## 九州電力
九州電力
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2015年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2015年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用
・四捨五入の関係で、合計が合わないことがある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 一般水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2015-04-01 | 0:00 | 785 | 393 | 229 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 785
2015-04-01 | 1:00 | 816 | 393 | 258 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 816
2015-04-01 | 2:00 | 871 | 393 | 300 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-04-01 | 3:00 | 913 | 393 | 322 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 913
2015-04-01 | 4:00 | 924 | 393 | 324 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 8 | -13 | 924
2015-04-01 | 5:00 | 903 | 393 | 322 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 1 | -13 | 903
2015-04-01 | 6:00 | 896 | 393 | 296 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-04-01 | 7:00 | 908 | 393 | 241 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 908
2015-04-01 | 8:00 | 950 | 393 | 188 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 950
2015-04-01 | 9:00 | 978 | 393 | 169 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -41 | -13 | 978
2015-04-01 | 10:00 | 1016 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -67 | -13 | 1016
2015-04-01 | 11:00 | 1032 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -80 | -13 | 1032
2015-04-01 | 12:00 | 964 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -147 | -13 | 964
2015-04-01 | 13:00 | 998 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -79 | -13 | 998
2015-04-01 | 14:00 | 1003 | 393 | 170 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1003
2015-04-01 | 15:00 | 1003 | 393 | 236 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1003
2015-04-01 | 16:00 | 1013 | 393 | 325 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 4 | -13 | 1013
2015-04-01 | 17:00 | 1015 | 393 | 348 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 49 | -13 | 1015
2015-04-01 | 18:00 | 1032 | 393 | 349 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 77 | -13 | 1032
2015-04-01 | 19:00 | 1022 | 393 | 349 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 68 | -13 | 1022
2015-04-01 | 20:00 | 987 | 393 | 326 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -13 | 987
2015-04-01 | 21:00 | 946 | 393 | 325 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | -13 | 946
2015-04-01 | 22:00 | 907 | 393 | 322 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | -13 | 907
2015-04-01 | 23:00 | 844 | 393 | 278 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 844
2015-04-02 | 0:00 | 782 | 393 | 166 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 782
2015-04-02 | 1:00 | 812 | 393 | 196 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | -13 | 812
2015-04-02 | 2:00 | 866 | 393 | 215 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 34 | -13 | 866
2015-04-02 | 3:00 | 911 | 393 | 222 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 49 | -13 | 911
2015-04-02 | 4:00 | 926 | 393 | 223 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 61 | -13 | 926
2015-04-02 | 5:00 | 909 | 393 | 220 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 63 | -13 | 909
2015-04-02 | 6:00 | 904 | 393 | 197 | 79 | 35 | 43 | 73 | -16 | 82 | 0 | 32 | -13 | 904
2015-04-02 | 7:00 | 909 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 245 | -54 | 2 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-04-02 | 8:00 | 930 | 393 | 116 | 61 | 35 | 43 | 418 | -92 | 0 | 0 | -30 | -13 | 930
2015-04-02 | 9:00 | 960 | 393 | 116 | 57 | 35 | 43 | 545 | -120 | 16 | 0 | -113 | -13 | 960
2015-04-02 | 10:00 | 970 | 393 | 117 | 55 | 35 | 43 | 636 | -140 | 0 | 0 | -155 | -13 | 970
2015-04-02 | 11:00 | 977 | 393 | 117 | 55 | 35 | 43 | 681 | -150 | 0 | 0 | -184 | -13 | 977
2015-04-02 | 12:00 | 941 | 393 | 116 | 55 | 35 | 43 | 680 | -150 | 2 | 0 | -219 | -13 | 941
2015-04-02 | 13:00 | 981 | 393 | 117 | 55 | 35 | 43 | 641 | -141 | 12 | 0 | -161 | -13 | 981
2015-04-02 | 14:00 | 986 | 393 | 117 | 59 | 35 | 43 | 561 | -124 | 19 | 0 | -104 | -13 | 986
2015-04-02 | 15:00 | 972 | 393 | 117 | 60 | 35 | 43 | 423 | -93 | 13 | 0 | -5 | -13 | 972
2015-04-02 | 16:00 | 1000 | 393 | 216 | 64 | 35 | 43 | 254 | -56 | 18 | 0 | 47 | -13 | 1000
2015-04-02 | 17:00 | 1007 | 393 | 303 | 80 | 35 | 43 | 85 | -19 | 63 | 0 | 38 | -13 | 1007
2015-04-02 | 18:00 | 1027 | 393 | 316 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 68 | -13 | 1027
2015-04-02 | 19:00 | 1009 | 393 | 315 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 50 | -13 | 1009
2015-04-02 | 20:00 | 968 | 393 | 237 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 83 | -13 | 968
2015-04-02 | 21:00 | 931 | 393 | 233 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -13 | 931
2015-04-02 | 22:00 | 901 | 393 | 232 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | -13 | 901
2015-04-02 | 23:00 | 840 | 393 | 207 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 840
2015-04-03 | 0:00 | 779 | 393 | 223 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 779
2015-04-03 | 1:00 | 821 | 393 | 264 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 821
2015-04-03 | 2:00 | 869 | 393 | 298 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-04-03 | 3:00 | 907 | 393 | 316 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 907
2015-04-03 | 4:00 | 928 | 393 | 329 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 7 | -13 | 928
2015-04-03 | 5:00 | 906 | 393 | 324 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 2 | -13 | 906
2015-04-03 | 6:00 | 898 | 393 | 297 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-04-03 | 7:00 | 919 | 393 | 252 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-04-03 | 8:00 | 980 | 393 | 218 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-04-03 | 9:00 | 1021 | 393 | 171 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-04-03 | 10:00 | 1029 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -55 | -13 | 1029
2015-04-03 | 11:00 | 1029 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -83 | -13 | 1029
2015-04-03 | 12:00 | 998 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -113 | -13 | 998
2015-04-03 | 13:00 | 1026 | 393 | 208 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -89 | -13 | 1026
2015-04-03 | 14:00 | 1037 | 393 | 209 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -21 | -13 | 1037
2015-04-03 | 15:00 | 1018 | 393 | 251 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-04-03 | 16:00 | 1033 | 393 | 335 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 15 | -13 | 1033
2015-04-03 | 17:00 | 1026 | 393 | 344 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 65 | -13 | 1026
2015-04-03 | 18:00 | 1025 | 393 | 344 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 75 | -13 | 1025
2015-04-03 | 19:00 | 1000 | 393 | 344 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 51 | -13 | 1000
2015-04-03 | 20:00 | 969 | 393 | 340 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 | -13 | 969
2015-04-03 | 21:00 | 930 | 393 | 329 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -13 | 930
2015-04-03 | 22:00 | 892 | 393 | 308 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-04-03 | 23:00 | 839 | 393 | 274 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-04-04 | 0:00 | 772 | 393 | 204 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | -13 | 772
2015-04-04 | 1:00 | 797 | 393 | 225 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14 | -13 | 797
2015-04-04 | 2:00 | 846 | 393 | 252 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 | -13 | 846
2015-04-04 | 3:00 | 889 | 393 | 261 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 | -13 | 889
2015-04-04 | 4:00 | 899 | 393 | 261 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 46 | -13 | 899
2015-04-04 | 5:00 | 872 | 393 | 254 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 37 | -13 | 872
2015-04-04 | 6:00 | 843 | 393 | 221 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 21 | -13 | 843
2015-04-04 | 7:00 | 857 | 393 | 190 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-04-04 | 8:00 | 889 | 393 | 150 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -23 | -13 | 889
2015-04-04 | 9:00 | 914 | 393 | 150 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -86 | -13 | 914
2015-04-04 | 10:00 | 913 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -150 | -13 | 913
2015-04-04 | 11:00 | 919 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -172 | -13 | 919
2015-04-04 | 12:00 | 893 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -198 | -13 | 893
2015-04-04 | 13:00 | 926 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -131 | -13 | 926
2015-04-04 | 14:00 | 935 | 393 | 150 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -66 | -13 | 935
2015-04-04 | 15:00 | 931 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-04-04 | 16:00 | 949 | 393 | 244 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 22 | -13 | 949
2015-04-04 | 17:00 | 962 | 393 | 284 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 60 | -13 | 962
2015-04-04 | 18:00 | 983 | 393 | 289 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 88 | -13 | 983
2015-04-04 | 19:00 | 974 | 393 | 289 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 78 | -13 | 974
2015-04-04 | 20:00 | 945 | 393 | 274 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 67 | -13 | 945
2015-04-04 | 21:00 | 897 | 393 | 270 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | -13 | 897
2015-04-04 | 22:00 | 854 | 393 | 257 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | -13 | 854
2015-04-04 | 23:00 | 802 | 393 | 227 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | -13 | 802
2015-04-05 | 0:00 | 744 | 393 | 165 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | -13 | 744
2015-04-05 | 1:00 | 766 | 393 | 177 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 32 | -13 | 766
2015-04-05 | 2:00 | 813 | 393 | 189 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | -13 | 813
2015-04-05 | 3:00 | 855 | 393 | 194 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 70 | -13 | 855
2015-04-05 | 4:00 | 866 | 393 | 192 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 83 | -13 | 866
2015-04-05 | 5:00 | 832 | 393 | 177 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 75 | -13 | 832
2015-04-05 | 6:00 | 787 | 393 | 149 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 38 | -13 | 787
2015-04-05 | 7:00 | 796 | 393 | 130 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | -1 | -13 | 796
2015-04-05 | 8:00 | 815 | 393 | 114 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -61 | -13 | 815
2015-04-05 | 9:00 | 841 | 393 | 114 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -123 | -13 | 841
2015-04-05 | 10:00 | 836 | 393 | 114 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -191 | -13 | 836
2015-04-05 | 11:00 | 825 | 393 | 114 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 18 | 0 | -219 | -13 | 825
2015-04-05 | 12:00 | 850 | 393 | 114 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -206 | -13 | 850
2015-04-05 | 13:00 | 852 | 393 | 114 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -169 | -13 | 852
2015-04-05 | 14:00 | 822 | 393 | 114 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -141 | -13 | 822
2015-04-05 | 15:00 | 812 | 393 | 114 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | -68 | -13 | 812
2015-04-05 | 16:00 | 834 | 393 | 137 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 13 | -13 | 834
2015-04-05 | 17:00 | 895 | 393 | 215 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 62 | -13 | 895
2015-04-05 | 18:00 | 949 | 393 | 252 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 91 | -13 | 949
2015-04-05 | 19:00 | 939 | 393 | 259 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 74 | -13 | 939
2015-04-05 | 20:00 | 918 | 393 | 235 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79 | -13 | 918
2015-04-05 | 21:00 | 877 | 393 | 225 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 | -13 | 877
2015-04-05 | 22:00 | 834 | 393 | 213 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | -13 | 834
2015-04-05 | 23:00 | 775 | 393 | 193 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | -13 | 775
2015-04-06 | 0:00 | 723 | 393 | 181 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -13 | -13 | 723
2015-04-06 | 1:00 | 757 | 393 | 200 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 757
2015-04-06 | 2:00 | 806 | 393 | 236 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 806
2015-04-06 | 3:00 | 855 | 393 | 265 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 855
2015-04-06 | 4:00 | 874 | 393 | 282 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 874
2015-04-06 | 5:00 | 857 | 393 | 277 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-04-06 | 6:00 | 863 | 393 | 263 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 863
2015-04-06 | 7:00 | 905 | 393 | 237 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-04-06 | 8:00 | 953 | 393 | 191 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-04-06 | 9:00 | 1006 | 393 | 170 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -13 | -13 | 1006
2015-04-06 | 10:00 | 1020 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -63 | -13 | 1020
2015-04-06 | 11:00 | 1029 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -83 | -13 | 1029
2015-04-06 | 12:00 | 952 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -159 | -13 | 952
2015-04-06 | 13:00 | 1003 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -74 | -13 | 1003
2015-04-06 | 14:00 | 1011 | 393 | 170 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -9 | -13 | 1011
2015-04-06 | 15:00 | 996 | 393 | 229 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 996
2015-04-06 | 16:00 | 1024 | 393 | 327 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 14 | -13 | 1024
2015-04-06 | 17:00 | 1033 | 393 | 356 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 59 | -13 | 1033
2015-04-06 | 18:00 | 1040 | 393 | 357 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 77 | -13 | 1040
2015-04-06 | 19:00 | 1026 | 393 | 357 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 64 | -13 | 1026
2015-04-06 | 20:00 | 983 | 393 | 326 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 53 | -13 | 983
2015-04-06 | 21:00 | 936 | 393 | 325 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | -13 | 936
2015-04-06 | 22:00 | 895 | 393 | 311 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-04-06 | 23:00 | 831 | 393 | 266 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 831
2015-04-07 | 0:00 | 769 | 393 | 212 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 769
2015-04-07 | 1:00 | 800 | 393 | 243 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-04-07 | 2:00 | 848 | 393 | 277 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 848
2015-04-07 | 3:00 | 899 | 393 | 309 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-04-07 | 4:00 | 923 | 393 | 326 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 5 | -13 | 923
2015-04-07 | 5:00 | 911 | 393 | 325 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 5 | -13 | 911
2015-04-07 | 6:00 | 918 | 393 | 318 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-04-07 | 7:00 | 948 | 393 | 280 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-04-07 | 8:00 | 975 | 393 | 213 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-04-07 | 9:00 | 1001 | 393 | 170 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -18 | -13 | 1001
2015-04-07 | 10:00 | 985 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -97 | -13 | 985
2015-04-07 | 11:00 | 990 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -121 | -13 | 990
2015-04-07 | 12:00 | 941 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -169 | -13 | 941
2015-04-07 | 13:00 | 993 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -83 | -13 | 993
2015-04-07 | 14:00 | 977 | 393 | 169 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -41 | -13 | 977
2015-04-07 | 15:00 | 984 | 393 | 218 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-04-07 | 16:00 | 1002 | 393 | 319 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-04-07 | 17:00 | 1021 | 393 | 369 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 34 | -13 | 1021
2015-04-07 | 18:00 | 1059 | 393 | 369 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 85 | -13 | 1059
2015-04-07 | 19:00 | 1049 | 393 | 369 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 74 | -13 | 1049
2015-04-07 | 20:00 | 1024 | 393 | 335 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 85 | -13 | 1024
2015-04-07 | 21:00 | 978 | 393 | 334 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | -13 | 978
2015-04-07 | 22:00 | 942 | 393 | 334 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | -13 | 942
2015-04-07 | 23:00 | 878 | 393 | 312 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-04-08 | 0:00 | 806 | 393 | 203 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 806
2015-04-08 | 1:00 | 838 | 393 | 243 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-04-08 | 2:00 | 884 | 393 | 257 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | -13 | 884
2015-04-08 | 3:00 | 933 | 393 | 260 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | -13 | 933
2015-04-08 | 4:00 | 961 | 393 | 261 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 58 | -13 | 961
2015-04-08 | 5:00 | 952 | 393 | 261 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 66 | -13 | 952
2015-04-08 | 6:00 | 956 | 393 | 259 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 25 | -13 | 956
2015-04-08 | 7:00 | 964 | 393 | 256 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | 2 | -13 | 964
2015-04-08 | 8:00 | 985 | 393 | 156 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-04-08 | 9:00 | 996 | 393 | 120 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -60 | -13 | 996
2015-04-08 | 10:00 | 980 | 393 | 120 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -125 | -13 | 980
2015-04-08 | 11:00 | 980 | 393 | 120 | 55 | 35 | 43 | 681 | -175 | 0 | 0 | -159 | -13 | 980
2015-04-08 | 12:00 | 926 | 393 | 119 | 55 | 35 | 43 | 686 | -175 | 2 | 0 | -219 | -13 | 926
2015-04-08 | 13:00 | 959 | 393 | 119 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -162 | -13 | 959
2015-04-08 | 14:00 | 955 | 393 | 119 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -117 | -13 | 955
2015-04-08 | 15:00 | 942 | 393 | 119 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -22 | -13 | 942
2015-04-08 | 16:00 | 959 | 393 | 232 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 0 | -13 | 959
2015-04-08 | 17:00 | 989 | 393 | 261 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 65 | -13 | 989
2015-04-08 | 18:00 | 1044 | 393 | 346 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 55 | -13 | 1044
2015-04-08 | 19:00 | 1053 | 393 | 347 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 63 | -13 | 1053
2015-04-08 | 20:00 | 1036 | 393 | 346 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 42 | -13 | 1036
2015-04-08 | 21:00 | 997 | 393 | 264 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 80 | -13 | 997
2015-04-08 | 22:00 | 960 | 393 | 263 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 70 | -13 | 960
2015-04-08 | 23:00 | 890 | 393 | 258 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 890
2015-04-09 | 0:00 | 827 | 393 | 223 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 827
2015-04-09 | 1:00 | 882 | 393 | 274 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 13 | -13 | 882
2015-04-09 | 2:00 | 930 | 393 | 281 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 31 | -13 | 930
2015-04-09 | 3:00 | 976 | 393 | 284 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 51 | -13 | 976
2015-04-09 | 4:00 | 998 | 393 | 286 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 71 | -13 | 998
2015-04-09 | 5:00 | 1004 | 393 | 286 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 93 | -13 | 1004
2015-04-09 | 6:00 | 1016 | 393 | 283 | 79 | 35 | 43 | 73 | -21 | 82 | 0 | 64 | -13 | 1016
2015-04-09 | 7:00 | 988 | 393 | 273 | 64 | 35 | 43 | 245 | -72 | 2 | 0 | 18 | -13 | 988
2015-04-09 | 8:00 | 947 | 393 | 133 | 61 | 35 | 43 | 418 | -123 | 0 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-04-09 | 9:00 | 939 | 393 | 128 | 57 | 35 | 43 | 545 | -160 | 16 | 0 | -105 | -13 | 939
2015-04-09 | 10:00 | 923 | 393 | 128 | 55 | 35 | 43 | 636 | -187 | 0 | 0 | -167 | -13 | 923
2015-04-09 | 11:00 | 926 | 393 | 128 | 55 | 35 | 43 | 681 | -200 | 0 | 0 | -195 | -13 | 926
2015-04-09 | 12:00 | 909 | 393 | 127 | 55 | 35 | 43 | 686 | -199 | 2 | 0 | -219 | -13 | 909
2015-04-09 | 13:00 | 927 | 393 | 128 | 55 | 35 | 43 | 641 | -188 | 12 | 0 | -179 | -13 | 927
2015-04-09 | 14:00 | 928 | 393 | 128 | 59 | 35 | 43 | 561 | -165 | 19 | 0 | -132 | -13 | 928
2015-04-09 | 15:00 | 954 | 393 | 128 | 60 | 35 | 43 | 423 | -124 | 13 | 0 | -4 | -13 | 954
2015-04-09 | 16:00 | 987 | 393 | 267 | 64 | 35 | 43 | 254 | -75 | 18 | 0 | 1 | -13 | 987
2015-04-09 | 17:00 | 1034 | 393 | 344 | 80 | 35 | 43 | 85 | -25 | 63 | 0 | 30 | -13 | 1034
2015-04-09 | 18:00 | 1052 | 393 | 350 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 59 | -13 | 1052
2015-04-09 | 19:00 | 1043 | 393 | 351 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 49 | -13 | 1043
2015-04-09 | 20:00 | 1036 | 393 | 289 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 99 | -13 | 1036
2015-04-09 | 21:00 | 990 | 393 | 286 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 52 | -13 | 990
2015-04-09 | 22:00 | 948 | 393 | 284 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 38 | -13 | 948
2015-04-09 | 23:00 | 898 | 393 | 271 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | -13 | 898
2015-04-10 | 0:00 | 786 | 393 | 230 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 786
2015-04-10 | 1:00 | 824 | 393 | 266 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 824
2015-04-10 | 2:00 | 878 | 393 | 307 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-04-10 | 3:00 | 930 | 393 | 338 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | -13 | 930
2015-04-10 | 4:00 | 948 | 393 | 346 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 10 | -13 | 948
2015-04-10 | 5:00 | 941 | 393 | 348 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 13 | -13 | 941
2015-04-10 | 6:00 | 958 | 393 | 346 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 11 | -13 | 958
2015-04-10 | 7:00 | 979 | 393 | 311 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-04-10 | 8:00 | 1012 | 393 | 250 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-04-10 | 9:00 | 1063 | 393 | 214 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1063
2015-04-10 | 10:00 | 1070 | 393 | 226 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -69 | -13 | 1070
2015-04-10 | 11:00 | 1075 | 393 | 226 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -92 | -13 | 1075
2015-04-10 | 12:00 | 1022 | 393 | 225 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -145 | -13 | 1022
2015-04-10 | 13:00 | 1059 | 393 | 186 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -34 | -13 | 1059
2015-04-10 | 14:00 | 1073 | 393 | 224 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1073
2015-04-10 | 15:00 | 1048 | 393 | 281 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-04-10 | 16:00 | 1049 | 393 | 353 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 13 | -13 | 1049
2015-04-10 | 17:00 | 1050 | 393 | 391 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 41 | -13 | 1050
2015-04-10 | 18:00 | 1065 | 393 | 407 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 52 | -13 | 1065
2015-04-10 | 19:00 | 1049 | 393 | 403 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 40 | -13 | 1049
2015-04-10 | 20:00 | 1022 | 393 | 389 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | -13 | 1022
2015-04-10 | 21:00 | 975 | 393 | 365 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | -13 | 975
2015-04-10 | 22:00 | 939 | 393 | 349 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -13 | 939
2015-04-10 | 23:00 | 872 | 393 | 306 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-04-11 | 0:00 | 796 | 393 | 172 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 21 | -13 | 796
2015-04-11 | 1:00 | 822 | 393 | 192 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 34 | -13 | 822
2015-04-11 | 2:00 | 865 | 393 | 202 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -13 | 865
2015-04-11 | 3:00 | 904 | 393 | 206 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 58 | -13 | 904
2015-04-11 | 4:00 | 922 | 393 | 207 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 73 | -13 | 922
2015-04-11 | 5:00 | 893 | 393 | 198 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 70 | -13 | 893
2015-04-11 | 6:00 | 867 | 393 | 167 | 79 | 35 | 43 | 73 | -27 | 82 | 0 | 36 | -13 | 867
2015-04-11 | 7:00 | 862 | 393 | 183 | 64 | 35 | 43 | 245 | -90 | 2 | 0 | 0 | -13 | 862
2015-04-11 | 8:00 | 857 | 393 | 105 | 61 | 35 | 43 | 418 | -154 | 0 | 0 | -31 | -13 | 857
2015-04-11 | 9:00 | 856 | 393 | 105 | 57 | 35 | 43 | 545 | -200 | 16 | 0 | -125 | -13 | 856
2015-04-11 | 10:00 | 866 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 636 | -233 | 0 | 0 | -155 | -13 | 866
2015-04-11 | 11:00 | 870 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 681 | -250 | 0 | 0 | -180 | -13 | 870
2015-04-11 | 12:00 | 834 | 393 | 105 | 55 | 35 | 43 | 684 | -249 | 2 | 0 | -219 | -13 | 834
2015-04-11 | 13:00 | 860 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 641 | -235 | 12 | 0 | -176 | -13 | 860
2015-04-11 | 14:00 | 872 | 393 | 106 | 59 | 35 | 43 | 561 | -206 | 19 | 0 | -125 | -13 | 872
2015-04-11 | 15:00 | 892 | 393 | 106 | 60 | 35 | 43 | 423 | -155 | 13 | 0 | -13 | -13 | 892
2015-04-11 | 16:00 | 927 | 393 | 174 | 64 | 35 | 43 | 254 | -93 | 18 | 0 | 53 | -13 | 927
2015-04-11 | 17:00 | 948 | 393 | 202 | 80 | 35 | 43 | 85 | -31 | 63 | 0 | 92 | -13 | 948
2015-04-11 | 18:00 | 931 | 393 | 247 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 40 | -13 | 931
2015-04-11 | 19:00 | 957 | 393 | 262 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 52 | -13 | 957
2015-04-11 | 20:00 | 922 | 393 | 244 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | -13 | 922
2015-04-11 | 21:00 | 890 | 393 | 196 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 41 | -13 | 890
2015-04-11 | 22:00 | 844 | 393 | 186 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 31 | -13 | 844
2015-04-11 | 23:00 | 793 | 393 | 158 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 16 | -13 | 793
2015-04-12 | 0:00 | 753 | 393 | 183 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | -13 | 753
2015-04-12 | 1:00 | 784 | 393 | 187 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 | -13 | 784
2015-04-12 | 2:00 | 827 | 393 | 188 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 68 | -13 | 827
2015-04-12 | 3:00 | 876 | 393 | 189 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 97 | -13 | 876
2015-04-12 | 4:00 | 889 | 393 | 189 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 108 | -13 | 889
2015-04-12 | 5:00 | 857 | 393 | 188 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 89 | -13 | 857
2015-04-12 | 6:00 | 816 | 393 | 184 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 31 | -13 | 816
2015-04-12 | 7:00 | 795 | 393 | 128 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 795
2015-04-12 | 8:00 | 773 | 393 | 93 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -82 | -13 | 773
2015-04-12 | 9:00 | 778 | 393 | 93 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -165 | -13 | 778
2015-04-12 | 10:00 | 784 | 393 | 93 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | -3 | -219 | -13 | 784
2015-04-12 | 11:00 | 780 | 393 | 93 | 55 | 35 | 43 | 393 | 0 | 29 | -29 | -219 | -13 | 780
2015-04-12 | 12:00 | 797 | 393 | 94 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | -19 | -219 | -13 | 797
2015-04-12 | 13:00 | 798 | 393 | 94 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -202 | -13 | 798
2015-04-12 | 14:00 | 805 | 393 | 94 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -139 | -13 | 805
2015-04-12 | 15:00 | 805 | 393 | 94 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | -56 | -13 | 805
2015-04-12 | 16:00 | 837 | 393 | 154 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-04-12 | 17:00 | 896 | 393 | 270 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 8 | -13 | 896
2015-04-12 | 18:00 | 945 | 393 | 280 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 58 | -13 | 945
2015-04-12 | 19:00 | 944 | 393 | 281 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 57 | -13 | 944
2015-04-12 | 20:00 | 925 | 393 | 190 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 131 | -13 | 925
2015-04-12 | 21:00 | 879 | 393 | 190 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93 | -13 | 879
2015-04-12 | 22:00 | 837 | 393 | 189 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 | -13 | 837
2015-04-12 | 23:00 | 776 | 393 | 186 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 24 | -13 | 776
2015-04-13 | 0:00 | 731 | 393 | 181 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -6 | -13 | 731
2015-04-13 | 1:00 | 763 | 393 | 205 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 763
2015-04-13 | 2:00 | 817 | 393 | 246 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 817
2015-04-13 | 3:00 | 871 | 393 | 280 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-04-13 | 4:00 | 894 | 393 | 303 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 894
2015-04-13 | 5:00 | 890 | 393 | 310 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-04-13 | 6:00 | 911 | 393 | 311 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-04-13 | 7:00 | 946 | 393 | 278 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-04-13 | 8:00 | 978 | 393 | 216 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-04-13 | 9:00 | 1019 | 393 | 170 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1019
2015-04-13 | 10:00 | 1023 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -61 | -13 | 1023
2015-04-13 | 11:00 | 1030 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -82 | -13 | 1030
2015-04-13 | 12:00 | 960 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -150 | -13 | 960
2015-04-13 | 13:00 | 1028 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -49 | -13 | 1028
2015-04-13 | 14:00 | 1047 | 393 | 197 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-04-13 | 15:00 | 1018 | 393 | 251 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-04-13 | 16:00 | 1033 | 393 | 337 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 13 | -13 | 1033
2015-04-13 | 17:00 | 1053 | 393 | 389 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 46 | -13 | 1053
2015-04-13 | 18:00 | 1063 | 393 | 398 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 60 | -13 | 1063
2015-04-13 | 19:00 | 1049 | 393 | 396 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 48 | -13 | 1049
2015-04-13 | 20:00 | 1013 | 393 | 363 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -13 | 1013
2015-04-13 | 21:00 | 967 | 393 | 351 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | -13 | 967
2015-04-13 | 22:00 | 918 | 393 | 330 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | -13 | 918
2015-04-13 | 23:00 | 851 | 393 | 285 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 851
2015-04-14 | 0:00 | 786 | 393 | 229 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 786
2015-04-14 | 1:00 | 818 | 393 | 256 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 818
2015-04-14 | 2:00 | 866 | 393 | 290 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -13 | 866
2015-04-14 | 3:00 | 914 | 393 | 316 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | -13 | 914
2015-04-14 | 4:00 | 936 | 393 | 328 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 17 | -13 | 936
2015-04-14 | 5:00 | 928 | 393 | 328 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 20 | -13 | 928
2015-04-14 | 6:00 | 941 | 393 | 327 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 14 | -13 | 941
2015-04-14 | 7:00 | 937 | 393 | 263 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 6 | -13 | 937
2015-04-14 | 8:00 | 949 | 393 | 187 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-04-14 | 9:00 | 982 | 393 | 185 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -52 | -13 | 982
2015-04-14 | 10:00 | 973 | 393 | 185 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -124 | -13 | 973
2015-04-14 | 11:00 | 962 | 393 | 184 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -164 | -13 | 962
2015-04-14 | 12:00 | 932 | 393 | 184 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -194 | -13 | 932
2015-04-14 | 13:00 | 955 | 393 | 184 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -136 | -13 | 955
2015-04-14 | 14:00 | 996 | 393 | 185 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -39 | -13 | 996
2015-04-14 | 15:00 | 980 | 393 | 214 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-04-14 | 16:00 | 982 | 393 | 293 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 6 | -13 | 982
2015-04-14 | 17:00 | 1017 | 393 | 370 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 29 | -13 | 1017
2015-04-14 | 18:00 | 1070 | 393 | 374 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 90 | -13 | 1070
2015-04-14 | 19:00 | 1068 | 393 | 374 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 88 | -13 | 1068
2015-04-14 | 20:00 | 1038 | 393 | 336 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 98 | -13 | 1038
2015-04-14 | 21:00 | 992 | 393 | 335 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 61 | -13 | 992
2015-04-14 | 22:00 | 949 | 393 | 334 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | -13 | 949
2015-04-14 | 23:00 | 883 | 393 | 314 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | -13 | 883
2015-04-15 | 0:00 | 815 | 393 | 199 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 | -13 | 815
2015-04-15 | 1:00 | 845 | 393 | 233 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17 | -13 | 845
2015-04-15 | 2:00 | 899 | 393 | 254 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 28 | -13 | 899
2015-04-15 | 3:00 | 950 | 393 | 260 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 49 | -13 | 950
2015-04-15 | 4:00 | 971 | 393 | 262 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 67 | -13 | 971
2015-04-15 | 5:00 | 967 | 393 | 261 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 80 | -13 | 967
2015-04-15 | 6:00 | 984 | 393 | 255 | 79 | 35 | 43 | 73 | -16 | 82 | 0 | 55 | -13 | 984
2015-04-15 | 7:00 | 978 | 393 | 263 | 64 | 35 | 43 | 245 | -54 | 2 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-04-15 | 8:00 | 1002 | 393 | 157 | 61 | 35 | 43 | 418 | -92 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-04-15 | 9:00 | 1037 | 393 | 235 | 57 | 35 | 43 | 545 | -120 | 16 | 0 | -154 | -13 | 1037
2015-04-15 | 10:00 | 1048 | 393 | 235 | 55 | 35 | 43 | 636 | -140 | 0 | 0 | -196 | -13 | 1048
2015-04-15 | 11:00 | 1028 | 393 | 234 | 55 | 35 | 43 | 681 | -182 | 0 | 0 | -219 | -13 | 1028
2015-04-15 | 12:00 | 955 | 393 | 125 | 55 | 35 | 43 | 679 | -150 | 2 | 0 | -214 | -13 | 955
2015-04-15 | 13:00 | 964 | 393 | 126 | 55 | 35 | 43 | 641 | -141 | 12 | 0 | -186 | -13 | 964
2015-04-15 | 14:00 | 950 | 393 | 125 | 59 | 35 | 43 | 561 | -124 | 19 | 0 | -149 | -13 | 950
2015-04-15 | 15:00 | 949 | 393 | 125 | 60 | 35 | 43 | 423 | -93 | 13 | 0 | -36 | -13 | 949
2015-04-15 | 16:00 | 962 | 393 | 225 | 64 | 35 | 43 | 254 | -56 | 18 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-04-15 | 17:00 | 978 | 393 | 261 | 80 | 35 | 43 | 85 | -19 | 63 | 0 | 51 | -13 | 978
2015-04-15 | 18:00 | 1029 | 393 | 269 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 116 | -13 | 1029
2015-04-15 | 19:00 | 1032 | 393 | 270 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 118 | -13 | 1032
2015-04-15 | 20:00 | 1008 | 393 | 270 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 90 | -13 | 1008
2015-04-15 | 21:00 | 970 | 393 | 267 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 49 | -13 | 970
2015-04-15 | 22:00 | 934 | 393 | 266 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 41 | -13 | 934
2015-04-15 | 23:00 | 867 | 393 | 238 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 11 | -13 | 867
2015-04-16 | 0:00 | 793 | 393 | 237 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 793
2015-04-16 | 1:00 | 829 | 393 | 270 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | -13 | 829
2015-04-16 | 2:00 | 882 | 393 | 310 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | -13 | 882
2015-04-16 | 3:00 | 930 | 393 | 320 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 19 | -13 | 930
2015-04-16 | 4:00 | 943 | 393 | 321 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 31 | -13 | 943
2015-04-16 | 5:00 | 944 | 393 | 321 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 43 | -13 | 944
2015-04-16 | 6:00 | 949 | 393 | 321 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 28 | -13 | 949
2015-04-16 | 7:00 | 951 | 393 | 282 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 1 | -13 | 951
2015-04-16 | 8:00 | 958 | 393 | 197 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-04-16 | 9:00 | 985 | 393 | 169 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -34 | -13 | 985
2015-04-16 | 10:00 | 980 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -103 | -13 | 980
2015-04-16 | 11:00 | 969 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -142 | -13 | 969
2015-04-16 | 12:00 | 932 | 393 | 168 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -178 | -13 | 932
2015-04-16 | 13:00 | 972 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -105 | -13 | 972
2015-04-16 | 14:00 | 971 | 393 | 169 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -47 | -13 | 971
2015-04-16 | 15:00 | 979 | 393 | 212 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-04-16 | 16:00 | 993 | 393 | 308 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 1 | -13 | 993
2015-04-16 | 17:00 | 1001 | 393 | 344 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 40 | -13 | 1001
2015-04-16 | 18:00 | 1030 | 393 | 344 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 79 | -13 | 1030
2015-04-16 | 19:00 | 1022 | 393 | 344 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 72 | -13 | 1022
2015-04-16 | 20:00 | 987 | 393 | 322 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61 | -13 | 987
2015-04-16 | 21:00 | 947 | 393 | 321 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | -13 | 947
2015-04-16 | 22:00 | 909 | 393 | 320 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -13 | 909
2015-04-16 | 23:00 | 849 | 393 | 282 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | -13 | 849
2015-04-17 | 0:00 | 779 | 393 | 162 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14 | -13 | 779
2015-04-17 | 1:00 | 811 | 393 | 192 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 24 | -13 | 811
2015-04-17 | 2:00 | 862 | 393 | 207 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 38 | -13 | 862
2015-04-17 | 3:00 | 911 | 393 | 214 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 | -13 | 911
2015-04-17 | 4:00 | 932 | 393 | 215 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 75 | -13 | 932
2015-04-17 | 5:00 | 925 | 393 | 213 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 86 | -13 | 925
2015-04-17 | 6:00 | 922 | 393 | 196 | 79 | 35 | 43 | 73 | -16 | 82 | 0 | 52 | -13 | 922
2015-04-17 | 7:00 | 898 | 393 | 183 | 64 | 35 | 43 | 245 | -54 | 2 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-04-17 | 8:00 | 900 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -92 | 0 | 0 | -51 | -13 | 900
2015-04-17 | 9:00 | 935 | 393 | 107 | 57 | 35 | 43 | 545 | -120 | 16 | 0 | -128 | -13 | 935
2015-04-17 | 10:00 | 945 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 636 | -140 | 0 | 0 | -171 | -13 | 945
2015-04-17 | 11:00 | 963 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 681 | -150 | 0 | 0 | -188 | -13 | 963
2015-04-17 | 12:00 | 919 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 679 | -160 | 2 | -2 | -219 | -13 | 919
2015-04-17 | 13:00 | 960 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 641 | -141 | 12 | 0 | -172 | -13 | 960
2015-04-17 | 14:00 | 950 | 393 | 107 | 59 | 35 | 43 | 561 | -124 | 19 | 0 | -131 | -13 | 950
2015-04-17 | 15:00 | 939 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -93 | 13 | 0 | -29 | -13 | 939
2015-04-17 | 16:00 | 955 | 393 | 218 | 64 | 35 | 43 | 254 | -56 | 18 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-04-17 | 17:00 | 966 | 393 | 212 | 80 | 35 | 43 | 85 | -19 | 63 | 0 | 87 | -13 | 966
2015-04-17 | 18:00 | 1000 | 393 | 303 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 53 | -13 | 1000
2015-04-17 | 19:00 | 1009 | 393 | 309 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 57 | -13 | 1009
2015-04-17 | 20:00 | 985 | 393 | 304 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 33 | -13 | 985
2015-04-17 | 21:00 | 951 | 393 | 225 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 73 | -13 | 951
2015-04-17 | 22:00 | 919 | 393 | 225 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 67 | -13 | 919
2015-04-17 | 23:00 | 856 | 393 | 211 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 26 | -13 | 856
2015-04-18 | 0:00 | 807 | 393 | 175 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 28 | -13 | 807
2015-04-18 | 1:00 | 824 | 393 | 188 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 40 | -13 | 824
2015-04-18 | 2:00 | 873 | 393 | 198 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 58 | -13 | 873
2015-04-18 | 3:00 | 918 | 393 | 202 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 76 | -13 | 918
2015-04-18 | 4:00 | 933 | 393 | 201 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 90 | -13 | 933
2015-04-18 | 5:00 | 914 | 393 | 193 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 95 | -13 | 914
2015-04-18 | 6:00 | 878 | 393 | 161 | 79 | 35 | 43 | 73 | -21 | 82 | 0 | 48 | -13 | 878
2015-04-18 | 7:00 | 859 | 393 | 163 | 64 | 35 | 43 | 245 | -72 | 2 | 0 | 0 | -13 | 859
2015-04-18 | 8:00 | 852 | 393 | 105 | 61 | 35 | 43 | 418 | -123 | 0 | 0 | -68 | -13 | 852
2015-04-18 | 9:00 | 863 | 393 | 106 | 57 | 35 | 43 | 545 | -160 | 16 | 0 | -158 | -13 | 863
2015-04-18 | 10:00 | 863 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 636 | -187 | 0 | 0 | -205 | -13 | 863
2015-04-18 | 11:00 | 876 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 681 | -205 | 0 | 0 | -219 | -13 | 876
2015-04-18 | 12:00 | 873 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 679 | -205 | 2 | -2 | -219 | -13 | 873
2015-04-18 | 13:00 | 887 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 641 | -188 | 12 | 0 | -197 | -13 | 887
2015-04-18 | 14:00 | 903 | 393 | 106 | 59 | 35 | 43 | 561 | -165 | 19 | 0 | -135 | -13 | 903
2015-04-18 | 15:00 | 891 | 393 | 106 | 60 | 35 | 43 | 423 | -124 | 13 | 0 | -44 | -13 | 891
2015-04-18 | 16:00 | 893 | 393 | 139 | 64 | 35 | 43 | 254 | -75 | 18 | 0 | 36 | -13 | 893
2015-04-18 | 17:00 | 915 | 393 | 214 | 80 | 35 | 43 | 85 | -25 | 63 | 0 | 41 | -13 | 915
2015-04-18 | 18:00 | 957 | 393 | 238 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 75 | -13 | 957
2015-04-18 | 19:00 | 956 | 393 | 244 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 69 | -13 | 956
2015-04-18 | 20:00 | 932 | 393 | 196 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 87 | -13 | 932
2015-04-18 | 21:00 | 884 | 393 | 182 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 50 | -13 | 884
2015-04-18 | 22:00 | 838 | 393 | 174 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 38 | -13 | 838
2015-04-18 | 23:00 | 778 | 393 | 143 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | -13 | 778
2015-04-19 | 0:00 | 736 | 393 | 161 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 | -13 | 736
2015-04-19 | 1:00 | 763 | 393 | 169 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | -13 | 763
2015-04-19 | 2:00 | 817 | 393 | 179 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 67 | -13 | 817
2015-04-19 | 3:00 | 857 | 393 | 182 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 85 | -13 | 857
2015-04-19 | 4:00 | 865 | 393 | 180 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 93 | -13 | 865
2015-04-19 | 5:00 | 833 | 393 | 172 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 80 | -13 | 833
2015-04-19 | 6:00 | 792 | 393 | 156 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 36 | -13 | 792
2015-04-19 | 7:00 | 791 | 393 | 147 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | -24 | -13 | 791
2015-04-19 | 8:00 | 793 | 393 | 131 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -100 | -13 | 793
2015-04-19 | 9:00 | 811 | 393 | 132 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -170 | -13 | 811
2015-04-19 | 10:00 | 814 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | -12 | -219 | -13 | 814
2015-04-19 | 11:00 | 826 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | -28 | -219 | -13 | 826
2015-04-19 | 12:00 | 828 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | -27 | -219 | -13 | 828
2015-04-19 | 13:00 | 838 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -201 | -13 | 838
2015-04-19 | 14:00 | 845 | 393 | 132 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -137 | -13 | 845
2015-04-19 | 15:00 | 859 | 393 | 132 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | -40 | -13 | 859
2015-04-19 | 16:00 | 886 | 393 | 163 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 39 | -13 | 886
2015-04-19 | 17:00 | 925 | 393 | 213 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 94 | -13 | 925
2015-04-19 | 18:00 | 950 | 393 | 244 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 100 | -13 | 950
2015-04-19 | 19:00 | 941 | 393 | 252 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 83 | -13 | 941
2015-04-19 | 20:00 | 910 | 393 | 238 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 68 | -13 | 910
2015-04-19 | 21:00 | 871 | 393 | 226 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49 | -13 | 871
2015-04-19 | 22:00 | 828 | 393 | 210 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | -13 | 828
2015-04-19 | 23:00 | 770 | 393 | 185 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | -13 | 770
2015-04-20 | 0:00 | 710 | 393 | 180 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -26 | -13 | 710
2015-04-20 | 1:00 | 748 | 393 | 191 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 748
2015-04-20 | 2:00 | 800 | 393 | 229 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-04-20 | 3:00 | 863 | 393 | 272 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 863
2015-04-20 | 4:00 | 887 | 393 | 295 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-04-20 | 5:00 | 877 | 393 | 297 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 877
2015-04-20 | 6:00 | 881 | 393 | 281 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 881
2015-04-20 | 7:00 | 902 | 393 | 235 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-04-20 | 8:00 | 944 | 393 | 182 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-04-20 | 9:00 | 998 | 393 | 170 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -21 | -13 | 998
2015-04-20 | 10:00 | 993 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -90 | -13 | 993
2015-04-20 | 11:00 | 1003 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -108 | -13 | 1003
2015-04-20 | 12:00 | 980 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -131 | -13 | 980
2015-04-20 | 13:00 | 1035 | 393 | 209 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -80 | -13 | 1035
2015-04-20 | 14:00 | 1044 | 393 | 209 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -15 | -13 | 1044
2015-04-20 | 15:00 | 1033 | 393 | 267 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-04-20 | 16:00 | 1033 | 393 | 334 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 15 | -13 | 1033
2015-04-20 | 17:00 | 1031 | 393 | 342 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 72 | -13 | 1031
2015-04-20 | 18:00 | 1042 | 393 | 342 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 94 | -13 | 1042
2015-04-20 | 19:00 | 1024 | 393 | 343 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 75 | -13 | 1024
2015-04-20 | 20:00 | 994 | 393 | 342 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | -13 | 994
2015-04-20 | 21:00 | 941 | 393 | 333 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | -13 | 941
2015-04-20 | 22:00 | 914 | 393 | 327 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | -13 | 914
2015-04-20 | 23:00 | 851 | 393 | 286 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 851
2015-04-21 | 0:00 | 780 | 393 | 161 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | -13 | 780
2015-04-21 | 1:00 | 807 | 393 | 186 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | -13 | 807
2015-04-21 | 2:00 | 854 | 393 | 201 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 | -13 | 854
2015-04-21 | 3:00 | 896 | 393 | 207 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 49 | -13 | 896
2015-04-21 | 4:00 | 919 | 393 | 210 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 67 | -13 | 919
2015-04-21 | 5:00 | 908 | 393 | 207 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 76 | -13 | 908
2015-04-21 | 6:00 | 901 | 393 | 184 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 45 | -13 | 901
2015-04-21 | 7:00 | 896 | 393 | 191 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-04-21 | 8:00 | 901 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | -35 | -13 | 901
2015-04-21 | 9:00 | 922 | 393 | 107 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -120 | -13 | 922
2015-04-21 | 10:00 | 932 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -160 | -13 | 932
2015-04-21 | 11:00 | 940 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 681 | -175 | 0 | 0 | -186 | -13 | 940
2015-04-21 | 12:00 | 896 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 679 | -183 | 2 | -2 | -219 | -13 | 896
2015-04-21 | 13:00 | 940 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -169 | -13 | 940
2015-04-21 | 14:00 | 934 | 393 | 107 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -125 | -13 | 934
2015-04-21 | 15:00 | 927 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -24 | -13 | 927
2015-04-21 | 16:00 | 953 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 43 | -13 | 953
2015-04-21 | 17:00 | 951 | 393 | 210 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 77 | -13 | 951
2015-04-21 | 18:00 | 982 | 393 | 286 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 52 | -13 | 982
2015-04-21 | 19:00 | 995 | 393 | 293 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 59 | -13 | 995
2015-04-21 | 20:00 | 969 | 393 | 286 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 34 | -13 | 969
2015-04-21 | 21:00 | 931 | 393 | 222 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 57 | -13 | 931
2015-04-21 | 22:00 | 896 | 393 | 220 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 49 | -13 | 896
2015-04-21 | 23:00 | 841 | 393 | 201 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 21 | -13 | 841
2015-04-22 | 0:00 | 776 | 393 | 158 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14 | -13 | 776
2015-04-22 | 1:00 | 805 | 393 | 186 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 24 | -13 | 805
2015-04-22 | 2:00 | 851 | 393 | 200 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 34 | -13 | 851
2015-04-22 | 3:00 | 904 | 393 | 210 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | -13 | 904
2015-04-22 | 4:00 | 928 | 393 | 213 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 73 | -13 | 928
2015-04-22 | 5:00 | 920 | 393 | 210 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 84 | -13 | 920
2015-04-22 | 6:00 | 911 | 393 | 188 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 51 | -13 | 911
2015-04-22 | 7:00 | 886 | 393 | 180 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-04-22 | 8:00 | 885 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | -50 | -13 | 885
2015-04-22 | 9:00 | 909 | 393 | 106 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -133 | -13 | 909
2015-04-22 | 10:00 | 932 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -160 | -13 | 932
2015-04-22 | 11:00 | 942 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 681 | -175 | 0 | 0 | -184 | -13 | 942
2015-04-22 | 12:00 | 901 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 679 | -177 | 2 | -2 | -219 | -13 | 901
2015-04-22 | 13:00 | 949 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -159 | -13 | 949
2015-04-22 | 14:00 | 948 | 393 | 107 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -112 | -13 | 948
2015-04-22 | 15:00 | 933 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -19 | -13 | 933
2015-04-22 | 16:00 | 945 | 393 | 195 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 22 | -13 | 945
2015-04-22 | 17:00 | 946 | 393 | 206 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 76 | -13 | 946
2015-04-22 | 18:00 | 974 | 393 | 275 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 56 | -13 | 974
2015-04-22 | 19:00 | 981 | 393 | 281 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 56 | -13 | 981
2015-04-22 | 20:00 | 961 | 393 | 276 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 36 | -13 | 961
2015-04-22 | 21:00 | 927 | 393 | 219 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 55 | -13 | 927
2015-04-22 | 22:00 | 893 | 393 | 218 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 49 | -13 | 893
2015-04-22 | 23:00 | 834 | 393 | 195 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 20 | -13 | 834
2015-04-23 | 0:00 | 774 | 393 | 157 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 774
2015-04-23 | 1:00 | 801 | 393 | 184 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21 | -13 | 801
2015-04-23 | 2:00 | 860 | 393 | 206 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 | -13 | 860
2015-04-23 | 3:00 | 910 | 393 | 214 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 | -13 | 910
2015-04-23 | 4:00 | 930 | 393 | 215 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 73 | -13 | 930
2015-04-23 | 5:00 | 931 | 393 | 214 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 90 | -13 | 931
2015-04-23 | 6:00 | 912 | 393 | 191 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 49 | -13 | 912
2015-04-23 | 7:00 | 884 | 393 | 179 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-04-23 | 8:00 | 882 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | -54 | -13 | 882
2015-04-23 | 9:00 | 910 | 393 | 106 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -133 | -13 | 910
2015-04-23 | 10:00 | 928 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -164 | -13 | 928
2015-04-23 | 11:00 | 939 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 681 | -175 | 0 | 0 | -187 | -13 | 939
2015-04-23 | 12:00 | 890 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 679 | -188 | 2 | -2 | -219 | -13 | 890
2015-04-23 | 13:00 | 944 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -164 | -13 | 944
2015-04-23 | 14:00 | 945 | 393 | 107 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -115 | -13 | 945
2015-04-23 | 15:00 | 949 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -3 | -13 | 949
2015-04-23 | 16:00 | 951 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 42 | -13 | 951
2015-04-23 | 17:00 | 953 | 393 | 211 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 79 | -13 | 953
2015-04-23 | 18:00 | 988 | 393 | 293 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 51 | -13 | 988
2015-04-23 | 19:00 | 996 | 393 | 299 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 53 | -13 | 996
2015-04-23 | 20:00 | 966 | 393 | 289 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29 | -13 | 966
2015-04-23 | 21:00 | 925 | 393 | 220 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 52 | -13 | 925
2015-04-23 | 22:00 | 890 | 393 | 218 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45 | -13 | 890
2015-04-23 | 23:00 | 825 | 393 | 189 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 17 | -13 | 825
2015-04-24 | 0:00 | 767 | 393 | 151 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 767
2015-04-24 | 1:00 | 795 | 393 | 179 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21 | -13 | 795
2015-04-24 | 2:00 | 850 | 393 | 200 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 33 | -13 | 850
2015-04-24 | 3:00 | 906 | 393 | 211 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 | -13 | 906
2015-04-24 | 4:00 | 934 | 393 | 215 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 78 | -13 | 934
2015-04-24 | 5:00 | 922 | 393 | 211 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 85 | -13 | 922
2015-04-24 | 6:00 | 906 | 393 | 186 | 79 | 35 | 43 | 73 | -16 | 82 | 0 | 46 | -13 | 906
2015-04-24 | 7:00 | 889 | 393 | 174 | 64 | 35 | 43 | 245 | -54 | 2 | 0 | 0 | -13 | 889
2015-04-24 | 8:00 | 899 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -92 | 0 | 0 | -52 | -13 | 899
2015-04-24 | 9:00 | 929 | 393 | 107 | 57 | 35 | 43 | 545 | -120 | 16 | 0 | -134 | -13 | 929
2015-04-24 | 10:00 | 956 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 636 | -140 | 0 | 0 | -159 | -13 | 956
2015-04-24 | 11:00 | 968 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 681 | -150 | 0 | 0 | -183 | -13 | 968
2015-04-24 | 12:00 | 926 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 679 | -153 | 2 | -2 | -219 | -13 | 926
2015-04-24 | 13:00 | 961 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 641 | -141 | 12 | 0 | -171 | -13 | 961
2015-04-24 | 14:00 | 964 | 393 | 108 | 59 | 35 | 43 | 561 | -124 | 19 | 0 | -117 | -13 | 964
2015-04-24 | 15:00 | 953 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -93 | 13 | 0 | -15 | -13 | 953
2015-04-24 | 16:00 | 962 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 254 | -56 | 18 | 0 | 42 | -13 | 962
2015-04-24 | 17:00 | 958 | 393 | 212 | 80 | 35 | 43 | 85 | -19 | 63 | 0 | 80 | -13 | 958
2015-04-24 | 18:00 | 988 | 393 | 288 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 57 | -13 | 988
2015-04-24 | 19:00 | 991 | 393 | 292 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 56 | -13 | 991
2015-04-24 | 20:00 | 961 | 393 | 283 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | -13 | 961
2015-04-24 | 21:00 | 923 | 393 | 220 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 50 | -13 | 923
2015-04-24 | 22:00 | 897 | 393 | 221 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 50 | -13 | 897
2015-04-24 | 23:00 | 836 | 393 | 198 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 19 | -13 | 836
2015-04-25 | 0:00 | 779 | 393 | 154 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 21 | -13 | 779
2015-04-25 | 1:00 | 798 | 393 | 157 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -13 | 798
2015-04-25 | 2:00 | 849 | 393 | 159 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72 | -13 | 849
2015-04-25 | 3:00 | 898 | 393 | 161 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 97 | -13 | 898
2015-04-25 | 4:00 | 917 | 393 | 161 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 114 | -13 | 917
2015-04-25 | 5:00 | 892 | 393 | 159 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 107 | -13 | 892
2015-04-25 | 6:00 | 845 | 393 | 151 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 23 | -13 | 845
2015-04-25 | 7:00 | 826 | 393 | 121 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | 0 | -13 | 826
2015-04-25 | 8:00 | 836 | 393 | 95 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | -88 | -13 | 836
2015-04-25 | 9:00 | 864 | 393 | 95 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -166 | -13 | 864
2015-04-25 | 10:00 | 886 | 393 | 96 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -194 | -13 | 886
2015-04-25 | 11:00 | 901 | 393 | 96 | 55 | 35 | 43 | 681 | -175 | 0 | 0 | -213 | -13 | 901
2015-04-25 | 12:00 | 890 | 393 | 96 | 55 | 35 | 43 | 679 | -178 | 2 | -2 | -219 | -13 | 890
2015-04-25 | 13:00 | 902 | 393 | 96 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -194 | -13 | 902
2015-04-25 | 14:00 | 893 | 393 | 96 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -155 | -13 | 893
2015-04-25 | 15:00 | 884 | 393 | 95 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -56 | -13 | 884
2015-04-25 | 16:00 | 892 | 393 | 144 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 21 | -13 | 892
2015-04-25 | 17:00 | 904 | 393 | 154 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 87 | -13 | 904
2015-04-25 | 18:00 | 934 | 393 | 245 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 45 | -13 | 934
2015-04-25 | 19:00 | 949 | 393 | 247 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 58 | -13 | 949
2015-04-25 | 20:00 | 925 | 393 | 246 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | -13 | 925
2015-04-25 | 21:00 | 883 | 393 | 157 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 74 | -13 | 883
2015-04-25 | 22:00 | 843 | 393 | 156 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 61 | -13 | 843
2015-04-25 | 23:00 | 787 | 393 | 150 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 18 | -13 | 787
2015-04-26 | 0:00 | 736 | 393 | 114 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 18 | -13 | 736
2015-04-26 | 1:00 | 766 | 393 | 116 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 54 | -13 | 766
2015-04-26 | 2:00 | 818 | 393 | 118 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 82 | -13 | 818
2015-04-26 | 3:00 | 868 | 393 | 120 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 108 | -13 | 868
2015-04-26 | 4:00 | 886 | 393 | 121 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 123 | -13 | 886
2015-04-26 | 5:00 | 861 | 393 | 120 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 116 | -13 | 861
2015-04-26 | 6:00 | 810 | 393 | 115 | 79 | 35 | 43 | 73 | -24 | 82 | 0 | 29 | -13 | 810
2015-04-26 | 7:00 | 781 | 393 | 110 | 64 | 35 | 43 | 245 | -81 | 2 | 0 | -16 | -13 | 781
2015-04-26 | 8:00 | 764 | 393 | 93 | 61 | 35 | 43 | 418 | -138 | 0 | 0 | -128 | -13 | 764
2015-04-26 | 9:00 | 784 | 393 | 93 | 57 | 35 | 43 | 545 | -180 | 16 | 0 | -205 | -13 | 784
2015-04-26 | 10:00 | 809 | 393 | 94 | 55 | 35 | 43 | 636 | -214 | 0 | 0 | -219 | -13 | 809
2015-04-26 | 11:00 | 825 | 393 | 94 | 55 | 35 | 43 | 681 | -244 | 1 | -1 | -219 | -13 | 825
2015-04-26 | 12:00 | 842 | 393 | 95 | 55 | 35 | 43 | 679 | -225 | 2 | -2 | -219 | -13 | 842
2015-04-26 | 13:00 | 833 | 393 | 94 | 55 | 35 | 43 | 641 | -212 | 12 | 0 | -216 | -13 | 833
2015-04-26 | 14:00 | 819 | 393 | 94 | 59 | 35 | 43 | 561 | -185 | 19 | 0 | -186 | -13 | 819
2015-04-26 | 15:00 | 819 | 393 | 94 | 60 | 35 | 43 | 423 | -140 | 13 | 0 | -89 | -13 | 819
2015-04-26 | 16:00 | 836 | 393 | 120 | 64 | 35 | 43 | 254 | -84 | 18 | 0 | 6 | -13 | 836
2015-04-26 | 17:00 | 865 | 393 | 117 | 80 | 35 | 43 | 85 | -28 | 63 | 0 | 91 | -13 | 865
2015-04-26 | 18:00 | 904 | 393 | 193 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 68 | -13 | 904
2015-04-26 | 19:00 | 922 | 393 | 194 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 86 | -13 | 922
2015-04-26 | 20:00 | 901 | 393 | 193 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | -13 | 901
2015-04-26 | 21:00 | 859 | 393 | 118 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 88 | -13 | 859
2015-04-26 | 22:00 | 812 | 393 | 117 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 68 | -13 | 812
2015-04-26 | 23:00 | 754 | 393 | 114 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 21 | -13 | 754
2015-04-27 | 0:00 | 710 | 393 | 119 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -13 | 0 | -13 | 710
2015-04-27 | 1:00 | 736 | 393 | 130 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10 | -13 | 736
2015-04-27 | 2:00 | 794 | 393 | 145 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 32 | -13 | 794
2015-04-27 | 3:00 | 846 | 393 | 152 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | -13 | 846
2015-04-27 | 4:00 | 868 | 393 | 154 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 72 | -13 | 868
2015-04-27 | 5:00 | 866 | 393 | 155 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 85 | -13 | 866
2015-04-27 | 6:00 | 860 | 393 | 142 | 79 | 35 | 43 | 73 | -13 | 82 | 0 | 41 | -13 | 860
2015-04-27 | 7:00 | 865 | 393 | 141 | 64 | 35 | 43 | 245 | -45 | 2 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-04-27 | 8:00 | 876 | 393 | 106 | 61 | 35 | 43 | 418 | -77 | 0 | 0 | -90 | -13 | 876
2015-04-27 | 9:00 | 918 | 393 | 107 | 57 | 35 | 43 | 545 | -100 | 16 | 0 | -164 | -13 | 918
2015-04-27 | 10:00 | 960 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 636 | -117 | 0 | 0 | -179 | -13 | 960
2015-04-27 | 11:00 | 976 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 681 | -125 | 0 | 0 | -201 | -13 | 976
2015-04-27 | 12:00 | 948 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 679 | -132 | 2 | -2 | -219 | -13 | 948
2015-04-27 | 13:00 | 990 | 393 | 108 | 55 | 35 | 43 | 641 | -118 | 12 | 0 | -166 | -13 | 990
2015-04-27 | 14:00 | 990 | 393 | 108 | 59 | 35 | 43 | 561 | -103 | 19 | 0 | -112 | -13 | 990
2015-04-27 | 15:00 | 983 | 393 | 108 | 60 | 35 | 43 | 423 | -78 | 13 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-04-27 | 16:00 | 991 | 393 | 170 | 64 | 35 | 43 | 254 | -47 | 18 | 0 | 74 | -13 | 991
2015-04-27 | 17:00 | 980 | 393 | 205 | 80 | 35 | 43 | 85 | -16 | 63 | 0 | 106 | -13 | 980
2015-04-27 | 18:00 | 992 | 393 | 277 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 71 | -13 | 992
2015-04-27 | 19:00 | 995 | 393 | 284 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 68 | -13 | 995
2015-04-27 | 20:00 | 956 | 393 | 268 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 40 | -13 | 956
2015-04-27 | 21:00 | 909 | 393 | 206 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 50 | -13 | 909
2015-04-27 | 22:00 | 873 | 393 | 203 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 44 | -13 | 873
2015-04-27 | 23:00 | 814 | 393 | 172 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 23 | -13 | 814
2015-04-28 | 0:00 | 759 | 393 | 202 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 759
2015-04-28 | 1:00 | 772 | 393 | 215 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 772
2015-04-28 | 2:00 | 825 | 393 | 234 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | -13 | 825
2015-04-28 | 3:00 | 871 | 393 | 256 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | -13 | 871
2015-04-28 | 4:00 | 897 | 393 | 273 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 32 | -13 | 897
2015-04-28 | 5:00 | 884 | 393 | 271 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 34 | -13 | 884
2015-04-28 | 6:00 | 874 | 393 | 245 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 28 | -13 | 874
2015-04-28 | 7:00 | 880 | 393 | 212 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 880
2015-04-28 | 8:00 | 910 | 393 | 168 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -20 | -13 | 910
2015-04-28 | 9:00 | 948 | 393 | 169 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -70 | -13 | 948
2015-04-28 | 10:00 | 976 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -107 | -13 | 976
2015-04-28 | 11:00 | 986 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -125 | -13 | 986
2015-04-28 | 12:00 | 935 | 393 | 168 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -175 | -13 | 935
2015-04-28 | 13:00 | 983 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -93 | -13 | 983
2015-04-28 | 14:00 | 981 | 393 | 169 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -38 | -13 | 981
2015-04-28 | 15:00 | 980 | 393 | 213 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-04-28 | 16:00 | 995 | 393 | 286 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 25 | -13 | 995
2015-04-28 | 17:00 | 991 | 393 | 315 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 59 | -13 | 991
2015-04-28 | 18:00 | 989 | 393 | 312 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 71 | -13 | 989
2015-04-28 | 19:00 | 986 | 393 | 313 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 67 | -13 | 986
2015-04-28 | 20:00 | 949 | 393 | 308 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | -13 | 949
2015-04-28 | 21:00 | 907 | 393 | 293 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | -13 | 907
2015-04-28 | 22:00 | 872 | 393 | 275 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -13 | 872
2015-04-28 | 23:00 | 811 | 393 | 245 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 811
2015-04-29 | 0:00 | 760 | 393 | 135 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 21 | -13 | 760
2015-04-29 | 1:00 | 779 | 393 | 141 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 79 | 0 | 43 | -13 | 779
2015-04-29 | 2:00 | 825 | 393 | 144 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 65 | -13 | 825
2015-04-29 | 3:00 | 871 | 393 | 146 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 85 | -13 | 871
2015-04-29 | 4:00 | 889 | 393 | 146 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 88 | 0 | 101 | -13 | 889
2015-04-29 | 5:00 | 859 | 393 | 142 | 83 | 35 | 43 | 3 | -1 | 84 | 0 | 91 | -13 | 859
2015-04-29 | 6:00 | 818 | 393 | 130 | 79 | 35 | 43 | 73 | -19 | 82 | 0 | 16 | -13 | 818
2015-04-29 | 7:00 | 807 | 393 | 121 | 64 | 35 | 43 | 245 | -63 | 2 | 0 | -20 | -13 | 807
2015-04-29 | 8:00 | 813 | 393 | 105 | 61 | 35 | 43 | 418 | -107 | 0 | 0 | -121 | -13 | 813
2015-04-29 | 9:00 | 851 | 393 | 105 | 57 | 35 | 43 | 545 | -140 | 16 | 0 | -190 | -13 | 851
2015-04-29 | 10:00 | 878 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 636 | -163 | 0 | 0 | -213 | -13 | 878
2015-04-29 | 11:00 | 882 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 681 | -199 | 0 | 0 | -219 | -13 | 882
2015-04-29 | 12:00 | 894 | 393 | 106 | 55 | 35 | 43 | 679 | -185 | 2 | -2 | -219 | -13 | 894
2015-04-29 | 13:00 | 912 | 393 | 107 | 55 | 35 | 43 | 641 | -165 | 12 | 0 | -196 | -13 | 912
2015-04-29 | 14:00 | 914 | 393 | 107 | 59 | 35 | 43 | 561 | -144 | 19 | 0 | -145 | -13 | 914
2015-04-29 | 15:00 | 916 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 423 | -109 | 13 | 0 | -36 | -13 | 916
2015-04-29 | 16:00 | 913 | 393 | 136 | 64 | 35 | 43 | 254 | -65 | 18 | 0 | 50 | -13 | 913
2015-04-29 | 17:00 | 934 | 393 | 211 | 80 | 35 | 43 | 85 | -22 | 63 | 0 | 60 | -13 | 934
2015-04-29 | 18:00 | 973 | 393 | 233 | 103 | 35 | 43 | 3 | -1 | 81 | 0 | 97 | -13 | 973
2015-04-29 | 19:00 | 969 | 393 | 241 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 79 | 0 | 84 | -13 | 969
2015-04-29 | 20:00 | 934 | 393 | 197 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 89 | -13 | 934
2015-04-29 | 21:00 | 891 | 393 | 180 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 58 | -13 | 891
2015-04-29 | 22:00 | 846 | 393 | 173 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -13 | 846
2015-04-29 | 23:00 | 784 | 393 | 147 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 18 | -13 | 784
2015-04-30 | 0:00 | 735 | 393 | 181 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -2 | -13 | 735
2015-04-30 | 1:00 | 752 | 393 | 194 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 752
2015-04-30 | 2:00 | 801 | 393 | 215 | 76 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -13 | 801
2015-04-30 | 3:00 | 862 | 393 | 248 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 | -13 | 862
2015-04-30 | 4:00 | 884 | 393 | 265 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 27 | -13 | 884
2015-04-30 | 5:00 | 871 | 393 | 263 | 83 | 35 | 43 | 3 | 0 | 37 | 0 | 28 | -13 | 871
2015-04-30 | 6:00 | 855 | 393 | 232 | 79 | 35 | 43 | 30 | 0 | 35 | 0 | 23 | -13 | 855
2015-04-30 | 7:00 | 872 | 393 | 205 | 64 | 35 | 43 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-04-30 | 8:00 | 917 | 393 | 168 | 61 | 35 | 43 | 216 | 0 | 28 | 0 | -13 | -13 | 917
2015-04-30 | 9:00 | 949 | 393 | 169 | 57 | 35 | 43 | 307 | 0 | 28 | 0 | -69 | -13 | 949
2015-04-30 | 10:00 | 980 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 372 | 0 | 29 | 0 | -103 | -13 | 980
2015-04-30 | 11:00 | 991 | 393 | 170 | 55 | 35 | 43 | 400 | 0 | 29 | 0 | -120 | -13 | 991
2015-04-30 | 12:00 | 944 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 398 | 0 | 31 | 0 | -166 | -13 | 944
2015-04-30 | 13:00 | 977 | 393 | 169 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 33 | 0 | -99 | -13 | 977
2015-04-30 | 14:00 | 949 | 393 | 169 | 59 | 35 | 43 | 299 | 0 | 34 | 0 | -69 | -13 | 949
2015-04-30 | 15:00 | 961 | 393 | 195 | 60 | 35 | 43 | 215 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-04-30 | 16:00 | 973 | 393 | 268 | 64 | 35 | 43 | 123 | 0 | 39 | 0 | 22 | -13 | 973
2015-04-30 | 17:00 | 981 | 393 | 305 | 80 | 35 | 43 | 41 | 0 | 39 | 0 | 58 | -13 | 981
2015-04-30 | 18:00 | 1002 | 393 | 313 | 103 | 35 | 43 | 4 | 0 | 41 | 0 | 84 | -13 | 1002
2015-04-30 | 19:00 | 994 | 393 | 313 | 106 | 35 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 75 | -13 | 994
2015-04-30 | 20:00 | 960 | 393 | 309 | 106 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 | -13 | 960
2015-04-30 | 21:00 | 916 | 393 | 299 | 101 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 | -13 | 916
2015-04-30 | 22:00 | 863 | 393 | 268 | 89 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | -13 | 863
2015-04-30 | 23:00 | 793 | 393 | 227 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 793
2015-05-01 | 0:00 | 730 | 393 | 146 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -4 | 0 | -13 | 730
2015-05-01 | 1:00 | 751 | 393 | 151 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 8 | -13 | 751
2015-05-01 | 2:00 | 794 | 393 | 154 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 21 | -13 | 794
2015-05-01 | 3:00 | 847 | 393 | 157 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 49 | -13 | 847
2015-05-01 | 4:00 | 878 | 393 | 158 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | 0 | 78 | -13 | 878
2015-05-01 | 5:00 | 861 | 393 | 159 | 86 | 35 | 43 | 10 | -2 | 93 | 0 | 59 | -13 | 861
2015-05-01 | 6:00 | 839 | 393 | 155 | 82 | 35 | 43 | 106 | -27 | 27 | 0 | 40 | -13 | 839
2015-05-01 | 7:00 | 838 | 393 | 148 | 67 | 35 | 43 | 264 | -68 | 14 | 0 | -44 | -13 | 838
2015-05-01 | 8:00 | 862 | 393 | 133 | 64 | 35 | 43 | 424 | -109 | 9 | 0 | -115 | -13 | 862
2015-05-01 | 9:00 | 893 | 393 | 133 | 60 | 35 | 43 | 527 | -136 | 4 | 0 | -153 | -13 | 893
2015-05-01 | 10:00 | 933 | 393 | 134 | 58 | 35 | 43 | 600 | -154 | 27 | 0 | -189 | -13 | 933
2015-05-01 | 11:00 | 963 | 393 | 135 | 58 | 35 | 43 | 622 | -160 | 35 | 0 | -184 | -13 | 963
2015-05-01 | 12:00 | 959 | 393 | 185 | 58 | 35 | 43 | 638 | -163 | 3 | 0 | -219 | -13 | 959
2015-05-01 | 13:00 | 996 | 393 | 185 | 58 | 35 | 43 | 592 | -152 | 11 | 0 | -156 | -13 | 996
2015-05-01 | 14:00 | 994 | 393 | 185 | 62 | 35 | 43 | 526 | -135 | 8 | 0 | -109 | -13 | 994
2015-05-01 | 15:00 | 977 | 393 | 151 | 63 | 35 | 43 | 403 | -104 | 6 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-05-01 | 16:00 | 981 | 393 | 176 | 67 | 35 | 43 | 252 | -65 | 17 | 0 | 77 | -13 | 981
2015-05-01 | 17:00 | 981 | 393 | 197 | 83 | 35 | 43 | 103 | -26 | 65 | 0 | 102 | -13 | 981
2015-05-01 | 18:00 | 988 | 393 | 215 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 107 | -13 | 988
2015-05-01 | 19:00 | 987 | 393 | 222 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 95 | -13 | 987
2015-05-01 | 20:00 | 953 | 393 | 217 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 77 | -13 | 953
2015-05-01 | 21:00 | 898 | 393 | 200 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -13 | 898
2015-05-01 | 22:00 | 846 | 393 | 182 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 24 | -13 | 846
2015-05-01 | 23:00 | 784 | 393 | 158 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 9 | -13 | 784
2015-05-02 | 0:00 | 727 | 393 | 109 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -13 | 44 | -13 | 727
2015-05-02 | 1:00 | 727 | 393 | 109 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -14 | 40 | -13 | 727
2015-05-02 | 2:00 | 769 | 393 | 109 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -13 | 54 | -13 | 769
2015-05-02 | 3:00 | 821 | 393 | 111 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -12 | 81 | -13 | 821
2015-05-02 | 4:00 | 839 | 393 | 111 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -12 | 98 | -13 | 839
2015-05-02 | 5:00 | 816 | 393 | 110 | 86 | 35 | 43 | 10 | -2 | 93 | -9 | 70 | -13 | 816
2015-05-02 | 6:00 | 775 | 393 | 110 | 82 | 35 | 43 | 106 | -19 | 27 | -14 | 28 | -13 | 775
2015-05-02 | 7:00 | 780 | 393 | 110 | 67 | 35 | 43 | 264 | -48 | 14 | 0 | -84 | -13 | 780
2015-05-02 | 8:00 | 810 | 393 | 94 | 64 | 35 | 43 | 424 | -78 | 9 | 0 | -160 | -13 | 810
2015-05-02 | 9:00 | 856 | 393 | 95 | 60 | 35 | 43 | 527 | -97 | 4 | 0 | -190 | -13 | 856
2015-05-02 | 10:00 | 895 | 393 | 96 | 58 | 35 | 43 | 600 | -110 | 27 | -14 | -219 | -13 | 895
2015-05-02 | 11:00 | 916 | 393 | 96 | 58 | 35 | 43 | 622 | -114 | 35 | -19 | -219 | -13 | 916
2015-05-02 | 12:00 | 910 | 393 | 96 | 58 | 35 | 43 | 634 | -116 | 3 | -3 | -219 | -13 | 910
2015-05-02 | 13:00 | 924 | 393 | 96 | 58 | 35 | 43 | 592 | -109 | 11 | 0 | -182 | -13 | 924
2015-05-02 | 14:00 | 917 | 393 | 96 | 62 | 35 | 43 | 526 | -97 | 8 | 0 | -135 | -13 | 917
2015-05-02 | 15:00 | 909 | 393 | 96 | 63 | 35 | 43 | 403 | -74 | 6 | 0 | -42 | -13 | 909
2015-05-02 | 16:00 | 918 | 393 | 112 | 67 | 35 | 43 | 252 | -46 | 17 | -5 | 64 | -13 | 918
2015-05-02 | 17:00 | 910 | 393 | 112 | 83 | 35 | 43 | 103 | -19 | 65 | -6 | 114 | -13 | 910
2015-05-02 | 18:00 | 926 | 393 | 204 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | -6 | 63 | -13 | 926
2015-05-02 | 19:00 | 941 | 393 | 204 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -6 | 72 | -13 | 941
2015-05-02 | 20:00 | 907 | 393 | 204 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | -6 | 50 | -13 | 907
2015-05-02 | 21:00 | 860 | 393 | 111 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -5 | 103 | -13 | 860
2015-05-02 | 22:00 | 813 | 393 | 110 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | -6 | 68 | -13 | 813
2015-05-02 | 23:00 | 757 | 393 | 109 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -6 | 36 | -13 | 757
2015-05-03 | 0:00 | 709 | 393 | 124 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | -13 | 709
2015-05-03 | 1:00 | 718 | 393 | 125 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | -13 | 718
2015-05-03 | 2:00 | 759 | 393 | 128 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | -13 | 759
2015-05-03 | 3:00 | 805 | 393 | 130 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | -13 | 805
2015-05-03 | 4:00 | 819 | 393 | 129 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 104 | -13 | 819
2015-05-03 | 5:00 | 796 | 393 | 125 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 94 | -13 | 796
2015-05-03 | 6:00 | 763 | 393 | 115 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 763
2015-05-03 | 7:00 | 766 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -47 | -13 | 766
2015-05-03 | 8:00 | 780 | 393 | 93 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -121 | -13 | 780
2015-05-03 | 9:00 | 802 | 393 | 94 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -176 | -13 | 802
2015-05-03 | 10:00 | 825 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -199 | -13 | 825
2015-05-03 | 11:00 | 822 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | -8 | -219 | -13 | 822
2015-05-03 | 12:00 | 823 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | -10 | -219 | -13 | 823
2015-05-03 | 13:00 | 817 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -209 | -13 | 817
2015-05-03 | 14:00 | 814 | 393 | 94 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -167 | -13 | 814
2015-05-03 | 15:00 | 824 | 393 | 94 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -75 | -13 | 824
2015-05-03 | 16:00 | 832 | 393 | 114 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 832
2015-05-03 | 17:00 | 863 | 393 | 188 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 45 | -13 | 863
2015-05-03 | 18:00 | 895 | 393 | 202 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 93 | -13 | 895
2015-05-03 | 19:00 | 888 | 393 | 211 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 80 | -13 | 888
2015-05-03 | 20:00 | 864 | 393 | 157 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 113 | -13 | 864
2015-05-03 | 21:00 | 817 | 393 | 154 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 76 | -13 | 817
2015-05-03 | 22:00 | 782 | 393 | 151 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 54 | -13 | 782
2015-05-03 | 23:00 | 737 | 393 | 144 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | -13 | 737
2015-05-04 | 0:00 | 685 | 393 | 114 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | -13 | 685
2015-05-04 | 1:00 | 705 | 393 | 115 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | -13 | 705
2015-05-04 | 2:00 | 750 | 393 | 117 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 71 | -13 | 750
2015-05-04 | 3:00 | 798 | 393 | 118 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 95 | -13 | 798
2015-05-04 | 4:00 | 823 | 393 | 119 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 119 | -13 | 823
2015-05-04 | 5:00 | 796 | 393 | 117 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 102 | -13 | 796
2015-05-04 | 6:00 | 761 | 393 | 113 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 761
2015-05-04 | 7:00 | 759 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -54 | -13 | 759
2015-05-04 | 8:00 | 762 | 393 | 93 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -138 | -13 | 762
2015-05-04 | 9:00 | 800 | 393 | 94 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -178 | -13 | 800
2015-05-04 | 10:00 | 814 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -209 | -13 | 814
2015-05-04 | 11:00 | 822 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | -8 | -219 | -13 | 822
2015-05-04 | 12:00 | 826 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | -7 | -219 | -13 | 826
2015-05-04 | 13:00 | 806 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | -1 | -219 | -13 | 806
2015-05-04 | 14:00 | 789 | 393 | 94 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -191 | -13 | 789
2015-05-04 | 15:00 | 801 | 393 | 94 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -98 | -13 | 801
2015-05-04 | 16:00 | 808 | 393 | 110 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | -14 | 0 | -13 | 808
2015-05-04 | 17:00 | 845 | 393 | 123 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 92 | -13 | 845
2015-05-04 | 18:00 | 875 | 393 | 186 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 89 | -13 | 875
2015-05-04 | 19:00 | 884 | 393 | 191 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 97 | -13 | 884
2015-05-04 | 20:00 | 864 | 393 | 192 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | -13 | 864
2015-05-04 | 21:00 | 820 | 393 | 139 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 94 | -13 | 820
2015-05-04 | 22:00 | 784 | 393 | 137 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 | -13 | 784
2015-05-04 | 23:00 | 723 | 393 | 129 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 723
2015-05-05 | 0:00 | 673 | 393 | 108 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -63 | 40 | -13 | 673
2015-05-05 | 1:00 | 687 | 393 | 108 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -66 | 53 | -13 | 687
2015-05-05 | 2:00 | 731 | 393 | 109 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -75 | 78 | -13 | 731
2015-05-05 | 3:00 | 784 | 393 | 110 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -74 | 106 | -13 | 784
2015-05-05 | 4:00 | 806 | 393 | 110 | 100 | 35 | 43 | 2 | -1 | 83 | -75 | 129 | -13 | 806
2015-05-05 | 5:00 | 787 | 393 | 110 | 86 | 35 | 43 | 10 | -3 | 93 | -88 | 122 | -13 | 787
2015-05-05 | 6:00 | 737 | 393 | 109 | 82 | 35 | 43 | 106 | -35 | 27 | -20 | 11 | -13 | 737
2015-05-05 | 7:00 | 732 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 264 | -87 | 14 | 0 | -91 | -13 | 732
2015-05-05 | 8:00 | 731 | 393 | 92 | 64 | 35 | 43 | 424 | -140 | 9 | 0 | -175 | -13 | 731
2015-05-05 | 9:00 | 751 | 393 | 93 | 60 | 35 | 43 | 527 | -174 | 4 | 0 | -216 | -13 | 751
2015-05-05 | 10:00 | 778 | 393 | 93 | 58 | 35 | 43 | 600 | -212 | 27 | -27 | -219 | -13 | 778
2015-05-05 | 11:00 | 795 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 622 | -217 | 35 | -35 | -219 | -13 | 795
2015-05-05 | 12:00 | 808 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 634 | -216 | 3 | -3 | -219 | -13 | 808
2015-05-05 | 13:00 | 802 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 592 | -196 | 11 | 0 | -214 | -13 | 802
2015-05-05 | 14:00 | 792 | 393 | 94 | 62 | 35 | 43 | 526 | -174 | 8 | 0 | -181 | -13 | 792
2015-05-05 | 15:00 | 791 | 393 | 94 | 63 | 35 | 43 | 403 | -133 | 6 | 0 | -99 | -13 | 791
2015-05-05 | 16:00 | 807 | 393 | 110 | 67 | 35 | 43 | 252 | -83 | 17 | -14 | 1 | -13 | 807
2015-05-05 | 17:00 | 834 | 393 | 111 | 83 | 35 | 43 | 103 | -34 | 65 | -51 | 100 | -13 | 834
2015-05-05 | 18:00 | 858 | 393 | 160 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | -63 | 95 | -13 | 858
2015-05-05 | 19:00 | 872 | 393 | 161 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -53 | 93 | -13 | 872
2015-05-05 | 20:00 | 853 | 393 | 160 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | -46 | 79 | -13 | 853
2015-05-05 | 21:00 | 813 | 393 | 110 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -39 | 90 | -13 | 813
2015-05-05 | 22:00 | 775 | 393 | 110 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | -42 | 68 | -13 | 775
2015-05-05 | 23:00 | 721 | 393 | 109 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -50 | 45 | -13 | 721
2015-05-06 | 0:00 | 673 | 393 | 108 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | -13 | 673
2015-05-06 | 1:00 | 687 | 393 | 108 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | -13 | 687
2015-05-06 | 2:00 | 733 | 393 | 109 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -13 | 733
2015-05-06 | 3:00 | 786 | 393 | 110 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | -13 | 786
2015-05-06 | 4:00 | 812 | 393 | 111 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 116 | -13 | 812
2015-05-06 | 5:00 | 791 | 393 | 110 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 103 | -13 | 791
2015-05-06 | 6:00 | 740 | 393 | 109 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 6 | -13 | 740
2015-05-06 | 7:00 | 726 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -86 | -13 | 726
2015-05-06 | 8:00 | 736 | 393 | 93 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -163 | -13 | 736
2015-05-06 | 9:00 | 773 | 393 | 93 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -204 | -13 | 773
2015-05-06 | 10:00 | 803 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | -1 | -219 | -13 | 803
2015-05-06 | 11:00 | 820 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | -10 | -219 | -13 | 820
2015-05-06 | 12:00 | 828 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | -5 | -219 | -13 | 828
2015-05-06 | 13:00 | 845 | 393 | 95 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -182 | -13 | 845
2015-05-06 | 14:00 | 831 | 393 | 94 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -151 | -13 | 831
2015-05-06 | 15:00 | 832 | 393 | 94 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -68 | -13 | 832
2015-05-06 | 16:00 | 852 | 393 | 123 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 852
2015-05-06 | 17:00 | 886 | 393 | 142 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 114 | -13 | 886
2015-05-06 | 18:00 | 918 | 393 | 229 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 88 | -13 | 918
2015-05-06 | 19:00 | 921 | 393 | 236 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 88 | -13 | 921
2015-05-06 | 20:00 | 894 | 393 | 237 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | -13 | 894
2015-05-06 | 21:00 | 854 | 393 | 162 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 106 | -13 | 854
2015-05-06 | 22:00 | 814 | 393 | 162 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | -13 | 814
2015-05-06 | 23:00 | 761 | 393 | 161 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | -13 | 761
2015-05-07 | 0:00 | 700 | 393 | 178 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -23 | -13 | 700
2015-05-07 | 1:00 | 731 | 393 | 182 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -13 | 731
2015-05-07 | 2:00 | 781 | 393 | 195 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 781
2015-05-07 | 3:00 | 834 | 393 | 207 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | -13 | 834
2015-05-07 | 4:00 | 865 | 393 | 219 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 61 | -13 | 865
2015-05-07 | 5:00 | 860 | 393 | 216 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 66 | -13 | 860
2015-05-07 | 6:00 | 853 | 393 | 195 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 33 | -13 | 853
2015-05-07 | 7:00 | 877 | 393 | 182 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -8 | -13 | 877
2015-05-07 | 8:00 | 912 | 393 | 166 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -61 | -13 | 912
2015-05-07 | 9:00 | 952 | 393 | 167 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -99 | -13 | 952
2015-05-07 | 10:00 | 959 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -137 | -13 | 959
2015-05-07 | 11:00 | 952 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -170 | -13 | 952
2015-05-07 | 12:00 | 908 | 393 | 166 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -216 | -13 | 908
2015-05-07 | 13:00 | 969 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -130 | -13 | 969
2015-05-07 | 14:00 | 964 | 393 | 167 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -90 | -13 | 964
2015-05-07 | 15:00 | 967 | 393 | 167 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 967
2015-05-07 | 16:00 | 972 | 393 | 224 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 972
2015-05-07 | 17:00 | 975 | 393 | 285 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 60 | -13 | 975
2015-05-07 | 18:00 | 999 | 393 | 303 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 95 | -13 | 999
2015-05-07 | 19:00 | 987 | 393 | 305 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 85 | -13 | 987
2015-05-07 | 20:00 | 960 | 393 | 303 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | -13 | 960
2015-05-07 | 21:00 | 923 | 393 | 297 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | -13 | 923
2015-05-07 | 22:00 | 879 | 393 | 282 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | -13 | 879
2015-05-07 | 23:00 | 811 | 393 | 245 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -13 | 811
2015-05-08 | 0:00 | 748 | 393 | 154 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | -13 | 748
2015-05-08 | 1:00 | 768 | 393 | 162 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 14 | -13 | 768
2015-05-08 | 2:00 | 816 | 393 | 174 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 | -13 | 816
2015-05-08 | 3:00 | 864 | 393 | 188 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | -13 | 864
2015-05-08 | 4:00 | 894 | 393 | 201 | 100 | 35 | 43 | 2 | -1 | 83 | 0 | 52 | -13 | 894
2015-05-08 | 5:00 | 878 | 393 | 190 | 86 | 35 | 43 | 10 | -3 | 93 | 0 | 46 | -13 | 878
2015-05-08 | 6:00 | 855 | 393 | 174 | 82 | 35 | 43 | 106 | -31 | 27 | 0 | 41 | -13 | 855
2015-05-08 | 7:00 | 858 | 393 | 149 | 67 | 35 | 43 | 264 | -78 | 14 | 0 | -16 | -13 | 858
2015-05-08 | 8:00 | 879 | 393 | 133 | 64 | 35 | 43 | 424 | -125 | 9 | 0 | -83 | -13 | 879
2015-05-08 | 9:00 | 935 | 393 | 134 | 60 | 35 | 43 | 527 | -155 | 4 | 0 | -93 | -13 | 935
2015-05-08 | 10:00 | 960 | 393 | 135 | 58 | 35 | 43 | 600 | -176 | 27 | 0 | -140 | -13 | 960
2015-05-08 | 11:00 | 985 | 393 | 135 | 58 | 35 | 43 | 622 | -183 | 35 | 0 | -140 | -13 | 985
2015-05-08 | 12:00 | 953 | 393 | 185 | 58 | 35 | 43 | 655 | -186 | 3 | 0 | -219 | -13 | 953
2015-05-08 | 13:00 | 1002 | 393 | 186 | 58 | 35 | 43 | 592 | -174 | 11 | 0 | -128 | -13 | 1002
2015-05-08 | 14:00 | 1001 | 393 | 186 | 62 | 35 | 43 | 526 | -155 | 8 | 0 | -83 | -13 | 1001
2015-05-08 | 15:00 | 995 | 393 | 185 | 63 | 35 | 43 | 403 | -118 | 6 | 0 | 0 | -13 | 995
2015-05-08 | 16:00 | 1001 | 393 | 224 | 67 | 35 | 43 | 252 | -74 | 17 | 0 | 58 | -13 | 1001
2015-05-08 | 17:00 | 994 | 393 | 248 | 83 | 35 | 43 | 103 | -30 | 65 | 0 | 68 | -13 | 994
2015-05-08 | 18:00 | 1000 | 393 | 260 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 74 | -13 | 1000
2015-05-08 | 19:00 | 997 | 393 | 261 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 64 | -13 | 997
2015-05-08 | 20:00 | 962 | 393 | 256 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 47 | -13 | 962
2015-05-08 | 21:00 | 916 | 393 | 235 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 29 | -13 | 916
2015-05-08 | 22:00 | 889 | 393 | 225 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 24 | -13 | 889
2015-05-08 | 23:00 | 832 | 393 | 197 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 17 | -13 | 832
2015-05-09 | 0:00 | 769 | 393 | 205 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | -13 | 769
2015-05-09 | 1:00 | 790 | 393 | 222 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | -13 | 790
2015-05-09 | 2:00 | 823 | 393 | 232 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | -13 | 823
2015-05-09 | 3:00 | 867 | 393 | 242 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | -13 | 867
2015-05-09 | 4:00 | 888 | 393 | 248 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 55 | -13 | 888
2015-05-09 | 5:00 | 867 | 393 | 238 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 51 | -13 | 867
2015-05-09 | 6:00 | 831 | 393 | 180 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 26 | -13 | 831
2015-05-09 | 7:00 | 866 | 393 | 163 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-05-09 | 8:00 | 908 | 393 | 139 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -37 | -13 | 908
2015-05-09 | 9:00 | 934 | 393 | 139 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -90 | -13 | 934
2015-05-09 | 10:00 | 945 | 393 | 140 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -124 | -13 | 945
2015-05-09 | 11:00 | 940 | 393 | 140 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -154 | -13 | 940
2015-05-09 | 12:00 | 896 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -201 | -13 | 896
2015-05-09 | 13:00 | 938 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -134 | -13 | 938
2015-05-09 | 14:00 | 931 | 393 | 139 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -95 | -13 | 931
2015-05-09 | 15:00 | 925 | 393 | 139 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -19 | -13 | 925
2015-05-09 | 16:00 | 924 | 393 | 187 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 25 | -13 | 924
2015-05-09 | 17:00 | 922 | 393 | 248 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 44 | -13 | 922
2015-05-09 | 18:00 | 940 | 393 | 270 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 70 | -13 | 940
2015-05-09 | 19:00 | 947 | 393 | 274 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 76 | -13 | 947
2015-05-09 | 20:00 | 923 | 393 | 272 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 57 | -13 | 923
2015-05-09 | 21:00 | 876 | 393 | 258 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | -13 | 876
2015-05-09 | 22:00 | 851 | 393 | 252 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 851
2015-05-09 | 23:00 | 798 | 393 | 230 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 798
2015-05-10 | 0:00 | 736 | 393 | 109 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -13 | 52 | -13 | 736
2015-05-10 | 1:00 | 748 | 393 | 109 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -13 | 60 | -13 | 748
2015-05-10 | 2:00 | 789 | 393 | 110 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -13 | 73 | -13 | 789
2015-05-10 | 3:00 | 843 | 393 | 111 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -12 | 103 | -13 | 843
2015-05-10 | 4:00 | 866 | 393 | 111 | 100 | 35 | 43 | 2 | -1 | 83 | -12 | 126 | -13 | 866
2015-05-10 | 5:00 | 830 | 393 | 111 | 86 | 35 | 43 | 10 | -3 | 93 | -14 | 91 | -13 | 830
2015-05-10 | 6:00 | 768 | 393 | 109 | 82 | 35 | 43 | 106 | -35 | 27 | -12 | 34 | -13 | 768
2015-05-10 | 7:00 | 744 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 264 | -87 | 14 | 0 | -80 | -13 | 744
2015-05-10 | 8:00 | 731 | 393 | 92 | 64 | 35 | 43 | 424 | -140 | 9 | 0 | -175 | -13 | 731
2015-05-10 | 9:00 | 760 | 393 | 93 | 60 | 35 | 43 | 527 | -174 | 4 | 0 | -207 | -13 | 760
2015-05-10 | 10:00 | 787 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 600 | -203 | 27 | -27 | -219 | -13 | 787
2015-05-10 | 11:00 | 805 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 622 | -207 | 35 | -35 | -219 | -13 | 805
2015-05-10 | 12:00 | 817 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 634 | -210 | 3 | -1 | -219 | -13 | 817
2015-05-10 | 13:00 | 817 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 592 | -196 | 11 | 0 | -200 | -13 | 817
2015-05-10 | 14:00 | 812 | 393 | 94 | 62 | 35 | 43 | 526 | -174 | 8 | 0 | -161 | -13 | 812
2015-05-10 | 15:00 | 816 | 393 | 94 | 63 | 35 | 43 | 403 | -133 | 6 | 0 | -74 | -13 | 816
2015-05-10 | 16:00 | 829 | 393 | 111 | 67 | 35 | 43 | 252 | -83 | 17 | -8 | 17 | -13 | 829
2015-05-10 | 17:00 | 864 | 393 | 111 | 83 | 35 | 43 | 103 | -34 | 65 | -14 | 92 | -13 | 864
2015-05-10 | 18:00 | 899 | 393 | 178 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | -16 | 71 | -13 | 899
2015-05-10 | 19:00 | 909 | 393 | 179 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -15 | 75 | -13 | 909
2015-05-10 | 20:00 | 887 | 393 | 178 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | -15 | 64 | -13 | 887
2015-05-10 | 21:00 | 843 | 393 | 111 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -13 | 94 | -13 | 843
2015-05-10 | 22:00 | 803 | 393 | 110 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | -14 | 67 | -13 | 803
2015-05-10 | 23:00 | 750 | 393 | 109 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -15 | 38 | -13 | 750
2015-05-11 | 0:00 | 703 | 393 | 178 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -20 | -13 | 703
2015-05-11 | 1:00 | 725 | 393 | 179 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 725
2015-05-11 | 2:00 | 770 | 393 | 189 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | -13 | 770
2015-05-11 | 3:00 | 826 | 393 | 197 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | -13 | 826
2015-05-11 | 4:00 | 859 | 393 | 204 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 69 | -13 | 859
2015-05-11 | 5:00 | 847 | 393 | 203 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 66 | -13 | 847
2015-05-11 | 6:00 | 829 | 393 | 187 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 17 | -13 | 829
2015-05-11 | 7:00 | 835 | 393 | 181 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -49 | -13 | 835
2015-05-11 | 8:00 | 873 | 393 | 165 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -99 | -13 | 873
2015-05-11 | 9:00 | 919 | 393 | 166 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -131 | -13 | 919
2015-05-11 | 10:00 | 946 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -149 | -13 | 946
2015-05-11 | 11:00 | 951 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -171 | -13 | 951
2015-05-11 | 12:00 | 913 | 393 | 166 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -210 | -13 | 913
2015-05-11 | 13:00 | 978 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -122 | -13 | 978
2015-05-11 | 14:00 | 991 | 393 | 168 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -63 | -13 | 991
2015-05-11 | 15:00 | 982 | 393 | 177 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-05-11 | 16:00 | 990 | 393 | 236 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 43 | -13 | 990
2015-05-11 | 17:00 | 997 | 393 | 285 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 82 | -13 | 997
2015-05-11 | 18:00 | 1008 | 393 | 301 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 107 | -13 | 1008
2015-05-11 | 19:00 | 994 | 393 | 302 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 994
2015-05-11 | 20:00 | 954 | 393 | 297 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | -13 | 954
2015-05-11 | 21:00 | 917 | 393 | 288 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | -13 | 917
2015-05-11 | 22:00 | 884 | 393 | 282 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | -13 | 884
2015-05-11 | 23:00 | 829 | 393 | 258 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | -13 | 829
2015-05-12 | 0:00 | 768 | 393 | 223 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 768
2015-05-12 | 1:00 | 787 | 393 | 242 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 787
2015-05-12 | 2:00 | 830 | 393 | 268 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 830
2015-05-12 | 3:00 | 885 | 393 | 286 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | -13 | 885
2015-05-12 | 4:00 | 907 | 393 | 287 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 36 | -13 | 907
2015-05-12 | 5:00 | 901 | 393 | 286 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 37 | -13 | 901
2015-05-12 | 6:00 | 900 | 393 | 275 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-05-12 | 7:00 | 930 | 393 | 226 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-05-12 | 8:00 | 975 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-05-12 | 9:00 | 989 | 393 | 166 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -60 | -13 | 989
2015-05-12 | 10:00 | 993 | 393 | 166 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -102 | -13 | 993
2015-05-12 | 11:00 | 989 | 393 | 166 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -132 | -13 | 989
2015-05-12 | 12:00 | 939 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -167 | -13 | 939
2015-05-12 | 13:00 | 972 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -109 | -13 | 972
2015-05-12 | 14:00 | 961 | 393 | 149 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -75 | -13 | 961
2015-05-12 | 15:00 | 943 | 393 | 149 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -10 | -13 | 943
2015-05-12 | 16:00 | 955 | 393 | 243 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-05-12 | 17:00 | 973 | 393 | 288 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 54 | -13 | 973
2015-05-12 | 18:00 | 981 | 393 | 292 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 88 | -13 | 981
2015-05-12 | 19:00 | 970 | 393 | 292 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 81 | -13 | 970
2015-05-12 | 20:00 | 960 | 393 | 293 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 73 | -13 | 960
2015-05-12 | 21:00 | 918 | 393 | 290 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | -13 | 918
2015-05-12 | 22:00 | 885 | 393 | 288 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | -13 | 885
2015-05-12 | 23:00 | 830 | 393 | 275 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 830
2015-05-13 | 0:00 | 756 | 393 | 146 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | 22 | -13 | 756
2015-05-13 | 1:00 | 775 | 393 | 154 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | -13 | 775
2015-05-13 | 2:00 | 822 | 393 | 162 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 | -13 | 822
2015-05-13 | 3:00 | 874 | 393 | 172 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 61 | -13 | 874
2015-05-13 | 4:00 | 906 | 393 | 179 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | 0 | 86 | -13 | 906
2015-05-13 | 5:00 | 890 | 393 | 170 | 86 | 35 | 43 | 10 | -1 | 93 | 0 | 76 | -13 | 890
2015-05-13 | 6:00 | 872 | 393 | 157 | 82 | 35 | 43 | 106 | -16 | 27 | 0 | 60 | -13 | 872
2015-05-13 | 7:00 | 870 | 393 | 122 | 67 | 35 | 43 | 264 | -39 | 14 | 0 | -16 | -13 | 870
2015-05-13 | 8:00 | 888 | 393 | 106 | 64 | 35 | 43 | 424 | -62 | 9 | 0 | -110 | -13 | 888
2015-05-13 | 9:00 | 938 | 393 | 107 | 60 | 35 | 43 | 527 | -77 | 4 | 0 | -140 | -13 | 938
2015-05-13 | 10:00 | 971 | 393 | 108 | 58 | 35 | 43 | 600 | -88 | 27 | 0 | -191 | -13 | 971
2015-05-13 | 11:00 | 985 | 393 | 108 | 58 | 35 | 43 | 622 | -91 | 35 | 0 | -204 | -13 | 985
2015-05-13 | 12:00 | 949 | 393 | 107 | 58 | 35 | 43 | 636 | -93 | 3 | 0 | -219 | -13 | 949
2015-05-13 | 13:00 | 1003 | 393 | 108 | 58 | 35 | 43 | 592 | -87 | 11 | 0 | -137 | -13 | 1003
2015-05-13 | 14:00 | 990 | 393 | 108 | 62 | 35 | 43 | 526 | -77 | 8 | 0 | -94 | -13 | 990
2015-05-13 | 15:00 | 984 | 393 | 216 | 63 | 35 | 43 | 403 | -59 | 6 | 0 | -102 | -13 | 984
2015-05-13 | 16:00 | 1004 | 393 | 248 | 67 | 35 | 43 | 252 | -37 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-05-13 | 17:00 | 997 | 393 | 260 | 83 | 35 | 43 | 103 | -15 | 65 | 0 | 44 | -13 | 997
2015-05-13 | 18:00 | 991 | 393 | 212 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 113 | -13 | 991
2015-05-13 | 19:00 | 985 | 393 | 216 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 98 | -13 | 985
2015-05-13 | 20:00 | 959 | 393 | 218 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 | -13 | 959
2015-05-13 | 21:00 | 914 | 393 | 210 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 52 | -13 | 914
2015-05-13 | 22:00 | 879 | 393 | 201 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 38 | -13 | 879
2015-05-13 | 23:00 | 817 | 393 | 177 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 22 | -13 | 817
2015-05-14 | 0:00 | 752 | 393 | 207 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 752
2015-05-14 | 1:00 | 768 | 393 | 210 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 768
2015-05-14 | 2:00 | 813 | 393 | 229 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | -13 | 813
2015-05-14 | 3:00 | 865 | 393 | 252 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | -13 | 865
2015-05-14 | 4:00 | 891 | 393 | 271 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 34 | -13 | 891
2015-05-14 | 5:00 | 871 | 393 | 259 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 34 | -13 | 871
2015-05-14 | 6:00 | 857 | 393 | 212 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 20 | -13 | 857
2015-05-14 | 7:00 | 866 | 393 | 197 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -34 | -13 | 866
2015-05-14 | 8:00 | 894 | 393 | 181 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -93 | -13 | 894
2015-05-14 | 9:00 | 939 | 393 | 182 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -126 | -13 | 939
2015-05-14 | 10:00 | 991 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -121 | -13 | 991
2015-05-14 | 11:00 | 1009 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -130 | -13 | 1009
2015-05-14 | 12:00 | 963 | 393 | 182 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -177 | -13 | 963
2015-05-14 | 13:00 | 1025 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -90 | -13 | 1025
2015-05-14 | 14:00 | 1027 | 393 | 184 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -43 | -13 | 1027
2015-05-14 | 15:00 | 1031 | 393 | 226 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-05-14 | 16:00 | 1048 | 393 | 315 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 22 | -13 | 1048
2015-05-14 | 17:00 | 1050 | 393 | 352 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 68 | -13 | 1050
2015-05-14 | 18:00 | 1053 | 393 | 354 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 99 | -13 | 1053
2015-05-14 | 19:00 | 1034 | 393 | 353 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 84 | -13 | 1034
2015-05-14 | 20:00 | 999 | 393 | 329 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | -13 | 999
2015-05-14 | 21:00 | 945 | 393 | 326 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | -13 | 945
2015-05-14 | 22:00 | 909 | 393 | 319 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | -13 | 909
2015-05-14 | 23:00 | 848 | 393 | 285 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | -13 | 848
2015-05-15 | 0:00 | 800 | 393 | 255 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-05-15 | 1:00 | 777 | 393 | 231 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 777
2015-05-15 | 2:00 | 835 | 393 | 273 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 835
2015-05-15 | 3:00 | 883 | 393 | 298 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-05-15 | 4:00 | 911 | 393 | 326 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-05-15 | 5:00 | 890 | 393 | 312 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-05-15 | 6:00 | 876 | 393 | 251 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-05-15 | 7:00 | 899 | 393 | 197 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -2 | -13 | 899
2015-05-15 | 8:00 | 965 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -24 | -13 | 965
2015-05-15 | 9:00 | 1041 | 393 | 184 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -27 | -13 | 1041
2015-05-15 | 10:00 | 1070 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -44 | -13 | 1070
2015-05-15 | 11:00 | 1072 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -67 | -13 | 1072
2015-05-15 | 12:00 | 1048 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -94 | -13 | 1048
2015-05-15 | 13:00 | 1070 | 393 | 224 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -86 | -13 | 1070
2015-05-15 | 14:00 | 1075 | 393 | 224 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -36 | -13 | 1075
2015-05-15 | 15:00 | 1072 | 393 | 267 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1072
2015-05-15 | 16:00 | 1070 | 393 | 346 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 12 | -13 | 1070
2015-05-15 | 17:00 | 1063 | 393 | 367 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 65 | -13 | 1063
2015-05-15 | 18:00 | 1058 | 393 | 393 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 64 | -13 | 1058
2015-05-15 | 19:00 | 1034 | 393 | 382 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 56 | -13 | 1034
2015-05-15 | 20:00 | 1000 | 393 | 369 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | -13 | 1000
2015-05-15 | 21:00 | 955 | 393 | 350 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | -13 | 955
2015-05-15 | 22:00 | 924 | 393 | 342 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -13 | 924
2015-05-15 | 23:00 | 869 | 393 | 314 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-05-16 | 0:00 | 812 | 393 | 253 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | -13 | 812
2015-05-16 | 1:00 | 806 | 393 | 249 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | -13 | 806
2015-05-16 | 2:00 | 836 | 393 | 256 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -13 | 836
2015-05-16 | 3:00 | 883 | 393 | 261 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | -13 | 883
2015-05-16 | 4:00 | 903 | 393 | 262 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 56 | -13 | 903
2015-05-16 | 5:00 | 876 | 393 | 257 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 41 | -13 | 876
2015-05-16 | 6:00 | 849 | 393 | 210 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 14 | -13 | 849
2015-05-16 | 7:00 | 872 | 393 | 169 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-05-16 | 8:00 | 911 | 393 | 139 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -34 | -13 | 911
2015-05-16 | 9:00 | 939 | 393 | 139 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -84 | -13 | 939
2015-05-16 | 10:00 | 947 | 393 | 140 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -121 | -13 | 947
2015-05-16 | 11:00 | 953 | 393 | 140 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -142 | -13 | 953
2015-05-16 | 12:00 | 929 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -168 | -13 | 929
2015-05-16 | 13:00 | 937 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -135 | -13 | 937
2015-05-16 | 14:00 | 933 | 393 | 139 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -93 | -13 | 933
2015-05-16 | 15:00 | 947 | 393 | 142 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-05-16 | 16:00 | 945 | 393 | 218 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 15 | -13 | 945
2015-05-16 | 17:00 | 943 | 393 | 274 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 38 | -13 | 943
2015-05-16 | 18:00 | 960 | 393 | 283 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 77 | -13 | 960
2015-05-16 | 19:00 | 954 | 393 | 284 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 73 | -13 | 954
2015-05-16 | 20:00 | 939 | 393 | 270 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 74 | -13 | 939
2015-05-16 | 21:00 | 893 | 393 | 266 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | -13 | 893
2015-05-16 | 22:00 | 849 | 393 | 260 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 849
2015-05-16 | 23:00 | 778 | 393 | 217 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | -13 | 778
2015-05-17 | 0:00 | 734 | 393 | 109 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -16 | 53 | -13 | 734
2015-05-17 | 1:00 | 735 | 393 | 109 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -16 | 50 | -13 | 735
2015-05-17 | 2:00 | 776 | 393 | 110 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -16 | 64 | -13 | 776
2015-05-17 | 3:00 | 827 | 393 | 111 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -15 | 90 | -13 | 827
2015-05-17 | 4:00 | 854 | 393 | 111 | 100 | 35 | 43 | 2 | -1 | 83 | -15 | 116 | -13 | 854
2015-05-17 | 5:00 | 825 | 393 | 111 | 86 | 35 | 43 | 10 | -3 | 93 | -16 | 87 | -13 | 825
2015-05-17 | 6:00 | 763 | 393 | 109 | 82 | 35 | 43 | 106 | -31 | 27 | -13 | 26 | -13 | 763
2015-05-17 | 7:00 | 755 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 264 | -78 | 14 | 0 | -78 | -13 | 755
2015-05-17 | 8:00 | 737 | 393 | 93 | 64 | 35 | 43 | 424 | -125 | 9 | 0 | -185 | -13 | 737
2015-05-17 | 9:00 | 784 | 393 | 93 | 60 | 35 | 43 | 527 | -155 | 4 | 0 | -203 | -13 | 784
2015-05-17 | 10:00 | 810 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 600 | -180 | 27 | -27 | -219 | -13 | 810
2015-05-17 | 11:00 | 824 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 622 | -188 | 35 | -35 | -219 | -13 | 824
2015-05-17 | 12:00 | 841 | 393 | 95 | 58 | 35 | 43 | 634 | -186 | 3 | -1 | -219 | -13 | 841
2015-05-17 | 13:00 | 852 | 393 | 95 | 58 | 35 | 43 | 592 | -174 | 11 | 0 | -188 | -13 | 852
2015-05-17 | 14:00 | 847 | 393 | 95 | 62 | 35 | 43 | 526 | -155 | 8 | 0 | -147 | -13 | 847
2015-05-17 | 15:00 | 845 | 393 | 95 | 63 | 35 | 43 | 403 | -118 | 6 | 0 | -61 | -13 | 845
2015-05-17 | 16:00 | 850 | 393 | 111 | 67 | 35 | 43 | 252 | -74 | 17 | -7 | 27 | -13 | 850
2015-05-17 | 17:00 | 882 | 393 | 112 | 83 | 35 | 43 | 103 | -30 | 65 | -10 | 102 | -13 | 882
2015-05-17 | 18:00 | 909 | 393 | 187 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | -11 | 67 | -13 | 909
2015-05-17 | 19:00 | 916 | 393 | 187 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -11 | 69 | -13 | 916
2015-05-17 | 20:00 | 902 | 393 | 187 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | -10 | 66 | -13 | 902
2015-05-17 | 21:00 | 854 | 393 | 111 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -10 | 101 | -13 | 854
2015-05-17 | 22:00 | 813 | 393 | 110 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | -10 | 73 | -13 | 813
2015-05-17 | 23:00 | 759 | 393 | 109 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -11 | 42 | -13 | 759
2015-05-18 | 0:00 | 698 | 393 | 193 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -41 | -13 | 698
2015-05-18 | 1:00 | 726 | 393 | 194 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -13 | -13 | 726
2015-05-18 | 2:00 | 764 | 393 | 202 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 764
2015-05-18 | 3:00 | 820 | 393 | 219 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 820
2015-05-18 | 4:00 | 848 | 393 | 240 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 848
2015-05-18 | 5:00 | 846 | 393 | 244 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 25 | -13 | 846
2015-05-18 | 6:00 | 846 | 393 | 209 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 12 | -13 | 846
2015-05-18 | 7:00 | 886 | 393 | 197 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -15 | -13 | 886
2015-05-18 | 8:00 | 933 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -55 | -13 | 933
2015-05-18 | 9:00 | 995 | 393 | 183 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -72 | -13 | 995
2015-05-18 | 10:00 | 1019 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -93 | -13 | 1019
2015-05-18 | 11:00 | 1031 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -108 | -13 | 1031
2015-05-18 | 12:00 | 989 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -151 | -13 | 989
2015-05-18 | 13:00 | 1037 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -79 | -13 | 1037
2015-05-18 | 14:00 | 1048 | 393 | 184 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -23 | -13 | 1048
2015-05-18 | 15:00 | 1044 | 393 | 239 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-05-18 | 16:00 | 1048 | 393 | 317 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 19 | -13 | 1048
2015-05-18 | 17:00 | 1049 | 393 | 352 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 67 | -13 | 1049
2015-05-18 | 18:00 | 1057 | 393 | 355 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 101 | -13 | 1057
2015-05-18 | 19:00 | 1035 | 393 | 354 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 84 | -13 | 1035
2015-05-18 | 20:00 | 982 | 393 | 330 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 | -13 | 982
2015-05-18 | 21:00 | 931 | 393 | 325 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | -13 | 931
2015-05-18 | 22:00 | 909 | 393 | 321 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | -13 | 909
2015-05-18 | 23:00 | 841 | 393 | 280 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | -13 | 841
2015-05-19 | 0:00 | 773 | 393 | 163 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | 22 | -13 | 773
2015-05-19 | 1:00 | 795 | 393 | 166 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 38 | -13 | 795
2015-05-19 | 2:00 | 834 | 393 | 167 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 47 | -13 | 834
2015-05-19 | 3:00 | 880 | 393 | 169 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 69 | -13 | 880
2015-05-19 | 4:00 | 912 | 393 | 171 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | 0 | 99 | -13 | 912
2015-05-19 | 5:00 | 900 | 393 | 169 | 86 | 35 | 43 | 10 | -1 | 93 | 0 | 86 | -13 | 900
2015-05-19 | 6:00 | 891 | 393 | 166 | 82 | 35 | 43 | 106 | -8 | 27 | 0 | 61 | -13 | 891
2015-05-19 | 7:00 | 900 | 393 | 156 | 67 | 35 | 43 | 264 | -19 | 14 | 0 | -39 | -13 | 900
2015-05-19 | 8:00 | 930 | 393 | 140 | 64 | 35 | 43 | 424 | -31 | 9 | 0 | -133 | -13 | 930
2015-05-19 | 9:00 | 983 | 393 | 141 | 60 | 35 | 43 | 527 | -39 | 4 | 0 | -167 | -13 | 983
2015-05-19 | 10:00 | 1037 | 393 | 142 | 58 | 35 | 43 | 600 | -44 | 27 | 0 | -204 | -13 | 1037
2015-05-19 | 11:00 | 1055 | 393 | 143 | 58 | 35 | 43 | 622 | -46 | 35 | 0 | -215 | -13 | 1055
2015-05-19 | 12:00 | 1029 | 393 | 142 | 58 | 35 | 43 | 634 | -47 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1029
2015-05-19 | 13:00 | 1060 | 393 | 235 | 58 | 35 | 43 | 592 | -63 | 11 | -11 | -219 | -13 | 1060
2015-05-19 | 14:00 | 1061 | 393 | 235 | 62 | 35 | 43 | 526 | -39 | 8 | 0 | -188 | -13 | 1061
2015-05-19 | 15:00 | 1046 | 393 | 235 | 63 | 35 | 43 | 403 | -30 | 6 | 0 | -88 | -13 | 1046
2015-05-19 | 16:00 | 1059 | 393 | 207 | 67 | 35 | 43 | 252 | -18 | 17 | 0 | 78 | -13 | 1059
2015-05-19 | 17:00 | 1054 | 393 | 248 | 83 | 35 | 43 | 103 | -8 | 65 | 0 | 105 | -13 | 1054
2015-05-19 | 18:00 | 1039 | 393 | 263 | 108 | 35 | 43 | 4 | 0 | 97 | 0 | 110 | -13 | 1039
2015-05-19 | 19:00 | 1032 | 393 | 266 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 95 | -13 | 1032
2015-05-19 | 20:00 | 1010 | 393 | 266 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 84 | -13 | 1010
2015-05-19 | 21:00 | 955 | 393 | 253 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | -13 | 955
2015-05-19 | 22:00 | 911 | 393 | 237 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 34 | -13 | 911
2015-05-19 | 23:00 | 851 | 393 | 211 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 22 | -13 | 851
2015-05-20 | 0:00 | 771 | 393 | 162 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -26 | 46 | -13 | 771
2015-05-20 | 1:00 | 786 | 393 | 163 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -25 | 56 | -13 | 786
2015-05-20 | 2:00 | 823 | 393 | 163 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -26 | 67 | -13 | 823
2015-05-20 | 3:00 | 870 | 393 | 164 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -25 | 89 | -13 | 870
2015-05-20 | 4:00 | 896 | 393 | 165 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -26 | 116 | -13 | 896
2015-05-20 | 5:00 | 881 | 393 | 165 | 86 | 35 | 43 | 10 | -1 | 93 | -36 | 107 | -13 | 881
2015-05-20 | 6:00 | 867 | 393 | 164 | 82 | 35 | 43 | 106 | -8 | 27 | -16 | 55 | -13 | 867
2015-05-20 | 7:00 | 865 | 393 | 164 | 67 | 35 | 43 | 264 | -19 | 14 | 0 | -82 | -13 | 865
2015-05-20 | 8:00 | 898 | 393 | 149 | 64 | 35 | 43 | 424 | -31 | 9 | 0 | -173 | -13 | 898
2015-05-20 | 9:00 | 959 | 393 | 150 | 60 | 35 | 43 | 527 | -39 | 4 | 0 | -201 | -13 | 959
2015-05-20 | 10:00 | 994 | 393 | 150 | 58 | 35 | 43 | 600 | -53 | 27 | -27 | -219 | -13 | 994
2015-05-20 | 11:00 | 1019 | 393 | 151 | 58 | 35 | 43 | 622 | -50 | 35 | -35 | -219 | -13 | 1019
2015-05-20 | 12:00 | 993 | 393 | 150 | 58 | 35 | 43 | 634 | -88 | 3 | -3 | -219 | -13 | 993
2015-05-20 | 13:00 | 1020 | 393 | 235 | 58 | 35 | 43 | 592 | -102 | 11 | -11 | -219 | -13 | 1020
2015-05-20 | 14:00 | 1027 | 393 | 235 | 62 | 35 | 43 | 526 | -39 | 8 | -3 | -219 | -13 | 1027
2015-05-20 | 15:00 | 1021 | 393 | 235 | 63 | 35 | 43 | 403 | -30 | 6 | 0 | -114 | -13 | 1021
2015-05-20 | 16:00 | 1021 | 393 | 178 | 67 | 35 | 43 | 252 | -18 | 17 | 0 | 69 | -13 | 1021
2015-05-20 | 17:00 | 1004 | 393 | 196 | 83 | 35 | 43 | 103 | -8 | 65 | 0 | 107 | -13 | 1004
2015-05-20 | 18:00 | 1003 | 393 | 216 | 108 | 35 | 43 | 4 | 0 | 97 | 0 | 121 | -13 | 1003
2015-05-20 | 19:00 | 996 | 393 | 222 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 103 | -13 | 996
2015-05-20 | 20:00 | 961 | 393 | 219 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 | -13 | 961
2015-05-20 | 21:00 | 924 | 393 | 212 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 60 | -13 | 924
2015-05-20 | 22:00 | 880 | 393 | 201 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 38 | -13 | 880
2015-05-20 | 23:00 | 818 | 393 | 183 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 18 | -13 | 818
2015-05-21 | 0:00 | 748 | 393 | 162 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -40 | 39 | -13 | 748
2015-05-21 | 1:00 | 767 | 393 | 162 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -39 | 51 | -13 | 767
2015-05-21 | 2:00 | 805 | 393 | 163 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -41 | 64 | -13 | 805
2015-05-21 | 3:00 | 854 | 393 | 164 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -39 | 87 | -13 | 854
2015-05-21 | 4:00 | 887 | 393 | 165 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -38 | 119 | -13 | 887
2015-05-21 | 5:00 | 875 | 393 | 164 | 86 | 35 | 43 | 10 | -1 | 93 | -53 | 119 | -13 | 875
2015-05-21 | 6:00 | 863 | 393 | 164 | 82 | 35 | 43 | 106 | -12 | 27 | -17 | 56 | -13 | 863
2015-05-21 | 7:00 | 856 | 393 | 164 | 67 | 35 | 43 | 264 | -29 | 14 | 0 | -81 | -13 | 856
2015-05-21 | 8:00 | 876 | 393 | 148 | 64 | 35 | 43 | 424 | -47 | 9 | 0 | -179 | -13 | 876
2015-05-21 | 9:00 | 936 | 393 | 149 | 60 | 35 | 43 | 527 | -58 | 4 | 0 | -203 | -13 | 936
2015-05-21 | 10:00 | 977 | 393 | 150 | 58 | 35 | 43 | 600 | -70 | 27 | -27 | -219 | -13 | 977
2015-05-21 | 11:00 | 1007 | 393 | 151 | 58 | 35 | 43 | 622 | -69 | 35 | -29 | -219 | -13 | 1007
2015-05-21 | 12:00 | 973 | 393 | 150 | 58 | 35 | 43 | 634 | -107 | 3 | -3 | -219 | -13 | 973
2015-05-21 | 13:00 | 1012 | 393 | 232 | 58 | 35 | 43 | 592 | -108 | 11 | -11 | -219 | -13 | 1012
2015-05-21 | 14:00 | 1018 | 393 | 232 | 62 | 35 | 43 | 526 | -58 | 8 | 0 | -209 | -13 | 1018
2015-05-21 | 15:00 | 1004 | 393 | 232 | 63 | 35 | 43 | 403 | -44 | 6 | 0 | -113 | -13 | 1004
2015-05-21 | 16:00 | 1011 | 393 | 177 | 67 | 35 | 43 | 252 | -28 | 17 | 0 | 68 | -13 | 1011
2015-05-21 | 17:00 | 1004 | 393 | 197 | 83 | 35 | 43 | 103 | -11 | 65 | 0 | 110 | -13 | 1004
2015-05-21 | 18:00 | 1002 | 393 | 217 | 108 | 35 | 43 | 4 | 0 | 97 | 0 | 119 | -13 | 1002
2015-05-21 | 19:00 | 989 | 393 | 221 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 98 | -13 | 989
2015-05-21 | 20:00 | 967 | 393 | 223 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 84 | -13 | 967
2015-05-21 | 21:00 | 924 | 393 | 214 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 59 | -13 | 924
2015-05-21 | 22:00 | 885 | 393 | 204 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 41 | -13 | 885
2015-05-21 | 23:00 | 822 | 393 | 185 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -13 | 822
2015-05-22 | 0:00 | 758 | 393 | 166 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | -13 | 758
2015-05-22 | 1:00 | 774 | 393 | 171 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | -13 | 774
2015-05-22 | 2:00 | 812 | 393 | 174 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 | -13 | 812
2015-05-22 | 3:00 | 865 | 393 | 180 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 43 | -13 | 865
2015-05-22 | 4:00 | 900 | 393 | 183 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | 0 | 75 | -13 | 900
2015-05-22 | 5:00 | 887 | 393 | 181 | 86 | 35 | 43 | 10 | -2 | 93 | 0 | 63 | -13 | 887
2015-05-22 | 6:00 | 865 | 393 | 172 | 82 | 35 | 43 | 106 | -23 | 27 | 0 | 44 | -13 | 865
2015-05-22 | 7:00 | 867 | 393 | 164 | 67 | 35 | 43 | 264 | -58 | 14 | 0 | -41 | -13 | 867
2015-05-22 | 8:00 | 903 | 393 | 149 | 64 | 35 | 43 | 424 | -93 | 9 | 0 | -106 | -13 | 903
2015-05-22 | 9:00 | 962 | 393 | 150 | 60 | 35 | 43 | 527 | -116 | 4 | 0 | -120 | -13 | 962
2015-05-22 | 10:00 | 1004 | 393 | 151 | 58 | 35 | 43 | 600 | -132 | 27 | 0 | -156 | -13 | 1004
2015-05-22 | 11:00 | 1015 | 393 | 151 | 58 | 35 | 43 | 622 | -137 | 35 | 0 | -172 | -13 | 1015
2015-05-22 | 12:00 | 991 | 393 | 226 | 58 | 35 | 43 | 634 | -165 | 3 | -3 | -219 | -13 | 991
2015-05-22 | 13:00 | 1027 | 393 | 227 | 58 | 35 | 43 | 592 | -130 | 11 | 0 | -188 | -13 | 1027
2015-05-22 | 14:00 | 1018 | 393 | 227 | 62 | 35 | 43 | 526 | -116 | 8 | 0 | -146 | -13 | 1018
2015-05-22 | 15:00 | 1017 | 393 | 177 | 63 | 35 | 43 | 403 | -89 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-05-22 | 16:00 | 1019 | 393 | 197 | 67 | 35 | 43 | 252 | -55 | 17 | 0 | 85 | -13 | 1019
2015-05-22 | 17:00 | 1005 | 393 | 220 | 83 | 35 | 43 | 103 | -23 | 65 | 0 | 98 | -13 | 1005
2015-05-22 | 18:00 | 997 | 393 | 238 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 93 | -13 | 997
2015-05-22 | 19:00 | 996 | 393 | 245 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 80 | -13 | 996
2015-05-22 | 20:00 | 970 | 393 | 244 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 67 | -13 | 970
2015-05-22 | 21:00 | 924 | 393 | 228 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 | -13 | 924
2015-05-22 | 22:00 | 896 | 393 | 221 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 35 | -13 | 896
2015-05-22 | 23:00 | 836 | 393 | 201 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 18 | -13 | 836
2015-05-23 | 0:00 | 782 | 393 | 208 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | -13 | 782
2015-05-23 | 1:00 | 771 | 393 | 199 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -13 | 771
2015-05-23 | 2:00 | 815 | 393 | 215 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | -13 | 815
2015-05-23 | 3:00 | 861 | 393 | 224 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | -13 | 861
2015-05-23 | 4:00 | 888 | 393 | 230 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 72 | -13 | 888
2015-05-23 | 5:00 | 863 | 393 | 214 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 72 | -13 | 863
2015-05-23 | 6:00 | 831 | 393 | 171 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 35 | -13 | 831
2015-05-23 | 7:00 | 836 | 393 | 154 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -21 | -13 | 836
2015-05-23 | 8:00 | 861 | 393 | 138 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -83 | -13 | 861
2015-05-23 | 9:00 | 890 | 393 | 138 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -133 | -13 | 890
2015-05-23 | 10:00 | 914 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -154 | -13 | 914
2015-05-23 | 11:00 | 924 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -170 | -13 | 924
2015-05-23 | 12:00 | 901 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -195 | -13 | 901
2015-05-23 | 13:00 | 919 | 393 | 139 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -152 | -13 | 919
2015-05-23 | 14:00 | 915 | 393 | 139 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -111 | -13 | 915
2015-05-23 | 15:00 | 922 | 393 | 139 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -23 | -13 | 922
2015-05-23 | 16:00 | 936 | 393 | 189 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 936
2015-05-23 | 17:00 | 941 | 393 | 256 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 55 | -13 | 941
2015-05-23 | 18:00 | 959 | 393 | 275 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 83 | -13 | 959
2015-05-23 | 19:00 | 949 | 393 | 278 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 74 | -13 | 949
2015-05-23 | 20:00 | 930 | 393 | 265 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 71 | -13 | 930
2015-05-23 | 21:00 | 879 | 393 | 255 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | -13 | 879
2015-05-23 | 22:00 | 840 | 393 | 245 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | -13 | 840
2015-05-23 | 23:00 | 787 | 393 | 222 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | -13 | 787
2015-05-24 | 0:00 | 737 | 393 | 109 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -7 | 48 | -13 | 737
2015-05-24 | 1:00 | 728 | 393 | 109 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -7 | 35 | -13 | 728
2015-05-24 | 2:00 | 777 | 393 | 110 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -7 | 55 | -13 | 777
2015-05-24 | 3:00 | 828 | 393 | 111 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -7 | 83 | -13 | 828
2015-05-24 | 4:00 | 855 | 393 | 111 | 100 | 35 | 43 | 2 | -1 | 83 | -7 | 109 | -13 | 855
2015-05-24 | 5:00 | 825 | 393 | 111 | 86 | 35 | 43 | 10 | -3 | 93 | -5 | 77 | -13 | 825
2015-05-24 | 6:00 | 771 | 393 | 110 | 82 | 35 | 43 | 106 | -31 | 27 | -7 | 28 | -13 | 771
2015-05-24 | 7:00 | 764 | 393 | 109 | 67 | 35 | 43 | 264 | -78 | 14 | 0 | -70 | -13 | 764
2015-05-24 | 8:00 | 771 | 393 | 93 | 64 | 35 | 43 | 424 | -125 | 9 | 0 | -152 | -13 | 771
2015-05-24 | 9:00 | 785 | 393 | 94 | 60 | 35 | 43 | 527 | -155 | 4 | 0 | -201 | -13 | 785
2015-05-24 | 10:00 | 799 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 600 | -191 | 27 | -27 | -219 | -13 | 799
2015-05-24 | 11:00 | 823 | 393 | 94 | 58 | 35 | 43 | 622 | -189 | 35 | -35 | -219 | -13 | 823
2015-05-24 | 12:00 | 847 | 393 | 95 | 58 | 35 | 43 | 634 | -186 | 3 | 0 | -213 | -13 | 847
2015-05-24 | 13:00 | 853 | 393 | 95 | 58 | 35 | 43 | 592 | -174 | 11 | 0 | -187 | -13 | 853
2015-05-24 | 14:00 | 842 | 393 | 95 | 62 | 35 | 43 | 526 | -155 | 8 | 0 | -151 | -13 | 842
2015-05-24 | 15:00 | 853 | 393 | 95 | 63 | 35 | 43 | 403 | -118 | 6 | 0 | -53 | -13 | 853
2015-05-24 | 16:00 | 869 | 393 | 111 | 67 | 35 | 43 | 252 | -74 | 17 | -4 | 43 | -13 | 869
2015-05-24 | 17:00 | 896 | 393 | 112 | 83 | 35 | 43 | 103 | -30 | 65 | -5 | 111 | -13 | 896
2015-05-24 | 18:00 | 917 | 393 | 187 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | -5 | 70 | -13 | 917
2015-05-24 | 19:00 | 920 | 393 | 187 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -5 | 67 | -13 | 920
2015-05-24 | 20:00 | 911 | 393 | 187 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | -5 | 70 | -13 | 911
2015-05-24 | 21:00 | 862 | 393 | 111 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -5 | 104 | -13 | 862
2015-05-24 | 22:00 | 812 | 393 | 110 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | -5 | 66 | -13 | 812
2015-05-24 | 23:00 | 754 | 393 | 109 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | -5 | 32 | -13 | 754
2015-05-25 | 0:00 | 700 | 393 | 180 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | -69 | -13 | 700
2015-05-25 | 1:00 | 720 | 393 | 181 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -60 | 7 | -13 | 720
2015-05-25 | 2:00 | 762 | 393 | 182 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -48 | 9 | -13 | 762
2015-05-25 | 3:00 | 816 | 393 | 183 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -20 | 12 | -13 | 816
2015-05-25 | 4:00 | 849 | 393 | 183 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -12 | 36 | -13 | 849
2015-05-25 | 5:00 | 836 | 393 | 183 | 86 | 35 | 43 | 10 | -2 | 93 | -16 | 25 | -13 | 836
2015-05-25 | 6:00 | 828 | 393 | 183 | 82 | 35 | 43 | 106 | -27 | 27 | -15 | 16 | -13 | 828
2015-05-25 | 7:00 | 848 | 393 | 183 | 67 | 35 | 43 | 264 | -68 | 14 | 0 | -70 | -13 | 848
2015-05-25 | 8:00 | 898 | 393 | 168 | 64 | 35 | 43 | 424 | -109 | 9 | 0 | -115 | -13 | 898
2015-05-25 | 9:00 | 965 | 393 | 169 | 60 | 35 | 43 | 527 | -136 | 4 | 0 | -117 | -13 | 965
2015-05-25 | 10:00 | 1017 | 393 | 170 | 58 | 35 | 43 | 600 | -154 | 27 | 0 | -142 | -13 | 1017
2015-05-25 | 11:00 | 1054 | 393 | 171 | 58 | 35 | 43 | 622 | -160 | 35 | 0 | -130 | -13 | 1054
2015-05-25 | 12:00 | 1018 | 393 | 229 | 58 | 35 | 43 | 653 | -163 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1018
2015-05-25 | 13:00 | 1083 | 393 | 230 | 58 | 35 | 43 | 592 | -152 | 11 | 0 | -114 | -13 | 1083
2015-05-25 | 14:00 | 1071 | 393 | 230 | 62 | 35 | 43 | 526 | -135 | 8 | 0 | -76 | -13 | 1071
2015-05-25 | 15:00 | 1059 | 393 | 206 | 63 | 35 | 43 | 403 | -104 | 6 | 0 | 27 | -13 | 1059
2015-05-25 | 16:00 | 1069 | 393 | 226 | 67 | 35 | 43 | 252 | -65 | 17 | 0 | 115 | -13 | 1069
2015-05-25 | 17:00 | 1052 | 393 | 255 | 83 | 35 | 43 | 103 | -26 | 65 | 0 | 114 | -13 | 1052
2015-05-25 | 18:00 | 1040 | 393 | 272 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 102 | -13 | 1040
2015-05-25 | 19:00 | 1028 | 393 | 274 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 84 | -13 | 1028
2015-05-25 | 20:00 | 989 | 393 | 265 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 65 | -13 | 989
2015-05-25 | 21:00 | 941 | 393 | 245 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 44 | -13 | 941
2015-05-25 | 22:00 | 904 | 393 | 232 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 32 | -13 | 904
2015-05-25 | 23:00 | 839 | 393 | 206 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | -13 | 839
2015-05-26 | 0:00 | 785 | 393 | 166 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -21 | 53 | -13 | 785
2015-05-26 | 1:00 | 771 | 393 | 165 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -26 | 39 | -13 | 771
2015-05-26 | 2:00 | 817 | 393 | 166 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -24 | 55 | -13 | 817
2015-05-26 | 3:00 | 858 | 393 | 167 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -23 | 72 | -13 | 858
2015-05-26 | 4:00 | 889 | 393 | 168 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -22 | 101 | -13 | 889
2015-05-26 | 5:00 | 879 | 393 | 167 | 86 | 35 | 43 | 10 | 0 | 93 | -29 | 94 | -13 | 879
2015-05-26 | 6:00 | 869 | 393 | 167 | 82 | 35 | 43 | 106 | 0 | 27 | -17 | 47 | -13 | 869
2015-05-26 | 7:00 | 882 | 393 | 168 | 67 | 35 | 43 | 264 | 0 | 14 | 0 | -87 | -13 | 882
2015-05-26 | 8:00 | 941 | 393 | 152 | 64 | 35 | 43 | 424 | 0 | 9 | 0 | -166 | -13 | 941
2015-05-26 | 9:00 | 1020 | 393 | 154 | 60 | 35 | 43 | 527 | 0 | 4 | 0 | -182 | -13 | 1020
2015-05-26 | 10:00 | 1068 | 393 | 155 | 58 | 35 | 43 | 600 | 0 | 27 | -10 | -219 | -13 | 1068
2015-05-26 | 11:00 | 1098 | 393 | 156 | 58 | 35 | 43 | 622 | 0 | 35 | -11 | -219 | -13 | 1098
2015-05-26 | 12:00 | 1070 | 393 | 155 | 58 | 35 | 43 | 634 | -15 | 3 | -3 | -219 | -13 | 1070
2015-05-26 | 13:00 | 1117 | 393 | 248 | 58 | 35 | 43 | 592 | -19 | 11 | -11 | -219 | -13 | 1117
2015-05-26 | 14:00 | 1121 | 393 | 248 | 62 | 35 | 43 | 526 | 0 | 8 | 0 | -180 | -13 | 1121
2015-05-26 | 15:00 | 1112 | 393 | 248 | 63 | 35 | 43 | 403 | 0 | 6 | 0 | -66 | -13 | 1112
2015-05-26 | 16:00 | 1107 | 393 | 219 | 67 | 35 | 43 | 252 | 0 | 17 | 0 | 96 | -13 | 1107
2015-05-26 | 17:00 | 1091 | 393 | 265 | 83 | 35 | 43 | 103 | 0 | 65 | 0 | 117 | -13 | 1091
2015-05-26 | 18:00 | 1068 | 393 | 282 | 108 | 35 | 43 | 4 | 0 | 97 | 0 | 119 | -13 | 1068
2015-05-26 | 19:00 | 1056 | 393 | 284 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 101 | -13 | 1056
2015-05-26 | 20:00 | 1012 | 393 | 280 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 73 | -13 | 1012
2015-05-26 | 21:00 | 960 | 393 | 267 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 42 | -13 | 960
2015-05-26 | 22:00 | 921 | 393 | 251 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | -13 | 921
2015-05-26 | 23:00 | 856 | 393 | 219 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -13 | 856
2015-05-27 | 0:00 | 792 | 393 | 190 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | 0 | 14 | -13 | 792
2015-05-27 | 1:00 | 778 | 393 | 184 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | -13 | 778
2015-05-27 | 2:00 | 820 | 393 | 190 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11 | -13 | 820
2015-05-27 | 3:00 | 866 | 393 | 196 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -13 | 866
2015-05-27 | 4:00 | 903 | 393 | 202 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | 0 | 59 | -13 | 903
2015-05-27 | 5:00 | 887 | 393 | 199 | 86 | 35 | 43 | 10 | -1 | 93 | 0 | 44 | -13 | 887
2015-05-27 | 6:00 | 872 | 393 | 192 | 82 | 35 | 43 | 106 | -16 | 27 | 0 | 24 | -13 | 872
2015-05-27 | 7:00 | 884 | 393 | 184 | 67 | 35 | 43 | 264 | -39 | 14 | 0 | -63 | -13 | 884
2015-05-27 | 8:00 | 930 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 424 | -62 | 9 | 0 | -130 | -13 | 930
2015-05-27 | 9:00 | 1021 | 393 | 171 | 60 | 35 | 43 | 527 | -77 | 4 | 0 | -120 | -13 | 1021
2015-05-27 | 10:00 | 1079 | 393 | 172 | 58 | 35 | 43 | 600 | -88 | 27 | 0 | -147 | -13 | 1079
2015-05-27 | 11:00 | 1108 | 393 | 172 | 58 | 35 | 43 | 622 | -91 | 35 | 0 | -145 | -13 | 1108
2015-05-27 | 12:00 | 1082 | 393 | 226 | 58 | 35 | 43 | 650 | -93 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1082
2015-05-27 | 13:00 | 1121 | 393 | 227 | 58 | 35 | 43 | 592 | -87 | 11 | 0 | -137 | -13 | 1121
2015-05-27 | 14:00 | 1118 | 393 | 226 | 62 | 35 | 43 | 526 | -77 | 8 | 0 | -84 | -13 | 1118
2015-05-27 | 15:00 | 1114 | 393 | 244 | 63 | 35 | 43 | 403 | -59 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-05-27 | 16:00 | 1107 | 393 | 263 | 67 | 35 | 43 | 252 | -37 | 17 | 0 | 88 | -13 | 1107
2015-05-27 | 17:00 | 1077 | 393 | 288 | 83 | 35 | 43 | 103 | -15 | 65 | 0 | 96 | -13 | 1077
2015-05-27 | 18:00 | 1069 | 393 | 299 | 108 | 35 | 43 | 4 | -1 | 97 | 0 | 104 | -13 | 1069
2015-05-27 | 19:00 | 1058 | 393 | 299 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 88 | -13 | 1058
2015-05-27 | 20:00 | 1020 | 393 | 295 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 66 | -13 | 1020
2015-05-27 | 21:00 | 967 | 393 | 279 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 36 | -13 | 967
2015-05-27 | 22:00 | 924 | 393 | 259 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | -13 | 924
2015-05-27 | 23:00 | 861 | 393 | 228 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | -13 | 861
2015-05-28 | 0:00 | 799 | 393 | 253 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 799
2015-05-28 | 1:00 | 781 | 393 | 236 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 781
2015-05-28 | 2:00 | 823 | 393 | 260 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 823
2015-05-28 | 3:00 | 868 | 393 | 283 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 868
2015-05-28 | 4:00 | 905 | 393 | 320 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-05-28 | 5:00 | 890 | 393 | 311 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-05-28 | 6:00 | 879 | 393 | 253 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-05-28 | 7:00 | 896 | 393 | 197 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -5 | -13 | 896
2015-05-28 | 8:00 | 935 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -53 | -13 | 935
2015-05-28 | 9:00 | 989 | 393 | 183 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -77 | -13 | 989
2015-05-28 | 10:00 | 1018 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -95 | -13 | 1018
2015-05-28 | 11:00 | 1039 | 393 | 184 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -100 | -13 | 1039
2015-05-28 | 12:00 | 994 | 393 | 183 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -146 | -13 | 994
2015-05-28 | 13:00 | 1046 | 393 | 215 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -101 | -13 | 1046
2015-05-28 | 14:00 | 1059 | 393 | 215 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -43 | -13 | 1059
2015-05-28 | 15:00 | 1049 | 393 | 244 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-05-28 | 16:00 | 1053 | 393 | 337 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 4 | -13 | 1053
2015-05-28 | 17:00 | 1047 | 393 | 337 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 80 | -13 | 1047
2015-05-28 | 18:00 | 1043 | 393 | 337 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 106 | -13 | 1043
2015-05-28 | 19:00 | 1036 | 393 | 337 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 103 | -13 | 1036
2015-05-28 | 20:00 | 1010 | 393 | 336 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | -13 | 1010
2015-05-28 | 21:00 | 959 | 393 | 335 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 959
2015-05-28 | 22:00 | 921 | 393 | 334 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | -13 | 921
2015-05-28 | 23:00 | 851 | 393 | 295 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 851
2015-05-29 | 0:00 | 791 | 393 | 168 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 69 | -13 | 48 | -13 | 791
2015-05-29 | 1:00 | 774 | 393 | 168 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 73 | -16 | 31 | -13 | 774
2015-05-29 | 2:00 | 814 | 393 | 169 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -14 | 41 | -13 | 814
2015-05-29 | 3:00 | 868 | 393 | 170 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -12 | 69 | -13 | 868
2015-05-29 | 4:00 | 907 | 393 | 171 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 83 | -11 | 106 | -13 | 907
2015-05-29 | 5:00 | 892 | 393 | 170 | 86 | 35 | 43 | 10 | 0 | 93 | -14 | 89 | -13 | 892
2015-05-29 | 6:00 | 883 | 393 | 170 | 82 | 35 | 43 | 106 | 0 | 27 | -13 | 55 | -13 | 883
2015-05-29 | 7:00 | 900 | 393 | 170 | 67 | 35 | 43 | 264 | 0 | 14 | 0 | -73 | -13 | 900
2015-05-29 | 8:00 | 942 | 393 | 155 | 64 | 35 | 43 | 424 | 0 | 9 | 0 | -166 | -13 | 942
2015-05-29 | 9:00 | 1019 | 393 | 156 | 60 | 35 | 43 | 527 | 0 | 4 | 0 | -185 | -13 | 1019
2015-05-29 | 10:00 | 1061 | 393 | 157 | 58 | 35 | 43 | 600 | 0 | 27 | -19 | -219 | -13 | 1061
2015-05-29 | 11:00 | 1110 | 393 | 158 | 58 | 35 | 43 | 622 | 0 | 35 | -2 | -219 | -13 | 1110
2015-05-29 | 12:00 | 1086 | 393 | 158 | 58 | 35 | 43 | 633 | 0 | 3 | -3 | -219 | -13 | 1086
2015-05-29 | 13:00 | 1131 | 393 | 251 | 58 | 35 | 43 | 584 | 0 | 11 | -11 | -219 | -13 | 1131
2015-05-29 | 14:00 | 1135 | 393 | 251 | 62 | 35 | 43 | 526 | 0 | 8 | 0 | -169 | -13 | 1135
2015-05-29 | 15:00 | 1128 | 393 | 251 | 63 | 35 | 43 | 403 | 0 | 6 | 0 | -52 | -13 | 1128
2015-05-29 | 16:00 | 1127 | 393 | 255 | 67 | 35 | 43 | 252 | 0 | 17 | 0 | 79 | -13 | 1127
2015-05-29 | 17:00 | 1099 | 393 | 274 | 83 | 35 | 43 | 103 | 0 | 65 | 0 | 116 | -13 | 1099
2015-05-29 | 18:00 | 1072 | 393 | 279 | 108 | 35 | 43 | 4 | 0 | 97 | 0 | 126 | -13 | 1072
2015-05-29 | 19:00 | 1060 | 393 | 280 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 109 | -13 | 1060
2015-05-29 | 20:00 | 1019 | 393 | 278 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 | -13 | 1019
2015-05-29 | 21:00 | 973 | 393 | 274 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 47 | -13 | 973
2015-05-29 | 22:00 | 930 | 393 | 266 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 24 | -13 | 930
2015-05-29 | 23:00 | 868 | 393 | 236 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14 | -13 | 868
2015-05-30 | 0:00 | 812 | 393 | 245 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | -13 | 812
2015-05-30 | 1:00 | 785 | 393 | 221 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -13 | 785
2015-05-30 | 2:00 | 820 | 393 | 237 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | -13 | 820
2015-05-30 | 3:00 | 864 | 393 | 254 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -13 | 864
2015-05-30 | 4:00 | 892 | 393 | 274 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 32 | -13 | 892
2015-05-30 | 5:00 | 870 | 393 | 262 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 29 | -13 | 870
2015-05-30 | 6:00 | 836 | 393 | 197 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 14 | -13 | 836
2015-05-30 | 7:00 | 857 | 393 | 181 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -27 | -13 | 857
2015-05-30 | 8:00 | 906 | 393 | 166 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -66 | -13 | 906
2015-05-30 | 9:00 | 970 | 393 | 167 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -81 | -13 | 970
2015-05-30 | 10:00 | 994 | 393 | 168 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | 0 | -102 | -13 | 994
2015-05-30 | 11:00 | 999 | 393 | 168 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | 0 | -124 | -13 | 999
2015-05-30 | 12:00 | 976 | 393 | 167 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | 0 | -149 | -13 | 976
2015-05-30 | 13:00 | 997 | 393 | 168 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -102 | -13 | 997
2015-05-30 | 14:00 | 994 | 393 | 168 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -61 | -13 | 994
2015-05-30 | 15:00 | 990 | 393 | 185 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 990
2015-05-30 | 16:00 | 999 | 393 | 270 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 999
2015-05-30 | 17:00 | 997 | 393 | 309 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 58 | -13 | 997
2015-05-30 | 18:00 | 1003 | 393 | 313 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 90 | -13 | 1003
2015-05-30 | 19:00 | 985 | 393 | 312 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 76 | -13 | 985
2015-05-30 | 20:00 | 959 | 393 | 311 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 53 | -13 | 959
2015-05-30 | 21:00 | 901 | 393 | 297 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 901
2015-05-30 | 22:00 | 855 | 393 | 268 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -13 | 855
2015-05-30 | 23:00 | 801 | 393 | 246 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 801
2015-05-31 | 0:00 | 749 | 393 | 150 | 61 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 53 | -13 | 749
2015-05-31 | 1:00 | 735 | 393 | 150 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | -13 | 735
2015-05-31 | 2:00 | 776 | 393 | 151 | 79 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | -13 | 776
2015-05-31 | 3:00 | 825 | 393 | 152 | 102 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | -13 | 825
2015-05-31 | 4:00 | 847 | 393 | 152 | 100 | 35 | 43 | 2 | 0 | 26 | 0 | 109 | -13 | 847
2015-05-31 | 5:00 | 822 | 393 | 151 | 86 | 35 | 43 | 8 | 0 | 26 | 0 | 93 | -13 | 822
2015-05-31 | 6:00 | 779 | 393 | 149 | 82 | 35 | 43 | 60 | 0 | 26 | 0 | 6 | -13 | 779
2015-05-31 | 7:00 | 776 | 393 | 147 | 67 | 35 | 43 | 155 | 0 | 24 | 0 | -75 | -13 | 776
2015-05-31 | 8:00 | 771 | 393 | 131 | 64 | 35 | 43 | 263 | 0 | 22 | 0 | -167 | -13 | 771
2015-05-31 | 9:00 | 811 | 393 | 132 | 60 | 35 | 43 | 345 | 0 | 22 | 0 | -204 | -13 | 811
2015-05-31 | 10:00 | 838 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 22 | -4 | -219 | -13 | 838
2015-05-31 | 11:00 | 850 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 417 | 0 | 23 | -18 | -219 | -13 | 850
2015-05-31 | 12:00 | 853 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 419 | 0 | 23 | -18 | -219 | -13 | 853
2015-05-31 | 13:00 | 852 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 392 | 0 | 26 | 0 | -212 | -13 | 852
2015-05-31 | 14:00 | 868 | 393 | 133 | 62 | 35 | 43 | 342 | 0 | 26 | 0 | -151 | -13 | 868
2015-05-31 | 15:00 | 876 | 393 | 133 | 63 | 35 | 43 | 259 | 0 | 26 | 0 | -62 | -13 | 876
2015-05-31 | 16:00 | 901 | 393 | 155 | 67 | 35 | 43 | 163 | 0 | 25 | 0 | 34 | -13 | 901
2015-05-31 | 17:00 | 931 | 393 | 184 | 83 | 35 | 43 | 65 | 0 | 25 | 0 | 116 | -13 | 931
2015-05-31 | 18:00 | 950 | 393 | 238 | 108 | 35 | 43 | 10 | 0 | 25 | 0 | 111 | -13 | 950
2015-05-31 | 19:00 | 951 | 393 | 254 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 100 | -13 | 951
2015-05-31 | 20:00 | 937 | 393 | 257 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 86 | -13 | 937
2015-05-31 | 21:00 | 886 | 393 | 234 | 105 | 35 | 43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 64 | -13 | 886
2015-05-31 | 22:00 | 843 | 393 | 221 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -13 | 843
2015-05-31 | 23:00 | 782 | 393 | 196 | 72 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | -13 | 782
2015-06-01 | 0:00 | 735 | 393 | 160 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -96 | 46 | -13 | 735
2015-06-01 | 1:00 | 714 | 393 | 159 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -99 | 24 | -13 | 714
2015-06-01 | 2:00 | 767 | 393 | 160 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -102 | 55 | -13 | 767
2015-06-01 | 3:00 | 819 | 393 | 161 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -105 | 78 | -13 | 819
2015-06-01 | 4:00 | 855 | 393 | 162 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -100 | 114 | -13 | 855
2015-06-01 | 5:00 | 845 | 393 | 162 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | -103 | 119 | -13 | 845
2015-06-01 | 6:00 | 840 | 393 | 162 | 98 | 35 | 43 | 96 | 0 | 25 | -25 | 26 | -13 | 840
2015-06-01 | 7:00 | 857 | 393 | 162 | 80 | 35 | 43 | 225 | 0 | 10 | -7 | -70 | -13 | 857
2015-06-01 | 8:00 | 909 | 393 | 147 | 76 | 35 | 43 | 399 | 0 | 9 | -7 | -171 | -13 | 909
2015-06-01 | 9:00 | 979 | 393 | 148 | 71 | 35 | 43 | 521 | 0 | 3 | -2 | -219 | -13 | 979
2015-06-01 | 10:00 | 1030 | 393 | 149 | 68 | 35 | 43 | 563 | 0 | 3 | -2 | -208 | -13 | 1030
2015-06-01 | 11:00 | 1084 | 393 | 150 | 68 | 35 | 43 | 611 | 0 | 2 | -1 | -204 | -13 | 1084
2015-06-01 | 12:00 | 1056 | 393 | 150 | 68 | 35 | 43 | 601 | 0 | 3 | -3 | -219 | -13 | 1056
2015-06-01 | 13:00 | 1095 | 393 | 228 | 68 | 35 | 43 | 554 | 0 | 12 | -10 | -215 | -13 | 1095
2015-06-01 | 14:00 | 1106 | 393 | 228 | 73 | 35 | 43 | 517 | 0 | 14 | -9 | -174 | -13 | 1106
2015-06-01 | 15:00 | 1098 | 393 | 228 | 74 | 35 | 43 | 415 | 0 | 3 | -2 | -78 | -13 | 1098
2015-06-01 | 16:00 | 1104 | 393 | 208 | 79 | 35 | 43 | 270 | 0 | 17 | 0 | 72 | -13 | 1104
2015-06-01 | 17:00 | 1087 | 393 | 253 | 100 | 35 | 43 | 120 | 0 | 42 | 0 | 114 | -13 | 1087
2015-06-01 | 18:00 | 1069 | 393 | 261 | 131 | 35 | 43 | 24 | 0 | 84 | 0 | 113 | -13 | 1069
2015-06-01 | 19:00 | 1069 | 393 | 265 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 122 | -13 | 1069
2015-06-01 | 20:00 | 1037 | 393 | 262 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 89 | -13 | 1037
2015-06-01 | 21:00 | 979 | 393 | 253 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -13 | 979
2015-06-01 | 22:00 | 939 | 393 | 238 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 25 | -13 | 939
2015-06-01 | 23:00 | 875 | 393 | 208 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 16 | -13 | 875
2015-06-02 | 0:00 | 818 | 393 | 193 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -1 | 0 | -13 | 818
2015-06-02 | 1:00 | 788 | 393 | 193 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -34 | 0 | -13 | 788
2015-06-02 | 2:00 | 833 | 393 | 194 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -14 | 0 | -13 | 833
2015-06-02 | 3:00 | 879 | 393 | 194 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-06-02 | 4:00 | 907 | 393 | 204 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | 0 | 24 | -13 | 907
2015-06-02 | 5:00 | 895 | 393 | 203 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | 0 | 24 | -13 | 895
2015-06-02 | 6:00 | 895 | 393 | 202 | 98 | 35 | 43 | 96 | -11 | 25 | 0 | 27 | -13 | 895
2015-06-02 | 7:00 | 916 | 393 | 195 | 80 | 35 | 43 | 225 | -25 | 10 | 0 | -26 | -13 | 916
2015-06-02 | 8:00 | 986 | 393 | 180 | 76 | 35 | 43 | 399 | -44 | 9 | 0 | -91 | -13 | 986
2015-06-02 | 9:00 | 1067 | 393 | 182 | 71 | 35 | 43 | 521 | -57 | 3 | 0 | -110 | -13 | 1067
2015-06-02 | 10:00 | 1096 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 563 | -62 | 3 | 0 | -116 | -13 | 1096
2015-06-02 | 11:00 | 1136 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 611 | -67 | 2 | 0 | -118 | -13 | 1136
2015-06-02 | 12:00 | 1110 | 393 | 248 | 68 | 35 | 43 | 619 | -67 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1110
2015-06-02 | 13:00 | 1144 | 393 | 249 | 68 | 35 | 43 | 554 | -61 | 12 | 0 | -135 | -13 | 1144
2015-06-02 | 14:00 | 1133 | 393 | 249 | 73 | 35 | 43 | 517 | -57 | 14 | 0 | -119 | -13 | 1133
2015-06-02 | 15:00 | 1121 | 393 | 217 | 74 | 35 | 43 | 415 | -46 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-06-02 | 16:00 | 1124 | 393 | 248 | 79 | 35 | 43 | 270 | -30 | 17 | 0 | 82 | -13 | 1124
2015-06-02 | 17:00 | 1106 | 393 | 281 | 100 | 35 | 43 | 120 | -13 | 42 | 0 | 118 | -13 | 1106
2015-06-02 | 18:00 | 1101 | 393 | 292 | 131 | 35 | 43 | 24 | -3 | 84 | 0 | 116 | -13 | 1101
2015-06-02 | 19:00 | 1069 | 393 | 291 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 96 | -13 | 1069
2015-06-02 | 20:00 | 1031 | 393 | 284 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 62 | -13 | 1031
2015-06-02 | 21:00 | 993 | 393 | 273 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 41 | -13 | 993
2015-06-02 | 22:00 | 946 | 393 | 247 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 24 | -13 | 946
2015-06-02 | 23:00 | 889 | 393 | 222 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 14 | -13 | 889
2015-06-03 | 0:00 | 819 | 393 | 262 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 819
2015-06-03 | 1:00 | 788 | 393 | 232 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 788
2015-06-03 | 2:00 | 830 | 393 | 251 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 830
2015-06-03 | 3:00 | 883 | 393 | 274 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -13 | 883
2015-06-03 | 4:00 | 915 | 393 | 307 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -1 | -13 | 915
2015-06-03 | 5:00 | 920 | 393 | 325 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 920
2015-06-03 | 6:00 | 928 | 393 | 307 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 928
2015-06-03 | 7:00 | 967 | 393 | 308 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -1 | -13 | 967
2015-06-03 | 8:00 | 1023 | 393 | 303 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-06-03 | 9:00 | 1082 | 393 | 313 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-06-03 | 10:00 | 1101 | 393 | 298 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -1 | -13 | 1101
2015-06-03 | 11:00 | 1109 | 393 | 290 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 1109
2015-06-03 | 12:00 | 1058 | 393 | 243 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -1 | -13 | 1058
2015-06-03 | 13:00 | 1095 | 393 | 302 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 1095
2015-06-03 | 14:00 | 1079 | 393 | 310 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1079
2015-06-03 | 15:00 | 1072 | 393 | 348 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1072
2015-06-03 | 16:00 | 1078 | 393 | 405 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1078
2015-06-03 | 17:00 | 1067 | 393 | 423 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 8 | -13 | 1067
2015-06-03 | 18:00 | 1053 | 393 | 422 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1053
2015-06-03 | 19:00 | 1045 | 393 | 421 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-06-03 | 20:00 | 1005 | 393 | 381 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-06-03 | 21:00 | 956 | 393 | 340 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-06-03 | 22:00 | 915 | 393 | 315 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-06-03 | 23:00 | 849 | 393 | 277 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 849
2015-06-04 | 0:00 | 767 | 393 | 166 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -62 | 38 | -13 | 767
2015-06-04 | 1:00 | 793 | 393 | 166 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -55 | 52 | -13 | 793
2015-06-04 | 2:00 | 819 | 393 | 167 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -57 | 56 | -13 | 819
2015-06-04 | 3:00 | 871 | 393 | 168 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -55 | 73 | -13 | 871
2015-06-04 | 4:00 | 909 | 393 | 169 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -48 | 109 | -13 | 909
2015-06-04 | 5:00 | 899 | 393 | 169 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | -61 | 123 | -13 | 899
2015-06-04 | 6:00 | 883 | 393 | 168 | 98 | 35 | 43 | 96 | 0 | 25 | -15 | 54 | -13 | 883
2015-06-04 | 7:00 | 890 | 393 | 168 | 80 | 35 | 43 | 225 | 0 | 10 | 0 | -50 | -13 | 890
2015-06-04 | 8:00 | 939 | 393 | 153 | 76 | 35 | 43 | 399 | 0 | 9 | 0 | -155 | -13 | 939
2015-06-04 | 9:00 | 1001 | 393 | 154 | 71 | 35 | 43 | 521 | 0 | 3 | 0 | -205 | -13 | 1001
2015-06-04 | 10:00 | 1030 | 393 | 155 | 68 | 35 | 43 | 563 | 0 | 3 | 0 | -216 | -13 | 1030
2015-06-04 | 11:00 | 1054 | 393 | 155 | 68 | 35 | 43 | 611 | -19 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1054
2015-06-04 | 12:00 | 1042 | 393 | 155 | 68 | 35 | 43 | 609 | -28 | 3 | -3 | -219 | -13 | 1042
2015-06-04 | 13:00 | 1072 | 393 | 233 | 68 | 35 | 43 | 554 | -22 | 12 | -12 | -219 | -13 | 1072
2015-06-04 | 14:00 | 1075 | 393 | 233 | 73 | 35 | 43 | 517 | 0 | 14 | 0 | -219 | -13 | 1075
2015-06-04 | 15:00 | 1067 | 393 | 233 | 74 | 35 | 43 | 415 | 0 | 3 | 0 | -116 | -13 | 1067
2015-06-04 | 16:00 | 1072 | 393 | 215 | 79 | 35 | 43 | 270 | 0 | 17 | 0 | 34 | -13 | 1072
2015-06-04 | 17:00 | 1057 | 393 | 210 | 100 | 35 | 43 | 120 | 0 | 42 | 0 | 128 | -13 | 1057
2015-06-04 | 18:00 | 1042 | 393 | 227 | 131 | 35 | 43 | 24 | 0 | 84 | 0 | 119 | -13 | 1042
2015-06-04 | 19:00 | 1034 | 393 | 239 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 114 | -13 | 1034
2015-06-04 | 20:00 | 1017 | 393 | 238 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 93 | -13 | 1017
2015-06-04 | 21:00 | 961 | 393 | 224 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 58 | -13 | 961
2015-06-04 | 22:00 | 914 | 393 | 205 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 33 | -13 | 914
2015-06-04 | 23:00 | 858 | 393 | 188 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | -13 | 858
2015-06-05 | 0:00 | 787 | 393 | 230 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 787
2015-06-05 | 1:00 | 771 | 393 | 213 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 771
2015-06-05 | 2:00 | 813 | 393 | 233 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 813
2015-06-05 | 3:00 | 858 | 393 | 248 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-06-05 | 4:00 | 891 | 393 | 281 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 891
2015-06-05 | 5:00 | 887 | 393 | 291 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-06-05 | 6:00 | 898 | 393 | 275 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-06-05 | 7:00 | 928 | 393 | 269 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-06-05 | 8:00 | 973 | 393 | 253 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 973
2015-06-05 | 9:00 | 1027 | 393 | 258 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-06-05 | 10:00 | 1030 | 393 | 226 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-06-05 | 11:00 | 1036 | 393 | 216 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-06-05 | 12:00 | 1000 | 393 | 192 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -8 | -13 | 1000
2015-06-05 | 13:00 | 1024 | 393 | 230 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1024
2015-06-05 | 14:00 | 1021 | 393 | 252 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-06-05 | 15:00 | 1009 | 393 | 285 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1009
2015-06-05 | 16:00 | 1017 | 393 | 343 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 1 | -13 | 1017
2015-06-05 | 17:00 | 1006 | 393 | 370 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 1 | -13 | 1006
2015-06-05 | 18:00 | 1012 | 393 | 380 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1012
2015-06-05 | 19:00 | 1006 | 393 | 381 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 1006
2015-06-05 | 20:00 | 957 | 393 | 333 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 957
2015-06-05 | 21:00 | 926 | 393 | 310 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 926
2015-06-05 | 22:00 | 897 | 393 | 297 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-06-05 | 23:00 | 838 | 393 | 266 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-06-06 | 0:00 | 781 | 393 | 154 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -12 | 13 | -13 | 781
2015-06-06 | 1:00 | 764 | 393 | 154 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -27 | 8 | -13 | 764
2015-06-06 | 2:00 | 814 | 393 | 155 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -10 | 16 | -13 | 814
2015-06-06 | 3:00 | 861 | 393 | 156 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -8 | 28 | -13 | 861
2015-06-06 | 4:00 | 893 | 393 | 156 | 120 | 35 | 43 | 2 | -1 | 100 | -7 | 65 | -13 | 893
2015-06-06 | 5:00 | 870 | 393 | 156 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | -7 | 54 | -13 | 870
2015-06-06 | 6:00 | 839 | 393 | 155 | 98 | 35 | 43 | 96 | -25 | 25 | -8 | 40 | -13 | 839
2015-06-06 | 7:00 | 844 | 393 | 155 | 80 | 35 | 43 | 225 | -58 | 10 | 0 | -25 | -13 | 844
2015-06-06 | 8:00 | 854 | 393 | 139 | 76 | 35 | 43 | 399 | -102 | 9 | 0 | -124 | -13 | 854
2015-06-06 | 9:00 | 911 | 393 | 140 | 71 | 35 | 43 | 521 | -134 | 3 | 0 | -147 | -13 | 911
2015-06-06 | 10:00 | 941 | 393 | 141 | 68 | 35 | 43 | 563 | -145 | 3 | 0 | -146 | -13 | 941
2015-06-06 | 11:00 | 960 | 393 | 141 | 68 | 35 | 43 | 611 | -157 | 2 | 0 | -162 | -13 | 960
2015-06-06 | 12:00 | 954 | 393 | 174 | 68 | 35 | 43 | 627 | -156 | 3 | 0 | -219 | -13 | 954
2015-06-06 | 13:00 | 969 | 393 | 174 | 68 | 35 | 43 | 554 | -142 | 12 | 0 | -155 | -13 | 969
2015-06-06 | 14:00 | 960 | 393 | 174 | 73 | 35 | 43 | 517 | -133 | 14 | 0 | -142 | -13 | 960
2015-06-06 | 15:00 | 955 | 393 | 141 | 74 | 35 | 43 | 415 | -107 | 3 | 0 | -29 | -13 | 955
2015-06-06 | 16:00 | 952 | 393 | 158 | 79 | 35 | 43 | 270 | -69 | 17 | -4 | 45 | -13 | 952
2015-06-06 | 17:00 | 947 | 393 | 157 | 100 | 35 | 43 | 120 | -31 | 42 | -2 | 104 | -13 | 947
2015-06-06 | 18:00 | 950 | 393 | 157 | 131 | 35 | 43 | 24 | -6 | 84 | -2 | 105 | -13 | 950
2015-06-06 | 19:00 | 950 | 393 | 158 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | -2 | 114 | -13 | 950
2015-06-06 | 20:00 | 927 | 393 | 157 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | -2 | 87 | -13 | 927
2015-06-06 | 21:00 | 896 | 393 | 156 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -2 | 62 | -13 | 896
2015-06-06 | 22:00 | 853 | 393 | 156 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -3 | 24 | -13 | 853
2015-06-06 | 23:00 | 802 | 393 | 155 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -9 | 5 | -13 | 802
2015-06-07 | 0:00 | 738 | 393 | 121 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -73 | 65 | -13 | 738
2015-06-07 | 1:00 | 722 | 393 | 121 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -81 | 52 | -13 | 722
2015-06-07 | 2:00 | 771 | 393 | 122 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -79 | 75 | -13 | 771
2015-06-07 | 3:00 | 819 | 393 | 123 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -82 | 94 | -13 | 819
2015-06-07 | 4:00 | 852 | 393 | 124 | 120 | 35 | 43 | 2 | -1 | 100 | -78 | 128 | -13 | 852
2015-06-07 | 5:00 | 821 | 393 | 123 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | -93 | 124 | -13 | 821
2015-06-07 | 6:00 | 771 | 393 | 122 | 98 | 35 | 43 | 96 | -25 | 25 | -16 | 13 | -13 | 771
2015-06-07 | 7:00 | 758 | 393 | 122 | 80 | 35 | 43 | 225 | -58 | 10 | 0 | -78 | -13 | 758
2015-06-07 | 8:00 | 768 | 393 | 106 | 76 | 35 | 43 | 399 | -102 | 9 | 0 | -176 | -13 | 768
2015-06-07 | 9:00 | 799 | 393 | 106 | 71 | 35 | 43 | 521 | -137 | 3 | -3 | -219 | -13 | 799
2015-06-07 | 10:00 | 834 | 393 | 107 | 68 | 35 | 43 | 563 | -145 | 3 | 0 | -219 | -13 | 834
2015-06-07 | 11:00 | 853 | 393 | 107 | 68 | 35 | 43 | 611 | -172 | 2 | -2 | -219 | -13 | 853
2015-06-07 | 12:00 | 862 | 393 | 108 | 68 | 35 | 43 | 609 | -160 | 3 | -3 | -219 | -13 | 862
2015-06-07 | 13:00 | 845 | 393 | 107 | 68 | 35 | 43 | 554 | -142 | 12 | 0 | -211 | -13 | 845
2015-06-07 | 14:00 | 831 | 393 | 107 | 73 | 35 | 43 | 517 | -133 | 14 | 0 | -204 | -13 | 831
2015-06-07 | 15:00 | 847 | 393 | 107 | 74 | 35 | 43 | 415 | -107 | 3 | 0 | -104 | -13 | 847
2015-06-07 | 16:00 | 868 | 393 | 124 | 79 | 35 | 43 | 270 | -69 | 17 | -13 | 2 | -13 | 868
2015-06-07 | 17:00 | 889 | 393 | 124 | 100 | 35 | 43 | 120 | -31 | 42 | -25 | 101 | -13 | 889
2015-06-07 | 18:00 | 932 | 393 | 174 | 131 | 35 | 43 | 24 | -6 | 84 | -25 | 92 | -13 | 932
2015-06-07 | 19:00 | 937 | 393 | 175 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | -22 | 103 | -13 | 937
2015-06-07 | 20:00 | 924 | 393 | 174 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | -22 | 87 | -13 | 924
2015-06-07 | 21:00 | 877 | 393 | 124 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -20 | 93 | -13 | 877
2015-06-07 | 22:00 | 833 | 393 | 123 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -25 | 59 | -13 | 833
2015-06-07 | 23:00 | 774 | 393 | 122 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -34 | 34 | -13 | 774
2015-06-08 | 0:00 | 713 | 393 | 186 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -31 | -13 | 713
2015-06-08 | 1:00 | 732 | 393 | 186 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -12 | -13 | 732
2015-06-08 | 2:00 | 767 | 393 | 188 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 767
2015-06-08 | 3:00 | 823 | 393 | 213 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 823
2015-06-08 | 4:00 | 866 | 393 | 257 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-06-08 | 5:00 | 860 | 393 | 264 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 860
2015-06-08 | 6:00 | 860 | 393 | 237 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 860
2015-06-08 | 7:00 | 892 | 393 | 232 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-06-08 | 8:00 | 944 | 393 | 224 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-06-08 | 9:00 | 1013 | 393 | 244 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-06-08 | 10:00 | 1025 | 393 | 221 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-06-08 | 11:00 | 1030 | 393 | 209 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-06-08 | 12:00 | 1012 | 393 | 196 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-06-08 | 13:00 | 1034 | 393 | 240 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-06-08 | 14:00 | 1040 | 393 | 271 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-06-08 | 15:00 | 1030 | 393 | 306 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-06-08 | 16:00 | 1041 | 393 | 363 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 5 | -13 | 1041
2015-06-08 | 17:00 | 1038 | 393 | 397 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 1038
2015-06-08 | 18:00 | 1034 | 393 | 397 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 6 | -13 | 1034
2015-06-08 | 19:00 | 1021 | 393 | 391 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 6 | -13 | 1021
2015-06-08 | 20:00 | 997 | 393 | 369 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -13 | 997
2015-06-08 | 21:00 | 946 | 393 | 329 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 946
2015-06-08 | 22:00 | 916 | 393 | 316 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-06-08 | 23:00 | 857 | 393 | 285 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-06-09 | 0:00 | 804 | 393 | 246 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 804
2015-06-09 | 1:00 | 779 | 393 | 222 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 779
2015-06-09 | 2:00 | 838 | 393 | 258 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-06-09 | 3:00 | 890 | 393 | 280 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-06-09 | 4:00 | 924 | 393 | 315 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-06-09 | 5:00 | 918 | 393 | 323 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-06-09 | 6:00 | 916 | 393 | 293 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-06-09 | 7:00 | 947 | 393 | 287 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-06-09 | 8:00 | 1001 | 393 | 281 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-06-09 | 9:00 | 1048 | 393 | 279 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-06-09 | 10:00 | 1060 | 393 | 256 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1060
2015-06-09 | 11:00 | 1064 | 393 | 243 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-06-09 | 12:00 | 1032 | 393 | 216 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1032
2015-06-09 | 13:00 | 1057 | 393 | 263 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-06-09 | 14:00 | 1061 | 393 | 292 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1061
2015-06-09 | 15:00 | 1058 | 393 | 334 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-06-09 | 16:00 | 1055 | 393 | 382 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-06-09 | 17:00 | 1041 | 393 | 405 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-06-09 | 18:00 | 1031 | 393 | 400 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-06-09 | 19:00 | 1025 | 393 | 400 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-06-09 | 20:00 | 1009 | 393 | 385 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1009
2015-06-09 | 21:00 | 962 | 393 | 346 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-06-09 | 22:00 | 917 | 393 | 317 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-06-09 | 23:00 | 860 | 393 | 287 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 860
2015-06-10 | 0:00 | 799 | 393 | 241 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 799
2015-06-10 | 1:00 | 772 | 393 | 214 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 772
2015-06-10 | 2:00 | 821 | 393 | 241 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 821
2015-06-10 | 3:00 | 871 | 393 | 261 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-06-10 | 4:00 | 906 | 393 | 296 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-06-10 | 5:00 | 890 | 393 | 294 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-06-10 | 6:00 | 881 | 393 | 258 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 881
2015-06-10 | 7:00 | 896 | 393 | 236 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-06-10 | 8:00 | 945 | 393 | 225 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-06-10 | 9:00 | 1025 | 393 | 256 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-06-10 | 10:00 | 1048 | 393 | 245 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-06-10 | 11:00 | 1064 | 393 | 244 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-06-10 | 12:00 | 1034 | 393 | 218 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-06-10 | 13:00 | 1064 | 393 | 270 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-06-10 | 14:00 | 1058 | 393 | 288 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-06-10 | 15:00 | 1049 | 393 | 325 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-06-10 | 16:00 | 1061 | 393 | 388 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1061
2015-06-10 | 17:00 | 1050 | 393 | 414 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-06-10 | 18:00 | 1049 | 393 | 418 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-06-10 | 19:00 | 1043 | 393 | 418 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1043
2015-06-10 | 20:00 | 1020 | 393 | 396 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-06-10 | 21:00 | 975 | 393 | 359 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-06-10 | 22:00 | 935 | 393 | 335 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-06-10 | 23:00 | 874 | 393 | 301 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 874
2015-06-11 | 0:00 | 807 | 393 | 268 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -19 | -13 | 807
2015-06-11 | 1:00 | 795 | 393 | 259 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -21 | -13 | 795
2015-06-11 | 2:00 | 829 | 393 | 269 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -20 | -13 | 829
2015-06-11 | 3:00 | 882 | 393 | 291 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -19 | -13 | 882
2015-06-11 | 4:00 | 911 | 393 | 316 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -14 | -13 | 911
2015-06-11 | 5:00 | 904 | 393 | 322 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | -13 | -13 | 904
2015-06-11 | 6:00 | 916 | 393 | 312 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -19 | -13 | 916
2015-06-11 | 7:00 | 949 | 393 | 312 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -22 | -13 | 949
2015-06-11 | 8:00 | 1017 | 393 | 312 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | -15 | -13 | 1017
2015-06-11 | 9:00 | 1090 | 393 | 325 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -4 | -13 | 1090
2015-06-11 | 10:00 | 1125 | 393 | 325 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -4 | -13 | 1125
2015-06-11 | 11:00 | 1136 | 393 | 323 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -8 | -13 | 1136
2015-06-11 | 12:00 | 1094 | 393 | 306 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -28 | -13 | 1094
2015-06-11 | 13:00 | 1126 | 393 | 333 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1126
2015-06-11 | 14:00 | 1131 | 393 | 361 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1131
2015-06-11 | 15:00 | 1124 | 393 | 400 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1124
2015-06-11 | 16:00 | 1137 | 393 | 445 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 18 | -13 | 1137
2015-06-11 | 17:00 | 1125 | 393 | 445 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 44 | -13 | 1125
2015-06-11 | 18:00 | 1121 | 393 | 437 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 53 | -13 | 1121
2015-06-11 | 19:00 | 1097 | 393 | 436 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 36 | -13 | 1097
2015-06-11 | 20:00 | 1048 | 393 | 425 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-06-11 | 21:00 | 1000 | 393 | 384 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1000
2015-06-11 | 22:00 | 961 | 393 | 361 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-06-11 | 23:00 | 890 | 393 | 335 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | -17 | -13 | 890
2015-06-12 | 0:00 | 836 | 393 | 214 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -7 | 3 | -13 | 836
2015-06-12 | 1:00 | 814 | 393 | 214 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -32 | 2 | -13 | 814
2015-06-12 | 2:00 | 860 | 393 | 215 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -11 | 2 | -13 | 860
2015-06-12 | 3:00 | 905 | 393 | 215 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -3 | 7 | -13 | 905
2015-06-12 | 4:00 | 938 | 393 | 216 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -2 | 45 | -13 | 938
2015-06-12 | 5:00 | 917 | 393 | 216 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | -2 | 35 | -13 | 917
2015-06-12 | 6:00 | 912 | 393 | 216 | 98 | 35 | 43 | 96 | 0 | 25 | -1 | 21 | -13 | 912
2015-06-12 | 7:00 | 941 | 393 | 216 | 80 | 35 | 43 | 225 | 0 | 10 | 0 | -46 | -13 | 941
2015-06-12 | 8:00 | 1013 | 393 | 201 | 76 | 35 | 43 | 399 | 0 | 9 | 0 | -130 | -13 | 1013
2015-06-12 | 9:00 | 1103 | 393 | 203 | 71 | 35 | 43 | 521 | 0 | 3 | 0 | -152 | -13 | 1103
2015-06-12 | 10:00 | 1168 | 393 | 204 | 68 | 35 | 43 | 563 | 0 | 3 | 0 | -128 | -13 | 1168
2015-06-12 | 11:00 | 1195 | 393 | 205 | 68 | 35 | 43 | 611 | 0 | 2 | 0 | -148 | -13 | 1195
2015-06-12 | 12:00 | 1163 | 393 | 244 | 68 | 35 | 43 | 609 | 0 | 3 | 0 | -218 | -13 | 1163
2015-06-12 | 13:00 | 1212 | 393 | 245 | 68 | 35 | 43 | 554 | 0 | 12 | 0 | -124 | -13 | 1212
2015-06-12 | 14:00 | 1204 | 393 | 244 | 73 | 35 | 43 | 517 | 0 | 14 | 0 | -101 | -13 | 1204
2015-06-12 | 15:00 | 1193 | 393 | 243 | 74 | 35 | 43 | 415 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1193
2015-06-12 | 16:00 | 1198 | 393 | 279 | 79 | 35 | 43 | 270 | 0 | 17 | 0 | 96 | -13 | 1198
2015-06-12 | 17:00 | 1170 | 393 | 326 | 100 | 35 | 43 | 120 | 0 | 42 | 0 | 125 | -13 | 1170
2015-06-12 | 18:00 | 1146 | 393 | 333 | 131 | 35 | 43 | 24 | 0 | 84 | 0 | 117 | -13 | 1146
2015-06-12 | 19:00 | 1135 | 393 | 337 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 115 | -13 | 1135
2015-06-12 | 20:00 | 1097 | 393 | 331 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | -13 | 1097
2015-06-12 | 21:00 | 1024 | 393 | 310 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 34 | -13 | 1024
2015-06-12 | 22:00 | 974 | 393 | 280 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 19 | -13 | 974
2015-06-12 | 23:00 | 911 | 393 | 248 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 | -13 | 911
2015-06-13 | 0:00 | 839 | 393 | 282 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-06-13 | 1:00 | 824 | 393 | 267 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 824
2015-06-13 | 2:00 | 838 | 393 | 258 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-06-13 | 3:00 | 875 | 393 | 265 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-06-13 | 4:00 | 902 | 393 | 292 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-06-13 | 5:00 | 875 | 393 | 279 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-06-13 | 6:00 | 852 | 393 | 229 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 852
2015-06-13 | 7:00 | 872 | 393 | 213 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-06-13 | 8:00 | 909 | 393 | 189 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-06-13 | 9:00 | 978 | 393 | 209 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-06-13 | 10:00 | 1017 | 393 | 213 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-06-13 | 11:00 | 1023 | 393 | 202 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-06-13 | 12:00 | 1008 | 393 | 192 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-06-13 | 13:00 | 1008 | 393 | 215 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-06-13 | 14:00 | 986 | 393 | 216 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-06-13 | 15:00 | 964 | 393 | 240 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 964
2015-06-13 | 16:00 | 961 | 393 | 288 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-06-13 | 17:00 | 966 | 393 | 330 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-06-13 | 18:00 | 981 | 393 | 350 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 981
2015-06-13 | 19:00 | 987 | 393 | 362 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-06-13 | 20:00 | 956 | 393 | 332 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-06-13 | 21:00 | 901 | 393 | 285 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-06-13 | 22:00 | 858 | 393 | 258 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-06-13 | 23:00 | 789 | 393 | 217 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 789
2015-06-14 | 0:00 | 737 | 393 | 180 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 737
2015-06-14 | 1:00 | 752 | 393 | 195 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 752
2015-06-14 | 2:00 | 784 | 393 | 204 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 784
2015-06-14 | 3:00 | 831 | 393 | 221 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 831
2015-06-14 | 4:00 | 856 | 393 | 246 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-06-14 | 5:00 | 832 | 393 | 236 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 832
2015-06-14 | 6:00 | 793 | 393 | 170 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 793
2015-06-14 | 7:00 | 803 | 393 | 146 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -3 | -13 | 803
2015-06-14 | 8:00 | 809 | 393 | 129 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | -40 | -13 | 809
2015-06-14 | 9:00 | 846 | 393 | 130 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -53 | -13 | 846
2015-06-14 | 10:00 | 863 | 393 | 130 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -72 | -13 | 863
2015-06-14 | 11:00 | 896 | 393 | 131 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -56 | -13 | 896
2015-06-14 | 12:00 | 907 | 393 | 131 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -41 | -13 | 907
2015-06-14 | 13:00 | 908 | 393 | 131 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -17 | -13 | 908
2015-06-14 | 14:00 | 898 | 393 | 131 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | -2 | -13 | 898
2015-06-14 | 15:00 | 901 | 393 | 177 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-06-14 | 16:00 | 905 | 393 | 232 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-06-14 | 17:00 | 939 | 393 | 276 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 26 | -13 | 939
2015-06-14 | 18:00 | 958 | 393 | 278 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 50 | -13 | 958
2015-06-14 | 19:00 | 960 | 393 | 278 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 57 | -13 | 960
2015-06-14 | 20:00 | 949 | 393 | 278 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 | -13 | 949
2015-06-14 | 21:00 | 901 | 393 | 274 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -13 | 901
2015-06-14 | 22:00 | 853 | 393 | 253 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-06-14 | 23:00 | 796 | 393 | 224 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 796
2015-06-15 | 0:00 | 747 | 393 | 174 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -91 | 38 | -13 | 747
2015-06-15 | 1:00 | 725 | 393 | 174 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -97 | 18 | -13 | 725
2015-06-15 | 2:00 | 774 | 393 | 175 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -97 | 43 | -13 | 774
2015-06-15 | 3:00 | 831 | 393 | 176 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -99 | 70 | -13 | 831
2015-06-15 | 4:00 | 866 | 393 | 177 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -94 | 103 | -13 | 866
2015-06-15 | 5:00 | 862 | 393 | 177 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | -99 | 116 | -13 | 862
2015-06-15 | 6:00 | 864 | 393 | 177 | 98 | 35 | 43 | 96 | 0 | 25 | -18 | 28 | -13 | 864
2015-06-15 | 7:00 | 892 | 393 | 177 | 80 | 35 | 43 | 225 | 0 | 10 | 0 | -57 | -13 | 892
2015-06-15 | 8:00 | 958 | 393 | 162 | 76 | 35 | 43 | 399 | 0 | 9 | 0 | -145 | -13 | 958
2015-06-15 | 9:00 | 1056 | 393 | 164 | 71 | 35 | 43 | 521 | 0 | 3 | 0 | -160 | -13 | 1056
2015-06-15 | 10:00 | 1076 | 393 | 165 | 68 | 35 | 43 | 563 | 0 | 3 | 0 | -180 | -13 | 1076
2015-06-15 | 11:00 | 1096 | 393 | 165 | 68 | 35 | 43 | 611 | 0 | 2 | 0 | -208 | -13 | 1096
2015-06-15 | 12:00 | 1065 | 393 | 164 | 68 | 35 | 43 | 609 | -15 | 3 | -3 | -219 | -13 | 1065
2015-06-15 | 13:00 | 1080 | 393 | 242 | 68 | 35 | 43 | 554 | -22 | 12 | -12 | -219 | -13 | 1080
2015-06-15 | 14:00 | 1098 | 393 | 243 | 73 | 35 | 43 | 517 | 0 | 14 | 0 | -205 | -13 | 1098
2015-06-15 | 15:00 | 1095 | 393 | 243 | 74 | 35 | 43 | 415 | 0 | 3 | 0 | -98 | -13 | 1095
2015-06-15 | 16:00 | 1090 | 393 | 228 | 79 | 35 | 43 | 270 | 0 | 17 | 0 | 38 | -13 | 1090
2015-06-15 | 17:00 | 1070 | 393 | 225 | 100 | 35 | 43 | 120 | 0 | 42 | 0 | 125 | -13 | 1070
2015-06-15 | 18:00 | 1068 | 393 | 251 | 131 | 35 | 43 | 24 | 0 | 84 | 0 | 121 | -13 | 1068
2015-06-15 | 19:00 | 1058 | 393 | 264 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 112 | -13 | 1058
2015-06-15 | 20:00 | 1035 | 393 | 261 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 89 | -13 | 1035
2015-06-15 | 21:00 | 978 | 393 | 243 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 56 | -13 | 978
2015-06-15 | 22:00 | 939 | 393 | 226 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 37 | -13 | 939
2015-06-15 | 23:00 | 872 | 393 | 201 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 19 | -13 | 872
2015-06-16 | 0:00 | 808 | 393 | 251 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 808
2015-06-16 | 1:00 | 789 | 393 | 233 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 789
2015-06-16 | 2:00 | 829 | 393 | 250 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 829
2015-06-16 | 3:00 | 874 | 393 | 265 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -13 | 874
2015-06-16 | 4:00 | 913 | 393 | 304 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -1 | -13 | 913
2015-06-16 | 5:00 | 906 | 393 | 311 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-06-16 | 6:00 | 913 | 393 | 291 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 913
2015-06-16 | 7:00 | 948 | 393 | 289 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -1 | -13 | 948
2015-06-16 | 8:00 | 1020 | 393 | 300 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-06-16 | 9:00 | 1085 | 393 | 316 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 1085
2015-06-16 | 10:00 | 1096 | 393 | 292 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -1 | -13 | 1096
2015-06-16 | 11:00 | 1091 | 393 | 270 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-06-16 | 12:00 | 1028 | 393 | 212 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1028
2015-06-16 | 13:00 | 1081 | 393 | 288 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 1081
2015-06-16 | 14:00 | 1084 | 393 | 315 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1084
2015-06-16 | 15:00 | 1073 | 393 | 349 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1073
2015-06-16 | 16:00 | 1082 | 393 | 409 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-06-16 | 17:00 | 1064 | 393 | 423 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 5 | -13 | 1064
2015-06-16 | 18:00 | 1055 | 393 | 423 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1055
2015-06-16 | 19:00 | 1044 | 393 | 419 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-06-16 | 20:00 | 1014 | 393 | 391 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-06-16 | 21:00 | 966 | 393 | 350 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-06-16 | 22:00 | 918 | 393 | 318 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-06-16 | 23:00 | 853 | 393 | 282 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-06-17 | 0:00 | 780 | 393 | 222 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 780
2015-06-17 | 1:00 | 800 | 393 | 243 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-06-17 | 2:00 | 827 | 393 | 247 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 827
2015-06-17 | 3:00 | 873 | 393 | 263 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 873
2015-06-17 | 4:00 | 915 | 393 | 306 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-06-17 | 5:00 | 898 | 393 | 302 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-06-17 | 6:00 | 895 | 393 | 273 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-06-17 | 7:00 | 910 | 393 | 251 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-06-17 | 8:00 | 966 | 393 | 246 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-06-17 | 9:00 | 1030 | 393 | 261 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-06-17 | 10:00 | 1050 | 393 | 246 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-06-17 | 11:00 | 1059 | 393 | 238 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1059
2015-06-17 | 12:00 | 1020 | 393 | 211 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 1020
2015-06-17 | 13:00 | 1057 | 393 | 263 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-06-17 | 14:00 | 1055 | 393 | 286 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-06-17 | 15:00 | 1052 | 393 | 327 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 1052
2015-06-17 | 16:00 | 1054 | 393 | 381 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 1 | -13 | 1054
2015-06-17 | 17:00 | 1050 | 393 | 414 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-06-17 | 18:00 | 1047 | 393 | 415 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-06-17 | 19:00 | 1037 | 393 | 411 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 1037
2015-06-17 | 20:00 | 1011 | 393 | 387 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1011
2015-06-17 | 21:00 | 970 | 393 | 354 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 970
2015-06-17 | 22:00 | 934 | 393 | 334 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 934
2015-06-17 | 23:00 | 869 | 393 | 297 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-06-18 | 0:00 | 817 | 393 | 259 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 817
2015-06-18 | 1:00 | 800 | 393 | 243 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-06-18 | 2:00 | 839 | 393 | 259 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-06-18 | 3:00 | 886 | 393 | 277 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-06-18 | 4:00 | 923 | 393 | 313 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-06-18 | 5:00 | 918 | 393 | 322 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-06-18 | 6:00 | 916 | 393 | 293 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-06-18 | 7:00 | 942 | 393 | 282 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-06-18 | 8:00 | 1002 | 393 | 283 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-06-18 | 9:00 | 1062 | 393 | 293 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-06-18 | 10:00 | 1068 | 393 | 264 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1068
2015-06-18 | 11:00 | 1067 | 393 | 246 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1067
2015-06-18 | 12:00 | 1028 | 393 | 212 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1028
2015-06-18 | 13:00 | 1060 | 393 | 266 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1060
2015-06-18 | 14:00 | 1061 | 393 | 292 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1061
2015-06-18 | 15:00 | 1055 | 393 | 331 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-06-18 | 16:00 | 1059 | 393 | 386 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1059
2015-06-18 | 17:00 | 1056 | 393 | 421 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1056
2015-06-18 | 18:00 | 1055 | 393 | 423 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1055
2015-06-18 | 19:00 | 1042 | 393 | 418 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1042
2015-06-18 | 20:00 | 1004 | 393 | 380 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-06-18 | 21:00 | 962 | 393 | 346 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-06-18 | 22:00 | 922 | 393 | 322 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-06-18 | 23:00 | 863 | 393 | 291 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 863
2015-06-19 | 0:00 | 812 | 393 | 254 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 812
2015-06-19 | 1:00 | 789 | 393 | 232 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 789
2015-06-19 | 2:00 | 837 | 393 | 257 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-06-19 | 3:00 | 893 | 393 | 283 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 893
2015-06-19 | 4:00 | 928 | 393 | 319 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-06-19 | 5:00 | 916 | 393 | 320 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-06-19 | 6:00 | 911 | 393 | 288 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-06-19 | 7:00 | 930 | 393 | 271 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-06-19 | 8:00 | 984 | 393 | 265 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-06-19 | 9:00 | 1047 | 393 | 278 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-06-19 | 10:00 | 1066 | 393 | 262 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-06-19 | 11:00 | 1065 | 393 | 244 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1065
2015-06-19 | 12:00 | 1029 | 393 | 213 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1029
2015-06-19 | 13:00 | 1062 | 393 | 269 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-06-19 | 14:00 | 1066 | 393 | 296 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-06-19 | 15:00 | 1055 | 393 | 331 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-06-19 | 16:00 | 1067 | 393 | 394 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1067
2015-06-19 | 17:00 | 1056 | 393 | 420 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1056
2015-06-19 | 18:00 | 1043 | 393 | 412 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1043
2015-06-19 | 19:00 | 1035 | 393 | 410 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-06-19 | 20:00 | 1011 | 393 | 388 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-06-19 | 21:00 | 960 | 393 | 344 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-06-19 | 22:00 | 924 | 393 | 325 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-06-19 | 23:00 | 868 | 393 | 296 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 868
2015-06-20 | 0:00 | 810 | 393 | 188 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -42 | 38 | -13 | 810
2015-06-20 | 1:00 | 793 | 393 | 188 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -55 | 31 | -13 | 793
2015-06-20 | 2:00 | 830 | 393 | 188 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -49 | 38 | -13 | 830
2015-06-20 | 3:00 | 878 | 393 | 189 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -45 | 48 | -13 | 878
2015-06-20 | 4:00 | 901 | 393 | 190 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -38 | 71 | -13 | 901
2015-06-20 | 5:00 | 887 | 393 | 190 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | -46 | 76 | -13 | 887
2015-06-20 | 6:00 | 849 | 393 | 189 | 98 | 35 | 43 | 96 | -21 | 25 | -16 | 21 | -13 | 849
2015-06-20 | 7:00 | 861 | 393 | 189 | 80 | 35 | 43 | 225 | -50 | 10 | 0 | -50 | -13 | 861
2015-06-20 | 8:00 | 888 | 393 | 173 | 76 | 35 | 43 | 399 | -88 | 9 | 0 | -139 | -13 | 888
2015-06-20 | 9:00 | 939 | 393 | 174 | 71 | 35 | 43 | 521 | -115 | 3 | 0 | -172 | -13 | 939
2015-06-20 | 10:00 | 990 | 393 | 175 | 68 | 35 | 43 | 563 | -124 | 3 | 0 | -152 | -13 | 990
2015-06-20 | 11:00 | 989 | 393 | 175 | 68 | 35 | 43 | 611 | -135 | 2 | 0 | -190 | -13 | 989
2015-06-20 | 12:00 | 980 | 393 | 191 | 68 | 35 | 43 | 614 | -134 | 3 | 0 | -219 | -13 | 980
2015-06-20 | 13:00 | 1001 | 393 | 192 | 68 | 35 | 43 | 554 | -122 | 12 | 0 | -161 | -13 | 1001
2015-06-20 | 14:00 | 992 | 393 | 192 | 73 | 35 | 43 | 517 | -114 | 14 | 0 | -147 | -13 | 992
2015-06-20 | 15:00 | 982 | 393 | 175 | 74 | 35 | 43 | 415 | -91 | 3 | 0 | -51 | -13 | 982
2015-06-20 | 16:00 | 990 | 393 | 192 | 79 | 35 | 43 | 270 | -59 | 17 | -8 | 42 | -13 | 990
2015-06-20 | 17:00 | 986 | 393 | 192 | 100 | 35 | 43 | 120 | -27 | 42 | -10 | 111 | -13 | 986
2015-06-20 | 18:00 | 981 | 393 | 191 | 131 | 35 | 43 | 24 | -5 | 84 | -4 | 103 | -13 | 981
2015-06-20 | 19:00 | 983 | 393 | 191 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | -5 | 115 | -13 | 983
2015-06-20 | 20:00 | 965 | 393 | 191 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | -5 | 94 | -13 | 965
2015-06-20 | 21:00 | 915 | 393 | 190 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -5 | 51 | -13 | 915
2015-06-20 | 22:00 | 880 | 393 | 189 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -7 | 22 | -13 | 880
2015-06-20 | 23:00 | 820 | 393 | 188 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -29 | 8 | -13 | 820
2015-06-21 | 0:00 | 767 | 393 | 122 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -41 | 61 | -13 | 767
2015-06-21 | 1:00 | 750 | 393 | 122 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -49 | 48 | -13 | 750
2015-06-21 | 2:00 | 789 | 393 | 122 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -47 | 60 | -13 | 789
2015-06-21 | 3:00 | 828 | 393 | 123 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -49 | 69 | -13 | 828
2015-06-21 | 4:00 | 855 | 393 | 124 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -46 | 98 | -13 | 855
2015-06-21 | 5:00 | 819 | 393 | 123 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | -64 | 93 | -13 | 819
2015-06-21 | 6:00 | 778 | 393 | 122 | 98 | 35 | 43 | 96 | -18 | 25 | -15 | 12 | -13 | 778
2015-06-21 | 7:00 | 796 | 393 | 123 | 80 | 35 | 43 | 225 | -41 | 10 | 0 | -57 | -13 | 796
2015-06-21 | 8:00 | 793 | 393 | 106 | 76 | 35 | 43 | 399 | -73 | 9 | 0 | -181 | -13 | 793
2015-06-21 | 9:00 | 834 | 393 | 107 | 71 | 35 | 43 | 521 | -104 | 3 | -3 | -219 | -13 | 834
2015-06-21 | 10:00 | 879 | 393 | 108 | 68 | 35 | 43 | 563 | -103 | 3 | 0 | -217 | -13 | 879
2015-06-21 | 11:00 | 908 | 393 | 109 | 68 | 35 | 43 | 611 | -118 | 2 | -2 | -219 | -13 | 908
2015-06-21 | 12:00 | 917 | 393 | 109 | 68 | 35 | 43 | 609 | -112 | 3 | 0 | -217 | -13 | 917
2015-06-21 | 13:00 | 926 | 393 | 109 | 68 | 35 | 43 | 554 | -102 | 12 | 0 | -173 | -13 | 926
2015-06-21 | 14:00 | 919 | 393 | 109 | 73 | 35 | 43 | 517 | -95 | 14 | 0 | -155 | -13 | 919
2015-06-21 | 15:00 | 918 | 393 | 109 | 74 | 35 | 43 | 415 | -76 | 3 | 0 | -64 | -13 | 918
2015-06-21 | 16:00 | 929 | 393 | 140 | 79 | 35 | 43 | 270 | -50 | 17 | -3 | 18 | -13 | 929
2015-06-21 | 17:00 | 948 | 393 | 126 | 100 | 35 | 43 | 120 | -22 | 42 | -7 | 132 | -13 | 948
2015-06-21 | 18:00 | 949 | 393 | 186 | 131 | 35 | 43 | 24 | -4 | 84 | -8 | 80 | -13 | 949
2015-06-21 | 19:00 | 950 | 393 | 186 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | -8 | 90 | -13 | 950
2015-06-21 | 20:00 | 947 | 393 | 186 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | -8 | 84 | -13 | 947
2015-06-21 | 21:00 | 892 | 393 | 125 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -8 | 96 | -13 | 892
2015-06-21 | 22:00 | 852 | 393 | 124 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -8 | 61 | -13 | 852
2015-06-21 | 23:00 | 787 | 393 | 122 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -8 | 21 | -13 | 787
2015-06-22 | 0:00 | 739 | 393 | 187 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -5 | -13 | 739
2015-06-22 | 1:00 | 718 | 393 | 186 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -25 | -13 | 718
2015-06-22 | 2:00 | 771 | 393 | 191 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 771
2015-06-22 | 3:00 | 826 | 393 | 216 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 826
2015-06-22 | 4:00 | 860 | 393 | 251 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 860
2015-06-22 | 5:00 | 861 | 393 | 265 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 861
2015-06-22 | 6:00 | 872 | 393 | 249 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-06-22 | 7:00 | 904 | 393 | 245 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 904
2015-06-22 | 8:00 | 966 | 393 | 246 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-06-22 | 9:00 | 1031 | 393 | 262 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-06-22 | 10:00 | 1038 | 393 | 234 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1038
2015-06-22 | 11:00 | 1043 | 393 | 222 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1043
2015-06-22 | 12:00 | 1019 | 393 | 203 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1019
2015-06-22 | 13:00 | 1047 | 393 | 253 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-06-22 | 14:00 | 1052 | 393 | 283 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-06-22 | 15:00 | 1059 | 393 | 335 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1059
2015-06-22 | 16:00 | 1057 | 393 | 381 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 4 | -13 | 1057
2015-06-22 | 17:00 | 1041 | 393 | 401 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 4 | -13 | 1041
2015-06-22 | 18:00 | 1038 | 393 | 402 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 4 | -13 | 1038
2015-06-22 | 19:00 | 1025 | 393 | 396 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 4 | -13 | 1025
2015-06-22 | 20:00 | 998 | 393 | 371 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -13 | 998
2015-06-22 | 21:00 | 946 | 393 | 329 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 946
2015-06-22 | 22:00 | 909 | 393 | 310 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-06-22 | 23:00 | 849 | 393 | 277 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 849
2015-06-23 | 0:00 | 800 | 393 | 200 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -25 | 0 | -13 | 800
2015-06-23 | 1:00 | 776 | 393 | 199 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -53 | 0 | -13 | 776
2015-06-23 | 2:00 | 823 | 393 | 200 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -31 | 0 | -13 | 823
2015-06-23 | 3:00 | 874 | 393 | 201 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -12 | 0 | -13 | 874
2015-06-23 | 4:00 | 908 | 393 | 206 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | 0 | 23 | -13 | 908
2015-06-23 | 5:00 | 896 | 393 | 206 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | 0 | 23 | -13 | 896
2015-06-23 | 6:00 | 889 | 393 | 205 | 98 | 35 | 43 | 96 | -14 | 25 | 0 | 22 | -13 | 889
2015-06-23 | 7:00 | 916 | 393 | 202 | 80 | 35 | 43 | 225 | -33 | 10 | 0 | -25 | -13 | 916
2015-06-23 | 8:00 | 977 | 393 | 187 | 76 | 35 | 43 | 399 | -59 | 9 | 0 | -92 | -13 | 977
2015-06-23 | 9:00 | 1048 | 393 | 188 | 71 | 35 | 43 | 521 | -77 | 3 | 0 | -116 | -13 | 1048
2015-06-23 | 10:00 | 1088 | 393 | 189 | 68 | 35 | 43 | 563 | -83 | 3 | 0 | -110 | -13 | 1088
2015-06-23 | 11:00 | 1096 | 393 | 189 | 68 | 35 | 43 | 611 | -90 | 2 | 0 | -142 | -13 | 1096
2015-06-23 | 12:00 | 1065 | 393 | 233 | 68 | 35 | 43 | 613 | -89 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1065
2015-06-23 | 13:00 | 1115 | 393 | 234 | 68 | 35 | 43 | 554 | -81 | 12 | 0 | -129 | -13 | 1115
2015-06-23 | 14:00 | 1110 | 393 | 234 | 73 | 35 | 43 | 517 | -76 | 14 | 0 | -108 | -13 | 1110
2015-06-23 | 15:00 | 1106 | 393 | 217 | 74 | 35 | 43 | 415 | -61 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1106
2015-06-23 | 16:00 | 1106 | 393 | 233 | 79 | 35 | 43 | 270 | -40 | 17 | 0 | 89 | -13 | 1106
2015-06-23 | 17:00 | 1093 | 393 | 275 | 100 | 35 | 43 | 120 | -18 | 42 | 0 | 116 | -13 | 1093
2015-06-23 | 18:00 | 1082 | 393 | 288 | 131 | 35 | 43 | 24 | -4 | 84 | 0 | 102 | -13 | 1082
2015-06-23 | 19:00 | 1075 | 393 | 297 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 96 | -13 | 1075
2015-06-23 | 20:00 | 1047 | 393 | 289 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 73 | -13 | 1047
2015-06-23 | 21:00 | 997 | 393 | 269 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 49 | -13 | 997
2015-06-23 | 22:00 | 950 | 393 | 246 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 29 | -13 | 950
2015-06-23 | 23:00 | 891 | 393 | 223 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 16 | -13 | 891
2015-06-24 | 0:00 | 825 | 393 | 276 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -8 | -13 | 825
2015-06-24 | 1:00 | 805 | 393 | 255 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | -13 | 805
2015-06-24 | 2:00 | 847 | 393 | 275 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -9 | -13 | 847
2015-06-24 | 3:00 | 892 | 393 | 291 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -9 | -13 | 892
2015-06-24 | 4:00 | 918 | 393 | 317 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 918
2015-06-24 | 5:00 | 912 | 393 | 324 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 912
2015-06-24 | 6:00 | 914 | 393 | 301 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -10 | -13 | 914
2015-06-24 | 7:00 | 947 | 393 | 298 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -11 | -13 | 947
2015-06-24 | 8:00 | 1012 | 393 | 302 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | -10 | -13 | 1012
2015-06-24 | 9:00 | 1090 | 393 | 324 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -3 | -13 | 1090
2015-06-24 | 10:00 | 1115 | 393 | 318 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 1115
2015-06-24 | 11:00 | 1117 | 393 | 306 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -10 | -13 | 1117
2015-06-24 | 12:00 | 1090 | 393 | 286 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -12 | -13 | 1090
2015-06-24 | 13:00 | 1113 | 393 | 331 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -12 | -13 | 1113
2015-06-24 | 14:00 | 1120 | 393 | 359 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | -9 | -13 | 1120
2015-06-24 | 15:00 | 1105 | 393 | 381 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1105
2015-06-24 | 16:00 | 1117 | 393 | 436 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 8 | -13 | 1117
2015-06-24 | 17:00 | 1102 | 393 | 436 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 30 | -13 | 1102
2015-06-24 | 18:00 | 1100 | 393 | 436 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 33 | -13 | 1100
2015-06-24 | 19:00 | 1081 | 393 | 435 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 21 | -13 | 1081
2015-06-24 | 20:00 | 1055 | 393 | 432 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-06-24 | 21:00 | 1006 | 393 | 390 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-06-24 | 22:00 | 971 | 393 | 372 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 971
2015-06-24 | 23:00 | 904 | 393 | 337 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | -13 | 904
2015-06-25 | 0:00 | 830 | 393 | 310 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -38 | -13 | 830
2015-06-25 | 1:00 | 814 | 393 | 307 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -51 | -13 | 814
2015-06-25 | 2:00 | 850 | 393 | 310 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -40 | -13 | 850
2015-06-25 | 3:00 | 896 | 393 | 316 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -29 | -13 | 896
2015-06-25 | 4:00 | 930 | 393 | 330 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 930
2015-06-25 | 5:00 | 919 | 393 | 331 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | -8 | -13 | 919
2015-06-25 | 6:00 | 916 | 393 | 320 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -27 | -13 | 916
2015-06-25 | 7:00 | 940 | 393 | 318 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -37 | -13 | 940
2015-06-25 | 8:00 | 997 | 393 | 307 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | -29 | -13 | 997
2015-06-25 | 9:00 | 1077 | 393 | 319 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -11 | -13 | 1077
2015-06-25 | 10:00 | 1138 | 393 | 334 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1138
2015-06-25 | 11:00 | 1142 | 393 | 325 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -4 | -13 | 1142
2015-06-25 | 12:00 | 1111 | 393 | 317 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -22 | -13 | 1111
2015-06-25 | 13:00 | 1151 | 393 | 364 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 1151
2015-06-25 | 14:00 | 1155 | 393 | 386 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1155
2015-06-25 | 15:00 | 1153 | 393 | 429 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1153
2015-06-25 | 16:00 | 1147 | 393 | 437 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 37 | -13 | 1147
2015-06-25 | 17:00 | 1140 | 393 | 437 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 66 | -13 | 1140
2015-06-25 | 18:00 | 1129 | 393 | 437 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 61 | -13 | 1129
2015-06-25 | 19:00 | 1109 | 393 | 437 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 47 | -13 | 1109
2015-06-25 | 20:00 | 1064 | 393 | 436 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -13 | 1064
2015-06-25 | 21:00 | 1011 | 393 | 395 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-06-25 | 22:00 | 963 | 393 | 364 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-06-25 | 23:00 | 901 | 393 | 336 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | -7 | -13 | 901
2015-06-26 | 0:00 | 831 | 393 | 321 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -48 | -13 | 831
2015-06-26 | 1:00 | 816 | 393 | 320 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -61 | -13 | 816
2015-06-26 | 2:00 | 845 | 393 | 320 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -55 | -13 | 845
2015-06-26 | 3:00 | 890 | 393 | 324 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -44 | -13 | 890
2015-06-26 | 4:00 | 921 | 393 | 335 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -24 | -13 | 921
2015-06-26 | 5:00 | 919 | 393 | 340 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | -17 | -13 | 919
2015-06-26 | 6:00 | 941 | 393 | 339 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -21 | -13 | 941
2015-06-26 | 7:00 | 996 | 393 | 347 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -11 | -13 | 996
2015-06-26 | 8:00 | 1080 | 393 | 361 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1080
2015-06-26 | 9:00 | 1166 | 393 | 396 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1166
2015-06-26 | 10:00 | 1203 | 393 | 400 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1203
2015-06-26 | 11:00 | 1207 | 393 | 386 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1207
2015-06-26 | 12:00 | 1165 | 393 | 372 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -23 | -13 | 1165
2015-06-26 | 13:00 | 1205 | 393 | 411 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1205
2015-06-26 | 14:00 | 1197 | 393 | 428 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1197
2015-06-26 | 15:00 | 1192 | 393 | 451 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 1192
2015-06-26 | 16:00 | 1195 | 393 | 451 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 71 | -13 | 1195
2015-06-26 | 17:00 | 1149 | 393 | 450 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 63 | -13 | 1149
2015-06-26 | 18:00 | 1119 | 393 | 450 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 39 | -13 | 1119
2015-06-26 | 19:00 | 1101 | 393 | 449 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 26 | -13 | 1101
2015-06-26 | 20:00 | 1058 | 393 | 434 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-06-26 | 21:00 | 1002 | 393 | 386 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-06-26 | 22:00 | 964 | 393 | 365 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 964
2015-06-26 | 23:00 | 906 | 393 | 347 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | -13 | -13 | 906
2015-06-27 | 0:00 | 856 | 393 | 298 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-06-27 | 1:00 | 838 | 393 | 281 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-06-27 | 2:00 | 848 | 393 | 268 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 848
2015-06-27 | 3:00 | 888 | 393 | 278 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 888
2015-06-27 | 4:00 | 917 | 393 | 308 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-06-27 | 5:00 | 898 | 393 | 302 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-06-27 | 6:00 | 870 | 393 | 248 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-06-27 | 7:00 | 887 | 393 | 227 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-06-27 | 8:00 | 914 | 393 | 195 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-06-27 | 9:00 | 981 | 393 | 211 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 981
2015-06-27 | 10:00 | 997 | 393 | 193 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-06-27 | 11:00 | 1006 | 393 | 185 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-06-27 | 12:00 | 986 | 393 | 174 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -3 | -13 | 986
2015-06-27 | 13:00 | 987 | 393 | 194 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-06-27 | 14:00 | 989 | 393 | 219 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-06-27 | 15:00 | 978 | 393 | 254 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-06-27 | 16:00 | 969 | 393 | 296 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-06-27 | 17:00 | 972 | 393 | 336 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 972
2015-06-27 | 18:00 | 977 | 393 | 346 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-06-27 | 19:00 | 975 | 393 | 350 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-06-27 | 20:00 | 946 | 393 | 322 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-06-27 | 21:00 | 897 | 393 | 281 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-06-27 | 22:00 | 869 | 393 | 269 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-06-27 | 23:00 | 798 | 393 | 226 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 798
2015-06-28 | 0:00 | 760 | 393 | 122 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -47 | 60 | -13 | 760
2015-06-28 | 1:00 | 739 | 393 | 121 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -57 | 45 | -13 | 739
2015-06-28 | 2:00 | 780 | 393 | 122 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -54 | 59 | -13 | 780
2015-06-28 | 3:00 | 830 | 393 | 123 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -53 | 75 | -13 | 830
2015-06-28 | 4:00 | 857 | 393 | 124 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -49 | 104 | -13 | 857
2015-06-28 | 5:00 | 833 | 393 | 123 | 104 | 35 | 43 | 4 | -1 | 103 | -63 | 106 | -13 | 833
2015-06-28 | 6:00 | 794 | 393 | 123 | 98 | 35 | 43 | 96 | -18 | 25 | -15 | 27 | -13 | 794
2015-06-28 | 7:00 | 791 | 393 | 123 | 80 | 35 | 43 | 225 | -41 | 10 | 0 | -62 | -13 | 791
2015-06-28 | 8:00 | 809 | 393 | 107 | 76 | 35 | 43 | 399 | -73 | 9 | 0 | -166 | -13 | 809
2015-06-28 | 9:00 | 827 | 393 | 107 | 71 | 35 | 43 | 521 | -111 | 3 | -3 | -219 | -13 | 827
2015-06-28 | 10:00 | 859 | 393 | 108 | 68 | 35 | 43 | 563 | -118 | 3 | -3 | -219 | -13 | 859
2015-06-28 | 11:00 | 885 | 393 | 108 | 68 | 35 | 43 | 611 | -141 | 2 | -2 | -219 | -13 | 885
2015-06-28 | 12:00 | 914 | 393 | 109 | 68 | 35 | 43 | 609 | -112 | 3 | -1 | -219 | -13 | 914
2015-06-28 | 13:00 | 904 | 393 | 108 | 68 | 35 | 43 | 554 | -102 | 12 | 0 | -194 | -13 | 904
2015-06-28 | 14:00 | 907 | 393 | 109 | 73 | 35 | 43 | 517 | -95 | 14 | 0 | -167 | -13 | 907
2015-06-28 | 15:00 | 899 | 393 | 108 | 74 | 35 | 43 | 415 | -76 | 3 | 0 | -83 | -13 | 899
2015-06-28 | 16:00 | 913 | 393 | 132 | 79 | 35 | 43 | 270 | -50 | 17 | -4 | 10 | -13 | 913
2015-06-28 | 17:00 | 945 | 393 | 126 | 100 | 35 | 43 | 120 | -22 | 42 | -9 | 131 | -13 | 945
2015-06-28 | 18:00 | 946 | 393 | 186 | 131 | 35 | 43 | 24 | -4 | 84 | -10 | 79 | -13 | 946
2015-06-28 | 19:00 | 952 | 393 | 186 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | -9 | 93 | -13 | 952
2015-06-28 | 20:00 | 949 | 393 | 186 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | -9 | 86 | -13 | 949
2015-06-28 | 21:00 | 892 | 393 | 125 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -9 | 96 | -13 | 892
2015-06-28 | 22:00 | 849 | 393 | 124 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -9 | 59 | -13 | 849
2015-06-28 | 23:00 | 787 | 393 | 122 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -11 | 23 | -13 | 787
2015-06-29 | 0:00 | 732 | 393 | 170 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | -91 | 27 | -13 | 732
2015-06-29 | 1:00 | 717 | 393 | 170 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | -97 | 14 | -13 | 717
2015-06-29 | 2:00 | 757 | 393 | 171 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | -96 | 30 | -13 | 757
2015-06-29 | 3:00 | 810 | 393 | 172 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -95 | 49 | -13 | 810
2015-06-29 | 4:00 | 849 | 393 | 173 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 100 | -85 | 82 | -13 | 849
2015-06-29 | 5:00 | 848 | 393 | 173 | 104 | 35 | 43 | 4 | 0 | 103 | -91 | 98 | -13 | 848
2015-06-29 | 6:00 | 847 | 393 | 173 | 98 | 35 | 43 | 96 | 0 | 25 | -18 | 16 | -13 | 847
2015-06-29 | 7:00 | 870 | 393 | 173 | 80 | 35 | 43 | 225 | 0 | 10 | 0 | -75 | -13 | 870
2015-06-29 | 8:00 | 940 | 393 | 158 | 76 | 35 | 43 | 399 | 0 | 9 | 0 | -159 | -13 | 940
2015-06-29 | 9:00 | 1033 | 393 | 160 | 71 | 35 | 43 | 521 | 0 | 3 | 0 | -179 | -13 | 1033
2015-06-29 | 10:00 | 1080 | 393 | 161 | 68 | 35 | 43 | 563 | 0 | 3 | 0 | -173 | -13 | 1080
2015-06-29 | 11:00 | 1126 | 393 | 162 | 68 | 35 | 43 | 611 | 0 | 2 | 0 | -174 | -13 | 1126
2015-06-29 | 12:00 | 1094 | 393 | 161 | 68 | 35 | 43 | 624 | 0 | 3 | 0 | -219 | -13 | 1094
2015-06-29 | 13:00 | 1154 | 393 | 247 | 68 | 35 | 43 | 554 | 0 | 12 | 0 | -185 | -13 | 1154
2015-06-29 | 14:00 | 1160 | 393 | 247 | 73 | 35 | 43 | 517 | 0 | 14 | 0 | -148 | -13 | 1160
2015-06-29 | 15:00 | 1152 | 393 | 247 | 74 | 35 | 43 | 415 | 0 | 3 | 0 | -45 | -13 | 1152
2015-06-29 | 16:00 | 1146 | 393 | 247 | 79 | 35 | 43 | 270 | 0 | 17 | 0 | 76 | -13 | 1146
2015-06-29 | 17:00 | 1108 | 393 | 270 | 100 | 35 | 43 | 120 | 0 | 42 | 0 | 118 | -13 | 1108
2015-06-29 | 18:00 | 1088 | 393 | 276 | 131 | 35 | 43 | 24 | 0 | 84 | 0 | 116 | -13 | 1088
2015-06-29 | 19:00 | 1082 | 393 | 279 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 121 | -13 | 1082
2015-06-29 | 20:00 | 1044 | 393 | 276 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 82 | -13 | 1044
2015-06-29 | 21:00 | 995 | 393 | 270 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 45 | -13 | 995
2015-06-29 | 22:00 | 951 | 393 | 253 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 23 | -13 | 951
2015-06-29 | 23:00 | 888 | 393 | 221 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | -13 | 888
2015-06-30 | 0:00 | 826 | 393 | 276 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | -13 | 826
2015-06-30 | 1:00 | 800 | 393 | 248 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -6 | -13 | 800
2015-06-30 | 2:00 | 843 | 393 | 271 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -8 | -13 | 843
2015-06-30 | 3:00 | 878 | 393 | 275 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 878
2015-06-30 | 4:00 | 915 | 393 | 312 | 120 | 35 | 43 | 2 | 0 | 30 | 0 | -7 | -13 | 915
2015-06-30 | 5:00 | 908 | 393 | 318 | 104 | 35 | 43 | 7 | 0 | 28 | 0 | -6 | -13 | 908
2015-06-30 | 6:00 | 913 | 393 | 298 | 98 | 35 | 43 | 39 | 0 | 28 | 0 | -8 | -13 | 913
2015-06-30 | 7:00 | 951 | 393 | 299 | 80 | 35 | 43 | 97 | 0 | 26 | 0 | -8 | -13 | 951
2015-06-30 | 8:00 | 1016 | 393 | 303 | 76 | 35 | 43 | 161 | 0 | 25 | 0 | -6 | -13 | 1016
2015-06-30 | 9:00 | 1075 | 393 | 309 | 71 | 35 | 43 | 216 | 0 | 25 | 0 | -3 | -13 | 1075
2015-06-30 | 10:00 | 1089 | 393 | 294 | 68 | 35 | 43 | 254 | 0 | 24 | 0 | -9 | -13 | 1089
2015-06-30 | 11:00 | 1101 | 393 | 289 | 68 | 35 | 43 | 271 | 0 | 25 | 0 | -9 | -13 | 1101
2015-06-30 | 12:00 | 1070 | 393 | 265 | 68 | 35 | 43 | 266 | 0 | 24 | 0 | -11 | -13 | 1070
2015-06-30 | 13:00 | 1101 | 393 | 311 | 68 | 35 | 43 | 243 | 0 | 25 | 0 | -3 | -13 | 1101
2015-06-30 | 14:00 | 1098 | 393 | 329 | 73 | 35 | 43 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1098
2015-06-30 | 15:00 | 1087 | 393 | 363 | 74 | 35 | 43 | 167 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1087
2015-06-30 | 16:00 | 1096 | 393 | 423 | 79 | 35 | 43 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1096
2015-06-30 | 17:00 | 1084 | 393 | 423 | 100 | 35 | 43 | 51 | 0 | 28 | 0 | 24 | -13 | 1084
2015-06-30 | 18:00 | 1081 | 393 | 423 | 131 | 35 | 43 | 11 | 0 | 32 | 0 | 26 | -13 | 1081
2015-06-30 | 19:00 | 1064 | 393 | 423 | 134 | 35 | 43 | 2 | 0 | 31 | 0 | 16 | -13 | 1064
2015-06-30 | 20:00 | 1040 | 393 | 417 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-06-30 | 21:00 | 998 | 393 | 383 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 998
2015-06-30 | 22:00 | 963 | 393 | 364 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-06-30 | 23:00 | 904 | 393 | 331 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 904
2015-07-01 | 0:00 | 839 | 393 | 269 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -14 | -13 | 839
2015-07-01 | 1:00 | 819 | 393 | 250 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -15 | -13 | 819
2015-07-01 | 2:00 | 856 | 393 | 264 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 856
2015-07-01 | 3:00 | 897 | 393 | 272 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 897
2015-07-01 | 4:00 | 936 | 393 | 300 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-07-01 | 5:00 | 930 | 393 | 311 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-07-01 | 6:00 | 941 | 393 | 298 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-07-01 | 7:00 | 980 | 393 | 301 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -11 | -13 | 980
2015-07-01 | 8:00 | 1034 | 393 | 273 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -13 | -13 | 1034
2015-07-01 | 9:00 | 1087 | 393 | 259 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -17 | -13 | 1087
2015-07-01 | 10:00 | 1098 | 393 | 223 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -16 | -13 | 1098
2015-07-01 | 11:00 | 1097 | 393 | 205 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -16 | -13 | 1097
2015-07-01 | 12:00 | 1065 | 393 | 178 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -19 | -13 | 1065
2015-07-01 | 13:00 | 1088 | 393 | 224 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -19 | -13 | 1088
2015-07-01 | 14:00 | 1075 | 393 | 253 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -19 | -13 | 1075
2015-07-01 | 15:00 | 1071 | 393 | 291 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1071
2015-07-01 | 16:00 | 1089 | 393 | 370 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 4 | -13 | 1089
2015-07-01 | 17:00 | 1076 | 393 | 370 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 41 | -13 | 1076
2015-07-01 | 18:00 | 1071 | 393 | 370 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 48 | -13 | 1071
2015-07-01 | 19:00 | 1058 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 38 | -13 | 1058
2015-07-01 | 20:00 | 1026 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | -13 | 1026
2015-07-01 | 21:00 | 974 | 393 | 332 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-07-01 | 22:00 | 936 | 393 | 311 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-07-01 | 23:00 | 873 | 393 | 295 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -19 | -13 | 873
2015-07-02 | 0:00 | 813 | 393 | 244 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -15 | -13 | 813
2015-07-02 | 1:00 | 783 | 393 | 216 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -17 | -13 | 783
2015-07-02 | 2:00 | 832 | 393 | 241 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -15 | -13 | 832
2015-07-02 | 3:00 | 878 | 393 | 252 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 878
2015-07-02 | 4:00 | 913 | 393 | 277 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 913
2015-07-02 | 5:00 | 901 | 393 | 282 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-07-02 | 6:00 | 885 | 393 | 255 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -14 | -13 | 885
2015-07-02 | 7:00 | 907 | 393 | 233 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -16 | -13 | 907
2015-07-02 | 8:00 | 965 | 393 | 209 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -18 | -13 | 965
2015-07-02 | 9:00 | 1034 | 393 | 208 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -18 | -13 | 1034
2015-07-02 | 10:00 | 1091 | 393 | 217 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -18 | -13 | 1091
2015-07-02 | 11:00 | 1091 | 393 | 203 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -20 | -13 | 1091
2015-07-02 | 12:00 | 1047 | 393 | 170 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -29 | -13 | 1047
2015-07-02 | 13:00 | 1084 | 393 | 221 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -20 | -13 | 1084
2015-07-02 | 14:00 | 1093 | 393 | 261 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1093
2015-07-02 | 15:00 | 1089 | 393 | 309 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1089
2015-07-02 | 16:00 | 1091 | 393 | 370 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 7 | -13 | 1091
2015-07-02 | 17:00 | 1076 | 393 | 370 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 42 | -13 | 1076
2015-07-02 | 18:00 | 1076 | 393 | 370 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 53 | -13 | 1076
2015-07-02 | 19:00 | 1053 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 33 | -13 | 1053
2015-07-02 | 20:00 | 1033 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | -13 | 1033
2015-07-02 | 21:00 | 985 | 393 | 344 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-07-02 | 22:00 | 942 | 393 | 316 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-07-02 | 23:00 | 876 | 393 | 279 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-07-03 | 0:00 | 823 | 393 | 157 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 19 | -13 | 823
2015-07-03 | 1:00 | 786 | 393 | 140 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -13 | 786
2015-07-03 | 2:00 | 834 | 393 | 150 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 9 | -13 | 834
2015-07-03 | 3:00 | 883 | 393 | 159 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 23 | -13 | 883
2015-07-03 | 4:00 | 917 | 393 | 172 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 55 | -13 | 917
2015-07-03 | 5:00 | 904 | 393 | 172 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 64 | -13 | 904
2015-07-03 | 6:00 | 903 | 393 | 155 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | 22 | -13 | 903
2015-07-03 | 7:00 | 931 | 393 | 157 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-07-03 | 8:00 | 975 | 393 | 127 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -51 | -13 | 975
2015-07-03 | 9:00 | 1053 | 393 | 128 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -136 | -13 | 1053
2015-07-03 | 10:00 | 1097 | 393 | 145 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -134 | -13 | 1097
2015-07-03 | 11:00 | 1099 | 393 | 145 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -174 | -13 | 1099
2015-07-03 | 12:00 | 1073 | 393 | 145 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -205 | -13 | 1073
2015-07-03 | 13:00 | 1095 | 393 | 129 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -129 | -13 | 1095
2015-07-03 | 14:00 | 1091 | 393 | 129 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -93 | -13 | 1091
2015-07-03 | 15:00 | 1091 | 393 | 129 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | -2 | -13 | 1091
2015-07-03 | 16:00 | 1098 | 393 | 264 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1098
2015-07-03 | 17:00 | 1094 | 393 | 269 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 110 | -13 | 1094
2015-07-03 | 18:00 | 1086 | 393 | 278 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 85 | -13 | 1086
2015-07-03 | 19:00 | 1070 | 393 | 289 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 79 | -13 | 1070
2015-07-03 | 20:00 | 1038 | 393 | 279 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 56 | -13 | 1038
2015-07-03 | 21:00 | 1011 | 393 | 272 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 44 | -13 | 1011
2015-07-03 | 22:00 | 971 | 393 | 262 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 36 | -13 | 971
2015-07-03 | 23:00 | 904 | 393 | 237 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 25 | -13 | 904
2015-07-04 | 0:00 | 823 | 393 | 232 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | -13 | 823
2015-07-04 | 1:00 | 798 | 393 | 214 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 798
2015-07-04 | 2:00 | 838 | 393 | 231 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-07-04 | 3:00 | 875 | 393 | 233 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | -13 | 875
2015-07-04 | 4:00 | 907 | 393 | 233 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 38 | -13 | 907
2015-07-04 | 5:00 | 886 | 393 | 233 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 34 | -13 | 886
2015-07-04 | 6:00 | 876 | 393 | 232 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-07-04 | 7:00 | 899 | 393 | 225 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -16 | -13 | 899
2015-07-04 | 8:00 | 943 | 393 | 205 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -36 | -13 | 943
2015-07-04 | 9:00 | 987 | 393 | 208 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -65 | -13 | 987
2015-07-04 | 10:00 | 995 | 393 | 204 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -100 | -13 | 995
2015-07-04 | 11:00 | 995 | 393 | 203 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -116 | -13 | 995
2015-07-04 | 12:00 | 976 | 393 | 186 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -116 | -13 | 976
2015-07-04 | 13:00 | 983 | 393 | 189 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -89 | -13 | 983
2015-07-04 | 14:00 | 969 | 393 | 196 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -67 | -13 | 969
2015-07-04 | 15:00 | 961 | 393 | 215 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | -34 | -13 | 961
2015-07-04 | 16:00 | 972 | 393 | 235 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 23 | -13 | 972
2015-07-04 | 17:00 | 974 | 393 | 235 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 74 | -13 | 974
2015-07-04 | 18:00 | 978 | 393 | 235 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 90 | -13 | 978
2015-07-04 | 19:00 | 969 | 393 | 235 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 84 | -13 | 969
2015-07-04 | 20:00 | 936 | 393 | 234 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | -13 | 936
2015-07-04 | 21:00 | 899 | 393 | 233 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | -13 | 899
2015-07-04 | 22:00 | 863 | 393 | 232 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 863
2015-07-04 | 23:00 | 817 | 393 | 220 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 817
2015-07-05 | 0:00 | 764 | 393 | 154 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 27 | -13 | 764
2015-07-05 | 1:00 | 747 | 393 | 147 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | -13 | 747
2015-07-05 | 2:00 | 789 | 393 | 153 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 28 | -13 | 789
2015-07-05 | 3:00 | 831 | 393 | 156 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | -13 | 831
2015-07-05 | 4:00 | 859 | 393 | 163 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 60 | -13 | 859
2015-07-05 | 5:00 | 837 | 393 | 159 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 59 | -13 | 837
2015-07-05 | 6:00 | 796 | 393 | 140 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 12 | -13 | 796
2015-07-05 | 7:00 | 803 | 393 | 136 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -23 | -13 | 803
2015-07-05 | 8:00 | 804 | 393 | 120 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -89 | -13 | 804
2015-07-05 | 9:00 | 830 | 393 | 120 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -135 | -13 | 830
2015-07-05 | 10:00 | 857 | 393 | 121 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -155 | -13 | 857
2015-07-05 | 11:00 | 852 | 393 | 121 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -177 | -13 | 852
2015-07-05 | 12:00 | 886 | 393 | 121 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -141 | -13 | 886
2015-07-05 | 13:00 | 881 | 393 | 121 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -124 | -13 | 881
2015-07-05 | 14:00 | 878 | 393 | 121 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -83 | -13 | 878
2015-07-05 | 15:00 | 893 | 393 | 121 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 893
2015-07-05 | 16:00 | 909 | 393 | 159 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 35 | -13 | 909
2015-07-05 | 17:00 | 942 | 393 | 203 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 74 | -13 | 942
2015-07-05 | 18:00 | 954 | 393 | 225 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 75 | -13 | 954
2015-07-05 | 19:00 | 951 | 393 | 227 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 74 | -13 | 951
2015-07-05 | 20:00 | 941 | 393 | 226 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66 | -13 | 941
2015-07-05 | 21:00 | 891 | 393 | 216 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | -13 | 891
2015-07-05 | 22:00 | 846 | 393 | 199 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 | -13 | 846
2015-07-05 | 23:00 | 793 | 393 | 179 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | -13 | 793
2015-07-06 | 0:00 | 728 | 393 | 239 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -95 | -13 | 728
2015-07-06 | 1:00 | 746 | 393 | 240 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -78 | -13 | 746
2015-07-06 | 2:00 | 776 | 393 | 240 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -71 | -13 | 776
2015-07-06 | 3:00 | 830 | 393 | 242 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | -13 | 830
2015-07-06 | 4:00 | 870 | 393 | 234 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-07-06 | 5:00 | 871 | 393 | 252 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-07-06 | 6:00 | 876 | 393 | 233 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-07-06 | 7:00 | 917 | 393 | 244 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -17 | -13 | 917
2015-07-06 | 8:00 | 970 | 393 | 230 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -33 | -13 | 970
2015-07-06 | 9:00 | 1025 | 393 | 231 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -50 | -13 | 1025
2015-07-06 | 10:00 | 1038 | 393 | 231 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -84 | -13 | 1038
2015-07-06 | 11:00 | 1059 | 393 | 231 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -80 | -13 | 1059
2015-07-06 | 12:00 | 1020 | 393 | 230 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -116 | -13 | 1020
2015-07-06 | 13:00 | 1058 | 393 | 231 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -56 | -13 | 1058
2015-07-06 | 14:00 | 1060 | 393 | 227 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1060
2015-07-06 | 15:00 | 1063 | 393 | 288 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | -5 | -13 | 1063
2015-07-06 | 16:00 | 1070 | 393 | 321 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 34 | -13 | 1070
2015-07-06 | 17:00 | 1065 | 393 | 321 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 79 | -13 | 1065
2015-07-06 | 18:00 | 1066 | 393 | 285 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 128 | -13 | 1066
2015-07-06 | 19:00 | 1044 | 393 | 284 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 109 | -13 | 1044
2015-07-06 | 20:00 | 1018 | 393 | 284 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 85 | -13 | 1018
2015-07-06 | 21:00 | 971 | 393 | 283 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | -13 | 971
2015-07-06 | 22:00 | 933 | 393 | 282 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 | -13 | 933
2015-07-06 | 23:00 | 879 | 393 | 281 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | -13 | 879
2015-07-07 | 0:00 | 818 | 393 | 249 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -15 | -13 | 818
2015-07-07 | 1:00 | 797 | 393 | 231 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -18 | -13 | 797
2015-07-07 | 2:00 | 835 | 393 | 245 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 835
2015-07-07 | 3:00 | 880 | 393 | 256 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 880
2015-07-07 | 4:00 | 917 | 393 | 292 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -11 | -13 | 917
2015-07-07 | 5:00 | 914 | 393 | 295 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-07-07 | 6:00 | 918 | 393 | 287 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -13 | -13 | 918
2015-07-07 | 7:00 | 952 | 393 | 277 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -15 | -13 | 952
2015-07-07 | 8:00 | 1013 | 393 | 255 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1013
2015-07-07 | 9:00 | 1072 | 393 | 246 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -18 | -13 | 1072
2015-07-07 | 10:00 | 1104 | 393 | 234 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -21 | -13 | 1104
2015-07-07 | 11:00 | 1123 | 393 | 237 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -22 | -13 | 1123
2015-07-07 | 12:00 | 1079 | 393 | 203 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -30 | -13 | 1079
2015-07-07 | 13:00 | 1110 | 393 | 250 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -23 | -13 | 1110
2015-07-07 | 14:00 | 1123 | 393 | 287 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -4 | -13 | 1123
2015-07-07 | 15:00 | 1128 | 393 | 349 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-07-07 | 16:00 | 1135 | 393 | 409 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 12 | -13 | 1135
2015-07-07 | 17:00 | 1120 | 393 | 408 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 47 | -13 | 1120
2015-07-07 | 18:00 | 1125 | 393 | 408 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 63 | -13 | 1125
2015-07-07 | 19:00 | 1095 | 393 | 408 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 37 | -13 | 1095
2015-07-07 | 20:00 | 1058 | 393 | 407 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -13 | 1058
2015-07-07 | 21:00 | 1012 | 393 | 370 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-07-07 | 22:00 | 966 | 393 | 340 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-07-07 | 23:00 | 914 | 393 | 317 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-07-08 | 0:00 | 848 | 393 | 277 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -12 | -13 | 848
2015-07-08 | 1:00 | 827 | 393 | 255 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -13 | -13 | 827
2015-07-08 | 2:00 | 864 | 393 | 270 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -13 | -13 | 864
2015-07-08 | 3:00 | 904 | 393 | 278 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -13 | -13 | 904
2015-07-08 | 4:00 | 936 | 393 | 311 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -12 | -13 | 936
2015-07-08 | 5:00 | 927 | 393 | 319 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -11 | -13 | 927
2015-07-08 | 6:00 | 930 | 393 | 301 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -14 | -13 | 930
2015-07-08 | 7:00 | 969 | 393 | 294 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -16 | -13 | 969
2015-07-08 | 8:00 | 1047 | 393 | 289 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1047
2015-07-08 | 9:00 | 1135 | 393 | 306 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1135
2015-07-08 | 10:00 | 1185 | 393 | 311 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -17 | -13 | 1185
2015-07-08 | 11:00 | 1208 | 393 | 317 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -17 | -13 | 1208
2015-07-08 | 12:00 | 1171 | 393 | 285 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -21 | -13 | 1171
2015-07-08 | 13:00 | 1193 | 393 | 325 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -16 | -13 | 1193
2015-07-08 | 14:00 | 1197 | 393 | 356 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1197
2015-07-08 | 15:00 | 1210 | 393 | 430 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1210
2015-07-08 | 16:00 | 1212 | 393 | 487 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 10 | -13 | 1212
2015-07-08 | 17:00 | 1194 | 393 | 487 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 42 | -13 | 1194
2015-07-08 | 18:00 | 1191 | 393 | 487 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 51 | -13 | 1191
2015-07-08 | 19:00 | 1166 | 393 | 487 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 29 | -13 | 1166
2015-07-08 | 20:00 | 1143 | 393 | 486 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -13 | 1143
2015-07-08 | 21:00 | 1086 | 393 | 444 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1086
2015-07-08 | 22:00 | 1033 | 393 | 407 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-07-08 | 23:00 | 960 | 393 | 363 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-07-09 | 0:00 | 887 | 393 | 241 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-07-09 | 1:00 | 850 | 393 | 216 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -11 | -13 | 850
2015-07-09 | 2:00 | 885 | 393 | 216 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -7 | -13 | 885
2015-07-09 | 3:00 | 924 | 393 | 223 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-07-09 | 4:00 | 956 | 393 | 266 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-07-09 | 5:00 | 946 | 393 | 278 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-07-09 | 6:00 | 933 | 393 | 217 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -11 | -13 | 933
2015-07-09 | 7:00 | 986 | 393 | 219 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -6 | -13 | 986
2015-07-09 | 8:00 | 1105 | 393 | 206 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1105
2015-07-09 | 9:00 | 1208 | 393 | 207 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -59 | -13 | 1208
2015-07-09 | 10:00 | 1257 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -36 | -13 | 1257
2015-07-09 | 11:00 | 1308 | 393 | 209 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -27 | -13 | 1308
2015-07-09 | 12:00 | 1308 | 393 | 209 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -34 | -13 | 1308
2015-07-09 | 13:00 | 1325 | 393 | 230 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 1325
2015-07-09 | 14:00 | 1314 | 393 | 259 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1314
2015-07-09 | 15:00 | 1327 | 393 | 363 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1327
2015-07-09 | 16:00 | 1326 | 393 | 478 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 1326
2015-07-09 | 17:00 | 1303 | 393 | 537 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 52 | -13 | 1303
2015-07-09 | 18:00 | 1289 | 393 | 536 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 30 | -13 | 1289
2015-07-09 | 19:00 | 1255 | 393 | 534 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 19 | -13 | 1255
2015-07-09 | 20:00 | 1226 | 393 | 515 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 8 | -13 | 1226
2015-07-09 | 21:00 | 1156 | 393 | 454 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | -13 | 1156
2015-07-09 | 22:00 | 1089 | 393 | 415 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1089
2015-07-09 | 23:00 | 1002 | 393 | 360 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-07-10 | 0:00 | 908 | 393 | 262 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 908
2015-07-10 | 1:00 | 867 | 393 | 234 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -13 | -13 | 867
2015-07-10 | 2:00 | 890 | 393 | 231 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -16 | -13 | 890
2015-07-10 | 3:00 | 922 | 393 | 235 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -13 | -13 | 922
2015-07-10 | 4:00 | 955 | 393 | 266 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-07-10 | 5:00 | 946 | 393 | 278 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-07-10 | 6:00 | 959 | 393 | 243 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -10 | -13 | 959
2015-07-10 | 7:00 | 1025 | 393 | 260 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1025
2015-07-10 | 8:00 | 1132 | 393 | 241 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -9 | -13 | 1132
2015-07-10 | 9:00 | 1243 | 393 | 217 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -35 | -13 | 1243
2015-07-10 | 10:00 | 1311 | 393 | 235 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -10 | -13 | 1311
2015-07-10 | 11:00 | 1330 | 393 | 221 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -18 | -13 | 1330
2015-07-10 | 12:00 | 1328 | 393 | 220 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -25 | -13 | 1328
2015-07-10 | 13:00 | 1332 | 393 | 285 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -48 | -13 | 1332
2015-07-10 | 14:00 | 1359 | 393 | 315 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -11 | -13 | 1359
2015-07-10 | 15:00 | 1358 | 393 | 404 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | -9 | -13 | 1358
2015-07-10 | 16:00 | 1352 | 393 | 519 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1352
2015-07-10 | 17:00 | 1330 | 393 | 544 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 72 | -13 | 1330
2015-07-10 | 18:00 | 1315 | 393 | 543 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 49 | -13 | 1315
2015-07-10 | 19:00 | 1284 | 393 | 543 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 39 | -13 | 1284
2015-07-10 | 20:00 | 1232 | 393 | 528 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1232
2015-07-10 | 21:00 | 1157 | 393 | 462 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1157
2015-07-10 | 22:00 | 1094 | 393 | 420 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1094
2015-07-10 | 23:00 | 1014 | 393 | 382 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | -10 | -13 | 1014
2015-07-11 | 0:00 | 926 | 393 | 342 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 926
2015-07-11 | 1:00 | 895 | 393 | 312 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-07-11 | 2:00 | 879 | 393 | 290 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -18 | -13 | 879
2015-07-11 | 3:00 | 919 | 393 | 296 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -17 | -13 | 919
2015-07-11 | 4:00 | 941 | 393 | 316 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -11 | -13 | 941
2015-07-11 | 5:00 | 923 | 393 | 315 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -11 | -13 | 923
2015-07-11 | 6:00 | 902 | 393 | 277 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -19 | -13 | 902
2015-07-11 | 7:00 | 934 | 393 | 265 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -21 | -13 | 934
2015-07-11 | 8:00 | 1000 | 393 | 248 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -22 | -13 | 1000
2015-07-11 | 9:00 | 1099 | 393 | 273 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -18 | -13 | 1099
2015-07-11 | 10:00 | 1144 | 393 | 274 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -22 | -13 | 1144
2015-07-11 | 11:00 | 1163 | 393 | 278 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -22 | -13 | 1163
2015-07-11 | 12:00 | 1154 | 393 | 272 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -24 | -13 | 1154
2015-07-11 | 13:00 | 1143 | 393 | 282 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -22 | -13 | 1143
2015-07-11 | 14:00 | 1129 | 393 | 305 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -16 | -13 | 1129
2015-07-11 | 15:00 | 1111 | 393 | 331 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1111
2015-07-11 | 16:00 | 1112 | 393 | 397 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1112
2015-07-11 | 17:00 | 1111 | 393 | 408 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 38 | -13 | 1111
2015-07-11 | 18:00 | 1119 | 393 | 408 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 57 | -13 | 1119
2015-07-11 | 19:00 | 1107 | 393 | 408 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 49 | -13 | 1107
2015-07-11 | 20:00 | 1079 | 393 | 408 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | -13 | 1079
2015-07-11 | 21:00 | 1039 | 393 | 398 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1039
2015-07-11 | 22:00 | 995 | 393 | 369 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 995
2015-07-11 | 23:00 | 929 | 393 | 331 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-07-12 | 0:00 | 861 | 393 | 277 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 861
2015-07-12 | 1:00 | 834 | 393 | 250 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 834
2015-07-12 | 2:00 | 847 | 393 | 240 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 847
2015-07-12 | 3:00 | 881 | 393 | 241 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 881
2015-07-12 | 4:00 | 909 | 393 | 272 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-07-12 | 5:00 | 887 | 393 | 268 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-07-12 | 6:00 | 872 | 393 | 229 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-07-12 | 7:00 | 882 | 393 | 192 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-07-12 | 8:00 | 932 | 393 | 165 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -7 | -13 | 932
2015-07-12 | 9:00 | 994 | 393 | 167 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -17 | -13 | 994
2015-07-12 | 10:00 | 1028 | 393 | 167 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -30 | -13 | 1028
2015-07-12 | 11:00 | 1058 | 393 | 168 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -18 | -13 | 1058
2015-07-12 | 12:00 | 1083 | 393 | 177 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-07-12 | 13:00 | 1066 | 393 | 183 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-07-12 | 14:00 | 1056 | 393 | 216 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1056
2015-07-12 | 15:00 | 1063 | 393 | 283 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1063
2015-07-12 | 16:00 | 1080 | 393 | 365 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1080
2015-07-12 | 17:00 | 1115 | 393 | 441 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 10 | -13 | 1115
2015-07-12 | 18:00 | 1127 | 393 | 462 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 11 | -13 | 1127
2015-07-12 | 19:00 | 1124 | 393 | 463 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 11 | -13 | 1124
2015-07-12 | 20:00 | 1101 | 393 | 444 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | -13 | 1101
2015-07-12 | 21:00 | 1049 | 393 | 402 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | -13 | 1049
2015-07-12 | 22:00 | 995 | 393 | 367 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | -13 | 995
2015-07-12 | 23:00 | 924 | 393 | 327 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-07-13 | 0:00 | 856 | 393 | 299 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -26 | -13 | 856
2015-07-13 | 1:00 | 815 | 393 | 270 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -39 | -13 | 815
2015-07-13 | 2:00 | 846 | 393 | 277 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -37 | -13 | 846
2015-07-13 | 3:00 | 887 | 393 | 284 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -36 | -13 | 887
2015-07-13 | 4:00 | 919 | 393 | 310 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -27 | -13 | 919
2015-07-13 | 5:00 | 922 | 393 | 325 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -22 | -13 | 922
2015-07-13 | 6:00 | 955 | 393 | 331 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -20 | -13 | 955
2015-07-13 | 7:00 | 1020 | 393 | 342 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -12 | -13 | 1020
2015-07-13 | 8:00 | 1121 | 393 | 347 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-07-13 | 9:00 | 1199 | 393 | 354 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1199
2015-07-13 | 10:00 | 1213 | 393 | 343 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -20 | -13 | 1213
2015-07-13 | 11:00 | 1210 | 393 | 335 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -32 | -13 | 1210
2015-07-13 | 12:00 | 1192 | 393 | 319 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -33 | -13 | 1192
2015-07-13 | 13:00 | 1202 | 393 | 332 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -13 | -13 | 1202
2015-07-13 | 14:00 | 1202 | 393 | 361 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1202
2015-07-13 | 15:00 | 1186 | 393 | 406 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1186
2015-07-13 | 16:00 | 1196 | 393 | 457 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 24 | -13 | 1196
2015-07-13 | 17:00 | 1183 | 393 | 457 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 62 | -13 | 1183
2015-07-13 | 18:00 | 1172 | 393 | 457 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 62 | -13 | 1172
2015-07-13 | 19:00 | 1160 | 393 | 456 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 54 | -13 | 1160
2015-07-13 | 20:00 | 1121 | 393 | 456 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -13 | 1121
2015-07-13 | 21:00 | 1062 | 393 | 421 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-07-13 | 22:00 | 1013 | 393 | 387 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-07-13 | 23:00 | 947 | 393 | 351 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | -13 | 947
2015-07-14 | 0:00 | 878 | 393 | 305 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | -13 | 878
2015-07-14 | 1:00 | 834 | 393 | 262 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -11 | -13 | 834
2015-07-14 | 2:00 | 864 | 393 | 269 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -11 | -13 | 864
2015-07-14 | 3:00 | 903 | 393 | 275 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -11 | -13 | 903
2015-07-14 | 4:00 | 933 | 393 | 308 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -11 | -13 | 933
2015-07-14 | 5:00 | 931 | 393 | 323 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -11 | -13 | 931
2015-07-14 | 6:00 | 948 | 393 | 317 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -12 | -13 | 948
2015-07-14 | 7:00 | 1007 | 393 | 329 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -13 | -13 | 1007
2015-07-14 | 8:00 | 1102 | 393 | 340 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -12 | -13 | 1102
2015-07-14 | 9:00 | 1207 | 393 | 363 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1207
2015-07-14 | 10:00 | 1252 | 393 | 371 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -9 | -13 | 1252
2015-07-14 | 11:00 | 1253 | 393 | 357 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -11 | -13 | 1253
2015-07-14 | 12:00 | 1213 | 393 | 319 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -13 | -13 | 1213
2015-07-14 | 13:00 | 1231 | 393 | 359 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -12 | -13 | 1231
2015-07-14 | 14:00 | 1225 | 393 | 384 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1225
2015-07-14 | 15:00 | 1223 | 393 | 443 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1223
2015-07-14 | 16:00 | 1259 | 393 | 539 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 5 | -13 | 1259
2015-07-14 | 17:00 | 1243 | 393 | 539 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 39 | -13 | 1243
2015-07-14 | 18:00 | 1218 | 393 | 524 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 41 | -13 | 1218
2015-07-14 | 19:00 | 1196 | 393 | 523 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 22 | -13 | 1196
2015-07-14 | 20:00 | 1171 | 393 | 521 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1171
2015-07-14 | 21:00 | 1105 | 393 | 463 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1105
2015-07-14 | 22:00 | 1046 | 393 | 420 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-07-14 | 23:00 | 971 | 393 | 384 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -11 | -13 | 971
2015-07-15 | 0:00 | 888 | 393 | 241 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 888
2015-07-15 | 1:00 | 850 | 393 | 216 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -12 | -13 | 850
2015-07-15 | 2:00 | 869 | 393 | 216 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -22 | -13 | 869
2015-07-15 | 3:00 | 906 | 393 | 217 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -12 | -13 | 906
2015-07-15 | 4:00 | 936 | 393 | 246 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-07-15 | 5:00 | 930 | 393 | 263 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-07-15 | 6:00 | 935 | 393 | 217 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -9 | -13 | 935
2015-07-15 | 7:00 | 984 | 393 | 218 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 984
2015-07-15 | 8:00 | 1096 | 393 | 204 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -8 | -13 | 1096
2015-07-15 | 9:00 | 1207 | 393 | 207 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -61 | -13 | 1207
2015-07-15 | 10:00 | 1265 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -28 | -13 | 1265
2015-07-15 | 11:00 | 1313 | 393 | 209 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -23 | -13 | 1313
2015-07-15 | 12:00 | 1299 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -43 | -13 | 1299
2015-07-15 | 13:00 | 1329 | 393 | 234 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 1329
2015-07-15 | 14:00 | 1342 | 393 | 287 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1342
2015-07-15 | 15:00 | 1359 | 393 | 396 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1359
2015-07-15 | 16:00 | 1377 | 393 | 529 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 1377
2015-07-15 | 17:00 | 1357 | 393 | 616 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 26 | -13 | 1357
2015-07-15 | 18:00 | 1321 | 393 | 540 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 58 | -13 | 1321
2015-07-15 | 19:00 | 1283 | 393 | 539 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 42 | -13 | 1283
2015-07-15 | 20:00 | 1233 | 393 | 525 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | -13 | 1233
2015-07-15 | 21:00 | 1161 | 393 | 460 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 | -13 | 1161
2015-07-15 | 22:00 | 1095 | 393 | 420 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | -13 | 1095
2015-07-15 | 23:00 | 1005 | 393 | 363 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-07-16 | 0:00 | 919 | 393 | 341 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -6 | -13 | 919
2015-07-16 | 1:00 | 888 | 393 | 314 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -11 | -13 | 888
2015-07-16 | 2:00 | 866 | 393 | 274 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -15 | -13 | 866
2015-07-16 | 3:00 | 915 | 393 | 290 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 915
2015-07-16 | 4:00 | 941 | 393 | 317 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -12 | -13 | 941
2015-07-16 | 5:00 | 944 | 393 | 335 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -9 | -13 | 944
2015-07-16 | 6:00 | 957 | 393 | 326 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -12 | -13 | 957
2015-07-16 | 7:00 | 1007 | 393 | 329 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -13 | -13 | 1007
2015-07-16 | 8:00 | 1113 | 393 | 343 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -4 | -13 | 1113
2015-07-16 | 9:00 | 1180 | 393 | 342 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -6 | -13 | 1180
2015-07-16 | 10:00 | 1241 | 393 | 350 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1241
2015-07-16 | 11:00 | 1230 | 393 | 335 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -13 | -13 | 1230
2015-07-16 | 12:00 | 1212 | 393 | 324 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -18 | -13 | 1212
2015-07-16 | 13:00 | 1222 | 393 | 353 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -14 | -13 | 1222
2015-07-16 | 14:00 | 1242 | 393 | 401 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1242
2015-07-16 | 15:00 | 1234 | 393 | 454 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1234
2015-07-16 | 16:00 | 1224 | 393 | 488 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 22 | -13 | 1224
2015-07-16 | 17:00 | 1206 | 393 | 487 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 54 | -13 | 1206
2015-07-16 | 18:00 | 1179 | 393 | 487 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 39 | -13 | 1179
2015-07-16 | 19:00 | 1142 | 393 | 486 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 5 | -13 | 1142
2015-07-16 | 20:00 | 1087 | 393 | 438 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1087
2015-07-16 | 21:00 | 1019 | 393 | 377 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1019
2015-07-16 | 22:00 | 976 | 393 | 357 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -7 | -13 | 976
2015-07-16 | 23:00 | 906 | 393 | 332 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -23 | -13 | 906
2015-07-17 | 0:00 | 842 | 393 | 270 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -12 | -13 | 842
2015-07-17 | 1:00 | 801 | 393 | 234 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -17 | -13 | 801
2015-07-17 | 2:00 | 836 | 393 | 245 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 836
2015-07-17 | 3:00 | 875 | 393 | 251 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 875
2015-07-17 | 4:00 | 909 | 393 | 284 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -11 | -13 | 909
2015-07-17 | 5:00 | 908 | 393 | 289 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 908
2015-07-17 | 6:00 | 915 | 393 | 283 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -12 | -13 | 915
2015-07-17 | 7:00 | 952 | 393 | 275 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -14 | -13 | 952
2015-07-17 | 8:00 | 1017 | 393 | 258 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -14 | -13 | 1017
2015-07-17 | 9:00 | 1077 | 393 | 249 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1077
2015-07-17 | 10:00 | 1095 | 393 | 224 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -20 | -13 | 1095
2015-07-17 | 11:00 | 1107 | 393 | 221 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -22 | -13 | 1107
2015-07-17 | 12:00 | 1078 | 393 | 198 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -26 | -13 | 1078
2015-07-17 | 13:00 | 1106 | 393 | 247 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -24 | -13 | 1106
2015-07-17 | 14:00 | 1110 | 393 | 278 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1110
2015-07-17 | 15:00 | 1100 | 393 | 320 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1100
2015-07-17 | 16:00 | 1104 | 393 | 370 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 19 | -13 | 1104
2015-07-17 | 17:00 | 1075 | 393 | 370 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 40 | -13 | 1075
2015-07-17 | 18:00 | 1071 | 393 | 370 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 47 | -13 | 1071
2015-07-17 | 19:00 | 1053 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 33 | -13 | 1053
2015-07-17 | 20:00 | 1034 | 393 | 369 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -13 | 1034
2015-07-17 | 21:00 | 983 | 393 | 342 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-07-17 | 22:00 | 945 | 393 | 319 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-07-17 | 23:00 | 881 | 393 | 284 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 881
2015-07-18 | 0:00 | 816 | 393 | 140 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -14 | 44 | -13 | 816
2015-07-18 | 1:00 | 789 | 393 | 139 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | -16 | 20 | -13 | 789
2015-07-18 | 2:00 | 812 | 393 | 140 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | -19 | 16 | -13 | 812
2015-07-18 | 3:00 | 855 | 393 | 141 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -13 | 27 | -13 | 855
2015-07-18 | 4:00 | 893 | 393 | 141 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | -11 | 73 | -13 | 893
2015-07-18 | 5:00 | 878 | 393 | 141 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | -8 | 78 | -13 | 878
2015-07-18 | 6:00 | 848 | 393 | 140 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | -29 | 10 | -13 | 848
2015-07-18 | 7:00 | 861 | 393 | 141 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -54 | -13 | 861
2015-07-18 | 8:00 | 891 | 393 | 125 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -134 | -13 | 891
2015-07-18 | 9:00 | 955 | 393 | 126 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | -13 | -219 | -13 | 955
2015-07-18 | 10:00 | 1007 | 393 | 127 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -206 | -13 | 1007
2015-07-18 | 11:00 | 1052 | 393 | 128 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -203 | -13 | 1052
2015-07-18 | 12:00 | 1058 | 393 | 128 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -204 | -13 | 1058
2015-07-18 | 13:00 | 1084 | 393 | 129 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -140 | -13 | 1084
2015-07-18 | 14:00 | 1092 | 393 | 129 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -92 | -13 | 1092
2015-07-18 | 15:00 | 1087 | 393 | 145 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | -22 | -13 | 1087
2015-07-18 | 16:00 | 1104 | 393 | 271 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1104
2015-07-18 | 17:00 | 1096 | 393 | 230 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 152 | -13 | 1096
2015-07-18 | 18:00 | 1097 | 393 | 254 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 120 | -13 | 1097
2015-07-18 | 19:00 | 1085 | 393 | 280 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 102 | -13 | 1085
2015-07-18 | 20:00 | 1068 | 393 | 282 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 83 | -13 | 1068
2015-07-18 | 21:00 | 1015 | 393 | 261 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 59 | -13 | 1015
2015-07-18 | 22:00 | 973 | 393 | 252 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 48 | -13 | 973
2015-07-18 | 23:00 | 908 | 393 | 233 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 33 | -13 | 908
2015-07-19 | 0:00 | 842 | 393 | 258 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 842
2015-07-19 | 1:00 | 806 | 393 | 223 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 806
2015-07-19 | 2:00 | 825 | 393 | 218 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 825
2015-07-19 | 3:00 | 858 | 393 | 219 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-07-19 | 4:00 | 878 | 393 | 241 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-07-19 | 5:00 | 865 | 393 | 246 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-07-19 | 6:00 | 843 | 393 | 199 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 843
2015-07-19 | 7:00 | 870 | 393 | 180 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-07-19 | 8:00 | 911 | 393 | 156 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -18 | -13 | 911
2015-07-19 | 9:00 | 981 | 393 | 157 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -21 | -13 | 981
2015-07-19 | 10:00 | 1033 | 393 | 158 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -17 | -13 | 1033
2015-07-19 | 11:00 | 1093 | 393 | 185 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-07-19 | 12:00 | 1097 | 393 | 191 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1097
2015-07-19 | 13:00 | 1096 | 393 | 213 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1096
2015-07-19 | 14:00 | 1079 | 393 | 239 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1079
2015-07-19 | 15:00 | 1064 | 393 | 285 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-07-19 | 16:00 | 1102 | 393 | 386 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1102
2015-07-19 | 17:00 | 1127 | 393 | 455 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 7 | -13 | 1127
2015-07-19 | 18:00 | 1127 | 393 | 455 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 18 | -13 | 1127
2015-07-19 | 19:00 | 1116 | 393 | 455 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 11 | -13 | 1116
2015-07-19 | 20:00 | 1104 | 393 | 454 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | -13 | 1104
2015-07-19 | 21:00 | 1046 | 393 | 404 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-07-19 | 22:00 | 988 | 393 | 361 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | -13 | 988
2015-07-19 | 23:00 | 916 | 393 | 319 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-07-20 | 0:00 | 841 | 393 | 268 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -11 | -13 | 841
2015-07-20 | 1:00 | 801 | 393 | 232 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -15 | -13 | 801
2015-07-20 | 2:00 | 823 | 393 | 231 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -15 | -13 | 823
2015-07-20 | 3:00 | 858 | 393 | 234 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -15 | -13 | 858
2015-07-20 | 4:00 | 891 | 393 | 267 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -12 | -13 | 891
2015-07-20 | 5:00 | 879 | 393 | 272 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -12 | -13 | 879
2015-07-20 | 6:00 | 882 | 393 | 253 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -15 | -13 | 882
2015-07-20 | 7:00 | 927 | 393 | 253 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -16 | -13 | 927
2015-07-20 | 8:00 | 996 | 393 | 239 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -17 | -13 | 996
2015-07-20 | 9:00 | 1096 | 393 | 267 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -15 | -13 | 1096
2015-07-20 | 10:00 | 1155 | 393 | 281 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -17 | -13 | 1155
2015-07-20 | 11:00 | 1166 | 393 | 277 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -19 | -13 | 1166
2015-07-20 | 12:00 | 1156 | 393 | 271 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -21 | -13 | 1156
2015-07-20 | 13:00 | 1140 | 393 | 277 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -20 | -13 | 1140
2015-07-20 | 14:00 | 1143 | 393 | 317 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | -14 | -13 | 1143
2015-07-20 | 15:00 | 1130 | 393 | 350 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1130
2015-07-20 | 16:00 | 1141 | 393 | 427 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1141
2015-07-20 | 17:00 | 1162 | 393 | 456 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 41 | -13 | 1162
2015-07-20 | 18:00 | 1161 | 393 | 456 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 51 | -13 | 1161
2015-07-20 | 19:00 | 1150 | 393 | 456 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 44 | -13 | 1150
2015-07-20 | 20:00 | 1137 | 393 | 456 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | -13 | 1137
2015-07-20 | 21:00 | 1072 | 393 | 430 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1072
2015-07-20 | 22:00 | 1018 | 393 | 393 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-07-20 | 23:00 | 933 | 393 | 346 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -10 | -13 | 933
2015-07-21 | 0:00 | 847 | 393 | 292 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -29 | -13 | 847
2015-07-21 | 1:00 | 824 | 393 | 276 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -36 | -13 | 824
2015-07-21 | 2:00 | 803 | 393 | 252 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -56 | -13 | 803
2015-07-21 | 3:00 | 875 | 393 | 276 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -41 | -13 | 875
2015-07-21 | 4:00 | 918 | 393 | 312 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -30 | -13 | 918
2015-07-21 | 5:00 | 925 | 393 | 332 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -27 | -13 | 925
2015-07-21 | 6:00 | 942 | 393 | 331 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -32 | -13 | 942
2015-07-21 | 7:00 | 1011 | 393 | 349 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -29 | -13 | 1011
2015-07-21 | 8:00 | 1113 | 393 | 354 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -15 | -13 | 1113
2015-07-21 | 9:00 | 1207 | 393 | 363 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1207
2015-07-21 | 10:00 | 1258 | 393 | 377 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -10 | -13 | 1258
2015-07-21 | 11:00 | 1268 | 393 | 375 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -14 | -13 | 1268
2015-07-21 | 12:00 | 1249 | 393 | 368 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -25 | -13 | 1249
2015-07-21 | 13:00 | 1259 | 393 | 376 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1259
2015-07-21 | 14:00 | 1258 | 393 | 418 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1258
2015-07-21 | 15:00 | 1241 | 393 | 461 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1241
2015-07-21 | 16:00 | 1260 | 393 | 506 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 39 | -13 | 1260
2015-07-21 | 17:00 | 1241 | 393 | 506 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 71 | -13 | 1241
2015-07-21 | 18:00 | 1231 | 393 | 506 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 72 | -13 | 1231
2015-07-21 | 19:00 | 1208 | 393 | 505 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 53 | -13 | 1208
2015-07-21 | 20:00 | 1157 | 393 | 504 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | -13 | 1157
2015-07-21 | 21:00 | 1095 | 393 | 453 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1095
2015-07-21 | 22:00 | 1044 | 393 | 419 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-07-21 | 23:00 | 969 | 393 | 376 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -4 | -13 | 969
2015-07-22 | 0:00 | 894 | 393 | 328 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -18 | -13 | 894
2015-07-22 | 1:00 | 861 | 393 | 299 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -22 | -13 | 861
2015-07-22 | 2:00 | 877 | 393 | 293 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -22 | -13 | 877
2015-07-22 | 3:00 | 912 | 393 | 295 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -23 | -13 | 912
2015-07-22 | 4:00 | 938 | 393 | 324 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -22 | -13 | 938
2015-07-22 | 5:00 | 944 | 393 | 343 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -18 | -13 | 944
2015-07-22 | 6:00 | 963 | 393 | 341 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -22 | -13 | 963
2015-07-22 | 7:00 | 1039 | 393 | 360 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -11 | -13 | 1039
2015-07-22 | 8:00 | 1143 | 393 | 369 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1143
2015-07-22 | 9:00 | 1235 | 393 | 390 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1235
2015-07-22 | 10:00 | 1267 | 393 | 376 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1267
2015-07-22 | 11:00 | 1267 | 393 | 369 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -9 | -13 | 1267
2015-07-22 | 12:00 | 1217 | 393 | 345 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -35 | -13 | 1217
2015-07-22 | 13:00 | 1215 | 393 | 348 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -16 | -13 | 1215
2015-07-22 | 14:00 | 1206 | 393 | 365 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1206
2015-07-22 | 15:00 | 1187 | 393 | 407 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1187
2015-07-22 | 16:00 | 1191 | 393 | 475 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 1191
2015-07-22 | 17:00 | 1193 | 393 | 475 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 54 | -13 | 1193
2015-07-22 | 18:00 | 1191 | 393 | 475 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 63 | -13 | 1191
2015-07-22 | 19:00 | 1166 | 393 | 474 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 42 | -13 | 1166
2015-07-22 | 20:00 | 1121 | 393 | 471 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-07-22 | 21:00 | 1062 | 393 | 420 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-07-22 | 22:00 | 1010 | 393 | 384 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1010
2015-07-22 | 23:00 | 943 | 393 | 362 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 943
2015-07-23 | 0:00 | 879 | 393 | 233 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-07-23 | 1:00 | 839 | 393 | 216 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -22 | -13 | 839
2015-07-23 | 2:00 | 883 | 393 | 216 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -8 | -13 | 883
2015-07-23 | 3:00 | 904 | 393 | 217 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -14 | -13 | 904
2015-07-23 | 4:00 | 951 | 393 | 262 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 951
2015-07-23 | 5:00 | 949 | 393 | 282 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-07-23 | 6:00 | 962 | 393 | 235 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-07-23 | 7:00 | 1015 | 393 | 242 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1015
2015-07-23 | 8:00 | 1116 | 393 | 217 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1116
2015-07-23 | 9:00 | 1210 | 393 | 207 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -57 | -13 | 1210
2015-07-23 | 10:00 | 1269 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -24 | -13 | 1269
2015-07-23 | 11:00 | 1297 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -38 | -13 | 1297
2015-07-23 | 12:00 | 1294 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -47 | -13 | 1294
2015-07-23 | 13:00 | 1296 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -7 | -13 | 1296
2015-07-23 | 14:00 | 1304 | 393 | 249 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1304
2015-07-23 | 15:00 | 1314 | 393 | 350 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1314
2015-07-23 | 16:00 | 1316 | 393 | 469 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 1316
2015-07-23 | 17:00 | 1303 | 393 | 560 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 29 | -13 | 1303
2015-07-23 | 18:00 | 1299 | 393 | 532 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 43 | -13 | 1299
2015-07-23 | 19:00 | 1272 | 393 | 532 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 37 | -13 | 1272
2015-07-23 | 20:00 | 1233 | 393 | 517 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 13 | -13 | 1233
2015-07-23 | 21:00 | 1170 | 393 | 467 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | -13 | 1170
2015-07-23 | 22:00 | 1106 | 393 | 429 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | -13 | 1106
2015-07-23 | 23:00 | 1015 | 393 | 373 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1015
2015-07-24 | 0:00 | 920 | 393 | 274 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 920
2015-07-24 | 1:00 | 880 | 393 | 249 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -15 | -13 | 880
2015-07-24 | 2:00 | 897 | 393 | 244 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -22 | -13 | 897
2015-07-24 | 3:00 | 923 | 393 | 244 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -22 | -13 | 923
2015-07-24 | 4:00 | 954 | 393 | 274 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | -10 | -13 | 954
2015-07-24 | 5:00 | 943 | 393 | 276 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 943
2015-07-24 | 6:00 | 964 | 393 | 252 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -14 | -13 | 964
2015-07-24 | 7:00 | 1020 | 393 | 258 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -12 | -13 | 1020
2015-07-24 | 8:00 | 1141 | 393 | 252 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -10 | -13 | 1141
2015-07-24 | 9:00 | 1247 | 393 | 231 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -45 | -13 | 1247
2015-07-24 | 10:00 | 1319 | 393 | 247 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -13 | -13 | 1319
2015-07-24 | 11:00 | 1359 | 393 | 246 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -14 | -13 | 1359
2015-07-24 | 12:00 | 1343 | 393 | 236 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -26 | -13 | 1343
2015-07-24 | 13:00 | 1373 | 393 | 289 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -12 | -13 | 1373
2015-07-24 | 14:00 | 1408 | 393 | 362 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 1408
2015-07-24 | 15:00 | 1412 | 393 | 459 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | -10 | -13 | 1412
2015-07-24 | 16:00 | 1414 | 393 | 581 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1414
2015-07-24 | 17:00 | 1386 | 393 | 622 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 49 | -13 | 1386
2015-07-24 | 18:00 | 1347 | 393 | 556 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 68 | -13 | 1347
2015-07-24 | 19:00 | 1307 | 393 | 555 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 49 | -13 | 1307
2015-07-24 | 20:00 | 1255 | 393 | 552 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1255
2015-07-24 | 21:00 | 1173 | 393 | 478 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1173
2015-07-24 | 22:00 | 1115 | 393 | 442 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1115
2015-07-24 | 23:00 | 1022 | 393 | 392 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | -12 | -13 | 1022
2015-07-25 | 0:00 | 949 | 393 | 303 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-07-25 | 1:00 | 915 | 393 | 269 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-07-25 | 2:00 | 885 | 393 | 217 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | -6 | 0 | -13 | 885
2015-07-25 | 3:00 | 915 | 393 | 217 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -1 | -1 | -13 | 915
2015-07-25 | 4:00 | 941 | 393 | 251 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-07-25 | 5:00 | 932 | 393 | 265 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-07-25 | 6:00 | 934 | 393 | 217 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -10 | -13 | 934
2015-07-25 | 7:00 | 980 | 393 | 218 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -12 | -13 | 980
2015-07-25 | 8:00 | 1047 | 393 | 203 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -56 | -13 | 1047
2015-07-25 | 9:00 | 1148 | 393 | 205 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -119 | -13 | 1148
2015-07-25 | 10:00 | 1218 | 393 | 207 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -75 | -13 | 1218
2015-07-25 | 11:00 | 1264 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -70 | -13 | 1264
2015-07-25 | 12:00 | 1275 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -66 | -13 | 1275
2015-07-25 | 13:00 | 1284 | 393 | 208 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -19 | -13 | 1284
2015-07-25 | 14:00 | 1285 | 393 | 230 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1285
2015-07-25 | 15:00 | 1297 | 393 | 333 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1297
2015-07-25 | 16:00 | 1300 | 393 | 455 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 11 | -13 | 1300
2015-07-25 | 17:00 | 1280 | 393 | 488 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 78 | -13 | 1280
2015-07-25 | 18:00 | 1269 | 393 | 467 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 80 | -13 | 1269
2015-07-25 | 19:00 | 1243 | 393 | 467 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 74 | -13 | 1243
2015-07-25 | 20:00 | 1201 | 393 | 458 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 40 | -13 | 1201
2015-07-25 | 21:00 | 1140 | 393 | 436 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -13 | 1140
2015-07-25 | 22:00 | 1082 | 393 | 408 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-07-25 | 23:00 | 1001 | 393 | 359 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-07-26 | 0:00 | 920 | 393 | 337 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 920
2015-07-26 | 1:00 | 886 | 393 | 311 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -10 | -13 | 886
2015-07-26 | 2:00 | 855 | 393 | 263 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 855
2015-07-26 | 3:00 | 886 | 393 | 261 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 886
2015-07-26 | 4:00 | 909 | 393 | 284 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -12 | -13 | 909
2015-07-26 | 5:00 | 896 | 393 | 289 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -12 | -13 | 896
2015-07-26 | 6:00 | 893 | 393 | 263 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -14 | -13 | 893
2015-07-26 | 7:00 | 923 | 393 | 248 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -15 | -13 | 923
2015-07-26 | 8:00 | 979 | 393 | 222 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 979
2015-07-26 | 9:00 | 1065 | 393 | 237 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | -16 | -13 | 1065
2015-07-26 | 10:00 | 1112 | 393 | 237 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -17 | -13 | 1112
2015-07-26 | 11:00 | 1142 | 393 | 252 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -18 | -13 | 1142
2015-07-26 | 12:00 | 1179 | 393 | 288 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -15 | -13 | 1179
2015-07-26 | 13:00 | 1150 | 393 | 283 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -16 | -13 | 1150
2015-07-26 | 14:00 | 1168 | 393 | 327 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1168
2015-07-26 | 15:00 | 1161 | 393 | 381 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1161
2015-07-26 | 16:00 | 1154 | 393 | 440 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1154
2015-07-26 | 17:00 | 1163 | 393 | 456 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 42 | -13 | 1163
2015-07-26 | 18:00 | 1164 | 393 | 456 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 54 | -13 | 1164
2015-07-26 | 19:00 | 1144 | 393 | 456 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 38 | -13 | 1144
2015-07-26 | 20:00 | 1110 | 393 | 455 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -13 | 1110
2015-07-26 | 21:00 | 1048 | 393 | 406 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-07-26 | 22:00 | 988 | 393 | 362 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-07-26 | 23:00 | 910 | 393 | 328 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -15 | -13 | 910
2015-07-27 | 0:00 | 843 | 393 | 330 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -70 | -13 | 843
2015-07-27 | 1:00 | 802 | 393 | 313 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -95 | -13 | 802
2015-07-27 | 2:00 | 824 | 393 | 316 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -99 | -13 | 824
2015-07-27 | 3:00 | 857 | 393 | 321 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -103 | -13 | 857
2015-07-27 | 4:00 | 895 | 393 | 343 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -84 | -13 | 895
2015-07-27 | 5:00 | 903 | 393 | 358 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -74 | -13 | 903
2015-07-27 | 6:00 | 937 | 393 | 369 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -75 | -13 | 937
2015-07-27 | 7:00 | 1017 | 393 | 384 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -58 | -13 | 1017
2015-07-27 | 8:00 | 1130 | 393 | 385 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -29 | -13 | 1130
2015-07-27 | 9:00 | 1228 | 393 | 384 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1228
2015-07-27 | 10:00 | 1293 | 393 | 402 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1293
2015-07-27 | 11:00 | 1337 | 393 | 429 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1337
2015-07-27 | 12:00 | 1325 | 393 | 454 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -34 | -13 | 1325
2015-07-27 | 13:00 | 1354 | 393 | 471 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1354
2015-07-27 | 14:00 | 1341 | 393 | 500 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1341
2015-07-27 | 15:00 | 1334 | 393 | 544 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 11 | -13 | 1334
2015-07-27 | 16:00 | 1352 | 393 | 544 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 93 | -13 | 1352
2015-07-27 | 17:00 | 1320 | 393 | 543 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 112 | -13 | 1320
2015-07-27 | 18:00 | 1313 | 393 | 543 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 116 | -13 | 1313
2015-07-27 | 19:00 | 1292 | 393 | 543 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 99 | -13 | 1292
2015-07-27 | 20:00 | 1250 | 393 | 542 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 58 | -13 | 1250
2015-07-27 | 21:00 | 1183 | 393 | 541 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | -13 | 1183
2015-07-27 | 22:00 | 1128 | 393 | 503 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-07-27 | 23:00 | 1036 | 393 | 439 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-07-28 | 0:00 | 948 | 393 | 425 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -61 | -13 | 948
2015-07-28 | 1:00 | 916 | 393 | 423 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -91 | -13 | 916
2015-07-28 | 2:00 | 893 | 393 | 421 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -135 | -13 | 893
2015-07-28 | 3:00 | 936 | 393 | 422 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -126 | -13 | 936
2015-07-28 | 4:00 | 966 | 393 | 424 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 40 | 0 | -94 | -13 | 966
2015-07-28 | 5:00 | 968 | 393 | 425 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 39 | 0 | -77 | -13 | 968
2015-07-28 | 6:00 | 991 | 393 | 427 | 112 | 35 | 43 | 36 | 0 | 38 | 0 | -79 | -13 | 991
2015-07-28 | 7:00 | 1073 | 393 | 432 | 91 | 35 | 43 | 107 | 0 | 35 | 0 | -49 | -13 | 1073
2015-07-28 | 8:00 | 1210 | 393 | 445 | 86 | 35 | 43 | 196 | 0 | 34 | 0 | -9 | -13 | 1210
2015-07-28 | 9:00 | 1314 | 393 | 469 | 80 | 35 | 43 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1314
2015-07-28 | 10:00 | 1351 | 393 | 499 | 77 | 35 | 43 | 324 | 0 | 32 | 0 | -39 | -13 | 1351
2015-07-28 | 11:00 | 1385 | 393 | 502 | 77 | 35 | 43 | 343 | 0 | 30 | 0 | -25 | -13 | 1385
2015-07-28 | 12:00 | 1355 | 393 | 505 | 77 | 35 | 43 | 341 | 0 | 30 | 0 | -56 | -13 | 1355
2015-07-28 | 13:00 | 1364 | 393 | 518 | 77 | 35 | 43 | 318 | 0 | 31 | 0 | -37 | -13 | 1364
2015-07-28 | 14:00 | 1366 | 393 | 525 | 83 | 35 | 43 | 271 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1366
2015-07-28 | 15:00 | 1359 | 393 | 547 | 84 | 35 | 43 | 208 | 0 | 30 | 0 | 33 | -13 | 1359
2015-07-28 | 16:00 | 1372 | 393 | 549 | 90 | 35 | 43 | 135 | 0 | 32 | 0 | 109 | -13 | 1372
2015-07-28 | 17:00 | 1366 | 393 | 551 | 114 | 35 | 43 | 61 | 0 | 33 | 0 | 150 | -13 | 1366
2015-07-28 | 18:00 | 1352 | 393 | 550 | 150 | 35 | 43 | 13 | 0 | 34 | 0 | 148 | -13 | 1352
2015-07-28 | 19:00 | 1337 | 393 | 548 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 37 | 0 | 139 | -13 | 1337
2015-07-28 | 20:00 | 1286 | 393 | 549 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 88 | -13 | 1286
2015-07-28 | 21:00 | 1205 | 393 | 543 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 | -13 | 1205
2015-07-28 | 22:00 | 1129 | 393 | 540 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -36 | -13 | 1129
2015-07-28 | 23:00 | 1037 | 393 | 538 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -98 | -13 | 1037
2015-07-29 | 0:00 | 944 | 393 | 297 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-07-29 | 1:00 | 888 | 393 | 310 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -68 | -13 | 888
2015-07-29 | 2:00 | 905 | 393 | 304 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -74 | -13 | 905
2015-07-29 | 3:00 | 921 | 393 | 300 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -80 | -13 | 921
2015-07-29 | 4:00 | 956 | 393 | 323 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | -56 | -13 | 956
2015-07-29 | 5:00 | 961 | 393 | 340 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | -46 | -13 | 961
2015-07-29 | 6:00 | 983 | 393 | 322 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -65 | -13 | 983
2015-07-29 | 7:00 | 1057 | 393 | 337 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -53 | -13 | 1057
2015-07-29 | 8:00 | 1194 | 393 | 338 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -43 | -13 | 1194
2015-07-29 | 9:00 | 1332 | 393 | 334 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -63 | -13 | 1332
2015-07-29 | 10:00 | 1372 | 393 | 343 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -57 | -13 | 1372
2015-07-29 | 11:00 | 1425 | 393 | 354 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -56 | -13 | 1425
2015-07-29 | 12:00 | 1428 | 393 | 360 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -65 | -13 | 1428
2015-07-29 | 13:00 | 1440 | 393 | 433 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -87 | -13 | 1440
2015-07-29 | 14:00 | 1466 | 393 | 461 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -50 | -13 | 1466
2015-07-29 | 15:00 | 1463 | 393 | 499 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1463
2015-07-29 | 16:00 | 1464 | 393 | 558 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 72 | -13 | 1464
2015-07-29 | 17:00 | 1445 | 393 | 558 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 173 | -13 | 1445
2015-07-29 | 18:00 | 1422 | 393 | 557 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 141 | -13 | 1422
2015-07-29 | 19:00 | 1391 | 393 | 557 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 132 | -13 | 1391
2015-07-29 | 20:00 | 1329 | 393 | 556 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 | -13 | 1329
2015-07-29 | 21:00 | 1248 | 393 | 553 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1248
2015-07-29 | 22:00 | 1173 | 393 | 499 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1173
2015-07-29 | 23:00 | 1083 | 393 | 440 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-07-30 | 0:00 | 982 | 393 | 335 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-07-30 | 1:00 | 943 | 393 | 356 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -58 | -13 | 943
2015-07-30 | 2:00 | 909 | 393 | 325 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -92 | -13 | 909
2015-07-30 | 3:00 | 942 | 393 | 330 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -88 | -13 | 942
2015-07-30 | 4:00 | 964 | 393 | 346 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | -71 | -13 | 964
2015-07-30 | 5:00 | 968 | 393 | 360 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | -60 | -13 | 968
2015-07-30 | 6:00 | 995 | 393 | 350 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -81 | -13 | 995
2015-07-30 | 7:00 | 1084 | 393 | 375 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -64 | -13 | 1084
2015-07-30 | 8:00 | 1225 | 393 | 376 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -50 | -13 | 1225
2015-07-30 | 9:00 | 1362 | 393 | 374 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -73 | -13 | 1362
2015-07-30 | 10:00 | 1433 | 393 | 395 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -47 | -13 | 1433
2015-07-30 | 11:00 | 1486 | 393 | 403 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -44 | -13 | 1486
2015-07-30 | 12:00 | 1495 | 393 | 408 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -47 | -13 | 1495
2015-07-30 | 13:00 | 1493 | 393 | 477 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -79 | -13 | 1493
2015-07-30 | 14:00 | 1522 | 393 | 490 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | -24 | -13 | 1522
2015-07-30 | 15:00 | 1496 | 393 | 532 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1496
2015-07-30 | 16:00 | 1508 | 393 | 579 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 96 | -13 | 1508
2015-07-30 | 17:00 | 1485 | 393 | 589 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 182 | -13 | 1485
2015-07-30 | 18:00 | 1454 | 393 | 579 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 152 | -13 | 1454
2015-07-30 | 19:00 | 1418 | 393 | 577 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 139 | -13 | 1418
2015-07-30 | 20:00 | 1368 | 393 | 576 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 89 | -13 | 1368
2015-07-30 | 21:00 | 1280 | 393 | 571 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 1280
2015-07-30 | 22:00 | 1197 | 393 | 524 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1197
2015-07-30 | 23:00 | 1095 | 393 | 563 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | -110 | -13 | 1095
2015-07-31 | 0:00 | 991 | 393 | 345 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-07-31 | 1:00 | 947 | 393 | 355 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 105 | 0 | -54 | -13 | 947
2015-07-31 | 2:00 | 917 | 393 | 324 | 108 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | -83 | -13 | 917
2015-07-31 | 3:00 | 948 | 393 | 327 | 141 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -80 | -13 | 948
2015-07-31 | 4:00 | 969 | 393 | 344 | 138 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | -64 | -13 | 969
2015-07-31 | 5:00 | 968 | 393 | 356 | 118 | 35 | 43 | 5 | 0 | 87 | 0 | -55 | -13 | 968
2015-07-31 | 6:00 | 993 | 393 | 342 | 112 | 35 | 43 | 68 | 0 | 89 | 0 | -76 | -13 | 993
2015-07-31 | 7:00 | 1071 | 393 | 363 | 91 | 35 | 43 | 196 | 0 | 30 | 0 | -66 | -13 | 1071
2015-07-31 | 8:00 | 1229 | 393 | 374 | 86 | 35 | 43 | 327 | 0 | 29 | 0 | -45 | -13 | 1229
2015-07-31 | 9:00 | 1330 | 393 | 356 | 80 | 35 | 43 | 448 | 0 | 76 | 0 | -86 | -13 | 1330
2015-07-31 | 10:00 | 1416 | 393 | 386 | 77 | 35 | 43 | 538 | 0 | 13 | 0 | -56 | -13 | 1416
2015-07-31 | 11:00 | 1463 | 393 | 395 | 77 | 35 | 43 | 578 | 0 | 14 | 0 | -59 | -13 | 1463
2015-07-31 | 12:00 | 1470 | 393 | 403 | 77 | 35 | 43 | 585 | 0 | 13 | 0 | -66 | -13 | 1470
2015-07-31 | 13:00 | 1496 | 393 | 424 | 77 | 35 | 43 | 550 | 0 | 10 | 0 | -23 | -13 | 1496
2015-07-31 | 14:00 | 1489 | 393 | 433 | 83 | 35 | 43 | 501 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1489
2015-07-31 | 15:00 | 1493 | 393 | 529 | 84 | 35 | 43 | 402 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1493
2015-07-31 | 16:00 | 1521 | 393 | 644 | 90 | 35 | 43 | 257 | 0 | 29 | 0 | 43 | -13 | 1521
2015-07-31 | 17:00 | 1494 | 393 | 643 | 114 | 35 | 43 | 112 | 0 | 31 | 0 | 136 | -13 | 1494
2015-07-31 | 18:00 | 1458 | 393 | 578 | 150 | 35 | 43 | 21 | 0 | 95 | 0 | 157 | -13 | 1458
2015-07-31 | 19:00 | 1422 | 393 | 577 | 154 | 35 | 43 | 2 | 0 | 89 | 0 | 143 | -13 | 1422
2015-07-31 | 20:00 | 1353 | 393 | 576 | 154 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 75 | -13 | 1353
2015-07-31 | 21:00 | 1260 | 393 | 565 | 145 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1260
2015-07-31 | 22:00 | 1187 | 393 | 513 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1187
2015-07-31 | 23:00 | 1093 | 393 | 451 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-08-01 | 0:00 | 983 | 393 | 404 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-08-01 | 1:00 | 942 | 393 | 361 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-08-01 | 2:00 | 901 | 393 | 338 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -30 | -13 | 901
2015-08-01 | 3:00 | 929 | 393 | 337 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -30 | -13 | 929
2015-08-01 | 4:00 | 945 | 393 | 344 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -28 | -13 | 945
2015-08-01 | 5:00 | 943 | 393 | 318 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 943
2015-08-01 | 6:00 | 938 | 393 | 315 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -36 | -13 | 938
2015-08-01 | 7:00 | 999 | 393 | 308 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -38 | -13 | 999
2015-08-01 | 8:00 | 1110 | 393 | 276 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -52 | -13 | 1110
2015-08-01 | 9:00 | 1248 | 393 | 297 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -40 | -13 | 1248
2015-08-01 | 10:00 | 1317 | 393 | 293 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -47 | -13 | 1317
2015-08-01 | 11:00 | 1377 | 393 | 297 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -54 | -13 | 1377
2015-08-01 | 12:00 | 1392 | 393 | 354 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -72 | -13 | 1392
2015-08-01 | 13:00 | 1398 | 393 | 379 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -67 | -13 | 1398
2015-08-01 | 14:00 | 1391 | 393 | 420 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -50 | -13 | 1391
2015-08-01 | 15:00 | 1385 | 393 | 469 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1385
2015-08-01 | 16:00 | 1380 | 393 | 563 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 42 | -13 | 1380
2015-08-01 | 17:00 | 1374 | 393 | 563 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 139 | -13 | 1374
2015-08-01 | 18:00 | 1343 | 393 | 563 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 106 | -13 | 1343
2015-08-01 | 19:00 | 1306 | 393 | 562 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 67 | -13 | 1306
2015-08-01 | 20:00 | 1255 | 393 | 561 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | -13 | 1255
2015-08-01 | 21:00 | 1186 | 393 | 520 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1186
2015-08-01 | 22:00 | 1120 | 393 | 471 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1120
2015-08-01 | 23:00 | 1035 | 393 | 435 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-08-02 | 0:00 | 937 | 393 | 358 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 937
2015-08-02 | 1:00 | 896 | 393 | 315 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-08-02 | 2:00 | 878 | 393 | 285 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-08-02 | 3:00 | 890 | 393 | 268 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-08-02 | 4:00 | 911 | 393 | 281 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-08-02 | 5:00 | 895 | 393 | 269 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-08-02 | 6:00 | 861 | 393 | 207 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -6 | -13 | 861
2015-08-02 | 7:00 | 919 | 393 | 208 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -19 | -13 | 919
2015-08-02 | 8:00 | 984 | 393 | 193 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -96 | -13 | 984
2015-08-02 | 9:00 | 1098 | 393 | 196 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -89 | -13 | 1098
2015-08-02 | 10:00 | 1180 | 393 | 197 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -88 | -13 | 1180
2015-08-02 | 11:00 | 1218 | 393 | 198 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -114 | -13 | 1218
2015-08-02 | 12:00 | 1238 | 393 | 199 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -71 | -13 | 1238
2015-08-02 | 13:00 | 1248 | 393 | 199 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -38 | -13 | 1248
2015-08-02 | 14:00 | 1248 | 393 | 226 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1248
2015-08-02 | 15:00 | 1253 | 393 | 337 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1253
2015-08-02 | 16:00 | 1259 | 393 | 435 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 49 | -13 | 1259
2015-08-02 | 17:00 | 1260 | 393 | 523 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 66 | -13 | 1260
2015-08-02 | 18:00 | 1260 | 393 | 524 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 61 | -13 | 1260
2015-08-02 | 19:00 | 1247 | 393 | 521 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 49 | -13 | 1247
2015-08-02 | 20:00 | 1224 | 393 | 466 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 | -13 | 1224
2015-08-02 | 21:00 | 1149 | 393 | 441 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 42 | -13 | 1149
2015-08-02 | 22:00 | 1071 | 393 | 415 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 6 | -13 | 1071
2015-08-02 | 23:00 | 972 | 393 | 372 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 972
2015-08-03 | 0:00 | 881 | 393 | 344 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -43 | -13 | 881
2015-08-03 | 1:00 | 846 | 393 | 322 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -57 | -13 | 846
2015-08-03 | 2:00 | 817 | 393 | 299 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -75 | -13 | 817
2015-08-03 | 3:00 | 855 | 393 | 305 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -73 | -13 | 855
2015-08-03 | 4:00 | 889 | 393 | 324 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -65 | -13 | 889
2015-08-03 | 5:00 | 903 | 393 | 338 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -60 | -13 | 903
2015-08-03 | 6:00 | 931 | 393 | 338 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -65 | -13 | 931
2015-08-03 | 7:00 | 1024 | 393 | 344 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -49 | -13 | 1024
2015-08-03 | 8:00 | 1179 | 393 | 345 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -53 | -13 | 1179
2015-08-03 | 9:00 | 1328 | 393 | 371 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -33 | -13 | 1328
2015-08-03 | 10:00 | 1398 | 393 | 372 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -45 | -13 | 1398
2015-08-03 | 11:00 | 1450 | 393 | 380 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -65 | -13 | 1450
2015-08-03 | 12:00 | 1424 | 393 | 386 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -72 | -13 | 1424
2015-08-03 | 13:00 | 1465 | 393 | 414 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -36 | -13 | 1465
2015-08-03 | 14:00 | 1474 | 393 | 452 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1474
2015-08-03 | 15:00 | 1463 | 393 | 547 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1463
2015-08-03 | 16:00 | 1479 | 393 | 654 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 50 | -13 | 1479
2015-08-03 | 17:00 | 1452 | 393 | 654 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 127 | -13 | 1452
2015-08-03 | 18:00 | 1438 | 393 | 588 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 175 | -13 | 1438
2015-08-03 | 19:00 | 1394 | 393 | 588 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 129 | -13 | 1394
2015-08-03 | 20:00 | 1322 | 393 | 586 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 58 | -13 | 1322
2015-08-03 | 21:00 | 1235 | 393 | 569 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1235
2015-08-03 | 22:00 | 1156 | 393 | 507 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1156
2015-08-03 | 23:00 | 1052 | 393 | 452 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-08-04 | 0:00 | 939 | 393 | 359 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-08-04 | 1:00 | 907 | 393 | 386 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -61 | -13 | 907
2015-08-04 | 2:00 | 879 | 393 | 364 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -78 | -13 | 879
2015-08-04 | 3:00 | 907 | 393 | 364 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -80 | -13 | 907
2015-08-04 | 4:00 | 935 | 393 | 377 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -72 | -13 | 935
2015-08-04 | 5:00 | 943 | 393 | 385 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -67 | -13 | 943
2015-08-04 | 6:00 | 959 | 393 | 379 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -78 | -13 | 959
2015-08-04 | 7:00 | 1047 | 393 | 380 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -62 | -13 | 1047
2015-08-04 | 8:00 | 1197 | 393 | 376 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -65 | -13 | 1197
2015-08-04 | 9:00 | 1306 | 393 | 379 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -65 | -13 | 1306
2015-08-04 | 10:00 | 1394 | 393 | 389 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -65 | -13 | 1394
2015-08-04 | 11:00 | 1453 | 393 | 399 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -81 | -13 | 1453
2015-08-04 | 12:00 | 1454 | 393 | 409 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -66 | -13 | 1454
2015-08-04 | 13:00 | 1477 | 393 | 428 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -39 | -13 | 1477
2015-08-04 | 14:00 | 1473 | 393 | 451 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1473
2015-08-04 | 15:00 | 1482 | 393 | 566 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1482
2015-08-04 | 16:00 | 1499 | 393 | 648 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 77 | -13 | 1499
2015-08-04 | 17:00 | 1494 | 393 | 647 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 176 | -13 | 1494
2015-08-04 | 18:00 | 1452 | 393 | 596 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 181 | -13 | 1452
2015-08-04 | 19:00 | 1423 | 393 | 596 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 150 | -13 | 1423
2015-08-04 | 20:00 | 1354 | 393 | 594 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 81 | -13 | 1354
2015-08-04 | 21:00 | 1252 | 393 | 586 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1252
2015-08-04 | 22:00 | 1166 | 393 | 555 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | -38 | -13 | 1166
2015-08-04 | 23:00 | 1067 | 393 | 527 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -60 | -13 | 1067
2015-08-05 | 0:00 | 975 | 393 | 395 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-08-05 | 1:00 | 931 | 393 | 399 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -49 | -13 | 931
2015-08-05 | 2:00 | 896 | 393 | 378 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -75 | -13 | 896
2015-08-05 | 3:00 | 920 | 393 | 377 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -79 | -13 | 920
2015-08-05 | 4:00 | 945 | 393 | 384 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -69 | -13 | 945
2015-08-05 | 5:00 | 952 | 393 | 390 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -63 | -13 | 952
2015-08-05 | 6:00 | 978 | 393 | 389 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -69 | -13 | 978
2015-08-05 | 7:00 | 1061 | 393 | 390 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -58 | -13 | 1061
2015-08-05 | 8:00 | 1206 | 393 | 381 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -61 | -13 | 1206
2015-08-05 | 9:00 | 1338 | 393 | 391 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -44 | -13 | 1338
2015-08-05 | 10:00 | 1397 | 393 | 390 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -64 | -13 | 1397
2015-08-05 | 11:00 | 1443 | 393 | 395 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -86 | -13 | 1443
2015-08-05 | 12:00 | 1444 | 393 | 401 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -68 | -13 | 1444
2015-08-05 | 13:00 | 1492 | 393 | 476 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -71 | -13 | 1492
2015-08-05 | 14:00 | 1495 | 393 | 494 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -21 | -13 | 1495
2015-08-05 | 15:00 | 1485 | 393 | 569 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1485
2015-08-05 | 16:00 | 1491 | 393 | 607 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 110 | -13 | 1491
2015-08-05 | 17:00 | 1483 | 393 | 654 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 158 | -13 | 1483
2015-08-05 | 18:00 | 1470 | 393 | 655 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 140 | -13 | 1470
2015-08-05 | 19:00 | 1443 | 393 | 640 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 126 | -13 | 1443
2015-08-05 | 20:00 | 1377 | 393 | 611 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | -13 | 1377
2015-08-05 | 21:00 | 1288 | 393 | 597 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 24 | -13 | 1288
2015-08-05 | 22:00 | 1214 | 393 | 565 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1214
2015-08-05 | 23:00 | 1111 | 393 | 582 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -72 | -13 | 1111
2015-08-06 | 0:00 | 1001 | 393 | 421 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-08-06 | 1:00 | 962 | 393 | 434 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -54 | -13 | 962
2015-08-06 | 2:00 | 920 | 393 | 421 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -93 | -13 | 920
2015-08-06 | 3:00 | 945 | 393 | 420 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -97 | -13 | 945
2015-08-06 | 4:00 | 967 | 393 | 425 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -88 | -13 | 967
2015-08-06 | 5:00 | 977 | 393 | 430 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -79 | -13 | 977
2015-08-06 | 6:00 | 999 | 393 | 431 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -91 | -13 | 999
2015-08-06 | 7:00 | 1087 | 393 | 437 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -80 | -13 | 1087
2015-08-06 | 8:00 | 1243 | 393 | 429 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -72 | -13 | 1243
2015-08-06 | 9:00 | 1386 | 393 | 439 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -44 | -13 | 1386
2015-08-06 | 10:00 | 1448 | 393 | 441 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -64 | -13 | 1448
2015-08-06 | 11:00 | 1515 | 393 | 446 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -66 | -13 | 1515
2015-08-06 | 12:00 | 1516 | 393 | 451 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -45 | -13 | 1516
2015-08-06 | 13:00 | 1538 | 393 | 458 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -7 | -13 | 1538
2015-08-06 | 14:00 | 1543 | 393 | 521 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1543
2015-08-06 | 15:00 | 1548 | 393 | 631 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1548
2015-08-06 | 16:00 | 1561 | 393 | 693 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 93 | -13 | 1561
2015-08-06 | 17:00 | 1547 | 393 | 732 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 144 | -13 | 1547
2015-08-06 | 18:00 | 1522 | 393 | 714 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 133 | -13 | 1522
2015-08-06 | 19:00 | 1493 | 393 | 695 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 121 | -13 | 1493
2015-08-06 | 20:00 | 1426 | 393 | 648 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | -13 | 1426
2015-08-06 | 21:00 | 1340 | 393 | 629 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | -13 | 1340
2015-08-06 | 22:00 | 1247 | 393 | 598 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1247
2015-08-06 | 23:00 | 1146 | 393 | 603 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -57 | -13 | 1146
2015-08-07 | 0:00 | 1038 | 393 | 458 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1038
2015-08-07 | 1:00 | 986 | 393 | 447 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -42 | -13 | 986
2015-08-07 | 2:00 | 961 | 393 | 440 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -72 | -13 | 961
2015-08-07 | 3:00 | 940 | 393 | 434 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -116 | -13 | 940
2015-08-07 | 4:00 | 994 | 393 | 441 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -77 | -13 | 994
2015-08-07 | 5:00 | 1005 | 393 | 444 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -64 | -13 | 1005
2015-08-07 | 6:00 | 1026 | 393 | 444 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -77 | -13 | 1026
2015-08-07 | 7:00 | 1115 | 393 | 449 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -63 | -13 | 1115
2015-08-07 | 8:00 | 1247 | 393 | 436 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -76 | -13 | 1247
2015-08-07 | 9:00 | 1384 | 393 | 443 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -50 | -13 | 1384
2015-08-07 | 10:00 | 1423 | 393 | 444 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -92 | -13 | 1423
2015-08-07 | 11:00 | 1503 | 393 | 449 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -80 | -13 | 1503
2015-08-07 | 12:00 | 1497 | 393 | 452 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -66 | -13 | 1497
2015-08-07 | 13:00 | 1546 | 393 | 462 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -3 | -13 | 1546
2015-08-07 | 14:00 | 1552 | 393 | 531 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1552
2015-08-07 | 15:00 | 1552 | 393 | 636 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1552
2015-08-07 | 16:00 | 1553 | 393 | 678 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 100 | -13 | 1553
2015-08-07 | 17:00 | 1528 | 393 | 710 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 147 | -13 | 1528
2015-08-07 | 18:00 | 1511 | 393 | 693 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 143 | -13 | 1511
2015-08-07 | 19:00 | 1475 | 393 | 668 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 130 | -13 | 1475
2015-08-07 | 20:00 | 1398 | 393 | 629 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 92 | -13 | 1398
2015-08-07 | 21:00 | 1317 | 393 | 621 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30 | -13 | 1317
2015-08-07 | 22:00 | 1240 | 393 | 591 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1240
2015-08-07 | 23:00 | 1139 | 393 | 603 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -65 | -13 | 1139
2015-08-08 | 0:00 | 1034 | 393 | 455 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-08-08 | 1:00 | 983 | 393 | 401 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-08-08 | 2:00 | 939 | 393 | 388 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -41 | -13 | 939
2015-08-08 | 3:00 | 958 | 393 | 382 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -13 | 958
2015-08-08 | 4:00 | 975 | 393 | 389 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -44 | -13 | 975
2015-08-08 | 5:00 | 969 | 393 | 389 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -45 | -13 | 969
2015-08-08 | 6:00 | 963 | 393 | 366 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -63 | -13 | 963
2015-08-08 | 7:00 | 1031 | 393 | 358 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -57 | -13 | 1031
2015-08-08 | 8:00 | 1149 | 393 | 339 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -76 | -13 | 1149
2015-08-08 | 9:00 | 1280 | 393 | 349 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -60 | -13 | 1280
2015-08-08 | 10:00 | 1366 | 393 | 355 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -60 | -13 | 1366
2015-08-08 | 11:00 | 1424 | 393 | 409 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -119 | -13 | 1424
2015-08-08 | 12:00 | 1439 | 393 | 424 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -96 | -13 | 1439
2015-08-08 | 13:00 | 1434 | 393 | 440 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -94 | -13 | 1434
2015-08-08 | 14:00 | 1412 | 393 | 410 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -19 | -13 | 1412
2015-08-08 | 15:00 | 1429 | 393 | 513 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1429
2015-08-08 | 16:00 | 1431 | 393 | 576 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 80 | -13 | 1431
2015-08-08 | 17:00 | 1408 | 393 | 576 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 161 | -13 | 1408
2015-08-08 | 18:00 | 1388 | 393 | 575 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 138 | -13 | 1388
2015-08-08 | 19:00 | 1369 | 393 | 575 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 117 | -13 | 1369
2015-08-08 | 20:00 | 1311 | 393 | 574 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 59 | -13 | 1311
2015-08-08 | 21:00 | 1243 | 393 | 573 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | -13 | 1243
2015-08-08 | 22:00 | 1175 | 393 | 526 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1175
2015-08-08 | 23:00 | 1082 | 393 | 481 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-08-09 | 0:00 | 979 | 393 | 400 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-08-09 | 1:00 | 932 | 393 | 351 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-08-09 | 2:00 | 891 | 393 | 298 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 891
2015-08-09 | 3:00 | 912 | 393 | 289 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-08-09 | 4:00 | 929 | 393 | 299 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-08-09 | 5:00 | 922 | 393 | 296 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-08-09 | 6:00 | 913 | 393 | 256 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -1 | -13 | 913
2015-08-09 | 7:00 | 950 | 393 | 228 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -7 | -13 | 950
2015-08-09 | 8:00 | 1027 | 393 | 213 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -72 | -13 | 1027
2015-08-09 | 9:00 | 1135 | 393 | 215 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -72 | -13 | 1135
2015-08-09 | 10:00 | 1216 | 393 | 217 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -71 | -13 | 1216
2015-08-09 | 11:00 | 1270 | 393 | 218 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -82 | -13 | 1270
2015-08-09 | 12:00 | 1300 | 393 | 219 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -29 | -13 | 1300
2015-08-09 | 13:00 | 1300 | 393 | 219 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -6 | -13 | 1300
2015-08-09 | 14:00 | 1302 | 393 | 281 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -1 | -13 | 1302
2015-08-09 | 15:00 | 1311 | 393 | 396 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | -1 | -13 | 1311
2015-08-09 | 16:00 | 1321 | 393 | 546 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1321
2015-08-09 | 17:00 | 1312 | 393 | 587 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 54 | -13 | 1312
2015-08-09 | 18:00 | 1317 | 393 | 562 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 80 | -13 | 1317
2015-08-09 | 19:00 | 1305 | 393 | 562 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 66 | -13 | 1305
2015-08-09 | 20:00 | 1274 | 393 | 561 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 35 | -13 | 1274
2015-08-09 | 21:00 | 1190 | 393 | 524 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1190
2015-08-09 | 22:00 | 1116 | 393 | 467 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1116
2015-08-09 | 23:00 | 1013 | 393 | 415 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -2 | -13 | 1013
2015-08-10 | 0:00 | 922 | 393 | 343 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-08-10 | 1:00 | 884 | 393 | 363 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -60 | -13 | 884
2015-08-10 | 2:00 | 851 | 393 | 338 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -80 | -13 | 851
2015-08-10 | 3:00 | 881 | 393 | 340 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -81 | -13 | 881
2015-08-10 | 4:00 | 910 | 393 | 352 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -72 | -13 | 910
2015-08-10 | 5:00 | 924 | 393 | 363 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -64 | -13 | 924
2015-08-10 | 6:00 | 933 | 393 | 354 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -80 | -13 | 933
2015-08-10 | 7:00 | 1024 | 393 | 357 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -62 | -13 | 1024
2015-08-10 | 8:00 | 1178 | 393 | 354 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -62 | -13 | 1178
2015-08-10 | 9:00 | 1308 | 393 | 365 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -47 | -13 | 1308
2015-08-10 | 10:00 | 1386 | 393 | 370 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -54 | -13 | 1386
2015-08-10 | 11:00 | 1467 | 393 | 387 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -54 | -13 | 1467
2015-08-10 | 12:00 | 1431 | 393 | 385 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -64 | -13 | 1431
2015-08-10 | 13:00 | 1475 | 393 | 460 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -72 | -13 | 1475
2015-08-10 | 14:00 | 1477 | 393 | 480 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -25 | -13 | 1477
2015-08-10 | 15:00 | 1472 | 393 | 556 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1472
2015-08-10 | 16:00 | 1465 | 393 | 577 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 113 | -13 | 1465
2015-08-10 | 17:00 | 1438 | 393 | 576 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 191 | -13 | 1438
2015-08-10 | 18:00 | 1418 | 393 | 576 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 168 | -13 | 1418
2015-08-10 | 19:00 | 1390 | 393 | 575 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 137 | -13 | 1390
2015-08-10 | 20:00 | 1313 | 393 | 574 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 61 | -13 | 1313
2015-08-10 | 21:00 | 1231 | 393 | 564 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1231
2015-08-10 | 22:00 | 1158 | 393 | 509 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1158
2015-08-10 | 23:00 | 1060 | 393 | 565 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -106 | -13 | 1060
2015-08-11 | 0:00 | 963 | 393 | 383 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-08-11 | 1:00 | 914 | 393 | 333 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-08-11 | 2:00 | 879 | 393 | 334 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -47 | -13 | 879
2015-08-11 | 3:00 | 907 | 393 | 332 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -48 | -13 | 907
2015-08-11 | 4:00 | 935 | 393 | 348 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -43 | -13 | 935
2015-08-11 | 5:00 | 942 | 393 | 357 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -41 | -13 | 942
2015-08-11 | 6:00 | 945 | 393 | 335 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -49 | -13 | 945
2015-08-11 | 7:00 | 1013 | 393 | 327 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -42 | -13 | 1013
2015-08-11 | 8:00 | 1143 | 393 | 309 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -53 | -13 | 1143
2015-08-11 | 9:00 | 1260 | 393 | 316 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -47 | -13 | 1260
2015-08-11 | 10:00 | 1357 | 393 | 364 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -77 | -13 | 1357
2015-08-11 | 11:00 | 1424 | 393 | 377 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -87 | -13 | 1424
2015-08-11 | 12:00 | 1412 | 393 | 387 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -86 | -13 | 1412
2015-08-11 | 13:00 | 1409 | 393 | 370 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -48 | -13 | 1409
2015-08-11 | 14:00 | 1403 | 393 | 403 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -22 | -13 | 1403
2015-08-11 | 15:00 | 1407 | 393 | 491 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1407
2015-08-11 | 16:00 | 1418 | 393 | 576 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 67 | -13 | 1418
2015-08-11 | 17:00 | 1401 | 393 | 576 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 154 | -13 | 1401
2015-08-11 | 18:00 | 1375 | 393 | 575 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 125 | -13 | 1375
2015-08-11 | 19:00 | 1349 | 393 | 575 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 97 | -13 | 1349
2015-08-11 | 20:00 | 1277 | 393 | 573 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 25 | -13 | 1277
2015-08-11 | 21:00 | 1201 | 393 | 534 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1201
2015-08-11 | 22:00 | 1131 | 393 | 482 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1131
2015-08-11 | 23:00 | 1039 | 393 | 438 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1039
2015-08-12 | 0:00 | 952 | 393 | 407 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-08-12 | 1:00 | 905 | 393 | 359 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-08-12 | 2:00 | 871 | 393 | 324 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 871
2015-08-12 | 3:00 | 901 | 393 | 326 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 901
2015-08-12 | 4:00 | 924 | 393 | 342 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -11 | -13 | 924
2015-08-12 | 5:00 | 933 | 393 | 355 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -5 | -13 | 933
2015-08-12 | 6:00 | 955 | 393 | 358 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -3 | -13 | 955
2015-08-12 | 7:00 | 1029 | 393 | 361 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -1 | -13 | 1029
2015-08-12 | 8:00 | 1128 | 393 | 362 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-08-12 | 9:00 | 1181 | 393 | 344 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -13 | -13 | 1181
2015-08-12 | 10:00 | 1204 | 393 | 318 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -29 | -13 | 1204
2015-08-12 | 11:00 | 1195 | 393 | 291 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -48 | -13 | 1195
2015-08-12 | 12:00 | 1161 | 393 | 269 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -60 | -13 | 1161
2015-08-12 | 13:00 | 1154 | 393 | 282 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -54 | -13 | 1154
2015-08-12 | 14:00 | 1153 | 393 | 300 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -37 | -13 | 1153
2015-08-12 | 15:00 | 1144 | 393 | 338 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | -9 | -13 | 1144
2015-08-12 | 16:00 | 1170 | 393 | 463 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1170
2015-08-12 | 17:00 | 1160 | 393 | 475 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 52 | -13 | 1160
2015-08-12 | 18:00 | 1161 | 393 | 475 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 71 | -13 | 1161
2015-08-12 | 19:00 | 1152 | 393 | 475 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 65 | -13 | 1152
2015-08-12 | 20:00 | 1105 | 393 | 474 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | -13 | 1105
2015-08-12 | 21:00 | 1052 | 393 | 450 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-08-12 | 22:00 | 1013 | 393 | 427 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-08-12 | 23:00 | 937 | 393 | 378 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 937
2015-08-13 | 0:00 | 850 | 393 | 305 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 850
2015-08-13 | 1:00 | 837 | 393 | 305 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -13 | -13 | 837
2015-08-13 | 2:00 | 813 | 393 | 262 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -15 | -13 | 813
2015-08-13 | 3:00 | 857 | 393 | 277 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -15 | -13 | 857
2015-08-13 | 4:00 | 893 | 393 | 313 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -13 | -13 | 893
2015-08-13 | 5:00 | 902 | 393 | 319 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-08-13 | 6:00 | 900 | 393 | 313 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -13 | -13 | 900
2015-08-13 | 7:00 | 930 | 393 | 278 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -16 | -13 | 930
2015-08-13 | 8:00 | 992 | 393 | 242 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -17 | -13 | 992
2015-08-13 | 9:00 | 1057 | 393 | 225 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 1057
2015-08-13 | 10:00 | 1107 | 393 | 212 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -21 | -13 | 1107
2015-08-13 | 11:00 | 1133 | 393 | 211 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -29 | -13 | 1133
2015-08-13 | 12:00 | 1169 | 393 | 237 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -20 | -13 | 1169
2015-08-13 | 13:00 | 1156 | 393 | 249 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -19 | -13 | 1156
2015-08-13 | 14:00 | 1159 | 393 | 286 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -16 | -13 | 1159
2015-08-13 | 15:00 | 1157 | 393 | 342 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1157
2015-08-13 | 16:00 | 1156 | 393 | 449 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1156
2015-08-13 | 17:00 | 1144 | 393 | 470 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 41 | -13 | 1144
2015-08-13 | 18:00 | 1138 | 393 | 470 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 53 | -13 | 1138
2015-08-13 | 19:00 | 1131 | 393 | 470 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 49 | -13 | 1131
2015-08-13 | 20:00 | 1097 | 393 | 469 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | -13 | 1097
2015-08-13 | 21:00 | 1033 | 393 | 432 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-08-13 | 22:00 | 967 | 393 | 382 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-08-13 | 23:00 | 890 | 393 | 343 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | -13 | -13 | 890
2015-08-14 | 0:00 | 819 | 393 | 275 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 819
2015-08-14 | 1:00 | 786 | 393 | 264 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -24 | -13 | 786
2015-08-14 | 2:00 | 767 | 393 | 236 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -34 | -13 | 767
2015-08-14 | 3:00 | 806 | 393 | 243 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -32 | -13 | 806
2015-08-14 | 4:00 | 835 | 393 | 264 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -23 | -13 | 835
2015-08-14 | 5:00 | 838 | 393 | 255 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-08-14 | 6:00 | 837 | 393 | 260 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -24 | -13 | 837
2015-08-14 | 7:00 | 866 | 393 | 234 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -36 | -13 | 866
2015-08-14 | 8:00 | 916 | 393 | 201 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -51 | -13 | 916
2015-08-14 | 9:00 | 986 | 393 | 196 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -61 | -13 | 986
2015-08-14 | 10:00 | 1005 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -92 | -13 | 1005
2015-08-14 | 11:00 | 1041 | 393 | 187 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -97 | -13 | 1041
2015-08-14 | 12:00 | 1059 | 393 | 199 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -92 | -13 | 1059
2015-08-14 | 13:00 | 1082 | 393 | 229 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -73 | -13 | 1082
2015-08-14 | 14:00 | 1073 | 393 | 257 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -74 | -13 | 1073
2015-08-14 | 15:00 | 1111 | 393 | 322 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | -25 | -13 | 1111
2015-08-14 | 16:00 | 1118 | 393 | 385 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 25 | -13 | 1118
2015-08-14 | 17:00 | 1111 | 393 | 385 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 94 | -13 | 1111
2015-08-14 | 18:00 | 1117 | 393 | 371 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 131 | -13 | 1117
2015-08-14 | 19:00 | 1105 | 393 | 370 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 122 | -13 | 1105
2015-08-14 | 20:00 | 1071 | 393 | 370 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | -13 | 1071
2015-08-14 | 21:00 | 1010 | 393 | 368 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | -13 | 1010
2015-08-14 | 22:00 | 947 | 393 | 362 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-08-14 | 23:00 | 876 | 393 | 317 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-08-15 | 0:00 | 805 | 393 | 165 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | -3 | 63 | -13 | 805
2015-08-15 | 1:00 | 791 | 393 | 165 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | -3 | 48 | -13 | 791
2015-08-15 | 2:00 | 771 | 393 | 165 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | -3 | 17 | -13 | 771
2015-08-15 | 3:00 | 796 | 393 | 165 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | -3 | 12 | -13 | 796
2015-08-15 | 4:00 | 825 | 393 | 166 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | -3 | 32 | -13 | 825
2015-08-15 | 5:00 | 825 | 393 | 166 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | -4 | 37 | -13 | 825
2015-08-15 | 6:00 | 805 | 393 | 166 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | -23 | 4 | -13 | 805
2015-08-15 | 7:00 | 824 | 393 | 166 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -71 | -13 | 824
2015-08-15 | 8:00 | 878 | 393 | 151 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -159 | -13 | 878
2015-08-15 | 9:00 | 968 | 393 | 152 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -175 | -13 | 968
2015-08-15 | 10:00 | 1023 | 393 | 154 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -201 | -13 | 1023
2015-08-15 | 11:00 | 1062 | 393 | 154 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | -7 | -219 | -13 | 1062
2015-08-15 | 12:00 | 1104 | 393 | 155 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -162 | -13 | 1104
2015-08-15 | 13:00 | 1110 | 393 | 155 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -132 | -13 | 1110
2015-08-15 | 14:00 | 1108 | 393 | 155 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -69 | -13 | 1108
2015-08-15 | 15:00 | 1126 | 393 | 210 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1126
2015-08-15 | 16:00 | 1129 | 393 | 345 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 9 | -13 | 1129
2015-08-15 | 17:00 | 1130 | 393 | 345 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 113 | -13 | 1130
2015-08-15 | 18:00 | 1123 | 393 | 345 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 103 | -13 | 1123
2015-08-15 | 19:00 | 1116 | 393 | 292 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 148 | -13 | 1116
2015-08-15 | 20:00 | 1084 | 393 | 291 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 114 | -13 | 1084
2015-08-15 | 21:00 | 1028 | 393 | 290 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72 | -13 | 1028
2015-08-15 | 22:00 | 967 | 393 | 289 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 29 | -13 | 967
2015-08-15 | 23:00 | 896 | 393 | 287 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | -13 | 896
2015-08-16 | 0:00 | 825 | 393 | 280 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 825
2015-08-16 | 1:00 | 792 | 393 | 246 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 792
2015-08-16 | 2:00 | 770 | 393 | 204 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 770
2015-08-16 | 3:00 | 808 | 393 | 213 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 808
2015-08-16 | 4:00 | 832 | 393 | 238 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 832
2015-08-16 | 5:00 | 829 | 393 | 246 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 829
2015-08-16 | 6:00 | 815 | 393 | 214 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 815
2015-08-16 | 7:00 | 847 | 393 | 189 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -10 | -13 | 847
2015-08-16 | 8:00 | 891 | 393 | 174 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -49 | -13 | 891
2015-08-16 | 9:00 | 953 | 393 | 175 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -73 | -13 | 953
2015-08-16 | 10:00 | 1012 | 393 | 176 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -79 | -13 | 1012
2015-08-16 | 11:00 | 1059 | 393 | 177 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -69 | -13 | 1059
2015-08-16 | 12:00 | 1070 | 393 | 177 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -59 | -13 | 1070
2015-08-16 | 13:00 | 1068 | 393 | 177 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -35 | -13 | 1068
2015-08-16 | 14:00 | 1077 | 393 | 187 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1077
2015-08-16 | 15:00 | 1081 | 393 | 267 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-08-16 | 16:00 | 1104 | 393 | 384 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 13 | -13 | 1104
2015-08-16 | 17:00 | 1116 | 393 | 433 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 51 | -13 | 1116
2015-08-16 | 18:00 | 1120 | 393 | 449 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 56 | -13 | 1120
2015-08-16 | 19:00 | 1116 | 393 | 450 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 54 | -13 | 1116
2015-08-16 | 20:00 | 1086 | 393 | 432 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | -13 | 1086
2015-08-16 | 21:00 | 1028 | 393 | 398 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | -13 | 1028
2015-08-16 | 22:00 | 970 | 393 | 376 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | -13 | 970
2015-08-16 | 23:00 | 898 | 393 | 338 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-08-17 | 0:00 | 830 | 393 | 313 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -27 | -13 | 830
2015-08-17 | 1:00 | 808 | 393 | 296 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -34 | -13 | 808
2015-08-17 | 2:00 | 784 | 393 | 269 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -52 | -13 | 784
2015-08-17 | 3:00 | 831 | 393 | 283 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -47 | -13 | 831
2015-08-17 | 4:00 | 868 | 393 | 310 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -36 | -13 | 868
2015-08-17 | 5:00 | 881 | 393 | 329 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -31 | -13 | 881
2015-08-17 | 6:00 | 918 | 393 | 344 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -26 | -13 | 918
2015-08-17 | 7:00 | 1003 | 393 | 357 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -22 | -13 | 1003
2015-08-17 | 8:00 | 1128 | 393 | 361 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-08-17 | 9:00 | 1208 | 393 | 357 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1208
2015-08-17 | 10:00 | 1212 | 393 | 334 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -36 | -13 | 1212
2015-08-17 | 11:00 | 1248 | 393 | 336 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -39 | -13 | 1248
2015-08-17 | 12:00 | 1218 | 393 | 327 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -61 | -13 | 1218
2015-08-17 | 13:00 | 1258 | 393 | 363 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -31 | -13 | 1258
2015-08-17 | 14:00 | 1264 | 393 | 385 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -11 | -13 | 1264
2015-08-17 | 15:00 | 1256 | 393 | 441 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1256
2015-08-17 | 16:00 | 1258 | 393 | 525 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 25 | -13 | 1258
2015-08-17 | 17:00 | 1235 | 393 | 524 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 78 | -13 | 1235
2015-08-17 | 18:00 | 1233 | 393 | 524 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 94 | -13 | 1233
2015-08-17 | 19:00 | 1215 | 393 | 524 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 79 | -13 | 1215
2015-08-17 | 20:00 | 1164 | 393 | 523 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | -13 | 1164
2015-08-17 | 21:00 | 1093 | 393 | 492 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-08-17 | 22:00 | 1034 | 393 | 449 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-08-17 | 23:00 | 962 | 393 | 403 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-08-18 | 0:00 | 880 | 393 | 360 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -25 | -13 | 880
2015-08-18 | 1:00 | 857 | 393 | 346 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -35 | -13 | 857
2015-08-18 | 2:00 | 832 | 393 | 323 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -57 | -13 | 832
2015-08-18 | 3:00 | 876 | 393 | 333 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -51 | -13 | 876
2015-08-18 | 4:00 | 907 | 393 | 350 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -36 | -13 | 907
2015-08-18 | 5:00 | 915 | 393 | 362 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -30 | -13 | 915
2015-08-18 | 6:00 | 929 | 393 | 363 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -35 | -13 | 929
2015-08-18 | 7:00 | 996 | 393 | 366 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -38 | -13 | 996
2015-08-18 | 8:00 | 1101 | 393 | 366 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -31 | -13 | 1101
2015-08-18 | 9:00 | 1207 | 393 | 381 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -25 | -13 | 1207
2015-08-18 | 10:00 | 1266 | 393 | 381 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -30 | -13 | 1266
2015-08-18 | 11:00 | 1303 | 393 | 383 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -32 | -13 | 1303
2015-08-18 | 12:00 | 1282 | 393 | 378 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -47 | -13 | 1282
2015-08-18 | 13:00 | 1306 | 393 | 398 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -19 | -13 | 1306
2015-08-18 | 14:00 | 1310 | 393 | 435 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -15 | -13 | 1310
2015-08-18 | 15:00 | 1319 | 393 | 504 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1319
2015-08-18 | 16:00 | 1315 | 393 | 577 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 31 | -13 | 1315
2015-08-18 | 17:00 | 1287 | 393 | 561 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 93 | -13 | 1287
2015-08-18 | 18:00 | 1276 | 393 | 561 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | -13 | 1276
2015-08-18 | 19:00 | 1263 | 393 | 561 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 90 | -13 | 1263
2015-08-18 | 20:00 | 1200 | 393 | 560 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | -13 | 1200
2015-08-18 | 21:00 | 1132 | 393 | 530 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1132
2015-08-18 | 22:00 | 1068 | 393 | 483 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1068
2015-08-18 | 23:00 | 992 | 393 | 432 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-08-19 | 0:00 | 909 | 393 | 387 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -23 | -13 | 909
2015-08-19 | 1:00 | 876 | 393 | 376 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -45 | -13 | 876
2015-08-19 | 2:00 | 856 | 393 | 366 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -76 | -13 | 856
2015-08-19 | 3:00 | 897 | 393 | 370 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -67 | -13 | 897
2015-08-19 | 4:00 | 926 | 393 | 379 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -46 | -13 | 926
2015-08-19 | 5:00 | 931 | 393 | 384 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -36 | -13 | 931
2015-08-19 | 6:00 | 952 | 393 | 387 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -35 | -13 | 952
2015-08-19 | 7:00 | 1011 | 393 | 386 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -43 | -13 | 1011
2015-08-19 | 8:00 | 1118 | 393 | 380 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -29 | -13 | 1118
2015-08-19 | 9:00 | 1226 | 393 | 390 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -15 | -13 | 1226
2015-08-19 | 10:00 | 1274 | 393 | 387 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -27 | -13 | 1274
2015-08-19 | 11:00 | 1296 | 393 | 384 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -40 | -13 | 1296
2015-08-19 | 12:00 | 1269 | 393 | 410 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -92 | -13 | 1269
2015-08-19 | 13:00 | 1303 | 393 | 434 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -58 | -13 | 1303
2015-08-19 | 14:00 | 1285 | 393 | 438 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -42 | -13 | 1285
2015-08-19 | 15:00 | 1268 | 393 | 454 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1268
2015-08-19 | 16:00 | 1287 | 393 | 524 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 56 | -13 | 1287
2015-08-19 | 17:00 | 1270 | 393 | 523 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 115 | -13 | 1270
2015-08-19 | 18:00 | 1264 | 393 | 523 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 126 | -13 | 1264
2015-08-19 | 19:00 | 1240 | 393 | 523 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 105 | -13 | 1240
2015-08-19 | 20:00 | 1187 | 393 | 522 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 55 | -13 | 1187
2015-08-19 | 21:00 | 1124 | 393 | 520 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | -13 | 1124
2015-08-19 | 22:00 | 1066 | 393 | 481 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-08-19 | 23:00 | 986 | 393 | 427 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-08-20 | 0:00 | 907 | 393 | 327 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 907
2015-08-20 | 1:00 | 887 | 393 | 305 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-08-20 | 2:00 | 868 | 393 | 318 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -43 | -13 | 868
2015-08-20 | 3:00 | 908 | 393 | 325 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -39 | -13 | 908
2015-08-20 | 4:00 | 932 | 393 | 302 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-08-20 | 5:00 | 942 | 393 | 317 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-08-20 | 6:00 | 958 | 393 | 335 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -36 | -13 | 958
2015-08-20 | 7:00 | 1022 | 393 | 325 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -33 | -13 | 1022
2015-08-20 | 8:00 | 1126 | 393 | 289 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -49 | -13 | 1126
2015-08-20 | 9:00 | 1238 | 393 | 292 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -45 | -13 | 1238
2015-08-20 | 10:00 | 1295 | 393 | 283 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -58 | -13 | 1295
2015-08-20 | 11:00 | 1350 | 393 | 287 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -71 | -13 | 1350
2015-08-20 | 12:00 | 1350 | 393 | 335 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -96 | -13 | 1350
2015-08-20 | 13:00 | 1363 | 393 | 365 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -89 | -13 | 1363
2015-08-20 | 14:00 | 1359 | 393 | 406 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -69 | -13 | 1359
2015-08-20 | 15:00 | 1349 | 393 | 433 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1349
2015-08-20 | 16:00 | 1351 | 393 | 525 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 51 | -13 | 1351
2015-08-20 | 17:00 | 1332 | 393 | 525 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 136 | -13 | 1332
2015-08-20 | 18:00 | 1323 | 393 | 524 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 124 | -13 | 1323
2015-08-20 | 19:00 | 1295 | 393 | 524 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 94 | -13 | 1295
2015-08-20 | 20:00 | 1223 | 393 | 522 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22 | -13 | 1223
2015-08-20 | 21:00 | 1150 | 393 | 484 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1150
2015-08-20 | 22:00 | 1081 | 393 | 431 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-08-20 | 23:00 | 1004 | 393 | 405 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | -1 | -13 | 1004
2015-08-21 | 0:00 | 922 | 393 | 343 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-08-21 | 1:00 | 887 | 393 | 352 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -47 | -13 | 887
2015-08-21 | 2:00 | 865 | 393 | 329 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -57 | -13 | 865
2015-08-21 | 3:00 | 907 | 393 | 337 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | -13 | 907
2015-08-21 | 4:00 | 934 | 393 | 351 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -46 | -13 | 934
2015-08-21 | 5:00 | 938 | 393 | 358 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | -45 | -13 | 938
2015-08-21 | 6:00 | 956 | 393 | 347 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | -50 | -13 | 956
2015-08-21 | 7:00 | 1028 | 393 | 338 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -40 | -13 | 1028
2015-08-21 | 8:00 | 1158 | 393 | 323 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -51 | -13 | 1158
2015-08-21 | 9:00 | 1281 | 393 | 331 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -41 | -13 | 1281
2015-08-21 | 10:00 | 1349 | 393 | 330 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -51 | -13 | 1349
2015-08-21 | 11:00 | 1379 | 393 | 327 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -82 | -13 | 1379
2015-08-21 | 12:00 | 1380 | 393 | 338 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -69 | -13 | 1380
2015-08-21 | 13:00 | 1396 | 393 | 406 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -98 | -13 | 1396
2015-08-21 | 14:00 | 1399 | 393 | 439 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -62 | -13 | 1399
2015-08-21 | 15:00 | 1399 | 393 | 483 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1399
2015-08-21 | 16:00 | 1395 | 393 | 538 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 82 | -13 | 1395
2015-08-21 | 17:00 | 1374 | 393 | 537 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 166 | -13 | 1374
2015-08-21 | 18:00 | 1355 | 393 | 537 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 143 | -13 | 1355
2015-08-21 | 19:00 | 1322 | 393 | 536 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 108 | -13 | 1322
2015-08-21 | 20:00 | 1252 | 393 | 535 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 39 | -13 | 1252
2015-08-21 | 21:00 | 1178 | 393 | 511 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1178
2015-08-21 | 22:00 | 1114 | 393 | 465 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-08-21 | 23:00 | 1035 | 393 | 435 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-08-22 | 0:00 | 946 | 393 | 367 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-08-22 | 1:00 | 916 | 393 | 335 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-08-22 | 2:00 | 882 | 393 | 289 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-08-22 | 3:00 | 915 | 393 | 293 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-08-22 | 4:00 | 943 | 393 | 313 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 943
2015-08-22 | 5:00 | 939 | 393 | 314 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-08-22 | 6:00 | 929 | 393 | 270 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-08-22 | 7:00 | 970 | 393 | 240 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 970
2015-08-22 | 8:00 | 1053 | 393 | 180 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -13 | -13 | 1053
2015-08-22 | 9:00 | 1155 | 393 | 182 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -19 | -13 | 1155
2015-08-22 | 10:00 | 1208 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -46 | -13 | 1208
2015-08-22 | 11:00 | 1242 | 393 | 184 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -76 | -13 | 1242
2015-08-22 | 12:00 | 1246 | 393 | 184 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -48 | -13 | 1246
2015-08-22 | 13:00 | 1248 | 393 | 226 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -65 | -13 | 1248
2015-08-22 | 14:00 | 1255 | 393 | 233 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1255
2015-08-22 | 15:00 | 1249 | 393 | 333 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1249
2015-08-22 | 16:00 | 1246 | 393 | 454 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 17 | -13 | 1246
2015-08-22 | 17:00 | 1236 | 393 | 498 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 67 | -13 | 1236
2015-08-22 | 18:00 | 1220 | 393 | 496 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 49 | -13 | 1220
2015-08-22 | 19:00 | 1203 | 393 | 494 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 32 | -13 | 1203
2015-08-22 | 20:00 | 1151 | 393 | 463 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 10 | -13 | 1151
2015-08-22 | 21:00 | 1089 | 393 | 416 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6 | -13 | 1089
2015-08-22 | 22:00 | 1033 | 393 | 384 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-08-22 | 23:00 | 963 | 393 | 362 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-08-23 | 0:00 | 872 | 393 | 235 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 58 | -13 | 872
2015-08-23 | 1:00 | 841 | 393 | 221 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 | -13 | 841
2015-08-23 | 2:00 | 819 | 393 | 206 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | -13 | 819
2015-08-23 | 3:00 | 848 | 393 | 206 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | -13 | 848
2015-08-23 | 4:00 | 873 | 393 | 212 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 32 | -13 | 873
2015-08-23 | 5:00 | 869 | 393 | 210 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 34 | -13 | 869
2015-08-23 | 6:00 | 846 | 393 | 192 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 846
2015-08-23 | 7:00 | 875 | 393 | 193 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -47 | -13 | 875
2015-08-23 | 8:00 | 923 | 393 | 178 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -141 | -13 | 923
2015-08-23 | 9:00 | 1017 | 393 | 179 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -154 | -13 | 1017
2015-08-23 | 10:00 | 1086 | 393 | 181 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -165 | -13 | 1086
2015-08-23 | 11:00 | 1138 | 393 | 182 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -178 | -13 | 1138
2015-08-23 | 12:00 | 1176 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -118 | -13 | 1176
2015-08-23 | 13:00 | 1181 | 393 | 183 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -89 | -13 | 1181
2015-08-23 | 14:00 | 1167 | 393 | 182 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | -37 | -13 | 1167
2015-08-23 | 15:00 | 1174 | 393 | 258 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1174
2015-08-23 | 16:00 | 1180 | 393 | 340 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 65 | -13 | 1180
2015-08-23 | 17:00 | 1199 | 393 | 451 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 77 | -13 | 1199
2015-08-23 | 18:00 | 1200 | 393 | 458 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 68 | -13 | 1200
2015-08-23 | 19:00 | 1193 | 393 | 459 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 57 | -13 | 1193
2015-08-23 | 20:00 | 1152 | 393 | 386 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | -13 | 1152
2015-08-23 | 21:00 | 1079 | 393 | 371 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | -13 | 1079
2015-08-23 | 22:00 | 1015 | 393 | 345 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 20 | -13 | 1015
2015-08-23 | 23:00 | 928 | 393 | 313 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | -13 | 928
2015-08-24 | 0:00 | 867 | 393 | 340 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -18 | -13 | 867
2015-08-24 | 1:00 | 834 | 393 | 309 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -21 | -13 | 834
2015-08-24 | 2:00 | 807 | 393 | 266 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -25 | -13 | 807
2015-08-24 | 3:00 | 853 | 393 | 282 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -23 | -13 | 853
2015-08-24 | 4:00 | 892 | 393 | 319 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 892
2015-08-24 | 5:00 | 908 | 393 | 342 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -17 | -13 | 908
2015-08-24 | 6:00 | 927 | 393 | 342 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -17 | -13 | 927
2015-08-24 | 7:00 | 1011 | 393 | 357 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -14 | -13 | 1011
2015-08-24 | 8:00 | 1125 | 393 | 358 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1125
2015-08-24 | 9:00 | 1217 | 393 | 366 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1217
2015-08-24 | 10:00 | 1225 | 393 | 330 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -20 | -13 | 1225
2015-08-24 | 11:00 | 1230 | 393 | 301 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -22 | -13 | 1230
2015-08-24 | 12:00 | 1200 | 393 | 271 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -22 | -13 | 1200
2015-08-24 | 13:00 | 1214 | 393 | 307 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -19 | -13 | 1214
2015-08-24 | 14:00 | 1223 | 393 | 349 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -15 | -13 | 1223
2015-08-24 | 15:00 | 1211 | 393 | 396 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1211
2015-08-24 | 16:00 | 1210 | 393 | 503 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1210
2015-08-24 | 17:00 | 1188 | 393 | 504 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 51 | -13 | 1188
2015-08-24 | 18:00 | 1196 | 393 | 504 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 77 | -13 | 1196
2015-08-24 | 19:00 | 1165 | 393 | 503 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 49 | -13 | 1165
2015-08-24 | 20:00 | 1116 | 393 | 502 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 1116
2015-08-24 | 21:00 | 1046 | 393 | 444 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-08-24 | 22:00 | 992 | 393 | 407 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-08-24 | 23:00 | 921 | 393 | 376 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | -14 | -13 | 921
2015-08-25 | 0:00 | 852 | 393 | 307 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 852
2015-08-25 | 1:00 | 826 | 393 | 281 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 826
2015-08-25 | 2:00 | 807 | 393 | 262 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -21 | -13 | 807
2015-08-25 | 3:00 | 835 | 393 | 261 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -21 | -13 | 835
2015-08-25 | 4:00 | 855 | 393 | 261 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 855
2015-08-25 | 5:00 | 853 | 393 | 270 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-08-25 | 6:00 | 845 | 393 | 263 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -18 | -13 | 845
2015-08-25 | 7:00 | 880 | 393 | 238 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -25 | -13 | 880
2015-08-25 | 8:00 | 933 | 393 | 199 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -33 | -13 | 933
2015-08-25 | 9:00 | 1004 | 393 | 190 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -38 | -13 | 1004
2015-08-25 | 10:00 | 1049 | 393 | 187 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -52 | -13 | 1049
2015-08-25 | 11:00 | 1077 | 393 | 185 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -60 | -13 | 1077
2015-08-25 | 12:00 | 1069 | 393 | 185 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -68 | -13 | 1069
2015-08-25 | 13:00 | 1072 | 393 | 198 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -52 | -13 | 1072
2015-08-25 | 14:00 | 1066 | 393 | 220 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -44 | -13 | 1066
2015-08-25 | 15:00 | 1069 | 393 | 272 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | -17 | -13 | 1069
2015-08-25 | 16:00 | 1076 | 393 | 355 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 13 | -13 | 1076
2015-08-25 | 17:00 | 1051 | 393 | 355 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 64 | -13 | 1051
2015-08-25 | 18:00 | 1056 | 393 | 355 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 86 | -13 | 1056
2015-08-25 | 19:00 | 1042 | 393 | 354 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 75 | -13 | 1042
2015-08-25 | 20:00 | 1014 | 393 | 354 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | -13 | 1014
2015-08-25 | 21:00 | 970 | 393 | 353 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -13 | 970
2015-08-25 | 22:00 | 928 | 393 | 343 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-08-25 | 23:00 | 874 | 393 | 314 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 874
2015-08-26 | 0:00 | 812 | 393 | 281 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -14 | -13 | 812
2015-08-26 | 1:00 | 800 | 393 | 270 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | -13 | 800
2015-08-26 | 2:00 | 782 | 393 | 237 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -21 | -13 | 782
2015-08-26 | 3:00 | 841 | 393 | 264 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -17 | -13 | 841
2015-08-26 | 4:00 | 874 | 393 | 295 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -14 | -13 | 874
2015-08-26 | 5:00 | 884 | 393 | 313 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -12 | -13 | 884
2015-08-26 | 6:00 | 893 | 393 | 307 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -14 | -13 | 893
2015-08-26 | 7:00 | 938 | 393 | 288 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -18 | -13 | 938
2015-08-26 | 8:00 | 1026 | 393 | 278 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 1026
2015-08-26 | 9:00 | 1122 | 393 | 290 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 1122
2015-08-26 | 10:00 | 1147 | 393 | 257 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -25 | -13 | 1147
2015-08-26 | 11:00 | 1176 | 393 | 253 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -28 | -13 | 1176
2015-08-26 | 12:00 | 1175 | 393 | 254 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -31 | -13 | 1175
2015-08-26 | 13:00 | 1176 | 393 | 278 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -28 | -13 | 1176
2015-08-26 | 14:00 | 1171 | 393 | 305 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -23 | -13 | 1171
2015-08-26 | 15:00 | 1180 | 393 | 366 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1180
2015-08-26 | 16:00 | 1193 | 393 | 476 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 10 | -13 | 1193
2015-08-26 | 17:00 | 1170 | 393 | 475 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 62 | -13 | 1170
2015-08-26 | 18:00 | 1158 | 393 | 475 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 68 | -13 | 1158
2015-08-26 | 19:00 | 1151 | 393 | 475 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 64 | -13 | 1151
2015-08-26 | 20:00 | 1086 | 393 | 474 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -13 | 1086
2015-08-26 | 21:00 | 1030 | 393 | 428 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-08-26 | 22:00 | 981 | 393 | 396 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 981
2015-08-26 | 23:00 | 912 | 393 | 356 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -13 | 912
2015-08-27 | 0:00 | 844 | 393 | 265 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 844
2015-08-27 | 1:00 | 801 | 393 | 219 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 801
2015-08-27 | 2:00 | 829 | 393 | 237 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 829
2015-08-27 | 3:00 | 856 | 393 | 234 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-08-27 | 4:00 | 891 | 393 | 261 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 891
2015-08-27 | 5:00 | 898 | 393 | 273 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-08-27 | 6:00 | 902 | 393 | 243 | 98 | 35 | 43 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-08-27 | 7:00 | 937 | 393 | 209 | 80 | 35 | 43 | 185 | 0 | 7 | 0 | -1 | -13 | 937
2015-08-27 | 8:00 | 1031 | 393 | 194 | 76 | 35 | 43 | 333 | 0 | 20 | 0 | -50 | -13 | 1031
2015-08-27 | 9:00 | 1130 | 393 | 196 | 71 | 35 | 43 | 463 | 0 | 0 | 0 | -57 | -13 | 1130
2015-08-27 | 10:00 | 1190 | 393 | 198 | 68 | 35 | 43 | 545 | 0 | 0 | 0 | -78 | -13 | 1190
2015-08-27 | 11:00 | 1232 | 393 | 198 | 68 | 35 | 43 | 582 | 0 | 27 | 0 | -100 | -13 | 1232
2015-08-27 | 12:00 | 1227 | 393 | 198 | 68 | 35 | 43 | 584 | 0 | 1 | 0 | -82 | -13 | 1227
2015-08-27 | 13:00 | 1250 | 393 | 199 | 68 | 35 | 43 | 560 | 0 | 2 | 0 | -36 | -13 | 1250
2015-08-27 | 14:00 | 1256 | 393 | 234 | 73 | 35 | 43 | 490 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1256
2015-08-27 | 15:00 | 1257 | 393 | 341 | 74 | 35 | 43 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1257
2015-08-27 | 16:00 | 1254 | 393 | 440 | 79 | 35 | 43 | 237 | 0 | 2 | 0 | 39 | -13 | 1254
2015-08-27 | 17:00 | 1228 | 393 | 478 | 100 | 35 | 43 | 97 | 0 | 17 | 0 | 79 | -13 | 1228
2015-08-27 | 18:00 | 1218 | 393 | 472 | 131 | 35 | 43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 71 | -13 | 1218
2015-08-27 | 19:00 | 1209 | 393 | 466 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 84 | 0 | 66 | -13 | 1209
2015-08-27 | 20:00 | 1136 | 393 | 438 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 20 | -13 | 1136
2015-08-27 | 21:00 | 1064 | 393 | 398 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-08-27 | 22:00 | 1012 | 393 | 362 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-08-27 | 23:00 | 945 | 393 | 345 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-08-28 | 0:00 | 878 | 393 | 343 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -10 | -13 | 878
2015-08-28 | 1:00 | 832 | 393 | 300 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -14 | -13 | 832
2015-08-28 | 2:00 | 848 | 393 | 297 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | -13 | 848
2015-08-28 | 3:00 | 873 | 393 | 294 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -15 | -13 | 873
2015-08-28 | 4:00 | 909 | 393 | 328 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -13 | -13 | 909
2015-08-28 | 5:00 | 917 | 393 | 345 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -11 | -13 | 917
2015-08-28 | 6:00 | 930 | 393 | 342 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | -12 | -13 | 930
2015-08-28 | 7:00 | 982 | 393 | 329 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -15 | -13 | 982
2015-08-28 | 8:00 | 1044 | 393 | 295 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -18 | -13 | 1044
2015-08-28 | 9:00 | 1118 | 393 | 287 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -20 | -13 | 1118
2015-08-28 | 10:00 | 1151 | 393 | 260 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -24 | -13 | 1151
2015-08-28 | 11:00 | 1197 | 393 | 270 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -25 | -13 | 1197
2015-08-28 | 12:00 | 1181 | 393 | 258 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -28 | -13 | 1181
2015-08-28 | 13:00 | 1194 | 393 | 292 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -25 | -13 | 1194
2015-08-28 | 14:00 | 1205 | 393 | 332 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -16 | -13 | 1205
2015-08-28 | 15:00 | 1213 | 393 | 399 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1213
2015-08-28 | 16:00 | 1216 | 393 | 506 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 2 | -13 | 1216
2015-08-28 | 17:00 | 1194 | 393 | 506 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 56 | -13 | 1194
2015-08-28 | 18:00 | 1192 | 393 | 506 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 71 | -13 | 1192
2015-08-28 | 19:00 | 1165 | 393 | 505 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 48 | -13 | 1165
2015-08-28 | 20:00 | 1110 | 393 | 500 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1110
2015-08-28 | 21:00 | 1051 | 393 | 449 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1051
2015-08-28 | 22:00 | 1003 | 393 | 418 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1003
2015-08-28 | 23:00 | 943 | 393 | 384 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 943
2015-08-29 | 0:00 | 872 | 393 | 328 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-08-29 | 1:00 | 856 | 393 | 310 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-08-29 | 2:00 | 841 | 393 | 288 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -13 | -13 | 841
2015-08-29 | 3:00 | 877 | 393 | 282 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 877
2015-08-29 | 4:00 | 903 | 393 | 309 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 903
2015-08-29 | 5:00 | 893 | 393 | 310 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 893
2015-08-29 | 6:00 | 884 | 393 | 283 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-08-29 | 7:00 | 923 | 393 | 269 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | -15 | -13 | 923
2015-08-29 | 8:00 | 980 | 393 | 233 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -19 | -13 | 980
2015-08-29 | 9:00 | 1040 | 393 | 216 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -27 | -13 | 1040
2015-08-29 | 10:00 | 1057 | 393 | 182 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -40 | -13 | 1057
2015-08-29 | 11:00 | 1055 | 393 | 165 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -62 | -13 | 1055
2015-08-29 | 12:00 | 1037 | 393 | 149 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -64 | -13 | 1037
2015-08-29 | 13:00 | 1045 | 393 | 165 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -47 | -13 | 1045
2015-08-29 | 14:00 | 1053 | 393 | 197 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -34 | -13 | 1053
2015-08-29 | 15:00 | 1050 | 393 | 255 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | -19 | -13 | 1050
2015-08-29 | 16:00 | 1049 | 393 | 342 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-08-29 | 17:00 | 1044 | 393 | 354 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 57 | -13 | 1044
2015-08-29 | 18:00 | 1037 | 393 | 354 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 68 | -13 | 1037
2015-08-29 | 19:00 | 1026 | 393 | 354 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 60 | -13 | 1026
2015-08-29 | 20:00 | 1001 | 393 | 354 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | -13 | 1001
2015-08-29 | 21:00 | 963 | 393 | 353 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | -13 | 963
2015-08-29 | 22:00 | 931 | 393 | 346 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-08-29 | 23:00 | 872 | 393 | 313 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-08-30 | 0:00 | 815 | 393 | 256 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | -13 | 815
2015-08-30 | 1:00 | 783 | 393 | 225 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -13 | 783
2015-08-30 | 2:00 | 793 | 393 | 215 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -13 | 793
2015-08-30 | 3:00 | 828 | 393 | 221 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -13 | 828
2015-08-30 | 4:00 | 859 | 393 | 251 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | -13 | 859
2015-08-30 | 5:00 | 853 | 393 | 255 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | 14 | -13 | 853
2015-08-30 | 6:00 | 825 | 393 | 209 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | 15 | -13 | 825
2015-08-30 | 7:00 | 835 | 393 | 167 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 835
2015-08-30 | 8:00 | 856 | 393 | 146 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -57 | -13 | 856
2015-08-30 | 9:00 | 909 | 393 | 147 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -89 | -13 | 909
2015-08-30 | 10:00 | 942 | 393 | 148 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -120 | -13 | 942
2015-08-30 | 11:00 | 957 | 393 | 148 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -142 | -13 | 957
2015-08-30 | 12:00 | 982 | 393 | 149 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -119 | -13 | 982
2015-08-30 | 13:00 | 971 | 393 | 148 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -103 | -13 | 971
2015-08-30 | 14:00 | 973 | 393 | 148 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -65 | -13 | 973
2015-08-30 | 15:00 | 977 | 393 | 162 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-08-30 | 16:00 | 995 | 393 | 282 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 5 | -13 | 995
2015-08-30 | 17:00 | 1026 | 393 | 341 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 53 | -13 | 1026
2015-08-30 | 18:00 | 1065 | 393 | 340 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 111 | -13 | 1065
2015-08-30 | 19:00 | 1055 | 393 | 340 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 102 | -13 | 1055
2015-08-30 | 20:00 | 1017 | 393 | 338 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | -13 | 1017
2015-08-30 | 21:00 | 961 | 393 | 337 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -13 | 961
2015-08-30 | 22:00 | 911 | 393 | 319 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | -13 | 911
2015-08-30 | 23:00 | 850 | 393 | 283 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -13 | 850
2015-08-31 | 0:00 | 794 | 393 | 278 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -28 | -13 | 794
2015-08-31 | 1:00 | 762 | 393 | 255 | 73 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | -39 | -13 | 762
2015-08-31 | 2:00 | 789 | 393 | 261 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -38 | -13 | 789
2015-08-31 | 3:00 | 827 | 393 | 269 | 123 | 35 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | -36 | -13 | 827
2015-08-31 | 4:00 | 862 | 393 | 292 | 120 | 35 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | -23 | -13 | 862
2015-08-31 | 5:00 | 869 | 393 | 304 | 104 | 35 | 43 | 8 | 0 | 14 | 0 | -18 | -13 | 869
2015-08-31 | 6:00 | 899 | 393 | 298 | 98 | 35 | 43 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-08-31 | 7:00 | 966 | 393 | 297 | 80 | 35 | 43 | 118 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-08-31 | 8:00 | 1028 | 393 | 284 | 76 | 35 | 43 | 220 | 0 | 14 | 0 | -23 | -13 | 1028
2015-08-31 | 9:00 | 1091 | 393 | 273 | 71 | 35 | 43 | 308 | 0 | 14 | 0 | -33 | -13 | 1091
2015-08-31 | 10:00 | 1117 | 393 | 254 | 68 | 35 | 43 | 375 | 0 | 14 | 0 | -52 | -13 | 1117
2015-08-31 | 11:00 | 1143 | 393 | 251 | 68 | 35 | 43 | 412 | 0 | 14 | 0 | -59 | -13 | 1143
2015-08-31 | 12:00 | 1090 | 393 | 226 | 68 | 35 | 43 | 411 | 0 | 15 | 0 | -87 | -13 | 1090
2015-08-31 | 13:00 | 1124 | 393 | 261 | 68 | 35 | 43 | 384 | 0 | 16 | 0 | -63 | -13 | 1124
2015-08-31 | 14:00 | 1130 | 393 | 283 | 73 | 35 | 43 | 341 | 0 | 18 | 0 | -42 | -13 | 1130
2015-08-31 | 15:00 | 1127 | 393 | 333 | 74 | 35 | 43 | 264 | 0 | 18 | 0 | -20 | -13 | 1127
2015-08-31 | 16:00 | 1145 | 393 | 424 | 79 | 35 | 43 | 154 | 0 | 17 | 0 | 13 | -13 | 1145
2015-08-31 | 17:00 | 1138 | 393 | 423 | 100 | 35 | 43 | 58 | 0 | 17 | 0 | 82 | -13 | 1138
2015-08-31 | 18:00 | 1143 | 393 | 409 | 131 | 35 | 43 | 9 | 0 | 18 | 0 | 120 | -13 | 1143
2015-08-31 | 19:00 | 1119 | 393 | 408 | 135 | 35 | 43 | 1 | 0 | 19 | 0 | 99 | -13 | 1119
2015-08-31 | 20:00 | 1076 | 393 | 408 | 134 | 35 | 43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | -13 | 1076
2015-08-31 | 21:00 | 1016 | 393 | 406 | 127 | 35 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | -13 | 1016
2015-08-31 | 22:00 | 976 | 393 | 391 | 111 | 35 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-08-31 | 23:00 | 918 | 393 | 358 | 86 | 35 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-09-01 | 0:00 | 854 | 393 | 301 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 854
2015-09-01 | 1:00 | 820 | 393 | 266 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 820
2015-09-01 | 2:00 | 837 | 393 | 264 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-09-01 | 3:00 | 869 | 393 | 271 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-09-01 | 4:00 | 905 | 393 | 309 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-09-01 | 5:00 | 915 | 393 | 333 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-09-01 | 6:00 | 939 | 393 | 348 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-09-01 | 7:00 | 997 | 393 | 341 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-09-01 | 8:00 | 1065 | 393 | 310 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1065
2015-09-01 | 9:00 | 1150 | 393 | 310 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1150
2015-09-01 | 10:00 | 1146 | 393 | 246 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1146
2015-09-01 | 11:00 | 1153 | 393 | 226 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1153
2015-09-01 | 12:00 | 1100 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -18 | -13 | 1100
2015-09-01 | 13:00 | 1121 | 393 | 233 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-09-01 | 14:00 | 1135 | 393 | 307 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1135
2015-09-01 | 15:00 | 1123 | 393 | 377 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1123
2015-09-01 | 16:00 | 1163 | 393 | 508 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1163
2015-09-01 | 17:00 | 1163 | 393 | 554 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 12 | -13 | 1163
2015-09-01 | 18:00 | 1160 | 393 | 554 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1160
2015-09-01 | 19:00 | 1140 | 393 | 529 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1140
2015-09-01 | 20:00 | 1094 | 393 | 481 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1094
2015-09-01 | 21:00 | 1036 | 393 | 429 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-09-01 | 22:00 | 991 | 393 | 400 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-09-01 | 23:00 | 929 | 393 | 363 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-09-02 | 0:00 | 859 | 393 | 312 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | -13 | 859
2015-09-02 | 1:00 | 823 | 393 | 276 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 823
2015-09-02 | 2:00 | 842 | 393 | 276 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 842
2015-09-02 | 3:00 | 872 | 393 | 281 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 872
2015-09-02 | 4:00 | 904 | 393 | 315 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 904
2015-09-02 | 5:00 | 907 | 393 | 333 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 907
2015-09-02 | 6:00 | 911 | 393 | 327 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 911
2015-09-02 | 7:00 | 942 | 393 | 294 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -7 | -13 | 942
2015-09-02 | 8:00 | 1027 | 393 | 279 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -7 | -13 | 1027
2015-09-02 | 9:00 | 1121 | 393 | 288 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -7 | -13 | 1121
2015-09-02 | 10:00 | 1156 | 393 | 263 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -7 | -13 | 1156
2015-09-02 | 11:00 | 1158 | 393 | 238 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -6 | -13 | 1158
2015-09-02 | 12:00 | 1136 | 393 | 218 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -6 | -13 | 1136
2015-09-02 | 13:00 | 1156 | 393 | 274 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -6 | -13 | 1156
2015-09-02 | 14:00 | 1154 | 393 | 333 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -7 | -13 | 1154
2015-09-02 | 15:00 | 1152 | 393 | 406 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1152
2015-09-02 | 16:00 | 1159 | 393 | 504 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1159
2015-09-02 | 17:00 | 1148 | 393 | 511 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 40 | -13 | 1148
2015-09-02 | 18:00 | 1142 | 393 | 500 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 1142
2015-09-02 | 19:00 | 1101 | 393 | 490 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1101
2015-09-02 | 20:00 | 1046 | 393 | 433 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-09-02 | 21:00 | 1004 | 393 | 397 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-09-02 | 22:00 | 958 | 393 | 367 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-09-02 | 23:00 | 901 | 393 | 343 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -8 | -13 | 901
2015-09-03 | 0:00 | 841 | 393 | 232 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 841
2015-09-03 | 1:00 | 810 | 393 | 226 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | -13 | 810
2015-09-03 | 2:00 | 837 | 393 | 232 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-09-03 | 3:00 | 871 | 393 | 238 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-09-03 | 4:00 | 912 | 393 | 284 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-09-03 | 5:00 | 917 | 393 | 294 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-09-03 | 6:00 | 936 | 393 | 302 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 1 | -13 | 936
2015-09-03 | 7:00 | 965 | 393 | 265 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-09-03 | 8:00 | 1019 | 393 | 193 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -40 | -13 | 1019
2015-09-03 | 9:00 | 1084 | 393 | 194 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -97 | -13 | 1084
2015-09-03 | 10:00 | 1127 | 393 | 195 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -130 | -13 | 1127
2015-09-03 | 11:00 | 1163 | 393 | 195 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -124 | -13 | 1163
2015-09-03 | 12:00 | 1151 | 393 | 195 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -131 | -13 | 1151
2015-09-03 | 13:00 | 1176 | 393 | 196 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -76 | -13 | 1176
2015-09-03 | 14:00 | 1181 | 393 | 207 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1181
2015-09-03 | 15:00 | 1174 | 393 | 313 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1174
2015-09-03 | 16:00 | 1190 | 393 | 419 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 46 | -13 | 1190
2015-09-03 | 17:00 | 1177 | 393 | 419 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 102 | -13 | 1177
2015-09-03 | 18:00 | 1178 | 393 | 408 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 115 | -13 | 1178
2015-09-03 | 19:00 | 1162 | 393 | 408 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 98 | -13 | 1162
2015-09-03 | 20:00 | 1121 | 393 | 407 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 42 | -13 | 1121
2015-09-03 | 21:00 | 1049 | 393 | 380 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-09-03 | 22:00 | 993 | 393 | 340 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-09-03 | 23:00 | 924 | 393 | 294 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-09-04 | 0:00 | 855 | 393 | 246 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 855
2015-09-04 | 1:00 | 811 | 393 | 227 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 811
2015-09-04 | 2:00 | 830 | 393 | 226 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 830
2015-09-04 | 3:00 | 865 | 393 | 232 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-09-04 | 4:00 | 899 | 393 | 271 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-09-04 | 5:00 | 906 | 393 | 283 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-09-04 | 6:00 | 912 | 393 | 278 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-09-04 | 7:00 | 946 | 393 | 246 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-09-04 | 8:00 | 1025 | 393 | 193 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -34 | -13 | 1025
2015-09-04 | 9:00 | 1126 | 393 | 195 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -57 | -13 | 1126
2015-09-04 | 10:00 | 1203 | 393 | 213 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -72 | -13 | 1203
2015-09-04 | 11:00 | 1244 | 393 | 213 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -61 | -13 | 1244
2015-09-04 | 12:00 | 1209 | 393 | 213 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -91 | -13 | 1209
2015-09-04 | 13:00 | 1234 | 393 | 197 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -19 | -13 | 1234
2015-09-04 | 14:00 | 1234 | 393 | 260 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1234
2015-09-04 | 15:00 | 1223 | 393 | 362 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1223
2015-09-04 | 16:00 | 1240 | 393 | 471 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 44 | -13 | 1240
2015-09-04 | 17:00 | 1202 | 393 | 484 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 62 | -13 | 1202
2015-09-04 | 18:00 | 1196 | 393 | 483 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 59 | -13 | 1196
2015-09-04 | 19:00 | 1180 | 393 | 474 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 49 | -13 | 1180
2015-09-04 | 20:00 | 1120 | 393 | 435 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | -13 | 1120
2015-09-04 | 21:00 | 1051 | 393 | 383 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1051
2015-09-04 | 22:00 | 993 | 393 | 341 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-09-04 | 23:00 | 921 | 393 | 291 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-09-05 | 0:00 | 839 | 393 | 196 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 35 | -13 | 839
2015-09-05 | 1:00 | 816 | 393 | 193 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 39 | -13 | 816
2015-09-05 | 2:00 | 809 | 393 | 180 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 24 | -13 | 809
2015-09-05 | 3:00 | 844 | 393 | 183 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 29 | -13 | 844
2015-09-05 | 4:00 | 871 | 393 | 193 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 50 | -13 | 871
2015-09-05 | 5:00 | 869 | 393 | 193 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 53 | -13 | 869
2015-09-05 | 6:00 | 851 | 393 | 180 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 37 | -13 | 851
2015-09-05 | 7:00 | 870 | 393 | 169 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-09-05 | 8:00 | 921 | 393 | 145 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -90 | -13 | 921
2015-09-05 | 9:00 | 994 | 393 | 147 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -141 | -13 | 994
2015-09-05 | 10:00 | 1028 | 393 | 147 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -181 | -13 | 1028
2015-09-05 | 11:00 | 1053 | 393 | 148 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -186 | -13 | 1053
2015-09-05 | 12:00 | 1046 | 393 | 164 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -206 | -13 | 1046
2015-09-05 | 13:00 | 1074 | 393 | 164 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -148 | -13 | 1074
2015-09-05 | 14:00 | 1060 | 393 | 164 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -78 | -13 | 1060
2015-09-05 | 15:00 | 1047 | 393 | 185 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-09-05 | 16:00 | 1054 | 393 | 253 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 76 | -13 | 1054
2015-09-05 | 17:00 | 1056 | 393 | 304 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 97 | -13 | 1056
2015-09-05 | 18:00 | 1070 | 393 | 316 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 99 | -13 | 1070
2015-09-05 | 19:00 | 1048 | 393 | 313 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 78 | -13 | 1048
2015-09-05 | 20:00 | 993 | 393 | 284 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 37 | -13 | 993
2015-09-05 | 21:00 | 942 | 393 | 252 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 22 | -13 | 942
2015-09-05 | 22:00 | 898 | 393 | 230 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 15 | -13 | 898
2015-09-05 | 23:00 | 842 | 393 | 202 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 10 | -13 | 842
2015-09-06 | 0:00 | 784 | 393 | 141 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 34 | -13 | 784
2015-09-06 | 1:00 | 756 | 393 | 140 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 31 | -13 | 756
2015-09-06 | 2:00 | 769 | 393 | 141 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 24 | -13 | 769
2015-09-06 | 3:00 | 805 | 393 | 141 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 30 | -13 | 805
2015-09-06 | 4:00 | 840 | 393 | 142 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 70 | -13 | 840
2015-09-06 | 5:00 | 830 | 393 | 142 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 65 | -13 | 830
2015-09-06 | 6:00 | 813 | 393 | 141 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 37 | -13 | 813
2015-09-06 | 7:00 | 840 | 393 | 141 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 | 840
2015-09-06 | 8:00 | 866 | 393 | 125 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -125 | -13 | 866
2015-09-06 | 9:00 | 896 | 393 | 126 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -218 | -13 | 896
2015-09-06 | 10:00 | 940 | 393 | 127 | 64 | 35 | 43 | 537 | -26 | 4 | -4 | -219 | -13 | 940
2015-09-06 | 11:00 | 960 | 393 | 127 | 64 | 35 | 43 | 566 | -35 | 4 | -4 | -219 | -13 | 960
2015-09-06 | 12:00 | 981 | 393 | 128 | 64 | 35 | 43 | 564 | -13 | 2 | -2 | -219 | -13 | 981
2015-09-06 | 13:00 | 1003 | 393 | 128 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -182 | -13 | 1003
2015-09-06 | 14:00 | 994 | 393 | 128 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -108 | -13 | 994
2015-09-06 | 15:00 | 975 | 393 | 127 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | -14 | -13 | 975
2015-09-06 | 16:00 | 981 | 393 | 165 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 91 | -13 | 981
2015-09-06 | 17:00 | 1004 | 393 | 235 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 113 | -13 | 1004
2015-09-06 | 18:00 | 1026 | 393 | 258 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 113 | -13 | 1026
2015-09-06 | 19:00 | 1016 | 393 | 263 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 96 | -13 | 1016
2015-09-06 | 20:00 | 973 | 393 | 218 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 82 | -13 | 973
2015-09-06 | 21:00 | 918 | 393 | 198 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 52 | -13 | 918
2015-09-06 | 22:00 | 867 | 393 | 182 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 33 | -13 | 867
2015-09-06 | 23:00 | 806 | 393 | 159 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 16 | -13 | 806
2015-09-07 | 0:00 | 756 | 393 | 215 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -12 | -13 | 756
2015-09-07 | 1:00 | 734 | 393 | 194 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -14 | -13 | 734
2015-09-07 | 2:00 | 759 | 393 | 200 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -13 | -13 | 759
2015-09-07 | 3:00 | 798 | 393 | 213 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -12 | -13 | 798
2015-09-07 | 4:00 | 843 | 393 | 258 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | -10 | -13 | 843
2015-09-07 | 5:00 | 856 | 393 | 275 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-09-07 | 6:00 | 876 | 393 | 285 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-09-07 | 7:00 | 913 | 393 | 268 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -10 | -13 | 913
2015-09-07 | 8:00 | 980 | 393 | 236 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -11 | -13 | 980
2015-09-07 | 9:00 | 1038 | 393 | 210 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -12 | -13 | 1038
2015-09-07 | 10:00 | 1068 | 393 | 182 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -14 | -13 | 1068
2015-09-07 | 11:00 | 1102 | 393 | 188 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -13 | -13 | 1102
2015-09-07 | 12:00 | 1090 | 393 | 181 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -14 | -13 | 1090
2015-09-07 | 13:00 | 1093 | 393 | 218 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -13 | -13 | 1093
2015-09-07 | 14:00 | 1125 | 393 | 307 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -10 | -13 | 1125
2015-09-07 | 15:00 | 1111 | 393 | 365 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1111
2015-09-07 | 16:00 | 1112 | 393 | 455 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 2 | -13 | 1112
2015-09-07 | 17:00 | 1103 | 393 | 455 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 51 | -13 | 1103
2015-09-07 | 18:00 | 1104 | 393 | 455 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 43 | -13 | 1104
2015-09-07 | 19:00 | 1084 | 393 | 454 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 19 | -13 | 1084
2015-09-07 | 20:00 | 1031 | 393 | 419 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-09-07 | 21:00 | 975 | 393 | 368 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-09-07 | 22:00 | 935 | 393 | 344 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-09-07 | 23:00 | 870 | 393 | 315 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -11 | -13 | 870
2015-09-08 | 0:00 | 813 | 393 | 195 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9 | -13 | 813
2015-09-08 | 1:00 | 769 | 393 | 179 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | -13 | 769
2015-09-08 | 2:00 | 802 | 393 | 189 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 9 | -13 | 802
2015-09-08 | 3:00 | 841 | 393 | 197 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 11 | -13 | 841
2015-09-08 | 4:00 | 882 | 393 | 238 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 16 | -13 | 882
2015-09-08 | 5:00 | 888 | 393 | 248 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 17 | -13 | 888
2015-09-08 | 6:00 | 897 | 393 | 244 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 19 | -13 | 897
2015-09-08 | 7:00 | 933 | 393 | 233 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 933
2015-09-08 | 8:00 | 994 | 393 | 159 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -31 | -13 | 994
2015-09-08 | 9:00 | 1051 | 393 | 161 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -97 | -13 | 1051
2015-09-08 | 10:00 | 1098 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -126 | -13 | 1098
2015-09-08 | 11:00 | 1110 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -143 | -13 | 1110
2015-09-08 | 12:00 | 1087 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -161 | -13 | 1087
2015-09-08 | 13:00 | 1112 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -107 | -13 | 1112
2015-09-08 | 14:00 | 1109 | 393 | 162 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -27 | -13 | 1109
2015-09-08 | 15:00 | 1106 | 393 | 244 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1106
2015-09-08 | 16:00 | 1121 | 393 | 342 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 54 | -13 | 1121
2015-09-08 | 17:00 | 1107 | 393 | 349 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 103 | -13 | 1107
2015-09-08 | 18:00 | 1112 | 393 | 350 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 108 | -13 | 1112
2015-09-08 | 19:00 | 1092 | 393 | 349 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 87 | -13 | 1092
2015-09-08 | 20:00 | 1023 | 393 | 336 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15 | -13 | 1023
2015-09-08 | 21:00 | 997 | 393 | 320 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -13 | 997
2015-09-08 | 22:00 | 945 | 393 | 286 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | -13 | 945
2015-09-08 | 23:00 | 889 | 393 | 254 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | -13 | 889
2015-09-09 | 0:00 | 823 | 393 | 287 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -18 | -13 | 823
2015-09-09 | 1:00 | 789 | 393 | 257 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -21 | -13 | 789
2015-09-09 | 2:00 | 814 | 393 | 261 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -21 | -13 | 814
2015-09-09 | 3:00 | 854 | 393 | 275 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -19 | -13 | 854
2015-09-09 | 4:00 | 894 | 393 | 299 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 894
2015-09-09 | 5:00 | 897 | 393 | 316 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-09-09 | 6:00 | 912 | 393 | 321 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-09-09 | 7:00 | 933 | 393 | 294 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -17 | -13 | 933
2015-09-09 | 8:00 | 992 | 393 | 257 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -21 | -13 | 992
2015-09-09 | 9:00 | 1049 | 393 | 234 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -25 | -13 | 1049
2015-09-09 | 10:00 | 1089 | 393 | 218 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -29 | -13 | 1089
2015-09-09 | 11:00 | 1093 | 393 | 202 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -35 | -13 | 1093
2015-09-09 | 12:00 | 1067 | 393 | 190 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -46 | -13 | 1067
2015-09-09 | 13:00 | 1088 | 393 | 234 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -34 | -13 | 1088
2015-09-09 | 14:00 | 1096 | 393 | 290 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -22 | -13 | 1096
2015-09-09 | 15:00 | 1093 | 393 | 347 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-09-09 | 16:00 | 1095 | 393 | 415 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 26 | -13 | 1095
2015-09-09 | 17:00 | 1090 | 393 | 415 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 78 | -13 | 1090
2015-09-09 | 18:00 | 1088 | 393 | 415 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 67 | -13 | 1088
2015-09-09 | 19:00 | 1075 | 393 | 414 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 50 | -13 | 1075
2015-09-09 | 20:00 | 1021 | 393 | 408 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-09-09 | 21:00 | 969 | 393 | 362 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-09-09 | 22:00 | 926 | 393 | 335 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 926
2015-09-09 | 23:00 | 867 | 393 | 319 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -17 | -13 | 867
2015-09-10 | 0:00 | 801 | 393 | 186 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | -13 | 801
2015-09-10 | 1:00 | 782 | 393 | 191 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | -13 | 782
2015-09-10 | 2:00 | 811 | 393 | 200 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 7 | -13 | 811
2015-09-10 | 3:00 | 849 | 393 | 209 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | -13 | 849
2015-09-10 | 4:00 | 886 | 393 | 250 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 9 | -13 | 886
2015-09-10 | 5:00 | 893 | 393 | 260 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 9 | -13 | 893
2015-09-10 | 6:00 | 902 | 393 | 258 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 10 | -13 | 902
2015-09-10 | 7:00 | 921 | 393 | 220 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-09-10 | 8:00 | 978 | 393 | 150 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -38 | -13 | 978
2015-09-10 | 9:00 | 1048 | 393 | 151 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -91 | -13 | 1048
2015-09-10 | 10:00 | 1095 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -136 | -13 | 1095
2015-09-10 | 11:00 | 1124 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -136 | -13 | 1124
2015-09-10 | 12:00 | 1112 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -144 | -13 | 1112
2015-09-10 | 13:00 | 1115 | 393 | 153 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -94 | -13 | 1115
2015-09-10 | 14:00 | 1104 | 393 | 153 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -22 | -13 | 1104
2015-09-10 | 15:00 | 1103 | 393 | 241 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1103
2015-09-10 | 16:00 | 1115 | 393 | 339 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 50 | -13 | 1115
2015-09-10 | 17:00 | 1101 | 393 | 341 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 104 | -13 | 1101
2015-09-10 | 18:00 | 1105 | 393 | 342 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 109 | -13 | 1105
2015-09-10 | 19:00 | 1094 | 393 | 342 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 96 | -13 | 1094
2015-09-10 | 20:00 | 1034 | 393 | 338 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 23 | -13 | 1034
2015-09-10 | 21:00 | 979 | 393 | 304 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | -13 | 979
2015-09-10 | 22:00 | 930 | 393 | 272 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | -13 | 930
2015-09-10 | 23:00 | 866 | 393 | 236 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-09-11 | 0:00 | 798 | 393 | 180 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9 | -13 | 798
2015-09-11 | 1:00 | 775 | 393 | 181 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | -13 | 775
2015-09-11 | 2:00 | 798 | 393 | 182 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -13 | 798
2015-09-11 | 3:00 | 835 | 393 | 186 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | -13 | 835
2015-09-11 | 4:00 | 872 | 393 | 209 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 36 | -13 | 872
2015-09-11 | 5:00 | 879 | 393 | 215 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 41 | -13 | 879
2015-09-11 | 6:00 | 885 | 393 | 209 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 42 | -13 | 885
2015-09-11 | 7:00 | 899 | 393 | 199 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-09-11 | 8:00 | 946 | 393 | 158 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -78 | -13 | 946
2015-09-11 | 9:00 | 1004 | 393 | 160 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -144 | -13 | 1004
2015-09-11 | 10:00 | 1058 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -165 | -13 | 1058
2015-09-11 | 11:00 | 1099 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -154 | -13 | 1099
2015-09-11 | 12:00 | 1065 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -183 | -13 | 1065
2015-09-11 | 13:00 | 1096 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -123 | -13 | 1096
2015-09-11 | 14:00 | 1121 | 393 | 162 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -14 | -13 | 1121
2015-09-11 | 15:00 | 1116 | 393 | 255 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1116
2015-09-11 | 16:00 | 1126 | 393 | 332 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 69 | -13 | 1126
2015-09-11 | 17:00 | 1114 | 393 | 352 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 107 | -13 | 1114
2015-09-11 | 18:00 | 1108 | 393 | 347 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 107 | -13 | 1108
2015-09-11 | 19:00 | 1086 | 393 | 345 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 85 | -13 | 1086
2015-09-11 | 20:00 | 1021 | 393 | 321 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 27 | -13 | 1021
2015-09-11 | 21:00 | 967 | 393 | 283 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 16 | -13 | 967
2015-09-11 | 22:00 | 916 | 393 | 252 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | -13 | 916
2015-09-11 | 23:00 | 856 | 393 | 226 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-09-12 | 0:00 | 797 | 393 | 154 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 34 | -13 | 797
2015-09-12 | 1:00 | 774 | 393 | 154 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 36 | -13 | 774
2015-09-12 | 2:00 | 791 | 393 | 154 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 | -13 | 791
2015-09-12 | 3:00 | 828 | 393 | 155 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 41 | -13 | 828
2015-09-12 | 4:00 | 860 | 393 | 156 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 76 | -13 | 860
2015-09-12 | 5:00 | 852 | 393 | 156 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 73 | -13 | 852
2015-09-12 | 6:00 | 835 | 393 | 155 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 46 | -13 | 835
2015-09-12 | 7:00 | 841 | 393 | 149 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | -9 | -13 | 841
2015-09-12 | 8:00 | 862 | 393 | 133 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -138 | -13 | 862
2015-09-12 | 9:00 | 910 | 393 | 134 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -212 | -13 | 910
2015-09-12 | 10:00 | 965 | 393 | 136 | 64 | 35 | 43 | 537 | -9 | 4 | -4 | -219 | -13 | 965
2015-09-12 | 11:00 | 985 | 393 | 136 | 64 | 35 | 43 | 566 | -19 | 4 | -4 | -219 | -13 | 985
2015-09-12 | 12:00 | 994 | 393 | 136 | 64 | 35 | 43 | 564 | -9 | 2 | -2 | -219 | -13 | 994
2015-09-12 | 13:00 | 999 | 393 | 136 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -194 | -13 | 999
2015-09-12 | 14:00 | 1004 | 393 | 136 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -106 | -13 | 1004
2015-09-12 | 15:00 | 1006 | 393 | 145 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-09-12 | 16:00 | 1005 | 393 | 179 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 101 | -13 | 1005
2015-09-12 | 17:00 | 1015 | 393 | 243 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 116 | -13 | 1015
2015-09-12 | 18:00 | 1023 | 393 | 260 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 109 | -13 | 1023
2015-09-12 | 19:00 | 996 | 393 | 256 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 83 | -13 | 996
2015-09-12 | 20:00 | 948 | 393 | 208 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 948
2015-09-12 | 21:00 | 900 | 393 | 191 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 40 | -13 | 900
2015-09-12 | 22:00 | 866 | 393 | 184 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 866
2015-09-12 | 23:00 | 806 | 393 | 164 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 11 | -13 | 806
2015-09-13 | 0:00 | 750 | 393 | 126 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15 | -13 | 750
2015-09-13 | 1:00 | 739 | 393 | 127 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 28 | -13 | 739
2015-09-13 | 2:00 | 757 | 393 | 127 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 26 | -13 | 757
2015-09-13 | 3:00 | 799 | 393 | 128 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 38 | -13 | 799
2015-09-13 | 4:00 | 828 | 393 | 130 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 71 | -13 | 828
2015-09-13 | 5:00 | 821 | 393 | 129 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 70 | -13 | 821
2015-09-13 | 6:00 | 789 | 393 | 126 | 92 | 35 | 43 | 26 | -5 | 59 | 0 | 33 | -13 | 789
2015-09-13 | 7:00 | 786 | 393 | 120 | 75 | 35 | 43 | 167 | -31 | 1 | 0 | -4 | -13 | 786
2015-09-13 | 8:00 | 786 | 393 | 104 | 71 | 35 | 43 | 333 | -61 | 5 | 0 | -123 | -13 | 786
2015-09-13 | 9:00 | 831 | 393 | 105 | 66 | 35 | 43 | 459 | -84 | 5 | 0 | -178 | -13 | 831
2015-09-13 | 10:00 | 859 | 393 | 105 | 64 | 35 | 43 | 537 | -99 | 4 | 0 | -210 | -13 | 859
2015-09-13 | 11:00 | 866 | 393 | 106 | 64 | 35 | 43 | 566 | -108 | 4 | -4 | -219 | -13 | 866
2015-09-13 | 12:00 | 886 | 393 | 106 | 64 | 35 | 43 | 564 | -104 | 2 | 0 | -204 | -13 | 886
2015-09-13 | 13:00 | 918 | 393 | 107 | 64 | 35 | 43 | 531 | -97 | 4 | 0 | -148 | -13 | 918
2015-09-13 | 14:00 | 882 | 393 | 106 | 68 | 35 | 43 | 445 | -82 | 3 | 0 | -116 | -13 | 882
2015-09-13 | 15:00 | 897 | 393 | 106 | 70 | 35 | 43 | 333 | -61 | 2 | 0 | -10 | -13 | 897
2015-09-13 | 16:00 | 904 | 393 | 136 | 74 | 35 | 43 | 190 | -35 | 3 | 0 | 78 | -13 | 904
2015-09-13 | 17:00 | 928 | 393 | 201 | 93 | 35 | 43 | 45 | -8 | 60 | 0 | 80 | -13 | 928
2015-09-13 | 18:00 | 973 | 393 | 211 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 107 | -13 | 973
2015-09-13 | 19:00 | 960 | 393 | 212 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 92 | -13 | 960
2015-09-13 | 20:00 | 924 | 393 | 157 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 94 | -13 | 924
2015-09-13 | 21:00 | 873 | 393 | 150 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 55 | -13 | 873
2015-09-13 | 22:00 | 823 | 393 | 141 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 823
2015-09-13 | 23:00 | 766 | 393 | 128 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | -13 | 766
2015-09-14 | 0:00 | 721 | 393 | 171 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -70 | 11 | -13 | 721
2015-09-14 | 1:00 | 704 | 393 | 170 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | -55 | 5 | -13 | 704
2015-09-14 | 2:00 | 734 | 393 | 171 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | -51 | 9 | -13 | 734
2015-09-14 | 3:00 | 787 | 393 | 172 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | -36 | 18 | -13 | 787
2015-09-14 | 4:00 | 828 | 393 | 173 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | -10 | 37 | -13 | 828
2015-09-14 | 5:00 | 840 | 393 | 173 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | -13 | 57 | -13 | 840
2015-09-14 | 6:00 | 854 | 393 | 173 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | -13 | 59 | -13 | 854
2015-09-14 | 7:00 | 872 | 393 | 174 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | -2 | -13 | 872
2015-09-14 | 8:00 | 915 | 393 | 158 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -110 | -13 | 915
2015-09-14 | 9:00 | 985 | 393 | 160 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -163 | -13 | 985
2015-09-14 | 10:00 | 1015 | 393 | 160 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -207 | -13 | 1015
2015-09-14 | 11:00 | 1053 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -200 | -13 | 1053
2015-09-14 | 12:00 | 1030 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -218 | -13 | 1030
2015-09-14 | 13:00 | 1040 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -178 | -13 | 1040
2015-09-14 | 14:00 | 1045 | 393 | 161 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -89 | -13 | 1045
2015-09-14 | 15:00 | 1037 | 393 | 169 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 6 | -13 | 1037
2015-09-14 | 16:00 | 1045 | 393 | 209 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 111 | -13 | 1045
2015-09-14 | 17:00 | 1052 | 393 | 277 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 119 | -13 | 1052
2015-09-14 | 18:00 | 1065 | 393 | 298 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 113 | -13 | 1065
2015-09-14 | 19:00 | 1044 | 393 | 298 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 89 | -13 | 1044
2015-09-14 | 20:00 | 997 | 393 | 253 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 72 | -13 | 997
2015-09-14 | 21:00 | 940 | 393 | 230 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 42 | -13 | 940
2015-09-14 | 22:00 | 900 | 393 | 217 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 30 | -13 | 900
2015-09-14 | 23:00 | 835 | 393 | 191 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 835
2015-09-15 | 0:00 | 772 | 393 | 219 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 772
2015-09-15 | 1:00 | 760 | 393 | 206 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 760
2015-09-15 | 2:00 | 784 | 393 | 211 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 784
2015-09-15 | 3:00 | 825 | 393 | 227 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 825
2015-09-15 | 4:00 | 866 | 393 | 270 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-09-15 | 5:00 | 877 | 393 | 296 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 877
2015-09-15 | 6:00 | 889 | 393 | 298 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 889
2015-09-15 | 7:00 | 906 | 393 | 251 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-09-15 | 8:00 | 939 | 393 | 183 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-09-15 | 9:00 | 1009 | 393 | 172 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -3 | -13 | 1009
2015-09-15 | 10:00 | 1042 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -30 | -13 | 1042
2015-09-15 | 11:00 | 1072 | 393 | 174 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -29 | -13 | 1072
2015-09-15 | 12:00 | 1028 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -67 | -13 | 1028
2015-09-15 | 13:00 | 1050 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -11 | -13 | 1050
2015-09-15 | 14:00 | 1065 | 393 | 237 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1065
2015-09-15 | 15:00 | 1050 | 393 | 305 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-09-15 | 16:00 | 1071 | 393 | 400 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 15 | -13 | 1071
2015-09-15 | 17:00 | 1074 | 393 | 451 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 26 | -13 | 1074
2015-09-15 | 18:00 | 1088 | 393 | 454 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 27 | -13 | 1088
2015-09-15 | 19:00 | 1054 | 393 | 425 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 18 | -13 | 1054
2015-09-15 | 20:00 | 1006 | 393 | 383 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -13 | 1006
2015-09-15 | 21:00 | 953 | 393 | 345 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-09-15 | 22:00 | 915 | 393 | 323 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-09-15 | 23:00 | 855 | 393 | 289 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 855
2015-09-16 | 0:00 | 799 | 393 | 246 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 799
2015-09-16 | 1:00 | 781 | 393 | 227 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 781
2015-09-16 | 2:00 | 805 | 393 | 232 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 805
2015-09-16 | 3:00 | 849 | 393 | 251 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 849
2015-09-16 | 4:00 | 890 | 393 | 294 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-09-16 | 5:00 | 900 | 393 | 318 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-09-16 | 6:00 | 909 | 393 | 318 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-09-16 | 7:00 | 941 | 393 | 286 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-09-16 | 8:00 | 987 | 393 | 231 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-09-16 | 9:00 | 1030 | 393 | 190 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-09-16 | 10:00 | 1050 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -22 | -13 | 1050
2015-09-16 | 11:00 | 1055 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -45 | -13 | 1055
2015-09-16 | 12:00 | 1012 | 393 | 172 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -84 | -13 | 1012
2015-09-16 | 13:00 | 1047 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -14 | -13 | 1047
2015-09-16 | 14:00 | 1052 | 393 | 224 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-09-16 | 15:00 | 1049 | 393 | 303 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-09-16 | 16:00 | 1082 | 393 | 407 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 20 | -13 | 1082
2015-09-16 | 17:00 | 1081 | 393 | 452 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 32 | -13 | 1081
2015-09-16 | 18:00 | 1084 | 393 | 448 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 30 | -13 | 1084
2015-09-16 | 19:00 | 1060 | 393 | 427 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 22 | -13 | 1060
2015-09-16 | 20:00 | 1000 | 393 | 379 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | -13 | 1000
2015-09-16 | 21:00 | 948 | 393 | 341 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-09-16 | 22:00 | 909 | 393 | 318 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-09-16 | 23:00 | 850 | 393 | 284 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 850
2015-09-17 | 0:00 | 790 | 393 | 251 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -14 | -13 | 790
2015-09-17 | 1:00 | 763 | 393 | 225 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -16 | -13 | 763
2015-09-17 | 2:00 | 797 | 393 | 239 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -15 | -13 | 797
2015-09-17 | 3:00 | 852 | 393 | 267 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -14 | -13 | 852
2015-09-17 | 4:00 | 892 | 393 | 297 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-09-17 | 5:00 | 900 | 393 | 319 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-09-17 | 6:00 | 905 | 393 | 314 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-09-17 | 7:00 | 915 | 393 | 273 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -13 | -13 | 915
2015-09-17 | 8:00 | 956 | 393 | 216 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -15 | -13 | 956
2015-09-17 | 9:00 | 1034 | 393 | 210 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -16 | -13 | 1034
2015-09-17 | 10:00 | 1066 | 393 | 185 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -19 | -13 | 1066
2015-09-17 | 11:00 | 1098 | 393 | 189 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -18 | -13 | 1098
2015-09-17 | 12:00 | 1055 | 393 | 169 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -37 | -13 | 1055
2015-09-17 | 13:00 | 1107 | 393 | 235 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -15 | -13 | 1107
2015-09-17 | 14:00 | 1127 | 393 | 311 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -12 | -13 | 1127
2015-09-17 | 15:00 | 1109 | 393 | 363 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1109
2015-09-17 | 16:00 | 1123 | 393 | 455 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 13 | -13 | 1123
2015-09-17 | 17:00 | 1111 | 393 | 455 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 59 | -13 | 1111
2015-09-17 | 18:00 | 1111 | 393 | 455 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 50 | -13 | 1111
2015-09-17 | 19:00 | 1088 | 393 | 454 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 23 | -13 | 1088
2015-09-17 | 20:00 | 1033 | 393 | 420 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-09-17 | 21:00 | 976 | 393 | 369 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-09-17 | 22:00 | 931 | 393 | 339 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-09-17 | 23:00 | 866 | 393 | 308 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -9 | -13 | 866
2015-09-18 | 0:00 | 801 | 393 | 181 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11 | -13 | 801
2015-09-18 | 1:00 | 780 | 393 | 182 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | -13 | 780
2015-09-18 | 2:00 | 803 | 393 | 184 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | -13 | 803
2015-09-18 | 3:00 | 844 | 393 | 193 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18 | -13 | 844
2015-09-18 | 4:00 | 883 | 393 | 227 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | 0 | 29 | -13 | 883
2015-09-18 | 5:00 | 886 | 393 | 232 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | 0 | 31 | -13 | 886
2015-09-18 | 6:00 | 890 | 393 | 222 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | 0 | 34 | -13 | 890
2015-09-18 | 7:00 | 909 | 393 | 209 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 909
2015-09-18 | 8:00 | 953 | 393 | 146 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -59 | -13 | 953
2015-09-18 | 9:00 | 1025 | 393 | 147 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -110 | -13 | 1025
2015-09-18 | 10:00 | 1067 | 393 | 164 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -159 | -13 | 1067
2015-09-18 | 11:00 | 1105 | 393 | 165 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -152 | -13 | 1105
2015-09-18 | 12:00 | 1070 | 393 | 164 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -182 | -13 | 1070
2015-09-18 | 13:00 | 1094 | 393 | 149 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -112 | -13 | 1094
2015-09-18 | 14:00 | 1097 | 393 | 149 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -25 | -13 | 1097
2015-09-18 | 15:00 | 1091 | 393 | 230 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-09-18 | 16:00 | 1104 | 393 | 316 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 63 | -13 | 1104
2015-09-18 | 17:00 | 1093 | 393 | 332 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 105 | -13 | 1093
2015-09-18 | 18:00 | 1090 | 393 | 334 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 102 | -13 | 1090
2015-09-18 | 19:00 | 1064 | 393 | 331 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 76 | -13 | 1064
2015-09-18 | 20:00 | 1002 | 393 | 307 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 22 | -13 | 1002
2015-09-18 | 21:00 | 953 | 393 | 271 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 953
2015-09-18 | 22:00 | 902 | 393 | 240 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | -13 | 902
2015-09-18 | 23:00 | 839 | 393 | 209 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-09-19 | 0:00 | 778 | 393 | 135 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -3 | 37 | -13 | 778
2015-09-19 | 1:00 | 759 | 393 | 135 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | -3 | 43 | -13 | 759
2015-09-19 | 2:00 | 781 | 393 | 136 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | -3 | 45 | -13 | 781
2015-09-19 | 3:00 | 815 | 393 | 136 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | -3 | 50 | -13 | 815
2015-09-19 | 4:00 | 845 | 393 | 137 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | -3 | 84 | -13 | 845
2015-09-19 | 5:00 | 843 | 393 | 137 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | -3 | 86 | -13 | 843
2015-09-19 | 6:00 | 819 | 393 | 136 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | -3 | 51 | -13 | 819
2015-09-19 | 7:00 | 814 | 393 | 136 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | -23 | -13 | 814
2015-09-19 | 8:00 | 833 | 393 | 120 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -153 | -13 | 833
2015-09-19 | 9:00 | 878 | 393 | 121 | 66 | 35 | 43 | 459 | -7 | 5 | -5 | -219 | -13 | 878
2015-09-19 | 10:00 | 916 | 393 | 122 | 64 | 35 | 43 | 537 | -45 | 4 | -4 | -219 | -13 | 916
2015-09-19 | 11:00 | 938 | 393 | 122 | 64 | 35 | 43 | 566 | -52 | 4 | -4 | -219 | -13 | 938
2015-09-19 | 12:00 | 940 | 393 | 122 | 64 | 35 | 43 | 564 | -48 | 2 | -2 | -219 | -13 | 940
2015-09-19 | 13:00 | 952 | 393 | 123 | 64 | 35 | 43 | 531 | -3 | 4 | -4 | -219 | -13 | 952
2015-09-19 | 14:00 | 946 | 393 | 123 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -151 | -13 | 946
2015-09-19 | 15:00 | 947 | 393 | 123 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | -37 | -13 | 947
2015-09-19 | 16:00 | 957 | 393 | 148 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 84 | -13 | 957
2015-09-19 | 17:00 | 959 | 393 | 202 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 101 | -13 | 959
2015-09-19 | 18:00 | 994 | 393 | 212 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 128 | -13 | 994
2015-09-19 | 19:00 | 974 | 393 | 212 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 106 | -13 | 974
2015-09-19 | 20:00 | 923 | 393 | 165 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 85 | -13 | 923
2015-09-19 | 21:00 | 874 | 393 | 159 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 47 | -13 | 874
2015-09-19 | 22:00 | 840 | 393 | 155 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 32 | -13 | 840
2015-09-19 | 23:00 | 789 | 393 | 146 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 13 | -13 | 789
2015-09-20 | 0:00 | 728 | 393 | 119 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -17 | 17 | -13 | 728
2015-09-20 | 1:00 | 730 | 393 | 119 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | -12 | 38 | -13 | 730
2015-09-20 | 2:00 | 748 | 393 | 120 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | -12 | 36 | -13 | 748
2015-09-20 | 3:00 | 788 | 393 | 120 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | -12 | 46 | -13 | 788
2015-09-20 | 4:00 | 823 | 393 | 121 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | -11 | 86 | -13 | 823
2015-09-20 | 5:00 | 812 | 393 | 121 | 97 | 35 | 43 | 2 | -1 | 67 | -12 | 81 | -13 | 812
2015-09-20 | 6:00 | 776 | 393 | 120 | 92 | 35 | 43 | 26 | -6 | 59 | -11 | 38 | -13 | 776
2015-09-20 | 7:00 | 752 | 393 | 120 | 75 | 35 | 43 | 167 | -37 | 1 | 0 | -32 | -13 | 752
2015-09-20 | 8:00 | 739 | 393 | 103 | 71 | 35 | 43 | 333 | -73 | 5 | 0 | -157 | -13 | 739
2015-09-20 | 9:00 | 784 | 393 | 104 | 66 | 35 | 43 | 459 | -101 | 5 | 0 | -207 | -13 | 784
2015-09-20 | 10:00 | 819 | 393 | 105 | 64 | 35 | 43 | 537 | -125 | 4 | -4 | -219 | -13 | 819
2015-09-20 | 11:00 | 843 | 393 | 105 | 64 | 35 | 43 | 566 | -131 | 4 | -4 | -219 | -13 | 843
2015-09-20 | 12:00 | 859 | 393 | 105 | 64 | 35 | 43 | 564 | -124 | 2 | 0 | -210 | -13 | 859
2015-09-20 | 13:00 | 858 | 393 | 105 | 64 | 35 | 43 | 531 | -117 | 4 | 0 | -187 | -13 | 858
2015-09-20 | 14:00 | 860 | 393 | 105 | 68 | 35 | 43 | 445 | -98 | 3 | 0 | -122 | -13 | 860
2015-09-20 | 15:00 | 864 | 393 | 106 | 70 | 35 | 43 | 333 | -73 | 2 | 0 | -29 | -13 | 864
2015-09-20 | 16:00 | 884 | 393 | 129 | 74 | 35 | 43 | 190 | -42 | 3 | 0 | 72 | -13 | 884
2015-09-20 | 17:00 | 922 | 393 | 183 | 93 | 35 | 43 | 45 | -10 | 60 | 0 | 92 | -13 | 922
2015-09-20 | 18:00 | 970 | 393 | 188 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 129 | -13 | 970
2015-09-20 | 19:00 | 953 | 393 | 187 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 110 | -13 | 953
2015-09-20 | 20:00 | 911 | 393 | 137 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 102 | -13 | 911
2015-09-20 | 21:00 | 861 | 393 | 135 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 58 | -13 | 861
2015-09-20 | 22:00 | 813 | 393 | 132 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 | -13 | 813
2015-09-20 | 23:00 | 762 | 393 | 125 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | -13 | 762
2015-09-21 | 0:00 | 711 | 393 | 147 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -75 | 30 | -13 | 711
2015-09-21 | 1:00 | 700 | 393 | 146 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | -54 | 23 | -13 | 700
2015-09-21 | 2:00 | 725 | 393 | 147 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | -54 | 28 | -13 | 725
2015-09-21 | 3:00 | 772 | 393 | 148 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | -53 | 44 | -13 | 772
2015-09-21 | 4:00 | 807 | 393 | 149 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | -39 | 70 | -13 | 807
2015-09-21 | 5:00 | 807 | 393 | 149 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | -48 | 84 | -13 | 807
2015-09-21 | 6:00 | 791 | 393 | 148 | 92 | 35 | 43 | 26 | -3 | 59 | -51 | 62 | -13 | 791
2015-09-21 | 7:00 | 801 | 393 | 149 | 75 | 35 | 43 | 167 | -18 | 1 | 0 | -30 | -13 | 801
2015-09-21 | 8:00 | 823 | 393 | 133 | 71 | 35 | 43 | 333 | -37 | 5 | 0 | -139 | -13 | 823
2015-09-21 | 9:00 | 865 | 393 | 134 | 66 | 35 | 43 | 459 | -51 | 5 | 0 | -205 | -13 | 865
2015-09-21 | 10:00 | 881 | 393 | 134 | 64 | 35 | 43 | 537 | -91 | 4 | -4 | -219 | -13 | 881
2015-09-21 | 11:00 | 908 | 393 | 134 | 64 | 35 | 43 | 566 | -95 | 4 | -4 | -219 | -13 | 908
2015-09-21 | 12:00 | 910 | 393 | 134 | 64 | 35 | 43 | 564 | -91 | 2 | -2 | -219 | -13 | 910
2015-09-21 | 13:00 | 922 | 393 | 135 | 64 | 35 | 43 | 531 | -58 | 4 | 0 | -211 | -13 | 922
2015-09-21 | 14:00 | 939 | 393 | 135 | 68 | 35 | 43 | 445 | -49 | 3 | 0 | -120 | -13 | 939
2015-09-21 | 15:00 | 944 | 393 | 135 | 70 | 35 | 43 | 333 | -37 | 2 | 0 | -16 | -13 | 944
2015-09-21 | 16:00 | 966 | 393 | 165 | 74 | 35 | 43 | 190 | -21 | 3 | 0 | 97 | -13 | 966
2015-09-21 | 17:00 | 988 | 393 | 226 | 93 | 35 | 43 | 45 | -5 | 60 | 0 | 111 | -13 | 988
2015-09-21 | 18:00 | 1027 | 393 | 245 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 128 | -13 | 1027
2015-09-21 | 19:00 | 1004 | 393 | 245 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 103 | -13 | 1004
2015-09-21 | 20:00 | 956 | 393 | 199 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 85 | -13 | 956
2015-09-21 | 21:00 | 896 | 393 | 183 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 45 | -13 | 896
2015-09-21 | 22:00 | 846 | 393 | 170 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 23 | -13 | 846
2015-09-21 | 23:00 | 791 | 393 | 154 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 | -13 | 791
2015-09-22 | 0:00 | 738 | 393 | 172 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | -13 | 738
2015-09-22 | 1:00 | 725 | 393 | 164 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | -13 | 725
2015-09-22 | 2:00 | 743 | 393 | 164 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 743
2015-09-22 | 3:00 | 787 | 393 | 174 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | -13 | 787
2015-09-22 | 4:00 | 819 | 393 | 191 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 33 | -13 | 819
2015-09-22 | 5:00 | 815 | 393 | 192 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 41 | -13 | 815
2015-09-22 | 6:00 | 795 | 393 | 179 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | -13 | 795
2015-09-22 | 7:00 | 794 | 393 | 159 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -20 | -13 | 794
2015-09-22 | 8:00 | 813 | 393 | 143 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -86 | -13 | 813
2015-09-22 | 9:00 | 869 | 393 | 144 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -115 | -13 | 869
2015-09-22 | 10:00 | 906 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -139 | -13 | 906
2015-09-22 | 11:00 | 934 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -138 | -13 | 934
2015-09-22 | 12:00 | 930 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -138 | -13 | 930
2015-09-22 | 13:00 | 954 | 393 | 146 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -80 | -13 | 954
2015-09-22 | 14:00 | 958 | 393 | 146 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -15 | -13 | 958
2015-09-22 | 15:00 | 963 | 393 | 191 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 26 | -13 | 963
2015-09-22 | 16:00 | 987 | 393 | 301 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 31 | -13 | 987
2015-09-22 | 17:00 | 1004 | 393 | 338 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 69 | -13 | 1004
2015-09-22 | 18:00 | 1034 | 393 | 342 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 86 | -13 | 1034
2015-09-22 | 19:00 | 1018 | 393 | 341 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 67 | -13 | 1018
2015-09-22 | 20:00 | 973 | 393 | 319 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 41 | -13 | 973
2015-09-22 | 21:00 | 922 | 393 | 295 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | -13 | 922
2015-09-22 | 22:00 | 873 | 393 | 265 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | -13 | 873
2015-09-22 | 23:00 | 817 | 393 | 251 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 817
2015-09-23 | 0:00 | 769 | 393 | 211 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -13 | 769
2015-09-23 | 1:00 | 745 | 393 | 191 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 745
2015-09-23 | 2:00 | 769 | 393 | 196 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 769
2015-09-23 | 3:00 | 812 | 393 | 209 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -13 | 812
2015-09-23 | 4:00 | 846 | 393 | 244 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 846
2015-09-23 | 5:00 | 840 | 393 | 253 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 840
2015-09-23 | 6:00 | 823 | 393 | 226 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 823
2015-09-23 | 7:00 | 827 | 393 | 183 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -12 | -13 | 827
2015-09-23 | 8:00 | 866 | 393 | 168 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -58 | -13 | 866
2015-09-23 | 9:00 | 937 | 393 | 169 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -72 | -13 | 937
2015-09-23 | 10:00 | 973 | 393 | 170 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -96 | -13 | 973
2015-09-23 | 11:00 | 1005 | 393 | 171 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -93 | -13 | 1005
2015-09-23 | 12:00 | 996 | 393 | 170 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -97 | -13 | 996
2015-09-23 | 13:00 | 1018 | 393 | 171 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -41 | -13 | 1018
2015-09-23 | 14:00 | 1017 | 393 | 189 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-09-23 | 15:00 | 1017 | 393 | 265 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 6 | -13 | 1017
2015-09-23 | 16:00 | 1021 | 393 | 356 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 10 | -13 | 1021
2015-09-23 | 17:00 | 1048 | 393 | 362 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 89 | -13 | 1048
2015-09-23 | 18:00 | 1067 | 393 | 363 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 98 | -13 | 1067
2015-09-23 | 19:00 | 1038 | 393 | 362 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 66 | -13 | 1038
2015-09-23 | 20:00 | 990 | 393 | 359 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | -13 | 990
2015-09-23 | 21:00 | 937 | 393 | 325 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -13 | 937
2015-09-23 | 22:00 | 879 | 393 | 288 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-09-23 | 23:00 | 826 | 393 | 260 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 826
2015-09-24 | 0:00 | 771 | 393 | 218 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 771
2015-09-24 | 1:00 | 738 | 393 | 203 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -20 | -13 | 738
2015-09-24 | 2:00 | 772 | 393 | 204 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -5 | -13 | 772
2015-09-24 | 3:00 | 814 | 393 | 216 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 814
2015-09-24 | 4:00 | 868 | 393 | 272 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 868
2015-09-24 | 5:00 | 876 | 393 | 295 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-09-24 | 6:00 | 884 | 393 | 293 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-09-24 | 7:00 | 923 | 393 | 267 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-09-24 | 8:00 | 979 | 393 | 224 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-09-24 | 9:00 | 1057 | 393 | 217 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-09-24 | 10:00 | 1080 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -13 | -13 | 1080
2015-09-24 | 11:00 | 1115 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -6 | -13 | 1115
2015-09-24 | 12:00 | 1083 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -34 | -13 | 1083
2015-09-24 | 13:00 | 1109 | 393 | 221 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1109
2015-09-24 | 14:00 | 1121 | 393 | 293 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-09-24 | 15:00 | 1114 | 393 | 368 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-09-24 | 16:00 | 1157 | 393 | 493 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 9 | -13 | 1157
2015-09-24 | 17:00 | 1154 | 393 | 541 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 16 | -13 | 1154
2015-09-24 | 18:00 | 1158 | 393 | 539 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 13 | -13 | 1158
2015-09-24 | 19:00 | 1111 | 393 | 491 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 8 | -13 | 1111
2015-09-24 | 20:00 | 1044 | 393 | 425 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -13 | 1044
2015-09-24 | 21:00 | 991 | 393 | 384 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-09-24 | 22:00 | 945 | 393 | 354 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-09-24 | 23:00 | 876 | 393 | 310 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-09-25 | 0:00 | 813 | 393 | 260 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 813
2015-09-25 | 1:00 | 787 | 393 | 233 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 787
2015-09-25 | 2:00 | 801 | 393 | 228 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 801
2015-09-25 | 3:00 | 842 | 393 | 244 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 842
2015-09-25 | 4:00 | 883 | 393 | 288 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-09-25 | 5:00 | 883 | 393 | 302 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-09-25 | 6:00 | 901 | 393 | 310 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-09-25 | 7:00 | 928 | 393 | 273 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-09-25 | 8:00 | 983 | 393 | 228 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-09-25 | 9:00 | 1061 | 393 | 221 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1061
2015-09-25 | 10:00 | 1113 | 393 | 214 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1113
2015-09-25 | 11:00 | 1131 | 393 | 204 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1131
2015-09-25 | 12:00 | 1094 | 393 | 194 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -24 | -13 | 1094
2015-09-25 | 13:00 | 1118 | 393 | 230 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1118
2015-09-25 | 14:00 | 1121 | 393 | 293 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-09-25 | 15:00 | 1125 | 393 | 379 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1125
2015-09-25 | 16:00 | 1135 | 393 | 477 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 3 | -13 | 1135
2015-09-25 | 17:00 | 1136 | 393 | 535 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 4 | -13 | 1136
2015-09-25 | 18:00 | 1144 | 393 | 534 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | -13 | 1144
2015-09-25 | 19:00 | 1103 | 393 | 489 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | -13 | 1103
2015-09-25 | 20:00 | 1042 | 393 | 427 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -13 | 1042
2015-09-25 | 21:00 | 987 | 393 | 380 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-09-25 | 22:00 | 944 | 393 | 352 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-09-25 | 23:00 | 883 | 393 | 316 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-09-26 | 0:00 | 818 | 393 | 265 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 818
2015-09-26 | 1:00 | 785 | 393 | 231 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 785
2015-09-26 | 2:00 | 800 | 393 | 227 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-09-26 | 3:00 | 839 | 393 | 241 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-09-26 | 4:00 | 871 | 393 | 276 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-09-26 | 5:00 | 861 | 393 | 280 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 861
2015-09-26 | 6:00 | 855 | 393 | 264 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 855
2015-09-26 | 7:00 | 869 | 393 | 214 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-09-26 | 8:00 | 907 | 393 | 160 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -8 | -13 | 907
2015-09-26 | 9:00 | 962 | 393 | 161 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -39 | -13 | 962
2015-09-26 | 10:00 | 1013 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -48 | -13 | 1013
2015-09-26 | 11:00 | 1039 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -50 | -13 | 1039
2015-09-26 | 12:00 | 1023 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -61 | -13 | 1023
2015-09-26 | 13:00 | 1039 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -11 | -13 | 1039
2015-09-26 | 14:00 | 1045 | 393 | 217 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-09-26 | 15:00 | 1049 | 393 | 303 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-09-26 | 16:00 | 1043 | 393 | 372 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 16 | -13 | 1043
2015-09-26 | 17:00 | 1035 | 393 | 392 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 46 | -13 | 1035
2015-09-26 | 18:00 | 1051 | 393 | 397 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 47 | -13 | 1051
2015-09-26 | 19:00 | 1029 | 393 | 383 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 35 | -13 | 1029
2015-09-26 | 20:00 | 974 | 393 | 359 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -13 | 974
2015-09-26 | 21:00 | 938 | 393 | 331 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 938
2015-09-26 | 22:00 | 893 | 393 | 301 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 893
2015-09-26 | 23:00 | 836 | 393 | 270 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 836
2015-09-27 | 0:00 | 781 | 393 | 200 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | -13 | 781
2015-09-27 | 1:00 | 759 | 393 | 185 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | -13 | 759
2015-09-27 | 2:00 | 776 | 393 | 183 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | -13 | 776
2015-09-27 | 3:00 | 802 | 393 | 182 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | -13 | 802
2015-09-27 | 4:00 | 835 | 393 | 203 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 835
2015-09-27 | 5:00 | 824 | 393 | 203 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 40 | -13 | 824
2015-09-27 | 6:00 | 810 | 393 | 186 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 33 | -13 | 810
2015-09-27 | 7:00 | 816 | 393 | 160 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 816
2015-09-27 | 8:00 | 813 | 393 | 143 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -86 | -13 | 813
2015-09-27 | 9:00 | 838 | 393 | 143 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -145 | -13 | 838
2015-09-27 | 10:00 | 893 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -151 | -13 | 893
2015-09-27 | 11:00 | 916 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -156 | -13 | 916
2015-09-27 | 12:00 | 940 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -129 | -13 | 940
2015-09-27 | 13:00 | 939 | 393 | 145 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -95 | -13 | 939
2015-09-27 | 14:00 | 930 | 393 | 145 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -43 | -13 | 930
2015-09-27 | 15:00 | 943 | 393 | 174 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 23 | -13 | 943
2015-09-27 | 16:00 | 960 | 393 | 271 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 34 | -13 | 960
2015-09-27 | 17:00 | 987 | 393 | 319 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 70 | -13 | 987
2015-09-27 | 18:00 | 1026 | 393 | 327 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 93 | -13 | 1026
2015-09-27 | 19:00 | 993 | 393 | 322 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 60 | -13 | 993
2015-09-27 | 20:00 | 941 | 393 | 298 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -13 | 941
2015-09-27 | 21:00 | 892 | 393 | 265 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | -13 | 892
2015-09-27 | 22:00 | 843 | 393 | 234 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | -13 | 843
2015-09-27 | 23:00 | 790 | 393 | 224 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 790
2015-09-28 | 0:00 | 740 | 393 | 185 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -60 | 5 | -13 | 740
2015-09-28 | 1:00 | 715 | 393 | 185 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 58 | 0 | -54 | -13 | 715
2015-09-28 | 2:00 | 736 | 393 | 185 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 59 | 0 | -53 | -13 | 736
2015-09-28 | 3:00 | 780 | 393 | 186 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 61 | -45 | 5 | -13 | 780
2015-09-28 | 4:00 | 824 | 393 | 187 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 57 | -5 | 14 | -13 | 824
2015-09-28 | 5:00 | 850 | 393 | 188 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 67 | -8 | 47 | -13 | 850
2015-09-28 | 6:00 | 858 | 393 | 188 | 92 | 35 | 43 | 26 | 0 | 59 | -6 | 43 | -13 | 858
2015-09-28 | 7:00 | 881 | 393 | 188 | 75 | 35 | 43 | 167 | 0 | 1 | 0 | -8 | -13 | 881
2015-09-28 | 8:00 | 935 | 393 | 173 | 71 | 35 | 43 | 333 | 0 | 5 | 0 | -104 | -13 | 935
2015-09-28 | 9:00 | 1003 | 393 | 174 | 66 | 35 | 43 | 459 | 0 | 5 | 0 | -159 | -13 | 1003
2015-09-28 | 10:00 | 1060 | 393 | 175 | 64 | 35 | 43 | 537 | 0 | 4 | 0 | -178 | -13 | 1060
2015-09-28 | 11:00 | 1106 | 393 | 176 | 64 | 35 | 43 | 566 | 0 | 4 | 0 | -162 | -13 | 1106
2015-09-28 | 12:00 | 1079 | 393 | 176 | 64 | 35 | 43 | 564 | 0 | 2 | 0 | -184 | -13 | 1079
2015-09-28 | 13:00 | 1114 | 393 | 176 | 64 | 35 | 43 | 531 | 0 | 4 | 0 | -119 | -13 | 1114
2015-09-28 | 14:00 | 1125 | 393 | 177 | 68 | 35 | 43 | 445 | 0 | 3 | 0 | -25 | -13 | 1125
2015-09-28 | 15:00 | 1126 | 393 | 228 | 70 | 35 | 43 | 333 | 0 | 2 | 0 | 38 | -13 | 1126
2015-09-28 | 16:00 | 1146 | 393 | 288 | 74 | 35 | 43 | 190 | 0 | 3 | 0 | 133 | -13 | 1146
2015-09-28 | 17:00 | 1140 | 393 | 364 | 93 | 35 | 43 | 45 | 0 | 60 | 0 | 120 | -13 | 1140
2015-09-28 | 18:00 | 1148 | 393 | 378 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 73 | 0 | 116 | -13 | 1148
2015-09-28 | 19:00 | 1099 | 393 | 364 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 73 | 0 | 79 | -13 | 1099
2015-09-28 | 20:00 | 1027 | 393 | 302 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 90 | 0 | 52 | -13 | 1027
2015-09-28 | 21:00 | 979 | 393 | 277 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 35 | -13 | 979
2015-09-28 | 22:00 | 933 | 393 | 256 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 25 | -13 | 933
2015-09-28 | 23:00 | 867 | 393 | 237 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 867
2015-09-29 | 0:00 | 804 | 393 | 252 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 804
2015-09-29 | 1:00 | 775 | 393 | 222 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 775
2015-09-29 | 2:00 | 798 | 393 | 225 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 798
2015-09-29 | 3:00 | 830 | 393 | 232 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -13 | 830
2015-09-29 | 4:00 | 868 | 393 | 273 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 868
2015-09-29 | 5:00 | 875 | 393 | 294 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-09-29 | 6:00 | 889 | 393 | 298 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 889
2015-09-29 | 7:00 | 914 | 393 | 260 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | -1 | -13 | 914
2015-09-29 | 8:00 | 962 | 393 | 207 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 962
2015-09-29 | 9:00 | 1041 | 393 | 202 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 1041
2015-09-29 | 10:00 | 1071 | 393 | 173 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -2 | -13 | 1071
2015-09-29 | 11:00 | 1084 | 393 | 172 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -15 | -13 | 1084
2015-09-29 | 12:00 | 1050 | 393 | 172 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -45 | -13 | 1050
2015-09-29 | 13:00 | 1089 | 393 | 202 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 1089
2015-09-29 | 14:00 | 1094 | 393 | 267 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 1094
2015-09-29 | 15:00 | 1093 | 393 | 347 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-09-29 | 16:00 | 1105 | 393 | 450 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1105
2015-09-29 | 17:00 | 1093 | 393 | 471 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 24 | -13 | 1093
2015-09-29 | 18:00 | 1102 | 393 | 471 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 24 | -13 | 1102
2015-09-29 | 19:00 | 1065 | 393 | 454 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1065
2015-09-29 | 20:00 | 1001 | 393 | 388 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-09-29 | 21:00 | 951 | 393 | 344 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 951
2015-09-29 | 22:00 | 906 | 393 | 315 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -13 | 906
2015-09-29 | 23:00 | 851 | 393 | 286 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -13 | 851
2015-09-30 | 0:00 | 788 | 393 | 235 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 788
2015-09-30 | 1:00 | 766 | 393 | 212 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 766
2015-09-30 | 2:00 | 787 | 393 | 214 | 88 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 787
2015-09-30 | 3:00 | 826 | 393 | 228 | 115 | 35 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 826
2015-09-30 | 4:00 | 866 | 393 | 271 | 112 | 35 | 43 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-09-30 | 5:00 | 870 | 393 | 289 | 97 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-09-30 | 6:00 | 872 | 393 | 281 | 92 | 35 | 43 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-09-30 | 7:00 | 886 | 393 | 230 | 75 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-09-30 | 8:00 | 914 | 393 | 160 | 71 | 35 | 43 | 206 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 914
2015-09-30 | 9:00 | 969 | 393 | 161 | 66 | 35 | 43 | 297 | 0 | 19 | 0 | -32 | -13 | 969
2015-09-30 | 10:00 | 1008 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 359 | 0 | 19 | 0 | -53 | -13 | 1008
2015-09-30 | 11:00 | 1040 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 387 | 0 | 18 | 0 | -49 | -13 | 1040
2015-09-30 | 12:00 | 980 | 393 | 161 | 64 | 35 | 43 | 382 | 0 | 19 | 0 | -104 | -13 | 980
2015-09-30 | 13:00 | 1011 | 393 | 162 | 64 | 35 | 43 | 346 | 0 | 21 | 0 | -39 | -13 | 1011
2015-09-30 | 14:00 | 1015 | 393 | 187 | 68 | 35 | 43 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1015
2015-09-30 | 15:00 | 1014 | 393 | 268 | 70 | 35 | 43 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-09-30 | 16:00 | 1037 | 393 | 367 | 74 | 35 | 43 | 100 | 0 | 23 | 0 | 15 | -13 | 1037
2015-09-30 | 17:00 | 1045 | 393 | 378 | 93 | 35 | 43 | 22 | 0 | 25 | 0 | 70 | -13 | 1045
2015-09-30 | 18:00 | 1055 | 393 | 379 | 122 | 35 | 43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 70 | -13 | 1055
2015-09-30 | 19:00 | 1015 | 393 | 371 | 125 | 35 | 43 | 1 | 0 | 27 | 0 | 34 | -13 | 1015
2015-09-30 | 20:00 | 967 | 393 | 354 | 125 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-09-30 | 21:00 | 921 | 393 | 314 | 118 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-09-30 | 22:00 | 886 | 393 | 295 | 104 | 35 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-09-30 | 23:00 | 830 | 393 | 264 | 80 | 35 | 43 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 830
2015-10-01 | 0:00 | 760 | 393 | 223 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -8 | -13 | 760
2015-10-01 | 1:00 | 748 | 393 | 223 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -20 | -13 | 748
2015-10-01 | 2:00 | 772 | 393 | 223 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -11 | -13 | 772
2015-10-01 | 3:00 | 827 | 393 | 245 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 827
2015-10-01 | 4:00 | 865 | 393 | 284 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-10-01 | 5:00 | 865 | 393 | 296 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-10-01 | 6:00 | 880 | 393 | 304 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 880
2015-10-01 | 7:00 | 923 | 393 | 274 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-10-01 | 8:00 | 976 | 393 | 211 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -15 | -13 | 976
2015-10-01 | 9:00 | 1036 | 393 | 212 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -62 | -13 | 1036
2015-10-01 | 10:00 | 1048 | 393 | 212 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -117 | -13 | 1048
2015-10-01 | 11:00 | 1107 | 393 | 213 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -93 | -13 | 1107
2015-10-01 | 12:00 | 1075 | 393 | 213 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 17 | 0 | -120 | -13 | 1075
2015-10-01 | 13:00 | 1135 | 393 | 214 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -23 | -13 | 1135
2015-10-01 | 14:00 | 1154 | 393 | 290 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1154
2015-10-01 | 15:00 | 1149 | 393 | 380 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 25 | -13 | 1149
2015-10-01 | 16:00 | 1157 | 393 | 494 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 51 | -13 | 1157
2015-10-01 | 17:00 | 1172 | 393 | 526 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 84 | -13 | 1172
2015-10-01 | 18:00 | 1165 | 393 | 523 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 62 | -13 | 1165
2015-10-01 | 19:00 | 1118 | 393 | 478 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 55 | -13 | 1118
2015-10-01 | 20:00 | 1051 | 393 | 436 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | -13 | 1051
2015-10-01 | 21:00 | 978 | 393 | 387 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | -13 | 978
2015-10-01 | 22:00 | 928 | 393 | 360 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-10-01 | 23:00 | 846 | 393 | 295 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 846
2015-10-02 | 0:00 | 789 | 393 | 166 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | -13 | 789
2015-10-02 | 1:00 | 776 | 393 | 163 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -6 | 0 | -13 | 776
2015-10-02 | 2:00 | 783 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -14 | 0 | -13 | 783
2015-10-02 | 3:00 | 826 | 393 | 165 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | -13 | 826
2015-10-02 | 4:00 | 859 | 393 | 168 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 34 | -13 | 859
2015-10-02 | 5:00 | 860 | 393 | 169 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 52 | -13 | 860
2015-10-02 | 6:00 | 863 | 393 | 169 | 73 | 35 | 43 | 14 | -1 | 98 | 0 | 53 | -13 | 863
2015-10-02 | 7:00 | 876 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -12 | 55 | -6 | -6 | -13 | 876
2015-10-02 | 8:00 | 915 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -25 | 17 | 0 | -77 | -13 | 915
2015-10-02 | 9:00 | 968 | 393 | 150 | 54 | 35 | 43 | 472 | -35 | 11 | 0 | -142 | -13 | 968
2015-10-02 | 10:00 | 983 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 549 | -40 | 10 | 0 | -195 | -13 | 983
2015-10-02 | 11:00 | 998 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 589 | -43 | 13 | -2 | -219 | -13 | 998
2015-10-02 | 12:00 | 990 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 602 | -54 | 6 | -6 | -219 | -13 | 990
2015-10-02 | 13:00 | 1037 | 393 | 152 | 52 | 35 | 43 | 556 | -41 | 23 | 0 | -163 | -13 | 1037
2015-10-02 | 14:00 | 1044 | 393 | 152 | 55 | 35 | 43 | 452 | -33 | 9 | 0 | -48 | -13 | 1044
2015-10-02 | 15:00 | 1030 | 393 | 216 | 56 | 35 | 43 | 304 | -22 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-10-02 | 16:00 | 1046 | 393 | 243 | 60 | 35 | 43 | 126 | -9 | 108 | 0 | 61 | -13 | 1046
2015-10-02 | 17:00 | 1025 | 393 | 286 | 75 | 35 | 43 | 13 | -1 | 68 | 0 | 128 | -13 | 1025
2015-10-02 | 18:00 | 1043 | 393 | 264 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 155 | -13 | 1043
2015-10-02 | 19:00 | 998 | 393 | 252 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 116 | -13 | 998
2015-10-02 | 20:00 | 938 | 393 | 238 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 61 | -13 | 938
2015-10-02 | 21:00 | 891 | 393 | 219 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 32 | -13 | 891
2015-10-02 | 22:00 | 854 | 393 | 208 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 24 | -13 | 854
2015-10-02 | 23:00 | 798 | 393 | 191 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 798
2015-10-03 | 0:00 | 746 | 393 | 147 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -45 | 29 | -13 | 746
2015-10-03 | 1:00 | 737 | 393 | 147 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -54 | 26 | -13 | 737
2015-10-03 | 2:00 | 756 | 393 | 147 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -54 | 28 | -13 | 756
2015-10-03 | 3:00 | 800 | 393 | 148 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -44 | 38 | -13 | 800
2015-10-03 | 4:00 | 836 | 393 | 149 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -33 | 65 | -13 | 836
2015-10-03 | 5:00 | 828 | 393 | 148 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -35 | 75 | -13 | 828
2015-10-03 | 6:00 | 813 | 393 | 148 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | -44 | 68 | -13 | 813
2015-10-03 | 7:00 | 807 | 393 | 148 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | 0 | -52 | -13 | 807
2015-10-03 | 8:00 | 808 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -143 | -13 | 808
2015-10-03 | 9:00 | 857 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -201 | -13 | 857
2015-10-03 | 10:00 | 888 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 549 | -84 | 10 | -10 | -219 | -13 | 888
2015-10-03 | 11:00 | 919 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 589 | -94 | 13 | -13 | -219 | -13 | 919
2015-10-03 | 12:00 | 918 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 602 | -108 | 6 | -6 | -219 | -13 | 918
2015-10-03 | 13:00 | 939 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -202 | -13 | 939
2015-10-03 | 14:00 | 936 | 393 | 134 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -105 | -13 | 936
2015-10-03 | 15:00 | 938 | 393 | 141 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 5 | -13 | 938
2015-10-03 | 16:00 | 952 | 393 | 163 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 57 | -13 | 952
2015-10-03 | 17:00 | 951 | 393 | 209 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 132 | -13 | 951
2015-10-03 | 18:00 | 985 | 393 | 221 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 139 | -13 | 985
2015-10-03 | 19:00 | 952 | 393 | 216 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 107 | -13 | 952
2015-10-03 | 20:00 | 906 | 393 | 180 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 86 | -13 | 906
2015-10-03 | 21:00 | 856 | 393 | 172 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 44 | -13 | 856
2015-10-03 | 22:00 | 814 | 393 | 166 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 26 | -13 | 814
2015-10-03 | 23:00 | 756 | 393 | 148 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 756
2015-10-04 | 0:00 | 714 | 393 | 131 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -68 | 35 | -13 | 714
2015-10-04 | 1:00 | 708 | 393 | 131 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -74 | 33 | -13 | 708
2015-10-04 | 2:00 | 723 | 393 | 132 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -77 | 34 | -13 | 723
2015-10-04 | 3:00 | 768 | 393 | 133 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -71 | 48 | -13 | 768
2015-10-04 | 4:00 | 809 | 393 | 133 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -58 | 78 | -13 | 809
2015-10-04 | 5:00 | 796 | 393 | 133 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -64 | 88 | -13 | 796
2015-10-04 | 6:00 | 766 | 393 | 133 | 73 | 35 | 43 | 14 | -4 | 98 | -75 | 70 | -13 | 766
2015-10-04 | 7:00 | 747 | 393 | 132 | 60 | 35 | 43 | 163 | -48 | 55 | 0 | -73 | -13 | 747
2015-10-04 | 8:00 | 737 | 393 | 116 | 58 | 35 | 43 | 336 | -99 | 17 | 0 | -148 | -13 | 737
2015-10-04 | 9:00 | 758 | 393 | 116 | 54 | 35 | 43 | 472 | -139 | 11 | 0 | -213 | -13 | 758
2015-10-04 | 10:00 | 807 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 549 | -161 | 10 | 0 | -216 | -13 | 807
2015-10-04 | 11:00 | 826 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 589 | -173 | 13 | -10 | -219 | -13 | 826
2015-10-04 | 12:00 | 838 | 393 | 118 | 52 | 35 | 43 | 602 | -177 | 6 | -1 | -219 | -13 | 838
2015-10-04 | 13:00 | 831 | 393 | 118 | 52 | 35 | 43 | 556 | -163 | 23 | 0 | -212 | -13 | 831
2015-10-04 | 14:00 | 841 | 393 | 118 | 55 | 35 | 43 | 452 | -133 | 9 | 0 | -118 | -13 | 841
2015-10-04 | 15:00 | 839 | 393 | 118 | 56 | 35 | 43 | 304 | -89 | 19 | 0 | -26 | -13 | 839
2015-10-04 | 16:00 | 860 | 393 | 136 | 60 | 35 | 43 | 126 | -37 | 108 | 0 | 10 | -13 | 860
2015-10-04 | 17:00 | 902 | 393 | 162 | 75 | 35 | 43 | 13 | -4 | 68 | 0 | 131 | -13 | 902
2015-10-04 | 18:00 | 936 | 393 | 163 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 149 | -13 | 936
2015-10-04 | 19:00 | 920 | 393 | 163 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 129 | -13 | 920
2015-10-04 | 20:00 | 876 | 393 | 139 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 98 | -13 | 876
2015-10-04 | 21:00 | 826 | 393 | 137 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49 | -13 | 826
2015-10-04 | 22:00 | 788 | 393 | 136 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30 | -13 | 788
2015-10-04 | 23:00 | 730 | 393 | 132 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | -9 | 0 | -13 | 730
2015-10-05 | 0:00 | 684 | 393 | 191 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -52 | -13 | 684
2015-10-05 | 1:00 | 688 | 393 | 191 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -48 | -13 | 688
2015-10-05 | 2:00 | 711 | 393 | 192 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -42 | -13 | 711
2015-10-05 | 3:00 | 769 | 393 | 193 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | -6 | 0 | -13 | 769
2015-10-05 | 4:00 | 814 | 393 | 200 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 33 | -13 | 814
2015-10-05 | 5:00 | 823 | 393 | 201 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 53 | -13 | 823
2015-10-05 | 6:00 | 827 | 393 | 201 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 51 | -13 | 827
2015-10-05 | 7:00 | 864 | 393 | 199 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 16 | -13 | 864
2015-10-05 | 8:00 | 896 | 393 | 179 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -63 | -13 | 896
2015-10-05 | 9:00 | 935 | 393 | 180 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -132 | -13 | 935
2015-10-05 | 10:00 | 966 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -168 | -13 | 966
2015-10-05 | 11:00 | 997 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -171 | -13 | 997
2015-10-05 | 12:00 | 940 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 17 | -3 | -219 | -13 | 940
2015-10-05 | 13:00 | 1000 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -126 | -13 | 1000
2015-10-05 | 14:00 | 999 | 393 | 181 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -47 | -13 | 999
2015-10-05 | 15:00 | 993 | 393 | 223 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 26 | -13 | 993
2015-10-05 | 16:00 | 1009 | 393 | 306 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 91 | -13 | 1009
2015-10-05 | 17:00 | 1007 | 393 | 305 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 140 | -13 | 1007
2015-10-05 | 18:00 | 1031 | 393 | 306 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 144 | -13 | 1031
2015-10-05 | 19:00 | 992 | 393 | 305 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 102 | -13 | 992
2015-10-05 | 20:00 | 932 | 393 | 307 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | -13 | 932
2015-10-05 | 21:00 | 886 | 393 | 291 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | -13 | 886
2015-10-05 | 22:00 | 847 | 393 | 267 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | -13 | 847
2015-10-05 | 23:00 | 791 | 393 | 240 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 791
2015-10-06 | 0:00 | 738 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -47 | 8 | -13 | 738
2015-10-06 | 1:00 | 732 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -56 | 8 | -13 | 732
2015-10-06 | 2:00 | 764 | 393 | 162 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -42 | 8 | -13 | 764
2015-10-06 | 3:00 | 813 | 393 | 163 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -19 | 10 | -13 | 813
2015-10-06 | 4:00 | 854 | 393 | 164 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -8 | 41 | -13 | 854
2015-10-06 | 5:00 | 857 | 393 | 164 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -7 | 60 | -13 | 857
2015-10-06 | 6:00 | 859 | 393 | 164 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | -5 | 58 | -13 | 859
2015-10-06 | 7:00 | 854 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -18 | 55 | 0 | -28 | -13 | 854
2015-10-06 | 8:00 | 880 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -37 | 17 | 0 | -100 | -13 | 880
2015-10-06 | 9:00 | 934 | 393 | 150 | 54 | 35 | 43 | 472 | -52 | 11 | 0 | -158 | -13 | 934
2015-10-06 | 10:00 | 957 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -60 | 10 | 0 | -200 | -13 | 957
2015-10-06 | 11:00 | 986 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 589 | -65 | 13 | 0 | -212 | -13 | 986
2015-10-06 | 12:00 | 957 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -86 | 6 | -6 | -219 | -13 | 957
2015-10-06 | 13:00 | 1001 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -61 | 23 | 0 | -178 | -13 | 1001
2015-10-06 | 14:00 | 1007 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -50 | 9 | 0 | -67 | -13 | 1007
2015-10-06 | 15:00 | 1002 | 393 | 199 | 56 | 35 | 43 | 304 | -33 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-10-06 | 16:00 | 1021 | 393 | 188 | 60 | 35 | 43 | 126 | -14 | 108 | 0 | 96 | -13 | 1021
2015-10-06 | 17:00 | 1012 | 393 | 265 | 75 | 35 | 43 | 13 | -1 | 68 | 0 | 136 | -13 | 1012
2015-10-06 | 18:00 | 1031 | 393 | 285 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 122 | -13 | 1031
2015-10-06 | 19:00 | 992 | 393 | 272 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 91 | -13 | 992
2015-10-06 | 20:00 | 937 | 393 | 221 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 77 | -13 | 937
2015-10-06 | 21:00 | 888 | 393 | 204 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 | -13 | 888
2015-10-06 | 22:00 | 847 | 393 | 195 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 31 | -13 | 847
2015-10-06 | 23:00 | 793 | 393 | 185 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 793
2015-10-07 | 0:00 | 751 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -32 | 5 | -13 | 751
2015-10-07 | 1:00 | 743 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -43 | 5 | -13 | 743
2015-10-07 | 2:00 | 774 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -29 | 6 | -13 | 774
2015-10-07 | 3:00 | 818 | 393 | 164 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -12 | 8 | -13 | 818
2015-10-07 | 4:00 | 864 | 393 | 164 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -6 | 49 | -13 | 864
2015-10-07 | 5:00 | 855 | 393 | 164 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -5 | 57 | -13 | 855
2015-10-07 | 6:00 | 856 | 393 | 164 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | -3 | 54 | -13 | 856
2015-10-07 | 7:00 | 844 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | 0 | -31 | -13 | 844
2015-10-07 | 8:00 | 863 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -104 | -13 | 863
2015-10-07 | 9:00 | 911 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -163 | -13 | 911
2015-10-07 | 10:00 | 937 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -81 | 10 | 0 | -200 | -13 | 937
2015-10-07 | 11:00 | 967 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -87 | 13 | 0 | -208 | -13 | 967
2015-10-07 | 12:00 | 946 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -96 | 6 | -6 | -219 | -13 | 946
2015-10-07 | 13:00 | 993 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -165 | -13 | 993
2015-10-07 | 14:00 | 1001 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -57 | -13 | 1001
2015-10-07 | 15:00 | 997 | 393 | 205 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-10-07 | 16:00 | 1011 | 393 | 186 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 93 | -13 | 1011
2015-10-07 | 17:00 | 1007 | 393 | 261 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 136 | -13 | 1007
2015-10-07 | 18:00 | 1029 | 393 | 281 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 124 | -13 | 1029
2015-10-07 | 19:00 | 992 | 393 | 269 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 93 | -13 | 992
2015-10-07 | 20:00 | 935 | 393 | 218 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 78 | -13 | 935
2015-10-07 | 21:00 | 887 | 393 | 202 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -13 | 887
2015-10-07 | 22:00 | 839 | 393 | 191 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 27 | -13 | 839
2015-10-07 | 23:00 | 783 | 393 | 176 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 783
2015-10-08 | 0:00 | 731 | 393 | 192 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | -7 | 0 | -13 | 731
2015-10-08 | 1:00 | 741 | 393 | 194 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -13 | 741
2015-10-08 | 2:00 | 759 | 393 | 196 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -13 | 759
2015-10-08 | 3:00 | 814 | 393 | 214 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -13 | 814
2015-10-08 | 4:00 | 850 | 393 | 234 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 35 | -13 | 850
2015-10-08 | 5:00 | 854 | 393 | 242 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 44 | -13 | 854
2015-10-08 | 6:00 | 850 | 393 | 234 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 40 | -13 | 850
2015-10-08 | 7:00 | 850 | 393 | 198 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 3 | -13 | 850
2015-10-08 | 8:00 | 886 | 393 | 179 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -73 | -13 | 886
2015-10-08 | 9:00 | 928 | 393 | 180 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -138 | -13 | 928
2015-10-08 | 10:00 | 959 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -175 | -13 | 959
2015-10-08 | 11:00 | 980 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -188 | -13 | 980
2015-10-08 | 12:00 | 942 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 16 | 0 | -219 | -13 | 942
2015-10-08 | 13:00 | 992 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -134 | -13 | 992
2015-10-08 | 14:00 | 975 | 393 | 181 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -70 | -13 | 975
2015-10-08 | 15:00 | 972 | 393 | 221 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 7 | -13 | 972
2015-10-08 | 16:00 | 998 | 393 | 311 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 75 | -13 | 998
2015-10-08 | 17:00 | 1008 | 393 | 310 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 136 | -13 | 1008
2015-10-08 | 18:00 | 1040 | 393 | 311 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 148 | -13 | 1040
2015-10-08 | 19:00 | 995 | 393 | 309 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 100 | -13 | 995
2015-10-08 | 20:00 | 942 | 393 | 310 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | -13 | 942
2015-10-08 | 21:00 | 894 | 393 | 303 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | -13 | 894
2015-10-08 | 22:00 | 847 | 393 | 271 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | -13 | 847
2015-10-08 | 23:00 | 794 | 393 | 243 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 794
2015-10-09 | 0:00 | 739 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -38 | 0 | -13 | 739
2015-10-09 | 1:00 | 739 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -41 | 0 | -13 | 739
2015-10-09 | 2:00 | 771 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -27 | 0 | -13 | 771
2015-10-09 | 3:00 | 823 | 393 | 164 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -13 | 823
2015-10-09 | 4:00 | 862 | 393 | 165 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 41 | -13 | 862
2015-10-09 | 5:00 | 866 | 393 | 165 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 62 | -13 | 866
2015-10-09 | 6:00 | 867 | 393 | 165 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 62 | -13 | 867
2015-10-09 | 7:00 | 867 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | -9 | 0 | -13 | 867
2015-10-09 | 8:00 | 891 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -77 | -13 | 891
2015-10-09 | 9:00 | 917 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -157 | -13 | 917
2015-10-09 | 10:00 | 933 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -81 | 10 | 0 | -204 | -13 | 933
2015-10-09 | 11:00 | 961 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -87 | 13 | 0 | -214 | -13 | 961
2015-10-09 | 12:00 | 935 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -107 | 6 | -6 | -219 | -13 | 935
2015-10-09 | 13:00 | 983 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -175 | -13 | 983
2015-10-09 | 14:00 | 985 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -73 | -13 | 985
2015-10-09 | 15:00 | 1001 | 393 | 209 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-10-09 | 16:00 | 1013 | 393 | 185 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 96 | -13 | 1013
2015-10-09 | 17:00 | 1014 | 393 | 278 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 126 | -13 | 1014
2015-10-09 | 18:00 | 1038 | 393 | 290 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 124 | -13 | 1038
2015-10-09 | 19:00 | 1001 | 393 | 283 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 89 | -13 | 1001
2015-10-09 | 20:00 | 946 | 393 | 235 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 72 | -13 | 946
2015-10-09 | 21:00 | 901 | 393 | 218 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 43 | -13 | 901
2015-10-09 | 22:00 | 856 | 393 | 206 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -13 | 856
2015-10-09 | 23:00 | 812 | 393 | 188 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 16 | -13 | 812
2015-10-10 | 0:00 | 763 | 393 | 194 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 | -13 | 763
2015-10-10 | 1:00 | 752 | 393 | 185 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | -13 | 752
2015-10-10 | 2:00 | 788 | 393 | 200 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | -13 | 788
2015-10-10 | 3:00 | 837 | 393 | 215 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | -13 | 837
2015-10-10 | 4:00 | 861 | 393 | 223 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 57 | -13 | 861
2015-10-10 | 5:00 | 852 | 393 | 220 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 63 | -13 | 852
2015-10-10 | 6:00 | 827 | 393 | 202 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 50 | -13 | 827
2015-10-10 | 7:00 | 842 | 393 | 168 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 25 | -13 | 842
2015-10-10 | 8:00 | 864 | 393 | 133 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -49 | -13 | 864
2015-10-10 | 9:00 | 884 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -136 | -13 | 884
2015-10-10 | 10:00 | 881 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -205 | -13 | 881
2015-10-10 | 11:00 | 876 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 453 | 0 | 18 | -18 | -219 | -13 | 876
2015-10-10 | 12:00 | 884 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 17 | -12 | -219 | -13 | 884
2015-10-10 | 13:00 | 889 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -189 | -13 | 889
2015-10-10 | 14:00 | 878 | 393 | 133 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -120 | -13 | 878
2015-10-10 | 15:00 | 885 | 393 | 141 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 885
2015-10-10 | 16:00 | 901 | 393 | 239 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 50 | -13 | 901
2015-10-10 | 17:00 | 939 | 393 | 270 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 108 | -13 | 939
2015-10-10 | 18:00 | 968 | 393 | 272 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 116 | -13 | 968
2015-10-10 | 19:00 | 943 | 393 | 271 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 87 | -13 | 943
2015-10-10 | 20:00 | 899 | 393 | 254 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | -13 | 899
2015-10-10 | 21:00 | 856 | 393 | 249 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -13 | 856
2015-10-10 | 22:00 | 813 | 393 | 230 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 813
2015-10-10 | 23:00 | 762 | 393 | 211 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 762
2015-10-11 | 0:00 | 720 | 393 | 146 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | -13 | 720
2015-10-11 | 1:00 | 719 | 393 | 145 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | -13 | 719
2015-10-11 | 2:00 | 758 | 393 | 149 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | -13 | 758
2015-10-11 | 3:00 | 805 | 393 | 153 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 | -13 | 805
2015-10-11 | 4:00 | 836 | 393 | 155 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 99 | -13 | 836
2015-10-11 | 5:00 | 813 | 393 | 150 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 95 | -13 | 813
2015-10-11 | 6:00 | 783 | 393 | 143 | 73 | 35 | 43 | 11 | -1 | 33 | 0 | 66 | -13 | 783
2015-10-11 | 7:00 | 786 | 393 | 135 | 60 | 35 | 43 | 102 | -11 | 30 | 0 | 13 | -13 | 786
2015-10-11 | 8:00 | 759 | 393 | 116 | 58 | 35 | 43 | 240 | -26 | 24 | 0 | -111 | -13 | 759
2015-10-11 | 9:00 | 764 | 393 | 116 | 54 | 35 | 43 | 354 | -39 | 21 | 0 | -199 | -13 | 764
2015-10-11 | 10:00 | 766 | 393 | 116 | 52 | 35 | 43 | 425 | -65 | 19 | -19 | -219 | -13 | 766
2015-10-11 | 11:00 | 776 | 393 | 116 | 52 | 35 | 43 | 459 | -89 | 18 | -18 | -219 | -13 | 776
2015-10-11 | 12:00 | 801 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 455 | -61 | 17 | -17 | -219 | -13 | 801
2015-10-11 | 13:00 | 783 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 417 | -46 | 19 | -13 | -219 | -13 | 783
2015-10-11 | 14:00 | 755 | 393 | 116 | 55 | 35 | 43 | 332 | -37 | 20 | 0 | -189 | -13 | 755
2015-10-11 | 15:00 | 768 | 393 | 116 | 56 | 35 | 43 | 209 | -23 | 21 | 0 | -69 | -13 | 768
2015-10-11 | 16:00 | 804 | 393 | 145 | 60 | 35 | 43 | 73 | -8 | 22 | 0 | 55 | -13 | 804
2015-10-11 | 17:00 | 856 | 393 | 180 | 75 | 35 | 43 | 6 | -1 | 24 | 0 | 115 | -13 | 856
2015-10-11 | 18:00 | 906 | 393 | 207 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 118 | -13 | 906
2015-10-11 | 19:00 | 882 | 393 | 206 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 91 | -13 | 882
2015-10-11 | 20:00 | 852 | 393 | 201 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 | -13 | 852
2015-10-11 | 21:00 | 814 | 393 | 190 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -13 | 814
2015-10-11 | 22:00 | 767 | 393 | 170 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | -13 | 767
2015-10-11 | 23:00 | 716 | 393 | 152 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 716
2015-10-12 | 0:00 | 679 | 393 | 145 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | -12 | 0 | -13 | 679
2015-10-12 | 1:00 | 681 | 393 | 146 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | -9 | 0 | -13 | 681
2015-10-12 | 2:00 | 718 | 393 | 148 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | -13 | 718
2015-10-12 | 3:00 | 774 | 393 | 151 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | -13 | 774
2015-10-12 | 4:00 | 811 | 393 | 152 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 77 | -13 | 811
2015-10-12 | 5:00 | 804 | 393 | 152 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 83 | -13 | 804
2015-10-12 | 6:00 | 778 | 393 | 151 | 73 | 35 | 43 | 11 | -1 | 33 | 0 | 53 | -13 | 778
2015-10-12 | 7:00 | 774 | 393 | 147 | 60 | 35 | 43 | 102 | -7 | 30 | -15 | 0 | -13 | 774
2015-10-12 | 8:00 | 792 | 393 | 131 | 58 | 35 | 43 | 240 | -18 | 24 | 0 | -101 | -13 | 792
2015-10-12 | 9:00 | 842 | 393 | 132 | 54 | 35 | 43 | 354 | -26 | 21 | 0 | -151 | -13 | 842
2015-10-12 | 10:00 | 846 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 425 | -31 | 19 | 0 | -209 | -13 | 846
2015-10-12 | 11:00 | 848 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 459 | -34 | 18 | -18 | -219 | -13 | 848
2015-10-12 | 12:00 | 833 | 393 | 132 | 52 | 35 | 43 | 455 | -44 | 17 | -17 | -219 | -13 | 833
2015-10-12 | 13:00 | 851 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 417 | -31 | 19 | 0 | -196 | -13 | 851
2015-10-12 | 14:00 | 834 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 332 | -24 | 20 | 0 | -138 | -13 | 834
2015-10-12 | 15:00 | 846 | 393 | 133 | 56 | 35 | 43 | 209 | -15 | 21 | 0 | -16 | -13 | 846
2015-10-12 | 16:00 | 868 | 393 | 167 | 60 | 35 | 43 | 73 | -5 | 22 | 0 | 94 | -13 | 868
2015-10-12 | 17:00 | 912 | 393 | 233 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 117 | -13 | 912
2015-10-12 | 18:00 | 953 | 393 | 249 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 123 | -13 | 953
2015-10-12 | 19:00 | 933 | 393 | 249 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 99 | -13 | 933
2015-10-12 | 20:00 | 891 | 393 | 237 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | -13 | 891
2015-10-12 | 21:00 | 845 | 393 | 225 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | -13 | 845
2015-10-12 | 22:00 | 797 | 393 | 204 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | -13 | 797
2015-10-12 | 23:00 | 749 | 393 | 183 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | -13 | 749
2015-10-13 | 0:00 | 704 | 393 | 161 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -77 | 4 | -13 | 704
2015-10-13 | 1:00 | 706 | 393 | 161 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -78 | 4 | -13 | 706
2015-10-13 | 2:00 | 754 | 393 | 162 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -49 | 5 | -13 | 754
2015-10-13 | 3:00 | 810 | 393 | 163 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -19 | 6 | -13 | 810
2015-10-13 | 4:00 | 853 | 393 | 164 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -5 | 38 | -13 | 853
2015-10-13 | 5:00 | 858 | 393 | 164 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -5 | 59 | -13 | 858
2015-10-13 | 6:00 | 860 | 393 | 164 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | -5 | 61 | -13 | 860
2015-10-13 | 7:00 | 853 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 55 | -20 | 3 | -13 | 853
2015-10-13 | 8:00 | 857 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -62 | 17 | 0 | -98 | -13 | 857
2015-10-13 | 9:00 | 908 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -87 | 11 | 0 | -149 | -13 | 908
2015-10-13 | 10:00 | 929 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 549 | -101 | 10 | 0 | -187 | -13 | 929
2015-10-13 | 11:00 | 947 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -108 | 13 | 0 | -206 | -13 | 947
2015-10-13 | 12:00 | 904 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 602 | -137 | 6 | -6 | -219 | -13 | 904
2015-10-13 | 13:00 | 943 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 556 | -102 | 23 | 0 | -194 | -13 | 943
2015-10-13 | 14:00 | 949 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 452 | -83 | 9 | 0 | -91 | -13 | 949
2015-10-13 | 15:00 | 954 | 393 | 174 | 56 | 35 | 43 | 304 | -56 | 19 | 0 | 0 | -13 | 954
2015-10-13 | 16:00 | 978 | 393 | 181 | 60 | 35 | 43 | 126 | -23 | 108 | 0 | 69 | -13 | 978
2015-10-13 | 17:00 | 995 | 393 | 251 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 134 | -13 | 995
2015-10-13 | 18:00 | 1030 | 393 | 276 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 130 | -13 | 1030
2015-10-13 | 19:00 | 985 | 393 | 264 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 92 | -13 | 985
2015-10-13 | 20:00 | 935 | 393 | 216 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 79 | -13 | 935
2015-10-13 | 21:00 | 891 | 393 | 202 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49 | -13 | 891
2015-10-13 | 22:00 | 846 | 393 | 193 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 31 | -13 | 846
2015-10-13 | 23:00 | 795 | 393 | 175 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | -13 | 795
2015-10-14 | 0:00 | 744 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -33 | 0 | -13 | 744
2015-10-14 | 1:00 | 745 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -36 | 0 | -13 | 745
2015-10-14 | 2:00 | 787 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -11 | 0 | -13 | 787
2015-10-14 | 3:00 | 839 | 393 | 169 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 11 | -13 | 839
2015-10-14 | 4:00 | 877 | 393 | 172 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 49 | -13 | 877
2015-10-14 | 5:00 | 878 | 393 | 172 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 67 | -13 | 878
2015-10-14 | 6:00 | 887 | 393 | 173 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | 0 | 74 | -13 | 887
2015-10-14 | 7:00 | 865 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 55 | -5 | 0 | -13 | 865
2015-10-14 | 8:00 | 871 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -62 | 17 | 0 | -84 | -13 | 871
2015-10-14 | 9:00 | 914 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -87 | 11 | 0 | -143 | -13 | 914
2015-10-14 | 10:00 | 927 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 549 | -101 | 10 | 0 | -190 | -13 | 927
2015-10-14 | 11:00 | 948 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -108 | 13 | 0 | -205 | -13 | 948
2015-10-14 | 12:00 | 918 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 602 | -123 | 6 | -6 | -219 | -13 | 918
2015-10-14 | 13:00 | 956 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 556 | -102 | 23 | 0 | -181 | -13 | 956
2015-10-14 | 14:00 | 969 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 452 | -83 | 9 | 0 | -71 | -13 | 969
2015-10-14 | 15:00 | 976 | 393 | 195 | 56 | 35 | 43 | 304 | -56 | 19 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-10-14 | 16:00 | 998 | 393 | 196 | 60 | 35 | 43 | 126 | -23 | 108 | 0 | 75 | -13 | 998
2015-10-14 | 17:00 | 1005 | 393 | 275 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 120 | -13 | 1005
2015-10-14 | 18:00 | 1041 | 393 | 295 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 121 | -13 | 1041
2015-10-14 | 19:00 | 995 | 393 | 283 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 84 | -13 | 995
2015-10-14 | 20:00 | 943 | 393 | 234 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 70 | -13 | 943
2015-10-14 | 21:00 | 893 | 393 | 213 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 | -13 | 893
2015-10-14 | 22:00 | 859 | 393 | 205 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 32 | -13 | 859
2015-10-14 | 23:00 | 796 | 393 | 189 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 796
2015-10-15 | 0:00 | 748 | 393 | 203 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 748
2015-10-15 | 1:00 | 757 | 393 | 204 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | -13 | 757
2015-10-15 | 2:00 | 793 | 393 | 220 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 793
2015-10-15 | 3:00 | 845 | 393 | 246 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | -13 | 845
2015-10-15 | 4:00 | 878 | 393 | 272 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 25 | -13 | 878
2015-10-15 | 5:00 | 875 | 393 | 276 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 30 | -13 | 875
2015-10-15 | 6:00 | 884 | 393 | 276 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 33 | -13 | 884
2015-10-15 | 7:00 | 884 | 393 | 219 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 16 | -13 | 884
2015-10-15 | 8:00 | 894 | 393 | 179 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -65 | -13 | 894
2015-10-15 | 9:00 | 928 | 393 | 180 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -139 | -13 | 928
2015-10-15 | 10:00 | 945 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -189 | -13 | 945
2015-10-15 | 11:00 | 969 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -198 | -13 | 969
2015-10-15 | 12:00 | 942 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 17 | 0 | -219 | -13 | 942
2015-10-15 | 13:00 | 980 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -145 | -13 | 980
2015-10-15 | 14:00 | 996 | 393 | 181 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -50 | -13 | 996
2015-10-15 | 15:00 | 993 | 393 | 250 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-10-15 | 16:00 | 997 | 393 | 313 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 71 | -13 | 997
2015-10-15 | 17:00 | 1020 | 393 | 322 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 137 | -13 | 1020
2015-10-15 | 18:00 | 1051 | 393 | 322 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 148 | -13 | 1051
2015-10-15 | 19:00 | 1007 | 393 | 321 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 101 | -13 | 1007
2015-10-15 | 20:00 | 957 | 393 | 313 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 | -13 | 957
2015-10-15 | 21:00 | 909 | 393 | 310 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | -13 | 909
2015-10-15 | 22:00 | 870 | 393 | 296 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -13 | 870
2015-10-15 | 23:00 | 814 | 393 | 263 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 814
2015-10-16 | 0:00 | 761 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -17 | 0 | -13 | 761
2015-10-16 | 1:00 | 761 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -19 | 0 | -13 | 761
2015-10-16 | 2:00 | 795 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -3 | 0 | -13 | 795
2015-10-16 | 3:00 | 847 | 393 | 170 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 18 | -13 | 847
2015-10-16 | 4:00 | 885 | 393 | 172 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 56 | -13 | 885
2015-10-16 | 5:00 | 883 | 393 | 173 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 71 | -13 | 883
2015-10-16 | 6:00 | 890 | 393 | 174 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 75 | -13 | 890
2015-10-16 | 7:00 | 882 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -18 | 55 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-10-16 | 8:00 | 892 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -37 | 17 | 0 | -88 | -13 | 892
2015-10-16 | 9:00 | 933 | 393 | 150 | 54 | 35 | 43 | 472 | -52 | 11 | 0 | -159 | -13 | 933
2015-10-16 | 10:00 | 967 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -60 | 10 | 0 | -190 | -13 | 967
2015-10-16 | 11:00 | 998 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 589 | -65 | 13 | 0 | -200 | -13 | 998
2015-10-16 | 12:00 | 965 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -77 | 6 | -6 | -219 | -13 | 965
2015-10-16 | 13:00 | 1000 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -61 | 23 | 0 | -178 | -13 | 1000
2015-10-16 | 14:00 | 996 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -50 | 9 | 0 | -79 | -13 | 996
2015-10-16 | 15:00 | 1007 | 393 | 204 | 56 | 35 | 43 | 304 | -33 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1007
2015-10-16 | 16:00 | 1016 | 393 | 204 | 60 | 35 | 43 | 126 | -14 | 108 | 0 | 75 | -13 | 1016
2015-10-16 | 17:00 | 1029 | 393 | 296 | 75 | 35 | 43 | 13 | -1 | 68 | 0 | 122 | -13 | 1029
2015-10-16 | 18:00 | 1051 | 393 | 308 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 118 | -13 | 1051
2015-10-16 | 19:00 | 1002 | 393 | 298 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 76 | -13 | 1002
2015-10-16 | 20:00 | 948 | 393 | 244 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 65 | -13 | 948
2015-10-16 | 21:00 | 902 | 393 | 226 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37 | -13 | 902
2015-10-16 | 22:00 | 868 | 393 | 217 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -13 | 868
2015-10-16 | 23:00 | 812 | 393 | 190 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | -13 | 812
2015-10-17 | 0:00 | 761 | 393 | 147 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -2 | 1 | -13 | 761
2015-10-17 | 1:00 | 761 | 393 | 147 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -5 | 1 | -13 | 761
2015-10-17 | 2:00 | 797 | 393 | 148 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -1 | 15 | -13 | 797
2015-10-17 | 3:00 | 844 | 393 | 149 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -1 | 37 | -13 | 844
2015-10-17 | 4:00 | 871 | 393 | 149 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -1 | 66 | -13 | 871
2015-10-17 | 5:00 | 859 | 393 | 149 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -1 | 71 | -13 | 859
2015-10-17 | 6:00 | 839 | 393 | 149 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | -1 | 51 | -13 | 839
2015-10-17 | 7:00 | 828 | 393 | 148 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 55 | 0 | -27 | -13 | 828
2015-10-17 | 8:00 | 840 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 336 | -62 | 17 | 0 | -99 | -13 | 840
2015-10-17 | 9:00 | 873 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 472 | -87 | 11 | 0 | -168 | -13 | 873
2015-10-17 | 10:00 | 896 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 549 | -101 | 10 | 0 | -204 | -13 | 896
2015-10-17 | 11:00 | 920 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 589 | -108 | 13 | 0 | -217 | -13 | 920
2015-10-17 | 12:00 | 906 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 602 | -120 | 6 | -6 | -219 | -13 | 906
2015-10-17 | 13:00 | 923 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 556 | -102 | 23 | 0 | -198 | -13 | 923
2015-10-17 | 14:00 | 923 | 393 | 134 | 55 | 35 | 43 | 452 | -83 | 9 | 0 | -101 | -13 | 923
2015-10-17 | 15:00 | 923 | 393 | 142 | 56 | 35 | 43 | 304 | -56 | 19 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-10-17 | 16:00 | 944 | 393 | 163 | 60 | 35 | 43 | 126 | -23 | 108 | 0 | 54 | -13 | 944
2015-10-17 | 17:00 | 959 | 393 | 210 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 139 | -13 | 959
2015-10-17 | 18:00 | 985 | 393 | 222 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 139 | -13 | 985
2015-10-17 | 19:00 | 949 | 393 | 216 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 104 | -13 | 949
2015-10-17 | 20:00 | 908 | 393 | 181 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 87 | -13 | 908
2015-10-17 | 21:00 | 860 | 393 | 174 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -13 | 860
2015-10-17 | 22:00 | 811 | 393 | 167 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 22 | -13 | 811
2015-10-17 | 23:00 | 767 | 393 | 154 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -13 | 767
2015-10-18 | 0:00 | 711 | 393 | 146 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -81 | 30 | -13 | 711
2015-10-18 | 1:00 | 722 | 393 | 146 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -79 | 36 | -13 | 722
2015-10-18 | 2:00 | 748 | 393 | 147 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -78 | 44 | -13 | 748
2015-10-18 | 3:00 | 807 | 393 | 148 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -70 | 71 | -13 | 807
2015-10-18 | 4:00 | 831 | 393 | 149 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -68 | 94 | -13 | 831
2015-10-18 | 5:00 | 813 | 393 | 148 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -73 | 99 | -13 | 813
2015-10-18 | 6:00 | 777 | 393 | 147 | 73 | 35 | 43 | 14 | -4 | 98 | -80 | 72 | -13 | 777
2015-10-18 | 7:00 | 758 | 393 | 147 | 60 | 35 | 43 | 163 | -48 | 55 | 0 | -76 | -13 | 758
2015-10-18 | 8:00 | 751 | 393 | 131 | 58 | 35 | 43 | 336 | -99 | 17 | 0 | -149 | -13 | 751
2015-10-18 | 9:00 | 763 | 393 | 131 | 54 | 35 | 43 | 472 | -139 | 11 | -4 | -219 | -13 | 763
2015-10-18 | 10:00 | 789 | 393 | 131 | 52 | 35 | 43 | 549 | -181 | 10 | -10 | -219 | -13 | 789
2015-10-18 | 11:00 | 807 | 393 | 132 | 52 | 35 | 43 | 589 | -204 | 13 | -13 | -219 | -13 | 807
2015-10-18 | 12:00 | 826 | 393 | 132 | 52 | 35 | 43 | 602 | -199 | 6 | -6 | -219 | -13 | 826
2015-10-18 | 13:00 | 822 | 393 | 132 | 52 | 35 | 43 | 556 | -163 | 23 | -17 | -219 | -13 | 822
2015-10-18 | 14:00 | 820 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 452 | -133 | 9 | 0 | -152 | -13 | 820
2015-10-18 | 15:00 | 824 | 393 | 132 | 56 | 35 | 43 | 304 | -89 | 19 | 0 | -55 | -13 | 824
2015-10-18 | 16:00 | 852 | 393 | 149 | 60 | 35 | 43 | 126 | -37 | 108 | -12 | 1 | -13 | 852
2015-10-18 | 17:00 | 905 | 393 | 150 | 75 | 35 | 43 | 13 | -4 | 68 | -1 | 148 | -13 | 905
2015-10-18 | 18:00 | 941 | 393 | 151 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | -1 | 168 | -13 | 941
2015-10-18 | 19:00 | 912 | 393 | 150 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | -1 | 134 | -13 | 912
2015-10-18 | 20:00 | 874 | 393 | 149 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -1 | 86 | -13 | 874
2015-10-18 | 21:00 | 828 | 393 | 148 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -1 | 41 | -13 | 828
2015-10-18 | 22:00 | 784 | 393 | 148 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -1 | 16 | -13 | 784
2015-10-18 | 23:00 | 727 | 393 | 146 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | -28 | 1 | -13 | 727
2015-10-19 | 0:00 | 686 | 393 | 161 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -90 | -13 | 686
2015-10-19 | 1:00 | 690 | 393 | 161 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -97 | 8 | -13 | 690
2015-10-19 | 2:00 | 725 | 393 | 162 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -87 | 15 | -13 | 725
2015-10-19 | 3:00 | 789 | 393 | 163 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -56 | 23 | -13 | 789
2015-10-19 | 4:00 | 828 | 393 | 164 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -32 | 40 | -13 | 828
2015-10-19 | 5:00 | 832 | 393 | 164 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -28 | 57 | -13 | 832
2015-10-19 | 6:00 | 841 | 393 | 164 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | -27 | 64 | -13 | 841
2015-10-19 | 7:00 | 846 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | -43 | 13 | -13 | 846
2015-10-19 | 8:00 | 864 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -103 | -13 | 864
2015-10-19 | 9:00 | 896 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -177 | -13 | 896
2015-10-19 | 10:00 | 933 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -81 | 10 | 0 | -204 | -13 | 933
2015-10-19 | 11:00 | 972 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -87 | 13 | 0 | -203 | -13 | 972
2015-10-19 | 12:00 | 951 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -92 | 6 | -6 | -219 | -13 | 951
2015-10-19 | 13:00 | 997 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -161 | -13 | 997
2015-10-19 | 14:00 | 1014 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -44 | -13 | 1014
2015-10-19 | 15:00 | 1013 | 393 | 221 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-10-19 | 16:00 | 1027 | 393 | 195 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 99 | -13 | 1027
2015-10-19 | 17:00 | 1041 | 393 | 294 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 137 | -13 | 1041
2015-10-19 | 18:00 | 1056 | 393 | 301 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 131 | -13 | 1056
2015-10-19 | 19:00 | 1006 | 393 | 290 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 86 | -13 | 1006
2015-10-19 | 20:00 | 951 | 393 | 235 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 76 | -13 | 951
2015-10-19 | 21:00 | 891 | 393 | 213 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 39 | -13 | 891
2015-10-19 | 22:00 | 852 | 393 | 201 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -13 | 852
2015-10-19 | 23:00 | 794 | 393 | 186 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 794
2015-10-20 | 0:00 | 741 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -36 | 0 | -13 | 741
2015-10-20 | 1:00 | 744 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -37 | 0 | -13 | 744
2015-10-20 | 2:00 | 776 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -22 | 0 | -13 | 776
2015-10-20 | 3:00 | 833 | 393 | 168 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 6 | -13 | 833
2015-10-20 | 4:00 | 875 | 393 | 175 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 44 | -13 | 875
2015-10-20 | 5:00 | 871 | 393 | 176 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 57 | -13 | 871
2015-10-20 | 6:00 | 870 | 393 | 176 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 55 | -13 | 870
2015-10-20 | 7:00 | 874 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | -2 | 0 | -13 | 874
2015-10-20 | 8:00 | 894 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -74 | -13 | 894
2015-10-20 | 9:00 | 930 | 393 | 150 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -144 | -13 | 930
2015-10-20 | 10:00 | 963 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -81 | 10 | 0 | -174 | -13 | 963
2015-10-20 | 11:00 | 976 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -87 | 13 | 0 | -199 | -13 | 976
2015-10-20 | 12:00 | 945 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -97 | 6 | -6 | -219 | -13 | 945
2015-10-20 | 13:00 | 993 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -165 | -13 | 993
2015-10-20 | 14:00 | 1017 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -41 | -13 | 1017
2015-10-20 | 15:00 | 1022 | 393 | 230 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1022
2015-10-20 | 16:00 | 1031 | 393 | 215 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 84 | -13 | 1031
2015-10-20 | 17:00 | 1047 | 393 | 311 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 125 | -13 | 1047
2015-10-20 | 18:00 | 1062 | 393 | 319 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 119 | -13 | 1062
2015-10-20 | 19:00 | 1011 | 393 | 308 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 75 | -13 | 1011
2015-10-20 | 20:00 | 953 | 393 | 245 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 68 | -13 | 953
2015-10-20 | 21:00 | 896 | 393 | 222 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 34 | -13 | 896
2015-10-20 | 22:00 | 855 | 393 | 208 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | -13 | 855
2015-10-20 | 23:00 | 795 | 393 | 187 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 795
2015-10-21 | 0:00 | 741 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -36 | 0 | -13 | 741
2015-10-21 | 1:00 | 746 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -35 | 0 | -13 | 746
2015-10-21 | 2:00 | 775 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -23 | 0 | -13 | 775
2015-10-21 | 3:00 | 834 | 393 | 167 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 8 | -13 | 834
2015-10-21 | 4:00 | 870 | 393 | 171 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 43 | -13 | 870
2015-10-21 | 5:00 | 866 | 393 | 171 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 55 | -13 | 866
2015-10-21 | 6:00 | 868 | 393 | 171 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 57 | -13 | 868
2015-10-21 | 7:00 | 865 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 55 | 0 | -11 | -13 | 865
2015-10-21 | 8:00 | 885 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -49 | 17 | 0 | -83 | -13 | 885
2015-10-21 | 9:00 | 928 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -69 | 11 | 0 | -147 | -13 | 928
2015-10-21 | 10:00 | 973 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 549 | -81 | 10 | 0 | -165 | -13 | 973
2015-10-21 | 11:00 | 1003 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 589 | -87 | 13 | 0 | -173 | -13 | 1003
2015-10-21 | 12:00 | 961 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 603 | -88 | 6 | 0 | -219 | -13 | 961
2015-10-21 | 13:00 | 987 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -82 | 23 | 0 | -171 | -13 | 987
2015-10-21 | 14:00 | 1007 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -66 | 9 | 0 | -51 | -13 | 1007
2015-10-21 | 15:00 | 1023 | 393 | 231 | 56 | 35 | 43 | 304 | -45 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-10-21 | 16:00 | 1033 | 393 | 214 | 60 | 35 | 43 | 126 | -19 | 108 | 0 | 87 | -13 | 1033
2015-10-21 | 17:00 | 1039 | 393 | 307 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 122 | -13 | 1039
2015-10-21 | 18:00 | 1063 | 393 | 318 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 121 | -13 | 1063
2015-10-21 | 19:00 | 1011 | 393 | 308 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 74 | -13 | 1011
2015-10-21 | 20:00 | 945 | 393 | 244 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -13 | 945
2015-10-21 | 21:00 | 895 | 393 | 222 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 33 | -13 | 895
2015-10-21 | 22:00 | 871 | 393 | 219 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30 | -13 | 871
2015-10-21 | 23:00 | 807 | 393 | 200 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 807
2015-10-22 | 0:00 | 754 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -24 | 0 | -13 | 754
2015-10-22 | 1:00 | 760 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -21 | 0 | -13 | 760
2015-10-22 | 2:00 | 790 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -8 | 0 | -13 | 790
2015-10-22 | 3:00 | 845 | 393 | 171 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | -13 | 845
2015-10-22 | 4:00 | 876 | 393 | 175 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 44 | -13 | 876
2015-10-22 | 5:00 | 881 | 393 | 176 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 65 | -13 | 881
2015-10-22 | 6:00 | 874 | 393 | 176 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 57 | -13 | 874
2015-10-22 | 7:00 | 869 | 393 | 165 | 60 | 35 | 43 | 163 | -18 | 55 | 0 | -13 | -13 | 869
2015-10-22 | 8:00 | 888 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -37 | 17 | 0 | -92 | -13 | 888
2015-10-22 | 9:00 | 944 | 393 | 150 | 54 | 35 | 43 | 472 | -52 | 11 | 0 | -148 | -13 | 944
2015-10-22 | 10:00 | 981 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 549 | -60 | 10 | 0 | -177 | -13 | 981
2015-10-22 | 11:00 | 1007 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 589 | -65 | 13 | 0 | -190 | -13 | 1007
2015-10-22 | 12:00 | 963 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 602 | -80 | 6 | -6 | -219 | -13 | 963
2015-10-22 | 13:00 | 1016 | 393 | 151 | 52 | 35 | 43 | 556 | -61 | 23 | 0 | -163 | -13 | 1016
2015-10-22 | 14:00 | 1022 | 393 | 151 | 55 | 35 | 43 | 452 | -50 | 9 | 0 | -52 | -13 | 1022
2015-10-22 | 15:00 | 1017 | 393 | 214 | 56 | 35 | 43 | 304 | -33 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-10-22 | 16:00 | 1032 | 393 | 217 | 60 | 35 | 43 | 126 | -14 | 108 | 0 | 77 | -13 | 1032
2015-10-22 | 17:00 | 1043 | 393 | 304 | 75 | 35 | 43 | 13 | -1 | 68 | 0 | 128 | -13 | 1043
2015-10-22 | 18:00 | 1058 | 393 | 312 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 122 | -13 | 1058
2015-10-22 | 19:00 | 1010 | 393 | 303 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 79 | -13 | 1010
2015-10-22 | 20:00 | 951 | 393 | 246 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 65 | -13 | 951
2015-10-22 | 21:00 | 904 | 393 | 229 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 36 | -13 | 904
2015-10-22 | 22:00 | 868 | 393 | 218 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 28 | -13 | 868
2015-10-22 | 23:00 | 809 | 393 | 201 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 809
2015-10-23 | 0:00 | 762 | 393 | 172 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -25 | 0 | -13 | 762
2015-10-23 | 1:00 | 762 | 393 | 172 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -28 | 0 | -13 | 762
2015-10-23 | 2:00 | 789 | 393 | 172 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -18 | 0 | -13 | 789
2015-10-23 | 3:00 | 843 | 393 | 175 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 9 | -13 | 843
2015-10-23 | 4:00 | 879 | 393 | 175 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 47 | -13 | 879
2015-10-23 | 5:00 | 877 | 393 | 176 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 62 | -13 | 877
2015-10-23 | 6:00 | 880 | 393 | 176 | 73 | 35 | 43 | 14 | -2 | 98 | 0 | 64 | -13 | 880
2015-10-23 | 7:00 | 871 | 393 | 174 | 60 | 35 | 43 | 163 | -18 | 55 | 0 | -21 | -13 | 871
2015-10-23 | 8:00 | 890 | 393 | 158 | 58 | 35 | 43 | 336 | -37 | 17 | 0 | -99 | -13 | 890
2015-10-23 | 9:00 | 937 | 393 | 159 | 54 | 35 | 43 | 472 | -52 | 11 | 0 | -164 | -13 | 937
2015-10-23 | 10:00 | 961 | 393 | 159 | 52 | 35 | 43 | 549 | -60 | 10 | 0 | -206 | -13 | 961
2015-10-23 | 11:00 | 992 | 393 | 160 | 52 | 35 | 43 | 589 | -65 | 13 | 0 | -215 | -13 | 992
2015-10-23 | 12:00 | 973 | 393 | 159 | 52 | 35 | 43 | 602 | -78 | 6 | -6 | -219 | -13 | 973
2015-10-23 | 13:00 | 1025 | 393 | 160 | 52 | 35 | 43 | 556 | -61 | 23 | 0 | -163 | -13 | 1025
2015-10-23 | 14:00 | 1030 | 393 | 161 | 55 | 35 | 43 | 452 | -50 | 9 | 0 | -54 | -13 | 1030
2015-10-23 | 15:00 | 1018 | 393 | 215 | 56 | 35 | 43 | 304 | -33 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-10-23 | 16:00 | 1029 | 393 | 246 | 60 | 35 | 43 | 126 | -14 | 108 | 0 | 46 | -13 | 1029
2015-10-23 | 17:00 | 1062 | 393 | 301 | 75 | 35 | 43 | 13 | -1 | 68 | 0 | 150 | -13 | 1062
2015-10-23 | 18:00 | 1057 | 393 | 303 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 130 | -13 | 1057
2015-10-23 | 19:00 | 1003 | 393 | 252 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 122 | -13 | 1003
2015-10-23 | 20:00 | 950 | 393 | 239 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 72 | -13 | 950
2015-10-23 | 21:00 | 904 | 393 | 223 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 42 | -13 | 904
2015-10-23 | 22:00 | 868 | 393 | 214 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 32 | -13 | 868
2015-10-23 | 23:00 | 808 | 393 | 200 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 808
2015-10-24 | 0:00 | 758 | 393 | 147 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -21 | 16 | -13 | 758
2015-10-24 | 1:00 | 759 | 393 | 147 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -22 | 16 | -13 | 759
2015-10-24 | 2:00 | 779 | 393 | 147 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -21 | 18 | -13 | 779
2015-10-24 | 3:00 | 826 | 393 | 148 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -15 | 34 | -13 | 826
2015-10-24 | 4:00 | 865 | 393 | 149 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -13 | 73 | -13 | 865
2015-10-24 | 5:00 | 853 | 393 | 149 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -13 | 77 | -13 | 853
2015-10-24 | 6:00 | 822 | 393 | 148 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | -15 | 49 | -13 | 822
2015-10-24 | 7:00 | 820 | 393 | 148 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 55 | 0 | -34 | -13 | 820
2015-10-24 | 8:00 | 820 | 393 | 132 | 58 | 35 | 43 | 336 | -62 | 17 | 0 | -119 | -13 | 820
2015-10-24 | 9:00 | 851 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 472 | -87 | 11 | 0 | -190 | -13 | 851
2015-10-24 | 10:00 | 889 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 549 | -101 | 10 | 0 | -211 | -13 | 889
2015-10-24 | 11:00 | 914 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 589 | -108 | 13 | -4 | -219 | -13 | 914
2015-10-24 | 12:00 | 906 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 602 | -120 | 6 | -6 | -219 | -13 | 906
2015-10-24 | 13:00 | 923 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 556 | -102 | 23 | 0 | -198 | -13 | 923
2015-10-24 | 14:00 | 921 | 393 | 134 | 55 | 35 | 43 | 452 | -83 | 9 | 0 | -103 | -13 | 921
2015-10-24 | 15:00 | 932 | 393 | 144 | 56 | 35 | 43 | 304 | -56 | 19 | 0 | 7 | -13 | 932
2015-10-24 | 16:00 | 937 | 393 | 162 | 60 | 35 | 43 | 126 | -23 | 108 | 0 | 47 | -13 | 937
2015-10-24 | 17:00 | 963 | 393 | 212 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 140 | -13 | 963
2015-10-24 | 18:00 | 991 | 393 | 223 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 144 | -13 | 991
2015-10-24 | 19:00 | 948 | 393 | 215 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 104 | -13 | 948
2015-10-24 | 20:00 | 908 | 393 | 179 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 90 | -13 | 908
2015-10-24 | 21:00 | 853 | 393 | 171 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 42 | -13 | 853
2015-10-24 | 22:00 | 809 | 393 | 165 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 22 | -13 | 809
2015-10-24 | 23:00 | 758 | 393 | 150 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 758
2015-10-25 | 0:00 | 714 | 393 | 131 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -64 | 31 | -13 | 714
2015-10-25 | 1:00 | 716 | 393 | 132 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -66 | 32 | -13 | 716
2015-10-25 | 2:00 | 746 | 393 | 132 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -60 | 39 | -13 | 746
2015-10-25 | 3:00 | 797 | 393 | 133 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -52 | 57 | -13 | 797
2015-10-25 | 4:00 | 824 | 393 | 134 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -46 | 80 | -13 | 824
2015-10-25 | 5:00 | 802 | 393 | 133 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -55 | 84 | -13 | 802
2015-10-25 | 6:00 | 763 | 393 | 132 | 73 | 35 | 43 | 14 | -5 | 98 | -72 | 65 | -13 | 763
2015-10-25 | 7:00 | 757 | 393 | 132 | 60 | 35 | 43 | 163 | -60 | 55 | 0 | -52 | -13 | 757
2015-10-25 | 8:00 | 735 | 393 | 116 | 58 | 35 | 43 | 336 | -124 | 17 | 0 | -125 | -13 | 735
2015-10-25 | 9:00 | 746 | 393 | 116 | 54 | 35 | 43 | 472 | -173 | 11 | 0 | -190 | -13 | 746
2015-10-25 | 10:00 | 765 | 393 | 116 | 52 | 35 | 43 | 549 | -202 | 10 | 0 | -217 | -13 | 765
2015-10-25 | 11:00 | 776 | 393 | 116 | 52 | 35 | 43 | 589 | -220 | 13 | -13 | -219 | -13 | 776
2015-10-25 | 12:00 | 786 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 602 | -223 | 6 | -6 | -219 | -13 | 786
2015-10-25 | 13:00 | 784 | 393 | 117 | 52 | 35 | 43 | 556 | -204 | 23 | 0 | -217 | -13 | 784
2015-10-25 | 14:00 | 780 | 393 | 116 | 55 | 35 | 43 | 452 | -166 | 9 | 0 | -144 | -13 | 780
2015-10-25 | 15:00 | 790 | 393 | 117 | 56 | 35 | 43 | 304 | -112 | 19 | 0 | -52 | -13 | 790
2015-10-25 | 16:00 | 820 | 393 | 134 | 60 | 35 | 43 | 126 | -46 | 108 | -24 | 6 | -13 | 820
2015-10-25 | 17:00 | 887 | 393 | 143 | 75 | 35 | 43 | 13 | -5 | 68 | -2 | 139 | -13 | 887
2015-10-25 | 18:00 | 922 | 393 | 144 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | -2 | 157 | -13 | 922
2015-10-25 | 19:00 | 899 | 393 | 143 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | -3 | 129 | -13 | 899
2015-10-25 | 20:00 | 861 | 393 | 134 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | -3 | 90 | -13 | 861
2015-10-25 | 21:00 | 812 | 393 | 133 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | -3 | 42 | -13 | 812
2015-10-25 | 22:00 | 773 | 393 | 133 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | -3 | 22 | -13 | 773
2015-10-25 | 23:00 | 717 | 393 | 132 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | -25 | 3 | -13 | 717
2015-10-26 | 0:00 | 672 | 393 | 161 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -104 | -13 | 672
2015-10-26 | 1:00 | 677 | 393 | 161 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | 0 | -102 | -13 | 677
2015-10-26 | 2:00 | 721 | 393 | 162 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | -94 | 18 | -13 | 721
2015-10-26 | 3:00 | 788 | 393 | 163 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | -76 | 42 | -13 | 788
2015-10-26 | 4:00 | 829 | 393 | 164 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | -54 | 62 | -13 | 829
2015-10-26 | 5:00 | 837 | 393 | 164 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | -46 | 80 | -13 | 837
2015-10-26 | 6:00 | 848 | 393 | 164 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | -46 | 90 | -13 | 848
2015-10-26 | 7:00 | 859 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 55 | -43 | 31 | -13 | 859
2015-10-26 | 8:00 | 862 | 393 | 148 | 58 | 35 | 43 | 336 | -62 | 17 | 0 | -92 | -13 | 862
2015-10-26 | 9:00 | 896 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -87 | 11 | 0 | -161 | -13 | 896
2015-10-26 | 10:00 | 919 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 549 | -101 | 10 | 0 | -197 | -13 | 919
2015-10-26 | 11:00 | 939 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -108 | 13 | 0 | -214 | -13 | 939
2015-10-26 | 12:00 | 911 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 602 | -131 | 6 | -6 | -219 | -13 | 911
2015-10-26 | 13:00 | 949 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 556 | -102 | 23 | 0 | -187 | -13 | 949
2015-10-26 | 14:00 | 961 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 452 | -83 | 9 | 0 | -79 | -13 | 961
2015-10-26 | 15:00 | 974 | 393 | 193 | 56 | 35 | 43 | 304 | -56 | 19 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-10-26 | 16:00 | 994 | 393 | 182 | 60 | 35 | 43 | 126 | -23 | 108 | 0 | 84 | -13 | 994
2015-10-26 | 17:00 | 1019 | 393 | 274 | 75 | 35 | 43 | 13 | -2 | 68 | 0 | 135 | -13 | 1019
2015-10-26 | 18:00 | 1038 | 393 | 288 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 127 | -13 | 1038
2015-10-26 | 19:00 | 993 | 393 | 277 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 87 | -13 | 993
2015-10-26 | 20:00 | 939 | 393 | 229 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 71 | -13 | 939
2015-10-26 | 21:00 | 894 | 393 | 211 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 43 | -13 | 894
2015-10-26 | 22:00 | 860 | 393 | 204 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 34 | -13 | 860
2015-10-26 | 23:00 | 809 | 393 | 184 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 17 | -13 | 809
2015-10-27 | 0:00 | 759 | 393 | 214 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 759
2015-10-27 | 1:00 | 752 | 393 | 211 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -4 | -13 | 752
2015-10-27 | 2:00 | 789 | 393 | 221 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | -13 | 789
2015-10-27 | 3:00 | 845 | 393 | 246 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -13 | 845
2015-10-27 | 4:00 | 888 | 393 | 280 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 27 | -13 | 888
2015-10-27 | 5:00 | 885 | 393 | 286 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 30 | -13 | 885
2015-10-27 | 6:00 | 883 | 393 | 278 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 30 | -13 | 883
2015-10-27 | 7:00 | 892 | 393 | 229 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 14 | -13 | 892
2015-10-27 | 8:00 | 923 | 393 | 198 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -54 | -13 | 923
2015-10-27 | 9:00 | 967 | 393 | 199 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -118 | -13 | 967
2015-10-27 | 10:00 | 1002 | 393 | 199 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -151 | -13 | 1002
2015-10-27 | 11:00 | 1011 | 393 | 200 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -175 | -13 | 1011
2015-10-27 | 12:00 | 973 | 393 | 199 | 52 | 35 | 43 | 466 | 0 | 17 | 0 | -219 | -13 | 973
2015-10-27 | 13:00 | 1035 | 393 | 200 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -110 | -13 | 1035
2015-10-27 | 14:00 | 1036 | 393 | 200 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -29 | -13 | 1036
2015-10-27 | 15:00 | 1028 | 393 | 273 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 12 | -13 | 1028
2015-10-27 | 16:00 | 1050 | 393 | 357 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 80 | -13 | 1050
2015-10-27 | 17:00 | 1063 | 393 | 357 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 145 | -13 | 1063
2015-10-27 | 18:00 | 1052 | 393 | 356 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 116 | -13 | 1052
2015-10-27 | 19:00 | 1005 | 393 | 347 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73 | -13 | 1005
2015-10-27 | 20:00 | 948 | 393 | 344 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | -13 | 948
2015-10-27 | 21:00 | 894 | 393 | 310 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | -13 | 894
2015-10-27 | 22:00 | 858 | 393 | 289 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-10-27 | 23:00 | 800 | 393 | 249 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 800
2015-10-28 | 0:00 | 746 | 393 | 154 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -23 | 0 | -13 | 746
2015-10-28 | 1:00 | 754 | 393 | 154 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -18 | 0 | -13 | 754
2015-10-28 | 2:00 | 797 | 393 | 158 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | -13 | 797
2015-10-28 | 3:00 | 849 | 393 | 170 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 20 | -13 | 849
2015-10-28 | 4:00 | 887 | 393 | 179 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 52 | -13 | 887
2015-10-28 | 5:00 | 884 | 393 | 180 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 65 | -13 | 884
2015-10-28 | 6:00 | 883 | 393 | 180 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | 0 | 63 | -13 | 883
2015-10-28 | 7:00 | 888 | 393 | 167 | 60 | 35 | 43 | 163 | -36 | 55 | 0 | 22 | -13 | 888
2015-10-28 | 8:00 | 877 | 393 | 140 | 58 | 35 | 43 | 336 | -74 | 17 | 0 | -57 | -13 | 877
2015-10-28 | 9:00 | 902 | 393 | 141 | 54 | 35 | 43 | 472 | -104 | 11 | 0 | -129 | -13 | 902
2015-10-28 | 10:00 | 917 | 393 | 141 | 52 | 35 | 43 | 549 | -121 | 10 | 0 | -171 | -13 | 917
2015-10-28 | 11:00 | 931 | 393 | 141 | 52 | 35 | 43 | 589 | -130 | 13 | 0 | -192 | -13 | 931
2015-10-28 | 12:00 | 897 | 393 | 141 | 52 | 35 | 43 | 602 | -136 | 6 | -6 | -219 | -13 | 897
2015-10-28 | 13:00 | 941 | 393 | 141 | 52 | 35 | 43 | 556 | -122 | 23 | 0 | -167 | -13 | 941
2015-10-28 | 14:00 | 933 | 393 | 141 | 55 | 35 | 43 | 452 | -100 | 9 | 0 | -82 | -13 | 933
2015-10-28 | 15:00 | 933 | 393 | 163 | 56 | 35 | 43 | 304 | -67 | 19 | 0 | 0 | -13 | 933
2015-10-28 | 16:00 | 964 | 393 | 197 | 60 | 35 | 43 | 126 | -28 | 108 | 0 | 44 | -13 | 964
2015-10-28 | 17:00 | 999 | 393 | 285 | 75 | 35 | 43 | 13 | -3 | 68 | 0 | 105 | -13 | 999
2015-10-28 | 18:00 | 1032 | 393 | 298 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 111 | -13 | 1032
2015-10-28 | 19:00 | 994 | 393 | 292 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 73 | -13 | 994
2015-10-28 | 20:00 | 943 | 393 | 245 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 59 | -13 | 943
2015-10-28 | 21:00 | 899 | 393 | 228 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 32 | -13 | 899
2015-10-28 | 22:00 | 871 | 393 | 222 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 27 | -13 | 871
2015-10-28 | 23:00 | 810 | 393 | 188 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | -13 | 810
2015-10-29 | 0:00 | 757 | 393 | 162 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | -21 | 0 | -13 | 757
2015-10-29 | 1:00 | 763 | 393 | 162 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 106 | -18 | 0 | -13 | 763
2015-10-29 | 2:00 | 798 | 393 | 163 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 798
2015-10-29 | 3:00 | 858 | 393 | 180 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 19 | -13 | 858
2015-10-29 | 4:00 | 894 | 393 | 191 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 109 | 0 | 47 | -13 | 894
2015-10-29 | 5:00 | 896 | 393 | 193 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 103 | 0 | 64 | -13 | 896
2015-10-29 | 6:00 | 908 | 393 | 195 | 73 | 35 | 43 | 14 | -3 | 98 | 0 | 74 | -13 | 908
2015-10-29 | 7:00 | 898 | 393 | 176 | 60 | 35 | 43 | 163 | -36 | 55 | 0 | 22 | -13 | 898
2015-10-29 | 8:00 | 885 | 393 | 149 | 58 | 35 | 43 | 336 | -74 | 17 | 0 | -58 | -13 | 885
2015-10-29 | 9:00 | 910 | 393 | 149 | 54 | 35 | 43 | 472 | -104 | 11 | 0 | -129 | -13 | 910
2015-10-29 | 10:00 | 928 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 549 | -121 | 10 | 0 | -169 | -13 | 928
2015-10-29 | 11:00 | 938 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 589 | -130 | 13 | 0 | -193 | -13 | 938
2015-10-29 | 12:00 | 900 | 393 | 149 | 52 | 35 | 43 | 602 | -141 | 6 | -6 | -219 | -13 | 900
2015-10-29 | 13:00 | 935 | 393 | 150 | 52 | 35 | 43 | 556 | -122 | 23 | 0 | -181 | -13 | 935
2015-10-29 | 14:00 | 952 | 393 | 150 | 55 | 35 | 43 | 452 | -100 | 9 | 0 | -72 | -13 | 952
2015-10-29 | 15:00 | 956 | 393 | 187 | 56 | 35 | 43 | 304 | -67 | 19 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-10-29 | 16:00 | 991 | 393 | 216 | 60 | 35 | 43 | 126 | -28 | 108 | 0 | 52 | -13 | 991
2015-10-29 | 17:00 | 1032 | 393 | 309 | 75 | 35 | 43 | 13 | -3 | 68 | 0 | 113 | -13 | 1032
2015-10-29 | 18:00 | 1051 | 393 | 317 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 70 | 0 | 111 | -13 | 1051
2015-10-29 | 19:00 | 1007 | 393 | 310 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 72 | 0 | 68 | -13 | 1007
2015-10-29 | 20:00 | 953 | 393 | 256 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 58 | -13 | 953
2015-10-29 | 21:00 | 909 | 393 | 239 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 89 | 0 | 30 | -13 | 909
2015-10-29 | 22:00 | 876 | 393 | 230 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 24 | -13 | 876
2015-10-29 | 23:00 | 812 | 393 | 193 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | -13 | 812
2015-10-30 | 0:00 | 764 | 393 | 219 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 764
2015-10-30 | 1:00 | 765 | 393 | 219 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 765
2015-10-30 | 2:00 | 806 | 393 | 245 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 806
2015-10-30 | 3:00 | 869 | 393 | 286 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 869
2015-10-30 | 4:00 | 898 | 393 | 315 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 2 | -13 | 898
2015-10-30 | 5:00 | 896 | 393 | 315 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 896
2015-10-30 | 6:00 | 911 | 393 | 316 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 20 | -13 | 911
2015-10-30 | 7:00 | 929 | 393 | 280 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-10-30 | 8:00 | 960 | 393 | 180 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-10-30 | 9:00 | 989 | 393 | 181 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -78 | -13 | 989
2015-10-30 | 10:00 | 985 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -149 | -13 | 985
2015-10-30 | 11:00 | 982 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 459 | 0 | 18 | 0 | -186 | -13 | 982
2015-10-30 | 12:00 | 942 | 393 | 180 | 52 | 35 | 43 | 455 | 0 | 16 | 0 | -219 | -13 | 942
2015-10-30 | 13:00 | 982 | 393 | 181 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -144 | -13 | 982
2015-10-30 | 14:00 | 985 | 393 | 181 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -61 | -13 | 985
2015-10-30 | 15:00 | 984 | 393 | 240 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-10-30 | 16:00 | 1004 | 393 | 318 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 74 | -13 | 1004
2015-10-30 | 17:00 | 1038 | 393 | 318 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 158 | -13 | 1038
2015-10-30 | 18:00 | 1040 | 393 | 318 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 142 | -13 | 1040
2015-10-30 | 19:00 | 999 | 393 | 317 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 96 | -13 | 999
2015-10-30 | 20:00 | 951 | 393 | 316 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | -13 | 951
2015-10-30 | 21:00 | 909 | 393 | 316 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | -13 | 909
2015-10-30 | 22:00 | 873 | 393 | 304 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 873
2015-10-30 | 23:00 | 817 | 393 | 266 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 817
2015-10-31 | 0:00 | 767 | 393 | 201 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | -13 | 767
2015-10-31 | 1:00 | 769 | 393 | 203 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | -13 | 769
2015-10-31 | 2:00 | 805 | 393 | 217 | 71 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | -13 | 805
2015-10-31 | 3:00 | 862 | 393 | 235 | 91 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 | -13 | 862
2015-10-31 | 4:00 | 891 | 393 | 242 | 89 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 67 | -13 | 891
2015-10-31 | 5:00 | 872 | 393 | 235 | 77 | 35 | 43 | 1 | 0 | 33 | 0 | 68 | -13 | 872
2015-10-31 | 6:00 | 863 | 393 | 223 | 73 | 35 | 43 | 11 | 0 | 33 | 0 | 65 | -13 | 863
2015-10-31 | 7:00 | 868 | 393 | 181 | 60 | 35 | 43 | 102 | 0 | 30 | 0 | 39 | -13 | 868
2015-10-31 | 8:00 | 872 | 393 | 133 | 58 | 35 | 43 | 240 | 0 | 24 | 0 | -40 | -13 | 872
2015-10-31 | 9:00 | 865 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 354 | 0 | 21 | 0 | -154 | -13 | 865
2015-10-31 | 10:00 | 873 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 425 | 0 | 19 | 0 | -213 | -13 | 873
2015-10-31 | 11:00 | 872 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 459 | -10 | 18 | -18 | -219 | -13 | 872
2015-10-31 | 12:00 | 864 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 455 | -14 | 17 | -17 | -219 | -13 | 864
2015-10-31 | 13:00 | 860 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 417 | 0 | 19 | 0 | -218 | -13 | 860
2015-10-31 | 14:00 | 854 | 393 | 133 | 55 | 35 | 43 | 332 | 0 | 20 | 0 | -143 | -13 | 854
2015-10-31 | 15:00 | 869 | 393 | 133 | 56 | 35 | 43 | 209 | 0 | 21 | 0 | -7 | -13 | 869
2015-10-31 | 16:00 | 893 | 393 | 237 | 60 | 35 | 43 | 73 | 0 | 22 | 0 | 44 | -13 | 893
2015-10-31 | 17:00 | 957 | 393 | 293 | 75 | 35 | 43 | 6 | 0 | 24 | 0 | 102 | -13 | 957
2015-10-31 | 18:00 | 984 | 393 | 295 | 96 | 35 | 43 | 1 | 0 | 26 | 0 | 108 | -13 | 984
2015-10-31 | 19:00 | 962 | 393 | 295 | 99 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 83 | -13 | 962
2015-10-31 | 20:00 | 923 | 393 | 262 | 99 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77 | -13 | 923
2015-10-31 | 21:00 | 875 | 393 | 259 | 94 | 35 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | -13 | 875
2015-10-31 | 22:00 | 827 | 393 | 244 | 83 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | -13 | 827
2015-10-31 | 23:00 | 771 | 393 | 212 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -13 | 771
2015-11-01 | 0:00 | 726 | 393 | 193 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 726
2015-11-01 | 1:00 | 733 | 393 | 200 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 733
2015-11-01 | 2:00 | 776 | 393 | 232 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 776
2015-11-01 | 3:00 | 828 | 393 | 268 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 828
2015-11-01 | 4:00 | 856 | 393 | 291 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4 | -13 | 856
2015-11-01 | 5:00 | 840 | 393 | 289 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 840
2015-11-01 | 6:00 | 807 | 393 | 258 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 807
2015-11-01 | 7:00 | 790 | 393 | 219 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 790
2015-11-01 | 8:00 | 793 | 393 | 153 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | -12 | -13 | 793
2015-11-01 | 9:00 | 808 | 393 | 153 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -78 | -13 | 808
2015-11-01 | 10:00 | 804 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -141 | -13 | 804
2015-11-01 | 11:00 | 801 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -160 | -13 | 801
2015-11-01 | 12:00 | 824 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -121 | -13 | 824
2015-11-01 | 13:00 | 822 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -79 | -13 | 822
2015-11-01 | 14:00 | 819 | 393 | 153 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | -18 | -13 | 819
2015-11-01 | 15:00 | 839 | 393 | 236 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-11-01 | 16:00 | 864 | 393 | 293 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 27 | -13 | 864
2015-11-01 | 17:00 | 944 | 393 | 295 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 105 | -13 | 944
2015-11-01 | 18:00 | 972 | 393 | 295 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 116 | -13 | 972
2015-11-01 | 19:00 | 948 | 393 | 295 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 89 | -13 | 948
2015-11-01 | 20:00 | 914 | 393 | 295 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 57 | -13 | 914
2015-11-01 | 21:00 | 867 | 393 | 293 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | -13 | 867
2015-11-01 | 22:00 | 816 | 393 | 266 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 816
2015-11-01 | 23:00 | 751 | 393 | 212 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 751
2015-11-02 | 0:00 | 702 | 393 | 146 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -63 | -13 | 702
2015-11-02 | 1:00 | 722 | 393 | 146 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | -33 | -13 | 722
2015-11-02 | 2:00 | 773 | 393 | 151 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | -13 | 773
2015-11-02 | 3:00 | 835 | 393 | 181 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 19 | -13 | 835
2015-11-02 | 4:00 | 864 | 393 | 204 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 34 | -13 | 864
2015-11-02 | 5:00 | 865 | 393 | 213 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 41 | -13 | 865
2015-11-02 | 6:00 | 887 | 393 | 222 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 54 | -13 | 887
2015-11-02 | 7:00 | 910 | 393 | 181 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 22 | -13 | 910
2015-11-02 | 8:00 | 938 | 393 | 161 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 938
2015-11-02 | 9:00 | 963 | 393 | 135 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -79 | -13 | 963
2015-11-02 | 10:00 | 939 | 393 | 134 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -60 | -219 | -13 | 939
2015-11-02 | 11:00 | 939 | 393 | 134 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -7 | -219 | -13 | 939
2015-11-02 | 12:00 | 891 | 393 | 133 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -39 | -219 | -13 | 891
2015-11-02 | 13:00 | 932 | 393 | 134 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -136 | -13 | 932
2015-11-02 | 14:00 | 924 | 393 | 134 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -40 | -13 | 924
2015-11-02 | 15:00 | 935 | 393 | 236 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-11-02 | 16:00 | 955 | 393 | 257 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 99 | -13 | 955
2015-11-02 | 17:00 | 1000 | 393 | 329 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 99 | -13 | 1000
2015-11-02 | 18:00 | 1036 | 393 | 331 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 101 | -13 | 1036
2015-11-02 | 19:00 | 1001 | 393 | 330 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 63 | -13 | 1001
2015-11-02 | 20:00 | 956 | 393 | 262 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 85 | -13 | 956
2015-11-02 | 21:00 | 916 | 393 | 260 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 43 | -13 | 916
2015-11-02 | 22:00 | 883 | 393 | 254 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 18 | -13 | 883
2015-11-02 | 23:00 | 821 | 393 | 198 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 | -13 | 821
2015-11-03 | 0:00 | 776 | 393 | 152 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | -13 | 776
2015-11-03 | 1:00 | 782 | 393 | 162 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 11 | -13 | 782
2015-11-03 | 2:00 | 817 | 393 | 176 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 22 | -13 | 817
2015-11-03 | 3:00 | 874 | 393 | 197 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 41 | -13 | 874
2015-11-03 | 4:00 | 906 | 393 | 211 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 68 | -13 | 906
2015-11-03 | 5:00 | 894 | 393 | 209 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 74 | -13 | 894
2015-11-03 | 6:00 | 879 | 393 | 203 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 65 | -13 | 879
2015-11-03 | 7:00 | 857 | 393 | 149 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-11-03 | 8:00 | 855 | 393 | 133 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -55 | -13 | 855
2015-11-03 | 9:00 | 869 | 393 | 133 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -171 | -13 | 869
2015-11-03 | 10:00 | 875 | 393 | 133 | 41 | 35 | 43 | 486 | -22 | 100 | -100 | -219 | -13 | 875
2015-11-03 | 11:00 | 883 | 393 | 133 | 41 | 35 | 43 | 519 | -48 | 14 | -14 | -219 | -13 | 883
2015-11-03 | 12:00 | 864 | 393 | 133 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -65 | -219 | -13 | 864
2015-11-03 | 13:00 | 877 | 393 | 133 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -189 | -13 | 877
2015-11-03 | 14:00 | 867 | 393 | 133 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -96 | -13 | 867
2015-11-03 | 15:00 | 878 | 393 | 178 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-11-03 | 16:00 | 901 | 393 | 236 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 65 | -13 | 901
2015-11-03 | 17:00 | 965 | 393 | 300 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 92 | -13 | 965
2015-11-03 | 18:00 | 1015 | 393 | 306 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 105 | -13 | 1015
2015-11-03 | 19:00 | 991 | 393 | 305 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 78 | -13 | 991
2015-11-03 | 20:00 | 955 | 393 | 254 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 92 | -13 | 955
2015-11-03 | 21:00 | 910 | 393 | 250 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 47 | -13 | 910
2015-11-03 | 22:00 | 867 | 393 | 236 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | -13 | 867
2015-11-03 | 23:00 | 806 | 393 | 180 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9 | -13 | 806
2015-11-04 | 0:00 | 757 | 393 | 165 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -28 | -13 | 757
2015-11-04 | 1:00 | 768 | 393 | 165 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | -6 | -13 | 768
2015-11-04 | 2:00 | 820 | 393 | 188 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 12 | -13 | 820
2015-11-04 | 3:00 | 877 | 393 | 219 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 23 | -13 | 877
2015-11-04 | 4:00 | 910 | 393 | 245 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 39 | -13 | 910
2015-11-04 | 5:00 | 909 | 393 | 251 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 48 | -13 | 909
2015-11-04 | 6:00 | 927 | 393 | 256 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 61 | -13 | 927
2015-11-04 | 7:00 | 917 | 393 | 196 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 14 | -13 | 917
2015-11-04 | 8:00 | 908 | 393 | 152 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -21 | -13 | 908
2015-11-04 | 9:00 | 930 | 393 | 152 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -129 | -13 | 930
2015-11-04 | 10:00 | 943 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -75 | -219 | -13 | 943
2015-11-04 | 11:00 | 951 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -13 | -219 | -13 | 951
2015-11-04 | 12:00 | 908 | 393 | 152 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -41 | -219 | -13 | 908
2015-11-04 | 13:00 | 954 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -132 | -13 | 954
2015-11-04 | 14:00 | 950 | 393 | 153 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -33 | -13 | 950
2015-11-04 | 15:00 | 959 | 393 | 259 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 959
2015-11-04 | 16:00 | 969 | 393 | 278 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 91 | -13 | 969
2015-11-04 | 17:00 | 1014 | 393 | 327 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 115 | -13 | 1014
2015-11-04 | 18:00 | 1044 | 393 | 328 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 111 | -13 | 1044
2015-11-04 | 19:00 | 1000 | 393 | 328 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 64 | -13 | 1000
2015-11-04 | 20:00 | 954 | 393 | 283 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 62 | -13 | 954
2015-11-04 | 21:00 | 916 | 393 | 277 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 26 | -13 | 916
2015-11-04 | 22:00 | 887 | 393 | 264 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | -13 | 887
2015-11-04 | 23:00 | 831 | 393 | 208 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 | -13 | 831
2015-11-05 | 0:00 | 776 | 393 | 178 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -21 | -13 | 776
2015-11-05 | 1:00 | 784 | 393 | 178 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | -3 | 0 | -13 | 784
2015-11-05 | 2:00 | 832 | 393 | 201 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 | -13 | 832
2015-11-05 | 3:00 | 887 | 393 | 233 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 18 | -13 | 887
2015-11-05 | 4:00 | 911 | 393 | 257 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 27 | -13 | 911
2015-11-05 | 5:00 | 909 | 393 | 263 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 35 | -13 | 909
2015-11-05 | 6:00 | 915 | 393 | 265 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 40 | -13 | 915
2015-11-05 | 7:00 | 906 | 393 | 191 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 7 | -13 | 906
2015-11-05 | 8:00 | 908 | 393 | 164 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -33 | -13 | 908
2015-11-05 | 9:00 | 948 | 393 | 165 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -124 | -13 | 948
2015-11-05 | 10:00 | 961 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -68 | -219 | -13 | 961
2015-11-05 | 11:00 | 981 | 393 | 166 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | 0 | -215 | -13 | 981
2015-11-05 | 12:00 | 930 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -31 | -219 | -13 | 930
2015-11-05 | 13:00 | 972 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -126 | -13 | 972
2015-11-05 | 14:00 | 987 | 393 | 166 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -9 | -13 | 987
2015-11-05 | 15:00 | 993 | 393 | 267 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 27 | -13 | 993
2015-11-05 | 16:00 | 996 | 393 | 292 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 104 | -13 | 996
2015-11-05 | 17:00 | 1032 | 393 | 329 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 131 | -13 | 1032
2015-11-05 | 18:00 | 1048 | 393 | 329 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 114 | -13 | 1048
2015-11-05 | 19:00 | 1005 | 393 | 328 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 69 | -13 | 1005
2015-11-05 | 20:00 | 954 | 393 | 292 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 53 | -13 | 954
2015-11-05 | 21:00 | 912 | 393 | 285 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | -13 | 912
2015-11-05 | 22:00 | 873 | 393 | 255 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -13 | 873
2015-11-05 | 23:00 | 821 | 393 | 205 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 821
2015-11-06 | 0:00 | 764 | 393 | 178 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -32 | -13 | 764
2015-11-06 | 1:00 | 769 | 393 | 178 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | -18 | -13 | 769
2015-11-06 | 2:00 | 816 | 393 | 188 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | -13 | 816
2015-11-06 | 3:00 | 874 | 393 | 214 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 24 | -13 | 874
2015-11-06 | 4:00 | 899 | 393 | 234 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 39 | -13 | 899
2015-11-06 | 5:00 | 897 | 393 | 240 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 46 | -13 | 897
2015-11-06 | 6:00 | 906 | 393 | 243 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 53 | -13 | 906
2015-11-06 | 7:00 | 889 | 393 | 181 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 1 | -13 | 889
2015-11-06 | 8:00 | 910 | 393 | 164 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -31 | -13 | 910
2015-11-06 | 9:00 | 945 | 393 | 165 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -127 | -13 | 945
2015-11-06 | 10:00 | 953 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -77 | -219 | -13 | 953
2015-11-06 | 11:00 | 978 | 393 | 166 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | 0 | -218 | -13 | 978
2015-11-06 | 12:00 | 947 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -14 | -219 | -13 | 947
2015-11-06 | 13:00 | 989 | 393 | 166 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -110 | -13 | 989
2015-11-06 | 14:00 | 987 | 393 | 166 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -9 | -13 | 987
2015-11-06 | 15:00 | 986 | 393 | 257 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 29 | -13 | 986
2015-11-06 | 16:00 | 990 | 393 | 292 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 99 | -13 | 990
2015-11-06 | 17:00 | 1026 | 393 | 329 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 125 | -13 | 1026
2015-11-06 | 18:00 | 1047 | 393 | 329 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 113 | -13 | 1047
2015-11-06 | 19:00 | 998 | 393 | 328 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 62 | -13 | 998
2015-11-06 | 20:00 | 944 | 393 | 291 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 44 | -13 | 944
2015-11-06 | 21:00 | 903 | 393 | 277 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 13 | -13 | 903
2015-11-06 | 22:00 | 877 | 393 | 257 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | -13 | 877
2015-11-06 | 23:00 | 824 | 393 | 203 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | -13 | 824
2015-11-07 | 0:00 | 806 | 393 | 275 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | -13 | 806
2015-11-07 | 1:00 | 812 | 393 | 281 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | -13 | 812
2015-11-07 | 2:00 | 852 | 393 | 308 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 852
2015-11-07 | 3:00 | 895 | 393 | 335 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-11-07 | 4:00 | 922 | 393 | 361 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-11-07 | 5:00 | 903 | 393 | 352 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 903
2015-11-07 | 6:00 | 885 | 393 | 335 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 885
2015-11-07 | 7:00 | 884 | 393 | 312 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-11-07 | 8:00 | 904 | 393 | 253 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | -1 | -13 | 904
2015-11-07 | 9:00 | 926 | 393 | 195 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -2 | -13 | 926
2015-11-07 | 10:00 | 951 | 393 | 166 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 951
2015-11-07 | 11:00 | 973 | 393 | 168 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -3 | -13 | 973
2015-11-07 | 12:00 | 949 | 393 | 166 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -9 | -13 | 949
2015-11-07 | 13:00 | 975 | 393 | 228 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -2 | -13 | 975
2015-11-07 | 14:00 | 980 | 393 | 297 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-11-07 | 15:00 | 988 | 393 | 385 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-11-07 | 16:00 | 994 | 393 | 442 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 9 | -13 | 994
2015-11-07 | 17:00 | 995 | 393 | 442 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 10 | -13 | 995
2015-11-07 | 18:00 | 996 | 393 | 435 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 996
2015-11-07 | 19:00 | 959 | 393 | 395 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 959
2015-11-07 | 20:00 | 947 | 393 | 384 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-11-07 | 21:00 | 903 | 393 | 344 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 903
2015-11-07 | 22:00 | 859 | 393 | 309 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 859
2015-11-07 | 23:00 | 769 | 393 | 231 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -13 | 769
2015-11-08 | 0:00 | 729 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | -62 | 16 | -13 | 729
2015-11-08 | 1:00 | 730 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | -53 | 18 | -13 | 730
2015-11-08 | 2:00 | 768 | 393 | 156 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -35 | 26 | -13 | 768
2015-11-08 | 3:00 | 818 | 393 | 157 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | -24 | 49 | -13 | 818
2015-11-08 | 4:00 | 841 | 393 | 158 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -21 | 77 | -13 | 841
2015-11-08 | 5:00 | 817 | 393 | 157 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | -24 | 73 | -13 | 817
2015-11-08 | 6:00 | 788 | 393 | 157 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | -33 | 53 | -13 | 788
2015-11-08 | 7:00 | 781 | 393 | 157 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | -98 | 15 | -13 | 781
2015-11-08 | 8:00 | 786 | 393 | 140 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -132 | -13 | 786
2015-11-08 | 9:00 | 801 | 393 | 141 | 42 | 35 | 43 | 389 | -9 | 19 | -19 | -219 | -13 | 801
2015-11-08 | 10:00 | 830 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 486 | -75 | 100 | -100 | -219 | -13 | 830
2015-11-08 | 11:00 | 832 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 519 | -107 | 14 | -14 | -219 | -13 | 832
2015-11-08 | 12:00 | 840 | 393 | 142 | 41 | 35 | 43 | 436 | -16 | 82 | -82 | -219 | -13 | 840
2015-11-08 | 13:00 | 834 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 426 | -12 | 9 | -9 | -219 | -13 | 834
2015-11-08 | 14:00 | 840 | 393 | 142 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -132 | -13 | 840
2015-11-08 | 15:00 | 853 | 393 | 148 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 5 | -13 | 853
2015-11-08 | 16:00 | 873 | 393 | 179 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 94 | -13 | 873
2015-11-08 | 17:00 | 947 | 393 | 230 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 144 | -13 | 947
2015-11-08 | 18:00 | 965 | 393 | 233 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 127 | -13 | 965
2015-11-08 | 19:00 | 932 | 393 | 227 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 97 | -13 | 932
2015-11-08 | 20:00 | 897 | 393 | 207 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80 | -13 | 897
2015-11-08 | 21:00 | 850 | 393 | 192 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 45 | -13 | 850
2015-11-08 | 22:00 | 806 | 393 | 175 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 | -13 | 806
2015-11-08 | 23:00 | 749 | 393 | 156 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | -24 | -13 | 749
2015-11-09 | 0:00 | 709 | 393 | 194 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -18 | -13 | 709
2015-11-09 | 1:00 | 716 | 393 | 195 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -12 | -13 | 716
2015-11-09 | 2:00 | 751 | 393 | 207 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 751
2015-11-09 | 3:00 | 813 | 393 | 252 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 813
2015-11-09 | 4:00 | 844 | 393 | 283 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 844
2015-11-09 | 5:00 | 838 | 393 | 287 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 838
2015-11-09 | 6:00 | 861 | 393 | 311 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 861
2015-11-09 | 7:00 | 895 | 393 | 324 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-11-09 | 8:00 | 945 | 393 | 294 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-11-09 | 9:00 | 994 | 393 | 261 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-11-09 | 10:00 | 1017 | 393 | 226 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-11-09 | 11:00 | 1027 | 393 | 218 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-11-09 | 12:00 | 977 | 393 | 186 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-11-09 | 13:00 | 1025 | 393 | 277 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-11-09 | 14:00 | 1022 | 393 | 337 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 2 | -13 | 1022
2015-11-09 | 15:00 | 1014 | 393 | 409 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 2 | -13 | 1014
2015-11-09 | 16:00 | 1013 | 393 | 468 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 1013
2015-11-09 | 17:00 | 1043 | 393 | 491 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 9 | -13 | 1043
2015-11-09 | 18:00 | 1051 | 393 | 487 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 1051
2015-11-09 | 19:00 | 994 | 393 | 429 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | -13 | 994
2015-11-09 | 20:00 | 941 | 393 | 377 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 941
2015-11-09 | 21:00 | 899 | 393 | 339 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 899
2015-11-09 | 22:00 | 871 | 393 | 321 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-11-09 | 23:00 | 815 | 393 | 276 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 815
2015-11-10 | 0:00 | 763 | 393 | 165 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | -21 | 0 | -13 | 763
2015-11-10 | 1:00 | 761 | 393 | 165 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | -13 | 0 | -13 | 761
2015-11-10 | 2:00 | 798 | 393 | 172 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6 | -13 | 798
2015-11-10 | 3:00 | 851 | 393 | 196 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 19 | -13 | 851
2015-11-10 | 4:00 | 886 | 393 | 221 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 38 | -13 | 886
2015-11-10 | 5:00 | 885 | 393 | 227 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 47 | -13 | 885
2015-11-10 | 6:00 | 896 | 393 | 230 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 56 | -13 | 896
2015-11-10 | 7:00 | 891 | 393 | 178 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 5 | -13 | 891
2015-11-10 | 8:00 | 912 | 393 | 152 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -17 | -13 | 912
2015-11-10 | 9:00 | 936 | 393 | 153 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -124 | -13 | 936
2015-11-10 | 10:00 | 941 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -76 | -219 | -13 | 941
2015-11-10 | 11:00 | 951 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -13 | -219 | -13 | 951
2015-11-10 | 12:00 | 904 | 393 | 152 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -44 | -219 | -13 | 904
2015-11-10 | 13:00 | 947 | 393 | 153 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -139 | -13 | 947
2015-11-10 | 14:00 | 946 | 393 | 153 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -37 | -13 | 946
2015-11-10 | 15:00 | 958 | 393 | 258 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-11-10 | 16:00 | 972 | 393 | 277 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 96 | -13 | 972
2015-11-10 | 17:00 | 1022 | 393 | 326 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 124 | -13 | 1022
2015-11-10 | 18:00 | 1044 | 393 | 328 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 112 | -13 | 1044
2015-11-10 | 19:00 | 998 | 393 | 326 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 63 | -13 | 998
2015-11-10 | 20:00 | 948 | 393 | 281 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 59 | -13 | 948
2015-11-10 | 21:00 | 906 | 393 | 272 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 21 | -13 | 906
2015-11-10 | 22:00 | 879 | 393 | 256 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | -13 | 879
2015-11-10 | 23:00 | 817 | 393 | 194 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6 | -13 | 817
2015-11-11 | 0:00 | 765 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | -10 | 0 | -13 | 765
2015-11-11 | 1:00 | 767 | 393 | 158 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | -13 | 767
2015-11-11 | 2:00 | 806 | 393 | 178 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9 | -13 | 806
2015-11-11 | 3:00 | 870 | 393 | 216 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 18 | -13 | 870
2015-11-11 | 4:00 | 901 | 393 | 242 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 32 | -13 | 901
2015-11-11 | 5:00 | 902 | 393 | 247 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 44 | -13 | 902
2015-11-11 | 6:00 | 914 | 393 | 247 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 56 | -13 | 914
2015-11-11 | 7:00 | 899 | 393 | 177 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 15 | -13 | 899
2015-11-11 | 8:00 | 889 | 393 | 142 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -31 | -13 | 889
2015-11-11 | 9:00 | 905 | 393 | 143 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -145 | -13 | 905
2015-11-11 | 10:00 | 912 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -96 | -219 | -13 | 912
2015-11-11 | 11:00 | 938 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 516 | 0 | 14 | -14 | -219 | -13 | 938
2015-11-11 | 12:00 | 891 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -48 | -219 | -13 | 891
2015-11-11 | 13:00 | 937 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -140 | -13 | 937
2015-11-11 | 14:00 | 945 | 393 | 144 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -29 | -13 | 945
2015-11-11 | 15:00 | 959 | 393 | 237 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 23 | -13 | 959
2015-11-11 | 16:00 | 977 | 393 | 272 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 106 | -13 | 977
2015-11-11 | 17:00 | 1020 | 393 | 334 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 113 | -13 | 1020
2015-11-11 | 18:00 | 1043 | 393 | 335 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 104 | -13 | 1043
2015-11-11 | 19:00 | 998 | 393 | 334 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 56 | -13 | 998
2015-11-11 | 20:00 | 953 | 393 | 273 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 71 | -13 | 953
2015-11-11 | 21:00 | 905 | 393 | 269 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 23 | -13 | 905
2015-11-11 | 22:00 | 875 | 393 | 255 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | -13 | 875
2015-11-11 | 23:00 | 816 | 393 | 195 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 | -13 | 816
2015-11-12 | 0:00 | 758 | 393 | 225 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 758
2015-11-12 | 1:00 | 768 | 393 | 235 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 768
2015-11-12 | 2:00 | 810 | 393 | 267 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 810
2015-11-12 | 3:00 | 867 | 393 | 307 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 867
2015-11-12 | 4:00 | 899 | 393 | 337 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | -13 | 899
2015-11-12 | 5:00 | 892 | 393 | 339 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 2 | -13 | 892
2015-11-12 | 6:00 | 906 | 393 | 350 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 6 | -13 | 906
2015-11-12 | 7:00 | 906 | 393 | 335 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-11-12 | 8:00 | 927 | 393 | 275 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 927
2015-11-12 | 9:00 | 949 | 393 | 216 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-11-12 | 10:00 | 958 | 393 | 183 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -17 | -13 | 958
2015-11-12 | 11:00 | 971 | 393 | 183 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -21 | -13 | 971
2015-11-12 | 12:00 | 921 | 393 | 182 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -53 | -13 | 921
2015-11-12 | 13:00 | 965 | 393 | 217 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-11-12 | 14:00 | 972 | 393 | 289 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 972
2015-11-12 | 15:00 | 977 | 393 | 366 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 8 | -13 | 977
2015-11-12 | 16:00 | 997 | 393 | 446 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 8 | -13 | 997
2015-11-12 | 17:00 | 1033 | 393 | 480 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 10 | -13 | 1033
2015-11-12 | 18:00 | 1051 | 393 | 480 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 10 | -13 | 1051
2015-11-12 | 19:00 | 1008 | 393 | 437 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 7 | -13 | 1008
2015-11-12 | 20:00 | 959 | 393 | 389 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -13 | 959
2015-11-12 | 21:00 | 902 | 393 | 341 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -13 | 902
2015-11-12 | 22:00 | 868 | 393 | 317 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 868
2015-11-12 | 23:00 | 807 | 393 | 268 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 807
2015-11-13 | 0:00 | 758 | 393 | 231 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -6 | -13 | 758
2015-11-13 | 1:00 | 760 | 393 | 233 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -6 | -13 | 760
2015-11-13 | 2:00 | 802 | 393 | 264 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -5 | -13 | 802
2015-11-13 | 3:00 | 869 | 393 | 314 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | -4 | -13 | 869
2015-11-13 | 4:00 | 897 | 393 | 336 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-11-13 | 5:00 | 895 | 393 | 344 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-11-13 | 6:00 | 910 | 393 | 360 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-11-13 | 7:00 | 934 | 393 | 363 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 934
2015-11-13 | 8:00 | 976 | 393 | 324 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-11-13 | 9:00 | 1019 | 393 | 291 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -4 | -13 | 1019
2015-11-13 | 10:00 | 1028 | 393 | 242 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -5 | -13 | 1028
2015-11-13 | 11:00 | 1035 | 393 | 232 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -5 | -13 | 1035
2015-11-13 | 12:00 | 981 | 393 | 196 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -7 | -13 | 981
2015-11-13 | 13:00 | 1029 | 393 | 286 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -5 | -13 | 1029
2015-11-13 | 14:00 | 1035 | 393 | 352 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-11-13 | 15:00 | 1026 | 393 | 423 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1026
2015-11-13 | 16:00 | 1035 | 393 | 479 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 12 | -13 | 1035
2015-11-13 | 17:00 | 1062 | 393 | 499 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 20 | -13 | 1062
2015-11-13 | 18:00 | 1062 | 393 | 499 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 1062
2015-11-13 | 19:00 | 1017 | 393 | 453 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-11-13 | 20:00 | 965 | 393 | 402 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-11-13 | 21:00 | 924 | 393 | 365 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-11-13 | 22:00 | 895 | 393 | 345 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-11-13 | 23:00 | 838 | 393 | 300 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | -13 | 838
2015-11-14 | 0:00 | 779 | 393 | 246 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 779
2015-11-14 | 1:00 | 790 | 393 | 257 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 790
2015-11-14 | 2:00 | 827 | 393 | 283 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 827
2015-11-14 | 3:00 | 878 | 393 | 316 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | -13 | 878
2015-11-14 | 4:00 | 893 | 393 | 331 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | -13 | 893
2015-11-14 | 5:00 | 869 | 393 | 317 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | -13 | 869
2015-11-14 | 6:00 | 862 | 393 | 311 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | -13 | 862
2015-11-14 | 7:00 | 870 | 393 | 298 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 870
2015-11-14 | 8:00 | 908 | 393 | 256 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 908
2015-11-14 | 9:00 | 939 | 393 | 206 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-11-14 | 10:00 | 960 | 393 | 168 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-11-14 | 11:00 | 961 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -13 | -13 | 961
2015-11-14 | 12:00 | 941 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -16 | -13 | 941
2015-11-14 | 13:00 | 954 | 393 | 206 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 954
2015-11-14 | 14:00 | 945 | 393 | 261 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-11-14 | 15:00 | 941 | 393 | 337 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 1 | -13 | 941
2015-11-14 | 16:00 | 950 | 393 | 405 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 950
2015-11-14 | 17:00 | 997 | 393 | 449 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | -13 | 997
2015-11-14 | 18:00 | 1001 | 393 | 438 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 1001
2015-11-14 | 19:00 | 967 | 393 | 402 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | -13 | 967
2015-11-14 | 20:00 | 926 | 393 | 362 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 926
2015-11-14 | 21:00 | 883 | 393 | 323 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 883
2015-11-14 | 22:00 | 839 | 393 | 289 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-11-14 | 23:00 | 783 | 393 | 244 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 783
2015-11-15 | 0:00 | 735 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | -56 | 16 | -13 | 735
2015-11-15 | 1:00 | 736 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | -47 | 18 | -13 | 736
2015-11-15 | 2:00 | 781 | 393 | 157 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -26 | 31 | -13 | 781
2015-11-15 | 3:00 | 833 | 393 | 158 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | -19 | 58 | -13 | 833
2015-11-15 | 4:00 | 851 | 393 | 158 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | -18 | 84 | -13 | 851
2015-11-15 | 5:00 | 828 | 393 | 158 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | -21 | 80 | -13 | 828
2015-11-15 | 6:00 | 784 | 393 | 157 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | -32 | 49 | -13 | 784
2015-11-15 | 7:00 | 771 | 393 | 156 | 46 | 35 | 43 | 89 | -7 | 114 | -100 | 14 | -13 | 771
2015-11-15 | 8:00 | 775 | 393 | 140 | 45 | 35 | 43 | 246 | -18 | 29 | 0 | -124 | -13 | 775
2015-11-15 | 9:00 | 782 | 393 | 140 | 42 | 35 | 43 | 389 | -29 | 19 | -17 | -219 | -13 | 782
2015-11-15 | 10:00 | 783 | 393 | 140 | 41 | 35 | 43 | 486 | -121 | 100 | -100 | -219 | -13 | 783
2015-11-15 | 11:00 | 781 | 393 | 140 | 41 | 35 | 43 | 519 | -157 | 14 | -14 | -219 | -13 | 781
2015-11-15 | 12:00 | 804 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 436 | -52 | 82 | -82 | -219 | -13 | 804
2015-11-15 | 13:00 | 806 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 426 | -39 | 9 | -9 | -219 | -13 | 806
2015-11-15 | 14:00 | 795 | 393 | 141 | 43 | 35 | 43 | 318 | -23 | 12 | 0 | -153 | -13 | 795
2015-11-15 | 15:00 | 806 | 393 | 141 | 44 | 35 | 43 | 188 | -14 | 11 | 0 | -21 | -13 | 806
2015-11-15 | 16:00 | 832 | 393 | 169 | 46 | 35 | 43 | 37 | -3 | 59 | 0 | 66 | -13 | 832
2015-11-15 | 17:00 | 909 | 393 | 198 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 139 | -13 | 909
2015-11-15 | 18:00 | 947 | 393 | 208 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 134 | -13 | 947
2015-11-15 | 19:00 | 918 | 393 | 204 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 105 | -13 | 918
2015-11-15 | 20:00 | 882 | 393 | 192 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 81 | -13 | 882
2015-11-15 | 21:00 | 842 | 393 | 183 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -13 | 842
2015-11-15 | 22:00 | 812 | 393 | 175 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | -13 | 812
2015-11-15 | 23:00 | 741 | 393 | 156 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -31 | 0 | -13 | 741
2015-11-16 | 0:00 | 701 | 393 | 167 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -85 | -13 | 701
2015-11-16 | 1:00 | 708 | 393 | 167 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | -69 | -13 | 708
2015-11-16 | 2:00 | 759 | 393 | 168 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -29 | 0 | -13 | 759
2015-11-16 | 3:00 | 820 | 393 | 177 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 7 | -13 | 820
2015-11-16 | 4:00 | 856 | 393 | 187 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 42 | -13 | 856
2015-11-16 | 5:00 | 858 | 393 | 189 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 58 | -13 | 858
2015-11-16 | 6:00 | 883 | 393 | 193 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 81 | -13 | 883
2015-11-16 | 7:00 | 883 | 393 | 174 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 2 | -13 | 883
2015-11-16 | 8:00 | 889 | 393 | 155 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -43 | -13 | 889
2015-11-16 | 9:00 | 920 | 393 | 155 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -142 | -13 | 920
2015-11-16 | 10:00 | 934 | 393 | 156 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -86 | -219 | -13 | 934
2015-11-16 | 11:00 | 960 | 393 | 156 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -7 | -219 | -13 | 960
2015-11-16 | 12:00 | 916 | 393 | 155 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -36 | -219 | -13 | 916
2015-11-16 | 13:00 | 975 | 393 | 157 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -114 | -13 | 975
2015-11-16 | 14:00 | 990 | 393 | 160 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 990
2015-11-16 | 15:00 | 994 | 393 | 250 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 44 | -13 | 994
2015-11-16 | 16:00 | 997 | 393 | 276 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 121 | -13 | 997
2015-11-16 | 17:00 | 1048 | 393 | 342 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 133 | -13 | 1048
2015-11-16 | 18:00 | 1057 | 393 | 342 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 110 | -13 | 1057
2015-11-16 | 19:00 | 1005 | 393 | 339 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 57 | -13 | 1005
2015-11-16 | 20:00 | 954 | 393 | 279 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 65 | -13 | 954
2015-11-16 | 21:00 | 904 | 393 | 273 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 18 | -13 | 904
2015-11-16 | 22:00 | 882 | 393 | 260 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11 | -13 | 882
2015-11-16 | 23:00 | 823 | 393 | 202 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | -13 | 823
2015-11-17 | 0:00 | 775 | 393 | 245 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | -13 | 775
2015-11-17 | 1:00 | 778 | 393 | 248 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -3 | -13 | 778
2015-11-17 | 2:00 | 820 | 393 | 279 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | -13 | 820
2015-11-17 | 3:00 | 874 | 393 | 316 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | -13 | 874
2015-11-17 | 4:00 | 906 | 393 | 345 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-11-17 | 5:00 | 899 | 393 | 349 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-11-17 | 6:00 | 916 | 393 | 366 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-11-17 | 7:00 | 939 | 393 | 367 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-11-17 | 8:00 | 988 | 393 | 336 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-11-17 | 9:00 | 1041 | 393 | 310 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -2 | -13 | 1041
2015-11-17 | 10:00 | 1051 | 393 | 261 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -2 | -13 | 1051
2015-11-17 | 11:00 | 1058 | 393 | 251 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -2 | -13 | 1058
2015-11-17 | 12:00 | 992 | 393 | 203 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -3 | -13 | 992
2015-11-17 | 13:00 | 1045 | 393 | 298 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 1045
2015-11-17 | 14:00 | 1049 | 393 | 366 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-11-17 | 15:00 | 1044 | 393 | 441 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-11-17 | 16:00 | 1052 | 393 | 509 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-11-17 | 17:00 | 1082 | 393 | 523 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 17 | -13 | 1082
2015-11-17 | 18:00 | 1081 | 393 | 519 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-11-17 | 19:00 | 1025 | 393 | 461 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-11-17 | 20:00 | 973 | 393 | 411 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 973
2015-11-17 | 21:00 | 925 | 393 | 367 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 925
2015-11-17 | 22:00 | 888 | 393 | 341 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | -13 | 888
2015-11-17 | 23:00 | 834 | 393 | 295 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -13 | 834
2015-11-18 | 0:00 | 788 | 393 | 257 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | -13 | 788
2015-11-18 | 1:00 | 799 | 393 | 268 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | -13 | 799
2015-11-18 | 2:00 | 839 | 393 | 297 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | -13 | 839
2015-11-18 | 3:00 | 893 | 393 | 335 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | -13 | 893
2015-11-18 | 4:00 | 919 | 393 | 358 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-11-18 | 5:00 | 907 | 393 | 356 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 907
2015-11-18 | 6:00 | 919 | 393 | 369 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-11-18 | 7:00 | 939 | 393 | 368 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-11-18 | 8:00 | 987 | 393 | 335 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-11-18 | 9:00 | 1035 | 393 | 304 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -2 | -13 | 1035
2015-11-18 | 10:00 | 1053 | 393 | 264 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -2 | -13 | 1053
2015-11-18 | 11:00 | 1066 | 393 | 260 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -2 | -13 | 1066
2015-11-18 | 12:00 | 998 | 393 | 209 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -2 | -13 | 998
2015-11-18 | 13:00 | 1028 | 393 | 281 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -2 | -13 | 1028
2015-11-18 | 14:00 | 1042 | 393 | 359 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1042
2015-11-18 | 15:00 | 1050 | 393 | 447 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-11-18 | 16:00 | 1056 | 393 | 513 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1056
2015-11-18 | 17:00 | 1072 | 393 | 514 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 15 | -13 | 1072
2015-11-18 | 18:00 | 1067 | 393 | 506 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1067
2015-11-18 | 19:00 | 1020 | 393 | 456 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-11-18 | 20:00 | 969 | 393 | 406 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-11-18 | 21:00 | 923 | 393 | 365 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-11-18 | 22:00 | 893 | 393 | 346 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | -13 | 893
2015-11-18 | 23:00 | 830 | 393 | 291 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -13 | 830
2015-11-19 | 0:00 | 772 | 393 | 239 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 772
2015-11-19 | 1:00 | 776 | 393 | 243 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 776
2015-11-19 | 2:00 | 816 | 393 | 272 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 816
2015-11-19 | 3:00 | 872 | 393 | 312 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-11-19 | 4:00 | 905 | 393 | 341 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 3 | -13 | 905
2015-11-19 | 5:00 | 901 | 393 | 347 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 4 | -13 | 901
2015-11-19 | 6:00 | 914 | 393 | 360 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 4 | -13 | 914
2015-11-19 | 7:00 | 918 | 393 | 344 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 3 | -13 | 918
2015-11-19 | 8:00 | 931 | 393 | 279 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-11-19 | 9:00 | 946 | 393 | 213 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-11-19 | 10:00 | 968 | 393 | 183 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 968
2015-11-19 | 11:00 | 972 | 393 | 183 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -20 | -13 | 972
2015-11-19 | 12:00 | 909 | 393 | 182 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -65 | -13 | 909
2015-11-19 | 13:00 | 950 | 393 | 202 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 950
2015-11-19 | 14:00 | 952 | 393 | 269 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-11-19 | 15:00 | 973 | 393 | 365 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 5 | -13 | 973
2015-11-19 | 16:00 | 989 | 393 | 441 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 5 | -13 | 989
2015-11-19 | 17:00 | 1044 | 393 | 489 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 11 | -13 | 1044
2015-11-19 | 18:00 | 1062 | 393 | 490 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 11 | -13 | 1062
2015-11-19 | 19:00 | 1012 | 393 | 444 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 5 | -13 | 1012
2015-11-19 | 20:00 | 963 | 393 | 396 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -13 | 963
2015-11-19 | 21:00 | 923 | 393 | 361 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | -13 | 923
2015-11-19 | 22:00 | 889 | 393 | 338 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 889
2015-11-19 | 23:00 | 837 | 393 | 297 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-11-20 | 0:00 | 792 | 393 | 172 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 | -13 | 792
2015-11-20 | 1:00 | 792 | 393 | 179 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | -13 | 792
2015-11-20 | 2:00 | 827 | 393 | 199 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | -13 | 827
2015-11-20 | 3:00 | 879 | 393 | 231 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 12 | -13 | 879
2015-11-20 | 4:00 | 906 | 393 | 261 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 19 | -13 | 906
2015-11-20 | 5:00 | 902 | 393 | 266 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 25 | -13 | 902
2015-11-20 | 6:00 | 924 | 393 | 272 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 43 | -13 | 924
2015-11-20 | 7:00 | 926 | 393 | 207 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 12 | -13 | 926
2015-11-20 | 8:00 | 928 | 393 | 155 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -4 | -13 | 928
2015-11-20 | 9:00 | 943 | 393 | 156 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -119 | -13 | 943
2015-11-20 | 10:00 | 950 | 393 | 156 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -70 | -219 | -13 | 950
2015-11-20 | 11:00 | 959 | 393 | 156 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -8 | -219 | -13 | 959
2015-11-20 | 12:00 | 924 | 393 | 155 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -28 | -219 | -13 | 924
2015-11-20 | 13:00 | 981 | 393 | 157 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -109 | -13 | 981
2015-11-20 | 14:00 | 974 | 393 | 156 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -13 | -13 | 974
2015-11-20 | 15:00 | 973 | 393 | 253 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 20 | -13 | 973
2015-11-20 | 16:00 | 977 | 393 | 281 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 96 | -13 | 977
2015-11-20 | 17:00 | 1022 | 393 | 326 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 123 | -13 | 1022
2015-11-20 | 18:00 | 1039 | 393 | 326 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 108 | -13 | 1039
2015-11-20 | 19:00 | 996 | 393 | 325 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 63 | -13 | 996
2015-11-20 | 20:00 | 943 | 393 | 281 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 | -13 | 943
2015-11-20 | 21:00 | 903 | 393 | 276 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 14 | -13 | 903
2015-11-20 | 22:00 | 884 | 393 | 266 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -13 | 884
2015-11-20 | 23:00 | 828 | 393 | 207 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | -13 | 828
2015-11-21 | 0:00 | 784 | 393 | 162 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | -13 | 784
2015-11-21 | 1:00 | 785 | 393 | 167 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9 | -13 | 785
2015-11-21 | 2:00 | 819 | 393 | 180 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 19 | -13 | 819
2015-11-21 | 3:00 | 875 | 393 | 199 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 41 | -13 | 875
2015-11-21 | 4:00 | 894 | 393 | 207 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 60 | -13 | 894
2015-11-21 | 5:00 | 884 | 393 | 207 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 66 | -13 | 884
2015-11-21 | 6:00 | 869 | 393 | 201 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 58 | -13 | 869
2015-11-21 | 7:00 | 869 | 393 | 160 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 1 | -13 | 869
2015-11-21 | 8:00 | 882 | 393 | 142 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -38 | -13 | 882
2015-11-21 | 9:00 | 895 | 393 | 143 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -154 | -13 | 895
2015-11-21 | 10:00 | 894 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 486 | -13 | 100 | -100 | -219 | -13 | 894
2015-11-21 | 11:00 | 908 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 519 | -33 | 14 | -14 | -219 | -13 | 908
2015-11-21 | 12:00 | 897 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -42 | -219 | -13 | 897
2015-11-21 | 13:00 | 901 | 393 | 143 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -175 | -13 | 901
2015-11-21 | 14:00 | 907 | 393 | 143 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -66 | -13 | 907
2015-11-21 | 15:00 | 912 | 393 | 212 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-11-21 | 16:00 | 930 | 393 | 243 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 87 | -13 | 930
2015-11-21 | 17:00 | 982 | 393 | 288 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 122 | -13 | 982
2015-11-21 | 18:00 | 995 | 393 | 289 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 102 | -13 | 995
2015-11-21 | 19:00 | 954 | 393 | 284 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 62 | -13 | 954
2015-11-21 | 20:00 | 924 | 393 | 252 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 63 | -13 | 924
2015-11-21 | 21:00 | 878 | 393 | 236 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29 | -13 | 878
2015-11-21 | 22:00 | 841 | 393 | 212 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 19 | -13 | 841
2015-11-21 | 23:00 | 786 | 393 | 170 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 786
2015-11-22 | 0:00 | 738 | 393 | 205 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 738
2015-11-22 | 1:00 | 739 | 393 | 207 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 739
2015-11-22 | 2:00 | 787 | 393 | 243 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | -13 | 787
2015-11-22 | 3:00 | 835 | 393 | 274 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | -13 | 835
2015-11-22 | 4:00 | 859 | 393 | 277 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 21 | -13 | 859
2015-11-22 | 5:00 | 836 | 393 | 276 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | -13 | 836
2015-11-22 | 6:00 | 801 | 393 | 250 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | -13 | 801
2015-11-22 | 7:00 | 792 | 393 | 220 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1 | -13 | 792
2015-11-22 | 8:00 | 795 | 393 | 143 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 795
2015-11-22 | 9:00 | 800 | 393 | 141 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -73 | -13 | 800
2015-11-22 | 10:00 | 803 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -130 | -13 | 803
2015-11-22 | 11:00 | 808 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -141 | -13 | 808
2015-11-22 | 12:00 | 811 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -121 | -13 | 811
2015-11-22 | 13:00 | 816 | 393 | 141 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -73 | -13 | 816
2015-11-22 | 14:00 | 812 | 393 | 141 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | -12 | -13 | 812
2015-11-22 | 15:00 | 829 | 393 | 225 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 1 | -13 | 829
2015-11-22 | 16:00 | 839 | 393 | 276 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 20 | -13 | 839
2015-11-22 | 17:00 | 922 | 393 | 285 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 94 | -13 | 922
2015-11-22 | 18:00 | 947 | 393 | 285 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 100 | -13 | 947
2015-11-22 | 19:00 | 918 | 393 | 285 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 70 | -13 | 918
2015-11-22 | 20:00 | 887 | 393 | 277 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 | -13 | 887
2015-11-22 | 21:00 | 844 | 393 | 276 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | -13 | 844
2015-11-22 | 22:00 | 805 | 393 | 254 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 805
2015-11-22 | 23:00 | 753 | 393 | 214 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 753
2015-11-23 | 0:00 | 720 | 393 | 187 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 720
2015-11-23 | 1:00 | 723 | 393 | 190 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 723
2015-11-23 | 2:00 | 762 | 393 | 218 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 762
2015-11-23 | 3:00 | 822 | 393 | 262 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 822
2015-11-23 | 4:00 | 854 | 393 | 294 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 854
2015-11-23 | 5:00 | 840 | 393 | 289 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 840
2015-11-23 | 6:00 | 821 | 393 | 271 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 821
2015-11-23 | 7:00 | 834 | 393 | 263 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 834
2015-11-23 | 8:00 | 861 | 393 | 209 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 861
2015-11-23 | 9:00 | 874 | 393 | 163 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -22 | -13 | 874
2015-11-23 | 10:00 | 869 | 393 | 163 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -86 | -13 | 869
2015-11-23 | 11:00 | 865 | 393 | 163 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -107 | -13 | 865
2015-11-23 | 12:00 | 871 | 393 | 163 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -84 | -13 | 871
2015-11-23 | 13:00 | 899 | 393 | 164 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -13 | -13 | 899
2015-11-23 | 14:00 | 896 | 393 | 213 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-11-23 | 15:00 | 905 | 393 | 293 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 9 | -13 | 905
2015-11-23 | 16:00 | 930 | 393 | 349 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 37 | -13 | 930
2015-11-23 | 17:00 | 993 | 393 | 404 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 46 | -13 | 993
2015-11-23 | 18:00 | 1004 | 393 | 399 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 44 | -13 | 1004
2015-11-23 | 19:00 | 972 | 393 | 374 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 35 | -13 | 972
2015-11-23 | 20:00 | 932 | 393 | 341 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | -13 | 932
2015-11-23 | 21:00 | 886 | 393 | 315 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | -13 | 886
2015-11-23 | 22:00 | 845 | 393 | 295 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 845
2015-11-23 | 23:00 | 785 | 393 | 246 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 785
2015-11-24 | 0:00 | 737 | 393 | 177 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -59 | -13 | 737
2015-11-24 | 1:00 | 744 | 393 | 177 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | -42 | -13 | 744
2015-11-24 | 2:00 | 787 | 393 | 178 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | -11 | 0 | -13 | 787
2015-11-24 | 3:00 | 848 | 393 | 192 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 20 | -13 | 848
2015-11-24 | 4:00 | 886 | 393 | 214 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 46 | -13 | 886
2015-11-24 | 5:00 | 877 | 393 | 219 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 47 | -13 | 877
2015-11-24 | 6:00 | 893 | 393 | 229 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 54 | -13 | 893
2015-11-24 | 7:00 | 906 | 393 | 189 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 10 | -13 | 906
2015-11-24 | 8:00 | 930 | 393 | 165 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | -12 | -13 | 930
2015-11-24 | 9:00 | 947 | 393 | 165 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -125 | -13 | 947
2015-11-24 | 10:00 | 950 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -80 | -219 | -13 | 950
2015-11-24 | 11:00 | 968 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | -9 | -219 | -13 | 968
2015-11-24 | 12:00 | 923 | 393 | 164 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -38 | -219 | -13 | 923
2015-11-24 | 13:00 | 954 | 393 | 165 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -145 | -13 | 954
2015-11-24 | 14:00 | 981 | 393 | 166 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -16 | -13 | 981
2015-11-24 | 15:00 | 969 | 393 | 269 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-11-24 | 16:00 | 986 | 393 | 279 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 107 | -13 | 986
2015-11-24 | 17:00 | 1035 | 393 | 322 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 140 | -13 | 1035
2015-11-24 | 18:00 | 1050 | 393 | 323 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 122 | -13 | 1050
2015-11-24 | 19:00 | 1000 | 393 | 321 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 71 | -13 | 1000
2015-11-24 | 20:00 | 956 | 393 | 285 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 61 | -13 | 956
2015-11-24 | 21:00 | 916 | 393 | 278 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | -13 | 916
2015-11-24 | 22:00 | 884 | 393 | 260 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 14 | -13 | 884
2015-11-24 | 23:00 | 822 | 393 | 206 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 822
2015-11-25 | 0:00 | 775 | 393 | 242 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 775
2015-11-25 | 1:00 | 782 | 393 | 249 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 782
2015-11-25 | 2:00 | 824 | 393 | 280 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 824
2015-11-25 | 3:00 | 879 | 393 | 319 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-11-25 | 4:00 | 910 | 393 | 350 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-11-25 | 5:00 | 907 | 393 | 356 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | -13 | 907
2015-11-25 | 6:00 | 927 | 393 | 376 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 2 | -13 | 927
2015-11-25 | 7:00 | 938 | 393 | 365 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 2 | -13 | 938
2015-11-25 | 8:00 | 963 | 393 | 311 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-11-25 | 9:00 | 993 | 393 | 260 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-11-25 | 10:00 | 993 | 393 | 202 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-11-25 | 11:00 | 1012 | 393 | 203 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-11-25 | 12:00 | 958 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -32 | -13 | 958
2015-11-25 | 13:00 | 1002 | 393 | 254 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-11-25 | 14:00 | 997 | 393 | 313 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-11-25 | 15:00 | 997 | 393 | 392 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 2 | -13 | 997
2015-11-25 | 16:00 | 1017 | 393 | 472 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 1017
2015-11-25 | 17:00 | 1065 | 393 | 516 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 1065
2015-11-25 | 18:00 | 1076 | 393 | 512 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 1076
2015-11-25 | 19:00 | 1038 | 393 | 473 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | -13 | 1038
2015-11-25 | 20:00 | 989 | 393 | 425 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 989
2015-11-25 | 21:00 | 942 | 393 | 383 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 942
2015-11-25 | 22:00 | 906 | 393 | 354 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 906
2015-11-25 | 23:00 | 844 | 393 | 305 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 844
2015-11-26 | 0:00 | 789 | 393 | 288 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -33 | -13 | 789
2015-11-26 | 1:00 | 795 | 393 | 293 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -31 | -13 | 795
2015-11-26 | 2:00 | 838 | 393 | 323 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -28 | -13 | 838
2015-11-26 | 3:00 | 898 | 393 | 350 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | -12 | -13 | 898
2015-11-26 | 4:00 | 936 | 393 | 376 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-11-26 | 5:00 | 932 | 393 | 382 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-11-26 | 6:00 | 961 | 393 | 411 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-11-26 | 7:00 | 978 | 393 | 407 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-11-26 | 8:00 | 1003 | 393 | 352 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1003
2015-11-26 | 9:00 | 1025 | 393 | 320 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | -27 | -13 | 1025
2015-11-26 | 10:00 | 1017 | 393 | 280 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -55 | -13 | 1017
2015-11-26 | 11:00 | 1043 | 393 | 289 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -54 | -13 | 1043
2015-11-26 | 12:00 | 994 | 393 | 274 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -71 | -13 | 994
2015-11-26 | 13:00 | 1045 | 393 | 324 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -27 | -13 | 1045
2015-11-26 | 14:00 | 1040 | 393 | 356 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-11-26 | 15:00 | 1066 | 393 | 463 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-11-26 | 16:00 | 1102 | 393 | 508 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 52 | -13 | 1102
2015-11-26 | 17:00 | 1164 | 393 | 559 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 62 | -13 | 1164
2015-11-26 | 18:00 | 1182 | 393 | 560 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 61 | -13 | 1182
2015-11-26 | 19:00 | 1149 | 393 | 559 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 26 | -13 | 1149
2015-11-26 | 20:00 | 1101 | 393 | 508 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | -13 | 1101
2015-11-26 | 21:00 | 1047 | 393 | 488 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-11-26 | 22:00 | 1005 | 393 | 454 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-11-26 | 23:00 | 928 | 393 | 389 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-11-27 | 0:00 | 864 | 393 | 245 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -13 | 864
2015-11-27 | 1:00 | 868 | 393 | 259 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 868
2015-11-27 | 2:00 | 912 | 393 | 292 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-11-27 | 3:00 | 962 | 393 | 326 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-11-27 | 4:00 | 988 | 393 | 361 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-11-27 | 5:00 | 998 | 393 | 379 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 8 | -13 | 998
2015-11-27 | 6:00 | 1054 | 393 | 391 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 53 | -13 | 1054
2015-11-27 | 7:00 | 1087 | 393 | 377 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 3 | -13 | 1087
2015-11-27 | 8:00 | 1083 | 393 | 306 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-11-27 | 9:00 | 1086 | 393 | 221 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -42 | -13 | 1086
2015-11-27 | 10:00 | 1062 | 393 | 220 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -23 | -219 | -13 | 1062
2015-11-27 | 11:00 | 1051 | 393 | 220 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | 0 | -200 | -13 | 1051
2015-11-27 | 12:00 | 1007 | 393 | 219 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -8 | -219 | -13 | 1007
2015-11-27 | 13:00 | 1048 | 393 | 220 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -105 | -13 | 1048
2015-11-27 | 14:00 | 1054 | 393 | 223 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1054
2015-11-27 | 15:00 | 1082 | 393 | 367 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 16 | -13 | 1082
2015-11-27 | 16:00 | 1121 | 393 | 432 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 89 | -13 | 1121
2015-11-27 | 17:00 | 1176 | 393 | 489 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 114 | -13 | 1176
2015-11-27 | 18:00 | 1191 | 393 | 489 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 98 | -13 | 1191
2015-11-27 | 19:00 | 1153 | 393 | 477 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 68 | -13 | 1153
2015-11-27 | 20:00 | 1111 | 393 | 444 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 58 | -13 | 1111
2015-11-27 | 21:00 | 1027 | 393 | 398 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 17 | -13 | 1027
2015-11-27 | 22:00 | 1006 | 393 | 386 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | -13 | 1006
2015-11-27 | 23:00 | 931 | 393 | 315 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-11-28 | 0:00 | 859 | 393 | 336 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -11 | -13 | 859
2015-11-28 | 1:00 | 867 | 393 | 343 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -8 | -13 | 867
2015-11-28 | 2:00 | 900 | 393 | 357 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-11-28 | 3:00 | 950 | 393 | 390 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 950
2015-11-28 | 4:00 | 972 | 393 | 411 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 972
2015-11-28 | 5:00 | 956 | 393 | 406 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-11-28 | 6:00 | 966 | 393 | 416 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-11-28 | 7:00 | 1005 | 393 | 434 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-11-28 | 8:00 | 1053 | 393 | 401 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1053
2015-11-28 | 9:00 | 1078 | 393 | 345 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1078
2015-11-28 | 10:00 | 1064 | 393 | 288 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -16 | -13 | 1064
2015-11-28 | 11:00 | 1044 | 393 | 256 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -20 | -13 | 1044
2015-11-28 | 12:00 | 1015 | 393 | 246 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -23 | -13 | 1015
2015-11-28 | 13:00 | 1021 | 393 | 288 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -16 | -13 | 1021
2015-11-28 | 14:00 | 1015 | 393 | 335 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | -3 | -13 | 1015
2015-11-28 | 15:00 | 1021 | 393 | 418 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-11-28 | 16:00 | 1049 | 393 | 494 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 11 | -13 | 1049
2015-11-28 | 17:00 | 1107 | 393 | 538 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 26 | -13 | 1107
2015-11-28 | 18:00 | 1126 | 393 | 538 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 26 | -13 | 1126
2015-11-28 | 19:00 | 1096 | 393 | 532 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1096
2015-11-28 | 20:00 | 1060 | 393 | 495 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -13 | 1060
2015-11-28 | 21:00 | 1012 | 393 | 453 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-11-28 | 22:00 | 956 | 393 | 406 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-11-28 | 23:00 | 887 | 393 | 349 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -13 | 887
2015-11-29 | 0:00 | 837 | 393 | 303 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-11-29 | 1:00 | 843 | 393 | 311 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 843
2015-11-29 | 2:00 | 882 | 393 | 338 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-11-29 | 3:00 | 934 | 393 | 366 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | -13 | 934
2015-11-29 | 4:00 | 951 | 393 | 380 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 10 | -13 | 951
2015-11-29 | 5:00 | 929 | 393 | 370 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | -13 | 929
2015-11-29 | 6:00 | 913 | 393 | 358 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 33 | 0 | 5 | -13 | 913
2015-11-29 | 7:00 | 923 | 393 | 351 | 46 | 35 | 43 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-11-29 | 8:00 | 935 | 393 | 283 | 45 | 35 | 43 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-11-29 | 9:00 | 949 | 393 | 216 | 42 | 35 | 43 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-11-29 | 10:00 | 951 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 270 | 0 | 24 | 0 | -39 | -13 | 951
2015-11-29 | 11:00 | 932 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 288 | 0 | 23 | 0 | -75 | -13 | 932
2015-11-29 | 12:00 | 931 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 273 | 0 | 21 | 0 | -59 | -13 | 931
2015-11-29 | 13:00 | 924 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 230 | 0 | 21 | 0 | -22 | -13 | 924
2015-11-29 | 14:00 | 916 | 393 | 233 | 43 | 35 | 43 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-11-29 | 15:00 | 910 | 393 | 307 | 44 | 35 | 43 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-11-29 | 16:00 | 932 | 393 | 379 | 46 | 35 | 43 | 16 | 0 | 24 | 0 | 10 | -13 | 932
2015-11-29 | 17:00 | 1064 | 393 | 498 | 57 | 35 | 43 | 1 | 0 | 28 | 0 | 22 | -13 | 1064
2015-11-29 | 18:00 | 1084 | 393 | 500 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 31 | 0 | 23 | -13 | 1084
2015-11-29 | 19:00 | 1072 | 393 | 491 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 32 | 0 | 17 | -13 | 1072
2015-11-29 | 20:00 | 1037 | 393 | 462 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | -13 | 1037
2015-11-29 | 21:00 | 979 | 393 | 411 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -13 | 979
2015-11-29 | 22:00 | 931 | 393 | 373 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -13 | 931
2015-11-29 | 23:00 | 858 | 393 | 319 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-11-30 | 0:00 | 790 | 393 | 193 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 119 | 0 | -22 | -13 | 790
2015-11-30 | 1:00 | 803 | 393 | 195 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 803
2015-11-30 | 2:00 | 853 | 393 | 233 | 54 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-11-30 | 3:00 | 912 | 393 | 276 | 68 | 35 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-11-30 | 4:00 | 945 | 393 | 317 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1 | -13 | 945
2015-11-30 | 5:00 | 963 | 393 | 325 | 59 | 35 | 43 | 1 | 0 | 94 | 0 | 26 | -13 | 963
2015-11-30 | 6:00 | 1018 | 393 | 330 | 56 | 35 | 43 | 3 | 0 | 94 | 0 | 78 | -13 | 1018
2015-11-30 | 7:00 | 1063 | 393 | 328 | 46 | 35 | 43 | 89 | 0 | 114 | 0 | 28 | -13 | 1063
2015-11-30 | 8:00 | 1048 | 393 | 271 | 45 | 35 | 43 | 246 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1048
2015-11-30 | 9:00 | 1026 | 393 | 182 | 42 | 35 | 43 | 389 | 0 | 19 | 0 | -63 | -13 | 1026
2015-11-30 | 10:00 | 1004 | 393 | 181 | 41 | 35 | 43 | 486 | 0 | 100 | -42 | -219 | -13 | 1004
2015-11-30 | 11:00 | 995 | 393 | 181 | 41 | 35 | 43 | 519 | 0 | 14 | 0 | -217 | -13 | 995
2015-11-30 | 12:00 | 945 | 393 | 180 | 41 | 35 | 43 | 436 | 0 | 82 | -32 | -219 | -13 | 945
2015-11-30 | 13:00 | 968 | 393 | 181 | 41 | 35 | 43 | 426 | 0 | 9 | 0 | -145 | -13 | 968
2015-11-30 | 14:00 | 972 | 393 | 181 | 43 | 35 | 43 | 318 | 0 | 12 | 0 | -39 | -13 | 972
2015-11-30 | 15:00 | 975 | 393 | 275 | 44 | 35 | 43 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-11-30 | 16:00 | 1004 | 393 | 336 | 46 | 35 | 43 | 37 | 0 | 59 | 0 | 68 | -13 | 1004
2015-11-30 | 17:00 | 1080 | 393 | 404 | 57 | 35 | 43 | 2 | 0 | 57 | 0 | 104 | -13 | 1080
2015-11-30 | 18:00 | 1116 | 393 | 409 | 72 | 35 | 43 | 1 | 0 | 74 | 0 | 103 | -13 | 1116
2015-11-30 | 19:00 | 1087 | 393 | 409 | 74 | 35 | 43 | 1 | 0 | 76 | 0 | 70 | -13 | 1087
2015-11-30 | 20:00 | 1049 | 393 | 352 | 74 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | 88 | -13 | 1049
2015-11-30 | 21:00 | 1003 | 393 | 346 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 85 | 0 | 44 | -13 | 1003
2015-11-30 | 22:00 | 964 | 393 | 335 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 18 | -13 | 964
2015-11-30 | 23:00 | 892 | 393 | 275 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-12-01 | 0:00 | 833 | 393 | 228 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 833
2015-12-01 | 1:00 | 845 | 393 | 238 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 845
2015-12-01 | 2:00 | 901 | 393 | 281 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-12-01 | 3:00 | 948 | 393 | 318 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-12-01 | 4:00 | 972 | 393 | 341 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 7 | -13 | 972
2015-12-01 | 5:00 | 983 | 393 | 345 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 16 | -13 | 983
2015-12-01 | 6:00 | 1035 | 393 | 352 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 62 | -13 | 1035
2015-12-01 | 7:00 | 1067 | 393 | 353 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 87 | -13 | 1067
2015-12-01 | 8:00 | 1051 | 393 | 330 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 23 | -13 | 1051
2015-12-01 | 9:00 | 1028 | 393 | 185 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -7 | -13 | 1028
2015-12-01 | 10:00 | 1019 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -78 | -13 | 1019
2015-12-01 | 11:00 | 1017 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -113 | -13 | 1017
2015-12-01 | 12:00 | 957 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -183 | -13 | 957
2015-12-01 | 13:00 | 985 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -203 | -13 | 985
2015-12-01 | 14:00 | 980 | 393 | 184 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -103 | -13 | 980
2015-12-01 | 15:00 | 978 | 393 | 245 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-12-01 | 16:00 | 1014 | 393 | 347 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 26 | -13 | 1014
2015-12-01 | 17:00 | 1090 | 393 | 409 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 44 | -13 | 1090
2015-12-01 | 18:00 | 1123 | 393 | 413 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 77 | -13 | 1123
2015-12-01 | 19:00 | 1090 | 393 | 410 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 42 | -13 | 1090
2015-12-01 | 20:00 | 1054 | 393 | 354 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 58 | -13 | 1054
2015-12-01 | 21:00 | 1006 | 393 | 350 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 25 | -13 | 1006
2015-12-01 | 22:00 | 961 | 393 | 336 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-12-01 | 23:00 | 900 | 393 | 293 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-12-02 | 0:00 | 837 | 393 | 336 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -37 | -13 | 837
2015-12-02 | 1:00 | 849 | 393 | 341 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -31 | -13 | 849
2015-12-02 | 2:00 | 903 | 393 | 358 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | -13 | 903
2015-12-02 | 3:00 | 956 | 393 | 390 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-12-02 | 4:00 | 984 | 393 | 417 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-12-02 | 5:00 | 993 | 393 | 431 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-12-02 | 6:00 | 1037 | 393 | 477 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1037
2015-12-02 | 7:00 | 1058 | 393 | 496 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-12-02 | 8:00 | 1058 | 393 | 424 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-12-02 | 9:00 | 1093 | 393 | 367 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-12-02 | 10:00 | 1102 | 393 | 340 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -22 | -13 | 1102
2015-12-02 | 11:00 | 1109 | 393 | 333 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -34 | -13 | 1109
2015-12-02 | 12:00 | 1053 | 393 | 317 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -77 | -13 | 1053
2015-12-02 | 13:00 | 1106 | 393 | 343 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -17 | -13 | 1106
2015-12-02 | 14:00 | 1111 | 393 | 398 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1111
2015-12-02 | 15:00 | 1114 | 393 | 488 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-12-02 | 16:00 | 1146 | 393 | 561 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 22 | -13 | 1146
2015-12-02 | 17:00 | 1176 | 393 | 562 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 57 | -13 | 1176
2015-12-02 | 18:00 | 1170 | 393 | 562 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 39 | -13 | 1170
2015-12-02 | 19:00 | 1128 | 393 | 508 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 50 | -13 | 1128
2015-12-02 | 20:00 | 1063 | 393 | 493 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1063
2015-12-02 | 21:00 | 997 | 393 | 431 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-12-02 | 22:00 | 942 | 393 | 385 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-12-02 | 23:00 | 881 | 393 | 357 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -20 | -13 | 881
2015-12-03 | 0:00 | 828 | 393 | 379 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -89 | -13 | 828
2015-12-03 | 1:00 | 834 | 393 | 379 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -85 | -13 | 834
2015-12-03 | 2:00 | 878 | 393 | 381 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -54 | -13 | 878
2015-12-03 | 3:00 | 925 | 393 | 385 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -25 | -13 | 925
2015-12-03 | 4:00 | 958 | 393 | 402 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | -11 | -13 | 958
2015-12-03 | 5:00 | 968 | 393 | 415 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | -10 | -13 | 968
2015-12-03 | 6:00 | 1007 | 393 | 447 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1007
2015-12-03 | 7:00 | 1039 | 393 | 477 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1039
2015-12-03 | 8:00 | 1088 | 393 | 454 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1088
2015-12-03 | 9:00 | 1126 | 393 | 411 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | -10 | -13 | 1126
2015-12-03 | 10:00 | 1118 | 393 | 369 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -35 | -13 | 1118
2015-12-03 | 11:00 | 1109 | 393 | 367 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -69 | -13 | 1109
2015-12-03 | 12:00 | 1092 | 393 | 367 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -88 | -13 | 1092
2015-12-03 | 13:00 | 1118 | 393 | 369 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -32 | -13 | 1118
2015-12-03 | 14:00 | 1121 | 393 | 416 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | -8 | -13 | 1121
2015-12-03 | 15:00 | 1134 | 393 | 508 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1134
2015-12-03 | 16:00 | 1157 | 393 | 516 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 78 | -13 | 1157
2015-12-03 | 17:00 | 1219 | 393 | 560 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 102 | -13 | 1219
2015-12-03 | 18:00 | 1225 | 393 | 560 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 96 | -13 | 1225
2015-12-03 | 19:00 | 1182 | 393 | 559 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 53 | -13 | 1182
2015-12-03 | 20:00 | 1129 | 393 | 516 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | -13 | 1129
2015-12-03 | 21:00 | 1080 | 393 | 515 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1080
2015-12-03 | 22:00 | 1015 | 393 | 471 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | -13 | 1015
2015-12-03 | 23:00 | 938 | 393 | 413 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -19 | -13 | 938
2015-12-04 | 0:00 | 874 | 393 | 404 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -68 | -13 | 874
2015-12-04 | 1:00 | 878 | 393 | 404 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -66 | -13 | 878
2015-12-04 | 2:00 | 922 | 393 | 413 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -43 | -13 | 922
2015-12-04 | 3:00 | 977 | 393 | 440 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -28 | -13 | 977
2015-12-04 | 4:00 | 1003 | 393 | 460 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | -25 | -13 | 1003
2015-12-04 | 5:00 | 1009 | 393 | 470 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | -24 | -13 | 1009
2015-12-04 | 6:00 | 1067 | 393 | 507 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1067
2015-12-04 | 7:00 | 1109 | 393 | 515 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 32 | -13 | 1109
2015-12-04 | 8:00 | 1151 | 393 | 516 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 2 | -13 | 1151
2015-12-04 | 9:00 | 1175 | 393 | 475 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | -25 | -13 | 1175
2015-12-04 | 10:00 | 1182 | 393 | 436 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -37 | -13 | 1182
2015-12-04 | 11:00 | 1169 | 393 | 412 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -53 | -13 | 1169
2015-12-04 | 12:00 | 1139 | 393 | 405 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -80 | -13 | 1139
2015-12-04 | 13:00 | 1175 | 393 | 440 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -47 | -13 | 1175
2015-12-04 | 14:00 | 1145 | 393 | 473 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | -41 | -13 | 1145
2015-12-04 | 15:00 | 1150 | 393 | 516 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 8 | -13 | 1150
2015-12-04 | 16:00 | 1171 | 393 | 516 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 92 | -13 | 1171
2015-12-04 | 17:00 | 1221 | 393 | 560 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 104 | -13 | 1221
2015-12-04 | 18:00 | 1229 | 393 | 560 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 100 | -13 | 1229
2015-12-04 | 19:00 | 1183 | 393 | 559 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 54 | -13 | 1183
2015-12-04 | 20:00 | 1127 | 393 | 516 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 42 | -13 | 1127
2015-12-04 | 21:00 | 1070 | 393 | 505 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1070
2015-12-04 | 22:00 | 1020 | 393 | 495 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -34 | -13 | 1020
2015-12-04 | 23:00 | 945 | 393 | 468 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -67 | -13 | 945
2015-12-05 | 0:00 | 879 | 393 | 274 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 879
2015-12-05 | 1:00 | 886 | 393 | 279 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-12-05 | 2:00 | 928 | 393 | 308 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-12-05 | 3:00 | 974 | 393 | 339 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | -13 | 974
2015-12-05 | 4:00 | 992 | 393 | 344 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 25 | -13 | 992
2015-12-05 | 5:00 | 982 | 393 | 342 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 17 | -13 | 982
2015-12-05 | 6:00 | 1001 | 393 | 345 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 34 | -13 | 1001
2015-12-05 | 7:00 | 1027 | 393 | 346 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 55 | -13 | 1027
2015-12-05 | 8:00 | 1044 | 393 | 327 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 18 | -13 | 1044
2015-12-05 | 9:00 | 1030 | 393 | 185 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -5 | -13 | 1030
2015-12-05 | 10:00 | 1016 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -81 | -13 | 1016
2015-12-05 | 11:00 | 1002 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -127 | -13 | 1002
2015-12-05 | 12:00 | 989 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -151 | -13 | 989
2015-12-05 | 13:00 | 986 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -202 | -13 | 986
2015-12-05 | 14:00 | 982 | 393 | 184 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -101 | -13 | 982
2015-12-05 | 15:00 | 996 | 393 | 262 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 996
2015-12-05 | 16:00 | 1029 | 393 | 346 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 42 | -13 | 1029
2015-12-05 | 17:00 | 1095 | 393 | 391 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 68 | -13 | 1095
2015-12-05 | 18:00 | 1103 | 393 | 392 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 78 | -13 | 1103
2015-12-05 | 19:00 | 1074 | 393 | 391 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 46 | -13 | 1074
2015-12-05 | 20:00 | 1040 | 393 | 348 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 49 | -13 | 1040
2015-12-05 | 21:00 | 991 | 393 | 343 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 17 | -13 | 991
2015-12-05 | 22:00 | 942 | 393 | 317 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 942
2015-12-05 | 23:00 | 875 | 393 | 267 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-12-06 | 0:00 | 815 | 393 | 277 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 815
2015-12-06 | 1:00 | 828 | 393 | 287 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 828
2015-12-06 | 2:00 | 873 | 393 | 322 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 873
2015-12-06 | 3:00 | 918 | 393 | 346 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | -13 | 918
2015-12-06 | 4:00 | 935 | 393 | 359 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 9 | -13 | 935
2015-12-06 | 5:00 | 912 | 393 | 344 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 5 | -13 | 912
2015-12-06 | 6:00 | 887 | 393 | 327 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-12-06 | 7:00 | 905 | 393 | 340 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 3 | -13 | 905
2015-12-06 | 8:00 | 936 | 393 | 302 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-12-06 | 9:00 | 955 | 393 | 229 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-12-06 | 10:00 | 940 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -27 | -13 | 940
2015-12-06 | 11:00 | 934 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -59 | -13 | 934
2015-12-06 | 12:00 | 939 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -56 | -13 | 939
2015-12-06 | 13:00 | 932 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -32 | -13 | 932
2015-12-06 | 14:00 | 931 | 393 | 218 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-12-06 | 15:00 | 941 | 393 | 315 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-12-06 | 16:00 | 973 | 393 | 399 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 12 | -13 | 973
2015-12-06 | 17:00 | 1053 | 393 | 477 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 18 | -13 | 1053
2015-12-06 | 18:00 | 1075 | 393 | 487 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 20 | -13 | 1075
2015-12-06 | 19:00 | 1057 | 393 | 471 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 16 | -13 | 1057
2015-12-06 | 20:00 | 1024 | 393 | 439 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -13 | 1024
2015-12-06 | 21:00 | 974 | 393 | 398 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | -13 | 974
2015-12-06 | 22:00 | 902 | 393 | 341 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | -13 | 902
2015-12-06 | 23:00 | 830 | 393 | 285 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 830
2015-12-07 | 0:00 | 780 | 393 | 211 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | -36 | -13 | 780
2015-12-07 | 1:00 | 802 | 393 | 212 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | -16 | -13 | 802
2015-12-07 | 2:00 | 857 | 393 | 237 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-12-07 | 3:00 | 907 | 393 | 274 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | -13 | 907
2015-12-07 | 4:00 | 943 | 393 | 318 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 2 | -13 | 943
2015-12-07 | 5:00 | 964 | 393 | 339 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 2 | -13 | 964
2015-12-07 | 6:00 | 1013 | 393 | 351 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 40 | -13 | 1013
2015-12-07 | 7:00 | 1067 | 393 | 352 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 88 | -13 | 1067
2015-12-07 | 8:00 | 1071 | 393 | 336 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 37 | -13 | 1071
2015-12-07 | 9:00 | 1052 | 393 | 201 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-12-07 | 10:00 | 1023 | 393 | 200 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -89 | -13 | 1023
2015-12-07 | 11:00 | 1004 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -140 | -13 | 1004
2015-12-07 | 12:00 | 955 | 393 | 198 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -200 | -13 | 955
2015-12-07 | 13:00 | 984 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -219 | -13 | 984
2015-12-07 | 14:00 | 989 | 393 | 199 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -109 | -13 | 989
2015-12-07 | 15:00 | 993 | 393 | 258 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 1 | -13 | 993
2015-12-07 | 16:00 | 1016 | 393 | 351 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 24 | -13 | 1016
2015-12-07 | 17:00 | 1100 | 393 | 406 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 57 | -13 | 1100
2015-12-07 | 18:00 | 1135 | 393 | 406 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 96 | -13 | 1135
2015-12-07 | 19:00 | 1110 | 393 | 406 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 66 | -13 | 1110
2015-12-07 | 20:00 | 1071 | 393 | 352 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 76 | -13 | 1071
2015-12-07 | 21:00 | 1028 | 393 | 351 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 45 | -13 | 1028
2015-12-07 | 22:00 | 985 | 393 | 350 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 | -13 | 985
2015-12-07 | 23:00 | 917 | 393 | 307 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | -13 | 917
2015-12-08 | 0:00 | 856 | 393 | 251 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-12-08 | 1:00 | 871 | 393 | 264 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-12-08 | 2:00 | 922 | 393 | 302 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-12-08 | 3:00 | 976 | 393 | 346 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-12-08 | 4:00 | 995 | 393 | 369 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 4 | -13 | 995
2015-12-08 | 5:00 | 1005 | 393 | 373 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 9 | -13 | 1005
2015-12-08 | 6:00 | 1062 | 393 | 389 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 51 | -13 | 1062
2015-12-08 | 7:00 | 1095 | 393 | 392 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 76 | -13 | 1095
2015-12-08 | 8:00 | 1097 | 393 | 365 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 34 | -13 | 1097
2015-12-08 | 9:00 | 1082 | 393 | 232 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-12-08 | 10:00 | 1044 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -81 | -13 | 1044
2015-12-08 | 11:00 | 1032 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -125 | -13 | 1032
2015-12-08 | 12:00 | 994 | 393 | 211 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -174 | -13 | 994
2015-12-08 | 13:00 | 1018 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -198 | -13 | 1018
2015-12-08 | 14:00 | 1001 | 393 | 211 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -109 | -13 | 1001
2015-12-08 | 15:00 | 1005 | 393 | 271 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-12-08 | 16:00 | 1038 | 393 | 378 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 19 | -13 | 1038
2015-12-08 | 17:00 | 1115 | 393 | 420 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 58 | -13 | 1115
2015-12-08 | 18:00 | 1156 | 393 | 430 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 93 | -13 | 1156
2015-12-08 | 19:00 | 1124 | 393 | 425 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 61 | -13 | 1124
2015-12-08 | 20:00 | 1081 | 393 | 394 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 44 | -13 | 1081
2015-12-08 | 21:00 | 1034 | 393 | 384 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 19 | -13 | 1034
2015-12-08 | 22:00 | 979 | 393 | 355 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-12-08 | 23:00 | 910 | 393 | 302 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-12-09 | 0:00 | 856 | 393 | 251 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-12-09 | 1:00 | 872 | 393 | 265 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-12-09 | 2:00 | 918 | 393 | 298 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-12-09 | 3:00 | 971 | 393 | 339 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | -13 | 971
2015-12-09 | 4:00 | 997 | 393 | 357 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 17 | -13 | 997
2015-12-09 | 5:00 | 1013 | 393 | 364 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 26 | -13 | 1013
2015-12-09 | 6:00 | 1057 | 393 | 379 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 56 | -13 | 1057
2015-12-09 | 7:00 | 1089 | 393 | 384 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 77 | -13 | 1089
2015-12-09 | 8:00 | 1083 | 393 | 346 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 39 | -13 | 1083
2015-12-09 | 9:00 | 1068 | 393 | 218 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1068
2015-12-09 | 10:00 | 1041 | 393 | 185 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -56 | -13 | 1041
2015-12-09 | 11:00 | 1022 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -108 | -13 | 1022
2015-12-09 | 12:00 | 975 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -166 | -13 | 975
2015-12-09 | 13:00 | 994 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -194 | -13 | 994
2015-12-09 | 14:00 | 980 | 393 | 184 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -103 | -13 | 980
2015-12-09 | 15:00 | 992 | 393 | 258 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-12-09 | 16:00 | 1034 | 393 | 361 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 32 | -13 | 1034
2015-12-09 | 17:00 | 1103 | 393 | 423 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 43 | -13 | 1103
2015-12-09 | 18:00 | 1125 | 393 | 433 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 58 | -13 | 1125
2015-12-09 | 19:00 | 1094 | 393 | 424 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 33 | -13 | 1094
2015-12-09 | 20:00 | 1047 | 393 | 371 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 34 | -13 | 1047
2015-12-09 | 21:00 | 989 | 393 | 349 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9 | -13 | 989
2015-12-09 | 22:00 | 949 | 393 | 324 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-12-09 | 23:00 | 876 | 393 | 268 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-12-10 | 0:00 | 823 | 393 | 313 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -29 | -13 | 823
2015-12-10 | 1:00 | 836 | 393 | 322 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -27 | -13 | 836
2015-12-10 | 2:00 | 887 | 393 | 350 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -13 | -13 | 887
2015-12-10 | 3:00 | 936 | 393 | 370 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-12-10 | 4:00 | 961 | 393 | 394 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-12-10 | 5:00 | 951 | 393 | 389 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 951
2015-12-10 | 6:00 | 984 | 393 | 424 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-12-10 | 7:00 | 1017 | 393 | 456 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-12-10 | 8:00 | 1081 | 393 | 447 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-12-10 | 9:00 | 1128 | 393 | 402 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-12-10 | 10:00 | 1124 | 393 | 346 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -6 | -13 | 1124
2015-12-10 | 11:00 | 1127 | 393 | 336 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -19 | -13 | 1127
2015-12-10 | 12:00 | 1071 | 393 | 303 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -44 | -13 | 1071
2015-12-10 | 13:00 | 1112 | 393 | 343 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -12 | -13 | 1112
2015-12-10 | 14:00 | 1117 | 393 | 403 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1117
2015-12-10 | 15:00 | 1109 | 393 | 483 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1109
2015-12-10 | 16:00 | 1115 | 393 | 535 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 16 | -13 | 1115
2015-12-10 | 17:00 | 1144 | 393 | 536 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 51 | -13 | 1144
2015-12-10 | 18:00 | 1138 | 393 | 536 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 33 | -13 | 1138
2015-12-10 | 19:00 | 1094 | 393 | 507 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 16 | -13 | 1094
2015-12-10 | 20:00 | 1043 | 393 | 473 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1043
2015-12-10 | 21:00 | 995 | 393 | 430 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 995
2015-12-10 | 22:00 | 940 | 393 | 382 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 940
2015-12-10 | 23:00 | 874 | 393 | 352 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -22 | -13 | 874
2015-12-11 | 0:00 | 814 | 393 | 288 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -13 | -13 | 814
2015-12-11 | 1:00 | 827 | 393 | 299 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -13 | -13 | 827
2015-12-11 | 2:00 | 877 | 393 | 331 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -5 | -13 | 877
2015-12-11 | 3:00 | 920 | 393 | 355 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 920
2015-12-11 | 4:00 | 938 | 393 | 371 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 938
2015-12-11 | 5:00 | 931 | 393 | 368 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-12-11 | 6:00 | 953 | 393 | 393 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-12-11 | 7:00 | 992 | 393 | 430 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-12-11 | 8:00 | 1035 | 393 | 401 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-12-11 | 9:00 | 1081 | 393 | 355 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-12-11 | 10:00 | 1067 | 393 | 297 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -14 | -13 | 1067
2015-12-11 | 11:00 | 1072 | 393 | 276 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -14 | -13 | 1072
2015-12-11 | 12:00 | 1025 | 393 | 225 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -14 | -13 | 1025
2015-12-11 | 13:00 | 1060 | 393 | 293 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -15 | -13 | 1060
2015-12-11 | 14:00 | 1049 | 393 | 336 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1049
2015-12-11 | 15:00 | 1044 | 393 | 418 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-12-11 | 16:00 | 1067 | 393 | 480 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 24 | -13 | 1067
2015-12-11 | 17:00 | 1111 | 393 | 531 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 23 | -13 | 1111
2015-12-11 | 18:00 | 1111 | 393 | 531 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 11 | -13 | 1111
2015-12-11 | 19:00 | 1073 | 393 | 503 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1073
2015-12-11 | 20:00 | 1033 | 393 | 464 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-12-11 | 21:00 | 994 | 393 | 428 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-12-11 | 22:00 | 949 | 393 | 391 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-12-11 | 23:00 | 884 | 393 | 339 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-12-12 | 0:00 | 825 | 393 | 286 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 825
2015-12-12 | 1:00 | 837 | 393 | 297 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-12-12 | 2:00 | 886 | 393 | 335 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-12-12 | 3:00 | 927 | 393 | 354 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | -13 | 927
2015-12-12 | 4:00 | 939 | 393 | 363 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 9 | -13 | 939
2015-12-12 | 5:00 | 930 | 393 | 359 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 8 | -13 | 930
2015-12-12 | 6:00 | 935 | 393 | 366 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 9 | -13 | 935
2015-12-12 | 7:00 | 953 | 393 | 381 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 10 | -13 | 953
2015-12-12 | 8:00 | 976 | 393 | 335 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 8 | -13 | 976
2015-12-12 | 9:00 | 975 | 393 | 250 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-12-12 | 10:00 | 949 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -18 | -13 | 949
2015-12-12 | 11:00 | 941 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -52 | -13 | 941
2015-12-12 | 12:00 | 917 | 393 | 182 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -78 | -13 | 917
2015-12-12 | 13:00 | 935 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -29 | -13 | 935
2015-12-12 | 14:00 | 921 | 393 | 208 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-12-12 | 15:00 | 922 | 393 | 296 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-12-12 | 16:00 | 941 | 393 | 369 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 9 | -13 | 941
2015-12-12 | 17:00 | 1026 | 393 | 457 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 12 | -13 | 1026
2015-12-12 | 18:00 | 1051 | 393 | 468 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 14 | -13 | 1051
2015-12-12 | 19:00 | 1030 | 393 | 450 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 11 | -13 | 1030
2015-12-12 | 20:00 | 998 | 393 | 419 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | -13 | 998
2015-12-12 | 21:00 | 955 | 393 | 380 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9 | -13 | 955
2015-12-12 | 22:00 | 904 | 393 | 342 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | -13 | 904
2015-12-12 | 23:00 | 853 | 393 | 308 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-12-13 | 0:00 | 818 | 393 | 196 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 17 | -13 | 818
2015-12-13 | 1:00 | 824 | 393 | 199 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | -13 | 824
2015-12-13 | 2:00 | 866 | 393 | 220 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 26 | -13 | 866
2015-12-13 | 3:00 | 912 | 393 | 239 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 43 | -13 | 912
2015-12-13 | 4:00 | 926 | 393 | 244 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 59 | -13 | 926
2015-12-13 | 5:00 | 901 | 393 | 233 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 46 | -13 | 901
2015-12-13 | 6:00 | 900 | 393 | 229 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 49 | -13 | 900
2015-12-13 | 7:00 | 902 | 393 | 223 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 52 | -13 | 902
2015-12-13 | 8:00 | 921 | 393 | 222 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-12-13 | 9:00 | 915 | 393 | 143 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -78 | -13 | 915
2015-12-13 | 10:00 | 894 | 393 | 143 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -161 | -13 | 894
2015-12-13 | 11:00 | 889 | 393 | 142 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -199 | -13 | 889
2015-12-13 | 12:00 | 887 | 393 | 142 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -213 | -13 | 887
2015-12-13 | 13:00 | 876 | 393 | 142 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | -51 | -219 | -13 | 876
2015-12-13 | 14:00 | 858 | 393 | 142 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -183 | -13 | 858
2015-12-13 | 15:00 | 858 | 393 | 142 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | -17 | -13 | 858
2015-12-13 | 16:00 | 891 | 393 | 215 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 35 | -13 | 891
2015-12-13 | 17:00 | 982 | 393 | 299 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 46 | -13 | 982
2015-12-13 | 18:00 | 1027 | 393 | 316 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 79 | -13 | 1027
2015-12-13 | 19:00 | 1021 | 393 | 317 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 66 | -13 | 1021
2015-12-13 | 20:00 | 996 | 393 | 262 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 92 | -13 | 996
2015-12-13 | 21:00 | 947 | 393 | 258 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 57 | -13 | 947
2015-12-13 | 22:00 | 894 | 393 | 243 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 26 | -13 | 894
2015-12-13 | 23:00 | 829 | 393 | 206 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 15 | -13 | 829
2015-12-14 | 0:00 | 774 | 393 | 211 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | -42 | -13 | 774
2015-12-14 | 1:00 | 794 | 393 | 211 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | -24 | -13 | 794
2015-12-14 | 2:00 | 841 | 393 | 221 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 841
2015-12-14 | 3:00 | 899 | 393 | 261 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | -13 | 899
2015-12-14 | 4:00 | 924 | 393 | 292 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 10 | -13 | 924
2015-12-14 | 5:00 | 936 | 393 | 304 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 10 | -13 | 936
2015-12-14 | 6:00 | 1001 | 393 | 341 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 38 | -13 | 1001
2015-12-14 | 7:00 | 1043 | 393 | 342 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 73 | -13 | 1043
2015-12-14 | 8:00 | 1056 | 393 | 324 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 33 | -13 | 1056
2015-12-14 | 9:00 | 1060 | 393 | 210 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1060
2015-12-14 | 10:00 | 1019 | 393 | 200 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -94 | -13 | 1019
2015-12-14 | 11:00 | 1006 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -139 | -13 | 1006
2015-12-14 | 12:00 | 955 | 393 | 198 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -200 | -13 | 955
2015-12-14 | 13:00 | 985 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -218 | -13 | 985
2015-12-14 | 14:00 | 1001 | 393 | 199 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -97 | -13 | 1001
2015-12-14 | 15:00 | 1009 | 393 | 266 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 10 | -13 | 1009
2015-12-14 | 16:00 | 1043 | 393 | 343 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 59 | -13 | 1043
2015-12-14 | 17:00 | 1110 | 393 | 398 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 75 | -13 | 1110
2015-12-14 | 18:00 | 1133 | 393 | 400 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 100 | -13 | 1133
2015-12-14 | 19:00 | 1090 | 393 | 398 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 55 | -13 | 1090
2015-12-14 | 20:00 | 1045 | 393 | 344 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 58 | -13 | 1045
2015-12-14 | 21:00 | 989 | 393 | 340 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | -13 | 989
2015-12-14 | 22:00 | 941 | 393 | 309 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | -13 | 941
2015-12-14 | 23:00 | 871 | 393 | 263 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 871
2015-12-15 | 0:00 | 816 | 393 | 315 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -37 | -13 | 816
2015-12-15 | 1:00 | 833 | 393 | 323 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -31 | -13 | 833
2015-12-15 | 2:00 | 883 | 393 | 347 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -15 | -13 | 883
2015-12-15 | 3:00 | 928 | 393 | 363 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-12-15 | 4:00 | 952 | 393 | 385 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-12-15 | 5:00 | 950 | 393 | 387 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 950
2015-12-15 | 6:00 | 987 | 393 | 427 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-12-15 | 7:00 | 1023 | 393 | 461 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-12-15 | 8:00 | 1084 | 393 | 451 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1084
2015-12-15 | 9:00 | 1122 | 393 | 396 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1122
2015-12-15 | 10:00 | 1113 | 393 | 342 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -13 | -13 | 1113
2015-12-15 | 11:00 | 1104 | 393 | 327 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -34 | -13 | 1104
2015-12-15 | 12:00 | 1047 | 393 | 300 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -65 | -13 | 1047
2015-12-15 | 13:00 | 1096 | 393 | 338 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -22 | -13 | 1096
2015-12-15 | 14:00 | 1090 | 393 | 377 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1090
2015-12-15 | 15:00 | 1083 | 393 | 457 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-12-15 | 16:00 | 1100 | 393 | 508 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 30 | -13 | 1100
2015-12-15 | 17:00 | 1149 | 393 | 536 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 56 | -13 | 1149
2015-12-15 | 18:00 | 1151 | 393 | 536 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 46 | -13 | 1151
2015-12-15 | 19:00 | 1121 | 393 | 535 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 16 | -13 | 1121
2015-12-15 | 20:00 | 1071 | 393 | 501 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1071
2015-12-15 | 21:00 | 1024 | 393 | 459 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1024
2015-12-15 | 22:00 | 976 | 393 | 418 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-12-15 | 23:00 | 911 | 393 | 367 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-12-16 | 0:00 | 848 | 393 | 398 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -89 | -13 | 848
2015-12-16 | 1:00 | 859 | 393 | 399 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -81 | -13 | 859
2015-12-16 | 2:00 | 907 | 393 | 404 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -47 | -13 | 907
2015-12-16 | 3:00 | 954 | 393 | 414 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | -26 | -13 | 954
2015-12-16 | 4:00 | 983 | 393 | 434 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | -18 | -13 | 983
2015-12-16 | 5:00 | 987 | 393 | 443 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | -18 | -13 | 987
2015-12-16 | 6:00 | 1034 | 393 | 474 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-12-16 | 7:00 | 1069 | 393 | 508 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1069
2015-12-16 | 8:00 | 1117 | 393 | 484 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1117
2015-12-16 | 9:00 | 1147 | 393 | 442 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | -20 | -13 | 1147
2015-12-16 | 10:00 | 1146 | 393 | 403 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -40 | -13 | 1146
2015-12-16 | 11:00 | 1152 | 393 | 397 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -56 | -13 | 1152
2015-12-16 | 12:00 | 1095 | 393 | 390 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -108 | -13 | 1095
2015-12-16 | 13:00 | 1145 | 393 | 409 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -45 | -13 | 1145
2015-12-16 | 14:00 | 1112 | 393 | 433 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | -35 | -13 | 1112
2015-12-16 | 15:00 | 1135 | 393 | 509 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1135
2015-12-16 | 16:00 | 1166 | 393 | 529 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 74 | -13 | 1166
2015-12-16 | 17:00 | 1227 | 393 | 558 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 112 | -13 | 1227
2015-12-16 | 18:00 | 1238 | 393 | 558 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 111 | -13 | 1238
2015-12-16 | 19:00 | 1202 | 393 | 558 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 74 | -13 | 1202
2015-12-16 | 20:00 | 1150 | 393 | 529 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52 | -13 | 1150
2015-12-16 | 21:00 | 1098 | 393 | 528 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -13 | 1098
2015-12-16 | 22:00 | 1044 | 393 | 486 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-12-16 | 23:00 | 966 | 393 | 467 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -13 | 966
2015-12-17 | 0:00 | 897 | 393 | 339 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | -47 | -13 | 897
2015-12-17 | 1:00 | 906 | 393 | 343 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | -45 | -13 | 906
2015-12-17 | 2:00 | 959 | 393 | 368 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | -29 | -13 | 959
2015-12-17 | 3:00 | 1004 | 393 | 374 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-12-17 | 4:00 | 1032 | 393 | 409 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1032
2015-12-17 | 5:00 | 1047 | 393 | 425 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-12-17 | 6:00 | 1113 | 393 | 491 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 1113
2015-12-17 | 7:00 | 1168 | 393 | 541 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 0 | -13 | 1168
2015-12-17 | 8:00 | 1197 | 393 | 498 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1197
2015-12-17 | 9:00 | 1211 | 393 | 378 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -17 | -13 | 1211
2015-12-17 | 10:00 | 1189 | 393 | 330 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -54 | -13 | 1189
2015-12-17 | 11:00 | 1183 | 393 | 314 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -76 | -13 | 1183
2015-12-17 | 12:00 | 1134 | 393 | 298 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -120 | -13 | 1134
2015-12-17 | 13:00 | 1161 | 393 | 297 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -140 | -13 | 1161
2015-12-17 | 14:00 | 1150 | 393 | 328 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -77 | -13 | 1150
2015-12-17 | 15:00 | 1165 | 393 | 432 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1165
2015-12-17 | 16:00 | 1206 | 393 | 554 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 11 | -13 | 1206
2015-12-17 | 17:00 | 1312 | 393 | 579 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 96 | -13 | 1312
2015-12-17 | 18:00 | 1347 | 393 | 580 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 135 | -13 | 1347
2015-12-17 | 19:00 | 1309 | 393 | 579 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 92 | -13 | 1309
2015-12-17 | 20:00 | 1258 | 393 | 555 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 61 | -13 | 1258
2015-12-17 | 21:00 | 1202 | 393 | 554 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 17 | -13 | 1202
2015-12-17 | 22:00 | 1134 | 393 | 509 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1134
2015-12-17 | 23:00 | 1058 | 393 | 450 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-12-18 | 0:00 | 994 | 393 | 391 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | -2 | -13 | 994
2015-12-18 | 1:00 | 1005 | 393 | 398 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-12-18 | 2:00 | 1040 | 393 | 420 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-12-18 | 3:00 | 1074 | 393 | 444 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1074
2015-12-18 | 4:00 | 1091 | 393 | 468 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-12-18 | 5:00 | 1108 | 393 | 486 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 1108
2015-12-18 | 6:00 | 1199 | 393 | 540 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 37 | -13 | 1199
2015-12-18 | 7:00 | 1270 | 393 | 541 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 101 | -13 | 1270
2015-12-18 | 8:00 | 1276 | 393 | 542 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 35 | -13 | 1276
2015-12-18 | 9:00 | 1245 | 393 | 395 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1245
2015-12-18 | 10:00 | 1193 | 393 | 328 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -47 | -13 | 1193
2015-12-18 | 11:00 | 1162 | 393 | 303 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -86 | -13 | 1162
2015-12-18 | 12:00 | 1098 | 393 | 281 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -140 | -13 | 1098
2015-12-18 | 13:00 | 1106 | 393 | 276 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -174 | -13 | 1106
2015-12-18 | 14:00 | 1092 | 393 | 302 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -109 | -13 | 1092
2015-12-18 | 15:00 | 1109 | 393 | 377 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | -2 | -13 | 1109
2015-12-18 | 16:00 | 1155 | 393 | 514 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 0 | -13 | 1155
2015-12-18 | 17:00 | 1252 | 393 | 569 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 47 | -13 | 1252
2015-12-18 | 18:00 | 1291 | 393 | 569 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 89 | -13 | 1291
2015-12-18 | 19:00 | 1259 | 393 | 569 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 53 | -13 | 1259
2015-12-18 | 20:00 | 1201 | 393 | 540 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 19 | -13 | 1201
2015-12-18 | 21:00 | 1152 | 393 | 520 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1152
2015-12-18 | 22:00 | 1100 | 393 | 475 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 1100
2015-12-18 | 23:00 | 1028 | 393 | 420 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1028
2015-12-19 | 0:00 | 970 | 393 | 365 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 970
2015-12-19 | 1:00 | 981 | 393 | 370 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 | -13 | 981
2015-12-19 | 2:00 | 1019 | 393 | 388 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 11 | -13 | 1019
2015-12-19 | 3:00 | 1046 | 393 | 399 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 17 | -13 | 1046
2015-12-19 | 4:00 | 1058 | 393 | 411 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 23 | -13 | 1058
2015-12-19 | 5:00 | 1052 | 393 | 406 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 24 | -13 | 1052
2015-12-19 | 6:00 | 1083 | 393 | 424 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 36 | -13 | 1083
2015-12-19 | 7:00 | 1140 | 393 | 468 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 45 | -13 | 1140
2015-12-19 | 8:00 | 1160 | 393 | 432 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 29 | -13 | 1160
2015-12-19 | 9:00 | 1128 | 393 | 278 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-12-19 | 10:00 | 1077 | 393 | 213 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -48 | -13 | 1077
2015-12-19 | 11:00 | 1068 | 393 | 213 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -90 | -13 | 1068
2015-12-19 | 12:00 | 1025 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -143 | -13 | 1025
2015-12-19 | 13:00 | 1003 | 393 | 211 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -212 | -13 | 1003
2015-12-19 | 14:00 | 985 | 393 | 211 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -125 | -13 | 985
2015-12-19 | 15:00 | 987 | 393 | 253 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-12-19 | 16:00 | 1028 | 393 | 375 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 12 | -13 | 1028
2015-12-19 | 17:00 | 1111 | 393 | 430 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 44 | -13 | 1111
2015-12-19 | 18:00 | 1158 | 393 | 465 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 60 | -13 | 1158
2015-12-19 | 19:00 | 1143 | 393 | 458 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 47 | -13 | 1143
2015-12-19 | 20:00 | 1108 | 393 | 434 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 32 | -13 | 1108
2015-12-19 | 21:00 | 1071 | 393 | 415 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 25 | -13 | 1071
2015-12-19 | 22:00 | 1019 | 393 | 383 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 12 | -13 | 1019
2015-12-19 | 23:00 | 961 | 393 | 354 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-12-20 | 0:00 | 912 | 393 | 374 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-12-20 | 1:00 | 932 | 393 | 392 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-12-20 | 2:00 | 967 | 393 | 416 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-12-20 | 3:00 | 1001 | 393 | 436 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-12-20 | 4:00 | 1006 | 393 | 439 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-12-20 | 5:00 | 984 | 393 | 422 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-12-20 | 6:00 | 977 | 393 | 416 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-12-20 | 7:00 | 1002 | 393 | 440 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-12-20 | 8:00 | 1012 | 393 | 378 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-12-20 | 9:00 | 999 | 393 | 274 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | -1 | -13 | 999
2015-12-20 | 10:00 | 969 | 393 | 186 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -1 | -13 | 969
2015-12-20 | 11:00 | 965 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -29 | -13 | 965
2015-12-20 | 12:00 | 987 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -10 | -13 | 987
2015-12-20 | 13:00 | 975 | 393 | 195 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-12-20 | 14:00 | 961 | 393 | 248 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | -1 | -13 | 961
2015-12-20 | 15:00 | 962 | 393 | 336 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-12-20 | 16:00 | 986 | 393 | 423 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-12-20 | 17:00 | 1081 | 393 | 524 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-12-20 | 18:00 | 1113 | 393 | 533 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 10 | -13 | 1113
2015-12-20 | 19:00 | 1093 | 393 | 523 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1093
2015-12-20 | 20:00 | 1067 | 393 | 480 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | -13 | 1067
2015-12-20 | 21:00 | 1010 | 393 | 445 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1010
2015-12-20 | 22:00 | 949 | 393 | 391 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-12-20 | 23:00 | 884 | 393 | 340 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-12-21 | 0:00 | 826 | 393 | 320 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -33 | -13 | 826
2015-12-21 | 1:00 | 847 | 393 | 330 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -24 | -13 | 847
2015-12-21 | 2:00 | 895 | 393 | 352 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | -9 | -13 | 895
2015-12-21 | 3:00 | 939 | 393 | 374 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-12-21 | 4:00 | 960 | 393 | 392 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-12-21 | 5:00 | 965 | 393 | 402 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-12-21 | 6:00 | 1013 | 393 | 453 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-12-21 | 7:00 | 1079 | 393 | 507 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 10 | -13 | 1079
2015-12-21 | 8:00 | 1140 | 393 | 507 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1140
2015-12-21 | 9:00 | 1163 | 393 | 437 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1163
2015-12-21 | 10:00 | 1130 | 393 | 349 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -3 | -13 | 1130
2015-12-21 | 11:00 | 1116 | 393 | 332 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -26 | -13 | 1116
2015-12-21 | 12:00 | 1045 | 393 | 296 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -63 | -13 | 1045
2015-12-21 | 13:00 | 1082 | 393 | 330 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -29 | -13 | 1082
2015-12-21 | 14:00 | 1081 | 393 | 368 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1081
2015-12-21 | 15:00 | 1082 | 393 | 456 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-12-21 | 16:00 | 1091 | 393 | 507 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 21 | -13 | 1091
2015-12-21 | 17:00 | 1145 | 393 | 551 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 38 | -13 | 1145
2015-12-21 | 18:00 | 1167 | 393 | 551 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 47 | -13 | 1167
2015-12-21 | 19:00 | 1129 | 393 | 550 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 9 | -13 | 1129
2015-12-21 | 20:00 | 1078 | 393 | 507 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -13 | 1078
2015-12-21 | 21:00 | 1031 | 393 | 465 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-12-21 | 22:00 | 986 | 393 | 428 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-12-21 | 23:00 | 923 | 393 | 379 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-12-22 | 0:00 | 858 | 393 | 253 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 858
2015-12-22 | 1:00 | 877 | 393 | 270 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 877
2015-12-22 | 2:00 | 929 | 393 | 309 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-12-22 | 3:00 | 971 | 393 | 341 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 971
2015-12-22 | 4:00 | 988 | 393 | 365 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-12-22 | 5:00 | 988 | 393 | 365 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1 | -13 | 988
2015-12-22 | 6:00 | 1049 | 393 | 392 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 35 | -13 | 1049
2015-12-22 | 7:00 | 1091 | 393 | 404 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 61 | -13 | 1091
2015-12-22 | 8:00 | 1123 | 393 | 377 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 48 | -13 | 1123
2015-12-22 | 9:00 | 1114 | 393 | 264 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-12-22 | 10:00 | 1069 | 393 | 213 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -56 | -13 | 1069
2015-12-22 | 11:00 | 1059 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -99 | -13 | 1059
2015-12-22 | 12:00 | 1018 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -150 | -13 | 1018
2015-12-22 | 13:00 | 1034 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -182 | -13 | 1034
2015-12-22 | 14:00 | 1037 | 393 | 212 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -74 | -13 | 1037
2015-12-22 | 15:00 | 1030 | 393 | 296 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-12-22 | 16:00 | 1056 | 393 | 386 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 29 | -13 | 1056
2015-12-22 | 17:00 | 1126 | 393 | 435 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 54 | -13 | 1126
2015-12-22 | 18:00 | 1148 | 393 | 449 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 65 | -13 | 1148
2015-12-22 | 19:00 | 1113 | 393 | 435 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 41 | -13 | 1113
2015-12-22 | 20:00 | 1074 | 393 | 400 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 31 | -13 | 1074
2015-12-22 | 21:00 | 1035 | 393 | 386 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 18 | -13 | 1035
2015-12-22 | 22:00 | 988 | 393 | 363 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-12-22 | 23:00 | 925 | 393 | 317 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 925
2015-12-23 | 0:00 | 868 | 393 | 341 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -11 | -13 | 868
2015-12-23 | 1:00 | 887 | 393 | 349 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | -2 | -13 | 887
2015-12-23 | 2:00 | 926 | 393 | 375 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 926
2015-12-23 | 3:00 | 964 | 393 | 399 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 964
2015-12-23 | 4:00 | 980 | 393 | 413 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-12-23 | 5:00 | 953 | 393 | 391 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-12-23 | 6:00 | 953 | 393 | 393 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-12-23 | 7:00 | 994 | 393 | 432 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-12-23 | 8:00 | 1073 | 393 | 439 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1073
2015-12-23 | 9:00 | 1127 | 393 | 401 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1127
2015-12-23 | 10:00 | 1132 | 393 | 348 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1132
2015-12-23 | 11:00 | 1127 | 393 | 329 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -13 | -13 | 1127
2015-12-23 | 12:00 | 1089 | 393 | 320 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -44 | -13 | 1089
2015-12-23 | 13:00 | 1085 | 393 | 327 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -23 | -13 | 1085
2015-12-23 | 14:00 | 1074 | 393 | 361 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1074
2015-12-23 | 15:00 | 1074 | 393 | 448 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1074
2015-12-23 | 16:00 | 1080 | 393 | 495 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 22 | -13 | 1080
2015-12-23 | 17:00 | 1125 | 393 | 546 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 21 | -13 | 1125
2015-12-23 | 18:00 | 1132 | 393 | 547 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 17 | -13 | 1132
2015-12-23 | 19:00 | 1101 | 393 | 530 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1101
2015-12-23 | 20:00 | 1069 | 393 | 495 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -13 | 1069
2015-12-23 | 21:00 | 1018 | 393 | 453 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-12-23 | 22:00 | 956 | 393 | 398 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-12-23 | 23:00 | 890 | 393 | 349 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | -3 | -13 | 890
2015-12-24 | 0:00 | 833 | 393 | 228 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 833
2015-12-24 | 1:00 | 851 | 393 | 245 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 851
2015-12-24 | 2:00 | 900 | 393 | 280 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-12-24 | 3:00 | 945 | 393 | 315 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 945
2015-12-24 | 4:00 | 975 | 393 | 352 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-12-24 | 5:00 | 970 | 393 | 347 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 970
2015-12-24 | 6:00 | 1008 | 393 | 366 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 19 | -13 | 1008
2015-12-24 | 7:00 | 1055 | 393 | 379 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 49 | -13 | 1055
2015-12-24 | 8:00 | 1091 | 393 | 355 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 37 | -13 | 1091
2015-12-24 | 9:00 | 1090 | 393 | 240 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1090
2015-12-24 | 10:00 | 1067 | 393 | 201 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -46 | -13 | 1067
2015-12-24 | 11:00 | 1067 | 393 | 201 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -79 | -13 | 1067
2015-12-24 | 12:00 | 1024 | 393 | 200 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -132 | -13 | 1024
2015-12-24 | 13:00 | 1042 | 393 | 200 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -163 | -13 | 1042
2015-12-24 | 14:00 | 1049 | 393 | 200 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -51 | -13 | 1049
2015-12-24 | 15:00 | 1069 | 393 | 336 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1069
2015-12-24 | 16:00 | 1090 | 393 | 424 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 25 | -13 | 1090
2015-12-24 | 17:00 | 1131 | 393 | 442 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 52 | -13 | 1131
2015-12-24 | 18:00 | 1131 | 393 | 445 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 53 | -13 | 1131
2015-12-24 | 19:00 | 1091 | 393 | 395 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 58 | -13 | 1091
2015-12-24 | 20:00 | 1044 | 393 | 378 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 24 | -13 | 1044
2015-12-24 | 21:00 | 989 | 393 | 355 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3 | -13 | 989
2015-12-24 | 22:00 | 962 | 393 | 337 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-12-24 | 23:00 | 900 | 393 | 293 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-12-25 | 0:00 | 843 | 393 | 238 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -13 | 843
2015-12-25 | 1:00 | 863 | 393 | 256 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 863
2015-12-25 | 2:00 | 908 | 393 | 288 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 908
2015-12-25 | 3:00 | 949 | 393 | 318 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-12-25 | 4:00 | 975 | 393 | 352 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-12-25 | 5:00 | 969 | 393 | 347 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-12-25 | 6:00 | 1003 | 393 | 370 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 11 | -13 | 1003
2015-12-25 | 7:00 | 1047 | 393 | 376 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 44 | -13 | 1047
2015-12-25 | 8:00 | 1076 | 393 | 356 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 21 | -13 | 1076
2015-12-25 | 9:00 | 1082 | 393 | 232 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1082
2015-12-25 | 10:00 | 1055 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -69 | -13 | 1055
2015-12-25 | 11:00 | 1050 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -108 | -13 | 1050
2015-12-25 | 12:00 | 993 | 393 | 211 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -175 | -13 | 993
2015-12-25 | 13:00 | 1014 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | 0 | -202 | -13 | 1014
2015-12-25 | 14:00 | 992 | 393 | 211 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -118 | -13 | 992
2015-12-25 | 15:00 | 999 | 393 | 265 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 999
2015-12-25 | 16:00 | 1032 | 393 | 373 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 18 | -13 | 1032
2015-12-25 | 17:00 | 1114 | 393 | 410 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 67 | -13 | 1114
2015-12-25 | 18:00 | 1157 | 393 | 417 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 108 | -13 | 1157
2015-12-25 | 19:00 | 1132 | 393 | 415 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 79 | -13 | 1132
2015-12-25 | 20:00 | 1097 | 393 | 388 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 67 | -13 | 1097
2015-12-25 | 21:00 | 1043 | 393 | 382 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 30 | -13 | 1043
2015-12-25 | 22:00 | 1011 | 393 | 374 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 12 | -13 | 1011
2015-12-25 | 23:00 | 952 | 393 | 345 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-12-26 | 0:00 | 901 | 393 | 363 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-12-26 | 1:00 | 915 | 393 | 375 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-12-26 | 2:00 | 955 | 393 | 404 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-12-26 | 3:00 | 979 | 393 | 414 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-12-26 | 4:00 | 992 | 393 | 425 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-12-26 | 5:00 | 986 | 393 | 424 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-12-26 | 6:00 | 1007 | 393 | 447 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1007
2015-12-26 | 7:00 | 1065 | 393 | 495 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 8 | -13 | 1065
2015-12-26 | 8:00 | 1107 | 393 | 474 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1107
2015-12-26 | 9:00 | 1127 | 393 | 401 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1127
2015-12-26 | 10:00 | 1121 | 393 | 338 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -1 | -13 | 1121
2015-12-26 | 11:00 | 1121 | 393 | 334 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -23 | -13 | 1121
2015-12-26 | 12:00 | 1080 | 393 | 329 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -61 | -13 | 1080
2015-12-26 | 13:00 | 1087 | 393 | 333 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -27 | -13 | 1087
2015-12-26 | 14:00 | 1061 | 393 | 347 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1061
2015-12-26 | 15:00 | 1059 | 393 | 434 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1059
2015-12-26 | 16:00 | 1072 | 393 | 495 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 15 | -13 | 1072
2015-12-26 | 17:00 | 1127 | 393 | 549 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 21 | -13 | 1127
2015-12-26 | 18:00 | 1139 | 393 | 549 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 20 | -13 | 1139
2015-12-26 | 19:00 | 1114 | 393 | 544 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-12-26 | 20:00 | 1077 | 393 | 495 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | -13 | 1077
2015-12-26 | 21:00 | 1018 | 393 | 452 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-12-26 | 22:00 | 974 | 393 | 416 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-12-26 | 23:00 | 905 | 393 | 361 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 905
2015-12-27 | 0:00 | 845 | 393 | 306 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 845
2015-12-27 | 1:00 | 864 | 393 | 324 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 864
2015-12-27 | 2:00 | 910 | 393 | 349 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | -13 | 910
2015-12-27 | 3:00 | 941 | 393 | 362 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | -13 | 941
2015-12-27 | 4:00 | 957 | 393 | 373 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 47 | 0 | 16 | -13 | 957
2015-12-27 | 5:00 | 929 | 393 | 354 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 12 | -13 | 929
2015-12-27 | 6:00 | 915 | 393 | 346 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 9 | -13 | 915
2015-12-27 | 7:00 | 940 | 393 | 362 | 44 | 35 | 43 | 14 | 0 | 47 | 0 | 15 | -13 | 940
2015-12-27 | 8:00 | 958 | 393 | 322 | 42 | 35 | 43 | 92 | 0 | 43 | 0 | 2 | -13 | 958
2015-12-27 | 9:00 | 953 | 393 | 227 | 40 | 35 | 43 | 191 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-12-27 | 10:00 | 923 | 393 | 182 | 38 | 35 | 43 | 253 | 0 | 36 | 0 | -43 | -13 | 923
2015-12-27 | 11:00 | 911 | 393 | 182 | 38 | 35 | 43 | 279 | 0 | 35 | 0 | -82 | -13 | 911
2015-12-27 | 12:00 | 902 | 393 | 182 | 38 | 35 | 43 | 281 | 0 | 36 | 0 | -93 | -13 | 902
2015-12-27 | 13:00 | 875 | 393 | 182 | 38 | 35 | 43 | 246 | 0 | 39 | 0 | -88 | -13 | 875
2015-12-27 | 14:00 | 871 | 393 | 181 | 41 | 35 | 43 | 174 | 0 | 41 | 0 | -23 | -13 | 871
2015-12-27 | 15:00 | 884 | 393 | 258 | 41 | 35 | 43 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 884
2015-12-27 | 16:00 | 921 | 393 | 348 | 44 | 35 | 43 | 16 | 0 | 46 | 0 | 10 | -13 | 921
2015-12-27 | 17:00 | 1033 | 393 | 451 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 45 | 0 | 25 | -13 | 1033
2015-12-27 | 18:00 | 1070 | 393 | 470 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 44 | 0 | 32 | -13 | 1070
2015-12-27 | 19:00 | 1050 | 393 | 455 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 43 | 0 | 25 | -13 | 1050
2015-12-27 | 20:00 | 1034 | 393 | 439 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 | -13 | 1034
2015-12-27 | 21:00 | 980 | 393 | 399 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | -13 | 980
2015-12-27 | 22:00 | 926 | 393 | 357 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -13 | 926
2015-12-27 | 23:00 | 859 | 393 | 315 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 859
2015-12-28 | 0:00 | 812 | 393 | 224 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | -17 | -13 | 812
2015-12-28 | 1:00 | 837 | 393 | 231 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-12-28 | 2:00 | 887 | 393 | 267 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-12-28 | 3:00 | 932 | 393 | 302 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-12-28 | 4:00 | 957 | 393 | 334 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 957
2015-12-28 | 5:00 | 963 | 393 | 341 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-12-28 | 6:00 | 1006 | 393 | 367 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 17 | -13 | 1006
2015-12-28 | 7:00 | 1056 | 393 | 368 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 61 | -13 | 1056
2015-12-28 | 8:00 | 1086 | 393 | 353 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 35 | -13 | 1086
2015-12-28 | 9:00 | 1084 | 393 | 234 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1084
2015-12-28 | 10:00 | 1029 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -96 | -13 | 1029
2015-12-28 | 11:00 | 1012 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -145 | -13 | 1012
2015-12-28 | 12:00 | 975 | 393 | 211 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -192 | -13 | 975
2015-12-28 | 13:00 | 989 | 393 | 211 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | -7 | -219 | -13 | 989
2015-12-28 | 14:00 | 971 | 393 | 211 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -139 | -13 | 971
2015-12-28 | 15:00 | 991 | 393 | 258 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-12-28 | 16:00 | 1023 | 393 | 367 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 15 | -13 | 1023
2015-12-28 | 17:00 | 1108 | 393 | 397 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 75 | -13 | 1108
2015-12-28 | 18:00 | 1156 | 393 | 398 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 125 | -13 | 1156
2015-12-28 | 19:00 | 1123 | 393 | 397 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 89 | -13 | 1123
2015-12-28 | 20:00 | 1090 | 393 | 369 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 79 | -13 | 1090
2015-12-28 | 21:00 | 1046 | 393 | 368 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 47 | -13 | 1046
2015-12-28 | 22:00 | 999 | 393 | 367 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 | -13 | 999
2015-12-28 | 23:00 | 940 | 393 | 332 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 940
2015-12-29 | 0:00 | 884 | 393 | 278 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | -13 | 884
2015-12-29 | 1:00 | 900 | 393 | 292 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | -13 | 900
2015-12-29 | 2:00 | 934 | 393 | 313 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | -13 | 934
2015-12-29 | 3:00 | 964 | 393 | 333 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | -13 | 964
2015-12-29 | 4:00 | 973 | 393 | 348 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 2 | -13 | 973
2015-12-29 | 5:00 | 961 | 393 | 337 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1 | -13 | 961
2015-12-29 | 6:00 | 993 | 393 | 352 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 19 | -13 | 993
2015-12-29 | 7:00 | 1054 | 393 | 352 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 74 | -13 | 1054
2015-12-29 | 8:00 | 1082 | 393 | 337 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 47 | -13 | 1082
2015-12-29 | 9:00 | 1049 | 393 | 200 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -2 | -13 | 1049
2015-12-29 | 10:00 | 1008 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -104 | -13 | 1008
2015-12-29 | 11:00 | 986 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -158 | -13 | 986
2015-12-29 | 12:00 | 945 | 393 | 198 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -210 | -13 | 945
2015-12-29 | 13:00 | 938 | 393 | 198 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | -45 | -219 | -13 | 938
2015-12-29 | 14:00 | 913 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -183 | -13 | 913
2015-12-29 | 15:00 | 918 | 393 | 198 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | -13 | -13 | 918
2015-12-29 | 16:00 | 963 | 393 | 320 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 2 | -13 | 963
2015-12-29 | 17:00 | 1082 | 393 | 353 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 92 | -13 | 1082
2015-12-29 | 18:00 | 1136 | 393 | 407 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 96 | -13 | 1136
2015-12-29 | 19:00 | 1136 | 393 | 407 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 92 | -13 | 1136
2015-12-29 | 20:00 | 1113 | 393 | 407 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 64 | -13 | 1113
2015-12-29 | 21:00 | 1063 | 393 | 352 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 79 | -13 | 1063
2015-12-29 | 22:00 | 1007 | 393 | 351 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 31 | -13 | 1007
2015-12-29 | 23:00 | 945 | 393 | 336 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | -13 | 945
2015-12-30 | 0:00 | 901 | 393 | 293 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 3 | -13 | 901
2015-12-30 | 1:00 | 923 | 393 | 301 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | -13 | 923
2015-12-30 | 2:00 | 954 | 393 | 306 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 27 | -13 | 954
2015-12-30 | 3:00 | 981 | 393 | 310 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 41 | -13 | 981
2015-12-30 | 4:00 | 983 | 393 | 310 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 50 | -13 | 983
2015-12-30 | 5:00 | 968 | 393 | 307 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 38 | -13 | 968
2015-12-30 | 6:00 | 979 | 393 | 308 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 49 | -13 | 979
2015-12-30 | 7:00 | 1026 | 393 | 310 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 89 | -13 | 1026
2015-12-30 | 8:00 | 1036 | 393 | 290 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 47 | -13 | 1036
2015-12-30 | 9:00 | 1000 | 393 | 157 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -7 | -13 | 1000
2015-12-30 | 10:00 | 954 | 393 | 156 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -115 | -13 | 954
2015-12-30 | 11:00 | 920 | 393 | 155 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -181 | -13 | 920
2015-12-30 | 12:00 | 897 | 393 | 155 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -215 | -13 | 897
2015-12-30 | 13:00 | 871 | 393 | 154 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | -68 | -219 | -13 | 871
2015-12-30 | 14:00 | 841 | 393 | 154 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -212 | -13 | 841
2015-12-30 | 15:00 | 848 | 393 | 154 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | -39 | -13 | 848
2015-12-30 | 16:00 | 897 | 393 | 256 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-12-30 | 17:00 | 1019 | 393 | 369 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 13 | -13 | 1019
2015-12-30 | 18:00 | 1079 | 393 | 379 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 67 | -13 | 1079
2015-12-30 | 19:00 | 1065 | 393 | 378 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 49 | -13 | 1065
2015-12-30 | 20:00 | 1045 | 393 | 312 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 91 | -13 | 1045
2015-12-30 | 21:00 | 1007 | 393 | 311 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 64 | -13 | 1007
2015-12-30 | 22:00 | 958 | 393 | 306 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 27 | -13 | 958
2015-12-30 | 23:00 | 901 | 393 | 292 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | -13 | 901
2015-12-31 | 0:00 | 856 | 393 | 234 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 18 | -13 | 856
2015-12-31 | 1:00 | 878 | 393 | 248 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 23 | -13 | 878
2015-12-31 | 2:00 | 909 | 393 | 260 | 50 | 35 | 43 | 0 | 0 | 112 | 0 | 29 | -13 | 909
2015-12-31 | 3:00 | 936 | 393 | 269 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 37 | -13 | 936
2015-12-31 | 4:00 | 939 | 393 | 272 | 62 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 44 | -13 | 939
2015-12-31 | 5:00 | 909 | 393 | 252 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 110 | 0 | 35 | -13 | 909
2015-12-31 | 6:00 | 897 | 393 | 241 | 52 | 35 | 43 | 2 | 0 | 110 | 0 | 34 | -13 | 897
2015-12-31 | 7:00 | 929 | 393 | 251 | 44 | 35 | 43 | 13 | 0 | 113 | 0 | 51 | -13 | 929
2015-12-31 | 8:00 | 957 | 393 | 258 | 42 | 35 | 43 | 157 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 957
2015-12-31 | 9:00 | 957 | 393 | 183 | 40 | 35 | 43 | 319 | 0 | 34 | 0 | -76 | -13 | 957
2015-12-31 | 10:00 | 943 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 413 | 0 | 4 | 0 | -152 | -13 | 943
2015-12-31 | 11:00 | 954 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 448 | 0 | 1 | 0 | -175 | -13 | 954
2015-12-31 | 12:00 | 944 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 460 | 0 | 2 | 0 | -196 | -13 | 944
2015-12-31 | 13:00 | 933 | 393 | 183 | 38 | 35 | 43 | 409 | 0 | 99 | -35 | -219 | -13 | 933
2015-12-31 | 14:00 | 909 | 393 | 182 | 41 | 35 | 43 | 294 | 0 | 107 | 0 | -172 | -13 | 909
2015-12-31 | 15:00 | 905 | 393 | 182 | 41 | 35 | 43 | 147 | 0 | 88 | 0 | -11 | -13 | 905
2015-12-31 | 16:00 | 934 | 393 | 253 | 44 | 35 | 43 | 26 | 0 | 114 | 0 | 40 | -13 | 934
2015-12-31 | 17:00 | 1021 | 393 | 320 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 125 | 0 | 65 | -13 | 1021
2015-12-31 | 18:00 | 1055 | 393 | 336 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 108 | 0 | 86 | -13 | 1055
2015-12-31 | 19:00 | 1033 | 393 | 334 | 69 | 35 | 43 | 1 | 0 | 111 | 0 | 61 | -13 | 1033
2015-12-31 | 20:00 | 1009 | 393 | 312 | 69 | 35 | 43 | 0 | 0 | 116 | 0 | 54 | -13 | 1009
2015-12-31 | 21:00 | 980 | 393 | 308 | 65 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 41 | -13 | 980
2015-12-31 | 22:00 | 954 | 393 | 299 | 58 | 35 | 43 | 0 | 0 | 109 | 0 | 30 | -13 | 954
2015-12-31 | 23:00 | 940 | 393 | 301 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 104 | 0 | 32 | -13 | 940
2016-01-01 | 0:00 | 909 | 393 | 262 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 57 | -13 | 909
2016-01-01 | 1:00 | 927 | 393 | 262 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 65 | -13 | 927
2016-01-01 | 2:00 | 950 | 393 | 313 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 27 | -13 | 950
2016-01-01 | 3:00 | 964 | 393 | 314 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 29 | -13 | 964
2016-01-01 | 4:00 | 958 | 393 | 313 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 32 | -13 | 958
2016-01-01 | 5:00 | 936 | 393 | 260 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 68 | -13 | 936
2016-01-01 | 6:00 | 905 | 393 | 259 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 46 | -13 | 905
2016-01-01 | 7:00 | 920 | 393 | 259 | 42 | 35 | 43 | 8 | -1 | 79 | 0 | 74 | -13 | 920
2016-01-01 | 8:00 | 939 | 393 | 242 | 41 | 35 | 43 | 118 | -9 | 41 | 0 | 48 | -13 | 939
2016-01-01 | 9:00 | 909 | 393 | 160 | 38 | 35 | 43 | 264 | -19 | 9 | 0 | 0 | -13 | 909
2016-01-01 | 10:00 | 864 | 393 | 114 | 37 | 35 | 43 | 358 | -26 | 54 | 0 | -130 | -13 | 864
2016-01-01 | 11:00 | 826 | 393 | 114 | 37 | 35 | 43 | 428 | -31 | 0 | 0 | -179 | -13 | 826
2016-01-01 | 12:00 | 797 | 393 | 113 | 37 | 35 | 43 | 443 | -34 | 2 | -2 | -219 | -13 | 797
2016-01-01 | 13:00 | 760 | 393 | 112 | 37 | 35 | 43 | 410 | -38 | 21 | -21 | -219 | -13 | 760
2016-01-01 | 14:00 | 738 | 393 | 112 | 39 | 35 | 43 | 324 | -24 | 1 | 0 | -172 | -13 | 738
2016-01-01 | 15:00 | 747 | 393 | 112 | 40 | 35 | 43 | 204 | -15 | 52 | 0 | -104 | -13 | 747
2016-01-01 | 16:00 | 803 | 393 | 145 | 42 | 35 | 43 | 63 | -5 | 100 | 0 | 0 | -13 | 803
2016-01-01 | 17:00 | 880 | 393 | 254 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 10 | -13 | 880
2016-01-01 | 18:00 | 934 | 393 | 258 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 52 | -13 | 934
2016-01-01 | 19:00 | 936 | 393 | 259 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 54 | -13 | 936
2016-01-01 | 20:00 | 941 | 393 | 259 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 59 | -13 | 941
2016-01-01 | 21:00 | 928 | 393 | 259 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 55 | -13 | 928
2016-01-01 | 22:00 | 888 | 393 | 257 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 19 | -13 | 888
2016-01-01 | 23:00 | 838 | 393 | 244 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 838
2016-01-02 | 0:00 | 794 | 393 | 261 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 794
2016-01-02 | 1:00 | 810 | 393 | 274 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 810
2016-01-02 | 2:00 | 846 | 393 | 301 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 846
2016-01-02 | 3:00 | 873 | 393 | 315 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 873
2016-01-02 | 4:00 | 870 | 393 | 310 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 870
2016-01-02 | 5:00 | 841 | 393 | 288 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 841
2016-01-02 | 6:00 | 820 | 393 | 268 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 820
2016-01-02 | 7:00 | 845 | 393 | 296 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 845
2016-01-02 | 8:00 | 886 | 393 | 293 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 886
2016-01-02 | 9:00 | 883 | 393 | 212 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 883
2016-01-02 | 10:00 | 864 | 393 | 131 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 864
2016-01-02 | 11:00 | 839 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -40 | -13 | 839
2016-01-02 | 12:00 | 828 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -49 | -13 | 828
2016-01-02 | 13:00 | 823 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -32 | -13 | 823
2016-01-02 | 14:00 | 821 | 393 | 131 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 821
2016-01-02 | 15:00 | 831 | 393 | 202 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 831
2016-01-02 | 16:00 | 860 | 393 | 295 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 860
2016-01-02 | 17:00 | 913 | 393 | 342 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 22 | -13 | 913
2016-01-02 | 18:00 | 939 | 393 | 348 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 29 | -13 | 939
2016-01-02 | 19:00 | 923 | 393 | 340 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 20 | -13 | 923
2016-01-02 | 20:00 | 907 | 393 | 334 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | -13 | 907
2016-01-02 | 21:00 | 872 | 393 | 316 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 872
2016-01-02 | 22:00 | 838 | 393 | 290 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 838
2016-01-02 | 23:00 | 783 | 393 | 246 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 783
2016-01-03 | 0:00 | 750 | 393 | 217 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 750
2016-01-03 | 1:00 | 775 | 393 | 239 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 775
2016-01-03 | 2:00 | 816 | 393 | 272 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 816
2016-01-03 | 3:00 | 840 | 393 | 282 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 840
2016-01-03 | 4:00 | 845 | 393 | 285 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 845
2016-01-03 | 5:00 | 815 | 393 | 262 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 815
2016-01-03 | 6:00 | 780 | 393 | 228 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 780
2016-01-03 | 7:00 | 789 | 393 | 240 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 789
2016-01-03 | 8:00 | 840 | 393 | 247 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 840
2016-01-03 | 9:00 | 855 | 393 | 184 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 855
2016-01-03 | 10:00 | 868 | 393 | 135 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 868
2016-01-03 | 11:00 | 841 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -38 | -13 | 841
2016-01-03 | 12:00 | 827 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -50 | -13 | 827
2016-01-03 | 13:00 | 804 | 393 | 124 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -51 | -13 | 804
2016-01-03 | 14:00 | 780 | 393 | 123 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -34 | -13 | 780
2016-01-03 | 15:00 | 792 | 393 | 163 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 792
2016-01-03 | 16:00 | 818 | 393 | 253 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 818
2016-01-03 | 17:00 | 888 | 393 | 327 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 11 | -13 | 888
2016-01-03 | 18:00 | 939 | 393 | 330 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 47 | -13 | 939
2016-01-03 | 19:00 | 925 | 393 | 328 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 34 | -13 | 925
2016-01-03 | 20:00 | 911 | 393 | 328 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 | -13 | 911
2016-01-03 | 21:00 | 881 | 393 | 323 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | -13 | 881
2016-01-03 | 22:00 | 832 | 393 | 283 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 832
2016-01-03 | 23:00 | 786 | 393 | 248 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 786
2016-01-04 | 0:00 | 744 | 393 | 186 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -32 | -13 | 744
2016-01-04 | 1:00 | 771 | 393 | 187 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -15 | -13 | 771
2016-01-04 | 2:00 | 821 | 393 | 201 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 11 | -13 | 821
2016-01-04 | 3:00 | 861 | 393 | 218 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 22 | -13 | 861
2016-01-04 | 4:00 | 874 | 393 | 231 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 30 | -13 | 874
2016-01-04 | 5:00 | 856 | 393 | 223 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 26 | -13 | 856
2016-01-04 | 6:00 | 880 | 393 | 242 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 38 | -13 | 880
2016-01-04 | 7:00 | 936 | 393 | 280 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 69 | -13 | 936
2016-01-04 | 8:00 | 983 | 393 | 257 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 69 | -13 | 983
2016-01-04 | 9:00 | 968 | 393 | 200 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 968
2016-01-04 | 10:00 | 930 | 393 | 173 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -150 | -13 | 930
2016-01-04 | 11:00 | 926 | 393 | 173 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -170 | -13 | 926
2016-01-04 | 12:00 | 909 | 393 | 173 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -204 | -13 | 909
2016-01-04 | 13:00 | 893 | 393 | 173 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -206 | -13 | 893
2016-01-04 | 14:00 | 883 | 393 | 173 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -112 | -13 | 883
2016-01-04 | 15:00 | 878 | 393 | 172 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -48 | -13 | 878
2016-01-04 | 16:00 | 931 | 393 | 236 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 33 | -13 | 931
2016-01-04 | 17:00 | 1002 | 393 | 315 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 72 | -13 | 1002
2016-01-04 | 18:00 | 1045 | 393 | 335 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 86 | -13 | 1045
2016-01-04 | 19:00 | 1026 | 393 | 332 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 70 | -13 | 1026
2016-01-04 | 20:00 | 999 | 393 | 323 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 53 | -13 | 999
2016-01-04 | 21:00 | 947 | 393 | 297 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 36 | -13 | 947
2016-01-04 | 22:00 | 890 | 393 | 255 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 23 | -13 | 890
2016-01-04 | 23:00 | 822 | 393 | 227 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 822
2016-01-05 | 0:00 | 782 | 393 | 257 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -8 | -13 | 782
2016-01-05 | 1:00 | 801 | 393 | 273 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -8 | -13 | 801
2016-01-05 | 2:00 | 853 | 393 | 317 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -9 | -13 | 853
2016-01-05 | 3:00 | 886 | 393 | 337 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -9 | -13 | 886
2016-01-05 | 4:00 | 911 | 393 | 359 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -9 | -13 | 911
2016-01-05 | 5:00 | 902 | 393 | 358 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -9 | -13 | 902
2016-01-05 | 6:00 | 935 | 393 | 391 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -8 | -13 | 935
2016-01-05 | 7:00 | 995 | 393 | 447 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 995
2016-01-05 | 8:00 | 1091 | 393 | 498 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1091
2016-01-05 | 9:00 | 1139 | 393 | 469 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1139
2016-01-05 | 10:00 | 1146 | 393 | 413 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1146
2016-01-05 | 11:00 | 1137 | 393 | 389 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -7 | -13 | 1137
2016-01-05 | 12:00 | 1097 | 393 | 354 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -10 | -13 | 1097
2016-01-05 | 13:00 | 1130 | 393 | 402 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -4 | -13 | 1130
2016-01-05 | 14:00 | 1127 | 393 | 436 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1127
2016-01-05 | 15:00 | 1132 | 393 | 503 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1132
2016-01-05 | 16:00 | 1159 | 393 | 562 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 32 | -13 | 1159
2016-01-05 | 17:00 | 1166 | 393 | 604 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 12 | -13 | 1166
2016-01-05 | 18:00 | 1184 | 393 | 605 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 17 | -13 | 1184
2016-01-05 | 19:00 | 1146 | 393 | 583 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1146
2016-01-05 | 20:00 | 1100 | 393 | 539 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1100
2016-01-05 | 21:00 | 1046 | 393 | 490 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1046
2016-01-05 | 22:00 | 987 | 393 | 438 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 987
2016-01-05 | 23:00 | 914 | 393 | 385 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -9 | -13 | 914
2016-01-06 | 0:00 | 850 | 393 | 436 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -119 | -13 | 850
2016-01-06 | 1:00 | 876 | 393 | 437 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -97 | -13 | 876
2016-01-06 | 2:00 | 925 | 393 | 438 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -58 | -13 | 925
2016-01-06 | 3:00 | 960 | 393 | 439 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -38 | -13 | 960
2016-01-06 | 4:00 | 976 | 393 | 440 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -24 | -13 | 976
2016-01-06 | 5:00 | 981 | 393 | 442 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -13 | -13 | 981
2016-01-06 | 6:00 | 1023 | 393 | 476 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -6 | -13 | 1023
2016-01-06 | 7:00 | 1086 | 393 | 537 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-01-06 | 8:00 | 1191 | 393 | 597 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1191
2016-01-06 | 9:00 | 1238 | 393 | 568 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1238
2016-01-06 | 10:00 | 1217 | 393 | 492 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -8 | -13 | 1217
2016-01-06 | 11:00 | 1216 | 393 | 468 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -7 | -13 | 1216
2016-01-06 | 12:00 | 1147 | 393 | 426 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -32 | -13 | 1147
2016-01-06 | 13:00 | 1178 | 393 | 455 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -8 | -13 | 1178
2016-01-06 | 14:00 | 1174 | 393 | 492 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -8 | -13 | 1174
2016-01-06 | 15:00 | 1172 | 393 | 543 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1172
2016-01-06 | 16:00 | 1192 | 393 | 575 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 53 | -13 | 1192
2016-01-06 | 17:00 | 1210 | 393 | 575 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 85 | -13 | 1210
2016-01-06 | 18:00 | 1228 | 393 | 575 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 90 | -13 | 1228
2016-01-06 | 19:00 | 1192 | 393 | 575 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 55 | -13 | 1192
2016-01-06 | 20:00 | 1149 | 393 | 574 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | -13 | 1149
2016-01-06 | 21:00 | 1097 | 393 | 542 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1097
2016-01-06 | 22:00 | 1056 | 393 | 515 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -8 | -13 | 1056
2016-01-06 | 23:00 | 975 | 393 | 448 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -11 | -13 | 975
2016-01-07 | 0:00 | 903 | 393 | 313 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 903
2016-01-07 | 1:00 | 923 | 393 | 323 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 923
2016-01-07 | 2:00 | 964 | 393 | 355 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 964
2016-01-07 | 3:00 | 1001 | 393 | 380 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1001
2016-01-07 | 4:00 | 1014 | 393 | 401 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1014
2016-01-07 | 5:00 | 1015 | 393 | 407 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1015
2016-01-07 | 6:00 | 1073 | 393 | 469 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 4 | -13 | 1073
2016-01-07 | 7:00 | 1125 | 393 | 535 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 3 | -13 | 1125
2016-01-07 | 8:00 | 1195 | 393 | 535 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 3 | -13 | 1195
2016-01-07 | 9:00 | 1207 | 393 | 439 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1207
2016-01-07 | 10:00 | 1174 | 393 | 268 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 1174
2016-01-07 | 11:00 | 1171 | 393 | 248 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1171
2016-01-07 | 12:00 | 1116 | 393 | 230 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -54 | -13 | 1116
2016-01-07 | 13:00 | 1137 | 393 | 230 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -20 | -13 | 1137
2016-01-07 | 14:00 | 1130 | 393 | 308 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1130
2016-01-07 | 15:00 | 1167 | 393 | 414 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1167
2016-01-07 | 16:00 | 1216 | 393 | 550 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 3 | -13 | 1216
2016-01-07 | 17:00 | 1243 | 393 | 621 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 6 | -13 | 1243
2016-01-07 | 18:00 | 1273 | 393 | 624 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 25 | -13 | 1273
2016-01-07 | 19:00 | 1228 | 393 | 601 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 3 | -13 | 1228
2016-01-07 | 20:00 | 1178 | 393 | 552 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | -13 | 1178
2016-01-07 | 21:00 | 1120 | 393 | 503 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3 | -13 | 1120
2016-01-07 | 22:00 | 1053 | 393 | 441 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1053
2016-01-07 | 23:00 | 966 | 393 | 372 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 966
2016-01-08 | 0:00 | 904 | 393 | 480 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -110 | -13 | 904
2016-01-08 | 1:00 | 921 | 393 | 483 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -98 | -13 | 921
2016-01-08 | 2:00 | 967 | 393 | 492 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -70 | -13 | 967
2016-01-08 | 3:00 | 1003 | 393 | 503 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -59 | -13 | 1003
2016-01-08 | 4:00 | 1031 | 393 | 522 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -52 | -13 | 1031
2016-01-08 | 5:00 | 1036 | 393 | 536 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -53 | -13 | 1036
2016-01-08 | 6:00 | 1105 | 393 | 553 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1105
2016-01-08 | 7:00 | 1170 | 393 | 595 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 26 | -13 | 1170
2016-01-08 | 8:00 | 1244 | 393 | 596 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 54 | -13 | 1244
2016-01-08 | 9:00 | 1283 | 393 | 597 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 16 | -13 | 1283
2016-01-08 | 10:00 | 1274 | 393 | 576 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -35 | -13 | 1274
2016-01-08 | 11:00 | 1255 | 393 | 563 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -63 | -13 | 1255
2016-01-08 | 12:00 | 1205 | 393 | 548 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -95 | -13 | 1205
2016-01-08 | 13:00 | 1258 | 393 | 575 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -48 | -13 | 1258
2016-01-08 | 14:00 | 1235 | 393 | 581 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -36 | -13 | 1235
2016-01-08 | 15:00 | 1232 | 393 | 596 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 7 | -13 | 1232
2016-01-08 | 16:00 | 1266 | 393 | 597 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 104 | -13 | 1266
2016-01-08 | 17:00 | 1287 | 393 | 625 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 112 | -13 | 1287
2016-01-08 | 18:00 | 1313 | 393 | 625 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 126 | -13 | 1313
2016-01-08 | 19:00 | 1264 | 393 | 624 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 77 | -13 | 1264
2016-01-08 | 20:00 | 1208 | 393 | 595 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51 | -13 | 1208
2016-01-08 | 21:00 | 1144 | 393 | 589 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1144
2016-01-08 | 22:00 | 1090 | 393 | 580 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -39 | -13 | 1090
2016-01-08 | 23:00 | 1017 | 393 | 568 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -89 | -13 | 1017
2016-01-09 | 0:00 | 957 | 393 | 367 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 957
2016-01-09 | 1:00 | 962 | 393 | 362 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 962
2016-01-09 | 2:00 | 999 | 393 | 390 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 999
2016-01-09 | 3:00 | 1030 | 393 | 409 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1030
2016-01-09 | 4:00 | 1038 | 393 | 425 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1038
2016-01-09 | 5:00 | 1027 | 393 | 420 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1027
2016-01-09 | 6:00 | 1056 | 393 | 452 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 | -13 | 1056
2016-01-09 | 7:00 | 1105 | 393 | 513 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 5 | -13 | 1105
2016-01-09 | 8:00 | 1178 | 393 | 515 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 1178
2016-01-09 | 9:00 | 1190 | 393 | 421 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1190
2016-01-09 | 10:00 | 1168 | 393 | 261 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 1168
2016-01-09 | 11:00 | 1141 | 393 | 223 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -4 | -13 | 1141
2016-01-09 | 12:00 | 1128 | 393 | 223 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -34 | -13 | 1128
2016-01-09 | 13:00 | 1129 | 393 | 223 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -20 | -13 | 1129
2016-01-09 | 14:00 | 1096 | 393 | 274 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1096
2016-01-09 | 15:00 | 1097 | 393 | 344 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1097
2016-01-09 | 16:00 | 1128 | 393 | 461 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 4 | -13 | 1128
2016-01-09 | 17:00 | 1170 | 393 | 550 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 5 | -13 | 1170
2016-01-09 | 18:00 | 1209 | 393 | 580 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 5 | -13 | 1209
2016-01-09 | 19:00 | 1186 | 393 | 557 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 4 | -13 | 1186
2016-01-09 | 20:00 | 1152 | 393 | 525 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 4 | -13 | 1152
2016-01-09 | 21:00 | 1100 | 393 | 482 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | -13 | 1100
2016-01-09 | 22:00 | 1044 | 393 | 432 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1044
2016-01-09 | 23:00 | 980 | 393 | 386 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 980
2016-01-10 | 0:00 | 922 | 393 | 323 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 9 | -13 | 922
2016-01-10 | 1:00 | 944 | 393 | 335 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9 | -13 | 944
2016-01-10 | 2:00 | 980 | 393 | 358 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12 | -13 | 980
2016-01-10 | 3:00 | 1013 | 393 | 374 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 18 | -13 | 1013
2016-01-10 | 4:00 | 1018 | 393 | 379 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 26 | -13 | 1018
2016-01-10 | 5:00 | 989 | 393 | 363 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 19 | -13 | 989
2016-01-10 | 6:00 | 977 | 393 | 357 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 20 | -13 | 977
2016-01-10 | 7:00 | 1001 | 393 | 375 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 38 | -13 | 1001
2016-01-10 | 8:00 | 1036 | 393 | 347 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 32 | -13 | 1036
2016-01-10 | 9:00 | 1029 | 393 | 260 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1029
2016-01-10 | 10:00 | 992 | 393 | 193 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -107 | -13 | 992
2016-01-10 | 11:00 | 957 | 393 | 192 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -158 | -13 | 957
2016-01-10 | 12:00 | 941 | 393 | 192 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -191 | -13 | 941
2016-01-10 | 13:00 | 920 | 393 | 191 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -197 | -13 | 920
2016-01-10 | 14:00 | 886 | 393 | 191 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -126 | -13 | 886
2016-01-10 | 15:00 | 887 | 393 | 191 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -57 | -13 | 887
2016-01-10 | 16:00 | 946 | 393 | 283 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 946
2016-01-10 | 17:00 | 1051 | 393 | 397 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 38 | -13 | 1051
2016-01-10 | 18:00 | 1123 | 393 | 407 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 91 | -13 | 1123
2016-01-10 | 19:00 | 1121 | 393 | 408 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 89 | -13 | 1121
2016-01-10 | 20:00 | 1098 | 393 | 390 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 86 | -13 | 1098
2016-01-10 | 21:00 | 1059 | 393 | 389 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 55 | -13 | 1059
2016-01-10 | 22:00 | 1008 | 393 | 380 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 | -13 | 1008
2016-01-10 | 23:00 | 945 | 393 | 341 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 9 | -13 | 945
2016-01-11 | 0:00 | 893 | 393 | 375 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -15 | -13 | 893
2016-01-11 | 1:00 | 910 | 393 | 388 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -14 | -13 | 910
2016-01-11 | 2:00 | 944 | 393 | 411 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -11 | -13 | 944
2016-01-11 | 3:00 | 977 | 393 | 425 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -7 | -13 | 977
2016-01-11 | 4:00 | 988 | 393 | 431 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -2 | -13 | 988
2016-01-11 | 5:00 | 969 | 393 | 424 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -8 | -13 | 969
2016-01-11 | 6:00 | 983 | 393 | 432 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -1 | -13 | 983
2016-01-11 | 7:00 | 1029 | 393 | 480 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1029
2016-01-11 | 8:00 | 1114 | 393 | 521 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1114
2016-01-11 | 9:00 | 1147 | 393 | 477 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1147
2016-01-11 | 10:00 | 1105 | 393 | 389 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -16 | -13 | 1105
2016-01-11 | 11:00 | 1081 | 393 | 344 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -18 | -13 | 1081
2016-01-11 | 12:00 | 1063 | 393 | 330 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -19 | -13 | 1063
2016-01-11 | 13:00 | 1060 | 393 | 349 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -20 | -13 | 1060
2016-01-11 | 14:00 | 1049 | 393 | 379 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -20 | -13 | 1049
2016-01-11 | 15:00 | 1073 | 393 | 444 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1073
2016-01-11 | 16:00 | 1121 | 393 | 556 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1121
2016-01-11 | 17:00 | 1179 | 393 | 602 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 27 | -13 | 1179
2016-01-11 | 18:00 | 1218 | 393 | 603 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 53 | -13 | 1218
2016-01-11 | 19:00 | 1183 | 393 | 602 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 18 | -13 | 1183
2016-01-11 | 20:00 | 1149 | 393 | 574 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | -13 | 1149
2016-01-11 | 21:00 | 1094 | 393 | 539 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1094
2016-01-11 | 22:00 | 1022 | 393 | 473 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1022
2016-01-11 | 23:00 | 940 | 393 | 418 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -15 | -13 | 940
2016-01-12 | 0:00 | 884 | 393 | 476 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -126 | -13 | 884
2016-01-12 | 1:00 | 913 | 393 | 479 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -103 | -13 | 913
2016-01-12 | 2:00 | 955 | 393 | 484 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -73 | -13 | 955
2016-01-12 | 3:00 | 995 | 393 | 490 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -53 | -13 | 995
2016-01-12 | 4:00 | 1022 | 393 | 500 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -39 | -13 | 1022
2016-01-12 | 5:00 | 1033 | 393 | 513 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -33 | -13 | 1033
2016-01-12 | 6:00 | 1111 | 393 | 559 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1111
2016-01-12 | 7:00 | 1180 | 393 | 595 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 36 | -13 | 1180
2016-01-12 | 8:00 | 1248 | 393 | 596 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 58 | -13 | 1248
2016-01-12 | 9:00 | 1260 | 393 | 590 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1260
2016-01-12 | 10:00 | 1233 | 393 | 537 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -37 | -13 | 1233
2016-01-12 | 11:00 | 1228 | 393 | 520 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -47 | -13 | 1228
2016-01-12 | 12:00 | 1140 | 393 | 490 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -103 | -13 | 1140
2016-01-12 | 13:00 | 1180 | 393 | 517 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -69 | -13 | 1180
2016-01-12 | 14:00 | 1171 | 393 | 544 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -64 | -13 | 1171
2016-01-12 | 15:00 | 1176 | 393 | 576 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | -29 | -13 | 1176
2016-01-12 | 16:00 | 1234 | 393 | 596 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 73 | -13 | 1234
2016-01-12 | 17:00 | 1274 | 393 | 639 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 85 | -13 | 1274
2016-01-12 | 18:00 | 1324 | 393 | 640 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 122 | -13 | 1324
2016-01-12 | 19:00 | 1287 | 393 | 639 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 84 | -13 | 1287
2016-01-12 | 20:00 | 1240 | 393 | 596 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83 | -13 | 1240
2016-01-12 | 21:00 | 1179 | 393 | 595 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | -13 | 1179
2016-01-12 | 22:00 | 1123 | 393 | 574 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1123
2016-01-12 | 23:00 | 1047 | 393 | 573 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -64 | -13 | 1047
2016-01-13 | 0:00 | 970 | 393 | 448 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -68 | -13 | 970
2016-01-13 | 1:00 | 993 | 393 | 449 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -55 | -13 | 993
2016-01-13 | 2:00 | 1031 | 393 | 450 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -28 | -13 | 1031
2016-01-13 | 3:00 | 1053 | 393 | 451 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -19 | -13 | 1053
2016-01-13 | 4:00 | 1060 | 393 | 454 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -7 | -13 | 1060
2016-01-13 | 5:00 | 1070 | 393 | 462 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1070
2016-01-13 | 6:00 | 1151 | 393 | 551 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1151
2016-01-13 | 7:00 | 1230 | 393 | 599 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 44 | -13 | 1230
2016-01-13 | 8:00 | 1303 | 393 | 600 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 46 | -13 | 1303
2016-01-13 | 9:00 | 1321 | 393 | 552 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1321
2016-01-13 | 10:00 | 1294 | 393 | 437 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -50 | -13 | 1294
2016-01-13 | 11:00 | 1272 | 393 | 436 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -88 | -13 | 1272
2016-01-13 | 12:00 | 1243 | 393 | 433 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -130 | -13 | 1243
2016-01-13 | 13:00 | 1274 | 393 | 436 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -89 | -13 | 1274
2016-01-13 | 14:00 | 1249 | 393 | 440 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -12 | -13 | 1249
2016-01-13 | 15:00 | 1245 | 393 | 492 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1245
2016-01-13 | 16:00 | 1293 | 393 | 600 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 30 | -13 | 1293
2016-01-13 | 17:00 | 1326 | 393 | 650 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 60 | -13 | 1326
2016-01-13 | 18:00 | 1369 | 393 | 651 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 94 | -13 | 1369
2016-01-13 | 19:00 | 1325 | 393 | 650 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 51 | -13 | 1325
2016-01-13 | 20:00 | 1269 | 393 | 600 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -13 | 1269
2016-01-13 | 21:00 | 1204 | 393 | 590 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1204
2016-01-13 | 22:00 | 1142 | 393 | 529 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1142
2016-01-13 | 23:00 | 1062 | 393 | 467 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1062
2016-01-14 | 0:00 | 987 | 393 | 425 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -28 | -13 | 987
2016-01-14 | 1:00 | 1000 | 393 | 427 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -27 | -13 | 1000
2016-01-14 | 2:00 | 1037 | 393 | 442 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -15 | -13 | 1037
2016-01-14 | 3:00 | 1071 | 393 | 454 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -4 | -13 | 1071
2016-01-14 | 4:00 | 1075 | 393 | 462 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1075
2016-01-14 | 5:00 | 1085 | 393 | 477 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1085
2016-01-14 | 6:00 | 1170 | 393 | 570 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1170
2016-01-14 | 7:00 | 1230 | 393 | 599 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 44 | -13 | 1230
2016-01-14 | 8:00 | 1294 | 393 | 600 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 37 | -13 | 1294
2016-01-14 | 9:00 | 1286 | 393 | 517 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1286
2016-01-14 | 10:00 | 1243 | 393 | 393 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -56 | -13 | 1243
2016-01-14 | 11:00 | 1234 | 393 | 382 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -70 | -13 | 1234
2016-01-14 | 12:00 | 1196 | 393 | 358 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -102 | -13 | 1196
2016-01-14 | 13:00 | 1205 | 393 | 371 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -91 | -13 | 1205
2016-01-14 | 14:00 | 1178 | 393 | 404 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -48 | -13 | 1178
2016-01-14 | 15:00 | 1182 | 393 | 436 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -8 | -13 | 1182
2016-01-14 | 16:00 | 1231 | 393 | 568 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1231
2016-01-14 | 17:00 | 1285 | 393 | 634 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 34 | -13 | 1285
2016-01-14 | 18:00 | 1348 | 393 | 636 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 88 | -13 | 1348
2016-01-14 | 19:00 | 1316 | 393 | 635 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 56 | -13 | 1316
2016-01-14 | 20:00 | 1269 | 393 | 600 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -13 | 1269
2016-01-14 | 21:00 | 1214 | 393 | 599 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | -13 | 1214
2016-01-14 | 22:00 | 1143 | 393 | 531 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1143
2016-01-14 | 23:00 | 1069 | 393 | 475 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1069
2016-01-15 | 0:00 | 1003 | 393 | 439 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -26 | -13 | 1003
2016-01-15 | 1:00 | 1012 | 393 | 439 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -27 | -13 | 1012
2016-01-15 | 2:00 | 1049 | 393 | 452 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -12 | -13 | 1049
2016-01-15 | 3:00 | 1080 | 393 | 461 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -2 | -13 | 1080
2016-01-15 | 4:00 | 1091 | 393 | 478 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1091
2016-01-15 | 5:00 | 1103 | 393 | 495 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1103
2016-01-15 | 6:00 | 1197 | 393 | 597 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1197
2016-01-15 | 7:00 | 1283 | 393 | 607 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 88 | -13 | 1283
2016-01-15 | 8:00 | 1328 | 393 | 608 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 63 | -13 | 1328
2016-01-15 | 9:00 | 1315 | 393 | 546 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1315
2016-01-15 | 10:00 | 1274 | 393 | 420 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -52 | -13 | 1274
2016-01-15 | 11:00 | 1246 | 393 | 412 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -88 | -13 | 1246
2016-01-15 | 12:00 | 1277 | 393 | 414 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -77 | -13 | 1277
2016-01-15 | 13:00 | 1200 | 393 | 404 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -130 | -13 | 1200
2016-01-15 | 14:00 | 1178 | 393 | 417 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -61 | -13 | 1178
2016-01-15 | 15:00 | 1166 | 393 | 435 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -23 | -13 | 1166
2016-01-15 | 16:00 | 1221 | 393 | 558 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1221
2016-01-15 | 17:00 | 1271 | 393 | 630 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 26 | -13 | 1271
2016-01-15 | 18:00 | 1337 | 393 | 631 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 82 | -13 | 1337
2016-01-15 | 19:00 | 1303 | 393 | 630 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 49 | -13 | 1303
2016-01-15 | 20:00 | 1260 | 393 | 607 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 30 | -13 | 1260
2016-01-15 | 21:00 | 1204 | 393 | 590 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1204
2016-01-15 | 22:00 | 1152 | 393 | 540 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1152
2016-01-15 | 23:00 | 1086 | 393 | 491 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-01-16 | 0:00 | 1029 | 393 | 439 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1029
2016-01-16 | 1:00 | 1045 | 393 | 444 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | -13 | 1045
2016-01-16 | 2:00 | 1070 | 393 | 454 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 7 | -13 | 1070
2016-01-16 | 3:00 | 1097 | 393 | 465 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | -13 | 1097
2016-01-16 | 4:00 | 1099 | 393 | 473 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 13 | -13 | 1099
2016-01-16 | 5:00 | 1087 | 393 | 467 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 12 | -13 | 1087
2016-01-16 | 6:00 | 1124 | 393 | 503 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 22 | -13 | 1124
2016-01-16 | 7:00 | 1190 | 393 | 567 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 36 | -13 | 1190
2016-01-16 | 8:00 | 1242 | 393 | 554 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 31 | -13 | 1242
2016-01-16 | 9:00 | 1207 | 393 | 439 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1207
2016-01-16 | 10:00 | 1152 | 393 | 246 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 1152
2016-01-16 | 11:00 | 1102 | 393 | 230 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -50 | -13 | 1102
2016-01-16 | 12:00 | 1054 | 393 | 229 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -115 | -13 | 1054
2016-01-16 | 13:00 | 1030 | 393 | 228 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -124 | -13 | 1030
2016-01-16 | 14:00 | 1004 | 393 | 228 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -45 | -13 | 1004
2016-01-16 | 15:00 | 991 | 393 | 238 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 991
2016-01-16 | 16:00 | 1035 | 393 | 372 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1035
2016-01-16 | 17:00 | 1098 | 393 | 468 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 14 | -13 | 1098
2016-01-16 | 18:00 | 1173 | 393 | 519 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 29 | -13 | 1173
2016-01-16 | 19:00 | 1158 | 393 | 509 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 25 | -13 | 1158
2016-01-16 | 20:00 | 1128 | 393 | 487 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 18 | -13 | 1128
2016-01-16 | 21:00 | 1086 | 393 | 462 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 10 | -13 | 1086
2016-01-16 | 22:00 | 1043 | 393 | 430 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1043
2016-01-16 | 23:00 | 990 | 393 | 396 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 990
2016-01-17 | 0:00 | 940 | 393 | 419 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -12 | -13 | 940
2016-01-17 | 1:00 | 962 | 393 | 430 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -4 | -13 | 962
2016-01-17 | 2:00 | 997 | 393 | 453 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 997
2016-01-17 | 3:00 | 1024 | 393 | 465 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1024
2016-01-17 | 4:00 | 1020 | 393 | 460 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1020
2016-01-17 | 5:00 | 985 | 393 | 432 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 985
2016-01-17 | 6:00 | 975 | 393 | 429 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -6 | -13 | 975
2016-01-17 | 7:00 | 1000 | 393 | 451 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1000
2016-01-17 | 8:00 | 1060 | 393 | 466 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1060
2016-01-17 | 9:00 | 1113 | 393 | 442 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1113
2016-01-17 | 10:00 | 1117 | 393 | 399 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -14 | -13 | 1117
2016-01-17 | 11:00 | 1106 | 393 | 365 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -14 | -13 | 1106
2016-01-17 | 12:00 | 1105 | 393 | 366 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -15 | -13 | 1105
2016-01-17 | 13:00 | 1109 | 393 | 394 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -16 | -13 | 1109
2016-01-17 | 14:00 | 1083 | 393 | 406 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -13 | -13 | 1083
2016-01-17 | 15:00 | 1086 | 393 | 457 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-01-17 | 16:00 | 1117 | 393 | 552 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1117
2016-01-17 | 17:00 | 1172 | 393 | 597 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 25 | -13 | 1172
2016-01-17 | 18:00 | 1199 | 393 | 598 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 39 | -13 | 1199
2016-01-17 | 19:00 | 1173 | 393 | 597 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 13 | -13 | 1173
2016-01-17 | 20:00 | 1123 | 393 | 562 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1123
2016-01-17 | 21:00 | 1068 | 393 | 513 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1068
2016-01-17 | 22:00 | 1001 | 393 | 452 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1001
2016-01-17 | 23:00 | 926 | 393 | 408 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -19 | -13 | 926
2016-01-18 | 0:00 | 863 | 393 | 322 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -49 | -13 | 863
2016-01-18 | 1:00 | 878 | 393 | 326 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -47 | -13 | 878
2016-01-18 | 2:00 | 933 | 393 | 359 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -35 | -13 | 933
2016-01-18 | 3:00 | 972 | 393 | 382 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -32 | -13 | 972
2016-01-18 | 4:00 | 988 | 393 | 404 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -29 | -13 | 988
2016-01-18 | 5:00 | 999 | 393 | 391 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 999
2016-01-18 | 6:00 | 1074 | 393 | 474 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1074
2016-01-18 | 7:00 | 1150 | 393 | 563 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 1150
2016-01-18 | 8:00 | 1212 | 393 | 555 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1212
2016-01-18 | 9:00 | 1249 | 393 | 480 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1249
2016-01-18 | 10:00 | 1236 | 393 | 377 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -47 | -13 | 1236
2016-01-18 | 11:00 | 1221 | 393 | 356 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -57 | -13 | 1221
2016-01-18 | 12:00 | 1200 | 393 | 336 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -76 | -13 | 1200
2016-01-18 | 13:00 | 1202 | 393 | 350 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -74 | -13 | 1202
2016-01-18 | 14:00 | 1210 | 393 | 419 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -31 | -13 | 1210
2016-01-18 | 15:00 | 1218 | 393 | 465 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1218
2016-01-18 | 16:00 | 1261 | 393 | 598 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1261
2016-01-18 | 17:00 | 1307 | 393 | 650 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 41 | -13 | 1307
2016-01-18 | 18:00 | 1375 | 393 | 651 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 100 | -13 | 1375
2016-01-18 | 19:00 | 1345 | 393 | 650 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 71 | -13 | 1345
2016-01-18 | 20:00 | 1302 | 393 | 600 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 78 | -13 | 1302
2016-01-18 | 21:00 | 1249 | 393 | 599 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 35 | -13 | 1249
2016-01-18 | 22:00 | 1186 | 393 | 574 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1186
2016-01-18 | 23:00 | 1110 | 393 | 515 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1110
2016-01-19 | 0:00 | 1035 | 393 | 554 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -109 | -13 | 1035
2016-01-19 | 1:00 | 1040 | 393 | 553 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -113 | -13 | 1040
2016-01-19 | 2:00 | 1069 | 393 | 562 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -102 | -13 | 1069
2016-01-19 | 3:00 | 1096 | 393 | 570 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -95 | -13 | 1096
2016-01-19 | 4:00 | 1106 | 393 | 580 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -88 | -13 | 1106
2016-01-19 | 5:00 | 1131 | 393 | 594 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | -71 | -13 | 1131
2016-01-19 | 6:00 | 1228 | 393 | 628 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1228
2016-01-19 | 7:00 | 1309 | 393 | 634 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 88 | -13 | 1309
2016-01-19 | 8:00 | 1399 | 393 | 636 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 106 | -13 | 1399
2016-01-19 | 9:00 | 1436 | 393 | 637 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 31 | -13 | 1436
2016-01-19 | 10:00 | 1409 | 393 | 604 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -101 | -13 | 1409
2016-01-19 | 11:00 | 1400 | 393 | 599 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -122 | -13 | 1400
2016-01-19 | 12:00 | 1332 | 393 | 563 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -171 | -13 | 1332
2016-01-19 | 13:00 | 1374 | 393 | 599 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -151 | -13 | 1374
2016-01-19 | 14:00 | 1355 | 393 | 618 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -85 | -13 | 1355
2016-01-19 | 15:00 | 1354 | 393 | 600 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1354
2016-01-19 | 16:00 | 1398 | 393 | 650 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 86 | -13 | 1398
2016-01-19 | 17:00 | 1428 | 393 | 680 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 133 | -13 | 1428
2016-01-19 | 18:00 | 1485 | 393 | 703 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 157 | -13 | 1485
2016-01-19 | 19:00 | 1441 | 393 | 690 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 127 | -13 | 1441
2016-01-19 | 20:00 | 1383 | 393 | 649 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 110 | -13 | 1383
2016-01-19 | 21:00 | 1307 | 393 | 649 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 43 | -13 | 1307
2016-01-19 | 22:00 | 1236 | 393 | 633 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | -9 | -13 | 1236
2016-01-19 | 23:00 | 1147 | 393 | 631 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | -78 | -13 | 1147
2016-01-20 | 0:00 | 1071 | 393 | 554 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -73 | -13 | 1071
2016-01-20 | 1:00 | 1078 | 393 | 554 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -76 | -13 | 1078
2016-01-20 | 2:00 | 1104 | 393 | 563 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -68 | -13 | 1104
2016-01-20 | 3:00 | 1122 | 393 | 569 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -68 | -13 | 1122
2016-01-20 | 4:00 | 1131 | 393 | 579 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -62 | -13 | 1131
2016-01-20 | 5:00 | 1141 | 393 | 533 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1141
2016-01-20 | 6:00 | 1249 | 393 | 620 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 29 | -13 | 1249
2016-01-20 | 7:00 | 1335 | 393 | 622 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 126 | -13 | 1335
2016-01-20 | 8:00 | 1391 | 393 | 623 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 111 | -13 | 1391
2016-01-20 | 9:00 | 1401 | 393 | 623 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 9 | -13 | 1401
2016-01-20 | 10:00 | 1372 | 393 | 566 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -100 | -13 | 1372
2016-01-20 | 11:00 | 1315 | 393 | 532 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -140 | -13 | 1315
2016-01-20 | 12:00 | 1241 | 393 | 486 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -185 | -13 | 1241
2016-01-20 | 13:00 | 1261 | 393 | 506 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -171 | -13 | 1261
2016-01-20 | 14:00 | 1239 | 393 | 554 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -137 | -13 | 1239
2016-01-20 | 15:00 | 1219 | 393 | 585 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -120 | -13 | 1219
2016-01-20 | 16:00 | 1290 | 393 | 621 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 6 | -13 | 1290
2016-01-20 | 17:00 | 1348 | 393 | 671 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 62 | -13 | 1348
2016-01-20 | 18:00 | 1444 | 393 | 673 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 147 | -13 | 1444
2016-01-20 | 19:00 | 1422 | 393 | 672 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 126 | -13 | 1422
2016-01-20 | 20:00 | 1380 | 393 | 622 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 134 | -13 | 1380
2016-01-20 | 21:00 | 1317 | 393 | 621 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 81 | -13 | 1317
2016-01-20 | 22:00 | 1246 | 393 | 620 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 14 | -13 | 1246
2016-01-20 | 23:00 | 1164 | 393 | 612 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | -42 | -13 | 1164
2016-01-21 | 0:00 | 1096 | 393 | 630 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -67 | -13 | 1096
2016-01-21 | 1:00 | 1103 | 393 | 630 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -63 | -13 | 1103
2016-01-21 | 2:00 | 1128 | 393 | 630 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -47 | -13 | 1128
2016-01-21 | 3:00 | 1144 | 393 | 631 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -45 | -13 | 1144
2016-01-21 | 4:00 | 1151 | 393 | 631 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -40 | -13 | 1151
2016-01-21 | 5:00 | 1174 | 393 | 631 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -11 | -13 | 1174
2016-01-21 | 6:00 | 1274 | 393 | 722 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1274
2016-01-21 | 7:00 | 1364 | 393 | 788 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 27 | -13 | 1364
2016-01-21 | 8:00 | 1426 | 393 | 792 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 41 | -13 | 1426
2016-01-21 | 9:00 | 1463 | 393 | 786 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 7 | -13 | 1463
2016-01-21 | 10:00 | 1421 | 393 | 689 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1421
2016-01-21 | 11:00 | 1415 | 393 | 660 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1415
2016-01-21 | 12:00 | 1337 | 393 | 635 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -51 | -13 | 1337
2016-01-21 | 13:00 | 1359 | 393 | 635 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -7 | -13 | 1359
2016-01-21 | 14:00 | 1343 | 393 | 653 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1343
2016-01-21 | 15:00 | 1342 | 393 | 713 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1342
2016-01-21 | 16:00 | 1382 | 393 | 792 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 25 | -13 | 1382
2016-01-21 | 17:00 | 1421 | 393 | 820 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 51 | -13 | 1421
2016-01-21 | 18:00 | 1472 | 393 | 871 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 39 | -13 | 1472
2016-01-21 | 19:00 | 1419 | 393 | 808 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 47 | -13 | 1419
2016-01-21 | 20:00 | 1362 | 393 | 790 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -13 | 1362
2016-01-21 | 21:00 | 1297 | 393 | 742 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1297
2016-01-21 | 22:00 | 1222 | 393 | 674 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1222
2016-01-21 | 23:00 | 1134 | 393 | 631 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -34 | -13 | 1134
2016-01-22 | 0:00 | 1055 | 393 | 501 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -37 | -13 | 1055
2016-01-22 | 1:00 | 1059 | 393 | 500 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -40 | -13 | 1059
2016-01-22 | 2:00 | 1086 | 393 | 514 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -37 | -13 | 1086
2016-01-22 | 3:00 | 1110 | 393 | 526 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -38 | -13 | 1110
2016-01-22 | 4:00 | 1123 | 393 | 509 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1123
2016-01-22 | 5:00 | 1143 | 393 | 535 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1143
2016-01-22 | 6:00 | 1241 | 393 | 599 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 42 | -13 | 1241
2016-01-22 | 7:00 | 1318 | 393 | 601 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 130 | -13 | 1318
2016-01-22 | 8:00 | 1356 | 393 | 602 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 97 | -13 | 1356
2016-01-22 | 9:00 | 1340 | 393 | 590 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | -19 | -13 | 1340
2016-01-22 | 10:00 | 1300 | 393 | 465 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -72 | -13 | 1300
2016-01-22 | 11:00 | 1292 | 393 | 458 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -89 | -13 | 1292
2016-01-22 | 12:00 | 1232 | 393 | 456 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -164 | -13 | 1232
2016-01-22 | 13:00 | 1258 | 393 | 456 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -124 | -13 | 1258
2016-01-22 | 14:00 | 1248 | 393 | 481 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -55 | -13 | 1248
2016-01-22 | 15:00 | 1235 | 393 | 525 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -43 | -13 | 1235
2016-01-22 | 16:00 | 1270 | 393 | 600 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 7 | -13 | 1270
2016-01-22 | 17:00 | 1311 | 393 | 650 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 46 | -13 | 1311
2016-01-22 | 18:00 | 1369 | 393 | 651 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 94 | -13 | 1369
2016-01-22 | 19:00 | 1322 | 393 | 650 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 48 | -13 | 1322
2016-01-22 | 20:00 | 1274 | 393 | 600 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 51 | -13 | 1274
2016-01-22 | 21:00 | 1218 | 393 | 599 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -13 | 1218
2016-01-22 | 22:00 | 1159 | 393 | 547 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 1159
2016-01-22 | 23:00 | 1089 | 393 | 542 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | -48 | -13 | 1089
2016-01-23 | 0:00 | 1025 | 393 | 582 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -91 | -13 | 1025
2016-01-23 | 1:00 | 1033 | 393 | 583 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -86 | -13 | 1033
2016-01-23 | 2:00 | 1056 | 393 | 584 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -73 | -13 | 1056
2016-01-23 | 3:00 | 1075 | 393 | 585 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -68 | -13 | 1075
2016-01-23 | 4:00 | 1076 | 393 | 585 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -70 | -13 | 1076
2016-01-23 | 5:00 | 1066 | 393 | 586 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -73 | -13 | 1066
2016-01-23 | 6:00 | 1091 | 393 | 588 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -49 | -13 | 1091
2016-01-23 | 7:00 | 1148 | 393 | 597 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 2 | -13 | 1148
2016-01-23 | 8:00 | 1227 | 393 | 599 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 35 | -13 | 1227
2016-01-23 | 9:00 | 1261 | 393 | 591 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1261
2016-01-23 | 10:00 | 1237 | 393 | 591 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -86 | -13 | 1237
2016-01-23 | 11:00 | 1246 | 393 | 591 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -100 | -13 | 1246
2016-01-23 | 12:00 | 1227 | 393 | 591 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -118 | -13 | 1227
2016-01-23 | 13:00 | 1253 | 393 | 593 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -71 | -13 | 1253
2016-01-23 | 14:00 | 1238 | 393 | 595 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -47 | -13 | 1238
2016-01-23 | 15:00 | 1242 | 393 | 601 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 12 | -13 | 1242
2016-01-23 | 16:00 | 1256 | 393 | 608 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 83 | -13 | 1256
2016-01-23 | 17:00 | 1304 | 393 | 653 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 102 | -13 | 1304
2016-01-23 | 18:00 | 1351 | 393 | 676 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 112 | -13 | 1351
2016-01-23 | 19:00 | 1319 | 393 | 667 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 89 | -13 | 1319
2016-01-23 | 20:00 | 1289 | 393 | 619 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 109 | -13 | 1289
2016-01-23 | 21:00 | 1238 | 393 | 612 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 | -13 | 1238
2016-01-23 | 22:00 | 1181 | 393 | 606 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | -13 | 1181
2016-01-23 | 23:00 | 1124 | 393 | 597 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -11 | -13 | 1124
2016-01-24 | 0:00 | 1075 | 393 | 629 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -88 | -13 | 1075
2016-01-24 | 1:00 | 1089 | 393 | 630 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -77 | -13 | 1089
2016-01-24 | 2:00 | 1117 | 393 | 630 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -58 | -13 | 1117
2016-01-24 | 3:00 | 1134 | 393 | 631 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -56 | -13 | 1134
2016-01-24 | 4:00 | 1132 | 393 | 631 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -58 | -13 | 1132
2016-01-24 | 5:00 | 1097 | 393 | 630 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -86 | -13 | 1097
2016-01-24 | 6:00 | 1102 | 393 | 630 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -80 | -13 | 1102
2016-01-24 | 7:00 | 1163 | 393 | 631 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | -17 | -13 | 1163
2016-01-24 | 8:00 | 1262 | 393 | 669 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 1262
2016-01-24 | 9:00 | 1346 | 393 | 675 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1346
2016-01-24 | 10:00 | 1387 | 393 | 655 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1387
2016-01-24 | 11:00 | 1403 | 393 | 648 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1403
2016-01-24 | 12:00 | 1411 | 393 | 658 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1411
2016-01-24 | 13:00 | 1393 | 393 | 662 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1393
2016-01-24 | 14:00 | 1380 | 393 | 690 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1380
2016-01-24 | 15:00 | 1361 | 393 | 732 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1361
2016-01-24 | 16:00 | 1368 | 393 | 782 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 21 | -13 | 1368
2016-01-24 | 17:00 | 1417 | 393 | 781 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 86 | -13 | 1417
2016-01-24 | 18:00 | 1467 | 393 | 780 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 125 | -13 | 1467
2016-01-24 | 19:00 | 1427 | 393 | 781 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 83 | -13 | 1427
2016-01-24 | 20:00 | 1387 | 393 | 782 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | -13 | 1387
2016-01-24 | 21:00 | 1328 | 393 | 772 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1328
2016-01-24 | 22:00 | 1238 | 393 | 689 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1238
2016-01-24 | 23:00 | 1160 | 393 | 631 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -9 | -13 | 1160
2016-01-25 | 0:00 | 1095 | 393 | 655 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -151 | -13 | 1095
2016-01-25 | 1:00 | 1100 | 393 | 655 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -155 | -13 | 1100
2016-01-25 | 2:00 | 1121 | 393 | 656 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -143 | -13 | 1121
2016-01-25 | 3:00 | 1135 | 393 | 656 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -142 | -13 | 1135
2016-01-25 | 4:00 | 1146 | 393 | 656 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -123 | -13 | 1146
2016-01-25 | 5:00 | 1174 | 393 | 657 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | -90 | -13 | 1174
2016-01-25 | 6:00 | 1261 | 393 | 660 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 1 | -13 | 1261
2016-01-25 | 7:00 | 1352 | 393 | 669 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 96 | -13 | 1352
2016-01-25 | 8:00 | 1491 | 393 | 675 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 159 | -13 | 1491
2016-01-25 | 9:00 | 1551 | 393 | 691 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 91 | -13 | 1551
2016-01-25 | 10:00 | 1568 | 393 | 681 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -19 | -13 | 1568
2016-01-25 | 11:00 | 1545 | 393 | 681 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -59 | -13 | 1545
2016-01-25 | 12:00 | 1499 | 393 | 663 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -104 | -13 | 1499
2016-01-25 | 13:00 | 1477 | 393 | 663 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -112 | -13 | 1477
2016-01-25 | 14:00 | 1424 | 393 | 662 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -59 | -13 | 1424
2016-01-25 | 15:00 | 1394 | 393 | 661 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -20 | -13 | 1394
2016-01-25 | 16:00 | 1408 | 393 | 676 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 69 | -13 | 1408
2016-01-25 | 17:00 | 1430 | 393 | 686 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 128 | -13 | 1430
2016-01-25 | 18:00 | 1463 | 393 | 692 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 147 | -13 | 1463
2016-01-25 | 19:00 | 1428 | 393 | 688 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 116 | -13 | 1428
2016-01-25 | 20:00 | 1384 | 393 | 680 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 81 | -13 | 1384
2016-01-25 | 21:00 | 1309 | 393 | 670 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 24 | -13 | 1309
2016-01-25 | 22:00 | 1221 | 393 | 658 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | -49 | -13 | 1221
2016-01-25 | 23:00 | 1136 | 393 | 656 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | -114 | -13 | 1136
2016-01-26 | 0:00 | 1068 | 393 | 629 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -95 | -13 | 1068
2016-01-26 | 1:00 | 1078 | 393 | 629 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -87 | -13 | 1078
2016-01-26 | 2:00 | 1100 | 393 | 630 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -75 | -13 | 1100
2016-01-26 | 3:00 | 1119 | 393 | 630 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -70 | -13 | 1119
2016-01-26 | 4:00 | 1130 | 393 | 630 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -61 | -13 | 1130
2016-01-26 | 5:00 | 1156 | 393 | 631 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -28 | -13 | 1156
2016-01-26 | 6:00 | 1260 | 393 | 708 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1260
2016-01-26 | 7:00 | 1350 | 393 | 790 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 11 | -13 | 1350
2016-01-26 | 8:00 | 1457 | 393 | 794 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 70 | -13 | 1457
2016-01-26 | 9:00 | 1505 | 393 | 790 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 45 | -13 | 1505
2016-01-26 | 10:00 | 1484 | 393 | 752 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1484
2016-01-26 | 11:00 | 1482 | 393 | 727 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1482
2016-01-26 | 12:00 | 1412 | 393 | 659 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1412
2016-01-26 | 13:00 | 1432 | 393 | 701 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1432
2016-01-26 | 14:00 | 1405 | 393 | 715 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1405
2016-01-26 | 15:00 | 1380 | 393 | 751 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1380
2016-01-26 | 16:00 | 1403 | 393 | 802 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 35 | -13 | 1403
2016-01-26 | 17:00 | 1420 | 393 | 819 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 51 | -13 | 1420
2016-01-26 | 18:00 | 1454 | 393 | 842 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 50 | -13 | 1454
2016-01-26 | 19:00 | 1410 | 393 | 808 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 39 | -13 | 1410
2016-01-26 | 20:00 | 1358 | 393 | 790 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | -13 | 1358
2016-01-26 | 21:00 | 1290 | 393 | 735 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1290
2016-01-26 | 22:00 | 1215 | 393 | 666 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1215
2016-01-26 | 23:00 | 1131 | 393 | 631 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -37 | -13 | 1131
2016-01-27 | 0:00 | 1060 | 393 | 520 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | -49 | -13 | 1060
2016-01-27 | 1:00 | 1069 | 393 | 520 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -50 | -13 | 1069
2016-01-27 | 2:00 | 1091 | 393 | 526 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | -44 | -13 | 1091
2016-01-27 | 3:00 | 1110 | 393 | 531 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | -42 | -13 | 1110
2016-01-27 | 4:00 | 1121 | 393 | 544 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | -37 | -13 | 1121
2016-01-27 | 5:00 | 1140 | 393 | 532 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1140
2016-01-27 | 6:00 | 1245 | 393 | 620 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 26 | -13 | 1245
2016-01-27 | 7:00 | 1327 | 393 | 621 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 118 | -13 | 1327
2016-01-27 | 8:00 | 1399 | 393 | 631 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 111 | -13 | 1399
2016-01-27 | 9:00 | 1416 | 393 | 632 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 16 | -13 | 1416
2016-01-27 | 10:00 | 1362 | 393 | 531 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -75 | -13 | 1362
2016-01-27 | 11:00 | 1341 | 393 | 507 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -88 | -13 | 1341
2016-01-27 | 12:00 | 1264 | 393 | 488 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -164 | -13 | 1264
2016-01-27 | 13:00 | 1291 | 393 | 499 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -135 | -13 | 1291
2016-01-27 | 14:00 | 1277 | 393 | 512 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -57 | -13 | 1277
2016-01-27 | 15:00 | 1266 | 393 | 552 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -38 | -13 | 1266
2016-01-27 | 16:00 | 1296 | 393 | 621 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 13 | -13 | 1296
2016-01-27 | 17:00 | 1316 | 393 | 621 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 79 | -13 | 1316
2016-01-27 | 18:00 | 1363 | 393 | 622 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 117 | -13 | 1363
2016-01-27 | 19:00 | 1333 | 393 | 622 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 87 | -13 | 1333
2016-01-27 | 20:00 | 1281 | 393 | 621 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 38 | -13 | 1281
2016-01-27 | 21:00 | 1213 | 393 | 599 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1213
2016-01-27 | 22:00 | 1140 | 393 | 576 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | -49 | -13 | 1140
2016-01-27 | 23:00 | 1058 | 393 | 525 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | -61 | -13 | 1058
2016-01-28 | 0:00 | 986 | 393 | 607 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -154 | -13 | 986
2016-01-28 | 1:00 | 1002 | 393 | 607 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -141 | -13 | 1002
2016-01-28 | 2:00 | 1032 | 393 | 608 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -121 | -13 | 1032
2016-01-28 | 3:00 | 1057 | 393 | 609 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -110 | -13 | 1057
2016-01-28 | 4:00 | 1068 | 393 | 609 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -101 | -13 | 1068
2016-01-28 | 5:00 | 1080 | 393 | 609 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -81 | -13 | 1080
2016-01-28 | 6:00 | 1162 | 393 | 610 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1162
2016-01-28 | 7:00 | 1230 | 393 | 617 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 65 | -13 | 1230
2016-01-28 | 8:00 | 1318 | 393 | 630 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 95 | -13 | 1318
2016-01-28 | 9:00 | 1377 | 393 | 631 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 76 | -13 | 1377
2016-01-28 | 10:00 | 1365 | 393 | 626 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | 6 | -13 | 1365
2016-01-28 | 11:00 | 1350 | 393 | 614 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -19 | -13 | 1350
2016-01-28 | 12:00 | 1287 | 393 | 613 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -79 | -13 | 1287
2016-01-28 | 13:00 | 1320 | 393 | 614 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -24 | -13 | 1320
2016-01-28 | 14:00 | 1293 | 393 | 613 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | -10 | -13 | 1293
2016-01-28 | 15:00 | 1286 | 393 | 621 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 36 | -13 | 1286
2016-01-28 | 16:00 | 1311 | 393 | 641 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 104 | -13 | 1311
2016-01-28 | 17:00 | 1317 | 393 | 647 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 119 | -13 | 1317
2016-01-28 | 18:00 | 1330 | 393 | 647 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 121 | -13 | 1330
2016-01-28 | 19:00 | 1280 | 393 | 630 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 86 | -13 | 1280
2016-01-28 | 20:00 | 1216 | 393 | 620 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | -13 | 1216
2016-01-28 | 21:00 | 1148 | 393 | 610 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -18 | -13 | 1148
2016-01-28 | 22:00 | 1078 | 393 | 609 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -80 | -13 | 1078
2016-01-28 | 23:00 | 993 | 393 | 607 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -152 | -13 | 993
2016-01-29 | 0:00 | 931 | 393 | 456 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | -58 | -13 | 931
2016-01-29 | 1:00 | 958 | 393 | 460 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | -39 | -13 | 958
2016-01-29 | 2:00 | 994 | 393 | 476 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 994
2016-01-29 | 3:00 | 1017 | 393 | 484 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | -26 | -13 | 1017
2016-01-29 | 4:00 | 1025 | 393 | 491 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -27 | -13 | 1025
2016-01-29 | 5:00 | 1017 | 393 | 494 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 42 | 0 | -30 | -13 | 1017
2016-01-29 | 6:00 | 1064 | 393 | 534 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 42 | 0 | -22 | -13 | 1064
2016-01-29 | 7:00 | 1127 | 393 | 573 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 41 | 0 | 4 | -13 | 1127
2016-01-29 | 8:00 | 1220 | 393 | 617 | 41 | 35 | 43 | 58 | 0 | 37 | 0 | 9 | -13 | 1220
2016-01-29 | 9:00 | 1267 | 393 | 597 | 38 | 35 | 43 | 139 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1267
2016-01-29 | 10:00 | 1257 | 393 | 563 | 37 | 35 | 43 | 203 | 0 | 35 | 0 | -38 | -13 | 1257
2016-01-29 | 11:00 | 1253 | 393 | 531 | 37 | 35 | 43 | 224 | 0 | 36 | 0 | -32 | -13 | 1253
2016-01-29 | 12:00 | 1208 | 393 | 503 | 37 | 35 | 43 | 222 | 0 | 36 | 0 | -47 | -13 | 1208
2016-01-29 | 13:00 | 1245 | 393 | 543 | 37 | 35 | 43 | 198 | 0 | 38 | 0 | -30 | -13 | 1245
2016-01-29 | 14:00 | 1222 | 393 | 532 | 39 | 35 | 43 | 156 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1222
2016-01-29 | 15:00 | 1200 | 393 | 571 | 40 | 35 | 43 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1200
2016-01-29 | 16:00 | 1220 | 393 | 575 | 42 | 35 | 43 | 28 | 0 | 38 | 0 | 80 | -13 | 1220
2016-01-29 | 17:00 | 1225 | 393 | 575 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 39 | 0 | 99 | -13 | 1225
2016-01-29 | 18:00 | 1237 | 393 | 576 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 39 | 0 | 100 | -13 | 1237
2016-01-29 | 19:00 | 1199 | 393 | 575 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 38 | 0 | 61 | -13 | 1199
2016-01-29 | 20:00 | 1145 | 393 | 574 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -13 | 1145
2016-01-29 | 21:00 | 1074 | 393 | 548 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -29 | -13 | 1074
2016-01-29 | 22:00 | 1020 | 393 | 523 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -51 | -13 | 1020
2016-01-29 | 23:00 | 957 | 393 | 499 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | -80 | -13 | 957
2016-01-30 | 0:00 | 890 | 393 | 300 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 890
2016-01-30 | 1:00 | 914 | 393 | 314 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 914
2016-01-30 | 2:00 | 957 | 393 | 348 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 957
2016-01-30 | 3:00 | 978 | 393 | 357 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 978
2016-01-30 | 4:00 | 978 | 393 | 364 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 978
2016-01-30 | 5:00 | 963 | 393 | 355 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 963
2016-01-30 | 6:00 | 963 | 393 | 363 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 963
2016-01-30 | 7:00 | 1006 | 393 | 393 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 26 | -13 | 1006
2016-01-30 | 8:00 | 1090 | 393 | 405 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 27 | -13 | 1090
2016-01-30 | 9:00 | 1104 | 393 | 335 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 1104
2016-01-30 | 10:00 | 1073 | 393 | 212 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -45 | -13 | 1073
2016-01-30 | 11:00 | 1048 | 393 | 176 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -50 | -13 | 1048
2016-01-30 | 12:00 | 1012 | 393 | 175 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -103 | -13 | 1012
2016-01-30 | 13:00 | 1014 | 393 | 175 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -87 | -13 | 1014
2016-01-30 | 14:00 | 974 | 393 | 174 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -22 | -13 | 974
2016-01-30 | 15:00 | 976 | 393 | 223 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 976
2016-01-30 | 16:00 | 1001 | 393 | 339 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1001
2016-01-30 | 17:00 | 1043 | 393 | 399 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 27 | -13 | 1043
2016-01-30 | 18:00 | 1095 | 393 | 417 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 54 | -13 | 1095
2016-01-30 | 19:00 | 1075 | 393 | 412 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 39 | -13 | 1075
2016-01-30 | 20:00 | 1049 | 393 | 401 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 25 | -13 | 1049
2016-01-30 | 21:00 | 1005 | 393 | 380 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 10 | -13 | 1005
2016-01-30 | 22:00 | 960 | 393 | 348 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -13 | 960
2016-01-30 | 23:00 | 912 | 393 | 318 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 912
2016-01-31 | 0:00 | 867 | 393 | 263 | 39 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 14 | -13 | 867
2016-01-31 | 1:00 | 907 | 393 | 287 | 40 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 20 | -13 | 907
2016-01-31 | 2:00 | 945 | 393 | 310 | 49 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 26 | -13 | 945
2016-01-31 | 3:00 | 966 | 393 | 316 | 62 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 29 | -13 | 966
2016-01-31 | 4:00 | 973 | 393 | 324 | 60 | 35 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 | 35 | -13 | 973
2016-01-31 | 5:00 | 942 | 393 | 302 | 53 | 35 | 43 | 1 | 0 | 97 | 0 | 33 | -13 | 942
2016-01-31 | 6:00 | 931 | 393 | 294 | 51 | 35 | 43 | 2 | 0 | 90 | 0 | 37 | -13 | 931
2016-01-31 | 7:00 | 940 | 393 | 303 | 42 | 35 | 43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 50 | -13 | 940
2016-01-31 | 8:00 | 962 | 393 | 254 | 41 | 35 | 43 | 118 | 0 | 41 | 0 | 50 | -13 | 962
2016-01-31 | 9:00 | 968 | 393 | 199 | 38 | 35 | 43 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 968
2016-01-31 | 10:00 | 945 | 393 | 192 | 37 | 35 | 43 | 358 | 0 | 54 | 0 | -153 | -13 | 945
2016-01-31 | 11:00 | 915 | 393 | 191 | 37 | 35 | 43 | 428 | 0 | 0 | 0 | -199 | -13 | 915
2016-01-31 | 12:00 | 926 | 393 | 191 | 37 | 35 | 43 | 443 | 0 | 2 | 0 | -205 | -13 | 926
2016-01-31 | 13:00 | 916 | 393 | 191 | 37 | 35 | 43 | 410 | 0 | 21 | 0 | -201 | -13 | 916
2016-01-31 | 14:00 | 896 | 393 | 191 | 39 | 35 | 43 | 324 | 0 | 1 | 0 | -116 | -13 | 896
2016-01-31 | 15:00 | 878 | 393 | 190 | 40 | 35 | 43 | 204 | 0 | 52 | 0 | -66 | -13 | 878
2016-01-31 | 16:00 | 902 | 393 | 239 | 42 | 35 | 43 | 63 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 902
2016-01-31 | 17:00 | 972 | 393 | 307 | 51 | 35 | 43 | 3 | 0 | 104 | 0 | 49 | -13 | 972
2016-01-31 | 18:00 | 1070 | 393 | 365 | 65 | 35 | 43 | 1 | 0 | 101 | 0 | 81 | -13 | 1070
2016-01-31 | 19:00 | 1081 | 393 | 375 | 67 | 35 | 43 | 1 | 0 | 99 | 0 | 82 | -13 | 1081
2016-01-31 | 20:00 | 1055 | 393 | 370 | 67 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 62 | -13 | 1055
2016-01-31 | 21:00 | 1014 | 393 | 356 | 63 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 43 | -13 | 1014
2016-01-31 | 22:00 | 957 | 393 | 316 | 56 | 35 | 43 | 0 | 0 | 99 | 0 | 28 | -13 | 957
2016-01-31 | 23:00 | 888 | 393 | 294 | 45 | 35 | 43 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 888
2016-02-01 | 0:00 | 836 | 393 | 355 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -64 | -13 | 836
2016-02-01 | 1:00 | 880 | 393 | 383 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -48 | -13 | 880
2016-02-01 | 2:00 | 929 | 393 | 408 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -36 | -13 | 929
2016-02-01 | 3:00 | 964 | 393 | 422 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -29 | -13 | 964
2016-02-01 | 4:00 | 987 | 393 | 436 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -21 | -13 | 987
2016-02-01 | 5:00 | 1000 | 393 | 446 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | -11 | -13 | 1000
2016-02-01 | 6:00 | 1069 | 393 | 505 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1069
2016-02-01 | 7:00 | 1135 | 393 | 561 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1135
2016-02-01 | 8:00 | 1227 | 393 | 567 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1227
2016-02-01 | 9:00 | 1286 | 393 | 528 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1286
2016-02-01 | 10:00 | 1280 | 393 | 438 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -8 | -13 | 1280
2016-02-01 | 11:00 | 1272 | 393 | 413 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -44 | -13 | 1272
2016-02-01 | 12:00 | 1208 | 393 | 381 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -90 | -13 | 1208
2016-02-01 | 13:00 | 1236 | 393 | 406 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -64 | -13 | 1236
2016-02-01 | 14:00 | 1224 | 393 | 423 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -33 | -13 | 1224
2016-02-01 | 15:00 | 1204 | 393 | 458 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1204
2016-02-01 | 16:00 | 1234 | 393 | 598 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1234
2016-02-01 | 17:00 | 1263 | 393 | 629 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 62 | -13 | 1263
2016-02-01 | 18:00 | 1316 | 393 | 630 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 110 | -13 | 1316
2016-02-01 | 19:00 | 1283 | 393 | 629 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 77 | -13 | 1283
2016-02-01 | 20:00 | 1230 | 393 | 601 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 55 | -13 | 1230
2016-02-01 | 21:00 | 1166 | 393 | 596 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1166
2016-02-01 | 22:00 | 1097 | 393 | 533 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1097
2016-02-01 | 23:00 | 1018 | 393 | 465 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1018
2016-02-02 | 0:00 | 958 | 393 | 359 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 958
2016-02-02 | 1:00 | 973 | 393 | 380 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 973
2016-02-02 | 2:00 | 1015 | 393 | 405 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1015
2016-02-02 | 3:00 | 1049 | 393 | 425 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1049
2016-02-02 | 4:00 | 1058 | 393 | 436 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1058
2016-02-02 | 5:00 | 1069 | 393 | 450 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 1069
2016-02-02 | 6:00 | 1158 | 393 | 497 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 49 | -13 | 1158
2016-02-02 | 7:00 | 1232 | 393 | 505 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 68 | -13 | 1232
2016-02-02 | 8:00 | 1273 | 393 | 471 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 43 | -13 | 1273
2016-02-02 | 9:00 | 1266 | 393 | 290 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1266
2016-02-02 | 10:00 | 1236 | 393 | 247 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -102 | -13 | 1236
2016-02-02 | 11:00 | 1221 | 393 | 247 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -164 | -13 | 1221
2016-02-02 | 12:00 | 1160 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -27 | -219 | -13 | 1160
2016-02-02 | 13:00 | 1194 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | 0 | -180 | -13 | 1194
2016-02-02 | 14:00 | 1177 | 393 | 246 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -93 | -13 | 1177
2016-02-02 | 15:00 | 1183 | 393 | 265 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | 0 | -13 | 1183
2016-02-02 | 16:00 | 1223 | 393 | 473 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 17 | -13 | 1223
2016-02-02 | 17:00 | 1266 | 393 | 574 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 62 | -13 | 1266
2016-02-02 | 18:00 | 1334 | 393 | 612 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 94 | -13 | 1334
2016-02-02 | 19:00 | 1304 | 393 | 605 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 71 | -13 | 1304
2016-02-02 | 20:00 | 1257 | 393 | 562 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 66 | -13 | 1257
2016-02-02 | 21:00 | 1186 | 393 | 526 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 33 | -13 | 1186
2016-02-02 | 22:00 | 1115 | 393 | 479 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 12 | -13 | 1115
2016-02-02 | 23:00 | 1042 | 393 | 437 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1042
2016-02-03 | 0:00 | 979 | 393 | 439 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -4 | -13 | 979
2016-02-03 | 1:00 | 1009 | 393 | 464 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1009
2016-02-03 | 2:00 | 1035 | 393 | 478 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1035
2016-02-03 | 3:00 | 1062 | 393 | 491 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1062
2016-02-03 | 4:00 | 1080 | 393 | 507 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1080
2016-02-03 | 5:00 | 1095 | 393 | 531 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1095
2016-02-03 | 6:00 | 1174 | 393 | 586 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 24 | -13 | 1174
2016-02-03 | 7:00 | 1240 | 393 | 588 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 79 | -13 | 1240
2016-02-03 | 8:00 | 1276 | 393 | 589 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 28 | -13 | 1276
2016-02-03 | 9:00 | 1274 | 393 | 516 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1274
2016-02-03 | 10:00 | 1251 | 393 | 422 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -21 | -13 | 1251
2016-02-03 | 11:00 | 1229 | 393 | 416 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -89 | -13 | 1229
2016-02-03 | 12:00 | 1143 | 393 | 407 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -181 | -13 | 1143
2016-02-03 | 13:00 | 1181 | 393 | 414 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -126 | -13 | 1181
2016-02-03 | 14:00 | 1166 | 393 | 415 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -82 | -13 | 1166
2016-02-03 | 15:00 | 1123 | 393 | 418 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -41 | -13 | 1123
2016-02-03 | 16:00 | 1165 | 393 | 530 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1165
2016-02-03 | 17:00 | 1206 | 393 | 629 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 5 | -13 | 1206
2016-02-03 | 18:00 | 1282 | 393 | 631 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 76 | -13 | 1282
2016-02-03 | 19:00 | 1270 | 393 | 631 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 62 | -13 | 1270
2016-02-03 | 20:00 | 1235 | 393 | 588 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 73 | -13 | 1235
2016-02-03 | 21:00 | 1180 | 393 | 587 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | -13 | 1180
2016-02-03 | 22:00 | 1123 | 393 | 558 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1123
2016-02-03 | 23:00 | 1054 | 393 | 502 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1054
2016-02-04 | 0:00 | 1007 | 393 | 409 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1007
2016-02-04 | 1:00 | 1027 | 393 | 434 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 1027
2016-02-04 | 2:00 | 1067 | 393 | 451 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | -13 | 1067
2016-02-04 | 3:00 | 1087 | 393 | 454 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 9 | -13 | 1087
2016-02-04 | 4:00 | 1096 | 393 | 460 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 14 | -13 | 1096
2016-02-04 | 5:00 | 1107 | 393 | 466 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 21 | -13 | 1107
2016-02-04 | 6:00 | 1187 | 393 | 502 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 72 | -13 | 1187
2016-02-04 | 7:00 | 1253 | 393 | 505 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 90 | -13 | 1253
2016-02-04 | 8:00 | 1284 | 393 | 463 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 61 | -13 | 1284
2016-02-04 | 9:00 | 1270 | 393 | 294 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1270
2016-02-04 | 10:00 | 1222 | 393 | 234 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -103 | -13 | 1222
2016-02-04 | 11:00 | 1202 | 393 | 233 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -170 | -13 | 1202
2016-02-04 | 12:00 | 1133 | 393 | 232 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -40 | -219 | -13 | 1133
2016-02-04 | 13:00 | 1142 | 393 | 232 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | 0 | -218 | -13 | 1142
2016-02-04 | 14:00 | 1114 | 393 | 232 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -141 | -13 | 1114
2016-02-04 | 15:00 | 1109 | 393 | 231 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -40 | -13 | 1109
2016-02-04 | 16:00 | 1159 | 393 | 425 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1159
2016-02-04 | 17:00 | 1218 | 393 | 529 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 58 | -13 | 1218
2016-02-04 | 18:00 | 1293 | 393 | 570 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 94 | -13 | 1293
2016-02-04 | 19:00 | 1262 | 393 | 564 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 71 | -13 | 1262
2016-02-04 | 20:00 | 1214 | 393 | 521 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 65 | -13 | 1214
2016-02-04 | 21:00 | 1154 | 393 | 491 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 36 | -13 | 1154
2016-02-04 | 22:00 | 1087 | 393 | 454 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9 | -13 | 1087
2016-02-04 | 23:00 | 1026 | 393 | 421 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1026
2016-02-05 | 0:00 | 973 | 393 | 437 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -9 | -13 | 973
2016-02-05 | 1:00 | 993 | 393 | 448 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 993
2016-02-05 | 2:00 | 1034 | 393 | 477 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1034
2016-02-05 | 3:00 | 1063 | 393 | 492 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1063
2016-02-05 | 4:00 | 1081 | 393 | 509 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1081
2016-02-05 | 5:00 | 1089 | 393 | 525 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1089
2016-02-05 | 6:00 | 1166 | 393 | 586 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 16 | -13 | 1166
2016-02-05 | 7:00 | 1232 | 393 | 588 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 70 | -13 | 1232
2016-02-05 | 8:00 | 1259 | 393 | 588 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 12 | -13 | 1259
2016-02-05 | 9:00 | 1261 | 393 | 503 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1261
2016-02-05 | 10:00 | 1198 | 393 | 392 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -44 | -13 | 1198
2016-02-05 | 11:00 | 1178 | 393 | 347 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -72 | -13 | 1178
2016-02-05 | 12:00 | 1119 | 393 | 308 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -106 | -13 | 1119
2016-02-05 | 13:00 | 1128 | 393 | 325 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -90 | -13 | 1128
2016-02-05 | 14:00 | 1116 | 393 | 355 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -72 | -13 | 1116
2016-02-05 | 15:00 | 1084 | 393 | 388 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -50 | -13 | 1084
2016-02-05 | 16:00 | 1123 | 393 | 487 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1123
2016-02-05 | 17:00 | 1184 | 393 | 612 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1184
2016-02-05 | 18:00 | 1273 | 393 | 616 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 81 | -13 | 1273
2016-02-05 | 19:00 | 1257 | 393 | 616 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 64 | -13 | 1257
2016-02-05 | 20:00 | 1215 | 393 | 587 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 54 | -13 | 1215
2016-02-05 | 21:00 | 1159 | 393 | 586 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | -13 | 1159
2016-02-05 | 22:00 | 1112 | 393 | 547 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1112
2016-02-05 | 23:00 | 1049 | 393 | 497 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1049
2016-02-06 | 0:00 | 991 | 393 | 446 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 991
2016-02-06 | 1:00 | 1011 | 393 | 466 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1011
2016-02-06 | 2:00 | 1040 | 393 | 483 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1040
2016-02-06 | 3:00 | 1053 | 393 | 481 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1053
2016-02-06 | 4:00 | 1056 | 393 | 484 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1056
2016-02-06 | 5:00 | 1045 | 393 | 481 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1045
2016-02-06 | 6:00 | 1063 | 393 | 499 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1063
2016-02-06 | 7:00 | 1126 | 393 | 553 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1126
2016-02-06 | 8:00 | 1193 | 393 | 534 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1193
2016-02-06 | 9:00 | 1202 | 393 | 444 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1202
2016-02-06 | 10:00 | 1168 | 393 | 334 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -16 | -13 | 1168
2016-02-06 | 11:00 | 1162 | 393 | 278 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -18 | -13 | 1162
2016-02-06 | 12:00 | 1135 | 393 | 248 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -30 | -13 | 1135
2016-02-06 | 13:00 | 1125 | 393 | 255 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -24 | -13 | 1125
2016-02-06 | 14:00 | 1073 | 393 | 262 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -23 | -13 | 1073
2016-02-06 | 15:00 | 1081 | 393 | 352 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -16 | -13 | 1081
2016-02-06 | 16:00 | 1119 | 393 | 483 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1119
2016-02-06 | 17:00 | 1180 | 393 | 608 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1180
2016-02-06 | 18:00 | 1236 | 393 | 622 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 38 | -13 | 1236
2016-02-06 | 19:00 | 1218 | 393 | 622 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 19 | -13 | 1218
2016-02-06 | 20:00 | 1183 | 393 | 579 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 29 | -13 | 1183
2016-02-06 | 21:00 | 1122 | 393 | 552 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1122
2016-02-06 | 22:00 | 1070 | 393 | 505 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1070
2016-02-06 | 23:00 | 1006 | 393 | 454 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1006
2016-02-07 | 0:00 | 951 | 393 | 339 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 13 | -13 | 951
2016-02-07 | 1:00 | 981 | 393 | 364 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 24 | -13 | 981
2016-02-07 | 2:00 | 1018 | 393 | 368 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 39 | -13 | 1018
2016-02-07 | 3:00 | 1031 | 393 | 368 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 40 | -13 | 1031
2016-02-07 | 4:00 | 1033 | 393 | 366 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 44 | -13 | 1033
2016-02-07 | 5:00 | 1009 | 393 | 358 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 32 | -13 | 1009
2016-02-07 | 6:00 | 1008 | 393 | 357 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 39 | -13 | 1008
2016-02-07 | 7:00 | 1043 | 393 | 352 | 44 | 35 | 43 | 56 | -4 | 100 | 0 | 38 | -13 | 1043
2016-02-07 | 8:00 | 1068 | 393 | 299 | 42 | 35 | 43 | 213 | -16 | 47 | 0 | 25 | -13 | 1068
2016-02-07 | 9:00 | 1091 | 393 | 192 | 40 | 35 | 43 | 374 | -27 | 104 | 0 | -49 | -13 | 1091
2016-02-07 | 10:00 | 1055 | 393 | 191 | 39 | 35 | 43 | 498 | -37 | 97 | 0 | -191 | -13 | 1055
2016-02-07 | 11:00 | 1012 | 393 | 190 | 39 | 35 | 43 | 560 | -41 | 83 | -57 | -219 | -13 | 1012
2016-02-07 | 12:00 | 995 | 393 | 190 | 39 | 35 | 43 | 588 | -60 | 77 | -77 | -219 | -13 | 995
2016-02-07 | 13:00 | 975 | 393 | 190 | 39 | 35 | 43 | 560 | -52 | 71 | -71 | -219 | -13 | 975
2016-02-07 | 14:00 | 953 | 393 | 189 | 41 | 35 | 43 | 453 | -33 | 73 | -7 | -219 | -13 | 953
2016-02-07 | 15:00 | 946 | 393 | 189 | 42 | 35 | 43 | 323 | -24 | 96 | 0 | -137 | -13 | 946
2016-02-07 | 16:00 | 992 | 393 | 269 | 44 | 35 | 43 | 139 | -10 | 94 | 0 | 0 | -13 | 992
2016-02-07 | 17:00 | 1084 | 393 | 385 | 54 | 35 | 43 | 21 | -2 | 98 | 0 | 71 | -13 | 1084
2016-02-07 | 18:00 | 1188 | 393 | 445 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 114 | -13 | 1188
2016-02-07 | 19:00 | 1189 | 393 | 445 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 116 | -13 | 1189
2016-02-07 | 20:00 | 1163 | 393 | 445 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 90 | -13 | 1163
2016-02-07 | 21:00 | 1120 | 393 | 382 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 111 | -13 | 1120
2016-02-07 | 22:00 | 1053 | 393 | 382 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 47 | -13 | 1053
2016-02-07 | 23:00 | 986 | 393 | 372 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 9 | -13 | 986
2016-02-08 | 0:00 | 946 | 393 | 348 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 946
2016-02-08 | 1:00 | 974 | 393 | 381 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 974
2016-02-08 | 2:00 | 1017 | 393 | 407 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1017
2016-02-08 | 3:00 | 1048 | 393 | 424 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1048
2016-02-08 | 4:00 | 1062 | 393 | 439 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1062
2016-02-08 | 5:00 | 1082 | 393 | 454 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 9 | -13 | 1082
2016-02-08 | 6:00 | 1168 | 393 | 485 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 70 | -13 | 1168
2016-02-08 | 7:00 | 1250 | 393 | 493 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 99 | -13 | 1250
2016-02-08 | 8:00 | 1278 | 393 | 460 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 58 | -13 | 1278
2016-02-08 | 9:00 | 1272 | 393 | 296 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1272
2016-02-08 | 10:00 | 1208 | 393 | 233 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -117 | -13 | 1208
2016-02-08 | 11:00 | 1185 | 393 | 233 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -187 | -13 | 1185
2016-02-08 | 12:00 | 1131 | 393 | 232 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -43 | -219 | -13 | 1131
2016-02-08 | 13:00 | 1162 | 393 | 233 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | 0 | -198 | -13 | 1162
2016-02-08 | 14:00 | 1144 | 393 | 232 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -111 | -13 | 1144
2016-02-08 | 15:00 | 1131 | 393 | 232 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -19 | -13 | 1131
2016-02-08 | 16:00 | 1171 | 393 | 437 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1171
2016-02-08 | 17:00 | 1219 | 393 | 529 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 60 | -13 | 1219
2016-02-08 | 18:00 | 1295 | 393 | 568 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 98 | -13 | 1295
2016-02-08 | 19:00 | 1267 | 393 | 562 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 77 | -13 | 1267
2016-02-08 | 20:00 | 1215 | 393 | 518 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 70 | -13 | 1215
2016-02-08 | 21:00 | 1145 | 393 | 485 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 33 | -13 | 1145
2016-02-08 | 22:00 | 1079 | 393 | 450 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | -13 | 1079
2016-02-08 | 23:00 | 992 | 393 | 387 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 992
2016-02-09 | 0:00 | 932 | 393 | 333 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 932
2016-02-09 | 1:00 | 966 | 393 | 373 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 966
2016-02-09 | 2:00 | 997 | 393 | 387 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 997
2016-02-09 | 3:00 | 1022 | 393 | 398 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 1022
2016-02-09 | 4:00 | 1047 | 393 | 407 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 17 | -13 | 1047
2016-02-09 | 5:00 | 1048 | 393 | 408 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 21 | -13 | 1048
2016-02-09 | 6:00 | 1120 | 393 | 412 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 96 | -13 | 1120
2016-02-09 | 7:00 | 1173 | 393 | 413 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 102 | -13 | 1173
2016-02-09 | 8:00 | 1201 | 393 | 396 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 45 | -13 | 1201
2016-02-09 | 9:00 | 1181 | 393 | 207 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | -2 | -13 | 1181
2016-02-09 | 10:00 | 1122 | 393 | 206 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -175 | -13 | 1122
2016-02-09 | 11:00 | 1105 | 393 | 206 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | -20 | -219 | -13 | 1105
2016-02-09 | 12:00 | 1074 | 393 | 205 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -73 | -219 | -13 | 1074
2016-02-09 | 13:00 | 1069 | 393 | 205 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -44 | -219 | -13 | 1069
2016-02-09 | 14:00 | 1044 | 393 | 205 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -184 | -13 | 1044
2016-02-09 | 15:00 | 1035 | 393 | 205 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -87 | -13 | 1035
2016-02-09 | 16:00 | 1071 | 393 | 337 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1071
2016-02-09 | 17:00 | 1130 | 393 | 468 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 31 | -13 | 1130
2016-02-09 | 18:00 | 1234 | 393 | 491 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 114 | -13 | 1234
2016-02-09 | 19:00 | 1231 | 393 | 498 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 106 | -13 | 1231
2016-02-09 | 20:00 | 1191 | 393 | 454 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 110 | -13 | 1191
2016-02-09 | 21:00 | 1142 | 393 | 441 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 74 | -13 | 1142
2016-02-09 | 22:00 | 1083 | 393 | 427 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 32 | -13 | 1083
2016-02-09 | 23:00 | 1011 | 393 | 402 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | -13 | 1011
2016-02-10 | 0:00 | 955 | 393 | 356 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 955
2016-02-10 | 1:00 | 988 | 393 | 390 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | -13 | 988
2016-02-10 | 2:00 | 1031 | 393 | 401 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20 | -13 | 1031
2016-02-10 | 3:00 | 1055 | 393 | 405 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 27 | -13 | 1055
2016-02-10 | 4:00 | 1077 | 393 | 411 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 43 | -13 | 1077
2016-02-10 | 5:00 | 1079 | 393 | 411 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 49 | -13 | 1079
2016-02-10 | 6:00 | 1170 | 393 | 479 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 79 | -13 | 1170
2016-02-10 | 7:00 | 1222 | 393 | 478 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 86 | -13 | 1222
2016-02-10 | 8:00 | 1211 | 393 | 451 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 1 | -13 | 1211
2016-02-10 | 9:00 | 1182 | 393 | 206 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1182
2016-02-10 | 10:00 | 1125 | 393 | 192 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -159 | -13 | 1125
2016-02-10 | 11:00 | 1104 | 393 | 192 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | -8 | -219 | -13 | 1104
2016-02-10 | 12:00 | 1048 | 393 | 191 | 39 | 35 | 43 | 588 | -7 | 77 | -77 | -219 | -13 | 1048
2016-02-10 | 13:00 | 1045 | 393 | 191 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -54 | -219 | -13 | 1045
2016-02-10 | 14:00 | 1022 | 393 | 190 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -192 | -13 | 1022
2016-02-10 | 15:00 | 1003 | 393 | 190 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -105 | -13 | 1003
2016-02-10 | 16:00 | 1041 | 393 | 307 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1041
2016-02-10 | 17:00 | 1085 | 393 | 407 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 48 | -13 | 1085
2016-02-10 | 18:00 | 1179 | 393 | 433 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 116 | -13 | 1179
2016-02-10 | 19:00 | 1179 | 393 | 437 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 115 | -13 | 1179
2016-02-10 | 20:00 | 1148 | 393 | 434 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 87 | -13 | 1148
2016-02-10 | 21:00 | 1109 | 393 | 428 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 54 | -13 | 1109
2016-02-10 | 22:00 | 1058 | 393 | 410 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 24 | -13 | 1058
2016-02-10 | 23:00 | 1002 | 393 | 391 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | -13 | 1002
2016-02-11 | 0:00 | 953 | 393 | 351 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | -13 | 953
2016-02-11 | 1:00 | 983 | 393 | 353 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 36 | -13 | 983
2016-02-11 | 2:00 | 1025 | 393 | 353 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 61 | -13 | 1025
2016-02-11 | 3:00 | 1049 | 393 | 354 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 72 | -13 | 1049
2016-02-11 | 4:00 | 1045 | 393 | 354 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 68 | -13 | 1045
2016-02-11 | 5:00 | 1028 | 393 | 354 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 55 | -13 | 1028
2016-02-11 | 6:00 | 1051 | 393 | 354 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 85 | -13 | 1051
2016-02-11 | 7:00 | 1096 | 393 | 424 | 44 | 35 | 43 | 56 | -4 | 100 | 0 | 18 | -13 | 1096
2016-02-11 | 8:00 | 1116 | 393 | 372 | 42 | 35 | 43 | 213 | -16 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1116
2016-02-11 | 9:00 | 1094 | 393 | 242 | 40 | 35 | 43 | 374 | -27 | 104 | 0 | -96 | -13 | 1094
2016-02-11 | 10:00 | 1047 | 393 | 156 | 39 | 35 | 43 | 498 | -37 | 97 | 0 | -164 | -13 | 1047
2016-02-11 | 11:00 | 1004 | 393 | 155 | 39 | 35 | 43 | 560 | -41 | 83 | -30 | -219 | -13 | 1004
2016-02-11 | 12:00 | 982 | 393 | 155 | 39 | 35 | 43 | 588 | -43 | 77 | -72 | -219 | -13 | 982
2016-02-11 | 13:00 | 961 | 393 | 154 | 39 | 35 | 43 | 560 | -41 | 71 | -61 | -219 | -13 | 961
2016-02-11 | 14:00 | 932 | 393 | 154 | 41 | 35 | 43 | 453 | -33 | 73 | 0 | -212 | -13 | 932
2016-02-11 | 15:00 | 930 | 393 | 154 | 42 | 35 | 43 | 323 | -24 | 96 | 0 | -118 | -13 | 930
2016-02-11 | 16:00 | 966 | 393 | 242 | 44 | 35 | 43 | 139 | -10 | 94 | 0 | 0 | -13 | 966
2016-02-11 | 17:00 | 1024 | 393 | 354 | 54 | 35 | 43 | 21 | -2 | 98 | 0 | 41 | -13 | 1024
2016-02-11 | 18:00 | 1114 | 393 | 355 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 131 | -13 | 1114
2016-02-11 | 19:00 | 1105 | 393 | 354 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 123 | -13 | 1105
2016-02-11 | 20:00 | 1082 | 393 | 354 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 100 | -13 | 1082
2016-02-11 | 21:00 | 1034 | 393 | 354 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 53 | -13 | 1034
2016-02-11 | 22:00 | 974 | 393 | 350 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 974
2016-02-11 | 23:00 | 909 | 393 | 304 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 909
2016-02-12 | 0:00 | 858 | 393 | 314 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 858
2016-02-12 | 1:00 | 886 | 393 | 341 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 886
2016-02-12 | 2:00 | 936 | 393 | 379 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 936
2016-02-12 | 3:00 | 970 | 393 | 398 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 970
2016-02-12 | 4:00 | 983 | 393 | 410 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 983
2016-02-12 | 5:00 | 978 | 393 | 414 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 978
2016-02-12 | 6:00 | 1024 | 393 | 456 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 4 | -13 | 1024
2016-02-12 | 7:00 | 1074 | 393 | 496 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 5 | -13 | 1074
2016-02-12 | 8:00 | 1142 | 393 | 478 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 4 | -13 | 1142
2016-02-12 | 9:00 | 1177 | 393 | 419 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1177
2016-02-12 | 10:00 | 1160 | 393 | 310 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1160
2016-02-12 | 11:00 | 1149 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1149
2016-02-12 | 12:00 | 1074 | 393 | 211 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -54 | -13 | 1074
2016-02-12 | 13:00 | 1103 | 393 | 212 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -2 | -13 | 1103
2016-02-12 | 14:00 | 1071 | 393 | 237 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1071
2016-02-12 | 15:00 | 1056 | 393 | 310 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1056
2016-02-12 | 16:00 | 1079 | 393 | 439 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 4 | -13 | 1079
2016-02-12 | 17:00 | 1088 | 393 | 511 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 5 | -13 | 1088
2016-02-12 | 18:00 | 1121 | 393 | 538 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 7 | -13 | 1121
2016-02-12 | 19:00 | 1088 | 393 | 505 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 5 | -13 | 1088
2016-02-12 | 20:00 | 1036 | 393 | 457 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | -13 | 1036
2016-02-12 | 21:00 | 987 | 393 | 417 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 987
2016-02-12 | 22:00 | 941 | 393 | 377 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 941
2016-02-12 | 23:00 | 884 | 393 | 332 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 884
2016-02-13 | 0:00 | 830 | 393 | 285 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 830
2016-02-13 | 1:00 | 864 | 393 | 316 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | -13 | 864
2016-02-13 | 2:00 | 903 | 393 | 343 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -13 | 903
2016-02-13 | 3:00 | 935 | 393 | 355 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | -13 | 935
2016-02-13 | 4:00 | 943 | 393 | 355 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 15 | -13 | 943
2016-02-13 | 5:00 | 913 | 393 | 346 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 3 | -13 | 913
2016-02-13 | 6:00 | 896 | 393 | 330 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 | -13 | 896
2016-02-13 | 7:00 | 926 | 393 | 349 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 3 | -13 | 926
2016-02-13 | 8:00 | 993 | 393 | 331 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 3 | -13 | 993
2016-02-13 | 9:00 | 1026 | 393 | 268 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1026
2016-02-13 | 10:00 | 1021 | 393 | 181 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -10 | -13 | 1021
2016-02-13 | 11:00 | 1001 | 393 | 164 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -67 | -13 | 1001
2016-02-13 | 12:00 | 951 | 393 | 163 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -130 | -13 | 951
2016-02-13 | 13:00 | 954 | 393 | 163 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -103 | -13 | 954
2016-02-13 | 14:00 | 947 | 393 | 163 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -50 | -13 | 947
2016-02-13 | 15:00 | 938 | 393 | 192 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 938
2016-02-13 | 16:00 | 969 | 393 | 331 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 3 | -13 | 969
2016-02-13 | 17:00 | 993 | 393 | 357 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 64 | -13 | 993
2016-02-13 | 18:00 | 1009 | 393 | 358 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 75 | -13 | 1009
2016-02-13 | 19:00 | 981 | 393 | 357 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 47 | -13 | 981
2016-02-13 | 20:00 | 944 | 393 | 355 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 14 | -13 | 944
2016-02-13 | 21:00 | 900 | 393 | 328 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | -13 | 900
2016-02-13 | 22:00 | 853 | 393 | 288 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 853
2016-02-13 | 23:00 | 801 | 393 | 248 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 801
2016-02-14 | 0:00 | 754 | 393 | 209 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 754
2016-02-14 | 1:00 | 785 | 393 | 232 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | -13 | 785
2016-02-14 | 2:00 | 836 | 393 | 266 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | -13 | 836
2016-02-14 | 3:00 | 872 | 393 | 284 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | -13 | 872
2016-02-14 | 4:00 | 880 | 393 | 289 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 18 | -13 | 880
2016-02-14 | 5:00 | 844 | 393 | 265 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 15 | -13 | 844
2016-02-14 | 6:00 | 815 | 393 | 240 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 12 | -13 | 815
2016-02-14 | 7:00 | 816 | 393 | 232 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 11 | -13 | 816
2016-02-14 | 8:00 | 861 | 393 | 201 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 861
2016-02-14 | 9:00 | 895 | 393 | 192 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | -56 | -13 | 895
2016-02-14 | 10:00 | 904 | 393 | 193 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -139 | -13 | 904
2016-02-14 | 11:00 | 932 | 393 | 193 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -164 | -13 | 932
2016-02-14 | 12:00 | 947 | 393 | 193 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -164 | -13 | 947
2016-02-14 | 13:00 | 934 | 393 | 193 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -153 | -13 | 934
2016-02-14 | 14:00 | 936 | 393 | 193 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -91 | -13 | 936
2016-02-14 | 15:00 | 942 | 393 | 196 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 942
2016-02-14 | 16:00 | 966 | 393 | 321 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 9 | -13 | 966
2016-02-14 | 17:00 | 1034 | 393 | 391 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 71 | -13 | 1034
2016-02-14 | 18:00 | 1090 | 393 | 399 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 115 | -13 | 1090
2016-02-14 | 19:00 | 1075 | 393 | 400 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 98 | -13 | 1075
2016-02-14 | 20:00 | 1053 | 393 | 399 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79 | -13 | 1053
2016-02-14 | 21:00 | 1008 | 393 | 397 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | -13 | 1008
2016-02-14 | 22:00 | 954 | 393 | 382 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | -13 | 954
2016-02-14 | 23:00 | 897 | 393 | 339 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -13 | 897
2016-02-15 | 0:00 | 844 | 393 | 439 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -139 | -13 | 844
2016-02-15 | 1:00 | 872 | 393 | 440 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -114 | -13 | 872
2016-02-15 | 2:00 | 918 | 393 | 443 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -81 | -13 | 918
2016-02-15 | 3:00 | 957 | 393 | 445 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -59 | -13 | 957
2016-02-15 | 4:00 | 981 | 393 | 447 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -39 | -13 | 981
2016-02-15 | 5:00 | 1000 | 393 | 451 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | -15 | -13 | 1000
2016-02-15 | 6:00 | 1084 | 393 | 521 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1084
2016-02-15 | 7:00 | 1174 | 393 | 600 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1174
2016-02-15 | 8:00 | 1255 | 393 | 596 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1255
2016-02-15 | 9:00 | 1291 | 393 | 533 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1291
2016-02-15 | 10:00 | 1285 | 393 | 443 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -8 | -13 | 1285
2016-02-15 | 11:00 | 1282 | 393 | 438 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -59 | -13 | 1282
2016-02-15 | 12:00 | 1208 | 393 | 435 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -145 | -13 | 1208
2016-02-15 | 13:00 | 1222 | 393 | 437 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -109 | -13 | 1222
2016-02-15 | 14:00 | 1221 | 393 | 439 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -51 | -13 | 1221
2016-02-15 | 15:00 | 1226 | 393 | 480 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1226
2016-02-15 | 16:00 | 1260 | 393 | 604 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 20 | -13 | 1260
2016-02-15 | 17:00 | 1286 | 393 | 639 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 75 | -13 | 1286
2016-02-15 | 18:00 | 1368 | 393 | 641 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 151 | -13 | 1368
2016-02-15 | 19:00 | 1348 | 393 | 640 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 131 | -13 | 1348
2016-02-15 | 20:00 | 1297 | 393 | 605 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 118 | -13 | 1297
2016-02-15 | 21:00 | 1237 | 393 | 604 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 63 | -13 | 1237
2016-02-15 | 22:00 | 1161 | 393 | 596 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1161
2016-02-15 | 23:00 | 1087 | 393 | 535 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1087
2016-02-16 | 0:00 | 1013 | 393 | 542 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -74 | -13 | 1013
2016-02-16 | 1:00 | 1031 | 393 | 543 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -57 | -13 | 1031
2016-02-16 | 2:00 | 1056 | 393 | 543 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -44 | -13 | 1056
2016-02-16 | 3:00 | 1080 | 393 | 544 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -35 | -13 | 1080
2016-02-16 | 4:00 | 1083 | 393 | 544 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -34 | -13 | 1083
2016-02-16 | 5:00 | 1098 | 393 | 534 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1098
2016-02-16 | 6:00 | 1192 | 393 | 557 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 72 | -13 | 1192
2016-02-16 | 7:00 | 1268 | 393 | 556 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 138 | -13 | 1268
2016-02-16 | 8:00 | 1314 | 393 | 559 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 95 | -13 | 1314
2016-02-16 | 9:00 | 1316 | 393 | 553 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 5 | -13 | 1316
2016-02-16 | 10:00 | 1291 | 393 | 548 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -108 | -13 | 1291
2016-02-16 | 11:00 | 1276 | 393 | 548 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -174 | -13 | 1276
2016-02-16 | 12:00 | 1224 | 393 | 526 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -219 | -13 | 1224
2016-02-16 | 13:00 | 1262 | 393 | 547 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -179 | -13 | 1262
2016-02-16 | 14:00 | 1237 | 393 | 547 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -144 | -13 | 1237
2016-02-16 | 15:00 | 1235 | 393 | 547 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -58 | -13 | 1235
2016-02-16 | 16:00 | 1273 | 393 | 566 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 72 | -13 | 1273
2016-02-16 | 17:00 | 1296 | 393 | 641 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 83 | -13 | 1296
2016-02-16 | 18:00 | 1354 | 393 | 668 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 110 | -13 | 1354
2016-02-16 | 19:00 | 1328 | 393 | 665 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 85 | -13 | 1328
2016-02-16 | 20:00 | 1273 | 393 | 617 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 82 | -13 | 1273
2016-02-16 | 21:00 | 1198 | 393 | 576 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 52 | -13 | 1198
2016-02-16 | 22:00 | 1122 | 393 | 548 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | -13 | 1122
2016-02-16 | 23:00 | 1038 | 393 | 543 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -57 | -13 | 1038
2016-02-17 | 0:00 | 971 | 393 | 500 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -75 | -13 | 971
2016-02-17 | 1:00 | 983 | 393 | 504 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -67 | -13 | 983
2016-02-17 | 2:00 | 1016 | 393 | 512 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -53 | -13 | 1016
2016-02-17 | 3:00 | 1049 | 393 | 518 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -41 | -13 | 1049
2016-02-17 | 4:00 | 1058 | 393 | 522 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -37 | -13 | 1058
2016-02-17 | 5:00 | 1076 | 393 | 512 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1076
2016-02-17 | 6:00 | 1154 | 393 | 539 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 52 | -13 | 1154
2016-02-17 | 7:00 | 1211 | 393 | 540 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 97 | -13 | 1211
2016-02-17 | 8:00 | 1257 | 393 | 541 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 56 | -13 | 1257
2016-02-17 | 9:00 | 1251 | 393 | 527 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | -34 | -13 | 1251
2016-02-17 | 10:00 | 1230 | 393 | 501 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -122 | -13 | 1230
2016-02-17 | 11:00 | 1217 | 393 | 473 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -159 | -13 | 1217
2016-02-17 | 12:00 | 1171 | 393 | 435 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -181 | -13 | 1171
2016-02-17 | 13:00 | 1184 | 393 | 465 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -175 | -13 | 1184
2016-02-17 | 14:00 | 1203 | 393 | 509 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -140 | -13 | 1203
2016-02-17 | 15:00 | 1174 | 393 | 524 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -96 | -13 | 1174
2016-02-17 | 16:00 | 1183 | 393 | 542 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 5 | -13 | 1183
2016-02-17 | 17:00 | 1213 | 393 | 571 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 71 | -13 | 1213
2016-02-17 | 18:00 | 1301 | 393 | 582 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 143 | -13 | 1301
2016-02-17 | 19:00 | 1300 | 393 | 585 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 138 | -13 | 1300
2016-02-17 | 20:00 | 1264 | 393 | 563 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 128 | -13 | 1264
2016-02-17 | 21:00 | 1203 | 393 | 548 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | -13 | 1203
2016-02-17 | 22:00 | 1140 | 393 | 548 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 27 | -13 | 1140
2016-02-17 | 23:00 | 1070 | 393 | 518 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1070
2016-02-18 | 0:00 | 1007 | 393 | 403 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | -13 | 1007
2016-02-18 | 1:00 | 1026 | 393 | 421 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 12 | -13 | 1026
2016-02-18 | 2:00 | 1064 | 393 | 436 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 18 | -13 | 1064
2016-02-18 | 3:00 | 1088 | 393 | 443 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 21 | -13 | 1088
2016-02-18 | 4:00 | 1098 | 393 | 450 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 25 | -13 | 1098
2016-02-18 | 5:00 | 1111 | 393 | 459 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 32 | -13 | 1111
2016-02-18 | 6:00 | 1200 | 393 | 506 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 83 | -13 | 1200
2016-02-18 | 7:00 | 1264 | 393 | 533 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 73 | -13 | 1264
2016-02-18 | 8:00 | 1305 | 393 | 494 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 51 | -13 | 1305
2016-02-18 | 9:00 | 1284 | 393 | 308 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1284
2016-02-18 | 10:00 | 1224 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -113 | -13 | 1224
2016-02-18 | 11:00 | 1208 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -176 | -13 | 1208
2016-02-18 | 12:00 | 1130 | 393 | 244 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -56 | -219 | -13 | 1130
2016-02-18 | 13:00 | 1138 | 393 | 245 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -15 | -219 | -13 | 1138
2016-02-18 | 14:00 | 1091 | 393 | 244 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -176 | -13 | 1091
2016-02-18 | 15:00 | 1064 | 393 | 243 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -97 | -13 | 1064
2016-02-18 | 16:00 | 1077 | 393 | 343 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1077
2016-02-18 | 17:00 | 1138 | 393 | 458 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 50 | -13 | 1138
2016-02-18 | 18:00 | 1237 | 393 | 510 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 99 | -13 | 1237
2016-02-18 | 19:00 | 1235 | 393 | 514 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 93 | -13 | 1235
2016-02-18 | 20:00 | 1199 | 393 | 506 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 64 | -13 | 1199
2016-02-18 | 21:00 | 1140 | 393 | 478 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 36 | -13 | 1140
2016-02-18 | 22:00 | 1077 | 393 | 434 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 19 | -13 | 1077
2016-02-18 | 23:00 | 1003 | 393 | 398 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1003
2016-02-19 | 0:00 | 948 | 393 | 403 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 948
2016-02-19 | 1:00 | 984 | 393 | 439 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 984
2016-02-19 | 2:00 | 1016 | 393 | 460 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1016
2016-02-19 | 3:00 | 1051 | 393 | 480 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1051
2016-02-19 | 4:00 | 1065 | 393 | 492 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1065
2016-02-19 | 5:00 | 1072 | 393 | 508 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1072
2016-02-19 | 6:00 | 1148 | 393 | 516 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 69 | -13 | 1148
2016-02-19 | 7:00 | 1188 | 393 | 544 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 70 | -13 | 1188
2016-02-19 | 8:00 | 1199 | 393 | 540 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1199
2016-02-19 | 9:00 | 1180 | 393 | 422 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1180
2016-02-19 | 10:00 | 1139 | 393 | 353 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -64 | -13 | 1139
2016-02-19 | 11:00 | 1125 | 393 | 351 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -129 | -13 | 1125
2016-02-19 | 12:00 | 1084 | 393 | 350 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -183 | -13 | 1084
2016-02-19 | 13:00 | 1108 | 393 | 350 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -136 | -13 | 1108
2016-02-19 | 14:00 | 1106 | 393 | 352 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -80 | -13 | 1106
2016-02-19 | 15:00 | 1106 | 393 | 360 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1106
2016-02-19 | 16:00 | 1130 | 393 | 495 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1130
2016-02-19 | 17:00 | 1147 | 393 | 516 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 59 | -13 | 1147
2016-02-19 | 18:00 | 1197 | 393 | 517 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 104 | -13 | 1197
2016-02-19 | 19:00 | 1168 | 393 | 516 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 75 | -13 | 1168
2016-02-19 | 20:00 | 1115 | 393 | 515 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 26 | -13 | 1115
2016-02-19 | 21:00 | 1063 | 393 | 493 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1063
2016-02-19 | 22:00 | 1007 | 393 | 443 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1007
2016-02-19 | 23:00 | 939 | 393 | 386 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 939
2016-02-20 | 0:00 | 886 | 393 | 341 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 886
2016-02-20 | 1:00 | 920 | 393 | 374 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | -13 | 920
2016-02-20 | 2:00 | 960 | 393 | 402 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | -13 | 960
2016-02-20 | 3:00 | 988 | 393 | 415 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -13 | 988
2016-02-20 | 4:00 | 995 | 393 | 421 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | -13 | 995
2016-02-20 | 5:00 | 973 | 393 | 408 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | -13 | 973
2016-02-20 | 6:00 | 975 | 393 | 410 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1 | -13 | 975
2016-02-20 | 7:00 | 1026 | 393 | 451 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 1 | -13 | 1026
2016-02-20 | 8:00 | 1117 | 393 | 457 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 1 | -13 | 1117
2016-02-20 | 9:00 | 1167 | 393 | 407 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 1 | -13 | 1167
2016-02-20 | 10:00 | 1152 | 393 | 302 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1152
2016-02-20 | 11:00 | 1119 | 393 | 216 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1119
2016-02-20 | 12:00 | 1075 | 393 | 213 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -55 | -13 | 1075
2016-02-20 | 13:00 | 1059 | 393 | 212 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -47 | -13 | 1059
2016-02-20 | 14:00 | 1034 | 393 | 212 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -11 | -13 | 1034
2016-02-20 | 15:00 | 1040 | 393 | 294 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1040
2016-02-20 | 16:00 | 1069 | 393 | 432 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 1 | -13 | 1069
2016-02-20 | 17:00 | 1081 | 393 | 505 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 4 | -13 | 1081
2016-02-20 | 18:00 | 1117 | 393 | 507 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 35 | -13 | 1117
2016-02-20 | 19:00 | 1104 | 393 | 506 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 20 | -13 | 1104
2016-02-20 | 20:00 | 1068 | 393 | 492 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | -13 | 1068
2016-02-20 | 21:00 | 1031 | 393 | 459 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -13 | 1031
2016-02-20 | 22:00 | 976 | 393 | 410 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | -13 | 976
2016-02-20 | 23:00 | 915 | 393 | 363 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 915
2016-02-21 | 0:00 | 852 | 393 | 239 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | -13 | 852
2016-02-21 | 1:00 | 872 | 393 | 258 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 21 | -13 | 872
2016-02-21 | 2:00 | 919 | 393 | 273 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 36 | -13 | 919
2016-02-21 | 3:00 | 955 | 393 | 276 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 55 | -13 | 955
2016-02-21 | 4:00 | 968 | 393 | 276 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 69 | -13 | 968
2016-02-21 | 5:00 | 945 | 393 | 272 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 54 | -13 | 945
2016-02-21 | 6:00 | 943 | 393 | 272 | 53 | 35 | 43 | 3 | -1 | 99 | 0 | 60 | -13 | 943
2016-02-21 | 7:00 | 951 | 393 | 265 | 44 | 35 | 43 | 56 | -10 | 100 | 0 | 38 | -13 | 951
2016-02-21 | 8:00 | 952 | 393 | 231 | 42 | 35 | 43 | 213 | -39 | 47 | 0 | 0 | -13 | 952
2016-02-21 | 9:00 | 944 | 393 | 163 | 40 | 35 | 43 | 374 | -69 | 104 | 0 | -126 | -13 | 944
2016-02-21 | 10:00 | 927 | 393 | 163 | 39 | 35 | 43 | 498 | -91 | 97 | -16 | -219 | -13 | 927
2016-02-21 | 11:00 | 935 | 393 | 163 | 39 | 35 | 43 | 560 | -103 | 83 | -44 | -219 | -13 | 935
2016-02-21 | 12:00 | 928 | 393 | 163 | 39 | 35 | 43 | 588 | -108 | 77 | -69 | -219 | -13 | 928
2016-02-21 | 13:00 | 898 | 393 | 162 | 39 | 35 | 43 | 560 | -103 | 71 | -70 | -219 | -13 | 898
2016-02-21 | 14:00 | 869 | 393 | 162 | 41 | 35 | 43 | 453 | -83 | 73 | -14 | -219 | -13 | 869
2016-02-21 | 15:00 | 856 | 393 | 162 | 42 | 35 | 43 | 323 | -59 | 96 | 0 | -165 | -13 | 856
2016-02-21 | 16:00 | 905 | 393 | 196 | 44 | 35 | 43 | 139 | -25 | 94 | 0 | 0 | -13 | 905
2016-02-21 | 17:00 | 985 | 393 | 305 | 54 | 35 | 43 | 21 | -4 | 98 | 0 | 54 | -13 | 985
2016-02-21 | 18:00 | 1111 | 393 | 386 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 97 | -13 | 1111
2016-02-21 | 19:00 | 1126 | 393 | 386 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 113 | -13 | 1126
2016-02-21 | 20:00 | 1116 | 393 | 386 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 103 | -13 | 1116
2016-02-21 | 21:00 | 1072 | 393 | 308 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 137 | -13 | 1072
2016-02-21 | 22:00 | 1002 | 393 | 308 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 70 | -13 | 1002
2016-02-21 | 23:00 | 934 | 393 | 306 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 24 | -13 | 934
2016-02-22 | 0:00 | 893 | 393 | 411 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -63 | -13 | 893
2016-02-22 | 1:00 | 920 | 393 | 417 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -43 | -13 | 920
2016-02-22 | 2:00 | 964 | 393 | 440 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -32 | -13 | 964
2016-02-22 | 3:00 | 999 | 393 | 458 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -31 | -13 | 999
2016-02-22 | 4:00 | 1013 | 393 | 471 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | -30 | -13 | 1013
2016-02-22 | 5:00 | 1028 | 393 | 464 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1028
2016-02-22 | 6:00 | 1122 | 393 | 528 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 31 | -13 | 1122
2016-02-22 | 7:00 | 1189 | 393 | 530 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 85 | -13 | 1189
2016-02-22 | 8:00 | 1259 | 393 | 531 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 69 | -13 | 1259
2016-02-22 | 9:00 | 1265 | 393 | 507 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1265
2016-02-22 | 10:00 | 1228 | 393 | 422 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -44 | -13 | 1228
2016-02-22 | 11:00 | 1212 | 393 | 400 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -91 | -13 | 1212
2016-02-22 | 12:00 | 1150 | 393 | 392 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -160 | -13 | 1150
2016-02-22 | 13:00 | 1156 | 393 | 398 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -136 | -13 | 1156
2016-02-22 | 14:00 | 1139 | 393 | 405 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -100 | -13 | 1139
2016-02-22 | 15:00 | 1140 | 393 | 450 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -57 | -13 | 1140
2016-02-22 | 16:00 | 1185 | 393 | 530 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 20 | -13 | 1185
2016-02-22 | 17:00 | 1209 | 393 | 572 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 65 | -13 | 1209
2016-02-22 | 18:00 | 1266 | 393 | 574 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 117 | -13 | 1266
2016-02-22 | 19:00 | 1239 | 393 | 573 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 89 | -13 | 1239
2016-02-22 | 20:00 | 1182 | 393 | 530 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79 | -13 | 1182
2016-02-22 | 21:00 | 1127 | 393 | 529 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | -13 | 1127
2016-02-22 | 22:00 | 1053 | 393 | 489 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1053
2016-02-22 | 23:00 | 970 | 393 | 486 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -69 | -13 | 970
2016-02-23 | 0:00 | 909 | 393 | 393 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -29 | -13 | 909
2016-02-23 | 1:00 | 933 | 393 | 405 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -17 | -13 | 933
2016-02-23 | 2:00 | 971 | 393 | 428 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -14 | -13 | 971
2016-02-23 | 3:00 | 1002 | 393 | 444 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -13 | -13 | 1002
2016-02-23 | 4:00 | 1019 | 393 | 447 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1019
2016-02-23 | 5:00 | 1019 | 393 | 455 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1019
2016-02-23 | 6:00 | 1086 | 393 | 523 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-02-23 | 7:00 | 1149 | 393 | 529 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 46 | -13 | 1149
2016-02-23 | 8:00 | 1222 | 393 | 558 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 5 | -13 | 1222
2016-02-23 | 9:00 | 1250 | 393 | 492 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1250
2016-02-23 | 10:00 | 1234 | 393 | 424 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -40 | -13 | 1234
2016-02-23 | 11:00 | 1205 | 393 | 379 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -77 | -13 | 1205
2016-02-23 | 12:00 | 1130 | 393 | 382 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -169 | -13 | 1130
2016-02-23 | 13:00 | 1171 | 393 | 379 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -101 | -13 | 1171
2016-02-23 | 14:00 | 1142 | 393 | 375 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -66 | -13 | 1142
2016-02-23 | 15:00 | 1122 | 393 | 396 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -20 | -13 | 1122
2016-02-23 | 16:00 | 1118 | 393 | 482 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1118
2016-02-23 | 17:00 | 1146 | 393 | 529 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 45 | -13 | 1146
2016-02-23 | 18:00 | 1222 | 393 | 530 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 115 | -13 | 1222
2016-02-23 | 19:00 | 1211 | 393 | 530 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 104 | -13 | 1211
2016-02-23 | 20:00 | 1163 | 393 | 529 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 | -13 | 1163
2016-02-23 | 21:00 | 1106 | 393 | 528 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | -13 | 1106
2016-02-23 | 22:00 | 1042 | 393 | 478 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1042
2016-02-23 | 23:00 | 965 | 393 | 429 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -16 | -13 | 965
2016-02-24 | 0:00 | 911 | 393 | 312 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 911
2016-02-24 | 1:00 | 933 | 393 | 340 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 933
2016-02-24 | 2:00 | 970 | 393 | 354 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | -13 | 970
2016-02-24 | 3:00 | 1006 | 393 | 367 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | -13 | 1006
2016-02-24 | 4:00 | 1023 | 393 | 377 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 24 | -13 | 1023
2016-02-24 | 5:00 | 1035 | 393 | 384 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 31 | -13 | 1035
2016-02-24 | 6:00 | 1096 | 393 | 415 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 70 | -13 | 1096
2016-02-24 | 7:00 | 1134 | 393 | 407 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 69 | -13 | 1134
2016-02-24 | 8:00 | 1175 | 393 | 368 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 48 | -13 | 1175
2016-02-24 | 9:00 | 1182 | 393 | 217 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | -11 | -13 | 1182
2016-02-24 | 10:00 | 1125 | 393 | 216 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -182 | -13 | 1125
2016-02-24 | 11:00 | 1126 | 393 | 216 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | -10 | -219 | -13 | 1126
2016-02-24 | 12:00 | 1091 | 393 | 216 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -66 | -219 | -13 | 1091
2016-02-24 | 13:00 | 1113 | 393 | 216 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -12 | -219 | -13 | 1113
2016-02-24 | 14:00 | 1095 | 393 | 216 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -145 | -13 | 1095
2016-02-24 | 15:00 | 1070 | 393 | 215 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -64 | -13 | 1070
2016-02-24 | 16:00 | 1124 | 393 | 390 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1124
2016-02-24 | 17:00 | 1167 | 393 | 457 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 81 | -13 | 1167
2016-02-24 | 18:00 | 1255 | 393 | 524 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 103 | -13 | 1255
2016-02-24 | 19:00 | 1261 | 393 | 527 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 106 | -13 | 1261
2016-02-24 | 20:00 | 1216 | 393 | 522 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 66 | -13 | 1216
2016-02-24 | 21:00 | 1160 | 393 | 468 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 65 | -13 | 1160
2016-02-24 | 22:00 | 1088 | 393 | 441 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 23 | -13 | 1088
2016-02-24 | 23:00 | 1014 | 393 | 396 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 13 | -13 | 1014
2016-02-25 | 0:00 | 956 | 393 | 357 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 956
2016-02-25 | 1:00 | 977 | 393 | 384 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 977
2016-02-25 | 2:00 | 1013 | 393 | 400 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 3 | -13 | 1013
2016-02-25 | 3:00 | 1045 | 393 | 415 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | -13 | 1045
2016-02-25 | 4:00 | 1052 | 393 | 422 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 7 | -13 | 1052
2016-02-25 | 5:00 | 1065 | 393 | 438 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 8 | -13 | 1065
2016-02-25 | 6:00 | 1151 | 393 | 521 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 18 | -13 | 1151
2016-02-25 | 7:00 | 1214 | 393 | 527 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 29 | -13 | 1214
2016-02-25 | 8:00 | 1261 | 393 | 489 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 12 | -13 | 1261
2016-02-25 | 9:00 | 1307 | 393 | 331 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1307
2016-02-25 | 10:00 | 1264 | 393 | 247 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -75 | -13 | 1264
2016-02-25 | 11:00 | 1259 | 393 | 247 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -127 | -13 | 1259
2016-02-25 | 12:00 | 1205 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | 0 | -202 | -13 | 1205
2016-02-25 | 13:00 | 1190 | 393 | 246 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | 0 | -183 | -13 | 1190
2016-02-25 | 14:00 | 1167 | 393 | 245 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -102 | -13 | 1167
2016-02-25 | 15:00 | 1138 | 393 | 245 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -24 | -13 | 1138
2016-02-25 | 16:00 | 1170 | 393 | 436 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1170
2016-02-25 | 17:00 | 1210 | 393 | 530 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 49 | -13 | 1210
2016-02-25 | 18:00 | 1306 | 393 | 578 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 100 | -13 | 1306
2016-02-25 | 19:00 | 1314 | 393 | 579 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 108 | -13 | 1314
2016-02-25 | 20:00 | 1278 | 393 | 577 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 73 | -13 | 1278
2016-02-25 | 21:00 | 1220 | 393 | 534 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 59 | -13 | 1220
2016-02-25 | 22:00 | 1150 | 393 | 519 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 8 | -13 | 1150
2016-02-25 | 23:00 | 1088 | 393 | 478 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | -13 | 1088
2016-02-26 | 0:00 | 1029 | 393 | 425 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | -13 | 1029
2016-02-26 | 1:00 | 1043 | 393 | 443 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 6 | -13 | 1043
2016-02-26 | 2:00 | 1078 | 393 | 461 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7 | -13 | 1078
2016-02-26 | 3:00 | 1096 | 393 | 465 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7 | -13 | 1096
2016-02-26 | 4:00 | 1113 | 393 | 481 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 9 | -13 | 1113
2016-02-26 | 5:00 | 1129 | 393 | 491 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 18 | -13 | 1129
2016-02-26 | 6:00 | 1215 | 393 | 497 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 105 | -13 | 1215
2016-02-26 | 7:00 | 1278 | 393 | 544 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 76 | -13 | 1278
2016-02-26 | 8:00 | 1292 | 393 | 522 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 11 | -13 | 1292
2016-02-26 | 9:00 | 1283 | 393 | 307 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | 0 | -13 | 1283
2016-02-26 | 10:00 | 1214 | 393 | 228 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | 0 | -106 | -13 | 1214
2016-02-26 | 11:00 | 1170 | 393 | 227 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | 0 | -196 | -13 | 1170
2016-02-26 | 12:00 | 1104 | 393 | 226 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -64 | -219 | -13 | 1104
2016-02-26 | 13:00 | 1116 | 393 | 226 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -19 | -219 | -13 | 1116
2016-02-26 | 14:00 | 1092 | 393 | 226 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -157 | -13 | 1092
2016-02-26 | 15:00 | 1085 | 393 | 226 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -58 | -13 | 1085
2016-02-26 | 16:00 | 1117 | 393 | 384 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1117
2016-02-26 | 17:00 | 1153 | 393 | 492 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 31 | -13 | 1153
2016-02-26 | 18:00 | 1244 | 393 | 498 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 117 | -13 | 1244
2016-02-26 | 19:00 | 1251 | 393 | 498 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 124 | -13 | 1251
2016-02-26 | 20:00 | 1211 | 393 | 497 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 86 | -13 | 1211
2016-02-26 | 21:00 | 1154 | 393 | 495 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 33 | -13 | 1154
2016-02-26 | 22:00 | 1096 | 393 | 465 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 7 | -13 | 1096
2016-02-26 | 23:00 | 1034 | 393 | 423 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 6 | -13 | 1034
2016-02-27 | 0:00 | 978 | 393 | 357 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 23 | -13 | 978
2016-02-27 | 1:00 | 997 | 393 | 358 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 45 | -13 | 997
2016-02-27 | 2:00 | 1024 | 393 | 358 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 55 | -13 | 1024
2016-02-27 | 3:00 | 1045 | 393 | 359 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 63 | -13 | 1045
2016-02-27 | 4:00 | 1046 | 393 | 359 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 65 | -13 | 1046
2016-02-27 | 5:00 | 1027 | 393 | 359 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 49 | -13 | 1027
2016-02-27 | 6:00 | 1054 | 393 | 359 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 99 | 0 | 83 | -13 | 1054
2016-02-27 | 7:00 | 1095 | 393 | 360 | 44 | 35 | 43 | 56 | 0 | 100 | 0 | 77 | -13 | 1095
2016-02-27 | 8:00 | 1138 | 393 | 378 | 42 | 35 | 43 | 213 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1138
2016-02-27 | 9:00 | 1139 | 393 | 243 | 40 | 35 | 43 | 374 | 0 | 104 | 0 | -79 | -13 | 1139
2016-02-27 | 10:00 | 1111 | 393 | 242 | 39 | 35 | 43 | 498 | 0 | 97 | -4 | -219 | -13 | 1111
2016-02-27 | 11:00 | 1082 | 393 | 198 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 83 | -36 | -219 | -13 | 1082
2016-02-27 | 12:00 | 1067 | 393 | 197 | 39 | 35 | 43 | 588 | 0 | 77 | -72 | -219 | -13 | 1067
2016-02-27 | 13:00 | 1061 | 393 | 197 | 39 | 35 | 43 | 560 | 0 | 71 | -44 | -219 | -13 | 1061
2016-02-27 | 14:00 | 1016 | 393 | 196 | 41 | 35 | 43 | 453 | 0 | 73 | 0 | -204 | -13 | 1016
2016-02-27 | 15:00 | 986 | 393 | 196 | 42 | 35 | 43 | 323 | 0 | 96 | 0 | -128 | -13 | 986
2016-02-27 | 16:00 | 1009 | 393 | 276 | 44 | 35 | 43 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 1009
2016-02-27 | 17:00 | 1034 | 393 | 358 | 54 | 35 | 43 | 21 | 0 | 98 | 0 | 46 | -13 | 1034
2016-02-27 | 18:00 | 1104 | 393 | 359 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 116 | -13 | 1104
2016-02-27 | 19:00 | 1106 | 393 | 358 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 120 | -13 | 1106
2016-02-27 | 20:00 | 1079 | 393 | 358 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 93 | -13 | 1079
2016-02-27 | 21:00 | 1026 | 393 | 358 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 41 | -13 | 1026
2016-02-27 | 22:00 | 969 | 393 | 346 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 969
2016-02-27 | 23:00 | 917 | 393 | 312 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 917
2016-02-28 | 0:00 | 867 | 393 | 239 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 29 | -13 | 867
2016-02-28 | 1:00 | 896 | 393 | 254 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 95 | 0 | 48 | -13 | 896
2016-02-28 | 2:00 | 938 | 393 | 262 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 66 | -13 | 938
2016-02-28 | 3:00 | 965 | 393 | 264 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 102 | 0 | 77 | -13 | 965
2016-02-28 | 4:00 | 979 | 393 | 265 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 91 | -13 | 979
2016-02-28 | 5:00 | 960 | 393 | 255 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 106 | 0 | 85 | -13 | 960
2016-02-28 | 6:00 | 949 | 393 | 246 | 53 | 35 | 43 | 3 | -1 | 99 | 0 | 91 | -13 | 949
2016-02-28 | 7:00 | 956 | 393 | 232 | 44 | 35 | 43 | 56 | -10 | 100 | 0 | 77 | -13 | 956
2016-02-28 | 8:00 | 946 | 393 | 225 | 42 | 35 | 43 | 213 | -39 | 47 | 0 | 0 | -13 | 946
2016-02-28 | 9:00 | 915 | 393 | 133 | 40 | 35 | 43 | 374 | -69 | 104 | 0 | -124 | -13 | 915
2016-02-28 | 10:00 | 901 | 393 | 132 | 39 | 35 | 43 | 498 | -91 | 97 | -12 | -219 | -13 | 901
2016-02-28 | 11:00 | 882 | 393 | 132 | 39 | 35 | 43 | 560 | -103 | 83 | -66 | -219 | -13 | 882
2016-02-28 | 12:00 | 871 | 393 | 132 | 39 | 35 | 43 | 588 | -125 | 77 | -77 | -219 | -13 | 871
2016-02-28 | 13:00 | 855 | 393 | 131 | 39 | 35 | 43 | 560 | -114 | 71 | -71 | -219 | -13 | 855
2016-02-28 | 14:00 | 824 | 393 | 131 | 41 | 35 | 43 | 453 | -83 | 73 | -28 | -219 | -13 | 824
2016-02-28 | 15:00 | 813 | 393 | 130 | 42 | 35 | 43 | 323 | -59 | 96 | 0 | -176 | -13 | 813
2016-02-28 | 16:00 | 826 | 393 | 147 | 44 | 35 | 43 | 139 | -25 | 94 | 0 | -29 | -13 | 826
2016-02-28 | 17:00 | 885 | 393 | 216 | 54 | 35 | 43 | 21 | -4 | 98 | 0 | 43 | -13 | 885
2016-02-28 | 18:00 | 985 | 393 | 279 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 102 | 0 | 77 | -13 | 985
2016-02-28 | 19:00 | 990 | 393 | 280 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | 83 | -13 | 990
2016-02-28 | 20:00 | 979 | 393 | 280 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 71 | -13 | 979
2016-02-28 | 21:00 | 940 | 393 | 220 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 103 | 0 | 94 | -13 | 940
2016-02-28 | 22:00 | 876 | 393 | 217 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 108 | 0 | 35 | -13 | 876
2016-02-28 | 23:00 | 816 | 393 | 209 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | -13 | 816
2016-02-29 | 0:00 | 909 | 393 | 393 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -29 | -13 | 909
2016-02-29 | 1:00 | 933 | 393 | 405 | 41 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | -17 | -13 | 933
2016-02-29 | 2:00 | 971 | 393 | 428 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -14 | -13 | 971
2016-02-29 | 3:00 | 1002 | 393 | 444 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | -13 | -13 | 1002
2016-02-29 | 4:00 | 1019 | 393 | 447 | 63 | 35 | 43 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -13 | 1019
2016-02-29 | 5:00 | 1019 | 393 | 455 | 55 | 35 | 43 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1019
2016-02-29 | 6:00 | 1086 | 393 | 523 | 53 | 35 | 43 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-02-29 | 7:00 | 1149 | 393 | 529 | 44 | 35 | 43 | 24 | 0 | 49 | 0 | 46 | -13 | 1149
2016-02-29 | 8:00 | 1222 | 393 | 558 | 42 | 35 | 43 | 113 | 0 | 47 | 0 | 5 | -13 | 1222
2016-02-29 | 9:00 | 1250 | 393 | 492 | 40 | 35 | 43 | 217 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1250
2016-02-29 | 10:00 | 1234 | 393 | 424 | 39 | 35 | 43 | 312 | 0 | 42 | 0 | -40 | -13 | 1234
2016-02-29 | 11:00 | 1205 | 393 | 379 | 39 | 35 | 43 | 365 | 0 | 42 | 0 | -77 | -13 | 1205
2016-02-29 | 12:00 | 1130 | 393 | 382 | 39 | 35 | 43 | 378 | 0 | 43 | 0 | -169 | -13 | 1130
2016-02-29 | 13:00 | 1171 | 393 | 379 | 39 | 35 | 43 | 355 | 0 | 43 | 0 | -101 | -13 | 1171
2016-02-29 | 14:00 | 1142 | 393 | 375 | 41 | 35 | 43 | 293 | 0 | 43 | 0 | -66 | -13 | 1142
2016-02-29 | 15:00 | 1122 | 393 | 396 | 42 | 35 | 43 | 202 | 0 | 45 | 0 | -20 | -13 | 1122
2016-02-29 | 16:00 | 1118 | 393 | 482 | 44 | 35 | 43 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1118
2016-02-29 | 17:00 | 1146 | 393 | 529 | 54 | 35 | 43 | 12 | 0 | 49 | 0 | 45 | -13 | 1146
2016-02-29 | 18:00 | 1222 | 393 | 530 | 68 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 115 | -13 | 1222
2016-02-29 | 19:00 | 1211 | 393 | 530 | 70 | 35 | 43 | 1 | 0 | 49 | 0 | 104 | -13 | 1211
2016-02-29 | 20:00 | 1163 | 393 | 529 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 | -13 | 1163
2016-02-29 | 21:00 | 1106 | 393 | 528 | 66 | 35 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | -13 | 1106
2016-02-29 | 22:00 | 1042 | 393 | 478 | 59 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 1042
2016-02-29 | 23:00 | 965 | 393 | 429 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 48 | 0 | -16 | -13 | 965
2016-03-01 | 0:00 | 1007 | 393 | 408 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1007
2016-03-01 | 1:00 | 1028 | 393 | 432 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 1028
2016-03-01 | 2:00 | 1061 | 393 | 454 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -13 | 1061
2016-03-01 | 3:00 | 1080 | 393 | 442 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1080
2016-03-01 | 4:00 | 1085 | 393 | 443 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -13 | 1085
2016-03-01 | 5:00 | 1107 | 393 | 475 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 3 | -13 | 1107
2016-03-01 | 6:00 | 1196 | 393 | 477 | 73 | 35 | 43 | 18 | 0 | 97 | 0 | 74 | -13 | 1196
2016-03-01 | 7:00 | 1277 | 393 | 478 | 60 | 35 | 43 | 163 | 0 | 70 | 0 | 48 | -13 | 1277
2016-03-01 | 8:00 | 1284 | 393 | 397 | 57 | 35 | 43 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1284
2016-03-01 | 9:00 | 1263 | 393 | 262 | 54 | 35 | 43 | 536 | 0 | 0 | 0 | -46 | -13 | 1263
2016-03-01 | 10:00 | 1244 | 393 | 249 | 52 | 35 | 43 | 633 | 0 | 0 | 0 | -147 | -13 | 1244
2016-03-01 | 11:00 | 1234 | 393 | 240 | 52 | 35 | 43 | 673 | 0 | 2 | 0 | -190 | -13 | 1234
2016-03-01 | 12:00 | 1188 | 393 | 232 | 52 | 35 | 43 | 662 | 0 | 39 | -35 | -219 | -13 | 1188
2016-03-01 | 13:00 | 1195 | 393 | 236 | 52 | 35 | 43 | 623 | 0 | 41 | 0 | -213 | -13 | 1195
2016-03-01 | 14:00 | 1165 | 393 | 249 | 55 | 35 | 43 | 540 | 0 | 20 | 0 | -156 | -13 | 1165
2016-03-01 | 15:00 | 1127 | 393 | 280 | 56 | 35 | 43 | 405 | 0 | 19 | 0 | -90 | -13 | 1127
2016-03-01 | 16:00 | 1154 | 393 | 373 | 59 | 35 | 43 | 233 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1154
2016-03-01 | 17:00 | 1202 | 393 | 483 | 74 | 35 | 43 | 59 | 0 | 94 | 0 | 35 | -13 | 1202
2016-03-01 | 18:00 | 1306 | 393 | 531 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 129 | -13 | 1306
2016-03-01 | 19:00 | 1330 | 393 | 540 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 144 | -13 | 1330
2016-03-01 | 20:00 | 1294 | 393 | 534 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 110 | -13 | 1294
2016-03-01 | 21:00 | 1245 | 393 | 498 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 103 | -13 | 1245
2016-03-01 | 22:00 | 1182 | 393 | 493 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 64 | -13 | 1182
2016-03-01 | 23:00 | 1097 | 393 | 482 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 | -13 | 1097
2016-03-02 | 0:00 | 1040 | 393 | 427 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 13 | -13 | 1040
2016-03-02 | 1:00 | 1061 | 393 | 438 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 27 | -13 | 1061
2016-03-02 | 2:00 | 1089 | 393 | 440 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 42 | -13 | 1089
2016-03-02 | 3:00 | 1106 | 393 | 438 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 1106
2016-03-02 | 4:00 | 1116 | 393 | 439 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 35 | -13 | 1116
2016-03-02 | 5:00 | 1133 | 393 | 441 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 63 | -13 | 1133
2016-03-02 | 6:00 | 1213 | 393 | 503 | 73 | 35 | 43 | 18 | -2 | 97 | 0 | 67 | -13 | 1213
2016-03-02 | 7:00 | 1270 | 393 | 499 | 60 | 35 | 43 | 163 | -18 | 70 | 0 | 38 | -13 | 1270
2016-03-02 | 8:00 | 1234 | 393 | 387 | 57 | 35 | 43 | 372 | -41 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1234
2016-03-02 | 9:00 | 1210 | 393 | 221 | 54 | 35 | 43 | 536 | -59 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1210
2016-03-02 | 10:00 | 1140 | 393 | 214 | 52 | 35 | 43 | 633 | -70 | 0 | 0 | -146 | -13 | 1140
2016-03-02 | 11:00 | 1111 | 393 | 214 | 52 | 35 | 43 | 673 | -74 | 2 | 0 | -213 | -13 | 1111
2016-03-02 | 12:00 | 1061 | 393 | 213 | 52 | 35 | 43 | 662 | -104 | 39 | -39 | -219 | -13 | 1061
2016-03-02 | 13:00 | 1062 | 393 | 213 | 52 | 35 | 43 | 623 | -69 | 41 | -35 | -219 | -13 | 1062
2016-03-02 | 14:00 | 1029 | 393 | 212 | 55 | 35 | 43 | 540 | -59 | 20 | 0 | -196 | -13 | 1029
2016-03-02 | 15:00 | 1013 | 393 | 212 | 56 | 35 | 43 | 405 | -45 | 19 | 0 | -91 | -13 | 1013
2016-03-02 | 16:00 | 1063 | 393 | 307 | 59 | 35 | 43 | 233 | -26 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1063
2016-03-02 | 17:00 | 1108 | 393 | 413 | 74 | 35 | 43 | 59 | -7 | 94 | 0 | 17 | -13 | 1108
2016-03-02 | 18:00 | 1193 | 393 | 443 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 102 | -13 | 1193
2016-03-02 | 19:00 | 1217 | 393 | 445 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 125 | -13 | 1217
2016-03-02 | 20:00 | 1186 | 393 | 444 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 93 | -13 | 1186
2016-03-02 | 21:00 | 1142 | 393 | 443 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 55 | -13 | 1142
2016-03-02 | 22:00 | 1085 | 393 | 438 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 22 | -13 | 1085
2016-03-02 | 23:00 | 1010 | 393 | 398 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 9 | -13 | 1010
2016-03-03 | 0:00 | 944 | 393 | 341 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 | -13 | 944
2016-03-03 | 1:00 | 973 | 393 | 357 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | -13 | 973
2016-03-03 | 2:00 | 1014 | 393 | 365 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 42 | -13 | 1014
2016-03-03 | 3:00 | 1037 | 393 | 363 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 36 | -13 | 1037
2016-03-03 | 4:00 | 1057 | 393 | 365 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 50 | -13 | 1057
2016-03-03 | 5:00 | 1072 | 393 | 368 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 75 | -13 | 1072
2016-03-03 | 6:00 | 1150 | 393 | 421 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 86 | -13 | 1150
2016-03-03 | 7:00 | 1211 | 393 | 415 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 69 | -13 | 1211
2016-03-03 | 8:00 | 1155 | 393 | 323 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1155
2016-03-03 | 9:00 | 1129 | 393 | 204 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -44 | -13 | 1129
2016-03-03 | 10:00 | 1077 | 393 | 203 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -175 | -13 | 1077
2016-03-03 | 11:00 | 1061 | 393 | 203 | 52 | 35 | 43 | 673 | -105 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1061
2016-03-03 | 12:00 | 1007 | 393 | 202 | 52 | 35 | 43 | 662 | -147 | 39 | -39 | -219 | -13 | 1007
2016-03-03 | 13:00 | 1017 | 393 | 202 | 52 | 35 | 43 | 623 | -97 | 41 | -41 | -219 | -13 | 1017
2016-03-03 | 14:00 | 983 | 393 | 201 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -211 | -13 | 983
2016-03-03 | 15:00 | 1061 | 393 | 203 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -20 | -13 | 1061
2016-03-03 | 16:00 | 1190 | 393 | 360 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 83 | -13 | 1190
2016-03-03 | 17:00 | 1033 | 393 | 345 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 11 | -13 | 1033
2016-03-03 | 18:00 | 1104 | 393 | 367 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 90 | -13 | 1104
2016-03-03 | 19:00 | 1109 | 393 | 369 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 93 | -13 | 1109
2016-03-03 | 20:00 | 1071 | 393 | 365 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 57 | -13 | 1071
2016-03-03 | 21:00 | 1035 | 393 | 360 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 31 | -13 | 1035
2016-03-03 | 22:00 | 974 | 393 | 344 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -13 | 974
2016-03-03 | 23:00 | 917 | 393 | 314 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -13 | 917
2016-03-04 | 0:00 | 867 | 393 | 262 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 | -13 | 867
2016-03-04 | 1:00 | 893 | 393 | 281 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 16 | -13 | 893
2016-03-04 | 2:00 | 937 | 393 | 283 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -13 | 937
2016-03-04 | 3:00 | 976 | 393 | 284 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 54 | -13 | 976
2016-03-04 | 4:00 | 995 | 393 | 284 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 69 | -13 | 995
2016-03-04 | 5:00 | 990 | 393 | 284 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 77 | -13 | 990
2016-03-04 | 6:00 | 1036 | 393 | 285 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 109 | -13 | 1036
2016-03-04 | 7:00 | 1068 | 393 | 333 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 8 | -13 | 1068
2016-03-04 | 8:00 | 1070 | 393 | 240 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | -3 | -13 | 1070
2016-03-04 | 9:00 | 1041 | 393 | 240 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -167 | -13 | 1041
2016-03-04 | 10:00 | 1029 | 393 | 157 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -177 | -13 | 1029
2016-03-04 | 11:00 | 1050 | 393 | 158 | 52 | 35 | 43 | 673 | -99 | 2 | 0 | -193 | -13 | 1050
2016-03-04 | 12:00 | 1019 | 393 | 157 | 52 | 35 | 43 | 662 | -97 | 39 | -32 | -219 | -13 | 1019
2016-03-04 | 13:00 | 984 | 393 | 157 | 52 | 35 | 43 | 623 | -91 | 41 | -34 | -219 | -13 | 984
2016-03-04 | 14:00 | 980 | 393 | 157 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -169 | -13 | 980
2016-03-04 | 15:00 | 956 | 393 | 156 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -78 | -13 | 956
2016-03-04 | 16:00 | 983 | 393 | 236 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 0 | -13 | 983
2016-03-04 | 17:00 | 1007 | 393 | 284 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 47 | -13 | 1007
2016-03-04 | 18:00 | 1065 | 393 | 286 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 132 | -13 | 1065
2016-03-04 | 19:00 | 1054 | 393 | 286 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 121 | -13 | 1054
2016-03-04 | 20:00 | 1012 | 393 | 285 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 78 | -13 | 1012
2016-03-04 | 21:00 | 969 | 393 | 284 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 40 | -13 | 969
2016-03-04 | 22:00 | 930 | 393 | 283 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 22 | -13 | 930
2016-03-04 | 23:00 | 875 | 393 | 266 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6 | -13 | 875
2016-03-05 | 0:00 | 829 | 393 | 190 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 40 | -13 | 829
2016-03-05 | 1:00 | 857 | 393 | 192 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 70 | -13 | 857
2016-03-05 | 2:00 | 897 | 393 | 193 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 97 | -13 | 897
2016-03-05 | 3:00 | 938 | 393 | 252 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 48 | -13 | 938
2016-03-05 | 4:00 | 952 | 393 | 252 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 57 | -13 | 952
2016-03-05 | 5:00 | 922 | 393 | 251 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 42 | -13 | 922
2016-03-05 | 6:00 | 909 | 393 | 191 | 73 | 35 | 43 | 18 | -5 | 97 | 0 | 78 | -13 | 909
2016-03-05 | 7:00 | 927 | 393 | 190 | 60 | 35 | 43 | 163 | -42 | 70 | 0 | 28 | -13 | 927
2016-03-05 | 8:00 | 919 | 393 | 127 | 57 | 35 | 43 | 372 | -96 | 1 | 0 | 0 | -13 | 919
2016-03-05 | 9:00 | 912 | 393 | 123 | 54 | 35 | 43 | 536 | -138 | 0 | 0 | -121 | -13 | 912
2016-03-05 | 10:00 | 924 | 393 | 124 | 52 | 35 | 43 | 633 | -163 | 0 | 0 | -178 | -13 | 924
2016-03-05 | 11:00 | 905 | 393 | 123 | 52 | 35 | 43 | 673 | -182 | 2 | -2 | -219 | -13 | 905
2016-03-05 | 12:00 | 873 | 393 | 123 | 52 | 35 | 43 | 662 | -201 | 39 | -39 | -219 | -13 | 873
2016-03-05 | 13:00 | 888 | 393 | 123 | 52 | 35 | 43 | 623 | -160 | 41 | -28 | -219 | -13 | 888
2016-03-05 | 14:00 | 880 | 393 | 123 | 55 | 35 | 43 | 540 | -139 | 20 | 0 | -176 | -13 | 880
2016-03-05 | 15:00 | 859 | 393 | 122 | 56 | 35 | 43 | 405 | -104 | 19 | 0 | -96 | -13 | 859
2016-03-05 | 16:00 | 868 | 393 | 147 | 59 | 35 | 43 | 233 | -60 | 31 | 0 | 0 | -13 | 868
2016-03-05 | 17:00 | 884 | 393 | 189 | 74 | 35 | 43 | 59 | -15 | 94 | 0 | 26 | -13 | 884
2016-03-05 | 18:00 | 943 | 393 | 192 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 104 | -13 | 943
2016-03-05 | 19:00 | 951 | 393 | 193 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 111 | -13 | 951
2016-03-05 | 20:00 | 921 | 393 | 192 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | -13 | 921
2016-03-05 | 21:00 | 873 | 393 | 191 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 38 | -13 | 873
2016-03-05 | 22:00 | 826 | 393 | 189 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | -13 | 826
2016-03-05 | 23:00 | 784 | 393 | 176 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -13 | 784
2016-03-06 | 0:00 | 748 | 393 | 192 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -13 | 748
2016-03-06 | 1:00 | 774 | 393 | 193 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 | -13 | 774
2016-03-06 | 2:00 | 819 | 393 | 194 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | -13 | 819
2016-03-06 | 3:00 | 856 | 393 | 195 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81 | -13 | 856
2016-03-06 | 4:00 | 872 | 393 | 195 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 95 | -13 | 872
2016-03-06 | 5:00 | 832 | 393 | 193 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 68 | -13 | 832
2016-03-06 | 6:00 | 798 | 393 | 192 | 73 | 35 | 43 | 9 | -1 | 37 | 0 | 31 | -13 | 798
2016-03-06 | 7:00 | 812 | 393 | 178 | 60 | 35 | 43 | 82 | -6 | 36 | 0 | 4 | -13 | 812
2016-03-06 | 8:00 | 826 | 393 | 122 | 57 | 35 | 43 | 214 | -16 | 32 | 0 | -41 | -13 | 826
2016-03-06 | 9:00 | 852 | 393 | 122 | 54 | 35 | 43 | 331 | -24 | 30 | 0 | -118 | -13 | 852
2016-03-06 | 10:00 | 854 | 393 | 122 | 52 | 35 | 43 | 410 | -30 | 29 | 0 | -186 | -13 | 854
2016-03-06 | 11:00 | 841 | 393 | 122 | 52 | 35 | 43 | 446 | -33 | 31 | -15 | -219 | -13 | 841
2016-03-06 | 12:00 | 814 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 449 | -46 | 33 | -33 | -219 | -13 | 814
2016-03-06 | 13:00 | 806 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 428 | -33 | 34 | -34 | -219 | -13 | 806
2016-03-06 | 14:00 | 813 | 393 | 121 | 55 | 35 | 43 | 361 | -27 | 37 | 0 | -192 | -13 | 813
2016-03-06 | 15:00 | 803 | 393 | 121 | 56 | 35 | 43 | 260 | -19 | 38 | 0 | -110 | -13 | 803
2016-03-06 | 16:00 | 832 | 393 | 152 | 59 | 35 | 43 | 135 | -10 | 38 | 0 | 0 | -13 | 832
2016-03-06 | 17:00 | 874 | 393 | 193 | 74 | 35 | 43 | 32 | -2 | 36 | 0 | 85 | -13 | 874
2016-03-06 | 18:00 | 934 | 393 | 245 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 99 | -13 | 934
2016-03-06 | 19:00 | 937 | 393 | 245 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 101 | -13 | 937
2016-03-06 | 20:00 | 900 | 393 | 244 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 66 | -13 | 900
2016-03-06 | 21:00 | 864 | 393 | 195 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 | -13 | 864
2016-03-06 | 22:00 | 806 | 393 | 193 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 42 | -13 | 806
2016-03-06 | 23:00 | 761 | 393 | 192 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | -13 | 761
2016-03-07 | 0:00 | 729 | 393 | 146 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | -17 | 0 | -13 | 729
2016-03-07 | 1:00 | 761 | 393 | 155 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 9 | -13 | 761
2016-03-07 | 2:00 | 819 | 393 | 170 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 42 | -13 | 819
2016-03-07 | 3:00 | 867 | 393 | 173 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56 | -13 | 867
2016-03-07 | 4:00 | 878 | 393 | 173 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 63 | -13 | 878
2016-03-07 | 5:00 | 871 | 393 | 172 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 70 | -13 | 871
2016-03-07 | 6:00 | 892 | 393 | 172 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 78 | -13 | 892
2016-03-07 | 7:00 | 922 | 393 | 163 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 70 | 0 | 38 | -13 | 922
2016-03-07 | 8:00 | 934 | 393 | 134 | 57 | 35 | 43 | 372 | -68 | 1 | 0 | -19 | -13 | 934
2016-03-07 | 9:00 | 945 | 393 | 134 | 54 | 35 | 43 | 536 | -98 | 0 | 0 | -139 | -13 | 945
2016-03-07 | 10:00 | 950 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 633 | -116 | 0 | 0 | -210 | -13 | 950
2016-03-07 | 11:00 | 966 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 673 | -132 | 2 | -2 | -219 | -13 | 966
2016-03-07 | 12:00 | 953 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 662 | -134 | 39 | -39 | -219 | -13 | 953
2016-03-07 | 13:00 | 960 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 623 | -114 | 41 | -13 | -219 | -13 | 960
2016-03-07 | 14:00 | 952 | 393 | 135 | 55 | 35 | 43 | 540 | -99 | 20 | 0 | -155 | -13 | 952
2016-03-07 | 15:00 | 939 | 393 | 134 | 56 | 35 | 43 | 405 | -74 | 19 | 0 | -58 | -13 | 939
2016-03-07 | 16:00 | 953 | 393 | 190 | 59 | 35 | 43 | 233 | -43 | 31 | 0 | 25 | -13 | 953
2016-03-07 | 17:00 | 968 | 393 | 240 | 74 | 35 | 43 | 59 | -11 | 94 | 0 | 54 | -13 | 968
2016-03-07 | 18:00 | 1015 | 393 | 268 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 101 | -13 | 1015
2016-03-07 | 19:00 | 1007 | 393 | 275 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 86 | -13 | 1007
2016-03-07 | 20:00 | 956 | 393 | 223 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 83 | -13 | 956
2016-03-07 | 21:00 | 921 | 393 | 215 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 62 | -13 | 921
2016-03-07 | 22:00 | 875 | 393 | 205 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -13 | 875
2016-03-07 | 23:00 | 822 | 393 | 189 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30 | -13 | 822
2016-03-08 | 0:00 | 779 | 393 | 168 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12 | -13 | 779
2016-03-08 | 1:00 | 806 | 393 | 188 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 21 | -13 | 806
2016-03-08 | 2:00 | 857 | 393 | 214 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 36 | -13 | 857
2016-03-08 | 3:00 | 907 | 393 | 222 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -13 | 907
2016-03-08 | 4:00 | 916 | 393 | 222 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 52 | -13 | 916
2016-03-08 | 5:00 | 904 | 393 | 218 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 57 | -13 | 904
2016-03-08 | 6:00 | 925 | 393 | 216 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 67 | -13 | 925
2016-03-08 | 7:00 | 948 | 393 | 189 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 70 | 0 | 39 | -13 | 948
2016-03-08 | 8:00 | 955 | 393 | 136 | 57 | 35 | 43 | 372 | -68 | 1 | 0 | 0 | -13 | 955
2016-03-08 | 9:00 | 965 | 393 | 135 | 54 | 35 | 43 | 536 | -98 | 0 | 0 | -119 | -13 | 965
2016-03-08 | 10:00 | 968 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 633 | -116 | 0 | 0 | -193 | -13 | 968
2016-03-08 | 11:00 | 978 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 673 | -124 | 2 | 0 | -218 | -13 | 978
2016-03-08 | 12:00 | 950 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 662 | -137 | 39 | -39 | -219 | -13 | 950
2016-03-08 | 13:00 | 979 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 623 | -114 | 41 | 0 | -215 | -13 | 979
2016-03-08 | 14:00 | 980 | 393 | 135 | 55 | 35 | 43 | 540 | -99 | 20 | 0 | -128 | -13 | 980
2016-03-08 | 15:00 | 976 | 393 | 135 | 56 | 35 | 43 | 405 | -74 | 19 | 0 | -22 | -13 | 976
2016-03-08 | 16:00 | 995 | 393 | 207 | 59 | 35 | 43 | 233 | -43 | 31 | 0 | 50 | -13 | 995
2016-03-08 | 17:00 | 990 | 393 | 279 | 74 | 35 | 43 | 59 | -11 | 94 | 0 | 37 | -13 | 990
2016-03-08 | 18:00 | 1046 | 393 | 313 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 85 | -13 | 1046
2016-03-08 | 19:00 | 1024 | 393 | 313 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 64 | -13 | 1024
2016-03-08 | 20:00 | 984 | 393 | 251 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 84 | -13 | 984
2016-03-08 | 21:00 | 939 | 393 | 244 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 51 | -13 | 939
2016-03-08 | 22:00 | 894 | 393 | 235 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 34 | -13 | 894
2016-03-08 | 23:00 | 833 | 393 | 210 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 20 | -13 | 833
2016-03-09 | 0:00 | 790 | 393 | 245 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 790
2016-03-09 | 1:00 | 819 | 393 | 274 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 819
2016-03-09 | 2:00 | 874 | 393 | 315 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 874
2016-03-09 | 3:00 | 917 | 393 | 336 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 917
2016-03-09 | 4:00 | 940 | 393 | 356 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | -13 | 940
2016-03-09 | 5:00 | 932 | 393 | 359 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | -13 | 932
2016-03-09 | 6:00 | 952 | 393 | 369 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 6 | -13 | 952
2016-03-09 | 7:00 | 1010 | 393 | 369 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 6 | -13 | 1010
2016-03-09 | 8:00 | 1080 | 393 | 319 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1080
2016-03-09 | 9:00 | 1139 | 393 | 267 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1139
2016-03-09 | 10:00 | 1145 | 393 | 249 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -52 | -13 | 1145
2016-03-09 | 11:00 | 1137 | 393 | 249 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -99 | -13 | 1137
2016-03-09 | 12:00 | 1069 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -125 | -13 | 1069
2016-03-09 | 13:00 | 1096 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -79 | -13 | 1096
2016-03-09 | 14:00 | 1091 | 393 | 204 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -23 | -13 | 1091
2016-03-09 | 15:00 | 1086 | 393 | 275 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1086
2016-03-09 | 16:00 | 1073 | 393 | 377 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 7 | -13 | 1073
2016-03-09 | 17:00 | 1092 | 393 | 454 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 39 | -13 | 1092
2016-03-09 | 18:00 | 1131 | 393 | 460 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 82 | -13 | 1131
2016-03-09 | 19:00 | 1115 | 393 | 460 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 64 | -13 | 1115
2016-03-09 | 20:00 | 1077 | 393 | 456 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | -13 | 1077
2016-03-09 | 21:00 | 1023 | 393 | 429 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | -13 | 1023
2016-03-09 | 22:00 | 963 | 393 | 385 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -13 | 963
2016-03-09 | 23:00 | 893 | 393 | 341 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 893
2016-03-10 | 0:00 | 833 | 393 | 288 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 833
2016-03-10 | 1:00 | 855 | 393 | 311 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 855
2016-03-10 | 2:00 | 904 | 393 | 345 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 904
2016-03-10 | 3:00 | 947 | 393 | 362 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -13 | 947
2016-03-10 | 4:00 | 970 | 393 | 377 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 11 | -13 | 970
2016-03-10 | 5:00 | 973 | 393 | 388 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 14 | -13 | 973
2016-03-10 | 6:00 | 1015 | 393 | 418 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 20 | -13 | 1015
2016-03-10 | 7:00 | 1050 | 393 | 398 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 17 | -13 | 1050
2016-03-10 | 8:00 | 1081 | 393 | 320 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1081
2016-03-10 | 9:00 | 1104 | 393 | 233 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1104
2016-03-10 | 10:00 | 1090 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -63 | -13 | 1090
2016-03-10 | 11:00 | 1084 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -106 | -13 | 1084
2016-03-10 | 12:00 | 1033 | 393 | 203 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -161 | -13 | 1033
2016-03-10 | 13:00 | 1097 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -78 | -13 | 1097
2016-03-10 | 14:00 | 1086 | 393 | 204 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -28 | -13 | 1086
2016-03-10 | 15:00 | 1072 | 393 | 261 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1072
2016-03-10 | 16:00 | 1080 | 393 | 380 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 10 | -13 | 1080
2016-03-10 | 17:00 | 1108 | 393 | 487 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 23 | -13 | 1108
2016-03-10 | 18:00 | 1165 | 393 | 503 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 72 | -13 | 1165
2016-03-10 | 19:00 | 1145 | 393 | 503 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 52 | -13 | 1145
2016-03-10 | 20:00 | 1097 | 393 | 460 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | -13 | 1097
2016-03-10 | 21:00 | 1050 | 393 | 450 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -13 | 1050
2016-03-10 | 22:00 | 994 | 393 | 417 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -13 | 994
2016-03-10 | 23:00 | 919 | 393 | 364 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 919
2016-03-11 | 0:00 | 868 | 393 | 337 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | -14 | -13 | 868
2016-03-11 | 1:00 | 890 | 393 | 353 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | -7 | -13 | 890
2016-03-11 | 2:00 | 934 | 393 | 374 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 934
2016-03-11 | 3:00 | 979 | 393 | 398 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 979
2016-03-11 | 4:00 | 1008 | 393 | 426 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1008
2016-03-11 | 5:00 | 1015 | 393 | 444 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1015
2016-03-11 | 6:00 | 1079 | 393 | 474 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 29 | -13 | 1079
2016-03-11 | 7:00 | 1105 | 393 | 469 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1105
2016-03-11 | 8:00 | 1113 | 393 | 352 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1113
2016-03-11 | 9:00 | 1135 | 393 | 284 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -20 | -13 | 1135
2016-03-11 | 10:00 | 1127 | 393 | 237 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -58 | -13 | 1127
2016-03-11 | 11:00 | 1128 | 393 | 230 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -89 | -13 | 1128
2016-03-11 | 12:00 | 1079 | 393 | 227 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -138 | -13 | 1079
2016-03-11 | 13:00 | 1096 | 393 | 229 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -104 | -13 | 1096
2016-03-11 | 14:00 | 1072 | 393 | 236 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -74 | -13 | 1072
2016-03-11 | 15:00 | 1056 | 393 | 272 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -27 | -13 | 1056
2016-03-11 | 16:00 | 1091 | 393 | 401 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1091
2016-03-11 | 17:00 | 1106 | 393 | 474 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 33 | -13 | 1106
2016-03-11 | 18:00 | 1180 | 393 | 503 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 87 | -13 | 1180
2016-03-11 | 19:00 | 1191 | 393 | 503 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 97 | -13 | 1191
2016-03-11 | 20:00 | 1150 | 393 | 503 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 58 | -13 | 1150
2016-03-11 | 21:00 | 1110 | 393 | 474 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | -13 | 1110
2016-03-11 | 22:00 | 1049 | 393 | 473 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -13 | 1049
2016-03-11 | 23:00 | 992 | 393 | 440 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 992
2016-03-12 | 0:00 | 939 | 393 | 325 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | -13 | 939
2016-03-12 | 1:00 | 967 | 393 | 327 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 45 | -13 | 967
2016-03-12 | 2:00 | 998 | 393 | 326 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 66 | -13 | 998
2016-03-12 | 3:00 | 1040 | 393 | 326 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 75 | -13 | 1040
2016-03-12 | 4:00 | 1050 | 393 | 326 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 82 | -13 | 1050
2016-03-12 | 5:00 | 1042 | 393 | 326 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 86 | -13 | 1042
2016-03-12 | 6:00 | 1065 | 393 | 327 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 96 | -13 | 1065
2016-03-12 | 7:00 | 1083 | 393 | 327 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 70 | 0 | 36 | -13 | 1083
2016-03-12 | 8:00 | 1055 | 393 | 236 | 57 | 35 | 43 | 372 | -68 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1055
2016-03-12 | 9:00 | 1055 | 393 | 167 | 54 | 35 | 43 | 536 | -98 | 0 | 0 | -61 | -13 | 1055
2016-03-12 | 10:00 | 1032 | 393 | 167 | 52 | 35 | 43 | 633 | -116 | 0 | 0 | -160 | -13 | 1032
2016-03-12 | 11:00 | 1010 | 393 | 166 | 52 | 35 | 43 | 673 | -124 | 2 | 0 | -217 | -13 | 1010
2016-03-12 | 12:00 | 1007 | 393 | 166 | 52 | 35 | 43 | 662 | -122 | 39 | -28 | -219 | -13 | 1007
2016-03-12 | 13:00 | 1004 | 393 | 166 | 52 | 35 | 43 | 623 | -114 | 41 | -1 | -219 | -13 | 1004
2016-03-12 | 14:00 | 967 | 393 | 165 | 55 | 35 | 43 | 540 | -99 | 20 | 0 | -171 | -13 | 967
2016-03-12 | 15:00 | 938 | 393 | 165 | 56 | 35 | 43 | 405 | -74 | 19 | 0 | -90 | -13 | 938
2016-03-12 | 16:00 | 956 | 393 | 218 | 59 | 35 | 43 | 233 | -43 | 31 | 0 | 0 | -13 | 956
2016-03-12 | 17:00 | 992 | 393 | 318 | 74 | 35 | 43 | 59 | -11 | 94 | 0 | 0 | -13 | 992
2016-03-12 | 18:00 | 1082 | 393 | 403 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 32 | -13 | 1082
2016-03-12 | 19:00 | 1116 | 393 | 404 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 65 | -13 | 1116
2016-03-12 | 20:00 | 1089 | 393 | 404 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 37 | -13 | 1089
2016-03-12 | 21:00 | 1053 | 393 | 327 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 82 | -13 | 1053
2016-03-12 | 22:00 | 997 | 393 | 325 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 47 | -13 | 997
2016-03-12 | 23:00 | 934 | 393 | 322 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 9 | -13 | 934
2016-03-13 | 0:00 | 889 | 393 | 335 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | -13 | 889
2016-03-13 | 1:00 | 913 | 393 | 344 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | -13 | 913
2016-03-13 | 2:00 | 962 | 393 | 352 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | -13 | 962
2016-03-13 | 3:00 | 1002 | 393 | 352 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 | -13 | 1002
2016-03-13 | 4:00 | 1003 | 393 | 353 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 68 | -13 | 1003
2016-03-13 | 5:00 | 975 | 393 | 352 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 52 | -13 | 975
2016-03-13 | 6:00 | 966 | 393 | 347 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 42 | -13 | 966
2016-03-13 | 7:00 | 966 | 393 | 329 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 2 | -13 | 966
2016-03-13 | 8:00 | 965 | 393 | 204 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 965
2016-03-13 | 9:00 | 989 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -57 | -13 | 989
2016-03-13 | 10:00 | 968 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -155 | -13 | 968
2016-03-13 | 11:00 | 948 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -213 | -13 | 948
2016-03-13 | 12:00 | 948 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -217 | -13 | 948
2016-03-13 | 13:00 | 942 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -203 | -13 | 942
2016-03-13 | 14:00 | 931 | 393 | 174 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -153 | -13 | 931
2016-03-13 | 15:00 | 939 | 393 | 174 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -46 | -13 | 939
2016-03-13 | 16:00 | 988 | 393 | 298 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 988
2016-03-13 | 17:00 | 1046 | 393 | 396 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 51 | -13 | 1046
2016-03-13 | 18:00 | 1085 | 393 | 400 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 95 | -13 | 1085
2016-03-13 | 19:00 | 1080 | 393 | 405 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 84 | -13 | 1080
2016-03-13 | 20:00 | 1052 | 393 | 379 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 83 | -13 | 1052
2016-03-13 | 21:00 | 999 | 393 | 359 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 | -13 | 999
2016-03-13 | 22:00 | 936 | 393 | 344 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 | -13 | 936
2016-03-13 | 23:00 | 866 | 393 | 313 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 866
2016-03-14 | 0:00 | 815 | 393 | 270 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 815
2016-03-14 | 1:00 | 842 | 393 | 297 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 842
2016-03-14 | 2:00 | 888 | 393 | 329 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 888
2016-03-14 | 3:00 | 930 | 393 | 349 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 930
2016-03-14 | 4:00 | 951 | 393 | 364 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | -13 | 951
2016-03-14 | 5:00 | 959 | 393 | 378 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 10 | -13 | 959
2016-03-14 | 6:00 | 1026 | 393 | 428 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 22 | -13 | 1026
2016-03-14 | 7:00 | 1097 | 393 | 435 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 26 | -13 | 1097
2016-03-14 | 8:00 | 1132 | 393 | 361 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 10 | -13 | 1132
2016-03-14 | 9:00 | 1132 | 393 | 261 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1132
2016-03-14 | 10:00 | 1101 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -51 | -13 | 1101
2016-03-14 | 11:00 | 1086 | 393 | 204 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -104 | -13 | 1086
2016-03-14 | 12:00 | 1036 | 393 | 203 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -158 | -13 | 1036
2016-03-14 | 13:00 | 1037 | 393 | 203 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -137 | -13 | 1037
2016-03-14 | 14:00 | 1038 | 393 | 203 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -75 | -13 | 1038
2016-03-14 | 15:00 | 1026 | 393 | 215 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1026
2016-03-14 | 16:00 | 1055 | 393 | 362 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 4 | -13 | 1055
2016-03-14 | 17:00 | 1097 | 393 | 453 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 46 | -13 | 1097
2016-03-14 | 18:00 | 1170 | 393 | 512 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 68 | -13 | 1170
2016-03-14 | 19:00 | 1178 | 393 | 514 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 73 | -13 | 1178
2016-03-14 | 20:00 | 1138 | 393 | 510 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | -13 | 1138
2016-03-14 | 21:00 | 1081 | 393 | 457 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | -13 | 1081
2016-03-14 | 22:00 | 1015 | 393 | 435 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -13 | 1015
2016-03-14 | 23:00 | 945 | 393 | 387 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -13 | 945
2016-03-15 | 0:00 | 890 | 393 | 291 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 890
2016-03-15 | 1:00 | 917 | 393 | 315 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | -13 | 917
2016-03-15 | 2:00 | 970 | 393 | 332 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 32 | -13 | 970
2016-03-15 | 3:00 | 1008 | 393 | 333 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 36 | -13 | 1008
2016-03-15 | 4:00 | 1030 | 393 | 336 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 53 | -13 | 1030
2016-03-15 | 5:00 | 1043 | 393 | 337 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 77 | -13 | 1043
2016-03-15 | 6:00 | 1110 | 393 | 342 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 125 | -13 | 1110
2016-03-15 | 7:00 | 1128 | 393 | 333 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 69 | -13 | 1128
2016-03-15 | 8:00 | 1103 | 393 | 270 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1103
2016-03-15 | 9:00 | 1080 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -64 | -13 | 1080
2016-03-15 | 10:00 | 1053 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -170 | -13 | 1053
2016-03-15 | 11:00 | 1059 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 673 | -99 | 2 | 0 | -201 | -13 | 1059
2016-03-15 | 12:00 | 1030 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 662 | -97 | 39 | -38 | -219 | -13 | 1030
2016-03-15 | 13:00 | 1028 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 623 | -91 | 41 | -8 | -219 | -13 | 1028
2016-03-15 | 14:00 | 995 | 393 | 174 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -171 | -13 | 995
2016-03-15 | 15:00 | 969 | 393 | 173 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -82 | -13 | 969
2016-03-15 | 16:00 | 997 | 393 | 250 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 0 | -13 | 997
2016-03-15 | 17:00 | 1013 | 393 | 319 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 18 | -13 | 1013
2016-03-15 | 18:00 | 1099 | 393 | 394 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 58 | -13 | 1099
2016-03-15 | 19:00 | 1137 | 393 | 401 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 89 | -13 | 1137
2016-03-15 | 20:00 | 1106 | 393 | 399 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 58 | -13 | 1106
2016-03-15 | 21:00 | 1068 | 393 | 340 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 83 | -13 | 1068
2016-03-15 | 22:00 | 1011 | 393 | 337 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 49 | -13 | 1011
2016-03-15 | 23:00 | 937 | 393 | 322 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 | -13 | 937
2016-03-16 | 0:00 | 887 | 393 | 288 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | -13 | 887
2016-03-16 | 1:00 | 910 | 393 | 300 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 14 | -13 | 910
2016-03-16 | 2:00 | 956 | 393 | 311 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 39 | -13 | 956
2016-03-16 | 3:00 | 995 | 393 | 312 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 45 | -13 | 995
2016-03-16 | 4:00 | 1014 | 393 | 314 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 58 | -13 | 1014
2016-03-16 | 5:00 | 1021 | 393 | 316 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 76 | -13 | 1021
2016-03-16 | 6:00 | 1074 | 393 | 320 | 73 | 35 | 43 | 18 | -4 | 97 | 0 | 113 | -13 | 1074
2016-03-16 | 7:00 | 1076 | 393 | 308 | 60 | 35 | 43 | 163 | -36 | 70 | 0 | 53 | -13 | 1076
2016-03-16 | 8:00 | 1061 | 393 | 255 | 57 | 35 | 43 | 372 | -82 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1061
2016-03-16 | 9:00 | 1039 | 393 | 154 | 54 | 35 | 43 | 536 | -118 | 0 | 0 | -45 | -13 | 1039
2016-03-16 | 10:00 | 1018 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 633 | -139 | 0 | 0 | -138 | -13 | 1018
2016-03-16 | 11:00 | 1010 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 673 | -148 | 2 | 0 | -180 | -13 | 1010
2016-03-16 | 12:00 | 960 | 393 | 153 | 52 | 35 | 43 | 662 | -146 | 39 | -38 | -219 | -13 | 960
2016-03-16 | 13:00 | 970 | 393 | 153 | 52 | 35 | 43 | 623 | -137 | 41 | 0 | -218 | -13 | 970
2016-03-16 | 14:00 | 957 | 393 | 153 | 55 | 35 | 43 | 540 | -119 | 20 | 0 | -149 | -13 | 957
2016-03-16 | 15:00 | 968 | 393 | 153 | 56 | 35 | 43 | 405 | -89 | 19 | 0 | -33 | -13 | 968
2016-03-16 | 16:00 | 987 | 393 | 257 | 59 | 35 | 43 | 233 | -51 | 31 | 0 | 0 | -13 | 987
2016-03-16 | 17:00 | 1011 | 393 | 301 | 74 | 35 | 43 | 59 | -13 | 94 | 0 | 38 | -13 | 1011
2016-03-16 | 18:00 | 1074 | 393 | 375 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 52 | -13 | 1074
2016-03-16 | 19:00 | 1089 | 393 | 379 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 64 | -13 | 1089
2016-03-16 | 20:00 | 1053 | 393 | 373 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 30 | -13 | 1053
2016-03-16 | 21:00 | 1006 | 393 | 309 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 53 | -13 | 1006
2016-03-16 | 22:00 | 960 | 393 | 304 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | -13 | 960
2016-03-16 | 23:00 | 894 | 393 | 290 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | -13 | 894
2016-03-17 | 0:00 | 847 | 393 | 231 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | -13 | 847
2016-03-17 | 1:00 | 869 | 393 | 248 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 25 | -13 | 869
2016-03-17 | 2:00 | 921 | 393 | 258 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 56 | -13 | 921
2016-03-17 | 3:00 | 965 | 393 | 260 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 67 | -13 | 965
2016-03-17 | 4:00 | 989 | 393 | 261 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 86 | -13 | 989
2016-03-17 | 5:00 | 999 | 393 | 326 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 44 | -13 | 999
2016-03-17 | 6:00 | 1052 | 393 | 330 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 80 | -13 | 1052
2016-03-17 | 7:00 | 1039 | 393 | 288 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 25 | -13 | 1039
2016-03-17 | 8:00 | 1004 | 393 | 171 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1004
2016-03-17 | 9:00 | 994 | 393 | 145 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -119 | -13 | 994
2016-03-17 | 10:00 | 997 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -196 | -13 | 997
2016-03-17 | 11:00 | 1003 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 673 | -105 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1003
2016-03-17 | 12:00 | 980 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 662 | -116 | 39 | -39 | -219 | -13 | 980
2016-03-17 | 13:00 | 985 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 623 | -91 | 41 | -21 | -219 | -13 | 985
2016-03-17 | 14:00 | 959 | 393 | 144 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -178 | -13 | 959
2016-03-17 | 15:00 | 934 | 393 | 143 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -87 | -13 | 934
2016-03-17 | 16:00 | 952 | 393 | 205 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 0 | -13 | 952
2016-03-17 | 17:00 | 961 | 393 | 242 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 43 | -13 | 961
2016-03-17 | 18:00 | 1021 | 393 | 261 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 113 | -13 | 1021
2016-03-17 | 19:00 | 1029 | 393 | 265 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 116 | -13 | 1029
2016-03-17 | 20:00 | 991 | 393 | 262 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | -13 | 991
2016-03-17 | 21:00 | 944 | 393 | 256 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 43 | -13 | 944
2016-03-17 | 22:00 | 910 | 393 | 253 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | -13 | 910
2016-03-17 | 23:00 | 851 | 393 | 232 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 16 | -13 | 851
2016-03-18 | 0:00 | 792 | 393 | 247 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 792
2016-03-18 | 1:00 | 818 | 393 | 274 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 818
2016-03-18 | 2:00 | 869 | 393 | 310 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 869
2016-03-18 | 3:00 | 916 | 393 | 331 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -13 | 916
2016-03-18 | 4:00 | 933 | 393 | 338 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | -13 | 933
2016-03-18 | 5:00 | 917 | 393 | 337 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 9 | -13 | 917
2016-03-18 | 6:00 | 934 | 393 | 340 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 17 | -13 | 934
2016-03-18 | 7:00 | 986 | 393 | 339 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 11 | -13 | 986
2016-03-18 | 8:00 | 1037 | 393 | 276 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1037
2016-03-18 | 9:00 | 1078 | 393 | 227 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -21 | -13 | 1078
2016-03-18 | 10:00 | 1074 | 393 | 227 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -102 | -13 | 1074
2016-03-18 | 11:00 | 1074 | 393 | 176 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -89 | -13 | 1074
2016-03-18 | 12:00 | 1034 | 393 | 176 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -133 | -13 | 1034
2016-03-18 | 13:00 | 1076 | 393 | 176 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -72 | -13 | 1076
2016-03-18 | 14:00 | 1055 | 393 | 176 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -30 | -13 | 1055
2016-03-18 | 15:00 | 1045 | 393 | 234 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1045
2016-03-18 | 16:00 | 1056 | 393 | 347 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 20 | -13 | 1056
2016-03-18 | 17:00 | 1054 | 393 | 395 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 60 | -13 | 1054
2016-03-18 | 18:00 | 1062 | 393 | 410 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 63 | -13 | 1062
2016-03-18 | 19:00 | 1044 | 393 | 401 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 52 | -13 | 1044
2016-03-18 | 20:00 | 997 | 393 | 372 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 | -13 | 997
2016-03-18 | 21:00 | 946 | 393 | 345 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | -13 | 946
2016-03-18 | 22:00 | 900 | 393 | 328 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 900
2016-03-18 | 23:00 | 843 | 393 | 290 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 843
2016-03-19 | 0:00 | 775 | 393 | 219 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -13 | 775
2016-03-19 | 1:00 | 798 | 393 | 240 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -13 | 798
2016-03-19 | 2:00 | 849 | 393 | 262 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | -13 | 849
2016-03-19 | 3:00 | 906 | 393 | 268 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 | -13 | 906
2016-03-19 | 4:00 | 914 | 393 | 268 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 64 | -13 | 914
2016-03-19 | 5:00 | 892 | 393 | 264 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 57 | -13 | 892
2016-03-19 | 6:00 | 874 | 393 | 255 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 43 | -13 | 874
2016-03-19 | 7:00 | 894 | 393 | 229 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 29 | -13 | 894
2016-03-19 | 8:00 | 939 | 393 | 179 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 939
2016-03-19 | 9:00 | 955 | 393 | 147 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -63 | -13 | 955
2016-03-19 | 10:00 | 944 | 393 | 147 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -151 | -13 | 944
2016-03-19 | 11:00 | 939 | 393 | 147 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -194 | -13 | 939
2016-03-19 | 12:00 | 916 | 393 | 146 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | -2 | -219 | -13 | 916
2016-03-19 | 13:00 | 935 | 393 | 147 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -183 | -13 | 935
2016-03-19 | 14:00 | 904 | 393 | 146 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -152 | -13 | 904
2016-03-19 | 15:00 | 891 | 393 | 146 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -66 | -13 | 891
2016-03-19 | 16:00 | 886 | 393 | 196 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 886
2016-03-19 | 17:00 | 893 | 393 | 255 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 40 | -13 | 893
2016-03-19 | 18:00 | 948 | 393 | 276 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 82 | -13 | 948
2016-03-19 | 19:00 | 971 | 393 | 281 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 100 | -13 | 971
2016-03-19 | 20:00 | 949 | 393 | 280 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 80 | -13 | 949
2016-03-19 | 21:00 | 907 | 393 | 270 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | -13 | 907
2016-03-19 | 22:00 | 867 | 393 | 267 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -13 | 867
2016-03-19 | 23:00 | 807 | 393 | 243 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | -13 | 807
2016-03-20 | 0:00 | 759 | 393 | 140 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 20 | -13 | 759
2016-03-20 | 1:00 | 787 | 393 | 141 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -13 | 787
2016-03-20 | 2:00 | 840 | 393 | 143 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | -13 | 840
2016-03-20 | 3:00 | 882 | 393 | 144 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 100 | -13 | 882
2016-03-20 | 4:00 | 898 | 393 | 145 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 111 | -13 | 898
2016-03-20 | 5:00 | 883 | 393 | 145 | 77 | 35 | 43 | 2 | -1 | 94 | 0 | 110 | -13 | 883
2016-03-20 | 6:00 | 854 | 393 | 143 | 73 | 35 | 43 | 18 | -7 | 97 | 0 | 73 | -13 | 854
2016-03-20 | 7:00 | 839 | 393 | 140 | 60 | 35 | 43 | 163 | -60 | 70 | 0 | 8 | -13 | 839
2016-03-20 | 8:00 | 798 | 393 | 121 | 57 | 35 | 43 | 372 | -137 | 1 | 0 | -74 | -13 | 798
2016-03-20 | 9:00 | 796 | 393 | 121 | 54 | 35 | 43 | 536 | -197 | 0 | 0 | -176 | -13 | 796
2016-03-20 | 10:00 | 807 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 633 | -237 | 0 | 0 | -219 | -13 | 807
2016-03-20 | 11:00 | 805 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 673 | -280 | 2 | -2 | -219 | -13 | 805
2016-03-20 | 12:00 | 812 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 662 | -262 | 39 | -39 | -219 | -13 | 812
2016-03-20 | 13:00 | 799 | 393 | 121 | 52 | 35 | 43 | 623 | -234 | 41 | -41 | -219 | -13 | 799
2016-03-20 | 14:00 | 768 | 393 | 120 | 55 | 35 | 43 | 540 | -198 | 20 | -8 | -219 | -13 | 768
2016-03-20 | 15:00 | 756 | 393 | 120 | 56 | 35 | 43 | 405 | -149 | 19 | 0 | -153 | -13 | 756
2016-03-20 | 16:00 | 772 | 393 | 137 | 59 | 35 | 43 | 233 | -86 | 31 | 0 | -60 | -13 | 772
2016-03-20 | 17:00 | 818 | 393 | 140 | 74 | 35 | 43 | 59 | -22 | 94 | 0 | 15 | -13 | 818
2016-03-20 | 18:00 | 908 | 393 | 200 | 95 | 35 | 43 | 2 | -1 | 93 | 0 | 61 | -13 | 908
2016-03-20 | 19:00 | 947 | 393 | 201 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 99 | -13 | 947
2016-03-20 | 20:00 | 927 | 393 | 201 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 78 | -13 | 927
2016-03-20 | 21:00 | 892 | 393 | 143 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 105 | -13 | 892
2016-03-20 | 22:00 | 852 | 393 | 142 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 85 | -13 | 852
2016-03-20 | 23:00 | 798 | 393 | 141 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | -13 | 798
2016-03-21 | 0:00 | 759 | 393 | 154 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | -13 | 759
2016-03-21 | 1:00 | 782 | 393 | 165 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 21 | -13 | 782
2016-03-21 | 2:00 | 833 | 393 | 178 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 49 | -13 | 833
2016-03-21 | 3:00 | 880 | 393 | 181 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 61 | -13 | 880
2016-03-21 | 4:00 | 909 | 393 | 184 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 83 | -13 | 909
2016-03-21 | 5:00 | 902 | 393 | 182 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 91 | -13 | 902
2016-03-21 | 6:00 | 898 | 393 | 176 | 73 | 35 | 43 | 18 | -5 | 97 | 0 | 82 | -13 | 898
2016-03-21 | 7:00 | 904 | 393 | 164 | 60 | 35 | 43 | 163 | -48 | 70 | 0 | 38 | -13 | 904
2016-03-21 | 8:00 | 873 | 393 | 133 | 57 | 35 | 43 | 372 | -109 | 1 | 0 | -38 | -13 | 873
2016-03-21 | 9:00 | 882 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 536 | -158 | 0 | 0 | -141 | -13 | 882
2016-03-21 | 10:00 | 895 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 633 | -186 | 0 | 0 | -195 | -13 | 895
2016-03-21 | 11:00 | 893 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 673 | -203 | 2 | -2 | -219 | -13 | 893
2016-03-21 | 12:00 | 882 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 662 | -204 | 39 | -39 | -219 | -13 | 882
2016-03-21 | 13:00 | 885 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 623 | -183 | 41 | -18 | -219 | -13 | 885
2016-03-21 | 14:00 | 854 | 393 | 133 | 55 | 35 | 43 | 540 | -159 | 20 | 0 | -193 | -13 | 854
2016-03-21 | 15:00 | 825 | 393 | 132 | 56 | 35 | 43 | 405 | -119 | 19 | 0 | -125 | -13 | 825
2016-03-21 | 16:00 | 845 | 393 | 149 | 59 | 35 | 43 | 233 | -69 | 31 | 0 | -16 | -13 | 845
2016-03-21 | 17:00 | 883 | 393 | 172 | 74 | 35 | 43 | 59 | -17 | 94 | 0 | 44 | -13 | 883
2016-03-21 | 18:00 | 973 | 393 | 243 | 95 | 35 | 43 | 2 | -1 | 93 | 0 | 83 | -13 | 973
2016-03-21 | 19:00 | 1014 | 393 | 267 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 101 | -13 | 1014
2016-03-21 | 20:00 | 993 | 393 | 266 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 77 | -13 | 993
2016-03-21 | 21:00 | 963 | 393 | 233 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 86 | -13 | 963
2016-03-21 | 22:00 | 914 | 393 | 224 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 65 | -13 | 914
2016-03-21 | 23:00 | 850 | 393 | 206 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | -13 | 850
2016-03-22 | 0:00 | 810 | 393 | 201 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 10 | -13 | 810
2016-03-22 | 1:00 | 848 | 393 | 237 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15 | -13 | 848
2016-03-22 | 2:00 | 901 | 393 | 257 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 37 | -13 | 901
2016-03-22 | 3:00 | 948 | 393 | 260 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 51 | -13 | 948
2016-03-22 | 4:00 | 979 | 393 | 262 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 76 | -13 | 979
2016-03-22 | 5:00 | 986 | 393 | 262 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 95 | -13 | 986
2016-03-22 | 6:00 | 1036 | 393 | 325 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 69 | -13 | 1036
2016-03-22 | 7:00 | 1037 | 393 | 294 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 70 | 0 | 23 | -13 | 1037
2016-03-22 | 8:00 | 1003 | 393 | 229 | 57 | 35 | 43 | 372 | -68 | 1 | 0 | -46 | -13 | 1003
2016-03-22 | 9:00 | 995 | 393 | 145 | 54 | 35 | 43 | 536 | -98 | 0 | 0 | -98 | -13 | 995
2016-03-22 | 10:00 | 1000 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 633 | -116 | 0 | 0 | -170 | -13 | 1000
2016-03-22 | 11:00 | 1010 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 673 | -124 | 2 | 0 | -196 | -13 | 1010
2016-03-22 | 12:00 | 966 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 662 | -130 | 39 | -39 | -219 | -13 | 966
2016-03-22 | 13:00 | 984 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 623 | -114 | 41 | 0 | -219 | -13 | 984
2016-03-22 | 14:00 | 943 | 393 | 144 | 55 | 35 | 43 | 540 | -99 | 20 | 0 | -174 | -13 | 943
2016-03-22 | 15:00 | 925 | 393 | 143 | 56 | 35 | 43 | 405 | -74 | 19 | 0 | -81 | -13 | 925
2016-03-22 | 16:00 | 941 | 393 | 203 | 59 | 35 | 43 | 233 | -43 | 31 | 0 | 0 | -13 | 941
2016-03-22 | 17:00 | 961 | 393 | 249 | 74 | 35 | 43 | 59 | -11 | 94 | 0 | 37 | -13 | 961
2016-03-22 | 18:00 | 1018 | 393 | 264 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 107 | -13 | 1018
2016-03-22 | 19:00 | 1036 | 393 | 268 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 121 | -13 | 1036
2016-03-22 | 20:00 | 1002 | 393 | 266 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 87 | -13 | 1002
2016-03-22 | 21:00 | 957 | 393 | 262 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 51 | -13 | 957
2016-03-22 | 22:00 | 908 | 393 | 257 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | -13 | 908
2016-03-22 | 23:00 | 851 | 393 | 235 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 13 | -13 | 851
2016-03-23 | 0:00 | 797 | 393 | 252 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 797
2016-03-23 | 1:00 | 824 | 393 | 279 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 824
2016-03-23 | 2:00 | 879 | 393 | 320 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 879
2016-03-23 | 3:00 | 924 | 393 | 333 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | -13 | 924
2016-03-23 | 4:00 | 949 | 393 | 338 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 29 | -13 | 949
2016-03-23 | 5:00 | 948 | 393 | 338 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 39 | -13 | 948
2016-03-23 | 6:00 | 984 | 393 | 341 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 67 | -13 | 984
2016-03-23 | 7:00 | 1000 | 393 | 337 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 28 | -13 | 1000
2016-03-23 | 8:00 | 996 | 393 | 235 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 996
2016-03-23 | 9:00 | 989 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -57 | -13 | 989
2016-03-23 | 10:00 | 988 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -135 | -13 | 988
2016-03-23 | 11:00 | 1009 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -152 | -13 | 1009
2016-03-23 | 12:00 | 947 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -217 | -13 | 947
2016-03-23 | 13:00 | 999 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -147 | -13 | 999
2016-03-23 | 14:00 | 990 | 393 | 175 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -94 | -13 | 990
2016-03-23 | 15:00 | 992 | 393 | 181 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 992
2016-03-23 | 16:00 | 981 | 393 | 291 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 981
2016-03-23 | 17:00 | 1016 | 393 | 344 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 73 | -13 | 1016
2016-03-23 | 18:00 | 1057 | 393 | 368 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 99 | -13 | 1057
2016-03-23 | 19:00 | 1057 | 393 | 370 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 96 | -13 | 1057
2016-03-23 | 20:00 | 1008 | 393 | 365 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | -13 | 1008
2016-03-23 | 21:00 | 972 | 393 | 344 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | -13 | 972
2016-03-23 | 22:00 | 911 | 393 | 333 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -13 | 911
2016-03-23 | 23:00 | 851 | 393 | 298 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 851
2016-03-24 | 0:00 | 799 | 393 | 191 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 9 | -13 | 799
2016-03-24 | 1:00 | 827 | 393 | 218 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13 | -13 | 827
2016-03-24 | 2:00 | 885 | 393 | 256 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 23 | -13 | 885
2016-03-24 | 3:00 | 933 | 393 | 263 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 32 | -13 | 933
2016-03-24 | 4:00 | 950 | 393 | 266 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 42 | -13 | 950
2016-03-24 | 5:00 | 948 | 393 | 266 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 53 | -13 | 948
2016-03-24 | 6:00 | 978 | 393 | 267 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 69 | -13 | 978
2016-03-24 | 7:00 | 991 | 393 | 240 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 25 | -13 | 991
2016-03-24 | 8:00 | 997 | 393 | 164 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | 0 | -13 | 997
2016-03-24 | 9:00 | 1026 | 393 | 154 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -97 | -13 | 1026
2016-03-24 | 10:00 | 1026 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -177 | -13 | 1026
2016-03-24 | 11:00 | 1035 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 673 | -99 | 2 | 0 | -204 | -13 | 1035
2016-03-24 | 12:00 | 1009 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 662 | -97 | 39 | -38 | -219 | -13 | 1009
2016-03-24 | 13:00 | 1027 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 623 | -91 | 41 | 0 | -208 | -13 | 1027
2016-03-24 | 14:00 | 992 | 393 | 154 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -155 | -13 | 992
2016-03-24 | 15:00 | 958 | 393 | 153 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -72 | -13 | 958
2016-03-24 | 16:00 | 981 | 393 | 234 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 0 | -13 | 981
2016-03-24 | 17:00 | 1015 | 393 | 273 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 66 | -13 | 1015
2016-03-24 | 18:00 | 1085 | 393 | 355 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 83 | -13 | 1085
2016-03-24 | 19:00 | 1103 | 393 | 357 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 99 | -13 | 1103
2016-03-24 | 20:00 | 1069 | 393 | 356 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 64 | -13 | 1069
2016-03-24 | 21:00 | 1014 | 393 | 280 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 89 | -13 | 1014
2016-03-24 | 22:00 | 975 | 393 | 279 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 71 | -13 | 975
2016-03-24 | 23:00 | 910 | 393 | 275 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 32 | -13 | 910
2016-03-25 | 0:00 | 854 | 393 | 255 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 854
2016-03-25 | 1:00 | 877 | 393 | 281 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -13 | 877
2016-03-25 | 2:00 | 933 | 393 | 301 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | -13 | 933
2016-03-25 | 3:00 | 983 | 393 | 303 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 41 | -13 | 983
2016-03-25 | 4:00 | 1016 | 393 | 304 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 70 | -13 | 1016
2016-03-25 | 5:00 | 1020 | 393 | 304 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 86 | -13 | 1020
2016-03-25 | 6:00 | 1056 | 393 | 305 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 109 | -13 | 1056
2016-03-25 | 7:00 | 1056 | 393 | 300 | 60 | 35 | 43 | 163 | -30 | 70 | 0 | 35 | -13 | 1056
2016-03-25 | 8:00 | 1024 | 393 | 205 | 57 | 35 | 43 | 372 | -68 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1024
2016-03-25 | 9:00 | 1025 | 393 | 154 | 54 | 35 | 43 | 536 | -98 | 0 | 0 | -78 | -13 | 1025
2016-03-25 | 10:00 | 1019 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 633 | -116 | 0 | 0 | -161 | -13 | 1019
2016-03-25 | 11:00 | 1005 | 393 | 154 | 52 | 35 | 43 | 673 | -124 | 2 | 0 | -209 | -13 | 1005
2016-03-25 | 12:00 | 982 | 393 | 153 | 52 | 35 | 43 | 662 | -124 | 39 | -39 | -219 | -13 | 982
2016-03-25 | 13:00 | 985 | 393 | 153 | 52 | 35 | 43 | 623 | -114 | 41 | -8 | -219 | -13 | 985
2016-03-25 | 14:00 | 969 | 393 | 153 | 55 | 35 | 43 | 540 | -99 | 20 | 0 | -158 | -13 | 969
2016-03-25 | 15:00 | 954 | 393 | 153 | 56 | 35 | 43 | 405 | -74 | 19 | 0 | -62 | -13 | 954
2016-03-25 | 16:00 | 989 | 393 | 251 | 59 | 35 | 43 | 233 | -43 | 31 | 0 | 0 | -13 | 989
2016-03-25 | 17:00 | 1014 | 393 | 300 | 74 | 35 | 43 | 59 | -11 | 94 | 0 | 41 | -13 | 1014
2016-03-25 | 18:00 | 1074 | 393 | 373 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 54 | -13 | 1074
2016-03-25 | 19:00 | 1092 | 393 | 375 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 70 | -13 | 1092
2016-03-25 | 20:00 | 1066 | 393 | 374 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 43 | -13 | 1066
2016-03-25 | 21:00 | 1024 | 393 | 305 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 74 | -13 | 1024
2016-03-25 | 22:00 | 994 | 393 | 305 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 64 | -13 | 994
2016-03-25 | 23:00 | 946 | 393 | 304 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 39 | -13 | 946
2016-03-26 | 0:00 | 889 | 393 | 260 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 30 | -13 | 889
2016-03-26 | 1:00 | 915 | 393 | 262 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 57 | -13 | 915
2016-03-26 | 2:00 | 968 | 393 | 264 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 97 | -13 | 968
2016-03-26 | 3:00 | 1013 | 393 | 323 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 52 | -13 | 1013
2016-03-26 | 4:00 | 1024 | 393 | 323 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 58 | -13 | 1024
2016-03-26 | 5:00 | 1006 | 393 | 322 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 55 | -13 | 1006
2016-03-26 | 6:00 | 1018 | 393 | 263 | 73 | 35 | 43 | 18 | -4 | 97 | 0 | 114 | -13 | 1018
2016-03-26 | 7:00 | 996 | 393 | 258 | 60 | 35 | 43 | 163 | -36 | 70 | 0 | 23 | -13 | 996
2016-03-26 | 8:00 | 960 | 393 | 154 | 57 | 35 | 43 | 372 | -82 | 1 | 0 | 0 | -13 | 960
2016-03-26 | 9:00 | 949 | 393 | 135 | 54 | 35 | 43 | 536 | -118 | 0 | 0 | -115 | -13 | 949
2016-03-26 | 10:00 | 948 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 633 | -139 | 0 | 0 | -189 | -13 | 948
2016-03-26 | 11:00 | 948 | 393 | 135 | 52 | 35 | 43 | 673 | -150 | 2 | -2 | -219 | -13 | 948
2016-03-26 | 12:00 | 925 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 662 | -161 | 39 | -39 | -219 | -13 | 925
2016-03-26 | 13:00 | 913 | 393 | 134 | 52 | 35 | 43 | 623 | -137 | 41 | -37 | -219 | -13 | 913
2016-03-26 | 14:00 | 890 | 393 | 133 | 55 | 35 | 43 | 540 | -119 | 20 | 0 | -197 | -13 | 890
2016-03-26 | 15:00 | 893 | 393 | 133 | 56 | 35 | 43 | 405 | -89 | 19 | 0 | -89 | -13 | 893
2016-03-26 | 16:00 | 889 | 393 | 160 | 59 | 35 | 43 | 233 | -51 | 31 | 0 | 0 | -13 | 889
2016-03-26 | 17:00 | 928 | 393 | 245 | 74 | 35 | 43 | 59 | -13 | 94 | 0 | 12 | -13 | 928
2016-03-26 | 18:00 | 998 | 393 | 262 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 90 | -13 | 998
2016-03-26 | 19:00 | 1018 | 393 | 263 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 107 | -13 | 1018
2016-03-26 | 20:00 | 988 | 393 | 262 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 76 | -13 | 988
2016-03-26 | 21:00 | 956 | 393 | 261 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 | -13 | 956
2016-03-26 | 22:00 | 903 | 393 | 259 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 19 | -13 | 903
2016-03-26 | 23:00 | 851 | 393 | 241 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | -13 | 851
2016-03-27 | 0:00 | 809 | 393 | 184 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 27 | -13 | 809
2016-03-27 | 1:00 | 832 | 393 | 199 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 37 | -13 | 832
2016-03-27 | 2:00 | 890 | 393 | 220 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | -13 | 890
2016-03-27 | 3:00 | 931 | 393 | 222 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 71 | -13 | 931
2016-03-27 | 4:00 | 954 | 393 | 224 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 89 | -13 | 954
2016-03-27 | 5:00 | 940 | 393 | 216 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 95 | -13 | 940
2016-03-27 | 6:00 | 913 | 393 | 196 | 73 | 35 | 43 | 18 | -5 | 97 | 0 | 78 | -13 | 913
2016-03-27 | 7:00 | 898 | 393 | 166 | 60 | 35 | 43 | 163 | -48 | 70 | 0 | 29 | -13 | 898
2016-03-27 | 8:00 | 857 | 393 | 133 | 57 | 35 | 43 | 372 | -109 | 1 | 0 | -53 | -13 | 857
2016-03-27 | 9:00 | 847 | 393 | 133 | 54 | 35 | 43 | 536 | -158 | 0 | 0 | -175 | -13 | 847
2016-03-27 | 10:00 | 878 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 633 | -186 | 0 | 0 | -211 | -13 | 878
2016-03-27 | 11:00 | 856 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 673 | -239 | 2 | -2 | -219 | -13 | 856
2016-03-27 | 12:00 | 860 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 662 | -225 | 39 | -39 | -219 | -13 | 860
2016-03-27 | 13:00 | 850 | 393 | 133 | 52 | 35 | 43 | 623 | -195 | 41 | -41 | -219 | -13 | 850
2016-03-27 | 14:00 | 832 | 393 | 132 | 55 | 35 | 43 | 540 | -159 | 20 | 0 | -214 | -13 | 832
2016-03-27 | 15:00 | 819 | 393 | 132 | 56 | 35 | 43 | 405 | -119 | 19 | 0 | -131 | -13 | 819
2016-03-27 | 16:00 | 853 | 393 | 149 | 59 | 35 | 43 | 233 | -69 | 31 | -4 | -4 | -13 | 853
2016-03-27 | 17:00 | 890 | 393 | 179 | 74 | 35 | 43 | 59 | -17 | 94 | 0 | 44 | -13 | 890
2016-03-27 | 18:00 | 976 | 393 | 253 | 95 | 35 | 43 | 2 | -1 | 93 | 0 | 77 | -13 | 976
2016-03-27 | 19:00 | 1019 | 393 | 274 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 98 | -13 | 1019
2016-03-27 | 20:00 | 1004 | 393 | 275 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 79 | -13 | 1004
2016-03-27 | 21:00 | 975 | 393 | 238 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 92 | -13 | 975
2016-03-27 | 22:00 | 916 | 393 | 229 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 62 | -13 | 916
2016-03-27 | 23:00 | 859 | 393 | 214 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 42 | -13 | 859
2016-03-28 | 0:00 | 819 | 393 | 215 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -13 | 819
2016-03-28 | 1:00 | 849 | 393 | 247 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | -13 | 849
2016-03-28 | 2:00 | 913 | 393 | 269 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | 37 | -13 | 913
2016-03-28 | 3:00 | 953 | 393 | 270 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 91 | 0 | 44 | -13 | 953
2016-03-28 | 4:00 | 982 | 393 | 272 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 96 | 0 | 69 | -13 | 982
2016-03-28 | 5:00 | 993 | 393 | 272 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 94 | 0 | 92 | -13 | 993
2016-03-28 | 6:00 | 1047 | 393 | 273 | 73 | 35 | 43 | 18 | -3 | 97 | 0 | 131 | -13 | 1047
2016-03-28 | 7:00 | 1048 | 393 | 270 | 60 | 35 | 43 | 163 | -24 | 70 | 0 | 52 | -13 | 1048
2016-03-28 | 8:00 | 1026 | 393 | 193 | 57 | 35 | 43 | 372 | -55 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1026
2016-03-28 | 9:00 | 1027 | 393 | 145 | 54 | 35 | 43 | 536 | -79 | 0 | 0 | -87 | -13 | 1027
2016-03-28 | 10:00 | 1019 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 633 | -93 | 0 | 0 | -175 | -13 | 1019
2016-03-28 | 11:00 | 1020 | 393 | 145 | 52 | 35 | 43 | 673 | -99 | 2 | 0 | -210 | -13 | 1020
2016-03-28 | 12:00 | 970 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 662 | -127 | 39 | -39 | -219 | -13 | 970
2016-03-28 | 13:00 | 967 | 393 | 144 | 52 | 35 | 43 | 623 | -91 | 41 | -39 | -219 | -13 | 967
2016-03-28 | 14:00 | 960 | 393 | 144 | 55 | 35 | 43 | 540 | -79 | 20 | 0 | -177 | -13 | 960
2016-03-28 | 15:00 | 940 | 393 | 143 | 56 | 35 | 43 | 405 | -60 | 19 | 0 | -82 | -13 | 940
2016-03-28 | 16:00 | 948 | 393 | 201 | 59 | 35 | 43 | 233 | -34 | 31 | 0 | 0 | -13 | 948
2016-03-28 | 17:00 | 962 | 393 | 265 | 74 | 35 | 43 | 59 | -9 | 94 | 0 | 21 | -13 | 962
2016-03-28 | 18:00 | 1025 | 393 | 338 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 93 | 0 | 40 | -13 | 1025
2016-03-28 | 19:00 | 1062 | 393 | 341 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 91 | 0 | 75 | -13 | 1062
2016-03-28 | 20:00 | 1033 | 393 | 339 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 44 | -13 | 1033
2016-03-28 | 21:00 | 996 | 393 | 272 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 94 | 0 | 79 | -13 | 996
2016-03-28 | 22:00 | 965 | 393 | 272 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 86 | 0 | 69 | -13 | 965
2016-03-28 | 23:00 | 903 | 393 | 269 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 82 | 0 | 31 | -13 | 903
2016-03-29 | 0:00 | 853 | 393 | 308 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 853
2016-03-29 | 1:00 | 884 | 393 | 333 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -13 | 884
2016-03-29 | 2:00 | 931 | 393 | 346 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | -13 | 931
2016-03-29 | 3:00 | 975 | 393 | 352 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 41 | -13 | 975
2016-03-29 | 4:00 | 1000 | 393 | 356 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 62 | -13 | 1000
2016-03-29 | 5:00 | 1001 | 393 | 355 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 75 | -13 | 1001
2016-03-29 | 6:00 | 1025 | 393 | 354 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 95 | -13 | 1025
2016-03-29 | 7:00 | 1012 | 393 | 345 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 31 | -13 | 1012
2016-03-29 | 8:00 | 1004 | 393 | 243 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1004
2016-03-29 | 9:00 | 1008 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -39 | -13 | 1008
2016-03-29 | 10:00 | 1000 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -123 | -13 | 1000
2016-03-29 | 11:00 | 983 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -178 | -13 | 983
2016-03-29 | 12:00 | 948 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -216 | -13 | 948
2016-03-29 | 13:00 | 964 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -181 | -13 | 964
2016-03-29 | 14:00 | 967 | 393 | 174 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -117 | -13 | 967
2016-03-29 | 15:00 | 938 | 393 | 174 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -47 | -13 | 938
2016-03-29 | 16:00 | 971 | 393 | 281 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 971
2016-03-29 | 17:00 | 978 | 393 | 345 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 35 | -13 | 978
2016-03-29 | 18:00 | 1034 | 393 | 369 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 76 | -13 | 1034
2016-03-29 | 19:00 | 1043 | 393 | 366 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 86 | -13 | 1043
2016-03-29 | 20:00 | 1004 | 393 | 366 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49 | -13 | 1004
2016-03-29 | 21:00 | 953 | 393 | 344 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | -13 | 953
2016-03-29 | 22:00 | 901 | 393 | 329 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -13 | 901
2016-03-29 | 23:00 | 842 | 393 | 289 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 842
2016-03-30 | 0:00 | 793 | 393 | 248 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 793
2016-03-30 | 1:00 | 815 | 393 | 264 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -13 | 815
2016-03-30 | 2:00 | 869 | 393 | 301 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | -13 | 869
2016-03-30 | 3:00 | 912 | 393 | 314 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | -13 | 912
2016-03-30 | 4:00 | 933 | 393 | 317 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 33 | -13 | 933
2016-03-30 | 5:00 | 930 | 393 | 317 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 41 | -13 | 930
2016-03-30 | 6:00 | 929 | 393 | 316 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 36 | -13 | 929
2016-03-30 | 7:00 | 949 | 393 | 300 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 13 | -13 | 949
2016-03-30 | 8:00 | 985 | 393 | 224 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 985
2016-03-30 | 9:00 | 1015 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -32 | -13 | 1015
2016-03-30 | 10:00 | 1013 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -110 | -13 | 1013
2016-03-30 | 11:00 | 1007 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -154 | -13 | 1007
2016-03-30 | 12:00 | 949 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -216 | -13 | 949
2016-03-30 | 13:00 | 990 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -155 | -13 | 990
2016-03-30 | 14:00 | 996 | 393 | 175 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -89 | -13 | 996
2016-03-30 | 15:00 | 962 | 393 | 174 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -23 | -13 | 962
2016-03-30 | 16:00 | 966 | 393 | 268 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 9 | -13 | 966
2016-03-30 | 17:00 | 968 | 393 | 319 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 50 | -13 | 968
2016-03-30 | 18:00 | 1010 | 393 | 323 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 97 | -13 | 1010
2016-03-30 | 19:00 | 1020 | 393 | 324 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 105 | -13 | 1020
2016-03-30 | 20:00 | 978 | 393 | 322 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 66 | -13 | 978
2016-03-30 | 21:00 | 935 | 393 | 320 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | -13 | 935
2016-03-30 | 22:00 | 896 | 393 | 316 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -13 | 896
2016-03-30 | 23:00 | 838 | 393 | 280 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -13 | 838
2016-03-31 | 0:00 | 791 | 393 | 246 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 791
2016-03-31 | 1:00 | 820 | 393 | 266 | 55 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | -13 | 820
2016-03-31 | 2:00 | 867 | 393 | 296 | 70 | 35 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | -13 | 867
2016-03-31 | 3:00 | 908 | 393 | 309 | 90 | 35 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 | -13 | 908
2016-03-31 | 4:00 | 931 | 393 | 314 | 88 | 35 | 43 | 1 | 0 | 36 | 0 | 35 | -13 | 931
2016-03-31 | 5:00 | 911 | 393 | 311 | 77 | 35 | 43 | 2 | 0 | 36 | 0 | 29 | -13 | 911
2016-03-31 | 6:00 | 912 | 393 | 308 | 73 | 35 | 43 | 9 | 0 | 37 | 0 | 27 | -13 | 912
2016-03-31 | 7:00 | 933 | 393 | 281 | 60 | 35 | 43 | 82 | 0 | 36 | 0 | 16 | -13 | 933
2016-03-31 | 8:00 | 956 | 393 | 196 | 57 | 35 | 43 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 956
2016-03-31 | 9:00 | 986 | 393 | 175 | 54 | 35 | 43 | 331 | 0 | 30 | 0 | -60 | -13 | 986
2016-03-31 | 10:00 | 998 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 410 | 0 | 29 | 0 | -125 | -13 | 998
2016-03-31 | 11:00 | 996 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 446 | 0 | 31 | 0 | -165 | -13 | 996
2016-03-31 | 12:00 | 957 | 393 | 174 | 52 | 35 | 43 | 449 | 0 | 33 | 0 | -208 | -13 | 957
2016-03-31 | 13:00 | 985 | 393 | 175 | 52 | 35 | 43 | 428 | 0 | 34 | 0 | -161 | -13 | 985
2016-03-31 | 14:00 | 974 | 393 | 174 | 55 | 35 | 43 | 361 | 0 | 37 | 0 | -110 | -13 | 974
2016-03-31 | 15:00 | 976 | 393 | 174 | 56 | 35 | 43 | 260 | 0 | 38 | 0 | -9 | -13 | 976
2016-03-31 | 16:00 | 1014 | 393 | 307 | 59 | 35 | 43 | 135 | 0 | 38 | 0 | 17 | -13 | 1014
2016-03-31 | 17:00 | 1015 | 393 | 344 | 74 | 35 | 43 | 32 | 0 | 36 | 0 | 73 | -13 | 1015
2016-03-31 | 18:00 | 1047 | 393 | 347 | 95 | 35 | 43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 111 | -13 | 1047
2016-03-31 | 19:00 | 1034 | 393 | 347 | 98 | 35 | 43 | 1 | 0 | 35 | 0 | 97 | -13 | 1034
2016-03-31 | 20:00 | 992 | 393 | 322 | 98 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 81 | -13 | 992
2016-03-31 | 21:00 | 938 | 393 | 319 | 93 | 35 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | -13 | 938
2016-03-31 | 22:00 | 889 | 393 | 309 | 82 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | -13 | 889
2016-03-31 | 23:00 | 824 | 393 | 271 | 64 | 35 | 43 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 824
合計（百万kWh） |  | 87030.4 | 34521.12 | 25943.03 | 6393.6 | 3074.4 | 3777.12 | 12201.11 | -832.66 | 4232.18 | -187.82 | -884.98 | -1141.92 | 87030.4