## 九州電力
九州電力
（シミュレーションの前提）
・自社需要実績は、2014年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2014年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用
・四捨五入の関係で、合計が合わないことがある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | 自社需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 一般水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2014-04-01 | 0:00 | 765 | 393 | 175 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 765
2014-04-01 | 1:00 | 792 | 393 | 200 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | -13 | 792
2014-04-01 | 2:00 | 838 | 393 | 201 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 34 | -13 | 838
2014-04-01 | 3:00 | 883 | 393 | 202 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -13 | 883
2014-04-01 | 4:00 | 899 | 393 | 202 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 72 | -13 | 899
2014-04-01 | 5:00 | 889 | 393 | 202 | 81 | 34 | 29 | 10 | -3 | 72 | 0 | 84 | -13 | 889
2014-04-01 | 6:00 | 908 | 393 | 202 | 77 | 34 | 29 | 156 | -38 | 19 | 0 | 49 | -13 | 908
2014-04-01 | 7:00 | 938 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 325 | -80 | 5 | 0 | 0 | -13 | 938
2014-04-01 | 8:00 | 933 | 393 | 125 | 60 | 34 | 29 | 485 | -119 | 4 | 0 | -64 | -13 | 933
2014-04-01 | 9:00 | 932 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 570 | -140 | 17 | 0 | -139 | -13 | 932
2014-04-01 | 10:00 | 932 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -153 | 40 | 0 | -199 | -13 | 932
2014-04-01 | 11:00 | 891 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -159 | 16 | -15 | -219 | -13 | 891
2014-04-01 | 12:00 | 878 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -156 | 7 | -7 | -219 | -13 | 878
2014-04-01 | 13:00 | 893 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -140 | 11 | -5 | -163 | -13 | 893
2014-04-01 | 14:00 | 892 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -114 | 12 | 0 | -95 | -13 | 892
2014-04-01 | 15:00 | 873 | 393 | 127 | 59 | 34 | 29 | 315 | -77 | 7 | 0 | 0 | -13 | 873
2014-04-01 | 16:00 | 895 | 393 | 202 | 63 | 34 | 29 | 137 | -34 | 36 | 0 | 49 | -13 | 895
2014-04-01 | 17:00 | 917 | 393 | 202 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 99 | -13 | 917
2014-04-01 | 18:00 | 981 | 393 | 288 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 54 | -13 | 981
2014-04-01 | 19:00 | 986 | 393 | 288 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 52 | -13 | 986
2014-04-01 | 20:00 | 957 | 393 | 288 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 32 | -13 | 957
2014-04-01 | 21:00 | 914 | 393 | 202 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | -13 | 914
2014-04-01 | 22:00 | 875 | 393 | 202 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | -13 | 875
2014-04-01 | 23:00 | 821 | 393 | 201 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 21 | -13 | 821
2014-04-02 | 0:00 | 758 | 393 | 165 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -13 | 758
2014-04-02 | 1:00 | 788 | 393 | 189 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | -13 | 788
2014-04-02 | 2:00 | 839 | 393 | 192 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 44 | -13 | 839
2014-04-02 | 3:00 | 883 | 393 | 193 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 55 | -13 | 883
2014-04-02 | 4:00 | 897 | 393 | 193 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 79 | -13 | 897
2014-04-02 | 5:00 | 887 | 393 | 193 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 91 | -13 | 887
2014-04-02 | 6:00 | 899 | 393 | 194 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 43 | -13 | 899
2014-04-02 | 7:00 | 904 | 393 | 141 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | -3 | -13 | 904
2014-04-02 | 8:00 | 901 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -111 | -13 | 901
2014-04-02 | 9:00 | 921 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | -3 | -164 | -13 | 921
2014-04-02 | 10:00 | 924 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | -6 | -219 | -13 | 924
2014-04-02 | 11:00 | 924 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -8 | -214 | -13 | 924
2014-04-02 | 12:00 | 898 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -7 | -219 | -13 | 898
2014-04-02 | 13:00 | 916 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -5 | -158 | -13 | 916
2014-04-02 | 14:00 | 908 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -93 | -13 | 908
2014-04-02 | 15:00 | 897 | 393 | 141 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 897
2014-04-02 | 16:00 | 904 | 393 | 193 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 62 | -13 | 904
2014-04-02 | 17:00 | 918 | 393 | 194 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 108 | -13 | 918
2014-04-02 | 18:00 | 970 | 393 | 271 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 60 | -13 | 970
2014-04-02 | 19:00 | 971 | 393 | 271 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 54 | -13 | 971
2014-04-02 | 20:00 | 944 | 393 | 271 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 36 | -13 | 944
2014-04-02 | 21:00 | 904 | 393 | 194 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 83 | -13 | 904
2014-04-02 | 22:00 | 860 | 393 | 193 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 57 | -13 | 860
2014-04-02 | 23:00 | 805 | 393 | 191 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | -13 | 805
2014-04-03 | 0:00 | 756 | 393 | 217 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 756
2014-04-03 | 1:00 | 787 | 393 | 243 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -13 | 787
2014-04-03 | 2:00 | 838 | 393 | 273 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | -13 | 838
2014-04-03 | 3:00 | 878 | 393 | 285 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | -13 | 878
2014-04-03 | 4:00 | 899 | 393 | 292 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 42 | -13 | 899
2014-04-03 | 5:00 | 885 | 393 | 284 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 38 | -13 | 885
2014-04-03 | 6:00 | 875 | 393 | 223 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 25 | -13 | 875
2014-04-03 | 7:00 | 873 | 393 | 179 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -28 | -13 | 873
2014-04-03 | 8:00 | 896 | 393 | 163 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -95 | -13 | 896
2014-04-03 | 9:00 | 917 | 393 | 164 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -141 | -13 | 917
2014-04-03 | 10:00 | 924 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -170 | -13 | 924
2014-04-03 | 11:00 | 939 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -167 | -13 | 939
2014-04-03 | 12:00 | 889 | 393 | 163 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -192 | -13 | 889
2014-04-03 | 13:00 | 925 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -110 | -13 | 925
2014-04-03 | 14:00 | 945 | 393 | 164 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -21 | -13 | 945
2014-04-03 | 15:00 | 950 | 393 | 241 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 950
2014-04-03 | 16:00 | 966 | 393 | 307 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 45 | -13 | 966
2014-04-03 | 17:00 | 981 | 393 | 335 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 80 | -13 | 981
2014-04-03 | 18:00 | 1015 | 393 | 338 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 102 | -13 | 1015
2014-04-03 | 19:00 | 1001 | 393 | 338 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 87 | -13 | 1001
2014-04-03 | 20:00 | 963 | 393 | 314 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 74 | -13 | 963
2014-04-03 | 21:00 | 918 | 393 | 312 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 918
2014-04-03 | 22:00 | 882 | 393 | 309 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | -13 | 882
2014-04-03 | 23:00 | 823 | 393 | 282 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -13 | 823
2014-04-04 | 0:00 | 759 | 393 | 168 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | -13 | 759
2014-04-04 | 1:00 | 787 | 393 | 187 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | -13 | 787
2014-04-04 | 2:00 | 838 | 393 | 208 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | -13 | 838
2014-04-04 | 3:00 | 885 | 393 | 218 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 33 | -13 | 885
2014-04-04 | 4:00 | 901 | 393 | 229 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 47 | -13 | 901
2014-04-04 | 5:00 | 895 | 393 | 233 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 58 | -13 | 895
2014-04-04 | 6:00 | 917 | 393 | 211 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 45 | -13 | 917
2014-04-04 | 7:00 | 944 | 393 | 178 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-04-04 | 8:00 | 950 | 393 | 154 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -92 | -13 | 950
2014-04-04 | 9:00 | 964 | 393 | 154 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | 0 | -154 | -13 | 964
2014-04-04 | 10:00 | 987 | 393 | 154 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | 0 | -192 | -13 | 987
2014-04-04 | 11:00 | 987 | 393 | 154 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -2 | -186 | -13 | 987
2014-04-04 | 12:00 | 930 | 393 | 153 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -5 | -219 | -13 | 930
2014-04-04 | 13:00 | 981 | 393 | 154 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -2 | -125 | -13 | 981
2014-04-04 | 14:00 | 950 | 393 | 154 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -81 | -13 | 950
2014-04-04 | 15:00 | 944 | 393 | 189 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-04-04 | 16:00 | 941 | 393 | 254 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 39 | -13 | 941
2014-04-04 | 17:00 | 968 | 393 | 272 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 79 | -13 | 968
2014-04-04 | 18:00 | 1034 | 393 | 334 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 60 | -13 | 1034
2014-04-04 | 19:00 | 1051 | 393 | 338 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 68 | -13 | 1051
2014-04-04 | 20:00 | 1033 | 393 | 338 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 58 | -13 | 1033
2014-04-04 | 21:00 | 992 | 393 | 280 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 85 | -13 | 992
2014-04-04 | 22:00 | 963 | 393 | 279 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 73 | -13 | 963
2014-04-04 | 23:00 | 900 | 393 | 272 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 29 | -13 | 900
2014-04-05 | 0:00 | 850 | 393 | 324 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-04-05 | 1:00 | 874 | 393 | 339 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | -13 | 874
2014-04-05 | 2:00 | 918 | 393 | 349 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | -13 | 918
2014-04-05 | 3:00 | 951 | 393 | 351 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | -13 | 951
2014-04-05 | 4:00 | 969 | 393 | 354 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 50 | -13 | 969
2014-04-05 | 5:00 | 946 | 393 | 351 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 33 | -13 | 946
2014-04-05 | 6:00 | 943 | 393 | 315 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 943
2014-04-05 | 7:00 | 955 | 393 | 233 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 955
2014-04-05 | 8:00 | 969 | 393 | 182 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -41 | -13 | 969
2014-04-05 | 9:00 | 985 | 393 | 182 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -91 | -13 | 985
2014-04-05 | 10:00 | 996 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -117 | -13 | 996
2014-04-05 | 11:00 | 995 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -129 | -13 | 995
2014-04-05 | 12:00 | 973 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -126 | -13 | 973
2014-04-05 | 13:00 | 975 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -78 | -13 | 975
2014-04-05 | 14:00 | 960 | 393 | 181 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -23 | -13 | 960
2014-04-05 | 15:00 | 957 | 393 | 247 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 957
2014-04-05 | 16:00 | 982 | 393 | 349 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 19 | -13 | 982
2014-04-05 | 17:00 | 1016 | 393 | 395 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 56 | -13 | 1016
2014-04-05 | 18:00 | 1040 | 393 | 406 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 60 | -13 | 1040
2014-04-05 | 19:00 | 1027 | 393 | 400 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 50 | -13 | 1027
2014-04-05 | 20:00 | 999 | 393 | 374 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | -13 | 999
2014-04-05 | 21:00 | 945 | 393 | 353 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | -13 | 945
2014-04-05 | 22:00 | 900 | 393 | 339 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -13 | 900
2014-04-05 | 23:00 | 826 | 393 | 290 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 826
2014-04-06 | 0:00 | 775 | 393 | 161 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | -13 | 775
2014-04-06 | 1:00 | 805 | 393 | 179 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 40 | -13 | 805
2014-04-06 | 2:00 | 848 | 393 | 190 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 | -13 | 848
2014-04-06 | 3:00 | 889 | 393 | 191 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 63 | -13 | 889
2014-04-06 | 4:00 | 899 | 393 | 193 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 81 | -13 | 899
2014-04-06 | 5:00 | 878 | 393 | 188 | 81 | 34 | 29 | 10 | -4 | 72 | 0 | 88 | -13 | 878
2014-04-06 | 6:00 | 866 | 393 | 165 | 77 | 34 | 29 | 156 | -53 | 19 | 0 | 58 | -13 | 866
2014-04-06 | 7:00 | 866 | 393 | 139 | 63 | 34 | 29 | 325 | -110 | 5 | 0 | 0 | -13 | 866
2014-04-06 | 8:00 | 847 | 393 | 106 | 60 | 34 | 29 | 485 | -164 | 4 | 0 | -88 | -13 | 847
2014-04-06 | 9:00 | 870 | 393 | 106 | 56 | 34 | 29 | 570 | -193 | 17 | 0 | -129 | -13 | 870
2014-04-06 | 10:00 | 854 | 393 | 106 | 54 | 34 | 29 | 622 | -210 | 40 | 0 | -201 | -13 | 854
2014-04-06 | 11:00 | 853 | 393 | 106 | 54 | 34 | 29 | 647 | -219 | 16 | 0 | -195 | -13 | 853
2014-04-06 | 12:00 | 809 | 393 | 105 | 54 | 34 | 29 | 633 | -214 | 7 | 0 | -219 | -13 | 809
2014-04-06 | 13:00 | 785 | 393 | 105 | 54 | 34 | 29 | 569 | -192 | 11 | 0 | -204 | -13 | 785
2014-04-06 | 14:00 | 767 | 393 | 104 | 58 | 34 | 29 | 465 | -157 | 12 | 0 | -158 | -13 | 767
2014-04-06 | 15:00 | 745 | 393 | 104 | 59 | 34 | 29 | 315 | -106 | 7 | 0 | -76 | -13 | 745
2014-04-06 | 16:00 | 765 | 393 | 133 | 63 | 34 | 29 | 137 | -46 | 36 | 0 | 0 | -13 | 765
2014-04-06 | 17:00 | 836 | 393 | 169 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 51 | -13 | 836
2014-04-06 | 18:00 | 937 | 393 | 201 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 97 | -13 | 937
2014-04-06 | 19:00 | 993 | 393 | 289 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 58 | -13 | 993
2014-04-06 | 20:00 | 993 | 393 | 297 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 58 | -13 | 993
2014-04-06 | 21:00 | 965 | 393 | 294 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 44 | -13 | 965
2014-04-06 | 22:00 | 915 | 393 | 220 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | -13 | 915
2014-04-06 | 23:00 | 863 | 393 | 211 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 54 | -13 | 863
2014-04-07 | 0:00 | 808 | 393 | 281 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 808
2014-04-07 | 1:00 | 848 | 393 | 321 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 848
2014-04-07 | 2:00 | 895 | 393 | 340 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -13 | 895
2014-04-07 | 3:00 | 936 | 393 | 344 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | -13 | 936
2014-04-07 | 4:00 | 957 | 393 | 343 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 49 | -13 | 957
2014-04-07 | 5:00 | 963 | 393 | 341 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 59 | -13 | 963
2014-04-07 | 6:00 | 1002 | 393 | 345 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 30 | -13 | 1002
2014-04-07 | 7:00 | 993 | 393 | 270 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 993
2014-04-07 | 8:00 | 975 | 393 | 182 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -35 | -13 | 975
2014-04-07 | 9:00 | 991 | 393 | 182 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -86 | -13 | 991
2014-04-07 | 10:00 | 979 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -133 | -13 | 979
2014-04-07 | 11:00 | 964 | 393 | 181 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -159 | -13 | 964
2014-04-07 | 12:00 | 912 | 393 | 180 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -186 | -13 | 912
2014-04-07 | 13:00 | 966 | 393 | 181 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -87 | -13 | 966
2014-04-07 | 14:00 | 958 | 393 | 181 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -25 | -13 | 958
2014-04-07 | 15:00 | 904 | 393 | 194 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 904
2014-04-07 | 16:00 | 916 | 393 | 303 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-04-07 | 17:00 | 957 | 393 | 346 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 45 | -13 | 957
2014-04-07 | 18:00 | 1022 | 393 | 383 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 64 | -13 | 1022
2014-04-07 | 19:00 | 1040 | 393 | 386 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 78 | -13 | 1040
2014-04-07 | 20:00 | 1010 | 393 | 384 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | -13 | 1010
2014-04-07 | 21:00 | 966 | 393 | 352 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 47 | -13 | 966
2014-04-07 | 22:00 | 929 | 393 | 347 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -13 | 929
2014-04-07 | 23:00 | 860 | 393 | 324 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 860
2014-04-08 | 0:00 | 797 | 393 | 203 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -13 | 797
2014-04-08 | 1:00 | 834 | 393 | 221 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | -13 | 834
2014-04-08 | 2:00 | 886 | 393 | 232 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 50 | -13 | 886
2014-04-08 | 3:00 | 929 | 393 | 234 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 | -13 | 929
2014-04-08 | 4:00 | 945 | 393 | 237 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 83 | -13 | 945
2014-04-08 | 5:00 | 943 | 393 | 236 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 104 | -13 | 943
2014-04-08 | 6:00 | 971 | 393 | 226 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 84 | -13 | 971
2014-04-08 | 7:00 | 956 | 393 | 190 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-04-08 | 8:00 | 924 | 393 | 125 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -88 | -13 | 924
2014-04-08 | 9:00 | 934 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | 0 | -154 | -13 | 934
2014-04-08 | 10:00 | 935 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | 0 | -215 | -13 | 935
2014-04-08 | 11:00 | 924 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -5 | -217 | -13 | 924
2014-04-08 | 12:00 | 898 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -7 | -219 | -13 | 898
2014-04-08 | 13:00 | 913 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -5 | -160 | -13 | 913
2014-04-08 | 14:00 | 925 | 393 | 125 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -77 | -13 | 925
2014-04-08 | 15:00 | 907 | 393 | 152 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 907
2014-04-08 | 16:00 | 909 | 393 | 216 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 45 | -13 | 909
2014-04-08 | 17:00 | 926 | 393 | 226 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 84 | -13 | 926
2014-04-08 | 18:00 | 984 | 393 | 313 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 32 | -13 | 984
2014-04-08 | 19:00 | 998 | 393 | 316 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 35 | -13 | 998
2014-04-08 | 20:00 | 975 | 393 | 313 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 24 | -13 | 975
2014-04-08 | 21:00 | 930 | 393 | 237 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 68 | -13 | 930
2014-04-08 | 22:00 | 896 | 393 | 233 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 52 | -13 | 896
2014-04-08 | 23:00 | 833 | 393 | 217 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 18 | -13 | 833
2014-04-09 | 0:00 | 774 | 393 | 184 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 774
2014-04-09 | 1:00 | 817 | 393 | 210 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 20 | -13 | 817
2014-04-09 | 2:00 | 869 | 393 | 216 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 50 | -13 | 869
2014-04-09 | 3:00 | 919 | 393 | 218 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 66 | -13 | 919
2014-04-09 | 4:00 | 941 | 393 | 219 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 97 | -13 | 941
2014-04-09 | 5:00 | 933 | 393 | 218 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 111 | -13 | 933
2014-04-09 | 6:00 | 951 | 393 | 214 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 76 | -13 | 951
2014-04-09 | 7:00 | 940 | 393 | 174 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | 0 | -13 | 940
2014-04-09 | 8:00 | 925 | 393 | 125 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -88 | -13 | 925
2014-04-09 | 9:00 | 910 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | -11 | -167 | -13 | 910
2014-04-09 | 10:00 | 908 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | -22 | -219 | -13 | 908
2014-04-09 | 11:00 | 919 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -7 | -219 | -13 | 919
2014-04-09 | 12:00 | 898 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -7 | -219 | -13 | 898
2014-04-09 | 13:00 | 895 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -5 | -179 | -13 | 895
2014-04-09 | 14:00 | 898 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -103 | -13 | 898
2014-04-09 | 15:00 | 882 | 393 | 127 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-04-09 | 16:00 | 896 | 393 | 209 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 38 | -13 | 896
2014-04-09 | 17:00 | 925 | 393 | 216 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 94 | -13 | 925
2014-04-09 | 18:00 | 975 | 393 | 291 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 45 | -13 | 975
2014-04-09 | 19:00 | 983 | 393 | 293 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 45 | -13 | 983
2014-04-09 | 20:00 | 958 | 393 | 291 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | -13 | 958
2014-04-09 | 21:00 | 923 | 393 | 220 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 77 | -13 | 923
2014-04-09 | 22:00 | 881 | 393 | 218 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53 | -13 | 881
2014-04-09 | 23:00 | 822 | 393 | 209 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -13 | 822
2014-04-10 | 0:00 | 774 | 393 | 184 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 774
2014-04-10 | 1:00 | 814 | 393 | 208 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 19 | -13 | 814
2014-04-10 | 2:00 | 868 | 393 | 212 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 53 | -13 | 868
2014-04-10 | 3:00 | 916 | 393 | 213 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 68 | -13 | 916
2014-04-10 | 4:00 | 932 | 393 | 213 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 94 | -13 | 932
2014-04-10 | 5:00 | 923 | 393 | 213 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 107 | -13 | 923
2014-04-10 | 6:00 | 937 | 393 | 211 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 65 | -13 | 937
2014-04-10 | 7:00 | 911 | 393 | 145 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | 0 | -13 | 911
2014-04-10 | 8:00 | 912 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -100 | -13 | 912
2014-04-10 | 9:00 | 925 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | 0 | -163 | -13 | 925
2014-04-10 | 10:00 | 920 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | -10 | -219 | -13 | 920
2014-04-10 | 11:00 | 920 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -7 | -219 | -13 | 920
2014-04-10 | 12:00 | 898 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -7 | -219 | -13 | 898
2014-04-10 | 13:00 | 898 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -5 | -176 | -13 | 898
2014-04-10 | 14:00 | 906 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -95 | -13 | 906
2014-04-10 | 15:00 | 898 | 393 | 143 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 898
2014-04-10 | 16:00 | 911 | 393 | 209 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 53 | -13 | 911
2014-04-10 | 17:00 | 928 | 393 | 212 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 99 | -13 | 928
2014-04-10 | 18:00 | 978 | 393 | 289 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 50 | -13 | 978
2014-04-10 | 19:00 | 983 | 393 | 290 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 48 | -13 | 983
2014-04-10 | 20:00 | 952 | 393 | 288 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 26 | -13 | 952
2014-04-10 | 21:00 | 912 | 393 | 213 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 73 | -13 | 912
2014-04-10 | 22:00 | 869 | 393 | 212 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -13 | 869
2014-04-10 | 23:00 | 815 | 393 | 206 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 | -13 | 815
2014-04-11 | 0:00 | 754 | 393 | 165 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 754
2014-04-11 | 1:00 | 789 | 393 | 200 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | -13 | 789
2014-04-11 | 2:00 | 842 | 393 | 204 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 34 | -13 | 842
2014-04-11 | 3:00 | 888 | 393 | 205 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 48 | -13 | 888
2014-04-11 | 4:00 | 907 | 393 | 206 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 77 | -13 | 907
2014-04-11 | 5:00 | 899 | 393 | 205 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 90 | -13 | 899
2014-04-11 | 6:00 | 914 | 393 | 205 | 77 | 34 | 29 | 156 | -34 | 19 | 0 | 48 | -13 | 914
2014-04-11 | 7:00 | 910 | 393 | 144 | 63 | 34 | 29 | 325 | -70 | 5 | 0 | 0 | -13 | 910
2014-04-11 | 8:00 | 919 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -104 | 4 | 0 | -93 | -13 | 919
2014-04-11 | 9:00 | 938 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 570 | -123 | 17 | 0 | -150 | -13 | 938
2014-04-11 | 10:00 | 942 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -134 | 40 | 0 | -208 | -13 | 942
2014-04-11 | 11:00 | 947 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 647 | -139 | 16 | -5 | -194 | -13 | 947
2014-04-11 | 12:00 | 898 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -136 | 7 | -7 | -219 | -13 | 898
2014-04-11 | 13:00 | 923 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 569 | -122 | 11 | -5 | -152 | -13 | 923
2014-04-11 | 14:00 | 935 | 393 | 125 | 58 | 34 | 29 | 465 | -100 | 12 | 0 | -67 | -13 | 935
2014-04-11 | 15:00 | 919 | 393 | 164 | 59 | 34 | 29 | 315 | -68 | 7 | 0 | 0 | -13 | 919
2014-04-11 | 16:00 | 928 | 393 | 206 | 63 | 34 | 29 | 137 | -30 | 36 | 0 | 73 | -13 | 928
2014-04-11 | 17:00 | 943 | 393 | 291 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 37 | -13 | 943
2014-04-11 | 18:00 | 988 | 393 | 292 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 56 | -13 | 988
2014-04-11 | 19:00 | 975 | 393 | 292 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 37 | -13 | 975
2014-04-11 | 20:00 | 946 | 393 | 202 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 107 | -13 | 946
2014-04-11 | 21:00 | 902 | 393 | 204 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 71 | -13 | 902
2014-04-11 | 22:00 | 863 | 393 | 205 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48 | -13 | 863
2014-04-11 | 23:00 | 810 | 393 | 203 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8 | -13 | 810
2014-04-12 | 0:00 | 761 | 393 | 217 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | -13 | 761
2014-04-12 | 1:00 | 796 | 393 | 245 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | -13 | 796
2014-04-12 | 2:00 | 847 | 393 | 259 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 | -13 | 847
2014-04-12 | 3:00 | 883 | 393 | 261 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 55 | -13 | 883
2014-04-12 | 4:00 | 895 | 393 | 261 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 68 | -13 | 895
2014-04-12 | 5:00 | 870 | 393 | 252 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 55 | -13 | 870
2014-04-12 | 6:00 | 857 | 393 | 202 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 27 | -13 | 857
2014-04-12 | 7:00 | 875 | 393 | 161 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -9 | -13 | 875
2014-04-12 | 8:00 | 887 | 393 | 145 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -87 | -13 | 887
2014-04-12 | 9:00 | 890 | 393 | 145 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -150 | -13 | 890
2014-04-12 | 10:00 | 896 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -180 | -13 | 896
2014-04-12 | 11:00 | 890 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -197 | -13 | 890
2014-04-12 | 12:00 | 859 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -204 | -13 | 859
2014-04-12 | 13:00 | 865 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -151 | -13 | 865
2014-04-12 | 14:00 | 873 | 393 | 145 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -73 | -13 | 873
2014-04-12 | 15:00 | 870 | 393 | 160 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-04-12 | 16:00 | 883 | 393 | 241 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 28 | -13 | 883
2014-04-12 | 17:00 | 911 | 393 | 268 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 78 | -13 | 911
2014-04-12 | 18:00 | 948 | 393 | 274 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 99 | -13 | 948
2014-04-12 | 19:00 | 934 | 393 | 274 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 84 | -13 | 934
2014-04-12 | 20:00 | 917 | 393 | 273 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | -13 | 917
2014-04-12 | 21:00 | 873 | 393 | 269 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | -13 | 873
2014-04-12 | 22:00 | 836 | 393 | 261 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -13 | 836
2014-04-12 | 23:00 | 791 | 393 | 244 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -13 | 791
2014-04-13 | 0:00 | 734 | 393 | 181 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -13 | 734
2014-04-13 | 1:00 | 765 | 393 | 193 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | -13 | 765
2014-04-13 | 2:00 | 813 | 393 | 204 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | -13 | 813
2014-04-13 | 3:00 | 854 | 393 | 207 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | -13 | 854
2014-04-13 | 4:00 | 863 | 393 | 205 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 93 | -13 | 863
2014-04-13 | 5:00 | 825 | 393 | 190 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 72 | -13 | 825
2014-04-13 | 6:00 | 793 | 393 | 162 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 3 | -13 | 793
2014-04-13 | 7:00 | 808 | 393 | 160 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -74 | -13 | 808
2014-04-13 | 8:00 | 812 | 393 | 144 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -160 | -13 | 812
2014-04-13 | 9:00 | 845 | 393 | 144 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -195 | -13 | 845
2014-04-13 | 10:00 | 879 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -196 | -13 | 879
2014-04-13 | 11:00 | 858 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | -9 | -219 | -13 | 858
2014-04-13 | 12:00 | 861 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | -4 | -197 | -13 | 861
2014-04-13 | 13:00 | 852 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -164 | -13 | 852
2014-04-13 | 14:00 | 847 | 393 | 144 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -99 | -13 | 847
2014-04-13 | 15:00 | 849 | 393 | 145 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 849
2014-04-13 | 16:00 | 875 | 393 | 220 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 42 | -13 | 875
2014-04-13 | 17:00 | 923 | 393 | 276 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 81 | -13 | 923
2014-04-13 | 18:00 | 966 | 393 | 282 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 109 | -13 | 966
2014-04-13 | 19:00 | 952 | 393 | 283 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 94 | -13 | 952
2014-04-13 | 20:00 | 935 | 393 | 269 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 92 | -13 | 935
2014-04-13 | 21:00 | 889 | 393 | 266 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | -13 | 889
2014-04-13 | 22:00 | 838 | 393 | 259 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -13 | 838
2014-04-13 | 23:00 | 770 | 393 | 223 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -13 | 770
2014-04-14 | 0:00 | 719 | 393 | 137 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | -8 | 0 | -13 | 719
2014-04-14 | 1:00 | 753 | 393 | 159 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8 | -13 | 753
2014-04-14 | 2:00 | 803 | 393 | 181 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 20 | -13 | 803
2014-04-14 | 3:00 | 856 | 393 | 185 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 36 | -13 | 856
2014-04-14 | 4:00 | 878 | 393 | 187 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 66 | -13 | 878
2014-04-14 | 5:00 | 880 | 393 | 187 | 81 | 34 | 29 | 10 | -3 | 72 | 0 | 89 | -13 | 880
2014-04-14 | 6:00 | 899 | 393 | 188 | 77 | 34 | 29 | 156 | -38 | 19 | 0 | 54 | -13 | 899
2014-04-14 | 7:00 | 902 | 393 | 145 | 63 | 34 | 29 | 325 | -80 | 5 | 0 | 0 | -13 | 902
2014-04-14 | 8:00 | 894 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -119 | 4 | 0 | -103 | -13 | 894
2014-04-14 | 9:00 | 884 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -140 | 17 | -12 | -174 | -13 | 884
2014-04-14 | 10:00 | 886 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -153 | 40 | -24 | -219 | -13 | 886
2014-04-14 | 11:00 | 891 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -159 | 16 | -16 | -218 | -13 | 891
2014-04-14 | 12:00 | 878 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -156 | 7 | -7 | -219 | -13 | 878
2014-04-14 | 13:00 | 877 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -140 | 11 | -5 | -179 | -13 | 877
2014-04-14 | 14:00 | 881 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -114 | 12 | 0 | -106 | -13 | 881
2014-04-14 | 15:00 | 871 | 393 | 126 | 59 | 34 | 29 | 315 | -77 | 7 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-04-14 | 16:00 | 890 | 393 | 191 | 63 | 34 | 29 | 137 | -34 | 36 | 0 | 54 | -13 | 890
2014-04-14 | 17:00 | 913 | 393 | 193 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 104 | -13 | 913
2014-04-14 | 18:00 | 967 | 393 | 278 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 50 | -13 | 967
2014-04-14 | 19:00 | 990 | 393 | 279 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 65 | -13 | 990
2014-04-14 | 20:00 | 963 | 393 | 279 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 48 | -13 | 963
2014-04-14 | 21:00 | 921 | 393 | 194 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100 | -13 | 921
2014-04-14 | 22:00 | 895 | 393 | 194 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | -13 | 895
2014-04-14 | 23:00 | 836 | 393 | 192 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 | -13 | 836
2014-04-15 | 0:00 | 781 | 393 | 191 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 781
2014-04-15 | 1:00 | 815 | 393 | 212 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 17 | -13 | 815
2014-04-15 | 2:00 | 867 | 393 | 221 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 43 | -13 | 867
2014-04-15 | 3:00 | 918 | 393 | 225 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 59 | -13 | 918
2014-04-15 | 4:00 | 947 | 393 | 229 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 93 | -13 | 947
2014-04-15 | 5:00 | 946 | 393 | 229 | 81 | 34 | 29 | 10 | -3 | 72 | 0 | 114 | -13 | 946
2014-04-15 | 6:00 | 965 | 393 | 220 | 77 | 34 | 29 | 156 | -38 | 19 | 0 | 88 | -13 | 965
2014-04-15 | 7:00 | 933 | 393 | 177 | 63 | 34 | 29 | 325 | -80 | 5 | 0 | 0 | -13 | 933
2014-04-15 | 8:00 | 916 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -119 | 4 | 0 | -81 | -13 | 916
2014-04-15 | 9:00 | 926 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -140 | 17 | 0 | -144 | -13 | 926
2014-04-15 | 10:00 | 922 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -153 | 40 | 0 | -208 | -13 | 922
2014-04-15 | 11:00 | 917 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -159 | 16 | 0 | -208 | -13 | 917
2014-04-15 | 12:00 | 878 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -156 | 7 | -7 | -219 | -13 | 878
2014-04-15 | 13:00 | 903 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -140 | 11 | -5 | -153 | -13 | 903
2014-04-15 | 14:00 | 901 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -114 | 12 | 0 | -86 | -13 | 901
2014-04-15 | 15:00 | 890 | 393 | 144 | 59 | 34 | 29 | 315 | -77 | 7 | 0 | 0 | -13 | 890
2014-04-15 | 16:00 | 901 | 393 | 212 | 63 | 34 | 29 | 137 | -34 | 36 | 0 | 45 | -13 | 901
2014-04-15 | 17:00 | 917 | 393 | 218 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 83 | -13 | 917
2014-04-15 | 18:00 | 962 | 393 | 291 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 32 | -13 | 962
2014-04-15 | 19:00 | 977 | 393 | 294 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 37 | -13 | 977
2014-04-15 | 20:00 | 948 | 393 | 290 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 21 | -13 | 948
2014-04-15 | 21:00 | 907 | 393 | 222 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 59 | -13 | 907
2014-04-15 | 22:00 | 877 | 393 | 220 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -13 | 877
2014-04-15 | 23:00 | 820 | 393 | 209 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 12 | -13 | 820
2014-04-16 | 0:00 | 765 | 393 | 175 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 765
2014-04-16 | 1:00 | 791 | 393 | 201 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | -13 | 791
2014-04-16 | 2:00 | 846 | 393 | 208 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 35 | -13 | 846
2014-04-16 | 3:00 | 895 | 393 | 209 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 51 | -13 | 895
2014-04-16 | 4:00 | 912 | 393 | 210 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 78 | -13 | 912
2014-04-16 | 5:00 | 900 | 393 | 209 | 81 | 34 | 29 | 10 | -3 | 72 | 0 | 88 | -13 | 900
2014-04-16 | 6:00 | 909 | 393 | 207 | 77 | 34 | 29 | 156 | -38 | 19 | 0 | 46 | -13 | 909
2014-04-16 | 7:00 | 904 | 393 | 148 | 63 | 34 | 29 | 325 | -80 | 5 | 0 | 0 | -13 | 904
2014-04-16 | 8:00 | 921 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -119 | 4 | 0 | -77 | -13 | 921
2014-04-16 | 9:00 | 934 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 570 | -140 | 17 | 0 | -136 | -13 | 934
2014-04-16 | 10:00 | 944 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -153 | 40 | 0 | -186 | -13 | 944
2014-04-16 | 11:00 | 925 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -159 | 16 | 0 | -201 | -13 | 925
2014-04-16 | 12:00 | 878 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 633 | -156 | 7 | -7 | -219 | -13 | 878
2014-04-16 | 13:00 | 913 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -140 | 11 | -5 | -143 | -13 | 913
2014-04-16 | 14:00 | 921 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -114 | 12 | 0 | -67 | -13 | 921
2014-04-16 | 15:00 | 914 | 393 | 168 | 59 | 34 | 29 | 315 | -77 | 7 | 0 | 0 | -13 | 914
2014-04-16 | 16:00 | 920 | 393 | 208 | 63 | 34 | 29 | 137 | -34 | 36 | 0 | 67 | -13 | 920
2014-04-16 | 17:00 | 932 | 393 | 276 | 78 | 34 | 29 | 7 | -2 | 90 | 0 | 40 | -13 | 932
2014-04-16 | 18:00 | 972 | 393 | 279 | 102 | 34 | 29 | 2 | -1 | 92 | 0 | 54 | -13 | 972
2014-04-16 | 19:00 | 970 | 393 | 279 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 45 | -13 | 970
2014-04-16 | 20:00 | 939 | 393 | 212 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | -13 | 939
2014-04-16 | 21:00 | 892 | 393 | 211 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 55 | -13 | 892
2014-04-16 | 22:00 | 866 | 393 | 210 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -13 | 866
2014-04-16 | 23:00 | 805 | 393 | 203 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 3 | -13 | 805
2014-04-17 | 0:00 | 750 | 393 | 204 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | -13 | 750
2014-04-17 | 1:00 | 781 | 393 | 226 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | -13 | 781
2014-04-17 | 2:00 | 832 | 393 | 252 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | -13 | 832
2014-04-17 | 3:00 | 880 | 393 | 264 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 | -13 | 880
2014-04-17 | 4:00 | 900 | 393 | 269 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 66 | -13 | 900
2014-04-17 | 5:00 | 891 | 393 | 260 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 68 | -13 | 891
2014-04-17 | 6:00 | 882 | 393 | 214 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 40 | -13 | 882
2014-04-17 | 7:00 | 856 | 393 | 179 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -45 | -13 | 856
2014-04-17 | 8:00 | 856 | 393 | 163 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -135 | -13 | 856
2014-04-17 | 9:00 | 880 | 393 | 163 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -178 | -13 | 880
2014-04-17 | 10:00 | 886 | 393 | 163 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -207 | -13 | 886
2014-04-17 | 11:00 | 915 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -190 | -13 | 915
2014-04-17 | 12:00 | 891 | 393 | 163 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -190 | -13 | 891
2014-04-17 | 13:00 | 916 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -119 | -13 | 916
2014-04-17 | 14:00 | 937 | 393 | 164 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -29 | -13 | 937
2014-04-17 | 15:00 | 934 | 393 | 211 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 934
2014-04-17 | 16:00 | 960 | 393 | 301 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 46 | -13 | 960
2014-04-17 | 17:00 | 980 | 393 | 324 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 91 | -13 | 980
2014-04-17 | 18:00 | 1001 | 393 | 325 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 101 | -13 | 1001
2014-04-17 | 19:00 | 984 | 393 | 325 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 83 | -13 | 984
2014-04-17 | 20:00 | 939 | 393 | 309 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 56 | -13 | 939
2014-04-17 | 21:00 | 896 | 393 | 305 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | -13 | 896
2014-04-17 | 22:00 | 864 | 393 | 294 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | -13 | 864
2014-04-17 | 23:00 | 805 | 393 | 259 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | -13 | 805
2014-04-18 | 0:00 | 744 | 393 | 218 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 744
2014-04-18 | 1:00 | 778 | 393 | 248 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -13 | 778
2014-04-18 | 2:00 | 826 | 393 | 280 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -13 | 826
2014-04-18 | 3:00 | 870 | 393 | 301 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -13 | 870
2014-04-18 | 4:00 | 889 | 393 | 314 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 9 | -13 | 889
2014-04-18 | 5:00 | 874 | 393 | 308 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 3 | -13 | 874
2014-04-18 | 6:00 | 883 | 393 | 253 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 2 | -13 | 883
2014-04-18 | 7:00 | 908 | 393 | 185 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 908
2014-04-18 | 8:00 | 935 | 393 | 164 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -58 | -13 | 935
2014-04-18 | 9:00 | 963 | 393 | 165 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -97 | -13 | 963
2014-04-18 | 10:00 | 977 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -118 | -13 | 977
2014-04-18 | 11:00 | 979 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -128 | -13 | 979
2014-04-18 | 12:00 | 938 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -144 | -13 | 938
2014-04-18 | 13:00 | 967 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -69 | -13 | 967
2014-04-18 | 14:00 | 968 | 393 | 166 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 968
2014-04-18 | 15:00 | 961 | 393 | 250 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 1 | -13 | 961
2014-04-18 | 16:00 | 980 | 393 | 316 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 50 | -13 | 980
2014-04-18 | 17:00 | 979 | 393 | 325 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 88 | -13 | 979
2014-04-18 | 18:00 | 993 | 393 | 326 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 92 | -13 | 993
2014-04-18 | 19:00 | 980 | 393 | 326 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 78 | -13 | 980
2014-04-18 | 20:00 | 947 | 393 | 316 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 56 | -13 | 947
2014-04-18 | 21:00 | 910 | 393 | 316 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -13 | 910
2014-04-18 | 22:00 | 874 | 393 | 314 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -13 | 874
2014-04-18 | 23:00 | 818 | 393 | 281 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 818
2014-04-19 | 0:00 | 759 | 393 | 209 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | -13 | 759
2014-04-19 | 1:00 | 783 | 393 | 227 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | -13 | 783
2014-04-19 | 2:00 | 833 | 393 | 243 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 | -13 | 833
2014-04-19 | 3:00 | 872 | 393 | 247 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | -13 | 872
2014-04-19 | 4:00 | 889 | 393 | 249 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 75 | -13 | 889
2014-04-19 | 5:00 | 863 | 393 | 235 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 65 | -13 | 863
2014-04-19 | 6:00 | 835 | 393 | 180 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 27 | -13 | 835
2014-04-19 | 7:00 | 838 | 393 | 161 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -45 | -13 | 838
2014-04-19 | 8:00 | 844 | 393 | 144 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -129 | -13 | 844
2014-04-19 | 9:00 | 870 | 393 | 145 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -170 | -13 | 870
2014-04-19 | 10:00 | 873 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -202 | -13 | 873
2014-04-19 | 11:00 | 881 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -205 | -13 | 881
2014-04-19 | 12:00 | 865 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -198 | -13 | 865
2014-04-19 | 13:00 | 886 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -130 | -13 | 886
2014-04-19 | 14:00 | 895 | 393 | 145 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -52 | -13 | 895
2014-04-19 | 15:00 | 881 | 393 | 171 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-04-19 | 16:00 | 902 | 393 | 252 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 36 | -13 | 902
2014-04-19 | 17:00 | 928 | 393 | 272 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 90 | -13 | 928
2014-04-19 | 18:00 | 952 | 393 | 274 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 103 | -13 | 952
2014-04-19 | 19:00 | 945 | 393 | 274 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 945
2014-04-19 | 20:00 | 915 | 393 | 273 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 | -13 | 915
2014-04-19 | 21:00 | 872 | 393 | 270 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | -13 | 872
2014-04-19 | 22:00 | 826 | 393 | 257 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -13 | 826
2014-04-19 | 23:00 | 769 | 393 | 224 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -13 | 769
2014-04-20 | 0:00 | 716 | 393 | 179 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -13 | 716
2014-04-20 | 1:00 | 750 | 393 | 187 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 | -13 | 750
2014-04-20 | 2:00 | 794 | 393 | 189 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 | -13 | 794
2014-04-20 | 3:00 | 835 | 393 | 190 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | -13 | 835
2014-04-20 | 4:00 | 848 | 393 | 190 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 94 | -13 | 848
2014-04-20 | 5:00 | 819 | 393 | 189 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 67 | -13 | 819
2014-04-20 | 6:00 | 792 | 393 | 155 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 9 | -13 | 792
2014-04-20 | 7:00 | 806 | 393 | 139 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -56 | -13 | 806
2014-04-20 | 8:00 | 812 | 393 | 123 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -139 | -13 | 812
2014-04-20 | 9:00 | 832 | 393 | 123 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -186 | -13 | 832
2014-04-20 | 10:00 | 830 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | -4 | -219 | -13 | 830
2014-04-20 | 11:00 | 822 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | -24 | -219 | -13 | 822
2014-04-20 | 12:00 | 811 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | -15 | -214 | -13 | 811
2014-04-20 | 13:00 | 804 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -189 | -13 | 804
2014-04-20 | 14:00 | 795 | 393 | 122 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -129 | -13 | 795
2014-04-20 | 15:00 | 800 | 393 | 122 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | -33 | -13 | 800
2014-04-20 | 16:00 | 822 | 393 | 194 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 15 | -13 | 822
2014-04-20 | 17:00 | 868 | 393 | 196 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 106 | -13 | 868
2014-04-20 | 18:00 | 918 | 393 | 248 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 918
2014-04-20 | 19:00 | 924 | 393 | 248 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 100 | -13 | 924
2014-04-20 | 20:00 | 902 | 393 | 248 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79 | -13 | 902
2014-04-20 | 21:00 | 861 | 393 | 197 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 | -13 | 861
2014-04-20 | 22:00 | 816 | 393 | 196 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 65 | -13 | 816
2014-04-20 | 23:00 | 760 | 393 | 194 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -13 | 760
2014-04-21 | 0:00 | 710 | 393 | 184 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 710
2014-04-21 | 1:00 | 740 | 393 | 196 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -13 | 740
2014-04-21 | 2:00 | 791 | 393 | 217 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -13 | 791
2014-04-21 | 3:00 | 834 | 393 | 230 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 | -13 | 834
2014-04-21 | 4:00 | 859 | 393 | 244 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 49 | -13 | 859
2014-04-21 | 5:00 | 851 | 393 | 237 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 51 | -13 | 851
2014-04-21 | 6:00 | 852 | 393 | 197 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 26 | -13 | 852
2014-04-21 | 7:00 | 869 | 393 | 179 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -33 | -13 | 869
2014-04-21 | 8:00 | 892 | 393 | 163 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -100 | -13 | 892
2014-04-21 | 9:00 | 929 | 393 | 164 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -130 | -13 | 929
2014-04-21 | 10:00 | 939 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -155 | -13 | 939
2014-04-21 | 11:00 | 943 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -163 | -13 | 943
2014-04-21 | 12:00 | 901 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -180 | -13 | 901
2014-04-21 | 13:00 | 931 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -104 | -13 | 931
2014-04-21 | 14:00 | 930 | 393 | 164 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -36 | -13 | 930
2014-04-21 | 15:00 | 928 | 393 | 207 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 11 | -13 | 928
2014-04-21 | 16:00 | 938 | 393 | 289 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 36 | -13 | 938
2014-04-21 | 17:00 | 943 | 393 | 305 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 72 | -13 | 943
2014-04-21 | 18:00 | 978 | 393 | 311 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 92 | -13 | 978
2014-04-21 | 19:00 | 974 | 393 | 312 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 86 | -13 | 974
2014-04-21 | 20:00 | 937 | 393 | 309 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | -13 | 937
2014-04-21 | 21:00 | 900 | 393 | 304 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -13 | 900
2014-04-21 | 22:00 | 866 | 393 | 294 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | -13 | 866
2014-04-21 | 23:00 | 806 | 393 | 263 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | -13 | 806
2014-04-22 | 0:00 | 748 | 393 | 221 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 748
2014-04-22 | 1:00 | 772 | 393 | 229 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | -13 | 772
2014-04-22 | 2:00 | 826 | 393 | 264 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | -13 | 826
2014-04-22 | 3:00 | 873 | 393 | 283 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | -13 | 873
2014-04-22 | 4:00 | 893 | 393 | 293 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 35 | -13 | 893
2014-04-22 | 5:00 | 881 | 393 | 287 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 31 | -13 | 881
2014-04-22 | 6:00 | 878 | 393 | 229 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 20 | -13 | 878
2014-04-22 | 7:00 | 899 | 393 | 180 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -4 | -13 | 899
2014-04-22 | 8:00 | 919 | 393 | 164 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -73 | -13 | 919
2014-04-22 | 9:00 | 945 | 393 | 164 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -114 | -13 | 945
2014-04-22 | 10:00 | 943 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -152 | -13 | 943
2014-04-22 | 11:00 | 949 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -157 | -13 | 949
2014-04-22 | 12:00 | 909 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -172 | -13 | 909
2014-04-22 | 13:00 | 942 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -93 | -13 | 942
2014-04-22 | 14:00 | 942 | 393 | 164 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -24 | -13 | 942
2014-04-22 | 15:00 | 934 | 393 | 224 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 934
2014-04-22 | 16:00 | 944 | 393 | 302 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 29 | -13 | 944
2014-04-22 | 17:00 | 944 | 393 | 309 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 69 | -13 | 944
2014-04-22 | 18:00 | 972 | 393 | 312 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 85 | -13 | 972
2014-04-22 | 19:00 | 976 | 393 | 313 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 87 | -13 | 976
2014-04-22 | 20:00 | 948 | 393 | 311 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | -13 | 948
2014-04-22 | 21:00 | 916 | 393 | 310 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 916
2014-04-22 | 22:00 | 879 | 393 | 305 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -13 | 879
2014-04-22 | 23:00 | 824 | 393 | 281 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -13 | 824
2014-04-23 | 0:00 | 759 | 393 | 165 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -13 | 759
2014-04-23 | 1:00 | 789 | 393 | 189 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | -13 | 789
2014-04-23 | 2:00 | 841 | 393 | 191 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -13 | 841
2014-04-23 | 3:00 | 891 | 393 | 192 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 64 | -13 | 891
2014-04-23 | 4:00 | 912 | 393 | 193 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 94 | -13 | 912
2014-04-23 | 5:00 | 910 | 393 | 193 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 113 | -13 | 910
2014-04-23 | 6:00 | 904 | 393 | 191 | 77 | 34 | 29 | 156 | -24 | 19 | 0 | 43 | -13 | 904
2014-04-23 | 7:00 | 891 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 325 | -50 | 5 | 0 | -36 | -13 | 891
2014-04-23 | 8:00 | 895 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -75 | 4 | 0 | -147 | -13 | 895
2014-04-23 | 9:00 | 902 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -88 | 17 | -17 | -204 | -13 | 902
2014-04-23 | 10:00 | 928 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -96 | 40 | -40 | -219 | -13 | 928
2014-04-23 | 11:00 | 950 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 647 | -100 | 16 | -16 | -219 | -13 | 950
2014-04-23 | 12:00 | 937 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -97 | 7 | -7 | -219 | -13 | 937
2014-04-23 | 13:00 | 928 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 569 | -87 | 11 | -5 | -182 | -13 | 928
2014-04-23 | 14:00 | 932 | 393 | 125 | 58 | 34 | 29 | 465 | -72 | 12 | 0 | -99 | -13 | 932
2014-04-23 | 15:00 | 918 | 393 | 143 | 59 | 34 | 29 | 315 | -48 | 7 | 0 | 0 | -13 | 918
2014-04-23 | 16:00 | 926 | 393 | 193 | 63 | 34 | 29 | 137 | -21 | 36 | 0 | 76 | -13 | 926
2014-04-23 | 17:00 | 924 | 393 | 194 | 78 | 34 | 29 | 7 | -1 | 90 | 0 | 113 | -13 | 924
2014-04-23 | 18:00 | 953 | 393 | 254 | 102 | 34 | 29 | 2 | 0 | 92 | 0 | 60 | -13 | 953
2014-04-23 | 19:00 | 965 | 393 | 255 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 65 | -13 | 965
2014-04-23 | 20:00 | 937 | 393 | 254 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -13 | 937
2014-04-23 | 21:00 | 898 | 393 | 195 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 78 | -13 | 898
2014-04-23 | 22:00 | 870 | 393 | 194 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 66 | -13 | 870
2014-04-23 | 23:00 | 810 | 393 | 191 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 20 | -13 | 810
2014-04-24 | 0:00 | 753 | 393 | 161 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | -13 | 753
2014-04-24 | 1:00 | 782 | 393 | 191 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -13 | 782
2014-04-24 | 2:00 | 837 | 393 | 195 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 39 | -13 | 837
2014-04-24 | 3:00 | 884 | 393 | 196 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 54 | -13 | 884
2014-04-24 | 4:00 | 907 | 393 | 196 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 86 | -13 | 907
2014-04-24 | 5:00 | 901 | 393 | 196 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | 0 | 101 | -13 | 901
2014-04-24 | 6:00 | 897 | 393 | 196 | 77 | 34 | 29 | 156 | -29 | 19 | 0 | 35 | -13 | 897
2014-04-24 | 7:00 | 887 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 325 | -60 | 5 | 0 | -29 | -13 | 887
2014-04-24 | 8:00 | 894 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -90 | 4 | 0 | -133 | -13 | 894
2014-04-24 | 9:00 | 912 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -105 | 17 | -8 | -185 | -13 | 912
2014-04-24 | 10:00 | 933 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -115 | 40 | -17 | -219 | -13 | 933
2014-04-24 | 11:00 | 941 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 647 | -119 | 16 | -13 | -213 | -13 | 941
2014-04-24 | 12:00 | 918 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -117 | 7 | -7 | -219 | -13 | 918
2014-04-24 | 13:00 | 940 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 569 | -105 | 11 | -5 | -152 | -13 | 940
2014-04-24 | 14:00 | 937 | 393 | 125 | 58 | 34 | 29 | 465 | -86 | 12 | 0 | -79 | -13 | 937
2014-04-24 | 15:00 | 926 | 393 | 161 | 59 | 34 | 29 | 315 | -58 | 7 | 0 | 0 | -13 | 926
2014-04-24 | 16:00 | 935 | 393 | 196 | 63 | 34 | 29 | 137 | -25 | 36 | 0 | 86 | -13 | 935
2014-04-24 | 17:00 | 943 | 393 | 197 | 78 | 34 | 29 | 7 | -1 | 90 | 0 | 129 | -13 | 943
2014-04-24 | 18:00 | 961 | 393 | 265 | 102 | 34 | 29 | 2 | 0 | 92 | 0 | 57 | -13 | 961
2014-04-24 | 19:00 | 968 | 393 | 265 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 57 | -13 | 968
2014-04-24 | 20:00 | 941 | 393 | 265 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 40 | -13 | 941
2014-04-24 | 21:00 | 897 | 393 | 196 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 75 | -13 | 897
2014-04-24 | 22:00 | 862 | 393 | 196 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 56 | -13 | 862
2014-04-24 | 23:00 | 810 | 393 | 194 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17 | -13 | 810
2014-04-25 | 0:00 | 751 | 393 | 154 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | -13 | 751
2014-04-25 | 1:00 | 780 | 393 | 168 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 25 | -13 | 780
2014-04-25 | 2:00 | 825 | 393 | 176 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -13 | 825
2014-04-25 | 3:00 | 875 | 393 | 178 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 62 | -13 | 875
2014-04-25 | 4:00 | 895 | 393 | 179 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | 0 | 91 | -13 | 895
2014-04-25 | 5:00 | 887 | 393 | 179 | 81 | 34 | 29 | 10 | -1 | 72 | 0 | 104 | -13 | 887
2014-04-25 | 6:00 | 886 | 393 | 176 | 77 | 34 | 29 | 156 | -19 | 19 | 0 | 35 | -13 | 886
2014-04-25 | 7:00 | 880 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 325 | -40 | 5 | 0 | -56 | -13 | 880
2014-04-25 | 8:00 | 888 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 485 | -60 | 4 | 0 | -169 | -13 | 888
2014-04-25 | 9:00 | 905 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 570 | -70 | 17 | -17 | -219 | -13 | 905
2014-04-25 | 10:00 | 948 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 622 | -76 | 40 | -40 | -219 | -13 | 948
2014-04-25 | 11:00 | 971 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 647 | -80 | 16 | -16 | -219 | -13 | 971
2014-04-25 | 12:00 | 957 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 633 | -78 | 7 | -7 | -219 | -13 | 957
2014-04-25 | 13:00 | 955 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 569 | -70 | 11 | -5 | -173 | -13 | 955
2014-04-25 | 14:00 | 964 | 393 | 126 | 58 | 34 | 29 | 465 | -57 | 12 | 0 | -82 | -13 | 964
2014-04-25 | 15:00 | 947 | 393 | 162 | 59 | 34 | 29 | 315 | -39 | 7 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-04-25 | 16:00 | 956 | 393 | 188 | 63 | 34 | 29 | 137 | -17 | 36 | 0 | 107 | -13 | 956
2014-04-25 | 17:00 | 944 | 393 | 190 | 78 | 34 | 29 | 7 | -1 | 90 | 0 | 137 | -13 | 944
2014-04-25 | 18:00 | 961 | 393 | 257 | 102 | 34 | 29 | 2 | 0 | 92 | 0 | 65 | -13 | 961
2014-04-25 | 19:00 | 966 | 393 | 258 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 63 | -13 | 966
2014-04-25 | 20:00 | 933 | 393 | 257 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 39 | -13 | 933
2014-04-25 | 21:00 | 889 | 393 | 190 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 73 | -13 | 889
2014-04-25 | 22:00 | 851 | 393 | 189 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 52 | -13 | 851
2014-04-25 | 23:00 | 799 | 393 | 184 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17 | -13 | 799
2014-04-26 | 0:00 | 745 | 393 | 138 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | -3 | 21 | -13 | 745
2014-04-26 | 1:00 | 766 | 393 | 138 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | -3 | 45 | -13 | 766
2014-04-26 | 2:00 | 814 | 393 | 139 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | -3 | 76 | -13 | 814
2014-04-26 | 3:00 | 855 | 393 | 140 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | -3 | 83 | -13 | 855
2014-04-26 | 4:00 | 871 | 393 | 140 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 87 | -3 | 109 | -13 | 871
2014-04-26 | 5:00 | 845 | 393 | 140 | 81 | 34 | 29 | 10 | -2 | 72 | -2 | 104 | -13 | 845
2014-04-26 | 6:00 | 816 | 393 | 139 | 77 | 34 | 29 | 156 | -24 | 19 | -2 | 9 | -13 | 816
2014-04-26 | 7:00 | 820 | 393 | 139 | 63 | 34 | 29 | 325 | -50 | 5 | -1 | -104 | -13 | 820
2014-04-26 | 8:00 | 837 | 393 | 123 | 60 | 34 | 29 | 485 | -75 | 4 | -4 | -199 | -13 | 837
2014-04-26 | 9:00 | 886 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 570 | -88 | 17 | -17 | -219 | -13 | 886
2014-04-26 | 10:00 | 928 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 622 | -96 | 40 | -40 | -219 | -13 | 928
2014-04-26 | 11:00 | 950 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 647 | -100 | 16 | -16 | -219 | -13 | 950
2014-04-26 | 12:00 | 937 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 633 | -97 | 7 | -7 | -219 | -13 | 937
2014-04-26 | 13:00 | 899 | 393 | 124 | 54 | 34 | 29 | 569 | -87 | 11 | -5 | -210 | -13 | 899
2014-04-26 | 14:00 | 902 | 393 | 124 | 58 | 34 | 29 | 465 | -72 | 12 | 0 | -128 | -13 | 902
2014-04-26 | 15:00 | 883 | 393 | 124 | 59 | 34 | 29 | 315 | -48 | 7 | 0 | -16 | -13 | 883
2014-04-26 | 16:00 | 880 | 393 | 141 | 63 | 34 | 29 | 137 | -21 | 36 | 0 | 82 | -13 | 880
2014-04-26 | 17:00 | 885 | 393 | 141 | 78 | 34 | 29 | 7 | -1 | 90 | 0 | 127 | -13 | 885
2014-04-26 | 18:00 | 917 | 393 | 192 | 102 | 34 | 29 | 2 | 0 | 92 | 0 | 86 | -13 | 917
2014-04-26 | 19:00 | 922 | 393 | 192 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 97 | 0 | 84 | -13 | 922
2014-04-26 | 20:00 | 895 | 393 | 192 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 66 | -13 | 895
2014-04-26 | 21:00 | 846 | 393 | 140 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 80 | -13 | 846
2014-04-26 | 22:00 | 806 | 393 | 139 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 80 | 0 | 56 | -13 | 806
2014-04-26 | 23:00 | 753 | 393 | 138 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | -13 | 753
2014-04-27 | 0:00 | 707 | 393 | 142 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 707
2014-04-27 | 1:00 | 727 | 393 | 145 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 55 | -13 | 727
2014-04-27 | 2:00 | 776 | 393 | 148 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 83 | -13 | 776
2014-04-27 | 3:00 | 820 | 393 | 150 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 103 | -13 | 820
2014-04-27 | 4:00 | 829 | 393 | 148 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 116 | -13 | 829
2014-04-27 | 5:00 | 800 | 393 | 142 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 800
2014-04-27 | 6:00 | 755 | 393 | 125 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 2 | -13 | 755
2014-04-27 | 7:00 | 746 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -99 | -13 | 746
2014-04-27 | 8:00 | 731 | 393 | 106 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -203 | -13 | 731
2014-04-27 | 9:00 | 759 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | -23 | -219 | -13 | 759
2014-04-27 | 10:00 | 794 | 393 | 107 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | -24 | -219 | -13 | 794
2014-04-27 | 11:00 | 806 | 393 | 107 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | -24 | -219 | -13 | 806
2014-04-27 | 12:00 | 791 | 393 | 108 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | -15 | -219 | -13 | 791
2014-04-27 | 13:00 | 775 | 393 | 107 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | -8 | -196 | -13 | 775
2014-04-27 | 14:00 | 787 | 393 | 107 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -122 | -13 | 787
2014-04-27 | 15:00 | 776 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | -41 | -13 | 776
2014-04-27 | 16:00 | 799 | 393 | 146 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 799
2014-04-27 | 17:00 | 852 | 393 | 227 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 59 | -13 | 852
2014-04-27 | 18:00 | 904 | 393 | 238 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 90 | -13 | 904
2014-04-27 | 19:00 | 901 | 393 | 241 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 84 | -13 | 901
2014-04-27 | 20:00 | 875 | 393 | 177 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 123 | -13 | 875
2014-04-27 | 21:00 | 824 | 393 | 176 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 81 | -13 | 824
2014-04-27 | 22:00 | 785 | 393 | 174 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 55 | -13 | 785
2014-04-27 | 23:00 | 726 | 393 | 168 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | -13 | 726
2014-04-28 | 0:00 | 684 | 393 | 158 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 684
2014-04-28 | 1:00 | 707 | 393 | 169 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -13 | 707
2014-04-28 | 2:00 | 763 | 393 | 195 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | -13 | 763
2014-04-28 | 3:00 | 813 | 393 | 216 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -13 | 813
2014-04-28 | 4:00 | 838 | 393 | 232 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 41 | -13 | 838
2014-04-28 | 5:00 | 828 | 393 | 226 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 39 | -13 | 828
2014-04-28 | 6:00 | 829 | 393 | 180 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 21 | -13 | 829
2014-04-28 | 7:00 | 851 | 393 | 161 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -32 | -13 | 851
2014-04-28 | 8:00 | 874 | 393 | 145 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -99 | -13 | 874
2014-04-28 | 9:00 | 911 | 393 | 146 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -130 | -13 | 911
2014-04-28 | 10:00 | 922 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -154 | -13 | 922
2014-04-28 | 11:00 | 925 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -162 | -13 | 925
2014-04-28 | 12:00 | 885 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -178 | -13 | 885
2014-04-28 | 13:00 | 918 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -99 | -13 | 918
2014-04-28 | 14:00 | 917 | 393 | 146 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -30 | -13 | 917
2014-04-28 | 15:00 | 913 | 393 | 195 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 8 | -13 | 913
2014-04-28 | 16:00 | 928 | 393 | 267 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 48 | -13 | 928
2014-04-28 | 17:00 | 942 | 393 | 281 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 942
2014-04-28 | 18:00 | 954 | 393 | 283 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 96 | -13 | 954
2014-04-28 | 19:00 | 941 | 393 | 282 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 82 | -13 | 941
2014-04-28 | 20:00 | 903 | 393 | 272 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | -13 | 903
2014-04-28 | 21:00 | 863 | 393 | 268 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -13 | 863
2014-04-28 | 22:00 | 836 | 393 | 264 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | -13 | 836
2014-04-28 | 23:00 | 778 | 393 | 234 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -13 | 778
2014-04-29 | 0:00 | 723 | 393 | 169 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -13 | 723
2014-04-29 | 1:00 | 744 | 393 | 176 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | -13 | 744
2014-04-29 | 2:00 | 788 | 393 | 185 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 | -13 | 788
2014-04-29 | 3:00 | 833 | 393 | 191 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 76 | -13 | 833
2014-04-29 | 4:00 | 851 | 393 | 192 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 94 | -13 | 851
2014-04-29 | 5:00 | 827 | 393 | 181 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 83 | -13 | 827
2014-04-29 | 6:00 | 800 | 393 | 157 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 15 | -13 | 800
2014-04-29 | 7:00 | 807 | 393 | 151 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -67 | -13 | 807
2014-04-29 | 8:00 | 816 | 393 | 135 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -147 | -13 | 816
2014-04-29 | 9:00 | 832 | 393 | 135 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -198 | -13 | 832
2014-04-29 | 10:00 | 860 | 393 | 136 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -206 | -13 | 860
2014-04-29 | 11:00 | 862 | 393 | 136 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -215 | -13 | 862
2014-04-29 | 12:00 | 847 | 393 | 135 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -206 | -13 | 847
2014-04-29 | 13:00 | 859 | 393 | 136 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -148 | -13 | 859
2014-04-29 | 14:00 | 848 | 393 | 136 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -89 | -13 | 848
2014-04-29 | 15:00 | 850 | 393 | 139 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 2 | -13 | 850
2014-04-29 | 16:00 | 856 | 393 | 191 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 51 | -13 | 856
2014-04-29 | 17:00 | 882 | 393 | 235 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 81 | -13 | 882
2014-04-29 | 18:00 | 922 | 393 | 261 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 86 | -13 | 922
2014-04-29 | 19:00 | 938 | 393 | 267 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 95 | -13 | 938
2014-04-29 | 20:00 | 907 | 393 | 264 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 68 | -13 | 907
2014-04-29 | 21:00 | 862 | 393 | 245 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 49 | -13 | 862
2014-04-29 | 22:00 | 814 | 393 | 232 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -13 | 814
2014-04-29 | 23:00 | 758 | 393 | 205 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 758
2014-04-30 | 0:00 | 705 | 393 | 178 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 705
2014-04-30 | 1:00 | 729 | 393 | 196 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | -13 | 729
2014-04-30 | 2:00 | 778 | 393 | 227 | 74 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 778
2014-04-30 | 3:00 | 831 | 393 | 257 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | -13 | 831
2014-04-30 | 4:00 | 857 | 393 | 274 | 94 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 19 | -13 | 857
2014-04-30 | 5:00 | 846 | 393 | 271 | 81 | 34 | 29 | 12 | 0 | 27 | 0 | 12 | -13 | 846
2014-04-30 | 6:00 | 835 | 393 | 200 | 77 | 34 | 29 | 81 | 0 | 27 | 0 | 7 | -13 | 835
2014-04-30 | 7:00 | 857 | 393 | 161 | 63 | 34 | 29 | 190 | 0 | 27 | 0 | -27 | -13 | 857
2014-04-30 | 8:00 | 887 | 393 | 145 | 60 | 34 | 29 | 301 | 0 | 25 | 0 | -87 | -13 | 887
2014-04-30 | 9:00 | 919 | 393 | 146 | 56 | 34 | 29 | 373 | 0 | 23 | 0 | -122 | -13 | 919
2014-04-30 | 10:00 | 934 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 409 | 0 | 24 | 0 | -143 | -13 | 934
2014-04-30 | 11:00 | 938 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 421 | 0 | 24 | 0 | -150 | -13 | 938
2014-04-30 | 12:00 | 891 | 393 | 145 | 54 | 34 | 29 | 397 | 0 | 24 | 0 | -172 | -13 | 891
2014-04-30 | 13:00 | 941 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 350 | 0 | 25 | 0 | -76 | -13 | 941
2014-04-30 | 14:00 | 936 | 393 | 146 | 58 | 34 | 29 | 276 | 0 | 25 | 0 | -12 | -13 | 936
2014-04-30 | 15:00 | 930 | 393 | 216 | 59 | 34 | 29 | 182 | 0 | 26 | 0 | 5 | -13 | 930
2014-04-30 | 16:00 | 945 | 393 | 278 | 63 | 34 | 29 | 83 | 0 | 26 | 0 | 53 | -13 | 945
2014-04-30 | 17:00 | 950 | 393 | 279 | 78 | 34 | 29 | 18 | 0 | 27 | 0 | 105 | -13 | 950
2014-04-30 | 18:00 | 972 | 393 | 294 | 102 | 34 | 29 | 3 | 0 | 27 | 0 | 102 | -13 | 972
2014-04-30 | 19:00 | 973 | 393 | 294 | 105 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 102 | -13 | 973
2014-04-30 | 20:00 | 937 | 393 | 294 | 105 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | -13 | 937
2014-04-30 | 21:00 | 884 | 393 | 278 | 99 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | -13 | 884
2014-04-30 | 22:00 | 830 | 393 | 270 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -13 | 830
2014-04-30 | 23:00 | 762 | 393 | 226 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 762
2014-05-01 | 0:00 | 712 | 393 | 156 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | -13 | 712
2014-05-01 | 1:00 | 730 | 393 | 166 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -13 | 730
2014-05-01 | 2:00 | 776 | 393 | 181 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51 | -13 | 776
2014-05-01 | 3:00 | 828 | 393 | 189 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -13 | 828
2014-05-01 | 4:00 | 851 | 393 | 190 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 92 | -13 | 851
2014-05-01 | 5:00 | 840 | 393 | 175 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 82 | -13 | 840
2014-05-01 | 6:00 | 824 | 393 | 133 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 21 | -13 | 824
2014-05-01 | 7:00 | 820 | 393 | 122 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -76 | -13 | 820
2014-05-01 | 8:00 | 826 | 393 | 106 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -155 | -13 | 826
2014-05-01 | 9:00 | 865 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -185 | -13 | 865
2014-05-01 | 10:00 | 877 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | -1 | -219 | -13 | 877
2014-05-01 | 11:00 | 914 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -199 | -13 | 914
2014-05-01 | 12:00 | 862 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | -19 | -219 | -13 | 862
2014-05-01 | 13:00 | 894 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | -9 | -152 | -13 | 894
2014-05-01 | 14:00 | 899 | 393 | 108 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -83 | -13 | 899
2014-05-01 | 15:00 | 894 | 393 | 122 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 894
2014-05-01 | 16:00 | 898 | 393 | 203 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 42 | -13 | 898
2014-05-01 | 17:00 | 905 | 393 | 227 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 96 | -13 | 905
2014-05-01 | 18:00 | 927 | 393 | 279 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 71 | -13 | 927
2014-05-01 | 19:00 | 943 | 393 | 281 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 87 | -13 | 943
2014-05-01 | 20:00 | 916 | 393 | 280 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -13 | 916
2014-05-01 | 21:00 | 875 | 393 | 230 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 78 | -13 | 875
2014-05-01 | 22:00 | 820 | 393 | 227 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | -13 | 820
2014-05-01 | 23:00 | 756 | 393 | 208 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | -13 | 756
2014-05-02 | 0:00 | 694 | 393 | 120 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -15 | 1 | -13 | 694
2014-05-02 | 1:00 | 721 | 393 | 120 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -2 | 17 | -13 | 721
2014-05-02 | 2:00 | 770 | 393 | 121 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -1 | 47 | -13 | 770
2014-05-02 | 3:00 | 819 | 393 | 122 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -1 | 69 | -13 | 819
2014-05-02 | 4:00 | 845 | 393 | 123 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -1 | 97 | -13 | 845
2014-05-02 | 5:00 | 832 | 393 | 123 | 85 | 34 | 29 | 52 | -10 | 25 | -1 | 115 | -13 | 832
2014-05-02 | 6:00 | 825 | 393 | 122 | 81 | 34 | 29 | 175 | -32 | 34 | -1 | 4 | -13 | 825
2014-05-02 | 7:00 | 829 | 393 | 122 | 66 | 34 | 29 | 362 | -67 | 2 | 0 | -99 | -13 | 829
2014-05-02 | 8:00 | 852 | 393 | 106 | 63 | 34 | 29 | 515 | -95 | 2 | 0 | -182 | -13 | 852
2014-05-02 | 9:00 | 880 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 603 | -111 | 2 | -2 | -219 | -13 | 880
2014-05-02 | 10:00 | 887 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 619 | -119 | 2 | -2 | -219 | -13 | 887
2014-05-02 | 11:00 | 906 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 635 | -121 | 5 | -1 | -219 | -13 | 906
2014-05-02 | 12:00 | 899 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 627 | -116 | 10 | -10 | -219 | -13 | 899
2014-05-02 | 13:00 | 920 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 559 | -103 | 14 | -6 | -151 | -13 | 920
2014-05-02 | 14:00 | 922 | 393 | 108 | 60 | 34 | 29 | 457 | -84 | 23 | 0 | -84 | -13 | 922
2014-05-02 | 15:00 | 921 | 393 | 113 | 61 | 34 | 29 | 316 | -58 | 14 | 0 | 33 | -13 | 921
2014-05-02 | 16:00 | 924 | 393 | 155 | 65 | 34 | 29 | 151 | -28 | 35 | 0 | 103 | -13 | 924
2014-05-02 | 17:00 | 923 | 393 | 193 | 82 | 34 | 29 | 43 | -8 | 33 | 0 | 137 | -13 | 923
2014-05-02 | 18:00 | 932 | 393 | 236 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 73 | -13 | 932
2014-05-02 | 19:00 | 944 | 393 | 245 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 75 | -13 | 944
2014-05-02 | 20:00 | 916 | 393 | 241 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 56 | -13 | 916
2014-05-02 | 21:00 | 859 | 393 | 187 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 61 | -13 | 859
2014-05-02 | 22:00 | 821 | 393 | 175 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 | -13 | 821
2014-05-02 | 23:00 | 765 | 393 | 154 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 19 | -13 | 765
2014-05-03 | 0:00 | 708 | 393 | 110 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -18 | 28 | -13 | 708
2014-05-03 | 1:00 | 723 | 393 | 110 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -16 | 44 | -13 | 723
2014-05-03 | 2:00 | 766 | 393 | 111 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -14 | 67 | -13 | 766
2014-05-03 | 3:00 | 812 | 393 | 112 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -14 | 85 | -13 | 812
2014-05-03 | 4:00 | 827 | 393 | 112 | 99 | 34 | 29 | 2 | -1 | 83 | -15 | 104 | -13 | 827
2014-05-03 | 5:00 | 799 | 393 | 111 | 85 | 34 | 29 | 52 | -16 | 25 | -12 | 111 | -13 | 799
2014-05-03 | 6:00 | 758 | 393 | 111 | 81 | 34 | 29 | 175 | -54 | 34 | -33 | 3 | -13 | 758
2014-05-03 | 7:00 | 772 | 393 | 110 | 66 | 34 | 29 | 362 | -111 | 2 | -2 | -98 | -13 | 772
2014-05-03 | 8:00 | 775 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 515 | -158 | 2 | 0 | -182 | -13 | 775
2014-05-03 | 9:00 | 801 | 393 | 94 | 59 | 34 | 29 | 603 | -185 | 2 | 0 | -214 | -13 | 801
2014-05-03 | 10:00 | 795 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 619 | -199 | 2 | -2 | -219 | -13 | 795
2014-05-03 | 11:00 | 813 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 635 | -201 | 5 | -1 | -219 | -13 | 813
2014-05-03 | 12:00 | 782 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 627 | -230 | 10 | 0 | -218 | -13 | 782
2014-05-03 | 13:00 | 786 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 559 | -205 | 14 | 0 | -176 | -13 | 786
2014-05-03 | 14:00 | 783 | 393 | 95 | 60 | 34 | 29 | 457 | -168 | 23 | 0 | -127 | -13 | 783
2014-05-03 | 15:00 | 798 | 393 | 95 | 61 | 34 | 29 | 316 | -97 | 14 | 0 | -33 | -13 | 798
2014-05-03 | 16:00 | 801 | 393 | 111 | 65 | 34 | 29 | 151 | -46 | 35 | -11 | 52 | -13 | 801
2014-05-03 | 17:00 | 823 | 393 | 112 | 82 | 34 | 29 | 43 | -13 | 33 | -7 | 131 | -13 | 823
2014-05-03 | 18:00 | 849 | 393 | 171 | 107 | 34 | 29 | 5 | -2 | 70 | -8 | 63 | -13 | 849
2014-05-03 | 19:00 | 869 | 393 | 172 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | -7 | 81 | -13 | 869
2014-05-03 | 20:00 | 847 | 393 | 171 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | -7 | 64 | -13 | 847
2014-05-03 | 21:00 | 810 | 393 | 112 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | -6 | 94 | -13 | 810
2014-05-03 | 22:00 | 770 | 393 | 111 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -7 | 60 | -13 | 770
2014-05-03 | 23:00 | 720 | 393 | 110 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -9 | 26 | -13 | 720
2014-05-04 | 0:00 | 653 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -82 | 38 | -13 | 653
2014-05-04 | 1:00 | 675 | 393 | 109 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -72 | 52 | -13 | 675
2014-05-04 | 2:00 | 724 | 393 | 110 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -66 | 77 | -13 | 724
2014-05-04 | 3:00 | 778 | 393 | 111 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -65 | 102 | -13 | 778
2014-05-04 | 4:00 | 792 | 393 | 112 | 99 | 34 | 29 | 2 | -1 | 83 | -67 | 121 | -13 | 792
2014-05-04 | 5:00 | 777 | 393 | 111 | 85 | 34 | 29 | 52 | -18 | 25 | -21 | 100 | -13 | 777
2014-05-04 | 6:00 | 750 | 393 | 110 | 81 | 34 | 29 | 175 | -59 | 34 | -34 | 0 | -13 | 750
2014-05-04 | 7:00 | 745 | 393 | 110 | 66 | 34 | 29 | 362 | -122 | 2 | -2 | -114 | -13 | 745
2014-05-04 | 8:00 | 737 | 393 | 93 | 63 | 34 | 29 | 515 | -174 | 2 | 0 | -205 | -13 | 737
2014-05-04 | 9:00 | 774 | 393 | 93 | 59 | 34 | 29 | 603 | -204 | 2 | -2 | -219 | -13 | 774
2014-05-04 | 10:00 | 774 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 619 | -219 | 2 | -2 | -219 | -13 | 774
2014-05-04 | 11:00 | 788 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 635 | -221 | 5 | -5 | -219 | -13 | 788
2014-05-04 | 12:00 | 761 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 627 | -253 | 10 | 0 | -216 | -13 | 761
2014-05-04 | 13:00 | 759 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 559 | -226 | 14 | 0 | -183 | -13 | 759
2014-05-04 | 14:00 | 763 | 393 | 94 | 60 | 34 | 29 | 457 | -185 | 23 | 0 | -130 | -13 | 763
2014-05-04 | 15:00 | 777 | 393 | 94 | 61 | 34 | 29 | 316 | -107 | 14 | 0 | -44 | -13 | 777
2014-05-04 | 16:00 | 776 | 393 | 111 | 65 | 34 | 29 | 151 | -51 | 35 | -22 | 44 | -13 | 776
2014-05-04 | 17:00 | 810 | 393 | 112 | 82 | 34 | 29 | 43 | -14 | 33 | -13 | 125 | -13 | 810
2014-05-04 | 18:00 | 836 | 393 | 163 | 107 | 34 | 29 | 5 | -2 | 70 | -16 | 67 | -13 | 836
2014-05-04 | 19:00 | 859 | 393 | 163 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | -14 | 87 | -13 | 859
2014-05-04 | 20:00 | 828 | 393 | 162 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | -15 | 61 | -13 | 828
2014-05-04 | 21:00 | 798 | 393 | 111 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | -14 | 90 | -13 | 798
2014-05-04 | 22:00 | 764 | 393 | 111 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -15 | 63 | -13 | 764
2014-05-04 | 23:00 | 710 | 393 | 110 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -18 | 26 | -13 | 710
2014-05-05 | 0:00 | 653 | 393 | 112 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | -9 | 24 | -13 | 653
2014-05-05 | 1:00 | 683 | 393 | 113 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 | -13 | 683
2014-05-05 | 2:00 | 730 | 393 | 114 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | -13 | 730
2014-05-05 | 3:00 | 778 | 393 | 116 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 95 | -13 | 778
2014-05-05 | 4:00 | 798 | 393 | 116 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 114 | -13 | 798
2014-05-05 | 5:00 | 772 | 393 | 114 | 85 | 34 | 29 | 32 | -5 | 23 | 0 | 80 | -13 | 772
2014-05-05 | 6:00 | 738 | 393 | 110 | 81 | 34 | 29 | 123 | -19 | 23 | -23 | 0 | -13 | 738
2014-05-05 | 7:00 | 745 | 393 | 110 | 66 | 34 | 29 | 243 | -37 | 22 | -12 | -90 | -13 | 745
2014-05-05 | 8:00 | 771 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 349 | -54 | 21 | 0 | -145 | -13 | 771
2014-05-05 | 9:00 | 787 | 393 | 95 | 59 | 34 | 29 | 424 | -65 | 19 | 0 | -186 | -13 | 787
2014-05-05 | 10:00 | 795 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 471 | -72 | 20 | 0 | -217 | -13 | 795
2014-05-05 | 11:00 | 790 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 486 | -75 | 20 | -16 | -219 | -13 | 790
2014-05-05 | 12:00 | 773 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 474 | -87 | 20 | -9 | -219 | -13 | 773
2014-05-05 | 13:00 | 767 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 428 | -79 | 20 | 0 | -197 | -13 | 767
2014-05-05 | 14:00 | 751 | 393 | 94 | 60 | 34 | 29 | 350 | -64 | 21 | 0 | -154 | -13 | 751
2014-05-05 | 15:00 | 760 | 393 | 94 | 61 | 34 | 29 | 240 | -37 | 21 | 0 | -62 | -13 | 760
2014-05-05 | 16:00 | 773 | 393 | 116 | 65 | 34 | 29 | 123 | -19 | 21 | 0 | 23 | -13 | 773
2014-05-05 | 17:00 | 804 | 393 | 124 | 82 | 34 | 29 | 35 | -5 | 21 | 0 | 104 | -13 | 804
2014-05-05 | 18:00 | 839 | 393 | 188 | 107 | 34 | 29 | 6 | -1 | 21 | 0 | 75 | -13 | 839
2014-05-05 | 19:00 | 869 | 393 | 202 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 92 | -13 | 869
2014-05-05 | 20:00 | 859 | 393 | 205 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 | -13 | 859
2014-05-05 | 21:00 | 810 | 393 | 148 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 93 | -13 | 810
2014-05-05 | 22:00 | 778 | 393 | 147 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75 | -13 | 778
2014-05-05 | 23:00 | 721 | 393 | 142 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | -13 | 721
2014-05-06 | 0:00 | 670 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -40 | 14 | -13 | 670
2014-05-06 | 1:00 | 692 | 393 | 109 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -23 | 21 | -13 | 692
2014-05-06 | 2:00 | 747 | 393 | 110 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -17 | 50 | -13 | 747
2014-05-06 | 3:00 | 799 | 393 | 112 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -15 | 74 | -13 | 799
2014-05-06 | 4:00 | 819 | 393 | 112 | 99 | 34 | 29 | 2 | -1 | 83 | -14 | 95 | -13 | 819
2014-05-06 | 5:00 | 802 | 393 | 111 | 85 | 34 | 29 | 52 | -16 | 25 | -12 | 113 | -13 | 802
2014-05-06 | 6:00 | 763 | 393 | 111 | 81 | 34 | 29 | 175 | -54 | 34 | -31 | 5 | -13 | 763
2014-05-06 | 7:00 | 784 | 393 | 111 | 66 | 34 | 29 | 362 | -111 | 2 | -2 | -86 | -13 | 784
2014-05-06 | 8:00 | 790 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 515 | -158 | 2 | 0 | -168 | -13 | 790
2014-05-06 | 9:00 | 808 | 393 | 95 | 59 | 34 | 29 | 603 | -185 | 2 | 0 | -207 | -13 | 808
2014-05-06 | 10:00 | 795 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 619 | -199 | 2 | -2 | -219 | -13 | 795
2014-05-06 | 11:00 | 811 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 635 | -201 | 5 | -3 | -219 | -13 | 811
2014-05-06 | 12:00 | 829 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 627 | -193 | 10 | -1 | -208 | -13 | 829
2014-05-06 | 13:00 | 822 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 559 | -172 | 14 | 0 | -173 | -13 | 822
2014-05-06 | 14:00 | 813 | 393 | 95 | 60 | 34 | 29 | 457 | -140 | 23 | 0 | -124 | -13 | 813
2014-05-06 | 15:00 | 811 | 393 | 95 | 61 | 34 | 29 | 316 | -97 | 14 | 0 | -21 | -13 | 811
2014-05-06 | 16:00 | 818 | 393 | 119 | 65 | 34 | 29 | 151 | -46 | 35 | 0 | 51 | -13 | 818
2014-05-06 | 17:00 | 842 | 393 | 132 | 82 | 34 | 29 | 43 | -13 | 33 | 0 | 122 | -13 | 842
2014-05-06 | 18:00 | 874 | 393 | 198 | 107 | 34 | 29 | 5 | -2 | 70 | 0 | 53 | -13 | 874
2014-05-06 | 19:00 | 908 | 393 | 204 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 81 | -13 | 908
2014-05-06 | 20:00 | 895 | 393 | 204 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | -13 | 895
2014-05-06 | 21:00 | 857 | 393 | 138 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 108 | -13 | 857
2014-05-06 | 22:00 | 815 | 393 | 135 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 74 | -13 | 815
2014-05-06 | 23:00 | 758 | 393 | 130 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 35 | -13 | 758
2014-05-07 | 0:00 | 707 | 393 | 120 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -1 | 0 | -13 | 707
2014-05-07 | 1:00 | 732 | 393 | 132 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | -13 | 732
2014-05-07 | 2:00 | 790 | 393 | 144 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | -13 | 790
2014-05-07 | 3:00 | 846 | 393 | 148 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 69 | -13 | 846
2014-05-07 | 4:00 | 873 | 393 | 151 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 96 | -13 | 873
2014-05-07 | 5:00 | 873 | 393 | 153 | 85 | 34 | 29 | 52 | -10 | 25 | 0 | 125 | -13 | 873
2014-05-07 | 6:00 | 866 | 393 | 133 | 81 | 34 | 29 | 175 | -32 | 34 | 0 | 34 | -13 | 866
2014-05-07 | 7:00 | 860 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -67 | 2 | 0 | -68 | -13 | 860
2014-05-07 | 8:00 | 872 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -95 | 2 | 0 | -162 | -13 | 872
2014-05-07 | 9:00 | 901 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 603 | -111 | 2 | 0 | -201 | -13 | 901
2014-05-07 | 10:00 | 893 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -119 | 2 | 0 | -216 | -13 | 893
2014-05-07 | 11:00 | 912 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 635 | -121 | 5 | -5 | -209 | -13 | 912
2014-05-07 | 12:00 | 899 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 627 | -116 | 10 | -10 | -219 | -13 | 899
2014-05-07 | 13:00 | 930 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 559 | -103 | 14 | -6 | -141 | -13 | 930
2014-05-07 | 14:00 | 938 | 393 | 108 | 60 | 34 | 29 | 457 | -84 | 23 | 0 | -69 | -13 | 938
2014-05-07 | 15:00 | 927 | 393 | 135 | 61 | 34 | 29 | 316 | -58 | 14 | 0 | 17 | -13 | 927
2014-05-07 | 16:00 | 934 | 393 | 176 | 65 | 34 | 29 | 151 | -28 | 35 | 0 | 92 | -13 | 934
2014-05-07 | 17:00 | 923 | 393 | 215 | 82 | 34 | 29 | 43 | -8 | 33 | 0 | 115 | -13 | 923
2014-05-07 | 18:00 | 938 | 393 | 260 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 54 | -13 | 938
2014-05-07 | 19:00 | 957 | 393 | 276 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 57 | -13 | 957
2014-05-07 | 20:00 | 928 | 393 | 268 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 41 | -13 | 928
2014-05-07 | 21:00 | 887 | 393 | 220 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | -13 | 887
2014-05-07 | 22:00 | 849 | 393 | 205 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 | -13 | 849
2014-05-07 | 23:00 | 788 | 393 | 174 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21 | -13 | 788
2014-05-08 | 0:00 | 732 | 393 | 132 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 | -13 | 732
2014-05-08 | 1:00 | 753 | 393 | 141 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 27 | -13 | 753
2014-05-08 | 2:00 | 804 | 393 | 148 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | -13 | 804
2014-05-08 | 3:00 | 855 | 393 | 151 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 75 | -13 | 855
2014-05-08 | 4:00 | 877 | 393 | 154 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 97 | -13 | 877
2014-05-08 | 5:00 | 864 | 393 | 153 | 85 | 34 | 29 | 52 | -8 | 25 | 0 | 114 | -13 | 864
2014-05-08 | 6:00 | 851 | 393 | 129 | 81 | 34 | 29 | 175 | -27 | 34 | 0 | 17 | -13 | 851
2014-05-08 | 7:00 | 855 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -56 | 2 | 0 | -84 | -13 | 855
2014-05-08 | 8:00 | 872 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -79 | 2 | 0 | -178 | -13 | 872
2014-05-08 | 9:00 | 922 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -93 | 2 | 0 | -199 | -13 | 922
2014-05-08 | 10:00 | 919 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -100 | 2 | 0 | -211 | -13 | 919
2014-05-08 | 11:00 | 938 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 635 | -101 | 5 | -5 | -205 | -13 | 938
2014-05-08 | 12:00 | 919 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -96 | 10 | -10 | -219 | -13 | 919
2014-05-08 | 13:00 | 944 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 559 | -86 | 14 | -6 | -145 | -13 | 944
2014-05-08 | 14:00 | 944 | 393 | 108 | 60 | 34 | 29 | 457 | -70 | 23 | 0 | -77 | -13 | 944
2014-05-08 | 15:00 | 952 | 393 | 167 | 61 | 34 | 29 | 316 | -49 | 14 | 0 | 0 | -13 | 952
2014-05-08 | 16:00 | 970 | 393 | 196 | 65 | 34 | 29 | 151 | -23 | 35 | 0 | 103 | -13 | 970
2014-05-08 | 17:00 | 963 | 393 | 228 | 82 | 34 | 29 | 43 | -7 | 33 | 0 | 141 | -13 | 963
2014-05-08 | 18:00 | 970 | 393 | 291 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 55 | -13 | 970
2014-05-08 | 19:00 | 975 | 393 | 298 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 53 | -13 | 975
2014-05-08 | 20:00 | 941 | 393 | 288 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 34 | -13 | 941
2014-05-08 | 21:00 | 891 | 393 | 224 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57 | -13 | 891
2014-05-08 | 22:00 | 857 | 393 | 214 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | -13 | 857
2014-05-08 | 23:00 | 804 | 393 | 191 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | -13 | 804
2014-05-09 | 0:00 | 743 | 393 | 137 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 18 | -13 | 743
2014-05-09 | 1:00 | 763 | 393 | 145 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 33 | -13 | 763
2014-05-09 | 2:00 | 812 | 393 | 152 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 58 | -13 | 812
2014-05-09 | 3:00 | 852 | 393 | 155 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 69 | -13 | 852
2014-05-09 | 4:00 | 877 | 393 | 157 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 93 | -13 | 877
2014-05-09 | 5:00 | 860 | 393 | 155 | 85 | 34 | 29 | 52 | -8 | 25 | 0 | 108 | -13 | 860
2014-05-09 | 6:00 | 850 | 393 | 128 | 81 | 34 | 29 | 175 | -27 | 34 | 0 | 17 | -13 | 850
2014-05-09 | 7:00 | 857 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -56 | 2 | 0 | -82 | -13 | 857
2014-05-09 | 8:00 | 886 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -79 | 2 | 0 | -164 | -13 | 886
2014-05-09 | 9:00 | 923 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -93 | 2 | 0 | -197 | -13 | 923
2014-05-09 | 10:00 | 912 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -100 | 2 | 0 | -217 | -13 | 912
2014-05-09 | 11:00 | 931 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 635 | -101 | 5 | -5 | -211 | -13 | 931
2014-05-09 | 12:00 | 919 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -96 | 10 | -10 | -219 | -13 | 919
2014-05-09 | 13:00 | 954 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 559 | -86 | 14 | -6 | -135 | -13 | 954
2014-05-09 | 14:00 | 965 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 457 | -70 | 23 | 0 | -56 | -13 | 965
2014-05-09 | 15:00 | 951 | 393 | 166 | 61 | 34 | 29 | 316 | -49 | 14 | 0 | 0 | -13 | 951
2014-05-09 | 16:00 | 950 | 393 | 183 | 65 | 34 | 29 | 151 | -23 | 35 | 0 | 96 | -13 | 950
2014-05-09 | 17:00 | 938 | 393 | 220 | 82 | 34 | 29 | 43 | -7 | 33 | 0 | 124 | -13 | 938
2014-05-09 | 18:00 | 942 | 393 | 264 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 54 | -13 | 942
2014-05-09 | 19:00 | 954 | 393 | 276 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 54 | -13 | 954
2014-05-09 | 20:00 | 923 | 393 | 267 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 38 | -13 | 923
2014-05-09 | 21:00 | 882 | 393 | 219 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | -13 | 882
2014-05-09 | 22:00 | 851 | 393 | 208 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | -13 | 851
2014-05-09 | 23:00 | 797 | 393 | 182 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22 | -13 | 797
2014-05-10 | 0:00 | 743 | 393 | 127 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 28 | -13 | 743
2014-05-10 | 1:00 | 755 | 393 | 129 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | -13 | 755
2014-05-10 | 2:00 | 795 | 393 | 132 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 60 | -13 | 795
2014-05-10 | 3:00 | 843 | 393 | 134 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 | -13 | 843
2014-05-10 | 4:00 | 864 | 393 | 134 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 103 | -13 | 864
2014-05-10 | 5:00 | 837 | 393 | 131 | 85 | 34 | 29 | 52 | -8 | 25 | 0 | 110 | -13 | 837
2014-05-10 | 6:00 | 809 | 393 | 112 | 81 | 34 | 29 | 175 | -27 | 34 | -4 | -3 | -13 | 809
2014-05-10 | 7:00 | 823 | 393 | 112 | 66 | 34 | 29 | 362 | -56 | 2 | -2 | -104 | -13 | 823
2014-05-10 | 8:00 | 850 | 393 | 96 | 63 | 34 | 29 | 515 | -79 | 2 | 0 | -188 | -13 | 850
2014-05-10 | 9:00 | 889 | 393 | 97 | 59 | 34 | 29 | 603 | -93 | 2 | -2 | -219 | -13 | 889
2014-05-10 | 10:00 | 897 | 393 | 97 | 56 | 34 | 29 | 619 | -100 | 2 | -2 | -219 | -13 | 897
2014-05-10 | 11:00 | 912 | 393 | 97 | 56 | 34 | 29 | 635 | -101 | 5 | -5 | -219 | -13 | 912
2014-05-10 | 12:00 | 908 | 393 | 97 | 56 | 34 | 29 | 627 | -96 | 10 | -10 | -219 | -13 | 908
2014-05-10 | 13:00 | 913 | 393 | 97 | 56 | 34 | 29 | 559 | -86 | 14 | -6 | -165 | -13 | 913
2014-05-10 | 14:00 | 920 | 393 | 97 | 60 | 34 | 29 | 457 | -70 | 23 | 0 | -90 | -13 | 920
2014-05-10 | 15:00 | 912 | 393 | 127 | 61 | 34 | 29 | 316 | -49 | 14 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-05-10 | 16:00 | 906 | 393 | 153 | 65 | 34 | 29 | 151 | -23 | 35 | 0 | 82 | -13 | 906
2014-05-10 | 17:00 | 900 | 393 | 156 | 82 | 34 | 29 | 43 | -7 | 33 | 0 | 150 | -13 | 900
2014-05-10 | 18:00 | 915 | 393 | 246 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 45 | -13 | 915
2014-05-10 | 19:00 | 930 | 393 | 248 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 59 | -13 | 930
2014-05-10 | 20:00 | 905 | 393 | 247 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 39 | -13 | 905
2014-05-10 | 21:00 | 861 | 393 | 158 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 93 | -13 | 861
2014-05-10 | 22:00 | 819 | 393 | 154 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 59 | -13 | 819
2014-05-10 | 23:00 | 761 | 393 | 149 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 19 | -13 | 761
2014-05-11 | 0:00 | 708 | 393 | 110 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -31 | 42 | -13 | 708
2014-05-11 | 1:00 | 720 | 393 | 110 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -28 | 53 | -13 | 720
2014-05-11 | 2:00 | 762 | 393 | 111 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -25 | 74 | -13 | 762
2014-05-11 | 3:00 | 807 | 393 | 112 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -25 | 92 | -13 | 807
2014-05-11 | 4:00 | 822 | 393 | 112 | 99 | 34 | 29 | 2 | -1 | 83 | -27 | 111 | -13 | 822
2014-05-11 | 5:00 | 788 | 393 | 111 | 85 | 34 | 29 | 52 | -17 | 25 | -14 | 103 | -13 | 788
2014-05-11 | 6:00 | 741 | 393 | 110 | 81 | 34 | 29 | 175 | -58 | 34 | 0 | -43 | -13 | 741
2014-05-11 | 7:00 | 735 | 393 | 110 | 66 | 34 | 29 | 362 | -120 | 2 | 0 | -128 | -13 | 735
2014-05-11 | 8:00 | 724 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 515 | -170 | 2 | -2 | -219 | -13 | 724
2014-05-11 | 9:00 | 780 | 393 | 94 | 59 | 34 | 29 | 603 | -199 | 2 | -2 | -219 | -13 | 780
2014-05-11 | 10:00 | 780 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 619 | -214 | 2 | -2 | -219 | -13 | 780
2014-05-11 | 11:00 | 794 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 635 | -216 | 5 | -5 | -219 | -13 | 794
2014-05-11 | 12:00 | 800 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 627 | -207 | 10 | -5 | -219 | -13 | 800
2014-05-11 | 13:00 | 799 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 559 | -185 | 14 | 0 | -184 | -13 | 799
2014-05-11 | 14:00 | 803 | 393 | 95 | 60 | 34 | 29 | 457 | -151 | 23 | 0 | -124 | -13 | 803
2014-05-11 | 15:00 | 818 | 393 | 96 | 61 | 34 | 29 | 316 | -104 | 14 | -7 | 0 | -13 | 818
2014-05-11 | 16:00 | 812 | 393 | 115 | 65 | 34 | 29 | 151 | -50 | 35 | 0 | 53 | -13 | 812
2014-05-11 | 17:00 | 845 | 393 | 120 | 82 | 34 | 29 | 43 | -14 | 33 | 0 | 138 | -13 | 845
2014-05-11 | 18:00 | 879 | 393 | 192 | 107 | 34 | 29 | 5 | -2 | 70 | 0 | 64 | -13 | 879
2014-05-11 | 19:00 | 893 | 393 | 193 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 70 | 0 | 77 | -13 | 893
2014-05-11 | 20:00 | 874 | 393 | 192 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | -13 | 874
2014-05-11 | 21:00 | 835 | 393 | 120 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105 | -13 | 835
2014-05-11 | 22:00 | 799 | 393 | 118 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 | -13 | 799
2014-05-11 | 23:00 | 731 | 393 | 115 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 23 | -13 | 731
2014-05-12 | 0:00 | 682 | 393 | 155 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 682
2014-05-12 | 1:00 | 700 | 393 | 173 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 700
2014-05-12 | 2:00 | 747 | 393 | 202 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 747
2014-05-12 | 3:00 | 801 | 393 | 233 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 801
2014-05-12 | 4:00 | 830 | 393 | 261 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 830
2014-05-12 | 5:00 | 823 | 393 | 240 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 823
2014-05-12 | 6:00 | 830 | 393 | 161 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-05-12 | 7:00 | 876 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -22 | -13 | 876
2014-05-12 | 8:00 | 932 | 393 | 108 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -52 | -13 | 932
2014-05-12 | 9:00 | 987 | 393 | 199 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -156 | -13 | 987
2014-05-12 | 10:00 | 995 | 393 | 199 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -194 | -13 | 995
2014-05-12 | 11:00 | 995 | 393 | 199 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -209 | -13 | 995
2014-05-12 | 12:00 | 945 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | 0 | -157 | -13 | 945
2014-05-12 | 13:00 | 984 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | 0 | -72 | -13 | 984
2014-05-12 | 14:00 | 991 | 393 | 116 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 991
2014-05-12 | 15:00 | 980 | 393 | 214 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 980
2014-05-12 | 16:00 | 978 | 393 | 268 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 58 | -13 | 978
2014-05-12 | 17:00 | 970 | 393 | 268 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 121 | -13 | 970
2014-05-12 | 18:00 | 972 | 393 | 268 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 128 | -13 | 972
2014-05-12 | 19:00 | 960 | 393 | 267 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 117 | -13 | 960
2014-05-12 | 20:00 | 921 | 393 | 267 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 | -13 | 921
2014-05-12 | 21:00 | 883 | 393 | 266 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | -13 | 883
2014-05-12 | 22:00 | 849 | 393 | 265 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | -13 | 849
2014-05-12 | 23:00 | 789 | 393 | 252 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 789
2014-05-13 | 0:00 | 729 | 393 | 129 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 13 | -13 | 729
2014-05-13 | 1:00 | 739 | 393 | 132 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 21 | -13 | 739
2014-05-13 | 2:00 | 783 | 393 | 139 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | -13 | 783
2014-05-13 | 3:00 | 837 | 393 | 144 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 64 | -13 | 837
2014-05-13 | 4:00 | 869 | 393 | 149 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 94 | -13 | 869
2014-05-13 | 5:00 | 852 | 393 | 149 | 85 | 34 | 29 | 52 | -6 | 25 | 0 | 105 | -13 | 852
2014-05-13 | 6:00 | 838 | 393 | 125 | 81 | 34 | 29 | 175 | -22 | 34 | 0 | 3 | -13 | 838
2014-05-13 | 7:00 | 851 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -45 | 2 | 0 | -100 | -13 | 851
2014-05-13 | 8:00 | 876 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -63 | 2 | 0 | -189 | -13 | 876
2014-05-13 | 9:00 | 926 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -74 | 2 | 0 | -213 | -13 | 926
2014-05-13 | 10:00 | 928 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -80 | 2 | -2 | -219 | -13 | 928
2014-05-13 | 11:00 | 952 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -80 | 5 | -5 | -210 | -13 | 952
2014-05-13 | 12:00 | 938 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -77 | 10 | -10 | -219 | -13 | 938
2014-05-13 | 13:00 | 988 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 559 | -69 | 14 | -6 | -119 | -13 | 988
2014-05-13 | 14:00 | 999 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 457 | -56 | 23 | 0 | -37 | -13 | 999
2014-05-13 | 15:00 | 992 | 393 | 199 | 61 | 34 | 29 | 316 | -39 | 14 | 0 | -1 | -13 | 992
2014-05-13 | 16:00 | 998 | 393 | 288 | 65 | 34 | 29 | 151 | -19 | 35 | 0 | 35 | -13 | 998
2014-05-13 | 17:00 | 986 | 393 | 306 | 82 | 34 | 29 | 43 | -5 | 33 | 0 | 85 | -13 | 986
2014-05-13 | 18:00 | 982 | 393 | 237 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 121 | -13 | 982
2014-05-13 | 19:00 | 986 | 393 | 238 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 125 | -13 | 986
2014-05-13 | 20:00 | 950 | 393 | 237 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 95 | -13 | 950
2014-05-13 | 21:00 | 903 | 393 | 235 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 59 | -13 | 903
2014-05-13 | 22:00 | 859 | 393 | 230 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 23 | -13 | 859
2014-05-13 | 23:00 | 798 | 393 | 196 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 9 | -13 | 798
2014-05-14 | 0:00 | 738 | 393 | 211 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-05-14 | 1:00 | 747 | 393 | 220 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 747
2014-05-14 | 2:00 | 790 | 393 | 244 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 790
2014-05-14 | 3:00 | 840 | 393 | 265 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -13 | 840
2014-05-14 | 4:00 | 862 | 393 | 265 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 28 | -13 | 862
2014-05-14 | 5:00 | 847 | 393 | 262 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 2 | -13 | 847
2014-05-14 | 6:00 | 840 | 393 | 171 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 840
2014-05-14 | 7:00 | 850 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -46 | -13 | 850
2014-05-14 | 8:00 | 881 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -102 | -13 | 881
2014-05-14 | 9:00 | 927 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -125 | -13 | 927
2014-05-14 | 10:00 | 959 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -140 | -13 | 959
2014-05-14 | 11:00 | 971 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -143 | -13 | 971
2014-05-14 | 12:00 | 929 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | 0 | -172 | -13 | 929
2014-05-14 | 13:00 | 968 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | 0 | -88 | -13 | 968
2014-05-14 | 14:00 | 970 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -13 | -13 | 970
2014-05-14 | 15:00 | 966 | 393 | 200 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 966
2014-05-14 | 16:00 | 972 | 393 | 310 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 10 | -13 | 972
2014-05-14 | 17:00 | 972 | 393 | 310 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 81 | -13 | 972
2014-05-14 | 18:00 | 971 | 393 | 267 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 127 | -13 | 971
2014-05-14 | 19:00 | 963 | 393 | 267 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 121 | -13 | 963
2014-05-14 | 20:00 | 935 | 393 | 267 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95 | -13 | 935
2014-05-14 | 21:00 | 886 | 393 | 266 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 52 | -13 | 886
2014-05-14 | 22:00 | 858 | 393 | 265 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | -13 | 858
2014-05-14 | 23:00 | 799 | 393 | 261 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 799
2014-05-15 | 0:00 | 734 | 393 | 208 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 734
2014-05-15 | 1:00 | 753 | 393 | 225 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 753
2014-05-15 | 2:00 | 794 | 393 | 249 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 794
2014-05-15 | 3:00 | 839 | 393 | 266 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 839
2014-05-15 | 4:00 | 871 | 393 | 266 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 36 | -13 | 871
2014-05-15 | 5:00 | 860 | 393 | 266 | 85 | 34 | 29 | 32 | -1 | 23 | 0 | 11 | -13 | 860
2014-05-15 | 6:00 | 862 | 393 | 197 | 81 | 34 | 29 | 123 | -4 | 23 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-05-15 | 7:00 | 884 | 393 | 140 | 66 | 34 | 29 | 243 | -8 | 22 | 0 | -22 | -13 | 884
2014-05-15 | 8:00 | 928 | 393 | 119 | 63 | 34 | 29 | 349 | -11 | 21 | 0 | -56 | -13 | 928
2014-05-15 | 9:00 | 953 | 393 | 117 | 59 | 34 | 29 | 424 | -13 | 19 | 0 | -94 | -13 | 953
2014-05-15 | 10:00 | 972 | 393 | 181 | 56 | 34 | 29 | 471 | -15 | 20 | 0 | -184 | -13 | 972
2014-05-15 | 11:00 | 962 | 393 | 180 | 56 | 34 | 29 | 486 | -15 | 20 | -12 | -196 | -13 | 962
2014-05-15 | 12:00 | 914 | 393 | 175 | 56 | 34 | 29 | 474 | -15 | 20 | -20 | -219 | -13 | 914
2014-05-15 | 13:00 | 942 | 393 | 119 | 56 | 34 | 29 | 428 | -13 | 20 | -12 | -99 | -13 | 942
2014-05-15 | 14:00 | 963 | 393 | 137 | 60 | 34 | 29 | 350 | -11 | 21 | 0 | -38 | -13 | 963
2014-05-15 | 15:00 | 960 | 393 | 217 | 61 | 34 | 29 | 240 | -7 | 21 | 0 | -15 | -13 | 960
2014-05-15 | 16:00 | 962 | 393 | 268 | 65 | 34 | 29 | 123 | -4 | 21 | 0 | 45 | -13 | 962
2014-05-15 | 17:00 | 953 | 393 | 268 | 82 | 34 | 29 | 35 | -1 | 21 | 0 | 104 | -13 | 953
2014-05-15 | 18:00 | 954 | 393 | 268 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 109 | -13 | 954
2014-05-15 | 19:00 | 962 | 393 | 268 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 118 | -13 | 962
2014-05-15 | 20:00 | 939 | 393 | 268 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 | -13 | 939
2014-05-15 | 21:00 | 897 | 393 | 267 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -13 | 897
2014-05-15 | 22:00 | 860 | 393 | 266 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | -13 | 860
2014-05-15 | 23:00 | 800 | 393 | 264 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-05-16 | 0:00 | 738 | 393 | 132 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 19 | -13 | 738
2014-05-16 | 1:00 | 746 | 393 | 135 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 27 | -13 | 746
2014-05-16 | 2:00 | 791 | 393 | 141 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 48 | -13 | 791
2014-05-16 | 3:00 | 841 | 393 | 145 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 68 | -13 | 841
2014-05-16 | 4:00 | 872 | 393 | 149 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 97 | -13 | 872
2014-05-16 | 5:00 | 857 | 393 | 148 | 85 | 34 | 29 | 52 | -6 | 25 | 0 | 110 | -13 | 857
2014-05-16 | 6:00 | 844 | 393 | 126 | 81 | 34 | 29 | 175 | -22 | 34 | 0 | 8 | -13 | 844
2014-05-16 | 7:00 | 857 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -45 | 2 | 0 | -94 | -13 | 857
2014-05-16 | 8:00 | 878 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -63 | 2 | 0 | -188 | -13 | 878
2014-05-16 | 9:00 | 928 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -74 | 2 | 0 | -211 | -13 | 928
2014-05-16 | 10:00 | 928 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -80 | 2 | -2 | -219 | -13 | 928
2014-05-16 | 11:00 | 945 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -80 | 5 | -5 | -218 | -13 | 945
2014-05-16 | 12:00 | 938 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -77 | 10 | -10 | -219 | -13 | 938
2014-05-16 | 13:00 | 972 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 559 | -69 | 14 | -6 | -135 | -13 | 972
2014-05-16 | 14:00 | 986 | 393 | 109 | 60 | 34 | 29 | 457 | -56 | 23 | 0 | -49 | -13 | 986
2014-05-16 | 15:00 | 980 | 393 | 186 | 61 | 34 | 29 | 316 | -39 | 14 | 0 | 0 | -13 | 980
2014-05-16 | 16:00 | 981 | 393 | 257 | 65 | 34 | 29 | 151 | -19 | 35 | 0 | 48 | -13 | 981
2014-05-16 | 17:00 | 971 | 393 | 284 | 82 | 34 | 29 | 43 | -5 | 33 | 0 | 91 | -13 | 971
2014-05-16 | 18:00 | 962 | 393 | 232 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 106 | -13 | 962
2014-05-16 | 19:00 | 967 | 393 | 234 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 109 | -13 | 967
2014-05-16 | 20:00 | 936 | 393 | 233 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 84 | -13 | 936
2014-05-16 | 21:00 | 892 | 393 | 230 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 52 | -13 | 892
2014-05-16 | 22:00 | 858 | 393 | 223 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 29 | -13 | 858
2014-05-16 | 23:00 | 794 | 393 | 189 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 12 | -13 | 794
2014-05-17 | 0:00 | 732 | 393 | 164 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | -13 | 732
2014-05-17 | 1:00 | 743 | 393 | 168 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | -13 | 743
2014-05-17 | 2:00 | 777 | 393 | 173 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | -13 | 777
2014-05-17 | 3:00 | 826 | 393 | 179 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | -13 | 826
2014-05-17 | 4:00 | 848 | 393 | 179 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 101 | -13 | 848
2014-05-17 | 5:00 | 822 | 393 | 157 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 82 | -13 | 822
2014-05-17 | 6:00 | 793 | 393 | 123 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 793
2014-05-17 | 7:00 | 802 | 393 | 122 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -94 | -13 | 802
2014-05-17 | 8:00 | 822 | 393 | 106 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -159 | -13 | 822
2014-05-17 | 9:00 | 856 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -194 | -13 | 856
2014-05-17 | 10:00 | 886 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -212 | -13 | 886
2014-05-17 | 11:00 | 904 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -208 | -13 | 904
2014-05-17 | 12:00 | 883 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | 0 | -218 | -13 | 883
2014-05-17 | 13:00 | 892 | 393 | 107 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | 0 | -163 | -13 | 892
2014-05-17 | 14:00 | 896 | 393 | 108 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -86 | -13 | 896
2014-05-17 | 15:00 | 897 | 393 | 116 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 16 | -13 | 897
2014-05-17 | 16:00 | 903 | 393 | 199 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 52 | -13 | 903
2014-05-17 | 17:00 | 908 | 393 | 226 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 101 | -13 | 908
2014-05-17 | 18:00 | 928 | 393 | 270 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 81 | -13 | 928
2014-05-17 | 19:00 | 931 | 393 | 273 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 83 | -13 | 931
2014-05-17 | 20:00 | 904 | 393 | 271 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | -13 | 904
2014-05-17 | 21:00 | 855 | 393 | 228 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | -13 | 855
2014-05-17 | 22:00 | 811 | 393 | 225 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | -13 | 811
2014-05-17 | 23:00 | 754 | 393 | 206 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | -13 | 754
2014-05-18 | 0:00 | 700 | 393 | 127 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -13 | 700
2014-05-18 | 1:00 | 708 | 393 | 128 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | -13 | 708
2014-05-18 | 2:00 | 745 | 393 | 130 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | -13 | 745
2014-05-18 | 3:00 | 796 | 393 | 132 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97 | -13 | 796
2014-05-18 | 4:00 | 819 | 393 | 132 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 119 | -13 | 819
2014-05-18 | 5:00 | 777 | 393 | 125 | 85 | 34 | 29 | 32 | -4 | 23 | -11 | 84 | -13 | 777
2014-05-18 | 6:00 | 743 | 393 | 110 | 81 | 34 | 29 | 123 | -15 | 23 | -21 | 0 | -13 | 743
2014-05-18 | 7:00 | 736 | 393 | 110 | 66 | 34 | 29 | 243 | -30 | 22 | -11 | -107 | -13 | 736
2014-05-18 | 8:00 | 746 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 349 | -43 | 21 | 0 | -180 | -13 | 746
2014-05-18 | 9:00 | 757 | 393 | 94 | 59 | 34 | 29 | 424 | -52 | 19 | -13 | -216 | -13 | 757
2014-05-18 | 10:00 | 788 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 471 | -58 | 20 | -20 | -219 | -13 | 788
2014-05-18 | 11:00 | 801 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 486 | -60 | 20 | -20 | -219 | -13 | 801
2014-05-18 | 12:00 | 802 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 474 | -58 | 20 | -8 | -219 | -13 | 802
2014-05-18 | 13:00 | 795 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 428 | -53 | 20 | -4 | -191 | -13 | 795
2014-05-18 | 14:00 | 802 | 393 | 95 | 60 | 34 | 29 | 350 | -43 | 21 | 0 | -124 | -13 | 802
2014-05-18 | 15:00 | 805 | 393 | 95 | 61 | 34 | 29 | 240 | -30 | 21 | 0 | -27 | -13 | 805
2014-05-18 | 16:00 | 816 | 393 | 138 | 65 | 34 | 29 | 123 | -15 | 21 | 0 | 41 | -13 | 816
2014-05-18 | 17:00 | 846 | 393 | 159 | 82 | 34 | 29 | 35 | -4 | 21 | 0 | 111 | -13 | 846
2014-05-18 | 18:00 | 874 | 393 | 234 | 107 | 34 | 29 | 6 | -1 | 21 | 0 | 64 | -13 | 874
2014-05-18 | 19:00 | 892 | 393 | 237 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 80 | -13 | 892
2014-05-18 | 20:00 | 873 | 393 | 237 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -13 | 873
2014-05-18 | 21:00 | 826 | 393 | 163 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 94 | -13 | 826
2014-05-18 | 22:00 | 786 | 393 | 163 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 | -13 | 786
2014-05-18 | 23:00 | 728 | 393 | 160 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | -13 | 728
2014-05-19 | 0:00 | 658 | 393 | 119 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -74 | 25 | -13 | 658
2014-05-19 | 1:00 | 675 | 393 | 120 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -61 | 31 | -13 | 675
2014-05-19 | 2:00 | 725 | 393 | 121 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -46 | 48 | -13 | 725
2014-05-19 | 3:00 | 779 | 393 | 122 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -40 | 68 | -13 | 779
2014-05-19 | 4:00 | 810 | 393 | 122 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -36 | 97 | -13 | 810
2014-05-19 | 5:00 | 809 | 393 | 122 | 85 | 34 | 29 | 52 | -6 | 25 | -18 | 106 | -13 | 809
2014-05-19 | 6:00 | 811 | 393 | 122 | 81 | 34 | 29 | 175 | -22 | 34 | -32 | 10 | -13 | 811
2014-05-19 | 7:00 | 848 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -45 | 2 | -2 | -101 | -13 | 848
2014-05-19 | 8:00 | 876 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -63 | 2 | 0 | -190 | -13 | 876
2014-05-19 | 9:00 | 918 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 603 | -74 | 2 | -2 | -219 | -13 | 918
2014-05-19 | 10:00 | 928 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -80 | 2 | -2 | -219 | -13 | 928
2014-05-19 | 11:00 | 943 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 635 | -80 | 5 | -5 | -219 | -13 | 943
2014-05-19 | 12:00 | 938 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -77 | 10 | -10 | -219 | -13 | 938
2014-05-19 | 13:00 | 960 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 559 | -69 | 14 | -6 | -147 | -13 | 960
2014-05-19 | 14:00 | 980 | 393 | 184 | 60 | 34 | 29 | 457 | -56 | 23 | 0 | -131 | -13 | 980
2014-05-19 | 15:00 | 978 | 393 | 184 | 61 | 34 | 29 | 316 | -39 | 14 | -1 | 0 | -13 | 978
2014-05-19 | 16:00 | 968 | 393 | 241 | 65 | 34 | 29 | 151 | -19 | 35 | 0 | 51 | -13 | 968
2014-05-19 | 17:00 | 967 | 393 | 226 | 82 | 34 | 29 | 43 | -5 | 33 | 0 | 146 | -13 | 967
2014-05-19 | 18:00 | 964 | 393 | 228 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 112 | -13 | 964
2014-05-19 | 19:00 | 961 | 393 | 231 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 107 | -13 | 961
2014-05-19 | 20:00 | 930 | 393 | 229 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 81 | -13 | 930
2014-05-19 | 21:00 | 890 | 393 | 226 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54 | -13 | 890
2014-05-19 | 22:00 | 857 | 393 | 219 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 32 | -13 | 857
2014-05-19 | 23:00 | 797 | 393 | 189 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 15 | -13 | 797
2014-05-20 | 0:00 | 737 | 393 | 210 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 737
2014-05-20 | 1:00 | 748 | 393 | 221 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 748
2014-05-20 | 2:00 | 783 | 393 | 239 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 783
2014-05-20 | 3:00 | 834 | 393 | 257 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | -13 | 834
2014-05-20 | 4:00 | 859 | 393 | 258 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 32 | -13 | 859
2014-05-20 | 5:00 | 841 | 393 | 256 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 2 | -13 | 841
2014-05-20 | 6:00 | 843 | 393 | 174 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 843
2014-05-20 | 7:00 | 871 | 393 | 136 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -38 | -13 | 871
2014-05-20 | 8:00 | 917 | 393 | 121 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -79 | -13 | 917
2014-05-20 | 9:00 | 969 | 393 | 122 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -96 | -13 | 969
2014-05-20 | 10:00 | 982 | 393 | 122 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -130 | -13 | 982
2014-05-20 | 11:00 | 979 | 393 | 122 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -147 | -13 | 979
2014-05-20 | 12:00 | 936 | 393 | 121 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | 0 | -178 | -13 | 936
2014-05-20 | 13:00 | 979 | 393 | 122 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | 0 | -90 | -13 | 979
2014-05-20 | 14:00 | 979 | 393 | 122 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -17 | -13 | 979
2014-05-20 | 15:00 | 977 | 393 | 211 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 977
2014-05-20 | 16:00 | 983 | 393 | 331 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 983
2014-05-20 | 17:00 | 984 | 393 | 333 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 69 | -13 | 984
2014-05-20 | 18:00 | 983 | 393 | 332 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 75 | -13 | 983
2014-05-20 | 19:00 | 970 | 393 | 259 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 135 | -13 | 970
2014-05-20 | 20:00 | 930 | 393 | 258 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 | -13 | 930
2014-05-20 | 21:00 | 883 | 393 | 257 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58 | -13 | 883
2014-05-20 | 22:00 | 860 | 393 | 257 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | -13 | 860
2014-05-20 | 23:00 | 790 | 393 | 254 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 790
2014-05-21 | 0:00 | 725 | 393 | 124 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 14 | -13 | 725
2014-05-21 | 1:00 | 742 | 393 | 124 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 33 | -13 | 742
2014-05-21 | 2:00 | 782 | 393 | 125 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 55 | -13 | 782
2014-05-21 | 3:00 | 836 | 393 | 127 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 81 | -13 | 836
2014-05-21 | 4:00 | 863 | 393 | 127 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 109 | -13 | 863
2014-05-21 | 5:00 | 853 | 393 | 127 | 85 | 34 | 29 | 52 | -6 | 25 | 0 | 127 | -13 | 853
2014-05-21 | 6:00 | 841 | 393 | 125 | 81 | 34 | 29 | 175 | -22 | 34 | 0 | 7 | -13 | 841
2014-05-21 | 7:00 | 853 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -45 | 2 | 0 | -98 | -13 | 853
2014-05-21 | 8:00 | 879 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -63 | 2 | 0 | -187 | -13 | 879
2014-05-21 | 9:00 | 921 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -74 | 2 | 0 | -218 | -13 | 921
2014-05-21 | 10:00 | 928 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -80 | 2 | -2 | -219 | -13 | 928
2014-05-21 | 11:00 | 943 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -80 | 5 | -5 | -219 | -13 | 943
2014-05-21 | 12:00 | 938 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -77 | 10 | -10 | -219 | -13 | 938
2014-05-21 | 13:00 | 980 | 393 | 184 | 56 | 34 | 29 | 559 | -69 | 14 | -6 | -202 | -13 | 980
2014-05-21 | 14:00 | 985 | 393 | 184 | 60 | 34 | 29 | 457 | -56 | 23 | 0 | -126 | -13 | 985
2014-05-21 | 15:00 | 982 | 393 | 186 | 61 | 34 | 29 | 316 | -39 | 14 | 0 | 1 | -13 | 982
2014-05-21 | 16:00 | 977 | 393 | 220 | 65 | 34 | 29 | 151 | -19 | 35 | 0 | 82 | -13 | 977
2014-05-21 | 17:00 | 959 | 393 | 232 | 82 | 34 | 29 | 43 | -5 | 33 | 0 | 131 | -13 | 959
2014-05-21 | 18:00 | 952 | 393 | 232 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 96 | -13 | 952
2014-05-21 | 19:00 | 963 | 393 | 234 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 105 | -13 | 963
2014-05-21 | 20:00 | 933 | 393 | 233 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 81 | -13 | 933
2014-05-21 | 21:00 | 895 | 393 | 231 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54 | -13 | 895
2014-05-21 | 22:00 | 860 | 393 | 227 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27 | -13 | 860
2014-05-21 | 23:00 | 796 | 393 | 193 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | -13 | 796
2014-05-22 | 0:00 | 731 | 393 | 121 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -10 | 32 | -13 | 731
2014-05-22 | 1:00 | 741 | 393 | 121 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -9 | 45 | -13 | 741
2014-05-22 | 2:00 | 774 | 393 | 121 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -9 | 59 | -13 | 774
2014-05-22 | 3:00 | 821 | 393 | 122 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -9 | 79 | -13 | 821
2014-05-22 | 4:00 | 853 | 393 | 123 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -9 | 112 | -13 | 853
2014-05-22 | 5:00 | 840 | 393 | 123 | 85 | 34 | 29 | 52 | -5 | 25 | -8 | 125 | -13 | 840
2014-05-22 | 6:00 | 830 | 393 | 123 | 81 | 34 | 29 | 175 | -16 | 34 | -18 | 10 | -13 | 830
2014-05-22 | 7:00 | 841 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -33 | 2 | -2 | -119 | -13 | 841
2014-05-22 | 8:00 | 877 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -48 | 2 | 0 | -204 | -13 | 877
2014-05-22 | 9:00 | 937 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -56 | 2 | -2 | -219 | -13 | 937
2014-05-22 | 10:00 | 948 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 619 | -60 | 2 | -2 | -219 | -13 | 948
2014-05-22 | 11:00 | 967 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -60 | 5 | -2 | -219 | -13 | 967
2014-05-22 | 12:00 | 958 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 627 | -58 | 10 | -10 | -219 | -13 | 958
2014-05-22 | 13:00 | 997 | 393 | 199 | 56 | 34 | 29 | 559 | -52 | 14 | -6 | -218 | -13 | 997
2014-05-22 | 14:00 | 1005 | 393 | 199 | 60 | 34 | 29 | 457 | -42 | 23 | 0 | -135 | -13 | 1005
2014-05-22 | 15:00 | 992 | 393 | 199 | 61 | 34 | 29 | 316 | -29 | 14 | -7 | -4 | -13 | 992
2014-05-22 | 16:00 | 992 | 393 | 244 | 65 | 34 | 29 | 151 | -14 | 35 | -4 | 71 | -13 | 992
2014-05-22 | 17:00 | 982 | 393 | 244 | 82 | 34 | 29 | 43 | -4 | 33 | 0 | 141 | -13 | 982
2014-05-22 | 18:00 | 976 | 393 | 244 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 107 | -13 | 976
2014-05-22 | 19:00 | 980 | 393 | 244 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 112 | -13 | 980
2014-05-22 | 20:00 | 953 | 393 | 244 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | -13 | 953
2014-05-22 | 21:00 | 907 | 393 | 243 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54 | -13 | 907
2014-05-22 | 22:00 | 868 | 393 | 242 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 21 | -13 | 868
2014-05-22 | 23:00 | 806 | 393 | 212 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 806
2014-05-23 | 0:00 | 745 | 393 | 126 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | -13 | 745
2014-05-23 | 1:00 | 753 | 393 | 127 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 42 | -13 | 753
2014-05-23 | 2:00 | 785 | 393 | 128 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 55 | -13 | 785
2014-05-23 | 3:00 | 840 | 393 | 129 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 82 | -13 | 840
2014-05-23 | 4:00 | 869 | 393 | 130 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 112 | -13 | 869
2014-05-23 | 5:00 | 848 | 393 | 129 | 85 | 34 | 29 | 52 | -5 | 25 | 0 | 119 | -13 | 848
2014-05-23 | 6:00 | 841 | 393 | 124 | 81 | 34 | 29 | 175 | -16 | 34 | 0 | 1 | -13 | 841
2014-05-23 | 7:00 | 852 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 362 | -33 | 2 | 0 | -109 | -13 | 852
2014-05-23 | 8:00 | 890 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 515 | -48 | 2 | 0 | -192 | -13 | 890
2014-05-23 | 9:00 | 938 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 603 | -56 | 2 | -1 | -219 | -13 | 938
2014-05-23 | 10:00 | 948 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 619 | -60 | 2 | -2 | -219 | -13 | 948
2014-05-23 | 11:00 | 969 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -60 | 5 | -5 | -214 | -13 | 969
2014-05-23 | 12:00 | 958 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 627 | -58 | 10 | -10 | -219 | -13 | 958
2014-05-23 | 13:00 | 997 | 393 | 199 | 56 | 34 | 29 | 559 | -52 | 14 | -6 | -218 | -13 | 997
2014-05-23 | 14:00 | 1006 | 393 | 199 | 60 | 34 | 29 | 457 | -42 | 23 | 0 | -134 | -13 | 1006
2014-05-23 | 15:00 | 1003 | 393 | 199 | 61 | 34 | 29 | 316 | -29 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1003
2014-05-23 | 16:00 | 1000 | 393 | 243 | 65 | 34 | 29 | 151 | -14 | 35 | 0 | 76 | -13 | 1000
2014-05-23 | 17:00 | 990 | 393 | 243 | 82 | 34 | 29 | 43 | -4 | 33 | 0 | 150 | -13 | 990
2014-05-23 | 18:00 | 970 | 393 | 243 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 103 | -13 | 970
2014-05-23 | 19:00 | 973 | 393 | 243 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 106 | -13 | 973
2014-05-23 | 20:00 | 939 | 393 | 242 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 78 | -13 | 939
2014-05-23 | 21:00 | 904 | 393 | 242 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 52 | -13 | 904
2014-05-23 | 22:00 | 875 | 393 | 241 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 28 | -13 | 875
2014-05-23 | 23:00 | 811 | 393 | 217 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | -13 | 811
2014-05-24 | 0:00 | 746 | 393 | 136 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 22 | -13 | 746
2014-05-24 | 1:00 | 753 | 393 | 139 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -13 | 753
2014-05-24 | 2:00 | 781 | 393 | 142 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | 0 | 36 | -13 | 781
2014-05-24 | 3:00 | 832 | 393 | 148 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 55 | -13 | 832
2014-05-24 | 4:00 | 855 | 393 | 153 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | 0 | 76 | -13 | 855
2014-05-24 | 5:00 | 831 | 393 | 152 | 85 | 34 | 29 | 52 | -11 | 25 | 0 | 85 | -13 | 831
2014-05-24 | 6:00 | 805 | 393 | 122 | 81 | 34 | 29 | 175 | -38 | 34 | 0 | -11 | -13 | 805
2014-05-24 | 7:00 | 826 | 393 | 122 | 66 | 34 | 29 | 362 | -78 | 2 | 0 | -91 | -13 | 826
2014-05-24 | 8:00 | 860 | 393 | 106 | 63 | 34 | 29 | 515 | -111 | 2 | 0 | -157 | -13 | 860
2014-05-24 | 9:00 | 909 | 393 | 107 | 59 | 34 | 29 | 603 | -130 | 2 | 0 | -174 | -13 | 909
2014-05-24 | 10:00 | 915 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 619 | -139 | 2 | 0 | -174 | -13 | 915
2014-05-24 | 11:00 | 952 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 635 | -141 | 5 | 0 | -155 | -13 | 952
2014-05-24 | 12:00 | 965 | 393 | 184 | 56 | 34 | 29 | 627 | -135 | 10 | -1 | -219 | -13 | 965
2014-05-24 | 13:00 | 982 | 393 | 184 | 56 | 34 | 29 | 559 | -120 | 14 | 0 | -155 | -13 | 982
2014-05-24 | 14:00 | 977 | 393 | 184 | 60 | 34 | 29 | 457 | -98 | 23 | 0 | -92 | -13 | 977
2014-05-24 | 15:00 | 962 | 393 | 197 | 61 | 34 | 29 | 316 | -68 | 14 | 0 | 0 | -13 | 962
2014-05-24 | 16:00 | 955 | 393 | 215 | 65 | 34 | 29 | 151 | -32 | 35 | 0 | 78 | -13 | 955
2014-05-24 | 17:00 | 941 | 393 | 230 | 82 | 34 | 29 | 43 | -9 | 33 | 0 | 119 | -13 | 941
2014-05-24 | 18:00 | 950 | 393 | 231 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 95 | -13 | 950
2014-05-24 | 19:00 | 948 | 393 | 233 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 92 | -13 | 948
2014-05-24 | 20:00 | 927 | 393 | 231 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 77 | -13 | 927
2014-05-24 | 21:00 | 881 | 393 | 227 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 44 | -13 | 881
2014-05-24 | 22:00 | 836 | 393 | 212 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18 | -13 | 836
2014-05-24 | 23:00 | 769 | 393 | 167 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 9 | -13 | 769
2014-05-25 | 0:00 | 710 | 393 | 138 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -13 | 710
2014-05-25 | 1:00 | 717 | 393 | 139 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51 | -13 | 717
2014-05-25 | 2:00 | 750 | 393 | 141 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | -13 | 750
2014-05-25 | 3:00 | 798 | 393 | 143 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87 | -13 | 798
2014-05-25 | 4:00 | 825 | 393 | 143 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 113 | -13 | 825
2014-05-25 | 5:00 | 797 | 393 | 134 | 85 | 34 | 29 | 32 | -1 | 23 | 0 | 81 | -13 | 797
2014-05-25 | 6:00 | 754 | 393 | 111 | 81 | 34 | 29 | 123 | -4 | 23 | -23 | 0 | -13 | 754
2014-05-25 | 7:00 | 747 | 393 | 111 | 66 | 34 | 29 | 243 | -8 | 22 | -13 | -117 | -13 | 747
2014-05-25 | 8:00 | 751 | 393 | 94 | 63 | 34 | 29 | 349 | -11 | 21 | 0 | -207 | -13 | 751
2014-05-25 | 9:00 | 787 | 393 | 95 | 59 | 34 | 29 | 424 | -13 | 19 | -19 | -219 | -13 | 787
2014-05-25 | 10:00 | 832 | 393 | 95 | 56 | 34 | 29 | 471 | -15 | 20 | -20 | -219 | -13 | 832
2014-05-25 | 11:00 | 846 | 393 | 96 | 56 | 34 | 29 | 486 | -15 | 20 | -20 | -219 | -13 | 846
2014-05-25 | 12:00 | 835 | 393 | 96 | 56 | 34 | 29 | 474 | -15 | 20 | -20 | -219 | -13 | 835
2014-05-25 | 13:00 | 818 | 393 | 96 | 56 | 34 | 29 | 428 | -13 | 20 | -10 | -202 | -13 | 818
2014-05-25 | 14:00 | 835 | 393 | 96 | 60 | 34 | 29 | 350 | -11 | 21 | 0 | -124 | -13 | 835
2014-05-25 | 15:00 | 850 | 393 | 96 | 61 | 34 | 29 | 240 | -7 | 21 | -2 | -2 | -13 | 850
2014-05-25 | 16:00 | 845 | 393 | 174 | 65 | 34 | 29 | 123 | -4 | 21 | -1 | 23 | -13 | 845
2014-05-25 | 17:00 | 877 | 393 | 176 | 82 | 34 | 29 | 35 | -1 | 21 | 0 | 120 | -13 | 877
2014-05-25 | 18:00 | 902 | 393 | 245 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 81 | -13 | 902
2014-05-25 | 19:00 | 908 | 393 | 245 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 88 | -13 | 908
2014-05-25 | 20:00 | 891 | 393 | 245 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 | -13 | 891
2014-05-25 | 21:00 | 844 | 393 | 176 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 | -13 | 844
2014-05-25 | 22:00 | 803 | 393 | 175 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 | -13 | 803
2014-05-25 | 23:00 | 750 | 393 | 174 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | -13 | 750
2014-05-26 | 0:00 | 690 | 393 | 163 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 690
2014-05-26 | 1:00 | 701 | 393 | 174 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 701
2014-05-26 | 2:00 | 741 | 393 | 197 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 741
2014-05-26 | 3:00 | 792 | 393 | 224 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 792
2014-05-26 | 4:00 | 819 | 393 | 251 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 819
2014-05-26 | 5:00 | 818 | 393 | 235 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 818
2014-05-26 | 6:00 | 828 | 393 | 158 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 828
2014-05-26 | 7:00 | 864 | 393 | 127 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -36 | -13 | 864
2014-05-26 | 8:00 | 914 | 393 | 111 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -72 | -13 | 914
2014-05-26 | 9:00 | 976 | 393 | 112 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -80 | -13 | 976
2014-05-26 | 10:00 | 1002 | 393 | 201 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -189 | -13 | 1002
2014-05-26 | 11:00 | 1007 | 393 | 201 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -200 | -13 | 1007
2014-05-26 | 12:00 | 953 | 393 | 199 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | -20 | -219 | -13 | 953
2014-05-26 | 13:00 | 978 | 393 | 113 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | -12 | -70 | -13 | 978
2014-05-26 | 14:00 | 993 | 393 | 130 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -11 | -13 | 993
2014-05-26 | 15:00 | 997 | 393 | 232 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 997
2014-05-26 | 16:00 | 1007 | 393 | 277 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 77 | -13 | 1007
2014-05-26 | 17:00 | 990 | 393 | 284 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 124 | -13 | 990
2014-05-26 | 18:00 | 979 | 393 | 286 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 117 | -13 | 979
2014-05-26 | 19:00 | 977 | 393 | 287 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 115 | -13 | 977
2014-05-26 | 20:00 | 942 | 393 | 284 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | -13 | 942
2014-05-26 | 21:00 | 894 | 393 | 279 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 47 | -13 | 894
2014-05-26 | 22:00 | 862 | 393 | 274 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | -13 | 862
2014-05-26 | 23:00 | 797 | 393 | 261 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-05-27 | 0:00 | 733 | 393 | 206 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 733
2014-05-27 | 1:00 | 726 | 393 | 198 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 726
2014-05-27 | 2:00 | 768 | 393 | 223 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 768
2014-05-27 | 3:00 | 822 | 393 | 250 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -13 | 822
2014-05-27 | 4:00 | 854 | 393 | 263 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 25 | 0 | 23 | -13 | 854
2014-05-27 | 5:00 | 838 | 393 | 251 | 85 | 34 | 29 | 32 | 0 | 23 | 0 | 4 | -13 | 838
2014-05-27 | 6:00 | 830 | 393 | 160 | 81 | 34 | 29 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-05-27 | 7:00 | 841 | 393 | 123 | 66 | 34 | 29 | 243 | 0 | 22 | 0 | -55 | -13 | 841
2014-05-27 | 8:00 | 874 | 393 | 107 | 63 | 34 | 29 | 349 | 0 | 21 | 0 | -109 | -13 | 874
2014-05-27 | 9:00 | 920 | 393 | 108 | 59 | 34 | 29 | 424 | 0 | 19 | 0 | -132 | -13 | 920
2014-05-27 | 10:00 | 954 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 471 | 0 | 20 | 0 | -145 | -13 | 954
2014-05-27 | 11:00 | 976 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 486 | 0 | 20 | 0 | -138 | -13 | 976
2014-05-27 | 12:00 | 926 | 393 | 108 | 56 | 34 | 29 | 474 | 0 | 20 | 0 | -176 | -13 | 926
2014-05-27 | 13:00 | 968 | 393 | 109 | 56 | 34 | 29 | 428 | 0 | 20 | 0 | -88 | -13 | 968
2014-05-27 | 14:00 | 977 | 393 | 184 | 60 | 34 | 29 | 350 | 0 | 21 | 0 | -82 | -13 | 977
2014-05-27 | 15:00 | 982 | 393 | 216 | 61 | 34 | 29 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 982
2014-05-27 | 16:00 | 981 | 393 | 328 | 65 | 34 | 29 | 123 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 981
2014-05-27 | 17:00 | 977 | 393 | 269 | 82 | 34 | 29 | 35 | 0 | 21 | 0 | 127 | -13 | 977
2014-05-27 | 18:00 | 980 | 393 | 269 | 107 | 34 | 29 | 6 | 0 | 21 | 0 | 134 | -13 | 980
2014-05-27 | 19:00 | 972 | 393 | 269 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 128 | -13 | 972
2014-05-27 | 20:00 | 943 | 393 | 268 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 101 | -13 | 943
2014-05-27 | 21:00 | 900 | 393 | 267 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 | -13 | 900
2014-05-27 | 22:00 | 861 | 393 | 266 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 | -13 | 861
2014-05-27 | 23:00 | 802 | 393 | 265 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 802
2014-05-28 | 0:00 | 732 | 393 | 133 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -28 | 39 | -13 | 732
2014-05-28 | 1:00 | 727 | 393 | 133 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -28 | 37 | -13 | 727
2014-05-28 | 2:00 | 769 | 393 | 133 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -25 | 58 | -13 | 769
2014-05-28 | 3:00 | 817 | 393 | 134 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -24 | 77 | -13 | 817
2014-05-28 | 4:00 | 845 | 393 | 135 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -23 | 106 | -13 | 845
2014-05-28 | 5:00 | 834 | 393 | 135 | 85 | 34 | 29 | 52 | -5 | 25 | -14 | 114 | -13 | 834
2014-05-28 | 6:00 | 819 | 393 | 134 | 81 | 34 | 29 | 175 | -16 | 34 | -34 | 2 | -13 | 819
2014-05-28 | 7:00 | 834 | 393 | 135 | 66 | 34 | 29 | 362 | -33 | 2 | -2 | -138 | -13 | 834
2014-05-28 | 8:00 | 872 | 393 | 119 | 63 | 34 | 29 | 515 | -48 | 2 | -2 | -219 | -13 | 872
2014-05-28 | 9:00 | 949 | 393 | 120 | 59 | 34 | 29 | 603 | -56 | 2 | -2 | -219 | -13 | 949
2014-05-28 | 10:00 | 960 | 393 | 121 | 56 | 34 | 29 | 619 | -60 | 2 | -2 | -219 | -13 | 960
2014-05-28 | 11:00 | 984 | 393 | 122 | 56 | 34 | 29 | 635 | -60 | 5 | -5 | -212 | -13 | 984
2014-05-28 | 12:00 | 970 | 393 | 121 | 56 | 34 | 29 | 627 | -58 | 10 | -10 | -219 | -13 | 970
2014-05-28 | 13:00 | 1013 | 393 | 189 | 56 | 34 | 29 | 559 | -52 | 14 | -6 | -190 | -13 | 1013
2014-05-28 | 14:00 | 1031 | 393 | 189 | 60 | 34 | 29 | 457 | -42 | 23 | 0 | -99 | -13 | 1031
2014-05-28 | 15:00 | 1027 | 393 | 223 | 61 | 34 | 29 | 316 | -29 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1027
2014-05-28 | 16:00 | 1025 | 393 | 259 | 65 | 34 | 29 | 151 | -14 | 35 | 0 | 86 | -13 | 1025
2014-05-28 | 17:00 | 1004 | 393 | 259 | 82 | 34 | 29 | 43 | -4 | 33 | 0 | 148 | -13 | 1004
2014-05-28 | 18:00 | 1002 | 393 | 259 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 118 | -13 | 1002
2014-05-28 | 19:00 | 995 | 393 | 259 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 112 | -13 | 995
2014-05-28 | 20:00 | 957 | 393 | 258 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 80 | -13 | 957
2014-05-28 | 21:00 | 908 | 393 | 257 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 | -13 | 908
2014-05-28 | 22:00 | 875 | 393 | 256 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13 | -13 | 875
2014-05-28 | 23:00 | 817 | 393 | 224 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 817
2014-05-29 | 0:00 | 747 | 393 | 185 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -56 | 30 | -13 | 747
2014-05-29 | 1:00 | 733 | 393 | 184 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -63 | 26 | -13 | 733
2014-05-29 | 2:00 | 774 | 393 | 185 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -51 | 37 | -13 | 774
2014-05-29 | 3:00 | 816 | 393 | 186 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -48 | 49 | -13 | 816
2014-05-29 | 4:00 | 857 | 393 | 187 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -40 | 84 | -13 | 857
2014-05-29 | 5:00 | 843 | 393 | 186 | 85 | 34 | 29 | 52 | -8 | 25 | -19 | 79 | -13 | 843
2014-05-29 | 6:00 | 834 | 393 | 186 | 81 | 34 | 29 | 175 | -27 | 34 | -9 | -48 | -13 | 834
2014-05-29 | 7:00 | 861 | 393 | 187 | 66 | 34 | 29 | 362 | -56 | 2 | 0 | -142 | -13 | 861
2014-05-29 | 8:00 | 930 | 393 | 172 | 63 | 34 | 29 | 515 | -79 | 2 | 0 | -184 | -13 | 930
2014-05-29 | 9:00 | 991 | 393 | 173 | 59 | 34 | 29 | 603 | -93 | 2 | 0 | -194 | -13 | 991
2014-05-29 | 10:00 | 1008 | 393 | 174 | 56 | 34 | 29 | 619 | -100 | 2 | 0 | -187 | -13 | 1008
2014-05-29 | 11:00 | 1041 | 393 | 174 | 56 | 34 | 29 | 635 | -101 | 5 | -5 | -167 | -13 | 1041
2014-05-29 | 12:00 | 1035 | 393 | 224 | 56 | 34 | 29 | 627 | -96 | 10 | -10 | -219 | -13 | 1035
2014-05-29 | 13:00 | 1078 | 393 | 225 | 56 | 34 | 29 | 559 | -86 | 14 | -6 | -128 | -13 | 1078
2014-05-29 | 14:00 | 1080 | 393 | 225 | 60 | 34 | 29 | 457 | -70 | 23 | 0 | -57 | -13 | 1080
2014-05-29 | 15:00 | 1074 | 393 | 254 | 61 | 34 | 29 | 316 | -49 | 14 | 0 | 35 | -13 | 1074
2014-05-29 | 16:00 | 1071 | 393 | 300 | 65 | 34 | 29 | 151 | -23 | 35 | 0 | 100 | -13 | 1071
2014-05-29 | 17:00 | 1045 | 393 | 303 | 82 | 34 | 29 | 43 | -7 | 33 | 0 | 148 | -13 | 1045
2014-05-29 | 18:00 | 1031 | 393 | 302 | 107 | 34 | 29 | 5 | -1 | 70 | 0 | 106 | -13 | 1031
2014-05-29 | 19:00 | 1028 | 393 | 302 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 102 | -13 | 1028
2014-05-29 | 20:00 | 985 | 393 | 300 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | -13 | 985
2014-05-29 | 21:00 | 939 | 393 | 298 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31 | -13 | 939
2014-05-29 | 22:00 | 896 | 393 | 281 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 | -13 | 896
2014-05-29 | 23:00 | 831 | 393 | 238 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-05-30 | 0:00 | 755 | 393 | 165 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -58 | 60 | -13 | 755
2014-05-30 | 1:00 | 737 | 393 | 165 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -62 | 49 | -13 | 737
2014-05-30 | 2:00 | 769 | 393 | 166 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -60 | 61 | -13 | 769
2014-05-30 | 3:00 | 820 | 393 | 167 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -59 | 84 | -13 | 820
2014-05-30 | 4:00 | 847 | 393 | 167 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -57 | 111 | -13 | 847
2014-05-30 | 5:00 | 840 | 393 | 167 | 85 | 34 | 29 | 52 | -2 | 25 | -20 | 90 | -13 | 840
2014-05-30 | 6:00 | 825 | 393 | 167 | 81 | 34 | 29 | 175 | -5 | 34 | -10 | -58 | -13 | 825
2014-05-30 | 7:00 | 859 | 393 | 167 | 66 | 34 | 29 | 362 | -11 | 2 | 0 | -169 | -13 | 859
2014-05-30 | 8:00 | 937 | 393 | 152 | 63 | 34 | 29 | 515 | -16 | 2 | -2 | -219 | -13 | 937
2014-05-30 | 9:00 | 1019 | 393 | 153 | 59 | 34 | 29 | 603 | -19 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1019
2014-05-30 | 10:00 | 1034 | 393 | 154 | 56 | 34 | 29 | 619 | -20 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1034
2014-05-30 | 11:00 | 1051 | 393 | 155 | 56 | 34 | 29 | 635 | -20 | 5 | -5 | -218 | -13 | 1051
2014-05-30 | 12:00 | 1042 | 393 | 154 | 56 | 34 | 29 | 627 | -19 | 10 | -10 | -219 | -13 | 1042
2014-05-30 | 13:00 | 1090 | 393 | 155 | 56 | 34 | 29 | 559 | -17 | 14 | -5 | -116 | -13 | 1090
2014-05-30 | 14:00 | 1099 | 393 | 239 | 60 | 34 | 29 | 457 | -14 | 23 | 0 | -109 | -13 | 1099
2014-05-30 | 15:00 | 1100 | 393 | 276 | 61 | 34 | 29 | 316 | -10 | 14 | 0 | 0 | -13 | 1100
2014-05-30 | 16:00 | 1097 | 393 | 363 | 65 | 34 | 29 | 151 | -5 | 35 | 0 | 45 | -13 | 1097
2014-05-30 | 17:00 | 1078 | 393 | 298 | 82 | 34 | 29 | 43 | -1 | 33 | 0 | 180 | -13 | 1078
2014-05-30 | 18:00 | 1051 | 393 | 296 | 107 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 130 | -13 | 1051
2014-05-30 | 19:00 | 1038 | 393 | 296 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 118 | -13 | 1038
2014-05-30 | 20:00 | 998 | 393 | 295 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 84 | -13 | 998
2014-05-30 | 21:00 | 940 | 393 | 294 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 | -13 | 940
2014-05-30 | 22:00 | 900 | 393 | 290 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 4 | -13 | 900
2014-05-30 | 23:00 | 837 | 393 | 244 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 837
2014-05-31 | 0:00 | 765 | 393 | 151 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -47 | 73 | -13 | 765
2014-05-31 | 1:00 | 744 | 393 | 150 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -51 | 60 | -13 | 744
2014-05-31 | 2:00 | 768 | 393 | 151 | 78 | 34 | 29 | 0 | 0 | 82 | -52 | 68 | -13 | 768
2014-05-31 | 3:00 | 811 | 393 | 152 | 101 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -54 | 85 | -13 | 811
2014-05-31 | 4:00 | 837 | 393 | 152 | 99 | 34 | 29 | 2 | 0 | 83 | -55 | 113 | -13 | 837
2014-05-31 | 5:00 | 813 | 393 | 151 | 85 | 34 | 29 | 52 | -2 | 25 | -19 | 77 | -13 | 813
2014-05-31 | 6:00 | 792 | 393 | 151 | 81 | 34 | 29 | 175 | -5 | 34 | -10 | -76 | -13 | 792
2014-05-31 | 7:00 | 831 | 393 | 152 | 66 | 34 | 29 | 362 | -11 | 2 | 0 | -182 | -13 | 831
2014-05-31 | 8:00 | 921 | 393 | 136 | 63 | 34 | 29 | 515 | -16 | 2 | -2 | -219 | -13 | 921
2014-05-31 | 9:00 | 1004 | 393 | 138 | 59 | 34 | 29 | 603 | -19 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1004
2014-05-31 | 10:00 | 1018 | 393 | 139 | 56 | 34 | 29 | 619 | -20 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1018
2014-05-31 | 11:00 | 1034 | 393 | 139 | 56 | 34 | 29 | 635 | -20 | 5 | -5 | -219 | -13 | 1034
2014-05-31 | 12:00 | 1027 | 393 | 139 | 56 | 34 | 29 | 627 | -19 | 10 | -10 | -219 | -13 | 1027
2014-05-31 | 13:00 | 1032 | 393 | 140 | 56 | 34 | 29 | 559 | -17 | 14 | -6 | -157 | -13 | 1032
2014-05-31 | 14:00 | 1041 | 393 | 140 | 60 | 34 | 29 | 457 | -14 | 23 | 0 | -67 | -13 | 1041
2014-05-31 | 15:00 | 1038 | 393 | 214 | 61 | 34 | 29 | 316 | -10 | 14 | 0 | 1 | -13 | 1038
2014-05-31 | 16:00 | 1040 | 393 | 277 | 65 | 34 | 29 | 151 | -5 | 35 | 0 | 73 | -13 | 1040
2014-05-31 | 17:00 | 1027 | 393 | 307 | 82 | 34 | 29 | 43 | -1 | 33 | 0 | 121 | -13 | 1027
2014-05-31 | 18:00 | 1008 | 393 | 257 | 107 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 127 | -13 | 1008
2014-05-31 | 19:00 | 999 | 393 | 259 | 110 | 34 | 29 | 1 | 0 | 70 | 0 | 116 | -13 | 999
2014-05-31 | 20:00 | 967 | 393 | 257 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 91 | -13 | 967
2014-05-31 | 21:00 | 909 | 393 | 251 | 104 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 48 | -13 | 909
2014-05-31 | 22:00 | 857 | 393 | 231 | 91 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 20 | -13 | 857
2014-05-31 | 23:00 | 791 | 393 | 198 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-06-01 | 0:00 | 730 | 393 | 137 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -78 | 79 | -13 | 730
2014-06-01 | 1:00 | 717 | 393 | 137 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -68 | 65 | -13 | 717
2014-06-01 | 2:00 | 731 | 393 | 137 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -74 | 58 | -13 | 731
2014-06-01 | 3:00 | 779 | 393 | 138 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -65 | 76 | -13 | 779
2014-06-01 | 4:00 | 807 | 393 | 139 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -54 | 104 | -13 | 807
2014-06-01 | 5:00 | 778 | 393 | 138 | 102 | 34 | 29 | 27 | -2 | 70 | -70 | 69 | -13 | 778
2014-06-01 | 6:00 | 755 | 393 | 138 | 97 | 34 | 29 | 159 | -10 | 6 | -6 | -72 | -13 | 755
2014-06-01 | 7:00 | 764 | 393 | 138 | 78 | 34 | 29 | 289 | -18 | 5 | -5 | -165 | -13 | 764
2014-06-01 | 8:00 | 810 | 393 | 122 | 75 | 34 | 29 | 401 | -25 | 0 | 0 | -205 | -13 | 810
2014-06-01 | 9:00 | 878 | 393 | 123 | 69 | 34 | 29 | 479 | -29 | 1 | -1 | -206 | -13 | 878
2014-06-01 | 10:00 | 910 | 393 | 124 | 67 | 34 | 29 | 513 | -32 | 1 | -1 | -205 | -13 | 910
2014-06-01 | 11:00 | 930 | 393 | 124 | 67 | 34 | 29 | 549 | -34 | 8 | -8 | -219 | -13 | 930
2014-06-01 | 12:00 | 939 | 393 | 124 | 67 | 34 | 29 | 543 | -33 | 6 | -6 | -204 | -13 | 939
2014-06-01 | 13:00 | 923 | 393 | 125 | 67 | 34 | 29 | 495 | -30 | 6 | -6 | -176 | -13 | 923
2014-06-01 | 14:00 | 928 | 393 | 125 | 72 | 34 | 29 | 417 | -26 | 8 | -8 | -103 | -13 | 928
2014-06-01 | 15:00 | 917 | 393 | 136 | 73 | 34 | 29 | 275 | -17 | 1 | -1 | 8 | -13 | 917
2014-06-01 | 16:00 | 932 | 393 | 168 | 78 | 34 | 29 | 146 | -9 | 16 | 0 | 90 | -13 | 932
2014-06-01 | 17:00 | 935 | 393 | 179 | 98 | 34 | 29 | 53 | -3 | 15 | 0 | 150 | -13 | 935
2014-06-01 | 18:00 | 946 | 393 | 227 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 74 | -13 | 946
2014-06-01 | 19:00 | 957 | 393 | 228 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 85 | -13 | 957
2014-06-01 | 20:00 | 927 | 393 | 226 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 | -13 | 927
2014-06-01 | 21:00 | 878 | 393 | 176 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 70 | -13 | 878
2014-06-01 | 22:00 | 829 | 393 | 173 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 45 | -13 | 829
2014-06-01 | 23:00 | 765 | 393 | 163 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 19 | -13 | 765
2014-06-02 | 0:00 | 710 | 393 | 177 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 710
2014-06-02 | 1:00 | 701 | 393 | 167 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 701
2014-06-02 | 2:00 | 731 | 393 | 178 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 731
2014-06-02 | 3:00 | 780 | 393 | 200 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 780
2014-06-02 | 4:00 | 819 | 393 | 240 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 819
2014-06-02 | 5:00 | 813 | 393 | 230 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 813
2014-06-02 | 6:00 | 819 | 393 | 180 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 819
2014-06-02 | 7:00 | 842 | 393 | 162 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -18 | -13 | 842
2014-06-02 | 8:00 | 907 | 393 | 147 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -1 | -13 | 907
2014-06-02 | 9:00 | 979 | 393 | 164 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 979
2014-06-02 | 10:00 | 1017 | 393 | 180 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -8 | -13 | 1017
2014-06-02 | 11:00 | 1027 | 393 | 181 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1027
2014-06-02 | 12:00 | 974 | 393 | 180 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -36 | -13 | 974
2014-06-02 | 13:00 | 1011 | 393 | 210 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1011
2014-06-02 | 14:00 | 1014 | 393 | 253 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-06-02 | 15:00 | 999 | 393 | 300 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 4 | -13 | 999
2014-06-02 | 16:00 | 1001 | 393 | 369 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 4 | -13 | 1001
2014-06-02 | 17:00 | 991 | 393 | 384 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 15 | -13 | 991
2014-06-02 | 18:00 | 985 | 393 | 379 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 985
2014-06-02 | 19:00 | 977 | 393 | 373 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | -13 | 977
2014-06-02 | 20:00 | 944 | 393 | 344 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -13 | 944
2014-06-02 | 21:00 | 895 | 393 | 303 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -13 | 895
2014-06-02 | 22:00 | 859 | 393 | 285 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -13 | 859
2014-06-02 | 23:00 | 801 | 393 | 255 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 801
2014-06-03 | 0:00 | 748 | 393 | 215 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 748
2014-06-03 | 1:00 | 737 | 393 | 204 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 737
2014-06-03 | 2:00 | 779 | 393 | 226 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 779
2014-06-03 | 3:00 | 830 | 393 | 250 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-06-03 | 4:00 | 864 | 393 | 284 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | -13 | 864
2014-06-03 | 5:00 | 858 | 393 | 274 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 858
2014-06-03 | 6:00 | 853 | 393 | 214 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 853
2014-06-03 | 7:00 | 870 | 393 | 172 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-06-03 | 8:00 | 910 | 393 | 149 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 910
2014-06-03 | 9:00 | 962 | 393 | 148 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 962
2014-06-03 | 10:00 | 975 | 393 | 149 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -19 | -13 | 975
2014-06-03 | 11:00 | 992 | 393 | 149 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -4 | -13 | 992
2014-06-03 | 12:00 | 941 | 393 | 148 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -37 | -13 | 941
2014-06-03 | 13:00 | 987 | 393 | 187 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 987
2014-06-03 | 14:00 | 989 | 393 | 228 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 989
2014-06-03 | 15:00 | 985 | 393 | 285 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 4 | -13 | 985
2014-06-03 | 16:00 | 993 | 393 | 360 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 5 | -13 | 993
2014-06-03 | 17:00 | 991 | 393 | 391 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 991
2014-06-03 | 18:00 | 993 | 393 | 387 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 993
2014-06-03 | 19:00 | 990 | 393 | 386 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | -13 | 990
2014-06-03 | 20:00 | 969 | 393 | 369 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -13 | 969
2014-06-03 | 21:00 | 920 | 393 | 328 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -13 | 920
2014-06-03 | 22:00 | 891 | 393 | 315 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 891
2014-06-03 | 23:00 | 827 | 393 | 281 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 827
2014-06-04 | 0:00 | 772 | 393 | 242 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -3 | -13 | 772
2014-06-04 | 1:00 | 762 | 393 | 232 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -3 | -13 | 762
2014-06-04 | 2:00 | 797 | 393 | 247 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | -13 | 797
2014-06-04 | 3:00 | 842 | 393 | 264 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | -13 | 842
2014-06-04 | 4:00 | 872 | 393 | 293 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-06-04 | 5:00 | 863 | 393 | 279 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 863
2014-06-04 | 6:00 | 864 | 393 | 228 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -3 | -13 | 864
2014-06-04 | 7:00 | 873 | 393 | 178 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 873
2014-06-04 | 8:00 | 918 | 393 | 158 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 918
2014-06-04 | 9:00 | 977 | 393 | 164 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 977
2014-06-04 | 10:00 | 1003 | 393 | 182 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -24 | -13 | 1003
2014-06-04 | 11:00 | 1024 | 393 | 183 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -6 | -13 | 1024
2014-06-04 | 12:00 | 992 | 393 | 182 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -19 | -13 | 992
2014-06-04 | 13:00 | 1023 | 393 | 225 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -3 | -13 | 1023
2014-06-04 | 14:00 | 1020 | 393 | 259 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1020
2014-06-04 | 15:00 | 1015 | 393 | 319 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-06-04 | 16:00 | 1021 | 393 | 391 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 1021
2014-06-04 | 17:00 | 1011 | 393 | 391 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 28 | -13 | 1011
2014-06-04 | 18:00 | 1005 | 393 | 391 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 14 | -13 | 1005
2014-06-04 | 19:00 | 996 | 393 | 391 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 7 | -13 | 996
2014-06-04 | 20:00 | 956 | 393 | 361 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-06-04 | 21:00 | 911 | 393 | 323 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 911
2014-06-04 | 22:00 | 871 | 393 | 299 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-06-04 | 23:00 | 810 | 393 | 267 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -3 | -13 | 810
2014-06-05 | 0:00 | 757 | 393 | 170 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -4 | 0 | -13 | 757
2014-06-05 | 1:00 | 751 | 393 | 170 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | -13 | 751
2014-06-05 | 2:00 | 793 | 393 | 173 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | -13 | 793
2014-06-05 | 3:00 | 844 | 393 | 174 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 | -13 | 844
2014-06-05 | 4:00 | 870 | 393 | 175 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | 0 | 77 | -13 | 870
2014-06-05 | 5:00 | 864 | 393 | 175 | 102 | 34 | 29 | 27 | -2 | 70 | 0 | 49 | -13 | 864
2014-06-05 | 6:00 | 857 | 393 | 172 | 97 | 34 | 29 | 159 | -10 | 6 | 0 | -10 | -13 | 857
2014-06-05 | 7:00 | 865 | 393 | 172 | 78 | 34 | 29 | 289 | -18 | 5 | 0 | -104 | -13 | 865
2014-06-05 | 8:00 | 916 | 393 | 156 | 75 | 34 | 29 | 401 | -25 | 0 | 0 | -134 | -13 | 916
2014-06-05 | 9:00 | 968 | 393 | 157 | 69 | 34 | 29 | 479 | -29 | 1 | 0 | -152 | -13 | 968
2014-06-05 | 10:00 | 988 | 393 | 174 | 67 | 34 | 29 | 513 | -32 | 1 | 0 | -178 | -13 | 988
2014-06-05 | 11:00 | 1024 | 393 | 175 | 67 | 34 | 29 | 549 | -34 | 8 | 0 | -184 | -13 | 1024
2014-06-05 | 12:00 | 981 | 393 | 175 | 67 | 34 | 29 | 543 | -33 | 6 | 0 | -219 | -13 | 981
2014-06-05 | 13:00 | 1019 | 393 | 159 | 67 | 34 | 29 | 495 | -30 | 6 | 0 | -120 | -13 | 1019
2014-06-05 | 14:00 | 1013 | 393 | 158 | 72 | 34 | 29 | 417 | -26 | 8 | 0 | -59 | -13 | 1013
2014-06-05 | 15:00 | 1014 | 393 | 204 | 73 | 34 | 29 | 275 | -17 | 1 | 0 | 36 | -13 | 1014
2014-06-05 | 16:00 | 1013 | 393 | 227 | 78 | 34 | 29 | 146 | -9 | 16 | 0 | 112 | -13 | 1013
2014-06-05 | 17:00 | 1004 | 393 | 270 | 98 | 34 | 29 | 53 | -3 | 15 | 0 | 127 | -13 | 1004
2014-06-05 | 18:00 | 1002 | 393 | 267 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 90 | -13 | 1002
2014-06-05 | 19:00 | 998 | 393 | 271 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 83 | -13 | 998
2014-06-05 | 20:00 | 963 | 393 | 262 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 | -13 | 963
2014-06-05 | 21:00 | 920 | 393 | 251 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 38 | -13 | 920
2014-06-05 | 22:00 | 890 | 393 | 246 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | -13 | 890
2014-06-05 | 23:00 | 822 | 393 | 221 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 17 | -13 | 822
2014-06-06 | 0:00 | 753 | 393 | 170 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -15 | 6 | -13 | 753
2014-06-06 | 1:00 | 768 | 393 | 170 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -6 | 21 | -13 | 768
2014-06-06 | 2:00 | 797 | 393 | 171 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -6 | 22 | -13 | 797
2014-06-06 | 3:00 | 843 | 393 | 171 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -5 | 48 | -13 | 843
2014-06-06 | 4:00 | 882 | 393 | 172 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -6 | 98 | -13 | 882
2014-06-06 | 5:00 | 872 | 393 | 172 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -3 | 60 | -13 | 872
2014-06-06 | 6:00 | 869 | 393 | 172 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -1 | -7 | -13 | 869
2014-06-06 | 7:00 | 883 | 393 | 172 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -104 | -13 | 883
2014-06-06 | 8:00 | 927 | 393 | 157 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -148 | -13 | 927
2014-06-06 | 9:00 | 976 | 393 | 158 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -173 | -13 | 976
2014-06-06 | 10:00 | 1018 | 393 | 159 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -164 | -13 | 1018
2014-06-06 | 11:00 | 1025 | 393 | 159 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -200 | -13 | 1025
2014-06-06 | 12:00 | 995 | 393 | 158 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | -3 | -219 | -13 | 995
2014-06-06 | 13:00 | 1011 | 393 | 158 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | -1 | -156 | -13 | 1011
2014-06-06 | 14:00 | 1016 | 393 | 159 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -82 | -13 | 1016
2014-06-06 | 15:00 | 1023 | 393 | 205 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 26 | -13 | 1023
2014-06-06 | 16:00 | 1029 | 393 | 221 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 126 | -13 | 1029
2014-06-06 | 17:00 | 1010 | 393 | 271 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 130 | -13 | 1010
2014-06-06 | 18:00 | 1003 | 393 | 267 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 90 | -13 | 1003
2014-06-06 | 19:00 | 995 | 393 | 272 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 79 | -13 | 995
2014-06-06 | 20:00 | 970 | 393 | 267 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | -13 | 970
2014-06-06 | 21:00 | 918 | 393 | 249 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 37 | -13 | 918
2014-06-06 | 22:00 | 883 | 393 | 242 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | -13 | 883
2014-06-06 | 23:00 | 831 | 393 | 227 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 21 | -13 | 831
2014-06-07 | 0:00 | 773 | 393 | 163 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 18 | -13 | 773
2014-06-07 | 1:00 | 764 | 393 | 163 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 18 | -13 | 764
2014-06-07 | 2:00 | 792 | 393 | 163 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 18 | -13 | 792
2014-06-07 | 3:00 | 836 | 393 | 170 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | -13 | 836
2014-06-07 | 4:00 | 862 | 393 | 176 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | 0 | 68 | -13 | 862
2014-06-07 | 5:00 | 845 | 393 | 170 | 102 | 34 | 29 | 27 | -3 | 70 | 0 | 37 | -13 | 845
2014-06-07 | 6:00 | 824 | 393 | 153 | 97 | 34 | 29 | 159 | -20 | 6 | 0 | -14 | -13 | 824
2014-06-07 | 7:00 | 847 | 393 | 153 | 78 | 34 | 29 | 289 | -36 | 5 | 0 | -85 | -13 | 847
2014-06-07 | 8:00 | 898 | 393 | 138 | 75 | 34 | 29 | 401 | -49 | 0 | 0 | -110 | -13 | 898
2014-06-07 | 9:00 | 946 | 393 | 139 | 69 | 34 | 29 | 479 | -59 | 1 | 0 | -126 | -13 | 946
2014-06-07 | 10:00 | 981 | 393 | 140 | 67 | 34 | 29 | 513 | -63 | 1 | 0 | -119 | -13 | 981
2014-06-07 | 11:00 | 993 | 393 | 140 | 67 | 34 | 29 | 549 | -68 | 8 | 0 | -146 | -13 | 993
2014-06-07 | 12:00 | 943 | 393 | 170 | 67 | 34 | 29 | 543 | -67 | 6 | 0 | -219 | -13 | 943
2014-06-07 | 13:00 | 1000 | 393 | 171 | 67 | 34 | 29 | 495 | -61 | 6 | 0 | -121 | -13 | 1000
2014-06-07 | 14:00 | 996 | 393 | 171 | 72 | 34 | 29 | 417 | -51 | 8 | 0 | -62 | -13 | 996
2014-06-07 | 15:00 | 972 | 393 | 187 | 73 | 34 | 29 | 275 | -34 | 1 | 0 | 26 | -13 | 972
2014-06-07 | 16:00 | 967 | 393 | 227 | 78 | 34 | 29 | 146 | -18 | 16 | 0 | 76 | -13 | 967
2014-06-07 | 17:00 | 963 | 393 | 253 | 98 | 34 | 29 | 53 | -7 | 15 | 0 | 107 | -13 | 963
2014-06-07 | 18:00 | 967 | 393 | 250 | 129 | 34 | 29 | 6 | -1 | 68 | 0 | 72 | -13 | 967
2014-06-07 | 19:00 | 975 | 393 | 255 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 76 | -13 | 975
2014-06-07 | 20:00 | 949 | 393 | 251 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 55 | -13 | 949
2014-06-07 | 21:00 | 897 | 393 | 236 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 | -13 | 897
2014-06-07 | 22:00 | 854 | 393 | 222 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 20 | -13 | 854
2014-06-07 | 23:00 | 790 | 393 | 197 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | -13 | 790
2014-06-08 | 0:00 | 732 | 393 | 110 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -24 | 54 | -13 | 732
2014-06-08 | 1:00 | 717 | 393 | 110 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -25 | 49 | -13 | 717
2014-06-08 | 2:00 | 751 | 393 | 111 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -25 | 56 | -13 | 751
2014-06-08 | 3:00 | 794 | 393 | 111 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -23 | 77 | -13 | 794
2014-06-08 | 4:00 | 825 | 393 | 112 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -21 | 116 | -13 | 825
2014-06-08 | 5:00 | 796 | 393 | 111 | 102 | 34 | 29 | 27 | -3 | 70 | -22 | 66 | -13 | 796
2014-06-08 | 6:00 | 761 | 393 | 111 | 97 | 34 | 29 | 159 | -15 | 6 | -6 | -34 | -13 | 761
2014-06-08 | 7:00 | 775 | 393 | 111 | 78 | 34 | 29 | 289 | -27 | 5 | 0 | -124 | -13 | 775
2014-06-08 | 8:00 | 781 | 393 | 95 | 75 | 34 | 29 | 401 | -37 | 0 | 0 | -195 | -13 | 781
2014-06-08 | 9:00 | 823 | 393 | 95 | 69 | 34 | 29 | 479 | -44 | 1 | -1 | -219 | -13 | 823
2014-06-08 | 10:00 | 856 | 393 | 96 | 67 | 34 | 29 | 513 | -47 | 1 | 0 | -216 | -13 | 856
2014-06-08 | 11:00 | 886 | 393 | 97 | 67 | 34 | 29 | 549 | -51 | 8 | -8 | -219 | -13 | 886
2014-06-08 | 12:00 | 884 | 393 | 97 | 67 | 34 | 29 | 543 | -50 | 6 | -4 | -217 | -13 | 884
2014-06-08 | 13:00 | 892 | 393 | 97 | 67 | 34 | 29 | 495 | -46 | 6 | 0 | -169 | -13 | 892
2014-06-08 | 14:00 | 900 | 393 | 97 | 72 | 34 | 29 | 417 | -38 | 8 | 0 | -98 | -13 | 900
2014-06-08 | 15:00 | 885 | 393 | 110 | 73 | 34 | 29 | 275 | -25 | 1 | 0 | 9 | -13 | 885
2014-06-08 | 16:00 | 886 | 393 | 140 | 78 | 34 | 29 | 146 | -13 | 16 | 0 | 77 | -13 | 886
2014-06-08 | 17:00 | 911 | 393 | 153 | 98 | 34 | 29 | 53 | -5 | 15 | 0 | 153 | -13 | 911
2014-06-08 | 18:00 | 927 | 393 | 225 | 129 | 34 | 29 | 6 | -1 | 68 | 0 | 57 | -13 | 927
2014-06-08 | 19:00 | 942 | 393 | 228 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 70 | -13 | 942
2014-06-08 | 20:00 | 926 | 393 | 228 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 54 | -13 | 926
2014-06-08 | 21:00 | 874 | 393 | 157 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 85 | -13 | 874
2014-06-08 | 22:00 | 830 | 393 | 154 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 65 | -13 | 830
2014-06-08 | 23:00 | 760 | 393 | 148 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | -13 | 760
2014-06-09 | 0:00 | 697 | 393 | 164 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -78 | 19 | -13 | 697
2014-06-09 | 1:00 | 693 | 393 | 164 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -68 | 15 | -13 | 693
2014-06-09 | 2:00 | 725 | 393 | 165 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -74 | 24 | -13 | 725
2014-06-09 | 3:00 | 783 | 393 | 166 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -50 | 38 | -13 | 783
2014-06-09 | 4:00 | 823 | 393 | 166 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -36 | 75 | -13 | 823
2014-06-09 | 5:00 | 815 | 393 | 166 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -51 | 57 | -13 | 815
2014-06-09 | 6:00 | 817 | 393 | 166 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -6 | -48 | -13 | 817
2014-06-09 | 7:00 | 848 | 393 | 167 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -134 | -13 | 848
2014-06-09 | 8:00 | 906 | 393 | 152 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -164 | -13 | 906
2014-06-09 | 9:00 | 990 | 393 | 153 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -155 | -13 | 990
2014-06-09 | 10:00 | 1042 | 393 | 154 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -136 | -13 | 1042
2014-06-09 | 11:00 | 1055 | 393 | 155 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -166 | -13 | 1055
2014-06-09 | 12:00 | 1020 | 393 | 154 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -193 | -13 | 1020
2014-06-09 | 13:00 | 1101 | 393 | 240 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -148 | -13 | 1101
2014-06-09 | 14:00 | 1112 | 393 | 240 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -67 | -13 | 1112
2014-06-09 | 15:00 | 1108 | 393 | 317 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1108
2014-06-09 | 16:00 | 1103 | 393 | 303 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 118 | -13 | 1103
2014-06-09 | 17:00 | 1069 | 393 | 303 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 157 | -13 | 1069
2014-06-09 | 18:00 | 1062 | 393 | 301 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 115 | -13 | 1062
2014-06-09 | 19:00 | 1048 | 393 | 300 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 104 | -13 | 1048
2014-06-09 | 20:00 | 1008 | 393 | 302 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -13 | 1008
2014-06-09 | 21:00 | 962 | 393 | 301 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 29 | -13 | 962
2014-06-09 | 22:00 | 921 | 393 | 296 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | -13 | 921
2014-06-09 | 23:00 | 858 | 393 | 274 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 858
2014-06-10 | 0:00 | 793 | 393 | 263 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | -13 | 793
2014-06-10 | 1:00 | 775 | 393 | 244 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -2 | -13 | 775
2014-06-10 | 2:00 | 800 | 393 | 249 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -2 | -13 | 800
2014-06-10 | 3:00 | 844 | 393 | 266 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | -13 | 844
2014-06-10 | 4:00 | 875 | 393 | 296 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-06-10 | 5:00 | 865 | 393 | 284 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 865
2014-06-10 | 6:00 | 863 | 393 | 226 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -2 | -13 | 863
2014-06-10 | 7:00 | 889 | 393 | 200 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 889
2014-06-10 | 8:00 | 955 | 393 | 195 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 955
2014-06-10 | 9:00 | 1027 | 393 | 213 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 1027
2014-06-10 | 10:00 | 1070 | 393 | 228 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 1070
2014-06-10 | 11:00 | 1083 | 393 | 238 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -2 | -13 | 1083
2014-06-10 | 12:00 | 1044 | 393 | 219 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -5 | -13 | 1044
2014-06-10 | 13:00 | 1075 | 393 | 277 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -2 | -13 | 1075
2014-06-10 | 14:00 | 1077 | 393 | 316 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1077
2014-06-10 | 15:00 | 1063 | 393 | 368 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-06-10 | 16:00 | 1067 | 393 | 439 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1067
2014-06-10 | 17:00 | 1057 | 393 | 445 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 21 | -13 | 1057
2014-06-10 | 18:00 | 1052 | 393 | 445 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | -13 | 1052
2014-06-10 | 19:00 | 1035 | 393 | 436 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-06-10 | 20:00 | 990 | 393 | 394 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-06-10 | 21:00 | 939 | 393 | 351 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 939
2014-06-10 | 22:00 | 900 | 393 | 328 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 900
2014-06-10 | 23:00 | 835 | 393 | 293 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 835
2014-06-11 | 0:00 | 764 | 393 | 187 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -33 | 18 | -13 | 764
2014-06-11 | 1:00 | 754 | 393 | 186 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -34 | 19 | -13 | 754
2014-06-11 | 2:00 | 788 | 393 | 187 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -30 | 21 | -13 | 788
2014-06-11 | 3:00 | 841 | 393 | 188 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -19 | 43 | -13 | 841
2014-06-11 | 4:00 | 869 | 393 | 189 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -16 | 79 | -13 | 869
2014-06-11 | 5:00 | 858 | 393 | 188 | 102 | 34 | 29 | 27 | -1 | 70 | -24 | 53 | -13 | 858
2014-06-11 | 6:00 | 857 | 393 | 188 | 97 | 34 | 29 | 159 | -5 | 6 | -6 | -26 | -13 | 857
2014-06-11 | 7:00 | 870 | 393 | 189 | 78 | 34 | 29 | 289 | -9 | 5 | 0 | -124 | -13 | 870
2014-06-11 | 8:00 | 923 | 393 | 173 | 75 | 34 | 29 | 401 | -12 | 0 | 0 | -156 | -13 | 923
2014-06-11 | 9:00 | 1007 | 393 | 175 | 69 | 34 | 29 | 479 | -15 | 1 | 0 | -145 | -13 | 1007
2014-06-11 | 10:00 | 1014 | 393 | 175 | 67 | 34 | 29 | 513 | -16 | 1 | 0 | -169 | -13 | 1014
2014-06-11 | 11:00 | 1045 | 393 | 176 | 67 | 34 | 29 | 549 | -17 | 8 | 0 | -181 | -13 | 1045
2014-06-11 | 12:00 | 1030 | 393 | 207 | 67 | 34 | 29 | 543 | -17 | 6 | 0 | -219 | -13 | 1030
2014-06-11 | 13:00 | 1066 | 393 | 207 | 67 | 34 | 29 | 495 | -15 | 6 | 0 | -136 | -13 | 1066
2014-06-11 | 14:00 | 1061 | 393 | 207 | 72 | 34 | 29 | 417 | -13 | 8 | 0 | -72 | -13 | 1061
2014-06-11 | 15:00 | 1055 | 393 | 239 | 73 | 34 | 29 | 275 | -8 | 1 | 0 | 33 | -13 | 1055
2014-06-11 | 16:00 | 1058 | 393 | 303 | 78 | 34 | 29 | 146 | -5 | 16 | 0 | 76 | -13 | 1058
2014-06-11 | 17:00 | 1039 | 393 | 300 | 98 | 34 | 29 | 53 | -2 | 15 | 0 | 131 | -13 | 1039
2014-06-11 | 18:00 | 1034 | 393 | 299 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 89 | -13 | 1034
2014-06-11 | 19:00 | 1029 | 393 | 300 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 85 | -13 | 1029
2014-06-11 | 20:00 | 992 | 393 | 298 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -13 | 992
2014-06-11 | 21:00 | 1043 | 393 | 303 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 108 | -13 | 1043
2014-06-11 | 22:00 | 909 | 393 | 283 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | -13 | 909
2014-06-11 | 23:00 | 847 | 393 | 254 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | -13 | 847
2014-06-12 | 0:00 | 787 | 393 | 196 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -13 | 13 | -13 | 787
2014-06-12 | 1:00 | 765 | 393 | 195 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -27 | 13 | -13 | 765
2014-06-12 | 2:00 | 794 | 393 | 196 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -25 | 13 | -13 | 794
2014-06-12 | 3:00 | 844 | 393 | 197 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -12 | 30 | -13 | 844
2014-06-12 | 4:00 | 881 | 393 | 198 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -10 | 76 | -13 | 881
2014-06-12 | 5:00 | 867 | 393 | 197 | 102 | 34 | 29 | 27 | -2 | 70 | -8 | 37 | -13 | 867
2014-06-12 | 6:00 | 856 | 393 | 197 | 97 | 34 | 29 | 159 | -10 | 6 | -4 | -32 | -13 | 856
2014-06-12 | 7:00 | 882 | 393 | 198 | 78 | 34 | 29 | 289 | -18 | 5 | 0 | -113 | -13 | 882
2014-06-12 | 8:00 | 934 | 393 | 182 | 75 | 34 | 29 | 401 | -25 | 0 | 0 | -142 | -13 | 934
2014-06-12 | 9:00 | 991 | 393 | 183 | 69 | 34 | 29 | 479 | -29 | 1 | 0 | -155 | -13 | 991
2014-06-12 | 10:00 | 1033 | 393 | 201 | 67 | 34 | 29 | 513 | -32 | 1 | 0 | -160 | -13 | 1033
2014-06-12 | 11:00 | 1064 | 393 | 201 | 67 | 34 | 29 | 549 | -34 | 8 | 0 | -170 | -13 | 1064
2014-06-12 | 12:00 | 1007 | 393 | 200 | 67 | 34 | 29 | 543 | -33 | 6 | 0 | -219 | -13 | 1007
2014-06-12 | 13:00 | 1040 | 393 | 184 | 67 | 34 | 29 | 495 | -30 | 6 | 0 | -124 | -13 | 1040
2014-06-12 | 14:00 | 1053 | 393 | 185 | 72 | 34 | 29 | 417 | -26 | 8 | 0 | -45 | -13 | 1053
2014-06-12 | 15:00 | 1056 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 275 | -17 | 1 | 0 | 86 | -13 | 1056
2014-06-12 | 16:00 | 1056 | 393 | 264 | 78 | 34 | 29 | 146 | -9 | 16 | 0 | 118 | -13 | 1056
2014-06-12 | 17:00 | 1028 | 393 | 299 | 98 | 34 | 29 | 53 | -3 | 15 | 0 | 123 | -13 | 1028
2014-06-12 | 18:00 | 1009 | 393 | 289 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 75 | -13 | 1009
2014-06-12 | 19:00 | 1009 | 393 | 294 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 72 | -13 | 1009
2014-06-12 | 20:00 | 977 | 393 | 283 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -13 | 977
2014-06-12 | 21:00 | 932 | 393 | 266 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34 | -13 | 932
2014-06-12 | 22:00 | 893 | 393 | 256 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 26 | -13 | 893
2014-06-12 | 23:00 | 826 | 393 | 229 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | -13 | 826
2014-06-13 | 0:00 | 764 | 393 | 160 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 13 | -13 | 764
2014-06-13 | 1:00 | 757 | 393 | 160 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 15 | -13 | 757
2014-06-13 | 2:00 | 784 | 393 | 160 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 14 | -13 | 784
2014-06-13 | 3:00 | 835 | 393 | 164 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 42 | -13 | 835
2014-06-13 | 4:00 | 868 | 393 | 166 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | 0 | 84 | -13 | 868
2014-06-13 | 5:00 | 862 | 393 | 166 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | 0 | 55 | -13 | 862
2014-06-13 | 6:00 | 861 | 393 | 157 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | 0 | -1 | -13 | 861
2014-06-13 | 7:00 | 866 | 393 | 157 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -105 | -13 | 866
2014-06-13 | 8:00 | 914 | 393 | 141 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -146 | -13 | 914
2014-06-13 | 9:00 | 979 | 393 | 143 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -156 | -13 | 979
2014-06-13 | 10:00 | 1017 | 393 | 143 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -150 | -13 | 1017
2014-06-13 | 11:00 | 1041 | 393 | 144 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -169 | -13 | 1041
2014-06-13 | 12:00 | 1022 | 393 | 143 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -180 | -13 | 1022
2014-06-13 | 13:00 | 1061 | 393 | 237 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -185 | -13 | 1061
2014-06-13 | 14:00 | 1065 | 393 | 237 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -111 | -13 | 1065
2014-06-13 | 15:00 | 1058 | 393 | 266 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1058
2014-06-13 | 16:00 | 1054 | 393 | 249 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 123 | -13 | 1054
2014-06-13 | 17:00 | 1031 | 393 | 278 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 143 | -13 | 1031
2014-06-13 | 18:00 | 1011 | 393 | 269 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 96 | -13 | 1011
2014-06-13 | 19:00 | 1009 | 393 | 273 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 92 | -13 | 1009
2014-06-13 | 20:00 | 979 | 393 | 268 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 67 | -13 | 979
2014-06-13 | 21:00 | 927 | 393 | 257 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 39 | -13 | 927
2014-06-13 | 22:00 | 890 | 393 | 250 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 28 | -13 | 890
2014-06-13 | 23:00 | 824 | 393 | 231 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | -13 | 824
2014-06-14 | 0:00 | 773 | 393 | 155 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27 | -13 | 773
2014-06-14 | 1:00 | 760 | 393 | 154 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 23 | -13 | 760
2014-06-14 | 2:00 | 784 | 393 | 154 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | -13 | 784
2014-06-14 | 3:00 | 829 | 393 | 156 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 | -13 | 829
2014-06-14 | 4:00 | 862 | 393 | 158 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | 0 | 86 | -13 | 862
2014-06-14 | 5:00 | 838 | 393 | 155 | 102 | 34 | 29 | 27 | -3 | 70 | 0 | 43 | -13 | 838
2014-06-14 | 6:00 | 816 | 393 | 150 | 97 | 34 | 29 | 159 | -15 | 6 | 0 | -24 | -13 | 816
2014-06-14 | 7:00 | 836 | 393 | 150 | 78 | 34 | 29 | 289 | -27 | 5 | 0 | -102 | -13 | 836
2014-06-14 | 8:00 | 865 | 393 | 134 | 75 | 34 | 29 | 401 | -37 | 0 | 0 | -150 | -13 | 865
2014-06-14 | 9:00 | 913 | 393 | 135 | 69 | 34 | 29 | 479 | -44 | 1 | 0 | -170 | -13 | 913
2014-06-14 | 10:00 | 958 | 393 | 152 | 67 | 34 | 29 | 513 | -47 | 1 | 0 | -171 | -13 | 958
2014-06-14 | 11:00 | 950 | 393 | 153 | 67 | 34 | 29 | 549 | -51 | 8 | 0 | -219 | -13 | 950
2014-06-14 | 12:00 | 969 | 393 | 152 | 67 | 34 | 29 | 543 | -50 | 6 | 0 | -192 | -13 | 969
2014-06-14 | 13:00 | 973 | 393 | 136 | 67 | 34 | 29 | 495 | -46 | 6 | 0 | -128 | -13 | 973
2014-06-14 | 14:00 | 972 | 393 | 136 | 72 | 34 | 29 | 417 | -38 | 8 | 0 | -65 | -13 | 972
2014-06-14 | 15:00 | 965 | 393 | 146 | 73 | 34 | 29 | 275 | -25 | 1 | 0 | 53 | -13 | 965
2014-06-14 | 16:00 | 959 | 393 | 183 | 78 | 34 | 29 | 146 | -13 | 16 | 0 | 106 | -13 | 959
2014-06-14 | 17:00 | 953 | 393 | 235 | 98 | 34 | 29 | 53 | -5 | 15 | 0 | 114 | -13 | 953
2014-06-14 | 18:00 | 954 | 393 | 231 | 129 | 34 | 29 | 6 | -1 | 68 | 0 | 77 | -13 | 954
2014-06-14 | 19:00 | 962 | 393 | 242 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 76 | -13 | 962
2014-06-14 | 20:00 | 945 | 393 | 240 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | -13 | 945
2014-06-14 | 21:00 | 901 | 393 | 228 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 42 | -13 | 901
2014-06-14 | 22:00 | 853 | 393 | 214 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 28 | -13 | 853
2014-06-14 | 23:00 | 796 | 393 | 197 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | -13 | 796
2014-06-15 | 0:00 | 732 | 393 | 180 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | -13 | 732
2014-06-15 | 1:00 | 715 | 393 | 165 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | -13 | 715
2014-06-15 | 2:00 | 743 | 393 | 172 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | -13 | 743
2014-06-15 | 3:00 | 790 | 393 | 188 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | -13 | 790
2014-06-15 | 4:00 | 818 | 393 | 213 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 26 | -13 | 818
2014-06-15 | 5:00 | 794 | 393 | 185 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 26 | -13 | 794
2014-06-15 | 6:00 | 763 | 393 | 134 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -9 | -13 | 763
2014-06-15 | 7:00 | 765 | 393 | 134 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -67 | -13 | 765
2014-06-15 | 8:00 | 773 | 393 | 118 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -106 | -13 | 773
2014-06-15 | 9:00 | 819 | 393 | 119 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -115 | -13 | 819
2014-06-15 | 10:00 | 854 | 393 | 119 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -110 | -13 | 854
2014-06-15 | 11:00 | 859 | 393 | 119 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -107 | -13 | 859
2014-06-15 | 12:00 | 857 | 393 | 119 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -93 | -13 | 857
2014-06-15 | 13:00 | 864 | 393 | 120 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -56 | -13 | 864
2014-06-15 | 14:00 | 865 | 393 | 120 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | -16 | -13 | 865
2014-06-15 | 15:00 | 867 | 393 | 163 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 9 | -13 | 867
2014-06-15 | 16:00 | 878 | 393 | 238 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 12 | -13 | 878
2014-06-15 | 17:00 | 900 | 393 | 250 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 58 | -13 | 900
2014-06-15 | 18:00 | 920 | 393 | 258 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 62 | -13 | 920
2014-06-15 | 19:00 | 928 | 393 | 259 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 70 | -13 | 928
2014-06-15 | 20:00 | 919 | 393 | 259 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | -13 | 919
2014-06-15 | 21:00 | 878 | 393 | 250 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -13 | 878
2014-06-15 | 22:00 | 828 | 393 | 243 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -13 | 828
2014-06-15 | 23:00 | 768 | 393 | 215 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | -13 | 768
2014-06-16 | 0:00 | 705 | 393 | 154 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -49 | 9 | -13 | 705
2014-06-16 | 1:00 | 691 | 393 | 153 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -54 | 8 | -13 | 691
2014-06-16 | 2:00 | 730 | 393 | 154 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -43 | 9 | -13 | 730
2014-06-16 | 3:00 | 786 | 393 | 155 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -16 | 18 | -13 | 786
2014-06-16 | 4:00 | 830 | 393 | 156 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -10 | 66 | -13 | 830
2014-06-16 | 5:00 | 831 | 393 | 156 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -13 | 46 | -13 | 831
2014-06-16 | 6:00 | 844 | 393 | 156 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -6 | -12 | -13 | 844
2014-06-16 | 7:00 | 876 | 393 | 157 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -96 | -13 | 876
2014-06-16 | 8:00 | 915 | 393 | 141 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -144 | -13 | 915
2014-06-16 | 9:00 | 979 | 393 | 143 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -156 | -13 | 979
2014-06-16 | 10:00 | 1013 | 393 | 143 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -155 | -13 | 1013
2014-06-16 | 11:00 | 1021 | 393 | 143 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -190 | -13 | 1021
2014-06-16 | 12:00 | 997 | 393 | 143 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -205 | -13 | 997
2014-06-16 | 13:00 | 1043 | 393 | 144 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -111 | -13 | 1043
2014-06-16 | 14:00 | 1045 | 393 | 144 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -38 | -13 | 1045
2014-06-16 | 15:00 | 1046 | 393 | 254 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1046
2014-06-16 | 16:00 | 1048 | 393 | 293 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 72 | -13 | 1048
2014-06-16 | 17:00 | 1041 | 393 | 315 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 117 | -13 | 1041
2014-06-16 | 18:00 | 1024 | 393 | 265 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 113 | -13 | 1024
2014-06-16 | 19:00 | 1027 | 393 | 270 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 113 | -13 | 1027
2014-06-16 | 20:00 | 988 | 393 | 264 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 80 | -13 | 988
2014-06-16 | 21:00 | 932 | 393 | 253 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | -13 | 932
2014-06-16 | 22:00 | 900 | 393 | 249 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | -13 | 900
2014-06-16 | 23:00 | 834 | 393 | 233 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 17 | -13 | 834
2014-06-17 | 0:00 | 786 | 393 | 254 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 786
2014-06-17 | 1:00 | 763 | 393 | 230 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 763
2014-06-17 | 2:00 | 800 | 393 | 247 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-06-17 | 3:00 | 843 | 393 | 263 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 843
2014-06-17 | 4:00 | 876 | 393 | 294 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | -13 | 876
2014-06-17 | 5:00 | 875 | 393 | 289 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | -13 | 875
2014-06-17 | 6:00 | 875 | 393 | 237 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-06-17 | 7:00 | 893 | 393 | 195 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 893
2014-06-17 | 8:00 | 939 | 393 | 177 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 939
2014-06-17 | 9:00 | 998 | 393 | 182 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 998
2014-06-17 | 10:00 | 998 | 393 | 165 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -12 | -13 | 998
2014-06-17 | 11:00 | 1006 | 393 | 166 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -7 | -13 | 1006
2014-06-17 | 12:00 | 958 | 393 | 165 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -37 | -13 | 958
2014-06-17 | 13:00 | 998 | 393 | 197 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 998
2014-06-17 | 14:00 | 999 | 393 | 238 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 999
2014-06-17 | 15:00 | 987 | 393 | 289 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 3 | -13 | 987
2014-06-17 | 16:00 | 990 | 393 | 360 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 2 | -13 | 990
2014-06-17 | 17:00 | 983 | 393 | 386 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 983
2014-06-17 | 18:00 | 1000 | 393 | 388 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 12 | -13 | 1000
2014-06-17 | 19:00 | 989 | 393 | 385 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | -13 | 989
2014-06-17 | 20:00 | 946 | 393 | 348 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -13 | 946
2014-06-17 | 21:00 | 897 | 393 | 307 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -13 | 897
2014-06-17 | 22:00 | 871 | 393 | 296 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -13 | 871
2014-06-17 | 23:00 | 809 | 393 | 263 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 809
2014-06-18 | 0:00 | 757 | 393 | 226 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 757
2014-06-18 | 1:00 | 745 | 393 | 213 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -13 | 745
2014-06-18 | 2:00 | 787 | 393 | 235 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | -13 | 787
2014-06-18 | 3:00 | 842 | 393 | 262 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-06-18 | 4:00 | 877 | 393 | 298 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-06-18 | 5:00 | 868 | 393 | 285 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 868
2014-06-18 | 6:00 | 865 | 393 | 228 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -1 | -13 | 865
2014-06-18 | 7:00 | 872 | 393 | 175 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -1 | -13 | 872
2014-06-18 | 8:00 | 915 | 393 | 154 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -1 | -13 | 915
2014-06-18 | 9:00 | 969 | 393 | 155 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -1 | -13 | 969
2014-06-18 | 10:00 | 981 | 393 | 157 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -20 | -13 | 981
2014-06-18 | 11:00 | 987 | 393 | 157 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -16 | -13 | 987
2014-06-18 | 12:00 | 951 | 393 | 156 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -36 | -13 | 951
2014-06-18 | 13:00 | 983 | 393 | 184 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -1 | -13 | 983
2014-06-18 | 14:00 | 982 | 393 | 222 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 982
2014-06-18 | 15:00 | 984 | 393 | 288 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 984
2014-06-18 | 16:00 | 983 | 393 | 355 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 983
2014-06-18 | 17:00 | 980 | 393 | 361 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 28 | -13 | 980
2014-06-18 | 18:00 | 974 | 393 | 360 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 14 | -13 | 974
2014-06-18 | 19:00 | 974 | 393 | 360 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 14 | -13 | 974
2014-06-18 | 20:00 | 942 | 393 | 346 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-06-18 | 21:00 | 902 | 393 | 314 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 902
2014-06-18 | 22:00 | 874 | 393 | 302 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-06-18 | 23:00 | 819 | 393 | 273 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 819
2014-06-19 | 0:00 | 733 | 393 | 177 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -49 | 13 | -13 | 733
2014-06-19 | 1:00 | 750 | 393 | 177 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -29 | 19 | -13 | 750
2014-06-19 | 2:00 | 787 | 393 | 178 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -23 | 22 | -13 | 787
2014-06-19 | 3:00 | 838 | 393 | 179 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -15 | 45 | -13 | 838
2014-06-19 | 4:00 | 874 | 393 | 180 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -14 | 90 | -13 | 874
2014-06-19 | 5:00 | 862 | 393 | 179 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -21 | 62 | -13 | 862
2014-06-19 | 6:00 | 854 | 393 | 179 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -6 | -25 | -13 | 854
2014-06-19 | 7:00 | 869 | 393 | 179 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -126 | -13 | 869
2014-06-19 | 8:00 | 914 | 393 | 164 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -169 | -13 | 914
2014-06-19 | 9:00 | 970 | 393 | 165 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -187 | -13 | 970
2014-06-19 | 10:00 | 1032 | 393 | 166 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -159 | -13 | 1032
2014-06-19 | 11:00 | 1052 | 393 | 167 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -182 | -13 | 1052
2014-06-19 | 12:00 | 1001 | 393 | 166 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | -4 | -219 | -13 | 1001
2014-06-19 | 13:00 | 1041 | 393 | 167 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | -2 | -134 | -13 | 1041
2014-06-19 | 14:00 | 1059 | 393 | 167 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -47 | -13 | 1059
2014-06-19 | 15:00 | 1057 | 393 | 236 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 30 | -13 | 1057
2014-06-19 | 16:00 | 1063 | 393 | 298 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 82 | -13 | 1063
2014-06-19 | 17:00 | 1057 | 393 | 305 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 141 | -13 | 1057
2014-06-19 | 18:00 | 1034 | 393 | 288 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 100 | -13 | 1034
2014-06-19 | 19:00 | 1030 | 393 | 290 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 96 | -13 | 1030
2014-06-19 | 20:00 | 1004 | 393 | 288 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 72 | -13 | 1004
2014-06-19 | 21:00 | 955 | 393 | 283 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 | -13 | 955
2014-06-19 | 22:00 | 911 | 393 | 276 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 24 | -13 | 911
2014-06-19 | 23:00 | 847 | 393 | 251 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 | -13 | 847
2014-06-20 | 0:00 | 783 | 393 | 196 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -17 | 13 | -13 | 783
2014-06-20 | 1:00 | 769 | 393 | 196 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -24 | 14 | -13 | 769
2014-06-20 | 2:00 | 805 | 393 | 196 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -17 | 15 | -13 | 805
2014-06-20 | 3:00 | 849 | 393 | 197 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -10 | 33 | -13 | 849
2014-06-20 | 4:00 | 882 | 393 | 198 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -10 | 76 | -13 | 882
2014-06-20 | 5:00 | 874 | 393 | 198 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -7 | 41 | -13 | 874
2014-06-20 | 6:00 | 878 | 393 | 198 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -4 | -22 | -13 | 878
2014-06-20 | 7:00 | 897 | 393 | 198 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -116 | -13 | 897
2014-06-20 | 8:00 | 941 | 393 | 183 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -160 | -13 | 941
2014-06-20 | 9:00 | 1011 | 393 | 184 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -165 | -13 | 1011
2014-06-20 | 10:00 | 1060 | 393 | 185 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -149 | -13 | 1060
2014-06-20 | 11:00 | 1090 | 393 | 186 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -163 | -13 | 1090
2014-06-20 | 12:00 | 1060 | 393 | 185 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -184 | -13 | 1060
2014-06-20 | 13:00 | 1097 | 393 | 225 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -139 | -13 | 1097
2014-06-20 | 14:00 | 1100 | 393 | 225 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -64 | -13 | 1100
2014-06-20 | 15:00 | 1078 | 393 | 259 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 27 | -13 | 1078
2014-06-20 | 16:00 | 1077 | 393 | 247 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 148 | -13 | 1077
2014-06-20 | 17:00 | 1061 | 393 | 318 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 133 | -13 | 1061
2014-06-20 | 18:00 | 1055 | 393 | 314 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 95 | -13 | 1055
2014-06-20 | 19:00 | 1040 | 393 | 314 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 82 | -13 | 1040
2014-06-20 | 20:00 | 999 | 393 | 302 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 53 | -13 | 999
2014-06-20 | 21:00 | 947 | 393 | 281 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34 | -13 | 947
2014-06-20 | 22:00 | 911 | 393 | 272 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 27 | -13 | 911
2014-06-20 | 23:00 | 844 | 393 | 260 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 844
2014-06-21 | 0:00 | 787 | 393 | 254 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 787
2014-06-21 | 1:00 | 774 | 393 | 240 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 774
2014-06-21 | 2:00 | 804 | 393 | 251 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 804
2014-06-21 | 3:00 | 842 | 393 | 262 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-06-21 | 4:00 | 873 | 393 | 287 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | -13 | 873
2014-06-21 | 5:00 | 850 | 393 | 266 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-06-21 | 6:00 | 821 | 393 | 183 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 821
2014-06-21 | 7:00 | 841 | 393 | 153 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -10 | -13 | 841
2014-06-21 | 8:00 | 877 | 393 | 138 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -23 | -13 | 877
2014-06-21 | 9:00 | 926 | 393 | 139 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -28 | -13 | 926
2014-06-21 | 10:00 | 955 | 393 | 139 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -29 | -13 | 955
2014-06-21 | 11:00 | 969 | 393 | 140 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -17 | -13 | 969
2014-06-21 | 12:00 | 959 | 393 | 139 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -10 | -13 | 959
2014-06-21 | 13:00 | 964 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 964
2014-06-21 | 14:00 | 965 | 393 | 204 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 965
2014-06-21 | 15:00 | 956 | 393 | 260 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 956
2014-06-21 | 16:00 | 968 | 393 | 331 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 9 | -13 | 968
2014-06-21 | 17:00 | 967 | 393 | 361 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 15 | -13 | 967
2014-06-21 | 18:00 | 969 | 393 | 356 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 13 | -13 | 969
2014-06-21 | 19:00 | 962 | 393 | 351 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 12 | -13 | 962
2014-06-21 | 20:00 | 937 | 393 | 331 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | -13 | 937
2014-06-21 | 21:00 | 892 | 393 | 296 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -13 | 892
2014-06-21 | 22:00 | 858 | 393 | 282 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -13 | 858
2014-06-21 | 23:00 | 803 | 393 | 257 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 803
2014-06-22 | 0:00 | 754 | 393 | 217 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 754
2014-06-22 | 1:00 | 742 | 393 | 205 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -13 | 742
2014-06-22 | 2:00 | 771 | 393 | 214 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -13 | 771
2014-06-22 | 3:00 | 817 | 393 | 232 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -13 | 817
2014-06-22 | 4:00 | 849 | 393 | 250 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | -13 | 849
2014-06-22 | 5:00 | 828 | 393 | 239 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 5 | -13 | 828
2014-06-22 | 6:00 | 796 | 393 | 157 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 796
2014-06-22 | 7:00 | 802 | 393 | 135 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -30 | -13 | 802
2014-06-22 | 8:00 | 819 | 393 | 119 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -61 | -13 | 819
2014-06-22 | 9:00 | 856 | 393 | 119 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -79 | -13 | 856
2014-06-22 | 10:00 | 885 | 393 | 120 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -80 | -13 | 885
2014-06-22 | 11:00 | 884 | 393 | 120 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -83 | -13 | 884
2014-06-22 | 12:00 | 881 | 393 | 120 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -69 | -13 | 881
2014-06-22 | 13:00 | 872 | 393 | 120 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -48 | -13 | 872
2014-06-22 | 14:00 | 865 | 393 | 120 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | -15 | -13 | 865
2014-06-22 | 15:00 | 860 | 393 | 165 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 860
2014-06-22 | 16:00 | 874 | 393 | 241 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 5 | -13 | 874
2014-06-22 | 17:00 | 903 | 393 | 252 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 58 | -13 | 903
2014-06-22 | 18:00 | 934 | 393 | 268 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 66 | -13 | 934
2014-06-22 | 19:00 | 935 | 393 | 269 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 68 | -13 | 935
2014-06-22 | 20:00 | 912 | 393 | 268 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | -13 | 912
2014-06-22 | 21:00 | 861 | 393 | 252 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | -13 | 861
2014-06-22 | 22:00 | 822 | 393 | 245 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -13 | 822
2014-06-22 | 23:00 | 764 | 393 | 215 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | -13 | 764
2014-06-23 | 0:00 | 710 | 393 | 178 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 710
2014-06-23 | 1:00 | 720 | 393 | 187 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 720
2014-06-23 | 2:00 | 756 | 393 | 203 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 756
2014-06-23 | 3:00 | 807 | 393 | 227 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 807
2014-06-23 | 4:00 | 842 | 393 | 263 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-06-23 | 5:00 | 839 | 393 | 256 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 839
2014-06-23 | 6:00 | 842 | 393 | 204 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-06-23 | 7:00 | 867 | 393 | 179 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -10 | -13 | 867
2014-06-23 | 8:00 | 915 | 393 | 164 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -11 | -13 | 915
2014-06-23 | 9:00 | 990 | 393 | 175 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-06-23 | 10:00 | 1020 | 393 | 191 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -16 | -13 | 1020
2014-06-23 | 11:00 | 1040 | 393 | 193 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1040
2014-06-23 | 12:00 | 1005 | 393 | 190 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -16 | -13 | 1005
2014-06-23 | 13:00 | 1027 | 393 | 226 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1027
2014-06-23 | 14:00 | 1029 | 393 | 268 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-06-23 | 15:00 | 1018 | 393 | 322 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 1018
2014-06-23 | 16:00 | 1028 | 393 | 400 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1028
2014-06-23 | 17:00 | 1017 | 393 | 407 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 18 | -13 | 1017
2014-06-23 | 18:00 | 1014 | 393 | 407 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | -13 | 1014
2014-06-23 | 19:00 | 1013 | 393 | 407 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 7 | -13 | 1013
2014-06-23 | 20:00 | 973 | 393 | 376 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | -13 | 973
2014-06-23 | 21:00 | 927 | 393 | 338 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | -13 | 927
2014-06-23 | 22:00 | 885 | 393 | 312 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 885
2014-06-23 | 23:00 | 829 | 393 | 283 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 829
2014-06-24 | 0:00 | 764 | 393 | 174 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -24 | 22 | -13 | 764
2014-06-24 | 1:00 | 742 | 393 | 174 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -34 | 19 | -13 | 742
2014-06-24 | 2:00 | 774 | 393 | 175 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -31 | 21 | -13 | 774
2014-06-24 | 3:00 | 825 | 393 | 176 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -21 | 41 | -13 | 825
2014-06-24 | 4:00 | 859 | 393 | 176 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -17 | 82 | -13 | 859
2014-06-24 | 5:00 | 849 | 393 | 176 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -25 | 56 | -13 | 849
2014-06-24 | 6:00 | 851 | 393 | 176 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -6 | -24 | -13 | 851
2014-06-24 | 7:00 | 886 | 393 | 177 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -105 | -13 | 886
2014-06-24 | 8:00 | 932 | 393 | 161 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -148 | -13 | 932
2014-06-24 | 9:00 | 997 | 393 | 163 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -158 | -13 | 997
2014-06-24 | 10:00 | 1040 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -147 | -13 | 1040
2014-06-24 | 11:00 | 1057 | 393 | 164 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -173 | -13 | 1057
2014-06-24 | 12:00 | 1015 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -207 | -13 | 1015
2014-06-24 | 13:00 | 1073 | 393 | 240 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -177 | -13 | 1073
2014-06-24 | 14:00 | 1087 | 393 | 240 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -92 | -13 | 1087
2014-06-24 | 15:00 | 1087 | 393 | 281 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 14 | -13 | 1087
2014-06-24 | 16:00 | 1085 | 393 | 292 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 110 | -13 | 1085
2014-06-24 | 17:00 | 1063 | 393 | 293 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 160 | -13 | 1063
2014-06-24 | 18:00 | 1042 | 393 | 291 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 105 | -13 | 1042
2014-06-24 | 19:00 | 1033 | 393 | 291 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 98 | -13 | 1033
2014-06-24 | 20:00 | 1002 | 393 | 290 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | -13 | 1002
2014-06-24 | 21:00 | 946 | 393 | 287 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 28 | -13 | 946
2014-06-24 | 22:00 | 905 | 393 | 280 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | -13 | 905
2014-06-24 | 23:00 | 836 | 393 | 252 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 836
2014-06-25 | 0:00 | 783 | 393 | 179 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 | -13 | 783
2014-06-25 | 1:00 | 769 | 393 | 179 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 7 | -13 | 769
2014-06-25 | 2:00 | 797 | 393 | 180 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 | -13 | 797
2014-06-25 | 3:00 | 846 | 393 | 181 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36 | -13 | 846
2014-06-25 | 4:00 | 879 | 393 | 182 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | 0 | 79 | -13 | 879
2014-06-25 | 5:00 | 882 | 393 | 182 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | 0 | 58 | -13 | 882
2014-06-25 | 6:00 | 874 | 393 | 180 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | 0 | -11 | -13 | 874
2014-06-25 | 7:00 | 891 | 393 | 180 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -103 | -13 | 891
2014-06-25 | 8:00 | 922 | 393 | 164 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -161 | -13 | 922
2014-06-25 | 9:00 | 992 | 393 | 166 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -165 | -13 | 992
2014-06-25 | 10:00 | 1038 | 393 | 167 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -153 | -13 | 1038
2014-06-25 | 11:00 | 1067 | 393 | 167 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | 0 | -167 | -13 | 1067
2014-06-25 | 12:00 | 1037 | 393 | 166 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | 0 | -188 | -13 | 1037
2014-06-25 | 13:00 | 1081 | 393 | 217 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | 0 | -146 | -13 | 1081
2014-06-25 | 14:00 | 1084 | 393 | 218 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -73 | -13 | 1084
2014-06-25 | 15:00 | 1078 | 393 | 266 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 20 | -13 | 1078
2014-06-25 | 16:00 | 1071 | 393 | 286 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 102 | -13 | 1071
2014-06-25 | 17:00 | 1046 | 393 | 294 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 142 | -13 | 1046
2014-06-25 | 18:00 | 1042 | 393 | 293 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 103 | -13 | 1042
2014-06-25 | 19:00 | 1040 | 393 | 294 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 102 | -13 | 1040
2014-06-25 | 20:00 | 1004 | 393 | 292 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | -13 | 1004
2014-06-25 | 21:00 | 952 | 393 | 288 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 33 | -13 | 952
2014-06-25 | 22:00 | 911 | 393 | 283 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | -13 | 911
2014-06-25 | 23:00 | 850 | 393 | 258 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | -13 | 850
2014-06-26 | 0:00 | 793 | 393 | 264 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 793
2014-06-26 | 1:00 | 761 | 393 | 232 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | -13 | 761
2014-06-26 | 2:00 | 806 | 393 | 257 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | -13 | 806
2014-06-26 | 3:00 | 845 | 393 | 269 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -13 | 845
2014-06-26 | 4:00 | 872 | 393 | 293 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-06-26 | 5:00 | 870 | 393 | 289 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | -3 | -13 | 870
2014-06-26 | 6:00 | 870 | 393 | 236 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -4 | -13 | 870
2014-06-26 | 7:00 | 898 | 393 | 205 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -4 | -13 | 898
2014-06-26 | 8:00 | 956 | 393 | 198 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -4 | -13 | 956
2014-06-26 | 9:00 | 1015 | 393 | 204 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -4 | -13 | 1015
2014-06-26 | 10:00 | 1040 | 393 | 199 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -4 | -13 | 1040
2014-06-26 | 11:00 | 1044 | 393 | 201 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -4 | -13 | 1044
2014-06-26 | 12:00 | 1020 | 393 | 194 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -4 | -13 | 1020
2014-06-26 | 13:00 | 1044 | 393 | 247 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -4 | -13 | 1044
2014-06-26 | 14:00 | 1045 | 393 | 288 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 1045
2014-06-26 | 15:00 | 1037 | 393 | 342 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1037
2014-06-26 | 16:00 | 1036 | 393 | 408 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1036
2014-06-26 | 17:00 | 1024 | 393 | 408 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 24 | -13 | 1024
2014-06-26 | 18:00 | 1022 | 393 | 408 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 14 | -13 | 1022
2014-06-26 | 19:00 | 1007 | 393 | 408 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | -13 | 1007
2014-06-26 | 20:00 | 971 | 393 | 375 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 971
2014-06-26 | 21:00 | 924 | 393 | 336 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 924
2014-06-26 | 22:00 | 891 | 393 | 319 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 891
2014-06-26 | 23:00 | 831 | 393 | 288 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 831
2014-06-27 | 0:00 | 770 | 393 | 247 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -10 | -13 | 770
2014-06-27 | 1:00 | 755 | 393 | 232 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -11 | -13 | 755
2014-06-27 | 2:00 | 790 | 393 | 247 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -10 | -13 | 790
2014-06-27 | 3:00 | 839 | 393 | 266 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -8 | -13 | 839
2014-06-27 | 4:00 | 874 | 393 | 295 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-06-27 | 5:00 | 868 | 393 | 290 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | -6 | -13 | 868
2014-06-27 | 6:00 | 865 | 393 | 237 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -11 | -13 | 865
2014-06-27 | 7:00 | 902 | 393 | 216 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -12 | -13 | 902
2014-06-27 | 8:00 | 957 | 393 | 207 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -12 | -13 | 957
2014-06-27 | 9:00 | 1018 | 393 | 214 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | -11 | -13 | 1018
2014-06-27 | 10:00 | 1034 | 393 | 201 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | -12 | -13 | 1034
2014-06-27 | 11:00 | 1055 | 393 | 219 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | -10 | -13 | 1055
2014-06-27 | 12:00 | 1007 | 393 | 188 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | -11 | -13 | 1007
2014-06-27 | 13:00 | 1040 | 393 | 248 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | -9 | -13 | 1040
2014-06-27 | 14:00 | 1052 | 393 | 300 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | -9 | -13 | 1052
2014-06-27 | 15:00 | 1056 | 393 | 360 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1056
2014-06-27 | 16:00 | 1049 | 393 | 421 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-06-27 | 17:00 | 1043 | 393 | 408 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 43 | -13 | 1043
2014-06-27 | 18:00 | 1039 | 393 | 408 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 31 | -13 | 1039
2014-06-27 | 19:00 | 1028 | 393 | 408 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 21 | -13 | 1028
2014-06-27 | 20:00 | 994 | 393 | 398 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 994
2014-06-27 | 21:00 | 948 | 393 | 360 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 948
2014-06-27 | 22:00 | 906 | 393 | 334 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-06-27 | 23:00 | 847 | 393 | 301 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-06-28 | 0:00 | 781 | 393 | 148 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -7 | 49 | -13 | 781
2014-06-28 | 1:00 | 769 | 393 | 147 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -7 | 45 | -13 | 769
2014-06-28 | 2:00 | 796 | 393 | 148 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -7 | 46 | -13 | 796
2014-06-28 | 3:00 | 840 | 393 | 149 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -7 | 69 | -13 | 840
2014-06-28 | 4:00 | 874 | 393 | 149 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -6 | 113 | -13 | 874
2014-06-28 | 5:00 | 847 | 393 | 149 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -6 | 63 | -13 | 847
2014-06-28 | 6:00 | 823 | 393 | 148 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -3 | -27 | -13 | 823
2014-06-28 | 7:00 | 841 | 393 | 149 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -123 | -13 | 841
2014-06-28 | 8:00 | 882 | 393 | 133 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -169 | -13 | 882
2014-06-28 | 9:00 | 943 | 393 | 134 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | 0 | -183 | -13 | 943
2014-06-28 | 10:00 | 964 | 393 | 135 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | 0 | -195 | -13 | 964
2014-06-28 | 11:00 | 988 | 393 | 135 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | -4 | -211 | -13 | 988
2014-06-28 | 12:00 | 969 | 393 | 135 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | -6 | -219 | -13 | 969
2014-06-28 | 13:00 | 974 | 393 | 135 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | -4 | -167 | -13 | 974
2014-06-28 | 14:00 | 987 | 393 | 196 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -148 | -13 | 987
2014-06-28 | 15:00 | 992 | 393 | 200 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 992
2014-06-28 | 16:00 | 991 | 393 | 260 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 49 | -13 | 991
2014-06-28 | 17:00 | 975 | 393 | 220 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 146 | -13 | 975
2014-06-28 | 18:00 | 975 | 393 | 220 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 110 | -13 | 975
2014-06-28 | 19:00 | 980 | 393 | 220 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 115 | -13 | 980
2014-06-28 | 20:00 | 954 | 393 | 220 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 90 | -13 | 954
2014-06-28 | 21:00 | 899 | 393 | 218 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | -13 | 899
2014-06-28 | 22:00 | 860 | 393 | 216 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | -13 | 860
2014-06-28 | 23:00 | 801 | 393 | 211 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -13 | 801
2014-06-29 | 0:00 | 744 | 393 | 138 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -78 | 93 | -13 | 744
2014-06-29 | 1:00 | 725 | 393 | 137 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | -68 | 73 | -13 | 725
2014-06-29 | 2:00 | 755 | 393 | 138 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | -74 | 81 | -13 | 755
2014-06-29 | 3:00 | 799 | 393 | 139 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 | -65 | 96 | -13 | 799
2014-06-29 | 4:00 | 818 | 393 | 139 | 119 | 34 | 29 | 2 | 0 | 54 | -54 | 116 | -13 | 818
2014-06-29 | 5:00 | 794 | 393 | 139 | 102 | 34 | 29 | 27 | 0 | 70 | -70 | 84 | -13 | 794
2014-06-29 | 6:00 | 760 | 393 | 138 | 97 | 34 | 29 | 159 | 0 | 6 | -6 | -78 | -13 | 760
2014-06-29 | 7:00 | 779 | 393 | 138 | 78 | 34 | 29 | 289 | 0 | 5 | 0 | -174 | -13 | 779
2014-06-29 | 8:00 | 822 | 393 | 122 | 75 | 34 | 29 | 401 | 0 | 0 | 0 | -219 | -13 | 822
2014-06-29 | 9:00 | 895 | 393 | 123 | 69 | 34 | 29 | 479 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 895
2014-06-29 | 10:00 | 928 | 393 | 124 | 67 | 34 | 29 | 513 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 928
2014-06-29 | 11:00 | 964 | 393 | 125 | 67 | 34 | 29 | 549 | 0 | 8 | -8 | -219 | -13 | 964
2014-06-29 | 12:00 | 959 | 393 | 125 | 67 | 34 | 29 | 543 | 0 | 6 | -6 | -219 | -13 | 959
2014-06-29 | 13:00 | 929 | 393 | 125 | 67 | 34 | 29 | 495 | 0 | 6 | -4 | -203 | -13 | 929
2014-06-29 | 14:00 | 940 | 393 | 125 | 72 | 34 | 29 | 417 | 0 | 8 | 0 | -125 | -13 | 940
2014-06-29 | 15:00 | 925 | 393 | 130 | 73 | 34 | 29 | 275 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | 925
2014-06-29 | 16:00 | 935 | 393 | 175 | 78 | 34 | 29 | 146 | 0 | 16 | 0 | 78 | -13 | 935
2014-06-29 | 17:00 | 945 | 393 | 185 | 98 | 34 | 29 | 53 | 0 | 15 | 0 | 151 | -13 | 945
2014-06-29 | 18:00 | 956 | 393 | 233 | 129 | 34 | 29 | 6 | 0 | 68 | 0 | 77 | -13 | 956
2014-06-29 | 19:00 | 961 | 393 | 235 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 67 | 0 | 82 | -13 | 961
2014-06-29 | 20:00 | 945 | 393 | 235 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 67 | -13 | 945
2014-06-29 | 21:00 | 890 | 393 | 184 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 64 | 0 | 74 | -13 | 890
2014-06-29 | 22:00 | 841 | 393 | 182 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48 | -13 | 841
2014-06-29 | 23:00 | 776 | 393 | 173 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 57 | 0 | 19 | -13 | 776
2014-06-30 | 0:00 | 721 | 393 | 194 | 71 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | -13 | 721
2014-06-30 | 1:00 | 705 | 393 | 194 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -22 | -13 | 705
2014-06-30 | 2:00 | 740 | 393 | 195 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -8 | -13 | 740
2014-06-30 | 3:00 | 785 | 393 | 205 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 785
2014-06-30 | 4:00 | 821 | 393 | 242 | 119 | 34 | 29 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 821
2014-06-30 | 5:00 | 820 | 393 | 236 | 102 | 34 | 29 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 820
2014-06-30 | 6:00 | 825 | 393 | 197 | 97 | 34 | 29 | 83 | 0 | 16 | 0 | -10 | -13 | 825
2014-06-30 | 7:00 | 865 | 393 | 197 | 78 | 34 | 29 | 161 | 0 | 15 | 0 | -30 | -13 | 865
2014-06-30 | 8:00 | 930 | 393 | 182 | 75 | 34 | 29 | 230 | 0 | 15 | 0 | -14 | -13 | 930
2014-06-30 | 9:00 | 1021 | 393 | 205 | 69 | 34 | 29 | 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1021
2014-06-30 | 10:00 | 1055 | 393 | 210 | 67 | 34 | 29 | 320 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1055
2014-06-30 | 11:00 | 1055 | 393 | 208 | 67 | 34 | 29 | 321 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1055
2014-06-30 | 12:00 | 1015 | 393 | 185 | 67 | 34 | 29 | 304 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-06-30 | 13:00 | 1051 | 393 | 250 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-06-30 | 14:00 | 1050 | 393 | 289 | 72 | 34 | 29 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1050
2014-06-30 | 15:00 | 1036 | 393 | 335 | 73 | 34 | 29 | 159 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 1036
2014-06-30 | 16:00 | 1056 | 393 | 420 | 78 | 34 | 29 | 86 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 1056
2014-06-30 | 17:00 | 1058 | 393 | 458 | 98 | 34 | 29 | 30 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 1058
2014-06-30 | 18:00 | 1044 | 393 | 436 | 129 | 34 | 29 | 7 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 1044
2014-06-30 | 19:00 | 1037 | 393 | 428 | 133 | 34 | 29 | 2 | 0 | 22 | 0 | 10 | -13 | 1037
2014-06-30 | 20:00 | 1010 | 393 | 406 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -13 | 1010
2014-06-30 | 21:00 | 958 | 393 | 362 | 125 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -13 | 958
2014-06-30 | 22:00 | 916 | 393 | 340 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 916
2014-06-30 | 23:00 | 849 | 393 | 304 | 84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-07-01 | 0:00 | 783 | 393 | 174 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | -3 | 24 | -13 | 783
2014-07-01 | 1:00 | 768 | 393 | 174 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | -3 | 9 | -13 | 768
2014-07-01 | 2:00 | 786 | 393 | 175 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -11 | 2 | -13 | 786
2014-07-01 | 3:00 | 831 | 393 | 175 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -4 | 5 | -13 | 831
2014-07-01 | 4:00 | 867 | 393 | 176 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -3 | 41 | -13 | 867
2014-07-01 | 5:00 | 858 | 393 | 176 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | -3 | 67 | -13 | 858
2014-07-01 | 6:00 | 850 | 393 | 176 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | -1 | -14 | -13 | 850
2014-07-01 | 7:00 | 883 | 393 | 176 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -116 | -13 | 883
2014-07-01 | 8:00 | 935 | 393 | 161 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -182 | -13 | 935
2014-07-01 | 9:00 | 1014 | 393 | 163 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -195 | -13 | 1014
2014-07-01 | 10:00 | 1057 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -175 | -13 | 1057
2014-07-01 | 11:00 | 1094 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -156 | -13 | 1094
2014-07-01 | 12:00 | 1061 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -166 | -13 | 1061
2014-07-01 | 13:00 | 1090 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -93 | -13 | 1090
2014-07-01 | 14:00 | 1114 | 393 | 171 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 4 | -13 | 1114
2014-07-01 | 15:00 | 1126 | 393 | 292 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 25 | -13 | 1126
2014-07-01 | 16:00 | 1130 | 393 | 311 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 117 | -13 | 1130
2014-07-01 | 17:00 | 1111 | 393 | 346 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 144 | -13 | 1111
2014-07-01 | 18:00 | 1101 | 393 | 343 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 108 | -13 | 1101
2014-07-01 | 19:00 | 1084 | 393 | 342 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 90 | -13 | 1084
2014-07-01 | 20:00 | 1040 | 393 | 331 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | -13 | 1040
2014-07-01 | 21:00 | 986 | 393 | 308 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 33 | -13 | 986
2014-07-01 | 22:00 | 938 | 393 | 286 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 22 | -13 | 938
2014-07-01 | 23:00 | 877 | 393 | 279 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-07-02 | 0:00 | 809 | 393 | 266 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 809
2014-07-02 | 1:00 | 792 | 393 | 249 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 792
2014-07-02 | 2:00 | 807 | 393 | 239 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 807
2014-07-02 | 3:00 | 847 | 393 | 245 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-07-02 | 4:00 | 876 | 393 | 275 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 876
2014-07-02 | 5:00 | 869 | 393 | 271 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-07-02 | 6:00 | 872 | 393 | 217 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-07-02 | 7:00 | 908 | 393 | 183 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 908
2014-07-02 | 8:00 | 965 | 393 | 154 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 965
2014-07-02 | 9:00 | 1034 | 393 | 166 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1034
2014-07-02 | 10:00 | 1075 | 393 | 179 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1075
2014-07-02 | 11:00 | 1084 | 393 | 177 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1084
2014-07-02 | 12:00 | 1027 | 393 | 167 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -36 | -13 | 1027
2014-07-02 | 13:00 | 1033 | 393 | 168 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1033
2014-07-02 | 14:00 | 1042 | 393 | 230 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1042
2014-07-02 | 15:00 | 1041 | 393 | 310 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1041
2014-07-02 | 16:00 | 1064 | 393 | 407 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 1064
2014-07-02 | 17:00 | 1060 | 393 | 445 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 7 | -13 | 1060
2014-07-02 | 18:00 | 1063 | 393 | 443 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5 | -13 | 1063
2014-07-02 | 19:00 | 1038 | 393 | 419 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | -13 | 1038
2014-07-02 | 20:00 | 998 | 393 | 378 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | -13 | 998
2014-07-02 | 21:00 | 949 | 393 | 344 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 949
2014-07-02 | 22:00 | 904 | 393 | 316 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 904
2014-07-02 | 23:00 | 849 | 393 | 290 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-07-03 | 0:00 | 783 | 393 | 240 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 783
2014-07-03 | 1:00 | 775 | 393 | 232 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 775
2014-07-03 | 2:00 | 800 | 393 | 232 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-07-03 | 3:00 | 847 | 393 | 245 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-07-03 | 4:00 | 879 | 393 | 278 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 879
2014-07-03 | 5:00 | 882 | 393 | 284 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-07-03 | 6:00 | 892 | 393 | 238 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 892
2014-07-03 | 7:00 | 947 | 393 | 222 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-07-03 | 8:00 | 1008 | 393 | 197 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1008
2014-07-03 | 9:00 | 1081 | 393 | 213 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1081
2014-07-03 | 10:00 | 1113 | 393 | 217 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1113
2014-07-03 | 11:00 | 1123 | 393 | 216 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1123
2014-07-03 | 12:00 | 1078 | 393 | 189 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -7 | -13 | 1078
2014-07-03 | 13:00 | 1081 | 393 | 216 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1081
2014-07-03 | 14:00 | 1083 | 393 | 272 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1083
2014-07-03 | 15:00 | 1069 | 393 | 339 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1069
2014-07-03 | 16:00 | 1103 | 393 | 449 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 1103
2014-07-03 | 17:00 | 1098 | 393 | 488 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 1 | -13 | 1098
2014-07-03 | 18:00 | 1095 | 393 | 479 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1095
2014-07-03 | 19:00 | 1064 | 393 | 448 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | -13 | 1064
2014-07-03 | 20:00 | 1024 | 393 | 410 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 1024
2014-07-03 | 21:00 | 977 | 393 | 370 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 977
2014-07-03 | 22:00 | 933 | 393 | 345 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 933
2014-07-03 | 23:00 | 864 | 393 | 305 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-07-04 | 0:00 | 804 | 393 | 262 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 804
2014-07-04 | 1:00 | 785 | 393 | 242 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 785
2014-07-04 | 2:00 | 805 | 393 | 236 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 805
2014-07-04 | 3:00 | 849 | 393 | 247 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-07-04 | 4:00 | 881 | 393 | 280 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-07-04 | 5:00 | 877 | 393 | 279 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-07-04 | 6:00 | 878 | 393 | 223 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 878
2014-07-04 | 7:00 | 925 | 393 | 200 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 925
2014-07-04 | 8:00 | 972 | 393 | 162 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-07-04 | 9:00 | 1036 | 393 | 168 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1036
2014-07-04 | 10:00 | 1082 | 393 | 187 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1082
2014-07-04 | 11:00 | 1102 | 393 | 195 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1102
2014-07-04 | 12:00 | 1034 | 393 | 185 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -48 | -13 | 1034
2014-07-04 | 13:00 | 1051 | 393 | 186 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-07-04 | 14:00 | 1063 | 393 | 252 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-07-04 | 15:00 | 1069 | 393 | 336 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 2 | -13 | 1069
2014-07-04 | 16:00 | 1078 | 393 | 420 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 5 | -13 | 1078
2014-07-04 | 17:00 | 1064 | 393 | 450 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 6 | -13 | 1064
2014-07-04 | 18:00 | 1063 | 393 | 443 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5 | -13 | 1063
2014-07-04 | 19:00 | 1046 | 393 | 426 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | -13 | 1046
2014-07-04 | 20:00 | 1006 | 393 | 386 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | -13 | 1006
2014-07-04 | 21:00 | 957 | 393 | 350 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -13 | 957
2014-07-04 | 22:00 | 918 | 393 | 329 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 918
2014-07-04 | 23:00 | 857 | 393 | 298 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 857
2014-07-05 | 0:00 | 790 | 393 | 144 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 | -13 | 790
2014-07-05 | 1:00 | 775 | 393 | 140 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 47 | -13 | 775
2014-07-05 | 2:00 | 799 | 393 | 137 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 41 | -13 | 799
2014-07-05 | 3:00 | 832 | 393 | 136 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 41 | -13 | 832
2014-07-05 | 4:00 | 861 | 393 | 140 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 68 | -13 | 861
2014-07-05 | 5:00 | 845 | 393 | 138 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 89 | -13 | 845
2014-07-05 | 6:00 | 821 | 393 | 120 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 11 | -13 | 821
2014-07-05 | 7:00 | 837 | 393 | 116 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -102 | -13 | 837
2014-07-05 | 8:00 | 868 | 393 | 101 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -189 | -13 | 868
2014-07-05 | 9:00 | 929 | 393 | 102 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -219 | -13 | 929
2014-07-05 | 10:00 | 1023 | 393 | 174 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 1023
2014-07-05 | 11:00 | 1039 | 393 | 174 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1039
2014-07-05 | 12:00 | 1017 | 393 | 174 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 1017
2014-07-05 | 13:00 | 986 | 393 | 103 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | -1 | -134 | -13 | 986
2014-07-05 | 14:00 | 989 | 393 | 103 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | -52 | -13 | 989
2014-07-05 | 15:00 | 972 | 393 | 148 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 15 | -13 | 972
2014-07-05 | 16:00 | 974 | 393 | 217 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 56 | -13 | 974
2014-07-05 | 17:00 | 978 | 393 | 229 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 127 | -13 | 978
2014-07-05 | 18:00 | 990 | 393 | 230 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 109 | -13 | 990
2014-07-05 | 19:00 | 982 | 393 | 231 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 99 | -13 | 982
2014-07-05 | 20:00 | 958 | 393 | 230 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 73 | -13 | 958
2014-07-05 | 21:00 | 915 | 393 | 227 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 42 | -13 | 915
2014-07-05 | 22:00 | 886 | 393 | 225 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 | -13 | 886
2014-07-05 | 23:00 | 825 | 393 | 215 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | -13 | 825
2014-07-06 | 0:00 | 770 | 393 | 208 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | -13 | 770
2014-07-06 | 1:00 | 755 | 393 | 194 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | -13 | 755
2014-07-06 | 2:00 | 777 | 393 | 191 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | -13 | 777
2014-07-06 | 3:00 | 811 | 393 | 190 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | -13 | 811
2014-07-06 | 4:00 | 836 | 393 | 214 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 21 | -13 | 836
2014-07-06 | 5:00 | 809 | 393 | 190 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 21 | -13 | 809
2014-07-06 | 6:00 | 791 | 393 | 136 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-07-06 | 7:00 | 815 | 393 | 126 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -37 | -13 | 815
2014-07-06 | 8:00 | 824 | 393 | 110 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -97 | -13 | 824
2014-07-06 | 9:00 | 872 | 393 | 111 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -107 | -13 | 872
2014-07-06 | 10:00 | 905 | 393 | 112 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -102 | -13 | 905
2014-07-06 | 11:00 | 928 | 393 | 112 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -91 | -13 | 928
2014-07-06 | 12:00 | 946 | 393 | 113 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -64 | -13 | 946
2014-07-06 | 13:00 | 932 | 393 | 112 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -45 | -13 | 932
2014-07-06 | 14:00 | 923 | 393 | 112 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 923
2014-07-06 | 15:00 | 924 | 393 | 178 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 15 | -13 | 924
2014-07-06 | 16:00 | 935 | 393 | 265 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 16 | -13 | 935
2014-07-06 | 17:00 | 967 | 393 | 303 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 55 | -13 | 967
2014-07-06 | 18:00 | 984 | 393 | 306 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 63 | -13 | 984
2014-07-06 | 19:00 | 963 | 393 | 305 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 43 | -13 | 963
2014-07-06 | 20:00 | 936 | 393 | 294 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | -13 | 936
2014-07-06 | 21:00 | 893 | 393 | 275 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | -13 | 893
2014-07-06 | 22:00 | 857 | 393 | 259 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | -13 | 857
2014-07-06 | 23:00 | 800 | 393 | 233 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -13 | 800
2014-07-07 | 0:00 | 744 | 393 | 202 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 744
2014-07-07 | 1:00 | 738 | 393 | 195 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-07-07 | 2:00 | 767 | 393 | 198 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 767
2014-07-07 | 3:00 | 811 | 393 | 209 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 811
2014-07-07 | 4:00 | 849 | 393 | 248 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-07-07 | 5:00 | 846 | 393 | 248 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 846
2014-07-07 | 6:00 | 871 | 393 | 217 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-07-07 | 7:00 | 932 | 393 | 207 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 932
2014-07-07 | 8:00 | 996 | 393 | 185 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 996
2014-07-07 | 9:00 | 1073 | 393 | 205 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1073
2014-07-07 | 10:00 | 1113 | 393 | 218 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1113
2014-07-07 | 11:00 | 1130 | 393 | 223 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1130
2014-07-07 | 12:00 | 1083 | 393 | 187 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1083
2014-07-07 | 13:00 | 1094 | 393 | 229 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1094
2014-07-07 | 14:00 | 1121 | 393 | 310 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1121
2014-07-07 | 15:00 | 1110 | 393 | 379 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1110
2014-07-07 | 16:00 | 1134 | 393 | 481 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1134
2014-07-07 | 17:00 | 1136 | 393 | 528 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1136
2014-07-07 | 18:00 | 1136 | 393 | 520 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1136
2014-07-07 | 19:00 | 1113 | 393 | 497 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1113
2014-07-07 | 20:00 | 1071 | 393 | 457 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1071
2014-07-07 | 21:00 | 1017 | 393 | 411 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-07-07 | 22:00 | 972 | 393 | 384 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-07-07 | 23:00 | 920 | 393 | 361 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 920
2014-07-08 | 0:00 | 855 | 393 | 268 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 855
2014-07-08 | 1:00 | 817 | 393 | 228 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 817
2014-07-08 | 2:00 | 836 | 393 | 220 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -5 | 0 | -13 | 836
2014-07-08 | 3:00 | 869 | 393 | 221 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -7 | 0 | -13 | 869
2014-07-08 | 4:00 | 900 | 393 | 248 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 900
2014-07-08 | 5:00 | 894 | 393 | 277 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 894
2014-07-08 | 6:00 | 917 | 393 | 228 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 917
2014-07-08 | 7:00 | 965 | 393 | 223 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -80 | -13 | 965
2014-07-08 | 8:00 | 1061 | 393 | 208 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -104 | -13 | 1061
2014-07-08 | 9:00 | 1159 | 393 | 210 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -98 | -13 | 1159
2014-07-08 | 10:00 | 1237 | 393 | 212 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -44 | -13 | 1237
2014-07-08 | 11:00 | 1274 | 393 | 213 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -25 | -13 | 1274
2014-07-08 | 12:00 | 1242 | 393 | 212 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -34 | -13 | 1242
2014-07-08 | 13:00 | 1266 | 393 | 247 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1266
2014-07-08 | 14:00 | 1303 | 393 | 364 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1303
2014-07-08 | 15:00 | 1305 | 393 | 496 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1305
2014-07-08 | 16:00 | 1334 | 393 | 620 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 12 | -13 | 1334
2014-07-08 | 17:00 | 1302 | 393 | 626 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 54 | -13 | 1302
2014-07-08 | 18:00 | 1293 | 393 | 551 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 92 | -13 | 1293
2014-07-08 | 19:00 | 1272 | 393 | 550 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 69 | -13 | 1272
2014-07-08 | 20:00 | 1224 | 393 | 545 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 23 | -13 | 1224
2014-07-08 | 21:00 | 1154 | 393 | 503 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | -13 | 1154
2014-07-08 | 22:00 | 1090 | 393 | 455 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -13 | 1090
2014-07-08 | 23:00 | 1007 | 393 | 409 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 1007
2014-07-09 | 0:00 | 915 | 393 | 373 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 915
2014-07-09 | 1:00 | 878 | 393 | 339 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -5 | -13 | 878
2014-07-09 | 2:00 | 884 | 393 | 321 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -5 | -13 | 884
2014-07-09 | 3:00 | 911 | 393 | 314 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 911
2014-07-09 | 4:00 | 932 | 393 | 336 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | -4 | -13 | 932
2014-07-09 | 5:00 | 930 | 393 | 336 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 930
2014-07-09 | 6:00 | 955 | 393 | 304 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 955
2014-07-09 | 7:00 | 1021 | 393 | 300 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 1021
2014-07-09 | 8:00 | 1092 | 393 | 285 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -4 | -13 | 1092
2014-07-09 | 9:00 | 1158 | 393 | 294 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -5 | -13 | 1158
2014-07-09 | 10:00 | 1192 | 393 | 302 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 1192
2014-07-09 | 11:00 | 1203 | 393 | 301 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 1203
2014-07-09 | 12:00 | 1153 | 393 | 262 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -5 | -13 | 1153
2014-07-09 | 13:00 | 1171 | 393 | 311 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 1171
2014-07-09 | 14:00 | 1187 | 393 | 376 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1187
2014-07-09 | 15:00 | 1177 | 393 | 447 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1177
2014-07-09 | 16:00 | 1181 | 393 | 527 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1181
2014-07-09 | 17:00 | 1162 | 393 | 528 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 26 | -13 | 1162
2014-07-09 | 18:00 | 1158 | 393 | 528 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 15 | -13 | 1158
2014-07-09 | 19:00 | 1128 | 393 | 512 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1128
2014-07-09 | 20:00 | 1076 | 393 | 462 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1076
2014-07-09 | 21:00 | 1024 | 393 | 418 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1024
2014-07-09 | 22:00 | 976 | 393 | 388 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 976
2014-07-09 | 23:00 | 900 | 393 | 344 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | -13 | 900
2014-07-10 | 0:00 | 835 | 393 | 293 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 835
2014-07-10 | 1:00 | 816 | 393 | 273 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 816
2014-07-10 | 2:00 | 829 | 393 | 262 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 829
2014-07-10 | 3:00 | 862 | 393 | 261 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 862
2014-07-10 | 4:00 | 888 | 393 | 287 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 888
2014-07-10 | 5:00 | 874 | 393 | 276 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-07-10 | 6:00 | 863 | 393 | 209 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 863
2014-07-10 | 7:00 | 906 | 393 | 182 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 906
2014-07-10 | 8:00 | 970 | 393 | 160 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 970
2014-07-10 | 9:00 | 1035 | 393 | 167 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -1 | -13 | 1035
2014-07-10 | 10:00 | 1059 | 393 | 169 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 1059
2014-07-10 | 11:00 | 1073 | 393 | 170 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -3 | -13 | 1073
2014-07-10 | 12:00 | 1069 | 393 | 174 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 1069
2014-07-10 | 13:00 | 1053 | 393 | 190 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 1053
2014-07-10 | 14:00 | 1053 | 393 | 242 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 1053
2014-07-10 | 15:00 | 1029 | 393 | 299 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-07-10 | 16:00 | 1065 | 393 | 412 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1065
2014-07-10 | 17:00 | 1068 | 393 | 451 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 10 | -13 | 1068
2014-07-10 | 18:00 | 1068 | 393 | 451 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 3 | -13 | 1068
2014-07-10 | 19:00 | 1053 | 393 | 437 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1053
2014-07-10 | 20:00 | 1029 | 393 | 415 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-07-10 | 21:00 | 981 | 393 | 375 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 981
2014-07-10 | 22:00 | 932 | 393 | 343 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 932
2014-07-10 | 23:00 | 866 | 393 | 308 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 866
2014-07-11 | 0:00 | 803 | 393 | 199 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | -13 | 803
2014-07-11 | 1:00 | 785 | 393 | 194 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | -13 | 785
2014-07-11 | 2:00 | 798 | 393 | 193 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -16 | 0 | -13 | 798
2014-07-11 | 3:00 | 846 | 393 | 194 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -3 | 0 | -13 | 846
2014-07-11 | 4:00 | 877 | 393 | 202 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 23 | -13 | 877
2014-07-11 | 5:00 | 864 | 393 | 202 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 45 | -13 | 864
2014-07-11 | 6:00 | 872 | 393 | 194 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -11 | -13 | 872
2014-07-11 | 7:00 | 917 | 393 | 195 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -101 | -13 | 917
2014-07-11 | 8:00 | 969 | 393 | 180 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -168 | -13 | 969
2014-07-11 | 9:00 | 1064 | 393 | 182 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -164 | -13 | 1064
2014-07-11 | 10:00 | 1128 | 393 | 183 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -124 | -13 | 1128
2014-07-11 | 11:00 | 1147 | 393 | 183 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -122 | -13 | 1147
2014-07-11 | 12:00 | 1120 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -144 | -13 | 1120
2014-07-11 | 13:00 | 1151 | 393 | 200 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -67 | -13 | 1151
2014-07-11 | 14:00 | 1144 | 393 | 206 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1144
2014-07-11 | 15:00 | 1129 | 393 | 286 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 34 | -13 | 1129
2014-07-11 | 16:00 | 1150 | 393 | 354 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 95 | -13 | 1150
2014-07-11 | 17:00 | 1130 | 393 | 378 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 131 | -13 | 1130
2014-07-11 | 18:00 | 1124 | 393 | 375 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 99 | -13 | 1124
2014-07-11 | 19:00 | 1097 | 393 | 370 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 74 | -13 | 1097
2014-07-11 | 20:00 | 1059 | 393 | 359 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | -13 | 1059
2014-07-11 | 21:00 | 1005 | 393 | 333 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 26 | -13 | 1005
2014-07-11 | 22:00 | 961 | 393 | 310 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 21 | -13 | 961
2014-07-11 | 23:00 | 886 | 393 | 288 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 886
2014-07-12 | 0:00 | 821 | 393 | 279 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 821
2014-07-12 | 1:00 | 797 | 393 | 254 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-07-12 | 2:00 | 812 | 393 | 244 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 812
2014-07-12 | 3:00 | 847 | 393 | 245 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-07-12 | 4:00 | 874 | 393 | 273 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-07-12 | 5:00 | 856 | 393 | 258 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-07-12 | 6:00 | 841 | 393 | 186 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-07-12 | 7:00 | 868 | 393 | 143 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 868
2014-07-12 | 8:00 | 910 | 393 | 125 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -25 | -13 | 910
2014-07-12 | 9:00 | 978 | 393 | 126 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -16 | -13 | 978
2014-07-12 | 10:00 | 1025 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -22 | -13 | 1025
2014-07-12 | 11:00 | 1036 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -23 | -13 | 1036
2014-07-12 | 12:00 | 1031 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -17 | -13 | 1031
2014-07-12 | 13:00 | 1035 | 393 | 171 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-07-12 | 14:00 | 1028 | 393 | 216 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1028
2014-07-12 | 15:00 | 1014 | 393 | 283 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-07-12 | 16:00 | 1023 | 393 | 369 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 1023
2014-07-12 | 17:00 | 1032 | 393 | 393 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 32 | -13 | 1032
2014-07-12 | 18:00 | 1035 | 393 | 393 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 27 | -13 | 1035
2014-07-12 | 19:00 | 1016 | 393 | 392 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | -13 | 1016
2014-07-12 | 20:00 | 981 | 393 | 366 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 981
2014-07-12 | 21:00 | 941 | 393 | 334 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -13 | 941
2014-07-12 | 22:00 | 912 | 393 | 323 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | -13 | 912
2014-07-12 | 23:00 | 850 | 393 | 290 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-07-13 | 0:00 | 797 | 393 | 254 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-07-13 | 1:00 | 780 | 393 | 237 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 780
2014-07-13 | 2:00 | 800 | 393 | 232 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-07-13 | 3:00 | 837 | 393 | 234 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 837
2014-07-13 | 4:00 | 862 | 393 | 261 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-07-13 | 5:00 | 842 | 393 | 244 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-07-13 | 6:00 | 831 | 393 | 177 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-07-13 | 7:00 | 866 | 393 | 165 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -24 | -13 | 866
2014-07-13 | 8:00 | 897 | 393 | 150 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -64 | -13 | 897
2014-07-13 | 9:00 | 950 | 393 | 151 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -69 | -13 | 950
2014-07-13 | 10:00 | 1005 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -43 | -13 | 1005
2014-07-13 | 11:00 | 1008 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -51 | -13 | 1008
2014-07-13 | 12:00 | 1004 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -44 | -13 | 1004
2014-07-13 | 13:00 | 999 | 393 | 152 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -17 | -13 | 999
2014-07-13 | 14:00 | 1009 | 393 | 197 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1009
2014-07-13 | 15:00 | 1012 | 393 | 281 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1012
2014-07-13 | 16:00 | 1025 | 393 | 360 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 12 | -13 | 1025
2014-07-13 | 17:00 | 1052 | 393 | 396 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 48 | -13 | 1052
2014-07-13 | 18:00 | 1069 | 393 | 403 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 51 | -13 | 1069
2014-07-13 | 19:00 | 1059 | 393 | 397 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 47 | -13 | 1059
2014-07-13 | 20:00 | 1036 | 393 | 384 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | -13 | 1036
2014-07-13 | 21:00 | 984 | 393 | 363 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | -13 | 984
2014-07-13 | 22:00 | 929 | 393 | 341 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 929
2014-07-13 | 23:00 | 853 | 393 | 294 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 853
2014-07-14 | 0:00 | 791 | 393 | 249 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-07-14 | 1:00 | 774 | 393 | 232 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 774
2014-07-14 | 2:00 | 794 | 393 | 228 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 794
2014-07-14 | 3:00 | 834 | 393 | 233 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 834
2014-07-14 | 4:00 | 869 | 393 | 269 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | -2 | -13 | 869
2014-07-14 | 5:00 | 873 | 393 | 276 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | -2 | -13 | 873
2014-07-14 | 6:00 | 896 | 393 | 243 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 896
2014-07-14 | 7:00 | 955 | 393 | 231 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 955
2014-07-14 | 8:00 | 1035 | 393 | 226 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 1035
2014-07-14 | 9:00 | 1097 | 393 | 231 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -1 | -13 | 1097
2014-07-14 | 10:00 | 1138 | 393 | 244 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -2 | -13 | 1138
2014-07-14 | 11:00 | 1142 | 393 | 236 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 1142
2014-07-14 | 12:00 | 1080 | 393 | 185 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -1 | -13 | 1080
2014-07-14 | 13:00 | 1098 | 393 | 234 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -1 | -13 | 1098
2014-07-14 | 14:00 | 1114 | 393 | 304 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | -1 | -13 | 1114
2014-07-14 | 15:00 | 1128 | 393 | 397 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1128
2014-07-14 | 16:00 | 1152 | 393 | 498 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1152
2014-07-14 | 17:00 | 1150 | 393 | 528 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 14 | -13 | 1150
2014-07-14 | 18:00 | 1141 | 393 | 526 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1141
2014-07-14 | 19:00 | 1115 | 393 | 499 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 1115
2014-07-14 | 20:00 | 1078 | 393 | 464 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1078
2014-07-14 | 21:00 | 1019 | 393 | 413 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1019
2014-07-14 | 22:00 | 966 | 393 | 378 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 966
2014-07-14 | 23:00 | 902 | 393 | 345 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | -13 | 902
2014-07-15 | 0:00 | 836 | 393 | 302 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -9 | -13 | 836
2014-07-15 | 1:00 | 814 | 393 | 282 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -11 | -13 | 814
2014-07-15 | 2:00 | 828 | 393 | 271 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -12 | -13 | 828
2014-07-15 | 3:00 | 864 | 393 | 273 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -12 | -13 | 864
2014-07-15 | 4:00 | 897 | 393 | 305 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | -10 | -13 | 897
2014-07-15 | 5:00 | 888 | 393 | 300 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | -11 | -13 | 888
2014-07-15 | 6:00 | 904 | 393 | 264 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -14 | -13 | 904
2014-07-15 | 7:00 | 968 | 393 | 257 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -15 | -13 | 968
2014-07-15 | 8:00 | 1041 | 393 | 246 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -15 | -13 | 1041
2014-07-15 | 9:00 | 1136 | 393 | 282 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -14 | -13 | 1136
2014-07-15 | 10:00 | 1185 | 393 | 303 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -13 | -13 | 1185
2014-07-15 | 11:00 | 1208 | 393 | 314 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -13 | -13 | 1208
2014-07-15 | 12:00 | 1134 | 393 | 253 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -15 | -13 | 1134
2014-07-15 | 13:00 | 1187 | 393 | 334 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -12 | -13 | 1187
2014-07-15 | 14:00 | 1202 | 393 | 390 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1202
2014-07-15 | 15:00 | 1198 | 393 | 467 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1198
2014-07-15 | 16:00 | 1227 | 393 | 574 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1227
2014-07-15 | 17:00 | 1221 | 393 | 577 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 36 | -13 | 1221
2014-07-15 | 18:00 | 1218 | 393 | 544 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 59 | -13 | 1218
2014-07-15 | 19:00 | 1187 | 393 | 543 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 | -13 | 1187
2014-07-15 | 20:00 | 1136 | 393 | 523 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1136
2014-07-15 | 21:00 | 1078 | 393 | 472 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1078
2014-07-15 | 22:00 | 1029 | 393 | 441 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-07-15 | 23:00 | 949 | 393 | 397 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -7 | -13 | 949
2014-07-16 | 0:00 | 870 | 393 | 337 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | -10 | -13 | 870
2014-07-16 | 1:00 | 837 | 393 | 306 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -12 | -13 | 837
2014-07-16 | 2:00 | 848 | 393 | 293 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -13 | -13 | 848
2014-07-16 | 3:00 | 881 | 393 | 293 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -14 | -13 | 881
2014-07-16 | 4:00 | 908 | 393 | 319 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | -12 | -13 | 908
2014-07-16 | 5:00 | 903 | 393 | 318 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | -13 | -13 | 903
2014-07-16 | 6:00 | 911 | 393 | 275 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -18 | -13 | 911
2014-07-16 | 7:00 | 973 | 393 | 268 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -20 | -13 | 973
2014-07-16 | 8:00 | 1058 | 393 | 267 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -20 | -13 | 1058
2014-07-16 | 9:00 | 1156 | 393 | 305 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -18 | -13 | 1156
2014-07-16 | 10:00 | 1208 | 393 | 330 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -17 | -13 | 1208
2014-07-16 | 11:00 | 1224 | 393 | 335 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -18 | -13 | 1224
2014-07-16 | 12:00 | 1175 | 393 | 299 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -21 | -13 | 1175
2014-07-16 | 13:00 | 1188 | 393 | 341 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -17 | -13 | 1188
2014-07-16 | 14:00 | 1198 | 393 | 386 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1198
2014-07-16 | 15:00 | 1224 | 393 | 493 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1224
2014-07-16 | 16:00 | 1230 | 393 | 577 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1230
2014-07-16 | 17:00 | 1230 | 393 | 578 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 44 | -13 | 1230
2014-07-16 | 18:00 | 1225 | 393 | 544 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 66 | -13 | 1225
2014-07-16 | 19:00 | 1203 | 393 | 543 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 44 | -13 | 1203
2014-07-16 | 20:00 | 1155 | 393 | 541 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1155
2014-07-16 | 21:00 | 1094 | 393 | 488 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1094
2014-07-16 | 22:00 | 1032 | 393 | 444 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1032
2014-07-16 | 23:00 | 955 | 393 | 401 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 955
2014-07-17 | 0:00 | 874 | 393 | 287 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-07-17 | 1:00 | 850 | 393 | 261 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-07-17 | 2:00 | 841 | 393 | 220 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-07-17 | 3:00 | 881 | 393 | 226 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-07-17 | 4:00 | 910 | 393 | 257 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 910
2014-07-17 | 5:00 | 904 | 393 | 286 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 904
2014-07-17 | 6:00 | 912 | 393 | 223 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-07-17 | 7:00 | 985 | 393 | 211 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -48 | -13 | 985
2014-07-17 | 8:00 | 1080 | 393 | 197 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -73 | -13 | 1080
2014-07-17 | 9:00 | 1162 | 393 | 198 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -82 | -13 | 1162
2014-07-17 | 10:00 | 1183 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -85 | -13 | 1183
2014-07-17 | 11:00 | 1236 | 393 | 200 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -49 | -13 | 1236
2014-07-17 | 12:00 | 1223 | 393 | 200 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -41 | -13 | 1223
2014-07-17 | 13:00 | 1255 | 393 | 237 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1255
2014-07-17 | 14:00 | 1284 | 393 | 346 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1284
2014-07-17 | 15:00 | 1276 | 393 | 467 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1276
2014-07-17 | 16:00 | 1286 | 393 | 567 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 18 | -13 | 1286
2014-07-17 | 17:00 | 1281 | 393 | 607 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 52 | -13 | 1281
2014-07-17 | 18:00 | 1268 | 393 | 534 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 84 | -13 | 1268
2014-07-17 | 19:00 | 1247 | 393 | 532 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 62 | -13 | 1247
2014-07-17 | 20:00 | 1197 | 393 | 518 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | -13 | 1197
2014-07-17 | 21:00 | 1129 | 393 | 473 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 11 | -13 | 1129
2014-07-17 | 22:00 | 1061 | 393 | 424 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | -13 | 1061
2014-07-17 | 23:00 | 975 | 393 | 377 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 975
2014-07-18 | 0:00 | 886 | 393 | 300 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 886
2014-07-18 | 1:00 | 849 | 393 | 261 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-07-18 | 2:00 | 858 | 393 | 237 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 858
2014-07-18 | 3:00 | 890 | 393 | 235 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 890
2014-07-18 | 4:00 | 912 | 393 | 259 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-07-18 | 5:00 | 905 | 393 | 288 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 905
2014-07-18 | 6:00 | 916 | 393 | 227 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-07-18 | 7:00 | 981 | 393 | 223 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -64 | -13 | 981
2014-07-18 | 8:00 | 1080 | 393 | 209 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -85 | -13 | 1080
2014-07-18 | 9:00 | 1175 | 393 | 211 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -83 | -13 | 1175
2014-07-18 | 10:00 | 1233 | 393 | 212 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -47 | -13 | 1233
2014-07-18 | 11:00 | 1276 | 393 | 213 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -23 | -13 | 1276
2014-07-18 | 12:00 | 1259 | 393 | 212 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -18 | -13 | 1259
2014-07-18 | 13:00 | 1280 | 393 | 294 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -32 | -13 | 1280
2014-07-18 | 14:00 | 1302 | 393 | 364 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1302
2014-07-18 | 15:00 | 1293 | 393 | 484 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1293
2014-07-18 | 16:00 | 1301 | 393 | 556 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 43 | -13 | 1301
2014-07-18 | 17:00 | 1279 | 393 | 556 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 101 | -13 | 1279
2014-07-18 | 18:00 | 1265 | 393 | 556 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 59 | -13 | 1265
2014-07-18 | 19:00 | 1240 | 393 | 555 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 33 | -13 | 1240
2014-07-18 | 20:00 | 1193 | 393 | 538 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1193
2014-07-18 | 21:00 | 1130 | 393 | 484 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | -13 | 1130
2014-07-18 | 22:00 | 1074 | 393 | 442 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | -13 | 1074
2014-07-18 | 23:00 | 991 | 393 | 393 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 991
2014-07-19 | 0:00 | 906 | 393 | 320 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-07-19 | 1:00 | 873 | 393 | 285 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 873
2014-07-19 | 2:00 | 865 | 393 | 244 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 865
2014-07-19 | 3:00 | 889 | 393 | 234 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 889
2014-07-19 | 4:00 | 912 | 393 | 259 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-07-19 | 5:00 | 899 | 393 | 282 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 899
2014-07-19 | 6:00 | 898 | 393 | 209 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 898
2014-07-19 | 7:00 | 940 | 393 | 210 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -93 | -13 | 940
2014-07-19 | 8:00 | 1003 | 393 | 195 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -148 | -13 | 1003
2014-07-19 | 9:00 | 1091 | 393 | 197 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -153 | -13 | 1091
2014-07-19 | 10:00 | 1145 | 393 | 198 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -121 | -13 | 1145
2014-07-19 | 11:00 | 1184 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -100 | -13 | 1184
2014-07-19 | 12:00 | 1172 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -91 | -13 | 1172
2014-07-19 | 13:00 | 1189 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -28 | -13 | 1189
2014-07-19 | 14:00 | 1197 | 393 | 258 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1197
2014-07-19 | 15:00 | 1204 | 393 | 395 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1204
2014-07-19 | 16:00 | 1220 | 393 | 443 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 76 | -13 | 1220
2014-07-19 | 17:00 | 1210 | 393 | 439 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 149 | -13 | 1210
2014-07-19 | 18:00 | 1192 | 393 | 413 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 129 | -13 | 1192
2014-07-19 | 19:00 | 1158 | 393 | 416 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 90 | -13 | 1158
2014-07-19 | 20:00 | 1123 | 393 | 416 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 52 | -13 | 1123
2014-07-19 | 21:00 | 1062 | 393 | 413 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -13 | 1062
2014-07-19 | 22:00 | 1006 | 393 | 375 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1006
2014-07-19 | 23:00 | 934 | 393 | 336 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 934
2014-07-20 | 0:00 | 858 | 393 | 180 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 91 | -13 | 858
2014-07-20 | 1:00 | 817 | 393 | 182 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 47 | -13 | 817
2014-07-20 | 2:00 | 796 | 393 | 175 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 796
2014-07-20 | 3:00 | 832 | 393 | 176 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | -13 | 832
2014-07-20 | 4:00 | 864 | 393 | 182 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 29 | -13 | 864
2014-07-20 | 5:00 | 856 | 393 | 182 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 56 | -13 | 856
2014-07-20 | 6:00 | 840 | 393 | 176 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -25 | -13 | 840
2014-07-20 | 7:00 | 886 | 393 | 176 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -113 | -13 | 886
2014-07-20 | 8:00 | 924 | 393 | 161 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -194 | -13 | 924
2014-07-20 | 9:00 | 991 | 393 | 162 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -218 | -13 | 991
2014-07-20 | 10:00 | 1047 | 393 | 163 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -185 | -13 | 1047
2014-07-20 | 11:00 | 1081 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -169 | -13 | 1081
2014-07-20 | 12:00 | 1071 | 393 | 164 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -157 | -13 | 1071
2014-07-20 | 13:00 | 1099 | 393 | 181 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -100 | -13 | 1099
2014-07-20 | 14:00 | 1125 | 393 | 185 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 2 | -13 | 1125
2014-07-20 | 15:00 | 1119 | 393 | 311 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1119
2014-07-20 | 16:00 | 1101 | 393 | 334 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 65 | -13 | 1101
2014-07-20 | 17:00 | 1110 | 393 | 351 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 138 | -13 | 1110
2014-07-20 | 18:00 | 1123 | 393 | 351 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 121 | -13 | 1123
2014-07-20 | 19:00 | 1110 | 393 | 351 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 106 | -13 | 1110
2014-07-20 | 20:00 | 1087 | 393 | 350 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 82 | -13 | 1087
2014-07-20 | 21:00 | 1029 | 393 | 346 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 39 | -13 | 1029
2014-07-20 | 22:00 | 969 | 393 | 326 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 13 | -13 | 969
2014-07-20 | 23:00 | 892 | 393 | 294 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 892
2014-07-21 | 0:00 | 816 | 393 | 230 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 816
2014-07-21 | 1:00 | 780 | 393 | 207 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | -15 | 0 | -13 | 780
2014-07-21 | 2:00 | 782 | 393 | 207 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -46 | 0 | -13 | 782
2014-07-21 | 3:00 | 816 | 393 | 208 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -47 | 0 | -13 | 816
2014-07-21 | 4:00 | 853 | 393 | 209 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -9 | 0 | -13 | 853
2014-07-21 | 5:00 | 848 | 393 | 235 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | -5 | 0 | -13 | 848
2014-07-21 | 6:00 | 854 | 393 | 209 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -44 | -13 | 854
2014-07-21 | 7:00 | 914 | 393 | 210 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -119 | -13 | 914
2014-07-21 | 8:00 | 976 | 393 | 195 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -175 | -13 | 976
2014-07-21 | 9:00 | 1071 | 393 | 197 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -172 | -13 | 1071
2014-07-21 | 10:00 | 1129 | 393 | 198 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -138 | -13 | 1129
2014-07-21 | 11:00 | 1171 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -113 | -13 | 1171
2014-07-21 | 12:00 | 1187 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -76 | -13 | 1187
2014-07-21 | 13:00 | 1216 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -3 | -13 | 1216
2014-07-21 | 14:00 | 1215 | 393 | 276 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1215
2014-07-21 | 15:00 | 1219 | 393 | 397 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 1219
2014-07-21 | 16:00 | 1208 | 393 | 414 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 93 | -13 | 1208
2014-07-21 | 17:00 | 1216 | 393 | 464 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 131 | -13 | 1216
2014-07-21 | 18:00 | 1219 | 393 | 464 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 104 | -13 | 1219
2014-07-21 | 19:00 | 1202 | 393 | 464 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 86 | -13 | 1202
2014-07-21 | 20:00 | 1169 | 393 | 413 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 101 | -13 | 1169
2014-07-21 | 21:00 | 1100 | 393 | 411 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | -13 | 1100
2014-07-21 | 22:00 | 1034 | 393 | 403 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1034
2014-07-21 | 23:00 | 947 | 393 | 349 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-07-22 | 0:00 | 859 | 393 | 272 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 859
2014-07-22 | 1:00 | 833 | 393 | 245 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 833
2014-07-22 | 2:00 | 821 | 393 | 239 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -39 | -13 | 821
2014-07-22 | 3:00 | 854 | 393 | 240 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -40 | -13 | 854
2014-07-22 | 4:00 | 885 | 393 | 253 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -21 | -13 | 885
2014-07-22 | 5:00 | 885 | 393 | 282 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -14 | -13 | 885
2014-07-22 | 6:00 | 903 | 393 | 242 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -28 | -13 | 903
2014-07-22 | 7:00 | 999 | 393 | 237 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -61 | -13 | 999
2014-07-22 | 8:00 | 1107 | 393 | 223 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -72 | -13 | 1107
2014-07-22 | 9:00 | 1219 | 393 | 228 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -55 | -13 | 1219
2014-07-22 | 10:00 | 1277 | 393 | 237 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -29 | -13 | 1277
2014-07-22 | 11:00 | 1331 | 393 | 265 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -19 | -13 | 1331
2014-07-22 | 12:00 | 1308 | 393 | 265 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -21 | -13 | 1308
2014-07-22 | 13:00 | 1331 | 393 | 329 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -16 | -13 | 1331
2014-07-22 | 14:00 | 1330 | 393 | 391 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1330
2014-07-22 | 15:00 | 1329 | 393 | 520 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1329
2014-07-22 | 16:00 | 1335 | 393 | 634 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1335
2014-07-22 | 17:00 | 1329 | 393 | 634 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 74 | -13 | 1329
2014-07-22 | 18:00 | 1320 | 393 | 558 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 111 | -13 | 1320
2014-07-22 | 19:00 | 1290 | 393 | 557 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 80 | -13 | 1290
2014-07-22 | 20:00 | 1234 | 393 | 556 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 23 | -13 | 1234
2014-07-22 | 21:00 | 1163 | 393 | 518 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 1163
2014-07-22 | 22:00 | 1093 | 393 | 463 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1093
2014-07-22 | 23:00 | 996 | 393 | 407 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -10 | -13 | 996
2014-07-23 | 0:00 | 898 | 393 | 312 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 898
2014-07-23 | 1:00 | 867 | 393 | 279 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 867
2014-07-23 | 2:00 | 853 | 393 | 296 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -64 | -13 | 853
2014-07-23 | 3:00 | 886 | 393 | 296 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -65 | -13 | 886
2014-07-23 | 4:00 | 910 | 393 | 308 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -51 | -13 | 910
2014-07-23 | 5:00 | 912 | 393 | 321 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -27 | -13 | 912
2014-07-23 | 6:00 | 933 | 393 | 290 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -47 | -13 | 933
2014-07-23 | 7:00 | 1013 | 393 | 282 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -91 | -13 | 1013
2014-07-23 | 8:00 | 1138 | 393 | 270 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -88 | -13 | 1138
2014-07-23 | 9:00 | 1242 | 393 | 276 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -81 | -13 | 1242
2014-07-23 | 10:00 | 1308 | 393 | 289 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -50 | -13 | 1308
2014-07-23 | 11:00 | 1363 | 393 | 314 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -37 | -13 | 1363
2014-07-23 | 12:00 | 1331 | 393 | 318 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -51 | -13 | 1331
2014-07-23 | 13:00 | 1363 | 393 | 410 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -66 | -13 | 1363
2014-07-23 | 14:00 | 1404 | 393 | 490 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | -24 | -13 | 1404
2014-07-23 | 15:00 | 1397 | 393 | 588 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1397
2014-07-23 | 16:00 | 1403 | 393 | 598 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 103 | -13 | 1403
2014-07-23 | 17:00 | 1384 | 393 | 598 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 165 | -13 | 1384
2014-07-23 | 18:00 | 1365 | 393 | 597 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 117 | -13 | 1365
2014-07-23 | 19:00 | 1335 | 393 | 597 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 86 | -13 | 1335
2014-07-23 | 20:00 | 1287 | 393 | 596 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 37 | -13 | 1287
2014-07-23 | 21:00 | 1212 | 393 | 567 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 1212
2014-07-23 | 22:00 | 1145 | 393 | 514 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1145
2014-07-23 | 23:00 | 1049 | 393 | 456 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -5 | -13 | 1049
2014-07-24 | 0:00 | 954 | 393 | 367 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 954
2014-07-24 | 1:00 | 919 | 393 | 331 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 919
2014-07-24 | 2:00 | 896 | 393 | 368 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -93 | -13 | 896
2014-07-24 | 3:00 | 917 | 393 | 360 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -98 | -13 | 917
2014-07-24 | 4:00 | 941 | 393 | 376 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -87 | -13 | 941
2014-07-24 | 5:00 | 948 | 393 | 379 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -48 | -13 | 948
2014-07-24 | 6:00 | 978 | 393 | 353 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -64 | -13 | 978
2014-07-24 | 7:00 | 1072 | 393 | 339 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -90 | -13 | 1072
2014-07-24 | 8:00 | 1200 | 393 | 335 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -91 | -13 | 1200
2014-07-24 | 9:00 | 1318 | 393 | 352 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -80 | -13 | 1318
2014-07-24 | 10:00 | 1390 | 393 | 381 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -60 | -13 | 1390
2014-07-24 | 11:00 | 1432 | 393 | 402 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -56 | -13 | 1432
2014-07-24 | 12:00 | 1407 | 393 | 413 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -71 | -13 | 1407
2014-07-24 | 13:00 | 1417 | 393 | 439 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -41 | -13 | 1417
2014-07-24 | 14:00 | 1442 | 393 | 504 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1442
2014-07-24 | 15:00 | 1438 | 393 | 629 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1438
2014-07-24 | 16:00 | 1452 | 393 | 646 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 105 | -13 | 1452
2014-07-24 | 17:00 | 1452 | 393 | 646 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 184 | -13 | 1452
2014-07-24 | 18:00 | 1431 | 393 | 613 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 167 | -13 | 1431
2014-07-24 | 19:00 | 1396 | 393 | 613 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 131 | -13 | 1396
2014-07-24 | 20:00 | 1341 | 393 | 612 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | -13 | 1341
2014-07-24 | 21:00 | 1267 | 393 | 610 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | -13 | 1267
2014-07-24 | 22:00 | 1195 | 393 | 565 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1195
2014-07-24 | 23:00 | 1091 | 393 | 605 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -112 | -13 | 1091
2014-07-25 | 0:00 | 990 | 393 | 403 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-07-25 | 1:00 | 942 | 393 | 354 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-07-25 | 2:00 | 922 | 393 | 395 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -94 | -13 | 922
2014-07-25 | 3:00 | 941 | 393 | 388 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -102 | -13 | 941
2014-07-25 | 4:00 | 964 | 393 | 400 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -88 | -13 | 964
2014-07-25 | 5:00 | 962 | 393 | 399 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -55 | -13 | 962
2014-07-25 | 6:00 | 994 | 393 | 379 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -74 | -13 | 994
2014-07-25 | 7:00 | 1102 | 393 | 374 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -95 | -13 | 1102
2014-07-25 | 8:00 | 1239 | 393 | 371 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -87 | -13 | 1239
2014-07-25 | 9:00 | 1348 | 393 | 384 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -82 | -13 | 1348
2014-07-25 | 10:00 | 1414 | 393 | 405 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -60 | -13 | 1414
2014-07-25 | 11:00 | 1455 | 393 | 420 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -51 | -13 | 1455
2014-07-25 | 12:00 | 1418 | 393 | 426 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -72 | -13 | 1418
2014-07-25 | 13:00 | 1452 | 393 | 452 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -18 | -13 | 1452
2014-07-25 | 14:00 | 1433 | 393 | 495 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1433
2014-07-25 | 15:00 | 1455 | 393 | 646 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1455
2014-07-25 | 16:00 | 1469 | 393 | 660 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 107 | -13 | 1469
2014-07-25 | 17:00 | 1458 | 393 | 660 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 176 | -13 | 1458
2014-07-25 | 18:00 | 1438 | 393 | 614 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 174 | -13 | 1438
2014-07-25 | 19:00 | 1393 | 393 | 612 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 128 | -13 | 1393
2014-07-25 | 20:00 | 1339 | 393 | 611 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 73 | -13 | 1339
2014-07-25 | 21:00 | 1267 | 393 | 609 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -13 | 1267
2014-07-25 | 22:00 | 1191 | 393 | 561 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1191
2014-07-25 | 23:00 | 1094 | 393 | 605 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -109 | -13 | 1094
2014-07-26 | 0:00 | 997 | 393 | 410 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 997
2014-07-26 | 1:00 | 954 | 393 | 366 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 954
2014-07-26 | 2:00 | 925 | 393 | 304 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 925
2014-07-26 | 3:00 | 940 | 393 | 318 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -33 | -13 | 940
2014-07-26 | 4:00 | 956 | 393 | 303 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-07-26 | 5:00 | 945 | 393 | 351 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -23 | -13 | 945
2014-07-26 | 6:00 | 960 | 393 | 302 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -31 | -13 | 960
2014-07-26 | 7:00 | 1036 | 393 | 272 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -58 | -13 | 1036
2014-07-26 | 8:00 | 1120 | 393 | 249 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -85 | -13 | 1120
2014-07-26 | 9:00 | 1232 | 393 | 258 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -73 | -13 | 1232
2014-07-26 | 10:00 | 1290 | 393 | 274 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -53 | -13 | 1290
2014-07-26 | 11:00 | 1303 | 393 | 278 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -60 | -13 | 1303
2014-07-26 | 12:00 | 1316 | 393 | 304 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -53 | -13 | 1316
2014-07-26 | 13:00 | 1343 | 393 | 359 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -35 | -13 | 1343
2014-07-26 | 14:00 | 1348 | 393 | 409 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1348
2014-07-26 | 15:00 | 1337 | 393 | 528 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1337
2014-07-26 | 16:00 | 1352 | 393 | 621 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 30 | -13 | 1352
2014-07-26 | 17:00 | 1346 | 393 | 621 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 104 | -13 | 1346
2014-07-26 | 18:00 | 1325 | 393 | 570 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 105 | -13 | 1325
2014-07-26 | 19:00 | 1293 | 393 | 569 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 71 | -13 | 1293
2014-07-26 | 20:00 | 1255 | 393 | 568 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32 | -13 | 1255
2014-07-26 | 21:00 | 1192 | 393 | 547 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 1192
2014-07-26 | 22:00 | 1135 | 393 | 504 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1135
2014-07-26 | 23:00 | 1049 | 393 | 451 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-07-27 | 0:00 | 951 | 393 | 346 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | -13 | 951
2014-07-27 | 1:00 | 911 | 393 | 308 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | -13 | 911
2014-07-27 | 2:00 | 882 | 393 | 249 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13 | -13 | 882
2014-07-27 | 3:00 | 899 | 393 | 232 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 | -13 | 899
2014-07-27 | 4:00 | 920 | 393 | 253 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 14 | -13 | 920
2014-07-27 | 5:00 | 909 | 393 | 272 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | -13 | 909
2014-07-27 | 6:00 | 903 | 393 | 214 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 903
2014-07-27 | 7:00 | 953 | 393 | 196 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -65 | -13 | 953
2014-07-27 | 8:00 | 1002 | 393 | 180 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -135 | -13 | 1002
2014-07-27 | 9:00 | 1068 | 393 | 182 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -160 | -13 | 1068
2014-07-27 | 10:00 | 1099 | 393 | 182 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -153 | -13 | 1099
2014-07-27 | 11:00 | 1156 | 393 | 184 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -114 | -13 | 1156
2014-07-27 | 12:00 | 1153 | 393 | 184 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -95 | -13 | 1153
2014-07-27 | 13:00 | 1158 | 393 | 184 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -44 | -13 | 1158
2014-07-27 | 14:00 | 1157 | 393 | 219 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1157
2014-07-27 | 15:00 | 1161 | 393 | 343 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 9 | -13 | 1161
2014-07-27 | 16:00 | 1164 | 393 | 434 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 28 | -13 | 1164
2014-07-27 | 17:00 | 1167 | 393 | 440 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 106 | -13 | 1167
2014-07-27 | 18:00 | 1166 | 393 | 440 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 76 | -13 | 1166
2014-07-27 | 19:00 | 1147 | 393 | 390 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 105 | -13 | 1147
2014-07-27 | 20:00 | 1119 | 393 | 389 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 76 | -13 | 1119
2014-07-27 | 21:00 | 1051 | 393 | 383 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 23 | -13 | 1051
2014-07-27 | 22:00 | 986 | 393 | 348 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 | -13 | 986
2014-07-27 | 23:00 | 901 | 393 | 303 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 901
2014-07-28 | 0:00 | 822 | 393 | 236 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-07-28 | 1:00 | 797 | 393 | 208 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-07-28 | 2:00 | 787 | 393 | 207 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -41 | -13 | 787
2014-07-28 | 3:00 | 820 | 393 | 208 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -42 | -13 | 820
2014-07-28 | 4:00 | 839 | 393 | 208 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -22 | 0 | -13 | 839
2014-07-28 | 5:00 | 851 | 393 | 244 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | -11 | 0 | -13 | 851
2014-07-28 | 6:00 | 872 | 393 | 209 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -26 | -13 | 872
2014-07-28 | 7:00 | 951 | 393 | 210 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -82 | -13 | 951
2014-07-28 | 8:00 | 1050 | 393 | 196 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -102 | -13 | 1050
2014-07-28 | 9:00 | 1144 | 393 | 198 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -100 | -13 | 1144
2014-07-28 | 10:00 | 1198 | 393 | 199 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -70 | -13 | 1198
2014-07-28 | 11:00 | 1240 | 393 | 200 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -45 | -13 | 1240
2014-07-28 | 12:00 | 1231 | 393 | 200 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -33 | -13 | 1231
2014-07-28 | 13:00 | 1257 | 393 | 239 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1257
2014-07-28 | 14:00 | 1272 | 393 | 334 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1272
2014-07-28 | 15:00 | 1273 | 393 | 464 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1273
2014-07-28 | 16:00 | 1280 | 393 | 537 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 41 | -13 | 1280
2014-07-28 | 17:00 | 1279 | 393 | 564 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 94 | -13 | 1279
2014-07-28 | 18:00 | 1254 | 393 | 503 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 101 | -13 | 1254
2014-07-28 | 19:00 | 1224 | 393 | 490 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 82 | -13 | 1224
2014-07-28 | 20:00 | 1170 | 393 | 479 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | -13 | 1170
2014-07-28 | 21:00 | 1100 | 393 | 440 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | -13 | 1100
2014-07-28 | 22:00 | 1036 | 393 | 406 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1036
2014-07-28 | 23:00 | 944 | 393 | 346 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-07-29 | 0:00 | 863 | 393 | 277 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 863
2014-07-29 | 1:00 | 833 | 393 | 259 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | -13 | 0 | -13 | 833
2014-07-29 | 2:00 | 823 | 393 | 264 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -62 | -13 | 823
2014-07-29 | 3:00 | 846 | 393 | 264 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -73 | -13 | 846
2014-07-29 | 4:00 | 881 | 393 | 265 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -38 | -13 | 881
2014-07-29 | 5:00 | 881 | 393 | 272 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -9 | -13 | 881
2014-07-29 | 6:00 | 899 | 393 | 265 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -55 | -13 | 899
2014-07-29 | 7:00 | 973 | 393 | 266 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -115 | -13 | 973
2014-07-29 | 8:00 | 1092 | 393 | 252 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -117 | -13 | 1092
2014-07-29 | 9:00 | 1213 | 393 | 256 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -89 | -13 | 1213
2014-07-29 | 10:00 | 1288 | 393 | 258 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -39 | -13 | 1288
2014-07-29 | 11:00 | 1344 | 393 | 269 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -10 | -13 | 1344
2014-07-29 | 12:00 | 1345 | 393 | 288 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -7 | -13 | 1345
2014-07-29 | 13:00 | 1373 | 393 | 361 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -6 | -13 | 1373
2014-07-29 | 14:00 | 1392 | 393 | 453 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1392
2014-07-29 | 15:00 | 1400 | 393 | 591 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1400
2014-07-29 | 16:00 | 1411 | 393 | 644 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 66 | -13 | 1411
2014-07-29 | 17:00 | 1383 | 393 | 644 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 118 | -13 | 1383
2014-07-29 | 18:00 | 1371 | 393 | 597 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 123 | -13 | 1371
2014-07-29 | 19:00 | 1339 | 393 | 597 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 90 | -13 | 1339
2014-07-29 | 20:00 | 1283 | 393 | 596 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32 | -13 | 1283
2014-07-29 | 21:00 | 1200 | 393 | 555 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 1200
2014-07-29 | 22:00 | 1132 | 393 | 502 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1132
2014-07-29 | 23:00 | 1032 | 393 | 445 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -11 | -13 | 1032
2014-07-30 | 0:00 | 935 | 393 | 348 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 935
2014-07-30 | 1:00 | 903 | 393 | 315 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 903
2014-07-30 | 2:00 | 876 | 393 | 303 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | -48 | -13 | 876
2014-07-30 | 3:00 | 903 | 393 | 301 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | -53 | -13 | 903
2014-07-30 | 4:00 | 920 | 393 | 308 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | -41 | -13 | 920
2014-07-30 | 5:00 | 924 | 393 | 330 | 117 | 34 | 29 | 34 | 0 | 24 | 0 | -24 | -13 | 924
2014-07-30 | 6:00 | 949 | 393 | 301 | 111 | 34 | 29 | 134 | 0 | 1 | 0 | -42 | -13 | 949
2014-07-30 | 7:00 | 1043 | 393 | 295 | 89 | 34 | 29 | 290 | 0 | 1 | 0 | -75 | -13 | 1043
2014-07-30 | 8:00 | 1169 | 393 | 284 | 85 | 34 | 29 | 428 | 0 | 1 | 0 | -71 | -13 | 1169
2014-07-30 | 9:00 | 1278 | 393 | 291 | 79 | 34 | 29 | 525 | 0 | 0 | 0 | -60 | -13 | 1278
2014-07-30 | 10:00 | 1346 | 393 | 314 | 76 | 34 | 29 | 549 | 0 | 1 | 0 | -36 | -13 | 1346
2014-07-30 | 11:00 | 1410 | 393 | 353 | 76 | 34 | 29 | 565 | 0 | 2 | 0 | -29 | -13 | 1410
2014-07-30 | 12:00 | 1394 | 393 | 363 | 76 | 34 | 29 | 544 | 0 | 2 | 0 | -34 | -13 | 1394
2014-07-30 | 13:00 | 1441 | 393 | 451 | 76 | 34 | 29 | 497 | 0 | 3 | 0 | -29 | -13 | 1441
2014-07-30 | 14:00 | 1447 | 393 | 508 | 81 | 34 | 29 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1447
2014-07-30 | 15:00 | 1439 | 393 | 630 | 83 | 34 | 29 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1439
2014-07-30 | 16:00 | 1422 | 393 | 611 | 89 | 34 | 29 | 155 | 0 | 16 | 0 | 109 | -13 | 1422
2014-07-30 | 17:00 | 1373 | 393 | 610 | 113 | 34 | 29 | 55 | 0 | 11 | 0 | 141 | -13 | 1373
2014-07-30 | 18:00 | 1345 | 393 | 610 | 148 | 34 | 29 | 7 | 0 | 53 | 0 | 85 | -13 | 1345
2014-07-30 | 19:00 | 1314 | 393 | 609 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 55 | 0 | 53 | -13 | 1314
2014-07-30 | 20:00 | 1260 | 393 | 605 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1260
2014-07-30 | 21:00 | 1182 | 393 | 537 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -13 | 1182
2014-07-30 | 22:00 | 1110 | 393 | 480 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 1110
2014-07-30 | 23:00 | 1019 | 393 | 450 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | -29 | -13 | 1019
2014-07-31 | 0:00 | 919 | 393 | 376 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 919
2014-07-31 | 1:00 | 888 | 393 | 365 | 82 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -21 | -13 | 888
2014-07-31 | 2:00 | 861 | 393 | 323 | 106 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -31 | -13 | 861
2014-07-31 | 3:00 | 877 | 393 | 310 | 140 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -35 | -13 | 877
2014-07-31 | 4:00 | 914 | 393 | 341 | 137 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | -27 | -13 | 914
2014-07-31 | 5:00 | 921 | 393 | 349 | 117 | 34 | 29 | 19 | 0 | 19 | 0 | -26 | -13 | 921
2014-07-31 | 6:00 | 948 | 393 | 328 | 111 | 34 | 29 | 82 | 0 | 19 | 0 | -34 | -13 | 948
2014-07-31 | 7:00 | 1030 | 393 | 339 | 89 | 34 | 29 | 174 | 0 | 19 | 0 | -34 | -13 | 1030
2014-07-31 | 8:00 | 1135 | 393 | 353 | 85 | 34 | 29 | 264 | 0 | 19 | 0 | -28 | -13 | 1135
2014-07-31 | 9:00 | 1230 | 393 | 402 | 79 | 34 | 29 | 328 | 0 | 18 | 0 | -40 | -13 | 1230
2014-07-31 | 10:00 | 1280 | 393 | 420 | 76 | 34 | 29 | 357 | 0 | 20 | 0 | -36 | -13 | 1280
2014-07-31 | 11:00 | 1275 | 393 | 414 | 76 | 34 | 29 | 368 | 0 | 20 | 0 | -46 | -13 | 1275
2014-07-31 | 12:00 | 1229 | 393 | 367 | 76 | 34 | 29 | 356 | 0 | 21 | 0 | -34 | -13 | 1229
2014-07-31 | 13:00 | 1247 | 393 | 396 | 76 | 34 | 29 | 326 | 0 | 20 | 0 | -14 | -13 | 1247
2014-07-31 | 14:00 | 1242 | 393 | 431 | 81 | 34 | 29 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1242
2014-07-31 | 15:00 | 1240 | 393 | 509 | 83 | 34 | 29 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1240
2014-07-31 | 16:00 | 1258 | 393 | 556 | 89 | 34 | 29 | 103 | 0 | 19 | 0 | 48 | -13 | 1258
2014-07-31 | 17:00 | 1249 | 393 | 556 | 113 | 34 | 29 | 35 | 0 | 18 | 0 | 85 | -13 | 1249
2014-07-31 | 18:00 | 1253 | 393 | 556 | 148 | 34 | 29 | 6 | 0 | 18 | 0 | 81 | -13 | 1253
2014-07-31 | 19:00 | 1230 | 393 | 556 | 153 | 34 | 29 | 1 | 0 | 18 | 0 | 59 | -13 | 1230
2014-07-31 | 20:00 | 1174 | 393 | 555 | 152 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -13 | 1174
2014-07-31 | 21:00 | 1117 | 393 | 511 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 1117
2014-07-31 | 22:00 | 1063 | 393 | 475 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-07-31 | 23:00 | 972 | 393 | 416 | 96 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | -13 | 972
2014-08-01 | 0:00 | 891 | 393 | 373 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -23 | -13 | 891
2014-08-01 | 1:00 | 862 | 393 | 352 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -31 | -13 | 862
2014-08-01 | 2:00 | 851 | 393 | 328 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -39 | -13 | 851
2014-08-01 | 3:00 | 883 | 393 | 332 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -40 | -13 | 883
2014-08-01 | 4:00 | 912 | 393 | 358 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -35 | -13 | 912
2014-08-01 | 5:00 | 919 | 393 | 372 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -35 | -13 | 919
2014-08-01 | 6:00 | 949 | 393 | 368 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -43 | -13 | 949
2014-08-01 | 7:00 | 1027 | 393 | 389 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -38 | -13 | 1027
2014-08-01 | 8:00 | 1118 | 393 | 393 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -19 | -13 | 1118
2014-08-01 | 9:00 | 1220 | 393 | 418 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-08-01 | 10:00 | 1244 | 393 | 459 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -48 | -13 | 1244
2014-08-01 | 11:00 | 1272 | 393 | 463 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -41 | -13 | 1272
2014-08-01 | 12:00 | 1219 | 393 | 457 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -79 | -13 | 1219
2014-08-01 | 13:00 | 1232 | 393 | 421 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1232
2014-08-01 | 14:00 | 1246 | 393 | 489 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1246
2014-08-01 | 15:00 | 1234 | 393 | 552 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1234
2014-08-01 | 16:00 | 1248 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 76 | -13 | 1248
2014-08-01 | 17:00 | 1243 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 102 | -13 | 1243
2014-08-01 | 18:00 | 1241 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 83 | -13 | 1241
2014-08-01 | 19:00 | 1211 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 53 | -13 | 1211
2014-08-01 | 20:00 | 1161 | 393 | 556 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -13 | 1161
2014-08-01 | 21:00 | 1099 | 393 | 507 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1099
2014-08-01 | 22:00 | 1051 | 393 | 474 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-08-01 | 23:00 | 978 | 393 | 426 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 978
2014-08-02 | 0:00 | 902 | 393 | 362 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 902
2014-08-02 | 1:00 | 881 | 393 | 340 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-08-02 | 2:00 | 868 | 393 | 306 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 868
2014-08-02 | 3:00 | 892 | 393 | 300 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 892
2014-08-02 | 4:00 | 916 | 393 | 326 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-08-02 | 5:00 | 913 | 393 | 331 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 913
2014-08-02 | 6:00 | 914 | 393 | 291 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 914
2014-08-02 | 7:00 | 977 | 393 | 301 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 977
2014-08-02 | 8:00 | 1061 | 393 | 318 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1061
2014-08-02 | 9:00 | 1145 | 393 | 343 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1145
2014-08-02 | 10:00 | 1173 | 393 | 339 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1173
2014-08-02 | 11:00 | 1168 | 393 | 318 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1168
2014-08-02 | 12:00 | 1128 | 393 | 287 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1128
2014-08-02 | 13:00 | 1118 | 393 | 307 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1118
2014-08-02 | 14:00 | 1102 | 393 | 345 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1102
2014-08-02 | 15:00 | 1089 | 393 | 408 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1089
2014-08-02 | 16:00 | 1105 | 393 | 491 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1105
2014-08-02 | 17:00 | 1104 | 393 | 521 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1104
2014-08-02 | 18:00 | 1116 | 393 | 516 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1116
2014-08-02 | 19:00 | 1098 | 393 | 497 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1098
2014-08-02 | 20:00 | 1062 | 393 | 462 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1062
2014-08-02 | 21:00 | 1012 | 393 | 420 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1012
2014-08-02 | 22:00 | 973 | 393 | 396 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 973
2014-08-02 | 23:00 | 914 | 393 | 362 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 914
2014-08-03 | 0:00 | 847 | 393 | 306 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-08-03 | 1:00 | 824 | 393 | 283 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 824
2014-08-03 | 2:00 | 816 | 393 | 254 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 816
2014-08-03 | 3:00 | 850 | 393 | 258 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-08-03 | 4:00 | 879 | 393 | 289 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 879
2014-08-03 | 5:00 | 870 | 393 | 288 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-08-03 | 6:00 | 862 | 393 | 239 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-08-03 | 7:00 | 896 | 393 | 220 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 896
2014-08-03 | 8:00 | 929 | 393 | 187 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 929
2014-08-03 | 9:00 | 986 | 393 | 188 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 986
2014-08-03 | 10:00 | 1018 | 393 | 188 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -5 | -13 | 1018
2014-08-03 | 11:00 | 1039 | 393 | 189 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1039
2014-08-03 | 12:00 | 1069 | 393 | 228 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1069
2014-08-03 | 13:00 | 1061 | 393 | 250 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1061
2014-08-03 | 14:00 | 1066 | 393 | 309 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1066
2014-08-03 | 15:00 | 1071 | 393 | 388 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 1071
2014-08-03 | 16:00 | 1074 | 393 | 459 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 1074
2014-08-03 | 17:00 | 1095 | 393 | 511 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 1095
2014-08-03 | 18:00 | 1126 | 393 | 526 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 1126
2014-08-03 | 19:00 | 1118 | 393 | 517 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 1118
2014-08-03 | 20:00 | 1091 | 393 | 491 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 1091
2014-08-03 | 21:00 | 1038 | 393 | 445 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 1038
2014-08-03 | 22:00 | 979 | 393 | 402 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 979
2014-08-03 | 23:00 | 906 | 393 | 353 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-08-04 | 0:00 | 836 | 393 | 319 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -23 | -13 | 836
2014-08-04 | 1:00 | 811 | 393 | 299 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -29 | -13 | 811
2014-08-04 | 2:00 | 804 | 393 | 279 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -38 | -13 | 804
2014-08-04 | 3:00 | 838 | 393 | 284 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -38 | -13 | 838
2014-08-04 | 4:00 | 872 | 393 | 312 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -30 | -13 | 872
2014-08-04 | 5:00 | 884 | 393 | 331 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 884
2014-08-04 | 6:00 | 914 | 393 | 325 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -35 | -13 | 914
2014-08-04 | 7:00 | 986 | 393 | 343 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -33 | -13 | 986
2014-08-04 | 8:00 | 1090 | 393 | 369 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -22 | -13 | 1090
2014-08-04 | 9:00 | 1191 | 393 | 389 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1191
2014-08-04 | 10:00 | 1228 | 393 | 423 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -29 | -13 | 1228
2014-08-04 | 11:00 | 1252 | 393 | 430 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -28 | -13 | 1252
2014-08-04 | 12:00 | 1211 | 393 | 411 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -41 | -13 | 1211
2014-08-04 | 13:00 | 1212 | 393 | 401 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1212
2014-08-04 | 14:00 | 1221 | 393 | 464 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1221
2014-08-04 | 15:00 | 1220 | 393 | 538 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-08-04 | 16:00 | 1229 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 58 | -13 | 1229
2014-08-04 | 17:00 | 1222 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 82 | -13 | 1222
2014-08-04 | 18:00 | 1228 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 71 | -13 | 1228
2014-08-04 | 19:00 | 1206 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 48 | -13 | 1206
2014-08-04 | 20:00 | 1150 | 393 | 550 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1150
2014-08-04 | 21:00 | 1076 | 393 | 484 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1076
2014-08-04 | 22:00 | 1034 | 393 | 458 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1034
2014-08-04 | 23:00 | 956 | 393 | 410 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -6 | -13 | 956
2014-08-05 | 0:00 | 873 | 393 | 352 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -19 | -13 | 873
2014-08-05 | 1:00 | 840 | 393 | 325 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -26 | -13 | 840
2014-08-05 | 2:00 | 851 | 393 | 317 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 851
2014-08-05 | 3:00 | 874 | 393 | 313 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -31 | -13 | 874
2014-08-05 | 4:00 | 908 | 393 | 344 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -25 | -13 | 908
2014-08-05 | 5:00 | 912 | 393 | 355 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -25 | -13 | 912
2014-08-05 | 6:00 | 943 | 393 | 349 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -29 | -13 | 943
2014-08-05 | 7:00 | 1018 | 393 | 368 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -26 | -13 | 1018
2014-08-05 | 8:00 | 1119 | 393 | 390 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -14 | -13 | 1119
2014-08-05 | 9:00 | 1204 | 393 | 403 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1204
2014-08-05 | 10:00 | 1234 | 393 | 424 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -23 | -13 | 1234
2014-08-05 | 11:00 | 1241 | 393 | 419 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -27 | -13 | 1241
2014-08-05 | 12:00 | 1194 | 393 | 392 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -38 | -13 | 1194
2014-08-05 | 13:00 | 1197 | 393 | 386 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1197
2014-08-05 | 14:00 | 1213 | 393 | 456 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1213
2014-08-05 | 15:00 | 1200 | 393 | 518 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1200
2014-08-05 | 16:00 | 1217 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 46 | -13 | 1217
2014-08-05 | 17:00 | 1208 | 393 | 557 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 68 | -13 | 1208
2014-08-05 | 18:00 | 1220 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 63 | -13 | 1220
2014-08-05 | 19:00 | 1198 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 40 | -13 | 1198
2014-08-05 | 20:00 | 1149 | 393 | 549 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1149
2014-08-05 | 21:00 | 1087 | 393 | 495 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1087
2014-08-05 | 22:00 | 1028 | 393 | 451 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1028
2014-08-05 | 23:00 | 954 | 393 | 409 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 954
2014-08-06 | 0:00 | 878 | 393 | 285 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 878
2014-08-06 | 1:00 | 842 | 393 | 274 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | -25 | -13 | 842
2014-08-06 | 2:00 | 848 | 393 | 262 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -29 | -13 | 848
2014-08-06 | 3:00 | 874 | 393 | 261 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -29 | -13 | 874
2014-08-06 | 4:00 | 902 | 393 | 288 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -20 | -13 | 902
2014-08-06 | 5:00 | 906 | 393 | 297 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | -19 | -13 | 906
2014-08-06 | 6:00 | 931 | 393 | 280 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -22 | -13 | 931
2014-08-06 | 7:00 | 997 | 393 | 256 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -36 | -13 | 997
2014-08-06 | 8:00 | 1102 | 393 | 253 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -30 | -13 | 1102
2014-08-06 | 9:00 | 1194 | 393 | 273 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -25 | -13 | 1194
2014-08-06 | 10:00 | 1231 | 393 | 258 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -34 | -13 | 1231
2014-08-06 | 11:00 | 1265 | 393 | 279 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -30 | -13 | 1265
2014-08-06 | 12:00 | 1249 | 393 | 285 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -32 | -13 | 1249
2014-08-06 | 13:00 | 1305 | 393 | 381 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -43 | -13 | 1305
2014-08-06 | 14:00 | 1315 | 393 | 464 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | -24 | -13 | 1315
2014-08-06 | 15:00 | 1307 | 393 | 549 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1307
2014-08-06 | 16:00 | 1297 | 393 | 559 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 78 | -13 | 1297
2014-08-06 | 17:00 | 1288 | 393 | 559 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 98 | -13 | 1288
2014-08-06 | 18:00 | 1283 | 393 | 559 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 77 | -13 | 1283
2014-08-06 | 19:00 | 1250 | 393 | 558 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 35 | -13 | 1250
2014-08-06 | 20:00 | 1194 | 393 | 541 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1194
2014-08-06 | 21:00 | 1123 | 393 | 479 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1123
2014-08-06 | 22:00 | 1055 | 393 | 427 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1055
2014-08-06 | 23:00 | 969 | 393 | 395 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -28 | -13 | 969
2014-08-07 | 0:00 | 888 | 393 | 295 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 888
2014-08-07 | 1:00 | 857 | 393 | 286 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | -22 | -13 | 857
2014-08-07 | 2:00 | 841 | 393 | 260 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -34 | -13 | 841
2014-08-07 | 3:00 | 871 | 393 | 262 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -33 | -13 | 871
2014-08-07 | 4:00 | 901 | 393 | 287 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -22 | -13 | 901
2014-08-07 | 5:00 | 904 | 393 | 297 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | -20 | -13 | 904
2014-08-07 | 6:00 | 925 | 393 | 278 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -25 | -13 | 925
2014-08-07 | 7:00 | 1003 | 393 | 264 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -38 | -13 | 1003
2014-08-07 | 8:00 | 1120 | 393 | 268 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -28 | -13 | 1120
2014-08-07 | 9:00 | 1242 | 393 | 316 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -21 | -13 | 1242
2014-08-07 | 10:00 | 1280 | 393 | 300 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -26 | -13 | 1280
2014-08-07 | 11:00 | 1327 | 393 | 335 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -23 | -13 | 1327
2014-08-07 | 12:00 | 1298 | 393 | 329 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -27 | -13 | 1298
2014-08-07 | 13:00 | 1342 | 393 | 389 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -14 | -13 | 1342
2014-08-07 | 14:00 | 1363 | 393 | 488 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1363
2014-08-07 | 15:00 | 1362 | 393 | 604 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1362
2014-08-07 | 16:00 | 1365 | 393 | 657 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 48 | -13 | 1365
2014-08-07 | 17:00 | 1320 | 393 | 656 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 33 | -13 | 1320
2014-08-07 | 18:00 | 1315 | 393 | 572 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 97 | -13 | 1315
2014-08-07 | 19:00 | 1284 | 393 | 571 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 57 | -13 | 1284
2014-08-07 | 20:00 | 1220 | 393 | 567 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-08-07 | 21:00 | 1156 | 393 | 512 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1156
2014-08-07 | 22:00 | 1098 | 393 | 470 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1098
2014-08-07 | 23:00 | 999 | 393 | 412 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -14 | -13 | 999
2014-08-08 | 0:00 | 922 | 393 | 394 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -13 | -13 | 922
2014-08-08 | 1:00 | 893 | 393 | 373 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | -13 | 893
2014-08-08 | 2:00 | 876 | 393 | 342 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 876
2014-08-08 | 3:00 | 903 | 393 | 341 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -29 | -13 | 903
2014-08-08 | 4:00 | 934 | 393 | 368 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -25 | -13 | 934
2014-08-08 | 5:00 | 938 | 393 | 379 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -23 | -13 | 938
2014-08-08 | 6:00 | 955 | 393 | 362 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -30 | -13 | 955
2014-08-08 | 7:00 | 1029 | 393 | 381 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 1029
2014-08-08 | 8:00 | 1113 | 393 | 386 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -17 | -13 | 1113
2014-08-08 | 9:00 | 1198 | 393 | 396 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1198
2014-08-08 | 10:00 | 1235 | 393 | 440 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -39 | -13 | 1235
2014-08-08 | 11:00 | 1269 | 393 | 453 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -33 | -13 | 1269
2014-08-08 | 12:00 | 1220 | 393 | 432 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -53 | -13 | 1220
2014-08-08 | 13:00 | 1236 | 393 | 425 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1236
2014-08-08 | 14:00 | 1233 | 393 | 476 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1233
2014-08-08 | 15:00 | 1214 | 393 | 532 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1214
2014-08-08 | 16:00 | 1225 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 53 | -13 | 1225
2014-08-08 | 17:00 | 1220 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 80 | -13 | 1220
2014-08-08 | 18:00 | 1220 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 63 | -13 | 1220
2014-08-08 | 19:00 | 1196 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 38 | -13 | 1196
2014-08-08 | 20:00 | 1138 | 393 | 539 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1138
2014-08-08 | 21:00 | 1080 | 393 | 488 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1080
2014-08-08 | 22:00 | 1026 | 393 | 449 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1026
2014-08-08 | 23:00 | 954 | 393 | 409 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -6 | -13 | 954
2014-08-09 | 0:00 | 870 | 393 | 330 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-08-09 | 1:00 | 845 | 393 | 310 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -6 | -13 | 845
2014-08-09 | 2:00 | 840 | 393 | 285 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 840
2014-08-09 | 3:00 | 863 | 393 | 279 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | -13 | 863
2014-08-09 | 4:00 | 883 | 393 | 300 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -7 | -13 | 883
2014-08-09 | 5:00 | 874 | 393 | 298 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 874
2014-08-09 | 6:00 | 874 | 393 | 258 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 874
2014-08-09 | 7:00 | 916 | 393 | 248 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -8 | -13 | 916
2014-08-09 | 8:00 | 975 | 393 | 239 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 975
2014-08-09 | 9:00 | 1043 | 393 | 248 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 1043
2014-08-09 | 10:00 | 1068 | 393 | 242 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -8 | -13 | 1068
2014-08-09 | 11:00 | 1089 | 393 | 247 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 1089
2014-08-09 | 12:00 | 1065 | 393 | 232 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 1065
2014-08-09 | 13:00 | 1075 | 393 | 271 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -7 | -13 | 1075
2014-08-09 | 14:00 | 1062 | 393 | 308 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | -3 | -13 | 1062
2014-08-09 | 15:00 | 1051 | 393 | 369 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-08-09 | 16:00 | 1068 | 393 | 451 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 4 | -13 | 1068
2014-08-09 | 17:00 | 1065 | 393 | 450 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 32 | -13 | 1065
2014-08-09 | 18:00 | 1067 | 393 | 450 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 18 | -13 | 1067
2014-08-09 | 19:00 | 1066 | 393 | 450 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 15 | -13 | 1066
2014-08-09 | 20:00 | 1032 | 393 | 433 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1032
2014-08-09 | 21:00 | 982 | 393 | 390 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 982
2014-08-09 | 22:00 | 944 | 393 | 367 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-08-09 | 23:00 | 877 | 393 | 331 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -6 | -13 | 877
2014-08-10 | 0:00 | 820 | 393 | 279 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 820
2014-08-10 | 1:00 | 791 | 393 | 250 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-08-10 | 2:00 | 800 | 393 | 238 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-08-10 | 3:00 | 831 | 393 | 240 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-08-10 | 4:00 | 856 | 393 | 266 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-08-10 | 5:00 | 845 | 393 | 263 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 845
2014-08-10 | 6:00 | 837 | 393 | 214 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 837
2014-08-10 | 7:00 | 869 | 393 | 193 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-08-10 | 8:00 | 899 | 393 | 156 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 899
2014-08-10 | 9:00 | 948 | 393 | 146 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 948
2014-08-10 | 10:00 | 971 | 393 | 141 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -3 | -13 | 971
2014-08-10 | 11:00 | 971 | 393 | 141 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -19 | -13 | 971
2014-08-10 | 12:00 | 1015 | 393 | 174 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-08-10 | 13:00 | 985 | 393 | 174 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 985
2014-08-10 | 14:00 | 977 | 393 | 221 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 977
2014-08-10 | 15:00 | 994 | 393 | 312 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 994
2014-08-10 | 16:00 | 999 | 393 | 382 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 2 | -13 | 999
2014-08-10 | 17:00 | 1007 | 393 | 422 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 1007
2014-08-10 | 18:00 | 1029 | 393 | 427 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 4 | -13 | 1029
2014-08-10 | 19:00 | 1028 | 393 | 424 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 1028
2014-08-10 | 20:00 | 1000 | 393 | 399 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 1000
2014-08-10 | 21:00 | 944 | 393 | 349 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 944
2014-08-10 | 22:00 | 897 | 393 | 320 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 897
2014-08-10 | 23:00 | 832 | 393 | 280 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 832
2014-08-11 | 0:00 | 772 | 393 | 179 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 772
2014-08-11 | 1:00 | 745 | 393 | 172 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | -20 | -13 | 745
2014-08-11 | 2:00 | 763 | 393 | 173 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -24 | -13 | 763
2014-08-11 | 3:00 | 797 | 393 | 173 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | -18 | 0 | -13 | 797
2014-08-11 | 4:00 | 836 | 393 | 201 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 836
2014-08-11 | 5:00 | 837 | 393 | 210 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 837
2014-08-11 | 6:00 | 841 | 393 | 174 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -5 | -13 | 841
2014-08-11 | 7:00 | 895 | 393 | 175 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -57 | -13 | 895
2014-08-11 | 8:00 | 976 | 393 | 160 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -64 | -13 | 976
2014-08-11 | 9:00 | 1049 | 393 | 162 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -60 | -13 | 1049
2014-08-11 | 10:00 | 1095 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -75 | -13 | 1095
2014-08-11 | 11:00 | 1134 | 393 | 164 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -45 | -13 | 1134
2014-08-11 | 12:00 | 1101 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -58 | -13 | 1101
2014-08-11 | 13:00 | 1111 | 393 | 163 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -19 | -13 | 1111
2014-08-11 | 14:00 | 1133 | 393 | 258 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1133
2014-08-11 | 15:00 | 1127 | 393 | 369 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1127
2014-08-11 | 16:00 | 1135 | 393 | 416 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 59 | -13 | 1135
2014-08-11 | 17:00 | 1134 | 393 | 429 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 74 | -13 | 1134
2014-08-11 | 18:00 | 1134 | 393 | 417 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 71 | -13 | 1134
2014-08-11 | 19:00 | 1122 | 393 | 410 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 56 | -13 | 1122
2014-08-11 | 20:00 | 1069 | 393 | 389 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27 | -13 | 1069
2014-08-11 | 21:00 | 1008 | 393 | 361 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | -13 | 1008
2014-08-11 | 22:00 | 955 | 393 | 327 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 955
2014-08-11 | 23:00 | 885 | 393 | 284 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 885
2014-08-12 | 0:00 | 809 | 393 | 217 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 809
2014-08-12 | 1:00 | 783 | 393 | 190 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 783
2014-08-12 | 2:00 | 792 | 393 | 182 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -5 | 0 | -13 | 792
2014-08-12 | 3:00 | 821 | 393 | 183 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | -3 | 0 | -13 | 821
2014-08-12 | 4:00 | 851 | 393 | 216 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 851
2014-08-12 | 5:00 | 851 | 393 | 224 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 851
2014-08-12 | 6:00 | 853 | 393 | 183 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -3 | -13 | 853
2014-08-12 | 7:00 | 892 | 393 | 184 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -70 | -13 | 892
2014-08-12 | 8:00 | 958 | 393 | 169 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -90 | -13 | 958
2014-08-12 | 9:00 | 1029 | 393 | 171 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -88 | -13 | 1029
2014-08-12 | 10:00 | 1092 | 393 | 172 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -87 | -13 | 1092
2014-08-12 | 11:00 | 1125 | 393 | 172 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -63 | -13 | 1125
2014-08-12 | 12:00 | 1121 | 393 | 172 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -48 | -13 | 1121
2014-08-12 | 13:00 | 1142 | 393 | 176 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 1142
2014-08-12 | 14:00 | 1142 | 393 | 267 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1142
2014-08-12 | 15:00 | 1143 | 393 | 375 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 10 | -13 | 1143
2014-08-12 | 16:00 | 1141 | 393 | 410 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 70 | -13 | 1141
2014-08-12 | 17:00 | 1138 | 393 | 419 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 89 | -13 | 1138
2014-08-12 | 18:00 | 1130 | 393 | 416 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 68 | -13 | 1130
2014-08-12 | 19:00 | 1117 | 393 | 412 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 48 | -13 | 1117
2014-08-12 | 20:00 | 1065 | 393 | 392 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | -13 | 1065
2014-08-12 | 21:00 | 1001 | 393 | 357 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1001
2014-08-12 | 22:00 | 954 | 393 | 326 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 954
2014-08-12 | 23:00 | 880 | 393 | 279 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 880
2014-08-13 | 0:00 | 808 | 393 | 215 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 808
2014-08-13 | 1:00 | 780 | 393 | 187 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 780
2014-08-13 | 2:00 | 765 | 393 | 182 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -31 | 0 | -13 | 765
2014-08-13 | 3:00 | 805 | 393 | 182 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | -19 | 0 | -13 | 805
2014-08-13 | 4:00 | 834 | 393 | 199 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 834
2014-08-13 | 5:00 | 826 | 393 | 199 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 826
2014-08-13 | 6:00 | 825 | 393 | 183 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -30 | -13 | 825
2014-08-13 | 7:00 | 867 | 393 | 184 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -94 | -13 | 867
2014-08-13 | 8:00 | 907 | 393 | 168 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -140 | -13 | 907
2014-08-13 | 9:00 | 973 | 393 | 169 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -144 | -13 | 973
2014-08-13 | 10:00 | 1044 | 393 | 171 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -134 | -13 | 1044
2014-08-13 | 11:00 | 1099 | 393 | 172 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -88 | -13 | 1099
2014-08-13 | 12:00 | 1150 | 393 | 173 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -20 | -13 | 1150
2014-08-13 | 13:00 | 1164 | 393 | 204 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -7 | -13 | 1164
2014-08-13 | 14:00 | 1166 | 393 | 291 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1166
2014-08-13 | 15:00 | 1164 | 393 | 391 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 14 | -13 | 1164
2014-08-13 | 16:00 | 1162 | 393 | 404 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 97 | -13 | 1162
2014-08-13 | 17:00 | 1151 | 393 | 414 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 106 | -13 | 1151
2014-08-13 | 18:00 | 1150 | 393 | 413 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 91 | -13 | 1150
2014-08-13 | 19:00 | 1144 | 393 | 409 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 78 | -13 | 1144
2014-08-13 | 20:00 | 1100 | 393 | 399 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 48 | -13 | 1100
2014-08-13 | 21:00 | 1033 | 393 | 377 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 13 | -13 | 1033
2014-08-13 | 22:00 | 978 | 393 | 350 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 978
2014-08-13 | 23:00 | 898 | 393 | 297 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 898
2014-08-14 | 0:00 | 826 | 393 | 285 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 826
2014-08-14 | 1:00 | 795 | 393 | 254 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 795
2014-08-14 | 2:00 | 779 | 393 | 217 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 779
2014-08-14 | 3:00 | 808 | 393 | 217 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 808
2014-08-14 | 4:00 | 834 | 393 | 244 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 834
2014-08-14 | 5:00 | 827 | 393 | 246 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 827
2014-08-14 | 6:00 | 830 | 393 | 206 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-08-14 | 7:00 | 881 | 393 | 205 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-08-14 | 8:00 | 936 | 393 | 193 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 936
2014-08-14 | 9:00 | 1001 | 393 | 200 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1001
2014-08-14 | 10:00 | 1043 | 393 | 209 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1043
2014-08-14 | 11:00 | 1088 | 393 | 239 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1088
2014-08-14 | 12:00 | 1077 | 393 | 236 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1077
2014-08-14 | 13:00 | 1092 | 393 | 281 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1092
2014-08-14 | 14:00 | 1086 | 393 | 329 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1086
2014-08-14 | 15:00 | 1084 | 393 | 402 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1084
2014-08-14 | 16:00 | 1100 | 393 | 486 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1100
2014-08-14 | 17:00 | 1117 | 393 | 534 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1117
2014-08-14 | 18:00 | 1124 | 393 | 525 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1124
2014-08-14 | 19:00 | 1117 | 393 | 516 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1117
2014-08-14 | 20:00 | 1087 | 393 | 488 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1087
2014-08-14 | 21:00 | 1039 | 393 | 447 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1039
2014-08-14 | 22:00 | 986 | 393 | 410 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 986
2014-08-14 | 23:00 | 905 | 393 | 353 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 905
2014-08-15 | 0:00 | 831 | 393 | 291 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-08-15 | 1:00 | 797 | 393 | 256 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-08-15 | 2:00 | 784 | 393 | 222 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 784
2014-08-15 | 3:00 | 814 | 393 | 223 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 814
2014-08-15 | 4:00 | 840 | 393 | 250 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 840
2014-08-15 | 5:00 | 834 | 393 | 252 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 834
2014-08-15 | 6:00 | 836 | 393 | 212 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 836
2014-08-15 | 7:00 | 900 | 393 | 224 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 900
2014-08-15 | 8:00 | 963 | 393 | 220 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 963
2014-08-15 | 9:00 | 1025 | 393 | 223 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1025
2014-08-15 | 10:00 | 1053 | 393 | 219 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1053
2014-08-15 | 11:00 | 1084 | 393 | 234 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1084
2014-08-15 | 12:00 | 1068 | 393 | 228 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1068
2014-08-15 | 13:00 | 1063 | 393 | 252 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-08-15 | 14:00 | 1060 | 393 | 303 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1060
2014-08-15 | 15:00 | 1053 | 393 | 372 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1053
2014-08-15 | 16:00 | 1062 | 393 | 448 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1062
2014-08-15 | 17:00 | 1083 | 393 | 501 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1083
2014-08-15 | 18:00 | 1088 | 393 | 489 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1088
2014-08-15 | 19:00 | 1080 | 393 | 479 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1080
2014-08-15 | 20:00 | 1046 | 393 | 447 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1046
2014-08-15 | 21:00 | 1000 | 393 | 408 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1000
2014-08-15 | 22:00 | 941 | 393 | 365 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 941
2014-08-15 | 23:00 | 876 | 393 | 324 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 876
2014-08-16 | 0:00 | 803 | 393 | 168 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 43 | -13 | 803
2014-08-16 | 1:00 | 773 | 393 | 166 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | -13 | 773
2014-08-16 | 2:00 | 767 | 393 | 162 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -10 | 0 | -13 | 767
2014-08-16 | 3:00 | 801 | 393 | 163 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | -3 | 0 | -13 | 801
2014-08-16 | 4:00 | 826 | 393 | 167 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 24 | -13 | 826
2014-08-16 | 5:00 | 817 | 393 | 166 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 23 | -13 | 817
2014-08-16 | 6:00 | 818 | 393 | 163 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -17 | -13 | 818
2014-08-16 | 7:00 | 857 | 393 | 164 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -84 | -13 | 857
2014-08-16 | 8:00 | 880 | 393 | 148 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -148 | -13 | 880
2014-08-16 | 9:00 | 937 | 393 | 149 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -159 | -13 | 937
2014-08-16 | 10:00 | 962 | 393 | 149 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -194 | -13 | 962
2014-08-16 | 11:00 | 991 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -174 | -13 | 991
2014-08-16 | 12:00 | 1018 | 393 | 151 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -129 | -13 | 1018
2014-08-16 | 13:00 | 1017 | 393 | 151 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -100 | -13 | 1017
2014-08-16 | 14:00 | 1015 | 393 | 151 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | -10 | -13 | 1015
2014-08-16 | 15:00 | 1014 | 393 | 212 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 44 | -13 | 1014
2014-08-16 | 16:00 | 1024 | 393 | 245 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 118 | -13 | 1024
2014-08-16 | 17:00 | 1040 | 393 | 298 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 112 | -13 | 1040
2014-08-16 | 18:00 | 1050 | 393 | 309 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 95 | -13 | 1050
2014-08-16 | 19:00 | 1040 | 393 | 306 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 77 | -13 | 1040
2014-08-16 | 20:00 | 1005 | 393 | 288 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 63 | -13 | 1005
2014-08-16 | 21:00 | 949 | 393 | 263 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 42 | -13 | 949
2014-08-16 | 22:00 | 915 | 393 | 253 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 34 | -13 | 915
2014-08-16 | 23:00 | 852 | 393 | 251 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 852
2014-08-17 | 0:00 | 785 | 393 | 182 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -15 | 26 | -13 | 785
2014-08-17 | 1:00 | 758 | 393 | 182 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | -36 | 20 | -13 | 758
2014-08-17 | 2:00 | 743 | 393 | 181 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | -69 | 16 | -13 | 743
2014-08-17 | 3:00 | 775 | 393 | 182 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | -66 | 18 | -13 | 775
2014-08-17 | 4:00 | 810 | 393 | 183 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | -39 | 31 | -13 | 810
2014-08-17 | 5:00 | 793 | 393 | 182 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | -47 | 30 | -13 | 793
2014-08-17 | 6:00 | 769 | 393 | 182 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | -23 | -61 | -13 | 769
2014-08-17 | 7:00 | 824 | 393 | 183 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -136 | -13 | 824
2014-08-17 | 8:00 | 863 | 393 | 167 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -183 | -13 | 863
2014-08-17 | 9:00 | 931 | 393 | 169 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -185 | -13 | 931
2014-08-17 | 10:00 | 983 | 393 | 170 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -193 | -13 | 983
2014-08-17 | 11:00 | 1040 | 393 | 171 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -145 | -13 | 1040
2014-08-17 | 12:00 | 1053 | 393 | 171 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -114 | -13 | 1053
2014-08-17 | 13:00 | 1074 | 393 | 171 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -64 | -13 | 1074
2014-08-17 | 14:00 | 1089 | 393 | 198 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 16 | -13 | 1089
2014-08-17 | 15:00 | 1104 | 393 | 273 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 73 | -13 | 1104
2014-08-17 | 16:00 | 1104 | 393 | 349 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 94 | -13 | 1104
2014-08-17 | 17:00 | 1133 | 393 | 395 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 107 | -13 | 1133
2014-08-17 | 18:00 | 1139 | 393 | 396 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 97 | -13 | 1139
2014-08-17 | 19:00 | 1131 | 393 | 395 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 79 | -13 | 1131
2014-08-17 | 20:00 | 1088 | 393 | 355 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80 | -13 | 1088
2014-08-17 | 21:00 | 1027 | 393 | 347 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 36 | -13 | 1027
2014-08-17 | 22:00 | 964 | 393 | 321 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | -13 | 964
2014-08-17 | 23:00 | 881 | 393 | 280 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-08-18 | 0:00 | 814 | 393 | 294 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | -13 | 814
2014-08-18 | 1:00 | 781 | 393 | 268 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 781
2014-08-18 | 2:00 | 788 | 393 | 259 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -34 | -13 | 788
2014-08-18 | 3:00 | 814 | 393 | 260 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -37 | -13 | 814
2014-08-18 | 4:00 | 844 | 393 | 284 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -30 | -13 | 844
2014-08-18 | 5:00 | 853 | 393 | 301 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -29 | -13 | 853
2014-08-18 | 6:00 | 881 | 393 | 293 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -36 | -13 | 881
2014-08-18 | 7:00 | 956 | 393 | 314 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -34 | -13 | 956
2014-08-18 | 8:00 | 1070 | 393 | 351 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -24 | -13 | 1070
2014-08-18 | 9:00 | 1187 | 393 | 385 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1187
2014-08-18 | 10:00 | 1237 | 393 | 403 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1237
2014-08-18 | 11:00 | 1238 | 393 | 389 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1238
2014-08-18 | 12:00 | 1194 | 393 | 377 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -23 | -13 | 1194
2014-08-18 | 13:00 | 1210 | 393 | 399 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1210
2014-08-18 | 14:00 | 1227 | 393 | 470 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1227
2014-08-18 | 15:00 | 1220 | 393 | 538 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-08-18 | 16:00 | 1239 | 393 | 584 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 41 | -13 | 1239
2014-08-18 | 17:00 | 1219 | 393 | 583 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 54 | -13 | 1219
2014-08-18 | 18:00 | 1225 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 68 | -13 | 1225
2014-08-18 | 19:00 | 1203 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 45 | -13 | 1203
2014-08-18 | 20:00 | 1143 | 393 | 543 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1143
2014-08-18 | 21:00 | 1075 | 393 | 483 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1075
2014-08-18 | 22:00 | 1023 | 393 | 447 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1023
2014-08-18 | 23:00 | 947 | 393 | 405 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -10 | -13 | 947
2014-08-19 | 0:00 | 864 | 393 | 352 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 864
2014-08-19 | 1:00 | 841 | 393 | 336 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -36 | -13 | 841
2014-08-19 | 2:00 | 831 | 393 | 316 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -47 | -13 | 831
2014-08-19 | 3:00 | 865 | 393 | 322 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -48 | -13 | 865
2014-08-19 | 4:00 | 899 | 393 | 348 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -39 | -13 | 899
2014-08-19 | 5:00 | 901 | 393 | 358 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -38 | -13 | 901
2014-08-19 | 6:00 | 924 | 393 | 351 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -51 | -13 | 924
2014-08-19 | 7:00 | 992 | 393 | 365 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -50 | -13 | 992
2014-08-19 | 8:00 | 1108 | 393 | 385 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -20 | -13 | 1108
2014-08-19 | 9:00 | 1213 | 393 | 411 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1213
2014-08-19 | 10:00 | 1247 | 393 | 413 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1247
2014-08-19 | 11:00 | 1257 | 393 | 407 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1257
2014-08-19 | 12:00 | 1256 | 393 | 449 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -34 | -13 | 1256
2014-08-19 | 13:00 | 1259 | 393 | 462 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -14 | -13 | 1259
2014-08-19 | 14:00 | 1255 | 393 | 498 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1255
2014-08-19 | 15:00 | 1241 | 393 | 558 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 1241
2014-08-19 | 16:00 | 1245 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 73 | -13 | 1245
2014-08-19 | 17:00 | 1228 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 87 | -13 | 1228
2014-08-19 | 18:00 | 1230 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 73 | -13 | 1230
2014-08-19 | 19:00 | 1206 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 47 | -13 | 1206
2014-08-19 | 20:00 | 1140 | 393 | 540 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1140
2014-08-19 | 21:00 | 1081 | 393 | 489 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1081
2014-08-19 | 22:00 | 1020 | 393 | 444 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1020
2014-08-19 | 23:00 | 947 | 393 | 405 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -10 | -13 | 947
2014-08-20 | 0:00 | 869 | 393 | 359 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -30 | -13 | 869
2014-08-20 | 1:00 | 834 | 393 | 339 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -13 | 834
2014-08-20 | 2:00 | 842 | 393 | 333 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -53 | -13 | 842
2014-08-20 | 3:00 | 863 | 393 | 331 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -60 | -13 | 863
2014-08-20 | 4:00 | 896 | 393 | 352 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -46 | -13 | 896
2014-08-20 | 5:00 | 901 | 393 | 362 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -43 | -13 | 901
2014-08-20 | 6:00 | 931 | 393 | 360 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -53 | -13 | 931
2014-08-20 | 7:00 | 983 | 393 | 366 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -59 | -13 | 983
2014-08-20 | 8:00 | 1065 | 393 | 368 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -46 | -13 | 1065
2014-08-20 | 9:00 | 1150 | 393 | 382 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | -34 | -13 | 1150
2014-08-20 | 10:00 | 1200 | 393 | 390 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -24 | -13 | 1200
2014-08-20 | 11:00 | 1222 | 393 | 394 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -21 | -13 | 1222
2014-08-20 | 12:00 | 1205 | 393 | 390 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -26 | -13 | 1205
2014-08-20 | 13:00 | 1228 | 393 | 418 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1228
2014-08-20 | 14:00 | 1262 | 393 | 505 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1262
2014-08-20 | 15:00 | 1256 | 393 | 574 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1256
2014-08-20 | 16:00 | 1264 | 393 | 601 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 49 | -13 | 1264
2014-08-20 | 17:00 | 1263 | 393 | 601 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 79 | -13 | 1263
2014-08-20 | 18:00 | 1262 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 104 | -13 | 1262
2014-08-20 | 19:00 | 1254 | 393 | 558 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 95 | -13 | 1254
2014-08-20 | 20:00 | 1197 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | -13 | 1197
2014-08-20 | 21:00 | 1129 | 393 | 537 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1129
2014-08-20 | 22:00 | 1071 | 393 | 494 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1071
2014-08-20 | 23:00 | 987 | 393 | 435 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 987
2014-08-21 | 0:00 | 897 | 393 | 305 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 897
2014-08-21 | 1:00 | 867 | 393 | 290 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | -16 | -13 | 867
2014-08-21 | 2:00 | 853 | 393 | 261 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -22 | -13 | 853
2014-08-21 | 3:00 | 887 | 393 | 265 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -20 | -13 | 887
2014-08-21 | 4:00 | 915 | 393 | 294 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -15 | -13 | 915
2014-08-21 | 5:00 | 913 | 393 | 300 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | -14 | -13 | 913
2014-08-21 | 6:00 | 930 | 393 | 275 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -17 | -13 | 930
2014-08-21 | 7:00 | 1001 | 393 | 254 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -30 | -13 | 1001
2014-08-21 | 8:00 | 1115 | 393 | 255 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -20 | -13 | 1115
2014-08-21 | 9:00 | 1205 | 393 | 275 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -17 | -13 | 1205
2014-08-21 | 10:00 | 1275 | 393 | 315 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -47 | -13 | 1275
2014-08-21 | 11:00 | 1321 | 393 | 331 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -25 | -13 | 1321
2014-08-21 | 12:00 | 1294 | 393 | 328 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -30 | -13 | 1294
2014-08-21 | 13:00 | 1283 | 393 | 333 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -17 | -13 | 1283
2014-08-21 | 14:00 | 1279 | 393 | 410 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | -5 | -13 | 1279
2014-08-21 | 15:00 | 1268 | 393 | 510 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1268
2014-08-21 | 16:00 | 1296 | 393 | 571 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 64 | -13 | 1296
2014-08-21 | 17:00 | 1278 | 393 | 571 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 76 | -13 | 1278
2014-08-21 | 18:00 | 1268 | 393 | 571 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 51 | -13 | 1268
2014-08-21 | 19:00 | 1252 | 393 | 570 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 25 | -13 | 1252
2014-08-21 | 20:00 | 1184 | 393 | 531 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1184
2014-08-21 | 21:00 | 1116 | 393 | 473 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1116
2014-08-21 | 22:00 | 1058 | 393 | 430 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1058
2014-08-21 | 23:00 | 975 | 393 | 396 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -22 | -13 | 975
2014-08-22 | 0:00 | 889 | 393 | 297 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 889
2014-08-22 | 1:00 | 855 | 393 | 262 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 855
2014-08-22 | 2:00 | 847 | 393 | 234 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -1 | -13 | 847
2014-08-22 | 3:00 | 878 | 393 | 238 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -1 | -13 | 878
2014-08-22 | 4:00 | 892 | 393 | 258 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -1 | -13 | 892
2014-08-22 | 5:00 | 890 | 393 | 264 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | -1 | -13 | 890
2014-08-22 | 6:00 | 915 | 393 | 245 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -1 | -13 | 915
2014-08-22 | 7:00 | 993 | 393 | 220 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -4 | -13 | 993
2014-08-22 | 8:00 | 1095 | 393 | 217 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -1 | -13 | 1095
2014-08-22 | 9:00 | 1165 | 393 | 220 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -1 | -13 | 1165
2014-08-22 | 10:00 | 1199 | 393 | 208 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -16 | -13 | 1199
2014-08-22 | 11:00 | 1214 | 393 | 208 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -9 | -13 | 1214
2014-08-22 | 12:00 | 1185 | 393 | 207 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -19 | -13 | 1185
2014-08-22 | 13:00 | 1191 | 393 | 225 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -1 | -13 | 1191
2014-08-22 | 14:00 | 1221 | 393 | 348 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | -1 | -13 | 1221
2014-08-22 | 15:00 | 1220 | 393 | 462 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-08-22 | 16:00 | 1249 | 393 | 588 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 0 | -13 | 1249
2014-08-22 | 17:00 | 1238 | 393 | 592 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 15 | -13 | 1238
2014-08-22 | 18:00 | 1230 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 25 | -13 | 1230
2014-08-22 | 19:00 | 1213 | 393 | 556 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 1213
2014-08-22 | 20:00 | 1148 | 393 | 495 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1148
2014-08-22 | 21:00 | 1079 | 393 | 435 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1079
2014-08-22 | 22:00 | 1022 | 393 | 394 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1022
2014-08-22 | 23:00 | 946 | 393 | 346 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -1 | -13 | 946
2014-08-23 | 0:00 | 863 | 393 | 270 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 863
2014-08-23 | 1:00 | 831 | 393 | 238 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-08-23 | 2:00 | 841 | 393 | 227 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-08-23 | 3:00 | 864 | 393 | 223 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-08-23 | 4:00 | 887 | 393 | 252 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 887
2014-08-23 | 5:00 | 875 | 393 | 248 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-08-23 | 6:00 | 870 | 393 | 216 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -18 | -13 | 870
2014-08-23 | 7:00 | 913 | 393 | 217 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -82 | -13 | 913
2014-08-23 | 8:00 | 994 | 393 | 203 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -88 | -13 | 994
2014-08-23 | 9:00 | 1089 | 393 | 204 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -62 | -13 | 1089
2014-08-23 | 10:00 | 1150 | 393 | 206 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -63 | -13 | 1150
2014-08-23 | 11:00 | 1172 | 393 | 206 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -49 | -13 | 1172
2014-08-23 | 12:00 | 1190 | 393 | 206 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 1190
2014-08-23 | 13:00 | 1212 | 393 | 245 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 1212
2014-08-23 | 14:00 | 1213 | 393 | 338 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1213
2014-08-23 | 15:00 | 1210 | 393 | 443 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 9 | -13 | 1210
2014-08-23 | 16:00 | 1208 | 393 | 486 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 62 | -13 | 1208
2014-08-23 | 17:00 | 1188 | 393 | 491 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 67 | -13 | 1188
2014-08-23 | 18:00 | 1191 | 393 | 488 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 57 | -13 | 1191
2014-08-23 | 19:00 | 1177 | 393 | 481 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 40 | -13 | 1177
2014-08-23 | 20:00 | 1125 | 393 | 453 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -13 | 1125
2014-08-23 | 21:00 | 1064 | 393 | 419 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | -13 | 1064
2014-08-23 | 22:00 | 1019 | 393 | 391 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1019
2014-08-23 | 23:00 | 941 | 393 | 340 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 941
2014-08-24 | 0:00 | 864 | 393 | 323 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-08-24 | 1:00 | 840 | 393 | 299 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 840
2014-08-24 | 2:00 | 823 | 393 | 261 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 823
2014-08-24 | 3:00 | 847 | 393 | 255 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-08-24 | 4:00 | 870 | 393 | 280 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-08-24 | 5:00 | 862 | 393 | 280 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-08-24 | 6:00 | 847 | 393 | 224 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-08-24 | 7:00 | 882 | 393 | 206 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-08-24 | 8:00 | 923 | 393 | 186 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 923
2014-08-24 | 9:00 | 993 | 393 | 191 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 993
2014-08-24 | 10:00 | 1036 | 393 | 203 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1036
2014-08-24 | 11:00 | 1036 | 393 | 189 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -2 | -13 | 1036
2014-08-24 | 12:00 | 1017 | 393 | 188 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -12 | -13 | 1017
2014-08-24 | 13:00 | 1028 | 393 | 217 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1028
2014-08-24 | 14:00 | 1049 | 393 | 292 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-08-24 | 15:00 | 1063 | 393 | 381 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-08-24 | 16:00 | 1073 | 393 | 456 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 1073
2014-08-24 | 17:00 | 1097 | 393 | 512 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 1097
2014-08-24 | 18:00 | 1120 | 393 | 519 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | -13 | 1120
2014-08-24 | 19:00 | 1115 | 393 | 512 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | -13 | 1115
2014-08-24 | 20:00 | 1071 | 393 | 469 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 1071
2014-08-24 | 21:00 | 1012 | 393 | 417 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 1012
2014-08-24 | 22:00 | 962 | 393 | 385 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 962
2014-08-24 | 23:00 | 882 | 393 | 330 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-08-25 | 0:00 | 818 | 393 | 311 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -33 | -13 | 818
2014-08-25 | 1:00 | 791 | 393 | 294 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -44 | -13 | 791
2014-08-25 | 2:00 | 785 | 393 | 280 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -57 | -13 | 785
2014-08-25 | 3:00 | 821 | 393 | 287 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -57 | -13 | 821
2014-08-25 | 4:00 | 859 | 393 | 313 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -44 | -13 | 859
2014-08-25 | 5:00 | 869 | 393 | 328 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -41 | -13 | 869
2014-08-25 | 6:00 | 897 | 393 | 326 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -53 | -13 | 897
2014-08-25 | 7:00 | 974 | 393 | 347 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -48 | -13 | 974
2014-08-25 | 8:00 | 1079 | 393 | 366 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -30 | -13 | 1079
2014-08-25 | 9:00 | 1171 | 393 | 369 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1171
2014-08-25 | 10:00 | 1247 | 393 | 455 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -42 | -13 | 1247
2014-08-25 | 11:00 | 1276 | 393 | 464 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -37 | -13 | 1276
2014-08-25 | 12:00 | 1235 | 393 | 455 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -61 | -13 | 1235
2014-08-25 | 13:00 | 1231 | 393 | 420 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1231
2014-08-25 | 14:00 | 1237 | 393 | 480 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1237
2014-08-25 | 15:00 | 1216 | 393 | 535 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1216
2014-08-25 | 16:00 | 1241 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 69 | -13 | 1241
2014-08-25 | 17:00 | 1242 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 101 | -13 | 1242
2014-08-25 | 18:00 | 1254 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 97 | -13 | 1254
2014-08-25 | 19:00 | 1242 | 393 | 558 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 83 | -13 | 1242
2014-08-25 | 20:00 | 1179 | 393 | 557 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | -13 | 1179
2014-08-25 | 21:00 | 1114 | 393 | 522 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1114
2014-08-25 | 22:00 | 1051 | 393 | 474 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-08-25 | 23:00 | 963 | 393 | 412 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 963
2014-08-26 | 0:00 | 881 | 393 | 288 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-08-26 | 1:00 | 858 | 393 | 274 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | -10 | -13 | 858
2014-08-26 | 2:00 | 845 | 393 | 243 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -12 | -13 | 845
2014-08-26 | 3:00 | 872 | 393 | 243 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -12 | -13 | 872
2014-08-26 | 4:00 | 904 | 393 | 278 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -9 | -13 | 904
2014-08-26 | 5:00 | 908 | 393 | 289 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | -9 | -13 | 908
2014-08-26 | 6:00 | 940 | 393 | 277 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -9 | -13 | 940
2014-08-26 | 7:00 | 1008 | 393 | 244 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -13 | -13 | 1008
2014-08-26 | 8:00 | 1103 | 393 | 236 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -12 | -13 | 1103
2014-08-26 | 9:00 | 1212 | 393 | 275 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -10 | -13 | 1212
2014-08-26 | 10:00 | 1276 | 393 | 279 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -10 | -13 | 1276
2014-08-26 | 11:00 | 1294 | 393 | 289 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -10 | -13 | 1294
2014-08-26 | 12:00 | 1264 | 393 | 278 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -11 | -13 | 1264
2014-08-26 | 13:00 | 1290 | 393 | 334 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -10 | -13 | 1290
2014-08-26 | 14:00 | 1304 | 393 | 429 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1304
2014-08-26 | 15:00 | 1306 | 393 | 547 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1306
2014-08-26 | 16:00 | 1307 | 393 | 644 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 3 | -13 | 1307
2014-08-26 | 17:00 | 1276 | 393 | 643 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 2 | -13 | 1276
2014-08-26 | 18:00 | 1268 | 393 | 559 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 63 | -13 | 1268
2014-08-26 | 19:00 | 1248 | 393 | 558 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 33 | -13 | 1248
2014-08-26 | 20:00 | 1174 | 393 | 521 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1174
2014-08-26 | 21:00 | 1105 | 393 | 461 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1105
2014-08-26 | 22:00 | 1043 | 393 | 415 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1043
2014-08-26 | 23:00 | 958 | 393 | 369 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -13 | -13 | 958
2014-08-27 | 0:00 | 882 | 393 | 290 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-08-27 | 1:00 | 856 | 393 | 263 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-08-27 | 2:00 | 835 | 393 | 225 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | -5 | -13 | 835
2014-08-27 | 3:00 | 869 | 393 | 231 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | -4 | -13 | 869
2014-08-27 | 4:00 | 899 | 393 | 267 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | -4 | -13 | 899
2014-08-27 | 5:00 | 903 | 393 | 276 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 903
2014-08-27 | 6:00 | 917 | 393 | 248 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -3 | -13 | 917
2014-08-27 | 7:00 | 964 | 393 | 221 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -35 | -13 | 964
2014-08-27 | 8:00 | 1058 | 393 | 207 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -28 | -13 | 1058
2014-08-27 | 9:00 | 1156 | 393 | 213 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -4 | -13 | 1156
2014-08-27 | 10:00 | 1219 | 393 | 216 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -3 | -13 | 1219
2014-08-27 | 11:00 | 1236 | 393 | 223 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -3 | -13 | 1236
2014-08-27 | 12:00 | 1210 | 393 | 217 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -3 | -13 | 1210
2014-08-27 | 13:00 | 1234 | 393 | 270 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -3 | -13 | 1234
2014-08-27 | 14:00 | 1236 | 393 | 364 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | -3 | -13 | 1236
2014-08-27 | 15:00 | 1234 | 393 | 476 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1234
2014-08-27 | 16:00 | 1233 | 393 | 558 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 15 | -13 | 1233
2014-08-27 | 17:00 | 1222 | 393 | 558 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 34 | -13 | 1222
2014-08-27 | 18:00 | 1223 | 393 | 558 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 19 | -13 | 1223
2014-08-27 | 19:00 | 1199 | 393 | 543 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -13 | 1199
2014-08-27 | 20:00 | 1133 | 393 | 480 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1133
2014-08-27 | 21:00 | 1072 | 393 | 428 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1072
2014-08-27 | 22:00 | 1015 | 393 | 388 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-08-27 | 23:00 | 934 | 393 | 333 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | -1 | -13 | 934
2014-08-28 | 0:00 | 862 | 393 | 325 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 862
2014-08-28 | 1:00 | 839 | 393 | 302 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 839
2014-08-28 | 2:00 | 831 | 393 | 272 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 831
2014-08-28 | 3:00 | 867 | 393 | 279 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -4 | -13 | 867
2014-08-28 | 4:00 | 895 | 393 | 309 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -4 | -13 | 895
2014-08-28 | 5:00 | 905 | 393 | 327 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 905
2014-08-28 | 6:00 | 919 | 393 | 299 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -3 | -13 | 919
2014-08-28 | 7:00 | 966 | 393 | 294 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -3 | -13 | 966
2014-08-28 | 8:00 | 1042 | 393 | 302 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -3 | -13 | 1042
2014-08-28 | 9:00 | 1132 | 393 | 333 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | -3 | -13 | 1132
2014-08-28 | 10:00 | 1166 | 393 | 336 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -4 | -13 | 1166
2014-08-28 | 11:00 | 1181 | 393 | 335 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -4 | -13 | 1181
2014-08-28 | 12:00 | 1125 | 393 | 288 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -4 | -13 | 1125
2014-08-28 | 13:00 | 1130 | 393 | 322 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -4 | -13 | 1130
2014-08-28 | 14:00 | 1129 | 393 | 372 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1129
2014-08-28 | 15:00 | 1121 | 393 | 439 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1121
2014-08-28 | 16:00 | 1143 | 393 | 529 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1143
2014-08-28 | 17:00 | 1141 | 393 | 541 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 17 | -13 | 1141
2014-08-28 | 18:00 | 1158 | 393 | 542 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 17 | -13 | 1158
2014-08-28 | 19:00 | 1135 | 393 | 534 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1135
2014-08-28 | 20:00 | 1073 | 393 | 474 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1073
2014-08-28 | 21:00 | 1020 | 393 | 428 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1020
2014-08-28 | 22:00 | 968 | 393 | 391 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 968
2014-08-28 | 23:00 | 904 | 393 | 352 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -13 | 904
2014-08-29 | 0:00 | 838 | 393 | 302 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 838
2014-08-29 | 1:00 | 808 | 393 | 273 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 808
2014-08-29 | 2:00 | 825 | 393 | 268 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 825
2014-08-29 | 3:00 | 855 | 393 | 269 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | -5 | -13 | 855
2014-08-29 | 4:00 | 888 | 393 | 303 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 27 | 0 | -5 | -13 | 888
2014-08-29 | 5:00 | 890 | 393 | 313 | 102 | 34 | 29 | 10 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 890
2014-08-29 | 6:00 | 899 | 393 | 281 | 97 | 34 | 29 | 57 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 899
2014-08-29 | 7:00 | 950 | 393 | 279 | 78 | 34 | 29 | 129 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 950
2014-08-29 | 8:00 | 1022 | 393 | 283 | 75 | 34 | 29 | 201 | 0 | 25 | 0 | -5 | -13 | 1022
2014-08-29 | 9:00 | 1091 | 393 | 294 | 70 | 34 | 29 | 264 | 0 | 26 | 0 | -5 | -13 | 1091
2014-08-29 | 10:00 | 1119 | 393 | 290 | 67 | 34 | 29 | 297 | 0 | 27 | 0 | -5 | -13 | 1119
2014-08-29 | 11:00 | 1121 | 393 | 276 | 67 | 34 | 29 | 312 | 0 | 28 | 0 | -5 | -13 | 1121
2014-08-29 | 12:00 | 1090 | 393 | 253 | 67 | 34 | 29 | 303 | 0 | 28 | 0 | -4 | -13 | 1090
2014-08-29 | 13:00 | 1096 | 393 | 290 | 67 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -5 | -13 | 1096
2014-08-29 | 14:00 | 1095 | 393 | 338 | 72 | 34 | 29 | 216 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1095
2014-08-29 | 15:00 | 1080 | 393 | 398 | 73 | 34 | 29 | 141 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1080
2014-08-29 | 16:00 | 1093 | 393 | 474 | 78 | 34 | 29 | 68 | 0 | 25 | 0 | 5 | -13 | 1093
2014-08-29 | 17:00 | 1090 | 393 | 474 | 99 | 34 | 29 | 18 | 0 | 24 | 0 | 32 | -13 | 1090
2014-08-29 | 18:00 | 1090 | 393 | 474 | 129 | 34 | 29 | 4 | 0 | 23 | 0 | 17 | -13 | 1090
2014-08-29 | 19:00 | 1060 | 393 | 459 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1060
2014-08-29 | 20:00 | 1014 | 393 | 414 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-08-29 | 21:00 | 967 | 393 | 375 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 967
2014-08-29 | 22:00 | 915 | 393 | 343 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | -13 | 915
2014-08-29 | 23:00 | 868 | 393 | 321 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -5 | -13 | 868
2014-08-30 | 0:00 | 790 | 393 | 175 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | -13 | 790
2014-08-30 | 1:00 | 767 | 393 | 167 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | -13 | 767
2014-08-30 | 2:00 | 785 | 393 | 166 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | -13 | 785
2014-08-30 | 3:00 | 820 | 393 | 169 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9 | -13 | 820
2014-08-30 | 4:00 | 862 | 393 | 182 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 45 | -13 | 862
2014-08-30 | 5:00 | 852 | 393 | 181 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 43 | -13 | 852
2014-08-30 | 6:00 | 840 | 393 | 165 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | 3 | -13 | 840
2014-08-30 | 7:00 | 858 | 393 | 164 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -83 | -13 | 858
2014-08-30 | 8:00 | 890 | 393 | 148 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -138 | -13 | 890
2014-08-30 | 9:00 | 970 | 393 | 150 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -127 | -13 | 970
2014-08-30 | 10:00 | 1013 | 393 | 151 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -145 | -13 | 1013
2014-08-30 | 11:00 | 1019 | 393 | 151 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -147 | -13 | 1019
2014-08-30 | 12:00 | 1002 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -145 | -13 | 1002
2014-08-30 | 13:00 | 1011 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -106 | -13 | 1011
2014-08-30 | 14:00 | 1038 | 393 | 163 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1038
2014-08-30 | 15:00 | 1030 | 393 | 234 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 38 | -13 | 1030
2014-08-30 | 16:00 | 1040 | 393 | 283 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 96 | -13 | 1040
2014-08-30 | 17:00 | 1037 | 393 | 310 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 97 | -13 | 1037
2014-08-30 | 18:00 | 1041 | 393 | 313 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 82 | -13 | 1041
2014-08-30 | 19:00 | 1026 | 393 | 306 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 64 | -13 | 1026
2014-08-30 | 20:00 | 984 | 393 | 287 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 44 | -13 | 984
2014-08-30 | 21:00 | 936 | 393 | 263 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 29 | -13 | 936
2014-08-30 | 22:00 | 895 | 393 | 245 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | -13 | 895
2014-08-30 | 23:00 | 844 | 393 | 243 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 844
2014-08-31 | 0:00 | 784 | 393 | 146 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -13 | 784
2014-08-31 | 1:00 | 753 | 393 | 138 | 72 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 23 | -13 | 753
2014-08-31 | 2:00 | 762 | 393 | 134 | 93 | 34 | 29 | 0 | 0 | 79 | 0 | 14 | -13 | 762
2014-08-31 | 3:00 | 796 | 393 | 137 | 122 | 34 | 29 | 0 | 0 | 77 | 0 | 18 | -13 | 796
2014-08-31 | 4:00 | 827 | 393 | 146 | 119 | 34 | 29 | 1 | 0 | 72 | 0 | 46 | -13 | 827
2014-08-31 | 5:00 | 814 | 393 | 144 | 102 | 34 | 29 | 11 | 0 | 71 | 0 | 43 | -13 | 814
2014-08-31 | 6:00 | 793 | 393 | 126 | 97 | 34 | 29 | 92 | 0 | 40 | 0 | -5 | -13 | 793
2014-08-31 | 7:00 | 810 | 393 | 126 | 78 | 34 | 29 | 216 | 0 | 40 | 0 | -94 | -13 | 810
2014-08-31 | 8:00 | 831 | 393 | 110 | 75 | 34 | 29 | 323 | 0 | 39 | 0 | -158 | -13 | 831
2014-08-31 | 9:00 | 895 | 393 | 112 | 70 | 34 | 29 | 416 | 0 | 18 | 0 | -163 | -13 | 895
2014-08-31 | 10:00 | 938 | 393 | 113 | 67 | 34 | 29 | 494 | 0 | 3 | 0 | -181 | -13 | 938
2014-08-31 | 11:00 | 977 | 393 | 113 | 67 | 34 | 29 | 503 | 0 | 2 | 0 | -152 | -13 | 977
2014-08-31 | 12:00 | 992 | 393 | 114 | 67 | 34 | 29 | 487 | 0 | 0 | 0 | -118 | -13 | 992
2014-08-31 | 13:00 | 1019 | 393 | 114 | 67 | 34 | 29 | 452 | 0 | 5 | 0 | -62 | -13 | 1019
2014-08-31 | 14:00 | 1015 | 393 | 140 | 72 | 34 | 29 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-08-31 | 15:00 | 1000 | 393 | 205 | 73 | 34 | 29 | 234 | 0 | 8 | 0 | 37 | -13 | 1000
2014-08-31 | 16:00 | 1009 | 393 | 256 | 78 | 34 | 29 | 109 | 0 | 31 | 0 | 92 | -13 | 1009
2014-08-31 | 17:00 | 1038 | 393 | 337 | 99 | 34 | 29 | 19 | 0 | 71 | 0 | 71 | -13 | 1038
2014-08-31 | 18:00 | 1055 | 393 | 345 | 129 | 34 | 29 | 5 | 0 | 70 | 0 | 63 | -13 | 1055
2014-08-31 | 19:00 | 1045 | 393 | 340 | 133 | 34 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 | 48 | -13 | 1045
2014-08-31 | 20:00 | 1009 | 393 | 287 | 133 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 68 | -13 | 1009
2014-08-31 | 21:00 | 945 | 393 | 261 | 126 | 34 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 40 | -13 | 945
2014-08-31 | 22:00 | 889 | 393 | 232 | 110 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 28 | -13 | 889
2014-08-31 | 23:00 | 815 | 393 | 214 | 85 | 34 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -13 | 815
2014-09-01 | 0:00 | 751 | 393 | 192 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -4 | 0 | -13 | 751
2014-09-01 | 1:00 | 718 | 393 | 191 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -37 | 0 | -13 | 718
2014-09-01 | 2:00 | 717 | 393 | 192 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -25 | -27 | -13 | 717
2014-09-01 | 3:00 | 783 | 393 | 192 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -13 | 0 | -13 | 783
2014-09-01 | 4:00 | 832 | 393 | 231 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 832
2014-09-01 | 5:00 | 841 | 393 | 254 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-09-01 | 6:00 | 874 | 393 | 200 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-09-01 | 7:00 | 939 | 393 | 196 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -60 | -13 | 939
2014-09-01 | 8:00 | 985 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -152 | -13 | 985
2014-09-01 | 9:00 | 1060 | 393 | 182 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -159 | -13 | 1060
2014-09-01 | 10:00 | 1099 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -149 | -13 | 1099
2014-09-01 | 11:00 | 1158 | 393 | 184 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -111 | -13 | 1158
2014-09-01 | 12:00 | 1147 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -93 | -13 | 1147
2014-09-01 | 13:00 | 1177 | 393 | 251 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -46 | -13 | 1177
2014-09-01 | 14:00 | 1197 | 393 | 300 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1197
2014-09-01 | 15:00 | 1164 | 393 | 420 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1164
2014-09-01 | 16:00 | 1187 | 393 | 427 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 142 | -13 | 1187
2014-09-01 | 17:00 | 1160 | 393 | 434 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 135 | -13 | 1160
2014-09-01 | 18:00 | 1167 | 393 | 434 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 121 | -13 | 1167
2014-09-01 | 19:00 | 1140 | 393 | 427 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 97 | -13 | 1140
2014-09-01 | 20:00 | 1074 | 393 | 416 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | -13 | 1074
2014-09-01 | 21:00 | 1017 | 393 | 397 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -13 | 1017
2014-09-01 | 22:00 | 967 | 393 | 368 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 967
2014-09-01 | 23:00 | 891 | 393 | 315 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 891
2014-09-02 | 0:00 | 814 | 393 | 251 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 814
2014-09-02 | 1:00 | 792 | 393 | 228 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 792
2014-09-02 | 2:00 | 805 | 393 | 228 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 805
2014-09-02 | 3:00 | 836 | 393 | 233 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 836
2014-09-02 | 4:00 | 869 | 393 | 269 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-09-02 | 5:00 | 877 | 393 | 290 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-09-02 | 6:00 | 897 | 393 | 224 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 897
2014-09-02 | 7:00 | 935 | 393 | 210 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -79 | -13 | 935
2014-09-02 | 8:00 | 1009 | 393 | 195 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -144 | -13 | 1009
2014-09-02 | 9:00 | 1102 | 393 | 197 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -132 | -13 | 1102
2014-09-02 | 10:00 | 1155 | 393 | 198 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -108 | -13 | 1155
2014-09-02 | 11:00 | 1198 | 393 | 199 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -86 | -13 | 1198
2014-09-02 | 12:00 | 1179 | 393 | 199 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -76 | -13 | 1179
2014-09-02 | 13:00 | 1218 | 393 | 246 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1218
2014-09-02 | 14:00 | 1220 | 393 | 322 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1220
2014-09-02 | 15:00 | 1210 | 393 | 466 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1210
2014-09-02 | 16:00 | 1232 | 393 | 539 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 74 | -13 | 1232
2014-09-02 | 17:00 | 1224 | 393 | 548 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 85 | -13 | 1224
2014-09-02 | 18:00 | 1229 | 393 | 515 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 103 | -13 | 1229
2014-09-02 | 19:00 | 1218 | 393 | 512 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 89 | -13 | 1218
2014-09-02 | 20:00 | 1150 | 393 | 485 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | -13 | 1150
2014-09-02 | 21:00 | 1087 | 393 | 453 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 | -13 | 1087
2014-09-02 | 22:00 | 1023 | 393 | 419 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -13 | 1023
2014-09-02 | 23:00 | 948 | 393 | 372 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 948
2014-09-03 | 0:00 | 873 | 393 | 365 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -18 | -13 | 873
2014-09-03 | 1:00 | 848 | 393 | 344 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -23 | -13 | 848
2014-09-03 | 2:00 | 833 | 393 | 317 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -30 | -13 | 833
2014-09-03 | 3:00 | 868 | 393 | 325 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -29 | -13 | 868
2014-09-03 | 4:00 | 901 | 393 | 352 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | -22 | -13 | 901
2014-09-03 | 5:00 | 904 | 393 | 363 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | -21 | -13 | 904
2014-09-03 | 6:00 | 927 | 393 | 349 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | -27 | -13 | 927
2014-09-03 | 7:00 | 981 | 393 | 330 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -37 | -13 | 981
2014-09-03 | 8:00 | 1072 | 393 | 321 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -39 | -13 | 1072
2014-09-03 | 9:00 | 1153 | 393 | 328 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -41 | -13 | 1153
2014-09-03 | 10:00 | 1215 | 393 | 384 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -73 | -13 | 1215
2014-09-03 | 11:00 | 1239 | 393 | 402 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -74 | -13 | 1239
2014-09-03 | 12:00 | 1207 | 393 | 410 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -86 | -13 | 1207
2014-09-03 | 13:00 | 1206 | 393 | 383 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1206
2014-09-03 | 14:00 | 1221 | 393 | 471 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1221
2014-09-03 | 15:00 | 1209 | 393 | 543 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 4 | -13 | 1209
2014-09-03 | 16:00 | 1227 | 393 | 544 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 99 | -13 | 1227
2014-09-03 | 17:00 | 1217 | 393 | 544 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 111 | -13 | 1217
2014-09-03 | 18:00 | 1230 | 393 | 544 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 101 | -13 | 1230
2014-09-03 | 19:00 | 1179 | 393 | 543 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 48 | -13 | 1179
2014-09-03 | 20:00 | 1112 | 393 | 525 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1112
2014-09-03 | 21:00 | 1048 | 393 | 468 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1048
2014-09-03 | 22:00 | 992 | 393 | 427 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 992
2014-09-03 | 23:00 | 923 | 393 | 397 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -14 | -13 | 923
2014-09-04 | 0:00 | 845 | 393 | 327 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -8 | -13 | 845
2014-09-04 | 1:00 | 820 | 393 | 301 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -8 | -13 | 820
2014-09-04 | 2:00 | 839 | 393 | 300 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -8 | -13 | 839
2014-09-04 | 3:00 | 862 | 393 | 297 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -8 | -13 | 862
2014-09-04 | 4:00 | 893 | 393 | 331 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | -9 | -13 | 893
2014-09-04 | 5:00 | 907 | 393 | 345 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 907
2014-09-04 | 6:00 | 934 | 393 | 338 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | -9 | -13 | 934
2014-09-04 | 7:00 | 987 | 393 | 308 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -8 | -13 | 987
2014-09-04 | 8:00 | 1059 | 393 | 277 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -8 | -13 | 1059
2014-09-04 | 9:00 | 1125 | 393 | 268 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 1125
2014-09-04 | 10:00 | 1145 | 393 | 249 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 1145
2014-09-04 | 11:00 | 1142 | 393 | 239 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 1142
2014-09-04 | 12:00 | 1092 | 393 | 217 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -8 | -13 | 1092
2014-09-04 | 13:00 | 1116 | 393 | 301 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -8 | -13 | 1116
2014-09-04 | 14:00 | 1145 | 393 | 395 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1145
2014-09-04 | 15:00 | 1130 | 393 | 469 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1130
2014-09-04 | 16:00 | 1171 | 393 | 528 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 59 | -13 | 1171
2014-09-04 | 17:00 | 1168 | 393 | 587 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 19 | -13 | 1168
2014-09-04 | 18:00 | 1173 | 393 | 587 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | -13 | 1173
2014-09-04 | 19:00 | 1155 | 393 | 567 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1155
2014-09-04 | 20:00 | 1090 | 393 | 503 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1090
2014-09-04 | 21:00 | 1032 | 393 | 451 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1032
2014-09-04 | 22:00 | 980 | 393 | 415 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 980
2014-09-04 | 23:00 | 902 | 393 | 371 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -9 | -13 | 902
2014-09-05 | 0:00 | 834 | 393 | 324 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | -13 | 834
2014-09-05 | 1:00 | 804 | 393 | 297 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -20 | -13 | 804
2014-09-05 | 2:00 | 817 | 393 | 292 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | -22 | -13 | 817
2014-09-05 | 3:00 | 852 | 393 | 301 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | -21 | -13 | 852
2014-09-05 | 4:00 | 886 | 393 | 332 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | -17 | -13 | 886
2014-09-05 | 5:00 | 887 | 393 | 342 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | -17 | -13 | 887
2014-09-05 | 6:00 | 898 | 393 | 316 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | -23 | -13 | 898
2014-09-05 | 7:00 | 950 | 393 | 293 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -31 | -13 | 950
2014-09-05 | 8:00 | 1032 | 393 | 277 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -36 | -13 | 1032
2014-09-05 | 9:00 | 1116 | 393 | 288 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -38 | -13 | 1116
2014-09-05 | 10:00 | 1182 | 393 | 313 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -35 | -13 | 1182
2014-09-05 | 11:00 | 1212 | 393 | 333 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -32 | -13 | 1212
2014-09-05 | 12:00 | 1167 | 393 | 323 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -39 | -13 | 1167
2014-09-05 | 13:00 | 1196 | 393 | 383 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -11 | -13 | 1196
2014-09-05 | 14:00 | 1212 | 393 | 461 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1212
2014-09-05 | 15:00 | 1215 | 393 | 553 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1215
2014-09-05 | 16:00 | 1230 | 393 | 603 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 44 | -13 | 1230
2014-09-05 | 17:00 | 1221 | 393 | 602 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 56 | -13 | 1221
2014-09-05 | 18:00 | 1217 | 393 | 544 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 89 | -13 | 1217
2014-09-05 | 19:00 | 1190 | 393 | 543 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 59 | -13 | 1190
2014-09-05 | 20:00 | 1124 | 393 | 537 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1124
2014-09-05 | 21:00 | 1060 | 393 | 480 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1060
2014-09-05 | 22:00 | 1005 | 393 | 440 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 1005
2014-09-05 | 23:00 | 934 | 393 | 399 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | -13 | 934
2014-09-06 | 0:00 | 850 | 393 | 324 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-09-06 | 1:00 | 829 | 393 | 302 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 829
2014-09-06 | 2:00 | 822 | 393 | 275 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-09-06 | 3:00 | 856 | 393 | 284 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-09-06 | 4:00 | 875 | 393 | 304 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-09-06 | 5:00 | 872 | 393 | 311 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-09-06 | 6:00 | 855 | 393 | 250 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 855
2014-09-06 | 7:00 | 894 | 393 | 206 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 894
2014-09-06 | 8:00 | 950 | 393 | 179 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -19 | -13 | 950
2014-09-06 | 9:00 | 1044 | 393 | 181 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -2 | -13 | 1044
2014-09-06 | 10:00 | 1099 | 393 | 199 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -4 | -13 | 1099
2014-09-06 | 11:00 | 1120 | 393 | 208 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1120
2014-09-06 | 12:00 | 1110 | 393 | 227 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1110
2014-09-06 | 13:00 | 1092 | 393 | 268 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1092
2014-09-06 | 14:00 | 1072 | 393 | 322 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1072
2014-09-06 | 15:00 | 1074 | 393 | 409 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 3 | -13 | 1074
2014-09-06 | 16:00 | 1077 | 393 | 491 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 3 | -13 | 1077
2014-09-06 | 17:00 | 1068 | 393 | 502 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 3 | -13 | 1068
2014-09-06 | 18:00 | 1092 | 393 | 505 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | -13 | 1092
2014-09-06 | 19:00 | 1075 | 393 | 484 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | -13 | 1075
2014-09-06 | 20:00 | 1019 | 393 | 428 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -13 | 1019
2014-09-06 | 21:00 | 963 | 393 | 383 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 963
2014-09-06 | 22:00 | 927 | 393 | 362 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 927
2014-09-06 | 23:00 | 862 | 393 | 322 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-09-07 | 0:00 | 798 | 393 | 186 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 49 | -13 | 798
2014-09-07 | 1:00 | 763 | 393 | 173 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 | -13 | 763
2014-09-07 | 2:00 | 775 | 393 | 171 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | -13 | 775
2014-09-07 | 3:00 | 805 | 393 | 172 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | -13 | 805
2014-09-07 | 4:00 | 837 | 393 | 183 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 53 | -13 | 837
2014-09-07 | 5:00 | 826 | 393 | 182 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 58 | -13 | 826
2014-09-07 | 6:00 | 803 | 393 | 152 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | -23 | 0 | -13 | 803
2014-09-07 | 7:00 | 817 | 393 | 153 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | -21 | -119 | -13 | 817
2014-09-07 | 8:00 | 857 | 393 | 137 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | -18 | -219 | -13 | 857
2014-09-07 | 9:00 | 932 | 393 | 138 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | -24 | -219 | -13 | 932
2014-09-07 | 10:00 | 984 | 393 | 139 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 984
2014-09-07 | 11:00 | 1004 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 1004
2014-09-07 | 12:00 | 1013 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -184 | -13 | 1013
2014-09-07 | 13:00 | 1059 | 393 | 141 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -54 | -13 | 1059
2014-09-07 | 14:00 | 1054 | 393 | 157 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1054
2014-09-07 | 15:00 | 1031 | 393 | 263 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 24 | -13 | 1031
2014-09-07 | 16:00 | 1047 | 393 | 300 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 129 | -13 | 1047
2014-09-07 | 17:00 | 1073 | 393 | 396 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 86 | -13 | 1073
2014-09-07 | 18:00 | 1101 | 393 | 397 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 93 | -13 | 1101
2014-09-07 | 19:00 | 1087 | 393 | 399 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 70 | -13 | 1087
2014-09-07 | 20:00 | 1043 | 393 | 308 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 | -13 | 1043
2014-09-07 | 21:00 | 975 | 393 | 306 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | -13 | 975
2014-09-07 | 22:00 | 919 | 393 | 298 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 23 | -13 | 919
2014-09-07 | 23:00 | 843 | 393 | 267 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 843
2014-09-08 | 0:00 | 775 | 393 | 211 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 775
2014-09-08 | 1:00 | 739 | 393 | 206 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -32 | 0 | -13 | 739
2014-09-08 | 2:00 | 736 | 393 | 207 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -22 | -26 | -13 | 736
2014-09-08 | 3:00 | 799 | 393 | 207 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -12 | 0 | -13 | 799
2014-09-08 | 4:00 | 833 | 393 | 232 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 833
2014-09-08 | 5:00 | 842 | 393 | 256 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-09-08 | 6:00 | 860 | 393 | 209 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | -22 | -13 | 860
2014-09-08 | 7:00 | 905 | 393 | 210 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -107 | -13 | 905
2014-09-08 | 8:00 | 990 | 393 | 195 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -162 | -13 | 990
2014-09-08 | 9:00 | 1085 | 393 | 197 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -149 | -13 | 1085
2014-09-08 | 10:00 | 1150 | 393 | 198 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -114 | -13 | 1150
2014-09-08 | 11:00 | 1185 | 393 | 199 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -99 | -13 | 1185
2014-09-08 | 12:00 | 1155 | 393 | 198 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -100 | -13 | 1155
2014-09-08 | 13:00 | 1194 | 393 | 222 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1194
2014-09-08 | 14:00 | 1204 | 393 | 306 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1204
2014-09-08 | 15:00 | 1215 | 393 | 471 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1215
2014-09-08 | 16:00 | 1230 | 393 | 490 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 121 | -13 | 1230
2014-09-08 | 17:00 | 1207 | 393 | 494 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 122 | -13 | 1207
2014-09-08 | 18:00 | 1197 | 393 | 441 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 144 | -13 | 1197
2014-09-08 | 19:00 | 1155 | 393 | 434 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 104 | -13 | 1155
2014-09-08 | 20:00 | 1078 | 393 | 424 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 38 | -13 | 1078
2014-09-08 | 21:00 | 1014 | 393 | 398 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-09-08 | 22:00 | 956 | 393 | 358 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-09-08 | 23:00 | 874 | 393 | 298 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-09-09 | 0:00 | 804 | 393 | 241 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 804
2014-09-09 | 1:00 | 772 | 393 | 208 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 772
2014-09-09 | 2:00 | 786 | 393 | 209 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 786
2014-09-09 | 3:00 | 820 | 393 | 216 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 820
2014-09-09 | 4:00 | 853 | 393 | 252 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 853
2014-09-09 | 5:00 | 864 | 393 | 278 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-09-09 | 6:00 | 873 | 393 | 199 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 873
2014-09-09 | 7:00 | 898 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -100 | -13 | 898
2014-09-09 | 8:00 | 967 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -170 | -13 | 967
2014-09-09 | 9:00 | 1039 | 393 | 181 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -180 | -13 | 1039
2014-09-09 | 10:00 | 1112 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -136 | -13 | 1112
2014-09-09 | 11:00 | 1157 | 393 | 184 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -112 | -13 | 1157
2014-09-09 | 12:00 | 1134 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -106 | -13 | 1134
2014-09-09 | 13:00 | 1163 | 393 | 190 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1163
2014-09-09 | 14:00 | 1190 | 393 | 293 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1190
2014-09-09 | 15:00 | 1187 | 393 | 444 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1187
2014-09-09 | 16:00 | 1199 | 393 | 467 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 113 | -13 | 1199
2014-09-09 | 17:00 | 1194 | 393 | 475 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 129 | -13 | 1194
2014-09-09 | 18:00 | 1188 | 393 | 430 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 146 | -13 | 1188
2014-09-09 | 19:00 | 1150 | 393 | 423 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 110 | -13 | 1150
2014-09-09 | 20:00 | 1077 | 393 | 413 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | -13 | 1077
2014-09-09 | 21:00 | 1005 | 393 | 390 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 1005
2014-09-09 | 22:00 | 944 | 393 | 346 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-09-09 | 23:00 | 879 | 393 | 303 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 879
2014-09-10 | 0:00 | 800 | 393 | 237 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 800
2014-09-10 | 1:00 | 772 | 393 | 208 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 772
2014-09-10 | 2:00 | 786 | 393 | 209 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 786
2014-09-10 | 3:00 | 827 | 393 | 223 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 827
2014-09-10 | 4:00 | 854 | 393 | 253 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 854
2014-09-10 | 5:00 | 855 | 393 | 268 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 855
2014-09-10 | 6:00 | 864 | 393 | 194 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | -4 | -13 | 864
2014-09-10 | 7:00 | 902 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -96 | -13 | 902
2014-09-10 | 8:00 | 970 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -167 | -13 | 970
2014-09-10 | 9:00 | 1059 | 393 | 182 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -160 | -13 | 1059
2014-09-10 | 10:00 | 1116 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -132 | -13 | 1116
2014-09-10 | 11:00 | 1164 | 393 | 184 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -105 | -13 | 1164
2014-09-10 | 12:00 | 1142 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -98 | -13 | 1142
2014-09-10 | 13:00 | 1162 | 393 | 189 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1162
2014-09-10 | 14:00 | 1175 | 393 | 277 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1175
2014-09-10 | 15:00 | 1167 | 393 | 387 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 36 | -13 | 1167
2014-09-10 | 16:00 | 1175 | 393 | 414 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 142 | -13 | 1175
2014-09-10 | 17:00 | 1166 | 393 | 466 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 109 | -13 | 1166
2014-09-10 | 18:00 | 1177 | 393 | 466 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 99 | -13 | 1177
2014-09-10 | 19:00 | 1153 | 393 | 464 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 72 | -13 | 1153
2014-09-10 | 20:00 | 1083 | 393 | 411 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 57 | -13 | 1083
2014-09-10 | 21:00 | 1017 | 393 | 397 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | -13 | 1017
2014-09-10 | 22:00 | 961 | 393 | 363 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 961
2014-09-10 | 23:00 | 888 | 393 | 313 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 888
2014-09-11 | 0:00 | 812 | 393 | 249 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 812
2014-09-11 | 1:00 | 794 | 393 | 230 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 794
2014-09-11 | 2:00 | 786 | 393 | 209 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 786
2014-09-11 | 3:00 | 832 | 393 | 229 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 832
2014-09-11 | 4:00 | 867 | 393 | 266 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 867
2014-09-11 | 5:00 | 871 | 393 | 284 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-09-11 | 6:00 | 872 | 393 | 199 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-09-11 | 7:00 | 904 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -94 | -13 | 904
2014-09-11 | 8:00 | 980 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -157 | -13 | 980
2014-09-11 | 9:00 | 1065 | 393 | 182 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -154 | -13 | 1065
2014-09-11 | 10:00 | 1116 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -132 | -13 | 1116
2014-09-11 | 11:00 | 1162 | 393 | 184 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -106 | -13 | 1162
2014-09-11 | 12:00 | 1127 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -113 | -13 | 1127
2014-09-11 | 13:00 | 1172 | 393 | 199 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1172
2014-09-11 | 14:00 | 1187 | 393 | 289 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1187
2014-09-11 | 15:00 | 1187 | 393 | 440 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1187
2014-09-11 | 16:00 | 1192 | 393 | 450 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 124 | -13 | 1192
2014-09-11 | 17:00 | 1167 | 393 | 451 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 125 | -13 | 1167
2014-09-11 | 18:00 | 1162 | 393 | 409 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 141 | -13 | 1162
2014-09-11 | 19:00 | 1118 | 393 | 408 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 93 | -13 | 1118
2014-09-11 | 20:00 | 1047 | 393 | 403 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | -13 | 1047
2014-09-11 | 21:00 | 989 | 393 | 373 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -13 | 989
2014-09-11 | 22:00 | 936 | 393 | 337 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 936
2014-09-11 | 23:00 | 863 | 393 | 287 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 863
2014-09-12 | 0:00 | 796 | 393 | 203 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -13 | 796
2014-09-12 | 1:00 | 769 | 393 | 197 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 | -13 | 769
2014-09-12 | 2:00 | 788 | 393 | 199 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | -13 | 788
2014-09-12 | 3:00 | 825 | 393 | 201 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | -13 | 825
2014-09-12 | 4:00 | 860 | 393 | 207 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 52 | -13 | 860
2014-09-12 | 5:00 | 861 | 393 | 211 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 63 | -13 | 861
2014-09-12 | 6:00 | 871 | 393 | 196 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 2 | -13 | 871
2014-09-12 | 7:00 | 908 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -90 | -13 | 908
2014-09-12 | 8:00 | 949 | 393 | 179 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -188 | -13 | 949
2014-09-12 | 9:00 | 1008 | 393 | 181 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -210 | -13 | 1008
2014-09-12 | 10:00 | 1052 | 393 | 181 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -195 | -13 | 1052
2014-09-12 | 11:00 | 1100 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -167 | -13 | 1100
2014-09-12 | 12:00 | 1082 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -156 | -13 | 1082
2014-09-12 | 13:00 | 1102 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -54 | -13 | 1102
2014-09-12 | 14:00 | 1103 | 393 | 205 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1103
2014-09-12 | 15:00 | 1098 | 393 | 294 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | -13 | 1098
2014-09-12 | 16:00 | 1113 | 393 | 380 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 114 | -13 | 1113
2014-09-12 | 17:00 | 1101 | 393 | 394 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 116 | -13 | 1101
2014-09-12 | 18:00 | 1115 | 393 | 395 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 109 | -13 | 1115
2014-09-12 | 19:00 | 1079 | 393 | 392 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 71 | -13 | 1079
2014-09-12 | 20:00 | 1022 | 393 | 372 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | -13 | 1022
2014-09-12 | 21:00 | 972 | 393 | 340 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16 | -13 | 972
2014-09-12 | 22:00 | 927 | 393 | 314 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -13 | 927
2014-09-12 | 23:00 | 863 | 393 | 287 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 863
2014-09-13 | 0:00 | 795 | 393 | 263 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -13 | 795
2014-09-13 | 1:00 | 768 | 393 | 235 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -13 | 768
2014-09-13 | 2:00 | 784 | 393 | 231 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -13 | 784
2014-09-13 | 3:00 | 823 | 393 | 245 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -13 | 823
2014-09-13 | 4:00 | 851 | 393 | 274 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | -13 | 851
2014-09-13 | 5:00 | 844 | 393 | 278 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5 | -13 | 844
2014-09-13 | 6:00 | 832 | 393 | 222 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 5 | -13 | 832
2014-09-13 | 7:00 | 856 | 393 | 168 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-09-13 | 8:00 | 877 | 393 | 134 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -47 | -13 | 877
2014-09-13 | 9:00 | 920 | 393 | 135 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -81 | -13 | 920
2014-09-13 | 10:00 | 948 | 393 | 136 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -92 | -13 | 948
2014-09-13 | 11:00 | 957 | 393 | 136 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -90 | -13 | 957
2014-09-13 | 12:00 | 950 | 393 | 136 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -69 | -13 | 950
2014-09-13 | 13:00 | 957 | 393 | 136 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -3 | -13 | 957
2014-09-13 | 14:00 | 954 | 393 | 204 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 954
2014-09-13 | 15:00 | 950 | 393 | 284 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 4 | -13 | 950
2014-09-13 | 16:00 | 961 | 393 | 327 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 51 | -13 | 961
2014-09-13 | 17:00 | 962 | 393 | 335 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 64 | -13 | 962
2014-09-13 | 18:00 | 972 | 393 | 336 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 52 | -13 | 972
2014-09-13 | 19:00 | 957 | 393 | 335 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 34 | -13 | 957
2014-09-13 | 20:00 | 908 | 393 | 314 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | -13 | 908
2014-09-13 | 21:00 | 868 | 393 | 282 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -13 | 868
2014-09-13 | 22:00 | 841 | 393 | 271 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -13 | 841
2014-09-13 | 23:00 | 782 | 393 | 242 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 782
2014-09-14 | 0:00 | 727 | 393 | 166 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | -13 | 727
2014-09-14 | 1:00 | 712 | 393 | 160 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | -13 | 712
2014-09-14 | 2:00 | 736 | 393 | 161 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | -13 | 736
2014-09-14 | 3:00 | 772 | 393 | 164 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | -13 | 772
2014-09-14 | 4:00 | 805 | 393 | 171 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 62 | -13 | 805
2014-09-14 | 5:00 | 790 | 393 | 167 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 62 | -13 | 790
2014-09-14 | 6:00 | 767 | 393 | 151 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 11 | -13 | 767
2014-09-14 | 7:00 | 767 | 393 | 148 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -69 | -13 | 767
2014-09-14 | 8:00 | 765 | 393 | 132 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -157 | -13 | 765
2014-09-14 | 9:00 | 800 | 393 | 133 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -198 | -13 | 800
2014-09-14 | 10:00 | 850 | 393 | 134 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -188 | -13 | 850
2014-09-14 | 11:00 | 854 | 393 | 134 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -192 | -13 | 854
2014-09-14 | 12:00 | 886 | 393 | 134 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -132 | -13 | 886
2014-09-14 | 13:00 | 877 | 393 | 134 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -80 | -13 | 877
2014-09-14 | 14:00 | 882 | 393 | 134 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | -3 | -13 | 882
2014-09-14 | 15:00 | 886 | 393 | 175 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 49 | -13 | 886
2014-09-14 | 16:00 | 906 | 393 | 261 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 61 | -13 | 906
2014-09-14 | 17:00 | 934 | 393 | 297 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 75 | -13 | 934
2014-09-14 | 18:00 | 971 | 393 | 308 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 79 | -13 | 971
2014-09-14 | 19:00 | 957 | 393 | 306 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 63 | -13 | 957
2014-09-14 | 20:00 | 924 | 393 | 292 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | -13 | 924
2014-09-14 | 21:00 | 875 | 393 | 268 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | -13 | 875
2014-09-14 | 22:00 | 834 | 393 | 248 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | -13 | 834
2014-09-14 | 23:00 | 771 | 393 | 215 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | -13 | 771
2014-09-15 | 0:00 | 719 | 393 | 194 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 719
2014-09-15 | 1:00 | 709 | 393 | 182 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 709
2014-09-15 | 2:00 | 731 | 393 | 185 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 731
2014-09-15 | 3:00 | 769 | 393 | 196 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 769
2014-09-15 | 4:00 | 804 | 393 | 233 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 804
2014-09-15 | 5:00 | 809 | 393 | 248 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 809
2014-09-15 | 6:00 | 802 | 393 | 197 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 802
2014-09-15 | 7:00 | 835 | 393 | 166 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -19 | -13 | 835
2014-09-15 | 8:00 | 869 | 393 | 151 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -72 | -13 | 869
2014-09-15 | 9:00 | 920 | 393 | 152 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -98 | -13 | 920
2014-09-15 | 10:00 | 950 | 393 | 152 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -107 | -13 | 950
2014-09-15 | 11:00 | 966 | 393 | 153 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -98 | -13 | 966
2014-09-15 | 12:00 | 985 | 393 | 153 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -51 | -13 | 985
2014-09-15 | 13:00 | 997 | 393 | 173 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 997
2014-09-15 | 14:00 | 999 | 393 | 249 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 999
2014-09-15 | 15:00 | 997 | 393 | 333 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 2 | -13 | 997
2014-09-15 | 16:00 | 1015 | 393 | 374 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 57 | -13 | 1015
2014-09-15 | 17:00 | 1028 | 393 | 398 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 68 | -13 | 1028
2014-09-15 | 18:00 | 1059 | 393 | 403 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 71 | -13 | 1059
2014-09-15 | 19:00 | 1042 | 393 | 398 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 56 | -13 | 1042
2014-09-15 | 20:00 | 998 | 393 | 372 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | -13 | 998
2014-09-15 | 21:00 | 946 | 393 | 355 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | -13 | 946
2014-09-15 | 22:00 | 897 | 393 | 332 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 897
2014-09-15 | 23:00 | 829 | 393 | 289 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 829
2014-09-16 | 0:00 | 773 | 393 | 204 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | -13 | 773
2014-09-16 | 1:00 | 750 | 393 | 192 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -6 | 0 | -13 | 750
2014-09-16 | 2:00 | 771 | 393 | 193 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | -13 | 771
2014-09-16 | 3:00 | 810 | 393 | 202 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | -13 | 810
2014-09-16 | 4:00 | 850 | 393 | 238 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 11 | -13 | 850
2014-09-16 | 5:00 | 856 | 393 | 258 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 11 | -13 | 856
2014-09-16 | 6:00 | 870 | 393 | 196 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 1 | -13 | 870
2014-09-16 | 7:00 | 903 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -95 | -13 | 903
2014-09-16 | 8:00 | 966 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -172 | -13 | 966
2014-09-16 | 9:00 | 1044 | 393 | 181 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -174 | -13 | 1044
2014-09-16 | 10:00 | 1098 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -150 | -13 | 1098
2014-09-16 | 11:00 | 1128 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -140 | -13 | 1128
2014-09-16 | 12:00 | 1112 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -128 | -13 | 1112
2014-09-16 | 13:00 | 1138 | 393 | 225 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -59 | -13 | 1138
2014-09-16 | 14:00 | 1155 | 393 | 257 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1155
2014-09-16 | 15:00 | 1145 | 393 | 401 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1145
2014-09-16 | 16:00 | 1155 | 393 | 393 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 143 | -13 | 1155
2014-09-16 | 17:00 | 1143 | 393 | 394 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 159 | -13 | 1143
2014-09-16 | 18:00 | 1149 | 393 | 394 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 144 | -13 | 1149
2014-09-16 | 19:00 | 1108 | 393 | 392 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 99 | -13 | 1108
2014-09-16 | 20:00 | 1048 | 393 | 392 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 41 | -13 | 1048
2014-09-16 | 21:00 | 990 | 393 | 372 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | -13 | 990
2014-09-16 | 22:00 | 937 | 393 | 338 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 937
2014-09-16 | 23:00 | 870 | 393 | 295 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-09-17 | 0:00 | 809 | 393 | 239 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | -13 | 809
2014-09-17 | 1:00 | 782 | 393 | 213 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -13 | 782
2014-09-17 | 2:00 | 797 | 393 | 215 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -13 | 797
2014-09-17 | 3:00 | 832 | 393 | 223 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | -13 | 832
2014-09-17 | 4:00 | 860 | 393 | 252 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 7 | -13 | 860
2014-09-17 | 5:00 | 872 | 393 | 277 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 9 | -13 | 872
2014-09-17 | 6:00 | 878 | 393 | 201 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 3 | -13 | 878
2014-09-17 | 7:00 | 898 | 393 | 195 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -100 | -13 | 898
2014-09-17 | 8:00 | 956 | 393 | 180 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -181 | -13 | 956
2014-09-17 | 9:00 | 1044 | 393 | 181 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -175 | -13 | 1044
2014-09-17 | 10:00 | 1102 | 393 | 182 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -146 | -13 | 1102
2014-09-17 | 11:00 | 1143 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -126 | -13 | 1143
2014-09-17 | 12:00 | 1114 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -126 | -13 | 1114
2014-09-17 | 13:00 | 1140 | 393 | 183 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -16 | -13 | 1140
2014-09-17 | 14:00 | 1139 | 393 | 242 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1139
2014-09-17 | 15:00 | 1136 | 393 | 392 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1136
2014-09-17 | 16:00 | 1149 | 393 | 407 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 123 | -13 | 1149
2014-09-17 | 17:00 | 1143 | 393 | 408 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 144 | -13 | 1143
2014-09-17 | 18:00 | 1146 | 393 | 393 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 141 | -13 | 1146
2014-09-17 | 19:00 | 1108 | 393 | 392 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 99 | -13 | 1108
2014-09-17 | 20:00 | 1040 | 393 | 390 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | -13 | 1040
2014-09-17 | 21:00 | 982 | 393 | 362 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -13 | 982
2014-09-17 | 22:00 | 936 | 393 | 335 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | -13 | 936
2014-09-17 | 23:00 | 870 | 393 | 294 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 870
2014-09-18 | 0:00 | 806 | 393 | 280 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 806
2014-09-18 | 1:00 | 779 | 393 | 252 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 779
2014-09-18 | 2:00 | 795 | 393 | 248 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 795
2014-09-18 | 3:00 | 831 | 393 | 258 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-09-18 | 4:00 | 867 | 393 | 296 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 867
2014-09-18 | 5:00 | 874 | 393 | 313 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-09-18 | 6:00 | 878 | 393 | 273 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 878
2014-09-18 | 7:00 | 907 | 393 | 219 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 907
2014-09-18 | 8:00 | 958 | 393 | 167 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 958
2014-09-18 | 9:00 | 1019 | 393 | 163 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -9 | -13 | 1019
2014-09-18 | 10:00 | 1049 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -19 | -13 | 1049
2014-09-18 | 11:00 | 1074 | 393 | 164 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -1 | -13 | 1074
2014-09-18 | 12:00 | 1033 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -14 | -13 | 1033
2014-09-18 | 13:00 | 1044 | 393 | 220 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1044
2014-09-18 | 14:00 | 1034 | 393 | 284 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1034
2014-09-18 | 15:00 | 1028 | 393 | 365 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 2 | -13 | 1028
2014-09-18 | 16:00 | 1063 | 393 | 478 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 2 | -13 | 1063
2014-09-18 | 17:00 | 1064 | 393 | 487 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 14 | -13 | 1064
2014-09-18 | 18:00 | 1078 | 393 | 487 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 7 | -13 | 1078
2014-09-18 | 19:00 | 1037 | 393 | 447 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | -13 | 1037
2014-09-18 | 20:00 | 987 | 393 | 398 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -13 | 987
2014-09-18 | 21:00 | 941 | 393 | 359 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 941
2014-09-18 | 22:00 | 902 | 393 | 338 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 902
2014-09-18 | 23:00 | 841 | 393 | 300 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-09-19 | 0:00 | 784 | 393 | 258 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 784
2014-09-19 | 1:00 | 764 | 393 | 237 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 764
2014-09-19 | 2:00 | 789 | 393 | 243 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 789
2014-09-19 | 3:00 | 824 | 393 | 252 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 824
2014-09-19 | 4:00 | 867 | 393 | 296 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 867
2014-09-19 | 5:00 | 875 | 393 | 313 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-09-19 | 6:00 | 884 | 393 | 279 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 884
2014-09-19 | 7:00 | 916 | 393 | 228 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-09-19 | 8:00 | 961 | 393 | 171 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 961
2014-09-19 | 9:00 | 997 | 393 | 150 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -18 | -13 | 997
2014-09-19 | 10:00 | 1013 | 393 | 151 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -42 | -13 | 1013
2014-09-19 | 11:00 | 1018 | 393 | 151 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -44 | -13 | 1018
2014-09-19 | 12:00 | 966 | 393 | 150 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -66 | -13 | 966
2014-09-19 | 13:00 | 975 | 393 | 151 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 975
2014-09-19 | 14:00 | 991 | 393 | 241 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 991
2014-09-19 | 15:00 | 991 | 393 | 329 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 991
2014-09-19 | 16:00 | 1030 | 393 | 421 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 25 | -13 | 1030
2014-09-19 | 17:00 | 1031 | 393 | 432 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 36 | -13 | 1031
2014-09-19 | 18:00 | 1036 | 393 | 422 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 29 | -13 | 1036
2014-09-19 | 19:00 | 1004 | 393 | 398 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 17 | -13 | 1004
2014-09-19 | 20:00 | 954 | 393 | 359 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 954
2014-09-19 | 21:00 | 910 | 393 | 329 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 910
2014-09-19 | 22:00 | 869 | 393 | 304 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-09-19 | 23:00 | 818 | 393 | 277 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 818
2014-09-20 | 0:00 | 746 | 393 | 213 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -13 | 746
2014-09-20 | 1:00 | 735 | 393 | 201 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | -13 | 735
2014-09-20 | 2:00 | 762 | 393 | 208 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | -13 | 762
2014-09-20 | 3:00 | 806 | 393 | 226 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | -13 | 806
2014-09-20 | 4:00 | 844 | 393 | 252 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 | -13 | 844
2014-09-20 | 5:00 | 841 | 393 | 252 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 27 | -13 | 841
2014-09-20 | 6:00 | 822 | 393 | 208 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 9 | -13 | 822
2014-09-20 | 7:00 | 842 | 393 | 154 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 842
2014-09-20 | 8:00 | 864 | 393 | 124 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -50 | -13 | 864
2014-09-20 | 9:00 | 896 | 393 | 124 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -94 | -13 | 896
2014-09-20 | 10:00 | 906 | 393 | 124 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -123 | -13 | 906
2014-09-20 | 11:00 | 920 | 393 | 125 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -116 | -13 | 920
2014-09-20 | 12:00 | 888 | 393 | 124 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -119 | -13 | 888
2014-09-20 | 13:00 | 883 | 393 | 124 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -64 | -13 | 883
2014-09-20 | 14:00 | 878 | 393 | 128 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 878
2014-09-20 | 15:00 | 879 | 393 | 210 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 7 | -13 | 879
2014-09-20 | 16:00 | 902 | 393 | 256 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 63 | -13 | 902
2014-09-20 | 17:00 | 915 | 393 | 296 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 57 | -13 | 915
2014-09-20 | 18:00 | 946 | 393 | 297 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 64 | -13 | 946
2014-09-20 | 19:00 | 926 | 393 | 296 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 42 | -13 | 926
2014-09-20 | 20:00 | 888 | 393 | 256 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | -13 | 888
2014-09-20 | 21:00 | 846 | 393 | 254 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | -13 | 846
2014-09-20 | 22:00 | 817 | 393 | 246 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -13 | 817
2014-09-20 | 23:00 | 772 | 393 | 227 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -13 | 772
2014-09-21 | 0:00 | 717 | 393 | 159 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -13 | 717
2014-09-21 | 1:00 | 707 | 393 | 154 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -13 | 707
2014-09-21 | 2:00 | 733 | 393 | 156 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | -13 | 733
2014-09-21 | 3:00 | 778 | 393 | 162 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | -13 | 778
2014-09-21 | 4:00 | 816 | 393 | 173 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 72 | -13 | 816
2014-09-21 | 5:00 | 802 | 393 | 166 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 75 | -13 | 802
2014-09-21 | 6:00 | 773 | 393 | 144 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 24 | -13 | 773
2014-09-21 | 7:00 | 770 | 393 | 138 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -56 | -13 | 770
2014-09-21 | 8:00 | 763 | 393 | 122 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -149 | -13 | 763
2014-09-21 | 9:00 | 798 | 393 | 122 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -190 | -13 | 798
2014-09-21 | 10:00 | 823 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -204 | -13 | 823
2014-09-21 | 11:00 | 821 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -213 | -13 | 821
2014-09-21 | 12:00 | 845 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -161 | -13 | 845
2014-09-21 | 13:00 | 855 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | -92 | -13 | 855
2014-09-21 | 14:00 | 852 | 393 | 123 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | -22 | -13 | 852
2014-09-21 | 15:00 | 853 | 393 | 153 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 37 | -13 | 853
2014-09-21 | 16:00 | 866 | 393 | 222 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 60 | -13 | 866
2014-09-21 | 17:00 | 906 | 393 | 277 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 67 | -13 | 906
2014-09-21 | 18:00 | 953 | 393 | 285 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 84 | -13 | 953
2014-09-21 | 19:00 | 931 | 393 | 283 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 60 | -13 | 931
2014-09-21 | 20:00 | 896 | 393 | 244 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 | -13 | 896
2014-09-21 | 21:00 | 852 | 393 | 236 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 | -13 | 852
2014-09-21 | 22:00 | 807 | 393 | 225 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | -13 | 807
2014-09-21 | 23:00 | 760 | 393 | 209 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -13 | 760
2014-09-22 | 0:00 | 704 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -11 | 2 | -13 | 704
2014-09-22 | 1:00 | 688 | 393 | 150 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -28 | 1 | -13 | 688
2014-09-22 | 2:00 | 727 | 393 | 151 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -4 | 3 | -13 | 727
2014-09-22 | 3:00 | 784 | 393 | 152 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -2 | 31 | -13 | 784
2014-09-22 | 4:00 | 823 | 393 | 153 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | -2 | 71 | -13 | 823
2014-09-22 | 5:00 | 825 | 393 | 153 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | -2 | 88 | -13 | 825
2014-09-22 | 6:00 | 837 | 393 | 153 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | -2 | 12 | -13 | 837
2014-09-22 | 7:00 | 870 | 393 | 153 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -87 | -13 | 870
2014-09-22 | 8:00 | 906 | 393 | 138 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -190 | -13 | 906
2014-09-22 | 9:00 | 959 | 393 | 139 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -217 | -13 | 959
2014-09-22 | 10:00 | 999 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -206 | -13 | 999
2014-09-22 | 11:00 | 1028 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -197 | -13 | 1028
2014-09-22 | 12:00 | 997 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -199 | -13 | 997
2014-09-22 | 13:00 | 1025 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -88 | -13 | 1025
2014-09-22 | 14:00 | 1049 | 393 | 152 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-09-22 | 15:00 | 1033 | 393 | 262 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 27 | -13 | 1033
2014-09-22 | 16:00 | 1063 | 393 | 287 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 158 | -13 | 1063
2014-09-22 | 17:00 | 1061 | 393 | 361 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 108 | -13 | 1061
2014-09-22 | 18:00 | 1082 | 393 | 362 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 108 | -13 | 1082
2014-09-22 | 19:00 | 1045 | 393 | 361 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 68 | -13 | 1045
2014-09-22 | 20:00 | 984 | 393 | 284 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 84 | -13 | 984
2014-09-22 | 21:00 | 931 | 393 | 282 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 | -13 | 931
2014-09-22 | 22:00 | 888 | 393 | 278 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -13 | 888
2014-09-22 | 23:00 | 833 | 393 | 257 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 833
2014-09-23 | 0:00 | 768 | 393 | 242 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 768
2014-09-23 | 1:00 | 755 | 393 | 228 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 755
2014-09-23 | 2:00 | 775 | 393 | 228 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 775
2014-09-23 | 3:00 | 819 | 393 | 246 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 819
2014-09-23 | 4:00 | 852 | 393 | 281 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 852
2014-09-23 | 5:00 | 843 | 393 | 281 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 843
2014-09-23 | 6:00 | 830 | 393 | 225 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-09-23 | 7:00 | 851 | 393 | 176 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | -13 | -13 | 851
2014-09-23 | 8:00 | 882 | 393 | 160 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | -68 | -13 | 882
2014-09-23 | 9:00 | 925 | 393 | 161 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -101 | -13 | 925
2014-09-23 | 10:00 | 974 | 393 | 162 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -92 | -13 | 974
2014-09-23 | 11:00 | 1007 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -67 | -13 | 1007
2014-09-23 | 12:00 | 981 | 393 | 162 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -64 | -13 | 981
2014-09-23 | 13:00 | 1012 | 393 | 189 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1012
2014-09-23 | 14:00 | 1005 | 393 | 254 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1005
2014-09-23 | 15:00 | 1003 | 393 | 341 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1003
2014-09-23 | 16:00 | 1020 | 393 | 392 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 44 | -13 | 1020
2014-09-23 | 17:00 | 1045 | 393 | 413 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 69 | -13 | 1045
2014-09-23 | 18:00 | 1074 | 393 | 418 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 72 | -13 | 1074
2014-09-23 | 19:00 | 1044 | 393 | 406 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 50 | -13 | 1044
2014-09-23 | 20:00 | 1005 | 393 | 387 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | -13 | 1005
2014-09-23 | 21:00 | 953 | 393 | 364 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | -13 | 953
2014-09-23 | 22:00 | 902 | 393 | 337 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 902
2014-09-23 | 23:00 | 838 | 393 | 298 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 838
2014-09-24 | 0:00 | 783 | 393 | 257 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 783
2014-09-24 | 1:00 | 764 | 393 | 237 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 764
2014-09-24 | 2:00 | 791 | 393 | 245 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-09-24 | 3:00 | 836 | 393 | 263 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 836
2014-09-24 | 4:00 | 869 | 393 | 298 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-09-24 | 5:00 | 871 | 393 | 310 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-09-24 | 6:00 | 882 | 393 | 277 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-09-24 | 7:00 | 916 | 393 | 228 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-09-24 | 8:00 | 986 | 393 | 196 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 986
2014-09-24 | 9:00 | 1061 | 393 | 196 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1061
2014-09-24 | 10:00 | 1088 | 393 | 184 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1088
2014-09-24 | 11:00 | 1096 | 393 | 185 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1096
2014-09-24 | 12:00 | 1032 | 393 | 181 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -32 | -13 | 1032
2014-09-24 | 13:00 | 1035 | 393 | 212 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-09-24 | 14:00 | 1054 | 393 | 303 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1054
2014-09-24 | 15:00 | 1065 | 393 | 402 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 1 | -13 | 1065
2014-09-24 | 16:00 | 1102 | 393 | 517 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 1 | -13 | 1102
2014-09-24 | 17:00 | 1116 | 393 | 541 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 13 | -13 | 1116
2014-09-24 | 18:00 | 1131 | 393 | 541 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | -13 | 1131
2014-09-24 | 19:00 | 1090 | 393 | 501 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | -13 | 1090
2014-09-24 | 20:00 | 1039 | 393 | 452 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 1039
2014-09-24 | 21:00 | 989 | 393 | 407 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -13 | 989
2014-09-24 | 22:00 | 942 | 393 | 377 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-09-24 | 23:00 | 880 | 393 | 340 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 880
2014-09-25 | 0:00 | 809 | 393 | 231 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14 | -13 | 809
2014-09-25 | 1:00 | 784 | 393 | 208 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12 | -13 | 784
2014-09-25 | 2:00 | 798 | 393 | 208 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | -13 | 798
2014-09-25 | 3:00 | 835 | 393 | 218 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 14 | -13 | 835
2014-09-25 | 4:00 | 876 | 393 | 255 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 20 | -13 | 876
2014-09-25 | 5:00 | 875 | 393 | 266 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 23 | -13 | 875
2014-09-25 | 6:00 | 884 | 393 | 197 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 14 | -13 | 884
2014-09-25 | 7:00 | 915 | 393 | 177 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -65 | -13 | 915
2014-09-25 | 8:00 | 974 | 393 | 162 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -145 | -13 | 974
2014-09-25 | 9:00 | 1037 | 393 | 163 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | 0 | -164 | -13 | 1037
2014-09-25 | 10:00 | 1077 | 393 | 164 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | 0 | -152 | -13 | 1077
2014-09-25 | 11:00 | 1092 | 393 | 164 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -157 | -13 | 1092
2014-09-25 | 12:00 | 1076 | 393 | 195 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -176 | -13 | 1076
2014-09-25 | 13:00 | 1099 | 393 | 195 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -69 | -13 | 1099
2014-09-25 | 14:00 | 1097 | 393 | 199 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1097
2014-09-25 | 15:00 | 1074 | 393 | 313 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 17 | -13 | 1074
2014-09-25 | 16:00 | 1097 | 393 | 353 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 125 | -13 | 1097
2014-09-25 | 17:00 | 1075 | 393 | 354 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 131 | -13 | 1075
2014-09-25 | 18:00 | 1096 | 393 | 355 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 130 | -13 | 1096
2014-09-25 | 19:00 | 1054 | 393 | 352 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 85 | -13 | 1054
2014-09-25 | 20:00 | 990 | 393 | 348 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 27 | -13 | 990
2014-09-25 | 21:00 | 941 | 393 | 317 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 7 | -13 | 941
2014-09-25 | 22:00 | 892 | 393 | 293 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -13 | 892
2014-09-25 | 23:00 | 831 | 393 | 255 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-09-26 | 0:00 | 761 | 393 | 167 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 | -13 | 761
2014-09-26 | 1:00 | 747 | 393 | 166 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 17 | -13 | 747
2014-09-26 | 2:00 | 773 | 393 | 167 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 | -13 | 773
2014-09-26 | 3:00 | 813 | 393 | 168 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 42 | -13 | 813
2014-09-26 | 4:00 | 851 | 393 | 168 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 82 | -13 | 851
2014-09-26 | 5:00 | 855 | 393 | 169 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | 0 | 100 | -13 | 855
2014-09-26 | 6:00 | 852 | 393 | 168 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | 0 | 10 | -13 | 852
2014-09-26 | 7:00 | 858 | 393 | 167 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | 0 | -113 | -13 | 858
2014-09-26 | 8:00 | 901 | 393 | 151 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -208 | -13 | 901
2014-09-26 | 9:00 | 956 | 393 | 153 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | -15 | -219 | -13 | 956
2014-09-26 | 10:00 | 1001 | 393 | 153 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | -2 | -217 | -13 | 1001
2014-09-26 | 11:00 | 1022 | 393 | 154 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -217 | -13 | 1022
2014-09-26 | 12:00 | 1002 | 393 | 153 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -209 | -13 | 1002
2014-09-26 | 13:00 | 1012 | 393 | 154 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -115 | -13 | 1012
2014-09-26 | 14:00 | 1017 | 393 | 154 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | -34 | -13 | 1017
2014-09-26 | 15:00 | 1028 | 393 | 182 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 102 | -13 | 1028
2014-09-26 | 16:00 | 1060 | 393 | 321 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 121 | -13 | 1060
2014-09-26 | 17:00 | 1053 | 393 | 345 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 118 | -13 | 1053
2014-09-26 | 18:00 | 1063 | 393 | 346 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 106 | -13 | 1063
2014-09-26 | 19:00 | 1027 | 393 | 342 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 68 | -13 | 1027
2014-09-26 | 20:00 | 970 | 393 | 314 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 | -13 | 970
2014-09-26 | 21:00 | 918 | 393 | 281 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -13 | 918
2014-09-26 | 22:00 | 881 | 393 | 264 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -13 | 881
2014-09-26 | 23:00 | 827 | 393 | 251 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 827
2014-09-27 | 0:00 | 753 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -20 | 59 | -13 | 753
2014-09-27 | 1:00 | 736 | 393 | 150 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -22 | 43 | -13 | 736
2014-09-27 | 2:00 | 758 | 393 | 150 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -21 | 51 | -13 | 758
2014-09-27 | 3:00 | 796 | 393 | 151 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -21 | 63 | -13 | 796
2014-09-27 | 4:00 | 828 | 393 | 152 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | -21 | 96 | -13 | 828
2014-09-27 | 5:00 | 818 | 393 | 152 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | -22 | 101 | -13 | 818
2014-09-27 | 6:00 | 794 | 393 | 151 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | -41 | 10 | -13 | 794
2014-09-27 | 7:00 | 776 | 393 | 151 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | -36 | -143 | -13 | 776
2014-09-27 | 8:00 | 845 | 393 | 135 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | -29 | -219 | -13 | 845
2014-09-27 | 9:00 | 930 | 393 | 136 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | -24 | -219 | -13 | 930
2014-09-27 | 10:00 | 982 | 393 | 137 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 982
2014-09-27 | 11:00 | 1002 | 393 | 137 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 1002
2014-09-27 | 12:00 | 962 | 393 | 138 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | -14 | -219 | -13 | 962
2014-09-27 | 13:00 | 931 | 393 | 137 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -179 | -13 | 931
2014-09-27 | 14:00 | 952 | 393 | 138 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | -83 | -13 | 952
2014-09-27 | 15:00 | 950 | 393 | 150 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 57 | -13 | 950
2014-09-27 | 16:00 | 969 | 393 | 221 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 130 | -13 | 969
2014-09-27 | 17:00 | 978 | 393 | 284 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 103 | -13 | 978
2014-09-27 | 18:00 | 1003 | 393 | 295 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 97 | -13 | 1003
2014-09-27 | 19:00 | 972 | 393 | 291 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 64 | -13 | 972
2014-09-27 | 20:00 | 925 | 393 | 244 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 65 | -13 | 925
2014-09-27 | 21:00 | 878 | 393 | 227 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 34 | -13 | 878
2014-09-27 | 22:00 | 850 | 393 | 222 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | -13 | 850
2014-09-27 | 23:00 | 793 | 393 | 200 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -13 | 793
2014-09-28 | 0:00 | 730 | 393 | 137 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -34 | 63 | -13 | 730
2014-09-28 | 1:00 | 714 | 393 | 137 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -38 | 50 | -13 | 714
2014-09-28 | 2:00 | 732 | 393 | 137 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -35 | 52 | -13 | 732
2014-09-28 | 3:00 | 773 | 393 | 138 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -35 | 66 | -13 | 773
2014-09-28 | 4:00 | 805 | 393 | 139 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | -33 | 98 | -13 | 805
2014-09-28 | 5:00 | 795 | 393 | 139 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | -33 | 104 | -13 | 795
2014-09-28 | 6:00 | 768 | 393 | 138 | 91 | 34 | 29 | 97 | -3 | 43 | -43 | 3 | -13 | 768
2014-09-28 | 7:00 | 733 | 393 | 138 | 73 | 34 | 29 | 251 | -8 | 36 | -36 | -165 | -13 | 733
2014-09-28 | 8:00 | 819 | 393 | 122 | 70 | 34 | 29 | 417 | -13 | 29 | -29 | -219 | -13 | 819
2014-09-28 | 9:00 | 901 | 393 | 123 | 65 | 34 | 29 | 505 | -16 | 24 | -24 | -219 | -13 | 901
2014-09-28 | 10:00 | 951 | 393 | 123 | 63 | 34 | 29 | 558 | -17 | 2 | -2 | -219 | -13 | 951
2014-09-28 | 11:00 | 970 | 393 | 124 | 63 | 34 | 29 | 578 | -18 | 1 | -1 | -219 | -13 | 970
2014-09-28 | 12:00 | 932 | 393 | 124 | 63 | 34 | 29 | 538 | -17 | 14 | -14 | -219 | -13 | 932
2014-09-28 | 13:00 | 917 | 393 | 125 | 63 | 34 | 29 | 467 | -14 | 0 | 0 | -166 | -13 | 917
2014-09-28 | 14:00 | 918 | 393 | 125 | 67 | 34 | 29 | 382 | -12 | 6 | 0 | -93 | -13 | 918
2014-09-28 | 15:00 | 918 | 393 | 135 | 68 | 34 | 29 | 233 | -7 | 0 | 0 | 47 | -13 | 918
2014-09-28 | 16:00 | 949 | 393 | 207 | 73 | 34 | 29 | 89 | -3 | 14 | 0 | 126 | -13 | 949
2014-09-28 | 17:00 | 967 | 393 | 278 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 98 | -13 | 967
2014-09-28 | 18:00 | 1003 | 393 | 290 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 101 | -13 | 1003
2014-09-28 | 19:00 | 974 | 393 | 287 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 70 | -13 | 974
2014-09-28 | 20:00 | 925 | 393 | 231 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | -13 | 925
2014-09-28 | 21:00 | 870 | 393 | 215 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 39 | -13 | 870
2014-09-28 | 22:00 | 824 | 393 | 201 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | -13 | 824
2014-09-28 | 23:00 | 757 | 393 | 168 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -13 | 757
2014-09-29 | 0:00 | 700 | 393 | 150 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -24 | 10 | -13 | 700
2014-09-29 | 1:00 | 688 | 393 | 150 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | -34 | 8 | -13 | 688
2014-09-29 | 2:00 | 717 | 393 | 150 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -21 | 11 | -13 | 717
2014-09-29 | 3:00 | 757 | 393 | 151 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | -15 | 18 | -13 | 757
2014-09-29 | 4:00 | 801 | 393 | 152 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | -11 | 59 | -13 | 801
2014-09-29 | 5:00 | 810 | 393 | 152 | 96 | 34 | 29 | 8 | 0 | 40 | -10 | 82 | -13 | 810
2014-09-29 | 6:00 | 814 | 393 | 152 | 91 | 34 | 29 | 97 | 0 | 43 | -22 | 10 | -13 | 814
2014-09-29 | 7:00 | 830 | 393 | 153 | 73 | 34 | 29 | 251 | 0 | 36 | -11 | -115 | -13 | 830
2014-09-29 | 8:00 | 884 | 393 | 137 | 70 | 34 | 29 | 417 | 0 | 29 | 0 | -211 | -13 | 884
2014-09-29 | 9:00 | 954 | 393 | 139 | 65 | 34 | 29 | 505 | 0 | 24 | -3 | -219 | -13 | 954
2014-09-29 | 10:00 | 1003 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 558 | 0 | 2 | -2 | -201 | -13 | 1003
2014-09-29 | 11:00 | 1043 | 393 | 141 | 63 | 34 | 29 | 578 | 0 | 1 | 0 | -183 | -13 | 1043
2014-09-29 | 12:00 | 1020 | 393 | 140 | 63 | 34 | 29 | 538 | 0 | 14 | 0 | -177 | -13 | 1020
2014-09-29 | 13:00 | 1054 | 393 | 141 | 63 | 34 | 29 | 467 | 0 | 0 | 0 | -60 | -13 | 1054
2014-09-29 | 14:00 | 1055 | 393 | 158 | 67 | 34 | 29 | 382 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1055
2014-09-29 | 15:00 | 1060 | 393 | 265 | 68 | 34 | 29 | 233 | 0 | 0 | 0 | 52 | -13 | 1060
2014-09-29 | 16:00 | 1089 | 393 | 299 | 73 | 34 | 29 | 89 | 0 | 14 | 0 | 172 | -13 | 1089
2014-09-29 | 17:00 | 1077 | 393 | 384 | 92 | 34 | 29 | 11 | 0 | 45 | 0 | 103 | -13 | 1077
2014-09-29 | 18:00 | 1100 | 393 | 385 | 121 | 34 | 29 | 1 | 0 | 47 | 0 | 104 | -13 | 1100
2014-09-29 | 19:00 | 1048 | 393 | 382 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 49 | 0 | 50 | -13 | 1048
2014-09-29 | 20:00 | 983 | 393 | 290 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | -13 | 983
2014-09-29 | 21:00 | 933 | 393 | 286 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 31 | -13 | 933
2014-09-29 | 22:00 | 887 | 393 | 280 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 | 9 | -13 | 887
2014-09-29 | 23:00 | 821 | 393 | 245 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -13 | 821
2014-09-30 | 0:00 | 765 | 393 | 239 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 765
2014-09-30 | 1:00 | 746 | 393 | 219 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 746
2014-09-30 | 2:00 | 766 | 393 | 220 | 87 | 34 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 766
2014-09-30 | 3:00 | 811 | 393 | 239 | 113 | 34 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 811
2014-09-30 | 4:00 | 850 | 393 | 279 | 111 | 34 | 29 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-09-30 | 5:00 | 858 | 393 | 296 | 96 | 34 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 858
2014-09-30 | 6:00 | 869 | 393 | 264 | 91 | 34 | 29 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 869
2014-09-30 | 7:00 | 900 | 393 | 212 | 73 | 34 | 29 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 900
2014-09-30 | 8:00 | 952 | 393 | 161 | 70 | 34 | 29 | 261 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 952
2014-09-30 | 9:00 | 997 | 393 | 162 | 65 | 34 | 29 | 342 | 0 | 15 | 0 | -31 | -13 | 997
2014-09-30 | 10:00 | 1022 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 384 | 0 | 15 | 0 | -45 | -13 | 1022
2014-09-30 | 11:00 | 1046 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 391 | 0 | 15 | 0 | -29 | -13 | 1046
2014-09-30 | 12:00 | 1005 | 393 | 163 | 63 | 34 | 29 | 362 | 0 | 15 | 0 | -41 | -13 | 1005
2014-09-30 | 13:00 | 1010 | 393 | 187 | 63 | 34 | 29 | 302 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1010
2014-09-30 | 14:00 | 1015 | 393 | 265 | 67 | 34 | 29 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 1015
2014-09-30 | 15:00 | 1012 | 393 | 346 | 68 | 34 | 29 | 134 | 0 | 17 | 0 | 4 | -13 | 1012
2014-09-30 | 16:00 | 1045 | 393 | 445 | 73 | 34 | 29 | 50 | 0 | 18 | 0 | 16 | -13 | 1045
2014-09-30 | 17:00 | 1049 | 393 | 461 | 92 | 34 | 29 | 9 | 0 | 20 | 0 | 25 | -13 | 1049
2014-09-30 | 18:00 | 1074 | 393 | 463 | 121 | 34 | 29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 27 | -13 | 1074
2014-09-30 | 19:00 | 1037 | 393 | 433 | 124 | 34 | 29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 16 | -13 | 1037
2014-09-30 | 20:00 | 985 | 393 | 387 | 124 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -13 | 985
2014-09-30 | 21:00 | 935 | 393 | 354 | 117 | 34 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 935
2014-09-30 | 22:00 | 889 | 393 | 324 | 103 | 34 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 889
2014-09-30 | 23:00 | 829 | 393 | 288 | 79 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 829
2014-10-01 | 0:00 | 765 | 393 | 239 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 765
2014-10-01 | 1:00 | 738 | 393 | 213 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-10-01 | 2:00 | 761 | 393 | 220 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 761
2014-10-01 | 3:00 | 807 | 393 | 246 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 807
2014-10-01 | 4:00 | 847 | 393 | 287 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-10-01 | 5:00 | 847 | 393 | 297 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-10-01 | 6:00 | 860 | 393 | 274 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 860
2014-10-01 | 7:00 | 891 | 393 | 207 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -6 | -13 | 891
2014-10-01 | 8:00 | 926 | 393 | 191 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -65 | -13 | 926
2014-10-01 | 9:00 | 996 | 393 | 193 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -75 | -13 | 996
2014-10-01 | 10:00 | 1012 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -94 | -13 | 1012
2014-10-01 | 11:00 | 1039 | 393 | 194 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -74 | -13 | 1039
2014-10-01 | 12:00 | 1004 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -79 | -13 | 1004
2014-10-01 | 13:00 | 1033 | 393 | 216 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1033
2014-10-01 | 14:00 | 1043 | 393 | 314 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1043
2014-10-01 | 15:00 | 1038 | 393 | 375 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 41 | -13 | 1038
2014-10-01 | 16:00 | 1043 | 393 | 431 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 62 | -13 | 1043
2014-10-01 | 17:00 | 1049 | 393 | 446 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 54 | -13 | 1049
2014-10-01 | 18:00 | 1057 | 393 | 439 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 48 | -13 | 1057
2014-10-01 | 19:00 | 1027 | 393 | 422 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 33 | -13 | 1027
2014-10-01 | 20:00 | 972 | 393 | 379 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | -13 | 972
2014-10-01 | 21:00 | 926 | 393 | 355 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | -13 | 926
2014-10-01 | 22:00 | 885 | 393 | 332 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 885
2014-10-01 | 23:00 | 830 | 393 | 296 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-10-02 | 0:00 | 773 | 393 | 248 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 773
2014-10-02 | 1:00 | 746 | 393 | 221 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 746
2014-10-02 | 2:00 | 775 | 393 | 234 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 775
2014-10-02 | 3:00 | 824 | 393 | 263 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 824
2014-10-02 | 4:00 | 862 | 393 | 302 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 862
2014-10-02 | 5:00 | 864 | 393 | 315 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-10-02 | 6:00 | 874 | 393 | 288 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-10-02 | 7:00 | 898 | 393 | 208 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 898
2014-10-02 | 8:00 | 944 | 393 | 192 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -48 | -13 | 944
2014-10-02 | 9:00 | 1005 | 393 | 193 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -65 | -13 | 1005
2014-10-02 | 10:00 | 1054 | 393 | 194 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -52 | -13 | 1054
2014-10-02 | 11:00 | 1088 | 393 | 195 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -26 | -13 | 1088
2014-10-02 | 12:00 | 1031 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -53 | -13 | 1031
2014-10-02 | 13:00 | 1077 | 393 | 260 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1077
2014-10-02 | 14:00 | 1088 | 393 | 353 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 6 | -13 | 1088
2014-10-02 | 15:00 | 1068 | 393 | 437 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 9 | -13 | 1068
2014-10-02 | 16:00 | 1083 | 393 | 472 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 61 | -13 | 1083
2014-10-02 | 17:00 | 1084 | 393 | 498 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 37 | -13 | 1084
2014-10-02 | 18:00 | 1091 | 393 | 495 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 27 | -13 | 1091
2014-10-02 | 19:00 | 1059 | 393 | 478 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 9 | -13 | 1059
2014-10-02 | 20:00 | 1000 | 393 | 422 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | -13 | 1000
2014-10-02 | 21:00 | 952 | 393 | 381 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | -13 | 952
2014-10-02 | 22:00 | 911 | 393 | 353 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | -13 | 911
2014-10-02 | 23:00 | 847 | 393 | 312 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 847
2014-10-03 | 0:00 | 776 | 393 | 205 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -17 | 22 | -13 | 776
2014-10-03 | 1:00 | 746 | 393 | 204 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -39 | 12 | -13 | 746
2014-10-03 | 2:00 | 766 | 393 | 205 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -36 | 13 | -13 | 766
2014-10-03 | 3:00 | 820 | 393 | 206 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -17 | 24 | -13 | 820
2014-10-03 | 4:00 | 859 | 393 | 206 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -13 | 63 | -13 | 859
2014-10-03 | 5:00 | 857 | 393 | 206 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -15 | 73 | -13 | 857
2014-10-03 | 6:00 | 865 | 393 | 207 | 72 | 34 | 29 | 80 | 0 | 31 | -16 | 49 | -13 | 865
2014-10-03 | 7:00 | 878 | 393 | 207 | 59 | 34 | 29 | 270 | 0 | 24 | -8 | -117 | -13 | 878
2014-10-03 | 8:00 | 939 | 393 | 192 | 56 | 34 | 29 | 396 | 0 | 27 | 0 | -175 | -13 | 939
2014-10-03 | 9:00 | 1010 | 393 | 193 | 53 | 34 | 29 | 507 | 0 | 24 | 0 | -209 | -13 | 1010
2014-10-03 | 10:00 | 1044 | 393 | 194 | 51 | 34 | 29 | 555 | 0 | 7 | 0 | -205 | -13 | 1044
2014-10-03 | 11:00 | 1075 | 393 | 194 | 51 | 34 | 29 | 585 | 0 | 8 | 0 | -206 | -13 | 1075
2014-10-03 | 12:00 | 1038 | 393 | 194 | 51 | 34 | 29 | 545 | 0 | 17 | 0 | -210 | -13 | 1038
2014-10-03 | 13:00 | 1087 | 393 | 264 | 51 | 34 | 29 | 455 | 0 | 4 | 0 | -130 | -13 | 1087
2014-10-03 | 14:00 | 1089 | 393 | 264 | 54 | 34 | 29 | 326 | 0 | 3 | 0 | -1 | -13 | 1089
2014-10-03 | 15:00 | 1088 | 393 | 328 | 55 | 34 | 29 | 147 | 0 | 66 | 0 | 49 | -13 | 1088
2014-10-03 | 16:00 | 1083 | 393 | 328 | 59 | 34 | 29 | 32 | 0 | 72 | 0 | 150 | -13 | 1083
2014-10-03 | 17:00 | 1054 | 393 | 329 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 129 | -13 | 1054
2014-10-03 | 18:00 | 1067 | 393 | 332 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 124 | -13 | 1067
2014-10-03 | 19:00 | 1028 | 393 | 328 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 86 | -13 | 1028
2014-10-03 | 20:00 | 968 | 393 | 317 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 40 | -13 | 968
2014-10-03 | 21:00 | 917 | 393 | 285 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | -13 | 917
2014-10-03 | 22:00 | 873 | 393 | 271 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 873
2014-10-03 | 23:00 | 813 | 393 | 232 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 813
2014-10-04 | 0:00 | 746 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -15 | 37 | -13 | 746
2014-10-04 | 1:00 | 727 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -19 | 20 | -13 | 727
2014-10-04 | 2:00 | 752 | 393 | 157 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -17 | 26 | -13 | 752
2014-10-04 | 3:00 | 798 | 393 | 158 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -15 | 47 | -13 | 798
2014-10-04 | 4:00 | 827 | 393 | 159 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -14 | 79 | -13 | 827
2014-10-04 | 5:00 | 821 | 393 | 159 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -16 | 85 | -13 | 821
2014-10-04 | 6:00 | 803 | 393 | 158 | 72 | 34 | 29 | 80 | -5 | 31 | -16 | 41 | -13 | 803
2014-10-04 | 7:00 | 808 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -17 | 24 | -8 | -121 | -13 | 808
2014-10-04 | 8:00 | 846 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -24 | 27 | 0 | -195 | -13 | 846
2014-10-04 | 9:00 | 895 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -31 | 24 | -24 | -219 | -13 | 895
2014-10-04 | 10:00 | 939 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -34 | 7 | -7 | -219 | -13 | 939
2014-10-04 | 11:00 | 968 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 585 | -36 | 8 | -8 | -219 | -13 | 968
2014-10-04 | 12:00 | 930 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -34 | 17 | -17 | -219 | -13 | 930
2014-10-04 | 13:00 | 915 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 455 | -28 | 4 | -4 | -150 | -13 | 915
2014-10-04 | 14:00 | 923 | 393 | 144 | 54 | 34 | 29 | 326 | -20 | 3 | 0 | -28 | -13 | 923
2014-10-04 | 15:00 | 924 | 393 | 160 | 55 | 34 | 29 | 147 | -9 | 66 | 0 | 62 | -13 | 924
2014-10-04 | 16:00 | 927 | 393 | 209 | 59 | 34 | 29 | 32 | -2 | 72 | 0 | 115 | -13 | 927
2014-10-04 | 17:00 | 935 | 393 | 241 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 99 | -13 | 935
2014-10-04 | 18:00 | 970 | 393 | 254 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 103 | -13 | 970
2014-10-04 | 19:00 | 953 | 393 | 253 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 86 | -13 | 953
2014-10-04 | 20:00 | 912 | 393 | 231 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 69 | -13 | 912
2014-10-04 | 21:00 | 859 | 393 | 208 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 38 | -13 | 859
2014-10-04 | 22:00 | 815 | 393 | 189 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 24 | -13 | 815
2014-10-04 | 23:00 | 757 | 393 | 176 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 757
2014-10-05 | 0:00 | 704 | 393 | 152 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | -13 | 704
2014-10-05 | 1:00 | 688 | 393 | 146 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | -13 | 688
2014-10-05 | 2:00 | 716 | 393 | 151 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | -13 | 716
2014-10-05 | 3:00 | 769 | 393 | 163 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | -13 | 769
2014-10-05 | 4:00 | 805 | 393 | 173 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73 | -13 | 805
2014-10-05 | 5:00 | 784 | 393 | 167 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 67 | -13 | 784
2014-10-05 | 6:00 | 760 | 393 | 147 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 27 | -13 | 760
2014-10-05 | 7:00 | 770 | 393 | 134 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -54 | -13 | 770
2014-10-05 | 8:00 | 771 | 393 | 118 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -147 | -13 | 771
2014-10-05 | 9:00 | 802 | 393 | 118 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -194 | -13 | 802
2014-10-05 | 10:00 | 819 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -212 | -13 | 819
2014-10-05 | 11:00 | 824 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -214 | -13 | 824
2014-10-05 | 12:00 | 836 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -173 | -13 | 836
2014-10-05 | 13:00 | 839 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -97 | -13 | 839
2014-10-05 | 14:00 | 835 | 393 | 119 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | -13 | -13 | 835
2014-10-05 | 15:00 | 838 | 393 | 174 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 42 | -13 | 838
2014-10-05 | 16:00 | 857 | 393 | 231 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 76 | -13 | 857
2014-10-05 | 17:00 | 898 | 393 | 254 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 95 | -13 | 898
2014-10-05 | 18:00 | 916 | 393 | 256 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 90 | -13 | 916
2014-10-05 | 19:00 | 902 | 393 | 255 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 75 | -13 | 902
2014-10-05 | 20:00 | 857 | 393 | 236 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 | -13 | 857
2014-10-05 | 21:00 | 816 | 393 | 226 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | -13 | 816
2014-10-05 | 22:00 | 783 | 393 | 212 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | -13 | 783
2014-10-05 | 23:00 | 729 | 393 | 195 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 729
2014-10-06 | 0:00 | 668 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -59 | 4 | -13 | 668
2014-10-06 | 1:00 | 657 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -72 | 4 | -13 | 657
2014-10-06 | 2:00 | 696 | 393 | 156 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -49 | 4 | -13 | 696
2014-10-06 | 3:00 | 755 | 393 | 158 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -19 | 8 | -13 | 755
2014-10-06 | 4:00 | 799 | 393 | 158 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -6 | 44 | -13 | 799
2014-10-06 | 5:00 | 805 | 393 | 158 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -6 | 60 | -13 | 805
2014-10-06 | 6:00 | 818 | 393 | 159 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | -2 | 43 | -13 | 818
2014-10-06 | 7:00 | 844 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | 0 | -86 | -13 | 844
2014-10-06 | 8:00 | 874 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -155 | -13 | 874
2014-10-06 | 9:00 | 924 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | 0 | -200 | -13 | 924
2014-10-06 | 10:00 | 970 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | 0 | -180 | -13 | 970
2014-10-06 | 11:00 | 981 | 393 | 146 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -190 | -13 | 981
2014-10-06 | 12:00 | 913 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 913
2014-10-06 | 13:00 | 958 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -94 | -13 | 958
2014-10-06 | 14:00 | 965 | 393 | 170 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 0 | -13 | 965
2014-10-06 | 15:00 | 968 | 393 | 177 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 93 | -13 | 968
2014-10-06 | 16:00 | 975 | 393 | 245 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 129 | -13 | 975
2014-10-06 | 17:00 | 976 | 393 | 281 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 100 | -13 | 976
2014-10-06 | 18:00 | 995 | 393 | 287 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 96 | -13 | 995
2014-10-06 | 19:00 | 967 | 393 | 282 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 70 | -13 | 967
2014-10-06 | 20:00 | 916 | 393 | 245 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 59 | -13 | 916
2014-10-06 | 21:00 | 864 | 393 | 221 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 30 | -13 | 864
2014-10-06 | 22:00 | 823 | 393 | 200 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 21 | -13 | 823
2014-10-06 | 23:00 | 773 | 393 | 192 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 773
2014-10-07 | 0:00 | 711 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -12 | 0 | -13 | 711
2014-10-07 | 1:00 | 693 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -32 | 0 | -13 | 693
2014-10-07 | 2:00 | 744 | 393 | 158 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | -13 | 744
2014-10-07 | 3:00 | 796 | 393 | 162 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 27 | -13 | 796
2014-10-07 | 4:00 | 839 | 393 | 163 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 74 | -13 | 839
2014-10-07 | 5:00 | 840 | 393 | 163 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 85 | -13 | 840
2014-10-07 | 6:00 | 846 | 393 | 163 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | 0 | 65 | -13 | 846
2014-10-07 | 7:00 | 840 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | 0 | -90 | -13 | 840
2014-10-07 | 8:00 | 858 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -170 | -13 | 858
2014-10-07 | 9:00 | 906 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | 0 | -217 | -13 | 906
2014-10-07 | 10:00 | 923 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -7 | -219 | -13 | 923
2014-10-07 | 11:00 | 950 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 950
2014-10-07 | 12:00 | 913 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 913
2014-10-07 | 13:00 | 958 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -94 | -13 | 958
2014-10-07 | 14:00 | 974 | 393 | 178 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 0 | -13 | 974
2014-10-07 | 15:00 | 965 | 393 | 181 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 87 | -13 | 965
2014-10-07 | 16:00 | 974 | 393 | 244 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 128 | -13 | 974
2014-10-07 | 17:00 | 980 | 393 | 290 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 95 | -13 | 980
2014-10-07 | 18:00 | 1000 | 393 | 296 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 92 | -13 | 1000
2014-10-07 | 19:00 | 973 | 393 | 291 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 67 | -13 | 973
2014-10-07 | 20:00 | 918 | 393 | 245 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 61 | -13 | 918
2014-10-07 | 21:00 | 866 | 393 | 222 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 32 | -13 | 866
2014-10-07 | 22:00 | 831 | 393 | 206 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 23 | -13 | 831
2014-10-07 | 23:00 | 773 | 393 | 192 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 773
2014-10-08 | 0:00 | 713 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -10 | 0 | -13 | 713
2014-10-08 | 1:00 | 690 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -35 | 0 | -13 | 690
2014-10-08 | 2:00 | 752 | 393 | 158 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 9 | -13 | 752
2014-10-08 | 3:00 | 805 | 393 | 159 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 39 | -13 | 805
2014-10-08 | 4:00 | 839 | 393 | 159 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 77 | -13 | 839
2014-10-08 | 5:00 | 840 | 393 | 159 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 88 | -13 | 840
2014-10-08 | 6:00 | 833 | 393 | 159 | 72 | 34 | 29 | 80 | -5 | 31 | 0 | 54 | -13 | 833
2014-10-08 | 7:00 | 831 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -17 | 24 | 0 | -107 | -13 | 831
2014-10-08 | 8:00 | 846 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -24 | 27 | 0 | -195 | -13 | 846
2014-10-08 | 9:00 | 896 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -31 | 24 | -24 | -219 | -13 | 896
2014-10-08 | 10:00 | 939 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -34 | 7 | -7 | -219 | -13 | 939
2014-10-08 | 11:00 | 968 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 585 | -36 | 8 | -8 | -219 | -13 | 968
2014-10-08 | 12:00 | 930 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -34 | 17 | -17 | -219 | -13 | 930
2014-10-08 | 13:00 | 975 | 393 | 146 | 51 | 34 | 29 | 455 | -28 | 4 | -4 | -92 | -13 | 975
2014-10-08 | 14:00 | 991 | 393 | 169 | 54 | 34 | 29 | 326 | -20 | 3 | 0 | 16 | -13 | 991
2014-10-08 | 15:00 | 983 | 393 | 209 | 55 | 34 | 29 | 147 | -9 | 66 | 0 | 73 | -13 | 983
2014-10-08 | 16:00 | 991 | 393 | 256 | 59 | 34 | 29 | 32 | -2 | 72 | 0 | 133 | -13 | 991
2014-10-08 | 17:00 | 991 | 393 | 300 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 96 | -13 | 991
2014-10-08 | 18:00 | 1012 | 393 | 304 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 96 | -13 | 1012
2014-10-08 | 19:00 | 981 | 393 | 301 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 65 | -13 | 981
2014-10-08 | 20:00 | 933 | 393 | 256 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 66 | -13 | 933
2014-10-08 | 21:00 | 887 | 393 | 243 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 32 | -13 | 887
2014-10-08 | 22:00 | 843 | 393 | 221 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 21 | -13 | 843
2014-10-08 | 23:00 | 784 | 393 | 202 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 784
2014-10-09 | 0:00 | 700 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -46 | 7 | -13 | 700
2014-10-09 | 1:00 | 715 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -34 | 8 | -13 | 715
2014-10-09 | 2:00 | 750 | 393 | 174 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -19 | 10 | -13 | 750
2014-10-09 | 3:00 | 806 | 393 | 175 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -7 | 31 | -13 | 806
2014-10-09 | 4:00 | 845 | 393 | 176 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -6 | 73 | -13 | 845
2014-10-09 | 5:00 | 840 | 393 | 176 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -5 | 77 | -13 | 840
2014-10-09 | 6:00 | 846 | 393 | 176 | 72 | 34 | 29 | 80 | -2 | 31 | -10 | 57 | -13 | 846
2014-10-09 | 7:00 | 852 | 393 | 176 | 59 | 34 | 29 | 270 | -8 | 24 | -5 | -107 | -13 | 852
2014-10-09 | 8:00 | 876 | 393 | 160 | 56 | 34 | 29 | 396 | -12 | 27 | 0 | -194 | -13 | 876
2014-10-09 | 9:00 | 928 | 393 | 161 | 53 | 34 | 29 | 507 | -16 | 24 | -24 | -219 | -13 | 928
2014-10-09 | 10:00 | 974 | 393 | 162 | 51 | 34 | 29 | 555 | -17 | 7 | -7 | -219 | -13 | 974
2014-10-09 | 11:00 | 1004 | 393 | 163 | 51 | 34 | 29 | 585 | -18 | 8 | -8 | -219 | -13 | 1004
2014-10-09 | 12:00 | 964 | 393 | 162 | 51 | 34 | 29 | 545 | -17 | 17 | -17 | -219 | -13 | 964
2014-10-09 | 13:00 | 1012 | 393 | 163 | 51 | 34 | 29 | 455 | -14 | 4 | -4 | -86 | -13 | 1012
2014-10-09 | 14:00 | 1032 | 393 | 204 | 54 | 34 | 29 | 326 | -10 | 3 | 0 | 12 | -13 | 1032
2014-10-09 | 15:00 | 1041 | 393 | 277 | 55 | 34 | 29 | 147 | -5 | 66 | 0 | 58 | -13 | 1041
2014-10-09 | 16:00 | 1057 | 393 | 293 | 59 | 34 | 29 | 32 | -1 | 72 | 0 | 160 | -13 | 1057
2014-10-09 | 17:00 | 1053 | 393 | 354 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 103 | -13 | 1053
2014-10-09 | 18:00 | 1067 | 393 | 355 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 100 | -13 | 1067
2014-10-09 | 19:00 | 1035 | 393 | 354 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 67 | -13 | 1035
2014-10-09 | 20:00 | 973 | 393 | 291 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 | -13 | 973
2014-10-09 | 21:00 | 924 | 393 | 289 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | -13 | 924
2014-10-09 | 22:00 | 878 | 393 | 270 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | -13 | 878
2014-10-09 | 23:00 | 820 | 393 | 239 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 820
2014-10-10 | 0:00 | 757 | 393 | 181 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | -13 | 757
2014-10-10 | 1:00 | 729 | 393 | 177 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -17 | 0 | -13 | 729
2014-10-10 | 2:00 | 766 | 393 | 179 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | -13 | 766
2014-10-10 | 3:00 | 813 | 393 | 184 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 21 | -13 | 813
2014-10-10 | 4:00 | 849 | 393 | 192 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 55 | -13 | 849
2014-10-10 | 5:00 | 849 | 393 | 188 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 69 | -13 | 849
2014-10-10 | 6:00 | 864 | 393 | 188 | 72 | 34 | 29 | 80 | 0 | 31 | 0 | 51 | -13 | 864
2014-10-10 | 7:00 | 875 | 393 | 180 | 59 | 34 | 29 | 270 | 0 | 24 | 0 | -100 | -13 | 875
2014-10-10 | 8:00 | 908 | 393 | 164 | 56 | 34 | 29 | 396 | 0 | 27 | 0 | -178 | -13 | 908
2014-10-10 | 9:00 | 986 | 393 | 166 | 53 | 34 | 29 | 507 | 0 | 24 | 0 | -205 | -13 | 986
2014-10-10 | 10:00 | 1001 | 393 | 166 | 51 | 34 | 29 | 555 | 0 | 7 | -1 | -219 | -13 | 1001
2014-10-10 | 11:00 | 1039 | 393 | 167 | 51 | 34 | 29 | 585 | 0 | 8 | 0 | -215 | -13 | 1039
2014-10-10 | 12:00 | 1020 | 393 | 166 | 51 | 34 | 29 | 545 | 0 | 17 | 0 | -201 | -13 | 1020
2014-10-10 | 13:00 | 1067 | 393 | 167 | 51 | 34 | 29 | 455 | 0 | 4 | 0 | -53 | -13 | 1067
2014-10-10 | 14:00 | 1066 | 393 | 240 | 54 | 34 | 29 | 326 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1066
2014-10-10 | 15:00 | 1050 | 393 | 284 | 55 | 34 | 29 | 147 | 0 | 66 | 0 | 56 | -13 | 1050
2014-10-10 | 16:00 | 1059 | 393 | 299 | 59 | 34 | 29 | 32 | 0 | 72 | 0 | 155 | -13 | 1059
2014-10-10 | 17:00 | 1058 | 393 | 352 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 111 | -13 | 1058
2014-10-10 | 18:00 | 1071 | 393 | 353 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 106 | -13 | 1071
2014-10-10 | 19:00 | 1036 | 393 | 352 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 69 | -13 | 1036
2014-10-10 | 20:00 | 981 | 393 | 298 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | -13 | 981
2014-10-10 | 21:00 | 928 | 393 | 297 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 18 | -13 | 928
2014-10-10 | 22:00 | 890 | 393 | 285 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3 | -13 | 890
2014-10-10 | 23:00 | 828 | 393 | 247 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 828
2014-10-11 | 0:00 | 764 | 393 | 238 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 764
2014-10-11 | 1:00 | 745 | 393 | 219 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 745
2014-10-11 | 2:00 | 777 | 393 | 236 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 777
2014-10-11 | 3:00 | 814 | 393 | 253 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 814
2014-10-11 | 4:00 | 848 | 393 | 288 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 848
2014-10-11 | 5:00 | 838 | 393 | 289 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 838
2014-10-11 | 6:00 | 820 | 393 | 234 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 820
2014-10-11 | 7:00 | 835 | 393 | 171 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -26 | -13 | 835
2014-10-11 | 8:00 | 857 | 393 | 155 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -99 | -13 | 857
2014-10-11 | 9:00 | 898 | 393 | 156 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -136 | -13 | 898
2014-10-11 | 10:00 | 922 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -147 | -13 | 922
2014-10-11 | 11:00 | 925 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -151 | -13 | 925
2014-10-11 | 12:00 | 916 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -131 | -13 | 916
2014-10-11 | 13:00 | 939 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -35 | -13 | 939
2014-10-11 | 14:00 | 931 | 393 | 203 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 931
2014-10-11 | 15:00 | 922 | 393 | 276 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 24 | -13 | 922
2014-10-11 | 16:00 | 929 | 393 | 292 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 87 | -13 | 929
2014-10-11 | 17:00 | 957 | 393 | 293 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 115 | -13 | 957
2014-10-11 | 18:00 | 977 | 393 | 293 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 114 | -13 | 977
2014-10-11 | 19:00 | 954 | 393 | 293 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 90 | -13 | 954
2014-10-11 | 20:00 | 914 | 393 | 292 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 | -13 | 914
2014-10-11 | 21:00 | 863 | 393 | 291 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | -13 | 863
2014-10-11 | 22:00 | 822 | 393 | 269 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-10-11 | 23:00 | 764 | 393 | 230 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 764
2014-10-12 | 0:00 | 721 | 393 | 169 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | -13 | 721
2014-10-12 | 1:00 | 701 | 393 | 160 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 | -13 | 701
2014-10-12 | 2:00 | 736 | 393 | 168 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | -13 | 736
2014-10-12 | 3:00 | 780 | 393 | 177 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -13 | 780
2014-10-12 | 4:00 | 813 | 393 | 186 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 67 | -13 | 813
2014-10-12 | 5:00 | 799 | 393 | 182 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 68 | -13 | 799
2014-10-12 | 6:00 | 775 | 393 | 162 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 27 | -13 | 775
2014-10-12 | 7:00 | 786 | 393 | 149 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -53 | -13 | 786
2014-10-12 | 8:00 | 786 | 393 | 133 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -147 | -13 | 786
2014-10-12 | 9:00 | 821 | 393 | 133 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -190 | -13 | 821
2014-10-12 | 10:00 | 833 | 393 | 134 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -213 | -13 | 833
2014-10-12 | 11:00 | 840 | 393 | 134 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -213 | -13 | 840
2014-10-12 | 12:00 | 843 | 393 | 134 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -181 | -13 | 843
2014-10-12 | 13:00 | 842 | 393 | 134 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -108 | -13 | 842
2014-10-12 | 14:00 | 850 | 393 | 134 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | -13 | -13 | 850
2014-10-12 | 15:00 | 853 | 393 | 194 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 37 | -13 | 853
2014-10-12 | 16:00 | 872 | 393 | 248 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 73 | -13 | 872
2014-10-12 | 17:00 | 928 | 393 | 263 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 115 | -13 | 928
2014-10-12 | 18:00 | 934 | 393 | 264 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 100 | -13 | 934
2014-10-12 | 19:00 | 915 | 393 | 263 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 80 | -13 | 915
2014-10-12 | 20:00 | 872 | 393 | 252 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49 | -13 | 872
2014-10-12 | 21:00 | 819 | 393 | 236 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | -13 | 819
2014-10-12 | 22:00 | 782 | 393 | 216 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | -13 | 782
2014-10-12 | 23:00 | 739 | 393 | 204 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 739
2014-10-13 | 0:00 | 694 | 393 | 151 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 | -13 | 694
2014-10-13 | 1:00 | 678 | 393 | 142 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | -13 | 678
2014-10-13 | 2:00 | 716 | 393 | 154 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | -13 | 716
2014-10-13 | 3:00 | 766 | 393 | 173 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | -13 | 766
2014-10-13 | 4:00 | 800 | 393 | 193 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 48 | -13 | 800
2014-10-13 | 5:00 | 780 | 393 | 185 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 46 | -13 | 780
2014-10-13 | 6:00 | 759 | 393 | 149 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 24 | -13 | 759
2014-10-13 | 7:00 | 783 | 393 | 134 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -41 | -13 | 783
2014-10-13 | 8:00 | 802 | 393 | 118 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -116 | -13 | 802
2014-10-13 | 9:00 | 830 | 393 | 119 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -167 | -13 | 830
2014-10-13 | 10:00 | 855 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -177 | -13 | 855
2014-10-13 | 11:00 | 870 | 393 | 120 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -169 | -13 | 870
2014-10-13 | 12:00 | 866 | 393 | 120 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -144 | -13 | 866
2014-10-13 | 13:00 | 862 | 393 | 119 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -74 | -13 | 862
2014-10-13 | 14:00 | 847 | 393 | 119 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | -1 | -13 | 847
2014-10-13 | 15:00 | 846 | 393 | 195 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 29 | -13 | 846
2014-10-13 | 16:00 | 853 | 393 | 238 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 65 | -13 | 853
2014-10-13 | 17:00 | 897 | 393 | 262 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 87 | -13 | 897
2014-10-13 | 18:00 | 915 | 393 | 263 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 83 | -13 | 915
2014-10-13 | 19:00 | 896 | 393 | 261 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 63 | -13 | 896
2014-10-13 | 20:00 | 864 | 393 | 243 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -13 | 864
2014-10-13 | 21:00 | 813 | 393 | 230 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | -13 | 813
2014-10-13 | 22:00 | 779 | 393 | 214 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 | -13 | 779
2014-10-13 | 23:00 | 721 | 393 | 187 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 721
2014-10-14 | 0:00 | 657 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -69 | 4 | -13 | 657
2014-10-14 | 1:00 | 663 | 393 | 156 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -68 | 6 | -13 | 663
2014-10-14 | 2:00 | 710 | 393 | 157 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -37 | 6 | -13 | 710
2014-10-14 | 3:00 | 767 | 393 | 158 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -13 | 15 | -13 | 767
2014-10-14 | 4:00 | 806 | 393 | 159 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -10 | 55 | -13 | 806
2014-10-14 | 5:00 | 813 | 393 | 159 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -10 | 72 | -13 | 813
2014-10-14 | 6:00 | 824 | 393 | 159 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | -7 | 54 | -13 | 824
2014-10-14 | 7:00 | 838 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | -3 | -88 | -13 | 838
2014-10-14 | 8:00 | 874 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -155 | -13 | 874
2014-10-14 | 9:00 | 929 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | 0 | -194 | -13 | 929
2014-10-14 | 10:00 | 941 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -5 | -203 | -13 | 941
2014-10-14 | 11:00 | 950 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 950
2014-10-14 | 12:00 | 913 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 913
2014-10-14 | 13:00 | 941 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -110 | -13 | 941
2014-10-14 | 14:00 | 954 | 393 | 158 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 0 | -13 | 954
2014-10-14 | 15:00 | 935 | 393 | 164 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 74 | -13 | 935
2014-10-14 | 16:00 | 951 | 393 | 229 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 120 | -13 | 951
2014-10-14 | 17:00 | 970 | 393 | 279 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 96 | -13 | 970
2014-10-14 | 18:00 | 996 | 393 | 289 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 95 | -13 | 996
2014-10-14 | 19:00 | 976 | 393 | 287 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 75 | -13 | 976
2014-10-14 | 20:00 | 927 | 393 | 245 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 | -13 | 927
2014-10-14 | 21:00 | 876 | 393 | 224 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 39 | -13 | 876
2014-10-14 | 22:00 | 836 | 393 | 207 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | -13 | 836
2014-10-14 | 23:00 | 776 | 393 | 195 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 776
2014-10-15 | 0:00 | 701 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -39 | 0 | -13 | 701
2014-10-15 | 1:00 | 714 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -28 | 0 | -13 | 714
2014-10-15 | 2:00 | 752 | 393 | 174 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -7 | 0 | -13 | 752
2014-10-15 | 3:00 | 807 | 393 | 177 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 23 | -13 | 807
2014-10-15 | 4:00 | 848 | 393 | 178 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 68 | -13 | 848
2014-10-15 | 5:00 | 854 | 393 | 178 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 84 | -13 | 854
2014-10-15 | 6:00 | 861 | 393 | 178 | 72 | 34 | 29 | 80 | -12 | 31 | 0 | 70 | -13 | 861
2014-10-15 | 7:00 | 855 | 393 | 176 | 59 | 34 | 29 | 270 | -42 | 24 | 0 | -75 | -13 | 855
2014-10-15 | 8:00 | 858 | 393 | 160 | 56 | 34 | 29 | 396 | -61 | 27 | 0 | -163 | -13 | 858
2014-10-15 | 9:00 | 892 | 393 | 160 | 53 | 34 | 29 | 507 | -78 | 24 | 0 | -216 | -13 | 892
2014-10-15 | 10:00 | 907 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 555 | -85 | 7 | -5 | -219 | -13 | 907
2014-10-15 | 11:00 | 930 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 585 | -90 | 8 | -8 | -219 | -13 | 930
2014-10-15 | 12:00 | 895 | 393 | 160 | 51 | 34 | 29 | 545 | -84 | 17 | -17 | -219 | -13 | 895
2014-10-15 | 13:00 | 921 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 455 | -70 | 4 | -4 | -119 | -13 | 921
2014-10-15 | 14:00 | 940 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 326 | -50 | 3 | 0 | 0 | -13 | 940
2014-10-15 | 15:00 | 930 | 393 | 177 | 55 | 34 | 29 | 147 | -23 | 66 | 0 | 65 | -13 | 930
2014-10-15 | 16:00 | 957 | 393 | 234 | 59 | 34 | 29 | 32 | -5 | 72 | 0 | 123 | -13 | 957
2014-10-15 | 17:00 | 977 | 393 | 287 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 95 | -13 | 977
2014-10-15 | 18:00 | 1000 | 393 | 296 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 93 | -13 | 1000
2014-10-15 | 19:00 | 977 | 393 | 292 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 70 | -13 | 977
2014-10-15 | 20:00 | 933 | 393 | 250 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | -13 | 933
2014-10-15 | 21:00 | 891 | 393 | 233 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 45 | -13 | 891
2014-10-15 | 22:00 | 849 | 393 | 217 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 30 | -13 | 849
2014-10-15 | 23:00 | 793 | 393 | 212 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 793
2014-10-16 | 0:00 | 722 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -18 | 0 | -13 | 722
2014-10-16 | 1:00 | 739 | 393 | 174 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -3 | 0 | -13 | 739
2014-10-16 | 2:00 | 772 | 393 | 178 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 9 | -13 | 772
2014-10-16 | 3:00 | 827 | 393 | 180 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 39 | -13 | 827
2014-10-16 | 4:00 | 864 | 393 | 181 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 80 | -13 | 864
2014-10-16 | 5:00 | 866 | 393 | 181 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 92 | -13 | 866
2014-10-16 | 6:00 | 872 | 393 | 181 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | 0 | 73 | -13 | 872
2014-10-16 | 7:00 | 860 | 393 | 176 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | 0 | -86 | -13 | 860
2014-10-16 | 8:00 | 865 | 393 | 160 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -180 | -13 | 865
2014-10-16 | 9:00 | 897 | 393 | 160 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | -24 | -219 | -13 | 897
2014-10-16 | 10:00 | 939 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -7 | -219 | -13 | 939
2014-10-16 | 11:00 | 967 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 967
2014-10-16 | 12:00 | 929 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 929
2014-10-16 | 13:00 | 938 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -131 | -13 | 938
2014-10-16 | 14:00 | 952 | 393 | 162 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | -5 | -13 | 952
2014-10-16 | 15:00 | 941 | 393 | 180 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 64 | -13 | 941
2014-10-16 | 16:00 | 961 | 393 | 241 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 118 | -13 | 961
2014-10-16 | 17:00 | 986 | 393 | 295 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 95 | -13 | 986
2014-10-16 | 18:00 | 1011 | 393 | 305 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 94 | -13 | 1011
2014-10-16 | 19:00 | 984 | 393 | 300 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 69 | -13 | 984
2014-10-16 | 20:00 | 934 | 393 | 256 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 67 | -13 | 934
2014-10-16 | 21:00 | 894 | 393 | 239 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 42 | -13 | 894
2014-10-16 | 22:00 | 850 | 393 | 220 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | -13 | 850
2014-10-16 | 23:00 | 790 | 393 | 209 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 790
2014-10-17 | 0:00 | 713 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -27 | 0 | -13 | 713
2014-10-17 | 1:00 | 730 | 393 | 174 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | -13 | 730
2014-10-17 | 2:00 | 771 | 393 | 177 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 9 | -13 | 771
2014-10-17 | 3:00 | 825 | 393 | 179 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 39 | -13 | 825
2014-10-17 | 4:00 | 862 | 393 | 180 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 80 | -13 | 862
2014-10-17 | 5:00 | 857 | 393 | 180 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 85 | -13 | 857
2014-10-17 | 6:00 | 863 | 393 | 180 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | 0 | 66 | -13 | 863
2014-10-17 | 7:00 | 860 | 393 | 176 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | 0 | -87 | -13 | 860
2014-10-17 | 8:00 | 869 | 393 | 160 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -177 | -13 | 869
2014-10-17 | 9:00 | 897 | 393 | 160 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | -24 | -219 | -13 | 897
2014-10-17 | 10:00 | 939 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -7 | -219 | -13 | 939
2014-10-17 | 11:00 | 966 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 966
2014-10-17 | 12:00 | 929 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 929
2014-10-17 | 13:00 | 942 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -126 | -13 | 942
2014-10-17 | 14:00 | 957 | 393 | 162 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 0 | -13 | 957
2014-10-17 | 15:00 | 957 | 393 | 186 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 74 | -13 | 957
2014-10-17 | 16:00 | 972 | 393 | 248 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 122 | -13 | 972
2014-10-17 | 17:00 | 982 | 393 | 295 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 91 | -13 | 982
2014-10-17 | 18:00 | 1009 | 393 | 305 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 92 | -13 | 1009
2014-10-17 | 19:00 | 980 | 393 | 298 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 67 | -13 | 980
2014-10-17 | 20:00 | 939 | 393 | 258 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 | -13 | 939
2014-10-17 | 21:00 | 889 | 393 | 236 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 | -13 | 889
2014-10-17 | 22:00 | 845 | 393 | 217 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27 | -13 | 845
2014-10-17 | 23:00 | 791 | 393 | 210 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 791
2014-10-18 | 0:00 | 735 | 393 | 159 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 | 10 | -13 | 735
2014-10-18 | 1:00 | 727 | 393 | 158 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | -13 | 727
2014-10-18 | 2:00 | 779 | 393 | 160 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 34 | -13 | 779
2014-10-18 | 3:00 | 827 | 393 | 161 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 58 | -13 | 827
2014-10-18 | 4:00 | 853 | 393 | 162 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 88 | -13 | 853
2014-10-18 | 5:00 | 839 | 393 | 161 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 86 | -13 | 839
2014-10-18 | 6:00 | 824 | 393 | 160 | 72 | 34 | 29 | 80 | -10 | 31 | 0 | 49 | -13 | 824
2014-10-18 | 7:00 | 820 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -33 | 24 | 0 | -101 | -13 | 820
2014-10-18 | 8:00 | 824 | 393 | 142 | 56 | 34 | 29 | 396 | -49 | 27 | 0 | -192 | -13 | 824
2014-10-18 | 9:00 | 864 | 393 | 143 | 53 | 34 | 29 | 507 | -62 | 24 | -24 | -219 | -13 | 864
2014-10-18 | 10:00 | 904 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 555 | -68 | 7 | -7 | -219 | -13 | 904
2014-10-18 | 11:00 | 931 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 585 | -72 | 8 | -8 | -219 | -13 | 931
2014-10-18 | 12:00 | 895 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 545 | -67 | 17 | -17 | -219 | -13 | 895
2014-10-18 | 13:00 | 890 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 455 | -56 | 4 | -4 | -146 | -13 | 890
2014-10-18 | 14:00 | 894 | 393 | 144 | 54 | 34 | 29 | 326 | -40 | 3 | 0 | -36 | -13 | 894
2014-10-18 | 15:00 | 899 | 393 | 156 | 55 | 34 | 29 | 147 | -18 | 66 | 0 | 50 | -13 | 899
2014-10-18 | 16:00 | 908 | 393 | 195 | 59 | 34 | 29 | 32 | -4 | 72 | 0 | 112 | -13 | 908
2014-10-18 | 17:00 | 929 | 393 | 219 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 115 | -13 | 929
2014-10-18 | 18:00 | 953 | 393 | 230 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 110 | -13 | 953
2014-10-18 | 19:00 | 926 | 393 | 225 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 87 | -13 | 926
2014-10-18 | 20:00 | 890 | 393 | 210 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 68 | -13 | 890
2014-10-18 | 21:00 | 841 | 393 | 193 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 35 | -13 | 841
2014-10-18 | 22:00 | 796 | 393 | 178 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 16 | -13 | 796
2014-10-18 | 23:00 | 740 | 393 | 159 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 740
2014-10-19 | 0:00 | 685 | 393 | 120 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -12 | 12 | -13 | 685
2014-10-19 | 1:00 | 693 | 393 | 120 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -10 | 15 | -13 | 693
2014-10-19 | 2:00 | 738 | 393 | 121 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -7 | 39 | -13 | 738
2014-10-19 | 3:00 | 782 | 393 | 122 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -7 | 60 | -13 | 782
2014-10-19 | 4:00 | 810 | 393 | 122 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -7 | 92 | -13 | 810
2014-10-19 | 5:00 | 791 | 393 | 122 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -6 | 83 | -13 | 791
2014-10-19 | 6:00 | 766 | 393 | 121 | 72 | 34 | 29 | 80 | -17 | 31 | -14 | 51 | -13 | 766
2014-10-19 | 7:00 | 754 | 393 | 121 | 59 | 34 | 29 | 270 | -58 | 24 | -7 | -97 | -13 | 754
2014-10-19 | 8:00 | 737 | 393 | 104 | 56 | 34 | 29 | 396 | -85 | 27 | 0 | -204 | -13 | 737
2014-10-19 | 9:00 | 778 | 393 | 104 | 53 | 34 | 29 | 507 | -109 | 24 | -24 | -219 | -13 | 778
2014-10-19 | 10:00 | 815 | 393 | 105 | 51 | 34 | 29 | 555 | -119 | 7 | -7 | -219 | -13 | 815
2014-10-19 | 11:00 | 839 | 393 | 105 | 51 | 34 | 29 | 585 | -126 | 8 | -8 | -219 | -13 | 839
2014-10-19 | 12:00 | 807 | 393 | 105 | 51 | 34 | 29 | 545 | -117 | 17 | -17 | -219 | -13 | 807
2014-10-19 | 13:00 | 800 | 393 | 105 | 51 | 34 | 29 | 455 | -98 | 4 | -4 | -157 | -13 | 800
2014-10-19 | 14:00 | 799 | 393 | 105 | 54 | 34 | 29 | 326 | -70 | 3 | 0 | -62 | -13 | 799
2014-10-19 | 15:00 | 801 | 393 | 109 | 55 | 34 | 29 | 147 | -32 | 66 | 0 | 13 | -13 | 801
2014-10-19 | 16:00 | 826 | 393 | 135 | 59 | 34 | 29 | 32 | -7 | 72 | 0 | 93 | -13 | 826
2014-10-19 | 17:00 | 881 | 393 | 187 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 100 | -13 | 881
2014-10-19 | 18:00 | 913 | 393 | 195 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 105 | -13 | 913
2014-10-19 | 19:00 | 900 | 393 | 197 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 89 | -13 | 900
2014-10-19 | 20:00 | 864 | 393 | 159 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 94 | -13 | 864
2014-10-19 | 21:00 | 819 | 393 | 148 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 58 | -13 | 819
2014-10-19 | 22:00 | 776 | 393 | 141 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 33 | -13 | 776
2014-10-19 | 23:00 | 725 | 393 | 130 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 14 | -13 | 725
2014-10-20 | 0:00 | 672 | 393 | 172 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -69 | 2 | -13 | 672
2014-10-20 | 1:00 | 678 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -72 | 8 | -13 | 678
2014-10-20 | 2:00 | 716 | 393 | 174 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -61 | 18 | -13 | 716
2014-10-20 | 3:00 | 777 | 393 | 175 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -33 | 28 | -13 | 777
2014-10-20 | 4:00 | 812 | 393 | 175 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -26 | 60 | -13 | 812
2014-10-20 | 5:00 | 813 | 393 | 175 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -26 | 72 | -13 | 813
2014-10-20 | 6:00 | 833 | 393 | 176 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | -22 | 61 | -13 | 833
2014-10-20 | 7:00 | 846 | 393 | 176 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | -11 | -89 | -13 | 846
2014-10-20 | 8:00 | 876 | 393 | 160 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -169 | -13 | 876
2014-10-20 | 9:00 | 919 | 393 | 161 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | -2 | -219 | -13 | 919
2014-10-20 | 10:00 | 939 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -7 | -219 | -13 | 939
2014-10-20 | 11:00 | 967 | 393 | 162 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 967
2014-10-20 | 12:00 | 930 | 393 | 161 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 930
2014-10-20 | 13:00 | 960 | 393 | 162 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -109 | -13 | 960
2014-10-20 | 14:00 | 999 | 393 | 185 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 18 | -13 | 999
2014-10-20 | 15:00 | 989 | 393 | 220 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 72 | -13 | 989
2014-10-20 | 16:00 | 999 | 393 | 271 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 127 | -13 | 999
2014-10-20 | 17:00 | 1024 | 393 | 320 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 108 | -13 | 1024
2014-10-20 | 18:00 | 1036 | 393 | 324 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 100 | -13 | 1036
2014-10-20 | 19:00 | 999 | 393 | 319 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 66 | -13 | 999
2014-10-20 | 20:00 | 945 | 393 | 274 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 | -13 | 945
2014-10-20 | 21:00 | 897 | 393 | 257 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27 | -13 | 897
2014-10-20 | 22:00 | 859 | 393 | 238 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -13 | 859
2014-10-20 | 23:00 | 797 | 393 | 216 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 797
2014-10-21 | 0:00 | 738 | 393 | 213 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-10-21 | 1:00 | 726 | 393 | 204 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | -4 | -13 | 726
2014-10-21 | 2:00 | 777 | 393 | 236 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 777
2014-10-21 | 3:00 | 828 | 393 | 267 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 828
2014-10-21 | 4:00 | 858 | 393 | 298 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 858
2014-10-21 | 5:00 | 854 | 393 | 305 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 854
2014-10-21 | 6:00 | 860 | 393 | 274 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 860
2014-10-21 | 7:00 | 877 | 393 | 207 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -19 | -13 | 877
2014-10-21 | 8:00 | 902 | 393 | 191 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -89 | -13 | 902
2014-10-21 | 9:00 | 944 | 393 | 192 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -125 | -13 | 944
2014-10-21 | 10:00 | 964 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -140 | -13 | 964
2014-10-21 | 11:00 | 988 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -124 | -13 | 988
2014-10-21 | 12:00 | 970 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -112 | -13 | 970
2014-10-21 | 13:00 | 1018 | 393 | 201 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 1018
2014-10-21 | 14:00 | 1021 | 393 | 293 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 1021
2014-10-21 | 15:00 | 1015 | 393 | 350 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 42 | -13 | 1015
2014-10-21 | 16:00 | 1040 | 393 | 397 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 93 | -13 | 1040
2014-10-21 | 17:00 | 1062 | 393 | 410 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 103 | -13 | 1062
2014-10-21 | 18:00 | 1056 | 393 | 403 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 83 | -13 | 1056
2014-10-21 | 19:00 | 1019 | 393 | 381 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 67 | -13 | 1019
2014-10-21 | 20:00 | 965 | 393 | 366 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -13 | 965
2014-10-21 | 21:00 | 910 | 393 | 345 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | -13 | 910
2014-10-21 | 22:00 | 872 | 393 | 319 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-10-21 | 23:00 | 817 | 393 | 283 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 817
2014-10-22 | 0:00 | 758 | 393 | 232 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 758
2014-10-22 | 1:00 | 747 | 393 | 221 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 747
2014-10-22 | 2:00 | 787 | 393 | 246 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 787
2014-10-22 | 3:00 | 840 | 393 | 279 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 840
2014-10-22 | 4:00 | 868 | 393 | 308 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 868
2014-10-22 | 5:00 | 867 | 393 | 318 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 867
2014-10-22 | 6:00 | 877 | 393 | 291 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-10-22 | 7:00 | 913 | 393 | 223 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 913
2014-10-22 | 8:00 | 951 | 393 | 192 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -42 | -13 | 951
2014-10-22 | 9:00 | 996 | 393 | 193 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -74 | -13 | 996
2014-10-22 | 10:00 | 1010 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -96 | -13 | 1010
2014-10-22 | 11:00 | 1006 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -106 | -13 | 1006
2014-10-22 | 12:00 | 957 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -125 | -13 | 957
2014-10-22 | 13:00 | 992 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -17 | -13 | 992
2014-10-22 | 14:00 | 993 | 393 | 264 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 993
2014-10-22 | 15:00 | 993 | 393 | 343 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 28 | -13 | 993
2014-10-22 | 16:00 | 1003 | 393 | 373 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 80 | -13 | 1003
2014-10-22 | 17:00 | 1020 | 393 | 387 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 84 | -13 | 1020
2014-10-22 | 18:00 | 1014 | 393 | 374 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 70 | -13 | 1014
2014-10-22 | 19:00 | 978 | 393 | 366 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 40 | -13 | 978
2014-10-22 | 20:00 | 936 | 393 | 354 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -13 | 936
2014-10-22 | 21:00 | 889 | 393 | 325 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 889
2014-10-22 | 22:00 | 850 | 393 | 297 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 850
2014-10-22 | 23:00 | 794 | 393 | 259 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 794
2014-10-23 | 0:00 | 740 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | -13 | 740
2014-10-23 | 1:00 | 730 | 393 | 159 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | -13 | 730
2014-10-23 | 2:00 | 777 | 393 | 172 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 20 | -13 | 777
2014-10-23 | 3:00 | 825 | 393 | 182 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 36 | -13 | 825
2014-10-23 | 4:00 | 862 | 393 | 192 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 68 | -13 | 862
2014-10-23 | 5:00 | 863 | 393 | 193 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 78 | -13 | 863
2014-10-23 | 6:00 | 864 | 393 | 186 | 72 | 34 | 29 | 80 | -10 | 31 | 0 | 63 | -13 | 864
2014-10-23 | 7:00 | 861 | 393 | 159 | 59 | 34 | 29 | 270 | -33 | 24 | 0 | -61 | -13 | 861
2014-10-23 | 8:00 | 872 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -49 | 27 | 0 | -144 | -13 | 872
2014-10-23 | 9:00 | 910 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -62 | 24 | 0 | -198 | -13 | 910
2014-10-23 | 10:00 | 915 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -68 | 7 | -5 | -212 | -13 | 915
2014-10-23 | 11:00 | 932 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 585 | -72 | 8 | -8 | -219 | -13 | 932
2014-10-23 | 12:00 | 896 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -67 | 17 | -17 | -219 | -13 | 896
2014-10-23 | 13:00 | 940 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 455 | -56 | 4 | -4 | -97 | -13 | 940
2014-10-23 | 14:00 | 942 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 326 | -40 | 3 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-10-23 | 15:00 | 948 | 393 | 205 | 55 | 34 | 29 | 147 | -18 | 66 | 0 | 51 | -13 | 948
2014-10-23 | 16:00 | 966 | 393 | 257 | 59 | 34 | 29 | 32 | -4 | 72 | 0 | 108 | -13 | 966
2014-10-23 | 17:00 | 995 | 393 | 306 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 94 | -13 | 995
2014-10-23 | 18:00 | 1011 | 393 | 309 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 90 | -13 | 1011
2014-10-23 | 19:00 | 976 | 393 | 304 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 57 | -13 | 976
2014-10-23 | 20:00 | 932 | 393 | 260 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 61 | -13 | 932
2014-10-23 | 21:00 | 880 | 393 | 242 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 26 | -13 | 880
2014-10-23 | 22:00 | 845 | 393 | 224 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -13 | 845
2014-10-23 | 23:00 | 785 | 393 | 204 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 785
2014-10-24 | 0:00 | 738 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 | 8 | -13 | 738
2014-10-24 | 1:00 | 727 | 393 | 158 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | -13 | 727
2014-10-24 | 2:00 | 777 | 393 | 172 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 19 | -13 | 777
2014-10-24 | 3:00 | 828 | 393 | 183 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 38 | -13 | 828
2014-10-24 | 4:00 | 864 | 393 | 192 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 70 | -13 | 864
2014-10-24 | 5:00 | 865 | 393 | 193 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 80 | -13 | 865
2014-10-24 | 6:00 | 873 | 393 | 187 | 72 | 34 | 29 | 80 | -7 | 31 | 0 | 68 | -13 | 873
2014-10-24 | 7:00 | 878 | 393 | 160 | 59 | 34 | 29 | 270 | -25 | 24 | 0 | -52 | -13 | 878
2014-10-24 | 8:00 | 875 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -37 | 27 | 0 | -154 | -13 | 875
2014-10-24 | 9:00 | 913 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -47 | 24 | 0 | -210 | -13 | 913
2014-10-24 | 10:00 | 922 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -51 | 7 | -7 | -219 | -13 | 922
2014-10-24 | 11:00 | 950 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 585 | -54 | 8 | -8 | -219 | -13 | 950
2014-10-24 | 12:00 | 913 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 545 | -50 | 17 | -17 | -219 | -13 | 913
2014-10-24 | 13:00 | 960 | 393 | 145 | 51 | 34 | 29 | 455 | -42 | 4 | -4 | -92 | -13 | 960
2014-10-24 | 14:00 | 975 | 393 | 180 | 54 | 34 | 29 | 326 | -30 | 3 | 0 | 0 | -13 | 975
2014-10-24 | 15:00 | 967 | 393 | 211 | 55 | 34 | 29 | 147 | -14 | 66 | 0 | 59 | -13 | 967
2014-10-24 | 16:00 | 978 | 393 | 260 | 59 | 34 | 29 | 32 | -3 | 72 | 0 | 116 | -13 | 978
2014-10-24 | 17:00 | 1000 | 393 | 307 | 73 | 34 | 29 | 4 | 0 | 76 | 0 | 97 | -13 | 1000
2014-10-24 | 18:00 | 1008 | 393 | 309 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 88 | -13 | 1008
2014-10-24 | 19:00 | 974 | 393 | 303 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 56 | -13 | 974
2014-10-24 | 20:00 | 923 | 393 | 258 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 53 | -13 | 923
2014-10-24 | 21:00 | 876 | 393 | 239 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 24 | -13 | 876
2014-10-24 | 22:00 | 834 | 393 | 215 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 | -13 | 834
2014-10-24 | 23:00 | 779 | 393 | 198 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 779
2014-10-25 | 0:00 | 720 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -26 | 22 | -13 | 720
2014-10-25 | 1:00 | 712 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -32 | 18 | -13 | 712
2014-10-25 | 2:00 | 755 | 393 | 158 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -21 | 34 | -13 | 755
2014-10-25 | 3:00 | 809 | 393 | 159 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | -18 | 61 | -13 | 809
2014-10-25 | 4:00 | 831 | 393 | 159 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | -18 | 87 | -13 | 831
2014-10-25 | 5:00 | 819 | 393 | 159 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | -19 | 87 | -13 | 819
2014-10-25 | 6:00 | 805 | 393 | 159 | 72 | 34 | 29 | 80 | -10 | 31 | -19 | 51 | -13 | 805
2014-10-25 | 7:00 | 798 | 393 | 158 | 59 | 34 | 29 | 270 | -33 | 24 | -10 | -113 | -13 | 798
2014-10-25 | 8:00 | 803 | 393 | 142 | 56 | 34 | 29 | 396 | -49 | 27 | 0 | -212 | -13 | 803
2014-10-25 | 9:00 | 863 | 393 | 142 | 53 | 34 | 29 | 507 | -62 | 24 | -24 | -219 | -13 | 863
2014-10-25 | 10:00 | 904 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 555 | -68 | 7 | -7 | -219 | -13 | 904
2014-10-25 | 11:00 | 930 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 585 | -72 | 8 | -8 | -219 | -13 | 930
2014-10-25 | 12:00 | 895 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 545 | -67 | 17 | -17 | -219 | -13 | 895
2014-10-25 | 13:00 | 870 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 455 | -56 | 4 | -4 | -166 | -13 | 870
2014-10-25 | 14:00 | 889 | 393 | 144 | 54 | 34 | 29 | 326 | -40 | 3 | 0 | -41 | -13 | 889
2014-10-25 | 15:00 | 880 | 393 | 152 | 55 | 34 | 29 | 147 | -18 | 66 | 0 | 36 | -13 | 880
2014-10-25 | 16:00 | 890 | 393 | 186 | 59 | 34 | 29 | 32 | -4 | 72 | 0 | 102 | -13 | 890
2014-10-25 | 17:00 | 928 | 393 | 208 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 126 | -13 | 928
2014-10-25 | 18:00 | 950 | 393 | 218 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 120 | -13 | 950
2014-10-25 | 19:00 | 921 | 393 | 212 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 94 | -13 | 921
2014-10-25 | 20:00 | 885 | 393 | 204 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 69 | -13 | 885
2014-10-25 | 21:00 | 838 | 393 | 189 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 36 | -13 | 838
2014-10-25 | 22:00 | 790 | 393 | 173 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | -13 | 790
2014-10-25 | 23:00 | 737 | 393 | 157 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | -1 | -13 | 737
2014-10-26 | 0:00 | 677 | 393 | 148 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | -13 | 677
2014-10-26 | 1:00 | 696 | 393 | 149 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | -13 | 696
2014-10-26 | 2:00 | 729 | 393 | 150 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | -13 | 729
2014-10-26 | 3:00 | 781 | 393 | 151 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 68 | -13 | 781
2014-10-26 | 4:00 | 809 | 393 | 152 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 97 | -13 | 809
2014-10-26 | 5:00 | 785 | 393 | 151 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 84 | -13 | 785
2014-10-26 | 6:00 | 750 | 393 | 150 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 15 | -13 | 750
2014-10-26 | 7:00 | 742 | 393 | 148 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -96 | -13 | 742
2014-10-26 | 8:00 | 738 | 393 | 132 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -195 | -13 | 738
2014-10-26 | 9:00 | 764 | 393 | 132 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | -27 | -219 | -13 | 764
2014-10-26 | 10:00 | 799 | 393 | 133 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | -27 | -219 | -13 | 799
2014-10-26 | 11:00 | 806 | 393 | 133 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | -26 | -219 | -13 | 806
2014-10-26 | 12:00 | 789 | 393 | 133 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | -17 | -217 | -13 | 789
2014-10-26 | 13:00 | 813 | 393 | 133 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -137 | -13 | 813
2014-10-26 | 14:00 | 809 | 393 | 133 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | -52 | -13 | 809
2014-10-26 | 15:00 | 832 | 393 | 148 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 62 | -13 | 832
2014-10-26 | 16:00 | 838 | 393 | 197 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 91 | -13 | 838
2014-10-26 | 17:00 | 899 | 393 | 235 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 115 | -13 | 899
2014-10-26 | 18:00 | 925 | 393 | 243 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 113 | -13 | 925
2014-10-26 | 19:00 | 903 | 393 | 241 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 91 | -13 | 903
2014-10-26 | 20:00 | 867 | 393 | 234 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | -13 | 867
2014-10-26 | 21:00 | 820 | 393 | 220 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | -13 | 820
2014-10-26 | 22:00 | 773 | 393 | 197 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | -13 | 773
2014-10-26 | 23:00 | 724 | 393 | 189 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 724
2014-10-27 | 0:00 | 665 | 393 | 168 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | -29 | -13 | 665
2014-10-27 | 1:00 | 679 | 393 | 168 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | -15 | -13 | 679
2014-10-27 | 2:00 | 713 | 393 | 172 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 713
2014-10-27 | 3:00 | 778 | 393 | 217 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 778
2014-10-27 | 4:00 | 813 | 393 | 253 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 813
2014-10-27 | 5:00 | 813 | 393 | 264 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 813
2014-10-27 | 6:00 | 830 | 393 | 244 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-10-27 | 7:00 | 840 | 393 | 171 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -22 | -13 | 840
2014-10-27 | 8:00 | 855 | 393 | 155 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -101 | -13 | 855
2014-10-27 | 9:00 | 901 | 393 | 156 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -133 | -13 | 901
2014-10-27 | 10:00 | 938 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -132 | -13 | 938
2014-10-27 | 11:00 | 926 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -150 | -13 | 926
2014-10-27 | 12:00 | 903 | 393 | 156 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -143 | -13 | 903
2014-10-27 | 13:00 | 946 | 393 | 157 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -28 | -13 | 946
2014-10-27 | 14:00 | 966 | 393 | 237 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 966
2014-10-27 | 15:00 | 954 | 393 | 285 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 47 | -13 | 954
2014-10-27 | 16:00 | 963 | 393 | 305 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 107 | -13 | 963
2014-10-27 | 17:00 | 988 | 393 | 318 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 122 | -13 | 988
2014-10-27 | 18:00 | 995 | 393 | 318 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 107 | -13 | 995
2014-10-27 | 19:00 | 964 | 393 | 315 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 77 | -13 | 964
2014-10-27 | 20:00 | 919 | 393 | 303 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | -13 | 919
2014-10-27 | 21:00 | 866 | 393 | 296 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | -13 | 866
2014-10-27 | 22:00 | 832 | 393 | 279 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 832
2014-10-27 | 23:00 | 777 | 393 | 242 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 777
2014-10-28 | 0:00 | 708 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -15 | 0 | -13 | 708
2014-10-28 | 1:00 | 721 | 393 | 157 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | -4 | 0 | -13 | 721
2014-10-28 | 2:00 | 762 | 393 | 166 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | -13 | 762
2014-10-28 | 3:00 | 816 | 393 | 179 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 | -13 | 816
2014-10-28 | 4:00 | 851 | 393 | 190 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 58 | -13 | 851
2014-10-28 | 5:00 | 862 | 393 | 195 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 75 | -13 | 862
2014-10-28 | 6:00 | 874 | 393 | 191 | 72 | 34 | 29 | 80 | -12 | 31 | 0 | 70 | -13 | 874
2014-10-28 | 7:00 | 874 | 393 | 160 | 59 | 34 | 29 | 270 | -42 | 24 | 0 | -40 | -13 | 874
2014-10-28 | 8:00 | 871 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -61 | 27 | 0 | -133 | -13 | 871
2014-10-28 | 9:00 | 899 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -78 | 24 | 0 | -193 | -13 | 899
2014-10-28 | 10:00 | 914 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -85 | 7 | 0 | -201 | -13 | 914
2014-10-28 | 11:00 | 924 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 585 | -90 | 8 | -5 | -212 | -13 | 924
2014-10-28 | 12:00 | 885 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 545 | -84 | 17 | -10 | -219 | -13 | 885
2014-10-28 | 13:00 | 928 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 455 | -70 | 4 | -4 | -96 | -13 | 928
2014-10-28 | 14:00 | 938 | 393 | 162 | 54 | 34 | 29 | 326 | -50 | 3 | 0 | 0 | -13 | 938
2014-10-28 | 15:00 | 938 | 393 | 207 | 55 | 34 | 29 | 147 | -23 | 66 | 0 | 43 | -13 | 938
2014-10-28 | 16:00 | 960 | 393 | 259 | 59 | 34 | 29 | 32 | -5 | 72 | 0 | 101 | -13 | 960
2014-10-28 | 17:00 | 996 | 393 | 309 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 93 | -13 | 996
2014-10-28 | 18:00 | 1012 | 393 | 311 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 89 | -13 | 1012
2014-10-28 | 19:00 | 985 | 393 | 308 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 62 | -13 | 985
2014-10-28 | 20:00 | 939 | 393 | 264 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 64 | -13 | 939
2014-10-28 | 21:00 | 898 | 393 | 254 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 31 | -13 | 898
2014-10-28 | 22:00 | 853 | 393 | 234 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 18 | -13 | 853
2014-10-28 | 23:00 | 790 | 393 | 209 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 790
2014-10-29 | 0:00 | 729 | 393 | 163 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -13 | 729
2014-10-29 | 1:00 | 748 | 393 | 169 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 | -13 | 748
2014-10-29 | 2:00 | 788 | 393 | 186 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | -13 | 788
2014-10-29 | 3:00 | 847 | 393 | 211 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 28 | -13 | 847
2014-10-29 | 4:00 | 879 | 393 | 231 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 46 | -13 | 879
2014-10-29 | 5:00 | 885 | 393 | 234 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 58 | -13 | 885
2014-10-29 | 6:00 | 905 | 393 | 232 | 72 | 34 | 29 | 80 | -15 | 31 | 0 | 62 | -13 | 905
2014-10-29 | 7:00 | 886 | 393 | 160 | 59 | 34 | 29 | 270 | -50 | 24 | 0 | -20 | -13 | 886
2014-10-29 | 8:00 | 883 | 393 | 143 | 56 | 34 | 29 | 396 | -73 | 27 | 0 | -109 | -13 | 883
2014-10-29 | 9:00 | 915 | 393 | 144 | 53 | 34 | 29 | 507 | -93 | 24 | 0 | -162 | -13 | 915
2014-10-29 | 10:00 | 916 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 555 | -102 | 7 | 0 | -182 | -13 | 916
2014-10-29 | 11:00 | 928 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 585 | -108 | 8 | -5 | -190 | -13 | 928
2014-10-29 | 12:00 | 868 | 393 | 143 | 51 | 34 | 29 | 545 | -100 | 17 | -10 | -219 | -13 | 868
2014-10-29 | 13:00 | 929 | 393 | 144 | 51 | 34 | 29 | 455 | -84 | 4 | -4 | -80 | -13 | 929
2014-10-29 | 14:00 | 936 | 393 | 171 | 54 | 34 | 29 | 326 | -60 | 3 | 0 | 0 | -13 | 936
2014-10-29 | 15:00 | 928 | 393 | 214 | 55 | 34 | 29 | 147 | -27 | 66 | 0 | 30 | -13 | 928
2014-10-29 | 16:00 | 948 | 393 | 262 | 59 | 34 | 29 | 32 | -6 | 72 | 0 | 87 | -13 | 948
2014-10-29 | 17:00 | 993 | 393 | 311 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 87 | -13 | 993
2014-10-29 | 18:00 | 1006 | 393 | 312 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 82 | -13 | 1006
2014-10-29 | 19:00 | 971 | 393 | 309 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 47 | -13 | 971
2014-10-29 | 20:00 | 927 | 393 | 265 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | -13 | 927
2014-10-29 | 21:00 | 894 | 393 | 257 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 24 | -13 | 894
2014-10-29 | 22:00 | 856 | 393 | 240 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | -13 | 856
2014-10-29 | 23:00 | 793 | 393 | 203 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10 | -13 | 793
2014-10-30 | 0:00 | 723 | 393 | 165 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 69 | -9 | 0 | -13 | 723
2014-10-30 | 1:00 | 739 | 393 | 168 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | -13 | 739
2014-10-30 | 2:00 | 783 | 393 | 180 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 | -13 | 783
2014-10-30 | 3:00 | 840 | 393 | 193 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 | -13 | 840
2014-10-30 | 4:00 | 875 | 393 | 202 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 | 71 | -13 | 875
2014-10-30 | 5:00 | 871 | 393 | 202 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 72 | 0 | 77 | -13 | 871
2014-10-30 | 6:00 | 882 | 393 | 197 | 72 | 34 | 29 | 80 | -10 | 31 | 0 | 69 | -13 | 882
2014-10-30 | 7:00 | 886 | 393 | 168 | 59 | 34 | 29 | 270 | -33 | 24 | 0 | -44 | -13 | 886
2014-10-30 | 8:00 | 889 | 393 | 152 | 56 | 34 | 29 | 396 | -49 | 27 | 0 | -137 | -13 | 889
2014-10-30 | 9:00 | 906 | 393 | 152 | 53 | 34 | 29 | 507 | -62 | 24 | 0 | -210 | -13 | 906
2014-10-30 | 10:00 | 915 | 393 | 152 | 51 | 34 | 29 | 555 | -68 | 7 | -6 | -219 | -13 | 915
2014-10-30 | 11:00 | 940 | 393 | 153 | 51 | 34 | 29 | 585 | -72 | 8 | -8 | -219 | -13 | 940
2014-10-30 | 12:00 | 904 | 393 | 152 | 51 | 34 | 29 | 545 | -67 | 17 | -17 | -219 | -13 | 904
2014-10-30 | 13:00 | 943 | 393 | 153 | 51 | 34 | 29 | 455 | -56 | 4 | -4 | -103 | -13 | 943
2014-10-30 | 14:00 | 956 | 393 | 170 | 54 | 34 | 29 | 326 | -40 | 3 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-10-30 | 15:00 | 962 | 393 | 216 | 55 | 34 | 29 | 147 | -18 | 66 | 0 | 54 | -13 | 962
2014-10-30 | 16:00 | 970 | 393 | 300 | 59 | 34 | 29 | 32 | -4 | 72 | 0 | 68 | -13 | 970
2014-10-30 | 17:00 | 1019 | 393 | 317 | 73 | 34 | 29 | 4 | -1 | 76 | 0 | 107 | -13 | 1019
2014-10-30 | 18:00 | 1016 | 393 | 317 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 73 | 0 | 87 | -13 | 1016
2014-10-30 | 19:00 | 980 | 393 | 274 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 | 91 | -13 | 980
2014-10-30 | 20:00 | 935 | 393 | 268 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 71 | 0 | 55 | -13 | 935
2014-10-30 | 21:00 | 894 | 393 | 255 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 26 | -13 | 894
2014-10-30 | 22:00 | 859 | 393 | 238 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -13 | 859
2014-10-30 | 23:00 | 803 | 393 | 222 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -13 | 803
2014-10-31 | 0:00 | 751 | 393 | 226 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 751
2014-10-31 | 1:00 | 738 | 393 | 213 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-10-31 | 2:00 | 787 | 393 | 239 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | -13 | 787
2014-10-31 | 3:00 | 836 | 393 | 268 | 90 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | -13 | 836
2014-10-31 | 4:00 | 863 | 393 | 297 | 88 | 34 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 863
2014-10-31 | 5:00 | 859 | 393 | 305 | 76 | 34 | 29 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 859
2014-10-31 | 6:00 | 869 | 393 | 278 | 72 | 34 | 29 | 43 | 0 | 28 | 0 | 6 | -13 | 869
2014-10-31 | 7:00 | 879 | 393 | 207 | 59 | 34 | 29 | 160 | 0 | 29 | 0 | -18 | -13 | 879
2014-10-31 | 8:00 | 897 | 393 | 191 | 56 | 34 | 29 | 274 | 0 | 28 | 0 | -95 | -13 | 897
2014-10-31 | 9:00 | 934 | 393 | 192 | 53 | 34 | 29 | 356 | 0 | 27 | 0 | -135 | -13 | 934
2014-10-31 | 10:00 | 946 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 392 | 0 | 27 | 0 | -158 | -13 | 946
2014-10-31 | 11:00 | 956 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 399 | 0 | 26 | 0 | -155 | -13 | 956
2014-10-31 | 12:00 | 933 | 393 | 192 | 51 | 34 | 29 | 370 | 0 | 26 | 0 | -149 | -13 | 933
2014-10-31 | 13:00 | 988 | 393 | 193 | 51 | 34 | 29 | 297 | 0 | 26 | 0 | -22 | -13 | 988
2014-10-31 | 14:00 | 988 | 393 | 259 | 54 | 34 | 29 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 988
2014-10-31 | 15:00 | 980 | 393 | 326 | 55 | 34 | 29 | 97 | 0 | 28 | 0 | 32 | -13 | 980
2014-10-31 | 16:00 | 1007 | 393 | 360 | 59 | 34 | 29 | 20 | 0 | 29 | 0 | 98 | -13 | 1007
2014-10-31 | 17:00 | 1033 | 393 | 361 | 73 | 34 | 29 | 3 | 0 | 31 | 0 | 124 | -13 | 1033
2014-10-31 | 18:00 | 1026 | 393 | 360 | 95 | 34 | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 96 | -13 | 1026
2014-10-31 | 19:00 | 991 | 393 | 343 | 98 | 34 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 77 | -13 | 991
2014-10-31 | 20:00 | 944 | 393 | 342 | 98 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | -13 | 944
2014-10-31 | 21:00 | 900 | 393 | 331 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -13 | 900
2014-10-31 | 22:00 | 865 | 393 | 308 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | -13 | 865
2014-10-31 | 23:00 | 812 | 393 | 277 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 812
2014-11-01 | 0:00 | 760 | 393 | 251 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 760
2014-11-01 | 1:00 | 746 | 393 | 237 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 746
2014-11-01 | 2:00 | 790 | 393 | 271 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 790
2014-11-01 | 3:00 | 839 | 393 | 303 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 839
2014-11-01 | 4:00 | 865 | 393 | 329 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 865
2014-11-01 | 5:00 | 845 | 393 | 317 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 845
2014-11-01 | 6:00 | 826 | 393 | 288 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 826
2014-11-01 | 7:00 | 838 | 393 | 236 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 838
2014-11-01 | 8:00 | 871 | 393 | 168 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 871
2014-11-01 | 9:00 | 918 | 393 | 157 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -7 | -13 | 918
2014-11-01 | 10:00 | 934 | 393 | 157 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -30 | -13 | 934
2014-11-01 | 11:00 | 949 | 393 | 157 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -25 | -13 | 949
2014-11-01 | 12:00 | 929 | 393 | 157 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -13 | -13 | 929
2014-11-01 | 13:00 | 946 | 393 | 218 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 946
2014-11-01 | 14:00 | 935 | 393 | 287 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 3 | -13 | 935
2014-11-01 | 15:00 | 940 | 393 | 379 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 3 | -13 | 940
2014-11-01 | 16:00 | 942 | 393 | 418 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 6 | -13 | 942
2014-11-01 | 17:00 | 975 | 393 | 436 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 16 | -13 | 975
2014-11-01 | 18:00 | 976 | 393 | 432 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 5 | -13 | 976
2014-11-01 | 19:00 | 951 | 393 | 407 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 951
2014-11-01 | 20:00 | 912 | 393 | 369 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 912
2014-11-01 | 21:00 | 861 | 393 | 321 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 861
2014-11-01 | 22:00 | 820 | 393 | 291 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 820
2014-11-01 | 23:00 | 768 | 393 | 252 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 768
2014-11-02 | 0:00 | 721 | 393 | 208 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 721
2014-11-02 | 1:00 | 724 | 393 | 212 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 724
2014-11-02 | 2:00 | 753 | 393 | 231 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -13 | 753
2014-11-02 | 3:00 | 796 | 393 | 259 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -13 | 796
2014-11-02 | 4:00 | 818 | 393 | 266 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 19 | -13 | 818
2014-11-02 | 5:00 | 792 | 393 | 262 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 5 | -13 | 792
2014-11-02 | 6:00 | 763 | 393 | 222 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 763
2014-11-02 | 7:00 | 759 | 393 | 156 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 759
2014-11-02 | 8:00 | 767 | 393 | 132 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -68 | -13 | 767
2014-11-02 | 9:00 | 794 | 393 | 133 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -108 | -13 | 794
2014-11-02 | 10:00 | 791 | 393 | 133 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -149 | -13 | 791
2014-11-02 | 11:00 | 798 | 393 | 133 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -151 | -13 | 798
2014-11-02 | 12:00 | 807 | 393 | 133 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -111 | -13 | 807
2014-11-02 | 13:00 | 814 | 393 | 133 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -48 | -13 | 814
2014-11-02 | 14:00 | 806 | 393 | 161 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 806
2014-11-02 | 15:00 | 824 | 393 | 250 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 16 | -13 | 824
2014-11-02 | 16:00 | 828 | 393 | 266 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 44 | -13 | 828
2014-11-02 | 17:00 | 887 | 393 | 268 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 96 | -13 | 887
2014-11-02 | 18:00 | 903 | 393 | 268 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 96 | -13 | 903
2014-11-02 | 19:00 | 886 | 393 | 268 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 77 | -13 | 886
2014-11-02 | 20:00 | 855 | 393 | 267 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | -13 | 855
2014-11-02 | 21:00 | 813 | 393 | 266 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -13 | 813
2014-11-02 | 22:00 | 774 | 393 | 243 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 774
2014-11-02 | 23:00 | 711 | 393 | 195 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 711
2014-11-03 | 0:00 | 652 | 393 | 156 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | -69 | 0 | -13 | 652
2014-11-03 | 1:00 | 669 | 393 | 156 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -45 | 0 | -13 | 669
2014-11-03 | 2:00 | 730 | 393 | 158 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | -13 | 730
2014-11-03 | 3:00 | 783 | 393 | 159 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 53 | -13 | 783
2014-11-03 | 4:00 | 815 | 393 | 160 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 86 | -13 | 815
2014-11-03 | 5:00 | 807 | 393 | 160 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 83 | -13 | 807
2014-11-03 | 6:00 | 801 | 393 | 160 | 55 | 34 | 29 | 14 | -1 | 86 | 0 | 45 | -13 | 801
2014-11-03 | 7:00 | 796 | 393 | 158 | 45 | 34 | 29 | 203 | -19 | 17 | 0 | -51 | -13 | 796
2014-11-03 | 8:00 | 816 | 393 | 142 | 43 | 34 | 29 | 371 | -34 | 9 | 0 | -158 | -13 | 816
2014-11-03 | 9:00 | 839 | 393 | 143 | 41 | 34 | 29 | 469 | -43 | 1 | 0 | -214 | -13 | 839
2014-11-03 | 10:00 | 872 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 514 | -47 | 1 | -1 | -219 | -13 | 872
2014-11-03 | 11:00 | 871 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 513 | -47 | 2 | -2 | -219 | -13 | 871
2014-11-03 | 12:00 | 853 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 493 | -46 | 1 | -1 | -219 | -13 | 853
2014-11-03 | 13:00 | 823 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 399 | -37 | 2 | 0 | -166 | -13 | 823
2014-11-03 | 14:00 | 824 | 393 | 142 | 42 | 34 | 29 | 255 | -24 | 3 | 0 | -38 | -13 | 824
2014-11-03 | 15:00 | 833 | 393 | 205 | 42 | 34 | 29 | 101 | -9 | 2 | 0 | 49 | -13 | 833
2014-11-03 | 16:00 | 856 | 393 | 190 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 83 | -13 | 856
2014-11-03 | 17:00 | 922 | 393 | 237 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 95 | -13 | 922
2014-11-03 | 18:00 | 965 | 393 | 259 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 100 | -13 | 965
2014-11-03 | 19:00 | 955 | 393 | 265 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 91 | -13 | 955
2014-11-03 | 20:00 | 926 | 393 | 239 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 84 | -13 | 926
2014-11-03 | 21:00 | 882 | 393 | 222 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56 | -13 | 882
2014-11-03 | 22:00 | 833 | 393 | 204 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 37 | -13 | 833
2014-11-03 | 23:00 | 770 | 393 | 196 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 770
2014-11-04 | 0:00 | 717 | 393 | 157 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | -6 | -13 | 717
2014-11-04 | 1:00 | 742 | 393 | 178 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 | -13 | 742
2014-11-04 | 2:00 | 785 | 393 | 215 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9 | -13 | 785
2014-11-04 | 3:00 | 844 | 393 | 259 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | -13 | 844
2014-11-04 | 4:00 | 885 | 393 | 268 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 48 | -13 | 885
2014-11-04 | 5:00 | 894 | 393 | 268 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 62 | -13 | 894
2014-11-04 | 6:00 | 922 | 393 | 267 | 55 | 34 | 29 | 14 | -1 | 86 | 0 | 59 | -13 | 922
2014-11-04 | 7:00 | 912 | 393 | 217 | 45 | 34 | 29 | 203 | -12 | 17 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-11-04 | 8:00 | 898 | 393 | 144 | 43 | 34 | 29 | 371 | -23 | 9 | 0 | -89 | -13 | 898
2014-11-04 | 9:00 | 903 | 393 | 144 | 41 | 34 | 29 | 469 | -29 | 1 | 0 | -166 | -13 | 903
2014-11-04 | 10:00 | 895 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | -32 | 1 | 0 | -214 | -13 | 895
2014-11-04 | 11:00 | 903 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 513 | -32 | 2 | 0 | -207 | -13 | 903
2014-11-04 | 12:00 | 869 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 493 | -30 | 1 | -1 | -219 | -13 | 869
2014-11-04 | 13:00 | 903 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 399 | -25 | 2 | 0 | -100 | -13 | 903
2014-11-04 | 14:00 | 904 | 393 | 177 | 42 | 34 | 29 | 255 | -16 | 3 | 0 | 0 | -13 | 904
2014-11-04 | 15:00 | 913 | 393 | 254 | 42 | 34 | 29 | 101 | -6 | 2 | 0 | 76 | -13 | 913
2014-11-04 | 16:00 | 930 | 393 | 272 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 76 | -13 | 930
2014-11-04 | 17:00 | 986 | 393 | 333 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 64 | -13 | 986
2014-11-04 | 18:00 | 1017 | 393 | 334 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 77 | -13 | 1017
2014-11-04 | 19:00 | 992 | 393 | 334 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 59 | -13 | 992
2014-11-04 | 20:00 | 952 | 393 | 274 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 74 | -13 | 952
2014-11-04 | 21:00 | 913 | 393 | 272 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 38 | -13 | 913
2014-11-04 | 22:00 | 873 | 393 | 268 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 873
2014-11-04 | 23:00 | 813 | 393 | 233 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | -13 | 813
2014-11-05 | 0:00 | 755 | 393 | 186 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | -13 | 755
2014-11-05 | 1:00 | 767 | 393 | 204 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | -13 | 767
2014-11-05 | 2:00 | 818 | 393 | 252 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | -13 | 818
2014-11-05 | 3:00 | 872 | 393 | 274 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 28 | -13 | 872
2014-11-05 | 4:00 | 906 | 393 | 274 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 63 | -13 | 906
2014-11-05 | 5:00 | 911 | 393 | 274 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 72 | -13 | 911
2014-11-05 | 6:00 | 933 | 393 | 273 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 63 | -13 | 933
2014-11-05 | 7:00 | 919 | 393 | 217 | 45 | 34 | 29 | 203 | -6 | 17 | 0 | 0 | -13 | 919
2014-11-05 | 8:00 | 899 | 393 | 144 | 43 | 34 | 29 | 371 | -11 | 9 | 0 | -98 | -13 | 899
2014-11-05 | 9:00 | 914 | 393 | 144 | 41 | 34 | 29 | 469 | -14 | 1 | 0 | -170 | -13 | 914
2014-11-05 | 10:00 | 911 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | -16 | 1 | 0 | -214 | -13 | 911
2014-11-05 | 11:00 | 922 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 513 | -16 | 2 | 0 | -203 | -13 | 922
2014-11-05 | 12:00 | 884 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 493 | -15 | 1 | -1 | -219 | -13 | 884
2014-11-05 | 13:00 | 918 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 399 | -12 | 2 | 0 | -98 | -13 | 918
2014-11-05 | 14:00 | 926 | 393 | 191 | 42 | 34 | 29 | 255 | -8 | 3 | 0 | 0 | -13 | 926
2014-11-05 | 15:00 | 920 | 393 | 257 | 42 | 34 | 29 | 101 | -3 | 2 | 0 | 77 | -13 | 920
2014-11-05 | 16:00 | 940 | 393 | 275 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 83 | -13 | 940
2014-11-05 | 17:00 | 987 | 393 | 335 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 63 | -13 | 987
2014-11-05 | 18:00 | 1014 | 393 | 336 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 72 | -13 | 1014
2014-11-05 | 19:00 | 986 | 393 | 335 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 51 | -13 | 986
2014-11-05 | 20:00 | 944 | 393 | 276 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 64 | -13 | 944
2014-11-05 | 21:00 | 899 | 393 | 273 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 23 | -13 | 899
2014-11-05 | 22:00 | 864 | 393 | 266 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -13 | 864
2014-11-05 | 23:00 | 806 | 393 | 228 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | -13 | 806
2014-11-06 | 0:00 | 744 | 393 | 234 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 744
2014-11-06 | 1:00 | 760 | 393 | 251 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 760
2014-11-06 | 2:00 | 812 | 393 | 293 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 812
2014-11-06 | 3:00 | 864 | 393 | 329 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 864
2014-11-06 | 4:00 | 895 | 393 | 356 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 895
2014-11-06 | 5:00 | 894 | 393 | 363 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 894
2014-11-06 | 6:00 | 905 | 393 | 362 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 905
2014-11-06 | 7:00 | 910 | 393 | 307 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 910
2014-11-06 | 8:00 | 921 | 393 | 219 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 921
2014-11-06 | 9:00 | 952 | 393 | 184 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 952
2014-11-06 | 10:00 | 949 | 393 | 175 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -33 | -13 | 949
2014-11-06 | 11:00 | 949 | 393 | 175 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -43 | -13 | 949
2014-11-06 | 12:00 | 911 | 393 | 174 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -49 | -13 | 911
2014-11-06 | 13:00 | 944 | 393 | 216 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 944
2014-11-06 | 14:00 | 947 | 393 | 302 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-11-06 | 15:00 | 945 | 393 | 380 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 8 | -13 | 945
2014-11-06 | 16:00 | 957 | 393 | 431 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 8 | -13 | 957
2014-11-06 | 17:00 | 998 | 393 | 465 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | -13 | 998
2014-11-06 | 18:00 | 1026 | 393 | 474 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 | -13 | 1026
2014-11-06 | 19:00 | 994 | 393 | 445 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8 | -13 | 994
2014-11-06 | 20:00 | 956 | 393 | 408 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | -13 | 956
2014-11-06 | 21:00 | 909 | 393 | 366 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -13 | 909
2014-11-06 | 22:00 | 866 | 393 | 334 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 866
2014-11-06 | 23:00 | 799 | 393 | 282 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 799
2014-11-07 | 0:00 | 739 | 393 | 174 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 739
2014-11-07 | 1:00 | 761 | 393 | 192 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | -13 | 761
2014-11-07 | 2:00 | 809 | 393 | 234 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14 | -13 | 809
2014-11-07 | 3:00 | 862 | 393 | 261 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | -13 | 862
2014-11-07 | 4:00 | 892 | 393 | 265 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 58 | -13 | 892
2014-11-07 | 5:00 | 892 | 393 | 264 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 64 | -13 | 892
2014-11-07 | 6:00 | 913 | 393 | 261 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 55 | -13 | 913
2014-11-07 | 7:00 | 906 | 393 | 198 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-11-07 | 8:00 | 898 | 393 | 144 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -111 | -13 | 898
2014-11-07 | 9:00 | 912 | 393 | 144 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -186 | -13 | 912
2014-11-07 | 10:00 | 922 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -219 | -13 | 922
2014-11-07 | 11:00 | 924 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -217 | -13 | 924
2014-11-07 | 12:00 | 900 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 900
2014-11-07 | 13:00 | 926 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -102 | -13 | 926
2014-11-07 | 14:00 | 933 | 393 | 190 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 933
2014-11-07 | 15:00 | 935 | 393 | 252 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 94 | -13 | 935
2014-11-07 | 16:00 | 946 | 393 | 271 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 93 | -13 | 946
2014-11-07 | 17:00 | 994 | 393 | 331 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 73 | -13 | 994
2014-11-07 | 18:00 | 1006 | 393 | 332 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 68 | -13 | 1006
2014-11-07 | 19:00 | 978 | 393 | 331 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 47 | -13 | 978
2014-11-07 | 20:00 | 943 | 393 | 272 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 66 | -13 | 943
2014-11-07 | 21:00 | 897 | 393 | 268 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | -13 | 897
2014-11-07 | 22:00 | 861 | 393 | 259 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 10 | -13 | 861
2014-11-07 | 23:00 | 809 | 393 | 227 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 7 | -13 | 809
2014-11-08 | 0:00 | 751 | 393 | 241 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 751
2014-11-08 | 1:00 | 763 | 393 | 254 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 763
2014-11-08 | 2:00 | 804 | 393 | 285 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 804
2014-11-08 | 3:00 | 857 | 393 | 318 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 857
2014-11-08 | 4:00 | 882 | 393 | 343 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 7 | -13 | 882
2014-11-08 | 5:00 | 867 | 393 | 336 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 867
2014-11-08 | 6:00 | 851 | 393 | 308 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 5 | -13 | 851
2014-11-08 | 7:00 | 854 | 393 | 251 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 854
2014-11-08 | 8:00 | 884 | 393 | 181 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 884
2014-11-08 | 9:00 | 915 | 393 | 157 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -10 | -13 | 915
2014-11-08 | 10:00 | 924 | 393 | 157 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -40 | -13 | 924
2014-11-08 | 11:00 | 923 | 393 | 157 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -50 | -13 | 923
2014-11-08 | 12:00 | 891 | 393 | 156 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -50 | -13 | 891
2014-11-08 | 13:00 | 917 | 393 | 189 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 917
2014-11-08 | 14:00 | 916 | 393 | 271 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-11-08 | 15:00 | 920 | 393 | 356 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 7 | -13 | 920
2014-11-08 | 16:00 | 934 | 393 | 406 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 10 | -13 | 934
2014-11-08 | 17:00 | 980 | 393 | 433 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | -13 | 980
2014-11-08 | 18:00 | 980 | 393 | 428 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 | -13 | 980
2014-11-08 | 19:00 | 956 | 393 | 407 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7 | -13 | 956
2014-11-08 | 20:00 | 913 | 393 | 367 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -13 | 913
2014-11-08 | 21:00 | 867 | 393 | 325 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 867
2014-11-08 | 22:00 | 826 | 393 | 294 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -13 | 826
2014-11-08 | 23:00 | 769 | 393 | 252 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 769
2014-11-09 | 0:00 | 734 | 393 | 225 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 734
2014-11-09 | 1:00 | 723 | 393 | 214 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 723
2014-11-09 | 2:00 | 778 | 393 | 259 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 778
2014-11-09 | 3:00 | 821 | 393 | 284 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -13 | 821
2014-11-09 | 4:00 | 838 | 393 | 287 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 18 | -13 | 838
2014-11-09 | 5:00 | 812 | 393 | 283 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4 | -13 | 812
2014-11-09 | 6:00 | 779 | 393 | 242 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 779
2014-11-09 | 7:00 | 780 | 393 | 177 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 780
2014-11-09 | 8:00 | 793 | 393 | 145 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -55 | -13 | 793
2014-11-09 | 9:00 | 816 | 393 | 146 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -98 | -13 | 816
2014-11-09 | 10:00 | 823 | 393 | 146 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -130 | -13 | 823
2014-11-09 | 11:00 | 828 | 393 | 146 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -134 | -13 | 828
2014-11-09 | 12:00 | 806 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -124 | -13 | 806
2014-11-09 | 13:00 | 813 | 393 | 146 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -61 | -13 | 813
2014-11-09 | 14:00 | 810 | 393 | 165 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 810
2014-11-09 | 15:00 | 825 | 393 | 266 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 825
2014-11-09 | 16:00 | 849 | 393 | 290 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 41 | -13 | 849
2014-11-09 | 17:00 | 921 | 393 | 304 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 94 | -13 | 921
2014-11-09 | 18:00 | 940 | 393 | 301 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 100 | -13 | 940
2014-11-09 | 19:00 | 925 | 393 | 303 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 81 | -13 | 925
2014-11-09 | 20:00 | 888 | 393 | 294 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | -13 | 888
2014-11-09 | 21:00 | 838 | 393 | 288 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | -13 | 838
2014-11-09 | 22:00 | 794 | 393 | 265 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 794
2014-11-09 | 23:00 | 731 | 393 | 215 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 731
2014-11-10 | 0:00 | 685 | 393 | 156 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | -37 | -13 | 685
2014-11-10 | 1:00 | 702 | 393 | 156 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | -13 | 0 | -13 | 702
2014-11-10 | 2:00 | 756 | 393 | 178 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 17 | -13 | 756
2014-11-10 | 3:00 | 812 | 393 | 209 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 32 | -13 | 812
2014-11-10 | 4:00 | 839 | 393 | 224 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 46 | -13 | 839
2014-11-10 | 5:00 | 844 | 393 | 227 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 52 | -13 | 844
2014-11-10 | 6:00 | 867 | 393 | 222 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 48 | -13 | 867
2014-11-10 | 7:00 | 881 | 393 | 174 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 881
2014-11-10 | 8:00 | 899 | 393 | 144 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -110 | -13 | 899
2014-11-10 | 9:00 | 917 | 393 | 144 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -181 | -13 | 917
2014-11-10 | 10:00 | 921 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 921
2014-11-10 | 11:00 | 920 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 920
2014-11-10 | 12:00 | 900 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 900
2014-11-10 | 13:00 | 940 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -89 | -13 | 940
2014-11-10 | 14:00 | 937 | 393 | 194 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 937
2014-11-10 | 15:00 | 936 | 393 | 249 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 99 | -13 | 936
2014-11-10 | 16:00 | 955 | 393 | 269 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 104 | -13 | 955
2014-11-10 | 17:00 | 1007 | 393 | 330 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 87 | -13 | 1007
2014-11-10 | 18:00 | 1016 | 393 | 331 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 79 | -13 | 1016
2014-11-10 | 19:00 | 984 | 393 | 330 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 55 | -13 | 984
2014-11-10 | 20:00 | 944 | 393 | 271 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 | -13 | 944
2014-11-10 | 21:00 | 898 | 393 | 266 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 898
2014-11-10 | 22:00 | 859 | 393 | 254 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 859
2014-11-10 | 23:00 | 794 | 393 | 219 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 794
2014-11-11 | 0:00 | 738 | 393 | 229 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 738
2014-11-11 | 1:00 | 758 | 393 | 249 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 758
2014-11-11 | 2:00 | 802 | 393 | 283 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 802
2014-11-11 | 3:00 | 856 | 393 | 323 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 856
2014-11-11 | 4:00 | 888 | 393 | 349 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 888
2014-11-11 | 5:00 | 883 | 393 | 352 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 883
2014-11-11 | 6:00 | 905 | 393 | 361 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 7 | -13 | 905
2014-11-11 | 7:00 | 905 | 393 | 303 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 905
2014-11-11 | 8:00 | 921 | 393 | 219 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 921
2014-11-11 | 9:00 | 939 | 393 | 175 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -5 | -13 | 939
2014-11-11 | 10:00 | 945 | 393 | 175 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -37 | -13 | 945
2014-11-11 | 11:00 | 948 | 393 | 175 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -44 | -13 | 948
2014-11-11 | 12:00 | 896 | 393 | 174 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -63 | -13 | 896
2014-11-11 | 13:00 | 932 | 393 | 203 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 932
2014-11-11 | 14:00 | 935 | 393 | 290 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 935
2014-11-11 | 15:00 | 954 | 393 | 387 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 9 | -13 | 954
2014-11-11 | 16:00 | 962 | 393 | 435 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 10 | -13 | 962
2014-11-11 | 17:00 | 1016 | 393 | 474 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 19 | -13 | 1016
2014-11-11 | 18:00 | 1023 | 393 | 470 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 15 | -13 | 1023
2014-11-11 | 19:00 | 992 | 393 | 442 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 9 | -13 | 992
2014-11-11 | 20:00 | 952 | 393 | 403 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | -13 | 952
2014-11-11 | 21:00 | 912 | 393 | 368 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | -13 | 912
2014-11-11 | 22:00 | 872 | 393 | 338 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -13 | 872
2014-11-11 | 23:00 | 810 | 393 | 293 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 810
2014-11-12 | 0:00 | 749 | 393 | 240 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 749
2014-11-12 | 1:00 | 770 | 393 | 261 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 770
2014-11-12 | 2:00 | 810 | 393 | 291 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 810
2014-11-12 | 3:00 | 868 | 393 | 335 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 868
2014-11-12 | 4:00 | 897 | 393 | 358 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 6 | -13 | 897
2014-11-12 | 5:00 | 896 | 393 | 363 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 8 | -13 | 896
2014-11-12 | 6:00 | 916 | 393 | 370 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 9 | -13 | 916
2014-11-12 | 7:00 | 905 | 393 | 303 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 905
2014-11-12 | 8:00 | 916 | 393 | 214 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 916
2014-11-12 | 9:00 | 938 | 393 | 192 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -22 | -13 | 938
2014-11-12 | 10:00 | 945 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -54 | -13 | 945
2014-11-12 | 11:00 | 967 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -41 | -13 | 967
2014-11-12 | 12:00 | 910 | 393 | 191 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -66 | -13 | 910
2014-11-12 | 13:00 | 952 | 393 | 223 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 952
2014-11-12 | 14:00 | 960 | 393 | 315 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 960
2014-11-12 | 15:00 | 951 | 393 | 381 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 12 | -13 | 951
2014-11-12 | 16:00 | 966 | 393 | 436 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 12 | -13 | 966
2014-11-12 | 17:00 | 1019 | 393 | 476 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 20 | -13 | 1019
2014-11-12 | 18:00 | 1034 | 393 | 476 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 20 | -13 | 1034
2014-11-12 | 19:00 | 1011 | 393 | 457 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 13 | -13 | 1011
2014-11-12 | 20:00 | 968 | 393 | 416 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | -13 | 968
2014-11-12 | 21:00 | 927 | 393 | 380 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | -13 | 927
2014-11-12 | 22:00 | 881 | 393 | 349 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -13 | 881
2014-11-12 | 23:00 | 818 | 393 | 302 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 818
2014-11-13 | 0:00 | 755 | 393 | 204 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | -15 | -13 | 755
2014-11-13 | 1:00 | 776 | 393 | 216 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | -13 | 776
2014-11-13 | 2:00 | 824 | 393 | 259 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | -13 | 824
2014-11-13 | 3:00 | 879 | 393 | 304 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | -13 | 879
2014-11-13 | 4:00 | 908 | 393 | 334 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 6 | -13 | 908
2014-11-13 | 5:00 | 917 | 393 | 339 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 13 | -13 | 917
2014-11-13 | 6:00 | 947 | 393 | 339 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 11 | -13 | 947
2014-11-13 | 7:00 | 948 | 393 | 240 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 948
2014-11-13 | 8:00 | 958 | 393 | 192 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -99 | -13 | 958
2014-11-13 | 9:00 | 994 | 393 | 193 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -152 | -13 | 994
2014-11-13 | 10:00 | 1023 | 393 | 193 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -168 | -13 | 1023
2014-11-13 | 11:00 | 1006 | 393 | 193 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -184 | -13 | 1006
2014-11-13 | 12:00 | 967 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | 0 | -202 | -13 | 967
2014-11-13 | 13:00 | 970 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -106 | -13 | 970
2014-11-13 | 14:00 | 974 | 393 | 231 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 974
2014-11-13 | 15:00 | 982 | 393 | 327 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 66 | -13 | 982
2014-11-13 | 16:00 | 1024 | 393 | 345 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 97 | -13 | 1024
2014-11-13 | 17:00 | 1093 | 393 | 403 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 100 | -13 | 1093
2014-11-13 | 18:00 | 1112 | 393 | 404 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 103 | -13 | 1112
2014-11-13 | 19:00 | 1089 | 393 | 403 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 87 | -13 | 1089
2014-11-13 | 20:00 | 1040 | 393 | 345 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 | -13 | 1040
2014-11-13 | 21:00 | 990 | 393 | 344 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 43 | -13 | 990
2014-11-13 | 22:00 | 937 | 393 | 342 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4 | -13 | 937
2014-11-13 | 23:00 | 864 | 393 | 290 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 864
2014-11-14 | 0:00 | 788 | 393 | 290 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -11 | -13 | 788
2014-11-14 | 1:00 | 808 | 393 | 309 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -10 | -13 | 808
2014-11-14 | 2:00 | 857 | 393 | 340 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -13 | 857
2014-11-14 | 3:00 | 907 | 393 | 373 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 907
2014-11-14 | 4:00 | 939 | 393 | 406 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 939
2014-11-14 | 5:00 | 942 | 393 | 418 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-11-14 | 6:00 | 983 | 393 | 445 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 983
2014-11-14 | 7:00 | 995 | 393 | 392 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 995
2014-11-14 | 8:00 | 1001 | 393 | 307 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -9 | -13 | 1001
2014-11-14 | 9:00 | 1013 | 393 | 257 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -12 | -13 | 1013
2014-11-14 | 10:00 | 997 | 393 | 212 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -22 | -13 | 997
2014-11-14 | 11:00 | 986 | 393 | 207 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -37 | -13 | 986
2014-11-14 | 12:00 | 938 | 393 | 204 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -51 | -13 | 938
2014-11-14 | 13:00 | 969 | 393 | 253 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -12 | -13 | 969
2014-11-14 | 14:00 | 973 | 393 | 329 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 973
2014-11-14 | 15:00 | 978 | 393 | 420 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 978
2014-11-14 | 16:00 | 1010 | 393 | 478 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 15 | -13 | 1010
2014-11-14 | 17:00 | 1087 | 393 | 536 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 28 | -13 | 1087
2014-11-14 | 18:00 | 1108 | 393 | 537 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 33 | -13 | 1108
2014-11-14 | 19:00 | 1090 | 393 | 536 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 13 | -13 | 1090
2014-11-14 | 20:00 | 1042 | 393 | 478 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | -13 | 1042
2014-11-14 | 21:00 | 993 | 393 | 457 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 993
2014-11-14 | 22:00 | 947 | 393 | 418 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-11-14 | 23:00 | 878 | 393 | 361 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 878
2014-11-15 | 0:00 | 811 | 393 | 246 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 811
2014-11-15 | 1:00 | 824 | 393 | 266 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 824
2014-11-15 | 2:00 | 870 | 393 | 287 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 22 | -13 | 870
2014-11-15 | 3:00 | 918 | 393 | 289 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 59 | -13 | 918
2014-11-15 | 4:00 | 935 | 393 | 289 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 77 | -13 | 935
2014-11-15 | 5:00 | 927 | 393 | 289 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 74 | -13 | 927
2014-11-15 | 6:00 | 941 | 393 | 289 | 55 | 34 | 29 | 14 | -1 | 86 | 0 | 56 | -13 | 941
2014-11-15 | 7:00 | 956 | 393 | 260 | 45 | 34 | 29 | 203 | -12 | 17 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-11-15 | 8:00 | 958 | 393 | 145 | 43 | 34 | 29 | 371 | -23 | 9 | 0 | -30 | -13 | 958
2014-11-15 | 9:00 | 941 | 393 | 145 | 41 | 34 | 29 | 469 | -29 | 1 | 0 | -128 | -13 | 941
2014-11-15 | 10:00 | 917 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | -32 | 1 | 0 | -193 | -13 | 917
2014-11-15 | 11:00 | 908 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 513 | -32 | 2 | 0 | -202 | -13 | 908
2014-11-15 | 12:00 | 869 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 493 | -30 | 1 | -1 | -219 | -13 | 869
2014-11-15 | 13:00 | 869 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 399 | -25 | 2 | 0 | -134 | -13 | 869
2014-11-15 | 14:00 | 872 | 393 | 145 | 42 | 34 | 29 | 255 | -16 | 3 | 0 | 0 | -13 | 872
2014-11-15 | 15:00 | 879 | 393 | 267 | 42 | 34 | 29 | 101 | -6 | 2 | 0 | 29 | -13 | 879
2014-11-15 | 16:00 | 908 | 393 | 288 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 38 | -13 | 908
2014-11-15 | 17:00 | 989 | 393 | 366 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 34 | -13 | 989
2014-11-15 | 18:00 | 1012 | 393 | 367 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 39 | -13 | 1012
2014-11-15 | 19:00 | 1005 | 393 | 367 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 38 | -13 | 1005
2014-11-15 | 20:00 | 978 | 393 | 283 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 | -13 | 978
2014-11-15 | 21:00 | 943 | 393 | 289 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | -13 | 943
2014-11-15 | 22:00 | 887 | 393 | 286 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 9 | -13 | 887
2014-11-15 | 23:00 | 832 | 393 | 257 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 832
2014-11-16 | 0:00 | 782 | 393 | 193 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 23 | -13 | 782
2014-11-16 | 1:00 | 790 | 393 | 203 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | -13 | 790
2014-11-16 | 2:00 | 833 | 393 | 224 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 48 | -13 | 833
2014-11-16 | 3:00 | 879 | 393 | 237 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 72 | -13 | 879
2014-11-16 | 4:00 | 894 | 393 | 237 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 88 | -13 | 894
2014-11-16 | 5:00 | 869 | 393 | 222 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 82 | -13 | 869
2014-11-16 | 6:00 | 856 | 393 | 201 | 55 | 34 | 29 | 14 | -1 | 86 | 0 | 59 | -13 | 856
2014-11-16 | 7:00 | 865 | 393 | 170 | 45 | 34 | 29 | 203 | -12 | 17 | 0 | 0 | -13 | 865
2014-11-16 | 8:00 | 855 | 393 | 143 | 43 | 34 | 29 | 371 | -23 | 9 | 0 | -131 | -13 | 855
2014-11-16 | 9:00 | 863 | 393 | 143 | 41 | 34 | 29 | 469 | -29 | 1 | 0 | -205 | -13 | 863
2014-11-16 | 10:00 | 889 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 514 | -32 | 1 | -1 | -219 | -13 | 889
2014-11-16 | 11:00 | 887 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 513 | -32 | 2 | -2 | -219 | -13 | 887
2014-11-16 | 12:00 | 868 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 493 | -30 | 1 | -1 | -219 | -13 | 868
2014-11-16 | 13:00 | 825 | 393 | 142 | 39 | 34 | 29 | 399 | -25 | 2 | 0 | -176 | -13 | 825
2014-11-16 | 14:00 | 807 | 393 | 142 | 42 | 34 | 29 | 255 | -16 | 3 | 0 | -63 | -13 | 807
2014-11-16 | 15:00 | 807 | 393 | 224 | 42 | 34 | 29 | 101 | -6 | 2 | 0 | 0 | -13 | 807
2014-11-16 | 16:00 | 839 | 393 | 206 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 51 | -13 | 839
2014-11-16 | 17:00 | 940 | 393 | 275 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 76 | -13 | 940
2014-11-16 | 18:00 | 973 | 393 | 288 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 80 | -13 | 973
2014-11-16 | 19:00 | 966 | 393 | 292 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 75 | -13 | 966
2014-11-16 | 20:00 | 940 | 393 | 255 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 82 | -13 | 940
2014-11-16 | 21:00 | 892 | 393 | 242 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 47 | -13 | 892
2014-11-16 | 22:00 | 844 | 393 | 222 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 30 | -13 | 844
2014-11-16 | 23:00 | 770 | 393 | 196 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 770
2014-11-17 | 0:00 | 719 | 393 | 226 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -16 | -13 | 719
2014-11-17 | 1:00 | 755 | 393 | 259 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -13 | -13 | 755
2014-11-17 | 2:00 | 803 | 393 | 295 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -11 | -13 | 803
2014-11-17 | 3:00 | 855 | 393 | 329 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 855
2014-11-17 | 4:00 | 884 | 393 | 352 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 884
2014-11-17 | 5:00 | 887 | 393 | 362 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 887
2014-11-17 | 6:00 | 924 | 393 | 386 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 924
2014-11-17 | 7:00 | 970 | 393 | 367 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 970
2014-11-17 | 8:00 | 1003 | 393 | 309 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -8 | -13 | 1003
2014-11-17 | 9:00 | 1038 | 393 | 281 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -11 | -13 | 1038
2014-11-17 | 10:00 | 1047 | 393 | 253 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -13 | -13 | 1047
2014-11-17 | 11:00 | 1031 | 393 | 231 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -16 | -13 | 1031
2014-11-17 | 12:00 | 969 | 393 | 211 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -28 | -13 | 969
2014-11-17 | 13:00 | 1016 | 393 | 298 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -10 | -13 | 1016
2014-11-17 | 14:00 | 1000 | 393 | 355 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1000
2014-11-17 | 15:00 | 996 | 393 | 438 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 996
2014-11-17 | 16:00 | 1017 | 393 | 478 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 21 | -13 | 1017
2014-11-17 | 17:00 | 1081 | 393 | 530 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 28 | -13 | 1081
2014-11-17 | 18:00 | 1096 | 393 | 530 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 27 | -13 | 1096
2014-11-17 | 19:00 | 1073 | 393 | 529 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | -13 | 1073
2014-11-17 | 20:00 | 1031 | 393 | 478 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | -13 | 1031
2014-11-17 | 21:00 | 981 | 393 | 445 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 981
2014-11-17 | 22:00 | 928 | 393 | 399 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 928
2014-11-17 | 23:00 | 857 | 393 | 342 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -13 | 857
2014-11-18 | 0:00 | 792 | 393 | 226 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 792
2014-11-18 | 1:00 | 807 | 393 | 249 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 807
2014-11-18 | 2:00 | 854 | 393 | 293 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -13 | 854
2014-11-18 | 3:00 | 905 | 393 | 318 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | -13 | 905
2014-11-18 | 4:00 | 939 | 393 | 326 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 44 | -13 | 939
2014-11-18 | 5:00 | 945 | 393 | 327 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 54 | -13 | 945
2014-11-18 | 6:00 | 995 | 393 | 329 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 69 | -13 | 995
2014-11-18 | 7:00 | 1009 | 393 | 302 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1009
2014-11-18 | 8:00 | 994 | 393 | 172 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -43 | -13 | 994
2014-11-18 | 9:00 | 984 | 393 | 171 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -141 | -13 | 984
2014-11-18 | 10:00 | 970 | 393 | 171 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -198 | -13 | 970
2014-11-18 | 11:00 | 952 | 393 | 171 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -215 | -13 | 952
2014-11-18 | 12:00 | 926 | 393 | 170 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 926
2014-11-18 | 13:00 | 953 | 393 | 171 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -101 | -13 | 953
2014-11-18 | 14:00 | 947 | 393 | 204 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-11-18 | 15:00 | 953 | 393 | 309 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 55 | -13 | 953
2014-11-18 | 16:00 | 987 | 393 | 339 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 66 | -13 | 987
2014-11-18 | 17:00 | 1070 | 393 | 420 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 61 | -13 | 1070
2014-11-18 | 18:00 | 1094 | 393 | 425 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 64 | -13 | 1094
2014-11-18 | 19:00 | 1080 | 393 | 426 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 54 | -13 | 1080
2014-11-18 | 20:00 | 1040 | 393 | 358 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 78 | -13 | 1040
2014-11-18 | 21:00 | 999 | 393 | 351 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 45 | -13 | 999
2014-11-18 | 22:00 | 946 | 393 | 336 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -13 | 946
2014-11-18 | 23:00 | 876 | 393 | 301 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 876
2014-11-19 | 0:00 | 806 | 393 | 240 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 806
2014-11-19 | 1:00 | 831 | 393 | 273 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 831
2014-11-19 | 2:00 | 883 | 393 | 312 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 10 | -13 | 883
2014-11-19 | 3:00 | 934 | 393 | 332 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | -13 | 934
2014-11-19 | 4:00 | 956 | 393 | 338 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 50 | -13 | 956
2014-11-19 | 5:00 | 968 | 393 | 340 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 64 | -13 | 968
2014-11-19 | 6:00 | 1019 | 393 | 341 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 81 | -13 | 1019
2014-11-19 | 7:00 | 1029 | 393 | 310 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 12 | -13 | 1029
2014-11-19 | 8:00 | 1003 | 393 | 166 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -28 | -13 | 1003
2014-11-19 | 9:00 | 987 | 393 | 166 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -132 | -13 | 987
2014-11-19 | 10:00 | 968 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -194 | -13 | 968
2014-11-19 | 11:00 | 948 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -214 | -13 | 948
2014-11-19 | 12:00 | 920 | 393 | 164 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 920
2014-11-19 | 13:00 | 951 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -97 | -13 | 951
2014-11-19 | 14:00 | 945 | 393 | 202 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 945
2014-11-19 | 15:00 | 954 | 393 | 313 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 53 | -13 | 954
2014-11-19 | 16:00 | 983 | 393 | 343 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 57 | -13 | 983
2014-11-19 | 17:00 | 1060 | 393 | 423 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 47 | -13 | 1060
2014-11-19 | 18:00 | 1084 | 393 | 430 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 49 | -13 | 1084
2014-11-19 | 19:00 | 1069 | 393 | 430 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 40 | -13 | 1069
2014-11-19 | 20:00 | 1033 | 393 | 368 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 61 | -13 | 1033
2014-11-19 | 21:00 | 987 | 393 | 351 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 33 | -13 | 987
2014-11-19 | 22:00 | 941 | 393 | 333 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 16 | -13 | 941
2014-11-19 | 23:00 | 874 | 393 | 299 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 874
2014-11-20 | 0:00 | 810 | 393 | 244 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 810
2014-11-20 | 1:00 | 823 | 393 | 265 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 823
2014-11-20 | 2:00 | 879 | 393 | 309 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9 | -13 | 879
2014-11-20 | 3:00 | 925 | 393 | 328 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | -13 | 925
2014-11-20 | 4:00 | 954 | 393 | 336 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 48 | -13 | 954
2014-11-20 | 5:00 | 955 | 393 | 336 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 54 | -13 | 955
2014-11-20 | 6:00 | 999 | 393 | 337 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 65 | -13 | 999
2014-11-20 | 7:00 | 1016 | 393 | 305 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 4 | -13 | 1016
2014-11-20 | 8:00 | 1019 | 393 | 166 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -12 | -13 | 1019
2014-11-20 | 9:00 | 1009 | 393 | 166 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -111 | -13 | 1009
2014-11-20 | 10:00 | 974 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -188 | -13 | 974
2014-11-20 | 11:00 | 971 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -191 | -13 | 971
2014-11-20 | 12:00 | 920 | 393 | 164 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 920
2014-11-20 | 13:00 | 947 | 393 | 165 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -101 | -13 | 947
2014-11-20 | 14:00 | 947 | 393 | 205 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-11-20 | 15:00 | 953 | 393 | 312 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 52 | -13 | 953
2014-11-20 | 16:00 | 983 | 393 | 343 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 57 | -13 | 983
2014-11-20 | 17:00 | 1057 | 393 | 421 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 46 | -13 | 1057
2014-11-20 | 18:00 | 1080 | 393 | 427 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 48 | -13 | 1080
2014-11-20 | 19:00 | 1063 | 393 | 426 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 38 | -13 | 1063
2014-11-20 | 20:00 | 1024 | 393 | 358 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 62 | -13 | 1024
2014-11-20 | 21:00 | 987 | 393 | 350 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 34 | -13 | 987
2014-11-20 | 22:00 | 941 | 393 | 333 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 16 | -13 | 941
2014-11-20 | 23:00 | 876 | 393 | 300 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | -13 | 876
2014-11-21 | 0:00 | 806 | 393 | 308 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -12 | -13 | 806
2014-11-21 | 1:00 | 836 | 393 | 334 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 836
2014-11-21 | 2:00 | 883 | 393 | 364 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 883
2014-11-21 | 3:00 | 935 | 393 | 402 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 935
2014-11-21 | 4:00 | 959 | 393 | 427 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 959
2014-11-21 | 5:00 | 967 | 393 | 443 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 967
2014-11-21 | 6:00 | 1009 | 393 | 472 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1009
2014-11-21 | 7:00 | 1029 | 393 | 427 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-11-21 | 8:00 | 1006 | 393 | 312 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -9 | -13 | 1006
2014-11-21 | 9:00 | 998 | 393 | 241 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -11 | -13 | 998
2014-11-21 | 10:00 | 985 | 393 | 204 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -26 | -13 | 985
2014-11-21 | 11:00 | 981 | 393 | 201 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -37 | -13 | 981
2014-11-21 | 12:00 | 962 | 393 | 202 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -25 | -13 | 962
2014-11-21 | 13:00 | 1000 | 393 | 283 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -12 | -13 | 1000
2014-11-21 | 14:00 | 1001 | 393 | 356 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1001
2014-11-21 | 15:00 | 999 | 393 | 441 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 999
2014-11-21 | 16:00 | 1024 | 393 | 478 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 28 | -13 | 1024
2014-11-21 | 17:00 | 1075 | 393 | 513 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 39 | -13 | 1075
2014-11-21 | 18:00 | 1077 | 393 | 513 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 26 | -13 | 1077
2014-11-21 | 19:00 | 1055 | 393 | 512 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | -13 | 1055
2014-11-21 | 20:00 | 1011 | 393 | 471 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1011
2014-11-21 | 21:00 | 964 | 393 | 428 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 964
2014-11-21 | 22:00 | 927 | 393 | 398 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 927
2014-11-21 | 23:00 | 866 | 393 | 349 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 866
2014-11-22 | 0:00 | 809 | 393 | 235 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | -13 | 809
2014-11-22 | 1:00 | 819 | 393 | 252 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | -13 | 819
2014-11-22 | 2:00 | 864 | 393 | 270 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | -13 | 864
2014-11-22 | 3:00 | 907 | 393 | 272 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 65 | -13 | 907
2014-11-22 | 4:00 | 924 | 393 | 272 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 83 | -13 | 924
2014-11-22 | 5:00 | 912 | 393 | 271 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 77 | -13 | 912
2014-11-22 | 6:00 | 907 | 393 | 268 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 43 | -13 | 907
2014-11-22 | 7:00 | 925 | 393 | 224 | 45 | 34 | 29 | 203 | -6 | 17 | 0 | 0 | -13 | 925
2014-11-22 | 8:00 | 932 | 393 | 145 | 43 | 34 | 29 | 371 | -11 | 9 | 0 | -66 | -13 | 932
2014-11-22 | 9:00 | 927 | 393 | 145 | 41 | 34 | 29 | 469 | -14 | 1 | 0 | -157 | -13 | 927
2014-11-22 | 10:00 | 905 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 514 | -16 | 1 | -1 | -219 | -13 | 905
2014-11-22 | 11:00 | 904 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 513 | -16 | 2 | -2 | -219 | -13 | 904
2014-11-22 | 12:00 | 884 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 493 | -15 | 1 | -1 | -219 | -13 | 884
2014-11-22 | 13:00 | 868 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 399 | -12 | 2 | 0 | -147 | -13 | 868
2014-11-22 | 14:00 | 877 | 393 | 144 | 42 | 34 | 29 | 255 | -8 | 3 | 0 | -2 | -13 | 877
2014-11-22 | 15:00 | 886 | 393 | 251 | 42 | 34 | 29 | 101 | -3 | 2 | 0 | 49 | -13 | 886
2014-11-22 | 16:00 | 902 | 393 | 269 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 51 | -13 | 902
2014-11-22 | 17:00 | 968 | 393 | 314 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 65 | -13 | 968
2014-11-22 | 18:00 | 985 | 393 | 315 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 64 | -13 | 985
2014-11-22 | 19:00 | 971 | 393 | 315 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 57 | -13 | 971
2014-11-22 | 20:00 | 941 | 393 | 273 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 65 | -13 | 941
2014-11-22 | 21:00 | 895 | 393 | 269 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 23 | -13 | 895
2014-11-22 | 22:00 | 851 | 393 | 250 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 9 | -13 | 851
2014-11-22 | 23:00 | 789 | 393 | 214 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 789
2014-11-23 | 0:00 | 760 | 393 | 173 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 21 | -13 | 760
2014-11-23 | 1:00 | 766 | 393 | 183 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 25 | -13 | 766
2014-11-23 | 2:00 | 814 | 393 | 210 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 44 | -13 | 814
2014-11-23 | 3:00 | 855 | 393 | 218 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 67 | -13 | 855
2014-11-23 | 4:00 | 869 | 393 | 218 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 83 | -13 | 869
2014-11-23 | 5:00 | 852 | 393 | 209 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 79 | -13 | 852
2014-11-23 | 6:00 | 832 | 393 | 182 | 55 | 34 | 29 | 14 | -3 | 86 | 0 | 55 | -13 | 832
2014-11-23 | 7:00 | 834 | 393 | 164 | 45 | 34 | 29 | 203 | -37 | 17 | 0 | 0 | -13 | 834
2014-11-23 | 8:00 | 810 | 393 | 106 | 43 | 34 | 29 | 371 | -68 | 9 | 0 | -92 | -13 | 810
2014-11-23 | 9:00 | 797 | 393 | 105 | 41 | 34 | 29 | 469 | -87 | 1 | 0 | -176 | -13 | 797
2014-11-23 | 10:00 | 795 | 393 | 105 | 39 | 34 | 29 | 514 | -95 | 1 | 0 | -213 | -13 | 795
2014-11-23 | 11:00 | 786 | 393 | 105 | 39 | 34 | 29 | 513 | -95 | 2 | -2 | -219 | -13 | 786
2014-11-23 | 12:00 | 776 | 393 | 105 | 39 | 34 | 29 | 493 | -91 | 1 | -1 | -213 | -13 | 776
2014-11-23 | 13:00 | 781 | 393 | 105 | 39 | 34 | 29 | 399 | -74 | 2 | 0 | -134 | -13 | 781
2014-11-23 | 14:00 | 749 | 393 | 104 | 42 | 34 | 29 | 255 | -47 | 3 | 0 | -51 | -13 | 749
2014-11-23 | 15:00 | 786 | 393 | 184 | 42 | 34 | 29 | 101 | -19 | 2 | 0 | 32 | -13 | 786
2014-11-23 | 16:00 | 815 | 393 | 182 | 45 | 34 | 29 | 5 | -1 | 90 | 0 | 51 | -13 | 815
2014-11-23 | 17:00 | 906 | 393 | 264 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 53 | -13 | 906
2014-11-23 | 18:00 | 926 | 393 | 272 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 48 | -13 | 926
2014-11-23 | 19:00 | 922 | 393 | 277 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 46 | -13 | 922
2014-11-23 | 20:00 | 894 | 393 | 223 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 67 | -13 | 894
2014-11-23 | 21:00 | 853 | 393 | 212 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 37 | -13 | 853
2014-11-23 | 22:00 | 810 | 393 | 194 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 24 | -13 | 810
2014-11-23 | 23:00 | 753 | 393 | 163 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 16 | -13 | 753
2014-11-24 | 0:00 | 695 | 393 | 156 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | -27 | 0 | -13 | 695
2014-11-24 | 1:00 | 734 | 393 | 166 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | -13 | 734
2014-11-24 | 2:00 | 778 | 393 | 186 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 | -13 | 778
2014-11-24 | 3:00 | 832 | 393 | 199 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | -13 | 832
2014-11-24 | 4:00 | 852 | 393 | 203 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 80 | -13 | 852
2014-11-24 | 5:00 | 837 | 393 | 198 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 74 | -13 | 837
2014-11-24 | 6:00 | 836 | 393 | 187 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 52 | -13 | 836
2014-11-24 | 7:00 | 854 | 393 | 159 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | -13 | -13 | 854
2014-11-24 | 8:00 | 861 | 393 | 143 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -147 | -13 | 861
2014-11-24 | 9:00 | 877 | 393 | 143 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 877
2014-11-24 | 10:00 | 920 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 920
2014-11-24 | 11:00 | 919 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | -2 | -219 | -13 | 919
2014-11-24 | 12:00 | 899 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 899
2014-11-24 | 13:00 | 865 | 393 | 143 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -162 | -13 | 865
2014-11-24 | 14:00 | 866 | 393 | 143 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | -20 | -13 | 866
2014-11-24 | 15:00 | 884 | 393 | 217 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 78 | -13 | 884
2014-11-24 | 16:00 | 917 | 393 | 251 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 84 | -13 | 917
2014-11-24 | 17:00 | 980 | 393 | 301 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 90 | -13 | 980
2014-11-24 | 18:00 | 987 | 393 | 302 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 79 | -13 | 987
2014-11-24 | 19:00 | 969 | 393 | 302 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 67 | -13 | 969
2014-11-24 | 20:00 | 934 | 393 | 263 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 68 | -13 | 934
2014-11-24 | 21:00 | 891 | 393 | 253 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 35 | -13 | 891
2014-11-24 | 22:00 | 840 | 393 | 229 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -13 | 840
2014-11-24 | 23:00 | 784 | 393 | 209 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 784
2014-11-25 | 0:00 | 723 | 393 | 213 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 723
2014-11-25 | 1:00 | 753 | 393 | 244 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 753
2014-11-25 | 2:00 | 812 | 393 | 294 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 812
2014-11-25 | 3:00 | 861 | 393 | 328 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 861
2014-11-25 | 4:00 | 881 | 393 | 347 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 881
2014-11-25 | 5:00 | 874 | 393 | 348 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | -13 | 874
2014-11-25 | 6:00 | 886 | 393 | 347 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 886
2014-11-25 | 7:00 | 913 | 393 | 310 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 913
2014-11-25 | 8:00 | 952 | 393 | 249 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 952
2014-11-25 | 9:00 | 976 | 393 | 207 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | 0 | -13 | 976
2014-11-25 | 10:00 | 982 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -17 | -13 | 982
2014-11-25 | 11:00 | 994 | 393 | 193 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -15 | -13 | 994
2014-11-25 | 12:00 | 934 | 393 | 192 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -42 | -13 | 934
2014-11-25 | 13:00 | 959 | 393 | 230 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 959
2014-11-25 | 14:00 | 978 | 393 | 332 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 1 | -13 | 978
2014-11-25 | 15:00 | 979 | 393 | 420 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 1 | -13 | 979
2014-11-25 | 16:00 | 1002 | 393 | 475 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 9 | -13 | 1002
2014-11-25 | 17:00 | 1036 | 393 | 492 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | -13 | 1036
2014-11-25 | 18:00 | 1038 | 393 | 491 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 9 | -13 | 1038
2014-11-25 | 19:00 | 1016 | 393 | 474 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 1016
2014-11-25 | 20:00 | 974 | 393 | 432 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 974
2014-11-25 | 21:00 | 932 | 393 | 394 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -13 | 932
2014-11-25 | 22:00 | 896 | 393 | 366 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -13 | 896
2014-11-25 | 23:00 | 830 | 393 | 314 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 830
2014-11-26 | 0:00 | 765 | 393 | 263 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -7 | -13 | 765
2014-11-26 | 1:00 | 797 | 393 | 295 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -7 | -13 | 797
2014-11-26 | 2:00 | 840 | 393 | 327 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | -13 | 840
2014-11-26 | 3:00 | 895 | 393 | 362 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 895
2014-11-26 | 4:00 | 915 | 393 | 382 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 915
2014-11-26 | 5:00 | 912 | 393 | 387 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 912
2014-11-26 | 6:00 | 931 | 393 | 394 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 931
2014-11-26 | 7:00 | 942 | 393 | 340 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 942
2014-11-26 | 8:00 | 963 | 393 | 267 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -7 | -13 | 963
2014-11-26 | 9:00 | 986 | 393 | 223 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -6 | -13 | 986
2014-11-26 | 10:00 | 995 | 393 | 200 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -12 | -13 | 995
2014-11-26 | 11:00 | 1010 | 393 | 202 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -9 | -13 | 1010
2014-11-26 | 12:00 | 960 | 393 | 197 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -22 | -13 | 960
2014-11-26 | 13:00 | 1004 | 393 | 282 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -6 | -13 | 1004
2014-11-26 | 14:00 | 1002 | 393 | 357 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1002
2014-11-26 | 15:00 | 992 | 393 | 434 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 992
2014-11-26 | 16:00 | 1006 | 393 | 488 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 1006
2014-11-26 | 17:00 | 1062 | 393 | 513 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 27 | -13 | 1062
2014-11-26 | 18:00 | 1061 | 393 | 513 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | -13 | 1061
2014-11-26 | 19:00 | 1042 | 393 | 478 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 23 | -13 | 1042
2014-11-26 | 20:00 | 1000 | 393 | 460 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1000
2014-11-26 | 21:00 | 949 | 393 | 413 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 949
2014-11-26 | 22:00 | 911 | 393 | 382 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 911
2014-11-26 | 23:00 | 846 | 393 | 336 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -7 | -13 | 846
2014-11-27 | 0:00 | 772 | 393 | 206 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -13 | 772
2014-11-27 | 1:00 | 799 | 393 | 241 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 799
2014-11-27 | 2:00 | 849 | 393 | 288 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -13 | 849
2014-11-27 | 3:00 | 902 | 393 | 308 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 23 | -13 | 902
2014-11-27 | 4:00 | 925 | 393 | 311 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 45 | -13 | 925
2014-11-27 | 5:00 | 930 | 393 | 311 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 55 | -13 | 930
2014-11-27 | 6:00 | 964 | 393 | 311 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 56 | -13 | 964
2014-11-27 | 7:00 | 972 | 393 | 271 | 45 | 34 | 29 | 203 | -6 | 17 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-11-27 | 8:00 | 960 | 393 | 162 | 43 | 34 | 29 | 371 | -11 | 9 | 0 | -55 | -13 | 960
2014-11-27 | 9:00 | 959 | 393 | 162 | 41 | 34 | 29 | 469 | -14 | 1 | 0 | -142 | -13 | 959
2014-11-27 | 10:00 | 946 | 393 | 162 | 39 | 34 | 29 | 514 | -16 | 1 | 0 | -196 | -13 | 946
2014-11-27 | 11:00 | 933 | 393 | 161 | 39 | 34 | 29 | 513 | -16 | 2 | 0 | -210 | -13 | 933
2014-11-27 | 12:00 | 901 | 393 | 160 | 39 | 34 | 29 | 493 | -15 | 1 | -1 | -219 | -13 | 901
2014-11-27 | 13:00 | 934 | 393 | 161 | 39 | 34 | 29 | 399 | -12 | 2 | 0 | -99 | -13 | 934
2014-11-27 | 14:00 | 947 | 393 | 212 | 42 | 34 | 29 | 255 | -8 | 3 | 0 | 0 | -13 | 947
2014-11-27 | 15:00 | 944 | 393 | 295 | 42 | 34 | 29 | 101 | -3 | 2 | 0 | 63 | -13 | 944
2014-11-27 | 16:00 | 971 | 393 | 318 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 71 | -13 | 971
2014-11-27 | 17:00 | 1045 | 393 | 388 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 1045
2014-11-27 | 18:00 | 1062 | 393 | 390 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 66 | -13 | 1062
2014-11-27 | 19:00 | 1043 | 393 | 389 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 54 | -13 | 1043
2014-11-27 | 20:00 | 1003 | 393 | 323 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 76 | -13 | 1003
2014-11-27 | 21:00 | 960 | 393 | 319 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 38 | -13 | 960
2014-11-27 | 22:00 | 915 | 393 | 312 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 | -13 | 915
2014-11-27 | 23:00 | 853 | 393 | 278 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 853
2014-11-28 | 0:00 | 780 | 393 | 275 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | -4 | -13 | 780
2014-11-28 | 1:00 | 805 | 393 | 300 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -4 | -13 | 805
2014-11-28 | 2:00 | 855 | 393 | 339 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | -3 | -13 | 855
2014-11-28 | 3:00 | 908 | 393 | 375 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 908
2014-11-28 | 4:00 | 934 | 393 | 402 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 934
2014-11-28 | 5:00 | 935 | 393 | 410 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 935
2014-11-28 | 6:00 | 962 | 393 | 424 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 962
2014-11-28 | 7:00 | 977 | 393 | 374 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 977
2014-11-28 | 8:00 | 982 | 393 | 283 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -4 | -13 | 982
2014-11-28 | 9:00 | 1011 | 393 | 245 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -3 | -13 | 1011
2014-11-28 | 10:00 | 999 | 393 | 197 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -5 | -13 | 999
2014-11-28 | 11:00 | 998 | 393 | 195 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -14 | -13 | 998
2014-11-28 | 12:00 | 952 | 393 | 195 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -27 | -13 | 952
2014-11-28 | 13:00 | 998 | 393 | 273 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | -3 | -13 | 998
2014-11-28 | 14:00 | 1000 | 393 | 355 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1000
2014-11-28 | 15:00 | 996 | 393 | 438 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 996
2014-11-28 | 16:00 | 1013 | 393 | 478 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 17 | -13 | 1013
2014-11-28 | 17:00 | 1046 | 393 | 501 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 21 | -13 | 1046
2014-11-28 | 18:00 | 1049 | 393 | 501 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 9 | -13 | 1049
2014-11-28 | 19:00 | 1020 | 393 | 479 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 1020
2014-11-28 | 20:00 | 972 | 393 | 432 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-11-28 | 21:00 | 932 | 393 | 395 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 932
2014-11-28 | 22:00 | 894 | 393 | 365 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 894
2014-11-28 | 23:00 | 834 | 393 | 321 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -13 | 834
2014-11-29 | 0:00 | 770 | 393 | 192 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 81 | 0 | 12 | -13 | 770
2014-11-29 | 1:00 | 785 | 393 | 212 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | -13 | 785
2014-11-29 | 2:00 | 832 | 393 | 247 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 66 | 0 | 24 | -13 | 832
2014-11-29 | 3:00 | 882 | 393 | 261 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | -13 | 882
2014-11-29 | 4:00 | 896 | 393 | 262 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 60 | 0 | 65 | -13 | 896
2014-11-29 | 5:00 | 871 | 393 | 255 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 64 | 0 | 52 | -13 | 871
2014-11-29 | 6:00 | 860 | 393 | 231 | 55 | 34 | 29 | 14 | 0 | 86 | 0 | 32 | -13 | 860
2014-11-29 | 7:00 | 882 | 393 | 174 | 45 | 34 | 29 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 882
2014-11-29 | 8:00 | 921 | 393 | 144 | 43 | 34 | 29 | 371 | 0 | 9 | 0 | -88 | -13 | 921
2014-11-29 | 9:00 | 951 | 393 | 145 | 41 | 34 | 29 | 469 | 0 | 1 | 0 | -148 | -13 | 951
2014-11-29 | 10:00 | 926 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 514 | 0 | 1 | 0 | -215 | -13 | 926
2014-11-29 | 11:00 | 930 | 393 | 145 | 39 | 34 | 29 | 513 | 0 | 2 | 0 | -211 | -13 | 930
2014-11-29 | 12:00 | 900 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 493 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 900
2014-11-29 | 13:00 | 893 | 393 | 144 | 39 | 34 | 29 | 399 | 0 | 2 | 0 | -134 | -13 | 893
2014-11-29 | 14:00 | 881 | 393 | 144 | 42 | 34 | 29 | 255 | 0 | 3 | 0 | -6 | -13 | 881
2014-11-29 | 15:00 | 897 | 393 | 242 | 42 | 34 | 29 | 101 | 0 | 2 | 0 | 67 | -13 | 897
2014-11-29 | 16:00 | 913 | 393 | 263 | 45 | 34 | 29 | 5 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 913
2014-11-29 | 17:00 | 969 | 393 | 306 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 74 | -13 | 969
2014-11-29 | 18:00 | 979 | 393 | 307 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 91 | 0 | 66 | -13 | 979
2014-11-29 | 19:00 | 965 | 393 | 308 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 83 | 0 | 58 | -13 | 965
2014-11-29 | 20:00 | 937 | 393 | 268 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 65 | -13 | 937
2014-11-29 | 21:00 | 892 | 393 | 263 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | -13 | 892
2014-11-29 | 22:00 | 851 | 393 | 247 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -13 | 851
2014-11-29 | 23:00 | 793 | 393 | 209 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | -13 | 793
2014-11-30 | 0:00 | 741 | 393 | 231 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 741
2014-11-30 | 1:00 | 766 | 393 | 257 | 42 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 766
2014-11-30 | 2:00 | 817 | 393 | 294 | 53 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -13 | 817
2014-11-30 | 3:00 | 859 | 393 | 311 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | -13 | 859
2014-11-30 | 4:00 | 876 | 393 | 324 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 20 | -13 | 876
2014-11-30 | 5:00 | 849 | 393 | 310 | 57 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 | -13 | 849
2014-11-30 | 6:00 | 822 | 393 | 285 | 55 | 34 | 29 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-11-30 | 7:00 | 818 | 393 | 216 | 45 | 34 | 29 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 818
2014-11-30 | 8:00 | 817 | 393 | 155 | 43 | 34 | 29 | 195 | 0 | 22 | 0 | -41 | -13 | 817
2014-11-30 | 9:00 | 838 | 393 | 155 | 41 | 34 | 29 | 265 | 0 | 20 | 0 | -86 | -13 | 838
2014-11-30 | 10:00 | 874 | 393 | 156 | 39 | 34 | 29 | 304 | 0 | 21 | 0 | -89 | -13 | 874
2014-11-30 | 11:00 | 893 | 393 | 156 | 39 | 34 | 29 | 313 | 0 | 21 | 0 | -80 | -13 | 893
2014-11-30 | 12:00 | 907 | 393 | 156 | 39 | 34 | 29 | 281 | 0 | 22 | 0 | -34 | -13 | 907
2014-11-30 | 13:00 | 909 | 393 | 181 | 39 | 34 | 29 | 224 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 909
2014-11-30 | 14:00 | 906 | 393 | 261 | 42 | 34 | 29 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-11-30 | 15:00 | 896 | 393 | 318 | 42 | 34 | 29 | 50 | 0 | 23 | 0 | 20 | -13 | 896
2014-11-30 | 16:00 | 902 | 393 | 361 | 45 | 34 | 29 | 7 | 0 | 23 | 0 | 23 | -13 | 902
2014-11-30 | 17:00 | 968 | 393 | 414 | 55 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 30 | -13 | 968
2014-11-30 | 18:00 | 979 | 393 | 412 | 71 | 34 | 29 | 1 | 0 | 24 | 0 | 28 | -13 | 979
2014-11-30 | 19:00 | 965 | 393 | 397 | 73 | 34 | 29 | 1 | 0 | 25 | 0 | 26 | -13 | 965
2014-11-30 | 20:00 | 933 | 393 | 371 | 73 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | -13 | 933
2014-11-30 | 21:00 | 886 | 393 | 333 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | -13 | 886
2014-11-30 | 22:00 | 836 | 393 | 301 | 61 | 34 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | -13 | 836
2014-11-30 | 23:00 | 773 | 393 | 256 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 773
2014-12-01 | 0:00 | 706 | 393 | 241 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -61 | -13 | 706
2014-12-01 | 1:00 | 739 | 393 | 252 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -39 | -13 | 739
2014-12-01 | 2:00 | 785 | 393 | 274 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -26 | -13 | 785
2014-12-01 | 3:00 | 842 | 393 | 309 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -18 | -13 | 842
2014-12-01 | 4:00 | 876 | 393 | 337 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -11 | -13 | 876
2014-12-01 | 5:00 | 877 | 393 | 336 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 877
2014-12-01 | 6:00 | 906 | 393 | 366 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 906
2014-12-01 | 7:00 | 938 | 393 | 370 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 938
2014-12-01 | 8:00 | 977 | 393 | 328 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | -10 | -13 | 977
2014-12-01 | 9:00 | 1017 | 393 | 291 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -23 | -13 | 1017
2014-12-01 | 10:00 | 1018 | 393 | 257 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -35 | -13 | 1018
2014-12-01 | 11:00 | 1030 | 393 | 260 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -34 | -13 | 1030
2014-12-01 | 12:00 | 980 | 393 | 245 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -50 | -13 | 980
2014-12-01 | 13:00 | 1026 | 393 | 317 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -19 | -13 | 1026
2014-12-01 | 14:00 | 1017 | 393 | 368 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-12-01 | 15:00 | 1035 | 393 | 467 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-12-01 | 16:00 | 1067 | 393 | 491 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 40 | -13 | 1067
2014-12-01 | 17:00 | 1141 | 393 | 543 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 56 | -13 | 1141
2014-12-01 | 18:00 | 1149 | 393 | 543 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 52 | -13 | 1149
2014-12-01 | 19:00 | 1129 | 393 | 543 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 31 | -13 | 1129
2014-12-01 | 20:00 | 1089 | 393 | 491 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | -13 | 1089
2014-12-01 | 21:00 | 1042 | 393 | 490 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -13 | 1042
2014-12-01 | 22:00 | 991 | 393 | 446 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 991
2014-12-01 | 23:00 | 909 | 393 | 375 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 909
2014-12-02 | 0:00 | 828 | 393 | 415 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -113 | -13 | 828
2014-12-02 | 1:00 | 853 | 393 | 423 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -96 | -13 | 853
2014-12-02 | 2:00 | 896 | 393 | 436 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -77 | -13 | 896
2014-12-02 | 3:00 | 948 | 393 | 454 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -58 | -13 | 948
2014-12-02 | 4:00 | 977 | 393 | 469 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -43 | -13 | 977
2014-12-02 | 5:00 | 990 | 393 | 449 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-12-02 | 6:00 | 1053 | 393 | 498 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 16 | -13 | 1053
2014-12-02 | 7:00 | 1101 | 393 | 499 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 33 | -13 | 1101
2014-12-02 | 8:00 | 1127 | 393 | 468 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1127
2014-12-02 | 9:00 | 1144 | 393 | 471 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -75 | -13 | 1144
2014-12-02 | 10:00 | 1145 | 393 | 462 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -112 | -13 | 1145
2014-12-02 | 11:00 | 1138 | 393 | 461 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -127 | -13 | 1138
2014-12-02 | 12:00 | 1080 | 393 | 454 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -160 | -13 | 1080
2014-12-02 | 13:00 | 1121 | 393 | 483 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -89 | -13 | 1121
2014-12-02 | 14:00 | 1128 | 393 | 479 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1128
2014-12-02 | 15:00 | 1130 | 393 | 503 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 59 | -13 | 1130
2014-12-02 | 16:00 | 1161 | 393 | 507 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 117 | -13 | 1161
2014-12-02 | 17:00 | 1241 | 393 | 590 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 110 | -13 | 1241
2014-12-02 | 18:00 | 1258 | 393 | 594 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 109 | -13 | 1258
2014-12-02 | 19:00 | 1229 | 393 | 595 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 79 | -13 | 1229
2014-12-02 | 20:00 | 1181 | 393 | 526 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 101 | -13 | 1181
2014-12-02 | 21:00 | 1123 | 393 | 517 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 | -13 | 1123
2014-12-02 | 22:00 | 1058 | 393 | 503 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -13 | 1058
2014-12-02 | 23:00 | 969 | 393 | 496 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -62 | -13 | 969
2014-12-03 | 0:00 | 886 | 393 | 412 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -52 | -13 | 886
2014-12-03 | 1:00 | 903 | 393 | 419 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -43 | -13 | 903
2014-12-03 | 2:00 | 940 | 393 | 438 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -35 | -13 | 940
2014-12-03 | 3:00 | 987 | 393 | 463 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -28 | -13 | 987
2014-12-03 | 4:00 | 1013 | 393 | 463 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1013
2014-12-03 | 5:00 | 1023 | 393 | 482 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1023
2014-12-03 | 6:00 | 1086 | 393 | 512 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 35 | -13 | 1086
2014-12-03 | 7:00 | 1121 | 393 | 512 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 40 | -13 | 1121
2014-12-03 | 8:00 | 1134 | 393 | 475 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1134
2014-12-03 | 9:00 | 1142 | 393 | 433 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -39 | -13 | 1142
2014-12-03 | 10:00 | 1102 | 393 | 397 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -91 | -13 | 1102
2014-12-03 | 11:00 | 1083 | 393 | 396 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -116 | -13 | 1083
2014-12-03 | 12:00 | 1034 | 393 | 395 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -147 | -13 | 1034
2014-12-03 | 13:00 | 1074 | 393 | 412 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -65 | -13 | 1074
2014-12-03 | 14:00 | 1074 | 393 | 469 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -44 | -13 | 1074
2014-12-03 | 15:00 | 1082 | 393 | 512 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 2 | -13 | 1082
2014-12-03 | 16:00 | 1125 | 393 | 512 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 76 | -13 | 1125
2014-12-03 | 17:00 | 1189 | 393 | 537 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 110 | -13 | 1189
2014-12-03 | 18:00 | 1191 | 393 | 537 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 100 | -13 | 1191
2014-12-03 | 19:00 | 1166 | 393 | 536 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 74 | -13 | 1166
2014-12-03 | 20:00 | 1120 | 393 | 512 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53 | -13 | 1120
2014-12-03 | 21:00 | 1073 | 393 | 511 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | -13 | 1073
2014-12-03 | 22:00 | 1017 | 393 | 472 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-12-03 | 23:00 | 934 | 393 | 474 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -74 | -13 | 934
2014-12-04 | 0:00 | 844 | 393 | 455 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -137 | -13 | 844
2014-12-04 | 1:00 | 881 | 393 | 462 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -107 | -13 | 881
2014-12-04 | 2:00 | 917 | 393 | 465 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -86 | -13 | 917
2014-12-04 | 3:00 | 961 | 393 | 470 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -60 | -13 | 961
2014-12-04 | 4:00 | 983 | 393 | 473 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -41 | -13 | 983
2014-12-04 | 5:00 | 994 | 393 | 477 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -24 | -13 | 994
2014-12-04 | 6:00 | 1046 | 393 | 488 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 18 | -13 | 1046
2014-12-04 | 7:00 | 1092 | 393 | 489 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 34 | -13 | 1092
2014-12-04 | 8:00 | 1154 | 393 | 490 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 1154
2014-12-04 | 9:00 | 1197 | 393 | 481 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -33 | -13 | 1197
2014-12-04 | 10:00 | 1174 | 393 | 476 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -97 | -13 | 1174
2014-12-04 | 11:00 | 1146 | 393 | 475 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -134 | -13 | 1146
2014-12-04 | 12:00 | 1099 | 393 | 474 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -161 | -13 | 1099
2014-12-04 | 13:00 | 1125 | 393 | 480 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -82 | -13 | 1125
2014-12-04 | 14:00 | 1128 | 393 | 479 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1128
2014-12-04 | 15:00 | 1130 | 393 | 496 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 65 | -13 | 1130
2014-12-04 | 16:00 | 1171 | 393 | 503 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 131 | -13 | 1171
2014-12-04 | 17:00 | 1240 | 393 | 603 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 95 | -13 | 1240
2014-12-04 | 18:00 | 1247 | 393 | 606 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 87 | -13 | 1247
2014-12-04 | 19:00 | 1218 | 393 | 593 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 70 | -13 | 1218
2014-12-04 | 20:00 | 1170 | 393 | 515 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 | -13 | 1170
2014-12-04 | 21:00 | 1120 | 393 | 506 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 63 | -13 | 1120
2014-12-04 | 22:00 | 1058 | 393 | 495 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | -13 | 1058
2014-12-04 | 23:00 | 974 | 393 | 487 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -13 | 974
2014-12-05 | 0:00 | 893 | 393 | 497 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -130 | -13 | 893
2014-12-05 | 1:00 | 916 | 393 | 510 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -120 | -13 | 916
2014-12-05 | 2:00 | 958 | 393 | 511 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -90 | -13 | 958
2014-12-05 | 3:00 | 994 | 393 | 511 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -69 | -13 | 994
2014-12-05 | 4:00 | 1015 | 393 | 511 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -46 | -13 | 1015
2014-12-05 | 5:00 | 1029 | 393 | 499 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -11 | -13 | 1029
2014-12-05 | 6:00 | 1102 | 393 | 514 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 49 | -13 | 1102
2014-12-05 | 7:00 | 1158 | 393 | 515 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 75 | -13 | 1158
2014-12-05 | 8:00 | 1170 | 393 | 511 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1170
2014-12-05 | 9:00 | 1187 | 393 | 514 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -75 | -13 | 1187
2014-12-05 | 10:00 | 1169 | 393 | 514 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -141 | -13 | 1169
2014-12-05 | 11:00 | 1192 | 393 | 515 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -127 | -13 | 1192
2014-12-05 | 12:00 | 1124 | 393 | 514 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -176 | -13 | 1124
2014-12-05 | 13:00 | 1167 | 393 | 514 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -74 | -13 | 1167
2014-12-05 | 14:00 | 1158 | 393 | 509 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1158
2014-12-05 | 15:00 | 1152 | 393 | 525 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 59 | -13 | 1152
2014-12-05 | 16:00 | 1196 | 393 | 540 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 119 | -13 | 1196
2014-12-05 | 17:00 | 1274 | 393 | 633 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 100 | -13 | 1274
2014-12-05 | 18:00 | 1287 | 393 | 638 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 96 | -13 | 1287
2014-12-05 | 19:00 | 1258 | 393 | 629 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 73 | -13 | 1258
2014-12-05 | 20:00 | 1203 | 393 | 560 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | -13 | 1203
2014-12-05 | 21:00 | 1151 | 393 | 541 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 59 | -13 | 1151
2014-12-05 | 22:00 | 1095 | 393 | 525 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | -13 | 1095
2014-12-05 | 23:00 | 1014 | 393 | 512 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -32 | -13 | 1014
2014-12-06 | 0:00 | 938 | 393 | 363 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 938
2014-12-06 | 1:00 | 960 | 393 | 387 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 960
2014-12-06 | 2:00 | 990 | 393 | 406 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-12-06 | 3:00 | 1017 | 393 | 415 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-12-06 | 4:00 | 1028 | 393 | 426 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1028
2014-12-06 | 5:00 | 1022 | 393 | 433 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1022
2014-12-06 | 6:00 | 1054 | 393 | 466 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1054
2014-12-06 | 7:00 | 1111 | 393 | 476 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 13 | -13 | 1111
2014-12-06 | 8:00 | 1138 | 393 | 387 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1138
2014-12-06 | 9:00 | 1129 | 393 | 282 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -30 | -13 | 1129
2014-12-06 | 10:00 | 1108 | 393 | 242 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -58 | -13 | 1108
2014-12-06 | 11:00 | 1072 | 393 | 229 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -98 | -13 | 1072
2014-12-06 | 12:00 | 1030 | 393 | 224 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -114 | -13 | 1030
2014-12-06 | 13:00 | 1044 | 393 | 259 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -42 | -13 | 1044
2014-12-06 | 14:00 | 1044 | 393 | 330 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1044
2014-12-06 | 15:00 | 1059 | 393 | 465 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1059
2014-12-06 | 16:00 | 1105 | 393 | 476 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 35 | -13 | 1105
2014-12-06 | 17:00 | 1187 | 393 | 554 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 38 | -13 | 1187
2014-12-06 | 18:00 | 1201 | 393 | 554 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 38 | -13 | 1201
2014-12-06 | 19:00 | 1185 | 393 | 554 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 21 | -13 | 1185
2014-12-06 | 20:00 | 1151 | 393 | 477 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69 | -13 | 1151
2014-12-06 | 21:00 | 1096 | 393 | 476 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 18 | -13 | 1096
2014-12-06 | 22:00 | 1051 | 393 | 460 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1051
2014-12-06 | 23:00 | 986 | 393 | 405 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 986
2014-12-07 | 0:00 | 922 | 393 | 339 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -13 | 922
2014-12-07 | 1:00 | 937 | 393 | 352 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 13 | -13 | 937
2014-12-07 | 2:00 | 971 | 393 | 369 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 18 | -13 | 971
2014-12-07 | 3:00 | 998 | 393 | 375 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 21 | -13 | 998
2014-12-07 | 4:00 | 1002 | 393 | 376 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 24 | -13 | 1002
2014-12-07 | 5:00 | 981 | 393 | 367 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 25 | -13 | 981
2014-12-07 | 6:00 | 984 | 393 | 367 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 984
2014-12-07 | 7:00 | 1019 | 393 | 364 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 33 | -13 | 1019
2014-12-07 | 8:00 | 1022 | 393 | 270 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1022
2014-12-07 | 9:00 | 998 | 393 | 187 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -66 | -13 | 998
2014-12-07 | 10:00 | 953 | 393 | 186 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -156 | -13 | 953
2014-12-07 | 11:00 | 958 | 393 | 186 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -168 | -13 | 958
2014-12-07 | 12:00 | 951 | 393 | 186 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -154 | -13 | 951
2014-12-07 | 13:00 | 909 | 393 | 185 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -103 | -13 | 909
2014-12-07 | 14:00 | 925 | 393 | 212 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 925
2014-12-07 | 15:00 | 940 | 393 | 346 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 940
2014-12-07 | 16:00 | 974 | 393 | 356 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 25 | -13 | 974
2014-12-07 | 17:00 | 1095 | 393 | 459 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 41 | -13 | 1095
2014-12-07 | 18:00 | 1133 | 393 | 475 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 49 | -13 | 1133
2014-12-07 | 19:00 | 1131 | 393 | 476 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 44 | -13 | 1131
2014-12-07 | 20:00 | 1110 | 393 | 442 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 62 | -13 | 1110
2014-12-07 | 21:00 | 1055 | 393 | 424 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 30 | -13 | 1055
2014-12-07 | 22:00 | 1001 | 393 | 391 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 19 | -13 | 1001
2014-12-07 | 23:00 | 923 | 393 | 342 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 923
2014-12-08 | 0:00 | 854 | 393 | 484 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -156 | -13 | 854
2014-12-08 | 1:00 | 888 | 393 | 485 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -123 | -13 | 888
2014-12-08 | 2:00 | 929 | 393 | 486 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -94 | -13 | 929
2014-12-08 | 3:00 | 965 | 393 | 486 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -73 | -13 | 965
2014-12-08 | 4:00 | 993 | 393 | 487 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -44 | -13 | 993
2014-12-08 | 5:00 | 1007 | 393 | 487 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -21 | -13 | 1007
2014-12-08 | 6:00 | 1099 | 393 | 493 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 67 | -13 | 1099
2014-12-08 | 7:00 | 1161 | 393 | 493 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 99 | -13 | 1161
2014-12-08 | 8:00 | 1185 | 393 | 496 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 31 | -13 | 1185
2014-12-08 | 9:00 | 1210 | 393 | 491 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -30 | -13 | 1210
2014-12-08 | 10:00 | 1193 | 393 | 491 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -93 | -13 | 1193
2014-12-08 | 11:00 | 1188 | 393 | 491 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -107 | -13 | 1188
2014-12-08 | 12:00 | 1151 | 393 | 490 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -126 | -13 | 1151
2014-12-08 | 13:00 | 1135 | 393 | 490 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -82 | -13 | 1135
2014-12-08 | 14:00 | 1114 | 393 | 489 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -24 | -13 | 1114
2014-12-08 | 15:00 | 1111 | 393 | 498 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 45 | -13 | 1111
2014-12-08 | 16:00 | 1148 | 393 | 518 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 93 | -13 | 1148
2014-12-08 | 17:00 | 1234 | 393 | 617 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 76 | -13 | 1234
2014-12-08 | 18:00 | 1241 | 393 | 620 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 67 | -13 | 1241
2014-12-08 | 19:00 | 1217 | 393 | 604 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 57 | -13 | 1217
2014-12-08 | 20:00 | 1178 | 393 | 539 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 83 | -13 | 1178
2014-12-08 | 21:00 | 1121 | 393 | 516 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 | -13 | 1121
2014-12-08 | 22:00 | 1061 | 393 | 497 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | -13 | 1061
2014-12-08 | 23:00 | 976 | 393 | 487 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -44 | -13 | 976
2014-12-09 | 0:00 | 905 | 393 | 343 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -13 | -13 | 905
2014-12-09 | 1:00 | 929 | 393 | 357 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 929
2014-12-09 | 2:00 | 971 | 393 | 386 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 971
2014-12-09 | 3:00 | 1010 | 393 | 409 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1010
2014-12-09 | 4:00 | 1029 | 393 | 427 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1029
2014-12-09 | 5:00 | 1049 | 393 | 460 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-12-09 | 6:00 | 1132 | 393 | 490 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 53 | -13 | 1132
2014-12-09 | 7:00 | 1186 | 393 | 491 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 73 | -13 | 1186
2014-12-09 | 8:00 | 1173 | 393 | 421 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1173
2014-12-09 | 9:00 | 1141 | 393 | 304 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -42 | -13 | 1141
2014-12-09 | 10:00 | 1089 | 393 | 274 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -108 | -13 | 1089
2014-12-09 | 11:00 | 1050 | 393 | 254 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -145 | -13 | 1050
2014-12-09 | 12:00 | 997 | 393 | 239 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -162 | -13 | 997
2014-12-09 | 13:00 | 1041 | 393 | 288 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -75 | -13 | 1041
2014-12-09 | 14:00 | 1030 | 393 | 329 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -13 | -13 | 1030
2014-12-09 | 15:00 | 1049 | 393 | 455 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-12-09 | 16:00 | 1095 | 393 | 489 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 13 | -13 | 1095
2014-12-09 | 17:00 | 1202 | 393 | 556 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 51 | -13 | 1202
2014-12-09 | 18:00 | 1225 | 393 | 557 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 60 | -13 | 1225
2014-12-09 | 19:00 | 1209 | 393 | 556 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 42 | -13 | 1209
2014-12-09 | 20:00 | 1165 | 393 | 490 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69 | -13 | 1165
2014-12-09 | 21:00 | 1109 | 393 | 489 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 18 | -13 | 1109
2014-12-09 | 22:00 | 1054 | 393 | 463 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1054
2014-12-09 | 23:00 | 976 | 393 | 395 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 976
2014-12-10 | 0:00 | 898 | 393 | 421 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -49 | -13 | 898
2014-12-10 | 1:00 | 926 | 393 | 436 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -37 | -13 | 926
2014-12-10 | 2:00 | 966 | 393 | 459 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -31 | -13 | 966
2014-12-10 | 3:00 | 1003 | 393 | 479 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -28 | -13 | 1003
2014-12-10 | 4:00 | 1022 | 393 | 472 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1022
2014-12-10 | 5:00 | 1033 | 393 | 492 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1033
2014-12-10 | 6:00 | 1110 | 393 | 512 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 58 | -13 | 1110
2014-12-10 | 7:00 | 1160 | 393 | 513 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 78 | -13 | 1160
2014-12-10 | 8:00 | 1163 | 393 | 504 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1163
2014-12-10 | 9:00 | 1140 | 393 | 434 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -42 | -13 | 1140
2014-12-10 | 10:00 | 1103 | 393 | 401 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -93 | -13 | 1103
2014-12-10 | 11:00 | 1097 | 393 | 398 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -106 | -13 | 1097
2014-12-10 | 12:00 | 1058 | 393 | 396 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -125 | -13 | 1058
2014-12-10 | 13:00 | 1061 | 393 | 408 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -74 | -13 | 1061
2014-12-10 | 14:00 | 1075 | 393 | 466 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -40 | -13 | 1075
2014-12-10 | 15:00 | 1073 | 393 | 505 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1073
2014-12-10 | 16:00 | 1110 | 393 | 512 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 61 | -13 | 1110
2014-12-10 | 17:00 | 1175 | 393 | 530 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 103 | -13 | 1175
2014-12-10 | 18:00 | 1176 | 393 | 530 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 91 | -13 | 1176
2014-12-10 | 19:00 | 1150 | 393 | 530 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 65 | -13 | 1150
2014-12-10 | 20:00 | 1104 | 393 | 512 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | -13 | 1104
2014-12-10 | 21:00 | 1048 | 393 | 497 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1048
2014-12-10 | 22:00 | 990 | 393 | 479 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | -33 | -13 | 990
2014-12-10 | 23:00 | 917 | 393 | 454 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -70 | -13 | 917
2014-12-11 | 0:00 | 848 | 393 | 400 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -78 | -13 | 848
2014-12-11 | 1:00 | 878 | 393 | 403 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -52 | -13 | 878
2014-12-11 | 2:00 | 921 | 393 | 414 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -31 | -13 | 921
2014-12-11 | 3:00 | 959 | 393 | 430 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -23 | -13 | 959
2014-12-11 | 4:00 | 978 | 393 | 447 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -19 | -13 | 978
2014-12-11 | 5:00 | 971 | 393 | 449 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -20 | -13 | 971
2014-12-11 | 6:00 | 1016 | 393 | 476 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1016
2014-12-11 | 7:00 | 1060 | 393 | 491 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1060
2014-12-11 | 8:00 | 1101 | 393 | 460 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | -18 | -13 | 1101
2014-12-11 | 9:00 | 1131 | 393 | 414 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -31 | -13 | 1131
2014-12-11 | 10:00 | 1146 | 393 | 399 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -48 | -13 | 1146
2014-12-11 | 11:00 | 1130 | 393 | 394 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -68 | -13 | 1130
2014-12-11 | 12:00 | 1074 | 393 | 391 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -103 | -13 | 1074
2014-12-11 | 13:00 | 1103 | 393 | 417 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -41 | -13 | 1103
2014-12-11 | 14:00 | 1087 | 393 | 467 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -29 | -13 | 1087
2014-12-11 | 15:00 | 1091 | 393 | 512 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 12 | -13 | 1091
2014-12-11 | 16:00 | 1114 | 393 | 512 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 65 | -13 | 1114
2014-12-11 | 17:00 | 1187 | 393 | 537 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 108 | -13 | 1187
2014-12-11 | 18:00 | 1189 | 393 | 537 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 98 | -13 | 1189
2014-12-11 | 19:00 | 1165 | 393 | 536 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 73 | -13 | 1165
2014-12-11 | 20:00 | 1122 | 393 | 512 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | -13 | 1122
2014-12-11 | 21:00 | 1074 | 393 | 511 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | -13 | 1074
2014-12-11 | 22:00 | 1017 | 393 | 473 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-12-11 | 23:00 | 942 | 393 | 469 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -60 | -13 | 942
2014-12-12 | 0:00 | 871 | 393 | 481 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -136 | -13 | 871
2014-12-12 | 1:00 | 898 | 393 | 483 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -112 | -13 | 898
2014-12-12 | 2:00 | 941 | 393 | 485 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -81 | -13 | 941
2014-12-12 | 3:00 | 991 | 393 | 486 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -47 | -13 | 991
2014-12-12 | 4:00 | 1008 | 393 | 486 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -29 | -13 | 1008
2014-12-12 | 5:00 | 1022 | 393 | 481 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1022
2014-12-12 | 6:00 | 1089 | 393 | 489 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 60 | -13 | 1089
2014-12-12 | 7:00 | 1132 | 393 | 490 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 73 | -13 | 1132
2014-12-12 | 8:00 | 1143 | 393 | 484 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1143
2014-12-12 | 9:00 | 1152 | 393 | 489 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -86 | -13 | 1152
2014-12-12 | 10:00 | 1143 | 393 | 489 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -141 | -13 | 1143
2014-12-12 | 11:00 | 1139 | 393 | 489 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -154 | -13 | 1139
2014-12-12 | 12:00 | 1076 | 393 | 487 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -198 | -13 | 1076
2014-12-12 | 13:00 | 1123 | 393 | 488 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -93 | -13 | 1123
2014-12-12 | 14:00 | 1124 | 393 | 475 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1124
2014-12-12 | 15:00 | 1131 | 393 | 499 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 64 | -13 | 1131
2014-12-12 | 16:00 | 1151 | 393 | 505 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 109 | -13 | 1151
2014-12-12 | 17:00 | 1234 | 393 | 596 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 97 | -13 | 1234
2014-12-12 | 18:00 | 1244 | 393 | 599 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 91 | -13 | 1244
2014-12-12 | 19:00 | 1217 | 393 | 590 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 71 | -13 | 1217
2014-12-12 | 20:00 | 1168 | 393 | 514 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 98 | -13 | 1168
2014-12-12 | 21:00 | 1122 | 393 | 507 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 64 | -13 | 1122
2014-12-12 | 22:00 | 1064 | 393 | 498 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | -13 | 1064
2014-12-12 | 23:00 | 992 | 393 | 487 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -28 | -13 | 992
2014-12-13 | 0:00 | 916 | 393 | 421 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -32 | -13 | 916
2014-12-13 | 1:00 | 935 | 393 | 436 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -28 | -13 | 935
2014-12-13 | 2:00 | 965 | 393 | 452 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -24 | -13 | 965
2014-12-13 | 3:00 | 999 | 393 | 447 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 999
2014-12-13 | 4:00 | 1006 | 393 | 456 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1006
2014-12-13 | 5:00 | 998 | 393 | 457 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 998
2014-12-13 | 6:00 | 1021 | 393 | 481 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1021
2014-12-13 | 7:00 | 1074 | 393 | 506 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1074
2014-12-13 | 8:00 | 1106 | 393 | 466 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | -19 | -13 | 1106
2014-12-13 | 9:00 | 1111 | 393 | 399 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -36 | -13 | 1111
2014-12-13 | 10:00 | 1103 | 393 | 389 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -81 | -13 | 1103
2014-12-13 | 11:00 | 1088 | 393 | 387 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -104 | -13 | 1088
2014-12-13 | 12:00 | 1042 | 393 | 386 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -131 | -13 | 1042
2014-12-13 | 13:00 | 1052 | 393 | 391 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -66 | -13 | 1052
2014-12-13 | 14:00 | 1039 | 393 | 436 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -46 | -13 | 1039
2014-12-13 | 15:00 | 1060 | 393 | 492 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1060
2014-12-13 | 16:00 | 1094 | 393 | 512 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 46 | -13 | 1094
2014-12-13 | 17:00 | 1181 | 393 | 537 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 103 | -13 | 1181
2014-12-13 | 18:00 | 1188 | 393 | 537 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 97 | -13 | 1188
2014-12-13 | 19:00 | 1171 | 393 | 536 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 79 | -13 | 1171
2014-12-13 | 20:00 | 1138 | 393 | 513 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 71 | -13 | 1138
2014-12-13 | 21:00 | 1085 | 393 | 512 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | -13 | 1085
2014-12-13 | 22:00 | 1038 | 393 | 494 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1038
2014-12-13 | 23:00 | 971 | 393 | 485 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -47 | -13 | 971
2014-12-14 | 0:00 | 899 | 393 | 375 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -2 | -13 | 899
2014-12-14 | 1:00 | 924 | 393 | 398 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 924
2014-12-14 | 2:00 | 956 | 393 | 418 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 956
2014-12-14 | 3:00 | 986 | 393 | 434 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 986
2014-12-14 | 4:00 | 986 | 393 | 435 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 986
2014-12-14 | 5:00 | 959 | 393 | 418 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 959
2014-12-14 | 6:00 | 963 | 393 | 424 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 963
2014-12-14 | 7:00 | 998 | 393 | 429 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 998
2014-12-14 | 8:00 | 1010 | 393 | 357 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | -7 | -13 | 1010
2014-12-14 | 9:00 | 1001 | 393 | 315 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -62 | -13 | 1001
2014-12-14 | 10:00 | 966 | 393 | 286 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -115 | -13 | 966
2014-12-14 | 11:00 | 943 | 393 | 275 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -136 | -13 | 943
2014-12-14 | 12:00 | 939 | 393 | 282 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -130 | -13 | 939
2014-12-14 | 13:00 | 930 | 393 | 304 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -101 | -13 | 930
2014-12-14 | 14:00 | 934 | 393 | 334 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -50 | -13 | 934
2014-12-14 | 15:00 | 938 | 393 | 370 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 938
2014-12-14 | 16:00 | 983 | 393 | 446 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 983
2014-12-14 | 17:00 | 1118 | 393 | 531 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 45 | -13 | 1118
2014-12-14 | 18:00 | 1179 | 393 | 533 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 92 | -13 | 1179
2014-12-14 | 19:00 | 1175 | 393 | 533 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 87 | -13 | 1175
2014-12-14 | 20:00 | 1174 | 393 | 513 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 106 | -13 | 1174
2014-12-14 | 21:00 | 1132 | 393 | 513 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 69 | -13 | 1132
2014-12-14 | 22:00 | 1067 | 393 | 511 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -13 | 1067
2014-12-14 | 23:00 | 993 | 393 | 459 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 993
2014-12-15 | 0:00 | 932 | 393 | 388 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -32 | -13 | 932
2014-12-15 | 1:00 | 958 | 393 | 400 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | -15 | -13 | 958
2014-12-15 | 2:00 | 987 | 393 | 403 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 987
2014-12-15 | 3:00 | 1020 | 393 | 418 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1020
2014-12-15 | 4:00 | 1036 | 393 | 433 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1036
2014-12-15 | 5:00 | 1062 | 393 | 472 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1062
2014-12-15 | 6:00 | 1158 | 393 | 513 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 56 | -13 | 1158
2014-12-15 | 7:00 | 1239 | 393 | 565 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 51 | -13 | 1239
2014-12-15 | 8:00 | 1276 | 393 | 524 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1276
2014-12-15 | 9:00 | 1191 | 393 | 439 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -126 | -13 | 1191
2014-12-15 | 10:00 | 1139 | 393 | 372 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -156 | -13 | 1139
2014-12-15 | 11:00 | 1118 | 393 | 370 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -193 | -13 | 1118
2014-12-15 | 12:00 | 1036 | 393 | 336 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -219 | -13 | 1036
2014-12-15 | 13:00 | 1067 | 393 | 370 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -130 | -13 | 1067
2014-12-15 | 14:00 | 1077 | 393 | 389 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -25 | -13 | 1077
2014-12-15 | 15:00 | 1110 | 393 | 512 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 4 | -13 | 1110
2014-12-15 | 16:00 | 1158 | 393 | 513 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 51 | -13 | 1158
2014-12-15 | 17:00 | 1243 | 393 | 515 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 133 | -13 | 1243
2014-12-15 | 18:00 | 1266 | 393 | 515 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 142 | -13 | 1266
2014-12-15 | 19:00 | 1231 | 393 | 515 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 106 | -13 | 1231
2014-12-15 | 20:00 | 1184 | 393 | 514 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 64 | -13 | 1184
2014-12-15 | 21:00 | 1128 | 393 | 513 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 15 | -13 | 1128
2014-12-15 | 22:00 | 1069 | 393 | 478 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1069
2014-12-15 | 23:00 | 987 | 393 | 425 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -19 | -13 | 987
2014-12-16 | 0:00 | 911 | 393 | 523 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -138 | -13 | 911
2014-12-16 | 1:00 | 941 | 393 | 524 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -109 | -13 | 941
2014-12-16 | 2:00 | 975 | 393 | 524 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -86 | -13 | 975
2014-12-16 | 3:00 | 1007 | 393 | 525 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -70 | -13 | 1007
2014-12-16 | 4:00 | 1029 | 393 | 525 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -46 | -13 | 1029
2014-12-16 | 5:00 | 1031 | 393 | 525 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -36 | -13 | 1031
2014-12-16 | 6:00 | 1101 | 393 | 530 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 32 | -13 | 1101
2014-12-16 | 7:00 | 1157 | 393 | 533 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 55 | -13 | 1157
2014-12-16 | 8:00 | 1211 | 393 | 531 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 21 | -13 | 1211
2014-12-16 | 9:00 | 1235 | 393 | 529 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -43 | -13 | 1235
2014-12-16 | 10:00 | 1227 | 393 | 529 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -98 | -13 | 1227
2014-12-16 | 11:00 | 1216 | 393 | 529 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -118 | -13 | 1216
2014-12-16 | 12:00 | 1162 | 393 | 528 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -152 | -13 | 1162
2014-12-16 | 13:00 | 1190 | 393 | 529 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -66 | -13 | 1190
2014-12-16 | 14:00 | 1180 | 393 | 531 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1180
2014-12-16 | 15:00 | 1189 | 393 | 557 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 64 | -13 | 1189
2014-12-16 | 16:00 | 1222 | 393 | 597 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 87 | -13 | 1222
2014-12-16 | 17:00 | 1312 | 393 | 674 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 96 | -13 | 1312
2014-12-16 | 18:00 | 1326 | 393 | 678 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 93 | -13 | 1326
2014-12-16 | 19:00 | 1304 | 393 | 678 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 70 | -13 | 1304
2014-12-16 | 20:00 | 1254 | 393 | 642 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 57 | -13 | 1254
2014-12-16 | 21:00 | 1208 | 393 | 612 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | -13 | 1208
2014-12-16 | 22:00 | 1144 | 393 | 565 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | -13 | 1144
2014-12-16 | 23:00 | 1065 | 393 | 531 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1065
2014-12-17 | 0:00 | 993 | 393 | 545 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -78 | -13 | 993
2014-12-17 | 1:00 | 1006 | 393 | 545 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -66 | -13 | 1006
2014-12-17 | 2:00 | 1041 | 393 | 546 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -42 | -13 | 1041
2014-12-17 | 3:00 | 1070 | 393 | 547 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -28 | -13 | 1070
2014-12-17 | 4:00 | 1078 | 393 | 547 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | -20 | -13 | 1078
2014-12-17 | 5:00 | 1101 | 393 | 560 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1101
2014-12-17 | 6:00 | 1196 | 393 | 656 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1196
2014-12-17 | 7:00 | 1269 | 393 | 700 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1269
2014-12-17 | 8:00 | 1314 | 393 | 655 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1314
2014-12-17 | 9:00 | 1329 | 393 | 580 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1329
2014-12-17 | 10:00 | 1296 | 393 | 551 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -51 | -13 | 1296
2014-12-17 | 11:00 | 1293 | 393 | 551 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -62 | -13 | 1293
2014-12-17 | 12:00 | 1229 | 393 | 550 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -107 | -13 | 1229
2014-12-17 | 13:00 | 1255 | 393 | 550 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -23 | -13 | 1255
2014-12-17 | 14:00 | 1260 | 393 | 611 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1260
2014-12-17 | 15:00 | 1254 | 393 | 686 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1254
2014-12-17 | 16:00 | 1303 | 393 | 731 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 35 | -13 | 1303
2014-12-17 | 17:00 | 1386 | 393 | 749 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 96 | -13 | 1386
2014-12-17 | 18:00 | 1401 | 393 | 751 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 96 | -13 | 1401
2014-12-17 | 19:00 | 1368 | 393 | 744 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 68 | -13 | 1368
2014-12-17 | 20:00 | 1315 | 393 | 731 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | -13 | 1315
2014-12-17 | 21:00 | 1258 | 393 | 706 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1258
2014-12-17 | 22:00 | 1199 | 393 | 654 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1199
2014-12-17 | 23:00 | 1116 | 393 | 582 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1116
2014-12-18 | 0:00 | 1022 | 393 | 532 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -85 | -13 | 1022
2014-12-18 | 1:00 | 1039 | 393 | 467 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1039
2014-12-18 | 2:00 | 1063 | 393 | 478 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1063
2014-12-18 | 3:00 | 1079 | 393 | 478 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1079
2014-12-18 | 4:00 | 1089 | 393 | 487 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1089
2014-12-18 | 5:00 | 1106 | 393 | 516 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1106
2014-12-18 | 6:00 | 1193 | 393 | 549 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 55 | -13 | 1193
2014-12-18 | 7:00 | 1264 | 393 | 551 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 91 | -13 | 1264
2014-12-18 | 8:00 | 1286 | 393 | 534 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1286
2014-12-18 | 9:00 | 1267 | 393 | 527 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -137 | -13 | 1267
2014-12-18 | 10:00 | 1226 | 393 | 491 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -189 | -13 | 1226
2014-12-18 | 11:00 | 1208 | 393 | 460 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -193 | -13 | 1208
2014-12-18 | 12:00 | 1139 | 393 | 418 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -199 | -13 | 1139
2014-12-18 | 13:00 | 1156 | 393 | 511 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -183 | -13 | 1156
2014-12-18 | 14:00 | 1142 | 393 | 535 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -106 | -13 | 1142
2014-12-18 | 15:00 | 1157 | 393 | 558 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 1157
2014-12-18 | 16:00 | 1227 | 393 | 574 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 60 | -13 | 1227
2014-12-18 | 17:00 | 1346 | 393 | 635 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 115 | -13 | 1346
2014-12-18 | 18:00 | 1388 | 393 | 660 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 118 | -13 | 1388
2014-12-18 | 19:00 | 1369 | 393 | 658 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 101 | -13 | 1369
2014-12-18 | 20:00 | 1325 | 393 | 628 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 91 | -13 | 1325
2014-12-18 | 21:00 | 1275 | 393 | 606 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 68 | -13 | 1275
2014-12-18 | 22:00 | 1216 | 393 | 587 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 38 | -13 | 1216
2014-12-18 | 23:00 | 1134 | 393 | 553 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1134
2014-12-19 | 0:00 | 1065 | 393 | 490 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1065
2014-12-19 | 1:00 | 1069 | 393 | 496 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 1069
2014-12-19 | 2:00 | 1094 | 393 | 509 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1094
2014-12-19 | 3:00 | 1119 | 393 | 517 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1119
2014-12-19 | 4:00 | 1127 | 393 | 524 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1127
2014-12-19 | 5:00 | 1149 | 393 | 535 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 24 | -13 | 1149
2014-12-19 | 6:00 | 1247 | 393 | 573 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 85 | -13 | 1247
2014-12-19 | 7:00 | 1306 | 393 | 574 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 110 | -13 | 1306
2014-12-19 | 8:00 | 1303 | 393 | 573 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | -22 | -13 | 1303
2014-12-19 | 9:00 | 1263 | 393 | 537 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -151 | -13 | 1263
2014-12-19 | 10:00 | 1196 | 393 | 491 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -218 | -13 | 1196
2014-12-19 | 11:00 | 1158 | 393 | 436 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -218 | -13 | 1158
2014-12-19 | 12:00 | 1110 | 393 | 408 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -218 | -13 | 1110
2014-12-19 | 13:00 | 1146 | 393 | 534 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -215 | -13 | 1146
2014-12-19 | 14:00 | 1146 | 393 | 534 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -102 | -13 | 1146
2014-12-19 | 15:00 | 1164 | 393 | 536 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 34 | -13 | 1164
2014-12-19 | 16:00 | 1209 | 393 | 536 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 79 | -13 | 1209
2014-12-19 | 17:00 | 1289 | 393 | 538 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 156 | -13 | 1289
2014-12-19 | 18:00 | 1299 | 393 | 538 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 152 | -13 | 1299
2014-12-19 | 19:00 | 1261 | 393 | 537 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 113 | -13 | 1261
2014-12-19 | 20:00 | 1211 | 393 | 536 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69 | -13 | 1211
2014-12-19 | 21:00 | 1158 | 393 | 535 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 21 | -13 | 1158
2014-12-19 | 22:00 | 1102 | 393 | 511 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1102
2014-12-19 | 23:00 | 1017 | 393 | 532 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -95 | -13 | 1017
2014-12-20 | 0:00 | 948 | 393 | 457 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -36 | -13 | 948
2014-12-20 | 1:00 | 975 | 393 | 479 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -13 | 975
2014-12-20 | 2:00 | 1010 | 393 | 472 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1010
2014-12-20 | 3:00 | 1037 | 393 | 485 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1037
2014-12-20 | 4:00 | 1035 | 393 | 485 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-12-20 | 5:00 | 1017 | 393 | 476 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1017
2014-12-20 | 6:00 | 1035 | 393 | 495 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-12-20 | 7:00 | 1093 | 393 | 522 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 3 | -13 | 1093
2014-12-20 | 8:00 | 1175 | 393 | 516 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1175
2014-12-20 | 9:00 | 1182 | 393 | 470 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -36 | -13 | 1182
2014-12-20 | 10:00 | 1162 | 393 | 435 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -69 | -13 | 1162
2014-12-20 | 11:00 | 1134 | 393 | 407 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -77 | -13 | 1134
2014-12-20 | 12:00 | 1081 | 393 | 402 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -108 | -13 | 1081
2014-12-20 | 13:00 | 1078 | 393 | 417 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -66 | -13 | 1078
2014-12-20 | 14:00 | 1069 | 393 | 462 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -42 | -13 | 1069
2014-12-20 | 15:00 | 1064 | 393 | 496 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1064
2014-12-20 | 16:00 | 1087 | 393 | 522 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 28 | -13 | 1087
2014-12-20 | 17:00 | 1159 | 393 | 523 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 94 | -13 | 1159
2014-12-20 | 18:00 | 1174 | 393 | 523 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 96 | -13 | 1174
2014-12-20 | 19:00 | 1153 | 393 | 523 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 74 | -13 | 1153
2014-12-20 | 20:00 | 1122 | 393 | 522 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | -13 | 1122
2014-12-20 | 21:00 | 1074 | 393 | 521 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -13 | 1074
2014-12-20 | 22:00 | 1034 | 393 | 489 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1034
2014-12-20 | 23:00 | 970 | 393 | 476 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -40 | -13 | 970
2014-12-21 | 0:00 | 904 | 393 | 438 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -60 | -13 | 904
2014-12-21 | 1:00 | 937 | 393 | 452 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -41 | -13 | 937
2014-12-21 | 2:00 | 972 | 393 | 435 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-12-21 | 3:00 | 1001 | 393 | 449 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1001
2014-12-21 | 4:00 | 1000 | 393 | 450 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1000
2014-12-21 | 5:00 | 976 | 393 | 435 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 976
2014-12-21 | 6:00 | 976 | 393 | 437 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 976
2014-12-21 | 7:00 | 1012 | 393 | 444 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1012
2014-12-21 | 8:00 | 1054 | 393 | 445 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | -50 | -13 | 1054
2014-12-21 | 9:00 | 1087 | 393 | 421 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -82 | -13 | 1087
2014-12-21 | 10:00 | 1084 | 393 | 404 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -115 | -13 | 1084
2014-12-21 | 11:00 | 1056 | 393 | 395 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -143 | -13 | 1056
2014-12-21 | 12:00 | 1031 | 393 | 397 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -152 | -13 | 1031
2014-12-21 | 13:00 | 1004 | 393 | 416 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -139 | -13 | 1004
2014-12-21 | 14:00 | 1008 | 393 | 454 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -95 | -13 | 1008
2014-12-21 | 15:00 | 1021 | 393 | 453 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1021
2014-12-21 | 16:00 | 1062 | 393 | 488 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 37 | -13 | 1062
2014-12-21 | 17:00 | 1175 | 393 | 541 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 93 | -13 | 1175
2014-12-21 | 18:00 | 1210 | 393 | 542 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 114 | -13 | 1210
2014-12-21 | 19:00 | 1207 | 393 | 542 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 110 | -13 | 1207
2014-12-21 | 20:00 | 1184 | 393 | 491 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 | -13 | 1184
2014-12-21 | 21:00 | 1134 | 393 | 490 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 93 | -13 | 1134
2014-12-21 | 22:00 | 1065 | 393 | 488 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33 | -13 | 1065
2014-12-21 | 23:00 | 989 | 393 | 486 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -31 | -13 | 989
2014-12-22 | 0:00 | 915 | 393 | 428 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -88 | -13 | 915
2014-12-22 | 1:00 | 947 | 393 | 440 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | -65 | -13 | 947
2014-12-22 | 2:00 | 980 | 393 | 452 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -56 | -13 | 980
2014-12-22 | 3:00 | 1010 | 393 | 462 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | -54 | -13 | 1010
2014-12-22 | 4:00 | 1025 | 393 | 423 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1025
2014-12-22 | 5:00 | 1050 | 393 | 460 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1050
2014-12-22 | 6:00 | 1145 | 393 | 528 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 29 | -13 | 1145
2014-12-22 | 7:00 | 1229 | 393 | 529 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 77 | -13 | 1229
2014-12-22 | 8:00 | 1253 | 393 | 501 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1253
2014-12-22 | 9:00 | 1239 | 393 | 442 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -81 | -13 | 1239
2014-12-22 | 10:00 | 1192 | 393 | 411 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -143 | -13 | 1192
2014-12-22 | 11:00 | 1180 | 393 | 405 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -166 | -13 | 1180
2014-12-22 | 12:00 | 1113 | 393 | 391 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -198 | -13 | 1113
2014-12-22 | 13:00 | 1148 | 393 | 446 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -126 | -13 | 1148
2014-12-22 | 14:00 | 1167 | 393 | 512 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -59 | -13 | 1167
2014-12-22 | 15:00 | 1200 | 393 | 533 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 73 | -13 | 1200
2014-12-22 | 16:00 | 1242 | 393 | 535 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 114 | -13 | 1242
2014-12-22 | 17:00 | 1314 | 393 | 587 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 132 | -13 | 1314
2014-12-22 | 18:00 | 1324 | 393 | 587 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 129 | -13 | 1324
2014-12-22 | 19:00 | 1275 | 393 | 587 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 78 | -13 | 1275
2014-12-22 | 20:00 | 1229 | 393 | 536 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 87 | -13 | 1229
2014-12-22 | 21:00 | 1168 | 393 | 533 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 34 | -13 | 1168
2014-12-22 | 22:00 | 1111 | 393 | 519 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1111
2014-12-22 | 23:00 | 1034 | 393 | 525 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -73 | -13 | 1034
2014-12-23 | 0:00 | 961 | 393 | 386 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 961
2014-12-23 | 1:00 | 981 | 393 | 409 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 981
2014-12-23 | 2:00 | 1013 | 393 | 428 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1013
2014-12-23 | 3:00 | 1035 | 393 | 433 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1035
2014-12-23 | 4:00 | 1040 | 393 | 438 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1040
2014-12-23 | 5:00 | 1024 | 393 | 435 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1024
2014-12-23 | 6:00 | 1049 | 393 | 461 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1049
2014-12-23 | 7:00 | 1098 | 393 | 476 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1098
2014-12-23 | 8:00 | 1149 | 393 | 397 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1149
2014-12-23 | 9:00 | 1148 | 393 | 306 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -36 | -13 | 1148
2014-12-23 | 10:00 | 1119 | 393 | 277 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -81 | -13 | 1119
2014-12-23 | 11:00 | 1071 | 393 | 263 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -133 | -13 | 1071
2014-12-23 | 12:00 | 1006 | 393 | 248 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -161 | -13 | 1006
2014-12-23 | 13:00 | 1013 | 393 | 275 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -90 | -13 | 1013
2014-12-23 | 14:00 | 1004 | 393 | 318 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -27 | -13 | 1004
2014-12-23 | 15:00 | 1014 | 393 | 420 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-12-23 | 16:00 | 1057 | 393 | 464 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 1057
2014-12-23 | 17:00 | 1164 | 393 | 523 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 45 | -13 | 1164
2014-12-23 | 18:00 | 1224 | 393 | 525 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 90 | -13 | 1224
2014-12-23 | 19:00 | 1217 | 393 | 524 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 82 | -13 | 1217
2014-12-23 | 20:00 | 1196 | 393 | 501 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 90 | -13 | 1196
2014-12-23 | 21:00 | 1153 | 393 | 500 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 52 | -13 | 1153
2014-12-23 | 22:00 | 1091 | 393 | 499 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | -13 | 1091
2014-12-23 | 23:00 | 1014 | 393 | 432 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1014
2014-12-24 | 0:00 | 951 | 393 | 509 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -84 | -13 | 951
2014-12-24 | 1:00 | 983 | 393 | 510 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | -54 | -13 | 983
2014-12-24 | 2:00 | 1017 | 393 | 510 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -31 | -13 | 1017
2014-12-24 | 3:00 | 1041 | 393 | 511 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | -22 | -13 | 1041
2014-12-24 | 4:00 | 1048 | 393 | 498 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1048
2014-12-24 | 5:00 | 1054 | 393 | 512 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | -13 | 1054
2014-12-24 | 6:00 | 1129 | 393 | 522 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 67 | -13 | 1129
2014-12-24 | 7:00 | 1194 | 393 | 518 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 107 | -13 | 1194
2014-12-24 | 8:00 | 1235 | 393 | 545 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 31 | -13 | 1235
2014-12-24 | 9:00 | 1238 | 393 | 538 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -48 | -13 | 1238
2014-12-24 | 10:00 | 1197 | 393 | 537 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -135 | -13 | 1197
2014-12-24 | 11:00 | 1157 | 393 | 513 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -161 | -13 | 1157
2014-12-24 | 12:00 | 1103 | 393 | 512 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -196 | -13 | 1103
2014-12-24 | 13:00 | 1115 | 393 | 512 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -124 | -13 | 1115
2014-12-24 | 14:00 | 1111 | 393 | 512 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | -51 | -13 | 1111
2014-12-24 | 15:00 | 1108 | 393 | 519 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 20 | -13 | 1108
2014-12-24 | 16:00 | 1131 | 393 | 527 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 67 | -13 | 1131
2014-12-24 | 17:00 | 1187 | 393 | 545 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 101 | -13 | 1187
2014-12-24 | 18:00 | 1216 | 393 | 555 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 107 | -13 | 1216
2014-12-24 | 19:00 | 1184 | 393 | 541 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 88 | -13 | 1184
2014-12-24 | 20:00 | 1138 | 393 | 529 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 54 | -13 | 1138
2014-12-24 | 21:00 | 1096 | 393 | 521 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | -13 | 1096
2014-12-24 | 22:00 | 1049 | 393 | 511 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | -7 | -13 | 1049
2014-12-24 | 23:00 | 976 | 393 | 510 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | -68 | -13 | 976
2014-12-25 | 0:00 | 907 | 393 | 347 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | -15 | -13 | 907
2014-12-25 | 1:00 | 931 | 393 | 361 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | -2 | -13 | 931
2014-12-25 | 2:00 | 972 | 393 | 387 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-12-25 | 3:00 | 1001 | 393 | 399 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1001
2014-12-25 | 4:00 | 1019 | 393 | 416 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1019
2014-12-25 | 5:00 | 1027 | 393 | 437 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1027
2014-12-25 | 6:00 | 1090 | 393 | 499 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 3 | -13 | 1090
2014-12-25 | 7:00 | 1146 | 393 | 500 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 24 | -13 | 1146
2014-12-25 | 8:00 | 1159 | 393 | 407 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1159
2014-12-25 | 9:00 | 1136 | 393 | 296 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -37 | -13 | 1136
2014-12-25 | 10:00 | 1088 | 393 | 263 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -99 | -13 | 1088
2014-12-25 | 11:00 | 1068 | 393 | 254 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -127 | -13 | 1068
2014-12-25 | 12:00 | 1004 | 393 | 243 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -158 | -13 | 1004
2014-12-25 | 13:00 | 1018 | 393 | 271 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -80 | -13 | 1018
2014-12-25 | 14:00 | 1012 | 393 | 320 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -21 | -13 | 1012
2014-12-25 | 15:00 | 1033 | 393 | 439 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1033
2014-12-25 | 16:00 | 1077 | 393 | 484 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 1077
2014-12-25 | 17:00 | 1179 | 393 | 532 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 52 | -13 | 1179
2014-12-25 | 18:00 | 1227 | 393 | 533 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 86 | -13 | 1227
2014-12-25 | 19:00 | 1219 | 393 | 533 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 76 | -13 | 1219
2014-12-25 | 20:00 | 1182 | 393 | 501 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 76 | -13 | 1182
2014-12-25 | 21:00 | 1143 | 393 | 500 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 41 | -13 | 1143
2014-12-25 | 22:00 | 1099 | 393 | 499 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 9 | -13 | 1099
2014-12-25 | 23:00 | 1031 | 393 | 450 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1031
2014-12-26 | 0:00 | 965 | 393 | 390 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 965
2014-12-26 | 1:00 | 990 | 393 | 417 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -13 | 990
2014-12-26 | 2:00 | 1021 | 393 | 436 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1021
2014-12-26 | 3:00 | 1043 | 393 | 441 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -13 | 1043
2014-12-26 | 4:00 | 1054 | 393 | 452 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1054
2014-12-26 | 5:00 | 1058 | 393 | 469 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1058
2014-12-26 | 6:00 | 1128 | 393 | 500 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 40 | -13 | 1128
2014-12-26 | 7:00 | 1204 | 393 | 501 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 80 | -13 | 1204
2014-12-26 | 8:00 | 1225 | 393 | 473 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1225
2014-12-26 | 9:00 | 1196 | 393 | 343 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -24 | -13 | 1196
2014-12-26 | 10:00 | 1144 | 393 | 335 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -114 | -13 | 1144
2014-12-26 | 11:00 | 1094 | 393 | 328 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -174 | -13 | 1094
2014-12-26 | 12:00 | 1036 | 393 | 312 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -195 | -13 | 1036
2014-12-26 | 13:00 | 1042 | 393 | 332 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -117 | -13 | 1042
2014-12-26 | 14:00 | 1038 | 393 | 340 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -16 | -13 | 1038
2014-12-26 | 15:00 | 1041 | 393 | 447 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1041
2014-12-26 | 16:00 | 1076 | 393 | 482 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | -13 | 1076
2014-12-26 | 17:00 | 1181 | 393 | 532 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 54 | -13 | 1181
2014-12-26 | 18:00 | 1226 | 393 | 533 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 84 | -13 | 1226
2014-12-26 | 19:00 | 1218 | 393 | 533 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 75 | -13 | 1218
2014-12-26 | 20:00 | 1178 | 393 | 501 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 72 | -13 | 1178
2014-12-26 | 21:00 | 1132 | 393 | 500 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 31 | -13 | 1132
2014-12-26 | 22:00 | 1082 | 393 | 491 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 1082
2014-12-26 | 23:00 | 1016 | 393 | 435 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1016
2014-12-27 | 0:00 | 969 | 393 | 389 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | -13 | 969
2014-12-27 | 1:00 | 984 | 393 | 405 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | -13 | 984
2014-12-27 | 2:00 | 1012 | 393 | 419 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | -13 | 1012
2014-12-27 | 3:00 | 1031 | 393 | 421 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 9 | -13 | 1031
2014-12-27 | 4:00 | 1035 | 393 | 423 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 10 | -13 | 1035
2014-12-27 | 5:00 | 1020 | 393 | 419 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 11 | -13 | 1020
2014-12-27 | 6:00 | 1055 | 393 | 452 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 15 | -13 | 1055
2014-12-27 | 7:00 | 1127 | 393 | 488 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 16 | -13 | 1127
2014-12-27 | 8:00 | 1167 | 393 | 415 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1167
2014-12-27 | 9:00 | 1153 | 393 | 276 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 1153
2014-12-27 | 10:00 | 1095 | 393 | 214 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -43 | -13 | 1095
2014-12-27 | 11:00 | 1029 | 393 | 213 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -125 | -13 | 1029
2014-12-27 | 12:00 | 975 | 393 | 212 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -157 | -13 | 975
2014-12-27 | 13:00 | 971 | 393 | 212 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -69 | -13 | 971
2014-12-27 | 14:00 | 951 | 393 | 238 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 951
2014-12-27 | 15:00 | 972 | 393 | 378 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 972
2014-12-27 | 16:00 | 1007 | 393 | 401 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 12 | -13 | 1007
2014-12-27 | 17:00 | 1113 | 393 | 485 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 33 | -13 | 1113
2014-12-27 | 18:00 | 1156 | 393 | 491 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 56 | -13 | 1156
2014-12-27 | 19:00 | 1148 | 393 | 491 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 46 | -13 | 1148
2014-12-27 | 20:00 | 1114 | 393 | 486 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 22 | -13 | 1114
2014-12-27 | 21:00 | 1063 | 393 | 451 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 11 | -13 | 1063
2014-12-27 | 22:00 | 1004 | 393 | 405 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | -13 | 1004
2014-12-27 | 23:00 | 949 | 393 | 368 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 949
2014-12-28 | 0:00 | 893 | 393 | 360 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | -13 | 893
2014-12-28 | 1:00 | 912 | 393 | 378 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | -13 | 912
2014-12-28 | 2:00 | 937 | 393 | 391 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | -13 | 937
2014-12-28 | 3:00 | 959 | 393 | 398 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | -13 | 959
2014-12-28 | 4:00 | 960 | 393 | 400 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 9 | -13 | 960
2014-12-28 | 5:00 | 938 | 393 | 387 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 9 | -13 | 938
2014-12-28 | 6:00 | 924 | 393 | 375 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 9 | -13 | 924
2014-12-28 | 7:00 | 962 | 393 | 383 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 10 | -13 | 962
2014-12-28 | 8:00 | 991 | 393 | 331 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 1 | -13 | 991
2014-12-28 | 9:00 | 988 | 393 | 239 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 988
2014-12-28 | 10:00 | 942 | 393 | 192 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -45 | -13 | 942
2014-12-28 | 11:00 | 904 | 393 | 191 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -91 | -13 | 904
2014-12-28 | 12:00 | 901 | 393 | 191 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -77 | -13 | 901
2014-12-28 | 13:00 | 875 | 393 | 190 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -42 | -13 | 875
2014-12-28 | 14:00 | 886 | 393 | 237 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 886
2014-12-28 | 15:00 | 904 | 393 | 332 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 3 | -13 | 904
2014-12-28 | 16:00 | 934 | 393 | 388 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 10 | -13 | 934
2014-12-28 | 17:00 | 1045 | 393 | 489 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 14 | -13 | 1045
2014-12-28 | 18:00 | 1078 | 393 | 506 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 18 | -13 | 1078
2014-12-28 | 19:00 | 1073 | 393 | 501 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 16 | -13 | 1073
2014-12-28 | 20:00 | 1045 | 393 | 468 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | -13 | 1045
2014-12-28 | 21:00 | 1001 | 393 | 439 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | -13 | 1001
2014-12-28 | 22:00 | 945 | 393 | 392 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | -13 | 945
2014-12-28 | 23:00 | 875 | 393 | 341 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 875
2014-12-29 | 0:00 | 822 | 393 | 247 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-12-29 | 1:00 | 854 | 393 | 274 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | -13 | 854
2014-12-29 | 2:00 | 894 | 393 | 301 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -13 | 894
2014-12-29 | 3:00 | 928 | 393 | 316 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10 | -13 | 928
2014-12-29 | 4:00 | 935 | 393 | 322 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 11 | -13 | 935
2014-12-29 | 5:00 | 920 | 393 | 320 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 11 | -13 | 920
2014-12-29 | 6:00 | 935 | 393 | 330 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 16 | -13 | 935
2014-12-29 | 7:00 | 990 | 393 | 336 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 31 | -13 | 990
2014-12-29 | 8:00 | 1013 | 393 | 261 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 1013
2014-12-29 | 9:00 | 977 | 393 | 192 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -93 | -13 | 977
2014-12-29 | 10:00 | 944 | 393 | 192 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | 0 | -172 | -13 | 944
2014-12-29 | 11:00 | 916 | 393 | 191 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | 0 | -216 | -13 | 916
2014-12-29 | 12:00 | 893 | 393 | 191 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | 0 | -217 | -13 | 893
2014-12-29 | 13:00 | 888 | 393 | 191 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -130 | -13 | 888
2014-12-29 | 14:00 | 900 | 393 | 191 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -5 | -13 | 900
2014-12-29 | 15:00 | 912 | 393 | 309 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 9 | -13 | 912
2014-12-29 | 16:00 | 940 | 393 | 334 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 13 | -13 | 940
2014-12-29 | 17:00 | 1049 | 393 | 384 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 71 | -13 | 1049
2014-12-29 | 18:00 | 1090 | 393 | 385 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 96 | -13 | 1090
2014-12-29 | 19:00 | 1077 | 393 | 385 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 82 | -13 | 1077
2014-12-29 | 20:00 | 1056 | 393 | 343 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 108 | -13 | 1056
2014-12-29 | 21:00 | 1009 | 393 | 341 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 66 | -13 | 1009
2014-12-29 | 22:00 | 952 | 393 | 339 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 22 | -13 | 952
2014-12-29 | 23:00 | 885 | 393 | 299 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | -13 | 885
2014-12-30 | 0:00 | 840 | 393 | 263 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | -13 | 840
2014-12-30 | 1:00 | 866 | 393 | 288 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | -13 | 866
2014-12-30 | 2:00 | 896 | 393 | 289 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 22 | -13 | 896
2014-12-30 | 3:00 | 922 | 393 | 290 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 97 | 0 | 30 | -13 | 922
2014-12-30 | 4:00 | 923 | 393 | 290 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 31 | -13 | 923
2014-12-30 | 5:00 | 901 | 393 | 289 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 93 | 0 | 22 | -13 | 901
2014-12-30 | 6:00 | 905 | 393 | 289 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 91 | 0 | 27 | -13 | 905
2014-12-30 | 7:00 | 952 | 393 | 290 | 42 | 34 | 29 | 51 | 0 | 87 | 0 | 39 | -13 | 952
2014-12-30 | 8:00 | 967 | 393 | 215 | 41 | 34 | 29 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 967
2014-12-30 | 9:00 | 930 | 393 | 157 | 38 | 34 | 29 | 373 | 0 | 24 | 0 | -105 | -13 | 930
2014-12-30 | 10:00 | 869 | 393 | 156 | 37 | 34 | 29 | 424 | 0 | 20 | -18 | -192 | -13 | 869
2014-12-30 | 11:00 | 846 | 393 | 155 | 37 | 34 | 29 | 430 | 0 | 31 | -31 | -219 | -13 | 846
2014-12-30 | 12:00 | 824 | 393 | 155 | 37 | 34 | 29 | 409 | 0 | 31 | -31 | -219 | -13 | 824
2014-12-30 | 13:00 | 809 | 393 | 154 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 30 | 0 | -173 | -13 | 809
2014-12-30 | 14:00 | 797 | 393 | 154 | 39 | 34 | 29 | 223 | 0 | 8 | 0 | -71 | -13 | 797
2014-12-30 | 15:00 | 822 | 393 | 228 | 40 | 34 | 29 | 70 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 822
2014-12-30 | 16:00 | 863 | 393 | 268 | 42 | 34 | 29 | 5 | 0 | 103 | 0 | 2 | -13 | 863
2014-12-30 | 17:00 | 984 | 393 | 344 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 45 | -13 | 984
2014-12-30 | 18:00 | 1039 | 393 | 345 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 100 | 0 | 85 | -13 | 1039
2014-12-30 | 19:00 | 1035 | 393 | 345 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 99 | 0 | 80 | -13 | 1035
2014-12-30 | 20:00 | 1018 | 393 | 293 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 96 | 0 | 119 | -13 | 1018
2014-12-30 | 21:00 | 981 | 393 | 292 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 88 | -13 | 981
2014-12-30 | 22:00 | 937 | 393 | 291 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 55 | -13 | 937
2014-12-30 | 23:00 | 884 | 393 | 289 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | -13 | 884
2014-12-31 | 0:00 | 841 | 393 | 315 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 841
2014-12-31 | 1:00 | 875 | 393 | 341 | 39 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | -13 | 875
2014-12-31 | 2:00 | 910 | 393 | 355 | 49 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 17 | -13 | 910
2014-12-31 | 3:00 | 933 | 393 | 361 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | -13 | 933
2014-12-31 | 4:00 | 932 | 393 | 360 | 61 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 22 | -13 | 932
2014-12-31 | 5:00 | 903 | 393 | 347 | 53 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 15 | -13 | 903
2014-12-31 | 6:00 | 893 | 393 | 341 | 51 | 34 | 29 | 4 | 0 | 42 | 0 | 12 | -13 | 893
2014-12-31 | 7:00 | 930 | 393 | 344 | 42 | 34 | 29 | 42 | 0 | 42 | 0 | 17 | -13 | 930
2014-12-31 | 8:00 | 928 | 393 | 269 | 41 | 34 | 29 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 928
2014-12-31 | 9:00 | 893 | 393 | 174 | 38 | 34 | 29 | 226 | 0 | 41 | 0 | -30 | -13 | 893
2014-12-31 | 10:00 | 860 | 393 | 173 | 37 | 34 | 29 | 274 | 0 | 41 | 0 | -108 | -13 | 860
2014-12-31 | 11:00 | 832 | 393 | 173 | 37 | 34 | 29 | 282 | 0 | 43 | 0 | -145 | -13 | 832
2014-12-31 | 12:00 | 850 | 393 | 173 | 37 | 34 | 29 | 261 | 0 | 46 | 0 | -109 | -13 | 850
2014-12-31 | 13:00 | 852 | 393 | 173 | 37 | 34 | 29 | 200 | 0 | 47 | 0 | -48 | -13 | 852
2014-12-31 | 14:00 | 844 | 393 | 195 | 39 | 34 | 29 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 844
2014-12-31 | 15:00 | 892 | 393 | 318 | 40 | 34 | 29 | 39 | 0 | 46 | 0 | 6 | -13 | 892
2014-12-31 | 16:00 | 912 | 393 | 354 | 42 | 34 | 29 | 6 | 0 | 46 | 0 | 21 | -13 | 912
2014-12-31 | 17:00 | 997 | 393 | 421 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 35 | -13 | 997
2014-12-31 | 18:00 | 1013 | 393 | 426 | 66 | 34 | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 32 | -13 | 1013
2014-12-31 | 19:00 | 995 | 393 | 414 | 68 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 26 | -13 | 995
2014-12-31 | 20:00 | 973 | 393 | 394 | 67 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 24 | -13 | 973
2014-12-31 | 21:00 | 946 | 393 | 376 | 64 | 34 | 29 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19 | -13 | 946
2014-12-31 | 22:00 | 915 | 393 | 358 | 57 | 34 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | -13 | 915
2014-12-31 | 23:00 | 903 | 393 | 357 | 45 | 34 | 29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | -13 | 903
2015-01-01 | 0:00 | 874 | 393 | 351 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 874
2015-01-01 | 1:00 | 892 | 393 | 370 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-01-01 | 2:00 | 915 | 393 | 377 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | -13 | 915
2015-01-01 | 3:00 | 932 | 393 | 380 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | -13 | 932
2015-01-01 | 4:00 | 930 | 393 | 378 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 5 | -13 | 930
2015-01-01 | 5:00 | 902 | 393 | 362 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-01-01 | 6:00 | 866 | 393 | 328 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-01-01 | 7:00 | 903 | 393 | 337 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 903
2015-01-01 | 8:00 | 960 | 393 | 305 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-01-01 | 9:00 | 976 | 393 | 232 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-01-01 | 10:00 | 950 | 393 | 177 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -23 | -13 | 950
2015-01-01 | 11:00 | 933 | 393 | 177 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -64 | -13 | 933
2015-01-01 | 12:00 | 927 | 393 | 176 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -62 | -13 | 927
2015-01-01 | 13:00 | 894 | 393 | 176 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -44 | -13 | 894
2015-01-01 | 14:00 | 899 | 393 | 211 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 899
2015-01-01 | 15:00 | 901 | 393 | 304 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-01-01 | 16:00 | 949 | 393 | 394 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 13 | -13 | 949
2015-01-01 | 17:00 | 1019 | 393 | 463 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 16 | -13 | 1019
2015-01-01 | 18:00 | 1056 | 393 | 485 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 17 | -13 | 1056
2015-01-01 | 19:00 | 1054 | 393 | 486 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 15 | -13 | 1054
2015-01-01 | 20:00 | 1054 | 393 | 484 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | -13 | 1054
2015-01-01 | 21:00 | 1040 | 393 | 479 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16 | -13 | 1040
2015-01-01 | 22:00 | 1000 | 393 | 450 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -13 | 1000
2015-01-01 | 23:00 | 955 | 393 | 420 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 | -13 | 955
2015-01-02 | 0:00 | 900 | 393 | 377 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-01-02 | 1:00 | 911 | 393 | 389 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 911
2015-01-02 | 2:00 | 929 | 393 | 395 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-01-02 | 3:00 | 935 | 393 | 389 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-01-02 | 4:00 | 924 | 393 | 377 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-01-02 | 5:00 | 893 | 393 | 353 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 893
2015-01-02 | 6:00 | 880 | 393 | 341 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 880
2015-01-02 | 7:00 | 934 | 393 | 368 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 934
2015-01-02 | 8:00 | 995 | 393 | 339 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 995
2015-01-02 | 9:00 | 1002 | 393 | 258 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-01-02 | 10:00 | 984 | 393 | 196 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -8 | -13 | 984
2015-01-02 | 11:00 | 963 | 393 | 195 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -53 | -13 | 963
2015-01-02 | 12:00 | 953 | 393 | 195 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -55 | -13 | 953
2015-01-02 | 13:00 | 928 | 393 | 194 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -28 | -13 | 928
2015-01-02 | 14:00 | 928 | 393 | 240 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-01-02 | 15:00 | 939 | 393 | 342 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-01-02 | 16:00 | 988 | 393 | 434 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 11 | -13 | 988
2015-01-02 | 17:00 | 1062 | 393 | 506 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 15 | -13 | 1062
2015-01-02 | 18:00 | 1084 | 393 | 514 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 17 | -13 | 1084
2015-01-02 | 19:00 | 1078 | 393 | 511 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 15 | -13 | 1078
2015-01-02 | 20:00 | 1058 | 393 | 495 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -13 | 1058
2015-01-02 | 21:00 | 1028 | 393 | 471 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | -13 | 1028
2015-01-02 | 22:00 | 992 | 393 | 443 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | -13 | 992
2015-01-02 | 23:00 | 951 | 393 | 419 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -13 | 951
2015-01-03 | 0:00 | 905 | 393 | 322 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 13 | -13 | 905
2015-01-03 | 1:00 | 922 | 393 | 336 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | -13 | 922
2015-01-03 | 2:00 | 944 | 393 | 342 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 18 | -13 | 944
2015-01-03 | 3:00 | 960 | 393 | 340 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 19 | -13 | 960
2015-01-03 | 4:00 | 956 | 393 | 334 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 18 | -13 | 956
2015-01-03 | 5:00 | 934 | 393 | 322 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 18 | -13 | 934
2015-01-03 | 6:00 | 926 | 393 | 314 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 19 | -13 | 926
2015-01-03 | 7:00 | 973 | 393 | 338 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 31 | -13 | 973
2015-01-03 | 8:00 | 1021 | 393 | 279 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-01-03 | 9:00 | 1023 | 393 | 178 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -26 | -13 | 1023
2015-01-03 | 10:00 | 983 | 393 | 178 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -130 | -13 | 983
2015-01-03 | 11:00 | 937 | 393 | 177 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -203 | -13 | 937
2015-01-03 | 12:00 | 901 | 393 | 176 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -208 | -13 | 901
2015-01-03 | 13:00 | 863 | 393 | 175 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -180 | -13 | 863
2015-01-03 | 14:00 | 838 | 393 | 175 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -123 | -13 | 838
2015-01-03 | 15:00 | 853 | 393 | 190 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 853
2015-01-03 | 16:00 | 921 | 393 | 315 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 16 | -13 | 921
2015-01-03 | 17:00 | 1022 | 393 | 365 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 72 | -13 | 1022
2015-01-03 | 18:00 | 1069 | 393 | 393 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 79 | -13 | 1069
2015-01-03 | 19:00 | 1071 | 393 | 394 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 83 | -13 | 1071
2015-01-03 | 20:00 | 1063 | 393 | 394 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 78 | -13 | 1063
2015-01-03 | 21:00 | 1032 | 393 | 369 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 75 | -13 | 1032
2015-01-03 | 22:00 | 984 | 393 | 365 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 30 | -13 | 984
2015-01-03 | 23:00 | 932 | 393 | 345 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 9 | -13 | 932
2015-01-04 | 0:00 | 879 | 393 | 288 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 21 | -13 | 879
2015-01-04 | 1:00 | 896 | 393 | 301 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 25 | -13 | 896
2015-01-04 | 2:00 | 921 | 393 | 309 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 29 | -13 | 921
2015-01-04 | 3:00 | 939 | 393 | 307 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 30 | -13 | 939
2015-01-04 | 4:00 | 929 | 393 | 296 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 29 | -13 | 929
2015-01-04 | 5:00 | 898 | 393 | 277 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 28 | -13 | 898
2015-01-04 | 6:00 | 885 | 393 | 264 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 28 | -13 | 885
2015-01-04 | 7:00 | 927 | 393 | 282 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 39 | -13 | 927
2015-01-04 | 8:00 | 977 | 393 | 236 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-01-04 | 9:00 | 978 | 393 | 168 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -62 | -13 | 978
2015-01-04 | 10:00 | 938 | 393 | 168 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -165 | -13 | 938
2015-01-04 | 11:00 | 889 | 393 | 167 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | -22 | -219 | -13 | 889
2015-01-04 | 12:00 | 882 | 393 | 167 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | -2 | -217 | -13 | 882
2015-01-04 | 13:00 | 861 | 393 | 166 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -173 | -13 | 861
2015-01-04 | 14:00 | 839 | 393 | 166 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -113 | -13 | 839
2015-01-04 | 15:00 | 875 | 393 | 212 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-01-04 | 16:00 | 920 | 393 | 298 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 32 | -13 | 920
2015-01-04 | 17:00 | 1004 | 393 | 366 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 54 | -13 | 1004
2015-01-04 | 18:00 | 1047 | 393 | 375 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 74 | -13 | 1047
2015-01-04 | 19:00 | 1045 | 393 | 378 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 73 | -13 | 1045
2015-01-04 | 20:00 | 1030 | 393 | 348 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 91 | -13 | 1030
2015-01-04 | 21:00 | 989 | 393 | 344 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56 | -13 | 989
2015-01-04 | 22:00 | 939 | 393 | 328 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 22 | -13 | 939
2015-01-04 | 23:00 | 868 | 393 | 278 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13 | -13 | 868
2015-01-05 | 0:00 | 803 | 393 | 234 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 803
2015-01-05 | 1:00 | 850 | 393 | 280 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 850
2015-01-05 | 2:00 | 896 | 393 | 312 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 896
2015-01-05 | 3:00 | 931 | 393 | 330 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 931
2015-01-05 | 4:00 | 944 | 393 | 340 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-01-05 | 5:00 | 953 | 393 | 360 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-01-05 | 6:00 | 1013 | 393 | 420 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-01-05 | 7:00 | 1079 | 393 | 442 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 32 | -13 | 1079
2015-01-05 | 8:00 | 1131 | 393 | 389 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1131
2015-01-05 | 9:00 | 1128 | 393 | 257 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1128
2015-01-05 | 10:00 | 1085 | 393 | 214 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -64 | -13 | 1085
2015-01-05 | 11:00 | 1044 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -132 | -13 | 1044
2015-01-05 | 12:00 | 1002 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -144 | -13 | 1002
2015-01-05 | 13:00 | 1013 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -67 | -13 | 1013
2015-01-05 | 14:00 | 1004 | 393 | 217 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-01-05 | 15:00 | 1011 | 393 | 347 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-01-05 | 16:00 | 1056 | 393 | 445 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 22 | -13 | 1056
2015-01-05 | 17:00 | 1105 | 393 | 471 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 51 | -13 | 1105
2015-01-05 | 18:00 | 1134 | 393 | 470 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 1134
2015-01-05 | 19:00 | 1122 | 393 | 472 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 55 | -13 | 1122
2015-01-05 | 20:00 | 1084 | 393 | 453 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 40 | -13 | 1084
2015-01-05 | 21:00 | 1040 | 393 | 440 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 12 | -13 | 1040
2015-01-05 | 22:00 | 992 | 393 | 403 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-01-05 | 23:00 | 912 | 393 | 335 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-01-06 | 0:00 | 839 | 393 | 316 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-01-06 | 1:00 | 887 | 393 | 364 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-01-06 | 2:00 | 920 | 393 | 386 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 920
2015-01-06 | 3:00 | 946 | 393 | 400 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 946
2015-01-06 | 4:00 | 957 | 393 | 410 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 957
2015-01-06 | 5:00 | 947 | 393 | 408 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-01-06 | 6:00 | 979 | 393 | 441 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-01-06 | 7:00 | 1031 | 393 | 464 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-01-06 | 8:00 | 1117 | 393 | 462 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1117
2015-01-06 | 9:00 | 1155 | 393 | 412 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1155
2015-01-06 | 10:00 | 1165 | 393 | 368 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1165
2015-01-06 | 11:00 | 1149 | 393 | 329 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1149
2015-01-06 | 12:00 | 1086 | 393 | 273 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1086
2015-01-06 | 13:00 | 1095 | 393 | 334 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1095
2015-01-06 | 14:00 | 1053 | 393 | 366 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1053
2015-01-06 | 15:00 | 1052 | 393 | 455 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-01-06 | 16:00 | 1086 | 393 | 543 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1086
2015-01-06 | 17:00 | 1132 | 393 | 592 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -13 | 1132
2015-01-06 | 18:00 | 1166 | 393 | 612 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | -13 | 1166
2015-01-06 | 19:00 | 1155 | 393 | 602 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1155
2015-01-06 | 20:00 | 1120 | 393 | 569 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | -13 | 1120
2015-01-06 | 21:00 | 1085 | 393 | 539 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1085
2015-01-06 | 22:00 | 1027 | 393 | 488 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-01-06 | 23:00 | 953 | 393 | 427 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 953
2015-01-07 | 0:00 | 882 | 393 | 312 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-01-07 | 1:00 | 925 | 393 | 356 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 925
2015-01-07 | 2:00 | 969 | 393 | 385 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-01-07 | 3:00 | 996 | 393 | 395 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 996
2015-01-07 | 4:00 | 1010 | 393 | 406 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1010
2015-01-07 | 5:00 | 1013 | 393 | 420 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-01-07 | 6:00 | 1078 | 393 | 473 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 12 | -13 | 1078
2015-01-07 | 7:00 | 1139 | 393 | 522 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 13 | -13 | 1139
2015-01-07 | 8:00 | 1169 | 393 | 424 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 3 | -13 | 1169
2015-01-07 | 9:00 | 1144 | 393 | 273 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1144
2015-01-07 | 10:00 | 1106 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -54 | -13 | 1106
2015-01-07 | 11:00 | 1088 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -99 | -13 | 1088
2015-01-07 | 12:00 | 1022 | 393 | 222 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -135 | -13 | 1022
2015-01-07 | 13:00 | 1041 | 393 | 223 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -50 | -13 | 1041
2015-01-07 | 14:00 | 1042 | 393 | 256 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1042
2015-01-07 | 15:00 | 1059 | 393 | 395 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1059
2015-01-07 | 16:00 | 1132 | 393 | 529 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 13 | -13 | 1132
2015-01-07 | 17:00 | 1200 | 393 | 590 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 26 | -13 | 1200
2015-01-07 | 18:00 | 1253 | 393 | 596 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 59 | -13 | 1253
2015-01-07 | 19:00 | 1239 | 393 | 596 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 48 | -13 | 1239
2015-01-07 | 20:00 | 1199 | 393 | 571 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 36 | -13 | 1199
2015-01-07 | 21:00 | 1148 | 393 | 549 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | -13 | 1148
2015-01-07 | 22:00 | 1088 | 393 | 491 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -13 | 1088
2015-01-07 | 23:00 | 1020 | 393 | 443 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-01-08 | 0:00 | 948 | 393 | 383 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | -5 | -13 | 948
2015-01-08 | 1:00 | 976 | 393 | 412 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | -6 | -13 | 976
2015-01-08 | 2:00 | 1014 | 393 | 430 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-01-08 | 3:00 | 1036 | 393 | 435 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-01-08 | 4:00 | 1042 | 393 | 438 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1042
2015-01-08 | 5:00 | 1053 | 393 | 459 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1053
2015-01-08 | 6:00 | 1133 | 393 | 540 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1133
2015-01-08 | 7:00 | 1198 | 393 | 593 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1198
2015-01-08 | 8:00 | 1229 | 393 | 488 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1229
2015-01-08 | 9:00 | 1207 | 393 | 340 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -5 | -13 | 1207
2015-01-08 | 10:00 | 1155 | 393 | 255 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -36 | -13 | 1155
2015-01-08 | 11:00 | 1123 | 393 | 254 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -95 | -13 | 1123
2015-01-08 | 12:00 | 1071 | 393 | 252 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -115 | -13 | 1071
2015-01-08 | 13:00 | 1072 | 393 | 253 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -49 | -13 | 1072
2015-01-08 | 14:00 | 1066 | 393 | 282 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -3 | -13 | 1066
2015-01-08 | 15:00 | 1076 | 393 | 418 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | -5 | -13 | 1076
2015-01-08 | 16:00 | 1140 | 393 | 550 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1140
2015-01-08 | 17:00 | 1229 | 393 | 613 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 32 | -13 | 1229
2015-01-08 | 18:00 | 1292 | 393 | 615 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 79 | -13 | 1292
2015-01-08 | 19:00 | 1277 | 393 | 614 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 69 | -13 | 1277
2015-01-08 | 20:00 | 1233 | 393 | 605 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 37 | -13 | 1233
2015-01-08 | 21:00 | 1184 | 393 | 595 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 1184
2015-01-08 | 22:00 | 1124 | 393 | 535 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1124
2015-01-08 | 23:00 | 1052 | 393 | 475 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-01-09 | 0:00 | 977 | 393 | 413 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | -6 | -13 | 977
2015-01-09 | 1:00 | 1012 | 393 | 442 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 1012
2015-01-09 | 2:00 | 1040 | 393 | 456 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-01-09 | 3:00 | 1062 | 393 | 461 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-01-09 | 4:00 | 1068 | 393 | 464 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1068
2015-01-09 | 5:00 | 1080 | 393 | 487 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1080
2015-01-09 | 6:00 | 1166 | 393 | 573 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1166
2015-01-09 | 7:00 | 1241 | 393 | 581 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 56 | -13 | 1241
2015-01-09 | 8:00 | 1251 | 393 | 509 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1251
2015-01-09 | 9:00 | 1206 | 393 | 347 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -12 | -13 | 1206
2015-01-09 | 10:00 | 1175 | 393 | 256 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -17 | -13 | 1175
2015-01-09 | 11:00 | 1109 | 393 | 236 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -90 | -13 | 1109
2015-01-09 | 12:00 | 1056 | 393 | 233 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -111 | -13 | 1056
2015-01-09 | 13:00 | 1076 | 393 | 240 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -31 | -13 | 1076
2015-01-09 | 14:00 | 1061 | 393 | 288 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -14 | -13 | 1061
2015-01-09 | 15:00 | 1091 | 393 | 428 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-01-09 | 16:00 | 1147 | 393 | 558 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1147
2015-01-09 | 17:00 | 1221 | 393 | 603 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 34 | -13 | 1221
2015-01-09 | 18:00 | 1258 | 393 | 604 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 56 | -13 | 1258
2015-01-09 | 19:00 | 1231 | 393 | 603 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 34 | -13 | 1231
2015-01-09 | 20:00 | 1183 | 393 | 579 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 12 | -13 | 1183
2015-01-09 | 21:00 | 1135 | 393 | 547 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 1135
2015-01-09 | 22:00 | 1083 | 393 | 494 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-01-09 | 23:00 | 1006 | 393 | 431 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | -2 | -13 | 1006
2015-01-10 | 0:00 | 929 | 393 | 360 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 929
2015-01-10 | 1:00 | 958 | 393 | 388 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-01-10 | 2:00 | 990 | 393 | 406 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 990
2015-01-10 | 3:00 | 1014 | 393 | 413 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-01-10 | 4:00 | 1019 | 393 | 415 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1019
2015-01-10 | 5:00 | 1008 | 393 | 414 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-01-10 | 6:00 | 1027 | 393 | 431 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 3 | -13 | 1027
2015-01-10 | 7:00 | 1076 | 393 | 439 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 32 | -13 | 1076
2015-01-10 | 8:00 | 1131 | 393 | 390 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1131
2015-01-10 | 9:00 | 1112 | 393 | 241 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1112
2015-01-10 | 10:00 | 1071 | 393 | 214 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -78 | -13 | 1071
2015-01-10 | 11:00 | 1029 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -148 | -13 | 1029
2015-01-10 | 12:00 | 972 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -174 | -13 | 972
2015-01-10 | 13:00 | 971 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -109 | -13 | 971
2015-01-10 | 14:00 | 967 | 393 | 212 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -31 | -13 | 967
2015-01-10 | 15:00 | 981 | 393 | 318 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 981
2015-01-10 | 16:00 | 1032 | 393 | 434 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 8 | -13 | 1032
2015-01-10 | 17:00 | 1102 | 393 | 482 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 37 | -13 | 1102
2015-01-10 | 18:00 | 1154 | 393 | 479 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 77 | -13 | 1154
2015-01-10 | 19:00 | 1148 | 393 | 477 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 77 | -13 | 1148
2015-01-10 | 20:00 | 1118 | 393 | 433 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 93 | -13 | 1118
2015-01-10 | 21:00 | 1072 | 393 | 447 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 | -13 | 1072
2015-01-10 | 22:00 | 1027 | 393 | 434 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | -13 | 1027
2015-01-10 | 23:00 | 960 | 393 | 383 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 960
2015-01-11 | 0:00 | 912 | 393 | 389 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-01-11 | 1:00 | 939 | 393 | 417 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-01-11 | 2:00 | 974 | 393 | 433 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | -13 | 974
2015-01-11 | 3:00 | 997 | 393 | 437 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 | -13 | 997
2015-01-11 | 4:00 | 991 | 393 | 434 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 10 | -13 | 991
2015-01-11 | 5:00 | 958 | 393 | 418 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-01-11 | 6:00 | 955 | 393 | 417 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-01-11 | 7:00 | 987 | 393 | 421 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 987
2015-01-11 | 8:00 | 1001 | 393 | 345 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-01-11 | 9:00 | 970 | 393 | 226 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 970
2015-01-11 | 10:00 | 940 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -68 | -13 | 940
2015-01-11 | 11:00 | 921 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -111 | -13 | 921
2015-01-11 | 12:00 | 910 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -113 | -13 | 910
2015-01-11 | 13:00 | 914 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -59 | -13 | 914
2015-01-11 | 14:00 | 897 | 393 | 210 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | -1 | -13 | 897
2015-01-11 | 15:00 | 919 | 393 | 322 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-01-11 | 16:00 | 951 | 393 | 408 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 951
2015-01-11 | 17:00 | 1034 | 393 | 456 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 38 | -13 | 1034
2015-01-11 | 18:00 | 1090 | 393 | 484 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 53 | -13 | 1090
2015-01-11 | 19:00 | 1088 | 393 | 487 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 48 | -13 | 1088
2015-01-11 | 20:00 | 1073 | 393 | 482 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 40 | -13 | 1073
2015-01-11 | 21:00 | 1025 | 393 | 455 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | -13 | 1025
2015-01-11 | 22:00 | 974 | 393 | 431 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -13 | 974
2015-01-11 | 23:00 | 916 | 393 | 389 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-01-12 | 0:00 | 857 | 393 | 287 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 857
2015-01-12 | 1:00 | 898 | 393 | 328 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-01-12 | 2:00 | 939 | 393 | 355 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-01-12 | 3:00 | 967 | 393 | 365 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-01-12 | 4:00 | 976 | 393 | 373 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 976
2015-01-12 | 5:00 | 959 | 393 | 365 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 959
2015-01-12 | 6:00 | 984 | 393 | 391 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 984
2015-01-12 | 7:00 | 1039 | 393 | 434 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | -13 | 1039
2015-01-12 | 8:00 | 1083 | 393 | 341 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-01-12 | 9:00 | 1078 | 393 | 226 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -20 | -13 | 1078
2015-01-12 | 10:00 | 1050 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -111 | -13 | 1050
2015-01-12 | 11:00 | 1021 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -167 | -13 | 1021
2015-01-12 | 12:00 | 999 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -159 | -13 | 999
2015-01-12 | 13:00 | 1024 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -69 | -13 | 1024
2015-01-12 | 14:00 | 1006 | 393 | 225 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -5 | -13 | 1006
2015-01-12 | 15:00 | 1013 | 393 | 350 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-01-12 | 16:00 | 1067 | 393 | 457 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 20 | -13 | 1067
2015-01-12 | 17:00 | 1145 | 393 | 507 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 54 | -13 | 1145
2015-01-12 | 18:00 | 1203 | 393 | 521 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 84 | -13 | 1203
2015-01-12 | 19:00 | 1194 | 393 | 522 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 77 | -13 | 1194
2015-01-12 | 20:00 | 1163 | 393 | 496 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 76 | -13 | 1163
2015-01-12 | 21:00 | 1116 | 393 | 483 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 45 | -13 | 1116
2015-01-12 | 22:00 | 1041 | 393 | 447 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -13 | 1041
2015-01-12 | 23:00 | 967 | 393 | 390 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-01-13 | 0:00 | 900 | 393 | 330 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 900
2015-01-13 | 1:00 | 939 | 393 | 369 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-01-13 | 2:00 | 986 | 393 | 402 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-01-13 | 3:00 | 1016 | 393 | 415 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1016
2015-01-13 | 4:00 | 1030 | 393 | 426 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-01-13 | 5:00 | 1043 | 393 | 445 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 5 | -13 | 1043
2015-01-13 | 6:00 | 1131 | 393 | 528 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 10 | -13 | 1131
2015-01-13 | 7:00 | 1197 | 393 | 569 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 24 | -13 | 1197
2015-01-13 | 8:00 | 1223 | 393 | 469 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 12 | -13 | 1223
2015-01-13 | 9:00 | 1195 | 393 | 323 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1195
2015-01-13 | 10:00 | 1140 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -21 | -13 | 1140
2015-01-13 | 11:00 | 1103 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -84 | -13 | 1103
2015-01-13 | 12:00 | 1036 | 393 | 223 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -120 | -13 | 1036
2015-01-13 | 13:00 | 1048 | 393 | 223 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -43 | -13 | 1048
2015-01-13 | 14:00 | 1057 | 393 | 271 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-01-13 | 15:00 | 1074 | 393 | 411 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1074
2015-01-13 | 16:00 | 1139 | 393 | 538 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 11 | -13 | 1139
2015-01-13 | 17:00 | 1191 | 393 | 588 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 20 | -13 | 1191
2015-01-13 | 18:00 | 1240 | 393 | 594 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 49 | -13 | 1240
2015-01-13 | 19:00 | 1214 | 393 | 592 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 28 | -13 | 1214
2015-01-13 | 20:00 | 1167 | 393 | 564 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11 | -13 | 1167
2015-01-13 | 21:00 | 1113 | 393 | 518 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 7 | -13 | 1113
2015-01-13 | 22:00 | 1058 | 393 | 464 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -13 | 1058
2015-01-13 | 23:00 | 982 | 393 | 404 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-01-14 | 0:00 | 902 | 393 | 448 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -70 | -13 | 902
2015-01-14 | 1:00 | 939 | 393 | 453 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -37 | -13 | 939
2015-01-14 | 2:00 | 980 | 393 | 471 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -23 | -13 | 980
2015-01-14 | 3:00 | 1013 | 393 | 488 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -21 | -13 | 1013
2015-01-14 | 4:00 | 1026 | 393 | 499 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -20 | -13 | 1026
2015-01-14 | 5:00 | 1033 | 393 | 512 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -18 | -13 | 1033
2015-01-14 | 6:00 | 1102 | 393 | 563 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1102
2015-01-14 | 7:00 | 1156 | 393 | 579 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 11 | -13 | 1156
2015-01-14 | 8:00 | 1199 | 393 | 544 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1199
2015-01-14 | 9:00 | 1211 | 393 | 489 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | -22 | -13 | 1211
2015-01-14 | 10:00 | 1202 | 393 | 437 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -31 | -13 | 1202
2015-01-14 | 11:00 | 1201 | 393 | 439 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -59 | -13 | 1201
2015-01-14 | 12:00 | 1143 | 393 | 437 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -107 | -13 | 1143
2015-01-14 | 13:00 | 1173 | 393 | 445 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -34 | -13 | 1173
2015-01-14 | 14:00 | 1178 | 393 | 518 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | -28 | -13 | 1178
2015-01-14 | 15:00 | 1182 | 393 | 579 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 6 | -13 | 1182
2015-01-14 | 16:00 | 1224 | 393 | 580 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 101 | -13 | 1224
2015-01-14 | 17:00 | 1244 | 393 | 604 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 100 | -13 | 1244
2015-01-14 | 18:00 | 1246 | 393 | 604 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 89 | -13 | 1246
2015-01-14 | 19:00 | 1208 | 393 | 603 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 52 | -13 | 1208
2015-01-14 | 20:00 | 1156 | 393 | 579 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 | -13 | 1156
2015-01-14 | 21:00 | 1101 | 393 | 555 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1101
2015-01-14 | 22:00 | 1035 | 393 | 533 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | -36 | -13 | 1035
2015-01-14 | 23:00 | 955 | 393 | 490 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -62 | -13 | 955
2015-01-15 | 0:00 | 880 | 393 | 392 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -36 | -13 | 880
2015-01-15 | 1:00 | 917 | 393 | 415 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -21 | -13 | 917
2015-01-15 | 2:00 | 952 | 393 | 428 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -9 | -13 | 952
2015-01-15 | 3:00 | 979 | 393 | 435 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -2 | -13 | 979
2015-01-15 | 4:00 | 989 | 393 | 443 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-01-15 | 5:00 | 989 | 393 | 449 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-01-15 | 6:00 | 1039 | 393 | 501 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1039
2015-01-15 | 7:00 | 1087 | 393 | 520 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1087
2015-01-15 | 8:00 | 1152 | 393 | 496 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1152
2015-01-15 | 9:00 | 1188 | 393 | 444 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1188
2015-01-15 | 10:00 | 1168 | 393 | 404 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -32 | -13 | 1168
2015-01-15 | 11:00 | 1172 | 393 | 395 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -44 | -13 | 1172
2015-01-15 | 12:00 | 1095 | 393 | 368 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -86 | -13 | 1095
2015-01-15 | 13:00 | 1129 | 393 | 404 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -36 | -13 | 1129
2015-01-15 | 14:00 | 1125 | 393 | 437 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1125
2015-01-15 | 15:00 | 1134 | 393 | 538 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1134
2015-01-15 | 16:00 | 1178 | 393 | 582 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 53 | -13 | 1178
2015-01-15 | 17:00 | 1210 | 393 | 625 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 45 | -13 | 1210
2015-01-15 | 18:00 | 1229 | 393 | 625 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 51 | -13 | 1229
2015-01-15 | 19:00 | 1196 | 393 | 624 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 18 | -13 | 1196
2015-01-15 | 20:00 | 1146 | 393 | 581 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 | -13 | 1146
2015-01-15 | 21:00 | 1088 | 393 | 542 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1088
2015-01-15 | 22:00 | 1045 | 393 | 506 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-01-15 | 23:00 | 966 | 393 | 439 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-01-16 | 0:00 | 898 | 393 | 328 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-01-16 | 1:00 | 939 | 393 | 369 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 939
2015-01-16 | 2:00 | 981 | 393 | 398 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 981
2015-01-16 | 3:00 | 1017 | 393 | 416 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-01-16 | 4:00 | 1033 | 393 | 429 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-01-16 | 5:00 | 1033 | 393 | 438 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-01-16 | 6:00 | 1101 | 393 | 481 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 27 | -13 | 1101
2015-01-16 | 7:00 | 1149 | 393 | 501 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 43 | -13 | 1149
2015-01-16 | 8:00 | 1168 | 393 | 425 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 1 | -13 | 1168
2015-01-16 | 9:00 | 1138 | 393 | 266 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1138
2015-01-16 | 10:00 | 1097 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -65 | -13 | 1097
2015-01-16 | 11:00 | 1064 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -125 | -13 | 1064
2015-01-16 | 12:00 | 1008 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -150 | -13 | 1008
2015-01-16 | 13:00 | 1062 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -32 | -13 | 1062
2015-01-16 | 14:00 | 1086 | 393 | 300 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1086
2015-01-16 | 15:00 | 1103 | 393 | 432 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 8 | -13 | 1103
2015-01-16 | 16:00 | 1142 | 393 | 514 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 39 | -13 | 1142
2015-01-16 | 17:00 | 1179 | 393 | 556 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 39 | -13 | 1179
2015-01-16 | 18:00 | 1192 | 393 | 559 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 36 | -13 | 1192
2015-01-16 | 19:00 | 1160 | 393 | 539 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 26 | -13 | 1160
2015-01-16 | 20:00 | 1117 | 393 | 502 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 23 | -13 | 1117
2015-01-16 | 21:00 | 1063 | 393 | 464 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | -13 | 1063
2015-01-16 | 22:00 | 1024 | 393 | 435 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1024
2015-01-16 | 23:00 | 954 | 393 | 377 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 954
2015-01-17 | 0:00 | 883 | 393 | 313 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-01-17 | 1:00 | 925 | 393 | 355 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 925
2015-01-17 | 2:00 | 965 | 393 | 382 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-01-17 | 3:00 | 997 | 393 | 396 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-01-17 | 4:00 | 1004 | 393 | 401 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-01-17 | 5:00 | 991 | 393 | 397 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-01-17 | 6:00 | 1006 | 393 | 413 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-01-17 | 7:00 | 1061 | 393 | 440 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 17 | -13 | 1061
2015-01-17 | 8:00 | 1138 | 393 | 396 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1138
2015-01-17 | 9:00 | 1140 | 393 | 269 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1140
2015-01-17 | 10:00 | 1091 | 393 | 214 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -59 | -13 | 1091
2015-01-17 | 11:00 | 1051 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -126 | -13 | 1051
2015-01-17 | 12:00 | 1011 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -135 | -13 | 1011
2015-01-17 | 13:00 | 1009 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -72 | -13 | 1009
2015-01-17 | 14:00 | 988 | 393 | 212 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -11 | -13 | 988
2015-01-17 | 15:00 | 989 | 393 | 326 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-01-17 | 16:00 | 1056 | 393 | 448 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 19 | -13 | 1056
2015-01-17 | 17:00 | 1123 | 393 | 512 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 27 | -13 | 1123
2015-01-17 | 18:00 | 1186 | 393 | 536 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 53 | -13 | 1186
2015-01-17 | 19:00 | 1178 | 393 | 537 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 47 | -13 | 1178
2015-01-17 | 20:00 | 1148 | 393 | 497 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 60 | -13 | 1148
2015-01-17 | 21:00 | 1105 | 393 | 480 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 36 | -13 | 1105
2015-01-17 | 22:00 | 1065 | 393 | 461 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 16 | -13 | 1065
2015-01-17 | 23:00 | 1004 | 393 | 426 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | -13 | 1004
2015-01-18 | 0:00 | 958 | 393 | 379 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 | -13 | 958
2015-01-18 | 1:00 | 982 | 393 | 398 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -13 | 982
2015-01-18 | 2:00 | 1013 | 393 | 406 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 23 | -13 | 1013
2015-01-18 | 3:00 | 1036 | 393 | 407 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 28 | -13 | 1036
2015-01-18 | 4:00 | 1033 | 393 | 404 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 25 | -13 | 1033
2015-01-18 | 5:00 | 1004 | 393 | 391 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 19 | -13 | 1004
2015-01-18 | 6:00 | 1006 | 393 | 390 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 22 | -13 | 1006
2015-01-18 | 7:00 | 1046 | 393 | 401 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 41 | -13 | 1046
2015-01-18 | 8:00 | 1060 | 393 | 318 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1060
2015-01-18 | 9:00 | 1053 | 393 | 214 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -32 | -13 | 1053
2015-01-18 | 10:00 | 1025 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -124 | -13 | 1025
2015-01-18 | 11:00 | 973 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -202 | -13 | 973
2015-01-18 | 12:00 | 945 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -200 | -13 | 945
2015-01-18 | 13:00 | 904 | 393 | 211 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -175 | -13 | 904
2015-01-18 | 14:00 | 870 | 393 | 210 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -126 | -13 | 870
2015-01-18 | 15:00 | 904 | 393 | 241 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 904
2015-01-18 | 16:00 | 970 | 393 | 363 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 18 | -13 | 970
2015-01-18 | 17:00 | 1062 | 393 | 428 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 51 | -13 | 1062
2015-01-18 | 18:00 | 1127 | 393 | 433 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 95 | -13 | 1127
2015-01-18 | 19:00 | 1125 | 393 | 435 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 96 | -13 | 1125
2015-01-18 | 20:00 | 1098 | 393 | 415 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 91 | -13 | 1098
2015-01-18 | 21:00 | 1041 | 393 | 412 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 41 | -13 | 1041
2015-01-18 | 22:00 | 974 | 393 | 374 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11 | -13 | 974
2015-01-18 | 23:00 | 897 | 393 | 320 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-01-19 | 0:00 | 833 | 393 | 263 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 833
2015-01-19 | 1:00 | 872 | 393 | 302 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 872
2015-01-19 | 2:00 | 916 | 393 | 333 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 916
2015-01-19 | 3:00 | 947 | 393 | 345 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-01-19 | 4:00 | 965 | 393 | 361 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-01-19 | 5:00 | 975 | 393 | 381 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-01-19 | 6:00 | 1044 | 393 | 445 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 6 | -13 | 1044
2015-01-19 | 7:00 | 1111 | 393 | 468 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 38 | -13 | 1111
2015-01-19 | 8:00 | 1140 | 393 | 399 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1140
2015-01-19 | 9:00 | 1130 | 393 | 258 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1130
2015-01-19 | 10:00 | 1077 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -85 | -13 | 1077
2015-01-19 | 11:00 | 1055 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -134 | -13 | 1055
2015-01-19 | 12:00 | 989 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -169 | -13 | 989
2015-01-19 | 13:00 | 1052 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -42 | -13 | 1052
2015-01-19 | 14:00 | 1045 | 393 | 258 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-01-19 | 15:00 | 1058 | 393 | 395 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-01-19 | 16:00 | 1112 | 393 | 485 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 37 | -13 | 1112
2015-01-19 | 17:00 | 1162 | 393 | 538 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 40 | -13 | 1162
2015-01-19 | 18:00 | 1212 | 393 | 562 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 51 | -13 | 1212
2015-01-19 | 19:00 | 1194 | 393 | 557 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 42 | -13 | 1194
2015-01-19 | 20:00 | 1155 | 393 | 521 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 42 | -13 | 1155
2015-01-19 | 21:00 | 1108 | 393 | 494 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 26 | -13 | 1108
2015-01-19 | 22:00 | 1059 | 393 | 459 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11 | -13 | 1059
2015-01-19 | 23:00 | 986 | 393 | 409 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-01-20 | 0:00 | 919 | 393 | 349 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-01-20 | 1:00 | 949 | 393 | 379 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-01-20 | 2:00 | 993 | 393 | 409 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-01-20 | 3:00 | 1021 | 393 | 420 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-01-20 | 4:00 | 1041 | 393 | 437 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-01-20 | 5:00 | 1048 | 393 | 448 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 7 | -13 | 1048
2015-01-20 | 6:00 | 1132 | 393 | 506 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 33 | -13 | 1132
2015-01-20 | 7:00 | 1188 | 393 | 547 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 37 | -13 | 1188
2015-01-20 | 8:00 | 1200 | 393 | 459 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1200
2015-01-20 | 9:00 | 1170 | 393 | 299 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1170
2015-01-20 | 10:00 | 1112 | 393 | 227 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -50 | -13 | 1112
2015-01-20 | 11:00 | 1081 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -108 | -13 | 1081
2015-01-20 | 12:00 | 1008 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -150 | -13 | 1008
2015-01-20 | 13:00 | 1023 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -70 | -13 | 1023
2015-01-20 | 14:00 | 1013 | 393 | 226 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-01-20 | 15:00 | 1011 | 393 | 348 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-01-20 | 16:00 | 1067 | 393 | 462 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 16 | -13 | 1067
2015-01-20 | 17:00 | 1131 | 393 | 514 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 33 | -13 | 1131
2015-01-20 | 18:00 | 1196 | 393 | 552 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 46 | -13 | 1196
2015-01-20 | 19:00 | 1181 | 393 | 549 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 38 | -13 | 1181
2015-01-20 | 20:00 | 1144 | 393 | 527 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 26 | -13 | 1144
2015-01-20 | 21:00 | 1097 | 393 | 492 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 17 | -13 | 1097
2015-01-20 | 22:00 | 1047 | 393 | 452 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 | -13 | 1047
2015-01-20 | 23:00 | 974 | 393 | 396 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-01-21 | 0:00 | 904 | 393 | 407 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -26 | -13 | 904
2015-01-21 | 1:00 | 942 | 393 | 428 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -8 | -13 | 942
2015-01-21 | 2:00 | 982 | 393 | 449 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-01-21 | 3:00 | 1008 | 393 | 462 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-01-21 | 4:00 | 1020 | 393 | 473 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-01-21 | 5:00 | 1025 | 393 | 485 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-01-21 | 6:00 | 1091 | 393 | 553 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-01-21 | 7:00 | 1136 | 393 | 570 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1136
2015-01-21 | 8:00 | 1178 | 393 | 522 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1178
2015-01-21 | 9:00 | 1195 | 393 | 451 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1195
2015-01-21 | 10:00 | 1176 | 393 | 408 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -29 | -13 | 1176
2015-01-21 | 11:00 | 1169 | 393 | 395 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -47 | -13 | 1169
2015-01-21 | 12:00 | 1106 | 393 | 376 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -83 | -13 | 1106
2015-01-21 | 13:00 | 1146 | 393 | 410 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -26 | -13 | 1146
2015-01-21 | 14:00 | 1149 | 393 | 462 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1149
2015-01-21 | 15:00 | 1150 | 393 | 553 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1150
2015-01-21 | 16:00 | 1185 | 393 | 582 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 60 | -13 | 1185
2015-01-21 | 17:00 | 1203 | 393 | 610 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 53 | -13 | 1203
2015-01-21 | 18:00 | 1206 | 393 | 610 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 43 | -13 | 1206
2015-01-21 | 19:00 | 1172 | 393 | 609 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 10 | -13 | 1172
2015-01-21 | 20:00 | 1125 | 393 | 574 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1125
2015-01-21 | 21:00 | 1072 | 393 | 526 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1072
2015-01-21 | 22:00 | 1011 | 393 | 472 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-01-21 | 23:00 | 929 | 393 | 426 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -24 | -13 | 929
2015-01-22 | 0:00 | 853 | 393 | 359 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -29 | -13 | 853
2015-01-22 | 1:00 | 905 | 393 | 405 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -22 | -13 | 905
2015-01-22 | 2:00 | 949 | 393 | 426 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -10 | -13 | 949
2015-01-22 | 3:00 | 982 | 393 | 436 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -1 | -13 | 982
2015-01-22 | 4:00 | 997 | 393 | 450 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-01-22 | 5:00 | 1000 | 393 | 460 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1000
2015-01-22 | 6:00 | 1057 | 393 | 518 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-01-22 | 7:00 | 1101 | 393 | 534 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1101
2015-01-22 | 8:00 | 1142 | 393 | 487 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1142
2015-01-22 | 9:00 | 1160 | 393 | 421 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | -4 | -13 | 1160
2015-01-22 | 10:00 | 1137 | 393 | 373 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -32 | -13 | 1137
2015-01-22 | 11:00 | 1124 | 393 | 339 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -36 | -13 | 1124
2015-01-22 | 12:00 | 1098 | 393 | 326 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -41 | -13 | 1098
2015-01-22 | 13:00 | 1122 | 393 | 390 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -30 | -13 | 1122
2015-01-22 | 14:00 | 1120 | 393 | 432 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1120
2015-01-22 | 15:00 | 1121 | 393 | 524 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1121
2015-01-22 | 16:00 | 1155 | 393 | 581 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 31 | -13 | 1155
2015-01-22 | 17:00 | 1192 | 393 | 624 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 27 | -13 | 1192
2015-01-22 | 18:00 | 1217 | 393 | 625 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 39 | -13 | 1217
2015-01-22 | 19:00 | 1200 | 393 | 624 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 23 | -13 | 1200
2015-01-22 | 20:00 | 1152 | 393 | 581 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | -13 | 1152
2015-01-22 | 21:00 | 1091 | 393 | 545 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-01-22 | 22:00 | 1037 | 393 | 498 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1037
2015-01-22 | 23:00 | 963 | 393 | 436 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 963
2015-01-23 | 0:00 | 895 | 393 | 326 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-01-23 | 1:00 | 937 | 393 | 367 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 937
2015-01-23 | 2:00 | 974 | 393 | 391 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-01-23 | 3:00 | 1011 | 393 | 410 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-01-23 | 4:00 | 1030 | 393 | 426 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-01-23 | 5:00 | 1037 | 393 | 442 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 2 | -13 | 1037
2015-01-23 | 6:00 | 1104 | 393 | 502 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 9 | -13 | 1104
2015-01-23 | 7:00 | 1159 | 393 | 544 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 10 | -13 | 1159
2015-01-23 | 8:00 | 1198 | 393 | 448 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 8 | -13 | 1198
2015-01-23 | 9:00 | 1191 | 393 | 319 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1191
2015-01-23 | 10:00 | 1161 | 393 | 228 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -2 | -13 | 1161
2015-01-23 | 11:00 | 1127 | 393 | 227 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -63 | -13 | 1127
2015-01-23 | 12:00 | 1069 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -90 | -13 | 1069
2015-01-23 | 13:00 | 1106 | 393 | 238 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1106
2015-01-23 | 14:00 | 1097 | 393 | 311 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1097
2015-01-23 | 15:00 | 1088 | 393 | 424 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 1 | -13 | 1088
2015-01-23 | 16:00 | 1108 | 393 | 510 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 9 | -13 | 1108
2015-01-23 | 17:00 | 1157 | 393 | 565 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 8 | -13 | 1157
2015-01-23 | 18:00 | 1232 | 393 | 618 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 15 | -13 | 1232
2015-01-23 | 19:00 | 1204 | 393 | 599 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 10 | -13 | 1204
2015-01-23 | 20:00 | 1173 | 393 | 567 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15 | -13 | 1173
2015-01-23 | 21:00 | 1131 | 393 | 534 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 9 | -13 | 1131
2015-01-23 | 22:00 | 1093 | 393 | 497 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 | -13 | 1093
2015-01-23 | 23:00 | 1028 | 393 | 448 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | -13 | 1028
2015-01-24 | 0:00 | 973 | 393 | 404 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 973
2015-01-24 | 1:00 | 993 | 393 | 423 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-01-24 | 2:00 | 1020 | 393 | 432 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | -13 | 1020
2015-01-24 | 3:00 | 1044 | 393 | 434 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8 | -13 | 1044
2015-01-24 | 4:00 | 1051 | 393 | 436 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 11 | -13 | 1051
2015-01-24 | 5:00 | 1036 | 393 | 434 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 9 | -13 | 1036
2015-01-24 | 6:00 | 1060 | 393 | 440 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 26 | -13 | 1060
2015-01-24 | 7:00 | 1118 | 393 | 488 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 25 | -13 | 1118
2015-01-24 | 8:00 | 1155 | 393 | 414 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1155
2015-01-24 | 9:00 | 1143 | 393 | 282 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -11 | -13 | 1143
2015-01-24 | 10:00 | 1087 | 393 | 214 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -62 | -13 | 1087
2015-01-24 | 11:00 | 1037 | 393 | 213 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -139 | -13 | 1037
2015-01-24 | 12:00 | 993 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -153 | -13 | 993
2015-01-24 | 13:00 | 979 | 393 | 212 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -101 | -13 | 979
2015-01-24 | 14:00 | 971 | 393 | 212 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -27 | -13 | 971
2015-01-24 | 15:00 | 969 | 393 | 306 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 969
2015-01-24 | 16:00 | 1014 | 393 | 424 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-01-24 | 17:00 | 1061 | 393 | 443 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 35 | -13 | 1061
2015-01-24 | 18:00 | 1130 | 393 | 449 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 83 | -13 | 1130
2015-01-24 | 19:00 | 1113 | 393 | 449 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 69 | -13 | 1113
2015-01-24 | 20:00 | 1089 | 393 | 448 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -13 | 1089
2015-01-24 | 21:00 | 1042 | 393 | 438 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | -13 | 1042
2015-01-24 | 22:00 | 999 | 393 | 410 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 999
2015-01-24 | 23:00 | 934 | 393 | 357 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 934
2015-01-25 | 0:00 | 902 | 393 | 327 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | -13 | 902
2015-01-25 | 1:00 | 929 | 393 | 335 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 24 | -13 | 929
2015-01-25 | 2:00 | 968 | 393 | 337 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 48 | -13 | 968
2015-01-25 | 3:00 | 992 | 393 | 337 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 | -13 | 992
2015-01-25 | 4:00 | 985 | 393 | 337 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 45 | -13 | 985
2015-01-25 | 5:00 | 956 | 393 | 335 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 27 | -13 | 956
2015-01-25 | 6:00 | 949 | 393 | 335 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 22 | -13 | 949
2015-01-25 | 7:00 | 981 | 393 | 336 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 40 | -13 | 981
2015-01-25 | 8:00 | 996 | 393 | 254 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 996
2015-01-25 | 9:00 | 968 | 393 | 147 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | -50 | -13 | 968
2015-01-25 | 10:00 | 932 | 393 | 146 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -149 | -13 | 932
2015-01-25 | 11:00 | 899 | 393 | 145 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -210 | -13 | 899
2015-01-25 | 12:00 | 881 | 393 | 145 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -198 | -13 | 881
2015-01-25 | 13:00 | 864 | 393 | 145 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -149 | -13 | 864
2015-01-25 | 14:00 | 836 | 393 | 144 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | -95 | -13 | 836
2015-01-25 | 15:00 | 866 | 393 | 202 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 866
2015-01-25 | 16:00 | 922 | 393 | 324 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 8 | -13 | 922
2015-01-25 | 17:00 | 995 | 393 | 389 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 22 | -13 | 995
2015-01-25 | 18:00 | 1055 | 393 | 391 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 1055
2015-01-25 | 19:00 | 1051 | 393 | 391 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 66 | -13 | 1051
2015-01-25 | 20:00 | 1025 | 393 | 338 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 96 | -13 | 1025
2015-01-25 | 21:00 | 975 | 393 | 337 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -13 | 975
2015-01-25 | 22:00 | 913 | 393 | 319 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -13 | 913
2015-01-25 | 23:00 | 846 | 393 | 268 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 846
2015-01-26 | 0:00 | 795 | 393 | 276 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -5 | -13 | 795
2015-01-26 | 1:00 | 847 | 393 | 331 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -7 | -13 | 847
2015-01-26 | 2:00 | 894 | 393 | 368 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -7 | -13 | 894
2015-01-26 | 3:00 | 932 | 393 | 393 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -7 | -13 | 932
2015-01-26 | 4:00 | 946 | 393 | 405 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -6 | -13 | 946
2015-01-26 | 5:00 | 943 | 393 | 409 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -6 | -13 | 943
2015-01-26 | 6:00 | 994 | 393 | 456 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-01-26 | 7:00 | 1051 | 393 | 485 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1051
2015-01-26 | 8:00 | 1127 | 393 | 472 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1127
2015-01-26 | 9:00 | 1165 | 393 | 429 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | -8 | -13 | 1165
2015-01-26 | 10:00 | 1157 | 393 | 367 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -7 | -13 | 1157
2015-01-26 | 11:00 | 1155 | 393 | 341 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -7 | -13 | 1155
2015-01-26 | 12:00 | 1101 | 393 | 293 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -5 | -13 | 1101
2015-01-26 | 13:00 | 1127 | 393 | 374 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -8 | -13 | 1127
2015-01-26 | 14:00 | 1119 | 393 | 431 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1119
2015-01-26 | 15:00 | 1105 | 393 | 509 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 1105
2015-01-26 | 16:00 | 1123 | 393 | 569 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 12 | -13 | 1123
2015-01-26 | 17:00 | 1130 | 393 | 569 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 21 | -13 | 1130
2015-01-26 | 18:00 | 1143 | 393 | 569 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 21 | -13 | 1143
2015-01-26 | 19:00 | 1118 | 393 | 565 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1118
2015-01-26 | 20:00 | 1071 | 393 | 520 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1071
2015-01-26 | 21:00 | 1017 | 393 | 471 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-01-26 | 22:00 | 975 | 393 | 436 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-01-26 | 23:00 | 899 | 393 | 381 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | -13 | 899
2015-01-27 | 0:00 | 835 | 393 | 265 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 835
2015-01-27 | 1:00 | 875 | 393 | 305 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 875
2015-01-27 | 2:00 | 923 | 393 | 339 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-01-27 | 3:00 | 958 | 393 | 357 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-01-27 | 4:00 | 967 | 393 | 363 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-01-27 | 5:00 | 968 | 393 | 375 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 968
2015-01-27 | 6:00 | 1016 | 393 | 423 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1016
2015-01-27 | 7:00 | 1064 | 393 | 445 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 14 | -13 | 1064
2015-01-27 | 8:00 | 1099 | 393 | 358 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1099
2015-01-27 | 9:00 | 1100 | 393 | 229 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1100
2015-01-27 | 10:00 | 1049 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -112 | -13 | 1049
2015-01-27 | 11:00 | 1039 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -149 | -13 | 1039
2015-01-27 | 12:00 | 999 | 393 | 224 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -159 | -13 | 999
2015-01-27 | 13:00 | 1031 | 393 | 225 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -62 | -13 | 1031
2015-01-27 | 14:00 | 1041 | 393 | 254 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-01-27 | 15:00 | 1030 | 393 | 367 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-01-27 | 16:00 | 1074 | 393 | 452 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 33 | -13 | 1074
2015-01-27 | 17:00 | 1114 | 393 | 465 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 65 | -13 | 1114
2015-01-27 | 18:00 | 1159 | 393 | 470 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 91 | -13 | 1159
2015-01-27 | 19:00 | 1135 | 393 | 468 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 73 | -13 | 1135
2015-01-27 | 20:00 | 1091 | 393 | 456 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 44 | -13 | 1091
2015-01-27 | 21:00 | 1041 | 393 | 444 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 | -13 | 1041
2015-01-27 | 22:00 | 993 | 393 | 404 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-01-27 | 23:00 | 919 | 393 | 342 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 919
2015-01-28 | 0:00 | 856 | 393 | 287 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-01-28 | 1:00 | 901 | 393 | 331 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 901
2015-01-28 | 2:00 | 941 | 393 | 358 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-01-28 | 3:00 | 982 | 393 | 380 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-01-28 | 4:00 | 1001 | 393 | 397 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1001
2015-01-28 | 5:00 | 1004 | 393 | 411 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-01-28 | 6:00 | 1068 | 393 | 463 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 12 | -13 | 1068
2015-01-28 | 7:00 | 1119 | 393 | 486 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 28 | -13 | 1119
2015-01-28 | 8:00 | 1145 | 393 | 404 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1145
2015-01-28 | 9:00 | 1142 | 393 | 270 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1142
2015-01-28 | 10:00 | 1124 | 393 | 234 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -46 | -13 | 1124
2015-01-28 | 11:00 | 1089 | 393 | 234 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -108 | -13 | 1089
2015-01-28 | 12:00 | 1040 | 393 | 233 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -126 | -13 | 1040
2015-01-28 | 13:00 | 1069 | 393 | 233 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -33 | -13 | 1069
2015-01-28 | 14:00 | 1062 | 393 | 276 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-01-28 | 15:00 | 1045 | 393 | 382 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-01-28 | 16:00 | 1090 | 393 | 482 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 19 | -13 | 1090
2015-01-28 | 17:00 | 1146 | 393 | 535 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 27 | -13 | 1146
2015-01-28 | 18:00 | 1212 | 393 | 573 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 41 | -13 | 1212
2015-01-28 | 19:00 | 1198 | 393 | 568 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 35 | -13 | 1198
2015-01-28 | 20:00 | 1158 | 393 | 539 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 | -13 | 1158
2015-01-28 | 21:00 | 1103 | 393 | 498 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 17 | -13 | 1103
2015-01-28 | 22:00 | 1051 | 393 | 456 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | -13 | 1051
2015-01-28 | 23:00 | 974 | 393 | 397 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-01-29 | 0:00 | 903 | 393 | 466 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -86 | -13 | 903
2015-01-29 | 1:00 | 938 | 393 | 469 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -54 | -13 | 938
2015-01-29 | 2:00 | 977 | 393 | 477 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -33 | -13 | 977
2015-01-29 | 3:00 | 1001 | 393 | 483 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -28 | -13 | 1001
2015-01-29 | 4:00 | 1015 | 393 | 492 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -24 | -13 | 1015
2015-01-29 | 5:00 | 1026 | 393 | 507 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -20 | -13 | 1026
2015-01-29 | 6:00 | 1100 | 393 | 561 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1100
2015-01-29 | 7:00 | 1164 | 393 | 594 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 4 | -13 | 1164
2015-01-29 | 8:00 | 1195 | 393 | 539 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1195
2015-01-29 | 9:00 | 1209 | 393 | 491 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 1209
2015-01-29 | 10:00 | 1201 | 393 | 461 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -57 | -13 | 1201
2015-01-29 | 11:00 | 1183 | 393 | 456 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -94 | -13 | 1183
2015-01-29 | 12:00 | 1138 | 393 | 455 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -130 | -13 | 1138
2015-01-29 | 13:00 | 1187 | 393 | 475 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -49 | -13 | 1187
2015-01-29 | 14:00 | 1193 | 393 | 535 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | -29 | -13 | 1193
2015-01-29 | 15:00 | 1215 | 393 | 595 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 24 | -13 | 1215
2015-01-29 | 16:00 | 1254 | 393 | 596 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 116 | -13 | 1254
2015-01-29 | 17:00 | 1277 | 393 | 632 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 105 | -13 | 1277
2015-01-29 | 18:00 | 1293 | 393 | 632 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 108 | -13 | 1293
2015-01-29 | 19:00 | 1259 | 393 | 631 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 75 | -13 | 1259
2015-01-29 | 20:00 | 1202 | 393 | 594 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | -13 | 1202
2015-01-29 | 21:00 | 1133 | 393 | 587 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1133
2015-01-29 | 22:00 | 1082 | 393 | 570 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | -27 | -13 | 1082
2015-01-29 | 23:00 | 1001 | 393 | 535 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -60 | -13 | 1001
2015-01-30 | 0:00 | 924 | 393 | 452 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | -13 | 924
2015-01-30 | 1:00 | 950 | 393 | 465 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | -37 | -13 | 950
2015-01-30 | 2:00 | 987 | 393 | 483 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -29 | -13 | 987
2015-01-30 | 3:00 | 1011 | 393 | 492 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | -27 | -13 | 1011
2015-01-30 | 4:00 | 1027 | 393 | 505 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -25 | -13 | 1027
2015-01-30 | 5:00 | 1027 | 393 | 511 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | -24 | -13 | 1027
2015-01-30 | 6:00 | 1097 | 393 | 558 | 49 | 34 | 29 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 1097
2015-01-30 | 7:00 | 1153 | 393 | 566 | 41 | 34 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 21 | -13 | 1153
2015-01-30 | 8:00 | 1215 | 393 | 585 | 39 | 34 | 29 | 135 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 1215
2015-01-30 | 9:00 | 1242 | 393 | 544 | 37 | 34 | 29 | 226 | 0 | 38 | 0 | -46 | -13 | 1242
2015-01-30 | 10:00 | 1222 | 393 | 521 | 36 | 34 | 29 | 280 | 0 | 38 | 0 | -96 | -13 | 1222
2015-01-30 | 11:00 | 1211 | 393 | 450 | 36 | 34 | 29 | 303 | 0 | 39 | 0 | -60 | -13 | 1211
2015-01-30 | 12:00 | 1143 | 393 | 442 | 36 | 34 | 29 | 293 | 0 | 41 | 0 | -111 | -13 | 1143
2015-01-30 | 13:00 | 1153 | 393 | 465 | 36 | 34 | 29 | 240 | 0 | 43 | 0 | -74 | -13 | 1153
2015-01-30 | 14:00 | 1158 | 393 | 520 | 38 | 34 | 29 | 163 | 0 | 44 | 0 | -50 | -13 | 1158
2015-01-30 | 15:00 | 1165 | 393 | 566 | 39 | 34 | 29 | 69 | 0 | 46 | 0 | 2 | -13 | 1165
2015-01-30 | 16:00 | 1205 | 393 | 567 | 41 | 34 | 29 | 12 | 0 | 47 | 0 | 95 | -13 | 1205
2015-01-30 | 17:00 | 1222 | 393 | 567 | 50 | 34 | 29 | 3 | 0 | 45 | 0 | 114 | -13 | 1222
2015-01-30 | 18:00 | 1235 | 393 | 567 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 46 | 0 | 114 | -13 | 1235
2015-01-30 | 19:00 | 1216 | 393 | 567 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 44 | 0 | 96 | -13 | 1216
2015-01-30 | 20:00 | 1169 | 393 | 566 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 | -13 | 1169
2015-01-30 | 21:00 | 1111 | 393 | 565 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1111
2015-01-30 | 22:00 | 1063 | 393 | 524 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1063
2015-01-30 | 23:00 | 993 | 393 | 538 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -72 | -13 | 993
2015-01-31 | 0:00 | 917 | 393 | 348 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-01-31 | 1:00 | 961 | 393 | 391 | 38 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-01-31 | 2:00 | 990 | 393 | 406 | 48 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 990
2015-01-31 | 3:00 | 1017 | 393 | 416 | 60 | 34 | 29 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-01-31 | 4:00 | 1020 | 393 | 417 | 59 | 34 | 29 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-01-31 | 5:00 | 1008 | 393 | 414 | 52 | 34 | 29 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-01-31 | 6:00 | 1034 | 393 | 440 | 49 | 34 | 29 | 3 | 0 | 98 | 0 | 1 | -13 | 1034
2015-01-31 | 7:00 | 1099 | 393 | 470 | 41 | 34 | 29 | 69 | 0 | 52 | 0 | 23 | -13 | 1099
2015-01-31 | 8:00 | 1151 | 393 | 409 | 39 | 34 | 29 | 203 | 0 | 57 | 0 | 0 | -13 | 1151
2015-01-31 | 9:00 | 1148 | 393 | 277 | 37 | 34 | 29 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -13 | 1148
2015-01-31 | 10:00 | 1123 | 393 | 227 | 36 | 34 | 29 | 421 | 0 | 35 | 0 | -39 | -13 | 1123
2015-01-31 | 11:00 | 1110 | 393 | 227 | 36 | 34 | 29 | 425 | 0 | 59 | 0 | -80 | -13 | 1110
2015-01-31 | 12:00 | 1058 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 453 | 0 | 2 | 0 | -101 | -13 | 1058
2015-01-31 | 13:00 | 1056 | 393 | 226 | 36 | 34 | 29 | 387 | 0 | 2 | 0 | -37 | -13 | 1056
2015-01-31 | 14:00 | 1036 | 393 | 249 | 38 | 34 | 29 | 236 | 0 | 70 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-01-31 | 15:00 | 1014 | 393 | 351 | 39 | 34 | 29 | 106 | 0 | 76 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-01-31 | 16:00 | 1055 | 393 | 455 | 41 | 34 | 29 | 7 | 0 | 100 | 0 | 11 | -13 | 1055
2015-01-31 | 17:00 | 1113 | 393 | 510 | 50 | 34 | 29 | 2 | 0 | 89 | 0 | 19 | -13 | 1113
2015-01-31 | 18:00 | 1188 | 393 | 559 | 64 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 31 | -13 | 1188
2015-01-31 | 19:00 | 1182 | 393 | 558 | 65 | 34 | 29 | 1 | 0 | 85 | 0 | 30 | -13 | 1182
2015-01-31 | 20:00 | 1150 | 393 | 529 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 30 | -13 | 1150
2015-01-31 | 21:00 | 1109 | 393 | 499 | 62 | 34 | 29 | 0 | 0 | 84 | 0 | 21 | -13 | 1109
2015-01-31 | 22:00 | 1062 | 393 | 463 | 55 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | -13 | 1062
2015-01-31 | 23:00 | 995 | 393 | 417 | 44 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 995
2015-02-01 | 0:00 | 944 | 393 | 370 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | -13 | 944
2015-02-01 | 1:00 | 961 | 393 | 372 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 18 | -13 | 961
2015-02-01 | 2:00 | 991 | 393 | 373 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 40 | -13 | 991
2015-02-01 | 3:00 | 1004 | 393 | 373 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 47 | -13 | 1004
2015-02-01 | 4:00 | 999 | 393 | 373 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 43 | -13 | 999
2015-02-01 | 5:00 | 970 | 393 | 372 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 20 | -13 | 970
2015-02-01 | 6:00 | 970 | 393 | 372 | 51 | 34 | 29 | 16 | -2 | 71 | 0 | 20 | -13 | 970
2015-02-01 | 7:00 | 1017 | 393 | 348 | 43 | 34 | 29 | 136 | -21 | 64 | 0 | 4 | -13 | 1017
2015-02-01 | 8:00 | 1041 | 393 | 273 | 41 | 34 | 29 | 311 | -48 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-02-01 | 9:00 | 1027 | 393 | 183 | 39 | 34 | 29 | 449 | -69 | 22 | 0 | -38 | -13 | 1027
2015-02-01 | 10:00 | 968 | 393 | 181 | 37 | 34 | 29 | 550 | -85 | 18 | 0 | -177 | -13 | 968
2015-02-01 | 11:00 | 941 | 393 | 180 | 37 | 34 | 29 | 590 | -91 | 12 | -12 | -219 | -13 | 941
2015-02-01 | 12:00 | 922 | 393 | 180 | 37 | 34 | 29 | 569 | -87 | 8 | -8 | -219 | -13 | 922
2015-02-01 | 13:00 | 883 | 393 | 180 | 37 | 34 | 29 | 495 | -76 | 9 | -5 | -199 | -13 | 883
2015-02-01 | 14:00 | 851 | 393 | 179 | 40 | 34 | 29 | 384 | -59 | 7 | 0 | -142 | -13 | 851
2015-02-01 | 15:00 | 862 | 393 | 183 | 40 | 34 | 29 | 218 | -34 | 12 | 0 | 0 | -13 | 862
2015-02-01 | 16:00 | 927 | 393 | 326 | 43 | 34 | 29 | 56 | -9 | 64 | 0 | 4 | -13 | 927
2015-02-01 | 17:00 | 1021 | 393 | 373 | 52 | 34 | 29 | 6 | -1 | 87 | 0 | 61 | -13 | 1021
2015-02-01 | 18:00 | 1127 | 393 | 437 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 82 | -13 | 1127
2015-02-01 | 19:00 | 1132 | 393 | 438 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 91 | -13 | 1132
2015-02-01 | 20:00 | 1119 | 393 | 438 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 76 | -13 | 1119
2015-02-01 | 21:00 | 1075 | 393 | 376 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 104 | -13 | 1075
2015-02-01 | 22:00 | 1020 | 393 | 374 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 54 | -13 | 1020
2015-02-01 | 23:00 | 957 | 393 | 370 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | -13 | 957
2015-02-02 | 0:00 | 899 | 393 | 439 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -61 | -13 | 899
2015-02-02 | 1:00 | 936 | 393 | 449 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -33 | -13 | 936
2015-02-02 | 2:00 | 973 | 393 | 464 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -24 | -13 | 973
2015-02-02 | 3:00 | 1003 | 393 | 478 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -20 | -13 | 1003
2015-02-02 | 4:00 | 1013 | 393 | 486 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | -19 | -13 | 1013
2015-02-02 | 5:00 | 1031 | 393 | 494 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-02-02 | 6:00 | 1124 | 393 | 561 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 22 | -13 | 1124
2015-02-02 | 7:00 | 1196 | 393 | 562 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 44 | -13 | 1196
2015-02-02 | 8:00 | 1221 | 393 | 536 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1221
2015-02-02 | 9:00 | 1228 | 393 | 484 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -22 | -13 | 1228
2015-02-02 | 10:00 | 1220 | 393 | 442 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -40 | -13 | 1220
2015-02-02 | 11:00 | 1182 | 393 | 428 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -89 | -13 | 1182
2015-02-02 | 12:00 | 1121 | 393 | 425 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -136 | -13 | 1121
2015-02-02 | 13:00 | 1143 | 393 | 431 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -76 | -13 | 1143
2015-02-02 | 14:00 | 1121 | 393 | 447 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -49 | -13 | 1121
2015-02-02 | 15:00 | 1119 | 393 | 508 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 1119
2015-02-02 | 16:00 | 1152 | 393 | 561 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 33 | -13 | 1152
2015-02-02 | 17:00 | 1191 | 393 | 627 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 24 | -13 | 1191
2015-02-02 | 18:00 | 1260 | 393 | 628 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 81 | -13 | 1260
2015-02-02 | 19:00 | 1256 | 393 | 628 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 75 | -13 | 1256
2015-02-02 | 20:00 | 1213 | 393 | 562 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 98 | -13 | 1213
2015-02-02 | 21:00 | 1153 | 393 | 561 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 | -13 | 1153
2015-02-02 | 22:00 | 1099 | 393 | 559 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1099
2015-02-02 | 23:00 | 1028 | 393 | 527 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -27 | -13 | 1028
2015-02-03 | 0:00 | 961 | 393 | 393 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-02-03 | 1:00 | 993 | 393 | 415 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 7 | -13 | 993
2015-02-03 | 2:00 | 1033 | 393 | 446 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11 | -13 | 1033
2015-02-03 | 3:00 | 1057 | 393 | 461 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 | -13 | 1057
2015-02-03 | 4:00 | 1068 | 393 | 471 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 14 | -13 | 1068
2015-02-03 | 5:00 | 1081 | 393 | 483 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 20 | -13 | 1081
2015-02-03 | 6:00 | 1168 | 393 | 496 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 91 | -13 | 1168
2015-02-03 | 7:00 | 1216 | 393 | 516 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 15 | -13 | 1216
2015-02-03 | 8:00 | 1225 | 393 | 409 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1225
2015-02-03 | 9:00 | 1187 | 393 | 279 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | -43 | -13 | 1187
2015-02-03 | 10:00 | 1122 | 393 | 208 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -135 | -13 | 1122
2015-02-03 | 11:00 | 1088 | 393 | 207 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | -3 | -199 | -13 | 1088
2015-02-03 | 12:00 | 1039 | 393 | 206 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | -5 | -219 | -13 | 1039
2015-02-03 | 13:00 | 1042 | 393 | 207 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | -3 | -145 | -13 | 1042
2015-02-03 | 14:00 | 1038 | 393 | 206 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | -42 | -13 | 1038
2015-02-03 | 15:00 | 1033 | 393 | 320 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1033
2015-02-03 | 16:00 | 1068 | 393 | 451 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 12 | -13 | 1068
2015-02-03 | 17:00 | 1126 | 393 | 495 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 43 | -13 | 1126
2015-02-03 | 18:00 | 1213 | 393 | 500 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 105 | -13 | 1213
2015-02-03 | 19:00 | 1205 | 393 | 500 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 103 | -13 | 1205
2015-02-03 | 20:00 | 1170 | 393 | 499 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 66 | -13 | 1170
2015-02-03 | 21:00 | 1114 | 393 | 494 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 24 | -13 | 1114
2015-02-03 | 22:00 | 1058 | 393 | 457 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | -13 | 1058
2015-02-03 | 23:00 | 992 | 393 | 410 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-02-04 | 0:00 | 919 | 393 | 454 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -55 | -13 | 919
2015-02-04 | 1:00 | 954 | 393 | 466 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -33 | -13 | 954
2015-02-04 | 2:00 | 994 | 393 | 487 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -25 | -13 | 994
2015-02-04 | 3:00 | 1014 | 393 | 492 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -24 | -13 | 1014
2015-02-04 | 4:00 | 1026 | 393 | 503 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | -22 | -13 | 1026
2015-02-04 | 5:00 | 1031 | 393 | 514 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | -20 | -13 | 1031
2015-02-04 | 6:00 | 1092 | 393 | 551 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1092
2015-02-04 | 7:00 | 1151 | 393 | 560 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1151
2015-02-04 | 8:00 | 1217 | 393 | 532 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1217
2015-02-04 | 9:00 | 1250 | 393 | 509 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -25 | -13 | 1250
2015-02-04 | 10:00 | 1238 | 393 | 462 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -42 | -13 | 1238
2015-02-04 | 11:00 | 1249 | 393 | 456 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -51 | -13 | 1249
2015-02-04 | 12:00 | 1174 | 393 | 442 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -99 | -13 | 1174
2015-02-04 | 13:00 | 1178 | 393 | 457 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -67 | -13 | 1178
2015-02-04 | 14:00 | 1173 | 393 | 495 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -45 | -13 | 1173
2015-02-04 | 15:00 | 1171 | 393 | 534 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1171
2015-02-04 | 16:00 | 1206 | 393 | 575 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 73 | -13 | 1206
2015-02-04 | 17:00 | 1226 | 393 | 611 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 76 | -13 | 1226
2015-02-04 | 18:00 | 1262 | 393 | 612 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 99 | -13 | 1262
2015-02-04 | 19:00 | 1238 | 393 | 612 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 73 | -13 | 1238
2015-02-04 | 20:00 | 1187 | 393 | 575 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 | -13 | 1187
2015-02-04 | 21:00 | 1128 | 393 | 574 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | -13 | 1128
2015-02-04 | 22:00 | 1072 | 393 | 532 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1072
2015-02-04 | 23:00 | 987 | 393 | 522 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -63 | -13 | 987
2015-02-05 | 0:00 | 918 | 393 | 350 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-02-05 | 1:00 | 950 | 393 | 379 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 950
2015-02-05 | 2:00 | 992 | 393 | 415 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-02-05 | 3:00 | 1025 | 393 | 441 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-02-05 | 4:00 | 1039 | 393 | 453 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 4 | -13 | 1039
2015-02-05 | 5:00 | 1044 | 393 | 458 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 9 | -13 | 1044
2015-02-05 | 6:00 | 1124 | 393 | 502 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 41 | -13 | 1124
2015-02-05 | 7:00 | 1178 | 393 | 472 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 21 | -13 | 1178
2015-02-05 | 8:00 | 1208 | 393 | 392 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1208
2015-02-05 | 9:00 | 1202 | 393 | 250 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1202
2015-02-05 | 10:00 | 1174 | 393 | 239 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -113 | -13 | 1174
2015-02-05 | 11:00 | 1140 | 393 | 238 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | 0 | -180 | -13 | 1140
2015-02-05 | 12:00 | 1102 | 393 | 237 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | 0 | -193 | -13 | 1102
2015-02-05 | 13:00 | 1114 | 393 | 237 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | 0 | -107 | -13 | 1114
2015-02-05 | 14:00 | 1114 | 393 | 240 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 1114
2015-02-05 | 15:00 | 1127 | 393 | 414 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1127
2015-02-05 | 16:00 | 1176 | 393 | 534 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 37 | -13 | 1176
2015-02-05 | 17:00 | 1239 | 393 | 604 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 47 | -13 | 1239
2015-02-05 | 18:00 | 1300 | 393 | 618 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 75 | -13 | 1300
2015-02-05 | 19:00 | 1285 | 393 | 618 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 64 | -13 | 1285
2015-02-05 | 20:00 | 1240 | 393 | 573 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 61 | -13 | 1240
2015-02-05 | 21:00 | 1178 | 393 | 555 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 28 | -13 | 1178
2015-02-05 | 22:00 | 1115 | 393 | 507 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 16 | -13 | 1115
2015-02-05 | 23:00 | 1041 | 393 | 459 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-02-06 | 0:00 | 972 | 393 | 404 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 972
2015-02-06 | 1:00 | 1005 | 393 | 434 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-02-06 | 2:00 | 1037 | 393 | 452 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 9 | -13 | 1037
2015-02-06 | 3:00 | 1062 | 393 | 465 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | -13 | 1062
2015-02-06 | 4:00 | 1074 | 393 | 473 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 18 | -13 | 1074
2015-02-06 | 5:00 | 1084 | 393 | 483 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 23 | -13 | 1084
2015-02-06 | 6:00 | 1171 | 393 | 539 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 51 | -13 | 1171
2015-02-06 | 7:00 | 1231 | 393 | 516 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 29 | -13 | 1231
2015-02-06 | 8:00 | 1248 | 393 | 431 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1248
2015-02-06 | 9:00 | 1229 | 393 | 278 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | 0 | -13 | 1229
2015-02-06 | 10:00 | 1177 | 393 | 224 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -95 | -13 | 1177
2015-02-06 | 11:00 | 1155 | 393 | 224 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | 0 | -150 | -13 | 1155
2015-02-06 | 12:00 | 1096 | 393 | 222 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | 0 | -183 | -13 | 1096
2015-02-06 | 13:00 | 1089 | 393 | 222 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | 0 | -117 | -13 | 1089
2015-02-06 | 14:00 | 1073 | 393 | 222 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | -23 | -13 | 1073
2015-02-06 | 15:00 | 1057 | 393 | 345 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1057
2015-02-06 | 16:00 | 1105 | 393 | 474 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 25 | -13 | 1105
2015-02-06 | 17:00 | 1162 | 393 | 537 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 37 | -13 | 1162
2015-02-06 | 18:00 | 1231 | 393 | 560 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 64 | -13 | 1231
2015-02-06 | 19:00 | 1221 | 393 | 561 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 57 | -13 | 1221
2015-02-06 | 20:00 | 1181 | 393 | 548 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 28 | -13 | 1181
2015-02-06 | 21:00 | 1132 | 393 | 519 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 17 | -13 | 1132
2015-02-06 | 22:00 | 1091 | 393 | 489 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | -13 | 1091
2015-02-06 | 23:00 | 1036 | 393 | 450 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | -13 | 1036
2015-02-07 | 0:00 | 977 | 393 | 457 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-02-07 | 1:00 | 1004 | 393 | 483 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-02-07 | 2:00 | 1027 | 393 | 495 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-02-07 | 3:00 | 1040 | 393 | 495 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1040
2015-02-07 | 4:00 | 1044 | 393 | 498 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-02-07 | 5:00 | 1032 | 393 | 495 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1032
2015-02-07 | 6:00 | 1052 | 393 | 511 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1052
2015-02-07 | 7:00 | 1115 | 393 | 525 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1115
2015-02-07 | 8:00 | 1154 | 393 | 469 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1154
2015-02-07 | 9:00 | 1150 | 393 | 392 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1150
2015-02-07 | 10:00 | 1115 | 393 | 304 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -7 | -13 | 1115
2015-02-07 | 11:00 | 1114 | 393 | 276 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -5 | -13 | 1114
2015-02-07 | 12:00 | 1092 | 393 | 265 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -4 | -13 | 1092
2015-02-07 | 13:00 | 1093 | 393 | 312 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -7 | -13 | 1093
2015-02-07 | 14:00 | 1063 | 393 | 348 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -8 | -13 | 1063
2015-02-07 | 15:00 | 1066 | 393 | 428 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-02-07 | 16:00 | 1075 | 393 | 517 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1075
2015-02-07 | 17:00 | 1107 | 393 | 568 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1107
2015-02-07 | 18:00 | 1158 | 393 | 585 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 23 | -13 | 1158
2015-02-07 | 19:00 | 1147 | 393 | 585 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 10 | -13 | 1147
2015-02-07 | 20:00 | 1110 | 393 | 558 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1110
2015-02-07 | 21:00 | 1058 | 393 | 511 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-02-07 | 22:00 | 1009 | 393 | 469 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1009
2015-02-07 | 23:00 | 945 | 393 | 425 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | -13 | 945
2015-02-08 | 0:00 | 885 | 393 | 369 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -5 | -13 | 885
2015-02-08 | 1:00 | 917 | 393 | 395 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-02-08 | 2:00 | 948 | 393 | 416 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-02-08 | 3:00 | 966 | 393 | 420 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-02-08 | 4:00 | 967 | 393 | 422 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-02-08 | 5:00 | 936 | 393 | 399 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 936
2015-02-08 | 6:00 | 922 | 393 | 381 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-02-08 | 7:00 | 952 | 393 | 368 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | -6 | -13 | 952
2015-02-08 | 8:00 | 1005 | 393 | 327 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | -7 | -13 | 1005
2015-02-08 | 9:00 | 1043 | 393 | 285 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -7 | -13 | 1043
2015-02-08 | 10:00 | 1015 | 393 | 238 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -42 | -13 | 1015
2015-02-08 | 11:00 | 987 | 393 | 236 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -92 | -13 | 987
2015-02-08 | 12:00 | 962 | 393 | 236 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -105 | -13 | 962
2015-02-08 | 13:00 | 960 | 393 | 236 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -64 | -13 | 960
2015-02-08 | 14:00 | 950 | 393 | 242 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -15 | -13 | 950
2015-02-08 | 15:00 | 985 | 393 | 355 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -7 | -13 | 985
2015-02-08 | 16:00 | 1046 | 393 | 488 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-02-08 | 17:00 | 1143 | 393 | 604 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1143
2015-02-08 | 18:00 | 1228 | 393 | 609 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 70 | -13 | 1228
2015-02-08 | 19:00 | 1226 | 393 | 608 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 65 | -13 | 1226
2015-02-08 | 20:00 | 1210 | 393 | 585 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 72 | -13 | 1210
2015-02-08 | 21:00 | 1162 | 393 | 584 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | -13 | 1162
2015-02-08 | 22:00 | 1091 | 393 | 551 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1091
2015-02-08 | 23:00 | 1017 | 393 | 489 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-02-09 | 0:00 | 948 | 393 | 419 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | -39 | -13 | 948
2015-02-09 | 1:00 | 985 | 393 | 414 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-02-09 | 2:00 | 1013 | 393 | 436 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-02-09 | 3:00 | 1034 | 393 | 451 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -13 | 1034
2015-02-09 | 4:00 | 1046 | 393 | 462 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -13 | 1046
2015-02-09 | 5:00 | 1065 | 393 | 487 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | -13 | 1065
2015-02-09 | 6:00 | 1173 | 393 | 593 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 1173
2015-02-09 | 7:00 | 1259 | 393 | 574 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 0 | -13 | 1259
2015-02-09 | 8:00 | 1286 | 393 | 470 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1286
2015-02-09 | 9:00 | 1293 | 393 | 375 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | -34 | -13 | 1293
2015-02-09 | 10:00 | 1274 | 393 | 306 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -81 | -13 | 1274
2015-02-09 | 11:00 | 1249 | 393 | 291 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | 0 | -124 | -13 | 1249
2015-02-09 | 12:00 | 1160 | 393 | 275 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | 0 | -173 | -13 | 1160
2015-02-09 | 13:00 | 1168 | 393 | 296 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | 0 | -112 | -13 | 1168
2015-02-09 | 14:00 | 1158 | 393 | 336 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | -52 | -13 | 1158
2015-02-09 | 15:00 | 1167 | 393 | 457 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | -2 | -13 | 1167
2015-02-09 | 16:00 | 1219 | 393 | 613 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 1 | -13 | 1219
2015-02-09 | 17:00 | 1280 | 393 | 650 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 42 | -13 | 1280
2015-02-09 | 18:00 | 1374 | 393 | 652 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 115 | -13 | 1374
2015-02-09 | 19:00 | 1370 | 393 | 652 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 115 | -13 | 1370
2015-02-09 | 20:00 | 1322 | 393 | 615 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 101 | -13 | 1322
2015-02-09 | 21:00 | 1254 | 393 | 614 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 45 | -13 | 1254
2015-02-09 | 22:00 | 1191 | 393 | 600 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1191
2015-02-09 | 23:00 | 1103 | 393 | 521 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 1103
2015-02-10 | 0:00 | 1023 | 393 | 535 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -33 | -13 | 1023
2015-02-10 | 1:00 | 1043 | 393 | 550 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -28 | -13 | 1043
2015-02-10 | 2:00 | 1061 | 393 | 555 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -26 | -13 | 1061
2015-02-10 | 3:00 | 1076 | 393 | 557 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -26 | -13 | 1076
2015-02-10 | 4:00 | 1082 | 393 | 560 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | -24 | -13 | 1082
2015-02-10 | 5:00 | 1090 | 393 | 553 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1090
2015-02-10 | 6:00 | 1179 | 393 | 598 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 40 | -13 | 1179
2015-02-10 | 7:00 | 1253 | 393 | 607 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 55 | -13 | 1253
2015-02-10 | 8:00 | 1287 | 393 | 602 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1287
2015-02-10 | 9:00 | 1277 | 393 | 551 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -39 | -13 | 1277
2015-02-10 | 10:00 | 1250 | 393 | 495 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -63 | -13 | 1250
2015-02-10 | 11:00 | 1203 | 393 | 479 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -119 | -13 | 1203
2015-02-10 | 12:00 | 1149 | 393 | 473 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -156 | -13 | 1149
2015-02-10 | 13:00 | 1174 | 393 | 487 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -101 | -13 | 1174
2015-02-10 | 14:00 | 1165 | 393 | 515 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -73 | -13 | 1165
2015-02-10 | 15:00 | 1146 | 393 | 555 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -47 | -13 | 1146
2015-02-10 | 16:00 | 1183 | 393 | 598 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 27 | -13 | 1183
2015-02-10 | 17:00 | 1220 | 393 | 598 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 83 | -13 | 1220
2015-02-10 | 18:00 | 1282 | 393 | 600 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 132 | -13 | 1282
2015-02-10 | 19:00 | 1264 | 393 | 599 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 112 | -13 | 1264
2015-02-10 | 20:00 | 1223 | 393 | 599 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 72 | -13 | 1223
2015-02-10 | 21:00 | 1163 | 393 | 597 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | -13 | 1163
2015-02-10 | 22:00 | 1103 | 393 | 563 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1103
2015-02-10 | 23:00 | 1034 | 393 | 564 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -59 | -13 | 1034
2015-02-11 | 0:00 | 966 | 393 | 446 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-02-11 | 1:00 | 986 | 393 | 465 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-02-11 | 2:00 | 1014 | 393 | 482 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-02-11 | 3:00 | 1028 | 393 | 483 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1028
2015-02-11 | 4:00 | 1026 | 393 | 480 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1026
2015-02-11 | 5:00 | 1007 | 393 | 471 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1007
2015-02-11 | 6:00 | 1022 | 393 | 481 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1022
2015-02-11 | 7:00 | 1064 | 393 | 474 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-02-11 | 8:00 | 1127 | 393 | 442 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1127
2015-02-11 | 9:00 | 1139 | 393 | 381 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -8 | -13 | 1139
2015-02-11 | 10:00 | 1102 | 393 | 290 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -6 | -13 | 1102
2015-02-11 | 11:00 | 1048 | 393 | 220 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -15 | -13 | 1048
2015-02-11 | 12:00 | 1019 | 393 | 217 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -29 | -13 | 1019
2015-02-11 | 13:00 | 1014 | 393 | 231 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -5 | -13 | 1014
2015-02-11 | 14:00 | 1003 | 393 | 284 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -4 | -13 | 1003
2015-02-11 | 15:00 | 998 | 393 | 369 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -8 | -13 | 998
2015-02-11 | 16:00 | 1036 | 393 | 478 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1036
2015-02-11 | 17:00 | 1090 | 393 | 551 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1090
2015-02-11 | 18:00 | 1171 | 393 | 607 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 13 | -13 | 1171
2015-02-11 | 19:00 | 1169 | 393 | 607 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 9 | -13 | 1169
2015-02-11 | 20:00 | 1148 | 393 | 564 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 32 | -13 | 1148
2015-02-11 | 21:00 | 1096 | 393 | 549 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1096
2015-02-11 | 22:00 | 1028 | 393 | 488 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1028
2015-02-11 | 23:00 | 945 | 393 | 421 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -4 | -13 | 945
2015-02-12 | 0:00 | 889 | 393 | 395 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 889
2015-02-12 | 1:00 | 934 | 393 | 423 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -11 | -13 | 934
2015-02-12 | 2:00 | 977 | 393 | 446 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-02-12 | 3:00 | 1004 | 393 | 459 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1004
2015-02-12 | 4:00 | 1024 | 393 | 478 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1024
2015-02-12 | 5:00 | 1030 | 393 | 494 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-02-12 | 6:00 | 1095 | 393 | 554 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1095
2015-02-12 | 7:00 | 1151 | 393 | 561 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1151
2015-02-12 | 8:00 | 1190 | 393 | 505 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1190
2015-02-12 | 9:00 | 1193 | 393 | 427 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1193
2015-02-12 | 10:00 | 1158 | 393 | 371 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -32 | -13 | 1158
2015-02-12 | 11:00 | 1135 | 393 | 331 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -39 | -13 | 1135
2015-02-12 | 12:00 | 1062 | 393 | 289 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -59 | -13 | 1062
2015-02-12 | 13:00 | 1079 | 393 | 335 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -43 | -13 | 1079
2015-02-12 | 14:00 | 1070 | 393 | 379 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -33 | -13 | 1070
2015-02-12 | 15:00 | 1058 | 393 | 421 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1058
2015-02-12 | 16:00 | 1092 | 393 | 534 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1092
2015-02-12 | 17:00 | 1142 | 393 | 603 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1142
2015-02-12 | 18:00 | 1223 | 393 | 620 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 52 | -13 | 1223
2015-02-12 | 19:00 | 1219 | 393 | 620 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 46 | -13 | 1219
2015-02-12 | 20:00 | 1188 | 393 | 577 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 59 | -13 | 1188
2015-02-12 | 21:00 | 1131 | 393 | 576 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | -13 | 1131
2015-02-12 | 22:00 | 1070 | 393 | 530 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1070
2015-02-12 | 23:00 | 992 | 393 | 464 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-02-13 | 0:00 | 918 | 393 | 350 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 918
2015-02-13 | 1:00 | 956 | 393 | 385 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-02-13 | 2:00 | 992 | 393 | 408 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 7 | -13 | 992
2015-02-13 | 3:00 | 1027 | 393 | 429 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | -13 | 1027
2015-02-13 | 4:00 | 1038 | 393 | 437 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 18 | -13 | 1038
2015-02-13 | 5:00 | 1046 | 393 | 447 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 21 | -13 | 1046
2015-02-13 | 6:00 | 1131 | 393 | 501 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 49 | -13 | 1131
2015-02-13 | 7:00 | 1183 | 393 | 466 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 32 | -13 | 1183
2015-02-13 | 8:00 | 1188 | 393 | 372 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1188
2015-02-13 | 9:00 | 1150 | 393 | 205 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | -7 | -13 | 1150
2015-02-13 | 10:00 | 1115 | 393 | 205 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -138 | -13 | 1115
2015-02-13 | 11:00 | 1095 | 393 | 204 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | 0 | -191 | -13 | 1095
2015-02-13 | 12:00 | 1041 | 393 | 203 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | 0 | -219 | -13 | 1041
2015-02-13 | 13:00 | 1064 | 393 | 204 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | 0 | -124 | -13 | 1064
2015-02-13 | 14:00 | 1044 | 393 | 203 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | -33 | -13 | 1044
2015-02-13 | 15:00 | 1055 | 393 | 342 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1055
2015-02-13 | 16:00 | 1100 | 393 | 470 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 24 | -13 | 1100
2015-02-13 | 17:00 | 1155 | 393 | 539 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 29 | -13 | 1155
2015-02-13 | 18:00 | 1237 | 393 | 561 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 69 | -13 | 1237
2015-02-13 | 19:00 | 1232 | 393 | 562 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 67 | -13 | 1232
2015-02-13 | 20:00 | 1218 | 393 | 528 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 85 | -13 | 1218
2015-02-13 | 21:00 | 1161 | 393 | 523 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 43 | -13 | 1161
2015-02-13 | 22:00 | 1112 | 393 | 504 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 17 | -13 | 1112
2015-02-13 | 23:00 | 1051 | 393 | 459 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 10 | -13 | 1051
2015-02-14 | 0:00 | 996 | 393 | 404 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 24 | -13 | 996
2015-02-14 | 1:00 | 1010 | 393 | 409 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 31 | -13 | 1010
2015-02-14 | 2:00 | 1037 | 393 | 417 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 43 | -13 | 1037
2015-02-14 | 3:00 | 1053 | 393 | 420 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | -13 | 1053
2015-02-14 | 4:00 | 1049 | 393 | 415 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 51 | -13 | 1049
2015-02-14 | 5:00 | 1035 | 393 | 408 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 50 | -13 | 1035
2015-02-14 | 6:00 | 1068 | 393 | 413 | 51 | 34 | 29 | 16 | -1 | 71 | 0 | 75 | -13 | 1068
2015-02-14 | 7:00 | 1113 | 393 | 436 | 43 | 34 | 29 | 136 | -8 | 64 | 0 | 0 | -13 | 1113
2015-02-14 | 8:00 | 1124 | 393 | 327 | 41 | 34 | 29 | 311 | -19 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1124
2015-02-14 | 9:00 | 1090 | 393 | 261 | 39 | 34 | 29 | 449 | -28 | 22 | 0 | -95 | -13 | 1090
2015-02-14 | 10:00 | 1037 | 393 | 183 | 37 | 34 | 29 | 550 | -34 | 18 | 0 | -161 | -13 | 1037
2015-02-14 | 11:00 | 1005 | 393 | 182 | 37 | 34 | 29 | 590 | -36 | 12 | -3 | -219 | -13 | 1005
2015-02-14 | 12:00 | 976 | 393 | 181 | 37 | 34 | 29 | 569 | -35 | 8 | -8 | -219 | -13 | 976
2015-02-14 | 13:00 | 960 | 393 | 181 | 37 | 34 | 29 | 495 | -30 | 9 | -5 | -169 | -13 | 960
2015-02-14 | 14:00 | 939 | 393 | 181 | 40 | 34 | 29 | 384 | -24 | 7 | 0 | -92 | -13 | 939
2015-02-14 | 15:00 | 917 | 393 | 218 | 40 | 34 | 29 | 218 | -13 | 12 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-02-14 | 16:00 | 961 | 393 | 359 | 43 | 34 | 29 | 56 | -3 | 64 | 0 | 0 | -13 | 961
2015-02-14 | 17:00 | 1020 | 393 | 396 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 36 | -13 | 1020
2015-02-14 | 18:00 | 1112 | 393 | 429 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 76 | -13 | 1112
2015-02-14 | 19:00 | 1114 | 393 | 438 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 74 | -13 | 1114
2015-02-14 | 20:00 | 1101 | 393 | 435 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 61 | -13 | 1101
2015-02-14 | 21:00 | 1064 | 393 | 424 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 | -13 | 1064
2015-02-14 | 22:00 | 1025 | 393 | 407 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | -13 | 1025
2015-02-14 | 23:00 | 976 | 393 | 386 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 10 | -13 | 976
2015-02-15 | 0:00 | 922 | 393 | 402 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 922
2015-02-15 | 1:00 | 952 | 393 | 420 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | -13 | 952
2015-02-15 | 2:00 | 986 | 393 | 432 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | -13 | 986
2015-02-15 | 3:00 | 1003 | 393 | 434 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24 | -13 | 1003
2015-02-15 | 4:00 | 995 | 393 | 429 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 20 | -13 | 995
2015-02-15 | 5:00 | 966 | 393 | 419 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 10 | -13 | 966
2015-02-15 | 6:00 | 958 | 393 | 412 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 6 | -13 | 958
2015-02-15 | 7:00 | 985 | 393 | 395 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-02-15 | 8:00 | 977 | 393 | 292 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-02-15 | 9:00 | 948 | 393 | 193 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -11 | -13 | 948
2015-02-15 | 10:00 | 926 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -85 | -13 | 926
2015-02-15 | 11:00 | 917 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -119 | -13 | 917
2015-02-15 | 12:00 | 928 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -96 | -13 | 928
2015-02-15 | 13:00 | 921 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -59 | -13 | 921
2015-02-15 | 14:00 | 902 | 393 | 192 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -13 | -13 | 902
2015-02-15 | 15:00 | 915 | 393 | 278 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 915
2015-02-15 | 16:00 | 955 | 393 | 397 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-02-15 | 17:00 | 1014 | 393 | 448 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 27 | -13 | 1014
2015-02-15 | 18:00 | 1081 | 393 | 485 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 46 | -13 | 1081
2015-02-15 | 19:00 | 1079 | 393 | 484 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 42 | -13 | 1079
2015-02-15 | 20:00 | 1051 | 393 | 463 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | -13 | 1051
2015-02-15 | 21:00 | 997 | 393 | 430 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | -13 | 997
2015-02-15 | 22:00 | 935 | 393 | 395 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 935
2015-02-15 | 23:00 | 856 | 393 | 328 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-02-16 | 0:00 | 809 | 393 | 382 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -93 | -13 | 809
2015-02-16 | 1:00 | 864 | 393 | 385 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -42 | -13 | 864
2015-02-16 | 2:00 | 905 | 393 | 392 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -20 | -13 | 905
2015-02-16 | 3:00 | 939 | 393 | 408 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -14 | -13 | 939
2015-02-16 | 4:00 | 954 | 393 | 422 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | -13 | -13 | 954
2015-02-16 | 5:00 | 953 | 393 | 429 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | -13 | -13 | 953
2015-02-16 | 6:00 | 1014 | 393 | 473 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-02-16 | 7:00 | 1074 | 393 | 484 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1074
2015-02-16 | 8:00 | 1149 | 393 | 478 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | -14 | -13 | 1149
2015-02-16 | 9:00 | 1182 | 393 | 441 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -25 | -13 | 1182
2015-02-16 | 10:00 | 1172 | 393 | 433 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -79 | -13 | 1172
2015-02-16 | 11:00 | 1172 | 393 | 375 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -46 | -13 | 1172
2015-02-16 | 12:00 | 1110 | 393 | 374 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -95 | -13 | 1110
2015-02-16 | 13:00 | 1126 | 393 | 375 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -38 | -13 | 1126
2015-02-16 | 14:00 | 1122 | 393 | 417 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -18 | -13 | 1122
2015-02-16 | 15:00 | 1109 | 393 | 472 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1109
2015-02-16 | 16:00 | 1135 | 393 | 514 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 63 | -13 | 1135
2015-02-16 | 17:00 | 1151 | 393 | 514 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 98 | -13 | 1151
2015-02-16 | 18:00 | 1168 | 393 | 514 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 103 | -13 | 1168
2015-02-16 | 19:00 | 1143 | 393 | 514 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 77 | -13 | 1143
2015-02-16 | 20:00 | 1098 | 393 | 513 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | -13 | 1098
2015-02-16 | 21:00 | 1043 | 393 | 496 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1043
2015-02-16 | 22:00 | 986 | 393 | 466 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -20 | -13 | 986
2015-02-16 | 23:00 | 915 | 393 | 409 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -22 | -13 | 915
2015-02-17 | 0:00 | 844 | 393 | 342 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -18 | -13 | 844
2015-02-17 | 1:00 | 890 | 393 | 369 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 890
2015-02-17 | 2:00 | 930 | 393 | 398 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-02-17 | 3:00 | 965 | 393 | 420 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 965
2015-02-17 | 4:00 | 982 | 393 | 436 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-02-17 | 5:00 | 974 | 393 | 437 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 974
2015-02-17 | 6:00 | 1023 | 393 | 482 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-02-17 | 7:00 | 1051 | 393 | 461 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1051
2015-02-17 | 8:00 | 1066 | 393 | 381 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1066
2015-02-17 | 9:00 | 1057 | 393 | 314 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -23 | -13 | 1057
2015-02-17 | 10:00 | 1038 | 393 | 261 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -41 | -13 | 1038
2015-02-17 | 11:00 | 1032 | 393 | 244 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -55 | -13 | 1032
2015-02-17 | 12:00 | 971 | 393 | 231 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -92 | -13 | 971
2015-02-17 | 13:00 | 1025 | 393 | 274 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -36 | -13 | 1025
2015-02-17 | 14:00 | 1006 | 393 | 308 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -26 | -13 | 1006
2015-02-17 | 15:00 | 998 | 393 | 360 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 998
2015-02-17 | 16:00 | 1041 | 393 | 483 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-02-17 | 17:00 | 1091 | 393 | 547 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 4 | -13 | 1091
2015-02-17 | 18:00 | 1163 | 393 | 549 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 64 | -13 | 1163
2015-02-17 | 19:00 | 1158 | 393 | 549 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 56 | -13 | 1158
2015-02-17 | 20:00 | 1114 | 393 | 506 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -13 | 1114
2015-02-17 | 21:00 | 1068 | 393 | 505 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16 | -13 | 1068
2015-02-17 | 22:00 | 1005 | 393 | 465 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-02-17 | 23:00 | 933 | 393 | 405 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 933
2015-02-18 | 0:00 | 861 | 393 | 399 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -59 | -13 | 861
2015-02-18 | 1:00 | 905 | 393 | 419 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -35 | -13 | 905
2015-02-18 | 2:00 | 940 | 393 | 437 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -29 | -13 | 940
2015-02-18 | 3:00 | 976 | 393 | 455 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -24 | -13 | 976
2015-02-18 | 4:00 | 992 | 393 | 447 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-02-18 | 5:00 | 999 | 393 | 462 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 999
2015-02-18 | 6:00 | 1054 | 393 | 512 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 1 | -13 | 1054
2015-02-18 | 7:00 | 1099 | 393 | 509 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1099
2015-02-18 | 8:00 | 1138 | 393 | 471 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | -19 | -13 | 1138
2015-02-18 | 9:00 | 1150 | 393 | 421 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -37 | -13 | 1150
2015-02-18 | 10:00 | 1139 | 393 | 391 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -70 | -13 | 1139
2015-02-18 | 11:00 | 1135 | 393 | 389 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -97 | -13 | 1135
2015-02-18 | 12:00 | 1091 | 393 | 387 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -128 | -13 | 1091
2015-02-18 | 13:00 | 1142 | 393 | 409 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -55 | -13 | 1142
2015-02-18 | 14:00 | 1124 | 393 | 447 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -46 | -13 | 1124
2015-02-18 | 15:00 | 1104 | 393 | 490 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -23 | -13 | 1104
2015-02-18 | 16:00 | 1135 | 393 | 514 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 63 | -13 | 1135
2015-02-18 | 17:00 | 1164 | 393 | 565 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 60 | -13 | 1164
2015-02-18 | 18:00 | 1213 | 393 | 566 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 97 | -13 | 1213
2015-02-18 | 19:00 | 1207 | 393 | 566 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 89 | -13 | 1207
2015-02-18 | 20:00 | 1161 | 393 | 514 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 95 | -13 | 1161
2015-02-18 | 21:00 | 1108 | 393 | 513 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | -13 | 1108
2015-02-18 | 22:00 | 1045 | 393 | 505 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1045
2015-02-18 | 23:00 | 969 | 393 | 484 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -44 | -13 | 969
2015-02-19 | 0:00 | 897 | 393 | 329 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 897
2015-02-19 | 1:00 | 934 | 393 | 363 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 934
2015-02-19 | 2:00 | 978 | 393 | 394 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 7 | -13 | 978
2015-02-19 | 3:00 | 1008 | 393 | 410 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | -13 | 1008
2015-02-19 | 4:00 | 1021 | 393 | 419 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 18 | -13 | 1021
2015-02-19 | 5:00 | 1030 | 393 | 430 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 23 | -13 | 1030
2015-02-19 | 6:00 | 1097 | 393 | 475 | 51 | 34 | 29 | 16 | 0 | 71 | 0 | 41 | -13 | 1097
2015-02-19 | 7:00 | 1142 | 393 | 429 | 43 | 34 | 29 | 136 | 0 | 64 | 0 | 28 | -13 | 1142
2015-02-19 | 8:00 | 1170 | 393 | 354 | 41 | 34 | 29 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1170
2015-02-19 | 9:00 | 1178 | 393 | 236 | 39 | 34 | 29 | 449 | 0 | 22 | 0 | -10 | -13 | 1178
2015-02-19 | 10:00 | 1154 | 393 | 236 | 37 | 34 | 29 | 550 | 0 | 18 | 0 | -130 | -13 | 1154
2015-02-19 | 11:00 | 1100 | 393 | 235 | 37 | 34 | 29 | 590 | 0 | 12 | 0 | -217 | -13 | 1100
2015-02-19 | 12:00 | 1081 | 393 | 234 | 37 | 34 | 29 | 569 | 0 | 8 | 0 | -210 | -13 | 1081
2015-02-19 | 13:00 | 1111 | 393 | 235 | 37 | 34 | 29 | 495 | 0 | 9 | 0 | -108 | -13 | 1111
2015-02-19 | 14:00 | 1104 | 393 | 235 | 40 | 34 | 29 | 384 | 0 | 7 | 0 | -5 | -13 | 1104
2015-02-19 | 15:00 | 1098 | 393 | 385 | 40 | 34 | 29 | 218 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1098
2015-02-19 | 16:00 | 1126 | 393 | 485 | 43 | 34 | 29 | 56 | 0 | 64 | 0 | 35 | -13 | 1126
2015-02-19 | 17:00 | 1158 | 393 | 529 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 41 | -13 | 1158
2015-02-19 | 18:00 | 1221 | 393 | 541 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 72 | -13 | 1221
2015-02-19 | 19:00 | 1218 | 393 | 543 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 73 | -13 | 1218
2015-02-19 | 20:00 | 1182 | 393 | 514 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 62 | -13 | 1182
2015-02-19 | 21:00 | 1136 | 393 | 507 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 33 | -13 | 1136
2015-02-19 | 22:00 | 1066 | 393 | 460 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 15 | -13 | 1066
2015-02-19 | 23:00 | 992 | 393 | 411 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 992
2015-02-20 | 0:00 | 924 | 393 | 353 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | -13 | 924
2015-02-20 | 1:00 | 963 | 393 | 389 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4 | -13 | 963
2015-02-20 | 2:00 | 998 | 393 | 416 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | -13 | 998
2015-02-20 | 3:00 | 1030 | 393 | 439 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | -13 | 1030
2015-02-20 | 4:00 | 1046 | 393 | 442 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 21 | -13 | 1046
2015-02-20 | 5:00 | 1053 | 393 | 442 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 33 | -13 | 1053
2015-02-20 | 6:00 | 1127 | 393 | 505 | 51 | 34 | 29 | 16 | -1 | 71 | 0 | 43 | -13 | 1127
2015-02-20 | 7:00 | 1156 | 393 | 474 | 43 | 34 | 29 | 136 | -8 | 64 | 0 | 6 | -13 | 1156
2015-02-20 | 8:00 | 1145 | 393 | 348 | 41 | 34 | 29 | 311 | -19 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1145
2015-02-20 | 9:00 | 1109 | 393 | 195 | 39 | 34 | 29 | 449 | -28 | 22 | 0 | -10 | -13 | 1109
2015-02-20 | 10:00 | 1076 | 393 | 194 | 37 | 34 | 29 | 550 | -34 | 18 | 0 | -133 | -13 | 1076
2015-02-20 | 11:00 | 1057 | 393 | 194 | 37 | 34 | 29 | 590 | -36 | 12 | 0 | -182 | -13 | 1057
2015-02-20 | 12:00 | 994 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 569 | -35 | 8 | -2 | -219 | -13 | 994
2015-02-20 | 13:00 | 1011 | 393 | 193 | 37 | 34 | 29 | 495 | -30 | 9 | -1 | -134 | -13 | 1011
2015-02-20 | 14:00 | 983 | 393 | 192 | 40 | 34 | 29 | 384 | -24 | 7 | 0 | -59 | -13 | 983
2015-02-20 | 15:00 | 989 | 393 | 290 | 40 | 34 | 29 | 218 | -13 | 12 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-02-20 | 16:00 | 1020 | 393 | 414 | 43 | 34 | 29 | 56 | -3 | 64 | 0 | 5 | -13 | 1020
2015-02-20 | 17:00 | 1066 | 393 | 442 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 36 | -13 | 1066
2015-02-20 | 18:00 | 1151 | 393 | 445 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 98 | -13 | 1151
2015-02-20 | 19:00 | 1151 | 393 | 445 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 103 | -13 | 1151
2015-02-20 | 20:00 | 1133 | 393 | 445 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 83 | -13 | 1133
2015-02-20 | 21:00 | 1088 | 393 | 444 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 49 | -13 | 1088
2015-02-20 | 22:00 | 1035 | 393 | 439 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -13 | 1035
2015-02-20 | 23:00 | 976 | 393 | 392 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3 | -13 | 976
2015-02-21 | 0:00 | 923 | 393 | 403 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 923
2015-02-21 | 1:00 | 952 | 393 | 431 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-02-21 | 2:00 | 983 | 393 | 451 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-02-21 | 3:00 | 1002 | 393 | 457 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-02-21 | 4:00 | 1003 | 393 | 458 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1003
2015-02-21 | 5:00 | 988 | 393 | 451 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-02-21 | 6:00 | 1005 | 393 | 464 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-02-21 | 7:00 | 1041 | 393 | 451 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-02-21 | 8:00 | 1080 | 393 | 395 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1080
2015-02-21 | 9:00 | 1083 | 393 | 318 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1083
2015-02-21 | 10:00 | 1035 | 393 | 217 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 1035
2015-02-21 | 11:00 | 1047 | 393 | 204 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 1047
2015-02-21 | 12:00 | 1019 | 393 | 201 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -13 | -13 | 1019
2015-02-21 | 13:00 | 1030 | 393 | 242 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1030
2015-02-21 | 14:00 | 1020 | 393 | 298 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-02-21 | 15:00 | 1020 | 393 | 383 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-02-21 | 16:00 | 1050 | 393 | 492 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-02-21 | 17:00 | 1075 | 393 | 535 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 1 | -13 | 1075
2015-02-21 | 18:00 | 1095 | 393 | 536 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 9 | -13 | 1095
2015-02-21 | 19:00 | 1080 | 393 | 527 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1080
2015-02-21 | 20:00 | 1041 | 393 | 489 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-02-21 | 21:00 | 985 | 393 | 438 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-02-21 | 22:00 | 932 | 393 | 392 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-02-21 | 23:00 | 860 | 393 | 332 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 860
2015-02-22 | 0:00 | 820 | 393 | 300 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 820
2015-02-22 | 1:00 | 850 | 393 | 329 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 850
2015-02-22 | 2:00 | 887 | 393 | 345 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | -13 | 887
2015-02-22 | 3:00 | 920 | 393 | 354 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | -13 | 920
2015-02-22 | 4:00 | 916 | 393 | 352 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 18 | -13 | 916
2015-02-22 | 5:00 | 875 | 393 | 336 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2 | -13 | 875
2015-02-22 | 6:00 | 841 | 393 | 300 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 841
2015-02-22 | 7:00 | 862 | 393 | 272 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 862
2015-02-22 | 8:00 | 912 | 393 | 227 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 912
2015-02-22 | 9:00 | 942 | 393 | 183 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -7 | -13 | 942
2015-02-22 | 10:00 | 936 | 393 | 182 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -65 | -13 | 936
2015-02-22 | 11:00 | 929 | 393 | 182 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -97 | -13 | 929
2015-02-22 | 12:00 | 896 | 393 | 182 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -117 | -13 | 896
2015-02-22 | 13:00 | 877 | 393 | 181 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -92 | -13 | 877
2015-02-22 | 14:00 | 885 | 393 | 181 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -19 | -13 | 885
2015-02-22 | 15:00 | 887 | 393 | 250 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 887
2015-02-22 | 16:00 | 908 | 393 | 342 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 8 | -13 | 908
2015-02-22 | 17:00 | 955 | 393 | 375 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 41 | -13 | 955
2015-02-22 | 18:00 | 999 | 393 | 395 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 54 | -13 | 999
2015-02-22 | 19:00 | 997 | 393 | 394 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 50 | -13 | 997
2015-02-22 | 20:00 | 976 | 393 | 384 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 | -13 | 976
2015-02-22 | 21:00 | 930 | 393 | 360 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | -13 | 930
2015-02-22 | 22:00 | 882 | 393 | 339 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -13 | 882
2015-02-22 | 23:00 | 807 | 393 | 279 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 807
2015-02-23 | 0:00 | 775 | 393 | 284 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -30 | -13 | 775
2015-02-23 | 1:00 | 818 | 393 | 321 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -24 | -13 | 818
2015-02-23 | 2:00 | 870 | 393 | 350 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -12 | -13 | 870
2015-02-23 | 3:00 | 914 | 393 | 368 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-02-23 | 4:00 | 934 | 393 | 388 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 934
2015-02-23 | 5:00 | 932 | 393 | 395 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-02-23 | 6:00 | 988 | 393 | 447 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 988
2015-02-23 | 7:00 | 1027 | 393 | 437 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-02-23 | 8:00 | 1093 | 393 | 409 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | -1 | -13 | 1093
2015-02-23 | 9:00 | 1127 | 393 | 383 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -21 | -13 | 1127
2015-02-23 | 10:00 | 1093 | 393 | 317 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -42 | -13 | 1093
2015-02-23 | 11:00 | 1083 | 393 | 276 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -36 | -13 | 1083
2015-02-23 | 12:00 | 1024 | 393 | 248 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -55 | -13 | 1024
2015-02-23 | 13:00 | 1043 | 393 | 291 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -36 | -13 | 1043
2015-02-23 | 14:00 | 1014 | 393 | 317 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -26 | -13 | 1014
2015-02-23 | 15:00 | 1003 | 393 | 366 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1003
2015-02-23 | 16:00 | 1017 | 393 | 459 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1017
2015-02-23 | 17:00 | 1051 | 393 | 504 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 7 | -13 | 1051
2015-02-23 | 18:00 | 1125 | 393 | 506 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 68 | -13 | 1125
2015-02-23 | 19:00 | 1126 | 393 | 506 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 68 | -13 | 1126
2015-02-23 | 20:00 | 1101 | 393 | 505 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43 | -13 | 1101
2015-02-23 | 21:00 | 1058 | 393 | 505 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | -13 | 1058
2015-02-23 | 22:00 | 1002 | 393 | 462 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-02-23 | 23:00 | 932 | 393 | 404 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 932
2015-02-24 | 0:00 | 868 | 393 | 364 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -16 | -13 | 868
2015-02-24 | 1:00 | 910 | 393 | 389 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 910
2015-02-24 | 2:00 | 958 | 393 | 426 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-02-24 | 3:00 | 994 | 393 | 449 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-02-24 | 4:00 | 1005 | 393 | 459 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1005
2015-02-24 | 5:00 | 1011 | 393 | 474 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-02-24 | 6:00 | 1072 | 393 | 512 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 18 | -13 | 1072
2015-02-24 | 7:00 | 1117 | 393 | 513 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 13 | -13 | 1117
2015-02-24 | 8:00 | 1153 | 393 | 468 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1153
2015-02-24 | 9:00 | 1164 | 393 | 408 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -9 | -13 | 1164
2015-02-24 | 10:00 | 1149 | 393 | 385 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -54 | -13 | 1149
2015-02-24 | 11:00 | 1109 | 393 | 330 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -64 | -13 | 1109
2015-02-24 | 12:00 | 1019 | 393 | 317 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -130 | -13 | 1019
2015-02-24 | 13:00 | 1048 | 393 | 329 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -69 | -13 | 1048
2015-02-24 | 14:00 | 1016 | 393 | 335 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -42 | -13 | 1016
2015-02-24 | 15:00 | 1010 | 393 | 373 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1010
2015-02-24 | 16:00 | 1023 | 393 | 465 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-02-24 | 17:00 | 1052 | 393 | 512 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 1 | -13 | 1052
2015-02-24 | 18:00 | 1139 | 393 | 514 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 75 | -13 | 1139
2015-02-24 | 19:00 | 1141 | 393 | 514 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 75 | -13 | 1141
2015-02-24 | 20:00 | 1126 | 393 | 513 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61 | -13 | 1126
2015-02-24 | 21:00 | 1078 | 393 | 513 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | -13 | 1078
2015-02-24 | 22:00 | 1020 | 393 | 480 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1020
2015-02-24 | 23:00 | 952 | 393 | 424 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-02-25 | 0:00 | 889 | 393 | 393 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -24 | -13 | 889
2015-02-25 | 1:00 | 934 | 393 | 437 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -24 | -13 | 934
2015-02-25 | 2:00 | 977 | 393 | 468 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -22 | -13 | 977
2015-02-25 | 3:00 | 1008 | 393 | 463 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1008
2015-02-25 | 4:00 | 1023 | 393 | 477 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1023
2015-02-25 | 5:00 | 1027 | 393 | 490 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-02-25 | 6:00 | 1084 | 393 | 513 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 31 | -13 | 1084
2015-02-25 | 7:00 | 1124 | 393 | 513 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 20 | -13 | 1124
2015-02-25 | 8:00 | 1159 | 393 | 474 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1159
2015-02-25 | 9:00 | 1169 | 393 | 427 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -23 | -13 | 1169
2015-02-25 | 10:00 | 1148 | 393 | 365 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -36 | -13 | 1148
2015-02-25 | 11:00 | 1123 | 393 | 372 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -92 | -13 | 1123
2015-02-25 | 12:00 | 1059 | 393 | 370 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -143 | -13 | 1059
2015-02-25 | 13:00 | 1070 | 393 | 369 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -88 | -13 | 1070
2015-02-25 | 14:00 | 1071 | 393 | 386 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -37 | -13 | 1071
2015-02-25 | 15:00 | 1085 | 393 | 473 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -26 | -13 | 1085
2015-02-25 | 16:00 | 1123 | 393 | 513 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 51 | -13 | 1123
2015-02-25 | 17:00 | 1148 | 393 | 541 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 67 | -13 | 1148
2015-02-25 | 18:00 | 1177 | 393 | 542 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 84 | -13 | 1177
2015-02-25 | 19:00 | 1162 | 393 | 542 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 68 | -13 | 1162
2015-02-25 | 20:00 | 1120 | 393 | 513 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | -13 | 1120
2015-02-25 | 21:00 | 1067 | 393 | 512 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | -13 | 1067
2015-02-25 | 22:00 | 1002 | 393 | 462 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1002
2015-02-25 | 23:00 | 935 | 393 | 454 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | -47 | -13 | 935
2015-02-26 | 0:00 | 865 | 393 | 377 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | -32 | -13 | 865
2015-02-26 | 1:00 | 903 | 393 | 392 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -10 | -13 | 903
2015-02-26 | 2:00 | 945 | 393 | 422 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | -9 | -13 | 945
2015-02-26 | 3:00 | 978 | 393 | 432 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 978
2015-02-26 | 4:00 | 989 | 393 | 443 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 989
2015-02-26 | 5:00 | 985 | 393 | 448 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 985
2015-02-26 | 6:00 | 1031 | 393 | 490 | 51 | 34 | 29 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 1031
2015-02-26 | 7:00 | 1079 | 393 | 489 | 43 | 34 | 29 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 1079
2015-02-26 | 8:00 | 1148 | 393 | 472 | 41 | 34 | 29 | 168 | 0 | 33 | 0 | -9 | -13 | 1148
2015-02-26 | 9:00 | 1162 | 393 | 421 | 39 | 34 | 29 | 254 | 0 | 30 | 0 | -25 | -13 | 1162
2015-02-26 | 10:00 | 1161 | 393 | 420 | 37 | 34 | 29 | 309 | 0 | 29 | 0 | -77 | -13 | 1161
2015-02-26 | 11:00 | 1153 | 393 | 368 | 37 | 34 | 29 | 332 | 0 | 30 | 0 | -58 | -13 | 1153
2015-02-26 | 12:00 | 1090 | 393 | 366 | 37 | 34 | 29 | 318 | 0 | 33 | 0 | -108 | -13 | 1090
2015-02-26 | 13:00 | 1110 | 393 | 370 | 37 | 34 | 29 | 273 | 0 | 35 | 0 | -48 | -13 | 1110
2015-02-26 | 14:00 | 1064 | 393 | 362 | 40 | 34 | 29 | 204 | 0 | 36 | 0 | -21 | -13 | 1064
2015-02-26 | 15:00 | 1047 | 393 | 419 | 40 | 34 | 29 | 117 | 0 | 38 | 0 | -10 | -13 | 1047
2015-02-26 | 16:00 | 1075 | 393 | 512 | 43 | 34 | 29 | 34 | 0 | 39 | 0 | 5 | -13 | 1075
2015-02-26 | 17:00 | 1088 | 393 | 513 | 52 | 34 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 36 | -13 | 1088
2015-02-26 | 18:00 | 1147 | 393 | 514 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 39 | 0 | 83 | -13 | 1147
2015-02-26 | 19:00 | 1145 | 393 | 514 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 40 | 0 | 78 | -13 | 1145
2015-02-26 | 20:00 | 1123 | 393 | 513 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -13 | 1123
2015-02-26 | 21:00 | 1077 | 393 | 512 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | -13 | 1077
2015-02-26 | 22:00 | 1022 | 393 | 482 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 1022
2015-02-26 | 23:00 | 948 | 393 | 420 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-02-27 | 0:00 | 882 | 393 | 314 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 882
2015-02-27 | 1:00 | 924 | 393 | 353 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 924
2015-02-27 | 2:00 | 974 | 393 | 384 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 13 | -13 | 974
2015-02-27 | 3:00 | 1002 | 393 | 398 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 21 | -13 | 1002
2015-02-27 | 4:00 | 1022 | 393 | 410 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 29 | -13 | 1022
2015-02-27 | 5:00 | 1032 | 393 | 418 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 36 | -13 | 1032
2015-02-27 | 6:00 | 1102 | 393 | 446 | 51 | 34 | 29 | 16 | -1 | 71 | 0 | 76 | -13 | 1102
2015-02-27 | 7:00 | 1130 | 393 | 409 | 43 | 34 | 29 | 136 | -4 | 64 | 0 | 40 | -13 | 1130
2015-02-27 | 8:00 | 1115 | 393 | 309 | 41 | 34 | 29 | 311 | -10 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1115
2015-02-27 | 9:00 | 1089 | 393 | 213 | 39 | 34 | 29 | 449 | -14 | 22 | 0 | -61 | -13 | 1089
2015-02-27 | 10:00 | 1063 | 393 | 212 | 37 | 34 | 29 | 550 | -17 | 18 | 0 | -181 | -13 | 1063
2015-02-27 | 11:00 | 1046 | 393 | 212 | 37 | 34 | 29 | 590 | -18 | 12 | -11 | -219 | -13 | 1046
2015-02-27 | 12:00 | 1023 | 393 | 211 | 37 | 34 | 29 | 569 | -18 | 8 | -8 | -219 | -13 | 1023
2015-02-27 | 13:00 | 1009 | 393 | 211 | 37 | 34 | 29 | 495 | -15 | 9 | -5 | -165 | -13 | 1009
2015-02-27 | 14:00 | 1008 | 393 | 211 | 40 | 34 | 29 | 384 | -12 | 7 | 0 | -65 | -13 | 1008
2015-02-27 | 15:00 | 1024 | 393 | 318 | 40 | 34 | 29 | 218 | -7 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1024
2015-02-27 | 16:00 | 1087 | 393 | 442 | 43 | 34 | 29 | 56 | -2 | 64 | 0 | 42 | -13 | 1087
2015-02-27 | 17:00 | 1147 | 393 | 517 | 52 | 34 | 29 | 6 | 0 | 87 | 0 | 43 | -13 | 1147
2015-02-27 | 18:00 | 1212 | 393 | 529 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 75 | -13 | 1212
2015-02-27 | 19:00 | 1206 | 393 | 531 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 73 | -13 | 1206
2015-02-27 | 20:00 | 1161 | 393 | 469 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 87 | -13 | 1161
2015-02-27 | 21:00 | 1119 | 393 | 467 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 56 | -13 | 1119
2015-02-27 | 22:00 | 1065 | 393 | 453 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 | -13 | 1065
2015-02-27 | 23:00 | 995 | 393 | 404 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -13 | 995
2015-02-28 | 0:00 | 939 | 393 | 361 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10 | -13 | 939
2015-02-28 | 1:00 | 964 | 393 | 375 | 40 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -13 | 964
2015-02-28 | 2:00 | 996 | 393 | 389 | 50 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | -13 | 996
2015-02-28 | 3:00 | 1019 | 393 | 397 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 39 | -13 | 1019
2015-02-28 | 4:00 | 1017 | 393 | 394 | 62 | 34 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 | 40 | -13 | 1017
2015-02-28 | 5:00 | 999 | 393 | 385 | 54 | 34 | 29 | 2 | 0 | 80 | 0 | 37 | -13 | 999
2015-02-28 | 6:00 | 1023 | 393 | 391 | 51 | 34 | 29 | 16 | -1 | 71 | 0 | 53 | -13 | 1023
2015-02-28 | 7:00 | 1066 | 393 | 366 | 43 | 34 | 29 | 136 | -13 | 64 | 0 | 27 | -13 | 1066
2015-02-28 | 8:00 | 1079 | 393 | 291 | 41 | 34 | 29 | 311 | -29 | 21 | 0 | 0 | -13 | 1079
2015-02-28 | 9:00 | 1065 | 393 | 191 | 39 | 34 | 29 | 449 | -41 | 22 | 0 | -36 | -13 | 1065
2015-02-28 | 10:00 | 1028 | 393 | 190 | 37 | 34 | 29 | 550 | -51 | 18 | 0 | -160 | -13 | 1028
2015-02-28 | 11:00 | 1001 | 393 | 189 | 37 | 34 | 29 | 590 | -54 | 12 | 0 | -216 | -13 | 1001
2015-02-28 | 12:00 | 966 | 393 | 189 | 37 | 34 | 29 | 569 | -52 | 8 | -8 | -219 | -13 | 966
2015-02-28 | 13:00 | 980 | 393 | 189 | 37 | 34 | 29 | 495 | -46 | 9 | -5 | -142 | -13 | 980
2015-02-28 | 14:00 | 1000 | 393 | 190 | 40 | 34 | 29 | 384 | -35 | 7 | 0 | -28 | -13 | 1000
2015-02-28 | 15:00 | 1014 | 393 | 321 | 40 | 34 | 29 | 218 | -20 | 12 | 0 | 0 | -13 | 1014
2015-02-28 | 16:00 | 1046 | 393 | 389 | 43 | 34 | 29 | 56 | -5 | 64 | 0 | 57 | -13 | 1046
2015-02-28 | 17:00 | 1084 | 393 | 451 | 52 | 34 | 29 | 6 | -1 | 87 | 0 | 46 | -13 | 1084
2015-02-28 | 18:00 | 1114 | 393 | 460 | 67 | 34 | 29 | 2 | 0 | 97 | 0 | 47 | -13 | 1114
2015-02-28 | 19:00 | 1107 | 393 | 462 | 69 | 34 | 29 | 1 | 0 | 90 | 0 | 43 | -13 | 1107
2015-02-28 | 20:00 | 1073 | 393 | 415 | 68 | 34 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 53 | -13 | 1073
2015-02-28 | 21:00 | 1023 | 393 | 393 | 65 | 34 | 29 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 | -13 | 1023
2015-02-28 | 22:00 | 962 | 393 | 360 | 58 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11 | -13 | 962
2015-02-28 | 23:00 | 886 | 393 | 304 | 46 | 34 | 29 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -13 | 886
2015-03-01 | 0:00 | 834 | 393 | 302 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 834
2015-03-01 | 1:00 | 872 | 393 | 337 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -13 | 872
2015-03-01 | 2:00 | 907 | 393 | 346 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 14 | -13 | 907
2015-03-01 | 3:00 | 930 | 393 | 347 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | -13 | 930
2015-03-01 | 4:00 | 933 | 393 | 348 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 20 | -13 | 933
2015-03-01 | 5:00 | 898 | 393 | 339 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 4 | -13 | 898
2015-03-01 | 6:00 | 880 | 393 | 296 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 880
2015-03-01 | 7:00 | 933 | 393 | 265 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 933
2015-03-01 | 8:00 | 962 | 393 | 191 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 962
2015-03-01 | 9:00 | 993 | 393 | 184 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -47 | -13 | 993
2015-03-01 | 10:00 | 999 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -103 | -13 | 999
2015-03-01 | 11:00 | 975 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -160 | -13 | 975
2015-03-01 | 12:00 | 949 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -175 | -13 | 949
2015-03-01 | 13:00 | 927 | 393 | 182 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -160 | -13 | 927
2015-03-01 | 14:00 | 950 | 393 | 183 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -64 | -13 | 950
2015-03-01 | 15:00 | 927 | 393 | 204 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 927
2015-03-01 | 16:00 | 941 | 393 | 335 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 941
2015-03-01 | 17:00 | 992 | 393 | 358 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 77 | -13 | 992
2015-03-01 | 18:00 | 1074 | 393 | 413 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 91 | -13 | 1074
2015-03-01 | 19:00 | 1076 | 393 | 423 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 79 | -13 | 1076
2015-03-01 | 20:00 | 1070 | 393 | 428 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | -13 | 1070
2015-03-01 | 21:00 | 1024 | 393 | 391 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 65 | -13 | 1024
2015-03-01 | 22:00 | 959 | 393 | 369 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | -13 | 959
2015-03-01 | 23:00 | 897 | 393 | 349 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | -13 | 897
2015-03-02 | 0:00 | 837 | 393 | 254 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 837
2015-03-02 | 1:00 | 878 | 393 | 292 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 878
2015-03-02 | 2:00 | 920 | 393 | 318 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 6 | -13 | 920
2015-03-02 | 3:00 | 957 | 393 | 324 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 13 | -13 | 957
2015-03-02 | 4:00 | 975 | 393 | 332 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 27 | -13 | 975
2015-03-02 | 5:00 | 984 | 393 | 335 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 38 | -13 | 984
2015-03-02 | 6:00 | 1066 | 393 | 351 | 71 | 34 | 29 | 94 | -14 | 5 | 0 | 116 | -13 | 1066
2015-03-02 | 7:00 | 1139 | 393 | 330 | 58 | 34 | 29 | 261 | -40 | 60 | 0 | 27 | -13 | 1139
2015-03-02 | 8:00 | 1101 | 393 | 189 | 56 | 34 | 29 | 433 | -67 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1101
2015-03-02 | 9:00 | 1088 | 393 | 179 | 52 | 34 | 29 | 566 | -87 | 37 | 0 | -102 | -13 | 1088
2015-03-02 | 10:00 | 1060 | 393 | 179 | 50 | 34 | 29 | 636 | -98 | 26 | 0 | -175 | -13 | 1060
2015-03-02 | 11:00 | 1047 | 393 | 178 | 50 | 34 | 29 | 657 | -101 | 24 | 0 | -204 | -13 | 1047
2015-03-02 | 12:00 | 987 | 393 | 177 | 50 | 34 | 29 | 625 | -96 | 36 | -29 | -219 | -13 | 987
2015-03-02 | 13:00 | 1005 | 393 | 178 | 50 | 34 | 29 | 582 | -89 | 1 | -1 | -157 | -13 | 1005
2015-03-02 | 14:00 | 987 | 393 | 177 | 54 | 34 | 29 | 454 | -70 | 1 | 0 | -72 | -13 | 987
2015-03-02 | 15:00 | 977 | 393 | 214 | 55 | 34 | 29 | 296 | -45 | 15 | 0 | 0 | -13 | 977
2015-03-02 | 16:00 | 1006 | 393 | 390 | 58 | 34 | 29 | 118 | -18 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-03-02 | 17:00 | 1035 | 393 | 361 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 71 | -13 | 1035
2015-03-02 | 18:00 | 1140 | 393 | 449 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 67 | -13 | 1140
2015-03-02 | 19:00 | 1153 | 393 | 457 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 71 | -13 | 1153
2015-03-02 | 20:00 | 1130 | 393 | 454 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 53 | -13 | 1130
2015-03-02 | 21:00 | 1083 | 393 | 388 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 74 | -13 | 1083
2015-03-02 | 22:00 | 1039 | 393 | 378 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -13 | 1039
2015-03-02 | 23:00 | 977 | 393 | 357 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 24 | -13 | 977
2015-03-03 | 0:00 | 912 | 393 | 438 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | -58 | -13 | 912
2015-03-03 | 1:00 | 953 | 393 | 451 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | -30 | -13 | 953
2015-03-03 | 2:00 | 986 | 393 | 440 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 986
2015-03-03 | 3:00 | 1011 | 393 | 445 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1011
2015-03-03 | 4:00 | 1018 | 393 | 453 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1018
2015-03-03 | 5:00 | 1019 | 393 | 464 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1019
2015-03-03 | 6:00 | 1083 | 393 | 471 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 28 | -13 | 1083
2015-03-03 | 7:00 | 1160 | 393 | 472 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 21 | -13 | 1160
2015-03-03 | 8:00 | 1201 | 393 | 479 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -49 | -13 | 1201
2015-03-03 | 9:00 | 1221 | 393 | 462 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -97 | -13 | 1221
2015-03-03 | 10:00 | 1216 | 393 | 447 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -150 | -13 | 1216
2015-03-03 | 11:00 | 1212 | 393 | 407 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -148 | -13 | 1212
2015-03-03 | 12:00 | 1167 | 393 | 403 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -177 | -13 | 1167
2015-03-03 | 13:00 | 1188 | 393 | 427 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -145 | -13 | 1188
2015-03-03 | 14:00 | 1187 | 393 | 454 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -97 | -13 | 1187
2015-03-03 | 15:00 | 1177 | 393 | 454 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1177
2015-03-03 | 16:00 | 1202 | 393 | 484 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 113 | -13 | 1202
2015-03-03 | 17:00 | 1205 | 393 | 477 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 171 | -13 | 1205
2015-03-03 | 18:00 | 1216 | 393 | 481 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 165 | -13 | 1216
2015-03-03 | 19:00 | 1187 | 393 | 506 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 107 | -13 | 1187
2015-03-03 | 20:00 | 1132 | 393 | 497 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -13 | 1132
2015-03-03 | 21:00 | 1078 | 393 | 483 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | -13 | 1078
2015-03-03 | 22:00 | 1013 | 393 | 457 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1013
2015-03-03 | 23:00 | 935 | 393 | 468 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | -71 | -13 | 935
2015-03-04 | 0:00 | 864 | 393 | 281 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 864
2015-03-04 | 1:00 | 898 | 393 | 312 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 898
2015-03-04 | 2:00 | 943 | 393 | 346 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -13 | 943
2015-03-04 | 3:00 | 979 | 393 | 360 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-03-04 | 4:00 | 999 | 393 | 383 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 999
2015-03-04 | 5:00 | 1005 | 393 | 390 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 3 | -13 | 1005
2015-03-04 | 6:00 | 1064 | 393 | 391 | 71 | 34 | 29 | 94 | -9 | 5 | 0 | 69 | -13 | 1064
2015-03-04 | 7:00 | 1132 | 393 | 334 | 58 | 34 | 29 | 261 | -24 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1132
2015-03-04 | 8:00 | 1130 | 393 | 209 | 56 | 34 | 29 | 433 | -40 | 47 | 0 | -17 | -13 | 1130
2015-03-04 | 9:00 | 1126 | 393 | 190 | 52 | 34 | 29 | 566 | -52 | 37 | 0 | -110 | -13 | 1126
2015-03-04 | 10:00 | 1119 | 393 | 187 | 50 | 34 | 29 | 636 | -59 | 26 | 0 | -165 | -13 | 1119
2015-03-04 | 11:00 | 1110 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 657 | -61 | 24 | 0 | -188 | -13 | 1110
2015-03-04 | 12:00 | 1018 | 393 | 177 | 50 | 34 | 29 | 625 | -58 | 36 | -36 | -219 | -13 | 1018
2015-03-04 | 13:00 | 1038 | 393 | 185 | 50 | 34 | 29 | 582 | -54 | 1 | -1 | -168 | -13 | 1038
2015-03-04 | 14:00 | 1010 | 393 | 189 | 54 | 34 | 29 | 454 | -42 | 1 | 0 | -89 | -13 | 1010
2015-03-04 | 15:00 | 1029 | 393 | 276 | 55 | 34 | 29 | 296 | -27 | 15 | 0 | -28 | -13 | 1029
2015-03-04 | 16:00 | 1076 | 393 | 398 | 58 | 34 | 29 | 118 | -11 | 15 | 0 | 55 | -13 | 1076
2015-03-04 | 17:00 | 1119 | 393 | 458 | 73 | 34 | 29 | 12 | -1 | 78 | 0 | 57 | -13 | 1119
2015-03-04 | 18:00 | 1197 | 393 | 465 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 107 | -13 | 1197
2015-03-04 | 19:00 | 1194 | 393 | 467 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 102 | -13 | 1194
2015-03-04 | 20:00 | 1171 | 393 | 412 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 136 | -13 | 1171
2015-03-04 | 21:00 | 1122 | 393 | 406 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 | -13 | 1122
2015-03-04 | 22:00 | 1060 | 393 | 401 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 44 | -13 | 1060
2015-03-04 | 23:00 | 989 | 393 | 391 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | -13 | 989
2015-03-05 | 0:00 | 923 | 393 | 333 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | -13 | 923
2015-03-05 | 1:00 | 958 | 393 | 361 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 11 | -13 | 958
2015-03-05 | 2:00 | 1003 | 393 | 389 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 18 | -13 | 1003
2015-03-05 | 3:00 | 1034 | 393 | 393 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22 | -13 | 1034
2015-03-05 | 4:00 | 1042 | 393 | 395 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 30 | -13 | 1042
2015-03-05 | 5:00 | 1052 | 393 | 397 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 43 | -13 | 1052
2015-03-05 | 6:00 | 1130 | 393 | 403 | 71 | 34 | 29 | 94 | -6 | 5 | 0 | 120 | -13 | 1130
2015-03-05 | 7:00 | 1181 | 393 | 358 | 58 | 34 | 29 | 261 | -16 | 60 | 0 | 17 | -13 | 1181
2015-03-05 | 8:00 | 1149 | 393 | 196 | 56 | 34 | 29 | 433 | -27 | 47 | 0 | 0 | -13 | 1149
2015-03-05 | 9:00 | 1130 | 393 | 185 | 52 | 34 | 29 | 566 | -35 | 37 | 0 | -118 | -13 | 1130
2015-03-05 | 10:00 | 1093 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 636 | -39 | 26 | 0 | -207 | -13 | 1093
2015-03-05 | 11:00 | 1079 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 657 | -40 | 24 | -19 | -219 | -13 | 1079
2015-03-05 | 12:00 | 1043 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 625 | -38 | 36 | -36 | -219 | -13 | 1043
2015-03-05 | 13:00 | 1021 | 393 | 182 | 50 | 34 | 29 | 582 | -36 | 1 | -1 | -200 | -13 | 1021
2015-03-05 | 14:00 | 1023 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 454 | -28 | 1 | 0 | -84 | -13 | 1023
2015-03-05 | 15:00 | 1029 | 393 | 239 | 55 | 34 | 29 | 296 | -18 | 15 | 0 | 0 | -13 | 1029
2015-03-05 | 16:00 | 1051 | 393 | 393 | 58 | 34 | 29 | 118 | -7 | 15 | 0 | 32 | -13 | 1051
2015-03-05 | 17:00 | 1100 | 393 | 402 | 73 | 34 | 29 | 12 | -1 | 78 | 0 | 94 | -13 | 1100
2015-03-05 | 18:00 | 1185 | 393 | 480 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 81 | -13 | 1185
2015-03-05 | 19:00 | 1187 | 393 | 481 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 81 | -13 | 1187
2015-03-05 | 20:00 | 1152 | 393 | 479 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -13 | 1152
2015-03-05 | 21:00 | 1099 | 393 | 403 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 75 | -13 | 1099
2015-03-05 | 22:00 | 1036 | 393 | 398 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 24 | -13 | 1036
2015-03-05 | 23:00 | 961 | 393 | 356 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -13 | 961
2015-03-06 | 0:00 | 891 | 393 | 412 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | -53 | -13 | 891
2015-03-06 | 1:00 | 927 | 393 | 429 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | -34 | -13 | 927
2015-03-06 | 2:00 | 966 | 393 | 419 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 966
2015-03-06 | 3:00 | 994 | 393 | 428 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 994
2015-03-06 | 4:00 | 1015 | 393 | 449 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 1015
2015-03-06 | 5:00 | 1016 | 393 | 461 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1016
2015-03-06 | 6:00 | 1077 | 393 | 471 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 22 | -13 | 1077
2015-03-06 | 7:00 | 1153 | 393 | 472 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 14 | -13 | 1153
2015-03-06 | 8:00 | 1185 | 393 | 452 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -38 | -13 | 1185
2015-03-06 | 9:00 | 1207 | 393 | 431 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -80 | -13 | 1207
2015-03-06 | 10:00 | 1197 | 393 | 421 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -142 | -13 | 1197
2015-03-06 | 11:00 | 1197 | 393 | 384 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -139 | -13 | 1197
2015-03-06 | 12:00 | 1150 | 393 | 379 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -171 | -13 | 1150
2015-03-06 | 13:00 | 1167 | 393 | 391 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -130 | -13 | 1167
2015-03-06 | 14:00 | 1147 | 393 | 418 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -103 | -13 | 1147
2015-03-06 | 15:00 | 1134 | 393 | 452 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | -41 | -13 | 1134
2015-03-06 | 16:00 | 1156 | 393 | 482 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 67 | -13 | 1156
2015-03-06 | 17:00 | 1167 | 393 | 483 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 127 | -13 | 1167
2015-03-06 | 18:00 | 1204 | 393 | 488 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 145 | -13 | 1204
2015-03-06 | 19:00 | 1202 | 393 | 497 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 130 | -13 | 1202
2015-03-06 | 20:00 | 1162 | 393 | 508 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 81 | -13 | 1162
2015-03-06 | 21:00 | 1104 | 393 | 483 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 54 | -13 | 1104
2015-03-06 | 22:00 | 1048 | 393 | 480 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 1048
2015-03-06 | 23:00 | 980 | 393 | 469 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | -28 | -13 | 980
2015-03-07 | 0:00 | 919 | 393 | 380 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | -13 | 919
2015-03-07 | 1:00 | 936 | 393 | 395 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | -13 | 936
2015-03-07 | 2:00 | 976 | 393 | 415 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | -13 | 976
2015-03-07 | 3:00 | 995 | 393 | 413 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | -13 | 995
2015-03-07 | 4:00 | 999 | 393 | 415 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 18 | -13 | 999
2015-03-07 | 5:00 | 981 | 393 | 408 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 17 | -13 | 981
2015-03-07 | 6:00 | 998 | 393 | 398 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 16 | -13 | 998
2015-03-07 | 7:00 | 1053 | 393 | 374 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 1053
2015-03-07 | 8:00 | 1079 | 393 | 308 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1079
2015-03-07 | 9:00 | 1094 | 393 | 256 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -19 | -13 | 1094
2015-03-07 | 10:00 | 1073 | 393 | 256 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -101 | -13 | 1073
2015-03-07 | 11:00 | 1054 | 393 | 197 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -95 | -13 | 1054
2015-03-07 | 12:00 | 993 | 393 | 196 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -144 | -13 | 993
2015-03-07 | 13:00 | 989 | 393 | 196 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -112 | -13 | 989
2015-03-07 | 14:00 | 984 | 393 | 195 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -43 | -13 | 984
2015-03-07 | 15:00 | 955 | 393 | 233 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 955
2015-03-07 | 16:00 | 974 | 393 | 361 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 7 | -13 | 974
2015-03-07 | 17:00 | 1007 | 393 | 426 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 24 | -13 | 1007
2015-03-07 | 18:00 | 1080 | 393 | 443 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 67 | -13 | 1080
2015-03-07 | 19:00 | 1083 | 393 | 443 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 66 | -13 | 1083
2015-03-07 | 20:00 | 1058 | 393 | 442 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | -13 | 1058
2015-03-07 | 21:00 | 1022 | 393 | 432 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -13 | 1022
2015-03-07 | 22:00 | 974 | 393 | 411 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | -13 | 974
2015-03-07 | 23:00 | 902 | 393 | 361 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -13 | 902
2015-03-08 | 0:00 | 858 | 393 | 241 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 35 | -13 | 858
2015-03-08 | 1:00 | 893 | 393 | 248 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 59 | -13 | 893
2015-03-08 | 2:00 | 935 | 393 | 252 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 87 | -13 | 935
2015-03-08 | 3:00 | 963 | 393 | 252 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 92 | -13 | 963
2015-03-08 | 4:00 | 969 | 393 | 252 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 101 | -13 | 969
2015-03-08 | 5:00 | 941 | 393 | 247 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 84 | -13 | 941
2015-03-08 | 6:00 | 938 | 393 | 244 | 71 | 34 | 29 | 94 | -23 | 5 | 0 | 105 | -13 | 938
2015-03-08 | 7:00 | 958 | 393 | 200 | 58 | 34 | 29 | 261 | -64 | 60 | 0 | 0 | -13 | 958
2015-03-08 | 8:00 | 912 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 433 | -107 | 47 | 0 | -84 | -13 | 912
2015-03-08 | 9:00 | 898 | 393 | 124 | 52 | 34 | 29 | 566 | -139 | 37 | 0 | -185 | -13 | 898
2015-03-08 | 10:00 | 877 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 636 | -156 | 26 | -26 | -219 | -13 | 877
2015-03-08 | 11:00 | 892 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 657 | -162 | 24 | -24 | -219 | -13 | 892
2015-03-08 | 12:00 | 868 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 625 | -154 | 36 | -36 | -219 | -13 | 868
2015-03-08 | 13:00 | 835 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 582 | -143 | 1 | -1 | -219 | -13 | 835
2015-03-08 | 14:00 | 787 | 393 | 122 | 54 | 34 | 29 | 454 | -112 | 1 | -1 | -175 | -13 | 787
2015-03-08 | 15:00 | 793 | 393 | 122 | 55 | 34 | 29 | 296 | -73 | 15 | 0 | -65 | -13 | 793
2015-03-08 | 16:00 | 826 | 393 | 205 | 58 | 34 | 29 | 118 | -29 | 15 | 0 | 16 | -13 | 826
2015-03-08 | 17:00 | 872 | 393 | 213 | 73 | 34 | 29 | 12 | -3 | 78 | 0 | 57 | -13 | 872
2015-03-08 | 18:00 | 972 | 393 | 307 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 41 | -13 | 972
2015-03-08 | 19:00 | 992 | 393 | 309 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 59 | -13 | 992
2015-03-08 | 20:00 | 979 | 393 | 309 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 48 | -13 | 979
2015-03-08 | 21:00 | 935 | 393 | 219 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 | -13 | 935
2015-03-08 | 22:00 | 880 | 393 | 215 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 51 | -13 | 880
2015-03-08 | 23:00 | 817 | 393 | 207 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13 | -13 | 817
2015-03-09 | 0:00 | 768 | 393 | 283 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | -47 | -13 | 768
2015-03-09 | 1:00 | 815 | 393 | 311 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | -29 | -13 | 815
2015-03-09 | 2:00 | 869 | 393 | 338 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | -15 | -13 | 869
2015-03-09 | 3:00 | 914 | 393 | 347 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 914
2015-03-09 | 4:00 | 930 | 393 | 364 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 930
2015-03-09 | 5:00 | 928 | 393 | 372 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-03-09 | 6:00 | 979 | 393 | 395 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 979
2015-03-09 | 7:00 | 1062 | 393 | 395 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1062
2015-03-09 | 8:00 | 1124 | 393 | 353 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1124
2015-03-09 | 9:00 | 1164 | 393 | 359 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -52 | -13 | 1164
2015-03-09 | 10:00 | 1168 | 393 | 341 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -91 | -13 | 1168
2015-03-09 | 11:00 | 1166 | 393 | 330 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -116 | -13 | 1166
2015-03-09 | 12:00 | 1102 | 393 | 257 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -96 | -13 | 1102
2015-03-09 | 13:00 | 1088 | 393 | 268 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -86 | -13 | 1088
2015-03-09 | 14:00 | 1072 | 393 | 291 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -50 | -13 | 1072
2015-03-09 | 15:00 | 1042 | 393 | 332 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | -12 | -13 | 1042
2015-03-09 | 16:00 | 1041 | 393 | 435 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1041
2015-03-09 | 17:00 | 1071 | 393 | 457 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 56 | -13 | 1071
2015-03-09 | 18:00 | 1136 | 393 | 459 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 107 | -13 | 1136
2015-03-09 | 19:00 | 1140 | 393 | 459 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 107 | -13 | 1140
2015-03-09 | 20:00 | 1116 | 393 | 458 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 | -13 | 1116
2015-03-09 | 21:00 | 1070 | 393 | 457 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 | -13 | 1070
2015-03-09 | 22:00 | 1015 | 393 | 456 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -13 | 1015
2015-03-09 | 23:00 | 949 | 393 | 411 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 949
2015-03-10 | 0:00 | 876 | 393 | 293 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 876
2015-03-10 | 1:00 | 921 | 393 | 335 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 921
2015-03-10 | 2:00 | 967 | 393 | 370 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -13 | 967
2015-03-10 | 3:00 | 1007 | 393 | 388 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 1007
2015-03-10 | 4:00 | 1025 | 393 | 408 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -13 | 1025
2015-03-10 | 5:00 | 1044 | 393 | 433 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1044
2015-03-10 | 6:00 | 1120 | 393 | 458 | 71 | 34 | 29 | 94 | 0 | 5 | 0 | 49 | -13 | 1120
2015-03-10 | 7:00 | 1204 | 393 | 382 | 58 | 34 | 29 | 261 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1204
2015-03-10 | 8:00 | 1229 | 393 | 271 | 56 | 34 | 29 | 433 | 0 | 47 | 0 | -21 | -13 | 1229
2015-03-10 | 9:00 | 1236 | 393 | 237 | 52 | 34 | 29 | 566 | 0 | 37 | 0 | -100 | -13 | 1236
2015-03-10 | 10:00 | 1234 | 393 | 233 | 50 | 34 | 29 | 636 | 0 | 26 | 0 | -154 | -13 | 1234
2015-03-10 | 11:00 | 1180 | 393 | 225 | 50 | 34 | 29 | 657 | 0 | 24 | 0 | -219 | -13 | 1180
2015-03-10 | 12:00 | 1122 | 393 | 223 | 50 | 34 | 29 | 625 | 0 | 36 | -36 | -219 | -13 | 1122
2015-03-10 | 13:00 | 1153 | 393 | 233 | 50 | 34 | 29 | 582 | 0 | 1 | -1 | -155 | -13 | 1153
2015-03-10 | 14:00 | 1133 | 393 | 248 | 54 | 34 | 29 | 454 | 0 | 1 | 0 | -67 | -13 | 1133
2015-03-10 | 15:00 | 1118 | 393 | 326 | 55 | 34 | 29 | 296 | 0 | 15 | 0 | -16 | -13 | 1118
2015-03-10 | 16:00 | 1157 | 393 | 470 | 58 | 34 | 29 | 118 | 0 | 15 | 0 | 53 | -13 | 1157
2015-03-10 | 17:00 | 1189 | 393 | 482 | 73 | 34 | 29 | 12 | 0 | 78 | 0 | 101 | -13 | 1189
2015-03-10 | 18:00 | 1291 | 393 | 553 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 113 | -13 | 1291
2015-03-10 | 19:00 | 1307 | 393 | 565 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 117 | -13 | 1307
2015-03-10 | 20:00 | 1273 | 393 | 558 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 92 | -13 | 1273
2015-03-10 | 21:00 | 1208 | 393 | 510 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 77 | -13 | 1208
2015-03-10 | 22:00 | 1149 | 393 | 490 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 44 | -13 | 1149
2015-03-10 | 23:00 | 1064 | 393 | 468 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 1064
2015-03-11 | 0:00 | 1002 | 393 | 390 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 28 | -13 | 1002
2015-03-11 | 1:00 | 1016 | 393 | 390 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 | -13 | 1016
2015-03-11 | 2:00 | 1047 | 393 | 391 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | -13 | 1047
2015-03-11 | 3:00 | 1070 | 393 | 392 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 60 | -13 | 1070
2015-03-11 | 4:00 | 1073 | 393 | 392 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 65 | -13 | 1073
2015-03-11 | 5:00 | 1069 | 393 | 392 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 66 | -13 | 1069
2015-03-11 | 6:00 | 1147 | 393 | 393 | 71 | 34 | 29 | 94 | 0 | 5 | 0 | 141 | -13 | 1147
2015-03-11 | 7:00 | 1199 | 393 | 377 | 58 | 34 | 29 | 261 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1199
2015-03-11 | 8:00 | 1176 | 393 | 326 | 56 | 34 | 29 | 433 | 0 | 47 | 0 | -129 | -13 | 1176
2015-03-11 | 9:00 | 1156 | 393 | 277 | 52 | 34 | 29 | 566 | 0 | 37 | 0 | -219 | -13 | 1156
2015-03-11 | 10:00 | 1125 | 393 | 189 | 50 | 34 | 29 | 636 | 0 | 26 | 0 | -219 | -13 | 1125
2015-03-11 | 11:00 | 1111 | 393 | 179 | 50 | 34 | 29 | 657 | 0 | 24 | -23 | -219 | -13 | 1111
2015-03-11 | 12:00 | 1077 | 393 | 178 | 50 | 34 | 29 | 625 | 0 | 36 | -36 | -219 | -13 | 1077
2015-03-11 | 13:00 | 1064 | 393 | 209 | 50 | 34 | 29 | 582 | 0 | 1 | -1 | -219 | -13 | 1064
2015-03-11 | 14:00 | 1033 | 393 | 298 | 54 | 34 | 29 | 454 | 0 | 1 | 0 | -217 | -13 | 1033
2015-03-11 | 15:00 | 1023 | 393 | 328 | 55 | 34 | 29 | 296 | 0 | 15 | 0 | -112 | -13 | 1023
2015-03-11 | 16:00 | 1060 | 393 | 396 | 58 | 34 | 29 | 118 | 0 | 15 | 0 | 30 | -13 | 1060
2015-03-11 | 17:00 | 1102 | 393 | 404 | 73 | 34 | 29 | 12 | 0 | 78 | 0 | 93 | -13 | 1102
2015-03-11 | 18:00 | 1199 | 393 | 464 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 110 | -13 | 1199
2015-03-11 | 19:00 | 1204 | 393 | 464 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 115 | -13 | 1204
2015-03-11 | 20:00 | 1180 | 393 | 465 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 92 | -13 | 1180
2015-03-11 | 21:00 | 1131 | 393 | 406 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 104 | -13 | 1131
2015-03-11 | 22:00 | 1070 | 393 | 404 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 52 | -13 | 1070
2015-03-11 | 23:00 | 983 | 393 | 387 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 983
2015-03-12 | 0:00 | 915 | 393 | 325 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | -13 | 915
2015-03-12 | 1:00 | 949 | 393 | 347 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 16 | -13 | 949
2015-03-12 | 2:00 | 984 | 393 | 365 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 23 | -13 | 984
2015-03-12 | 3:00 | 1019 | 393 | 373 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 27 | -13 | 1019
2015-03-12 | 4:00 | 1027 | 393 | 378 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 33 | -13 | 1027
2015-03-12 | 5:00 | 1026 | 393 | 378 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 37 | -13 | 1026
2015-03-12 | 6:00 | 1090 | 393 | 391 | 71 | 34 | 29 | 94 | -3 | 5 | 0 | 89 | -13 | 1090
2015-03-12 | 7:00 | 1138 | 393 | 322 | 58 | 34 | 29 | 261 | -8 | 60 | 0 | 3 | -13 | 1138
2015-03-12 | 8:00 | 1133 | 393 | 185 | 56 | 34 | 29 | 433 | -13 | 47 | 0 | -17 | -13 | 1133
2015-03-12 | 9:00 | 1126 | 393 | 185 | 52 | 34 | 29 | 566 | -17 | 37 | 0 | -139 | -13 | 1126
2015-03-12 | 10:00 | 1116 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 636 | -20 | 26 | 0 | -204 | -13 | 1116
2015-03-12 | 11:00 | 1094 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 657 | -20 | 24 | -24 | -219 | -13 | 1094
2015-03-12 | 12:00 | 1063 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 625 | -19 | 36 | -36 | -219 | -13 | 1063
2015-03-12 | 13:00 | 1029 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 582 | -18 | 1 | -1 | -211 | -13 | 1029
2015-03-12 | 14:00 | 1010 | 393 | 182 | 54 | 34 | 29 | 454 | -14 | 1 | 0 | -111 | -13 | 1010
2015-03-12 | 15:00 | 990 | 393 | 191 | 55 | 34 | 29 | 296 | -9 | 15 | 0 | 0 | -13 | 990
2015-03-12 | 16:00 | 1037 | 393 | 384 | 58 | 34 | 29 | 118 | -4 | 15 | 0 | 22 | -13 | 1037
2015-03-12 | 17:00 | 1073 | 393 | 401 | 73 | 34 | 29 | 12 | 0 | 78 | 0 | 67 | -13 | 1073
2015-03-12 | 18:00 | 1163 | 393 | 480 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 59 | -13 | 1163
2015-03-12 | 19:00 | 1192 | 393 | 482 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 85 | -13 | 1192
2015-03-12 | 20:00 | 1174 | 393 | 482 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 70 | -13 | 1174
2015-03-12 | 21:00 | 1146 | 393 | 405 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 120 | -13 | 1146
2015-03-12 | 22:00 | 1091 | 393 | 404 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 73 | -13 | 1091
2015-03-12 | 23:00 | 1029 | 393 | 401 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 31 | -13 | 1029
2015-03-13 | 0:00 | 970 | 393 | 380 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 | -13 | 970
2015-03-13 | 1:00 | 996 | 393 | 381 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 29 | -13 | 996
2015-03-13 | 2:00 | 1036 | 393 | 381 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 58 | -13 | 1036
2015-03-13 | 3:00 | 1064 | 393 | 382 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 | -13 | 1064
2015-03-13 | 4:00 | 1077 | 393 | 382 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 78 | -13 | 1077
2015-03-13 | 5:00 | 1083 | 393 | 382 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 89 | -13 | 1083
2015-03-13 | 6:00 | 1158 | 393 | 466 | 71 | 34 | 29 | 94 | -12 | 5 | 0 | 90 | -13 | 1158
2015-03-13 | 7:00 | 1203 | 393 | 413 | 58 | 34 | 29 | 261 | -32 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1203
2015-03-13 | 8:00 | 1160 | 393 | 327 | 56 | 34 | 29 | 433 | -53 | 47 | 0 | -92 | -13 | 1160
2015-03-13 | 9:00 | 1118 | 393 | 207 | 52 | 34 | 29 | 566 | -70 | 37 | 0 | -118 | -13 | 1118
2015-03-13 | 10:00 | 1072 | 393 | 186 | 50 | 34 | 29 | 636 | -78 | 26 | 0 | -191 | -13 | 1072
2015-03-13 | 11:00 | 1050 | 393 | 175 | 50 | 34 | 29 | 657 | -81 | 24 | 0 | -218 | -13 | 1050
2015-03-13 | 12:00 | 995 | 393 | 173 | 50 | 34 | 29 | 625 | -77 | 36 | -36 | -219 | -13 | 995
2015-03-13 | 13:00 | 1100 | 393 | 205 | 50 | 34 | 29 | 582 | -72 | 1 | -1 | -108 | -13 | 1100
2015-03-13 | 14:00 | 984 | 393 | 205 | 54 | 34 | 29 | 454 | -56 | 1 | 0 | -117 | -13 | 984
2015-03-13 | 15:00 | 969 | 393 | 245 | 55 | 34 | 29 | 296 | -36 | 15 | 0 | -48 | -13 | 969
2015-03-13 | 16:00 | 1003 | 393 | 381 | 58 | 34 | 29 | 118 | -15 | 15 | 0 | 3 | -13 | 1003
2015-03-13 | 17:00 | 1023 | 393 | 381 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 38 | -13 | 1023
2015-03-13 | 18:00 | 1100 | 393 | 383 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 93 | -13 | 1100
2015-03-13 | 19:00 | 1109 | 393 | 383 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 102 | -13 | 1109
2015-03-13 | 20:00 | 1077 | 393 | 382 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 72 | -13 | 1077
2015-03-13 | 21:00 | 1037 | 393 | 381 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 34 | -13 | 1037
2015-03-13 | 22:00 | 993 | 393 | 378 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -13 | 993
2015-03-13 | 23:00 | 925 | 393 | 329 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -13 | 925
2015-03-14 | 0:00 | 879 | 393 | 270 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 26 | -13 | 879
2015-03-14 | 1:00 | 909 | 393 | 271 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 52 | -13 | 909
2015-03-14 | 2:00 | 947 | 393 | 271 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 | -13 | 947
2015-03-14 | 3:00 | 977 | 393 | 272 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 86 | -13 | 977
2015-03-14 | 4:00 | 981 | 393 | 272 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 93 | -13 | 981
2015-03-14 | 5:00 | 961 | 393 | 272 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 79 | -13 | 961
2015-03-14 | 6:00 | 966 | 393 | 272 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 99 | -13 | 966
2015-03-14 | 7:00 | 1014 | 393 | 239 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 1 | -13 | 1014
2015-03-14 | 8:00 | 1027 | 393 | 139 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -11 | -13 | 1027
2015-03-14 | 9:00 | 1011 | 393 | 138 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -121 | -13 | 1011
2015-03-14 | 10:00 | 981 | 393 | 138 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -195 | -13 | 981
2015-03-14 | 11:00 | 958 | 393 | 137 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -13 | -219 | -13 | 958
2015-03-14 | 12:00 | 920 | 393 | 137 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 920
2015-03-14 | 13:00 | 899 | 393 | 136 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -204 | -13 | 899
2015-03-14 | 14:00 | 894 | 393 | 136 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -111 | -13 | 894
2015-03-14 | 15:00 | 862 | 393 | 136 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | -27 | -13 | 862
2015-03-14 | 16:00 | 885 | 393 | 270 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 3 | -13 | 885
2015-03-14 | 17:00 | 919 | 393 | 271 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 45 | -13 | 919
2015-03-14 | 18:00 | 1005 | 393 | 349 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 32 | -13 | 1005
2015-03-14 | 19:00 | 1016 | 393 | 349 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 42 | -13 | 1016
2015-03-14 | 20:00 | 993 | 393 | 349 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 | -13 | 993
2015-03-14 | 21:00 | 957 | 393 | 272 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 64 | -13 | 957
2015-03-14 | 22:00 | 913 | 393 | 271 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 27 | -13 | 913
2015-03-14 | 23:00 | 852 | 393 | 255 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | -13 | 852
2015-03-15 | 0:00 | 799 | 393 | 249 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | -13 | 799
2015-03-15 | 1:00 | 842 | 393 | 280 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -13 | 842
2015-03-15 | 2:00 | 885 | 393 | 292 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -13 | 885
2015-03-15 | 3:00 | 914 | 393 | 293 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 | -13 | 914
2015-03-15 | 4:00 | 919 | 393 | 292 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 62 | -13 | 919
2015-03-15 | 5:00 | 879 | 393 | 276 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 48 | -13 | 879
2015-03-15 | 6:00 | 860 | 393 | 241 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | -13 | 860
2015-03-15 | 7:00 | 891 | 393 | 212 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 891
2015-03-15 | 8:00 | 906 | 393 | 165 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -30 | -13 | 906
2015-03-15 | 9:00 | 924 | 393 | 166 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -98 | -13 | 924
2015-03-15 | 10:00 | 907 | 393 | 165 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -177 | -13 | 907
2015-03-15 | 11:00 | 890 | 393 | 165 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | -8 | -219 | -13 | 890
2015-03-15 | 12:00 | 874 | 393 | 165 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | -13 | -219 | -13 | 874
2015-03-15 | 13:00 | 853 | 393 | 164 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | -7 | -211 | -13 | 853
2015-03-15 | 14:00 | 851 | 393 | 164 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -144 | -13 | 851
2015-03-15 | 15:00 | 854 | 393 | 164 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | -32 | -13 | 854
2015-03-15 | 16:00 | 879 | 393 | 242 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 30 | -13 | 879
2015-03-15 | 17:00 | 915 | 393 | 297 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 62 | -13 | 915
2015-03-15 | 18:00 | 986 | 393 | 317 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 98 | -13 | 986
2015-03-15 | 19:00 | 992 | 393 | 320 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 98 | -13 | 992
2015-03-15 | 20:00 | 978 | 393 | 319 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 | -13 | 978
2015-03-15 | 21:00 | 932 | 393 | 308 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 | -13 | 932
2015-03-15 | 22:00 | 874 | 393 | 297 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | -13 | 874
2015-03-15 | 23:00 | 810 | 393 | 260 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -13 | 810
2015-03-16 | 0:00 | 766 | 393 | 234 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 766
2015-03-16 | 1:00 | 811 | 393 | 278 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 811
2015-03-16 | 2:00 | 863 | 393 | 316 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 863
2015-03-16 | 3:00 | 902 | 393 | 335 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 902
2015-03-16 | 4:00 | 920 | 393 | 344 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 11 | -13 | 920
2015-03-16 | 5:00 | 916 | 393 | 346 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 14 | -13 | 916
2015-03-16 | 6:00 | 953 | 393 | 350 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 20 | -13 | 953
2015-03-16 | 7:00 | 1019 | 393 | 344 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 8 | -13 | 1019
2015-03-16 | 8:00 | 1050 | 393 | 279 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1050
2015-03-16 | 9:00 | 1065 | 393 | 267 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -58 | -13 | 1065
2015-03-16 | 10:00 | 1047 | 393 | 266 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -137 | -13 | 1047
2015-03-16 | 11:00 | 1049 | 393 | 185 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -87 | -13 | 1049
2015-03-16 | 12:00 | 994 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -132 | -13 | 994
2015-03-16 | 13:00 | 1019 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -71 | -13 | 1019
2015-03-16 | 14:00 | 1003 | 393 | 184 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -12 | -13 | 1003
2015-03-16 | 15:00 | 975 | 393 | 253 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 975
2015-03-16 | 16:00 | 994 | 393 | 360 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 27 | -13 | 994
2015-03-16 | 17:00 | 994 | 393 | 386 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 51 | -13 | 994
2015-03-16 | 18:00 | 1047 | 393 | 412 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 65 | -13 | 1047
2015-03-16 | 19:00 | 1053 | 393 | 416 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 63 | -13 | 1053
2015-03-16 | 20:00 | 1021 | 393 | 405 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 | -13 | 1021
2015-03-16 | 21:00 | 972 | 393 | 381 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 | -13 | 972
2015-03-16 | 22:00 | 927 | 393 | 358 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 927
2015-03-16 | 23:00 | 865 | 393 | 327 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 865
2015-03-17 | 0:00 | 808 | 393 | 217 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | -13 | 808
2015-03-17 | 1:00 | 849 | 393 | 253 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 | -13 | 849
2015-03-17 | 2:00 | 899 | 393 | 266 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 37 | -13 | 899
2015-03-17 | 3:00 | 936 | 393 | 267 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | -13 | 936
2015-03-17 | 4:00 | 954 | 393 | 267 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 71 | -13 | 954
2015-03-17 | 5:00 | 948 | 393 | 267 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 71 | -13 | 948
2015-03-17 | 6:00 | 981 | 393 | 325 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 60 | -13 | 981
2015-03-17 | 7:00 | 1006 | 393 | 232 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1006
2015-03-17 | 8:00 | 996 | 393 | 215 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -119 | -13 | 996
2015-03-17 | 9:00 | 990 | 393 | 140 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -143 | -13 | 990
2015-03-17 | 10:00 | 961 | 393 | 139 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -215 | -13 | 961
2015-03-17 | 11:00 | 949 | 393 | 139 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -23 | -219 | -13 | 949
2015-03-17 | 12:00 | 922 | 393 | 138 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 922
2015-03-17 | 13:00 | 958 | 393 | 139 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -149 | -13 | 958
2015-03-17 | 14:00 | 961 | 393 | 139 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -47 | -13 | 961
2015-03-17 | 15:00 | 928 | 393 | 174 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 928
2015-03-17 | 16:00 | 944 | 393 | 267 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 65 | -13 | 944
2015-03-17 | 17:00 | 950 | 393 | 269 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 79 | -13 | 950
2015-03-17 | 18:00 | 994 | 393 | 270 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 100 | -13 | 994
2015-03-17 | 19:00 | 992 | 393 | 271 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 97 | -13 | 992
2015-03-17 | 20:00 | 959 | 393 | 270 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 67 | -13 | 959
2015-03-17 | 21:00 | 921 | 393 | 269 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 31 | -13 | 921
2015-03-17 | 22:00 | 868 | 393 | 246 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | -13 | 868
2015-03-17 | 23:00 | 818 | 393 | 216 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -13 | 818
2015-03-18 | 0:00 | 764 | 393 | 232 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 764
2015-03-18 | 1:00 | 805 | 393 | 273 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 805
2015-03-18 | 2:00 | 856 | 393 | 310 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-03-18 | 3:00 | 892 | 393 | 322 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | -13 | 892
2015-03-18 | 4:00 | 901 | 393 | 327 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | -13 | 901
2015-03-18 | 5:00 | 882 | 393 | 323 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | -13 | 882
2015-03-18 | 6:00 | 892 | 393 | 308 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 892
2015-03-18 | 7:00 | 944 | 393 | 277 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-03-18 | 8:00 | 997 | 393 | 242 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -16 | -13 | 997
2015-03-18 | 9:00 | 1038 | 393 | 243 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -61 | -13 | 1038
2015-03-18 | 10:00 | 1037 | 393 | 243 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -124 | -13 | 1037
2015-03-18 | 11:00 | 1024 | 393 | 168 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -95 | -13 | 1024
2015-03-18 | 12:00 | 957 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -151 | -13 | 957
2015-03-18 | 13:00 | 1011 | 393 | 167 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -62 | -13 | 1011
2015-03-18 | 14:00 | 997 | 393 | 167 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -1 | -13 | 997
2015-03-18 | 15:00 | 980 | 393 | 257 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 980
2015-03-18 | 16:00 | 1012 | 393 | 351 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 55 | -13 | 1012
2015-03-18 | 17:00 | 1017 | 393 | 381 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 78 | -13 | 1017
2015-03-18 | 18:00 | 1027 | 393 | 384 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 72 | -13 | 1027
2015-03-18 | 19:00 | 1014 | 393 | 379 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 61 | -13 | 1014
2015-03-18 | 20:00 | 971 | 393 | 355 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 | -13 | 971
2015-03-18 | 21:00 | 926 | 393 | 338 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | -13 | 926
2015-03-18 | 22:00 | 880 | 393 | 321 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -13 | 880
2015-03-18 | 23:00 | 820 | 393 | 281 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 820
2015-03-19 | 0:00 | 754 | 393 | 222 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 754
2015-03-19 | 1:00 | 794 | 393 | 262 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 794
2015-03-19 | 2:00 | 850 | 393 | 304 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 850
2015-03-19 | 3:00 | 883 | 393 | 316 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 883
2015-03-19 | 4:00 | 899 | 393 | 326 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8 | -13 | 899
2015-03-19 | 5:00 | 880 | 393 | 321 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | -13 | 880
2015-03-19 | 6:00 | 895 | 393 | 311 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 895
2015-03-19 | 7:00 | 947 | 393 | 280 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 947
2015-03-19 | 8:00 | 997 | 393 | 226 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 997
2015-03-19 | 9:00 | 1039 | 393 | 251 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -69 | -13 | 1039
2015-03-19 | 10:00 | 1043 | 393 | 251 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -127 | -13 | 1043
2015-03-19 | 11:00 | 1041 | 393 | 251 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -162 | -13 | 1041
2015-03-19 | 12:00 | 980 | 393 | 167 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -129 | -13 | 980
2015-03-19 | 13:00 | 1010 | 393 | 167 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -63 | -13 | 1010
2015-03-19 | 14:00 | 1021 | 393 | 190 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | 0 | -13 | 1021
2015-03-19 | 15:00 | 991 | 393 | 269 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 991
2015-03-19 | 16:00 | 1002 | 393 | 348 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 48 | -13 | 1002
2015-03-19 | 17:00 | 991 | 393 | 362 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 72 | -13 | 991
2015-03-19 | 18:00 | 1021 | 393 | 373 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 77 | -13 | 1021
2015-03-19 | 19:00 | 1019 | 393 | 374 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 71 | -13 | 1019
2015-03-19 | 20:00 | 990 | 393 | 363 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 | -13 | 990
2015-03-19 | 21:00 | 947 | 393 | 349 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | -13 | 947
2015-03-19 | 22:00 | 897 | 393 | 331 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | -13 | 897
2015-03-19 | 23:00 | 834 | 393 | 295 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 834
2015-03-20 | 0:00 | 770 | 393 | 187 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 770
2015-03-20 | 1:00 | 806 | 393 | 209 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 11 | -13 | 806
2015-03-20 | 2:00 | 854 | 393 | 226 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 33 | -13 | 854
2015-03-20 | 3:00 | 891 | 393 | 230 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 43 | -13 | 891
2015-03-20 | 4:00 | 910 | 393 | 234 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 60 | -13 | 910
2015-03-20 | 5:00 | 897 | 393 | 229 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 57 | -13 | 897
2015-03-20 | 6:00 | 913 | 393 | 231 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 86 | -13 | 913
2015-03-20 | 7:00 | 948 | 393 | 174 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 0 | -13 | 948
2015-03-20 | 8:00 | 963 | 393 | 125 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -62 | -13 | 963
2015-03-20 | 9:00 | 991 | 393 | 126 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -129 | -13 | 991
2015-03-20 | 10:00 | 982 | 393 | 126 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -181 | -13 | 982
2015-03-20 | 11:00 | 935 | 393 | 125 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -24 | -219 | -13 | 935
2015-03-20 | 12:00 | 908 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 908
2015-03-20 | 13:00 | 960 | 393 | 125 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -133 | -13 | 960
2015-03-20 | 14:00 | 950 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -43 | -13 | 950
2015-03-20 | 15:00 | 937 | 393 | 183 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 937
2015-03-20 | 16:00 | 945 | 393 | 239 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 94 | -13 | 945
2015-03-20 | 17:00 | 935 | 393 | 244 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 89 | -13 | 935
2015-03-20 | 18:00 | 979 | 393 | 318 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 37 | -13 | 979
2015-03-20 | 19:00 | 984 | 393 | 322 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 38 | -13 | 984
2015-03-20 | 20:00 | 957 | 393 | 312 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 | -13 | 957
2015-03-20 | 21:00 | 923 | 393 | 246 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 | -13 | 923
2015-03-20 | 22:00 | 883 | 393 | 236 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 31 | -13 | 883
2015-03-20 | 23:00 | 829 | 393 | 218 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 14 | -13 | 829
2015-03-21 | 0:00 | 780 | 393 | 169 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 28 | -13 | 780
2015-03-21 | 1:00 | 797 | 393 | 172 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 39 | -13 | 797
2015-03-21 | 2:00 | 849 | 393 | 176 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 77 | -13 | 849
2015-03-21 | 3:00 | 884 | 393 | 177 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | -13 | 884
2015-03-21 | 4:00 | 894 | 393 | 176 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 102 | -13 | 894
2015-03-21 | 5:00 | 866 | 393 | 173 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 82 | -13 | 866
2015-03-21 | 6:00 | 843 | 393 | 171 | 71 | 34 | 29 | 94 | -26 | 5 | 0 | 85 | -13 | 843
2015-03-21 | 7:00 | 870 | 393 | 140 | 58 | 34 | 29 | 261 | -72 | 60 | 0 | -20 | -13 | 870
2015-03-21 | 8:00 | 874 | 393 | 123 | 56 | 34 | 29 | 433 | -120 | 47 | 0 | -109 | -13 | 874
2015-03-21 | 9:00 | 855 | 393 | 123 | 52 | 34 | 29 | 566 | -157 | 37 | 0 | -210 | -13 | 855
2015-03-21 | 10:00 | 857 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 636 | -176 | 26 | -26 | -219 | -13 | 857
2015-03-21 | 11:00 | 872 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 657 | -182 | 24 | -24 | -219 | -13 | 872
2015-03-21 | 12:00 | 849 | 393 | 122 | 50 | 34 | 29 | 625 | -173 | 36 | -36 | -219 | -13 | 849
2015-03-21 | 13:00 | 850 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 582 | -161 | 1 | -1 | -187 | -13 | 850
2015-03-21 | 14:00 | 806 | 393 | 122 | 54 | 34 | 29 | 454 | -126 | 1 | 0 | -142 | -13 | 806
2015-03-21 | 15:00 | 817 | 393 | 122 | 55 | 34 | 29 | 296 | -82 | 15 | 0 | -31 | -13 | 817
2015-03-21 | 16:00 | 820 | 393 | 159 | 58 | 34 | 29 | 118 | -33 | 15 | 0 | 60 | -13 | 820
2015-03-21 | 17:00 | 825 | 393 | 164 | 73 | 34 | 29 | 12 | -3 | 78 | 0 | 59 | -13 | 825
2015-03-21 | 18:00 | 894 | 393 | 211 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 59 | -13 | 894
2015-03-21 | 19:00 | 908 | 393 | 213 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 70 | -13 | 908
2015-03-21 | 20:00 | 893 | 393 | 213 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 58 | -13 | 893
2015-03-21 | 21:00 | 854 | 393 | 169 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 | -13 | 854
2015-03-21 | 22:00 | 814 | 393 | 164 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 35 | -13 | 814
2015-03-21 | 23:00 | 770 | 393 | 155 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 18 | -13 | 770
2015-03-22 | 0:00 | 724 | 393 | 137 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | -4 | 8 | -13 | 724
2015-03-22 | 1:00 | 757 | 393 | 138 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | -4 | 36 | -13 | 757
2015-03-22 | 2:00 | 806 | 393 | 139 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | -3 | 74 | -13 | 806
2015-03-22 | 3:00 | 844 | 393 | 140 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | -3 | 89 | -13 | 844
2015-03-22 | 4:00 | 858 | 393 | 140 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | -3 | 105 | -13 | 858
2015-03-22 | 5:00 | 831 | 393 | 139 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | -4 | 85 | -13 | 831
2015-03-22 | 6:00 | 810 | 393 | 139 | 71 | 34 | 29 | 94 | -32 | 5 | -2 | 93 | -13 | 810
2015-03-22 | 7:00 | 816 | 393 | 139 | 58 | 34 | 29 | 261 | -88 | 60 | 0 | -57 | -13 | 816
2015-03-22 | 8:00 | 788 | 393 | 122 | 56 | 34 | 29 | 433 | -147 | 47 | 0 | -166 | -13 | 788
2015-03-22 | 9:00 | 779 | 393 | 121 | 52 | 34 | 29 | 566 | -191 | 37 | -31 | -219 | -13 | 779
2015-03-22 | 10:00 | 816 | 393 | 121 | 50 | 34 | 29 | 636 | -215 | 26 | -26 | -219 | -13 | 816
2015-03-22 | 11:00 | 830 | 393 | 121 | 50 | 34 | 29 | 657 | -222 | 24 | -24 | -219 | -13 | 830
2015-03-22 | 12:00 | 809 | 393 | 122 | 50 | 34 | 29 | 625 | -211 | 36 | -36 | -219 | -13 | 809
2015-03-22 | 13:00 | 783 | 393 | 121 | 50 | 34 | 29 | 582 | -197 | 1 | -1 | -216 | -13 | 783
2015-03-22 | 14:00 | 771 | 393 | 121 | 54 | 34 | 29 | 454 | -154 | 1 | 0 | -148 | -13 | 771
2015-03-22 | 15:00 | 747 | 393 | 121 | 55 | 34 | 29 | 296 | -100 | 15 | -2 | -81 | -13 | 747
2015-03-22 | 16:00 | 772 | 393 | 138 | 58 | 34 | 29 | 118 | -40 | 15 | -4 | 44 | -13 | 772
2015-03-22 | 17:00 | 803 | 393 | 139 | 73 | 34 | 29 | 12 | -4 | 78 | -5 | 67 | -13 | 803
2015-03-22 | 18:00 | 883 | 393 | 184 | 94 | 34 | 29 | 2 | -1 | 86 | -4 | 78 | -13 | 883
2015-03-22 | 19:00 | 904 | 393 | 185 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | -3 | 98 | -13 | 904
2015-03-22 | 20:00 | 892 | 393 | 185 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | -3 | 89 | -13 | 892
2015-03-22 | 21:00 | 854 | 393 | 140 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | -3 | 96 | -13 | 854
2015-03-22 | 22:00 | 812 | 393 | 139 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | -4 | 62 | -13 | 812
2015-03-22 | 23:00 | 757 | 393 | 138 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | -4 | 27 | -13 | 757
2015-03-23 | 0:00 | 711 | 393 | 147 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | -20 | -13 | 711
2015-03-23 | 1:00 | 756 | 393 | 160 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 | -13 | 756
2015-03-23 | 2:00 | 810 | 393 | 187 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 27 | -13 | 810
2015-03-23 | 3:00 | 861 | 393 | 201 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 40 | -13 | 861
2015-03-23 | 4:00 | 885 | 393 | 211 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 57 | -13 | 885
2015-03-23 | 5:00 | 890 | 393 | 212 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 67 | -13 | 890
2015-03-23 | 6:00 | 923 | 393 | 219 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 107 | -13 | 923
2015-03-23 | 7:00 | 939 | 393 | 158 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 8 | -13 | 939
2015-03-23 | 8:00 | 920 | 393 | 135 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -114 | -13 | 920
2015-03-23 | 9:00 | 929 | 393 | 135 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -200 | -13 | 929
2015-03-23 | 10:00 | 929 | 393 | 135 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | -25 | -219 | -13 | 929
2015-03-23 | 11:00 | 945 | 393 | 135 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -24 | -219 | -13 | 945
2015-03-23 | 12:00 | 918 | 393 | 134 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 918
2015-03-23 | 13:00 | 911 | 393 | 135 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -191 | -13 | 911
2015-03-23 | 14:00 | 918 | 393 | 135 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -86 | -13 | 918
2015-03-23 | 15:00 | 906 | 393 | 152 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-03-23 | 16:00 | 927 | 393 | 245 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 70 | -13 | 927
2015-03-23 | 17:00 | 944 | 393 | 254 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 88 | -13 | 944
2015-03-23 | 18:00 | 1019 | 393 | 325 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 70 | -13 | 1019
2015-03-23 | 19:00 | 1032 | 393 | 328 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 79 | -13 | 1032
2015-03-23 | 20:00 | 1011 | 393 | 327 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 62 | -13 | 1011
2015-03-23 | 21:00 | 978 | 393 | 263 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 93 | -13 | 978
2015-03-23 | 22:00 | 933 | 393 | 259 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 59 | -13 | 933
2015-03-23 | 23:00 | 874 | 393 | 253 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 25 | -13 | 874
2015-03-24 | 0:00 | 819 | 393 | 236 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 819
2015-03-24 | 1:00 | 856 | 393 | 270 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 856
2015-03-24 | 2:00 | 908 | 393 | 305 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 7 | -13 | 908
2015-03-24 | 3:00 | 953 | 393 | 311 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 23 | -13 | 953
2015-03-24 | 4:00 | 976 | 393 | 314 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 45 | -13 | 976
2015-03-24 | 5:00 | 977 | 393 | 314 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 53 | -13 | 977
2015-03-24 | 6:00 | 1016 | 393 | 318 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 102 | -13 | 1016
2015-03-24 | 7:00 | 1027 | 393 | 253 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1027
2015-03-24 | 8:00 | 1007 | 393 | 164 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -56 | -13 | 1007
2015-03-24 | 9:00 | 1017 | 393 | 164 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -141 | -13 | 1017
2015-03-24 | 10:00 | 1009 | 393 | 164 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -193 | -13 | 1009
2015-03-24 | 11:00 | 997 | 393 | 164 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | 0 | -219 | -13 | 997
2015-03-24 | 12:00 | 946 | 393 | 163 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 946
2015-03-24 | 13:00 | 984 | 393 | 163 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -147 | -13 | 984
2015-03-24 | 14:00 | 980 | 393 | 163 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -52 | -13 | 980
2015-03-24 | 15:00 | 982 | 393 | 229 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 982
2015-03-24 | 16:00 | 984 | 393 | 316 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 56 | -13 | 984
2015-03-24 | 17:00 | 993 | 393 | 321 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 69 | -13 | 993
2015-03-24 | 18:00 | 1062 | 393 | 397 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 41 | -13 | 1062
2015-03-24 | 19:00 | 1091 | 393 | 401 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 65 | -13 | 1091
2015-03-24 | 20:00 | 1076 | 393 | 402 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 52 | -13 | 1076
2015-03-24 | 21:00 | 1048 | 393 | 323 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 104 | -13 | 1048
2015-03-24 | 22:00 | 1000 | 393 | 325 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 60 | -13 | 1000
2015-03-24 | 23:00 | 936 | 393 | 319 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | -13 | 936
2015-03-25 | 0:00 | 877 | 393 | 294 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -13 | 877
2015-03-25 | 1:00 | 917 | 393 | 331 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -13 | 917
2015-03-25 | 2:00 | 970 | 393 | 338 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 36 | -13 | 970
2015-03-25 | 3:00 | 1006 | 393 | 338 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 48 | -13 | 1006
2015-03-25 | 4:00 | 1022 | 393 | 339 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 67 | -13 | 1022
2015-03-25 | 5:00 | 1024 | 393 | 339 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 75 | -13 | 1024
2015-03-25 | 6:00 | 1075 | 393 | 407 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 72 | -13 | 1075
2015-03-25 | 7:00 | 1084 | 393 | 310 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1084
2015-03-25 | 8:00 | 1050 | 393 | 265 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -114 | -13 | 1050
2015-03-25 | 9:00 | 1037 | 393 | 181 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -137 | -13 | 1037
2015-03-25 | 10:00 | 1009 | 393 | 180 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -209 | -13 | 1009
2015-03-25 | 11:00 | 996 | 393 | 180 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -18 | -219 | -13 | 996
2015-03-25 | 12:00 | 963 | 393 | 179 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 963
2015-03-25 | 13:00 | 988 | 393 | 180 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -159 | -13 | 988
2015-03-25 | 14:00 | 969 | 393 | 180 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -79 | -13 | 969
2015-03-25 | 15:00 | 944 | 393 | 190 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 944
2015-03-25 | 16:00 | 963 | 393 | 335 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 16 | -13 | 963
2015-03-25 | 17:00 | 964 | 393 | 337 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 25 | -13 | 964
2015-03-25 | 18:00 | 1041 | 393 | 338 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 78 | -13 | 1041
2015-03-25 | 19:00 | 1072 | 393 | 338 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 110 | -13 | 1072
2015-03-25 | 20:00 | 1068 | 393 | 337 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 108 | -13 | 1068
2015-03-25 | 21:00 | 1037 | 393 | 337 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 79 | -13 | 1037
2015-03-25 | 22:00 | 999 | 393 | 336 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 48 | -13 | 999
2015-03-25 | 23:00 | 946 | 393 | 337 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | -13 | 946
2015-03-26 | 0:00 | 882 | 393 | 293 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 | -13 | 882
2015-03-26 | 1:00 | 926 | 393 | 325 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | -13 | 926
2015-03-26 | 2:00 | 973 | 393 | 329 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 48 | -13 | 973
2015-03-26 | 3:00 | 1011 | 393 | 330 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 | -13 | 1011
2015-03-26 | 4:00 | 1029 | 393 | 330 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 83 | -13 | 1029
2015-03-26 | 5:00 | 1031 | 393 | 329 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 91 | -13 | 1031
2015-03-26 | 6:00 | 1071 | 393 | 397 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 78 | -13 | 1071
2015-03-26 | 7:00 | 1087 | 393 | 313 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | 0 | -13 | 1087
2015-03-26 | 8:00 | 1053 | 393 | 269 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -114 | -13 | 1053
2015-03-26 | 9:00 | 1044 | 393 | 184 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | 0 | -134 | -13 | 1044
2015-03-26 | 10:00 | 1025 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | 0 | -197 | -13 | 1025
2015-03-26 | 11:00 | 1014 | 393 | 184 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -3 | -219 | -13 | 1014
2015-03-26 | 12:00 | 966 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 966
2015-03-26 | 13:00 | 981 | 393 | 183 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -169 | -13 | 981
2015-03-26 | 14:00 | 960 | 393 | 183 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -91 | -13 | 960
2015-03-26 | 15:00 | 938 | 393 | 184 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | 0 | -13 | 938
2015-03-26 | 16:00 | 954 | 393 | 322 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 20 | -13 | 954
2015-03-26 | 17:00 | 959 | 393 | 326 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 30 | -13 | 959
2015-03-26 | 18:00 | 1023 | 393 | 330 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 69 | -13 | 1023
2015-03-26 | 19:00 | 1058 | 393 | 332 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 101 | -13 | 1058
2015-03-26 | 20:00 | 1036 | 393 | 331 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | -13 | 1036
2015-03-26 | 21:00 | 1010 | 393 | 330 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 58 | -13 | 1010
2015-03-26 | 22:00 | 970 | 393 | 329 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 26 | -13 | 970
2015-03-26 | 23:00 | 915 | 393 | 312 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | -13 | 915
2015-03-27 | 0:00 | 866 | 393 | 330 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -13 | 866
2015-03-27 | 1:00 | 899 | 393 | 355 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | -13 | 899
2015-03-27 | 2:00 | 952 | 393 | 383 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | -13 | 952
2015-03-27 | 3:00 | 992 | 393 | 392 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | -13 | 992
2015-03-27 | 4:00 | 1011 | 393 | 402 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 43 | -13 | 1011
2015-03-27 | 5:00 | 1007 | 393 | 402 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 50 | -13 | 1007
2015-03-27 | 6:00 | 1034 | 393 | 430 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 21 | -13 | 1034
2015-03-27 | 7:00 | 1042 | 393 | 375 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 1042
2015-03-27 | 8:00 | 1009 | 393 | 242 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -5 | -13 | 1009
2015-03-27 | 9:00 | 1008 | 393 | 167 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -16 | -13 | 1008
2015-03-27 | 10:00 | 985 | 393 | 167 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -100 | -13 | 985
2015-03-27 | 11:00 | 972 | 393 | 167 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -146 | -13 | 972
2015-03-27 | 12:00 | 930 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -177 | -13 | 930
2015-03-27 | 13:00 | 958 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -114 | -13 | 958
2015-03-27 | 14:00 | 951 | 393 | 166 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -46 | -13 | 951
2015-03-27 | 15:00 | 956 | 393 | 234 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 956
2015-03-27 | 16:00 | 985 | 393 | 360 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 18 | -13 | 985
2015-03-27 | 17:00 | 995 | 393 | 395 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 43 | -13 | 995
2015-03-27 | 18:00 | 1026 | 393 | 404 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 52 | -13 | 1026
2015-03-27 | 19:00 | 1029 | 393 | 405 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 49 | -13 | 1029
2015-03-27 | 20:00 | 1006 | 393 | 398 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | -13 | 1006
2015-03-27 | 21:00 | 960 | 393 | 376 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | -13 | 960
2015-03-27 | 22:00 | 908 | 393 | 343 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | -13 | 908
2015-03-27 | 23:00 | 839 | 393 | 300 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 839
2015-03-28 | 0:00 | 794 | 393 | 173 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 37 | -13 | 794
2015-03-28 | 1:00 | 819 | 393 | 176 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 57 | -13 | 819
2015-03-28 | 2:00 | 861 | 393 | 179 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 87 | -13 | 861
2015-03-28 | 3:00 | 901 | 393 | 227 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 | -13 | 901
2015-03-28 | 4:00 | 910 | 393 | 226 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 67 | -13 | 910
2015-03-28 | 5:00 | 895 | 393 | 225 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 59 | -13 | 895
2015-03-28 | 6:00 | 891 | 393 | 175 | 71 | 34 | 29 | 94 | -17 | 5 | 0 | 120 | -13 | 891
2015-03-28 | 7:00 | 889 | 393 | 140 | 58 | 34 | 29 | 261 | -48 | 60 | 0 | -25 | -13 | 889
2015-03-28 | 8:00 | 866 | 393 | 123 | 56 | 34 | 29 | 433 | -80 | 47 | 0 | -156 | -13 | 866
2015-03-28 | 9:00 | 861 | 393 | 123 | 52 | 34 | 29 | 566 | -104 | 37 | -37 | -219 | -13 | 861
2015-03-28 | 10:00 | 916 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 636 | -117 | 26 | -26 | -219 | -13 | 916
2015-03-28 | 11:00 | 933 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 657 | -121 | 24 | -24 | -219 | -13 | 933
2015-03-28 | 12:00 | 907 | 393 | 123 | 50 | 34 | 29 | 625 | -115 | 36 | -36 | -219 | -13 | 907
2015-03-28 | 13:00 | 874 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 582 | -107 | 1 | -1 | -217 | -13 | 874
2015-03-28 | 14:00 | 854 | 393 | 123 | 54 | 34 | 29 | 454 | -84 | 1 | 0 | -138 | -13 | 854
2015-03-28 | 15:00 | 839 | 393 | 123 | 55 | 34 | 29 | 296 | -55 | 15 | 0 | -38 | -13 | 839
2015-03-28 | 16:00 | 854 | 393 | 175 | 58 | 34 | 29 | 118 | -22 | 15 | 0 | 67 | -13 | 854
2015-03-28 | 17:00 | 853 | 393 | 176 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 74 | -13 | 853
2015-03-28 | 18:00 | 899 | 393 | 179 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 95 | -13 | 899
2015-03-28 | 19:00 | 908 | 393 | 182 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 101 | -13 | 908
2015-03-28 | 20:00 | 887 | 393 | 181 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | -13 | 887
2015-03-28 | 21:00 | 851 | 393 | 178 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 51 | -13 | 851
2015-03-28 | 22:00 | 810 | 393 | 172 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 23 | -13 | 810
2015-03-28 | 23:00 | 753 | 393 | 148 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -13 | 753
2015-03-29 | 0:00 | 719 | 393 | 112 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 24 | -13 | 719
2015-03-29 | 1:00 | 744 | 393 | 112 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -13 | 744
2015-03-29 | 2:00 | 790 | 393 | 113 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 81 | -13 | 790
2015-03-29 | 3:00 | 832 | 393 | 114 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 99 | -13 | 832
2015-03-29 | 4:00 | 840 | 393 | 114 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 109 | -13 | 840
2015-03-29 | 5:00 | 808 | 393 | 114 | 75 | 34 | 29 | 3 | -1 | 91 | 0 | 84 | -13 | 808
2015-03-29 | 6:00 | 774 | 393 | 113 | 71 | 34 | 29 | 94 | -32 | 5 | 0 | 80 | -13 | 774
2015-03-29 | 7:00 | 788 | 393 | 111 | 58 | 34 | 29 | 261 | -88 | 60 | 0 | -57 | -13 | 788
2015-03-29 | 8:00 | 765 | 393 | 94 | 56 | 34 | 29 | 433 | -147 | 47 | 0 | -162 | -13 | 765
2015-03-29 | 9:00 | 769 | 393 | 94 | 52 | 34 | 29 | 566 | -191 | 37 | -13 | -219 | -13 | 769
2015-03-29 | 10:00 | 802 | 393 | 94 | 50 | 34 | 29 | 636 | -215 | 26 | -14 | -219 | -13 | 802
2015-03-29 | 11:00 | 803 | 393 | 94 | 50 | 34 | 29 | 657 | -222 | 24 | -24 | -219 | -13 | 803
2015-03-29 | 12:00 | 781 | 393 | 94 | 50 | 34 | 29 | 625 | -211 | 36 | -36 | -219 | -13 | 781
2015-03-29 | 13:00 | 753 | 393 | 93 | 50 | 34 | 29 | 582 | -197 | 1 | -1 | -219 | -13 | 753
2015-03-29 | 14:00 | 777 | 393 | 94 | 54 | 34 | 29 | 454 | -154 | 1 | 0 | -116 | -13 | 777
2015-03-29 | 15:00 | 761 | 393 | 94 | 55 | 34 | 29 | 296 | -100 | 15 | 0 | -41 | -13 | 761
2015-03-29 | 16:00 | 773 | 393 | 112 | 58 | 34 | 29 | 118 | -40 | 15 | 0 | 66 | -13 | 773
2015-03-29 | 17:00 | 792 | 393 | 113 | 73 | 34 | 29 | 12 | -4 | 78 | 0 | 78 | -13 | 792
2015-03-29 | 18:00 | 859 | 393 | 188 | 94 | 34 | 29 | 2 | -1 | 86 | 0 | 48 | -13 | 859
2015-03-29 | 19:00 | 878 | 393 | 188 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 66 | -13 | 878
2015-03-29 | 20:00 | 862 | 393 | 188 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 51 | -13 | 862
2015-03-29 | 21:00 | 824 | 393 | 114 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89 | -13 | 824
2015-03-29 | 22:00 | 786 | 393 | 113 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 58 | -13 | 786
2015-03-29 | 23:00 | 731 | 393 | 112 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 22 | -13 | 731
2015-03-30 | 0:00 | 679 | 393 | 137 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | -40 | 0 | -13 | 679
2015-03-30 | 1:00 | 728 | 393 | 140 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 3 | -13 | 728
2015-03-30 | 2:00 | 788 | 393 | 155 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 37 | -13 | 788
2015-03-30 | 3:00 | 834 | 393 | 159 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 | -13 | 834
2015-03-30 | 4:00 | 857 | 393 | 161 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 86 | 0 | 80 | -13 | 857
2015-03-30 | 5:00 | 849 | 393 | 160 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 91 | 0 | 79 | -13 | 849
2015-03-30 | 6:00 | 862 | 393 | 160 | 71 | 34 | 29 | 94 | -14 | 5 | 0 | 104 | -13 | 862
2015-03-30 | 7:00 | 893 | 393 | 140 | 58 | 34 | 29 | 261 | -40 | 60 | 0 | -29 | -13 | 893
2015-03-30 | 8:00 | 894 | 393 | 124 | 56 | 34 | 29 | 433 | -67 | 47 | 0 | -143 | -13 | 894
2015-03-30 | 9:00 | 891 | 393 | 124 | 52 | 34 | 29 | 566 | -87 | 37 | -25 | -219 | -13 | 891
2015-03-30 | 10:00 | 937 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 636 | -98 | 26 | -26 | -219 | -13 | 937
2015-03-30 | 11:00 | 954 | 393 | 125 | 50 | 34 | 29 | 657 | -101 | 24 | -24 | -219 | -13 | 954
2015-03-30 | 12:00 | 927 | 393 | 124 | 50 | 34 | 29 | 625 | -96 | 36 | -36 | -219 | -13 | 927
2015-03-30 | 13:00 | 919 | 393 | 125 | 50 | 34 | 29 | 582 | -89 | 1 | -1 | -191 | -13 | 919
2015-03-30 | 14:00 | 922 | 393 | 125 | 54 | 34 | 29 | 454 | -70 | 1 | 0 | -85 | -13 | 922
2015-03-30 | 15:00 | 906 | 393 | 143 | 55 | 34 | 29 | 296 | -45 | 15 | 0 | 0 | -13 | 906
2015-03-30 | 16:00 | 907 | 393 | 183 | 58 | 34 | 29 | 118 | -18 | 15 | 0 | 108 | -13 | 907
2015-03-30 | 17:00 | 899 | 393 | 184 | 73 | 34 | 29 | 12 | -2 | 78 | 0 | 111 | -13 | 899
2015-03-30 | 18:00 | 941 | 393 | 250 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 86 | 0 | 67 | -13 | 941
2015-03-30 | 19:00 | 943 | 393 | 251 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 84 | 0 | 67 | -13 | 943
2015-03-30 | 20:00 | 918 | 393 | 250 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 45 | -13 | 918
2015-03-30 | 21:00 | 881 | 393 | 186 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | 74 | -13 | 881
2015-03-30 | 22:00 | 850 | 393 | 184 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 92 | 0 | 51 | -13 | 850
2015-03-30 | 23:00 | 791 | 393 | 176 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 19 | -13 | 791
2015-03-31 | 0:00 | 735 | 393 | 203 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 735
2015-03-31 | 1:00 | 771 | 393 | 222 | 54 | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 | -13 | 771
2015-03-31 | 2:00 | 825 | 393 | 257 | 69 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 | -13 | 825
2015-03-31 | 3:00 | 868 | 393 | 275 | 89 | 34 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | -13 | 868
2015-03-31 | 4:00 | 882 | 393 | 283 | 87 | 34 | 29 | 1 | 0 | 34 | 0 | 33 | -13 | 882
2015-03-31 | 5:00 | 868 | 393 | 278 | 75 | 34 | 29 | 3 | 0 | 35 | 0 | 34 | -13 | 868
2015-03-31 | 6:00 | 869 | 393 | 257 | 71 | 34 | 29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 28 | -13 | 869
2015-03-31 | 7:00 | 896 | 393 | 208 | 58 | 34 | 29 | 133 | 0 | 33 | 0 | 20 | -13 | 896
2015-03-31 | 8:00 | 909 | 393 | 165 | 56 | 34 | 29 | 241 | 0 | 32 | 0 | -28 | -13 | 909
2015-03-31 | 9:00 | 939 | 393 | 166 | 52 | 34 | 29 | 330 | 0 | 31 | 0 | -83 | -13 | 939
2015-03-31 | 10:00 | 928 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 394 | 0 | 31 | 0 | -156 | -13 | 928
2015-03-31 | 11:00 | 922 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 428 | 0 | 30 | 0 | -195 | -13 | 922
2015-03-31 | 12:00 | 888 | 393 | 165 | 50 | 34 | 29 | 417 | 0 | 32 | 0 | -218 | -13 | 888
2015-03-31 | 13:00 | 943 | 393 | 166 | 50 | 34 | 29 | 381 | 0 | 32 | 0 | -128 | -13 | 943
2015-03-31 | 14:00 | 940 | 393 | 166 | 54 | 34 | 29 | 302 | 0 | 32 | 0 | -57 | -13 | 940
2015-03-31 | 15:00 | 952 | 393 | 229 | 55 | 34 | 29 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 952
2015-03-31 | 16:00 | 967 | 393 | 304 | 58 | 34 | 29 | 73 | 0 | 32 | 0 | 57 | -13 | 967
2015-03-31 | 17:00 | 963 | 393 | 310 | 73 | 34 | 29 | 11 | 0 | 31 | 0 | 96 | -13 | 963
2015-03-31 | 18:00 | 973 | 393 | 312 | 94 | 34 | 29 | 2 | 0 | 32 | 0 | 91 | -13 | 973
2015-03-31 | 19:00 | 971 | 393 | 312 | 97 | 34 | 29 | 1 | 0 | 33 | 0 | 85 | -13 | 971
2015-03-31 | 20:00 | 929 | 393 | 309 | 97 | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | -13 | 929
2015-03-31 | 21:00 | 891 | 393 | 302 | 92 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -13 | 891
2015-03-31 | 22:00 | 854 | 393 | 286 | 81 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | -13 | 854
2015-03-31 | 23:00 | 800 | 393 | 262 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 800
合計（百万kWh） |  | 84911 | 34453 | 25850 | 6265 | 2961 | 2514 | 12096 | -637 | 3571 | -125 | -898 | -1139 | 84911