## 連系線活用100%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（太陽光1,600万kW、風力398万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,600万kW、風力は398万ｋＷ（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、再エネ送電可能量を最大限活用（100%）
再エネ送電可能量は、運用容量から電制電源の広域送電分を考慮し、OFリレー活用や転送遮断システム構築等の再エネ送電可能量拡大のための取組みを踏まえ算定
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 753 | 332 | 250 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | -53 | 84 | -119 | 753
2022-04-01 | 1:00 | 751 | 332 | 304 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | -55 | 0 | -119 | 751
2022-04-01 | 2:00 | 794 | 332 | 342 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | -59 | 0 | -122 | 794
2022-04-01 | 3:00 | 855 | 332 | 422 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | -63 | 2 | -126 | 855
2022-04-01 | 4:00 | 884 | 332 | 389 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | -66 | 71 | -128 | 884
2022-04-01 | 5:00 | 881 | 332 | 342 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | -67 | 117 | -128 | 881
2022-04-01 | 6:00 | 874 | 332 | 224 | 53 | 26 | 59 | 20 | 0 | 149 | -67 | 204 | -126 | 874
2022-04-01 | 7:00 | 845 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 217 | 0 | 137 | -62 | 34 | -126 | 845
2022-04-01 | 8:00 | 828 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 533 | -77 | 124 | -56 | -222 | -126 | 828
2022-04-01 | 9:00 | 849 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 828 | -346 | 113 | -77 | -224 | -129 | 849
2022-04-01 | 10:00 | 879 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1075 | -558 | 104 | -71 | -224 | -131 | 879
2022-04-01 | 11:00 | 888 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1180 | -630 | 102 | -69 | -224 | -131 | 888
2022-04-01 | 12:00 | 861 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1192 | -648 | 104 | -70 | -224 | -130 | 861
2022-04-01 | 13:00 | 872 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1075 | -522 | 112 | -76 | -224 | -130 | 872
2022-04-01 | 14:00 | 845 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 842 | -328 | 136 | -92 | -224 | -130 | 845
2022-04-01 | 15:00 | 849 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 669 | -186 | 144 | -65 | -224 | -130 | 849
2022-04-01 | 16:00 | 881 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 385 | -3 | 142 | -64 | -142 | -131 | 881
2022-04-01 | 17:00 | 909 | 332 | 330 | 75 | 26 | 59 | 143 | 0 | 137 | -62 | 0 | -131 | 909
2022-04-01 | 18:00 | 964 | 332 | 479 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 135 | -61 | 16 | -132 | 964
2022-04-01 | 19:00 | 980 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | -60 | 29 | -132 | 980
2022-04-01 | 20:00 | 954 | 332 | 306 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | -56 | 193 | -130 | 954
2022-04-01 | 21:00 | 924 | 332 | 474 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | -54 | 0 | -128 | 924
2022-04-01 | 22:00 | 888 | 332 | 451 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | -49 | 0 | -124 | 888
2022-04-01 | 23:00 | 846 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | -43 | 0 | -121 | 846
2022-04-02 | 0:00 | 788 | 332 | 263 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 91 | -115 | 788
2022-04-02 | 1:00 | 788 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 165 | -115 | 788
2022-04-02 | 2:00 | 836 | 332 | 290 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 92 | -118 | 836
2022-04-02 | 3:00 | 896 | 332 | 372 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 112 | -122 | 896
2022-04-02 | 4:00 | 925 | 332 | 317 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -124 | 925
2022-04-02 | 5:00 | 919 | 332 | 318 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -122 | 919
2022-04-02 | 6:00 | 897 | 332 | 266 | 53 | 26 | 59 | 26 | 0 | 50 | 0 | 204 | -119 | 897
2022-04-02 | 7:00 | 832 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 207 | 0 | 50 | 0 | 48 | -117 | 832
2022-04-02 | 8:00 | 798 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 495 | -62 | 43 | 0 | -198 | -115 | 798
2022-04-02 | 9:00 | 799 | 332 | 151 | 100 | 26 | 59 | 787 | -346 | 40 | -9 | -224 | -117 | 799
2022-04-02 | 10:00 | 814 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 949 | -489 | 39 | -9 | -224 | -118 | 814
2022-04-02 | 11:00 | 828 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 1042 | -540 | 34 | -8 | -224 | -119 | 828
2022-04-02 | 12:00 | 807 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 1073 | -570 | 33 | -7 | -224 | -119 | 807
2022-04-02 | 13:00 | 802 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 952 | -456 | 36 | -8 | -224 | -118 | 802
2022-04-02 | 14:00 | 770 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 756 | -294 | 35 | -8 | -224 | -118 | 770
2022-04-02 | 15:00 | 763 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 571 | -121 | 32 | 0 | -224 | -118 | 763
2022-04-02 | 16:00 | 786 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 376 | 0 | 32 | 0 | -152 | -119 | 786
2022-04-02 | 17:00 | 841 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 28 | 0 | 82 | -122 | 841
2022-04-02 | 18:00 | 905 | 332 | 337 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 22 | 0 | 135 | -125 | 905
2022-04-02 | 19:00 | 937 | 332 | 447 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | -127 | 937
2022-04-02 | 20:00 | 913 | 332 | 446 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -125 | 913
2022-04-02 | 21:00 | 887 | 332 | 447 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | -122 | 887
2022-04-02 | 22:00 | 858 | 332 | 444 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -119 | 858
2022-04-02 | 23:00 | 819 | 332 | 429 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -117 | 819
2022-04-03 | 0:00 | 776 | 332 | 404 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 0 | -115 | 776
2022-04-03 | 1:00 | 780 | 332 | 282 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 102 | -115 | 780
2022-04-03 | 2:00 | 828 | 332 | 428 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 5 | -118 | 828
2022-04-03 | 3:00 | 885 | 332 | 309 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | -10 | 204 | -122 | 885
2022-04-03 | 4:00 | 911 | 332 | 341 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 204 | -124 | 911
2022-04-03 | 5:00 | 897 | 332 | 326 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 204 | -122 | 897
2022-04-03 | 6:00 | 851 | 332 | 256 | 53 | 26 | 59 | 27 | 0 | 25 | -12 | 204 | -119 | 851
2022-04-03 | 7:00 | 784 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 230 | 0 | 29 | -13 | 11 | -117 | 784
2022-04-03 | 8:00 | 728 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 514 | -97 | 29 | -13 | -224 | -115 | 728
2022-04-03 | 9:00 | 727 | 332 | 149 | 100 | 26 | 59 | 789 | -397 | 31 | -21 | -224 | -117 | 727
2022-04-03 | 10:00 | 724 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1036 | -645 | 33 | -22 | -224 | -118 | 724
2022-04-03 | 11:00 | 739 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1187 | -758 | 36 | -24 | -224 | -119 | 739
2022-04-03 | 12:00 | 750 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1248 | -786 | 37 | -25 | -224 | -119 | 750
2022-04-03 | 13:00 | 730 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1242 | -805 | 50 | -34 | -224 | -118 | 730
2022-04-03 | 14:00 | 694 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 1075 | -679 | 60 | -41 | -224 | -118 | 694
2022-04-03 | 15:00 | 684 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 865 | -537 | 50 | -23 | -175 | -118 | 684
2022-04-03 | 16:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 565 | -189 | 57 | -26 | -224 | -119 | 711
2022-04-03 | 17:00 | 794 | 332 | 210 | 75 | 26 | 59 | 239 | 0 | 58 | -26 | -57 | -122 | 794
2022-04-03 | 18:00 | 855 | 332 | 406 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 51 | -23 | 5 | -125 | 855
2022-04-03 | 19:00 | 894 | 332 | 446 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 31 | -127 | 894
2022-04-03 | 20:00 | 884 | 332 | 445 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -19 | 22 | -125 | 884
2022-04-03 | 21:00 | 862 | 332 | 445 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 6 | -122 | 862
2022-04-03 | 22:00 | 823 | 332 | 422 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -119 | 823
2022-04-03 | 23:00 | 790 | 332 | 407 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -14 | 0 | -117 | 790
2022-04-04 | 0:00 | 748 | 332 | 276 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | -14 | 102 | -119 | 748
2022-04-04 | 1:00 | 762 | 332 | 161 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 204 | -119 | 762
2022-04-04 | 2:00 | 821 | 332 | 323 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 102 | -122 | 821
2022-04-04 | 3:00 | 882 | 332 | 305 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 204 | -126 | 882
2022-04-04 | 4:00 | 923 | 332 | 353 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 204 | -128 | 923
2022-04-04 | 5:00 | 940 | 332 | 371 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -20 | 204 | -128 | 940
2022-04-04 | 6:00 | 956 | 332 | 344 | 53 | 26 | 59 | 39 | 0 | 45 | -20 | 204 | -126 | 956
2022-04-04 | 7:00 | 907 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 280 | 0 | 35 | -16 | 87 | -126 | 907
2022-04-04 | 8:00 | 871 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 604 | -66 | 26 | -12 | -209 | -126 | 871
2022-04-04 | 9:00 | 895 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 924 | -368 | 24 | -16 | -224 | -129 | 895
2022-04-04 | 10:00 | 916 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 1148 | -568 | 20 | -14 | -224 | -131 | 916
2022-04-04 | 11:00 | 930 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1279 | -662 | 23 | -16 | -224 | -131 | 930
2022-04-04 | 12:00 | 898 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1311 | -707 | 33 | -22 | -224 | -130 | 898
2022-04-04 | 13:00 | 898 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1249 | -647 | 37 | -25 | -224 | -130 | 898
2022-04-04 | 14:00 | 875 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1119 | -544 | 41 | -28 | -224 | -130 | 875
2022-04-04 | 15:00 | 848 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 895 | -359 | 44 | -20 | -224 | -130 | 848
2022-04-04 | 16:00 | 873 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 584 | -87 | 42 | -19 | -210 | -131 | 873
2022-04-04 | 17:00 | 908 | 332 | 300 | 75 | 26 | 59 | 238 | 0 | 33 | -15 | -9 | -131 | 908
2022-04-04 | 18:00 | 953 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 25 | 0 | 31 | -14 | 36 | -132 | 953
2022-04-04 | 19:00 | 966 | 332 | 493 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 70 | -132 | 966
2022-04-04 | 20:00 | 943 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 46 | -130 | 943
2022-04-04 | 21:00 | 915 | 332 | 491 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 29 | -128 | 915
2022-04-04 | 22:00 | 887 | 332 | 483 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | -6 | 19 | -124 | 887
2022-04-04 | 23:00 | 855 | 332 | 453 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 36 | -121 | 855
2022-04-05 | 0:00 | 812 | 332 | 431 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 22 | -119 | 812
2022-04-05 | 1:00 | 821 | 332 | 233 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 204 | -119 | 821
2022-04-05 | 2:00 | 874 | 332 | 433 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 57 | -122 | 874
2022-04-05 | 3:00 | 938 | 332 | 433 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 146 | -126 | 938
2022-04-05 | 4:00 | 975 | 332 | 435 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 192 | -128 | 975
2022-04-05 | 5:00 | 986 | 332 | 437 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 204 | -128 | 986
2022-04-05 | 6:00 | 999 | 332 | 404 | 53 | 26 | 59 | 43 | 0 | 7 | -3 | 204 | -126 | 999
2022-04-05 | 7:00 | 931 | 332 | 177 | 57 | 26 | 59 | 289 | 0 | 5 | -2 | 114 | -126 | 931
2022-04-05 | 8:00 | 896 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 619 | -55 | 1 | 0 | -196 | -126 | 896
2022-04-05 | 9:00 | 907 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 931 | -357 | 0 | 0 | -224 | -129 | 907
2022-04-05 | 10:00 | 916 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1129 | -542 | 0 | 0 | -224 | -131 | 916
2022-04-05 | 11:00 | 927 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1230 | -610 | 1 | 0 | -224 | -131 | 927
2022-04-05 | 12:00 | 896 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1251 | -639 | 1 | 0 | -224 | -130 | 896
2022-04-05 | 13:00 | 891 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1133 | -527 | 3 | -2 | -224 | -130 | 891
2022-04-05 | 14:00 | 869 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 889 | -309 | 8 | -5 | -224 | -130 | 869
2022-04-05 | 15:00 | 853 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 533 | -19 | 10 | -4 | -178 | -130 | 853
2022-04-05 | 16:00 | 881 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 344 | 0 | 9 | -4 | -32 | -131 | 881
2022-04-05 | 17:00 | 904 | 332 | 392 | 75 | 26 | 59 | 145 | 0 | 11 | -5 | 0 | -131 | 904
2022-04-05 | 18:00 | 953 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 13 | -6 | 59 | -132 | 953
2022-04-05 | 19:00 | 954 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | -6 | 69 | -132 | 954
2022-04-05 | 20:00 | 925 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | -10 | 33 | -130 | 925
2022-04-05 | 21:00 | 887 | 332 | 391 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 102 | -128 | 887
2022-04-05 | 22:00 | 846 | 332 | 459 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | -9 | 0 | -124 | 846
2022-04-05 | 23:00 | 805 | 332 | 432 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 0 | -121 | 805
2022-04-06 | 0:00 | 759 | 332 | 389 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 0 | -119 | 759
2022-04-06 | 1:00 | 762 | 332 | 261 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 102 | -119 | 762
2022-04-06 | 2:00 | 811 | 332 | 254 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 162 | -122 | 811
2022-04-06 | 3:00 | 864 | 332 | 431 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 64 | -126 | 864
2022-04-06 | 4:00 | 893 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 105 | -128 | 893
2022-04-06 | 5:00 | 890 | 332 | 334 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 204 | -128 | 890
2022-04-06 | 6:00 | 878 | 332 | 285 | 53 | 26 | 59 | 35 | 0 | 18 | -8 | 204 | -126 | 878
2022-04-06 | 7:00 | 842 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 240 | 0 | 20 | -9 | 73 | -126 | 842
2022-04-06 | 8:00 | 829 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 530 | -41 | 18 | -8 | -197 | -126 | 829
2022-04-06 | 9:00 | 842 | 332 | 168 | 100 | 26 | 59 | 809 | -301 | 8 | -6 | -224 | -129 | 842
2022-04-06 | 10:00 | 849 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 1022 | -504 | 9 | -6 | -224 | -131 | 849
2022-04-06 | 11:00 | 862 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1154 | -601 | 11 | -7 | -224 | -131 | 862
2022-04-06 | 12:00 | 838 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1192 | -641 | 13 | -9 | -224 | -130 | 838
2022-04-06 | 13:00 | 860 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1153 | -582 | 18 | -13 | -224 | -130 | 860
2022-04-06 | 14:00 | 845 | 332 | 166 | 56 | 26 | 59 | 996 | -442 | 17 | -11 | -224 | -130 | 845
2022-04-06 | 15:00 | 829 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 771 | -238 | 15 | -7 | -224 | -130 | 829
2022-04-06 | 16:00 | 861 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 506 | -34 | 16 | -7 | -184 | -131 | 861
2022-04-06 | 17:00 | 884 | 332 | 217 | 75 | 26 | 59 | 223 | 0 | 13 | -6 | 76 | -131 | 884
2022-04-06 | 18:00 | 908 | 332 | 289 | 98 | 26 | 59 | 27 | 0 | 9 | -4 | 204 | -132 | 908
2022-04-06 | 19:00 | 920 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 39 | -132 | 920
2022-04-06 | 20:00 | 898 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 14 | -130 | 898
2022-04-06 | 21:00 | 863 | 332 | 474 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | -128 | 863
2022-04-06 | 22:00 | 831 | 332 | 444 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 0 | -124 | 831
2022-04-06 | 23:00 | 796 | 332 | 424 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 0 | -121 | 796
2022-04-07 | 0:00 | 744 | 332 | 381 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | -119 | 744
2022-04-07 | 1:00 | 755 | 332 | 368 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 0 | -119 | 755
2022-04-07 | 2:00 | 804 | 332 | 310 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -4 | 108 | -122 | 804
2022-04-07 | 3:00 | 868 | 332 | 373 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 134 | -126 | 868
2022-04-07 | 4:00 | 896 | 332 | 342 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 204 | -128 | 896
2022-04-07 | 5:00 | 896 | 332 | 346 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 204 | -128 | 896
2022-04-07 | 6:00 | 886 | 332 | 292 | 53 | 26 | 59 | 40 | 0 | 11 | -5 | 204 | -126 | 886
2022-04-07 | 7:00 | 833 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 250 | 0 | 13 | -6 | 57 | -126 | 833
2022-04-07 | 8:00 | 817 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 508 | -28 | 7 | -3 | -193 | -126 | 817
2022-04-07 | 9:00 | 844 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 825 | -315 | 10 | -7 | -224 | -129 | 844
2022-04-07 | 10:00 | 882 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1048 | -500 | 15 | -10 | -224 | -131 | 882
2022-04-07 | 11:00 | 886 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1126 | -554 | 27 | -19 | -224 | -131 | 886
2022-04-07 | 12:00 | 859 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1179 | -615 | 35 | -24 | -224 | -130 | 859
2022-04-07 | 13:00 | 881 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1067 | -481 | 37 | -25 | -224 | -130 | 881
2022-04-07 | 14:00 | 856 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 942 | -386 | 42 | -28 | -224 | -130 | 856
2022-04-07 | 15:00 | 836 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 737 | -217 | 53 | -24 | -224 | -130 | 836
2022-04-07 | 16:00 | 864 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 461 | -22 | 57 | -26 | -169 | -131 | 864
2022-04-07 | 17:00 | 881 | 332 | 285 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 65 | -29 | 10 | -131 | 881
2022-04-07 | 18:00 | 907 | 332 | 384 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 69 | -31 | 81 | -132 | 907
2022-04-07 | 19:00 | 917 | 332 | 392 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 102 | -132 | 917
2022-04-07 | 20:00 | 882 | 332 | 461 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | -27 | 0 | -130 | 882
2022-04-07 | 21:00 | 843 | 332 | 227 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | -23 | 204 | -128 | 843
2022-04-07 | 22:00 | 809 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | -19 | 193 | -124 | 809
2022-04-07 | 23:00 | 778 | 332 | 195 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 204 | -121 | 778
2022-04-08 | 0:00 | 735 | 332 | 357 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 3 | -119 | 735
2022-04-08 | 1:00 | 738 | 332 | 337 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 0 | -119 | 738
2022-04-08 | 2:00 | 790 | 332 | 364 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -19 | 22 | -122 | 790
2022-04-08 | 3:00 | 849 | 332 | 365 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | -20 | 104 | -126 | 849
2022-04-08 | 4:00 | 886 | 332 | 367 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 159 | -128 | 886
2022-04-08 | 5:00 | 885 | 332 | 367 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 167 | -128 | 885
2022-04-08 | 6:00 | 864 | 332 | 366 | 53 | 26 | 59 | 45 | 0 | 12 | -6 | 103 | -126 | 864
2022-04-08 | 7:00 | 817 | 332 | 193 | 57 | 26 | 59 | 275 | 0 | 8 | -3 | -4 | -126 | 817
2022-04-08 | 8:00 | 801 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 597 | -102 | 8 | -4 | -224 | -126 | 801
2022-04-08 | 9:00 | 838 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 905 | -398 | 1 | -1 | -224 | -129 | 838
2022-04-08 | 10:00 | 871 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1124 | -585 | 10 | -7 | -224 | -131 | 871
2022-04-08 | 11:00 | 894 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1251 | -666 | 11 | -8 | -224 | -131 | 894
2022-04-08 | 12:00 | 872 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1277 | -694 | 16 | -11 | -224 | -130 | 872
2022-04-08 | 13:00 | 884 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1229 | -635 | 19 | -13 | -224 | -130 | 884
2022-04-08 | 14:00 | 865 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 1086 | -511 | 13 | -9 | -224 | -130 | 865
2022-04-08 | 15:00 | 841 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 861 | -314 | 12 | -5 | -224 | -130 | 841
2022-04-08 | 16:00 | 862 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 553 | -57 | 3 | -1 | -199 | -131 | 862
2022-04-08 | 17:00 | 875 | 332 | 287 | 75 | 26 | 59 | 231 | 0 | 1 | 0 | -5 | -131 | 875
2022-04-08 | 18:00 | 891 | 332 | 424 | 98 | 26 | 59 | 25 | 0 | 1 | 0 | 58 | -132 | 891
2022-04-08 | 19:00 | 900 | 332 | 424 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | -132 | 900
2022-04-08 | 20:00 | 864 | 332 | 423 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -130 | 864
2022-04-08 | 21:00 | 836 | 332 | 423 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -128 | 836
2022-04-08 | 22:00 | 807 | 332 | 421 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -124 | 807
2022-04-08 | 23:00 | 781 | 332 | 384 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -121 | 781
2022-04-09 | 0:00 | 736 | 332 | 323 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -115 | 736
2022-04-09 | 1:00 | 728 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | -115 | 728
2022-04-09 | 2:00 | 772 | 332 | 186 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 201 | -118 | 772
2022-04-09 | 3:00 | 840 | 332 | 275 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | -122 | 840
2022-04-09 | 4:00 | 869 | 332 | 311 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 204 | -124 | 869
2022-04-09 | 5:00 | 855 | 332 | 295 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 204 | -122 | 855
2022-04-09 | 6:00 | 800 | 332 | 307 | 53 | 26 | 59 | 51 | 0 | 13 | -6 | 84 | -119 | 800
2022-04-09 | 7:00 | 734 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 299 | 0 | 8 | -3 | -95 | -117 | 734
2022-04-09 | 8:00 | 698 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 620 | -217 | 2 | -1 | -224 | -115 | 698
2022-04-09 | 9:00 | 758 | 332 | 150 | 100 | 26 | 59 | 928 | -496 | 1 | -1 | -224 | -117 | 758
2022-04-09 | 10:00 | 778 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 1137 | -684 | 3 | -2 | -224 | -118 | 778
2022-04-09 | 11:00 | 795 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 1254 | -760 | 4 | -3 | -224 | -119 | 795
2022-04-09 | 12:00 | 791 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1281 | -860 | 5 | -3 | -133 | -119 | 791
2022-04-09 | 13:00 | 789 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1223 | -714 | 8 | -5 | -224 | -118 | 789
2022-04-09 | 14:00 | 773 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 1083 | -596 | 18 | -12 | -224 | -118 | 773
2022-04-09 | 15:00 | 741 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 866 | -417 | 19 | -9 | -224 | -118 | 741
2022-04-09 | 16:00 | 758 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 567 | -121 | 15 | -7 | -224 | -119 | 758
2022-04-09 | 17:00 | 796 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 235 | 0 | 9 | -4 | 16 | -122 | 796
2022-04-09 | 18:00 | 818 | 332 | 199 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 8 | -4 | 199 | -125 | 818
2022-04-09 | 19:00 | 833 | 332 | 246 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 191 | -127 | 833
2022-04-09 | 20:00 | 799 | 332 | 197 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 204 | -125 | 799
2022-04-09 | 21:00 | 770 | 332 | 175 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 200 | -122 | 770
2022-04-09 | 22:00 | 745 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 191 | -119 | 745
2022-04-09 | 23:00 | 717 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 178 | -117 | 717
2022-04-10 | 0:00 | 678 | 332 | 317 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -115 | 678
2022-04-10 | 1:00 | 676 | 332 | 288 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | -115 | 676
2022-04-10 | 2:00 | 722 | 332 | 336 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | -118 | 722
2022-04-10 | 3:00 | 784 | 332 | 378 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 43 | -122 | 784
2022-04-10 | 4:00 | 812 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 82 | -124 | 812
2022-04-10 | 5:00 | 791 | 332 | 378 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 60 | -122 | 791
2022-04-10 | 6:00 | 718 | 332 | 306 | 53 | 26 | 59 | 53 | 0 | 15 | -7 | 0 | -119 | 718
2022-04-10 | 7:00 | 666 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 279 | 0 | 9 | -4 | -142 | -117 | 666
2022-04-10 | 8:00 | 633 | 332 | 146 | 68 | 26 | 59 | 603 | -263 | 1 | 0 | -224 | -115 | 633
2022-04-10 | 9:00 | 658 | 332 | 148 | 100 | 26 | 59 | 893 | -561 | 7 | -5 | -224 | -117 | 658
2022-04-10 | 10:00 | 688 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1117 | -759 | 24 | -16 | -224 | -118 | 688
2022-04-10 | 11:00 | 720 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1224 | -812 | 31 | -21 | -224 | -119 | 720
2022-04-10 | 12:00 | 734 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 1252 | -803 | 30 | -20 | -224 | -119 | 734
2022-04-10 | 13:00 | 719 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 1140 | -705 | 25 | -17 | -224 | -118 | 719
2022-04-10 | 14:00 | 697 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 956 | -548 | 30 | -20 | -224 | -118 | 697
2022-04-10 | 15:00 | 694 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 804 | -407 | 31 | -14 | -224 | -118 | 694
2022-04-10 | 16:00 | 720 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 512 | -241 | 21 | -10 | -91 | -119 | 720
2022-04-10 | 17:00 | 775 | 332 | 225 | 75 | 26 | 59 | 197 | 0 | 28 | -13 | -32 | -122 | 775
2022-04-10 | 18:00 | 812 | 332 | 367 | 98 | 26 | 59 | 20 | 0 | 29 | -13 | 19 | -125 | 812
2022-04-10 | 19:00 | 815 | 332 | 378 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 30 | -127 | 815
2022-04-10 | 20:00 | 793 | 332 | 377 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 8 | -125 | 793
2022-04-10 | 21:00 | 760 | 332 | 355 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 0 | -122 | 760
2022-04-10 | 22:00 | 722 | 332 | 323 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 0 | -119 | 722
2022-04-10 | 23:00 | 692 | 332 | 308 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -117 | 692
2022-04-11 | 0:00 | 655 | 332 | 267 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 655
2022-04-11 | 1:00 | 657 | 332 | 239 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -119 | 657
2022-04-11 | 2:00 | 710 | 332 | 290 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -122 | 710
2022-04-11 | 3:00 | 770 | 332 | 360 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -126 | 770
2022-04-11 | 4:00 | 806 | 332 | 399 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 806
2022-04-11 | 5:00 | 805 | 332 | 375 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -128 | 805
2022-04-11 | 6:00 | 779 | 332 | 261 | 53 | 26 | 59 | 37 | 0 | 97 | 0 | 40 | -126 | 779
2022-04-11 | 7:00 | 773 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 171 | 0 | 102 | 0 | -18 | -126 | 773
2022-04-11 | 8:00 | 819 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 248 | 0 | 102 | 0 | -57 | -126 | 819
2022-04-11 | 9:00 | 876 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 279 | 0 | 96 | 0 | -54 | -129 | 876
2022-04-11 | 10:00 | 890 | 332 | 179 | 98 | 26 | 59 | 219 | 0 | 123 | 0 | -15 | -131 | 890
2022-04-11 | 11:00 | 910 | 332 | 281 | 75 | 26 | 59 | 165 | 0 | 103 | 0 | 0 | -131 | 910
2022-04-11 | 12:00 | 872 | 332 | 181 | 53 | 26 | 59 | 156 | 0 | 84 | 0 | 111 | -130 | 872
2022-04-11 | 13:00 | 911 | 332 | 318 | 53 | 26 | 59 | 172 | 0 | 81 | 0 | 0 | -130 | 911
2022-04-11 | 14:00 | 906 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 195 | 0 | 77 | 0 | 122 | -130 | 906
2022-04-11 | 15:00 | 897 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 214 | 0 | 102 | 0 | 68 | -130 | 897
2022-04-11 | 16:00 | 904 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 192 | 0 | 101 | 0 | 48 | -131 | 904
2022-04-11 | 17:00 | 905 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 105 | 0 | 101 | 0 | 120 | -131 | 905
2022-04-11 | 18:00 | 923 | 332 | 336 | 98 | 26 | 59 | 17 | 0 | 117 | 0 | 70 | -132 | 923
2022-04-11 | 19:00 | 914 | 332 | 405 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -132 | 914
2022-04-11 | 20:00 | 878 | 332 | 381 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 878
2022-04-11 | 21:00 | 838 | 332 | 338 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -128 | 838
2022-04-11 | 22:00 | 799 | 332 | 325 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -124 | 799
2022-04-11 | 23:00 | 763 | 332 | 322 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -121 | 763
2022-04-12 | 0:00 | 717 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 148 | -119 | 717
2022-04-12 | 1:00 | 712 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 133 | -119 | 712
2022-04-12 | 2:00 | 759 | 332 | 266 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 82 | -122 | 759
2022-04-12 | 3:00 | 818 | 332 | 429 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -126 | 818
2022-04-12 | 4:00 | 845 | 332 | 432 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | -128 | 845
2022-04-12 | 5:00 | 831 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | -128 | 831
2022-04-12 | 6:00 | 800 | 332 | 325 | 53 | 26 | 59 | 25 | 0 | 4 | 0 | 102 | -126 | 800
2022-04-12 | 7:00 | 784 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 148 | 0 | 1 | 0 | 117 | -126 | 784
2022-04-12 | 8:00 | 824 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 313 | 0 | 1 | 0 | -17 | -126 | 824
2022-04-12 | 9:00 | 872 | 332 | 168 | 100 | 26 | 59 | 472 | 0 | 1 | 0 | -157 | -129 | 872
2022-04-12 | 10:00 | 893 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 591 | -28 | 1 | 0 | -224 | -131 | 893
2022-04-12 | 11:00 | 918 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 686 | -74 | 1 | 0 | -224 | -131 | 918
2022-04-12 | 12:00 | 856 | 332 | 166 | 53 | 26 | 59 | 844 | -272 | 2 | 0 | -224 | -130 | 856
2022-04-12 | 13:00 | 900 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 950 | -335 | 1 | 0 | -224 | -130 | 900
2022-04-12 | 14:00 | 919 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 952 | -321 | 1 | 0 | -224 | -130 | 919
2022-04-12 | 15:00 | 893 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 769 | -165 | 1 | 0 | -224 | -130 | 893
2022-04-12 | 16:00 | 919 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 514 | -7 | 1 | 0 | -153 | -131 | 919
2022-04-12 | 17:00 | 927 | 332 | 342 | 75 | 26 | 59 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 927
2022-04-12 | 18:00 | 930 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | -132 | 930
2022-04-12 | 19:00 | 920 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -132 | 920
2022-04-12 | 20:00 | 885 | 332 | 489 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -130 | 885
2022-04-12 | 21:00 | 844 | 332 | 456 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -128 | 844
2022-04-12 | 22:00 | 808 | 332 | 429 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 808
2022-04-12 | 23:00 | 772 | 332 | 407 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 772
2022-04-13 | 0:00 | 726 | 332 | 368 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -119 | 726
2022-04-13 | 1:00 | 716 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 177 | -119 | 716
2022-04-13 | 2:00 | 757 | 332 | 277 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | -122 | 757
2022-04-13 | 3:00 | 816 | 332 | 431 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -126 | 816
2022-04-13 | 4:00 | 848 | 332 | 367 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | -128 | 848
2022-04-13 | 5:00 | 837 | 332 | 288 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -128 | 837
2022-04-13 | 6:00 | 801 | 332 | 211 | 53 | 26 | 59 | 39 | 0 | 3 | 0 | 204 | -126 | 801
2022-04-13 | 7:00 | 781 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 167 | 0 | 1 | 0 | 96 | -126 | 781
2022-04-13 | 8:00 | 816 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 340 | 0 | 1 | 0 | -51 | -126 | 816
2022-04-13 | 9:00 | 854 | 332 | 168 | 100 | 26 | 59 | 558 | -38 | 3 | -1 | -224 | -129 | 854
2022-04-13 | 10:00 | 889 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 714 | -164 | 12 | -3 | -224 | -131 | 889
2022-04-13 | 11:00 | 915 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 774 | -191 | 33 | -7 | -224 | -131 | 915
2022-04-13 | 12:00 | 892 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 790 | -229 | 60 | -13 | -224 | -130 | 892
2022-04-13 | 13:00 | 930 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 773 | -181 | 68 | -15 | -224 | -130 | 930
2022-04-13 | 14:00 | 892 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 637 | -85 | 67 | -15 | -224 | -130 | 892
2022-04-13 | 15:00 | 892 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 515 | -11 | 64 | 0 | -188 | -130 | 892
2022-04-13 | 16:00 | 910 | 332 | 234 | 61 | 26 | 59 | 311 | 0 | 64 | 0 | -46 | -131 | 910
2022-04-13 | 17:00 | 909 | 332 | 355 | 75 | 26 | 59 | 131 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 909
2022-04-13 | 18:00 | 929 | 332 | 452 | 98 | 26 | 59 | 16 | 0 | 78 | 0 | 0 | -132 | 929
2022-04-13 | 19:00 | 925 | 332 | 450 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -132 | 925
2022-04-13 | 20:00 | 879 | 332 | 401 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -130 | 879
2022-04-13 | 21:00 | 846 | 332 | 376 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -128 | 846
2022-04-13 | 22:00 | 815 | 332 | 357 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -124 | 815
2022-04-13 | 23:00 | 776 | 332 | 331 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -121 | 776
2022-04-14 | 0:00 | 731 | 332 | 296 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -119 | 731
2022-04-14 | 1:00 | 718 | 332 | 259 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -119 | 718
2022-04-14 | 2:00 | 761 | 332 | 290 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -122 | 761
2022-04-14 | 3:00 | 817 | 332 | 373 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -126 | 817
2022-04-14 | 4:00 | 851 | 332 | 423 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -128 | 851
2022-04-14 | 5:00 | 844 | 332 | 404 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -128 | 844
2022-04-14 | 6:00 | 814 | 332 | 348 | 53 | 26 | 59 | 15 | 0 | 107 | 0 | 0 | -126 | 814
2022-04-14 | 7:00 | 820 | 332 | 296 | 57 | 26 | 59 | 69 | 0 | 107 | 0 | 0 | -126 | 820
2022-04-14 | 8:00 | 884 | 332 | 272 | 68 | 26 | 59 | 149 | 0 | 104 | 0 | 0 | -126 | 884
2022-04-14 | 9:00 | 934 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 223 | 0 | 94 | 0 | 60 | -129 | 934
2022-04-14 | 10:00 | 932 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 287 | 0 | 84 | 0 | 6 | -131 | 932
2022-04-14 | 11:00 | 931 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 345 | 0 | 68 | 0 | -13 | -131 | 931
2022-04-14 | 12:00 | 905 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 393 | 0 | 60 | 0 | -57 | -130 | 905
2022-04-14 | 13:00 | 928 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 388 | 0 | 55 | 0 | -25 | -130 | 928
2022-04-14 | 14:00 | 927 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 345 | 0 | 46 | 0 | 24 | -130 | 927
2022-04-14 | 15:00 | 928 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 269 | 0 | 58 | 0 | 88 | -130 | 928
2022-04-14 | 16:00 | 937 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 154 | 0 | 68 | 0 | 151 | -131 | 937
2022-04-14 | 17:00 | 939 | 332 | 333 | 75 | 26 | 59 | 63 | 0 | 88 | 0 | 94 | -131 | 939
2022-04-14 | 18:00 | 956 | 332 | 265 | 98 | 26 | 59 | 6 | 0 | 98 | 0 | 204 | -132 | 956
2022-04-14 | 19:00 | 935 | 332 | 450 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -132 | 935
2022-04-14 | 20:00 | 896 | 332 | 399 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 896
2022-04-14 | 21:00 | 852 | 332 | 337 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -128 | 852
2022-04-14 | 22:00 | 819 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 91 | -124 | 819
2022-04-14 | 23:00 | 783 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 128 | -121 | 783
2022-04-15 | 0:00 | 736 | 332 | 270 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -119 | 736
2022-04-15 | 1:00 | 720 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -119 | 720
2022-04-15 | 2:00 | 766 | 332 | 275 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -122 | 766
2022-04-15 | 3:00 | 825 | 332 | 362 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -126 | 825
2022-04-15 | 4:00 | 853 | 332 | 231 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 172 | -128 | 853
2022-04-15 | 5:00 | 853 | 332 | 198 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 204 | -128 | 853
2022-04-15 | 6:00 | 831 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 35 | 0 | 117 | 0 | 177 | -126 | 831
2022-04-15 | 7:00 | 824 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 167 | 0 | 118 | 0 | 20 | -126 | 824
2022-04-15 | 8:00 | 861 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 351 | 0 | 107 | 0 | -124 | -126 | 861
2022-04-15 | 9:00 | 899 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 489 | -17 | 107 | -24 | -213 | -129 | 899
2022-04-15 | 10:00 | 904 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 611 | -123 | 111 | -25 | -224 | -131 | 904
2022-04-15 | 11:00 | 931 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 697 | -154 | 105 | -24 | -224 | -131 | 931
2022-04-15 | 12:00 | 886 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 681 | -170 | 119 | -27 | -224 | -130 | 886
2022-04-15 | 13:00 | 913 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 614 | -83 | 126 | -28 | -224 | -130 | 913
2022-04-15 | 14:00 | 920 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 472 | 0 | 130 | -29 | -165 | -130 | 920
2022-04-15 | 15:00 | 913 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 400 | 0 | 138 | 0 | -138 | -130 | 913
2022-04-15 | 16:00 | 913 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 238 | 0 | 143 | 0 | -32 | -131 | 913
2022-04-15 | 17:00 | 936 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 88 | 0 | 149 | 0 | 120 | -131 | 936
2022-04-15 | 18:00 | 959 | 332 | 251 | 98 | 26 | 59 | 11 | 0 | 159 | 0 | 155 | -132 | 959
2022-04-15 | 19:00 | 947 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 187 | -132 | 947
2022-04-15 | 20:00 | 911 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 161 | -130 | 911
2022-04-15 | 21:00 | 874 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 136 | -128 | 874
2022-04-15 | 22:00 | 840 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 106 | -124 | 840
2022-04-15 | 23:00 | 800 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 110 | -121 | 800
2022-04-16 | 0:00 | 745 | 332 | 301 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | 0 | -115 | 745
2022-04-16 | 1:00 | 731 | 332 | 257 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | -75 | 0 | -115 | 731
2022-04-16 | 2:00 | 767 | 332 | 292 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | -76 | 0 | -118 | 767
2022-04-16 | 3:00 | 831 | 332 | 371 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | -73 | 13 | -122 | 831
2022-04-16 | 4:00 | 864 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | 50 | -124 | 864
2022-04-16 | 5:00 | 860 | 332 | 379 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | -65 | 54 | -122 | 860
2022-04-16 | 6:00 | 804 | 332 | 312 | 53 | 26 | 59 | 66 | 0 | 136 | -61 | 0 | -119 | 804
2022-04-16 | 7:00 | 762 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 276 | 0 | 123 | -55 | -107 | -117 | 762
2022-04-16 | 8:00 | 739 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 581 | -200 | 113 | -51 | -224 | -115 | 739
2022-04-16 | 9:00 | 764 | 332 | 150 | 100 | 26 | 59 | 882 | -597 | 126 | -85 | -112 | -117 | 764
2022-04-16 | 10:00 | 786 | 332 | 152 | 98 | 26 | 59 | 1131 | -711 | 128 | -87 | -224 | -118 | 786
2022-04-16 | 11:00 | 816 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 1294 | -821 | 135 | -92 | -224 | -119 | 816
2022-04-16 | 12:00 | 805 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 1326 | -838 | 122 | -83 | -224 | -119 | 805
2022-04-16 | 13:00 | 796 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1286 | -808 | 123 | -83 | -224 | -118 | 796
2022-04-16 | 14:00 | 762 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 1136 | -689 | 105 | -71 | -224 | -118 | 762
2022-04-16 | 15:00 | 742 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 906 | -498 | 96 | -44 | -224 | -118 | 742
2022-04-16 | 16:00 | 756 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 579 | -167 | 58 | -26 | -216 | -119 | 756
2022-04-16 | 17:00 | 808 | 332 | 211 | 75 | 26 | 59 | 251 | 0 | 54 | -24 | -54 | -122 | 808
2022-04-16 | 18:00 | 834 | 332 | 360 | 98 | 26 | 59 | 32 | 0 | 43 | -19 | 28 | -125 | 834
2022-04-16 | 19:00 | 863 | 332 | 380 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 74 | -127 | 863
2022-04-16 | 20:00 | 841 | 332 | 379 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 51 | -125 | 841
2022-04-16 | 21:00 | 812 | 332 | 379 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 28 | -122 | 812
2022-04-16 | 22:00 | 783 | 332 | 378 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | -9 | 13 | -119 | 783
2022-04-16 | 23:00 | 750 | 332 | 372 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 4 | -117 | 750
2022-04-17 | 0:00 | 705 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | -10 | 166 | -115 | 705
2022-04-17 | 1:00 | 703 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 139 | -115 | 703
2022-04-17 | 2:00 | 743 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 181 | -118 | 743
2022-04-17 | 3:00 | 810 | 332 | 288 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 155 | -122 | 810
2022-04-17 | 4:00 | 842 | 332 | 281 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 204 | -124 | 842
2022-04-17 | 5:00 | 832 | 332 | 270 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 204 | -122 | 832
2022-04-17 | 6:00 | 768 | 332 | 180 | 53 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | -7 | 152 | -119 | 768
2022-04-17 | 7:00 | 694 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 349 | -25 | 5 | -2 | -157 | -117 | 694
2022-04-17 | 8:00 | 667 | 332 | 146 | 68 | 26 | 59 | 676 | -302 | 1 | 0 | -224 | -115 | 667
2022-04-17 | 9:00 | 719 | 332 | 149 | 100 | 26 | 59 | 990 | -708 | 0 | 0 | -112 | -117 | 719
2022-04-17 | 10:00 | 736 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1201 | -787 | 0 | 0 | -224 | -118 | 736
2022-04-17 | 11:00 | 745 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1298 | -852 | 3 | -2 | -224 | -119 | 745
2022-04-17 | 12:00 | 756 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1325 | -847 | 4 | -3 | -224 | -119 | 756
2022-04-17 | 13:00 | 737 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 1267 | -809 | 8 | -5 | -224 | -118 | 737
2022-04-17 | 14:00 | 718 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 1120 | -685 | 11 | -8 | -224 | -118 | 718
2022-04-17 | 15:00 | 716 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 894 | -465 | 11 | -5 | -224 | -118 | 716
2022-04-17 | 16:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 592 | -256 | 9 | -4 | -158 | -119 | 711
2022-04-17 | 17:00 | 780 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 265 | 0 | 8 | -3 | -30 | -122 | 780
2022-04-17 | 18:00 | 813 | 332 | 195 | 98 | 26 | 59 | 36 | 0 | 8 | -3 | 187 | -125 | 813
2022-04-17 | 19:00 | 834 | 332 | 437 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | -127 | 834
2022-04-17 | 20:00 | 809 | 332 | 411 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | -125 | 809
2022-04-17 | 21:00 | 781 | 332 | 388 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | -122 | 781
2022-04-17 | 22:00 | 745 | 332 | 361 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -119 | 745
2022-04-17 | 23:00 | 716 | 332 | 351 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -117 | 716
2022-04-18 | 0:00 | 678 | 332 | 288 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -119 | 678
2022-04-18 | 1:00 | 678 | 332 | 296 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 678
2022-04-18 | 2:00 | 730 | 332 | 349 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 730
2022-04-18 | 3:00 | 795 | 332 | 324 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -126 | 795
2022-04-18 | 4:00 | 838 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -128 | 838
2022-04-18 | 5:00 | 845 | 332 | 363 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | -128 | 845
2022-04-18 | 6:00 | 826 | 332 | 231 | 53 | 26 | 59 | 46 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 826
2022-04-18 | 7:00 | 797 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 217 | 0 | 1 | 0 | 61 | -126 | 797
2022-04-18 | 8:00 | 814 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 413 | 0 | 1 | 0 | -127 | -126 | 814
2022-04-18 | 9:00 | 855 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 574 | -51 | 1 | 0 | -224 | -129 | 855
2022-04-18 | 10:00 | 840 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 708 | -197 | 1 | 0 | -224 | -131 | 840
2022-04-18 | 11:00 | 859 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 721 | -166 | 0 | 0 | -224 | -131 | 859
2022-04-18 | 12:00 | 830 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 591 | -44 | 0 | 0 | -224 | -130 | 830
2022-04-18 | 13:00 | 855 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 521 | 0 | 0 | 0 | -174 | -130 | 855
2022-04-18 | 14:00 | 868 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 376 | 0 | 1 | 0 | -19 | -130 | 868
2022-04-18 | 15:00 | 870 | 332 | 229 | 57 | 26 | 59 | 267 | 0 | 3 | 0 | 27 | -130 | 870
2022-04-18 | 16:00 | 900 | 332 | 290 | 61 | 26 | 59 | 163 | 0 | 4 | 0 | 96 | -131 | 900
2022-04-18 | 17:00 | 909 | 332 | 255 | 75 | 26 | 59 | 81 | 0 | 8 | 0 | 204 | -131 | 909
2022-04-18 | 18:00 | 930 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 13 | 0 | 13 | 0 | 29 | -132 | 930
2022-04-18 | 19:00 | 928 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | -132 | 928
2022-04-18 | 20:00 | 897 | 332 | 489 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | -130 | 897
2022-04-18 | 21:00 | 848 | 332 | 454 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 848
2022-04-18 | 22:00 | 816 | 332 | 429 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 816
2022-04-18 | 23:00 | 781 | 332 | 411 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 781
2022-04-19 | 0:00 | 730 | 332 | 368 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 730
2022-04-19 | 1:00 | 727 | 332 | 250 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | -119 | 727
2022-04-19 | 2:00 | 775 | 332 | 182 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -122 | 775
2022-04-19 | 3:00 | 836 | 332 | 431 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | -126 | 836
2022-04-19 | 4:00 | 877 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | -128 | 877
2022-04-19 | 5:00 | 880 | 332 | 324 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -128 | 880
2022-04-19 | 6:00 | 855 | 332 | 252 | 53 | 26 | 59 | 52 | 0 | 8 | 0 | 199 | -126 | 855
2022-04-19 | 7:00 | 825 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 192 | 0 | 11 | 0 | 103 | -126 | 825
2022-04-19 | 8:00 | 832 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 370 | 0 | 8 | 0 | -72 | -126 | 832
2022-04-19 | 9:00 | 850 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 646 | -135 | 10 | -2 | -224 | -129 | 850
2022-04-19 | 10:00 | 868 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 866 | -336 | 12 | -3 | -224 | -131 | 868
2022-04-19 | 11:00 | 895 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 998 | -418 | 12 | -3 | -224 | -131 | 895
2022-04-19 | 12:00 | 861 | 332 | 166 | 53 | 26 | 59 | 1001 | -427 | 6 | -1 | -224 | -130 | 861
2022-04-19 | 13:00 | 892 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1020 | -417 | 6 | -1 | -224 | -130 | 892
2022-04-19 | 14:00 | 890 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 973 | -375 | 6 | -1 | -224 | -130 | 890
2022-04-19 | 15:00 | 867 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 749 | -176 | 7 | 0 | -224 | -130 | 867
2022-04-19 | 16:00 | 887 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 477 | -5 | 6 | 0 | -155 | -131 | 887
2022-04-19 | 17:00 | 903 | 332 | 316 | 75 | 26 | 59 | 222 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 903
2022-04-19 | 18:00 | 916 | 332 | 372 | 98 | 26 | 59 | 34 | 0 | 5 | 0 | 122 | -132 | 916
2022-04-19 | 19:00 | 922 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -132 | 922
2022-04-19 | 20:00 | 889 | 332 | 489 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -130 | 889
2022-04-19 | 21:00 | 841 | 332 | 452 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 841
2022-04-19 | 22:00 | 804 | 332 | 424 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -124 | 804
2022-04-19 | 23:00 | 772 | 332 | 408 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 772
2022-04-20 | 0:00 | 721 | 332 | 366 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -119 | 721
2022-04-20 | 1:00 | 718 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 180 | -119 | 718
2022-04-20 | 2:00 | 765 | 332 | 179 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 203 | -122 | 765
2022-04-20 | 3:00 | 832 | 332 | 359 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 113 | -126 | 832
2022-04-20 | 4:00 | 867 | 332 | 315 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 204 | -128 | 867
2022-04-20 | 5:00 | 869 | 332 | 320 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 3 | -1 | 204 | -128 | 869
2022-04-20 | 6:00 | 842 | 332 | 211 | 53 | 26 | 59 | 82 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 842
2022-04-20 | 7:00 | 795 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 339 | 0 | 0 | 0 | -62 | -126 | 795
2022-04-20 | 8:00 | 799 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 643 | -146 | 0 | 0 | -224 | -126 | 799
2022-04-20 | 9:00 | 844 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 925 | -412 | 0 | 0 | -224 | -129 | 844
2022-04-20 | 10:00 | 874 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 1112 | -566 | 0 | 0 | -224 | -131 | 874
2022-04-20 | 11:00 | 906 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1199 | -599 | 0 | 0 | -224 | -131 | 906
2022-04-20 | 12:00 | 879 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1214 | -619 | 1 | -1 | -224 | -130 | 879
2022-04-20 | 13:00 | 901 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1142 | -526 | 2 | -1 | -224 | -130 | 901
2022-04-20 | 14:00 | 895 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 1046 | -438 | 2 | -1 | -224 | -130 | 895
2022-04-20 | 15:00 | 882 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 824 | -233 | 3 | -1 | -224 | -130 | 882
2022-04-20 | 16:00 | 891 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 544 | -42 | 5 | -2 | -178 | -131 | 891
2022-04-20 | 17:00 | 905 | 332 | 292 | 75 | 26 | 59 | 237 | 0 | 8 | -3 | 10 | -131 | 905
2022-04-20 | 18:00 | 916 | 332 | 371 | 98 | 26 | 59 | 33 | 0 | 9 | -4 | 124 | -132 | 916
2022-04-20 | 19:00 | 919 | 332 | 403 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 126 | -132 | 919
2022-04-20 | 20:00 | 886 | 332 | 488 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 7 | -130 | 886
2022-04-20 | 21:00 | 843 | 332 | 457 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -128 | 843
2022-04-20 | 22:00 | 801 | 332 | 424 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -124 | 801
2022-04-20 | 23:00 | 772 | 332 | 409 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -121 | 772
2022-04-21 | 0:00 | 723 | 332 | 361 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 723
2022-04-21 | 1:00 | 718 | 332 | 328 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -119 | 718
2022-04-21 | 2:00 | 757 | 332 | 370 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 757
2022-04-21 | 3:00 | 824 | 332 | 431 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | -126 | 824
2022-04-21 | 4:00 | 856 | 332 | 432 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | -128 | 856
2022-04-21 | 5:00 | 850 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | -128 | 850
2022-04-21 | 6:00 | 834 | 332 | 431 | 53 | 26 | 59 | 7 | 0 | 31 | 0 | 21 | -126 | 834
2022-04-21 | 7:00 | 831 | 332 | 401 | 57 | 26 | 59 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | -126 | 831
2022-04-21 | 8:00 | 889 | 332 | 387 | 68 | 26 | 59 | 81 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 889
2022-04-21 | 9:00 | 938 | 332 | 369 | 100 | 26 | 59 | 100 | 0 | 81 | 0 | 0 | -129 | 938
2022-04-21 | 10:00 | 950 | 332 | 388 | 98 | 26 | 59 | 101 | 0 | 77 | 0 | 0 | -131 | 950
2022-04-21 | 11:00 | 953 | 332 | 363 | 75 | 26 | 59 | 136 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 953
2022-04-21 | 12:00 | 922 | 332 | 385 | 53 | 26 | 59 | 113 | 0 | 84 | 0 | 0 | -130 | 922
2022-04-21 | 13:00 | 960 | 332 | 443 | 53 | 26 | 59 | 86 | 0 | 58 | 0 | 33 | -130 | 960
2022-04-21 | 14:00 | 941 | 332 | 293 | 56 | 26 | 59 | 132 | 0 | 100 | 0 | 73 | -130 | 941
2022-04-21 | 15:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 284 | 0 | 75 | 0 | 46 | -130 | 918
2022-04-21 | 16:00 | 935 | 332 | 323 | 61 | 26 | 59 | 158 | 0 | 43 | 0 | 64 | -131 | 935
2022-04-21 | 17:00 | 947 | 332 | 479 | 75 | 26 | 59 | 75 | 0 | 13 | 0 | 19 | -131 | 947
2022-04-21 | 18:00 | 970 | 332 | 493 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 15 | 0 | 67 | -132 | 970
2022-04-21 | 19:00 | 951 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -132 | 951
2022-04-21 | 20:00 | 912 | 332 | 487 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | -130 | 912
2022-04-21 | 21:00 | 866 | 332 | 453 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 866
2022-04-21 | 22:00 | 830 | 332 | 424 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 830
2022-04-21 | 23:00 | 792 | 332 | 390 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -121 | 792
2022-04-22 | 0:00 | 740 | 332 | 321 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | -20 | 41 | -119 | 740
2022-04-22 | 1:00 | 730 | 332 | 325 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | -21 | 0 | -119 | 730
2022-04-22 | 2:00 | 777 | 332 | 369 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | -23 | 0 | -122 | 777
2022-04-22 | 3:00 | 840 | 332 | 432 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | -25 | 23 | -126 | 840
2022-04-22 | 4:00 | 872 | 332 | 366 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | -27 | 128 | -128 | 872
2022-04-22 | 5:00 | 864 | 332 | 299 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 32 | -14 | 204 | -128 | 864
2022-04-22 | 6:00 | 825 | 332 | 195 | 53 | 26 | 59 | 78 | 0 | 25 | -11 | 194 | -126 | 825
2022-04-22 | 7:00 | 784 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 315 | 0 | 15 | -7 | -58 | -126 | 784
2022-04-22 | 8:00 | 800 | 332 | 166 | 68 | 26 | 59 | 603 | -110 | 10 | -4 | -224 | -126 | 800
2022-04-22 | 9:00 | 867 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 902 | -369 | 4 | -3 | -224 | -129 | 867
2022-04-22 | 10:00 | 898 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1123 | -556 | 5 | -3 | -224 | -131 | 898
2022-04-22 | 11:00 | 923 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1240 | -627 | 12 | -8 | -224 | -131 | 923
2022-04-22 | 12:00 | 896 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1268 | -663 | 22 | -15 | -224 | -130 | 896
2022-04-22 | 13:00 | 917 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 1206 | -579 | 16 | -11 | -224 | -130 | 917
2022-04-22 | 14:00 | 906 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 1074 | -463 | 22 | -15 | -224 | -130 | 906
2022-04-22 | 15:00 | 886 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 856 | -276 | 32 | -14 | -224 | -130 | 886
2022-04-22 | 16:00 | 909 | 332 | 218 | 61 | 26 | 59 | 562 | -47 | 27 | -12 | -186 | -131 | 909
2022-04-22 | 17:00 | 915 | 332 | 287 | 75 | 26 | 59 | 253 | 0 | 32 | -14 | -4 | -131 | 915
2022-04-22 | 18:00 | 915 | 332 | 465 | 98 | 26 | 59 | 37 | 0 | 47 | -21 | 4 | -132 | 915
2022-04-22 | 19:00 | 919 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | -22 | 15 | -132 | 919
2022-04-22 | 20:00 | 876 | 332 | 462 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | -21 | 0 | -130 | 876
2022-04-22 | 21:00 | 836 | 332 | 428 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | -20 | 0 | -128 | 836
2022-04-22 | 22:00 | 803 | 332 | 400 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 0 | -124 | 803
2022-04-22 | 23:00 | 768 | 332 | 384 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -20 | 0 | -121 | 768
2022-04-23 | 0:00 | 720 | 332 | 320 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -115 | 720
2022-04-23 | 1:00 | 708 | 332 | 280 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -115 | 708
2022-04-23 | 2:00 | 745 | 332 | 278 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 42 | -118 | 745
2022-04-23 | 3:00 | 804 | 332 | 411 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -122 | 804
2022-04-23 | 4:00 | 828 | 332 | 445 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | -124 | 828
2022-04-23 | 5:00 | 807 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -122 | 807
2022-04-23 | 6:00 | 751 | 332 | 362 | 53 | 26 | 59 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -119 | 751
2022-04-23 | 7:00 | 743 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 66 | 0 | 15 | 0 | 136 | -117 | 743
2022-04-23 | 8:00 | 788 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 139 | 0 | 8 | 0 | 121 | -115 | 788
2022-04-23 | 9:00 | 827 | 332 | 222 | 100 | 26 | 59 | 130 | 0 | 8 | 0 | 67 | -117 | 827
2022-04-23 | 10:00 | 823 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 174 | 0 | 10 | 0 | 91 | -118 | 823
2022-04-23 | 11:00 | 823 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 192 | 0 | 20 | 0 | 87 | -119 | 823
2022-04-23 | 12:00 | 804 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 211 | 0 | 41 | 0 | 50 | -119 | 804
2022-04-23 | 13:00 | 830 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 146 | 0 | 58 | 0 | 123 | -118 | 830
2022-04-23 | 14:00 | 832 | 332 | 221 | 56 | 26 | 59 | 104 | 0 | 86 | 0 | 66 | -118 | 832
2022-04-23 | 15:00 | 835 | 332 | 243 | 57 | 26 | 59 | 74 | 0 | 83 | 0 | 79 | -118 | 835
2022-04-23 | 16:00 | 835 | 332 | 264 | 61 | 26 | 59 | 61 | 0 | 71 | 0 | 80 | -119 | 835
2022-04-23 | 17:00 | 847 | 332 | 371 | 75 | 26 | 59 | 32 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 847
2022-04-23 | 18:00 | 872 | 332 | 389 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | -125 | 872
2022-04-23 | 19:00 | 861 | 332 | 396 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -127 | 861
2022-04-23 | 20:00 | 833 | 332 | 376 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -125 | 833
2022-04-23 | 21:00 | 791 | 332 | 327 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 791
2022-04-23 | 22:00 | 760 | 332 | 228 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 65 | -119 | 760
2022-04-23 | 23:00 | 727 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 115 | -117 | 727
2022-04-24 | 0:00 | 689 | 332 | 251 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -115 | 689
2022-04-24 | 1:00 | 681 | 332 | 216 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -115 | 681
2022-04-24 | 2:00 | 718 | 332 | 279 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -118 | 718
2022-04-24 | 3:00 | 780 | 332 | 365 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -122 | 780
2022-04-24 | 4:00 | 805 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 17 | -124 | 805
2022-04-24 | 5:00 | 777 | 332 | 364 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 777
2022-04-24 | 6:00 | 714 | 332 | 282 | 53 | 26 | 59 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0 | -119 | 714
2022-04-24 | 7:00 | 699 | 332 | 233 | 57 | 26 | 59 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | -117 | 699
2022-04-24 | 8:00 | 731 | 332 | 234 | 68 | 26 | 59 | 74 | 0 | 53 | 0 | 0 | -115 | 731
2022-04-24 | 9:00 | 750 | 332 | 181 | 100 | 26 | 59 | 144 | 0 | 32 | -7 | 0 | -117 | 750
2022-04-24 | 10:00 | 747 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 274 | 0 | 27 | -6 | -95 | -118 | 747
2022-04-24 | 11:00 | 734 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 432 | -19 | 29 | -7 | -224 | -119 | 734
2022-04-24 | 12:00 | 743 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 553 | -105 | 25 | -6 | -224 | -119 | 743
2022-04-24 | 13:00 | 727 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 546 | -107 | 15 | -3 | -224 | -118 | 727
2022-04-24 | 14:00 | 723 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 511 | -79 | 15 | -3 | -224 | -118 | 723
2022-04-24 | 15:00 | 730 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 443 | -11 | 10 | 0 | -216 | -118 | 730
2022-04-24 | 16:00 | 751 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 331 | 0 | 9 | 0 | -118 | -119 | 751
2022-04-24 | 17:00 | 804 | 332 | 246 | 75 | 26 | 59 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 804
2022-04-24 | 18:00 | 830 | 332 | 372 | 98 | 26 | 59 | 35 | 0 | 7 | 0 | 26 | -125 | 830
2022-04-24 | 19:00 | 842 | 332 | 379 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | -127 | 842
2022-04-24 | 20:00 | 810 | 332 | 378 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | -125 | 810
2022-04-24 | 21:00 | 774 | 332 | 374 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -122 | 774
2022-04-24 | 22:00 | 736 | 332 | 352 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 736
2022-04-24 | 23:00 | 703 | 332 | 335 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 703
2022-04-25 | 0:00 | 668 | 332 | 154 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | -119 | 668
2022-04-25 | 1:00 | 663 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | -119 | 663
2022-04-25 | 2:00 | 710 | 332 | 155 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 168 | -122 | 710
2022-04-25 | 3:00 | 772 | 332 | 409 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 772
2022-04-25 | 4:00 | 810 | 332 | 346 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | -128 | 810
2022-04-25 | 5:00 | 806 | 332 | 254 | 53 | 26 | 59 | 2 | 0 | 4 | 0 | 204 | -128 | 806
2022-04-25 | 6:00 | 772 | 332 | 176 | 53 | 26 | 59 | 65 | 0 | 3 | 0 | 184 | -126 | 772
2022-04-25 | 7:00 | 758 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 221 | 0 | 1 | 0 | 20 | -126 | 758
2022-04-25 | 8:00 | 800 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 458 | -6 | 1 | 0 | -179 | -126 | 800
2022-04-25 | 9:00 | 857 | 332 | 168 | 100 | 26 | 59 | 732 | -208 | 1 | 0 | -224 | -129 | 857
2022-04-25 | 10:00 | 896 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 970 | -405 | 3 | -1 | -224 | -131 | 896
2022-04-25 | 11:00 | 932 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1047 | -422 | 2 | 0 | -224 | -131 | 932
2022-04-25 | 12:00 | 923 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1094 | -456 | 1 | 0 | -224 | -130 | 923
2022-04-25 | 13:00 | 938 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 1071 | -421 | 4 | -1 | -224 | -130 | 938
2022-04-25 | 14:00 | 947 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 957 | -303 | 6 | -1 | -224 | -130 | 947
2022-04-25 | 15:00 | 936 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 727 | -90 | 10 | 0 | -224 | -130 | 936
2022-04-25 | 16:00 | 950 | 332 | 219 | 61 | 26 | 59 | 431 | 0 | 17 | 0 | -64 | -131 | 950
2022-04-25 | 17:00 | 950 | 332 | 299 | 75 | 26 | 59 | 196 | 0 | 23 | 0 | 71 | -131 | 950
2022-04-25 | 18:00 | 949 | 332 | 480 | 98 | 26 | 59 | 34 | 0 | 33 | 0 | 19 | -132 | 949
2022-04-25 | 19:00 | 941 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | -132 | 941
2022-04-25 | 20:00 | 896 | 332 | 450 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -130 | 896
2022-04-25 | 21:00 | 858 | 332 | 395 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 858
2022-04-25 | 22:00 | 822 | 332 | 346 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -124 | 822
2022-04-25 | 23:00 | 793 | 332 | 306 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -121 | 793
2022-04-26 | 0:00 | 741 | 332 | 244 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -119 | 741
2022-04-26 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | -119 | 725
2022-04-26 | 2:00 | 765 | 332 | 206 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 21 | -122 | 765
2022-04-26 | 3:00 | 818 | 332 | 313 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -126 | 818
2022-04-26 | 4:00 | 848 | 332 | 349 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -128 | 848
2022-04-26 | 5:00 | 841 | 332 | 333 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -128 | 841
2022-04-26 | 6:00 | 815 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 34 | 0 | 174 | 0 | 106 | -126 | 815
2022-04-26 | 7:00 | 829 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 117 | 0 | 177 | 0 | 17 | -126 | 829
2022-04-26 | 8:00 | 898 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 236 | 0 | 173 | 0 | -39 | -126 | 898
2022-04-26 | 9:00 | 974 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 291 | 0 | 168 | 0 | -42 | -129 | 974
2022-04-26 | 10:00 | 990 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 283 | 0 | 180 | 0 | -28 | -131 | 990
2022-04-26 | 11:00 | 994 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 279 | 0 | 175 | 0 | 9 | -131 | 994
2022-04-26 | 12:00 | 969 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 236 | 0 | 167 | 0 | 57 | -130 | 969
2022-04-26 | 13:00 | 998 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 217 | 0 | 183 | 0 | 87 | -130 | 998
2022-04-26 | 14:00 | 1000 | 332 | 246 | 56 | 26 | 59 | 175 | 0 | 185 | 0 | 51 | -130 | 1000
2022-04-26 | 15:00 | 995 | 332 | 368 | 57 | 26 | 59 | 106 | 0 | 177 | 0 | 0 | -130 | 995
2022-04-26 | 16:00 | 1005 | 332 | 252 | 61 | 26 | 59 | 72 | 0 | 187 | 0 | 147 | -131 | 1005
2022-04-26 | 17:00 | 991 | 332 | 408 | 75 | 26 | 59 | 33 | 0 | 189 | 0 | 0 | -131 | 991
2022-04-26 | 18:00 | 988 | 332 | 423 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 177 | 0 | 0 | -132 | 988
2022-04-26 | 19:00 | 964 | 332 | 382 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -132 | 964
2022-04-26 | 20:00 | 916 | 332 | 366 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -130 | 916
2022-04-26 | 21:00 | 870 | 332 | 371 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -128 | 870
2022-04-26 | 22:00 | 843 | 332 | 350 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -124 | 843
2022-04-26 | 23:00 | 814 | 332 | 323 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -121 | 814
2022-04-27 | 0:00 | 753 | 332 | 276 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -119 | 753
2022-04-27 | 1:00 | 735 | 332 | 261 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -119 | 735
2022-04-27 | 2:00 | 766 | 332 | 338 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 766
2022-04-27 | 3:00 | 821 | 332 | 418 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | -126 | 821
2022-04-27 | 4:00 | 851 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 47 | -128 | 851
2022-04-27 | 5:00 | 840 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -128 | 840
2022-04-27 | 6:00 | 813 | 332 | 328 | 53 | 26 | 59 | 16 | 0 | 14 | 0 | 111 | -126 | 813
2022-04-27 | 7:00 | 828 | 332 | 386 | 57 | 26 | 59 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 828
2022-04-27 | 8:00 | 878 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 177 | 0 | 18 | 0 | 155 | -126 | 878
2022-04-27 | 9:00 | 916 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 341 | 0 | 29 | -7 | -4 | -129 | 916
2022-04-27 | 10:00 | 916 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 534 | -9 | 34 | -8 | -189 | -131 | 916
2022-04-27 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 703 | -100 | 34 | -8 | -224 | -131 | 935
2022-04-27 | 12:00 | 900 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 707 | -116 | 32 | -7 | -224 | -130 | 900
2022-04-27 | 13:00 | 933 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 700 | -77 | 32 | -7 | -224 | -130 | 933
2022-04-27 | 14:00 | 927 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 703 | -97 | 43 | -10 | -224 | -130 | 927
2022-04-27 | 15:00 | 926 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 628 | -40 | 50 | 0 | -224 | -130 | 926
2022-04-27 | 16:00 | 937 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 444 | 0 | 53 | 0 | -124 | -131 | 937
2022-04-27 | 17:00 | 941 | 332 | 305 | 75 | 26 | 59 | 219 | 0 | 64 | 0 | -8 | -131 | 941
2022-04-27 | 18:00 | 935 | 332 | 461 | 98 | 26 | 59 | 35 | 0 | 55 | 0 | 1 | -132 | 935
2022-04-27 | 19:00 | 929 | 332 | 487 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | -132 | 929
2022-04-27 | 20:00 | 885 | 332 | 453 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 885
2022-04-27 | 21:00 | 840 | 332 | 423 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -128 | 840
2022-04-27 | 22:00 | 807 | 332 | 405 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 807
2022-04-27 | 23:00 | 772 | 332 | 389 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -121 | 772
2022-04-28 | 0:00 | 722 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 179 | -119 | 722
2022-04-28 | 1:00 | 706 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 136 | -119 | 706
2022-04-28 | 2:00 | 738 | 332 | 169 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 | -122 | 738
2022-04-28 | 3:00 | 795 | 332 | 311 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | -126 | 795
2022-04-28 | 4:00 | 835 | 332 | 257 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -128 | 835
2022-04-28 | 5:00 | 830 | 332 | 252 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 31 | 0 | 204 | -128 | 830
2022-04-28 | 6:00 | 795 | 332 | 176 | 53 | 26 | 59 | 68 | 0 | 34 | 0 | 173 | -126 | 795
2022-04-28 | 7:00 | 765 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 229 | 0 | 36 | 0 | -18 | -126 | 765
2022-04-28 | 8:00 | 794 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 442 | -10 | 31 | 0 | -179 | -126 | 794
2022-04-28 | 9:00 | 851 | 332 | 151 | 100 | 26 | 59 | 721 | -200 | 20 | -5 | -224 | -129 | 851
2022-04-28 | 10:00 | 888 | 332 | 154 | 98 | 26 | 59 | 944 | -385 | 20 | -5 | -224 | -131 | 888
2022-04-28 | 11:00 | 930 | 332 | 153 | 75 | 26 | 59 | 1121 | -494 | 17 | -4 | -224 | -131 | 930
2022-04-28 | 12:00 | 914 | 332 | 152 | 53 | 26 | 59 | 1195 | -568 | 25 | -6 | -224 | -130 | 914
2022-04-28 | 13:00 | 943 | 332 | 153 | 53 | 26 | 59 | 1149 | -492 | 22 | -5 | -224 | -130 | 943
2022-04-28 | 14:00 | 944 | 332 | 152 | 56 | 26 | 59 | 1038 | -374 | 11 | -2 | -224 | -130 | 944
2022-04-28 | 15:00 | 935 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 805 | -156 | 13 | 0 | -224 | -130 | 935
2022-04-28 | 16:00 | 947 | 332 | 206 | 61 | 26 | 59 | 496 | 0 | 19 | 0 | -121 | -131 | 947
2022-04-28 | 17:00 | 924 | 332 | 353 | 75 | 26 | 59 | 181 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 924
2022-04-28 | 18:00 | 925 | 332 | 447 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 39 | 0 | 35 | -132 | 925
2022-04-28 | 19:00 | 912 | 332 | 447 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | -132 | 912
2022-04-28 | 20:00 | 871 | 332 | 358 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | -130 | 871
2022-04-28 | 21:00 | 827 | 332 | 212 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -128 | 827
2022-04-28 | 22:00 | 801 | 332 | 186 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -124 | 801
2022-04-28 | 23:00 | 773 | 332 | 173 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 190 | -121 | 773
2022-04-29 | 0:00 | 729 | 332 | 269 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 41 | -115 | 729
2022-04-29 | 1:00 | 709 | 332 | 261 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -115 | 709
2022-04-29 | 2:00 | 733 | 332 | 274 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -118 | 733
2022-04-29 | 3:00 | 786 | 332 | 359 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -122 | 786
2022-04-29 | 4:00 | 809 | 332 | 279 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 102 | -124 | 809
2022-04-29 | 5:00 | 800 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 186 | -122 | 800
2022-04-29 | 6:00 | 754 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 3 | 0 | 144 | 0 | 85 | -119 | 754
2022-04-29 | 7:00 | 763 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 187 | 0 | 34 | -117 | 763
2022-04-29 | 8:00 | 815 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 43 | 0 | 212 | 0 | 39 | -115 | 815
2022-04-29 | 9:00 | 864 | 332 | 152 | 100 | 26 | 59 | 79 | 0 | 226 | -51 | 58 | -117 | 864
2022-04-29 | 10:00 | 875 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 115 | 0 | 211 | -47 | 48 | -118 | 875
2022-04-29 | 11:00 | 854 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 182 | 0 | 206 | -46 | -13 | -119 | 854
2022-04-29 | 12:00 | 827 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 408 | -37 | 216 | -49 | -213 | -119 | 827
2022-04-29 | 13:00 | 825 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 507 | -122 | 210 | -47 | -224 | -118 | 825
2022-04-29 | 14:00 | 822 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 569 | -205 | 228 | -51 | -224 | -118 | 822
2022-04-29 | 15:00 | 811 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 424 | -126 | 230 | 0 | -224 | -118 | 811
2022-04-29 | 16:00 | 818 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 293 | -34 | 233 | 0 | -203 | -119 | 818
2022-04-29 | 17:00 | 844 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 129 | 0 | 229 | 0 | -56 | -122 | 844
2022-04-29 | 18:00 | 869 | 332 | 172 | 98 | 26 | 59 | 23 | 0 | 220 | 0 | 64 | -125 | 869
2022-04-29 | 19:00 | 871 | 332 | 205 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 218 | 0 | 57 | -127 | 871
2022-04-29 | 20:00 | 838 | 332 | 171 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 86 | -125 | 838
2022-04-29 | 21:00 | 808 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 86 | -122 | 808
2022-04-29 | 22:00 | 774 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 84 | -119 | 774
2022-04-29 | 23:00 | 736 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 84 | -117 | 736
2022-04-30 | 0:00 | 693 | 332 | 273 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | -51 | 0 | -115 | 693
2022-04-30 | 1:00 | 676 | 332 | 207 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | -48 | 28 | -115 | 676
2022-04-30 | 2:00 | 718 | 332 | 286 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | -40 | 0 | -118 | 718
2022-04-30 | 3:00 | 779 | 332 | 366 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | -37 | 9 | -122 | 779
2022-04-30 | 4:00 | 813 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | -35 | 43 | -124 | 813
2022-04-30 | 5:00 | 799 | 332 | 278 | 53 | 26 | 59 | 2 | 0 | 72 | -33 | 132 | -122 | 799
2022-04-30 | 6:00 | 749 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 71 | 0 | 63 | -28 | 122 | -119 | 749
2022-04-30 | 7:00 | 714 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 275 | 0 | 64 | -29 | -122 | -117 | 714
2022-04-30 | 8:00 | 715 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 570 | -180 | 57 | -26 | -224 | -115 | 715
2022-04-30 | 9:00 | 754 | 332 | 150 | 100 | 26 | 59 | 883 | -478 | 73 | -50 | -224 | -117 | 754
2022-04-30 | 10:00 | 782 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 1125 | -750 | 80 | -54 | -166 | -118 | 782
2022-04-30 | 11:00 | 803 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 1252 | -769 | 66 | -45 | -224 | -119 | 803
2022-04-30 | 12:00 | 789 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1255 | -767 | 75 | -51 | -224 | -119 | 789
2022-04-30 | 13:00 | 789 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1171 | -682 | 69 | -46 | -224 | -118 | 789
2022-04-30 | 14:00 | 751 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 999 | -552 | 74 | -50 | -224 | -118 | 751
2022-04-30 | 15:00 | 723 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 726 | -318 | 64 | -29 | -224 | -118 | 723
2022-04-30 | 16:00 | 751 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 444 | -42 | 27 | -12 | -194 | -119 | 751
2022-04-30 | 17:00 | 785 | 332 | 221 | 75 | 26 | 59 | 185 | 0 | 30 | -14 | -7 | -122 | 785
2022-04-30 | 18:00 | 817 | 332 | 334 | 98 | 26 | 59 | 23 | 0 | 30 | -14 | 54 | -125 | 817
2022-04-30 | 19:00 | 829 | 332 | 220 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 204 | -127 | 829
2022-04-30 | 20:00 | 802 | 332 | 195 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 204 | -125 | 802
2022-04-30 | 21:00 | 763 | 332 | 174 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 194 | -122 | 763
2022-04-30 | 22:00 | 735 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 180 | -119 | 735
2022-04-30 | 23:00 | 705 | 332 | 169 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 168 | -117 | 705
2022-05-01 | 0:00 | 663 | 332 | 280 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -118 | 663
2022-05-01 | 1:00 | 650 | 332 | 249 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -118 | 650
2022-05-01 | 2:00 | 691 | 332 | 273 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | -120 | 691
2022-05-01 | 3:00 | 755 | 332 | 283 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | -125 | 755
2022-05-01 | 4:00 | 784 | 332 | 282 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | -127 | 784
2022-05-01 | 5:00 | 759 | 332 | 282 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 16 | 0 | 111 | -126 | 759
2022-05-01 | 6:00 | 685 | 332 | 260 | 58 | 26 | 59 | 41 | 0 | 15 | 0 | 16 | -122 | 685
2022-05-01 | 7:00 | 641 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 164 | 0 | 18 | 0 | -67 | -121 | 641
2022-05-01 | 8:00 | 634 | 332 | 146 | 75 | 26 | 59 | 358 | -61 | 35 | 0 | -216 | -120 | 634
2022-05-01 | 9:00 | 650 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 611 | -317 | 34 | -8 | -224 | -122 | 650
2022-05-01 | 10:00 | 664 | 332 | 146 | 109 | 26 | 59 | 778 | -470 | 41 | -9 | -224 | -124 | 664
2022-05-01 | 11:00 | 675 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 825 | -491 | 56 | -13 | -224 | -126 | 675
2022-05-01 | 12:00 | 692 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 894 | -518 | 57 | -13 | -224 | -126 | 692
2022-05-01 | 13:00 | 697 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 953 | -581 | 68 | -15 | -224 | -126 | 697
2022-05-01 | 14:00 | 669 | 332 | 147 | 61 | 26 | 59 | 831 | -493 | 71 | -16 | -224 | -125 | 669
2022-05-01 | 15:00 | 667 | 332 | 148 | 62 | 26 | 59 | 632 | -316 | 73 | 0 | -224 | -125 | 667
2022-05-01 | 16:00 | 692 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 370 | -116 | 72 | 0 | -162 | -126 | 692
2022-05-01 | 17:00 | 737 | 332 | 185 | 83 | 26 | 59 | 167 | 0 | 58 | 0 | -45 | -128 | 737
2022-05-01 | 18:00 | 777 | 332 | 266 | 109 | 26 | 59 | 38 | 0 | 53 | 0 | 24 | -130 | 777
2022-05-01 | 19:00 | 804 | 332 | 282 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 69 | -130 | 804
2022-05-01 | 20:00 | 779 | 332 | 282 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 40 | -128 | 779
2022-05-01 | 21:00 | 743 | 332 | 185 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 114 | -126 | 743
2022-05-01 | 22:00 | 711 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 114 | -123 | 711
2022-05-01 | 23:00 | 678 | 332 | 167 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101 | -120 | 678
2022-05-02 | 0:00 | 639 | 332 | 166 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 91 | -116 | 639
2022-05-02 | 1:00 | 631 | 332 | 166 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -14 | 55 | -116 | 631
2022-05-02 | 2:00 | 675 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 89 | -119 | 675
2022-05-02 | 3:00 | 749 | 332 | 170 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | -27 | 183 | -123 | 749
2022-05-02 | 4:00 | 785 | 332 | 191 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | -29 | 204 | -125 | 785
2022-05-02 | 5:00 | 786 | 332 | 199 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 51 | -23 | 204 | -123 | 786
2022-05-02 | 6:00 | 742 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 86 | 0 | 35 | -16 | 112 | -120 | 742
2022-05-02 | 7:00 | 698 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 276 | 0 | 27 | -12 | -121 | -118 | 698
2022-05-02 | 8:00 | 682 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 517 | -145 | 24 | -11 | -224 | -118 | 682
2022-05-02 | 9:00 | 707 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 737 | -371 | 29 | -20 | -224 | -120 | 707
2022-05-02 | 10:00 | 735 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 947 | -552 | 36 | -25 | -224 | -122 | 735
2022-05-02 | 11:00 | 764 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 1102 | -651 | 36 | -25 | -224 | -123 | 764
2022-05-02 | 12:00 | 755 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 1103 | -637 | 42 | -28 | -224 | -124 | 755
2022-05-02 | 13:00 | 759 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1020 | -551 | 46 | -31 | -224 | -125 | 759
2022-05-02 | 14:00 | 748 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 887 | -432 | 41 | -28 | -224 | -124 | 748
2022-05-02 | 15:00 | 749 | 332 | 149 | 62 | 26 | 59 | 679 | -234 | 39 | -18 | -224 | -121 | 749
2022-05-02 | 16:00 | 767 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 452 | -126 | 41 | -18 | -112 | -123 | 767
2022-05-02 | 17:00 | 796 | 332 | 170 | 83 | 26 | 59 | 228 | 0 | 45 | -20 | -2 | -125 | 796
2022-05-02 | 18:00 | 817 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 49 | 0 | 53 | -24 | 169 | -127 | 817
2022-05-02 | 19:00 | 830 | 332 | 196 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | -24 | 204 | -128 | 830
2022-05-02 | 20:00 | 803 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | -22 | 201 | -126 | 803
2022-05-02 | 21:00 | 769 | 332 | 171 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | -23 | 173 | -124 | 769
2022-05-02 | 22:00 | 729 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | -27 | 138 | -121 | 729
2022-05-02 | 23:00 | 699 | 332 | 167 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | -32 | 122 | -118 | 699
2022-05-03 | 0:00 | 658 | 332 | 252 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | -36 | 0 | -116 | 658
2022-05-03 | 1:00 | 641 | 332 | 200 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | -40 | 0 | -116 | 641
2022-05-03 | 2:00 | 683 | 332 | 245 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | -38 | 0 | -119 | 683
2022-05-03 | 3:00 | 747 | 332 | 281 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 65 | -123 | 747
2022-05-03 | 4:00 | 782 | 332 | 282 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | -24 | 117 | -125 | 782
2022-05-03 | 5:00 | 766 | 332 | 271 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 31 | -14 | 122 | -123 | 766
2022-05-03 | 6:00 | 704 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 124 | 0 | 17 | -8 | 47 | -120 | 704
2022-05-03 | 7:00 | 651 | 332 | 166 | 62 | 26 | 59 | 410 | -77 | 10 | -4 | -215 | -118 | 651
2022-05-03 | 8:00 | 646 | 332 | 146 | 75 | 26 | 59 | 713 | -480 | 8 | -3 | -112 | -118 | 646
2022-05-03 | 9:00 | 689 | 332 | 148 | 110 | 26 | 59 | 986 | -630 | 7 | -5 | -224 | -120 | 689
2022-05-03 | 10:00 | 709 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 1165 | -788 | 9 | -6 | -224 | -122 | 709
2022-05-03 | 11:00 | 728 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 1263 | -840 | 14 | -10 | -224 | -123 | 728
2022-05-03 | 12:00 | 736 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1274 | -819 | 16 | -11 | -224 | -124 | 736
2022-05-03 | 13:00 | 731 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 1214 | -760 | 10 | -7 | -224 | -125 | 731
2022-05-03 | 14:00 | 712 | 332 | 147 | 61 | 26 | 59 | 1064 | -633 | 10 | -6 | -224 | -124 | 712
2022-05-03 | 15:00 | 684 | 332 | 147 | 62 | 26 | 59 | 857 | -459 | 9 | -4 | -224 | -121 | 684
2022-05-03 | 16:00 | 713 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 583 | -329 | 4 | -2 | -73 | -123 | 713
2022-05-03 | 17:00 | 752 | 332 | 170 | 83 | 26 | 59 | 279 | 0 | 3 | -1 | -74 | -125 | 752
2022-05-03 | 18:00 | 772 | 332 | 279 | 109 | 26 | 59 | 54 | 0 | 1 | 0 | 39 | -127 | 772
2022-05-03 | 19:00 | 789 | 332 | 282 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 104 | -128 | 789
2022-05-03 | 20:00 | 771 | 332 | 281 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 86 | -126 | 771
2022-05-03 | 21:00 | 738 | 332 | 283 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 57 | -124 | 738
2022-05-03 | 22:00 | 711 | 332 | 280 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -121 | 711
2022-05-03 | 23:00 | 679 | 332 | 197 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 110 | -118 | 679
2022-05-04 | 0:00 | 638 | 332 | 166 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | -116 | 638
2022-05-04 | 1:00 | 634 | 332 | 167 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 74 | -116 | 634
2022-05-04 | 2:00 | 676 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 114 | -119 | 676
2022-05-04 | 3:00 | 740 | 332 | 178 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 196 | -123 | 740
2022-05-04 | 4:00 | 767 | 332 | 207 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | -125 | 767
2022-05-04 | 5:00 | 758 | 332 | 194 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 6 | -3 | 204 | -123 | 758
2022-05-04 | 6:00 | 695 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 128 | 0 | 5 | -2 | 41 | -120 | 695
2022-05-04 | 7:00 | 650 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 405 | -70 | 3 | -1 | -215 | -118 | 650
2022-05-04 | 8:00 | 616 | 332 | 146 | 75 | 26 | 59 | 712 | -394 | 4 | -2 | -224 | -118 | 616
2022-05-04 | 9:00 | 649 | 332 | 147 | 110 | 26 | 59 | 971 | -654 | 7 | -5 | -224 | -120 | 649
2022-05-04 | 10:00 | 679 | 332 | 147 | 109 | 26 | 59 | 1142 | -793 | 9 | -6 | -224 | -122 | 679
2022-05-04 | 11:00 | 701 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 1224 | -828 | 13 | -9 | -224 | -123 | 701
2022-05-04 | 12:00 | 712 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 1243 | -922 | 13 | -9 | -112 | -124 | 712
2022-05-04 | 13:00 | 702 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 1182 | -760 | 18 | -12 | -224 | -125 | 702
2022-05-04 | 14:00 | 681 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 1013 | -618 | 24 | -16 | -224 | -124 | 681
2022-05-04 | 15:00 | 679 | 332 | 148 | 62 | 26 | 59 | 766 | -381 | 22 | -10 | -224 | -121 | 679
2022-05-04 | 16:00 | 697 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 496 | -250 | 22 | -10 | -91 | -123 | 697
2022-05-04 | 17:00 | 745 | 332 | 183 | 83 | 26 | 59 | 235 | 0 | 15 | -7 | -56 | -125 | 745
2022-05-04 | 18:00 | 764 | 332 | 277 | 109 | 26 | 59 | 51 | 0 | 6 | -3 | 34 | -127 | 764
2022-05-04 | 19:00 | 783 | 332 | 282 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 96 | -128 | 783
2022-05-04 | 20:00 | 758 | 332 | 283 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 68 | -126 | 758
2022-05-04 | 21:00 | 725 | 332 | 272 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 49 | -124 | 725
2022-05-04 | 22:00 | 696 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 132 | -121 | 696
2022-05-04 | 23:00 | 666 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 120 | -118 | 666
2022-05-05 | 0:00 | 628 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 103 | -116 | 628
2022-05-05 | 1:00 | 616 | 332 | 153 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 62 | -116 | 616
2022-05-05 | 2:00 | 649 | 332 | 153 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | -6 | 96 | -119 | 649
2022-05-05 | 3:00 | 720 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 190 | -123 | 720
2022-05-05 | 4:00 | 758 | 332 | 189 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 204 | -125 | 758
2022-05-05 | 5:00 | 742 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 30 | -14 | 199 | -123 | 742
2022-05-05 | 6:00 | 667 | 332 | 155 | 58 | 26 | 59 | 105 | 0 | 31 | -14 | 35 | -120 | 667
2022-05-05 | 7:00 | 626 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 329 | -45 | 24 | -11 | -199 | -118 | 626
2022-05-05 | 8:00 | 621 | 332 | 163 | 75 | 26 | 59 | 599 | -304 | 24 | -11 | -224 | -118 | 621
2022-05-05 | 9:00 | 664 | 332 | 165 | 110 | 26 | 59 | 856 | -552 | 39 | -27 | -224 | -120 | 664
2022-05-05 | 10:00 | 709 | 332 | 165 | 109 | 26 | 59 | 1017 | -669 | 50 | -34 | -224 | -122 | 709
2022-05-05 | 11:00 | 721 | 332 | 166 | 82 | 26 | 59 | 1047 | -659 | 48 | -33 | -224 | -123 | 721
2022-05-05 | 12:00 | 736 | 332 | 165 | 57 | 26 | 59 | 1017 | -588 | 48 | -32 | -224 | -124 | 736
2022-05-05 | 13:00 | 732 | 332 | 166 | 57 | 26 | 59 | 898 | -475 | 46 | -31 | -221 | -125 | 732
2022-05-05 | 14:00 | 700 | 332 | 165 | 61 | 26 | 59 | 666 | -499 | 45 | -31 | 0 | -124 | 700
2022-05-05 | 15:00 | 707 | 332 | 164 | 62 | 26 | 59 | 485 | -323 | 41 | -18 | 0 | -121 | 707
2022-05-05 | 16:00 | 730 | 332 | 213 | 66 | 26 | 59 | 292 | 0 | 41 | -18 | -158 | -123 | 730
2022-05-05 | 17:00 | 768 | 332 | 214 | 83 | 26 | 59 | 140 | 0 | 58 | -26 | 7 | -125 | 768
2022-05-05 | 18:00 | 789 | 332 | 215 | 109 | 26 | 59 | 35 | 0 | 77 | -35 | 98 | -127 | 789
2022-05-05 | 19:00 | 805 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | -41 | 140 | -128 | 805
2022-05-05 | 20:00 | 778 | 332 | 214 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | -43 | 109 | -126 | 778
2022-05-05 | 21:00 | 740 | 332 | 214 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | 71 | -124 | 740
2022-05-05 | 22:00 | 706 | 332 | 212 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | 48 | -121 | 706
2022-05-05 | 23:00 | 671 | 332 | 173 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | -37 | 81 | -118 | 671
2022-05-06 | 0:00 | 631 | 332 | 197 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -121 | 631
2022-05-06 | 1:00 | 626 | 332 | 175 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -121 | 626
2022-05-06 | 2:00 | 667 | 332 | 215 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -123 | 667
2022-05-06 | 3:00 | 727 | 332 | 308 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 727
2022-05-06 | 4:00 | 762 | 332 | 361 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -130 | 762
2022-05-06 | 5:00 | 756 | 332 | 330 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 50 | 0 | 30 | -131 | 756
2022-05-06 | 6:00 | 718 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 55 | 0 | 51 | 0 | 110 | -129 | 718
2022-05-06 | 7:00 | 702 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 167 | 0 | 52 | 0 | -36 | -128 | 702
2022-05-06 | 8:00 | 757 | 332 | 165 | 75 | 26 | 59 | 268 | 0 | 45 | 0 | -85 | -128 | 757
2022-05-06 | 9:00 | 798 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 331 | 0 | 51 | -12 | -135 | -132 | 798
2022-05-06 | 10:00 | 803 | 332 | 166 | 109 | 26 | 59 | 437 | -11 | 57 | -13 | -224 | -135 | 803
2022-05-06 | 11:00 | 804 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 489 | -35 | 57 | -13 | -224 | -136 | 804
2022-05-06 | 12:00 | 791 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 516 | -44 | 47 | -11 | -224 | -134 | 791
2022-05-06 | 13:00 | 807 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 478 | 0 | 40 | -9 | -207 | -136 | 807
2022-05-06 | 14:00 | 831 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 424 | 0 | 42 | -9 | -135 | -136 | 831
2022-05-06 | 15:00 | 825 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 357 | 0 | 43 | 0 | -86 | -135 | 825
2022-05-06 | 16:00 | 839 | 332 | 225 | 66 | 26 | 59 | 244 | 0 | 44 | 0 | -21 | -136 | 839
2022-05-06 | 17:00 | 845 | 332 | 307 | 83 | 26 | 59 | 128 | 0 | 46 | 0 | 0 | -136 | 845
2022-05-06 | 18:00 | 858 | 332 | 390 | 109 | 26 | 59 | 29 | 0 | 49 | 0 | 0 | -136 | 858
2022-05-06 | 19:00 | 857 | 332 | 330 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 81 | -136 | 857
2022-05-06 | 20:00 | 823 | 332 | 215 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 142 | -133 | 823
2022-05-06 | 21:00 | 782 | 332 | 215 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 95 | -131 | 782
2022-05-06 | 22:00 | 747 | 332 | 213 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 81 | -127 | 747
2022-05-06 | 23:00 | 717 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 107 | -124 | 717
2022-05-07 | 0:00 | 669 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 82 | -118 | 669
2022-05-07 | 1:00 | 658 | 332 | 167 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 44 | -118 | 658
2022-05-07 | 2:00 | 696 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 | -120 | 696
2022-05-07 | 3:00 | 755 | 332 | 170 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 185 | -125 | 755
2022-05-07 | 4:00 | 784 | 332 | 199 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -127 | 784
2022-05-07 | 5:00 | 766 | 332 | 188 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 22 | 0 | 203 | -126 | 766
2022-05-07 | 6:00 | 701 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 74 | 0 | 19 | 0 | 86 | -122 | 701
2022-05-07 | 7:00 | 680 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 235 | 0 | 15 | 0 | -95 | -121 | 680
2022-05-07 | 8:00 | 715 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 440 | -38 | 9 | 0 | -216 | -120 | 715
2022-05-07 | 9:00 | 772 | 332 | 150 | 110 | 26 | 59 | 680 | -241 | 2 | 0 | -224 | -122 | 772
2022-05-07 | 10:00 | 815 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 890 | -403 | 1 | 0 | -224 | -124 | 815
2022-05-07 | 11:00 | 851 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 996 | -446 | 1 | 0 | -224 | -126 | 851
2022-05-07 | 12:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -465 | 3 | -1 | -224 | -126 | 840
2022-05-07 | 13:00 | 865 | 332 | 184 | 57 | 26 | 59 | 1001 | -449 | 6 | -1 | -224 | -126 | 865
2022-05-07 | 14:00 | 827 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 849 | -309 | 10 | -2 | -224 | -125 | 827
2022-05-07 | 15:00 | 825 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 684 | -154 | 14 | 0 | -224 | -125 | 825
2022-05-07 | 16:00 | 838 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 432 | 0 | 17 | 0 | -140 | -126 | 838
2022-05-07 | 17:00 | 855 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 230 | 0 | 15 | 0 | 66 | -128 | 855
2022-05-07 | 18:00 | 854 | 332 | 200 | 109 | 26 | 59 | 52 | 0 | 10 | 0 | 196 | -130 | 854
2022-05-07 | 19:00 | 854 | 332 | 243 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -130 | 854
2022-05-07 | 20:00 | 819 | 332 | 209 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -128 | 819
2022-05-07 | 21:00 | 777 | 332 | 174 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 198 | -126 | 777
2022-05-07 | 22:00 | 750 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 171 | -123 | 750
2022-05-07 | 23:00 | 721 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 151 | -120 | 721
2022-05-08 | 0:00 | 674 | 332 | 297 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | -14 | 0 | -118 | 674
2022-05-08 | 1:00 | 657 | 332 | 248 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -118 | 657
2022-05-08 | 2:00 | 684 | 332 | 260 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 15 | -120 | 684
2022-05-08 | 3:00 | 738 | 332 | 358 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 0 | -125 | 738
2022-05-08 | 4:00 | 771 | 332 | 377 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | -18 | 21 | -127 | 771
2022-05-08 | 5:00 | 749 | 332 | 272 | 58 | 26 | 59 | 6 | 0 | 36 | -16 | 102 | -126 | 749
2022-05-08 | 6:00 | 680 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 104 | 0 | 27 | -12 | 40 | -122 | 680
2022-05-08 | 7:00 | 633 | 332 | 166 | 62 | 26 | 59 | 317 | -34 | 25 | -11 | -188 | -121 | 633
2022-05-08 | 8:00 | 635 | 332 | 146 | 75 | 26 | 59 | 587 | -256 | 19 | -9 | -224 | -120 | 635
2022-05-08 | 9:00 | 681 | 332 | 148 | 110 | 26 | 59 | 834 | -486 | 13 | -9 | -224 | -122 | 681
2022-05-08 | 10:00 | 735 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 1036 | -631 | 9 | -6 | -224 | -124 | 735
2022-05-08 | 11:00 | 768 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 1126 | -660 | 9 | -6 | -224 | -126 | 768
2022-05-08 | 12:00 | 766 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1098 | -609 | 9 | -6 | -224 | -126 | 766
2022-05-08 | 13:00 | 763 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1049 | -677 | 15 | -10 | -112 | -126 | 763
2022-05-08 | 14:00 | 752 | 332 | 149 | 61 | 26 | 59 | 946 | -477 | 15 | -10 | -224 | -125 | 752
2022-05-08 | 15:00 | 753 | 332 | 149 | 62 | 26 | 59 | 745 | -319 | 15 | -7 | -184 | -125 | 753
2022-05-08 | 16:00 | 743 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 457 | -52 | 16 | -7 | -198 | -126 | 743
2022-05-08 | 17:00 | 795 | 332 | 210 | 83 | 26 | 59 | 225 | 0 | 21 | -10 | -23 | -128 | 795
2022-05-08 | 18:00 | 810 | 332 | 348 | 109 | 26 | 59 | 48 | 0 | 27 | -12 | 3 | -130 | 810
2022-05-08 | 19:00 | 821 | 332 | 377 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 31 | -130 | 821
2022-05-08 | 20:00 | 788 | 332 | 374 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 5 | -128 | 788
2022-05-08 | 21:00 | 757 | 332 | 355 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | -126 | 757
2022-05-08 | 22:00 | 722 | 332 | 332 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -123 | 722
2022-05-08 | 23:00 | 688 | 332 | 310 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | -120 | 688
2022-05-09 | 0:00 | 651 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | -121 | 651
2022-05-09 | 1:00 | 639 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 | -121 | 639
2022-05-09 | 2:00 | 676 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | -123 | 676
2022-05-09 | 3:00 | 741 | 332 | 159 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 194 | -127 | 741
2022-05-09 | 4:00 | 780 | 332 | 191 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -130 | 780
2022-05-09 | 5:00 | 780 | 332 | 340 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 41 | 0 | 52 | -131 | 780
2022-05-09 | 6:00 | 747 | 332 | 155 | 58 | 26 | 59 | 61 | 0 | 50 | 0 | 135 | -129 | 747
2022-05-09 | 7:00 | 744 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 163 | 0 | 48 | 0 | 13 | -128 | 744
2022-05-09 | 8:00 | 798 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 294 | 0 | 46 | 0 | -73 | -128 | 798
2022-05-09 | 9:00 | 842 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 421 | 0 | 39 | -9 | -173 | -132 | 842
2022-05-09 | 10:00 | 861 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 499 | -2 | 34 | -8 | -221 | -135 | 861
2022-05-09 | 11:00 | 866 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 582 | -45 | 28 | -6 | -224 | -136 | 866
2022-05-09 | 12:00 | 848 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 597 | -57 | 32 | -7 | -224 | -134 | 848
2022-05-09 | 13:00 | 889 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 579 | -8 | 39 | -9 | -219 | -136 | 889
2022-05-09 | 14:00 | 888 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 522 | 0 | 50 | -11 | -183 | -136 | 888
2022-05-09 | 15:00 | 894 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 428 | 0 | 58 | 0 | -105 | -135 | 894
2022-05-09 | 16:00 | 906 | 332 | 228 | 66 | 26 | 59 | 277 | 0 | 70 | 0 | -16 | -136 | 906
2022-05-09 | 17:00 | 901 | 332 | 316 | 83 | 26 | 59 | 142 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 901
2022-05-09 | 18:00 | 909 | 332 | 397 | 109 | 26 | 59 | 36 | 0 | 86 | 0 | 0 | -136 | 909
2022-05-09 | 19:00 | 902 | 332 | 425 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 902
2022-05-09 | 20:00 | 857 | 332 | 381 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -133 | 857
2022-05-09 | 21:00 | 814 | 332 | 338 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 814
2022-05-09 | 22:00 | 780 | 332 | 223 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 90 | -127 | 780
2022-05-09 | 23:00 | 745 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 125 | -124 | 745
2022-05-10 | 0:00 | 698 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 115 | -121 | 698
2022-05-10 | 1:00 | 684 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 72 | -121 | 684
2022-05-10 | 2:00 | 715 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 102 | -123 | 715
2022-05-10 | 3:00 | 779 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 189 | -127 | 779
2022-05-10 | 4:00 | 822 | 332 | 192 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | -130 | 822
2022-05-10 | 5:00 | 821 | 332 | 206 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 64 | 0 | 204 | -131 | 821
2022-05-10 | 6:00 | 784 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 60 | 0 | 67 | 0 | 155 | -129 | 784
2022-05-10 | 7:00 | 764 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 176 | 0 | 66 | 0 | 2 | -128 | 764
2022-05-10 | 8:00 | 807 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 373 | 0 | 67 | 0 | -163 | -128 | 807
2022-05-10 | 9:00 | 851 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 577 | -110 | 58 | -13 | -224 | -132 | 851
2022-05-10 | 10:00 | 862 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 736 | -249 | 53 | -12 | -224 | -135 | 862
2022-05-10 | 11:00 | 877 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 802 | -278 | 58 | -13 | -224 | -136 | 877
2022-05-10 | 12:00 | 866 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 787 | -248 | 55 | -12 | -224 | -134 | 866
2022-05-10 | 13:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 633 | -47 | 51 | -11 | -215 | -136 | 918
2022-05-10 | 14:00 | 924 | 332 | 202 | 61 | 26 | 59 | 448 | 0 | 55 | -12 | -111 | -136 | 924
2022-05-10 | 15:00 | 908 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 291 | 0 | 47 | 0 | 58 | -135 | 908
2022-05-10 | 16:00 | 928 | 332 | 295 | 66 | 26 | 59 | 178 | 0 | 53 | 0 | 55 | -136 | 928
2022-05-10 | 17:00 | 917 | 332 | 416 | 83 | 26 | 59 | 75 | 0 | 62 | 0 | 0 | -136 | 917
2022-05-10 | 18:00 | 927 | 332 | 445 | 109 | 26 | 59 | 13 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 927
2022-05-10 | 19:00 | 916 | 332 | 438 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -136 | 916
2022-05-10 | 20:00 | 876 | 332 | 397 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -133 | 876
2022-05-10 | 21:00 | 836 | 332 | 366 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 836
2022-05-10 | 22:00 | 807 | 332 | 348 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 807
2022-05-10 | 23:00 | 778 | 332 | 339 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 778
2022-05-11 | 0:00 | 726 | 332 | 306 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -121 | 726
2022-05-11 | 1:00 | 713 | 332 | 271 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -121 | 713
2022-05-11 | 2:00 | 747 | 332 | 320 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -123 | 747
2022-05-11 | 3:00 | 803 | 332 | 396 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -127 | 803
2022-05-11 | 4:00 | 837 | 332 | 431 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | -130 | 837
2022-05-11 | 5:00 | 836 | 332 | 432 | 58 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | -131 | 836
2022-05-11 | 6:00 | 808 | 332 | 414 | 58 | 26 | 59 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 808
2022-05-11 | 7:00 | 809 | 332 | 354 | 62 | 26 | 59 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 809
2022-05-11 | 8:00 | 874 | 332 | 323 | 75 | 26 | 59 | 151 | 0 | 36 | 0 | 0 | -128 | 874
2022-05-11 | 9:00 | 910 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 213 | 0 | 32 | 0 | 101 | -132 | 910
2022-05-11 | 10:00 | 911 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 295 | 0 | 32 | 0 | 25 | -135 | 911
2022-05-11 | 11:00 | 908 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 384 | 0 | 41 | 0 | -50 | -136 | 908
2022-05-11 | 12:00 | 862 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 461 | 0 | 57 | 0 | -164 | -134 | 862
2022-05-11 | 13:00 | 906 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 438 | 0 | 57 | 0 | -96 | -136 | 906
2022-05-11 | 14:00 | 916 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 353 | 0 | 56 | 0 | -4 | -136 | 916
2022-05-11 | 15:00 | 913 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 286 | 0 | 65 | 0 | 49 | -135 | 913
2022-05-11 | 16:00 | 929 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 192 | 0 | 80 | 0 | 92 | -136 | 929
2022-05-11 | 17:00 | 931 | 332 | 401 | 83 | 26 | 59 | 87 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 931
2022-05-11 | 18:00 | 936 | 332 | 456 | 109 | 26 | 59 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | -136 | 936
2022-05-11 | 19:00 | 930 | 332 | 473 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -136 | 930
2022-05-11 | 20:00 | 885 | 332 | 423 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 885
2022-05-11 | 21:00 | 847 | 332 | 394 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 847
2022-05-11 | 22:00 | 819 | 332 | 374 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 819
2022-05-11 | 23:00 | 786 | 332 | 368 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -124 | 786
2022-05-12 | 0:00 | 738 | 332 | 341 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 738
2022-05-12 | 1:00 | 717 | 332 | 294 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -121 | 717
2022-05-12 | 2:00 | 752 | 332 | 325 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -123 | 752
2022-05-12 | 3:00 | 808 | 332 | 413 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | -127 | 808
2022-05-12 | 4:00 | 845 | 332 | 431 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | -130 | 845
2022-05-12 | 5:00 | 838 | 332 | 431 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 29 | 0 | 32 | -131 | 838
2022-05-12 | 6:00 | 804 | 332 | 394 | 58 | 26 | 59 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 804
2022-05-12 | 7:00 | 819 | 332 | 355 | 62 | 26 | 59 | 69 | 0 | 44 | 0 | 0 | -128 | 819
2022-05-12 | 8:00 | 885 | 332 | 357 | 75 | 26 | 59 | 114 | 0 | 50 | 0 | 0 | -128 | 885
2022-05-12 | 9:00 | 948 | 332 | 345 | 110 | 26 | 59 | 153 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 948
2022-05-12 | 10:00 | 951 | 332 | 323 | 109 | 26 | 59 | 193 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 951
2022-05-12 | 11:00 | 951 | 332 | 287 | 82 | 26 | 59 | 276 | 0 | 25 | 0 | 0 | -136 | 951
2022-05-12 | 12:00 | 900 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 328 | 0 | 34 | 0 | 29 | -134 | 900
2022-05-12 | 13:00 | 934 | 332 | 193 | 57 | 26 | 59 | 335 | 0 | 37 | 0 | 31 | -136 | 934
2022-05-12 | 14:00 | 951 | 332 | 213 | 61 | 26 | 59 | 295 | 0 | 43 | 0 | 58 | -136 | 951
2022-05-12 | 15:00 | 943 | 332 | 351 | 62 | 26 | 59 | 212 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 943
2022-05-12 | 16:00 | 958 | 332 | 407 | 66 | 26 | 59 | 166 | 0 | 38 | 0 | 0 | -136 | 958
2022-05-12 | 17:00 | 955 | 332 | 456 | 83 | 26 | 59 | 96 | 0 | 39 | 0 | 0 | -136 | 955
2022-05-12 | 18:00 | 955 | 332 | 490 | 109 | 26 | 59 | 22 | 0 | 31 | 0 | 22 | -136 | 955
2022-05-12 | 19:00 | 943 | 332 | 492 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | -136 | 943
2022-05-12 | 20:00 | 899 | 332 | 486 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | -133 | 899
2022-05-12 | 21:00 | 858 | 332 | 454 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 858
2022-05-12 | 22:00 | 833 | 332 | 440 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 833
2022-05-12 | 23:00 | 801 | 332 | 428 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 801
2022-05-13 | 0:00 | 751 | 332 | 382 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 751
2022-05-13 | 1:00 | 726 | 332 | 328 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 726
2022-05-13 | 2:00 | 757 | 332 | 357 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 757
2022-05-13 | 3:00 | 811 | 332 | 424 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | -127 | 811
2022-05-13 | 4:00 | 848 | 332 | 431 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | -130 | 848
2022-05-13 | 5:00 | 845 | 332 | 432 | 58 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | -131 | 845
2022-05-13 | 6:00 | 819 | 332 | 432 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 8 | 0 | 26 | -129 | 819
2022-05-13 | 7:00 | 845 | 332 | 445 | 62 | 26 | 59 | 28 | 0 | 9 | 0 | 12 | -128 | 845
2022-05-13 | 8:00 | 913 | 332 | 442 | 75 | 26 | 59 | 56 | 0 | 15 | 0 | 36 | -128 | 913
2022-05-13 | 9:00 | 973 | 332 | 444 | 110 | 26 | 59 | 99 | 0 | 13 | 0 | 22 | -132 | 973
2022-05-13 | 10:00 | 980 | 332 | 444 | 109 | 26 | 59 | 121 | 0 | 15 | 0 | 9 | -135 | 980
2022-05-13 | 11:00 | 978 | 332 | 444 | 82 | 26 | 59 | 147 | 0 | 14 | 0 | 10 | -136 | 978
2022-05-13 | 12:00 | 931 | 332 | 408 | 57 | 26 | 59 | 170 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 931
2022-05-13 | 13:00 | 966 | 332 | 444 | 57 | 26 | 59 | 146 | 0 | 15 | 0 | 23 | -136 | 966
2022-05-13 | 14:00 | 962 | 332 | 444 | 61 | 26 | 59 | 131 | 0 | 13 | 0 | 32 | -136 | 962
2022-05-13 | 15:00 | 955 | 332 | 443 | 62 | 26 | 59 | 123 | 0 | 20 | 0 | 25 | -135 | 955
2022-05-13 | 16:00 | 957 | 332 | 492 | 66 | 26 | 59 | 73 | 0 | 22 | 0 | 23 | -136 | 957
2022-05-13 | 17:00 | 949 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 36 | 0 | 43 | 0 | 15 | -136 | 949
2022-05-13 | 18:00 | 952 | 332 | 490 | 109 | 26 | 59 | 6 | 0 | 65 | 0 | 1 | -136 | 952
2022-05-13 | 19:00 | 928 | 332 | 452 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -136 | 928
2022-05-13 | 20:00 | 887 | 332 | 410 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 887
2022-05-13 | 21:00 | 842 | 332 | 400 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 842
2022-05-13 | 22:00 | 816 | 332 | 388 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -127 | 816
2022-05-13 | 23:00 | 782 | 332 | 360 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -124 | 782
2022-05-14 | 0:00 | 734 | 332 | 336 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 0 | -118 | 734
2022-05-14 | 1:00 | 711 | 332 | 289 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | -26 | 0 | -118 | 711
2022-05-14 | 2:00 | 739 | 332 | 311 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 0 | -120 | 739
2022-05-14 | 3:00 | 790 | 332 | 390 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | -32 | 0 | -125 | 790
2022-05-14 | 4:00 | 824 | 332 | 258 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | -37 | 168 | -127 | 824
2022-05-14 | 5:00 | 808 | 332 | 414 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 81 | -37 | 0 | -126 | 808
2022-05-14 | 6:00 | 746 | 332 | 257 | 58 | 26 | 59 | 42 | 0 | 71 | -32 | 55 | -122 | 746
2022-05-14 | 7:00 | 719 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 197 | 0 | 58 | -26 | -36 | -121 | 719
2022-05-14 | 8:00 | 725 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 405 | -24 | 49 | -22 | -203 | -120 | 725
2022-05-14 | 9:00 | 755 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 616 | -239 | 36 | -24 | -188 | -122 | 755
2022-05-14 | 10:00 | 791 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 898 | -448 | 38 | -26 | -224 | -124 | 791
2022-05-14 | 11:00 | 802 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 1061 | -569 | 32 | -22 | -224 | -126 | 802
2022-05-14 | 12:00 | 838 | 332 | 185 | 57 | 26 | 59 | 1214 | -697 | 39 | -27 | -224 | -126 | 838
2022-05-14 | 13:00 | 832 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1205 | -658 | 29 | -19 | -224 | -126 | 832
2022-05-14 | 14:00 | 816 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 1091 | -565 | 33 | -23 | -224 | -125 | 816
2022-05-14 | 15:00 | 792 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 881 | -379 | 19 | -9 | -224 | -125 | 792
2022-05-14 | 16:00 | 805 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 581 | -93 | 22 | -10 | -224 | -126 | 805
2022-05-14 | 17:00 | 826 | 332 | 171 | 83 | 26 | 59 | 297 | 0 | 23 | -10 | -27 | -128 | 826
2022-05-14 | 18:00 | 831 | 332 | 184 | 109 | 26 | 59 | 66 | 0 | 25 | -12 | 172 | -130 | 831
2022-05-14 | 19:00 | 830 | 332 | 210 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 204 | -130 | 830
2022-05-14 | 20:00 | 800 | 332 | 178 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 203 | -128 | 800
2022-05-14 | 21:00 | 763 | 332 | 170 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 180 | -126 | 763
2022-05-14 | 22:00 | 740 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 168 | -123 | 740
2022-05-14 | 23:00 | 710 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 157 | -120 | 710
2022-05-15 | 0:00 | 670 | 332 | 279 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -118 | 670
2022-05-15 | 1:00 | 652 | 332 | 224 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -118 | 652
2022-05-15 | 2:00 | 686 | 332 | 259 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -120 | 686
2022-05-15 | 3:00 | 744 | 332 | 336 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -125 | 744
2022-05-15 | 4:00 | 782 | 332 | 377 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | -127 | 782
2022-05-15 | 5:00 | 769 | 332 | 362 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 47 | 0 | 6 | -126 | 769
2022-05-15 | 6:00 | 690 | 332 | 196 | 58 | 26 | 59 | 64 | 0 | 50 | 0 | 27 | -122 | 690
2022-05-15 | 7:00 | 652 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 145 | 0 | 34 | 0 | -52 | -121 | 652
2022-05-15 | 8:00 | 661 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 214 | 0 | 25 | 0 | -97 | -120 | 661
2022-05-15 | 9:00 | 681 | 332 | 148 | 110 | 26 | 59 | 323 | 0 | 13 | -3 | -205 | -122 | 681
2022-05-15 | 10:00 | 684 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 319 | 0 | 12 | -3 | -195 | -124 | 684
2022-05-15 | 11:00 | 685 | 332 | 148 | 82 | 26 | 59 | 396 | -18 | 13 | -3 | -224 | -126 | 685
2022-05-15 | 12:00 | 693 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 425 | -16 | 7 | -2 | -218 | -126 | 693
2022-05-15 | 13:00 | 681 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 466 | -63 | 8 | -2 | -224 | -126 | 681
2022-05-15 | 14:00 | 682 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 431 | -32 | 8 | -2 | -224 | -125 | 682
2022-05-15 | 15:00 | 692 | 332 | 147 | 62 | 26 | 59 | 353 | 0 | 10 | 0 | -172 | -125 | 692
2022-05-15 | 16:00 | 714 | 332 | 169 | 66 | 26 | 59 | 260 | 0 | 8 | 0 | -80 | -126 | 714
2022-05-15 | 17:00 | 762 | 332 | 239 | 83 | 26 | 59 | 144 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 762
2022-05-15 | 18:00 | 807 | 332 | 349 | 109 | 26 | 59 | 47 | 0 | 6 | 0 | 9 | -130 | 807
2022-05-15 | 19:00 | 828 | 332 | 377 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | -130 | 828
2022-05-15 | 20:00 | 800 | 332 | 378 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -128 | 800
2022-05-15 | 21:00 | 763 | 332 | 365 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 763
2022-05-15 | 22:00 | 732 | 332 | 344 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 732
2022-05-15 | 23:00 | 700 | 332 | 329 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -120 | 700
2022-05-16 | 0:00 | 663 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | -121 | 663
2022-05-16 | 1:00 | 651 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | -121 | 651
2022-05-16 | 2:00 | 699 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | -123 | 699
2022-05-16 | 3:00 | 761 | 332 | 317 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | -127 | 761
2022-05-16 | 4:00 | 806 | 332 | 245 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -130 | 806
2022-05-16 | 5:00 | 804 | 332 | 244 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 8 | 0 | 204 | -131 | 804
2022-05-16 | 6:00 | 765 | 332 | 272 | 58 | 26 | 59 | 65 | 0 | 3 | 0 | 79 | -129 | 765
2022-05-16 | 7:00 | 756 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 167 | 0 | 6 | 0 | 63 | -128 | 756
2022-05-16 | 8:00 | 781 | 332 | 165 | 75 | 26 | 59 | 324 | 0 | 3 | 0 | -75 | -128 | 781
2022-05-16 | 9:00 | 828 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 505 | -25 | 1 | 0 | -216 | -132 | 828
2022-05-16 | 10:00 | 841 | 332 | 166 | 109 | 26 | 59 | 682 | -175 | 1 | 0 | -224 | -135 | 841
2022-05-16 | 11:00 | 880 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 904 | -332 | 1 | 0 | -224 | -136 | 880
2022-05-16 | 12:00 | 849 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -464 | 3 | -1 | -224 | -134 | 849
2022-05-16 | 13:00 | 863 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 747 | -168 | 2 | 0 | -224 | -136 | 863
2022-05-16 | 14:00 | 852 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 565 | -20 | 4 | -1 | -206 | -136 | 852
2022-05-16 | 15:00 | 856 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 486 | 0 | 2 | 0 | -144 | -135 | 856
2022-05-16 | 16:00 | 880 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 404 | 0 | 2 | 0 | -90 | -136 | 880
2022-05-16 | 17:00 | 887 | 332 | 356 | 83 | 26 | 59 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 887
2022-05-16 | 18:00 | 909 | 332 | 481 | 109 | 26 | 59 | 24 | 0 | 3 | 0 | 11 | -136 | 909
2022-05-16 | 19:00 | 901 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -136 | 901
2022-05-16 | 20:00 | 864 | 332 | 465 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 864
2022-05-16 | 21:00 | 824 | 332 | 431 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 824
2022-05-16 | 22:00 | 791 | 332 | 406 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 791
2022-05-16 | 23:00 | 758 | 332 | 288 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | -124 | 758
2022-05-17 | 0:00 | 705 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | -121 | 705
2022-05-17 | 1:00 | 693 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | -121 | 693
2022-05-17 | 2:00 | 730 | 332 | 157 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 | -123 | 730
2022-05-17 | 3:00 | 791 | 332 | 323 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | -127 | 791
2022-05-17 | 4:00 | 835 | 332 | 278 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -130 | 835
2022-05-17 | 5:00 | 834 | 332 | 273 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 204 | -131 | 834
2022-05-17 | 6:00 | 798 | 332 | 177 | 58 | 26 | 59 | 83 | 0 | 12 | 0 | 180 | -129 | 798
2022-05-17 | 7:00 | 772 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 246 | 0 | 6 | 0 | -1 | -128 | 772
2022-05-17 | 8:00 | 793 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 476 | -24 | 4 | 0 | -193 | -128 | 793
2022-05-17 | 9:00 | 853 | 332 | 167 | 110 | 26 | 59 | 760 | -246 | 1 | 0 | -224 | -132 | 853
2022-05-17 | 10:00 | 881 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 1020 | -473 | 0 | 0 | -224 | -135 | 881
2022-05-17 | 11:00 | 929 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 1155 | -535 | 1 | 0 | -224 | -136 | 929
2022-05-17 | 12:00 | 908 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 1170 | -549 | 3 | -1 | -224 | -134 | 908
2022-05-17 | 13:00 | 941 | 332 | 203 | 57 | 26 | 59 | 1150 | -528 | 3 | -1 | -224 | -136 | 941
2022-05-17 | 14:00 | 931 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 1054 | -414 | 4 | -1 | -224 | -136 | 931
2022-05-17 | 15:00 | 909 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 846 | -229 | 4 | 0 | -224 | -135 | 909
2022-05-17 | 16:00 | 927 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 588 | -43 | 7 | 0 | -190 | -136 | 927
2022-05-17 | 17:00 | 932 | 332 | 270 | 83 | 26 | 59 | 303 | 0 | 7 | 0 | -12 | -136 | 932
2022-05-17 | 18:00 | 921 | 332 | 443 | 109 | 26 | 59 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | -136 | 921
2022-05-17 | 19:00 | 911 | 332 | 490 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -136 | 911
2022-05-17 | 20:00 | 878 | 332 | 475 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 878
2022-05-17 | 21:00 | 831 | 332 | 436 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 831
2022-05-17 | 22:00 | 797 | 332 | 413 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -127 | 797
2022-05-17 | 23:00 | 765 | 332 | 301 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | -124 | 765
2022-05-18 | 0:00 | 717 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 199 | -121 | 717
2022-05-18 | 1:00 | 699 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 156 | -121 | 699
2022-05-18 | 2:00 | 732 | 332 | 158 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 184 | -123 | 732
2022-05-18 | 3:00 | 793 | 332 | 227 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | -127 | 793
2022-05-18 | 4:00 | 837 | 332 | 279 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 204 | -130 | 837
2022-05-18 | 5:00 | 838 | 332 | 271 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 15 | -7 | 204 | -131 | 838
2022-05-18 | 6:00 | 795 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 152 | 0 | 14 | -6 | 132 | -129 | 795
2022-05-18 | 7:00 | 765 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 414 | -14 | 10 | -5 | -161 | -128 | 765
2022-05-18 | 8:00 | 788 | 332 | 165 | 75 | 26 | 59 | 697 | -215 | 1 | 0 | -224 | -128 | 788
2022-05-18 | 9:00 | 858 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 951 | -435 | 9 | -6 | -224 | -132 | 858
2022-05-18 | 10:00 | 909 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1155 | -587 | 16 | -11 | -224 | -135 | 909
2022-05-18 | 11:00 | 948 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 1248 | -615 | 18 | -12 | -224 | -136 | 948
2022-05-18 | 12:00 | 920 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 1258 | -631 | 25 | -17 | -224 | -134 | 920
2022-05-18 | 13:00 | 951 | 332 | 203 | 57 | 26 | 59 | 1202 | -583 | 44 | -29 | -224 | -136 | 951
2022-05-18 | 14:00 | 941 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 1080 | -441 | 41 | -28 | -224 | -136 | 941
2022-05-18 | 15:00 | 931 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 894 | -369 | 36 | -17 | -127 | -135 | 931
2022-05-18 | 16:00 | 950 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 618 | -47 | 6 | -3 | -190 | -136 | 950
2022-05-18 | 17:00 | 947 | 332 | 280 | 83 | 26 | 59 | 312 | 0 | 5 | -2 | -12 | -136 | 947
2022-05-18 | 18:00 | 929 | 332 | 457 | 109 | 26 | 59 | 73 | 0 | 4 | -2 | 7 | -136 | 929
2022-05-18 | 19:00 | 917 | 332 | 490 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 31 | -136 | 917
2022-05-18 | 20:00 | 879 | 332 | 480 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | -133 | 879
2022-05-18 | 21:00 | 835 | 332 | 442 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | -131 | 835
2022-05-18 | 22:00 | 804 | 332 | 419 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -127 | 804
2022-05-18 | 23:00 | 771 | 332 | 404 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -124 | 771
2022-05-19 | 0:00 | 719 | 332 | 263 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -121 | 719
2022-05-19 | 1:00 | 703 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | -121 | 703
2022-05-19 | 2:00 | 735 | 332 | 159 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | -123 | 735
2022-05-19 | 3:00 | 795 | 332 | 330 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -127 | 795
2022-05-19 | 4:00 | 838 | 332 | 284 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -130 | 838
2022-05-19 | 5:00 | 833 | 332 | 273 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 204 | -131 | 833
2022-05-19 | 6:00 | 782 | 332 | 159 | 58 | 26 | 59 | 125 | 0 | 0 | 0 | 152 | -129 | 782
2022-05-19 | 7:00 | 751 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 307 | 0 | 1 | 0 | -77 | -128 | 751
2022-05-19 | 8:00 | 784 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 504 | -30 | 0 | 0 | -220 | -128 | 784
2022-05-19 | 9:00 | 844 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 674 | -169 | 0 | 0 | -224 | -132 | 844
2022-05-19 | 10:00 | 876 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 875 | -335 | 1 | 0 | -224 | -135 | 876
2022-05-19 | 11:00 | 898 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 979 | -390 | 1 | 0 | -224 | -136 | 898
2022-05-19 | 12:00 | 882 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 987 | -391 | 2 | 0 | -224 | -134 | 882
2022-05-19 | 13:00 | 916 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 839 | -209 | 3 | -1 | -224 | -136 | 916
2022-05-19 | 14:00 | 905 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 607 | -18 | 3 | -1 | -197 | -136 | 905
2022-05-19 | 15:00 | 910 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 430 | 0 | 5 | 0 | -38 | -135 | 910
2022-05-19 | 16:00 | 923 | 332 | 308 | 66 | 26 | 59 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 923
2022-05-19 | 17:00 | 912 | 332 | 393 | 83 | 26 | 59 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 912
2022-05-19 | 18:00 | 922 | 332 | 481 | 109 | 26 | 59 | 32 | 0 | 4 | 0 | 15 | -136 | 922
2022-05-19 | 19:00 | 919 | 332 | 369 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | -136 | 919
2022-05-19 | 20:00 | 878 | 332 | 474 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 878
2022-05-19 | 21:00 | 831 | 332 | 230 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -131 | 831
2022-05-19 | 22:00 | 803 | 332 | 217 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 196 | -127 | 803
2022-05-19 | 23:00 | 770 | 332 | 193 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -124 | 770
2022-05-20 | 0:00 | 719 | 332 | 345 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 719
2022-05-20 | 1:00 | 705 | 332 | 304 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 705
2022-05-20 | 2:00 | 737 | 332 | 332 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 737
2022-05-20 | 3:00 | 798 | 332 | 418 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | -127 | 798
2022-05-20 | 4:00 | 837 | 332 | 431 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -130 | 837
2022-05-20 | 5:00 | 839 | 332 | 432 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 46 | -131 | 839
2022-05-20 | 6:00 | 796 | 332 | 390 | 58 | 26 | 59 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 796
2022-05-20 | 7:00 | 782 | 332 | 284 | 62 | 26 | 59 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 782
2022-05-20 | 8:00 | 831 | 332 | 232 | 75 | 26 | 59 | 221 | 0 | 10 | 0 | 4 | -128 | 831
2022-05-20 | 9:00 | 883 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 296 | 0 | 10 | 0 | 13 | -132 | 883
2022-05-20 | 10:00 | 913 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 280 | 0 | 9 | 0 | 65 | -135 | 913
2022-05-20 | 11:00 | 912 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 290 | 0 | 16 | 0 | 74 | -136 | 912
2022-05-20 | 12:00 | 875 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 350 | 0 | 48 | 0 | -30 | -134 | 875
2022-05-20 | 13:00 | 920 | 332 | 207 | 57 | 26 | 59 | 310 | 0 | 59 | 0 | 6 | -136 | 920
2022-05-20 | 14:00 | 927 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 257 | 0 | 68 | 0 | 90 | -136 | 927
2022-05-20 | 15:00 | 924 | 332 | 239 | 62 | 26 | 59 | 201 | 0 | 86 | 0 | 54 | -135 | 924
2022-05-20 | 16:00 | 929 | 332 | 313 | 66 | 26 | 59 | 124 | 0 | 97 | 0 | 48 | -136 | 929
2022-05-20 | 17:00 | 914 | 332 | 393 | 83 | 26 | 59 | 67 | 0 | 90 | 0 | 0 | -136 | 914
2022-05-20 | 18:00 | 920 | 332 | 396 | 109 | 26 | 59 | 16 | 0 | 118 | 0 | 0 | -136 | 920
2022-05-20 | 19:00 | 907 | 332 | 393 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -136 | 907
2022-05-20 | 20:00 | 865 | 332 | 336 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -133 | 865
2022-05-20 | 21:00 | 826 | 332 | 270 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 49 | -131 | 826
2022-05-20 | 22:00 | 797 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 90 | -127 | 797
2022-05-20 | 23:00 | 764 | 332 | 316 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -124 | 764
2022-05-21 | 0:00 | 719 | 332 | 287 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -118 | 719
2022-05-21 | 1:00 | 698 | 332 | 248 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -118 | 698
2022-05-21 | 2:00 | 727 | 332 | 289 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -120 | 727
2022-05-21 | 3:00 | 786 | 332 | 362 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | -125 | 786
2022-05-21 | 4:00 | 818 | 332 | 377 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 | -127 | 818
2022-05-21 | 5:00 | 807 | 332 | 374 | 58 | 26 | 59 | 6 | 0 | 65 | 0 | 13 | -126 | 807
2022-05-21 | 6:00 | 745 | 332 | 259 | 58 | 26 | 59 | 68 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 745
2022-05-21 | 7:00 | 707 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 202 | 0 | 66 | 0 | -87 | -121 | 707
2022-05-21 | 8:00 | 733 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 409 | -40 | 57 | 0 | -213 | -120 | 733
2022-05-21 | 9:00 | 768 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 589 | -191 | 51 | -11 | -224 | -122 | 768
2022-05-21 | 10:00 | 792 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 704 | -281 | 53 | -12 | -224 | -124 | 792
2022-05-21 | 11:00 | 813 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 781 | -313 | 58 | -13 | -224 | -126 | 813
2022-05-21 | 12:00 | 803 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 830 | -343 | 53 | -12 | -224 | -126 | 803
2022-05-21 | 13:00 | 806 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 811 | -316 | 47 | -11 | -224 | -126 | 806
2022-05-21 | 14:00 | 815 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 774 | -266 | 35 | -8 | -224 | -125 | 815
2022-05-21 | 15:00 | 803 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 642 | -157 | 25 | 0 | -212 | -125 | 803
2022-05-21 | 16:00 | 825 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 463 | -6 | 17 | 0 | -178 | -126 | 825
2022-05-21 | 17:00 | 838 | 332 | 208 | 83 | 26 | 59 | 270 | 0 | 11 | 0 | -23 | -128 | 838
2022-05-21 | 18:00 | 850 | 332 | 353 | 109 | 26 | 59 | 77 | 0 | 9 | 0 | 15 | -130 | 850
2022-05-21 | 19:00 | 842 | 332 | 378 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 | -130 | 842
2022-05-21 | 20:00 | 822 | 332 | 378 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -128 | 822
2022-05-21 | 21:00 | 777 | 332 | 332 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | -126 | 777
2022-05-21 | 22:00 | 751 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 184 | -123 | 751
2022-05-21 | 23:00 | 718 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 | -120 | 718
2022-05-22 | 0:00 | 671 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | -12 | 128 | -118 | 671
2022-05-22 | 1:00 | 656 | 332 | 167 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 81 | -118 | 656
2022-05-22 | 2:00 | 687 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 107 | -120 | 687
2022-05-22 | 3:00 | 736 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 179 | -125 | 736
2022-05-22 | 4:00 | 780 | 332 | 198 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 204 | -127 | 780
2022-05-22 | 5:00 | 763 | 332 | 186 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 46 | -21 | 188 | -126 | 763
2022-05-22 | 6:00 | 688 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 151 | 0 | 36 | -16 | -3 | -122 | 688
2022-05-22 | 7:00 | 654 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 409 | -68 | 20 | -9 | -223 | -121 | 654
2022-05-22 | 8:00 | 645 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 690 | -347 | 13 | -6 | -224 | -120 | 645
2022-05-22 | 9:00 | 705 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 956 | -585 | 13 | -9 | -224 | -122 | 705
2022-05-22 | 10:00 | 757 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 1137 | -713 | 16 | -11 | -224 | -124 | 757
2022-05-22 | 11:00 | 797 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 1234 | -742 | 14 | -10 | -224 | -126 | 797
2022-05-22 | 12:00 | 819 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1249 | -709 | 15 | -10 | -224 | -126 | 819
2022-05-22 | 13:00 | 803 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1177 | -653 | 13 | -9 | -224 | -126 | 803
2022-05-22 | 14:00 | 790 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 1063 | -558 | 18 | -13 | -224 | -125 | 790
2022-05-22 | 15:00 | 800 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 864 | -396 | 22 | -10 | -184 | -125 | 800
2022-05-22 | 16:00 | 812 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 589 | -319 | 25 | -12 | 0 | -126 | 812
2022-05-22 | 17:00 | 851 | 332 | 208 | 83 | 26 | 59 | 301 | 0 | 35 | -16 | -49 | -128 | 851
2022-05-22 | 18:00 | 862 | 332 | 352 | 109 | 26 | 59 | 80 | 0 | 40 | -18 | 12 | -130 | 862
2022-05-22 | 19:00 | 858 | 332 | 379 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | -21 | 55 | -130 | 858
2022-05-22 | 20:00 | 823 | 332 | 378 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | -24 | 15 | -128 | 823
2022-05-22 | 21:00 | 786 | 332 | 352 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | -32 | 0 | -126 | 786
2022-05-22 | 22:00 | 743 | 332 | 315 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | -34 | 0 | -123 | 743
2022-05-22 | 23:00 | 715 | 332 | 303 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | -35 | 0 | -120 | 715
2022-05-23 | 0:00 | 670 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 81 | -121 | 670
2022-05-23 | 1:00 | 654 | 332 | 153 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 43 | -121 | 654
2022-05-23 | 2:00 | 685 | 332 | 154 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 76 | -123 | 685
2022-05-23 | 3:00 | 749 | 332 | 155 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 165 | -127 | 749
2022-05-23 | 4:00 | 792 | 332 | 174 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -130 | 792
2022-05-23 | 5:00 | 794 | 332 | 175 | 58 | 26 | 59 | 12 | 0 | 59 | 0 | 204 | -131 | 794
2022-05-23 | 6:00 | 756 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 54 | 0 | 87 | -129 | 756
2022-05-23 | 7:00 | 750 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 234 | 0 | 44 | 0 | -48 | -128 | 750
2022-05-23 | 8:00 | 807 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 360 | 0 | 32 | 0 | -115 | -128 | 807
2022-05-23 | 9:00 | 869 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 465 | 0 | 13 | -3 | -170 | -132 | 869
2022-05-23 | 10:00 | 881 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 561 | -19 | 5 | -1 | -224 | -135 | 881
2022-05-23 | 11:00 | 903 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 580 | 0 | 2 | 0 | -211 | -136 | 903
2022-05-23 | 12:00 | 884 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 636 | -37 | 1 | 0 | -224 | -134 | 884
2022-05-23 | 13:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 576 | 0 | 1 | 0 | -166 | -136 | 918
2022-05-23 | 14:00 | 938 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 506 | 0 | 0 | 0 | -80 | -136 | 938
2022-05-23 | 15:00 | 939 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 485 | 0 | 0 | 0 | -59 | -135 | 939
2022-05-23 | 16:00 | 957 | 332 | 252 | 66 | 26 | 59 | 388 | 0 | 1 | 0 | -31 | -136 | 957
2022-05-23 | 17:00 | 954 | 332 | 372 | 83 | 26 | 59 | 214 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 954
2022-05-23 | 18:00 | 947 | 332 | 448 | 109 | 26 | 59 | 66 | 0 | 8 | 0 | 35 | -136 | 947
2022-05-23 | 19:00 | 944 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -136 | 944
2022-05-23 | 20:00 | 896 | 332 | 484 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -133 | 896
2022-05-23 | 21:00 | 853 | 332 | 446 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 853
2022-05-23 | 22:00 | 826 | 332 | 422 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 826
2022-05-23 | 23:00 | 790 | 332 | 402 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 790
2022-05-24 | 0:00 | 735 | 332 | 162 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 197 | -121 | 735
2022-05-24 | 1:00 | 709 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 148 | -121 | 709
2022-05-24 | 2:00 | 740 | 332 | 157 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | -123 | 740
2022-05-24 | 3:00 | 794 | 332 | 226 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -127 | 794
2022-05-24 | 4:00 | 832 | 332 | 276 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -130 | 832
2022-05-24 | 5:00 | 827 | 332 | 260 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 4 | 0 | 204 | -131 | 827
2022-05-24 | 6:00 | 784 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 147 | 0 | 3 | 0 | 130 | -129 | 784
2022-05-24 | 7:00 | 773 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 387 | 0 | 3 | 0 | -137 | -128 | 773
2022-05-24 | 8:00 | 833 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 657 | -136 | 5 | 0 | -224 | -128 | 833
2022-05-24 | 9:00 | 920 | 332 | 170 | 110 | 26 | 59 | 903 | -327 | 4 | -1 | -224 | -132 | 920
2022-05-24 | 10:00 | 974 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1101 | -468 | 6 | -1 | -224 | -135 | 974
2022-05-24 | 11:00 | 1015 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1175 | -474 | 4 | -1 | -224 | -136 | 1015
2022-05-24 | 12:00 | 1003 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 1178 | -466 | 6 | -1 | -224 | -134 | 1003
2022-05-24 | 13:00 | 1036 | 332 | 205 | 57 | 26 | 59 | 1100 | -389 | 8 | -2 | -224 | -136 | 1036
2022-05-24 | 14:00 | 1026 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 944 | -221 | 18 | -4 | -224 | -136 | 1026
2022-05-24 | 15:00 | 1026 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 751 | -47 | 22 | 0 | -215 | -135 | 1026
2022-05-24 | 16:00 | 1034 | 332 | 233 | 66 | 26 | 59 | 497 | 0 | 20 | 0 | -63 | -136 | 1034
2022-05-24 | 17:00 | 1014 | 332 | 393 | 83 | 26 | 59 | 245 | 0 | 12 | 0 | 0 | -136 | 1014
2022-05-24 | 18:00 | 988 | 332 | 485 | 109 | 26 | 59 | 70 | 0 | 14 | 0 | 29 | -136 | 988
2022-05-24 | 19:00 | 973 | 332 | 492 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | -136 | 973
2022-05-24 | 20:00 | 934 | 332 | 492 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | -133 | 934
2022-05-24 | 21:00 | 877 | 332 | 476 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 877
2022-05-24 | 22:00 | 847 | 332 | 449 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 847
2022-05-24 | 23:00 | 807 | 332 | 427 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 807
2022-05-25 | 0:00 | 746 | 332 | 372 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 746
2022-05-25 | 1:00 | 721 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 161 | -121 | 721
2022-05-25 | 2:00 | 745 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -123 | 745
2022-05-25 | 3:00 | 798 | 332 | 214 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -127 | 798
2022-05-25 | 4:00 | 841 | 332 | 268 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -130 | 841
2022-05-25 | 5:00 | 837 | 332 | 246 | 58 | 26 | 59 | 10 | 0 | 33 | 0 | 204 | -131 | 837
2022-05-25 | 6:00 | 799 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 121 | 0 | 34 | 0 | 141 | -129 | 799
2022-05-25 | 7:00 | 796 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 346 | 0 | 25 | 0 | -96 | -128 | 796
2022-05-25 | 8:00 | 860 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 602 | -74 | 25 | 0 | -224 | -128 | 860
2022-05-25 | 9:00 | 959 | 332 | 170 | 110 | 26 | 59 | 837 | -244 | 32 | -7 | -224 | -132 | 959
2022-05-25 | 10:00 | 1004 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 958 | -321 | 38 | -8 | -224 | -135 | 1004
2022-05-25 | 11:00 | 1047 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1068 | -364 | 41 | -9 | -224 | -136 | 1047
2022-05-25 | 12:00 | 1030 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 1089 | -377 | 39 | -9 | -224 | -134 | 1030
2022-05-25 | 13:00 | 1071 | 332 | 204 | 57 | 26 | 59 | 1034 | -309 | 36 | -8 | -224 | -136 | 1071
2022-05-25 | 14:00 | 1051 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 848 | -114 | 36 | -8 | -224 | -136 | 1051
2022-05-25 | 15:00 | 1047 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 627 | 0 | 29 | 0 | -125 | -135 | 1047
2022-05-25 | 16:00 | 1036 | 332 | 220 | 66 | 26 | 59 | 404 | 0 | 32 | 0 | 33 | -136 | 1036
2022-05-25 | 17:00 | 1006 | 332 | 317 | 83 | 26 | 59 | 194 | 0 | 29 | 0 | 102 | -136 | 1006
2022-05-25 | 18:00 | 999 | 332 | 490 | 109 | 26 | 59 | 44 | 0 | 29 | 0 | 46 | -136 | 999
2022-05-25 | 19:00 | 982 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 | -136 | 982
2022-05-25 | 20:00 | 942 | 332 | 491 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 19 | -133 | 942
2022-05-25 | 21:00 | 890 | 332 | 462 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 890
2022-05-25 | 22:00 | 854 | 332 | 440 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 854
2022-05-25 | 23:00 | 821 | 332 | 431 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 821
2022-05-26 | 0:00 | 761 | 332 | 379 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 761
2022-05-26 | 1:00 | 736 | 332 | 322 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -121 | 736
2022-05-26 | 2:00 | 750 | 332 | 326 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -123 | 750
2022-05-26 | 3:00 | 803 | 332 | 404 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 803
2022-05-26 | 4:00 | 842 | 332 | 336 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 | -130 | 842
2022-05-26 | 5:00 | 848 | 332 | 432 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 43 | 0 | 22 | -131 | 848
2022-05-26 | 6:00 | 821 | 332 | 367 | 58 | 26 | 59 | 73 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 821
2022-05-26 | 7:00 | 821 | 332 | 243 | 62 | 26 | 59 | 184 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 821
2022-05-26 | 8:00 | 890 | 332 | 213 | 75 | 26 | 59 | 273 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 890
2022-05-26 | 9:00 | 970 | 332 | 237 | 110 | 26 | 59 | 298 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 970
2022-05-26 | 10:00 | 1003 | 332 | 341 | 109 | 26 | 59 | 249 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1003
2022-05-26 | 11:00 | 1015 | 332 | 437 | 82 | 26 | 59 | 196 | 0 | 15 | 0 | 4 | -136 | 1015
2022-05-26 | 12:00 | 960 | 332 | 396 | 57 | 26 | 59 | 215 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 960
2022-05-26 | 13:00 | 994 | 332 | 444 | 57 | 26 | 59 | 195 | 0 | 2 | 0 | 15 | -136 | 994
2022-05-26 | 14:00 | 998 | 332 | 443 | 61 | 26 | 59 | 134 | 0 | 3 | 0 | 76 | -136 | 998
2022-05-26 | 15:00 | 983 | 332 | 444 | 62 | 26 | 59 | 112 | 0 | 2 | 0 | 81 | -135 | 983
2022-05-26 | 16:00 | 987 | 332 | 492 | 66 | 26 | 59 | 112 | 0 | 14 | 0 | 22 | -136 | 987
2022-05-26 | 17:00 | 963 | 332 | 489 | 83 | 26 | 59 | 100 | 0 | 3 | 0 | 7 | -136 | 963
2022-05-26 | 18:00 | 958 | 332 | 490 | 109 | 26 | 59 | 40 | 0 | 3 | 0 | 35 | -136 | 958
2022-05-26 | 19:00 | 946 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | -136 | 946
2022-05-26 | 20:00 | 909 | 332 | 491 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -133 | 909
2022-05-26 | 21:00 | 862 | 332 | 467 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 862
2022-05-26 | 22:00 | 836 | 332 | 445 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 836
2022-05-26 | 23:00 | 798 | 332 | 422 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 798
2022-05-27 | 0:00 | 744 | 332 | 273 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | -121 | 744
2022-05-27 | 1:00 | 718 | 332 | 312 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 718
2022-05-27 | 2:00 | 742 | 332 | 327 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 742
2022-05-27 | 3:00 | 793 | 332 | 297 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -127 | 793
2022-05-27 | 4:00 | 833 | 332 | 334 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 109 | -130 | 833
2022-05-27 | 5:00 | 836 | 332 | 219 | 58 | 26 | 59 | 14 | 0 | 55 | 0 | 204 | -131 | 836
2022-05-27 | 6:00 | 795 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 156 | 0 | 48 | 0 | 88 | -129 | 795
2022-05-27 | 7:00 | 788 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 421 | -19 | 42 | 0 | -177 | -128 | 788
2022-05-27 | 8:00 | 830 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 699 | -218 | 43 | 0 | -224 | -128 | 830
2022-05-27 | 9:00 | 916 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 975 | -420 | 27 | -6 | -224 | -132 | 916
2022-05-27 | 10:00 | 969 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1157 | -547 | 30 | -7 | -224 | -135 | 969
2022-05-27 | 11:00 | 1009 | 332 | 205 | 82 | 26 | 59 | 1250 | -612 | 35 | -8 | -224 | -136 | 1009
2022-05-27 | 12:00 | 980 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 1252 | -591 | 42 | -9 | -224 | -134 | 980
2022-05-27 | 13:00 | 993 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 1184 | -518 | 54 | -12 | -224 | -136 | 993
2022-05-27 | 14:00 | 994 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 1095 | -552 | 65 | -15 | -112 | -136 | 994
2022-05-27 | 15:00 | 1001 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 932 | -367 | 73 | 0 | -151 | -135 | 1001
2022-05-27 | 16:00 | 1005 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 652 | -73 | 79 | 0 | -219 | -136 | 1005
2022-05-27 | 17:00 | 989 | 332 | 240 | 83 | 26 | 59 | 348 | 0 | 91 | 0 | -54 | -136 | 989
2022-05-27 | 18:00 | 962 | 332 | 376 | 109 | 26 | 59 | 99 | 0 | 83 | 0 | 14 | -136 | 962
2022-05-27 | 19:00 | 935 | 332 | 356 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 102 | -136 | 935
2022-05-27 | 20:00 | 893 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 192 | -133 | 893
2022-05-27 | 21:00 | 855 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 159 | -131 | 855
2022-05-27 | 22:00 | 821 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 130 | -127 | 821
2022-05-27 | 23:00 | 786 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 159 | -124 | 786
2022-05-28 | 0:00 | 729 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 117 | -118 | 729
2022-05-28 | 1:00 | 698 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 59 | -118 | 698
2022-05-28 | 2:00 | 722 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 84 | -120 | 722
2022-05-28 | 3:00 | 771 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | -125 | 771
2022-05-28 | 4:00 | 809 | 332 | 289 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 102 | -127 | 809
2022-05-28 | 5:00 | 794 | 332 | 293 | 58 | 26 | 59 | 18 | 0 | 43 | 0 | 91 | -126 | 794
2022-05-28 | 6:00 | 731 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 144 | 0 | 38 | 0 | 27 | -122 | 731
2022-05-28 | 7:00 | 714 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 346 | -4 | 28 | 0 | -183 | -121 | 714
2022-05-28 | 8:00 | 727 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 555 | -138 | 15 | 0 | -224 | -120 | 727
2022-05-28 | 9:00 | 789 | 332 | 151 | 110 | 26 | 59 | 761 | -312 | 11 | -3 | -224 | -122 | 789
2022-05-28 | 10:00 | 831 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 845 | -350 | 10 | -2 | -224 | -124 | 831
2022-05-28 | 11:00 | 852 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 897 | -356 | 13 | -3 | -224 | -126 | 852
2022-05-28 | 12:00 | 844 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 902 | -343 | 13 | -3 | -224 | -126 | 844
2022-05-28 | 13:00 | 859 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 864 | -293 | 15 | -3 | -224 | -126 | 859
2022-05-28 | 14:00 | 866 | 332 | 152 | 61 | 26 | 59 | 754 | -178 | 12 | -3 | -224 | -125 | 866
2022-05-28 | 15:00 | 855 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 530 | -8 | 11 | 0 | -185 | -125 | 855
2022-05-28 | 16:00 | 854 | 332 | 173 | 66 | 26 | 59 | 362 | 0 | 10 | 0 | -48 | -126 | 854
2022-05-28 | 17:00 | 870 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 196 | 0 | 10 | 0 | 120 | -128 | 870
2022-05-28 | 18:00 | 879 | 332 | 196 | 109 | 26 | 59 | 71 | 0 | 14 | 0 | 202 | -130 | 879
2022-05-28 | 19:00 | 881 | 332 | 265 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -130 | 881
2022-05-28 | 20:00 | 845 | 332 | 230 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -128 | 845
2022-05-28 | 21:00 | 801 | 332 | 191 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -126 | 801
2022-05-28 | 22:00 | 770 | 332 | 272 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | -123 | 770
2022-05-28 | 23:00 | 739 | 332 | 171 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 195 | -120 | 739
2022-05-29 | 0:00 | 688 | 332 | 323 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -118 | 688
2022-05-29 | 1:00 | 667 | 332 | 273 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -118 | 667
2022-05-29 | 2:00 | 687 | 332 | 291 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -120 | 687
2022-05-29 | 3:00 | 736 | 332 | 363 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -125 | 736
2022-05-29 | 4:00 | 779 | 332 | 377 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -127 | 779
2022-05-29 | 5:00 | 771 | 332 | 377 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | -126 | 771
2022-05-29 | 6:00 | 707 | 332 | 242 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 707
2022-05-29 | 7:00 | 678 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 259 | 0 | 1 | 0 | -107 | -121 | 678
2022-05-29 | 8:00 | 681 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 413 | -43 | 6 | 0 | -215 | -120 | 681
2022-05-29 | 9:00 | 718 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 666 | -286 | 11 | -3 | -224 | -122 | 718
2022-05-29 | 10:00 | 757 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 858 | -438 | 13 | -3 | -224 | -124 | 757
2022-05-29 | 11:00 | 794 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 957 | -481 | 25 | -6 | -224 | -126 | 794
2022-05-29 | 12:00 | 813 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 960 | -454 | 41 | -9 | -224 | -126 | 813
2022-05-29 | 13:00 | 815 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 952 | -465 | 67 | -15 | -224 | -126 | 815
2022-05-29 | 14:00 | 805 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 764 | -289 | 65 | -15 | -224 | -125 | 805
2022-05-29 | 15:00 | 807 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 531 | -71 | 67 | 0 | -224 | -125 | 807
2022-05-29 | 16:00 | 820 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 300 | 0 | 76 | 0 | -85 | -126 | 820
2022-05-29 | 17:00 | 842 | 332 | 254 | 83 | 26 | 59 | 135 | 0 | 81 | 0 | 0 | -128 | 842
2022-05-29 | 18:00 | 859 | 332 | 339 | 109 | 26 | 59 | 38 | 0 | 86 | 0 | 0 | -130 | 859
2022-05-29 | 19:00 | 868 | 332 | 375 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -130 | 868
2022-05-29 | 20:00 | 839 | 332 | 334 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -128 | 839
2022-05-29 | 21:00 | 794 | 332 | 295 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -126 | 794
2022-05-29 | 22:00 | 763 | 332 | 286 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -123 | 763
2022-05-29 | 23:00 | 728 | 332 | 280 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -120 | 728
2022-05-30 | 0:00 | 686 | 332 | 249 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -121 | 686
2022-05-30 | 1:00 | 666 | 332 | 212 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -121 | 666
2022-05-30 | 2:00 | 690 | 332 | 244 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 690
2022-05-30 | 3:00 | 752 | 332 | 338 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -127 | 752
2022-05-30 | 4:00 | 794 | 332 | 401 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 794
2022-05-30 | 5:00 | 805 | 332 | 422 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 805
2022-05-30 | 6:00 | 788 | 332 | 391 | 58 | 26 | 59 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 788
2022-05-30 | 7:00 | 811 | 332 | 362 | 62 | 26 | 59 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | -128 | 811
2022-05-30 | 8:00 | 886 | 332 | 359 | 75 | 26 | 59 | 121 | 0 | 42 | 0 | 0 | -128 | 886
2022-05-30 | 9:00 | 963 | 332 | 268 | 110 | 26 | 59 | 173 | 0 | 41 | 0 | 86 | -132 | 963
2022-05-30 | 10:00 | 979 | 332 | 368 | 109 | 26 | 59 | 186 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 979
2022-05-30 | 11:00 | 975 | 332 | 350 | 82 | 26 | 59 | 231 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 975
2022-05-30 | 12:00 | 940 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 253 | 0 | 28 | 0 | 150 | -134 | 940
2022-05-30 | 13:00 | 987 | 332 | 365 | 57 | 26 | 59 | 251 | 0 | 33 | 0 | 0 | -136 | 987
2022-05-30 | 14:00 | 987 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 306 | 0 | 31 | 0 | 137 | -136 | 987
2022-05-30 | 15:00 | 979 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 331 | 0 | 44 | 0 | 89 | -135 | 979
2022-05-30 | 16:00 | 997 | 332 | 252 | 66 | 26 | 59 | 270 | 0 | 64 | 0 | 64 | -136 | 997
2022-05-30 | 17:00 | 981 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 148 | 0 | 72 | 0 | 179 | -136 | 981
2022-05-30 | 18:00 | 976 | 332 | 466 | 109 | 26 | 59 | 34 | 0 | 86 | 0 | 0 | -136 | 976
2022-05-30 | 19:00 | 957 | 332 | 480 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 957
2022-05-30 | 20:00 | 916 | 332 | 436 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 916
2022-05-30 | 21:00 | 872 | 332 | 399 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 872
2022-05-30 | 22:00 | 837 | 332 | 377 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -127 | 837
2022-05-30 | 23:00 | 796 | 332 | 369 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -124 | 796
2022-05-31 | 0:00 | 741 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 162 | -121 | 741
2022-05-31 | 1:00 | 714 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 103 | -121 | 714
2022-05-31 | 2:00 | 741 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 123 | -123 | 741
2022-05-31 | 3:00 | 793 | 332 | 266 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 91 | -127 | 793
2022-05-31 | 4:00 | 839 | 332 | 418 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 839
2022-05-31 | 5:00 | 841 | 332 | 417 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 71 | 0 | 2 | -131 | 841
2022-05-31 | 6:00 | 807 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 60 | 0 | 165 | -129 | 807
2022-05-31 | 7:00 | 802 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 229 | 0 | 50 | 0 | 2 | -128 | 802
2022-05-31 | 8:00 | 854 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 439 | 0 | 45 | 0 | -161 | -128 | 854
2022-05-31 | 9:00 | 930 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 727 | -167 | 39 | -9 | -224 | -132 | 930
2022-05-31 | 10:00 | 975 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 980 | -370 | 36 | -8 | -224 | -135 | 975
2022-05-31 | 11:00 | 1029 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1112 | -421 | 35 | -8 | -224 | -136 | 1029
2022-05-31 | 12:00 | 1008 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 1155 | -457 | 31 | -7 | -224 | -134 | 1008
2022-05-31 | 13:00 | 1038 | 332 | 205 | 57 | 26 | 59 | 1147 | -447 | 25 | -6 | -224 | -136 | 1038
2022-05-31 | 14:00 | 1033 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 1029 | -306 | 27 | -6 | -224 | -136 | 1033
2022-05-31 | 15:00 | 1006 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 827 | -131 | 19 | 0 | -224 | -135 | 1006
2022-05-31 | 16:00 | 1008 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 566 | 0 | 15 | 0 | -139 | -136 | 1008
2022-05-31 | 17:00 | 998 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 301 | 0 | 6 | 0 | 109 | -136 | 998
2022-05-31 | 18:00 | 978 | 332 | 479 | 109 | 26 | 59 | 85 | 0 | 5 | 0 | 19 | -136 | 978
2022-05-31 | 19:00 | 956 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | -136 | 956
2022-05-31 | 20:00 | 916 | 332 | 490 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -133 | 916
2022-05-31 | 21:00 | 865 | 332 | 468 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 865
2022-05-31 | 22:00 | 831 | 332 | 437 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 831
2022-05-31 | 23:00 | 792 | 332 | 410 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 792
2022-06-01 | 0:00 | 744 | 332 | 372 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 744
2022-06-01 | 1:00 | 710 | 332 | 298 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 710
2022-06-01 | 2:00 | 734 | 332 | 318 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 734
2022-06-01 | 3:00 | 787 | 332 | 404 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -138 | 787
2022-06-01 | 4:00 | 830 | 332 | 257 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -141 | 830
2022-06-01 | 5:00 | 834 | 332 | 424 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 22 | 0 | 25 | -141 | 834
2022-06-01 | 6:00 | 789 | 332 | 284 | 71 | 26 | 59 | 128 | 0 | 29 | 0 | 0 | -140 | 789
2022-06-01 | 7:00 | 770 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 276 | 0 | 29 | 0 | -59 | -140 | 770
2022-06-01 | 8:00 | 840 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 359 | 0 | 22 | 0 | -75 | -144 | 840
2022-06-01 | 9:00 | 894 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 351 | 0 | 16 | 0 | -51 | -147 | 894
2022-06-01 | 10:00 | 920 | 332 | 169 | 137 | 26 | 59 | 373 | 0 | 21 | 0 | -46 | -151 | 920
2022-06-01 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 103 | 26 | 59 | 399 | 0 | 24 | 0 | -25 | -152 | 935
2022-06-01 | 12:00 | 922 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 471 | 0 | 32 | 0 | -88 | -150 | 922
2022-06-01 | 13:00 | 963 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 515 | 0 | 51 | 0 | -108 | -153 | 963
2022-06-01 | 14:00 | 973 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 576 | 0 | 63 | 0 | -175 | -154 | 973
2022-06-01 | 15:00 | 974 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 544 | 0 | 51 | 0 | -132 | -154 | 974
2022-06-01 | 16:00 | 990 | 332 | 252 | 82 | 26 | 59 | 425 | 0 | 32 | 0 | -65 | -153 | 990
2022-06-01 | 17:00 | 969 | 332 | 229 | 104 | 26 | 59 | 250 | 0 | 24 | 0 | 98 | -153 | 969
2022-06-01 | 18:00 | 969 | 332 | 354 | 137 | 26 | 59 | 92 | 0 | 22 | 0 | 99 | -152 | 969
2022-06-01 | 19:00 | 955 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | -151 | 955
2022-06-01 | 20:00 | 913 | 332 | 479 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -148 | 913
2022-06-01 | 21:00 | 868 | 332 | 445 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -145 | 868
2022-06-01 | 22:00 | 840 | 332 | 432 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -141 | 840
2022-06-01 | 23:00 | 801 | 332 | 420 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -138 | 801
2022-06-02 | 0:00 | 747 | 332 | 271 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 99 | -134 | 747
2022-06-02 | 1:00 | 719 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | -133 | 719
2022-06-02 | 2:00 | 741 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | -134 | 741
2022-06-02 | 3:00 | 792 | 332 | 220 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -138 | 792
2022-06-02 | 4:00 | 836 | 332 | 279 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -141 | 836
2022-06-02 | 5:00 | 838 | 332 | 269 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 1 | 0 | 204 | -141 | 838
2022-06-02 | 6:00 | 796 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 171 | 0 | 0 | 0 | 120 | -140 | 796
2022-06-02 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 429 | -8 | 0 | 0 | -163 | -140 | 782
2022-06-02 | 8:00 | 845 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 692 | -157 | 0 | 0 | -224 | -144 | 845
2022-06-02 | 9:00 | 929 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 912 | -337 | 0 | 0 | -224 | -147 | 929
2022-06-02 | 10:00 | 997 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 1123 | -475 | 0 | 0 | -224 | -151 | 997
2022-06-02 | 11:00 | 1027 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 1207 | -495 | 0 | 0 | -224 | -152 | 1027
2022-06-02 | 12:00 | 1000 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 1222 | -507 | 1 | 0 | -224 | -150 | 1000
2022-06-02 | 13:00 | 1040 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 1167 | -411 | 3 | -1 | -224 | -153 | 1040
2022-06-02 | 14:00 | 1052 | 332 | 204 | 76 | 26 | 59 | 1087 | -359 | 6 | -1 | -224 | -154 | 1052
2022-06-02 | 15:00 | 1038 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 882 | -183 | 10 | 0 | -182 | -154 | 1038
2022-06-02 | 16:00 | 1045 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 611 | 0 | 12 | 0 | -144 | -153 | 1045
2022-06-02 | 17:00 | 1032 | 332 | 319 | 104 | 26 | 59 | 332 | 0 | 13 | 0 | 0 | -153 | 1032
2022-06-02 | 18:00 | 1003 | 332 | 472 | 137 | 26 | 59 | 99 | 0 | 12 | 0 | 18 | -152 | 1003
2022-06-02 | 19:00 | 976 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63 | -151 | 976
2022-06-02 | 20:00 | 929 | 332 | 407 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | -148 | 929
2022-06-02 | 21:00 | 882 | 332 | 266 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -145 | 882
2022-06-02 | 22:00 | 845 | 332 | 240 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -141 | 845
2022-06-02 | 23:00 | 813 | 332 | 237 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -138 | 813
2022-06-03 | 0:00 | 752 | 332 | 390 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 752
2022-06-03 | 1:00 | 721 | 332 | 322 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 721
2022-06-03 | 2:00 | 743 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | -134 | 743
2022-06-03 | 3:00 | 789 | 332 | 416 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -138 | 789
2022-06-03 | 4:00 | 836 | 332 | 395 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | -141 | 836
2022-06-03 | 5:00 | 838 | 332 | 267 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 2 | 0 | 204 | -141 | 838
2022-06-03 | 6:00 | 812 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 178 | 0 | 1 | 0 | 127 | -140 | 812
2022-06-03 | 7:00 | 803 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 450 | -9 | 0 | 0 | -163 | -140 | 803
2022-06-03 | 8:00 | 868 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 723 | -166 | 0 | 0 | -224 | -144 | 868
2022-06-03 | 9:00 | 956 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 950 | -348 | 0 | 0 | -224 | -147 | 956
2022-06-03 | 10:00 | 1009 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 1106 | -448 | 1 | 0 | -224 | -151 | 1009
2022-06-03 | 11:00 | 1044 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 1168 | -440 | 1 | 0 | -224 | -152 | 1044
2022-06-03 | 12:00 | 1025 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 1141 | -403 | 2 | 0 | -224 | -150 | 1025
2022-06-03 | 13:00 | 1063 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 1114 | -336 | 3 | -1 | -224 | -153 | 1063
2022-06-03 | 14:00 | 1070 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 1047 | -266 | 4 | -1 | -224 | -154 | 1070
2022-06-03 | 15:00 | 1079 | 332 | 205 | 77 | 26 | 59 | 868 | -114 | 4 | 0 | -224 | -154 | 1079
2022-06-03 | 16:00 | 1080 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 607 | 0 | 9 | 0 | -102 | -153 | 1080
2022-06-03 | 17:00 | 1052 | 332 | 314 | 104 | 26 | 59 | 328 | 0 | 10 | 0 | 32 | -153 | 1052
2022-06-03 | 18:00 | 1028 | 332 | 418 | 137 | 26 | 59 | 97 | 0 | 9 | 0 | 102 | -152 | 1028
2022-06-03 | 19:00 | 985 | 332 | 360 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -151 | 985
2022-06-03 | 20:00 | 943 | 332 | 307 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -148 | 943
2022-06-03 | 21:00 | 882 | 332 | 253 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -145 | 882
2022-06-03 | 22:00 | 847 | 332 | 235 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -141 | 847
2022-06-03 | 23:00 | 807 | 332 | 220 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -138 | 807
2022-06-04 | 0:00 | 740 | 332 | 265 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | -129 | 740
2022-06-04 | 1:00 | 703 | 332 | 293 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 703
2022-06-04 | 2:00 | 719 | 332 | 306 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 719
2022-06-04 | 3:00 | 760 | 332 | 299 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | -134 | 760
2022-06-04 | 4:00 | 798 | 332 | 429 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -137 | 798
2022-06-04 | 5:00 | 801 | 332 | 417 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 12 | 0 | 3 | -136 | 801
2022-06-04 | 6:00 | 763 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 177 | 0 | 11 | 0 | 50 | -132 | 763
2022-06-04 | 7:00 | 738 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 443 | -49 | 6 | 0 | -194 | -131 | 738
2022-06-04 | 8:00 | 770 | 332 | 150 | 93 | 26 | 59 | 723 | -261 | 4 | 0 | -224 | -132 | 770
2022-06-04 | 9:00 | 840 | 332 | 152 | 139 | 26 | 59 | 964 | -479 | 7 | -2 | -224 | -134 | 840
2022-06-04 | 10:00 | 908 | 332 | 151 | 137 | 26 | 59 | 1138 | -586 | 15 | -3 | -224 | -137 | 908
2022-06-04 | 11:00 | 957 | 332 | 185 | 103 | 26 | 59 | 1214 | -612 | 17 | -4 | -224 | -139 | 957
2022-06-04 | 12:00 | 958 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1183 | -518 | 19 | -4 | -224 | -140 | 958
2022-06-04 | 13:00 | 963 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1044 | -378 | 25 | -6 | -224 | -140 | 963
2022-06-04 | 14:00 | 943 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 879 | -306 | 31 | -7 | -161 | -140 | 943
2022-06-04 | 15:00 | 940 | 332 | 153 | 77 | 26 | 59 | 706 | -88 | 39 | 0 | -224 | -140 | 940
2022-06-04 | 16:00 | 938 | 332 | 173 | 82 | 26 | 59 | 497 | 0 | 35 | 0 | -125 | -141 | 938
2022-06-04 | 17:00 | 944 | 332 | 220 | 104 | 26 | 59 | 264 | 0 | 36 | 0 | 47 | -144 | 944
2022-06-04 | 18:00 | 940 | 332 | 421 | 137 | 26 | 59 | 72 | 0 | 34 | 0 | 4 | -145 | 940
2022-06-04 | 19:00 | 927 | 332 | 272 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -145 | 927
2022-06-04 | 20:00 | 886 | 332 | 226 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | -143 | 886
2022-06-04 | 21:00 | 846 | 332 | 187 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -141 | 846
2022-06-04 | 22:00 | 807 | 332 | 170 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 184 | -137 | 807
2022-06-04 | 23:00 | 777 | 332 | 171 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 170 | -133 | 777
2022-06-05 | 0:00 | 721 | 332 | 302 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 721
2022-06-05 | 1:00 | 698 | 332 | 250 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -129 | 698
2022-06-05 | 2:00 | 711 | 332 | 253 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 711
2022-06-05 | 3:00 | 761 | 332 | 315 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 761
2022-06-05 | 4:00 | 794 | 332 | 328 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -137 | 794
2022-06-05 | 5:00 | 787 | 332 | 305 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -136 | 787
2022-06-05 | 6:00 | 732 | 332 | 224 | 71 | 26 | 59 | 27 | 0 | 125 | 0 | 0 | -132 | 732
2022-06-05 | 7:00 | 726 | 332 | 193 | 77 | 26 | 59 | 46 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 726
2022-06-05 | 8:00 | 756 | 332 | 158 | 93 | 26 | 59 | 77 | 0 | 157 | 0 | -14 | -132 | 756
2022-06-05 | 9:00 | 787 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 106 | 0 | 178 | 0 | -70 | -134 | 787
2022-06-05 | 10:00 | 814 | 332 | 151 | 137 | 26 | 59 | 106 | 0 | 203 | 0 | -63 | -137 | 814
2022-06-05 | 11:00 | 814 | 332 | 151 | 103 | 26 | 59 | 111 | 0 | 198 | 0 | -27 | -139 | 814
2022-06-05 | 12:00 | 809 | 332 | 151 | 71 | 26 | 59 | 129 | 0 | 213 | 0 | -32 | -140 | 809
2022-06-05 | 13:00 | 806 | 332 | 151 | 71 | 26 | 59 | 109 | 0 | 211 | 0 | -13 | -140 | 806
2022-06-05 | 14:00 | 804 | 332 | 155 | 76 | 26 | 59 | 86 | 0 | 211 | 0 | -1 | -140 | 804
2022-06-05 | 15:00 | 804 | 332 | 185 | 77 | 26 | 59 | 59 | 0 | 206 | 0 | 0 | -140 | 804
2022-06-05 | 16:00 | 815 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 34 | 0 | 204 | 0 | 0 | -141 | 815
2022-06-05 | 17:00 | 844 | 332 | 250 | 104 | 26 | 59 | 17 | 0 | 200 | 0 | 0 | -144 | 844
2022-06-05 | 18:00 | 857 | 332 | 260 | 137 | 26 | 59 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | -145 | 857
2022-06-05 | 19:00 | 848 | 332 | 288 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -145 | 848
2022-06-05 | 20:00 | 823 | 332 | 284 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -143 | 823
2022-06-05 | 21:00 | 783 | 332 | 267 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -141 | 783
2022-06-05 | 22:00 | 753 | 332 | 246 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -137 | 753
2022-06-05 | 23:00 | 729 | 332 | 237 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -133 | 729
2022-06-06 | 0:00 | 688 | 332 | 155 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 59 | -134 | 688
2022-06-06 | 1:00 | 672 | 332 | 155 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -11 | -133 | 672
2022-06-06 | 2:00 | 707 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 7 | -134 | 707
2022-06-06 | 3:00 | 760 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 96 | -138 | 760
2022-06-06 | 4:00 | 807 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 152 | -141 | 807
2022-06-06 | 5:00 | 817 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 169 | 0 | 140 | -141 | 817
2022-06-06 | 6:00 | 793 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 55 | 0 | 159 | 0 | 73 | -140 | 793
2022-06-06 | 7:00 | 795 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 184 | 0 | 151 | 0 | -65 | -140 | 795
2022-06-06 | 8:00 | 849 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 399 | -27 | 142 | 0 | -199 | -144 | 849
2022-06-06 | 9:00 | 942 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 601 | -105 | 118 | -27 | -224 | -147 | 942
2022-06-06 | 10:00 | 972 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 727 | -188 | 107 | -24 | -224 | -151 | 972
2022-06-06 | 11:00 | 998 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 871 | -269 | 105 | -24 | -224 | -152 | 998
2022-06-06 | 12:00 | 968 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 878 | -279 | 109 | -25 | -224 | -150 | 968
2022-06-06 | 13:00 | 1000 | 332 | 203 | 71 | 26 | 59 | 866 | -271 | 117 | -26 | -224 | -153 | 1000
2022-06-06 | 14:00 | 987 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 723 | -116 | 123 | -28 | -224 | -154 | 987
2022-06-06 | 15:00 | 981 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 650 | -76 | 120 | 0 | -224 | -154 | 981
2022-06-06 | 16:00 | 992 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 520 | -22 | 116 | 0 | -187 | -153 | 992
2022-06-06 | 17:00 | 981 | 332 | 256 | 104 | 26 | 59 | 265 | 0 | 119 | 0 | -27 | -153 | 981
2022-06-06 | 18:00 | 964 | 332 | 359 | 137 | 26 | 59 | 70 | 0 | 133 | 0 | 0 | -152 | 964
2022-06-06 | 19:00 | 935 | 332 | 390 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -151 | 935
2022-06-06 | 20:00 | 898 | 332 | 369 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -148 | 898
2022-06-06 | 21:00 | 845 | 332 | 266 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 70 | -145 | 845
2022-06-06 | 22:00 | 816 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 109 | -141 | 816
2022-06-06 | 23:00 | 780 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 146 | -138 | 780
2022-06-07 | 0:00 | 731 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 142 | -134 | 731
2022-06-07 | 1:00 | 709 | 332 | 157 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 96 | -133 | 709
2022-06-07 | 2:00 | 730 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 112 | -134 | 730
2022-06-07 | 3:00 | 785 | 332 | 169 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 194 | -138 | 785
2022-06-07 | 4:00 | 828 | 332 | 210 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -141 | 828
2022-06-07 | 5:00 | 833 | 332 | 223 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 41 | 0 | 204 | -141 | 833
2022-06-07 | 6:00 | 806 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 171 | 0 | 24 | 0 | 104 | -140 | 806
2022-06-07 | 7:00 | 797 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 404 | 0 | 20 | 0 | -152 | -140 | 797
2022-06-07 | 8:00 | 842 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 613 | -89 | 8 | 0 | -224 | -144 | 842
2022-06-07 | 9:00 | 911 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 756 | -207 | 10 | -2 | -224 | -147 | 911
2022-06-07 | 10:00 | 952 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 902 | -307 | 10 | -2 | -224 | -151 | 952
2022-06-07 | 11:00 | 990 | 332 | 170 | 103 | 26 | 59 | 1046 | -378 | 10 | -2 | -224 | -152 | 990
2022-06-07 | 12:00 | 956 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 1138 | -477 | 15 | -3 | -224 | -150 | 956
2022-06-07 | 13:00 | 1000 | 332 | 204 | 71 | 26 | 59 | 1107 | -434 | 16 | -4 | -224 | -153 | 1000
2022-06-07 | 14:00 | 996 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 928 | -232 | 18 | -4 | -224 | -154 | 996
2022-06-07 | 15:00 | 990 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 721 | -43 | 21 | 0 | -220 | -154 | 990
2022-06-07 | 16:00 | 988 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 487 | 0 | 27 | 0 | -91 | -153 | 988
2022-06-07 | 17:00 | 970 | 332 | 327 | 104 | 26 | 59 | 250 | 0 | 25 | 0 | 0 | -153 | 970
2022-06-07 | 18:00 | 950 | 332 | 455 | 137 | 26 | 59 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | -152 | 950
2022-06-07 | 19:00 | 942 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -151 | 942
2022-06-07 | 20:00 | 908 | 332 | 473 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -148 | 908
2022-06-07 | 21:00 | 853 | 332 | 427 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 853
2022-06-07 | 22:00 | 826 | 332 | 412 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -141 | 826
2022-06-07 | 23:00 | 792 | 332 | 301 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 101 | -138 | 792
2022-06-08 | 0:00 | 739 | 332 | 162 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 201 | -134 | 739
2022-06-08 | 1:00 | 715 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | -133 | 715
2022-06-08 | 2:00 | 739 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 169 | -134 | 739
2022-06-08 | 3:00 | 790 | 332 | 204 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -138 | 790
2022-06-08 | 4:00 | 832 | 332 | 263 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -141 | 832
2022-06-08 | 5:00 | 842 | 332 | 265 | 71 | 26 | 59 | 13 | 0 | 13 | 0 | 204 | -141 | 842
2022-06-08 | 6:00 | 805 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 141 | 0 | 10 | 0 | 148 | -140 | 805
2022-06-08 | 7:00 | 790 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 361 | 0 | 11 | 0 | -106 | -140 | 790
2022-06-08 | 8:00 | 838 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 629 | -117 | 16 | 0 | -224 | -144 | 838
2022-06-08 | 9:00 | 931 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 839 | -275 | 17 | -4 | -224 | -147 | 931
2022-06-08 | 10:00 | 971 | 332 | 169 | 137 | 26 | 59 | 1000 | -393 | 20 | -4 | -224 | -151 | 971
2022-06-08 | 11:00 | 1007 | 332 | 170 | 103 | 26 | 59 | 1110 | -432 | 19 | -4 | -224 | -152 | 1007
2022-06-08 | 12:00 | 1023 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 1191 | -471 | 22 | -5 | -224 | -150 | 1023
2022-06-08 | 13:00 | 1024 | 332 | 204 | 71 | 26 | 59 | 1104 | -414 | 25 | -6 | -224 | -153 | 1024
2022-06-08 | 14:00 | 1019 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 990 | -280 | 30 | -7 | -224 | -154 | 1019
2022-06-08 | 15:00 | 1003 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 778 | -94 | 32 | 0 | -224 | -154 | 1003
2022-06-08 | 16:00 | 1017 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 558 | 0 | 42 | 0 | -148 | -153 | 1017
2022-06-08 | 17:00 | 998 | 332 | 234 | 104 | 26 | 59 | 302 | 0 | 46 | 0 | 48 | -153 | 998
2022-06-08 | 18:00 | 976 | 332 | 427 | 137 | 26 | 59 | 99 | 0 | 48 | 0 | 0 | -152 | 976
2022-06-08 | 19:00 | 953 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 | -151 | 953
2022-06-08 | 20:00 | 917 | 332 | 470 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -148 | 917
2022-06-08 | 21:00 | 865 | 332 | 433 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -145 | 865
2022-06-08 | 22:00 | 838 | 332 | 424 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -141 | 838
2022-06-08 | 23:00 | 803 | 332 | 420 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -138 | 803
2022-06-09 | 0:00 | 747 | 332 | 273 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 | -134 | 747
2022-06-09 | 1:00 | 719 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | -133 | 719
2022-06-09 | 2:00 | 743 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | -134 | 743
2022-06-09 | 3:00 | 791 | 332 | 212 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -138 | 791
2022-06-09 | 4:00 | 838 | 332 | 274 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -141 | 838
2022-06-09 | 5:00 | 840 | 332 | 268 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 7 | 0 | 204 | -141 | 840
2022-06-09 | 6:00 | 806 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 140 | 0 | 10 | 0 | 150 | -140 | 806
2022-06-09 | 7:00 | 804 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 354 | 0 | 8 | 0 | -82 | -140 | 804
2022-06-09 | 8:00 | 859 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 593 | -51 | 8 | 0 | -224 | -144 | 859
2022-06-09 | 9:00 | 943 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 816 | -231 | 4 | -1 | -224 | -147 | 943
2022-06-09 | 10:00 | 992 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 916 | -276 | 3 | -1 | -224 | -151 | 992
2022-06-09 | 11:00 | 1034 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 987 | -270 | 2 | 0 | -224 | -152 | 1034
2022-06-09 | 12:00 | 1002 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 978 | -261 | 1 | 0 | -224 | -150 | 1002
2022-06-09 | 13:00 | 1054 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 973 | -207 | 6 | -1 | -224 | -153 | 1054
2022-06-09 | 14:00 | 1063 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 884 | -115 | 10 | -2 | -224 | -154 | 1063
2022-06-09 | 15:00 | 1065 | 332 | 205 | 77 | 26 | 59 | 695 | -6 | 7 | 0 | -176 | -154 | 1065
2022-06-09 | 16:00 | 1057 | 332 | 242 | 82 | 26 | 59 | 488 | 0 | 8 | 0 | -27 | -153 | 1057
2022-06-09 | 17:00 | 1029 | 332 | 384 | 104 | 26 | 59 | 248 | 0 | 7 | 0 | 22 | -153 | 1029
2022-06-09 | 18:00 | 1014 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 77 | 0 | 6 | 0 | 35 | -152 | 1014
2022-06-09 | 19:00 | 989 | 332 | 493 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | -151 | 989
2022-06-09 | 20:00 | 951 | 332 | 491 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -148 | 951
2022-06-09 | 21:00 | 895 | 332 | 285 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -145 | 895
2022-06-09 | 22:00 | 867 | 332 | 269 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -141 | 867
2022-06-09 | 23:00 | 831 | 332 | 259 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -138 | 831
2022-06-10 | 0:00 | 772 | 332 | 413 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 772
2022-06-10 | 1:00 | 740 | 332 | 342 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 740
2022-06-10 | 2:00 | 761 | 332 | 360 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 761
2022-06-10 | 3:00 | 805 | 332 | 424 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -138 | 805
2022-06-10 | 4:00 | 847 | 332 | 427 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | -141 | 847
2022-06-10 | 5:00 | 851 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 7 | 0 | 49 | -141 | 851
2022-06-10 | 6:00 | 813 | 332 | 262 | 71 | 26 | 59 | 131 | 0 | 12 | 0 | 60 | -140 | 813
2022-06-10 | 7:00 | 820 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 326 | 0 | 18 | 0 | -49 | -140 | 820
2022-06-10 | 8:00 | 892 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 534 | -1 | 24 | 0 | -201 | -144 | 892
2022-06-10 | 9:00 | 985 | 332 | 171 | 139 | 26 | 59 | 687 | -79 | 21 | 0 | -224 | -147 | 985
2022-06-10 | 10:00 | 1035 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 770 | -110 | 24 | 0 | -224 | -151 | 1035
2022-06-10 | 11:00 | 1045 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 720 | -19 | 23 | 0 | -218 | -152 | 1045
2022-06-10 | 12:00 | 1008 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 671 | 0 | 25 | 0 | -197 | -150 | 1008
2022-06-10 | 13:00 | 1061 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 534 | 0 | 27 | 0 | -7 | -153 | 1061
2022-06-10 | 14:00 | 1065 | 332 | 282 | 76 | 26 | 59 | 377 | 0 | 27 | 0 | 40 | -154 | 1065
2022-06-10 | 15:00 | 1060 | 332 | 436 | 77 | 26 | 59 | 235 | 0 | 21 | 0 | 28 | -154 | 1060
2022-06-10 | 16:00 | 1052 | 332 | 493 | 82 | 26 | 59 | 127 | 0 | 28 | 0 | 58 | -153 | 1052
2022-06-10 | 17:00 | 1021 | 332 | 493 | 104 | 26 | 59 | 56 | 0 | 38 | 0 | 66 | -153 | 1021
2022-06-10 | 18:00 | 1011 | 332 | 425 | 137 | 26 | 59 | 14 | 0 | 42 | 0 | 128 | -152 | 1011
2022-06-10 | 19:00 | 994 | 332 | 335 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -151 | 994
2022-06-10 | 20:00 | 950 | 332 | 373 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 102 | -148 | 950
2022-06-10 | 21:00 | 904 | 332 | 226 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 194 | -145 | 904
2022-06-10 | 22:00 | 863 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 167 | -141 | 863
2022-06-10 | 23:00 | 834 | 332 | 179 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 180 | -138 | 834
2022-06-11 | 0:00 | 770 | 332 | 286 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -129 | 770
2022-06-11 | 1:00 | 734 | 332 | 210 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -129 | 734
2022-06-11 | 2:00 | 748 | 332 | 229 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -130 | 748
2022-06-11 | 3:00 | 789 | 332 | 317 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 789
2022-06-11 | 4:00 | 829 | 332 | 351 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -137 | 829
2022-06-11 | 5:00 | 824 | 332 | 328 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | -136 | 824
2022-06-11 | 6:00 | 779 | 332 | 256 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 150 | 0 | 0 | -132 | 779
2022-06-11 | 7:00 | 770 | 332 | 195 | 77 | 26 | 59 | 53 | 0 | 159 | 0 | 0 | -131 | 770
2022-06-11 | 8:00 | 805 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 114 | 0 | 172 | 0 | -12 | -132 | 805
2022-06-11 | 9:00 | 837 | 332 | 152 | 139 | 26 | 59 | 187 | 0 | 186 | 0 | -110 | -134 | 837
2022-06-11 | 10:00 | 840 | 332 | 151 | 137 | 26 | 59 | 263 | 0 | 187 | 0 | -178 | -137 | 840
2022-06-11 | 11:00 | 849 | 332 | 151 | 103 | 26 | 59 | 299 | 0 | 172 | 0 | -154 | -139 | 849
2022-06-11 | 12:00 | 827 | 332 | 151 | 71 | 26 | 59 | 315 | 0 | 172 | 0 | -159 | -140 | 827
2022-06-11 | 13:00 | 823 | 332 | 150 | 71 | 26 | 59 | 326 | 0 | 177 | 0 | -178 | -140 | 823
2022-06-11 | 14:00 | 820 | 332 | 151 | 76 | 26 | 59 | 307 | 0 | 183 | 0 | -174 | -140 | 820
2022-06-11 | 15:00 | 826 | 332 | 151 | 77 | 26 | 59 | 251 | 0 | 186 | 0 | -116 | -140 | 826
2022-06-11 | 16:00 | 835 | 332 | 171 | 82 | 26 | 59 | 181 | 0 | 166 | 0 | -41 | -141 | 835
2022-06-11 | 17:00 | 843 | 332 | 196 | 104 | 26 | 59 | 120 | 0 | 152 | 0 | -2 | -144 | 843
2022-06-11 | 18:00 | 859 | 332 | 249 | 137 | 26 | 59 | 51 | 0 | 150 | 0 | 0 | -145 | 859
2022-06-11 | 19:00 | 860 | 332 | 292 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -145 | 860
2022-06-11 | 20:00 | 833 | 332 | 291 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -143 | 833
2022-06-11 | 21:00 | 793 | 332 | 286 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -141 | 793
2022-06-11 | 22:00 | 772 | 332 | 282 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -137 | 772
2022-06-11 | 23:00 | 745 | 332 | 210 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 71 | -133 | 745
2022-06-12 | 0:00 | 702 | 332 | 169 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 82 | -129 | 702
2022-06-12 | 1:00 | 672 | 332 | 168 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | -129 | 672
2022-06-12 | 2:00 | 695 | 332 | 168 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | -130 | 695
2022-06-12 | 3:00 | 746 | 332 | 170 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 126 | -134 | 746
2022-06-12 | 4:00 | 787 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 185 | -137 | 787
2022-06-12 | 5:00 | 781 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 15 | 0 | 66 | 0 | 177 | -136 | 781
2022-06-12 | 6:00 | 727 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 156 | 0 | 58 | 0 | -12 | -132 | 727
2022-06-12 | 7:00 | 702 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 399 | -67 | 61 | 0 | -223 | -131 | 702
2022-06-12 | 8:00 | 708 | 332 | 148 | 93 | 26 | 59 | 658 | -314 | 62 | 0 | -224 | -132 | 708
2022-06-12 | 9:00 | 759 | 332 | 150 | 139 | 26 | 59 | 861 | -495 | 58 | -13 | -224 | -134 | 759
2022-06-12 | 10:00 | 823 | 332 | 150 | 137 | 26 | 59 | 1031 | -584 | 42 | -9 | -224 | -137 | 823
2022-06-12 | 11:00 | 866 | 332 | 152 | 103 | 26 | 59 | 1132 | -713 | 34 | -8 | -112 | -139 | 866
2022-06-12 | 12:00 | 851 | 332 | 152 | 71 | 26 | 59 | 1048 | -503 | 39 | -9 | -224 | -140 | 851
2022-06-12 | 13:00 | 829 | 332 | 150 | 71 | 26 | 59 | 911 | -388 | 41 | -9 | -224 | -140 | 829
2022-06-12 | 14:00 | 807 | 332 | 151 | 76 | 26 | 59 | 729 | -231 | 38 | -9 | -224 | -140 | 807
2022-06-12 | 15:00 | 805 | 332 | 151 | 77 | 26 | 59 | 543 | -138 | 38 | 0 | -143 | -140 | 805
2022-06-12 | 16:00 | 824 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 444 | -5 | 35 | 0 | -180 | -141 | 824
2022-06-12 | 17:00 | 860 | 332 | 219 | 104 | 26 | 59 | 249 | 0 | 31 | 0 | -16 | -144 | 860
2022-06-12 | 18:00 | 889 | 332 | 371 | 137 | 26 | 59 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | -145 | 889
2022-06-12 | 19:00 | 886 | 332 | 438 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -145 | 886
2022-06-12 | 20:00 | 857 | 332 | 413 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -143 | 857
2022-06-12 | 21:00 | 808 | 332 | 370 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -141 | 808
2022-06-12 | 22:00 | 776 | 332 | 355 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 776
2022-06-12 | 23:00 | 743 | 332 | 349 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 743
2022-06-13 | 0:00 | 696 | 332 | 308 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 696
2022-06-13 | 1:00 | 676 | 332 | 246 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 676
2022-06-13 | 2:00 | 700 | 332 | 260 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 700
2022-06-13 | 3:00 | 757 | 332 | 350 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -138 | 757
2022-06-13 | 4:00 | 804 | 332 | 406 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -141 | 804
2022-06-13 | 5:00 | 817 | 332 | 388 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | -141 | 817
2022-06-13 | 6:00 | 798 | 332 | 312 | 71 | 26 | 59 | 48 | 0 | 90 | 0 | 0 | -140 | 798
2022-06-13 | 7:00 | 814 | 332 | 241 | 77 | 26 | 59 | 109 | 0 | 110 | 0 | 0 | -140 | 814
2022-06-13 | 8:00 | 898 | 332 | 258 | 93 | 26 | 59 | 145 | 0 | 129 | 0 | 0 | -144 | 898
2022-06-13 | 9:00 | 962 | 332 | 239 | 139 | 26 | 59 | 187 | 0 | 127 | 0 | 0 | -147 | 962
2022-06-13 | 10:00 | 978 | 332 | 245 | 137 | 26 | 59 | 187 | 0 | 139 | 0 | 4 | -151 | 978
2022-06-13 | 11:00 | 977 | 332 | 203 | 103 | 26 | 59 | 204 | 0 | 145 | 0 | 57 | -152 | 977
2022-06-13 | 12:00 | 933 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 206 | 0 | 144 | 0 | 76 | -150 | 933
2022-06-13 | 13:00 | 973 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 203 | 0 | 148 | 0 | 117 | -153 | 973
2022-06-13 | 14:00 | 975 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 175 | 0 | 148 | 0 | 143 | -154 | 975
2022-06-13 | 15:00 | 965 | 332 | 258 | 77 | 26 | 59 | 136 | 0 | 157 | 0 | 74 | -154 | 965
2022-06-13 | 16:00 | 976 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 87 | 0 | 177 | 0 | 147 | -153 | 976
2022-06-13 | 17:00 | 969 | 332 | 303 | 104 | 26 | 59 | 34 | 0 | 190 | 0 | 74 | -153 | 969
2022-06-13 | 18:00 | 963 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 7 | 0 | 195 | 0 | 141 | -152 | 963
2022-06-13 | 19:00 | 943 | 332 | 341 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -151 | 943
2022-06-13 | 20:00 | 901 | 332 | 301 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -148 | 901
2022-06-13 | 21:00 | 853 | 332 | 216 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 184 | 0 | 48 | -145 | 853
2022-06-13 | 22:00 | 828 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 38 | -141 | 828
2022-06-13 | 23:00 | 799 | 332 | 177 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 88 | -138 | 799
2022-06-14 | 0:00 | 751 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 70 | -134 | 751
2022-06-14 | 1:00 | 728 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 22 | -133 | 728
2022-06-14 | 2:00 | 751 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 55 | -134 | 751
2022-06-14 | 3:00 | 804 | 332 | 330 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -138 | 804
2022-06-14 | 4:00 | 845 | 332 | 391 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -141 | 845
2022-06-14 | 5:00 | 851 | 332 | 414 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -141 | 851
2022-06-14 | 6:00 | 825 | 332 | 389 | 71 | 26 | 59 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0 | -140 | 825
2022-06-14 | 7:00 | 837 | 332 | 361 | 77 | 26 | 59 | 65 | 0 | 57 | 0 | 0 | -140 | 837
2022-06-14 | 8:00 | 905 | 332 | 369 | 93 | 26 | 59 | 116 | 0 | 54 | 0 | 0 | -144 | 905
2022-06-14 | 9:00 | 966 | 332 | 347 | 139 | 26 | 59 | 164 | 0 | 46 | 0 | 0 | -147 | 966
2022-06-14 | 10:00 | 978 | 332 | 340 | 137 | 26 | 59 | 188 | 0 | 47 | 0 | 0 | -151 | 978
2022-06-14 | 11:00 | 977 | 332 | 361 | 103 | 26 | 59 | 202 | 0 | 46 | 0 | 0 | -152 | 977
2022-06-14 | 12:00 | 925 | 332 | 311 | 71 | 26 | 59 | 235 | 0 | 41 | 0 | 0 | -150 | 925
2022-06-14 | 13:00 | 962 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 232 | 0 | 46 | 0 | 0 | -153 | 962
2022-06-14 | 14:00 | 975 | 332 | 379 | 76 | 26 | 59 | 216 | 0 | 41 | 0 | 0 | -154 | 975
2022-06-14 | 15:00 | 966 | 332 | 442 | 77 | 26 | 59 | 143 | 0 | 39 | 0 | 2 | -154 | 966
2022-06-14 | 16:00 | 978 | 332 | 465 | 82 | 26 | 59 | 124 | 0 | 43 | 0 | 0 | -153 | 978
2022-06-14 | 17:00 | 966 | 332 | 475 | 104 | 26 | 59 | 77 | 0 | 46 | 0 | 0 | -153 | 966
2022-06-14 | 18:00 | 970 | 332 | 483 | 137 | 26 | 59 | 30 | 0 | 46 | 0 | 9 | -152 | 970
2022-06-14 | 19:00 | 958 | 332 | 491 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | -151 | 958
2022-06-14 | 20:00 | 920 | 332 | 465 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -148 | 920
2022-06-14 | 21:00 | 867 | 332 | 412 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -145 | 867
2022-06-14 | 22:00 | 842 | 332 | 403 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -141 | 842
2022-06-14 | 23:00 | 813 | 332 | 400 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -138 | 813
2022-06-15 | 0:00 | 760 | 332 | 364 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 760
2022-06-15 | 1:00 | 735 | 332 | 290 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 735
2022-06-15 | 2:00 | 759 | 332 | 322 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 759
2022-06-15 | 3:00 | 815 | 332 | 413 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | -138 | 815
2022-06-15 | 4:00 | 855 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | -141 | 855
2022-06-15 | 5:00 | 863 | 332 | 431 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 22 | 0 | 60 | -141 | 863
2022-06-15 | 6:00 | 833 | 332 | 421 | 71 | 26 | 59 | 42 | 0 | 13 | 0 | 9 | -140 | 833
2022-06-15 | 7:00 | 826 | 332 | 259 | 77 | 26 | 59 | 154 | 0 | 9 | 0 | 50 | -140 | 826
2022-06-15 | 8:00 | 900 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 287 | 0 | 17 | 0 | 60 | -144 | 900
2022-06-15 | 9:00 | 968 | 332 | 171 | 139 | 26 | 59 | 414 | 0 | 13 | -3 | -36 | -147 | 968
2022-06-15 | 10:00 | 985 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 574 | 0 | 13 | -3 | -172 | -151 | 985
2022-06-15 | 11:00 | 1028 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 763 | -59 | 11 | -3 | -224 | -152 | 1028
2022-06-15 | 12:00 | 996 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 823 | -116 | 6 | -1 | -224 | -150 | 996
2022-06-15 | 13:00 | 1046 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 860 | -101 | 6 | -1 | -224 | -153 | 1046
2022-06-15 | 14:00 | 1063 | 332 | 206 | 76 | 26 | 59 | 855 | -121 | 11 | -3 | -224 | -154 | 1063
2022-06-15 | 15:00 | 1050 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 750 | -20 | 13 | 0 | -205 | -154 | 1050
2022-06-15 | 16:00 | 1059 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 547 | 0 | 18 | 0 | -73 | -153 | 1059
2022-06-15 | 17:00 | 1035 | 332 | 220 | 104 | 26 | 59 | 290 | 0 | 14 | 0 | 143 | -153 | 1035
2022-06-15 | 18:00 | 1013 | 332 | 310 | 137 | 26 | 59 | 80 | 0 | 17 | 0 | 204 | -152 | 1013
2022-06-15 | 19:00 | 993 | 332 | 361 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -151 | 993
2022-06-15 | 20:00 | 957 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | -148 | 957
2022-06-15 | 21:00 | 902 | 332 | 479 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -145 | 902
2022-06-15 | 22:00 | 870 | 332 | 456 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -141 | 870
2022-06-15 | 23:00 | 832 | 332 | 443 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -138 | 832
2022-06-16 | 0:00 | 777 | 332 | 393 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 777
2022-06-16 | 1:00 | 749 | 332 | 249 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79 | -133 | 749
2022-06-16 | 2:00 | 769 | 332 | 265 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 | -134 | 769
2022-06-16 | 3:00 | 812 | 332 | 423 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -138 | 812
2022-06-16 | 4:00 | 849 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | -141 | 849
2022-06-16 | 5:00 | 854 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 14 | 0 | 55 | -141 | 854
2022-06-16 | 6:00 | 829 | 332 | 393 | 71 | 26 | 59 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | -140 | 829
2022-06-16 | 7:00 | 828 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 219 | 0 | 21 | 0 | 63 | -140 | 828
2022-06-16 | 8:00 | 914 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 470 | 0 | 9 | 0 | -100 | -144 | 914
2022-06-16 | 9:00 | 989 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 669 | -41 | 8 | -2 | -224 | -147 | 989
2022-06-16 | 10:00 | 1056 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 865 | -172 | 15 | -3 | -224 | -151 | 1056
2022-06-16 | 11:00 | 1097 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 974 | -205 | 15 | -3 | -224 | -152 | 1097
2022-06-16 | 12:00 | 1069 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 982 | -210 | 14 | -3 | -224 | -150 | 1069
2022-06-16 | 13:00 | 1107 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 926 | -112 | 13 | -3 | -224 | -153 | 1107
2022-06-16 | 14:00 | 1126 | 332 | 206 | 76 | 26 | 59 | 893 | -96 | 10 | -2 | -224 | -154 | 1126
2022-06-16 | 15:00 | 1113 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 755 | 0 | 11 | 0 | -167 | -154 | 1113
2022-06-16 | 16:00 | 1115 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 511 | 0 | 8 | 0 | 29 | -153 | 1115
2022-06-16 | 17:00 | 1082 | 332 | 275 | 104 | 26 | 59 | 284 | 0 | 6 | 0 | 149 | -153 | 1082
2022-06-16 | 18:00 | 1067 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 88 | 0 | 6 | 0 | 77 | -152 | 1067
2022-06-16 | 19:00 | 1033 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 124 | -151 | 1033
2022-06-16 | 20:00 | 990 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 | -148 | 990
2022-06-16 | 21:00 | 935 | 332 | 491 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | -145 | 935
2022-06-16 | 22:00 | 891 | 332 | 478 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | -141 | 891
2022-06-16 | 23:00 | 851 | 332 | 452 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -138 | 851
2022-06-17 | 0:00 | 791 | 332 | 417 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -134 | 791
2022-06-17 | 1:00 | 759 | 332 | 348 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 759
2022-06-17 | 2:00 | 774 | 332 | 362 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 774
2022-06-17 | 3:00 | 815 | 332 | 423 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | -138 | 815
2022-06-17 | 4:00 | 853 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | -141 | 853
2022-06-17 | 5:00 | 859 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 21 | 0 | 48 | -141 | 859
2022-06-17 | 6:00 | 839 | 332 | 274 | 71 | 26 | 59 | 120 | 0 | 12 | 0 | 85 | -140 | 839
2022-06-17 | 7:00 | 851 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 283 | 0 | 7 | 0 | 35 | -140 | 851
2022-06-17 | 8:00 | 934 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 443 | 0 | 2 | 0 | -47 | -144 | 934
2022-06-17 | 9:00 | 1023 | 332 | 172 | 139 | 26 | 59 | 648 | -15 | 3 | 0 | -194 | -147 | 1023
2022-06-17 | 10:00 | 1087 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 809 | -76 | 3 | 0 | -224 | -151 | 1087
2022-06-17 | 11:00 | 1116 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 791 | -13 | 1 | 0 | -204 | -152 | 1116
2022-06-17 | 12:00 | 1086 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 766 | 0 | 1 | 0 | -192 | -150 | 1086
2022-06-17 | 13:00 | 1135 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 741 | 0 | 4 | 0 | -118 | -153 | 1135
2022-06-17 | 14:00 | 1155 | 332 | 174 | 76 | 26 | 59 | 665 | 0 | 5 | 0 | -28 | -154 | 1155
2022-06-17 | 15:00 | 1159 | 332 | 207 | 77 | 26 | 59 | 526 | 0 | 7 | 0 | 79 | -154 | 1159
2022-06-17 | 16:00 | 1155 | 332 | 344 | 82 | 26 | 59 | 369 | 0 | 10 | 0 | 86 | -153 | 1155
2022-06-17 | 17:00 | 1113 | 332 | 495 | 104 | 26 | 59 | 203 | 0 | 13 | 0 | 34 | -153 | 1113
2022-06-17 | 18:00 | 1086 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 82 | 0 | 18 | 0 | 90 | -152 | 1086
2022-06-17 | 19:00 | 1064 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 134 | -151 | 1064
2022-06-17 | 20:00 | 1016 | 332 | 493 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 | -148 | 1016
2022-06-17 | 21:00 | 963 | 332 | 491 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | -145 | 963
2022-06-17 | 22:00 | 916 | 332 | 482 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -141 | 916
2022-06-17 | 23:00 | 876 | 332 | 277 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -138 | 876
2022-06-18 | 0:00 | 809 | 332 | 418 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 809
2022-06-18 | 1:00 | 771 | 332 | 352 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 771
2022-06-18 | 2:00 | 781 | 332 | 366 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 781
2022-06-18 | 3:00 | 817 | 332 | 436 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -134 | 817
2022-06-18 | 4:00 | 847 | 332 | 445 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -137 | 847
2022-06-18 | 5:00 | 841 | 332 | 445 | 71 | 26 | 59 | 9 | 0 | 4 | 0 | 31 | -136 | 841
2022-06-18 | 6:00 | 799 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 98 | 0 | 8 | 0 | 167 | -132 | 799
2022-06-18 | 7:00 | 794 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 238 | 0 | 8 | 0 | 15 | -131 | 794
2022-06-18 | 8:00 | 860 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 393 | 0 | 4 | 0 | -68 | -132 | 860
2022-06-18 | 9:00 | 932 | 332 | 154 | 139 | 26 | 59 | 538 | 0 | 3 | -1 | -184 | -134 | 932
2022-06-18 | 10:00 | 971 | 332 | 154 | 137 | 26 | 59 | 676 | -53 | 1 | 0 | -224 | -137 | 971
2022-06-18 | 11:00 | 995 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 768 | -85 | 1 | 0 | -224 | -139 | 995
2022-06-18 | 12:00 | 984 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 771 | -65 | 1 | 0 | -224 | -140 | 984
2022-06-18 | 13:00 | 1014 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 817 | -82 | 1 | 0 | -224 | -140 | 1014
2022-06-18 | 14:00 | 1036 | 332 | 155 | 76 | 26 | 59 | 841 | -91 | 3 | -1 | -224 | -140 | 1036
2022-06-18 | 15:00 | 1034 | 332 | 155 | 77 | 26 | 59 | 718 | -12 | 8 | 0 | -189 | -140 | 1034
2022-06-18 | 16:00 | 1056 | 332 | 209 | 82 | 26 | 59 | 521 | 0 | 16 | 0 | -48 | -141 | 1056
2022-06-18 | 17:00 | 1041 | 332 | 303 | 104 | 26 | 59 | 269 | 0 | 16 | 0 | 76 | -144 | 1041
2022-06-18 | 18:00 | 1022 | 332 | 448 | 137 | 26 | 59 | 87 | 0 | 20 | 0 | 58 | -145 | 1022
2022-06-18 | 19:00 | 999 | 332 | 448 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 125 | -145 | 999
2022-06-18 | 20:00 | 958 | 332 | 447 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | -143 | 958
2022-06-18 | 21:00 | 906 | 332 | 447 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -141 | 906
2022-06-18 | 22:00 | 863 | 332 | 445 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -137 | 863
2022-06-18 | 23:00 | 825 | 332 | 437 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -133 | 825
2022-06-19 | 0:00 | 764 | 332 | 392 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 764
2022-06-19 | 1:00 | 730 | 332 | 320 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 730
2022-06-19 | 2:00 | 740 | 332 | 327 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 740
2022-06-19 | 3:00 | 776 | 332 | 402 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 776
2022-06-19 | 4:00 | 806 | 332 | 345 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -137 | 806
2022-06-19 | 5:00 | 802 | 332 | 417 | 71 | 26 | 59 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | -136 | 802
2022-06-19 | 6:00 | 752 | 332 | 291 | 71 | 26 | 59 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 752
2022-06-19 | 7:00 | 749 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 251 | 0 | 3 | 0 | -37 | -131 | 749
2022-06-19 | 8:00 | 788 | 332 | 151 | 93 | 26 | 59 | 364 | 0 | 5 | 0 | -110 | -132 | 788
2022-06-19 | 9:00 | 843 | 332 | 152 | 139 | 26 | 59 | 515 | -33 | 14 | -3 | -224 | -134 | 843
2022-06-19 | 10:00 | 890 | 332 | 152 | 137 | 26 | 59 | 640 | -105 | 13 | -3 | -224 | -137 | 890
2022-06-19 | 11:00 | 916 | 332 | 152 | 103 | 26 | 59 | 680 | -81 | 10 | -2 | -224 | -139 | 916
2022-06-19 | 12:00 | 923 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 628 | -2 | 12 | -3 | -213 | -140 | 923
2022-06-19 | 13:00 | 919 | 332 | 152 | 71 | 26 | 59 | 521 | 0 | 9 | -2 | -109 | -140 | 919
2022-06-19 | 14:00 | 921 | 332 | 186 | 76 | 26 | 59 | 377 | 0 | 10 | -2 | -3 | -140 | 921
2022-06-19 | 15:00 | 938 | 332 | 302 | 77 | 26 | 59 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | -140 | 938
2022-06-19 | 16:00 | 937 | 332 | 394 | 82 | 26 | 59 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | -141 | 937
2022-06-19 | 17:00 | 964 | 332 | 447 | 104 | 26 | 59 | 90 | 0 | 17 | 0 | 33 | -144 | 964
2022-06-19 | 18:00 | 974 | 332 | 447 | 137 | 26 | 59 | 36 | 0 | 25 | 0 | 57 | -145 | 974
2022-06-19 | 19:00 | 962 | 332 | 447 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | -145 | 962
2022-06-19 | 20:00 | 931 | 332 | 447 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | -143 | 931
2022-06-19 | 21:00 | 891 | 332 | 443 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | -141 | 891
2022-06-19 | 22:00 | 845 | 332 | 412 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -137 | 845
2022-06-19 | 23:00 | 803 | 332 | 404 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 803
2022-06-20 | 0:00 | 755 | 332 | 372 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 755
2022-06-20 | 1:00 | 717 | 332 | 288 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 717
2022-06-20 | 2:00 | 731 | 332 | 300 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 731
2022-06-20 | 3:00 | 781 | 332 | 383 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -138 | 781
2022-06-20 | 4:00 | 823 | 332 | 431 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | -141 | 823
2022-06-20 | 5:00 | 838 | 332 | 431 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 14 | 0 | 43 | -141 | 838
2022-06-20 | 6:00 | 836 | 332 | 425 | 71 | 26 | 59 | 39 | 0 | 17 | 0 | 7 | -140 | 836
2022-06-20 | 7:00 | 878 | 332 | 398 | 77 | 26 | 59 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -140 | 878
2022-06-20 | 8:00 | 981 | 332 | 410 | 93 | 26 | 59 | 181 | 0 | 24 | 0 | 0 | -144 | 981
2022-06-20 | 9:00 | 1064 | 332 | 315 | 139 | 26 | 59 | 320 | 0 | 20 | 0 | 0 | -147 | 1064
2022-06-20 | 10:00 | 1086 | 332 | 238 | 137 | 26 | 59 | 420 | 0 | 25 | 0 | 0 | -151 | 1086
2022-06-20 | 11:00 | 1121 | 332 | 213 | 103 | 26 | 59 | 513 | 0 | 27 | 0 | 0 | -152 | 1121
2022-06-20 | 12:00 | 1094 | 332 | 194 | 71 | 26 | 59 | 532 | 0 | 30 | 0 | 0 | -150 | 1094
2022-06-20 | 13:00 | 1120 | 332 | 293 | 71 | 26 | 59 | 467 | 0 | 25 | 0 | 0 | -153 | 1120
2022-06-20 | 14:00 | 1143 | 332 | 409 | 76 | 26 | 59 | 370 | 0 | 25 | 0 | 0 | -154 | 1143
2022-06-20 | 15:00 | 1137 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 252 | 0 | 20 | 0 | 77 | -154 | 1137
2022-06-20 | 16:00 | 1130 | 332 | 495 | 82 | 26 | 59 | 140 | 0 | 20 | 0 | 129 | -153 | 1130
2022-06-20 | 17:00 | 1101 | 332 | 495 | 104 | 26 | 59 | 75 | 0 | 18 | 0 | 145 | -153 | 1101
2022-06-20 | 18:00 | 1085 | 332 | 493 | 137 | 26 | 59 | 27 | 0 | 15 | 0 | 148 | -152 | 1085
2022-06-20 | 19:00 | 1064 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 144 | -151 | 1064
2022-06-20 | 20:00 | 1012 | 332 | 492 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | -148 | 1012
2022-06-20 | 21:00 | 961 | 332 | 493 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | -145 | 961
2022-06-20 | 22:00 | 924 | 332 | 490 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | -141 | 924
2022-06-20 | 23:00 | 881 | 332 | 453 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | -138 | 881
2022-06-21 | 0:00 | 820 | 332 | 415 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | -134 | 820
2022-06-21 | 1:00 | 784 | 332 | 403 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | -69 | -133 | 784
2022-06-21 | 2:00 | 789 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -110 | -134 | 789
2022-06-21 | 3:00 | 829 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -36 | -138 | 829
2022-06-21 | 4:00 | 866 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | -141 | 866
2022-06-21 | 5:00 | 885 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 12 | -141 | 885
2022-06-21 | 6:00 | 883 | 332 | 414 | 71 | 26 | 59 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | -140 | 883
2022-06-21 | 7:00 | 927 | 332 | 441 | 77 | 26 | 59 | 17 | 0 | 114 | 0 | 1 | -140 | 927
2022-06-21 | 8:00 | 1021 | 332 | 445 | 93 | 26 | 59 | 53 | 0 | 109 | 0 | 48 | -144 | 1021
2022-06-21 | 9:00 | 1086 | 332 | 437 | 139 | 26 | 59 | 132 | 0 | 100 | 0 | 8 | -147 | 1086
2022-06-21 | 10:00 | 1100 | 332 | 353 | 137 | 26 | 59 | 239 | 0 | 105 | 0 | 0 | -151 | 1100
2022-06-21 | 11:00 | 1112 | 332 | 311 | 103 | 26 | 59 | 342 | 0 | 91 | 0 | 0 | -152 | 1112
2022-06-21 | 12:00 | 1073 | 332 | 271 | 71 | 26 | 59 | 378 | 0 | 86 | 0 | 0 | -150 | 1073
2022-06-21 | 13:00 | 1122 | 332 | 312 | 71 | 26 | 59 | 390 | 0 | 85 | 0 | 0 | -153 | 1122
2022-06-21 | 14:00 | 1146 | 332 | 347 | 76 | 26 | 59 | 356 | 0 | 104 | 0 | 0 | -154 | 1146
2022-06-21 | 15:00 | 1134 | 332 | 376 | 77 | 26 | 59 | 297 | 0 | 121 | 0 | 0 | -154 | 1134
2022-06-21 | 16:00 | 1124 | 332 | 453 | 82 | 26 | 59 | 221 | 0 | 104 | 0 | 0 | -153 | 1124
2022-06-21 | 17:00 | 1090 | 332 | 477 | 104 | 26 | 59 | 129 | 0 | 104 | 0 | 12 | -153 | 1090
2022-06-21 | 18:00 | 1074 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 43 | 0 | 97 | 0 | 38 | -152 | 1074
2022-06-21 | 19:00 | 1051 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 64 | -151 | 1051
2022-06-21 | 20:00 | 1007 | 332 | 493 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 27 | -148 | 1007
2022-06-21 | 21:00 | 954 | 332 | 491 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -21 | -145 | 954
2022-06-21 | 22:00 | 920 | 332 | 490 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | -36 | -141 | 920
2022-06-21 | 23:00 | 880 | 332 | 453 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -7 | -138 | 880
2022-06-22 | 0:00 | 820 | 332 | 431 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | -32 | -134 | 820
2022-06-22 | 1:00 | 788 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -98 | -133 | 788
2022-06-22 | 2:00 | 799 | 332 | 431 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -98 | -134 | 799
2022-06-22 | 3:00 | 839 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -25 | -138 | 839
2022-06-22 | 4:00 | 878 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 36 | -141 | 878
2022-06-22 | 5:00 | 890 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 50 | 0 | 54 | -141 | 890
2022-06-22 | 6:00 | 870 | 332 | 408 | 71 | 26 | 59 | 68 | 0 | 46 | 0 | 0 | -140 | 870
2022-06-22 | 7:00 | 889 | 332 | 313 | 77 | 26 | 59 | 178 | 0 | 44 | 0 | 0 | -140 | 889
2022-06-22 | 8:00 | 992 | 332 | 260 | 93 | 26 | 59 | 334 | 0 | 32 | 0 | 0 | -144 | 992
2022-06-22 | 9:00 | 1073 | 332 | 186 | 139 | 26 | 59 | 450 | 0 | 37 | 0 | -9 | -147 | 1073
2022-06-22 | 10:00 | 1118 | 332 | 174 | 137 | 26 | 59 | 576 | 0 | 38 | 0 | -73 | -151 | 1118
2022-06-22 | 11:00 | 1146 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 687 | 0 | 41 | 0 | -123 | -152 | 1146
2022-06-22 | 12:00 | 1137 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 809 | 0 | 33 | 0 | -216 | -150 | 1137
2022-06-22 | 13:00 | 1191 | 332 | 207 | 71 | 26 | 59 | 773 | 0 | 42 | 0 | -166 | -153 | 1191
2022-06-22 | 14:00 | 1194 | 332 | 175 | 76 | 26 | 59 | 704 | 0 | 50 | 0 | -74 | -154 | 1194
2022-06-22 | 15:00 | 1187 | 332 | 235 | 77 | 26 | 59 | 566 | 0 | 46 | 0 | 0 | -154 | 1187
2022-06-22 | 16:00 | 1182 | 332 | 387 | 82 | 26 | 59 | 396 | 0 | 53 | 0 | 0 | -153 | 1182
2022-06-22 | 17:00 | 1158 | 332 | 486 | 104 | 26 | 59 | 215 | 0 | 62 | 0 | 27 | -153 | 1158
2022-06-22 | 18:00 | 1128 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 67 | 0 | 67 | 0 | 98 | -152 | 1128
2022-06-22 | 19:00 | 1091 | 332 | 495 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 130 | -151 | 1091
2022-06-22 | 20:00 | 1044 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 87 | -148 | 1044
2022-06-22 | 21:00 | 994 | 332 | 492 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 | -145 | 994
2022-06-22 | 22:00 | 955 | 332 | 491 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | -141 | 955
2022-06-22 | 23:00 | 915 | 332 | 454 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 26 | -138 | 915
2022-06-23 | 0:00 | 849 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -7 | -134 | 849
2022-06-23 | 1:00 | 810 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -85 | -133 | 810
2022-06-23 | 2:00 | 818 | 332 | 342 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 818
2022-06-23 | 3:00 | 858 | 332 | 404 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -138 | 858
2022-06-23 | 4:00 | 889 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8 | -141 | 889
2022-06-23 | 5:00 | 900 | 332 | 431 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 95 | 0 | 13 | -141 | 900
2022-06-23 | 6:00 | 900 | 332 | 334 | 71 | 26 | 59 | 118 | 0 | 100 | 0 | 0 | -140 | 900
2022-06-23 | 7:00 | 936 | 332 | 227 | 77 | 26 | 59 | 254 | 0 | 101 | 0 | 0 | -140 | 936
2022-06-23 | 8:00 | 1071 | 332 | 186 | 93 | 26 | 59 | 410 | 0 | 113 | 0 | -4 | -144 | 1071
2022-06-23 | 9:00 | 1206 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 629 | 0 | 126 | -28 | -105 | -147 | 1206
2022-06-23 | 10:00 | 1282 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 740 | 0 | 136 | -31 | -143 | -151 | 1282
2022-06-23 | 11:00 | 1322 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 823 | 0 | 138 | -31 | -152 | -152 | 1322
2022-06-23 | 12:00 | 1309 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 892 | -1 | 151 | -34 | -214 | -150 | 1309
2022-06-23 | 13:00 | 1346 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 843 | 0 | 152 | -34 | -128 | -153 | 1346
2022-06-23 | 14:00 | 1326 | 332 | 211 | 76 | 26 | 59 | 726 | 0 | 146 | -33 | -63 | -154 | 1326
2022-06-23 | 15:00 | 1304 | 332 | 213 | 77 | 26 | 59 | 593 | 0 | 163 | 0 | -5 | -154 | 1304
2022-06-23 | 16:00 | 1297 | 332 | 388 | 82 | 26 | 59 | 410 | 0 | 153 | 0 | 0 | -153 | 1297
2022-06-23 | 17:00 | 1274 | 332 | 485 | 104 | 26 | 59 | 247 | 0 | 152 | 0 | 22 | -153 | 1274
2022-06-23 | 18:00 | 1237 | 332 | 497 | 137 | 26 | 59 | 78 | 0 | 155 | 0 | 105 | -152 | 1237
2022-06-23 | 19:00 | 1193 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 132 | -151 | 1193
2022-06-23 | 20:00 | 1138 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 73 | -148 | 1138
2022-06-23 | 21:00 | 1085 | 332 | 494 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | -145 | 1085
2022-06-23 | 22:00 | 1036 | 332 | 475 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -141 | 1036
2022-06-23 | 23:00 | 985 | 332 | 439 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | -138 | 985
2022-06-24 | 0:00 | 904 | 332 | 365 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -134 | 904
2022-06-24 | 1:00 | 859 | 332 | 276 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -133 | 859
2022-06-24 | 2:00 | 857 | 332 | 264 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -134 | 857
2022-06-24 | 3:00 | 890 | 332 | 348 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -138 | 890
2022-06-24 | 4:00 | 925 | 332 | 388 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -141 | 925
2022-06-24 | 5:00 | 938 | 332 | 402 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 178 | 0 | 0 | -141 | 938
2022-06-24 | 6:00 | 935 | 332 | 325 | 71 | 26 | 59 | 93 | 0 | 169 | 0 | 0 | -140 | 935
2022-06-24 | 7:00 | 980 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 226 | 0 | 166 | 0 | 60 | -140 | 980
2022-06-24 | 8:00 | 1113 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 394 | 0 | 173 | 0 | 6 | -144 | 1113
2022-06-24 | 9:00 | 1233 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 559 | 0 | 185 | -42 | -54 | -147 | 1233
2022-06-24 | 10:00 | 1286 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 687 | 0 | 190 | -43 | -129 | -151 | 1286
2022-06-24 | 11:00 | 1309 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 777 | 0 | 196 | -44 | -164 | -152 | 1309
2022-06-24 | 12:00 | 1299 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 817 | 0 | 199 | -45 | -187 | -150 | 1299
2022-06-24 | 13:00 | 1338 | 332 | 210 | 71 | 26 | 59 | 704 | 0 | 203 | -46 | -68 | -153 | 1338
2022-06-24 | 14:00 | 1327 | 332 | 177 | 76 | 26 | 59 | 567 | 0 | 201 | -45 | 88 | -154 | 1327
2022-06-24 | 15:00 | 1298 | 332 | 280 | 77 | 26 | 59 | 415 | 0 | 202 | 0 | 61 | -154 | 1298
2022-06-24 | 16:00 | 1271 | 332 | 474 | 82 | 26 | 59 | 244 | 0 | 207 | 0 | 0 | -153 | 1271
2022-06-24 | 17:00 | 1236 | 332 | 498 | 104 | 26 | 59 | 110 | 0 | 193 | 0 | 67 | -153 | 1236
2022-06-24 | 18:00 | 1203 | 332 | 496 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 180 | 0 | 80 | -152 | 1203
2022-06-24 | 19:00 | 1156 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 83 | -151 | 1156
2022-06-24 | 20:00 | 1103 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 38 | -148 | 1103
2022-06-24 | 21:00 | 1049 | 332 | 493 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 17 | -145 | 1049
2022-06-24 | 22:00 | 1004 | 332 | 491 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | -141 | 1004
2022-06-24 | 23:00 | 953 | 332 | 454 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 15 | -138 | 953
2022-06-25 | 0:00 | 881 | 332 | 401 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 881
2022-06-25 | 1:00 | 836 | 332 | 309 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 836
2022-06-25 | 2:00 | 834 | 332 | 306 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -130 | 834
2022-06-25 | 3:00 | 866 | 332 | 372 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 866
2022-06-25 | 4:00 | 893 | 332 | 417 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -137 | 893
2022-06-25 | 5:00 | 888 | 332 | 399 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 89 | 0 | 42 | -136 | 888
2022-06-25 | 6:00 | 853 | 332 | 377 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 853
2022-06-25 | 7:00 | 866 | 332 | 305 | 77 | 26 | 59 | 129 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 866
2022-06-25 | 8:00 | 953 | 332 | 308 | 93 | 26 | 59 | 199 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 953
2022-06-25 | 9:00 | 1026 | 332 | 341 | 139 | 26 | 59 | 216 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1026
2022-06-25 | 10:00 | 1029 | 332 | 359 | 137 | 26 | 59 | 206 | 0 | 47 | 0 | 0 | -137 | 1029
2022-06-25 | 11:00 | 1020 | 332 | 381 | 103 | 26 | 59 | 195 | 0 | 63 | 0 | 0 | -139 | 1020
2022-06-25 | 12:00 | 1000 | 332 | 383 | 71 | 26 | 59 | 174 | 0 | 95 | 0 | 0 | -140 | 1000
2022-06-25 | 13:00 | 999 | 332 | 314 | 71 | 26 | 59 | 130 | 0 | 105 | 0 | 102 | -140 | 999
2022-06-25 | 14:00 | 976 | 332 | 405 | 76 | 26 | 59 | 108 | 0 | 110 | 0 | 0 | -140 | 976
2022-06-25 | 15:00 | 960 | 332 | 395 | 77 | 26 | 59 | 90 | 0 | 121 | 0 | 0 | -140 | 960
2022-06-25 | 16:00 | 942 | 332 | 372 | 82 | 26 | 59 | 87 | 0 | 125 | 0 | 0 | -141 | 942
2022-06-25 | 17:00 | 943 | 332 | 287 | 104 | 26 | 59 | 66 | 0 | 117 | 0 | 96 | -144 | 943
2022-06-25 | 18:00 | 948 | 332 | 392 | 137 | 26 | 59 | 24 | 0 | 123 | 0 | 0 | -145 | 948
2022-06-25 | 19:00 | 949 | 332 | 424 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -145 | 949
2022-06-25 | 20:00 | 914 | 332 | 412 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -143 | 914
2022-06-25 | 21:00 | 875 | 332 | 388 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -141 | 875
2022-06-25 | 22:00 | 843 | 332 | 392 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -137 | 843
2022-06-25 | 23:00 | 812 | 332 | 390 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 812
2022-06-26 | 0:00 | 756 | 332 | 338 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -129 | 756
2022-06-26 | 1:00 | 725 | 332 | 169 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 79 | -129 | 725
2022-06-26 | 2:00 | 738 | 332 | 169 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | -130 | 738
2022-06-26 | 3:00 | 776 | 332 | 328 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 776
2022-06-26 | 4:00 | 814 | 332 | 376 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -137 | 814
2022-06-26 | 5:00 | 808 | 332 | 375 | 71 | 26 | 59 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | -136 | 808
2022-06-26 | 6:00 | 755 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 62 | 0 | 73 | 0 | 95 | -132 | 755
2022-06-26 | 7:00 | 733 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 211 | 0 | 82 | 0 | -92 | -131 | 733
2022-06-26 | 8:00 | 774 | 332 | 151 | 93 | 26 | 59 | 428 | -41 | 79 | 0 | -221 | -132 | 774
2022-06-26 | 9:00 | 853 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 647 | -186 | 56 | -13 | -224 | -134 | 853
2022-06-26 | 10:00 | 923 | 332 | 153 | 137 | 26 | 59 | 860 | -320 | 48 | -11 | -224 | -137 | 923
2022-06-26 | 11:00 | 985 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 955 | -314 | 43 | -10 | -224 | -139 | 985
2022-06-26 | 12:00 | 1011 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 957 | -256 | 42 | -9 | -224 | -140 | 1011
2022-06-26 | 13:00 | 1036 | 332 | 155 | 71 | 26 | 59 | 891 | -170 | 46 | -10 | -224 | -140 | 1036
2022-06-26 | 14:00 | 1035 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 749 | -42 | 46 | -10 | -215 | -140 | 1035
2022-06-26 | 15:00 | 1043 | 332 | 156 | 77 | 26 | 59 | 575 | 0 | 41 | 0 | -83 | -140 | 1043
2022-06-26 | 16:00 | 1054 | 332 | 175 | 82 | 26 | 59 | 357 | 0 | 38 | 0 | 126 | -141 | 1054
2022-06-26 | 17:00 | 1071 | 332 | 364 | 104 | 26 | 59 | 188 | 0 | 40 | 0 | 102 | -144 | 1071
2022-06-26 | 18:00 | 1079 | 332 | 418 | 137 | 26 | 59 | 88 | 0 | 40 | 0 | 124 | -145 | 1079
2022-06-26 | 19:00 | 1066 | 332 | 450 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 159 | -145 | 1066
2022-06-26 | 20:00 | 1028 | 332 | 449 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 115 | -143 | 1028
2022-06-26 | 21:00 | 971 | 332 | 448 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 49 | -141 | 971
2022-06-26 | 22:00 | 919 | 332 | 445 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10 | -137 | 919
2022-06-26 | 23:00 | 867 | 332 | 430 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -133 | 867
2022-06-27 | 0:00 | 802 | 332 | 386 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 802
2022-06-27 | 1:00 | 760 | 332 | 310 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 760
2022-06-27 | 2:00 | 767 | 332 | 238 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 65 | -134 | 767
2022-06-27 | 3:00 | 805 | 332 | 386 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -138 | 805
2022-06-27 | 4:00 | 852 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | -141 | 852
2022-06-27 | 5:00 | 868 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 51 | 0 | 27 | -141 | 868
2022-06-27 | 6:00 | 871 | 332 | 366 | 71 | 26 | 59 | 102 | 0 | 55 | 0 | 0 | -140 | 871
2022-06-27 | 7:00 | 923 | 332 | 224 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 54 | 0 | 19 | -140 | 923
2022-06-27 | 8:00 | 1059 | 332 | 172 | 93 | 26 | 59 | 515 | 0 | 62 | 0 | -56 | -144 | 1059
2022-06-27 | 9:00 | 1208 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 752 | 0 | 71 | -16 | -183 | -147 | 1208
2022-06-27 | 10:00 | 1292 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 940 | -55 | 66 | -15 | -224 | -151 | 1292
2022-06-27 | 11:00 | 1328 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 1019 | -61 | 63 | -14 | -224 | -152 | 1328
2022-06-27 | 12:00 | 1332 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 1039 | -47 | 63 | -14 | -224 | -150 | 1332
2022-06-27 | 13:00 | 1378 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 996 | 0 | 69 | -15 | -184 | -153 | 1378
2022-06-27 | 14:00 | 1392 | 332 | 212 | 76 | 26 | 59 | 902 | 0 | 77 | -17 | -121 | -154 | 1392
2022-06-27 | 15:00 | 1385 | 332 | 227 | 77 | 26 | 59 | 734 | 0 | 88 | 0 | -4 | -154 | 1385
2022-06-27 | 16:00 | 1369 | 332 | 439 | 82 | 26 | 59 | 500 | 0 | 84 | 0 | 0 | -153 | 1369
2022-06-27 | 17:00 | 1323 | 332 | 499 | 104 | 26 | 59 | 279 | 0 | 79 | 0 | 98 | -153 | 1323
2022-06-27 | 18:00 | 1279 | 332 | 507 | 137 | 26 | 59 | 101 | 0 | 86 | 0 | 183 | -152 | 1279
2022-06-27 | 19:00 | 1237 | 332 | 535 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 204 | -151 | 1237
2022-06-27 | 20:00 | 1167 | 332 | 495 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 168 | -148 | 1167
2022-06-27 | 21:00 | 1097 | 332 | 494 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 109 | -145 | 1097
2022-06-27 | 22:00 | 1040 | 332 | 493 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 62 | -141 | 1040
2022-06-27 | 23:00 | 975 | 332 | 455 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 44 | -138 | 975
2022-06-28 | 0:00 | 891 | 332 | 415 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5 | -134 | 891
2022-06-28 | 1:00 | 844 | 332 | 323 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -133 | 844
2022-06-28 | 2:00 | 843 | 332 | 318 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 843
2022-06-28 | 3:00 | 874 | 332 | 396 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -138 | 874
2022-06-28 | 4:00 | 908 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15 | -141 | 908
2022-06-28 | 5:00 | 917 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 15 | 0 | 103 | 0 | 19 | -141 | 917
2022-06-28 | 6:00 | 930 | 332 | 331 | 71 | 26 | 59 | 154 | 0 | 97 | 0 | 0 | -140 | 930
2022-06-28 | 7:00 | 1000 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 402 | 0 | 98 | 0 | -28 | -140 | 1000
2022-06-28 | 8:00 | 1153 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 650 | 0 | 102 | 0 | -139 | -144 | 1153
2022-06-28 | 9:00 | 1270 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 838 | -12 | 93 | -21 | -213 | -147 | 1270
2022-06-28 | 10:00 | 1331 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 979 | -84 | 103 | -23 | -224 | -151 | 1331
2022-06-28 | 11:00 | 1387 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 1078 | -89 | 97 | -22 | -224 | -152 | 1387
2022-06-28 | 12:00 | 1382 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1144 | -133 | 101 | -23 | -224 | -150 | 1382
2022-06-28 | 13:00 | 1423 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 1106 | -56 | 108 | -24 | -224 | -153 | 1423
2022-06-28 | 14:00 | 1443 | 332 | 213 | 76 | 26 | 59 | 1041 | -24 | 110 | -25 | -211 | -154 | 1443
2022-06-28 | 15:00 | 1431 | 332 | 180 | 77 | 26 | 59 | 858 | 0 | 112 | 0 | -59 | -154 | 1431
2022-06-28 | 16:00 | 1422 | 332 | 360 | 82 | 26 | 59 | 607 | 0 | 109 | 0 | 0 | -153 | 1422
2022-06-28 | 17:00 | 1367 | 332 | 500 | 104 | 26 | 59 | 318 | 0 | 107 | 0 | 74 | -153 | 1367
2022-06-28 | 18:00 | 1311 | 332 | 516 | 137 | 26 | 59 | 94 | 0 | 102 | 0 | 197 | -152 | 1311
2022-06-28 | 19:00 | 1253 | 332 | 531 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 204 | -151 | 1253
2022-06-28 | 20:00 | 1188 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 175 | -148 | 1188
2022-06-28 | 21:00 | 1111 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 109 | -145 | 1111
2022-06-28 | 22:00 | 1055 | 332 | 493 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 67 | -141 | 1055
2022-06-28 | 23:00 | 990 | 332 | 455 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 64 | -138 | 990
2022-06-29 | 0:00 | 905 | 332 | 427 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 15 | -134 | 905
2022-06-29 | 1:00 | 855 | 332 | 352 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 855
2022-06-29 | 2:00 | 853 | 332 | 351 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -134 | 853
2022-06-29 | 3:00 | 878 | 332 | 413 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -138 | 878
2022-06-29 | 4:00 | 909 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 29 | -141 | 909
2022-06-29 | 5:00 | 922 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 88 | 0 | 37 | -141 | 922
2022-06-29 | 6:00 | 947 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 170 | 0 | 80 | 0 | 0 | -140 | 947
2022-06-29 | 7:00 | 1010 | 332 | 175 | 77 | 26 | 59 | 432 | 0 | 77 | 0 | -28 | -140 | 1010
2022-06-29 | 8:00 | 1150 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 709 | 0 | 78 | 0 | -177 | -144 | 1150
2022-06-29 | 9:00 | 1283 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 941 | -80 | 79 | -18 | -224 | -147 | 1283
2022-06-29 | 10:00 | 1346 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 1090 | -166 | 84 | -19 | -224 | -151 | 1346
2022-06-29 | 11:00 | 1416 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 1182 | -153 | 82 | -18 | -224 | -152 | 1416
2022-06-29 | 12:00 | 1403 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1173 | -123 | 77 | -17 | -224 | -150 | 1403
2022-06-29 | 13:00 | 1437 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 1119 | -29 | 71 | -16 | -223 | -153 | 1437
2022-06-29 | 14:00 | 1448 | 332 | 214 | 76 | 26 | 59 | 1023 | 0 | 65 | -15 | -178 | -154 | 1448
2022-06-29 | 15:00 | 1426 | 332 | 197 | 77 | 26 | 59 | 848 | 0 | 72 | 0 | -31 | -154 | 1426
2022-06-29 | 16:00 | 1426 | 332 | 387 | 82 | 26 | 59 | 620 | 0 | 73 | 0 | 0 | -153 | 1426
2022-06-29 | 17:00 | 1389 | 332 | 539 | 104 | 26 | 59 | 355 | 0 | 69 | 0 | 58 | -153 | 1389
2022-06-29 | 18:00 | 1348 | 332 | 572 | 137 | 26 | 59 | 121 | 0 | 60 | 0 | 193 | -152 | 1348
2022-06-29 | 19:00 | 1273 | 332 | 608 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -151 | 1273
2022-06-29 | 20:00 | 1207 | 332 | 556 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 190 | -148 | 1207
2022-06-29 | 21:00 | 1135 | 332 | 548 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 128 | -145 | 1135
2022-06-29 | 22:00 | 1072 | 332 | 548 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | -141 | 1072
2022-06-29 | 23:00 | 1004 | 332 | 512 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 84 | -138 | 1004
2022-06-30 | 0:00 | 914 | 332 | 462 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 52 | -134 | 914
2022-06-30 | 1:00 | 861 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -10 | -133 | 861
2022-06-30 | 2:00 | 854 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -13 | -134 | 854
2022-06-30 | 3:00 | 877 | 332 | 433 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | -138 | 877
2022-06-30 | 4:00 | 910 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96 | -141 | 910
2022-06-30 | 5:00 | 928 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 21 | 0 | 113 | -141 | 928
2022-06-30 | 6:00 | 950 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 163 | 0 | 13 | 0 | -8 | -140 | 950
2022-06-30 | 7:00 | 1020 | 332 | 312 | 77 | 26 | 59 | 423 | 0 | 15 | 0 | -84 | -140 | 1020
2022-06-30 | 8:00 | 1170 | 332 | 306 | 93 | 26 | 59 | 707 | 0 | 15 | 0 | -224 | -144 | 1170
2022-06-30 | 9:00 | 1303 | 332 | 184 | 139 | 26 | 59 | 951 | -25 | 10 | -2 | -224 | -147 | 1303
2022-06-30 | 10:00 | 1359 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 1103 | -108 | 9 | -2 | -224 | -151 | 1359
2022-06-30 | 11:00 | 1427 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 1208 | -114 | 12 | -3 | -224 | -152 | 1427
2022-06-30 | 12:00 | 1426 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 1237 | -118 | 17 | -4 | -224 | -150 | 1426
2022-06-30 | 13:00 | 1464 | 332 | 185 | 71 | 26 | 59 | 1180 | -27 | 20 | -5 | -224 | -153 | 1464
2022-06-30 | 14:00 | 1472 | 332 | 269 | 76 | 26 | 59 | 1069 | 0 | 25 | -6 | -224 | -154 | 1472
2022-06-30 | 15:00 | 1457 | 332 | 308 | 77 | 26 | 59 | 893 | 0 | 28 | 0 | -112 | -154 | 1457
2022-06-30 | 16:00 | 1452 | 332 | 512 | 82 | 26 | 59 | 625 | 0 | 25 | 0 | -56 | -153 | 1452
2022-06-30 | 17:00 | 1424 | 332 | 639 | 104 | 26 | 59 | 357 | 0 | 19 | 0 | 41 | -153 | 1424
2022-06-30 | 18:00 | 1364 | 332 | 664 | 137 | 26 | 59 | 112 | 0 | 10 | 0 | 176 | -152 | 1364
2022-06-30 | 19:00 | 1293 | 332 | 675 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 201 | -151 | 1293
2022-06-30 | 20:00 | 1229 | 332 | 666 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | -148 | 1229
2022-06-30 | 21:00 | 1148 | 332 | 640 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | -145 | 1148
2022-06-30 | 22:00 | 1080 | 332 | 612 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | -141 | 1080
2022-06-30 | 23:00 | 1014 | 332 | 575 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | -138 | 1014
2022-07-01 | 0:00 | 922 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | -138 | 922
2022-07-01 | 1:00 | 862 | 332 | 432 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -137 | 862
2022-07-01 | 2:00 | 855 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -137 | 855
2022-07-01 | 3:00 | 877 | 332 | 433 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | -140 | 877
2022-07-01 | 4:00 | 910 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | -143 | 910
2022-07-01 | 5:00 | 927 | 332 | 434 | 84 | 26 | 59 | 12 | 0 | 4 | 0 | 120 | -144 | 927
2022-07-01 | 6:00 | 942 | 332 | 434 | 84 | 26 | 59 | 140 | 0 | 5 | 0 | 6 | -144 | 942
2022-07-01 | 7:00 | 1011 | 332 | 326 | 91 | 26 | 59 | 394 | 0 | 4 | 0 | -76 | -145 | 1011
2022-07-01 | 8:00 | 1149 | 332 | 319 | 111 | 26 | 59 | 673 | 0 | 5 | 0 | -224 | -152 | 1149
2022-07-01 | 9:00 | 1304 | 332 | 181 | 167 | 26 | 59 | 940 | -26 | 7 | -2 | -224 | -156 | 1304
2022-07-01 | 10:00 | 1387 | 332 | 178 | 164 | 26 | 59 | 1121 | -117 | 10 | -2 | -224 | -160 | 1387
2022-07-01 | 11:00 | 1445 | 332 | 180 | 123 | 26 | 59 | 1214 | -115 | 13 | -3 | -224 | -160 | 1445
2022-07-01 | 12:00 | 1458 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 1252 | -102 | 13 | -3 | -224 | -158 | 1458
2022-07-01 | 13:00 | 1500 | 332 | 185 | 84 | 26 | 59 | 1209 | -21 | 12 | -3 | -224 | -159 | 1500
2022-07-01 | 14:00 | 1512 | 332 | 270 | 90 | 26 | 59 | 1096 | 0 | 9 | -2 | -208 | -160 | 1512
2022-07-01 | 15:00 | 1495 | 332 | 423 | 91 | 26 | 59 | 905 | 0 | 10 | 0 | -191 | -160 | 1495
2022-07-01 | 16:00 | 1491 | 332 | 468 | 98 | 26 | 59 | 653 | 0 | 14 | 0 | 0 | -159 | 1491
2022-07-01 | 17:00 | 1449 | 332 | 537 | 124 | 26 | 59 | 368 | 0 | 20 | 0 | 140 | -157 | 1449
2022-07-01 | 18:00 | 1370 | 332 | 599 | 164 | 26 | 59 | 118 | 0 | 24 | 0 | 204 | -156 | 1370
2022-07-01 | 19:00 | 1289 | 332 | 628 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -154 | 1289
2022-07-01 | 20:00 | 1232 | 332 | 570 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -151 | 1232
2022-07-01 | 21:00 | 1158 | 332 | 511 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 197 | -150 | 1158
2022-07-01 | 22:00 | 1089 | 332 | 495 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 156 | -145 | 1089
2022-07-01 | 23:00 | 1021 | 332 | 456 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 159 | -142 | 1021
2022-07-02 | 0:00 | 925 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79 | -134 | 925
2022-07-02 | 1:00 | 866 | 332 | 445 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -26 | -133 | 866
2022-07-02 | 2:00 | 855 | 332 | 445 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -42 | -133 | 855
2022-07-02 | 3:00 | 868 | 332 | 446 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | -137 | 868
2022-07-02 | 4:00 | 889 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 49 | -139 | 889
2022-07-02 | 5:00 | 896 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 13 | 0 | 32 | 0 | 43 | -139 | 896
2022-07-02 | 6:00 | 888 | 332 | 342 | 84 | 26 | 59 | 147 | 0 | 34 | 0 | 0 | -136 | 888
2022-07-02 | 7:00 | 905 | 332 | 329 | 91 | 26 | 59 | 398 | 0 | 30 | 0 | -224 | -136 | 905
2022-07-02 | 8:00 | 1000 | 332 | 182 | 111 | 26 | 59 | 633 | -23 | 43 | 0 | -224 | -139 | 1000
2022-07-02 | 9:00 | 1119 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 872 | -164 | 47 | -11 | -224 | -142 | 1119
2022-07-02 | 10:00 | 1194 | 332 | 159 | 164 | 26 | 59 | 1029 | -237 | 40 | -9 | -224 | -145 | 1194
2022-07-02 | 11:00 | 1237 | 332 | 158 | 123 | 26 | 59 | 1055 | -180 | 44 | -10 | -224 | -146 | 1237
2022-07-02 | 12:00 | 1251 | 332 | 160 | 84 | 26 | 59 | 1021 | -96 | 47 | -11 | -224 | -147 | 1251
2022-07-02 | 13:00 | 1282 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 974 | -20 | 39 | -9 | -224 | -147 | 1282
2022-07-02 | 14:00 | 1287 | 332 | 242 | 90 | 26 | 59 | 830 | 0 | 28 | -6 | -167 | -147 | 1287
2022-07-02 | 15:00 | 1251 | 332 | 309 | 91 | 26 | 59 | 629 | 0 | 28 | 0 | -76 | -147 | 1251
2022-07-02 | 16:00 | 1248 | 332 | 452 | 98 | 26 | 59 | 415 | 0 | 31 | 0 | -18 | -147 | 1248
2022-07-02 | 17:00 | 1221 | 332 | 453 | 124 | 26 | 59 | 212 | 0 | 34 | 0 | 130 | -149 | 1221
2022-07-02 | 18:00 | 1207 | 332 | 471 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 30 | 0 | 197 | -150 | 1207
2022-07-02 | 19:00 | 1182 | 332 | 508 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -150 | 1182
2022-07-02 | 20:00 | 1131 | 332 | 455 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 192 | -148 | 1131
2022-07-02 | 21:00 | 1069 | 332 | 450 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 134 | -146 | 1069
2022-07-02 | 22:00 | 1020 | 332 | 449 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 87 | -142 | 1020
2022-07-02 | 23:00 | 965 | 332 | 448 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 70 | -138 | 965
2022-07-03 | 0:00 | 887 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | -134 | 887
2022-07-03 | 1:00 | 834 | 332 | 445 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -100 | -133 | 834
2022-07-03 | 2:00 | 831 | 332 | 444 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -105 | -133 | 831
2022-07-03 | 3:00 | 849 | 332 | 446 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -57 | -137 | 849
2022-07-03 | 4:00 | 874 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -30 | -139 | 874
2022-07-03 | 5:00 | 883 | 332 | 445 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 97 | 0 | -25 | -139 | 883
2022-07-03 | 6:00 | 848 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 31 | 0 | 91 | 0 | -85 | -136 | 848
2022-07-03 | 7:00 | 857 | 332 | 297 | 91 | 26 | 59 | 100 | 0 | 88 | 0 | 0 | -136 | 857
2022-07-03 | 8:00 | 910 | 332 | 205 | 111 | 26 | 59 | 222 | 0 | 94 | 0 | 0 | -139 | 910
2022-07-03 | 9:00 | 992 | 332 | 368 | 167 | 26 | 59 | 299 | 0 | 107 | 0 | -224 | -142 | 992
2022-07-03 | 10:00 | 1045 | 332 | 362 | 164 | 26 | 59 | 352 | 0 | 119 | 0 | -224 | -145 | 1045
2022-07-03 | 11:00 | 1065 | 332 | 365 | 123 | 26 | 59 | 413 | 0 | 117 | 0 | -224 | -146 | 1065
2022-07-03 | 12:00 | 1085 | 332 | 161 | 84 | 26 | 59 | 452 | 0 | 118 | 0 | 0 | -147 | 1085
2022-07-03 | 13:00 | 1094 | 332 | 424 | 84 | 26 | 59 | 404 | 0 | 123 | 0 | -211 | -147 | 1094
2022-07-03 | 14:00 | 1082 | 332 | 429 | 90 | 26 | 59 | 380 | 0 | 115 | 0 | -202 | -147 | 1082
2022-07-03 | 15:00 | 1105 | 332 | 431 | 91 | 26 | 59 | 370 | 0 | 103 | 0 | -160 | -147 | 1105
2022-07-03 | 16:00 | 1122 | 332 | 449 | 98 | 26 | 59 | 248 | 0 | 100 | 0 | -43 | -147 | 1122
2022-07-03 | 17:00 | 1136 | 332 | 450 | 124 | 26 | 59 | 131 | 0 | 96 | 0 | 67 | -149 | 1136
2022-07-03 | 18:00 | 1140 | 332 | 451 | 164 | 26 | 59 | 49 | 0 | 97 | 0 | 112 | -150 | 1140
2022-07-03 | 19:00 | 1126 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 157 | -150 | 1126
2022-07-03 | 20:00 | 1078 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 101 | -148 | 1078
2022-07-03 | 21:00 | 1024 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 51 | -146 | 1024
2022-07-03 | 22:00 | 967 | 332 | 447 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | -142 | 967
2022-07-03 | 23:00 | 911 | 332 | 447 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -9 | -138 | 911
2022-07-04 | 0:00 | 842 | 332 | 431 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -48 | -138 | 842
2022-07-04 | 1:00 | 801 | 332 | 431 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | -144 | -137 | 801
2022-07-04 | 2:00 | 799 | 332 | 430 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -140 | -137 | 799
2022-07-04 | 3:00 | 829 | 332 | 432 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -51 | -140 | 829
2022-07-04 | 4:00 | 867 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -1 | -143 | 867
2022-07-04 | 5:00 | 899 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 76 | 0 | 30 | -144 | 899
2022-07-04 | 6:00 | 916 | 332 | 434 | 84 | 26 | 59 | 42 | 0 | 93 | 0 | -10 | -144 | 916
2022-07-04 | 7:00 | 981 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 119 | 0 | 95 | 0 | -43 | -145 | 981
2022-07-04 | 8:00 | 1110 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 213 | 0 | 94 | 0 | -20 | -152 | 1110
2022-07-04 | 9:00 | 1202 | 332 | 448 | 167 | 26 | 59 | 321 | 0 | 94 | 0 | -89 | -156 | 1202
2022-07-04 | 10:00 | 1236 | 332 | 449 | 164 | 26 | 59 | 445 | 0 | 102 | 0 | -181 | -160 | 1236
2022-07-04 | 11:00 | 1280 | 332 | 364 | 123 | 26 | 59 | 545 | 0 | 87 | 0 | -96 | -160 | 1280
2022-07-04 | 12:00 | 1260 | 332 | 325 | 84 | 26 | 59 | 515 | 0 | 77 | 0 | 0 | -158 | 1260
2022-07-04 | 13:00 | 1289 | 332 | 386 | 84 | 26 | 59 | 484 | 0 | 77 | 0 | 0 | -159 | 1289
2022-07-04 | 14:00 | 1297 | 332 | 417 | 90 | 26 | 59 | 452 | 0 | 81 | 0 | 0 | -160 | 1297
2022-07-04 | 15:00 | 1295 | 332 | 482 | 91 | 26 | 59 | 356 | 0 | 89 | 0 | 20 | -160 | 1295
2022-07-04 | 16:00 | 1293 | 332 | 542 | 98 | 26 | 59 | 246 | 0 | 98 | 0 | 51 | -159 | 1293
2022-07-04 | 17:00 | 1243 | 332 | 545 | 124 | 26 | 59 | 118 | 0 | 98 | 0 | 98 | -157 | 1243
2022-07-04 | 18:00 | 1218 | 332 | 544 | 164 | 26 | 59 | 42 | 0 | 117 | 0 | 90 | -156 | 1218
2022-07-04 | 19:00 | 1179 | 332 | 545 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 85 | -154 | 1179
2022-07-04 | 20:00 | 1111 | 332 | 542 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 22 | -151 | 1111
2022-07-04 | 21:00 | 1044 | 332 | 495 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 13 | -150 | 1044
2022-07-04 | 22:00 | 1005 | 332 | 494 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -19 | -145 | 1005
2022-07-04 | 23:00 | 957 | 332 | 454 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | -4 | -142 | 957
2022-07-05 | 0:00 | 887 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -48 | -138 | 887
2022-07-05 | 1:00 | 847 | 332 | 433 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | -149 | -137 | 847
2022-07-05 | 2:00 | 850 | 332 | 431 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | -139 | -137 | 850
2022-07-05 | 3:00 | 874 | 332 | 432 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -87 | -140 | 874
2022-07-05 | 4:00 | 905 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | -34 | -143 | 905
2022-07-05 | 5:00 | 922 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 5 | 0 | 126 | 0 | 1 | -144 | 922
2022-07-05 | 6:00 | 924 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 22 | 0 | 126 | 0 | -14 | -144 | 924
2022-07-05 | 7:00 | 986 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 60 | 0 | 122 | 0 | -6 | -145 | 986
2022-07-05 | 8:00 | 1111 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 140 | 0 | 104 | 0 | 44 | -152 | 1111
2022-07-05 | 9:00 | 1210 | 332 | 449 | 167 | 26 | 59 | 220 | 0 | 117 | 0 | -4 | -156 | 1210
2022-07-05 | 10:00 | 1238 | 332 | 449 | 164 | 26 | 59 | 285 | 0 | 104 | 0 | -21 | -160 | 1238
2022-07-05 | 11:00 | 1239 | 332 | 449 | 123 | 26 | 59 | 326 | 0 | 100 | 0 | -16 | -160 | 1239
2022-07-05 | 12:00 | 1206 | 332 | 448 | 84 | 26 | 59 | 375 | 0 | 88 | 0 | -48 | -158 | 1206
2022-07-05 | 13:00 | 1226 | 332 | 449 | 84 | 26 | 59 | 385 | 0 | 81 | 0 | -31 | -159 | 1226
2022-07-05 | 14:00 | 1240 | 332 | 448 | 90 | 26 | 59 | 380 | 0 | 77 | 0 | -12 | -160 | 1240
2022-07-05 | 15:00 | 1227 | 332 | 484 | 91 | 26 | 59 | 310 | 0 | 76 | 0 | 9 | -160 | 1227
2022-07-05 | 16:00 | 1232 | 332 | 544 | 98 | 26 | 59 | 228 | 0 | 77 | 0 | 27 | -159 | 1232
2022-07-05 | 17:00 | 1203 | 332 | 543 | 124 | 26 | 59 | 144 | 0 | 64 | 0 | 68 | -157 | 1203
2022-07-05 | 18:00 | 1182 | 332 | 544 | 164 | 26 | 59 | 57 | 0 | 51 | 0 | 105 | -156 | 1182
2022-07-05 | 19:00 | 1160 | 332 | 545 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 135 | -154 | 1160
2022-07-05 | 20:00 | 1104 | 332 | 544 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 83 | -151 | 1104
2022-07-05 | 21:00 | 1044 | 332 | 547 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39 | -150 | 1044
2022-07-05 | 22:00 | 1003 | 332 | 547 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | -145 | 1003
2022-07-05 | 23:00 | 957 | 332 | 510 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | -142 | 957
2022-07-06 | 0:00 | 886 | 332 | 480 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -138 | 886
2022-07-06 | 1:00 | 840 | 332 | 432 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -42 | -137 | 840
2022-07-06 | 2:00 | 839 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | -58 | -137 | 839
2022-07-06 | 3:00 | 871 | 332 | 455 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -140 | 871
2022-07-06 | 4:00 | 905 | 332 | 491 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | -143 | 905
2022-07-06 | 5:00 | 927 | 332 | 490 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 20 | 0 | 57 | -144 | 927
2022-07-06 | 6:00 | 930 | 332 | 480 | 84 | 26 | 59 | 43 | 0 | 20 | 0 | 30 | -144 | 930
2022-07-06 | 7:00 | 980 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 153 | 0 | 12 | 0 | 5 | -145 | 980
2022-07-06 | 8:00 | 1105 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 263 | 0 | 11 | 0 | 8 | -152 | 1105
2022-07-06 | 9:00 | 1197 | 332 | 448 | 167 | 26 | 59 | 345 | 0 | 14 | 0 | -38 | -156 | 1197
2022-07-06 | 10:00 | 1233 | 332 | 449 | 164 | 26 | 59 | 519 | 0 | 16 | 0 | -172 | -160 | 1233
2022-07-06 | 11:00 | 1274 | 332 | 448 | 123 | 26 | 59 | 644 | 0 | 11 | 0 | -209 | -160 | 1274
2022-07-06 | 12:00 | 1295 | 332 | 441 | 84 | 26 | 59 | 716 | 0 | 10 | 0 | -215 | -158 | 1295
2022-07-06 | 13:00 | 1314 | 332 | 450 | 84 | 26 | 59 | 620 | 0 | 6 | 0 | -104 | -159 | 1314
2022-07-06 | 14:00 | 1319 | 332 | 450 | 90 | 26 | 59 | 599 | 0 | 8 | 0 | -85 | -160 | 1319
2022-07-06 | 15:00 | 1323 | 332 | 470 | 91 | 26 | 59 | 512 | 0 | 11 | 0 | -18 | -160 | 1323
2022-07-06 | 16:00 | 1336 | 332 | 585 | 98 | 26 | 59 | 364 | 0 | 12 | 0 | 19 | -159 | 1336
2022-07-06 | 17:00 | 1291 | 332 | 603 | 124 | 26 | 59 | 204 | 0 | 10 | 0 | 90 | -157 | 1291
2022-07-06 | 18:00 | 1259 | 332 | 603 | 164 | 26 | 59 | 77 | 0 | 11 | 0 | 143 | -156 | 1259
2022-07-06 | 19:00 | 1234 | 332 | 603 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 188 | -154 | 1234
2022-07-06 | 20:00 | 1176 | 332 | 544 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | -151 | 1176
2022-07-06 | 21:00 | 1107 | 332 | 546 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 126 | -150 | 1107
2022-07-06 | 22:00 | 1053 | 332 | 547 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84 | -145 | 1053
2022-07-06 | 23:00 | 1001 | 332 | 509 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | -142 | 1001
2022-07-07 | 0:00 | 919 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -138 | 919
2022-07-07 | 1:00 | 870 | 332 | 446 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | -8 | -137 | 870
2022-07-07 | 2:00 | 871 | 332 | 441 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -8 | -137 | 871
2022-07-07 | 3:00 | 888 | 332 | 486 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | -140 | 888
2022-07-07 | 4:00 | 922 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | -143 | 922
2022-07-07 | 5:00 | 949 | 332 | 488 | 84 | 26 | 59 | 8 | 0 | 10 | 0 | 86 | -144 | 949
2022-07-07 | 6:00 | 943 | 332 | 473 | 84 | 26 | 59 | 93 | 0 | 6 | 0 | 14 | -144 | 943
2022-07-07 | 7:00 | 1016 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 306 | 0 | 2 | 0 | -103 | -145 | 1016
2022-07-07 | 8:00 | 1167 | 332 | 446 | 111 | 26 | 59 | 545 | 0 | 0 | 0 | -200 | -152 | 1167
2022-07-07 | 9:00 | 1305 | 332 | 348 | 167 | 26 | 59 | 753 | 0 | 0 | 0 | -224 | -156 | 1305
2022-07-07 | 10:00 | 1382 | 332 | 286 | 164 | 26 | 59 | 898 | 0 | 1 | 0 | -224 | -160 | 1382
2022-07-07 | 11:00 | 1424 | 332 | 292 | 123 | 26 | 59 | 973 | 0 | 3 | 0 | -224 | -160 | 1424
2022-07-07 | 12:00 | 1404 | 332 | 278 | 84 | 26 | 59 | 1002 | 0 | 5 | 0 | -224 | -158 | 1404
2022-07-07 | 13:00 | 1457 | 332 | 358 | 84 | 26 | 59 | 976 | 0 | 5 | 0 | -224 | -159 | 1457
2022-07-07 | 14:00 | 1457 | 332 | 449 | 90 | 26 | 59 | 847 | 0 | 8 | 0 | -194 | -160 | 1457
2022-07-07 | 15:00 | 1470 | 332 | 454 | 91 | 26 | 59 | 710 | 0 | 13 | 0 | -55 | -160 | 1470
2022-07-07 | 16:00 | 1448 | 332 | 585 | 98 | 26 | 59 | 492 | 0 | 15 | 0 | 0 | -159 | 1448
2022-07-07 | 17:00 | 1385 | 332 | 657 | 124 | 26 | 59 | 259 | 0 | 24 | 0 | 61 | -157 | 1385
2022-07-07 | 18:00 | 1321 | 332 | 659 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 29 | 0 | 130 | -156 | 1321
2022-07-07 | 19:00 | 1274 | 332 | 615 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 200 | -154 | 1274
2022-07-07 | 20:00 | 1231 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 168 | -151 | 1231
2022-07-07 | 21:00 | 1164 | 332 | 605 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 | -150 | 1164
2022-07-07 | 22:00 | 1104 | 332 | 607 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 | -145 | 1104
2022-07-07 | 23:00 | 1036 | 332 | 571 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | -142 | 1036
2022-07-08 | 0:00 | 948 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 68 | -138 | 948
2022-07-08 | 1:00 | 900 | 332 | 461 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -137 | 900
2022-07-08 | 2:00 | 885 | 332 | 448 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | -2 | -137 | 885
2022-07-08 | 3:00 | 909 | 332 | 489 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | -140 | 909
2022-07-08 | 4:00 | 938 | 332 | 489 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | -143 | 938
2022-07-08 | 5:00 | 961 | 332 | 487 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 28 | 0 | 80 | -144 | 961
2022-07-08 | 6:00 | 971 | 332 | 480 | 84 | 26 | 59 | 90 | 0 | 30 | 0 | 14 | -144 | 971
2022-07-08 | 7:00 | 1035 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 268 | 0 | 26 | 0 | -70 | -145 | 1035
2022-07-08 | 8:00 | 1190 | 332 | 448 | 111 | 26 | 59 | 489 | 0 | 22 | 0 | -145 | -152 | 1190
2022-07-08 | 9:00 | 1321 | 332 | 429 | 167 | 26 | 59 | 672 | 0 | 16 | 0 | -224 | -156 | 1321
2022-07-08 | 10:00 | 1370 | 332 | 373 | 164 | 26 | 59 | 787 | 0 | 13 | 0 | -224 | -160 | 1370
2022-07-08 | 11:00 | 1425 | 332 | 377 | 123 | 26 | 59 | 874 | 0 | 18 | 0 | -224 | -160 | 1425
2022-07-08 | 12:00 | 1427 | 332 | 383 | 84 | 26 | 59 | 905 | 0 | 20 | 0 | -224 | -158 | 1427
2022-07-08 | 13:00 | 1440 | 332 | 449 | 84 | 26 | 59 | 836 | 0 | 23 | 0 | -210 | -159 | 1440
2022-07-08 | 14:00 | 1456 | 332 | 454 | 90 | 26 | 59 | 738 | 0 | 29 | 0 | -112 | -160 | 1456
2022-07-08 | 15:00 | 1444 | 332 | 473 | 91 | 26 | 59 | 578 | 0 | 36 | 0 | 9 | -160 | 1444
2022-07-08 | 16:00 | 1413 | 332 | 537 | 98 | 26 | 59 | 367 | 0 | 32 | 0 | 121 | -159 | 1413
2022-07-08 | 17:00 | 1352 | 332 | 551 | 124 | 26 | 59 | 202 | 0 | 32 | 0 | 183 | -157 | 1352
2022-07-08 | 18:00 | 1310 | 332 | 587 | 164 | 26 | 59 | 61 | 0 | 33 | 0 | 204 | -156 | 1310
2022-07-08 | 19:00 | 1269 | 332 | 599 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -154 | 1269
2022-07-08 | 20:00 | 1199 | 332 | 543 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 189 | -151 | 1199
2022-07-08 | 21:00 | 1125 | 332 | 532 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 138 | -150 | 1125
2022-07-08 | 22:00 | 1062 | 332 | 494 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 119 | -145 | 1062
2022-07-08 | 23:00 | 1008 | 332 | 455 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 122 | -142 | 1008
2022-07-09 | 0:00 | 922 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 | -134 | 922
2022-07-09 | 1:00 | 862 | 332 | 446 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | -50 | -133 | 862
2022-07-09 | 2:00 | 856 | 332 | 445 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -63 | -133 | 856
2022-07-09 | 3:00 | 870 | 332 | 446 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | -10 | -137 | 870
2022-07-09 | 4:00 | 887 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | -139 | 887
2022-07-09 | 5:00 | 899 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 50 | 0 | 38 | -139 | 899
2022-07-09 | 6:00 | 871 | 332 | 419 | 84 | 26 | 59 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | -136 | 871
2022-07-09 | 7:00 | 896 | 332 | 258 | 91 | 26 | 59 | 246 | 0 | 20 | 0 | 0 | -136 | 896
2022-07-09 | 8:00 | 994 | 332 | 282 | 111 | 26 | 59 | 536 | 0 | 11 | 0 | -224 | -139 | 994
2022-07-09 | 9:00 | 1112 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 783 | -54 | 10 | -2 | -224 | -142 | 1112
2022-07-09 | 10:00 | 1197 | 332 | 159 | 164 | 26 | 59 | 979 | -159 | 8 | -2 | -224 | -145 | 1197
2022-07-09 | 11:00 | 1253 | 332 | 192 | 123 | 26 | 59 | 1082 | -197 | 8 | -2 | -224 | -146 | 1253
2022-07-09 | 12:00 | 1237 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1085 | -147 | 13 | -3 | -224 | -147 | 1237
2022-07-09 | 13:00 | 1237 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1084 | -148 | 15 | -3 | -224 | -147 | 1237
2022-07-09 | 14:00 | 1218 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 1006 | -94 | 16 | -4 | -224 | -147 | 1218
2022-07-09 | 15:00 | 1211 | 332 | 184 | 91 | 26 | 59 | 850 | -3 | 19 | 0 | -200 | -147 | 1211
2022-07-09 | 16:00 | 1220 | 332 | 236 | 98 | 26 | 59 | 610 | 0 | 24 | 0 | -18 | -147 | 1220
2022-07-09 | 17:00 | 1224 | 332 | 423 | 124 | 26 | 59 | 345 | 0 | 32 | 0 | 32 | -149 | 1224
2022-07-09 | 18:00 | 1186 | 332 | 452 | 164 | 26 | 59 | 109 | 0 | 26 | 0 | 168 | -150 | 1186
2022-07-09 | 19:00 | 1143 | 332 | 478 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -150 | 1143
2022-07-09 | 20:00 | 1092 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 179 | -148 | 1092
2022-07-09 | 21:00 | 1023 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 | -146 | 1023
2022-07-09 | 22:00 | 977 | 332 | 448 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | -142 | 977
2022-07-09 | 23:00 | 923 | 332 | 447 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | -138 | 923
2022-07-10 | 0:00 | 846 | 332 | 445 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -134 | 846
2022-07-10 | 1:00 | 796 | 332 | 367 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 796
2022-07-10 | 2:00 | 793 | 332 | 357 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 793
2022-07-10 | 3:00 | 813 | 332 | 422 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -137 | 813
2022-07-10 | 4:00 | 839 | 332 | 445 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -139 | 839
2022-07-10 | 5:00 | 851 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 2 | 0 | 32 | -139 | 851
2022-07-10 | 6:00 | 819 | 332 | 338 | 84 | 26 | 59 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 819
2022-07-10 | 7:00 | 827 | 332 | 176 | 91 | 26 | 59 | 325 | 0 | 0 | 0 | -46 | -136 | 827
2022-07-10 | 8:00 | 890 | 332 | 152 | 111 | 26 | 59 | 567 | -22 | 0 | 0 | -196 | -139 | 890
2022-07-10 | 9:00 | 994 | 332 | 154 | 167 | 26 | 59 | 809 | -188 | 1 | 0 | -224 | -142 | 994
2022-07-10 | 10:00 | 1078 | 332 | 156 | 164 | 26 | 59 | 977 | -268 | 1 | 0 | -224 | -145 | 1078
2022-07-10 | 11:00 | 1122 | 332 | 155 | 123 | 26 | 59 | 1026 | -230 | 1 | 0 | -224 | -146 | 1122
2022-07-10 | 12:00 | 1166 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 1020 | -143 | 3 | -1 | -224 | -147 | 1166
2022-07-10 | 13:00 | 1155 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 927 | -63 | 5 | -1 | -224 | -147 | 1155
2022-07-10 | 14:00 | 1172 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 857 | -3 | 9 | -2 | -207 | -147 | 1172
2022-07-10 | 15:00 | 1160 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 682 | 0 | 14 | 0 | -55 | -147 | 1160
2022-07-10 | 16:00 | 1181 | 332 | 348 | 98 | 26 | 59 | 493 | 0 | 15 | 0 | -43 | -147 | 1181
2022-07-10 | 17:00 | 1204 | 332 | 487 | 124 | 26 | 59 | 276 | 0 | 10 | 0 | 39 | -149 | 1204
2022-07-10 | 18:00 | 1193 | 332 | 500 | 164 | 26 | 59 | 99 | 0 | 4 | 0 | 159 | -150 | 1193
2022-07-10 | 19:00 | 1173 | 332 | 530 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -150 | 1173
2022-07-10 | 20:00 | 1122 | 332 | 500 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | -148 | 1122
2022-07-10 | 21:00 | 1058 | 332 | 503 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | -146 | 1058
2022-07-10 | 22:00 | 996 | 332 | 504 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | -142 | 996
2022-07-10 | 23:00 | 933 | 332 | 503 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -138 | 933
2022-07-11 | 0:00 | 859 | 332 | 482 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -138 | 859
2022-07-11 | 1:00 | 809 | 332 | 431 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -39 | -137 | 809
2022-07-11 | 2:00 | 810 | 332 | 430 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -42 | -137 | 810
2022-07-11 | 3:00 | 840 | 332 | 459 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -140 | 840
2022-07-11 | 4:00 | 871 | 332 | 487 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -143 | 871
2022-07-11 | 5:00 | 904 | 332 | 478 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 3 | 0 | 57 | -144 | 904
2022-07-11 | 6:00 | 924 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 109 | 0 | 4 | 0 | 22 | -144 | 924
2022-07-11 | 7:00 | 1002 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 309 | 0 | 3 | 0 | -120 | -145 | 1002
2022-07-11 | 8:00 | 1157 | 332 | 441 | 111 | 26 | 59 | 538 | 0 | 2 | 0 | -200 | -152 | 1157
2022-07-11 | 9:00 | 1310 | 332 | 319 | 167 | 26 | 59 | 780 | 0 | 7 | 0 | -224 | -156 | 1310
2022-07-11 | 10:00 | 1376 | 332 | 270 | 164 | 26 | 59 | 896 | 0 | 13 | 0 | -224 | -160 | 1376
2022-07-11 | 11:00 | 1429 | 332 | 354 | 123 | 26 | 59 | 904 | 0 | 15 | 0 | -224 | -160 | 1429
2022-07-11 | 12:00 | 1405 | 332 | 452 | 84 | 26 | 59 | 752 | 0 | 20 | 0 | -162 | -158 | 1405
2022-07-11 | 13:00 | 1410 | 332 | 452 | 84 | 26 | 59 | 660 | 0 | 25 | 0 | -69 | -159 | 1410
2022-07-11 | 14:00 | 1399 | 332 | 451 | 90 | 26 | 59 | 636 | 0 | 26 | 0 | -61 | -160 | 1399
2022-07-11 | 15:00 | 1384 | 332 | 513 | 91 | 26 | 59 | 493 | 0 | 22 | 0 | 8 | -160 | 1384
2022-07-11 | 16:00 | 1374 | 332 | 601 | 98 | 26 | 59 | 304 | 0 | 15 | 0 | 98 | -159 | 1374
2022-07-11 | 17:00 | 1331 | 332 | 608 | 124 | 26 | 59 | 138 | 0 | 15 | 0 | 186 | -157 | 1331
2022-07-11 | 18:00 | 1303 | 332 | 618 | 164 | 26 | 59 | 53 | 0 | 6 | 0 | 201 | -156 | 1303
2022-07-11 | 19:00 | 1274 | 332 | 629 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -154 | 1274
2022-07-11 | 20:00 | 1206 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 161 | -151 | 1206
2022-07-11 | 21:00 | 1136 | 332 | 607 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | -150 | 1136
2022-07-11 | 22:00 | 1075 | 332 | 608 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | -145 | 1075
2022-07-11 | 23:00 | 1014 | 332 | 571 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | -142 | 1014
2022-07-12 | 0:00 | 935 | 332 | 547 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -138 | 935
2022-07-12 | 1:00 | 880 | 332 | 461 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 880
2022-07-12 | 2:00 | 874 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 874
2022-07-12 | 3:00 | 894 | 332 | 511 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -140 | 894
2022-07-12 | 4:00 | 925 | 332 | 547 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -143 | 925
2022-07-12 | 5:00 | 954 | 332 | 552 | 84 | 26 | 59 | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | -144 | 954
2022-07-12 | 6:00 | 956 | 332 | 515 | 84 | 26 | 59 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | -144 | 956
2022-07-12 | 7:00 | 1012 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 226 | 0 | 3 | 0 | -28 | -145 | 1012
2022-07-12 | 8:00 | 1170 | 332 | 448 | 111 | 26 | 59 | 395 | 0 | 2 | 0 | -51 | -152 | 1170
2022-07-12 | 9:00 | 1284 | 332 | 449 | 167 | 26 | 59 | 548 | 0 | 2 | 0 | -143 | -156 | 1284
2022-07-12 | 10:00 | 1329 | 332 | 451 | 164 | 26 | 59 | 663 | 0 | 4 | 0 | -210 | -160 | 1329
2022-07-12 | 11:00 | 1356 | 332 | 450 | 123 | 26 | 59 | 689 | 0 | 9 | 0 | -172 | -160 | 1356
2022-07-12 | 12:00 | 1361 | 332 | 451 | 84 | 26 | 59 | 703 | 0 | 19 | 0 | -155 | -158 | 1361
2022-07-12 | 13:00 | 1375 | 332 | 451 | 84 | 26 | 59 | 680 | 0 | 23 | 0 | -121 | -159 | 1375
2022-07-12 | 14:00 | 1409 | 332 | 451 | 90 | 26 | 59 | 696 | 0 | 27 | 0 | -112 | -160 | 1409
2022-07-12 | 15:00 | 1391 | 332 | 453 | 91 | 26 | 59 | 639 | 0 | 29 | 0 | -78 | -160 | 1391
2022-07-12 | 16:00 | 1373 | 332 | 535 | 98 | 26 | 59 | 457 | 0 | 27 | 0 | -2 | -159 | 1373
2022-07-12 | 17:00 | 1333 | 332 | 602 | 124 | 26 | 59 | 264 | 0 | 29 | 0 | 54 | -157 | 1333
2022-07-12 | 18:00 | 1299 | 332 | 603 | 164 | 26 | 59 | 88 | 0 | 27 | 0 | 156 | -156 | 1299
2022-07-12 | 19:00 | 1246 | 332 | 603 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 194 | -154 | 1246
2022-07-12 | 20:00 | 1188 | 332 | 605 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 138 | -151 | 1188
2022-07-12 | 21:00 | 1114 | 332 | 607 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | -150 | 1114
2022-07-12 | 22:00 | 1053 | 332 | 607 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | -145 | 1053
2022-07-12 | 23:00 | 996 | 332 | 570 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -142 | 996
2022-07-13 | 0:00 | 909 | 332 | 497 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -138 | 909
2022-07-13 | 1:00 | 859 | 332 | 445 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -14 | -137 | 859
2022-07-13 | 2:00 | 852 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -15 | -137 | 852
2022-07-13 | 3:00 | 874 | 332 | 481 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -140 | 874
2022-07-13 | 4:00 | 904 | 332 | 489 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | -143 | 904
2022-07-13 | 5:00 | 927 | 332 | 488 | 84 | 26 | 59 | 8 | 0 | 8 | 0 | 66 | -144 | 927
2022-07-13 | 6:00 | 929 | 332 | 461 | 84 | 26 | 59 | 110 | 0 | 5 | 0 | -4 | -144 | 929
2022-07-13 | 7:00 | 991 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 341 | 0 | 6 | 0 | -166 | -145 | 991
2022-07-13 | 8:00 | 1135 | 332 | 390 | 111 | 26 | 59 | 588 | 0 | 5 | 0 | -224 | -152 | 1135
2022-07-13 | 9:00 | 1256 | 332 | 293 | 167 | 26 | 59 | 753 | 0 | 6 | 0 | -224 | -156 | 1256
2022-07-13 | 10:00 | 1290 | 332 | 310 | 164 | 26 | 59 | 775 | 0 | 8 | 0 | -224 | -160 | 1290
2022-07-13 | 11:00 | 1356 | 332 | 320 | 123 | 26 | 59 | 865 | 0 | 15 | 0 | -224 | -160 | 1356
2022-07-13 | 12:00 | 1323 | 332 | 390 | 84 | 26 | 59 | 798 | 0 | 16 | 0 | -224 | -158 | 1323
2022-07-13 | 13:00 | 1376 | 332 | 420 | 84 | 26 | 59 | 822 | 0 | 16 | 0 | -224 | -159 | 1376
2022-07-13 | 14:00 | 1400 | 332 | 453 | 90 | 26 | 59 | 776 | 0 | 14 | 0 | -190 | -160 | 1400
2022-07-13 | 15:00 | 1393 | 332 | 465 | 91 | 26 | 59 | 607 | 0 | 15 | 0 | -42 | -160 | 1393
2022-07-13 | 16:00 | 1400 | 332 | 588 | 98 | 26 | 59 | 443 | 0 | 13 | 0 | 0 | -159 | 1400
2022-07-13 | 17:00 | 1358 | 332 | 659 | 124 | 26 | 59 | 236 | 0 | 9 | 0 | 70 | -157 | 1358
2022-07-13 | 18:00 | 1324 | 332 | 658 | 164 | 26 | 59 | 67 | 0 | 8 | 0 | 166 | -156 | 1324
2022-07-13 | 19:00 | 1280 | 332 | 660 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 | -154 | 1280
2022-07-13 | 20:00 | 1222 | 332 | 661 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | -151 | 1222
2022-07-13 | 21:00 | 1150 | 332 | 664 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | -150 | 1150
2022-07-13 | 22:00 | 1094 | 332 | 619 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | -145 | 1094
2022-07-13 | 23:00 | 1029 | 332 | 570 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | -142 | 1029
2022-07-14 | 0:00 | 950 | 332 | 541 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | -138 | 950
2022-07-14 | 1:00 | 902 | 332 | 453 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -5 | -137 | 902
2022-07-14 | 2:00 | 893 | 332 | 433 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | -12 | -137 | 893
2022-07-14 | 3:00 | 910 | 332 | 456 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -140 | 910
2022-07-14 | 4:00 | 942 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -143 | 942
2022-07-14 | 5:00 | 970 | 332 | 524 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -144 | 970
2022-07-14 | 6:00 | 984 | 332 | 482 | 84 | 26 | 59 | 60 | 0 | 85 | 0 | 0 | -144 | 984
2022-07-14 | 7:00 | 1050 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 221 | 0 | 82 | 0 | -64 | -145 | 1050
2022-07-14 | 8:00 | 1200 | 332 | 449 | 111 | 26 | 59 | 417 | 0 | 83 | 0 | -125 | -152 | 1200
2022-07-14 | 9:00 | 1339 | 332 | 435 | 167 | 26 | 59 | 613 | 0 | 80 | 0 | -217 | -156 | 1339
2022-07-14 | 10:00 | 1392 | 332 | 448 | 164 | 26 | 59 | 648 | 0 | 79 | 0 | -204 | -160 | 1392
2022-07-14 | 11:00 | 1406 | 332 | 452 | 123 | 26 | 59 | 630 | 0 | 96 | 0 | -152 | -160 | 1406
2022-07-14 | 12:00 | 1373 | 332 | 451 | 84 | 26 | 59 | 685 | 0 | 102 | 0 | -208 | -158 | 1373
2022-07-14 | 13:00 | 1418 | 332 | 452 | 84 | 26 | 59 | 590 | 0 | 95 | 0 | -61 | -159 | 1418
2022-07-14 | 14:00 | 1408 | 332 | 502 | 90 | 26 | 59 | 454 | 0 | 105 | 0 | 0 | -160 | 1408
2022-07-14 | 15:00 | 1401 | 332 | 581 | 91 | 26 | 59 | 371 | 0 | 91 | 0 | 10 | -160 | 1401
2022-07-14 | 16:00 | 1400 | 332 | 628 | 98 | 26 | 59 | 231 | 0 | 82 | 0 | 103 | -159 | 1400
2022-07-14 | 17:00 | 1350 | 332 | 602 | 124 | 26 | 59 | 126 | 0 | 79 | 0 | 159 | -157 | 1350
2022-07-14 | 18:00 | 1324 | 332 | 602 | 164 | 26 | 59 | 35 | 0 | 70 | 0 | 192 | -156 | 1324
2022-07-14 | 19:00 | 1279 | 332 | 603 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 175 | -154 | 1279
2022-07-14 | 20:00 | 1211 | 332 | 603 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 101 | -151 | 1211
2022-07-14 | 21:00 | 1148 | 332 | 607 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 41 | -150 | 1148
2022-07-14 | 22:00 | 1087 | 332 | 594 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 3 | -145 | 1087
2022-07-14 | 23:00 | 1030 | 332 | 564 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | -142 | 1030
2022-07-15 | 0:00 | 943 | 332 | 497 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -138 | 943
2022-07-15 | 1:00 | 895 | 332 | 433 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -28 | -137 | 895
2022-07-15 | 2:00 | 890 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -42 | -137 | 890
2022-07-15 | 3:00 | 910 | 332 | 445 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -140 | 910
2022-07-15 | 4:00 | 935 | 332 | 479 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -143 | 935
2022-07-15 | 5:00 | 964 | 332 | 523 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | -144 | 964
2022-07-15 | 6:00 | 980 | 332 | 525 | 84 | 26 | 59 | 17 | 0 | 81 | 0 | 0 | -144 | 980
2022-07-15 | 7:00 | 1038 | 332 | 533 | 91 | 26 | 59 | 77 | 0 | 65 | 0 | 0 | -145 | 1038
2022-07-15 | 8:00 | 1178 | 332 | 611 | 111 | 26 | 59 | 113 | 0 | 53 | 0 | 25 | -152 | 1178
2022-07-15 | 9:00 | 1265 | 332 | 611 | 167 | 26 | 59 | 171 | 0 | 34 | 0 | 21 | -156 | 1265
2022-07-15 | 10:00 | 1265 | 332 | 508 | 164 | 26 | 59 | 303 | 0 | 33 | 0 | 0 | -160 | 1265
2022-07-15 | 11:00 | 1283 | 332 | 450 | 123 | 26 | 59 | 450 | 0 | 29 | 0 | -26 | -160 | 1283
2022-07-15 | 12:00 | 1259 | 332 | 471 | 84 | 26 | 59 | 419 | 0 | 31 | 0 | -5 | -158 | 1259
2022-07-15 | 13:00 | 1297 | 332 | 591 | 84 | 26 | 59 | 311 | 0 | 44 | 0 | 9 | -159 | 1297
2022-07-15 | 14:00 | 1301 | 332 | 612 | 90 | 26 | 59 | 229 | 0 | 60 | 0 | 53 | -160 | 1301
2022-07-15 | 15:00 | 1269 | 332 | 613 | 91 | 26 | 59 | 116 | 0 | 67 | 0 | 125 | -160 | 1269
2022-07-15 | 16:00 | 1246 | 332 | 605 | 98 | 26 | 59 | 76 | 0 | 75 | 0 | 134 | -159 | 1246
2022-07-15 | 17:00 | 1207 | 332 | 604 | 124 | 26 | 59 | 57 | 0 | 51 | 0 | 111 | -157 | 1207
2022-07-15 | 18:00 | 1179 | 332 | 606 | 164 | 26 | 59 | 20 | 0 | 30 | 0 | 98 | -156 | 1179
2022-07-15 | 19:00 | 1141 | 332 | 606 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 83 | -154 | 1141
2022-07-15 | 20:00 | 1082 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | -151 | 1082
2022-07-15 | 21:00 | 1017 | 332 | 557 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -150 | 1017
2022-07-15 | 22:00 | 982 | 332 | 527 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -145 | 982
2022-07-15 | 23:00 | 935 | 332 | 507 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -142 | 935
2022-07-16 | 0:00 | 863 | 332 | 451 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | -12 | -134 | 863
2022-07-16 | 1:00 | 809 | 332 | 445 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | -109 | -133 | 809
2022-07-16 | 2:00 | 806 | 332 | 444 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | -125 | -133 | 806
2022-07-16 | 3:00 | 829 | 332 | 445 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | -59 | -137 | 829
2022-07-16 | 4:00 | 863 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -21 | -139 | 863
2022-07-16 | 5:00 | 873 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 74 | 0 | -11 | -139 | 873
2022-07-16 | 6:00 | 847 | 332 | 380 | 84 | 26 | 59 | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | -136 | 847
2022-07-16 | 7:00 | 851 | 332 | 290 | 91 | 26 | 59 | 143 | 0 | 46 | 0 | 0 | -136 | 851
2022-07-16 | 8:00 | 946 | 332 | 198 | 111 | 26 | 59 | 324 | 0 | 35 | 0 | 0 | -139 | 946
2022-07-16 | 9:00 | 1030 | 332 | 155 | 167 | 26 | 59 | 495 | 0 | 17 | -4 | -75 | -142 | 1030
2022-07-16 | 10:00 | 1095 | 332 | 157 | 164 | 26 | 59 | 710 | -9 | 13 | -3 | -209 | -145 | 1095
2022-07-16 | 11:00 | 1145 | 332 | 157 | 123 | 26 | 59 | 825 | -32 | 32 | -7 | -224 | -146 | 1145
2022-07-16 | 12:00 | 1151 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 856 | -7 | 11 | -2 | -217 | -147 | 1151
2022-07-16 | 13:00 | 1176 | 332 | 190 | 84 | 26 | 59 | 873 | -27 | 13 | -3 | -224 | -147 | 1176
2022-07-16 | 14:00 | 1163 | 332 | 157 | 90 | 26 | 59 | 813 | 0 | 20 | -5 | -182 | -147 | 1163
2022-07-16 | 15:00 | 1169 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 730 | 0 | 39 | 0 | -119 | -147 | 1169
2022-07-16 | 16:00 | 1171 | 332 | 236 | 98 | 26 | 59 | 526 | 0 | 41 | 0 | 0 | -147 | 1171
2022-07-16 | 17:00 | 1169 | 332 | 409 | 124 | 26 | 59 | 316 | 0 | 36 | 0 | 16 | -149 | 1169
2022-07-16 | 18:00 | 1143 | 332 | 452 | 164 | 26 | 59 | 100 | 0 | 23 | 0 | 137 | -150 | 1143
2022-07-16 | 19:00 | 1106 | 332 | 452 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199 | -150 | 1106
2022-07-16 | 20:00 | 1051 | 332 | 448 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 144 | -148 | 1051
2022-07-16 | 21:00 | 984 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 | -146 | 984
2022-07-16 | 22:00 | 938 | 332 | 447 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55 | -142 | 938
2022-07-16 | 23:00 | 893 | 332 | 446 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | -138 | 893
2022-07-17 | 0:00 | 817 | 332 | 419 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 817
2022-07-17 | 1:00 | 769 | 332 | 321 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 769
2022-07-17 | 2:00 | 769 | 332 | 317 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 769
2022-07-17 | 3:00 | 790 | 332 | 382 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -137 | 790
2022-07-17 | 4:00 | 819 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -139 | 819
2022-07-17 | 5:00 | 829 | 332 | 438 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | -139 | 829
2022-07-17 | 6:00 | 789 | 332 | 350 | 84 | 26 | 59 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | -136 | 789
2022-07-17 | 7:00 | 789 | 332 | 370 | 91 | 26 | 59 | 160 | 0 | 22 | 0 | -135 | -136 | 789
2022-07-17 | 8:00 | 838 | 332 | 382 | 111 | 26 | 59 | 265 | 0 | 26 | 0 | -224 | -139 | 838
2022-07-17 | 9:00 | 898 | 332 | 327 | 167 | 26 | 59 | 318 | 0 | 35 | 0 | -224 | -142 | 898
2022-07-17 | 10:00 | 920 | 332 | 350 | 164 | 26 | 59 | 322 | 0 | 36 | 0 | -224 | -145 | 920
2022-07-17 | 11:00 | 939 | 332 | 206 | 123 | 26 | 59 | 310 | 0 | 29 | 0 | 0 | -146 | 939
2022-07-17 | 12:00 | 941 | 332 | 177 | 84 | 26 | 59 | 392 | 0 | 31 | 0 | -13 | -147 | 941
2022-07-17 | 13:00 | 938 | 332 | 153 | 84 | 26 | 59 | 525 | 0 | 33 | 0 | -127 | -147 | 938
2022-07-17 | 14:00 | 964 | 332 | 153 | 90 | 26 | 59 | 666 | -15 | 24 | 0 | -224 | -147 | 964
2022-07-17 | 15:00 | 979 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 586 | 0 | 15 | 0 | -137 | -147 | 979
2022-07-17 | 16:00 | 1006 | 332 | 246 | 98 | 26 | 59 | 382 | 0 | 13 | 0 | -3 | -147 | 1006
2022-07-17 | 17:00 | 1031 | 332 | 423 | 124 | 26 | 59 | 186 | 0 | 14 | 0 | 16 | -149 | 1031
2022-07-17 | 18:00 | 1034 | 332 | 449 | 164 | 26 | 59 | 64 | 0 | 15 | 0 | 75 | -150 | 1034
2022-07-17 | 19:00 | 1025 | 332 | 448 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 | -150 | 1025
2022-07-17 | 20:00 | 987 | 332 | 448 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 75 | -148 | 987
2022-07-17 | 21:00 | 941 | 332 | 448 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | -146 | 941
2022-07-17 | 22:00 | 898 | 332 | 447 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -142 | 898
2022-07-17 | 23:00 | 856 | 332 | 432 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | -138 | 856
2022-07-18 | 0:00 | 790 | 332 | 373 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 790
2022-07-18 | 1:00 | 750 | 332 | 276 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 750
2022-07-18 | 2:00 | 755 | 332 | 274 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -133 | 755
2022-07-18 | 3:00 | 784 | 332 | 344 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -137 | 784
2022-07-18 | 4:00 | 819 | 332 | 375 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -139 | 819
2022-07-18 | 5:00 | 836 | 332 | 388 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -139 | 836
2022-07-18 | 6:00 | 811 | 332 | 319 | 84 | 26 | 59 | 43 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 811
2022-07-18 | 7:00 | 825 | 332 | 237 | 91 | 26 | 59 | 134 | 0 | 82 | 0 | 0 | -136 | 825
2022-07-18 | 8:00 | 911 | 332 | 208 | 111 | 26 | 59 | 237 | 0 | 77 | 0 | 0 | -139 | 911
2022-07-18 | 9:00 | 978 | 332 | 171 | 167 | 26 | 59 | 360 | 0 | 65 | 0 | -60 | -142 | 978
2022-07-18 | 10:00 | 1036 | 332 | 172 | 164 | 26 | 59 | 529 | 0 | 70 | 0 | -171 | -145 | 1036
2022-07-18 | 11:00 | 1095 | 332 | 171 | 123 | 26 | 59 | 627 | 0 | 88 | 0 | -185 | -146 | 1095
2022-07-18 | 12:00 | 1120 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 591 | 0 | 98 | 0 | -96 | -147 | 1120
2022-07-18 | 13:00 | 1140 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 561 | 0 | 113 | 0 | -61 | -147 | 1140
2022-07-18 | 14:00 | 1169 | 332 | 223 | 90 | 26 | 59 | 472 | 0 | 120 | 0 | -6 | -147 | 1169
2022-07-18 | 15:00 | 1148 | 332 | 419 | 91 | 26 | 59 | 229 | 0 | 135 | 0 | 4 | -147 | 1148
2022-07-18 | 16:00 | 1166 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 139 | 0 | 152 | 0 | 15 | -147 | 1166
2022-07-18 | 17:00 | 1181 | 332 | 497 | 124 | 26 | 59 | 72 | 0 | 156 | 0 | 64 | -149 | 1181
2022-07-18 | 18:00 | 1191 | 332 | 496 | 164 | 26 | 59 | 24 | 0 | 166 | 0 | 74 | -150 | 1191
2022-07-18 | 19:00 | 1169 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 76 | -150 | 1169
2022-07-18 | 20:00 | 1121 | 332 | 495 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 18 | -148 | 1121
2022-07-18 | 21:00 | 1062 | 332 | 494 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | -32 | -146 | 1062
2022-07-18 | 22:00 | 999 | 332 | 493 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | -78 | -142 | 999
2022-07-18 | 23:00 | 949 | 332 | 455 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | -62 | -138 | 949
2022-07-19 | 0:00 | 880 | 332 | 432 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | -103 | -138 | 880
2022-07-19 | 1:00 | 838 | 332 | 240 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -137 | 838
2022-07-19 | 2:00 | 834 | 332 | 323 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | -86 | -137 | 834
2022-07-19 | 3:00 | 861 | 332 | 378 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | -67 | -140 | 861
2022-07-19 | 4:00 | 894 | 332 | 371 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -143 | 894
2022-07-19 | 5:00 | 921 | 332 | 397 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | -144 | 921
2022-07-19 | 6:00 | 942 | 332 | 405 | 84 | 26 | 59 | 26 | 0 | 154 | 0 | 0 | -144 | 942
2022-07-19 | 7:00 | 1022 | 332 | 435 | 91 | 26 | 59 | 71 | 0 | 147 | 0 | 6 | -145 | 1022
2022-07-19 | 8:00 | 1157 | 332 | 448 | 111 | 26 | 59 | 133 | 0 | 150 | 0 | 50 | -152 | 1157
2022-07-19 | 9:00 | 1257 | 332 | 449 | 167 | 26 | 59 | 182 | 0 | 158 | 0 | 40 | -156 | 1257
2022-07-19 | 10:00 | 1257 | 332 | 450 | 164 | 26 | 59 | 216 | 0 | 147 | 0 | 23 | -160 | 1257
2022-07-19 | 11:00 | 1277 | 332 | 450 | 123 | 26 | 59 | 286 | 0 | 157 | 0 | 4 | -160 | 1277
2022-07-19 | 12:00 | 1222 | 332 | 448 | 84 | 26 | 59 | 348 | 0 | 162 | 0 | -79 | -158 | 1222
2022-07-19 | 13:00 | 1268 | 332 | 449 | 84 | 26 | 59 | 398 | 0 | 149 | 0 | -70 | -159 | 1268
2022-07-19 | 14:00 | 1267 | 332 | 419 | 90 | 26 | 59 | 391 | 0 | 135 | 0 | -25 | -160 | 1267
2022-07-19 | 15:00 | 1267 | 332 | 386 | 91 | 26 | 59 | 405 | 0 | 128 | 0 | 0 | -160 | 1267
2022-07-19 | 16:00 | 1292 | 332 | 479 | 98 | 26 | 59 | 314 | 0 | 132 | 0 | 11 | -159 | 1292
2022-07-19 | 17:00 | 1257 | 332 | 497 | 124 | 26 | 59 | 154 | 0 | 137 | 0 | 85 | -157 | 1257
2022-07-19 | 18:00 | 1226 | 332 | 496 | 164 | 26 | 59 | 53 | 0 | 128 | 0 | 124 | -156 | 1226
2022-07-19 | 19:00 | 1178 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 138 | -154 | 1178
2022-07-19 | 20:00 | 1114 | 332 | 495 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 89 | -151 | 1114
2022-07-19 | 21:00 | 1049 | 332 | 494 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 38 | -150 | 1049
2022-07-19 | 22:00 | 993 | 332 | 492 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 7 | -145 | 993
2022-07-19 | 23:00 | 946 | 332 | 454 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 40 | -142 | 946
2022-07-20 | 0:00 | 881 | 332 | 432 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | -138 | 881
2022-07-20 | 1:00 | 834 | 332 | 432 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | -92 | -137 | 834
2022-07-20 | 2:00 | 831 | 332 | 431 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -92 | -137 | 831
2022-07-20 | 3:00 | 854 | 332 | 433 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | -34 | -140 | 854
2022-07-20 | 4:00 | 884 | 332 | 434 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | -143 | 884
2022-07-20 | 5:00 | 912 | 332 | 434 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 74 | 0 | 43 | -144 | 912
2022-07-20 | 6:00 | 917 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 49 | 0 | 76 | 0 | 2 | -144 | 917
2022-07-20 | 7:00 | 972 | 332 | 446 | 91 | 26 | 59 | 140 | 0 | 72 | 0 | -49 | -145 | 972
2022-07-20 | 8:00 | 1106 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 246 | 0 | 81 | 0 | -44 | -152 | 1106
2022-07-20 | 9:00 | 1210 | 332 | 368 | 167 | 26 | 59 | 391 | 0 | 79 | 0 | -56 | -156 | 1210
2022-07-20 | 10:00 | 1249 | 332 | 217 | 164 | 26 | 59 | 523 | 0 | 88 | 0 | 0 | -160 | 1249
2022-07-20 | 11:00 | 1288 | 332 | 363 | 123 | 26 | 59 | 652 | 0 | 96 | 0 | -203 | -160 | 1288
2022-07-20 | 12:00 | 1295 | 332 | 181 | 84 | 26 | 59 | 691 | 0 | 93 | 0 | -13 | -158 | 1295
2022-07-20 | 13:00 | 1328 | 332 | 447 | 84 | 26 | 59 | 651 | 0 | 96 | 0 | -208 | -159 | 1328
2022-07-20 | 14:00 | 1351 | 332 | 452 | 90 | 26 | 59 | 546 | 0 | 99 | 0 | -93 | -160 | 1351
2022-07-20 | 15:00 | 1333 | 332 | 491 | 91 | 26 | 59 | 392 | 0 | 102 | 0 | 0 | -160 | 1333
2022-07-20 | 16:00 | 1320 | 332 | 600 | 98 | 26 | 59 | 234 | 0 | 109 | 0 | 21 | -159 | 1320
2022-07-20 | 17:00 | 1275 | 332 | 559 | 124 | 26 | 59 | 125 | 0 | 102 | 0 | 105 | -157 | 1275
2022-07-20 | 18:00 | 1249 | 332 | 544 | 164 | 26 | 59 | 50 | 0 | 97 | 0 | 133 | -156 | 1249
2022-07-20 | 19:00 | 1218 | 332 | 545 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 152 | -154 | 1218
2022-07-20 | 20:00 | 1165 | 332 | 544 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 110 | -151 | 1165
2022-07-20 | 21:00 | 1092 | 332 | 547 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 42 | -150 | 1092
2022-07-20 | 22:00 | 1042 | 332 | 542 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 13 | -145 | 1042
2022-07-20 | 23:00 | 994 | 332 | 509 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | -142 | 994
2022-07-21 | 0:00 | 927 | 332 | 470 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -138 | 927
2022-07-21 | 1:00 | 875 | 332 | 446 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | -70 | -137 | 875
2022-07-21 | 2:00 | 873 | 332 | 444 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | -85 | -137 | 873
2022-07-21 | 3:00 | 897 | 332 | 447 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | -28 | -140 | 897
2022-07-21 | 4:00 | 933 | 332 | 472 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -143 | 933
2022-07-21 | 5:00 | 959 | 332 | 492 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | -144 | 959
2022-07-21 | 6:00 | 963 | 332 | 453 | 84 | 26 | 59 | 48 | 0 | 108 | 0 | -3 | -144 | 963
2022-07-21 | 7:00 | 1030 | 332 | 449 | 91 | 26 | 59 | 150 | 0 | 109 | 0 | -41 | -145 | 1030
2022-07-21 | 8:00 | 1173 | 332 | 431 | 111 | 26 | 59 | 258 | 0 | 121 | 0 | -13 | -152 | 1173
2022-07-21 | 9:00 | 1301 | 332 | 434 | 167 | 26 | 59 | 417 | 0 | 119 | 0 | -97 | -156 | 1301
2022-07-21 | 10:00 | 1355 | 332 | 435 | 164 | 26 | 59 | 524 | 0 | 123 | 0 | -148 | -160 | 1355
2022-07-21 | 11:00 | 1397 | 332 | 436 | 123 | 26 | 59 | 569 | 0 | 128 | 0 | -116 | -160 | 1397
2022-07-21 | 12:00 | 1380 | 332 | 435 | 84 | 26 | 59 | 567 | 0 | 142 | 0 | -107 | -158 | 1380
2022-07-21 | 13:00 | 1433 | 332 | 436 | 84 | 26 | 59 | 603 | 0 | 143 | 0 | -91 | -159 | 1433
2022-07-21 | 14:00 | 1453 | 332 | 436 | 90 | 26 | 59 | 608 | 0 | 130 | 0 | -68 | -160 | 1453
2022-07-21 | 15:00 | 1447 | 332 | 463 | 91 | 26 | 59 | 520 | 0 | 135 | 0 | -19 | -160 | 1447
2022-07-21 | 16:00 | 1429 | 332 | 556 | 98 | 26 | 59 | 346 | 0 | 141 | 0 | 30 | -159 | 1429
2022-07-21 | 17:00 | 1386 | 332 | 529 | 124 | 26 | 59 | 223 | 0 | 129 | 0 | 121 | -157 | 1386
2022-07-21 | 18:00 | 1339 | 332 | 512 | 164 | 26 | 59 | 84 | 0 | 119 | 0 | 199 | -156 | 1339
2022-07-21 | 19:00 | 1272 | 332 | 514 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 204 | -154 | 1272
2022-07-21 | 20:00 | 1196 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 149 | -151 | 1196
2022-07-21 | 21:00 | 1112 | 332 | 498 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 74 | -150 | 1112
2022-07-21 | 22:00 | 1048 | 332 | 500 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 18 | -145 | 1048
2022-07-21 | 23:00 | 991 | 332 | 474 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -142 | 991
2022-07-22 | 0:00 | 906 | 332 | 410 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -138 | 906
2022-07-22 | 1:00 | 855 | 332 | 323 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -137 | 855
2022-07-22 | 2:00 | 850 | 332 | 254 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 66 | -137 | 850
2022-07-22 | 3:00 | 867 | 332 | 391 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -140 | 867
2022-07-22 | 4:00 | 900 | 332 | 426 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 17 | -143 | 900
2022-07-22 | 5:00 | 918 | 332 | 357 | 84 | 26 | 59 | 5 | 0 | 85 | 0 | 114 | -144 | 918
2022-07-22 | 6:00 | 918 | 332 | 298 | 84 | 26 | 59 | 85 | 0 | 77 | 0 | 101 | -144 | 918
2022-07-22 | 7:00 | 953 | 332 | 173 | 91 | 26 | 59 | 290 | 0 | 78 | 0 | 49 | -145 | 953
2022-07-22 | 8:00 | 1078 | 332 | 157 | 111 | 26 | 59 | 535 | 0 | 89 | 0 | -79 | -152 | 1078
2022-07-22 | 9:00 | 1202 | 332 | 158 | 167 | 26 | 59 | 790 | -26 | 88 | -20 | -216 | -156 | 1202
2022-07-22 | 10:00 | 1266 | 332 | 161 | 164 | 26 | 59 | 969 | -118 | 74 | -17 | -224 | -160 | 1266
2022-07-22 | 11:00 | 1309 | 332 | 161 | 123 | 26 | 59 | 1067 | -129 | 70 | -16 | -224 | -160 | 1309
2022-07-22 | 12:00 | 1296 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1092 | -124 | 64 | -14 | -224 | -158 | 1296
2022-07-22 | 13:00 | 1326 | 332 | 192 | 84 | 26 | 59 | 1071 | -104 | 63 | -14 | -224 | -159 | 1326
2022-07-22 | 14:00 | 1321 | 332 | 160 | 90 | 26 | 59 | 960 | -2 | 67 | -15 | -196 | -160 | 1321
2022-07-22 | 15:00 | 1297 | 332 | 161 | 91 | 26 | 59 | 802 | 0 | 72 | 0 | -86 | -160 | 1297
2022-07-22 | 16:00 | 1301 | 332 | 275 | 98 | 26 | 59 | 596 | 0 | 74 | 0 | 0 | -159 | 1301
2022-07-22 | 17:00 | 1269 | 332 | 435 | 124 | 26 | 59 | 333 | 0 | 67 | 0 | 50 | -157 | 1269
2022-07-22 | 18:00 | 1214 | 332 | 458 | 164 | 26 | 59 | 99 | 0 | 56 | 0 | 176 | -156 | 1214
2022-07-22 | 19:00 | 1160 | 332 | 471 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -154 | 1160
2022-07-22 | 20:00 | 1094 | 332 | 449 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 173 | -151 | 1094
2022-07-22 | 21:00 | 1028 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 121 | -150 | 1028
2022-07-22 | 22:00 | 971 | 332 | 448 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -145 | 971
2022-07-22 | 23:00 | 928 | 332 | 447 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | -142 | 928
2022-07-23 | 0:00 | 853 | 332 | 440 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | -134 | 853
2022-07-23 | 1:00 | 803 | 332 | 356 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 803
2022-07-23 | 2:00 | 800 | 332 | 350 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 800
2022-07-23 | 3:00 | 823 | 332 | 417 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -137 | 823
2022-07-23 | 4:00 | 849 | 332 | 446 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -139 | 849
2022-07-23 | 5:00 | 861 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 26 | 0 | 23 | -139 | 861
2022-07-23 | 6:00 | 832 | 332 | 284 | 84 | 26 | 59 | 91 | 0 | 22 | 0 | 70 | -136 | 832
2022-07-23 | 7:00 | 834 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 306 | 0 | 9 | 0 | -24 | -136 | 834
2022-07-23 | 8:00 | 901 | 332 | 153 | 111 | 26 | 59 | 562 | -17 | 3 | 0 | -189 | -139 | 901
2022-07-23 | 9:00 | 1018 | 332 | 155 | 167 | 26 | 59 | 826 | -183 | 2 | 0 | -224 | -142 | 1018
2022-07-23 | 10:00 | 1096 | 332 | 156 | 164 | 26 | 59 | 992 | -266 | 2 | 0 | -224 | -145 | 1096
2022-07-23 | 11:00 | 1139 | 332 | 156 | 123 | 26 | 59 | 1047 | -236 | 2 | 0 | -224 | -146 | 1139
2022-07-23 | 12:00 | 1157 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 1081 | -212 | 2 | 0 | -224 | -147 | 1157
2022-07-23 | 13:00 | 1173 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 1041 | -156 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1173
2022-07-23 | 14:00 | 1172 | 332 | 190 | 90 | 26 | 59 | 933 | -89 | 2 | 0 | -224 | -147 | 1172
2022-07-23 | 15:00 | 1137 | 332 | 157 | 91 | 26 | 59 | 742 | 0 | 3 | 0 | -126 | -147 | 1137
2022-07-23 | 16:00 | 1150 | 332 | 263 | 98 | 26 | 59 | 515 | 0 | 4 | 0 | 0 | -147 | 1150
2022-07-23 | 17:00 | 1139 | 332 | 441 | 124 | 26 | 59 | 260 | 0 | 4 | 0 | 42 | -149 | 1139
2022-07-23 | 18:00 | 1107 | 332 | 450 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 4 | 0 | 147 | -150 | 1107
2022-07-23 | 19:00 | 1084 | 332 | 449 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | -150 | 1084
2022-07-23 | 20:00 | 1036 | 332 | 448 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | -148 | 1036
2022-07-23 | 21:00 | 969 | 332 | 448 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -146 | 969
2022-07-23 | 22:00 | 918 | 332 | 447 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | -142 | 918
2022-07-23 | 23:00 | 877 | 332 | 447 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -138 | 877
2022-07-24 | 0:00 | 809 | 332 | 423 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 809
2022-07-24 | 1:00 | 761 | 332 | 319 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 761
2022-07-24 | 2:00 | 766 | 332 | 313 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 766
2022-07-24 | 3:00 | 787 | 332 | 370 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 787
2022-07-24 | 4:00 | 810 | 332 | 404 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -139 | 810
2022-07-24 | 5:00 | 825 | 332 | 390 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 45 | 0 | 24 | -139 | 825
2022-07-24 | 6:00 | 789 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 98 | 0 | 44 | 0 | 111 | -136 | 789
2022-07-24 | 7:00 | 793 | 332 | 170 | 91 | 26 | 59 | 320 | 0 | 40 | 0 | -109 | -136 | 793
2022-07-24 | 8:00 | 840 | 332 | 151 | 111 | 26 | 59 | 553 | -68 | 39 | 0 | -224 | -139 | 840
2022-07-24 | 9:00 | 942 | 332 | 153 | 167 | 26 | 59 | 745 | -207 | 33 | 0 | -224 | -142 | 942
2022-07-24 | 10:00 | 1015 | 332 | 155 | 164 | 26 | 59 | 760 | -146 | 34 | 0 | -224 | -145 | 1015
2022-07-24 | 11:00 | 1040 | 332 | 155 | 123 | 26 | 59 | 719 | -42 | 38 | 0 | -224 | -146 | 1040
2022-07-24 | 12:00 | 1062 | 332 | 155 | 84 | 26 | 59 | 673 | 0 | 42 | 0 | -162 | -147 | 1062
2022-07-24 | 13:00 | 1072 | 332 | 155 | 84 | 26 | 59 | 596 | 0 | 48 | 0 | -81 | -147 | 1072
2022-07-24 | 14:00 | 1075 | 332 | 211 | 90 | 26 | 59 | 470 | 0 | 34 | 0 | 0 | -147 | 1075
2022-07-24 | 15:00 | 1068 | 332 | 279 | 91 | 26 | 59 | 394 | 0 | 34 | 0 | 0 | -147 | 1068
2022-07-24 | 16:00 | 1081 | 332 | 372 | 98 | 26 | 59 | 312 | 0 | 29 | 0 | 0 | -147 | 1081
2022-07-24 | 17:00 | 1132 | 332 | 474 | 124 | 26 | 59 | 190 | 0 | 20 | 0 | 56 | -149 | 1132
2022-07-24 | 18:00 | 1147 | 332 | 452 | 164 | 26 | 59 | 65 | 0 | 21 | 0 | 178 | -150 | 1147
2022-07-24 | 19:00 | 1130 | 332 | 467 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -150 | 1130
2022-07-24 | 20:00 | 1081 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 168 | -148 | 1081
2022-07-24 | 21:00 | 1021 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 118 | -146 | 1021
2022-07-24 | 22:00 | 968 | 332 | 449 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 | -142 | 968
2022-07-24 | 23:00 | 916 | 332 | 447 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | -138 | 916
2022-07-25 | 0:00 | 848 | 332 | 432 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | -138 | 848
2022-07-25 | 1:00 | 799 | 332 | 431 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | -69 | -137 | 799
2022-07-25 | 2:00 | 796 | 332 | 430 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -70 | -137 | 796
2022-07-25 | 3:00 | 826 | 332 | 431 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -140 | 826
2022-07-25 | 4:00 | 859 | 332 | 432 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -143 | 859
2022-07-25 | 5:00 | 895 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 6 | 0 | 97 | -144 | 895
2022-07-25 | 6:00 | 907 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 50 | 0 | 5 | 0 | 62 | -144 | 907
2022-07-25 | 7:00 | 969 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 174 | 0 | 2 | 0 | -17 | -145 | 969
2022-07-25 | 8:00 | 1109 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 351 | 0 | 2 | 0 | -67 | -152 | 1109
2022-07-25 | 9:00 | 1249 | 332 | 427 | 167 | 26 | 59 | 605 | 0 | 1 | 0 | -212 | -156 | 1249
2022-07-25 | 10:00 | 1317 | 332 | 328 | 164 | 26 | 59 | 791 | 0 | 1 | 0 | -224 | -160 | 1317
2022-07-25 | 11:00 | 1372 | 332 | 315 | 123 | 26 | 59 | 900 | 0 | 1 | 0 | -224 | -160 | 1372
2022-07-25 | 12:00 | 1387 | 332 | 291 | 84 | 26 | 59 | 974 | 0 | 3 | 0 | -224 | -158 | 1387
2022-07-25 | 13:00 | 1436 | 332 | 355 | 84 | 26 | 59 | 959 | 0 | 4 | 0 | -224 | -159 | 1436
2022-07-25 | 14:00 | 1436 | 332 | 437 | 90 | 26 | 59 | 855 | 0 | 4 | 0 | -207 | -160 | 1436
2022-07-25 | 15:00 | 1394 | 332 | 452 | 91 | 26 | 59 | 662 | 0 | 4 | 0 | -72 | -160 | 1394
2022-07-25 | 16:00 | 1391 | 332 | 563 | 98 | 26 | 59 | 453 | 0 | 4 | 0 | 15 | -159 | 1391
2022-07-25 | 17:00 | 1353 | 332 | 601 | 124 | 26 | 59 | 243 | 0 | 4 | 0 | 121 | -157 | 1353
2022-07-25 | 18:00 | 1321 | 332 | 619 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 3 | 0 | 199 | -156 | 1321
2022-07-25 | 19:00 | 1268 | 332 | 629 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -154 | 1268
2022-07-25 | 20:00 | 1202 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | -151 | 1202
2022-07-25 | 21:00 | 1119 | 332 | 606 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | -150 | 1119
2022-07-25 | 22:00 | 1058 | 332 | 547 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -145 | 1058
2022-07-25 | 23:00 | 995 | 332 | 508 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -142 | 995
2022-07-26 | 0:00 | 906 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -138 | 906
2022-07-26 | 1:00 | 857 | 332 | 448 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -137 | 857
2022-07-26 | 2:00 | 850 | 332 | 439 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -137 | 850
2022-07-26 | 3:00 | 872 | 332 | 483 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -140 | 872
2022-07-26 | 4:00 | 902 | 332 | 488 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -143 | 902
2022-07-26 | 5:00 | 927 | 332 | 488 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | -144 | 927
2022-07-26 | 6:00 | 923 | 332 | 471 | 84 | 26 | 59 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | -144 | 923
2022-07-26 | 7:00 | 976 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 255 | 0 | 0 | 0 | -90 | -145 | 976
2022-07-26 | 8:00 | 1131 | 332 | 447 | 111 | 26 | 59 | 477 | 0 | 0 | 0 | -169 | -152 | 1131
2022-07-26 | 9:00 | 1273 | 332 | 362 | 167 | 26 | 59 | 707 | 0 | 0 | 0 | -224 | -156 | 1273
2022-07-26 | 10:00 | 1339 | 332 | 247 | 164 | 26 | 59 | 895 | 0 | 0 | 0 | -224 | -160 | 1339
2022-07-26 | 11:00 | 1410 | 332 | 204 | 123 | 26 | 59 | 1050 | 0 | 0 | 0 | -224 | -160 | 1410
2022-07-26 | 12:00 | 1404 | 332 | 202 | 84 | 26 | 59 | 1083 | 0 | 0 | 0 | -224 | -158 | 1404
2022-07-26 | 13:00 | 1447 | 332 | 276 | 84 | 26 | 59 | 1052 | 0 | 1 | 0 | -224 | -159 | 1447
2022-07-26 | 14:00 | 1463 | 332 | 367 | 90 | 26 | 59 | 970 | 0 | 3 | 0 | -224 | -160 | 1463
2022-07-26 | 15:00 | 1456 | 332 | 454 | 91 | 26 | 59 | 787 | 0 | 3 | 0 | -136 | -160 | 1456
2022-07-26 | 16:00 | 1456 | 332 | 549 | 98 | 26 | 59 | 536 | 0 | 4 | 0 | 11 | -159 | 1456
2022-07-26 | 17:00 | 1401 | 332 | 601 | 124 | 26 | 59 | 280 | 0 | 8 | 0 | 128 | -157 | 1401
2022-07-26 | 18:00 | 1356 | 332 | 625 | 164 | 26 | 59 | 92 | 0 | 10 | 0 | 204 | -156 | 1356
2022-07-26 | 19:00 | 1287 | 332 | 639 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -154 | 1287
2022-07-26 | 20:00 | 1219 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | -151 | 1219
2022-07-26 | 21:00 | 1140 | 332 | 606 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | -150 | 1140
2022-07-26 | 22:00 | 1069 | 332 | 607 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -145 | 1069
2022-07-26 | 23:00 | 1003 | 332 | 571 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -142 | 1003
2022-07-27 | 0:00 | 917 | 332 | 540 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -138 | 917
2022-07-27 | 1:00 | 855 | 332 | 446 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -137 | 855
2022-07-27 | 2:00 | 851 | 332 | 437 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -137 | 851
2022-07-27 | 3:00 | 867 | 332 | 487 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 867
2022-07-27 | 4:00 | 892 | 332 | 527 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -143 | 892
2022-07-27 | 5:00 | 915 | 332 | 548 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | -144 | 915
2022-07-27 | 6:00 | 914 | 332 | 464 | 84 | 26 | 59 | 82 | 0 | 6 | 0 | 5 | -144 | 914
2022-07-27 | 7:00 | 984 | 332 | 447 | 91 | 26 | 59 | 287 | 0 | 8 | 0 | -121 | -145 | 984
2022-07-27 | 8:00 | 1131 | 332 | 429 | 111 | 26 | 59 | 537 | 0 | 4 | 0 | -215 | -152 | 1131
2022-07-27 | 9:00 | 1272 | 332 | 309 | 167 | 26 | 59 | 757 | 0 | 2 | 0 | -224 | -156 | 1272
2022-07-27 | 10:00 | 1372 | 332 | 253 | 164 | 26 | 59 | 920 | 0 | 2 | 0 | -224 | -160 | 1372
2022-07-27 | 11:00 | 1423 | 332 | 344 | 123 | 26 | 59 | 917 | 0 | 6 | 0 | -224 | -160 | 1423
2022-07-27 | 12:00 | 1428 | 332 | 425 | 84 | 26 | 59 | 874 | 0 | 10 | 0 | -224 | -158 | 1428
2022-07-27 | 13:00 | 1454 | 332 | 453 | 84 | 26 | 59 | 723 | 0 | 17 | 0 | -81 | -159 | 1454
2022-07-27 | 14:00 | 1439 | 332 | 509 | 90 | 26 | 59 | 565 | 0 | 18 | 0 | 0 | -160 | 1439
2022-07-27 | 15:00 | 1422 | 332 | 552 | 91 | 26 | 59 | 403 | 0 | 14 | 0 | 105 | -160 | 1422
2022-07-27 | 16:00 | 1394 | 332 | 601 | 98 | 26 | 59 | 303 | 0 | 11 | 0 | 123 | -159 | 1394
2022-07-27 | 17:00 | 1351 | 332 | 581 | 124 | 26 | 59 | 215 | 0 | 15 | 0 | 156 | -157 | 1351
2022-07-27 | 18:00 | 1319 | 332 | 592 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 23 | 0 | 204 | -156 | 1319
2022-07-27 | 19:00 | 1277 | 332 | 604 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | -154 | 1277
2022-07-27 | 20:00 | 1213 | 332 | 542 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 187 | -151 | 1213
2022-07-27 | 21:00 | 1140 | 332 | 543 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 97 | -150 | 1140
2022-07-27 | 22:00 | 1075 | 332 | 544 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 43 | -145 | 1075
2022-07-27 | 23:00 | 1011 | 332 | 507 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 51 | -142 | 1011
2022-07-28 | 0:00 | 923 | 332 | 486 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | -138 | 923
2022-07-28 | 1:00 | 871 | 332 | 432 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | -25 | -137 | 871
2022-07-28 | 2:00 | 864 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | -33 | -137 | 864
2022-07-28 | 3:00 | 881 | 332 | 453 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -140 | 881
2022-07-28 | 4:00 | 906 | 332 | 483 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -143 | 906
2022-07-28 | 5:00 | 936 | 332 | 488 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 55 | 0 | 32 | -144 | 936
2022-07-28 | 6:00 | 954 | 332 | 459 | 84 | 26 | 59 | 88 | 0 | 57 | 0 | -7 | -144 | 954
2022-07-28 | 7:00 | 1038 | 332 | 448 | 91 | 26 | 59 | 316 | 0 | 50 | 0 | -139 | -145 | 1038
2022-07-28 | 8:00 | 1202 | 332 | 423 | 111 | 26 | 59 | 573 | 0 | 50 | 0 | -220 | -152 | 1202
2022-07-28 | 9:00 | 1351 | 332 | 296 | 167 | 26 | 59 | 803 | 0 | 48 | 0 | -224 | -156 | 1351
2022-07-28 | 10:00 | 1429 | 332 | 220 | 164 | 26 | 59 | 961 | 0 | 51 | 0 | -224 | -160 | 1429
2022-07-28 | 11:00 | 1469 | 332 | 248 | 123 | 26 | 59 | 1012 | 0 | 53 | 0 | -224 | -160 | 1469
2022-07-28 | 12:00 | 1505 | 332 | 255 | 84 | 26 | 59 | 1080 | 0 | 51 | 0 | -224 | -158 | 1505
2022-07-28 | 13:00 | 1535 | 332 | 344 | 84 | 26 | 59 | 1029 | 0 | 44 | 0 | -224 | -159 | 1535
2022-07-28 | 14:00 | 1534 | 332 | 433 | 90 | 26 | 59 | 935 | 0 | 42 | 0 | -223 | -160 | 1534
2022-07-28 | 15:00 | 1506 | 332 | 455 | 91 | 26 | 59 | 736 | 0 | 40 | 0 | -73 | -160 | 1506
2022-07-28 | 16:00 | 1486 | 332 | 565 | 98 | 26 | 59 | 499 | 0 | 50 | 0 | 16 | -159 | 1486
2022-07-28 | 17:00 | 1436 | 332 | 600 | 124 | 26 | 59 | 262 | 0 | 51 | 0 | 139 | -157 | 1436
2022-07-28 | 18:00 | 1407 | 332 | 634 | 164 | 26 | 59 | 89 | 0 | 55 | 0 | 204 | -156 | 1407
2022-07-28 | 19:00 | 1346 | 332 | 642 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | -154 | 1346
2022-07-28 | 20:00 | 1263 | 332 | 603 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 147 | -151 | 1263
2022-07-28 | 21:00 | 1174 | 332 | 606 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 63 | -150 | 1174
2022-07-28 | 22:00 | 1099 | 332 | 601 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 9 | -145 | 1099
2022-07-28 | 23:00 | 1029 | 332 | 560 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 11 | -142 | 1029
2022-07-29 | 0:00 | 937 | 332 | 389 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 105 | -138 | 937
2022-07-29 | 1:00 | 881 | 332 | 383 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -137 | 881
2022-07-29 | 2:00 | 873 | 332 | 367 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -137 | 873
2022-07-29 | 3:00 | 886 | 332 | 409 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -140 | 886
2022-07-29 | 4:00 | 910 | 332 | 431 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | -143 | 910
2022-07-29 | 5:00 | 937 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 97 | 0 | 47 | -144 | 937
2022-07-29 | 6:00 | 961 | 332 | 420 | 84 | 26 | 59 | 86 | 0 | 90 | 0 | 8 | -144 | 961
2022-07-29 | 7:00 | 1040 | 332 | 300 | 91 | 26 | 59 | 287 | 0 | 90 | 0 | 0 | -145 | 1040
2022-07-29 | 8:00 | 1194 | 332 | 234 | 111 | 26 | 59 | 496 | 0 | 88 | 0 | 0 | -152 | 1194
2022-07-29 | 9:00 | 1351 | 332 | 179 | 167 | 26 | 59 | 709 | 0 | 86 | 0 | -51 | -156 | 1351
2022-07-29 | 10:00 | 1423 | 332 | 179 | 164 | 26 | 59 | 851 | 0 | 101 | 0 | -129 | -160 | 1423
2022-07-29 | 11:00 | 1484 | 332 | 180 | 123 | 26 | 59 | 938 | 0 | 123 | 0 | -137 | -160 | 1484
2022-07-29 | 12:00 | 1476 | 332 | 180 | 84 | 26 | 59 | 958 | 0 | 131 | 0 | -136 | -158 | 1476
2022-07-29 | 13:00 | 1518 | 332 | 213 | 84 | 26 | 59 | 951 | 0 | 141 | 0 | -129 | -159 | 1518
2022-07-29 | 14:00 | 1503 | 332 | 181 | 90 | 26 | 59 | 850 | 0 | 144 | 0 | -19 | -160 | 1503
2022-07-29 | 15:00 | 1482 | 332 | 322 | 91 | 26 | 59 | 674 | 0 | 138 | 0 | 0 | -160 | 1482
2022-07-29 | 16:00 | 1479 | 332 | 479 | 98 | 26 | 59 | 467 | 0 | 147 | 0 | 30 | -159 | 1479
2022-07-29 | 17:00 | 1432 | 332 | 501 | 124 | 26 | 59 | 244 | 0 | 145 | 0 | 158 | -157 | 1432
2022-07-29 | 18:00 | 1382 | 332 | 516 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 159 | 0 | 204 | -156 | 1382
2022-07-29 | 19:00 | 1311 | 332 | 508 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 173 | 0 | 198 | -154 | 1311
2022-07-29 | 20:00 | 1236 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 126 | -151 | 1236
2022-07-29 | 21:00 | 1155 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 65 | -150 | 1155
2022-07-29 | 22:00 | 1086 | 332 | 493 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 18 | -145 | 1086
2022-07-29 | 23:00 | 1027 | 332 | 456 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | 30 | -142 | 1027
2022-07-30 | 0:00 | 939 | 332 | 395 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -134 | 939
2022-07-30 | 1:00 | 875 | 332 | 296 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -133 | 875
2022-07-30 | 2:00 | 863 | 332 | 300 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -133 | 863
2022-07-30 | 3:00 | 873 | 332 | 362 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -137 | 873
2022-07-30 | 4:00 | 894 | 332 | 399 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -139 | 894
2022-07-30 | 5:00 | 907 | 332 | 404 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | -139 | 907
2022-07-30 | 6:00 | 887 | 332 | 318 | 84 | 26 | 59 | 59 | 0 | 145 | 0 | 0 | -136 | 887
2022-07-30 | 7:00 | 917 | 332 | 200 | 91 | 26 | 59 | 208 | 0 | 130 | 0 | 7 | -136 | 917
2022-07-30 | 8:00 | 1026 | 332 | 155 | 111 | 26 | 59 | 407 | 0 | 126 | 0 | -51 | -139 | 1026
2022-07-30 | 9:00 | 1147 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 620 | 0 | 115 | 0 | -187 | -142 | 1147
2022-07-30 | 10:00 | 1214 | 332 | 158 | 164 | 26 | 59 | 735 | -9 | 109 | 0 | -215 | -145 | 1214
2022-07-30 | 11:00 | 1265 | 332 | 159 | 123 | 26 | 59 | 796 | 0 | 106 | 0 | -190 | -146 | 1265
2022-07-30 | 12:00 | 1268 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 788 | 0 | 111 | 0 | -144 | -147 | 1268
2022-07-30 | 13:00 | 1291 | 332 | 193 | 84 | 26 | 59 | 734 | 0 | 119 | 0 | -109 | -147 | 1291
2022-07-30 | 14:00 | 1277 | 332 | 160 | 90 | 26 | 59 | 670 | 0 | 112 | 0 | -25 | -147 | 1277
2022-07-30 | 15:00 | 1269 | 332 | 297 | 91 | 26 | 59 | 484 | 0 | 125 | 0 | 2 | -147 | 1269
2022-07-30 | 16:00 | 1251 | 332 | 429 | 98 | 26 | 59 | 304 | 0 | 129 | 0 | 21 | -147 | 1251
2022-07-30 | 17:00 | 1233 | 332 | 452 | 124 | 26 | 59 | 163 | 0 | 132 | 0 | 94 | -149 | 1233
2022-07-30 | 18:00 | 1212 | 332 | 452 | 164 | 26 | 59 | 49 | 0 | 146 | 0 | 134 | -150 | 1212
2022-07-30 | 19:00 | 1172 | 332 | 451 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 142 | -150 | 1172
2022-07-30 | 20:00 | 1111 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 82 | -148 | 1111
2022-07-30 | 21:00 | 1043 | 332 | 449 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 24 | -146 | 1043
2022-07-30 | 22:00 | 987 | 332 | 429 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -142 | 987
2022-07-30 | 23:00 | 939 | 332 | 401 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -138 | 939
2022-07-31 | 0:00 | 858 | 332 | 350 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 858
2022-07-31 | 1:00 | 806 | 332 | 237 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -133 | 806
2022-07-31 | 2:00 | 801 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -133 | 801
2022-07-31 | 3:00 | 817 | 332 | 282 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -137 | 817
2022-07-31 | 4:00 | 840 | 332 | 324 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -139 | 840
2022-07-31 | 5:00 | 849 | 332 | 351 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | -139 | 849
2022-07-31 | 6:00 | 816 | 332 | 252 | 84 | 26 | 59 | 37 | 0 | 162 | 0 | 0 | -136 | 816
2022-07-31 | 7:00 | 825 | 332 | 170 | 91 | 26 | 59 | 119 | 0 | 166 | 0 | -2 | -136 | 825
2022-07-31 | 8:00 | 880 | 332 | 153 | 111 | 26 | 59 | 289 | 0 | 168 | 0 | -119 | -139 | 880
2022-07-31 | 9:00 | 979 | 332 | 154 | 167 | 26 | 59 | 493 | -26 | 181 | -41 | -224 | -142 | 979
2022-07-31 | 10:00 | 1040 | 332 | 155 | 164 | 26 | 59 | 560 | -32 | 187 | -42 | -224 | -145 | 1040
2022-07-31 | 11:00 | 1075 | 332 | 156 | 123 | 26 | 59 | 594 | 0 | 191 | -43 | -217 | -146 | 1075
2022-07-31 | 12:00 | 1100 | 332 | 155 | 84 | 26 | 59 | 647 | 0 | 196 | -44 | -208 | -147 | 1100
2022-07-31 | 13:00 | 1128 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 668 | 0 | 195 | -44 | -202 | -147 | 1128
2022-07-31 | 14:00 | 1123 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 528 | 0 | 195 | -44 | -72 | -147 | 1123
2022-07-31 | 15:00 | 1135 | 332 | 157 | 91 | 26 | 59 | 441 | 0 | 182 | 0 | -6 | -147 | 1135
2022-07-31 | 16:00 | 1148 | 332 | 275 | 98 | 26 | 59 | 335 | 0 | 170 | 0 | 0 | -147 | 1148
2022-07-31 | 17:00 | 1178 | 332 | 421 | 124 | 26 | 59 | 175 | 0 | 173 | 0 | 17 | -149 | 1178
2022-07-31 | 18:00 | 1185 | 332 | 451 | 164 | 26 | 59 | 47 | 0 | 185 | 0 | 71 | -150 | 1185
2022-07-31 | 19:00 | 1170 | 332 | 452 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 111 | -150 | 1170
2022-07-31 | 20:00 | 1116 | 332 | 449 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 54 | -148 | 1116
2022-07-31 | 21:00 | 1052 | 332 | 437 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 7 | -146 | 1052
2022-07-31 | 22:00 | 992 | 332 | 400 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -142 | 992
2022-07-31 | 23:00 | 935 | 332 | 379 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -138 | 935
2022-08-01 | 0:00 | 857 | 332 | 329 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -135 | 857
2022-08-01 | 1:00 | 807 | 332 | 235 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 8 | -133 | 807
2022-08-01 | 2:00 | 809 | 332 | 234 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 12 | -133 | 809
2022-08-01 | 3:00 | 830 | 332 | 302 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 830
2022-08-01 | 4:00 | 863 | 332 | 340 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -137 | 863
2022-08-01 | 5:00 | 904 | 332 | 381 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 171 | 0 | 0 | -139 | 904
2022-08-01 | 6:00 | 936 | 332 | 340 | 71 | 26 | 59 | 79 | 0 | 168 | 0 | 0 | -139 | 936
2022-08-01 | 7:00 | 1036 | 332 | 241 | 77 | 26 | 59 | 297 | 0 | 161 | 0 | -14 | -143 | 1036
2022-08-01 | 8:00 | 1216 | 332 | 225 | 93 | 26 | 59 | 527 | 0 | 164 | 0 | -60 | -150 | 1216
2022-08-01 | 9:00 | 1376 | 332 | 229 | 139 | 26 | 59 | 741 | 0 | 160 | 0 | -155 | -155 | 1376
2022-08-01 | 10:00 | 1447 | 332 | 228 | 137 | 26 | 59 | 841 | 0 | 169 | 0 | -187 | -158 | 1447
2022-08-01 | 11:00 | 1494 | 332 | 230 | 103 | 26 | 59 | 921 | 0 | 162 | 0 | -179 | -160 | 1494
2022-08-01 | 12:00 | 1507 | 332 | 230 | 71 | 26 | 59 | 1001 | 0 | 153 | 0 | -206 | -159 | 1507
2022-08-01 | 13:00 | 1522 | 332 | 231 | 71 | 26 | 59 | 962 | 0 | 147 | 0 | -145 | -161 | 1522
2022-08-01 | 14:00 | 1530 | 332 | 263 | 76 | 26 | 59 | 859 | 0 | 147 | 0 | -70 | -162 | 1530
2022-08-01 | 15:00 | 1508 | 332 | 372 | 77 | 26 | 59 | 673 | 0 | 131 | 0 | 0 | -162 | 1508
2022-08-01 | 16:00 | 1504 | 332 | 535 | 82 | 26 | 59 | 474 | 0 | 129 | 0 | 29 | -162 | 1504
2022-08-01 | 17:00 | 1446 | 332 | 554 | 104 | 26 | 59 | 246 | 0 | 123 | 0 | 164 | -162 | 1446
2022-08-01 | 18:00 | 1404 | 332 | 628 | 137 | 26 | 59 | 68 | 0 | 110 | 0 | 204 | -160 | 1404
2022-08-01 | 19:00 | 1338 | 332 | 628 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -157 | 1338
2022-08-01 | 20:00 | 1262 | 332 | 556 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 199 | -152 | 1262
2022-08-01 | 21:00 | 1181 | 332 | 546 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 137 | -149 | 1181
2022-08-01 | 22:00 | 1115 | 332 | 544 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 96 | -144 | 1115
2022-08-01 | 23:00 | 1044 | 332 | 506 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 85 | -139 | 1044
2022-08-02 | 0:00 | 946 | 332 | 483 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 28 | -135 | 946
2022-08-02 | 1:00 | 893 | 332 | 482 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -63 | -133 | 893
2022-08-02 | 2:00 | 881 | 332 | 482 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -85 | -133 | 881
2022-08-02 | 3:00 | 895 | 332 | 483 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -28 | -135 | 895
2022-08-02 | 4:00 | 920 | 332 | 484 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 15 | -137 | 920
2022-08-02 | 5:00 | 947 | 332 | 484 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 62 | 0 | 49 | -139 | 947
2022-08-02 | 6:00 | 966 | 332 | 483 | 71 | 26 | 59 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -139 | 966
2022-08-02 | 7:00 | 1065 | 332 | 326 | 77 | 26 | 59 | 348 | 0 | 40 | 0 | 0 | -143 | 1065
2022-08-02 | 8:00 | 1229 | 332 | 437 | 93 | 26 | 59 | 605 | 0 | 51 | 0 | -224 | -150 | 1229
2022-08-02 | 9:00 | 1378 | 332 | 253 | 139 | 26 | 59 | 840 | 0 | 55 | 0 | -171 | -155 | 1378
2022-08-02 | 10:00 | 1461 | 332 | 229 | 137 | 26 | 59 | 1014 | -12 | 57 | 0 | -223 | -158 | 1461
2022-08-02 | 11:00 | 1515 | 332 | 231 | 103 | 26 | 59 | 1103 | -7 | 50 | 0 | -222 | -160 | 1515
2022-08-02 | 12:00 | 1506 | 332 | 230 | 71 | 26 | 59 | 1101 | 0 | 44 | 0 | -198 | -159 | 1506
2022-08-02 | 13:00 | 1551 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 1058 | 0 | 41 | 0 | -224 | -161 | 1551
2022-08-02 | 14:00 | 1543 | 332 | 460 | 76 | 26 | 59 | 940 | 0 | 36 | 0 | -224 | -162 | 1543
2022-08-02 | 15:00 | 1526 | 332 | 505 | 77 | 26 | 59 | 775 | 0 | 32 | 0 | -118 | -162 | 1526
2022-08-02 | 16:00 | 1538 | 332 | 600 | 82 | 26 | 59 | 566 | 0 | 35 | 0 | 0 | -162 | 1538
2022-08-02 | 17:00 | 1509 | 332 | 656 | 104 | 26 | 59 | 304 | 0 | 37 | 0 | 153 | -162 | 1509
2022-08-02 | 18:00 | 1454 | 332 | 741 | 137 | 26 | 59 | 84 | 0 | 31 | 0 | 204 | -160 | 1454
2022-08-02 | 19:00 | 1377 | 332 | 743 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -157 | 1377
2022-08-02 | 20:00 | 1307 | 332 | 670 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 199 | -152 | 1307
2022-08-02 | 21:00 | 1233 | 332 | 652 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 151 | -149 | 1233
2022-08-02 | 22:00 | 1152 | 332 | 655 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 82 | -144 | 1152
2022-08-02 | 23:00 | 1076 | 332 | 618 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 66 | -139 | 1076
2022-08-03 | 0:00 | 978 | 332 | 576 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | -135 | 978
2022-08-03 | 1:00 | 918 | 332 | 500 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | -4 | -133 | 918
2022-08-03 | 2:00 | 899 | 332 | 487 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -7 | -133 | 899
2022-08-03 | 3:00 | 911 | 332 | 525 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 911
2022-08-03 | 4:00 | 933 | 332 | 537 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | -137 | 933
2022-08-03 | 5:00 | 959 | 332 | 537 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 8 | 0 | 63 | -139 | 959
2022-08-03 | 6:00 | 976 | 332 | 522 | 71 | 26 | 59 | 85 | 0 | 5 | 0 | 15 | -139 | 976
2022-08-03 | 7:00 | 1070 | 332 | 460 | 77 | 26 | 59 | 327 | 0 | 3 | 0 | -71 | -143 | 1070
2022-08-03 | 8:00 | 1219 | 332 | 498 | 93 | 26 | 59 | 557 | 0 | 4 | 0 | -200 | -150 | 1219
2022-08-03 | 9:00 | 1374 | 332 | 415 | 139 | 26 | 59 | 778 | 0 | 4 | 0 | -224 | -155 | 1374
2022-08-03 | 10:00 | 1468 | 332 | 327 | 137 | 26 | 59 | 965 | 0 | 4 | 0 | -224 | -158 | 1468
2022-08-03 | 11:00 | 1516 | 332 | 302 | 103 | 26 | 59 | 1071 | 0 | 7 | 0 | -224 | -160 | 1516
2022-08-03 | 12:00 | 1531 | 332 | 286 | 71 | 26 | 59 | 1128 | 0 | 12 | 0 | -224 | -159 | 1531
2022-08-03 | 13:00 | 1548 | 332 | 362 | 71 | 26 | 59 | 1063 | 0 | 20 | 0 | -224 | -161 | 1548
2022-08-03 | 14:00 | 1529 | 332 | 462 | 76 | 26 | 59 | 940 | 0 | 20 | 0 | -224 | -162 | 1529
2022-08-03 | 15:00 | 1526 | 332 | 504 | 77 | 26 | 59 | 780 | 0 | 22 | 0 | -112 | -162 | 1526
2022-08-03 | 16:00 | 1539 | 332 | 601 | 82 | 26 | 59 | 572 | 0 | 21 | 0 | 8 | -162 | 1539
2022-08-03 | 17:00 | 1492 | 332 | 662 | 104 | 26 | 59 | 287 | 0 | 18 | 0 | 166 | -162 | 1492
2022-08-03 | 18:00 | 1448 | 332 | 756 | 137 | 26 | 59 | 79 | 0 | 15 | 0 | 204 | -160 | 1448
2022-08-03 | 19:00 | 1365 | 332 | 750 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -157 | 1365
2022-08-03 | 20:00 | 1290 | 332 | 675 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -152 | 1290
2022-08-03 | 21:00 | 1205 | 332 | 653 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | -149 | 1205
2022-08-03 | 22:00 | 1128 | 332 | 654 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | -144 | 1128
2022-08-03 | 23:00 | 1052 | 332 | 619 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | -139 | 1052
2022-08-04 | 0:00 | 955 | 332 | 538 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | -135 | 955
2022-08-04 | 1:00 | 896 | 332 | 495 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -11 | -133 | 896
2022-08-04 | 2:00 | 883 | 332 | 482 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -13 | -133 | 883
2022-08-04 | 3:00 | 896 | 332 | 510 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 896
2022-08-04 | 4:00 | 917 | 332 | 535 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | -137 | 917
2022-08-04 | 5:00 | 947 | 332 | 537 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 15 | 0 | 43 | -139 | 947
2022-08-04 | 6:00 | 966 | 332 | 516 | 71 | 26 | 59 | 80 | 0 | 17 | 0 | 4 | -139 | 966
2022-08-04 | 7:00 | 1054 | 332 | 500 | 77 | 26 | 59 | 294 | 0 | 15 | 0 | -106 | -143 | 1054
2022-08-04 | 8:00 | 1213 | 332 | 498 | 93 | 26 | 59 | 518 | 0 | 15 | 0 | -178 | -150 | 1213
2022-08-04 | 9:00 | 1366 | 332 | 461 | 139 | 26 | 59 | 715 | 0 | 13 | 0 | -224 | -155 | 1366
2022-08-04 | 10:00 | 1439 | 332 | 429 | 137 | 26 | 59 | 824 | 0 | 14 | 0 | -224 | -158 | 1439
2022-08-04 | 11:00 | 1468 | 332 | 455 | 103 | 26 | 59 | 862 | 0 | 15 | 0 | -224 | -160 | 1468
2022-08-04 | 12:00 | 1474 | 332 | 437 | 71 | 26 | 59 | 921 | 0 | 11 | 0 | -224 | -159 | 1474
2022-08-04 | 13:00 | 1506 | 332 | 481 | 71 | 26 | 59 | 914 | 0 | 8 | 0 | -224 | -161 | 1506
2022-08-04 | 14:00 | 1526 | 332 | 499 | 76 | 26 | 59 | 895 | 0 | 8 | 0 | -207 | -162 | 1526
2022-08-04 | 15:00 | 1513 | 332 | 504 | 77 | 26 | 59 | 764 | 0 | 11 | 0 | -98 | -162 | 1513
2022-08-04 | 16:00 | 1536 | 332 | 628 | 82 | 26 | 59 | 552 | 0 | 19 | 0 | 0 | -162 | 1536
2022-08-04 | 17:00 | 1503 | 332 | 704 | 104 | 26 | 59 | 300 | 0 | 21 | 0 | 119 | -162 | 1503
2022-08-04 | 18:00 | 1449 | 332 | 747 | 137 | 26 | 59 | 79 | 0 | 25 | 0 | 204 | -160 | 1449
2022-08-04 | 19:00 | 1369 | 332 | 732 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -157 | 1369
2022-08-04 | 20:00 | 1292 | 332 | 707 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 155 | -152 | 1292
2022-08-04 | 21:00 | 1207 | 332 | 710 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 74 | -149 | 1207
2022-08-04 | 22:00 | 1131 | 332 | 703 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | -144 | 1131
2022-08-04 | 23:00 | 1066 | 332 | 646 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | -139 | 1066
2022-08-05 | 0:00 | 964 | 332 | 576 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | -135 | 964
2022-08-05 | 1:00 | 909 | 332 | 493 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | -17 | -133 | 909
2022-08-05 | 2:00 | 895 | 332 | 482 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | -24 | -133 | 895
2022-08-05 | 3:00 | 903 | 332 | 497 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 903
2022-08-05 | 4:00 | 929 | 332 | 528 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -137 | 929
2022-08-05 | 5:00 | 964 | 332 | 564 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | -139 | 964
2022-08-05 | 6:00 | 986 | 332 | 521 | 71 | 26 | 59 | 67 | 0 | 48 | 0 | 1 | -139 | 986
2022-08-05 | 7:00 | 1077 | 332 | 499 | 77 | 26 | 59 | 225 | 0 | 43 | 0 | -41 | -143 | 1077
2022-08-05 | 8:00 | 1224 | 332 | 499 | 93 | 26 | 59 | 381 | 0 | 36 | 0 | -52 | -150 | 1224
2022-08-05 | 9:00 | 1351 | 332 | 501 | 139 | 26 | 59 | 579 | 0 | 31 | 0 | -161 | -155 | 1351
2022-08-05 | 10:00 | 1418 | 332 | 496 | 137 | 26 | 59 | 700 | 0 | 33 | 0 | -207 | -158 | 1418
2022-08-05 | 11:00 | 1462 | 332 | 503 | 103 | 26 | 59 | 742 | 0 | 34 | 0 | -177 | -160 | 1462
2022-08-05 | 12:00 | 1430 | 332 | 502 | 71 | 26 | 59 | 738 | 0 | 38 | 0 | -177 | -159 | 1430
2022-08-05 | 13:00 | 1468 | 332 | 502 | 71 | 26 | 59 | 652 | 0 | 37 | 0 | -50 | -161 | 1468
2022-08-05 | 14:00 | 1446 | 332 | 503 | 76 | 26 | 59 | 643 | 0 | 36 | 0 | -67 | -162 | 1446
2022-08-05 | 15:00 | 1456 | 332 | 539 | 77 | 26 | 59 | 558 | 0 | 30 | 0 | -3 | -162 | 1456
2022-08-05 | 16:00 | 1458 | 332 | 601 | 82 | 26 | 59 | 421 | 0 | 32 | 0 | 67 | -162 | 1458
2022-08-05 | 17:00 | 1423 | 332 | 616 | 104 | 26 | 59 | 232 | 0 | 25 | 0 | 191 | -162 | 1423
2022-08-05 | 18:00 | 1385 | 332 | 693 | 137 | 26 | 59 | 74 | 0 | 20 | 0 | 204 | -160 | 1385
2022-08-05 | 19:00 | 1329 | 332 | 703 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -157 | 1329
2022-08-05 | 20:00 | 1260 | 332 | 625 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -152 | 1260
2022-08-05 | 21:00 | 1180 | 332 | 591 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 165 | -149 | 1180
2022-08-05 | 22:00 | 1119 | 332 | 593 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 111 | -144 | 1119
2022-08-05 | 23:00 | 1057 | 332 | 556 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 102 | -139 | 1057
2022-08-06 | 0:00 | 959 | 332 | 547 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | -131 | 959
2022-08-06 | 1:00 | 897 | 332 | 495 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | -31 | -129 | 897
2022-08-06 | 2:00 | 889 | 332 | 496 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -42 | -129 | 889
2022-08-06 | 3:00 | 897 | 332 | 501 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | -131 | 897
2022-08-06 | 4:00 | 918 | 332 | 533 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 918
2022-08-06 | 5:00 | 934 | 332 | 548 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 6 | -134 | 934
2022-08-06 | 6:00 | 921 | 332 | 503 | 71 | 26 | 59 | 65 | 0 | 22 | 0 | -25 | -132 | 921
2022-08-06 | 7:00 | 966 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 236 | 0 | 21 | 0 | -149 | -132 | 966
2022-08-06 | 8:00 | 1080 | 332 | 455 | 93 | 26 | 59 | 450 | 0 | 19 | 0 | -218 | -136 | 1080
2022-08-06 | 9:00 | 1204 | 332 | 318 | 139 | 26 | 59 | 683 | 0 | 12 | 0 | -224 | -141 | 1204
2022-08-06 | 10:00 | 1281 | 332 | 297 | 137 | 26 | 59 | 788 | 0 | 11 | 0 | -224 | -145 | 1281
2022-08-06 | 11:00 | 1279 | 332 | 402 | 103 | 26 | 59 | 719 | 0 | 10 | 0 | -224 | -148 | 1279
2022-08-06 | 12:00 | 1298 | 332 | 418 | 71 | 26 | 59 | 753 | 0 | 13 | 0 | -224 | -150 | 1298
2022-08-06 | 13:00 | 1244 | 332 | 477 | 71 | 26 | 59 | 636 | 0 | 15 | 0 | -222 | -150 | 1244
2022-08-06 | 14:00 | 1245 | 332 | 482 | 76 | 26 | 59 | 600 | 0 | 26 | 0 | -206 | -150 | 1245
2022-08-06 | 15:00 | 1256 | 332 | 349 | 77 | 26 | 59 | 537 | 0 | 27 | 0 | 0 | -151 | 1256
2022-08-06 | 16:00 | 1272 | 332 | 472 | 82 | 26 | 59 | 436 | 0 | 17 | 0 | 0 | -152 | 1272
2022-08-06 | 17:00 | 1274 | 332 | 522 | 104 | 26 | 59 | 249 | 0 | 10 | 0 | 126 | -154 | 1274
2022-08-06 | 18:00 | 1256 | 332 | 571 | 137 | 26 | 59 | 71 | 0 | 10 | 0 | 204 | -154 | 1256
2022-08-06 | 19:00 | 1230 | 332 | 613 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -153 | 1230
2022-08-06 | 20:00 | 1170 | 332 | 547 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -149 | 1170
2022-08-06 | 21:00 | 1098 | 332 | 500 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185 | -145 | 1098
2022-08-06 | 22:00 | 1044 | 332 | 498 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | -140 | 1044
2022-08-06 | 23:00 | 990 | 332 | 499 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | -136 | 990
2022-08-07 | 0:00 | 906 | 332 | 496 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | -131 | 906
2022-08-07 | 1:00 | 853 | 332 | 475 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | -129 | 853
2022-08-07 | 2:00 | 843 | 332 | 494 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -67 | -129 | 843
2022-08-07 | 3:00 | 856 | 332 | 495 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -25 | -131 | 856
2022-08-07 | 4:00 | 869 | 332 | 496 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 869
2022-08-07 | 5:00 | 881 | 332 | 495 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | -134 | 881
2022-08-07 | 6:00 | 852 | 332 | 404 | 71 | 26 | 59 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 852
2022-08-07 | 7:00 | 873 | 332 | 333 | 77 | 26 | 59 | 277 | 0 | 13 | 0 | -112 | -132 | 873
2022-08-07 | 8:00 | 945 | 332 | 290 | 93 | 26 | 59 | 497 | 0 | 8 | 0 | -224 | -136 | 945
2022-08-07 | 9:00 | 1053 | 332 | 205 | 139 | 26 | 59 | 680 | -28 | 6 | -1 | -224 | -141 | 1053
2022-08-07 | 10:00 | 1107 | 332 | 206 | 137 | 26 | 59 | 801 | -89 | 5 | -1 | -224 | -145 | 1107
2022-08-07 | 11:00 | 1162 | 332 | 208 | 103 | 26 | 59 | 959 | -159 | 8 | -2 | -224 | -148 | 1162
2022-08-07 | 12:00 | 1201 | 332 | 208 | 71 | 26 | 59 | 1007 | -136 | 10 | -2 | -224 | -150 | 1201
2022-08-07 | 13:00 | 1220 | 332 | 208 | 71 | 26 | 59 | 966 | -79 | 14 | -3 | -224 | -150 | 1220
2022-08-07 | 14:00 | 1234 | 332 | 257 | 76 | 26 | 59 | 842 | 0 | 20 | -4 | -224 | -150 | 1234
2022-08-07 | 15:00 | 1234 | 332 | 416 | 77 | 26 | 59 | 676 | 0 | 23 | 0 | -224 | -151 | 1234
2022-08-07 | 16:00 | 1246 | 332 | 515 | 82 | 26 | 59 | 419 | 0 | 25 | 0 | -60 | -152 | 1246
2022-08-07 | 17:00 | 1260 | 332 | 549 | 104 | 26 | 59 | 197 | 0 | 24 | 0 | 123 | -154 | 1260
2022-08-07 | 18:00 | 1254 | 332 | 569 | 137 | 26 | 59 | 64 | 0 | 18 | 0 | 203 | -154 | 1254
2022-08-07 | 19:00 | 1223 | 332 | 597 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -153 | 1223
2022-08-07 | 20:00 | 1167 | 332 | 551 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 194 | -149 | 1167
2022-08-07 | 21:00 | 1099 | 332 | 508 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 171 | -145 | 1099
2022-08-07 | 22:00 | 1030 | 332 | 498 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 122 | -140 | 1030
2022-08-07 | 23:00 | 964 | 332 | 498 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 81 | -136 | 964
2022-08-08 | 0:00 | 886 | 332 | 482 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | -135 | 886
2022-08-08 | 1:00 | 835 | 332 | 482 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -60 | -133 | 835
2022-08-08 | 2:00 | 827 | 332 | 481 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -71 | -133 | 827
2022-08-08 | 3:00 | 846 | 332 | 483 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -135 | 846
2022-08-08 | 4:00 | 877 | 332 | 483 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | -137 | 877
2022-08-08 | 5:00 | 915 | 332 | 483 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 66 | -139 | 915
2022-08-08 | 6:00 | 941 | 332 | 483 | 71 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | 0 | 17 | -139 | 941
2022-08-08 | 7:00 | 1038 | 332 | 499 | 77 | 26 | 59 | 317 | 0 | 8 | 0 | -137 | -143 | 1038
2022-08-08 | 8:00 | 1224 | 332 | 498 | 93 | 26 | 59 | 567 | 0 | 6 | 0 | -207 | -150 | 1224
2022-08-08 | 9:00 | 1360 | 332 | 400 | 139 | 26 | 59 | 775 | 0 | 8 | 0 | -224 | -155 | 1360
2022-08-08 | 10:00 | 1414 | 332 | 321 | 137 | 26 | 59 | 911 | 0 | 10 | 0 | -224 | -158 | 1414
2022-08-08 | 11:00 | 1481 | 332 | 327 | 103 | 26 | 59 | 1008 | 0 | 10 | 0 | -224 | -160 | 1481
2022-08-08 | 12:00 | 1474 | 332 | 335 | 71 | 26 | 59 | 1022 | 0 | 12 | 0 | -224 | -159 | 1474
2022-08-08 | 13:00 | 1504 | 332 | 404 | 71 | 26 | 59 | 981 | 0 | 16 | 0 | -224 | -161 | 1504
2022-08-08 | 14:00 | 1511 | 332 | 368 | 76 | 26 | 59 | 904 | 0 | 14 | 0 | -106 | -162 | 1511
2022-08-08 | 15:00 | 1523 | 332 | 504 | 77 | 26 | 59 | 770 | 0 | 16 | 0 | -99 | -162 | 1523
2022-08-08 | 16:00 | 1534 | 332 | 603 | 82 | 26 | 59 | 550 | 0 | 22 | 0 | 22 | -162 | 1534
2022-08-08 | 17:00 | 1502 | 332 | 673 | 104 | 26 | 59 | 276 | 0 | 20 | 0 | 174 | -162 | 1502
2022-08-08 | 18:00 | 1439 | 332 | 764 | 137 | 26 | 59 | 62 | 0 | 15 | 0 | 204 | -160 | 1439
2022-08-08 | 19:00 | 1364 | 332 | 749 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -157 | 1364
2022-08-08 | 20:00 | 1287 | 332 | 673 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -152 | 1287
2022-08-08 | 21:00 | 1209 | 332 | 652 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | -149 | 1209
2022-08-08 | 22:00 | 1132 | 332 | 655 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | -144 | 1132
2022-08-08 | 23:00 | 1058 | 332 | 618 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -139 | 1058
2022-08-09 | 0:00 | 963 | 332 | 591 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | -135 | 963
2022-08-09 | 1:00 | 914 | 332 | 506 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 914
2022-08-09 | 2:00 | 894 | 332 | 489 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | -133 | 894
2022-08-09 | 3:00 | 907 | 332 | 531 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 907
2022-08-09 | 4:00 | 929 | 332 | 564 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -137 | 929
2022-08-09 | 5:00 | 955 | 332 | 598 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139 | 955
2022-08-09 | 6:00 | 980 | 332 | 534 | 71 | 26 | 59 | 83 | 0 | 4 | 0 | 10 | -139 | 980
2022-08-09 | 7:00 | 1071 | 332 | 500 | 77 | 26 | 59 | 339 | 0 | 3 | 0 | -122 | -143 | 1071
2022-08-09 | 8:00 | 1237 | 332 | 493 | 93 | 26 | 59 | 582 | 0 | 3 | 0 | -201 | -150 | 1237
2022-08-09 | 9:00 | 1377 | 332 | 391 | 139 | 26 | 59 | 808 | 0 | 1 | 0 | -224 | -155 | 1377
2022-08-09 | 10:00 | 1441 | 332 | 318 | 137 | 26 | 59 | 948 | 0 | 3 | 0 | -224 | -158 | 1441
2022-08-09 | 11:00 | 1497 | 332 | 341 | 103 | 26 | 59 | 1016 | 0 | 4 | 0 | -224 | -160 | 1497
2022-08-09 | 12:00 | 1461 | 332 | 375 | 71 | 26 | 59 | 976 | 0 | 5 | 0 | -224 | -159 | 1461
2022-08-09 | 13:00 | 1489 | 332 | 454 | 71 | 26 | 59 | 928 | 0 | 4 | 0 | -224 | -161 | 1489
2022-08-09 | 14:00 | 1501 | 332 | 504 | 76 | 26 | 59 | 834 | 0 | 6 | 0 | -174 | -162 | 1501
2022-08-09 | 15:00 | 1494 | 332 | 520 | 77 | 26 | 59 | 664 | 0 | 11 | 0 | -33 | -162 | 1494
2022-08-09 | 16:00 | 1510 | 332 | 639 | 82 | 26 | 59 | 473 | 0 | 11 | 0 | 50 | -162 | 1510
2022-08-09 | 17:00 | 1471 | 332 | 681 | 104 | 26 | 59 | 235 | 0 | 10 | 0 | 186 | -162 | 1471
2022-08-09 | 18:00 | 1420 | 332 | 762 | 137 | 26 | 59 | 53 | 0 | 7 | 0 | 204 | -160 | 1420
2022-08-09 | 19:00 | 1362 | 332 | 750 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -157 | 1362
2022-08-09 | 20:00 | 1285 | 332 | 670 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -152 | 1285
2022-08-09 | 21:00 | 1205 | 332 | 652 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | -149 | 1205
2022-08-09 | 22:00 | 1134 | 332 | 655 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | -144 | 1134
2022-08-09 | 23:00 | 1068 | 332 | 619 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | -139 | 1068
2022-08-10 | 0:00 | 976 | 332 | 594 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -135 | 976
2022-08-10 | 1:00 | 914 | 332 | 508 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 914
2022-08-10 | 2:00 | 899 | 332 | 491 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | -133 | 899
2022-08-10 | 3:00 | 906 | 332 | 527 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 906
2022-08-10 | 4:00 | 935 | 332 | 566 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -137 | 935
2022-08-10 | 5:00 | 961 | 332 | 599 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | -139 | 961
2022-08-10 | 6:00 | 967 | 332 | 537 | 71 | 26 | 59 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139 | 967
2022-08-10 | 7:00 | 1044 | 332 | 498 | 77 | 26 | 59 | 283 | 0 | 5 | 0 | -93 | -143 | 1044
2022-08-10 | 8:00 | 1206 | 332 | 499 | 93 | 26 | 59 | 514 | 0 | 4 | 0 | -171 | -150 | 1206
2022-08-10 | 9:00 | 1358 | 332 | 414 | 139 | 26 | 59 | 761 | 0 | 6 | 0 | -224 | -155 | 1358
2022-08-10 | 10:00 | 1423 | 332 | 341 | 137 | 26 | 59 | 901 | 0 | 9 | 0 | -224 | -158 | 1423
2022-08-10 | 11:00 | 1464 | 332 | 351 | 103 | 26 | 59 | 967 | 0 | 10 | 0 | -224 | -160 | 1464
2022-08-10 | 12:00 | 1473 | 332 | 359 | 71 | 26 | 59 | 1001 | 0 | 8 | 0 | -224 | -159 | 1473
2022-08-10 | 13:00 | 1515 | 332 | 437 | 71 | 26 | 59 | 967 | 0 | 8 | 0 | -224 | -161 | 1515
2022-08-10 | 14:00 | 1510 | 332 | 504 | 76 | 26 | 59 | 829 | 0 | 11 | 0 | -165 | -162 | 1510
2022-08-10 | 15:00 | 1476 | 332 | 541 | 77 | 26 | 59 | 610 | 0 | 9 | 0 | -16 | -162 | 1476
2022-08-10 | 16:00 | 1476 | 332 | 648 | 82 | 26 | 59 | 394 | 0 | 9 | 0 | 88 | -162 | 1476
2022-08-10 | 17:00 | 1417 | 332 | 679 | 104 | 26 | 59 | 171 | 0 | 6 | 0 | 202 | -162 | 1417
2022-08-10 | 18:00 | 1370 | 332 | 722 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 5 | 0 | 204 | -160 | 1370
2022-08-10 | 19:00 | 1330 | 332 | 718 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -157 | 1330
2022-08-10 | 20:00 | 1255 | 332 | 654 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | -152 | 1255
2022-08-10 | 21:00 | 1186 | 332 | 653 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | -149 | 1186
2022-08-10 | 22:00 | 1117 | 332 | 655 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | -144 | 1117
2022-08-10 | 23:00 | 1054 | 332 | 617 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | -139 | 1054
2022-08-11 | 0:00 | 957 | 332 | 539 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | -131 | 957
2022-08-11 | 1:00 | 901 | 332 | 499 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | -129 | 901
2022-08-11 | 2:00 | 884 | 332 | 482 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -12 | -129 | 884
2022-08-11 | 3:00 | 890 | 332 | 507 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 890
2022-08-11 | 4:00 | 909 | 332 | 530 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -134 | 909
2022-08-11 | 5:00 | 926 | 332 | 539 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 13 | 0 | 19 | -134 | 926
2022-08-11 | 6:00 | 916 | 332 | 498 | 71 | 26 | 59 | 72 | 0 | 11 | 0 | -21 | -132 | 916
2022-08-11 | 7:00 | 969 | 332 | 410 | 77 | 26 | 59 | 299 | 0 | 10 | 0 | -112 | -132 | 969
2022-08-11 | 8:00 | 1077 | 332 | 368 | 93 | 26 | 59 | 547 | 0 | 12 | 0 | -224 | -136 | 1077
2022-08-11 | 9:00 | 1198 | 332 | 230 | 139 | 26 | 59 | 785 | -22 | 14 | 0 | -224 | -141 | 1198
2022-08-11 | 10:00 | 1266 | 332 | 225 | 137 | 26 | 59 | 923 | -81 | 14 | 0 | -224 | -145 | 1266
2022-08-11 | 11:00 | 1292 | 332 | 248 | 103 | 26 | 59 | 897 | -14 | 13 | 0 | -224 | -148 | 1292
2022-08-11 | 12:00 | 1289 | 332 | 300 | 71 | 26 | 59 | 857 | 0 | 18 | 0 | -224 | -150 | 1289
2022-08-11 | 13:00 | 1312 | 332 | 309 | 71 | 26 | 59 | 872 | 0 | 17 | 0 | -224 | -150 | 1312
2022-08-11 | 14:00 | 1347 | 332 | 359 | 76 | 26 | 59 | 852 | 0 | 17 | 0 | -224 | -150 | 1347
2022-08-11 | 15:00 | 1334 | 332 | 484 | 77 | 26 | 59 | 674 | 0 | 21 | 0 | -188 | -151 | 1334
2022-08-11 | 16:00 | 1354 | 332 | 571 | 82 | 26 | 59 | 460 | 0 | 22 | 0 | -46 | -152 | 1354
2022-08-11 | 17:00 | 1350 | 332 | 677 | 104 | 26 | 59 | 220 | 0 | 15 | 0 | 71 | -154 | 1350
2022-08-11 | 18:00 | 1332 | 332 | 673 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 10 | 0 | 204 | -154 | 1332
2022-08-11 | 19:00 | 1301 | 332 | 684 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -153 | 1301
2022-08-11 | 20:00 | 1238 | 332 | 653 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | -149 | 1238
2022-08-11 | 21:00 | 1167 | 332 | 654 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 | -145 | 1167
2022-08-11 | 22:00 | 1094 | 332 | 655 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | -140 | 1094
2022-08-11 | 23:00 | 1023 | 332 | 619 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | -136 | 1023
2022-08-12 | 0:00 | 934 | 332 | 562 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 934
2022-08-12 | 1:00 | 876 | 332 | 468 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | -133 | 876
2022-08-12 | 2:00 | 869 | 332 | 463 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 869
2022-08-12 | 3:00 | 877 | 332 | 497 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 877
2022-08-12 | 4:00 | 897 | 332 | 519 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -137 | 897
2022-08-12 | 5:00 | 922 | 332 | 550 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -139 | 922
2022-08-12 | 6:00 | 924 | 332 | 510 | 71 | 26 | 59 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | -139 | 924
2022-08-12 | 7:00 | 970 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 153 | 0 | 24 | 0 | -7 | -143 | 970
2022-08-12 | 8:00 | 1089 | 332 | 429 | 93 | 26 | 59 | 299 | 0 | 15 | 0 | -14 | -150 | 1089
2022-08-12 | 9:00 | 1199 | 332 | 432 | 139 | 26 | 59 | 378 | 0 | 20 | 0 | -32 | -155 | 1199
2022-08-12 | 10:00 | 1226 | 332 | 435 | 137 | 26 | 59 | 377 | 0 | 24 | 0 | -6 | -158 | 1226
2022-08-12 | 11:00 | 1232 | 332 | 431 | 103 | 26 | 59 | 444 | 0 | 24 | 0 | -27 | -160 | 1232
2022-08-12 | 12:00 | 1240 | 332 | 486 | 71 | 26 | 59 | 404 | 0 | 21 | 0 | 0 | -159 | 1240
2022-08-12 | 13:00 | 1210 | 332 | 492 | 71 | 26 | 59 | 373 | 0 | 18 | 0 | 0 | -161 | 1210
2022-08-12 | 14:00 | 1195 | 332 | 474 | 76 | 26 | 59 | 363 | 0 | 27 | 0 | 0 | -162 | 1195
2022-08-12 | 15:00 | 1194 | 332 | 498 | 77 | 26 | 59 | 323 | 0 | 41 | 0 | 0 | -162 | 1194
2022-08-12 | 16:00 | 1197 | 332 | 566 | 82 | 26 | 59 | 257 | 0 | 37 | 0 | 0 | -162 | 1197
2022-08-12 | 17:00 | 1213 | 332 | 608 | 104 | 26 | 59 | 164 | 0 | 25 | 0 | 57 | -162 | 1213
2022-08-12 | 18:00 | 1207 | 332 | 564 | 137 | 26 | 59 | 44 | 0 | 22 | 0 | 183 | -160 | 1207
2022-08-12 | 19:00 | 1181 | 332 | 564 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 191 | -157 | 1181
2022-08-12 | 20:00 | 1107 | 332 | 560 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 125 | -152 | 1107
2022-08-12 | 21:00 | 1048 | 332 | 562 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | -149 | 1048
2022-08-12 | 22:00 | 1002 | 332 | 563 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | -144 | 1002
2022-08-12 | 23:00 | 956 | 332 | 562 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -139 | 956
2022-08-13 | 0:00 | 878 | 332 | 504 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 878
2022-08-13 | 1:00 | 828 | 332 | 445 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -31 | -131 | 828
2022-08-13 | 2:00 | 817 | 332 | 444 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | -47 | -131 | 817
2022-08-13 | 3:00 | 829 | 332 | 445 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | -7 | -133 | 829
2022-08-13 | 4:00 | 846 | 332 | 455 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -135 | 846
2022-08-13 | 5:00 | 867 | 332 | 446 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 20 | 0 | 47 | -135 | 867
2022-08-13 | 6:00 | 844 | 332 | 445 | 71 | 26 | 59 | 53 | 0 | 18 | 0 | -25 | -135 | 844
2022-08-13 | 7:00 | 854 | 332 | 444 | 77 | 26 | 59 | 157 | 0 | 17 | 0 | -121 | -137 | 854
2022-08-13 | 8:00 | 912 | 332 | 426 | 93 | 26 | 59 | 300 | 0 | 16 | 0 | -195 | -145 | 912
2022-08-13 | 9:00 | 1003 | 332 | 326 | 139 | 26 | 59 | 484 | 0 | 10 | 0 | -224 | -149 | 1003
2022-08-13 | 10:00 | 1056 | 332 | 225 | 137 | 26 | 59 | 644 | 0 | 10 | 0 | -224 | -153 | 1056
2022-08-13 | 11:00 | 1117 | 332 | 194 | 103 | 26 | 59 | 765 | 0 | 18 | 0 | -224 | -156 | 1117
2022-08-13 | 12:00 | 1113 | 332 | 274 | 71 | 26 | 59 | 706 | 0 | 27 | 0 | -224 | -158 | 1113
2022-08-13 | 13:00 | 1147 | 332 | 290 | 71 | 26 | 59 | 719 | 0 | 32 | 0 | -224 | -158 | 1147
2022-08-13 | 14:00 | 1151 | 332 | 352 | 76 | 26 | 59 | 644 | 0 | 27 | 0 | -207 | -158 | 1151
2022-08-13 | 15:00 | 1137 | 332 | 256 | 77 | 26 | 59 | 513 | 0 | 32 | 0 | 0 | -158 | 1137
2022-08-13 | 16:00 | 1151 | 332 | 395 | 82 | 26 | 59 | 386 | 0 | 25 | 0 | 5 | -159 | 1151
2022-08-13 | 17:00 | 1159 | 332 | 451 | 104 | 26 | 59 | 198 | 0 | 15 | 0 | 134 | -160 | 1159
2022-08-13 | 18:00 | 1146 | 332 | 488 | 137 | 26 | 59 | 47 | 0 | 13 | 0 | 204 | -160 | 1146
2022-08-13 | 19:00 | 1128 | 332 | 513 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -158 | 1128
2022-08-13 | 20:00 | 1072 | 332 | 459 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 198 | -154 | 1072
2022-08-13 | 21:00 | 1006 | 332 | 448 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 146 | -151 | 1006
2022-08-13 | 22:00 | 963 | 332 | 447 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 112 | -145 | 963
2022-08-13 | 23:00 | 919 | 332 | 447 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92 | -140 | 919
2022-08-14 | 0:00 | 847 | 332 | 445 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | -134 | 847
2022-08-14 | 1:00 | 798 | 332 | 444 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | -64 | -131 | 798
2022-08-14 | 2:00 | 792 | 332 | 443 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -70 | -131 | 792
2022-08-14 | 3:00 | 810 | 332 | 444 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | -27 | -133 | 810
2022-08-14 | 4:00 | 831 | 332 | 445 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | -135 | 831
2022-08-14 | 5:00 | 847 | 332 | 444 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | -135 | 847
2022-08-14 | 6:00 | 828 | 332 | 391 | 71 | 26 | 59 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 828
2022-08-14 | 7:00 | 845 | 332 | 218 | 77 | 26 | 59 | 247 | 0 | 23 | 0 | 0 | -137 | 845
2022-08-14 | 8:00 | 924 | 332 | 273 | 93 | 26 | 59 | 488 | 0 | 22 | 0 | -224 | -145 | 924
2022-08-14 | 9:00 | 1022 | 332 | 155 | 139 | 26 | 59 | 723 | -62 | 30 | -7 | -224 | -149 | 1022
2022-08-14 | 10:00 | 1081 | 332 | 156 | 137 | 26 | 59 | 873 | -149 | 31 | -7 | -224 | -153 | 1081
2022-08-14 | 11:00 | 1157 | 332 | 158 | 103 | 26 | 59 | 994 | -165 | 39 | -9 | -224 | -156 | 1157
2022-08-14 | 12:00 | 1214 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 1036 | -113 | 34 | -8 | -224 | -158 | 1214
2022-08-14 | 13:00 | 1202 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 963 | -50 | 33 | -7 | -224 | -158 | 1202
2022-08-14 | 14:00 | 1193 | 332 | 201 | 76 | 26 | 59 | 853 | 0 | 35 | -8 | -223 | -158 | 1193
2022-08-14 | 15:00 | 1186 | 332 | 363 | 77 | 26 | 59 | 683 | 0 | 28 | 0 | -224 | -158 | 1186
2022-08-14 | 16:00 | 1213 | 332 | 375 | 82 | 26 | 59 | 475 | 0 | 23 | 0 | 0 | -159 | 1213
2022-08-14 | 17:00 | 1222 | 332 | 462 | 104 | 26 | 59 | 229 | 0 | 18 | 0 | 152 | -160 | 1222
2022-08-14 | 18:00 | 1215 | 332 | 552 | 137 | 26 | 59 | 54 | 0 | 11 | 0 | 204 | -160 | 1215
2022-08-14 | 19:00 | 1188 | 332 | 574 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -158 | 1188
2022-08-14 | 20:00 | 1137 | 332 | 516 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -154 | 1137
2022-08-14 | 21:00 | 1069 | 332 | 459 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 197 | -151 | 1069
2022-08-14 | 22:00 | 1006 | 332 | 448 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 149 | -145 | 1006
2022-08-14 | 23:00 | 943 | 332 | 448 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | -140 | 943
2022-08-15 | 0:00 | 859 | 332 | 446 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | -134 | 859
2022-08-15 | 1:00 | 808 | 332 | 443 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -69 | -131 | 808
2022-08-15 | 2:00 | 797 | 332 | 444 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -89 | -131 | 797
2022-08-15 | 3:00 | 815 | 332 | 445 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | -41 | -133 | 815
2022-08-15 | 4:00 | 836 | 332 | 445 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | -10 | -135 | 836
2022-08-15 | 5:00 | 859 | 332 | 445 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 38 | 0 | 22 | -135 | 859
2022-08-15 | 6:00 | 852 | 332 | 402 | 71 | 26 | 59 | 64 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 852
2022-08-15 | 7:00 | 899 | 332 | 235 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 35 | 0 | 0 | -137 | 899
2022-08-15 | 8:00 | 995 | 332 | 305 | 93 | 26 | 59 | 510 | 0 | 39 | 0 | -224 | -145 | 995
2022-08-15 | 9:00 | 1102 | 332 | 174 | 139 | 26 | 59 | 702 | -8 | 51 | 0 | -224 | -149 | 1102
2022-08-15 | 10:00 | 1173 | 332 | 158 | 137 | 26 | 59 | 843 | -66 | 61 | 0 | -224 | -153 | 1173
2022-08-15 | 11:00 | 1227 | 332 | 161 | 103 | 26 | 59 | 884 | -32 | 74 | 0 | -224 | -156 | 1227
2022-08-15 | 12:00 | 1238 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 828 | 0 | 88 | 0 | -224 | -158 | 1238
2022-08-15 | 13:00 | 1198 | 332 | 270 | 71 | 26 | 59 | 732 | 0 | 90 | 0 | -224 | -158 | 1198
2022-08-15 | 14:00 | 1179 | 332 | 311 | 76 | 26 | 59 | 660 | 0 | 97 | 0 | -224 | -158 | 1179
2022-08-15 | 15:00 | 1188 | 332 | 425 | 77 | 26 | 59 | 491 | 0 | 104 | 0 | -168 | -158 | 1188
2022-08-15 | 16:00 | 1190 | 332 | 453 | 82 | 26 | 59 | 324 | 0 | 102 | 0 | -29 | -159 | 1190
2022-08-15 | 17:00 | 1195 | 332 | 452 | 104 | 26 | 59 | 162 | 0 | 102 | 0 | 118 | -160 | 1195
2022-08-15 | 18:00 | 1168 | 332 | 458 | 137 | 26 | 59 | 33 | 0 | 97 | 0 | 186 | -160 | 1168
2022-08-15 | 19:00 | 1149 | 332 | 456 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 197 | -158 | 1149
2022-08-15 | 20:00 | 1093 | 332 | 449 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 140 | -154 | 1093
2022-08-15 | 21:00 | 1033 | 332 | 448 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 85 | -151 | 1033
2022-08-15 | 22:00 | 985 | 332 | 447 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 40 | -145 | 985
2022-08-15 | 23:00 | 939 | 332 | 447 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 14 | -140 | 939
2022-08-16 | 0:00 | 868 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -38 | -135 | 868
2022-08-16 | 1:00 | 810 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -136 | -133 | 810
2022-08-16 | 2:00 | 804 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -158 | -133 | 804
2022-08-16 | 3:00 | 825 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -107 | -135 | 825
2022-08-16 | 4:00 | 852 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | -59 | -137 | 852
2022-08-16 | 5:00 | 883 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 104 | 0 | -4 | -139 | 883
2022-08-16 | 6:00 | 886 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 50 | 0 | 93 | 0 | -38 | -139 | 886
2022-08-16 | 7:00 | 945 | 332 | 379 | 77 | 26 | 59 | 179 | 0 | 90 | 0 | -54 | -143 | 945
2022-08-16 | 8:00 | 1076 | 332 | 266 | 93 | 26 | 59 | 367 | 0 | 83 | 0 | 0 | -150 | 1076
2022-08-16 | 9:00 | 1194 | 332 | 287 | 139 | 26 | 59 | 534 | 0 | 84 | 0 | -112 | -155 | 1194
2022-08-16 | 10:00 | 1262 | 332 | 239 | 137 | 26 | 59 | 684 | 0 | 94 | 0 | -151 | -158 | 1262
2022-08-16 | 11:00 | 1263 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 693 | 0 | 91 | 0 | -57 | -160 | 1263
2022-08-16 | 12:00 | 1275 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 739 | 0 | 88 | 0 | -56 | -159 | 1275
2022-08-16 | 13:00 | 1308 | 332 | 209 | 71 | 26 | 59 | 724 | 0 | 84 | 0 | -36 | -161 | 1308
2022-08-16 | 14:00 | 1276 | 332 | 450 | 76 | 26 | 59 | 552 | 0 | 74 | 0 | -131 | -162 | 1276
2022-08-16 | 15:00 | 1239 | 332 | 452 | 77 | 26 | 59 | 405 | 0 | 76 | 0 | -26 | -162 | 1239
2022-08-16 | 16:00 | 1240 | 332 | 525 | 82 | 26 | 59 | 274 | 0 | 83 | 0 | 21 | -162 | 1240
2022-08-16 | 17:00 | 1212 | 332 | 543 | 104 | 26 | 59 | 123 | 0 | 70 | 0 | 117 | -162 | 1212
2022-08-16 | 18:00 | 1194 | 332 | 543 | 137 | 26 | 59 | 25 | 0 | 65 | 0 | 167 | -160 | 1194
2022-08-16 | 19:00 | 1169 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 160 | -157 | 1169
2022-08-16 | 20:00 | 1100 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 84 | -152 | 1100
2022-08-16 | 21:00 | 1031 | 332 | 543 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 14 | -149 | 1031
2022-08-16 | 22:00 | 979 | 332 | 524 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -144 | 979
2022-08-16 | 23:00 | 925 | 332 | 489 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -139 | 925
2022-08-17 | 0:00 | 848 | 332 | 436 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -13 | -135 | 848
2022-08-17 | 1:00 | 802 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | -100 | -133 | 802
2022-08-17 | 2:00 | 797 | 332 | 431 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -104 | -133 | 797
2022-08-17 | 3:00 | 814 | 332 | 431 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | -59 | -135 | 814
2022-08-17 | 4:00 | 848 | 332 | 435 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -14 | -137 | 848
2022-08-17 | 5:00 | 879 | 332 | 455 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -139 | 879
2022-08-17 | 6:00 | 885 | 332 | 440 | 71 | 26 | 59 | 35 | 0 | 63 | 0 | -2 | -139 | 885
2022-08-17 | 7:00 | 955 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 122 | 0 | 55 | 0 | -20 | -143 | 955
2022-08-17 | 8:00 | 1084 | 332 | 482 | 93 | 26 | 59 | 190 | 0 | 52 | 0 | 0 | -150 | 1084
2022-08-17 | 9:00 | 1169 | 332 | 493 | 139 | 26 | 59 | 223 | 0 | 50 | 0 | 2 | -155 | 1169
2022-08-17 | 10:00 | 1189 | 332 | 470 | 137 | 26 | 59 | 280 | 0 | 43 | 0 | 0 | -158 | 1189
2022-08-17 | 11:00 | 1187 | 332 | 449 | 103 | 26 | 59 | 375 | 0 | 44 | 0 | -41 | -160 | 1187
2022-08-17 | 12:00 | 1168 | 332 | 448 | 71 | 26 | 59 | 380 | 0 | 47 | 0 | -36 | -159 | 1168
2022-08-17 | 13:00 | 1189 | 332 | 479 | 71 | 26 | 59 | 321 | 0 | 62 | 0 | 0 | -161 | 1189
2022-08-17 | 14:00 | 1203 | 332 | 495 | 76 | 26 | 59 | 264 | 0 | 77 | 0 | 36 | -162 | 1203
2022-08-17 | 15:00 | 1189 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 186 | 0 | 83 | 0 | 94 | -162 | 1189
2022-08-17 | 16:00 | 1172 | 332 | 544 | 82 | 26 | 59 | 104 | 0 | 61 | 0 | 126 | -162 | 1172
2022-08-17 | 17:00 | 1138 | 332 | 544 | 104 | 26 | 59 | 51 | 0 | 57 | 0 | 127 | -162 | 1138
2022-08-17 | 18:00 | 1120 | 332 | 544 | 137 | 26 | 59 | 12 | 0 | 53 | 0 | 117 | -160 | 1120
2022-08-17 | 19:00 | 1091 | 332 | 545 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 80 | -157 | 1091
2022-08-17 | 20:00 | 1040 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | -152 | 1040
2022-08-17 | 21:00 | 992 | 332 | 491 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 | -149 | 992
2022-08-17 | 22:00 | 960 | 332 | 491 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 17 | -144 | 960
2022-08-17 | 23:00 | 921 | 332 | 453 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 41 | -139 | 921
2022-08-18 | 0:00 | 855 | 332 | 431 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -5 | -135 | 855
2022-08-18 | 1:00 | 809 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | -98 | -133 | 809
2022-08-18 | 2:00 | 811 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -78 | -133 | 811
2022-08-18 | 3:00 | 832 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | -16 | -135 | 832
2022-08-18 | 4:00 | 862 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35 | -137 | 862
2022-08-18 | 5:00 | 889 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 79 | -139 | 889
2022-08-18 | 6:00 | 876 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 32 | 0 | 44 | -139 | 876
2022-08-18 | 7:00 | 930 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 117 | 0 | 32 | 0 | -17 | -143 | 930
2022-08-18 | 8:00 | 1057 | 332 | 445 | 93 | 26 | 59 | 285 | 0 | 22 | 0 | -55 | -150 | 1057
2022-08-18 | 9:00 | 1182 | 332 | 449 | 139 | 26 | 59 | 431 | 0 | 22 | 0 | -121 | -155 | 1182
2022-08-18 | 10:00 | 1207 | 332 | 424 | 137 | 26 | 59 | 592 | 0 | 19 | 0 | -224 | -158 | 1207
2022-08-18 | 11:00 | 1248 | 332 | 332 | 103 | 26 | 59 | 756 | 0 | 24 | 0 | -224 | -160 | 1248
2022-08-18 | 12:00 | 1237 | 332 | 283 | 71 | 26 | 59 | 817 | 0 | 32 | 0 | -224 | -159 | 1237
2022-08-18 | 13:00 | 1255 | 332 | 341 | 71 | 26 | 59 | 780 | 0 | 31 | 0 | -224 | -161 | 1255
2022-08-18 | 14:00 | 1262 | 332 | 395 | 76 | 26 | 59 | 721 | 0 | 39 | 0 | -224 | -162 | 1262
2022-08-18 | 15:00 | 1270 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 580 | 0 | 40 | 0 | -132 | -162 | 1270
2022-08-18 | 16:00 | 1277 | 332 | 521 | 82 | 26 | 59 | 389 | 0 | 39 | 0 | -9 | -162 | 1277
2022-08-18 | 17:00 | 1237 | 332 | 542 | 104 | 26 | 59 | 183 | 0 | 41 | 0 | 112 | -162 | 1237
2022-08-18 | 18:00 | 1207 | 332 | 544 | 137 | 26 | 59 | 47 | 0 | 40 | 0 | 182 | -160 | 1207
2022-08-18 | 19:00 | 1166 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 185 | -157 | 1166
2022-08-18 | 20:00 | 1097 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 119 | -152 | 1097
2022-08-18 | 21:00 | 1033 | 332 | 545 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | -149 | 1033
2022-08-18 | 22:00 | 980 | 332 | 542 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 | -144 | 980
2022-08-18 | 23:00 | 929 | 332 | 453 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | -139 | 929
2022-08-19 | 0:00 | 854 | 332 | 475 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | -135 | 854
2022-08-19 | 1:00 | 810 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -32 | -133 | 810
2022-08-19 | 2:00 | 808 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -38 | -133 | 808
2022-08-19 | 3:00 | 833 | 332 | 454 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 833
2022-08-19 | 4:00 | 862 | 332 | 467 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -137 | 862
2022-08-19 | 5:00 | 892 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | -139 | 892
2022-08-19 | 6:00 | 888 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 49 | 0 | 9 | 0 | 48 | -139 | 888
2022-08-19 | 7:00 | 937 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 213 | 0 | 10 | 0 | -84 | -143 | 937
2022-08-19 | 8:00 | 1085 | 332 | 446 | 93 | 26 | 59 | 408 | 0 | 11 | 0 | -140 | -150 | 1085
2022-08-19 | 9:00 | 1228 | 332 | 425 | 139 | 26 | 59 | 600 | 0 | 18 | 0 | -216 | -155 | 1228
2022-08-19 | 10:00 | 1290 | 332 | 353 | 137 | 26 | 59 | 738 | 0 | 27 | 0 | -224 | -158 | 1290
2022-08-19 | 11:00 | 1362 | 332 | 337 | 103 | 26 | 59 | 844 | 0 | 45 | 0 | -224 | -160 | 1362
2022-08-19 | 12:00 | 1375 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 866 | 0 | 55 | 0 | -224 | -159 | 1375
2022-08-19 | 13:00 | 1410 | 332 | 307 | 71 | 26 | 59 | 825 | 0 | 63 | 0 | -112 | -161 | 1410
2022-08-19 | 14:00 | 1429 | 332 | 337 | 76 | 26 | 59 | 795 | 0 | 59 | 0 | -93 | -162 | 1429
2022-08-19 | 15:00 | 1429 | 332 | 453 | 77 | 26 | 59 | 649 | 0 | 51 | 0 | -56 | -162 | 1429
2022-08-19 | 16:00 | 1416 | 332 | 578 | 82 | 26 | 59 | 413 | 0 | 50 | 0 | 38 | -162 | 1416
2022-08-19 | 17:00 | 1383 | 332 | 610 | 104 | 26 | 59 | 187 | 0 | 49 | 0 | 178 | -162 | 1383
2022-08-19 | 18:00 | 1332 | 332 | 658 | 137 | 26 | 59 | 30 | 0 | 46 | 0 | 204 | -160 | 1332
2022-08-19 | 19:00 | 1286 | 332 | 628 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 202 | -157 | 1286
2022-08-19 | 20:00 | 1206 | 332 | 581 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 148 | -152 | 1206
2022-08-19 | 21:00 | 1134 | 332 | 542 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 112 | -149 | 1134
2022-08-19 | 22:00 | 1077 | 332 | 543 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 | -144 | 1077
2022-08-19 | 23:00 | 1016 | 332 | 505 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 56 | -139 | 1016
2022-08-20 | 0:00 | 931 | 332 | 478 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 931
2022-08-20 | 1:00 | 877 | 332 | 446 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | -66 | -129 | 877
2022-08-20 | 2:00 | 867 | 332 | 444 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | -72 | -129 | 867
2022-08-20 | 3:00 | 884 | 332 | 446 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -21 | -131 | 884
2022-08-20 | 4:00 | 906 | 332 | 460 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 906
2022-08-20 | 5:00 | 926 | 332 | 483 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 926
2022-08-20 | 6:00 | 914 | 332 | 449 | 71 | 26 | 59 | 40 | 0 | 84 | 0 | -15 | -132 | 914
2022-08-20 | 7:00 | 949 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 156 | 0 | 83 | 0 | -98 | -132 | 949
2022-08-20 | 8:00 | 1065 | 332 | 430 | 93 | 26 | 59 | 321 | 0 | 72 | 0 | -132 | -136 | 1065
2022-08-20 | 9:00 | 1164 | 332 | 351 | 139 | 26 | 59 | 540 | 0 | 82 | 0 | -224 | -141 | 1164
2022-08-20 | 10:00 | 1244 | 332 | 333 | 137 | 26 | 59 | 644 | 0 | 82 | 0 | -224 | -145 | 1244
2022-08-20 | 11:00 | 1279 | 332 | 421 | 103 | 26 | 59 | 615 | 0 | 81 | 0 | -210 | -148 | 1279
2022-08-20 | 12:00 | 1267 | 332 | 419 | 71 | 26 | 59 | 640 | 0 | 79 | 0 | -209 | -150 | 1267
2022-08-20 | 13:00 | 1306 | 332 | 297 | 71 | 26 | 59 | 696 | 0 | 87 | 0 | -112 | -150 | 1306
2022-08-20 | 14:00 | 1307 | 332 | 331 | 76 | 26 | 59 | 602 | 0 | 95 | 0 | -64 | -150 | 1307
2022-08-20 | 15:00 | 1301 | 332 | 477 | 77 | 26 | 59 | 410 | 0 | 95 | 0 | -24 | -151 | 1301
2022-08-20 | 16:00 | 1280 | 332 | 509 | 82 | 26 | 59 | 211 | 0 | 81 | 0 | 132 | -152 | 1280
2022-08-20 | 17:00 | 1256 | 332 | 539 | 104 | 26 | 59 | 84 | 0 | 62 | 0 | 204 | -154 | 1256
2022-08-20 | 18:00 | 1249 | 332 | 575 | 137 | 26 | 59 | 15 | 0 | 55 | 0 | 204 | -154 | 1249
2022-08-20 | 19:00 | 1225 | 332 | 554 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -153 | 1225
2022-08-20 | 20:00 | 1163 | 332 | 506 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 194 | -149 | 1163
2022-08-20 | 21:00 | 1097 | 332 | 500 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 142 | -145 | 1097
2022-08-20 | 22:00 | 1048 | 332 | 501 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 105 | -140 | 1048
2022-08-20 | 23:00 | 998 | 332 | 502 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 82 | -136 | 998
2022-08-21 | 0:00 | 922 | 332 | 489 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14 | -131 | 922
2022-08-21 | 1:00 | 866 | 332 | 445 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -46 | -129 | 866
2022-08-21 | 2:00 | 844 | 332 | 445 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -71 | -129 | 844
2022-08-21 | 3:00 | 851 | 332 | 445 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | -21 | -131 | 851
2022-08-21 | 4:00 | 863 | 332 | 451 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -4 | -134 | 863
2022-08-21 | 5:00 | 871 | 332 | 457 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 871
2022-08-21 | 6:00 | 848 | 332 | 448 | 71 | 26 | 59 | 12 | 0 | 35 | 0 | -3 | -132 | 848
2022-08-21 | 7:00 | 868 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 94 | 0 | 20 | 0 | -54 | -132 | 868
2022-08-21 | 8:00 | 926 | 332 | 426 | 93 | 26 | 59 | 230 | 0 | 16 | 0 | -120 | -136 | 926
2022-08-21 | 9:00 | 1023 | 332 | 396 | 139 | 26 | 59 | 421 | 0 | 15 | 0 | -224 | -141 | 1023
2022-08-21 | 10:00 | 1074 | 332 | 276 | 137 | 26 | 59 | 608 | 0 | 5 | 0 | -224 | -145 | 1074
2022-08-21 | 11:00 | 1096 | 332 | 182 | 103 | 26 | 59 | 749 | 0 | 17 | 0 | -224 | -148 | 1096
2022-08-21 | 12:00 | 1163 | 332 | 190 | 71 | 26 | 59 | 848 | 0 | 11 | 0 | -224 | -150 | 1163
2022-08-21 | 13:00 | 1173 | 332 | 174 | 71 | 26 | 59 | 865 | 0 | 20 | 0 | -224 | -150 | 1173
2022-08-21 | 14:00 | 1179 | 332 | 218 | 76 | 26 | 59 | 812 | 0 | 30 | 0 | -224 | -150 | 1179
2022-08-21 | 15:00 | 1205 | 332 | 251 | 77 | 26 | 59 | 676 | 0 | 47 | 0 | -112 | -151 | 1205
2022-08-21 | 16:00 | 1208 | 332 | 453 | 82 | 26 | 59 | 427 | 0 | 67 | 0 | -86 | -152 | 1208
2022-08-21 | 17:00 | 1224 | 332 | 500 | 104 | 26 | 59 | 196 | 0 | 62 | 0 | 99 | -154 | 1224
2022-08-21 | 18:00 | 1215 | 332 | 517 | 137 | 26 | 59 | 36 | 0 | 59 | 0 | 203 | -154 | 1215
2022-08-21 | 19:00 | 1190 | 332 | 528 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -153 | 1190
2022-08-21 | 20:00 | 1119 | 332 | 500 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 169 | -149 | 1119
2022-08-21 | 21:00 | 1056 | 332 | 500 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 117 | -145 | 1056
2022-08-21 | 22:00 | 988 | 332 | 501 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 66 | -140 | 988
2022-08-21 | 23:00 | 925 | 332 | 503 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | -136 | 925
2022-08-22 | 0:00 | 850 | 332 | 472 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | -135 | 850
2022-08-22 | 1:00 | 808 | 332 | 430 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -37 | -133 | 808
2022-08-22 | 2:00 | 802 | 332 | 431 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -39 | -133 | 802
2022-08-22 | 3:00 | 821 | 332 | 448 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 821
2022-08-22 | 4:00 | 854 | 332 | 483 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -137 | 854
2022-08-22 | 5:00 | 896 | 332 | 488 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | -139 | 896
2022-08-22 | 6:00 | 916 | 332 | 487 | 71 | 26 | 59 | 49 | 0 | 3 | 0 | 28 | -139 | 916
2022-08-22 | 7:00 | 986 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 222 | 0 | 1 | 0 | -36 | -143 | 986
2022-08-22 | 8:00 | 1151 | 332 | 446 | 93 | 26 | 59 | 472 | 0 | 1 | 0 | -128 | -150 | 1151
2022-08-22 | 9:00 | 1310 | 332 | 422 | 139 | 26 | 59 | 710 | 0 | 1 | 0 | -224 | -155 | 1310
2022-08-22 | 10:00 | 1380 | 332 | 360 | 137 | 26 | 59 | 847 | 0 | 1 | 0 | -224 | -158 | 1380
2022-08-22 | 11:00 | 1438 | 332 | 370 | 103 | 26 | 59 | 929 | 0 | 3 | 0 | -224 | -160 | 1438
2022-08-22 | 12:00 | 1423 | 332 | 384 | 71 | 26 | 59 | 931 | 0 | 3 | 0 | -224 | -159 | 1423
2022-08-22 | 13:00 | 1476 | 332 | 448 | 71 | 26 | 59 | 902 | 0 | 6 | 0 | -207 | -161 | 1476
2022-08-22 | 14:00 | 1460 | 332 | 452 | 76 | 26 | 59 | 788 | 0 | 4 | 0 | -115 | -162 | 1460
2022-08-22 | 15:00 | 1470 | 332 | 489 | 77 | 26 | 59 | 662 | 0 | 3 | 0 | -16 | -162 | 1470
2022-08-22 | 16:00 | 1456 | 332 | 673 | 82 | 26 | 59 | 422 | 0 | 2 | 0 | 22 | -162 | 1456
2022-08-22 | 17:00 | 1407 | 332 | 714 | 104 | 26 | 59 | 189 | 0 | 1 | 0 | 144 | -162 | 1407
2022-08-22 | 18:00 | 1358 | 332 | 731 | 137 | 26 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 201 | -160 | 1358
2022-08-22 | 19:00 | 1315 | 332 | 721 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | -157 | 1315
2022-08-22 | 20:00 | 1234 | 332 | 710 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | -152 | 1234
2022-08-22 | 21:00 | 1154 | 332 | 660 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -149 | 1154
2022-08-22 | 22:00 | 1094 | 332 | 662 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -144 | 1094
2022-08-22 | 23:00 | 1024 | 332 | 626 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -139 | 1024
2022-08-23 | 0:00 | 939 | 332 | 577 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 939
2022-08-23 | 1:00 | 886 | 332 | 486 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 886
2022-08-23 | 2:00 | 873 | 332 | 468 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 873
2022-08-23 | 3:00 | 888 | 332 | 518 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 888
2022-08-23 | 4:00 | 913 | 332 | 556 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 913
2022-08-23 | 5:00 | 946 | 332 | 595 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 946
2022-08-23 | 6:00 | 946 | 332 | 539 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139 | 946
2022-08-23 | 7:00 | 1011 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 222 | 0 | 7 | 0 | -19 | -143 | 1011
2022-08-23 | 8:00 | 1168 | 332 | 447 | 93 | 26 | 59 | 436 | 0 | 2 | 0 | -77 | -150 | 1168
2022-08-23 | 9:00 | 1305 | 332 | 450 | 139 | 26 | 59 | 626 | 0 | 0 | 0 | -172 | -155 | 1305
2022-08-23 | 10:00 | 1358 | 332 | 450 | 137 | 26 | 59 | 721 | 0 | 0 | 0 | -209 | -158 | 1358
2022-08-23 | 11:00 | 1420 | 332 | 421 | 103 | 26 | 59 | 859 | 0 | 4 | 0 | -224 | -160 | 1420
2022-08-23 | 12:00 | 1417 | 332 | 359 | 71 | 26 | 59 | 942 | 0 | 11 | 0 | -224 | -159 | 1417
2022-08-23 | 13:00 | 1457 | 332 | 430 | 71 | 26 | 59 | 891 | 0 | 17 | 0 | -208 | -161 | 1457
2022-08-23 | 14:00 | 1464 | 332 | 452 | 76 | 26 | 59 | 749 | 0 | 22 | 0 | -90 | -162 | 1464
2022-08-23 | 15:00 | 1435 | 332 | 525 | 77 | 26 | 59 | 551 | 0 | 27 | 0 | 0 | -162 | 1435
2022-08-23 | 16:00 | 1428 | 332 | 685 | 82 | 26 | 59 | 361 | 0 | 22 | 0 | 23 | -162 | 1428
2022-08-23 | 17:00 | 1381 | 332 | 712 | 104 | 26 | 59 | 147 | 0 | 18 | 0 | 145 | -162 | 1381
2022-08-23 | 18:00 | 1341 | 332 | 707 | 137 | 26 | 59 | 20 | 0 | 16 | 0 | 204 | -160 | 1341
2022-08-23 | 19:00 | 1286 | 332 | 673 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | -157 | 1286
2022-08-23 | 20:00 | 1217 | 332 | 659 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | -152 | 1217
2022-08-23 | 21:00 | 1150 | 332 | 661 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | -149 | 1150
2022-08-23 | 22:00 | 1080 | 332 | 662 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -144 | 1080
2022-08-23 | 23:00 | 1019 | 332 | 625 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -139 | 1019
2022-08-24 | 0:00 | 932 | 332 | 564 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 932
2022-08-24 | 1:00 | 881 | 332 | 471 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 881
2022-08-24 | 2:00 | 871 | 332 | 456 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 871
2022-08-24 | 3:00 | 885 | 332 | 502 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 885
2022-08-24 | 4:00 | 909 | 332 | 539 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -137 | 909
2022-08-24 | 5:00 | 943 | 332 | 576 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -139 | 943
2022-08-24 | 6:00 | 944 | 332 | 526 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | -139 | 944
2022-08-24 | 7:00 | 1006 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 202 | 0 | 15 | 0 | -10 | -143 | 1006
2022-08-24 | 8:00 | 1146 | 332 | 447 | 93 | 26 | 59 | 352 | 0 | 15 | 0 | -28 | -150 | 1146
2022-08-24 | 9:00 | 1258 | 332 | 449 | 139 | 26 | 59 | 480 | 0 | 17 | 0 | -89 | -155 | 1258
2022-08-24 | 10:00 | 1308 | 332 | 450 | 137 | 26 | 59 | 566 | 0 | 15 | 0 | -119 | -158 | 1308
2022-08-24 | 11:00 | 1346 | 332 | 457 | 103 | 26 | 59 | 532 | 0 | 21 | 0 | -24 | -160 | 1346
2022-08-24 | 12:00 | 1300 | 332 | 463 | 71 | 26 | 59 | 481 | 0 | 27 | 0 | 0 | -159 | 1300
2022-08-24 | 13:00 | 1320 | 332 | 515 | 71 | 26 | 59 | 447 | 0 | 31 | 0 | 0 | -161 | 1320
2022-08-24 | 14:00 | 1334 | 332 | 559 | 76 | 26 | 59 | 411 | 0 | 33 | 0 | 0 | -162 | 1334
2022-08-24 | 15:00 | 1323 | 332 | 608 | 77 | 26 | 59 | 289 | 0 | 35 | 0 | 59 | -162 | 1323
2022-08-24 | 16:00 | 1321 | 332 | 657 | 82 | 26 | 59 | 174 | 0 | 27 | 0 | 126 | -162 | 1321
2022-08-24 | 17:00 | 1278 | 332 | 658 | 104 | 26 | 59 | 78 | 0 | 18 | 0 | 165 | -162 | 1278
2022-08-24 | 18:00 | 1263 | 332 | 658 | 137 | 26 | 59 | 11 | 0 | 20 | 0 | 180 | -160 | 1263
2022-08-24 | 19:00 | 1227 | 332 | 659 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 134 | -157 | 1227
2022-08-24 | 20:00 | 1160 | 332 | 659 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 61 | -152 | 1160
2022-08-24 | 21:00 | 1104 | 332 | 653 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | -149 | 1104
2022-08-24 | 22:00 | 1049 | 332 | 616 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -144 | 1049
2022-08-24 | 23:00 | 986 | 332 | 566 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -139 | 986
2022-08-25 | 0:00 | 904 | 332 | 498 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 904
2022-08-25 | 1:00 | 850 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | -27 | -133 | 850
2022-08-25 | 2:00 | 843 | 332 | 431 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | -33 | -133 | 843
2022-08-25 | 3:00 | 859 | 332 | 454 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 859
2022-08-25 | 4:00 | 885 | 332 | 492 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -137 | 885
2022-08-25 | 5:00 | 918 | 332 | 530 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -139 | 918
2022-08-25 | 6:00 | 921 | 332 | 490 | 71 | 26 | 59 | 35 | 0 | 47 | 0 | 0 | -139 | 921
2022-08-25 | 7:00 | 968 | 332 | 424 | 77 | 26 | 59 | 198 | 0 | 46 | 0 | -51 | -143 | 968
2022-08-25 | 8:00 | 1096 | 332 | 446 | 93 | 26 | 59 | 422 | 0 | 43 | 0 | -175 | -150 | 1096
2022-08-25 | 9:00 | 1214 | 332 | 329 | 139 | 26 | 59 | 675 | 0 | 42 | -9 | -224 | -155 | 1214
2022-08-25 | 10:00 | 1272 | 332 | 199 | 137 | 26 | 59 | 873 | 0 | 36 | -8 | -224 | -158 | 1272
2022-08-25 | 11:00 | 1321 | 332 | 193 | 103 | 26 | 59 | 971 | 0 | 27 | -6 | -224 | -160 | 1321
2022-08-25 | 12:00 | 1304 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 1025 | -23 | 27 | -6 | -224 | -159 | 1304
2022-08-25 | 13:00 | 1328 | 332 | 192 | 71 | 26 | 59 | 1011 | 0 | 29 | -7 | -224 | -161 | 1328
2022-08-25 | 14:00 | 1344 | 332 | 265 | 76 | 26 | 59 | 948 | 0 | 31 | -7 | -224 | -162 | 1344
2022-08-25 | 15:00 | 1336 | 332 | 403 | 77 | 26 | 59 | 780 | 0 | 31 | 0 | -210 | -162 | 1336
2022-08-25 | 16:00 | 1345 | 332 | 516 | 82 | 26 | 59 | 523 | 0 | 29 | 0 | -60 | -162 | 1345
2022-08-25 | 17:00 | 1315 | 332 | 602 | 104 | 26 | 59 | 229 | 0 | 33 | 0 | 92 | -162 | 1315
2022-08-25 | 18:00 | 1253 | 332 | 602 | 137 | 26 | 59 | 28 | 0 | 36 | 0 | 193 | -160 | 1253
2022-08-25 | 19:00 | 1200 | 332 | 604 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 162 | -157 | 1200
2022-08-25 | 20:00 | 1118 | 332 | 560 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 121 | -152 | 1118
2022-08-25 | 21:00 | 1043 | 332 | 545 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 71 | -149 | 1043
2022-08-25 | 22:00 | 985 | 332 | 546 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | -144 | 985
2022-08-25 | 23:00 | 932 | 332 | 509 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | -139 | 932
2022-08-26 | 0:00 | 851 | 332 | 431 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | -135 | 851
2022-08-26 | 1:00 | 802 | 332 | 430 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | -59 | -133 | 802
2022-08-26 | 2:00 | 803 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | -69 | -133 | 803
2022-08-26 | 3:00 | 822 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | -21 | -135 | 822
2022-08-26 | 4:00 | 853 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | -137 | 853
2022-08-26 | 5:00 | 885 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 71 | -139 | 885
2022-08-26 | 6:00 | 882 | 332 | 431 | 71 | 26 | 59 | 47 | 0 | 24 | 0 | 31 | -139 | 882
2022-08-26 | 7:00 | 930 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 193 | 0 | 17 | 0 | -77 | -143 | 930
2022-08-26 | 8:00 | 1045 | 332 | 445 | 93 | 26 | 59 | 360 | 0 | 14 | 0 | -134 | -150 | 1045
2022-08-26 | 9:00 | 1149 | 332 | 443 | 139 | 26 | 59 | 504 | 0 | 15 | 0 | -214 | -155 | 1149
2022-08-26 | 10:00 | 1185 | 332 | 343 | 137 | 26 | 59 | 653 | 0 | 11 | 0 | -218 | -158 | 1185
2022-08-26 | 11:00 | 1225 | 332 | 175 | 103 | 26 | 59 | 765 | 0 | 9 | 0 | -84 | -160 | 1225
2022-08-26 | 12:00 | 1242 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 817 | 0 | 7 | 0 | -86 | -159 | 1242
2022-08-26 | 13:00 | 1272 | 332 | 219 | 71 | 26 | 59 | 733 | 0 | 9 | 0 | -16 | -161 | 1272
2022-08-26 | 14:00 | 1260 | 332 | 268 | 76 | 26 | 59 | 647 | 0 | 14 | 0 | 0 | -162 | 1260
2022-08-26 | 15:00 | 1258 | 332 | 398 | 77 | 26 | 59 | 510 | 0 | 10 | 0 | 8 | -162 | 1258
2022-08-26 | 16:00 | 1254 | 332 | 497 | 82 | 26 | 59 | 316 | 0 | 8 | 0 | 96 | -162 | 1254
2022-08-26 | 17:00 | 1209 | 332 | 510 | 104 | 26 | 59 | 157 | 0 | 3 | 0 | 180 | -162 | 1209
2022-08-26 | 18:00 | 1181 | 332 | 558 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 3 | 0 | 204 | -160 | 1181
2022-08-26 | 19:00 | 1145 | 332 | 529 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -157 | 1145
2022-08-26 | 20:00 | 1077 | 332 | 493 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 162 | -152 | 1077
2022-08-26 | 21:00 | 1012 | 332 | 492 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 99 | -149 | 1012
2022-08-26 | 22:00 | 960 | 332 | 491 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | -144 | 960
2022-08-26 | 23:00 | 914 | 332 | 453 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 | -139 | 914
2022-08-27 | 0:00 | 838 | 332 | 441 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | -131 | 838
2022-08-27 | 1:00 | 789 | 332 | 357 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -129 | 789
2022-08-27 | 2:00 | 784 | 332 | 404 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | -65 | -129 | 784
2022-08-27 | 3:00 | 803 | 332 | 401 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 803
2022-08-27 | 4:00 | 830 | 332 | 438 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -134 | 830
2022-08-27 | 5:00 | 847 | 332 | 446 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | -134 | 847
2022-08-27 | 6:00 | 809 | 332 | 374 | 71 | 26 | 59 | 55 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 809
2022-08-27 | 7:00 | 814 | 332 | 194 | 77 | 26 | 59 | 279 | 0 | 15 | 0 | -36 | -132 | 814
2022-08-27 | 8:00 | 873 | 332 | 152 | 93 | 26 | 59 | 532 | -17 | 14 | 0 | -182 | -136 | 873
2022-08-27 | 9:00 | 962 | 332 | 154 | 139 | 26 | 59 | 787 | -184 | 18 | -4 | -224 | -141 | 962
2022-08-27 | 10:00 | 1035 | 332 | 155 | 137 | 26 | 59 | 988 | -302 | 12 | -3 | -224 | -145 | 1035
2022-08-27 | 11:00 | 1095 | 332 | 157 | 103 | 26 | 59 | 1126 | -339 | 4 | -1 | -224 | -148 | 1095
2022-08-27 | 12:00 | 1109 | 332 | 156 | 71 | 26 | 59 | 1155 | -320 | 5 | -1 | -224 | -150 | 1109
2022-08-27 | 13:00 | 1132 | 332 | 188 | 71 | 26 | 59 | 1121 | -295 | 5 | -1 | -224 | -150 | 1132
2022-08-27 | 14:00 | 1129 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 942 | -93 | 7 | -2 | -224 | -150 | 1129
2022-08-27 | 15:00 | 1111 | 332 | 158 | 77 | 26 | 59 | 658 | 0 | 10 | 0 | -58 | -151 | 1111
2022-08-27 | 16:00 | 1103 | 332 | 181 | 82 | 26 | 59 | 415 | 0 | 11 | 0 | 149 | -152 | 1103
2022-08-27 | 17:00 | 1106 | 332 | 450 | 104 | 26 | 59 | 192 | 0 | 10 | 0 | 87 | -154 | 1106
2022-08-27 | 18:00 | 1089 | 332 | 456 | 137 | 26 | 59 | 23 | 0 | 15 | 0 | 195 | -154 | 1089
2022-08-27 | 19:00 | 1055 | 332 | 449 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 174 | -153 | 1055
2022-08-27 | 20:00 | 993 | 332 | 448 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 103 | -149 | 993
2022-08-27 | 21:00 | 939 | 332 | 446 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 55 | -145 | 939
2022-08-27 | 22:00 | 897 | 332 | 446 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | -140 | 897
2022-08-27 | 23:00 | 853 | 332 | 336 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 116 | -136 | 853
2022-08-28 | 0:00 | 779 | 332 | 393 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 779
2022-08-28 | 1:00 | 744 | 332 | 314 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 744
2022-08-28 | 2:00 | 739 | 332 | 298 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 739
2022-08-28 | 3:00 | 761 | 332 | 354 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 761
2022-08-28 | 4:00 | 788 | 332 | 340 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 58 | -134 | 788
2022-08-28 | 5:00 | 800 | 332 | 405 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 800
2022-08-28 | 6:00 | 752 | 332 | 302 | 71 | 26 | 59 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | -132 | 752
2022-08-28 | 7:00 | 738 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 258 | 0 | 41 | 0 | -92 | -132 | 738
2022-08-28 | 8:00 | 752 | 332 | 149 | 93 | 26 | 59 | 533 | -116 | 36 | 0 | -224 | -136 | 752
2022-08-28 | 9:00 | 841 | 332 | 152 | 139 | 26 | 59 | 829 | -366 | 45 | -10 | -224 | -141 | 841
2022-08-28 | 10:00 | 900 | 332 | 151 | 137 | 26 | 59 | 991 | -468 | 53 | -12 | -224 | -145 | 900
2022-08-28 | 11:00 | 962 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 1099 | -480 | 53 | -12 | -224 | -148 | 962
2022-08-28 | 12:00 | 998 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1123 | -432 | 50 | -11 | -224 | -150 | 998
2022-08-28 | 13:00 | 995 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1041 | -351 | 48 | -11 | -224 | -150 | 995
2022-08-28 | 14:00 | 981 | 332 | 153 | 76 | 26 | 59 | 854 | -188 | 55 | -12 | -224 | -150 | 981
2022-08-28 | 15:00 | 992 | 332 | 155 | 77 | 26 | 59 | 630 | -16 | 58 | 0 | -178 | -151 | 992
2022-08-28 | 16:00 | 995 | 332 | 222 | 82 | 26 | 59 | 378 | 0 | 61 | 0 | -13 | -152 | 995
2022-08-28 | 17:00 | 1023 | 332 | 414 | 104 | 26 | 59 | 169 | 0 | 58 | 0 | 15 | -154 | 1023
2022-08-28 | 18:00 | 1030 | 332 | 448 | 137 | 26 | 59 | 25 | 0 | 59 | 0 | 98 | -154 | 1030
2022-08-28 | 19:00 | 1002 | 332 | 448 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 91 | -153 | 1002
2022-08-28 | 20:00 | 948 | 332 | 447 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36 | -149 | 948
2022-08-28 | 21:00 | 896 | 332 | 438 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | -145 | 896
2022-08-28 | 22:00 | 850 | 332 | 414 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -140 | 850
2022-08-28 | 23:00 | 803 | 332 | 399 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -136 | 803
2022-08-29 | 0:00 | 738 | 332 | 344 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 738
2022-08-29 | 1:00 | 705 | 332 | 273 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 705
2022-08-29 | 2:00 | 710 | 332 | 262 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | -133 | 710
2022-08-29 | 3:00 | 742 | 332 | 253 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 81 | -135 | 742
2022-08-29 | 4:00 | 788 | 332 | 387 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -137 | 788
2022-08-29 | 5:00 | 828 | 332 | 324 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 102 | -139 | 828
2022-08-29 | 6:00 | 818 | 332 | 174 | 71 | 26 | 59 | 53 | 0 | 60 | 0 | 182 | -139 | 818
2022-08-29 | 7:00 | 856 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 271 | 0 | 62 | 0 | 0 | -143 | 856
2022-08-29 | 8:00 | 979 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 520 | 0 | 52 | 0 | -123 | -150 | 979
2022-08-29 | 9:00 | 1109 | 332 | 174 | 139 | 26 | 59 | 732 | -23 | 44 | 0 | -219 | -155 | 1109
2022-08-29 | 10:00 | 1191 | 332 | 174 | 137 | 26 | 59 | 874 | -67 | 38 | 0 | -224 | -158 | 1191
2022-08-29 | 11:00 | 1262 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 948 | -28 | 27 | 0 | -221 | -160 | 1262
2022-08-29 | 12:00 | 1263 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 871 | 0 | 21 | 0 | -134 | -159 | 1263
2022-08-29 | 13:00 | 1306 | 332 | 202 | 71 | 26 | 59 | 766 | 0 | 15 | 0 | -4 | -161 | 1306
2022-08-29 | 14:00 | 1324 | 332 | 291 | 76 | 26 | 59 | 689 | 0 | 13 | 0 | 0 | -162 | 1324
2022-08-29 | 15:00 | 1328 | 332 | 436 | 77 | 26 | 59 | 547 | 0 | 13 | 0 | 0 | -162 | 1328
2022-08-29 | 16:00 | 1332 | 332 | 542 | 82 | 26 | 59 | 370 | 0 | 14 | 0 | 69 | -162 | 1332
2022-08-29 | 17:00 | 1294 | 332 | 562 | 104 | 26 | 59 | 167 | 0 | 17 | 0 | 189 | -162 | 1294
2022-08-29 | 18:00 | 1255 | 332 | 614 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 21 | 0 | 204 | -160 | 1255
2022-08-29 | 19:00 | 1217 | 332 | 585 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -157 | 1217
2022-08-29 | 20:00 | 1131 | 332 | 544 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 147 | -152 | 1131
2022-08-29 | 21:00 | 1058 | 332 | 545 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 71 | -149 | 1058
2022-08-29 | 22:00 | 1006 | 332 | 545 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | -144 | 1006
2022-08-29 | 23:00 | 951 | 332 | 505 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | -139 | 951
2022-08-30 | 0:00 | 870 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -135 | 870
2022-08-30 | 1:00 | 822 | 332 | 431 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | -26 | -133 | 822
2022-08-30 | 2:00 | 817 | 332 | 430 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | -36 | -133 | 817
2022-08-30 | 3:00 | 836 | 332 | 431 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | -135 | 836
2022-08-30 | 4:00 | 868 | 332 | 432 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 53 | -137 | 868
2022-08-30 | 5:00 | 900 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 83 | -139 | 900
2022-08-30 | 6:00 | 893 | 332 | 432 | 71 | 26 | 59 | 47 | 0 | 43 | 0 | 22 | -139 | 893
2022-08-30 | 7:00 | 946 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 236 | 0 | 42 | 0 | -130 | -143 | 946
2022-08-30 | 8:00 | 1078 | 332 | 412 | 93 | 26 | 59 | 490 | 0 | 33 | 0 | -217 | -150 | 1078
2022-08-30 | 9:00 | 1216 | 332 | 256 | 139 | 26 | 59 | 764 | 0 | 24 | -5 | -224 | -155 | 1216
2022-08-30 | 10:00 | 1297 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 953 | -15 | 14 | -3 | -224 | -158 | 1297
2022-08-30 | 11:00 | 1379 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 1074 | -17 | 11 | -2 | -224 | -160 | 1379
2022-08-30 | 12:00 | 1390 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 1109 | -9 | 10 | -2 | -224 | -159 | 1390
2022-08-30 | 13:00 | 1442 | 332 | 250 | 71 | 26 | 59 | 1083 | 0 | 8 | -2 | -224 | -161 | 1442
2022-08-30 | 14:00 | 1457 | 332 | 284 | 76 | 26 | 59 | 948 | 0 | 8 | -2 | -112 | -162 | 1457
2022-08-30 | 15:00 | 1453 | 332 | 454 | 77 | 26 | 59 | 739 | 0 | 4 | 0 | -76 | -162 | 1453
2022-08-30 | 16:00 | 1453 | 332 | 612 | 82 | 26 | 59 | 472 | 0 | 8 | 0 | 24 | -162 | 1453
2022-08-30 | 17:00 | 1406 | 332 | 674 | 104 | 26 | 59 | 190 | 0 | 8 | 0 | 175 | -162 | 1406
2022-08-30 | 18:00 | 1352 | 332 | 723 | 137 | 26 | 59 | 20 | 0 | 11 | 0 | 204 | -160 | 1352
2022-08-30 | 19:00 | 1290 | 332 | 678 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 | -157 | 1290
2022-08-30 | 20:00 | 1206 | 332 | 660 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 | -152 | 1206
2022-08-30 | 21:00 | 1134 | 332 | 661 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | -149 | 1134
2022-08-30 | 22:00 | 1072 | 332 | 659 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | -144 | 1072
2022-08-30 | 23:00 | 1008 | 332 | 571 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -139 | 1008
2022-08-31 | 0:00 | 917 | 332 | 539 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | -135 | 917
2022-08-31 | 1:00 | 860 | 332 | 449 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | -133 | 860
2022-08-31 | 2:00 | 854 | 332 | 443 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | -133 | 854
2022-08-31 | 3:00 | 869 | 332 | 485 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 869
2022-08-31 | 4:00 | 897 | 332 | 523 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 897
2022-08-31 | 5:00 | 927 | 332 | 551 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | -139 | 927
2022-08-31 | 6:00 | 934 | 332 | 521 | 71 | 26 | 59 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 934
2022-08-31 | 7:00 | 997 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 239 | 0 | 10 | 0 | -51 | -143 | 997
2022-08-31 | 8:00 | 1134 | 332 | 446 | 93 | 26 | 59 | 511 | 0 | 7 | 0 | -190 | -150 | 1134
2022-08-31 | 9:00 | 1269 | 332 | 339 | 139 | 26 | 59 | 745 | 0 | 8 | 0 | -224 | -155 | 1269
2022-08-31 | 10:00 | 1364 | 332 | 302 | 137 | 26 | 59 | 886 | 0 | 4 | 0 | -224 | -158 | 1364
2022-08-31 | 11:00 | 1409 | 332 | 373 | 103 | 26 | 59 | 894 | 0 | 6 | 0 | -224 | -160 | 1409
2022-08-31 | 12:00 | 1431 | 332 | 418 | 71 | 26 | 59 | 901 | 0 | 7 | 0 | -224 | -159 | 1431
2022-08-31 | 13:00 | 1449 | 332 | 453 | 71 | 26 | 59 | 802 | 0 | 6 | 0 | -139 | -161 | 1449
2022-08-31 | 14:00 | 1457 | 332 | 453 | 76 | 26 | 59 | 695 | 0 | 7 | 0 | -29 | -162 | 1457
2022-08-31 | 15:00 | 1445 | 332 | 548 | 77 | 26 | 59 | 559 | 0 | 6 | 0 | 0 | -162 | 1445
2022-08-31 | 16:00 | 1439 | 332 | 675 | 82 | 26 | 59 | 377 | 0 | 6 | 0 | 44 | -162 | 1439
2022-08-31 | 17:00 | 1388 | 332 | 715 | 104 | 26 | 59 | 148 | 0 | 10 | 0 | 156 | -162 | 1388
2022-08-31 | 18:00 | 1350 | 332 | 726 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 8 | 0 | 200 | -160 | 1350
2022-08-31 | 19:00 | 1302 | 332 | 716 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -157 | 1302
2022-08-31 | 20:00 | 1220 | 332 | 717 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | -152 | 1220
2022-08-31 | 21:00 | 1155 | 332 | 660 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | -149 | 1155
2022-08-31 | 22:00 | 1087 | 332 | 661 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -144 | 1087
2022-08-31 | 23:00 | 1024 | 332 | 625 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | -139 | 1024
2022-09-01 | 0:00 | 942 | 332 | 561 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 942
2022-09-01 | 1:00 | 889 | 332 | 461 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 889
2022-09-01 | 2:00 | 875 | 332 | 445 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -127 | 875
2022-09-01 | 3:00 | 890 | 332 | 482 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 890
2022-09-01 | 4:00 | 913 | 332 | 510 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 913
2022-09-01 | 5:00 | 948 | 332 | 559 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 948
2022-09-01 | 6:00 | 964 | 332 | 550 | 68 | 26 | 59 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 964
2022-09-01 | 7:00 | 1026 | 332 | 515 | 74 | 26 | 59 | 124 | 0 | 32 | 0 | 0 | -136 | 1026
2022-09-01 | 8:00 | 1158 | 332 | 524 | 90 | 26 | 59 | 223 | 0 | 40 | 0 | 0 | -136 | 1158
2022-09-01 | 9:00 | 1254 | 332 | 464 | 134 | 26 | 59 | 339 | 0 | 43 | 0 | -2 | -141 | 1254
2022-09-01 | 10:00 | 1279 | 332 | 450 | 131 | 26 | 59 | 446 | 0 | 40 | 0 | -61 | -144 | 1279
2022-09-01 | 11:00 | 1314 | 332 | 451 | 99 | 26 | 59 | 534 | 0 | 36 | 0 | -76 | -147 | 1314
2022-09-01 | 12:00 | 1318 | 332 | 451 | 68 | 26 | 59 | 587 | 0 | 39 | 0 | -97 | -147 | 1318
2022-09-01 | 13:00 | 1308 | 332 | 453 | 68 | 26 | 59 | 506 | 0 | 51 | 0 | -38 | -149 | 1308
2022-09-01 | 14:00 | 1314 | 332 | 516 | 73 | 26 | 59 | 392 | 0 | 65 | 0 | 0 | -149 | 1314
2022-09-01 | 15:00 | 1314 | 332 | 596 | 74 | 26 | 59 | 289 | 0 | 78 | 0 | 10 | -150 | 1314
2022-09-01 | 16:00 | 1268 | 332 | 663 | 79 | 26 | 59 | 172 | 0 | 65 | 0 | 22 | -150 | 1268
2022-09-01 | 17:00 | 1234 | 332 | 664 | 100 | 26 | 59 | 78 | 0 | 65 | 0 | 60 | -150 | 1234
2022-09-01 | 18:00 | 1208 | 332 | 666 | 131 | 26 | 59 | 10 | 0 | 69 | 0 | 64 | -149 | 1208
2022-09-01 | 19:00 | 1147 | 332 | 654 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 9 | -147 | 1147
2022-09-01 | 20:00 | 1078 | 332 | 595 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -143 | 1078
2022-09-01 | 21:00 | 1023 | 332 | 539 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -140 | 1023
2022-09-01 | 22:00 | 976 | 332 | 516 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 976
2022-09-01 | 23:00 | 929 | 332 | 494 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -132 | 929
2022-09-02 | 0:00 | 859 | 332 | 432 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 | -128 | 859
2022-09-02 | 1:00 | 809 | 332 | 431 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -98 | -126 | 809
2022-09-02 | 2:00 | 810 | 332 | 431 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | -104 | -127 | 810
2022-09-02 | 3:00 | 831 | 332 | 431 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -49 | -129 | 831
2022-09-02 | 4:00 | 867 | 332 | 418 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -132 | 867
2022-09-02 | 5:00 | 902 | 332 | 433 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 31 | -134 | 902
2022-09-02 | 6:00 | 907 | 332 | 433 | 68 | 26 | 59 | 25 | 0 | 73 | 0 | 25 | -134 | 907
2022-09-02 | 7:00 | 940 | 332 | 406 | 74 | 26 | 59 | 106 | 0 | 73 | 0 | 0 | -136 | 940
2022-09-02 | 8:00 | 1044 | 332 | 385 | 90 | 26 | 59 | 204 | 0 | 84 | 0 | 0 | -136 | 1044
2022-09-02 | 9:00 | 1123 | 332 | 342 | 134 | 26 | 59 | 295 | 0 | 76 | 0 | 0 | -141 | 1123
2022-09-02 | 10:00 | 1145 | 332 | 311 | 131 | 26 | 59 | 353 | 0 | 77 | 0 | 0 | -144 | 1145
2022-09-02 | 11:00 | 1173 | 332 | 297 | 99 | 26 | 59 | 425 | 0 | 82 | 0 | 0 | -147 | 1173
2022-09-02 | 12:00 | 1151 | 332 | 255 | 68 | 26 | 59 | 462 | 0 | 96 | 0 | 0 | -147 | 1151
2022-09-02 | 13:00 | 1191 | 332 | 271 | 68 | 26 | 59 | 493 | 0 | 91 | 0 | 0 | -149 | 1191
2022-09-02 | 14:00 | 1208 | 332 | 269 | 73 | 26 | 59 | 504 | 0 | 94 | 0 | 0 | -149 | 1208
2022-09-02 | 15:00 | 1208 | 332 | 381 | 74 | 26 | 59 | 400 | 0 | 86 | 0 | 0 | -150 | 1208
2022-09-02 | 16:00 | 1204 | 332 | 497 | 79 | 26 | 59 | 229 | 0 | 91 | 0 | 41 | -150 | 1204
2022-09-02 | 17:00 | 1164 | 332 | 496 | 100 | 26 | 59 | 87 | 0 | 88 | 0 | 126 | -150 | 1164
2022-09-02 | 18:00 | 1148 | 332 | 497 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 86 | 0 | 159 | -149 | 1148
2022-09-02 | 19:00 | 1108 | 332 | 494 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 123 | -147 | 1108
2022-09-02 | 20:00 | 1046 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44 | -143 | 1046
2022-09-02 | 21:00 | 990 | 332 | 477 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -140 | 990
2022-09-02 | 22:00 | 951 | 332 | 460 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 951
2022-09-02 | 23:00 | 907 | 332 | 436 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | -132 | 907
2022-09-03 | 0:00 | 839 | 332 | 384 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -123 | 839
2022-09-03 | 1:00 | 796 | 332 | 312 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -121 | 796
2022-09-03 | 2:00 | 797 | 332 | 359 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -46 | -122 | 797
2022-09-03 | 3:00 | 818 | 332 | 443 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -73 | -124 | 818
2022-09-03 | 4:00 | 846 | 332 | 444 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -33 | -127 | 846
2022-09-03 | 5:00 | 864 | 332 | 446 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -17 | -126 | 864
2022-09-03 | 6:00 | 839 | 332 | 408 | 68 | 26 | 59 | 12 | 0 | 83 | 0 | -25 | -124 | 839
2022-09-03 | 7:00 | 857 | 332 | 343 | 74 | 26 | 59 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | -125 | 857
2022-09-03 | 8:00 | 931 | 332 | 329 | 90 | 26 | 59 | 133 | 0 | 91 | 0 | 0 | -129 | 931
2022-09-03 | 9:00 | 1000 | 332 | 307 | 134 | 26 | 59 | 186 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 1000
2022-09-03 | 10:00 | 1014 | 332 | 296 | 131 | 26 | 59 | 218 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1014
2022-09-03 | 11:00 | 1022 | 332 | 291 | 99 | 26 | 59 | 274 | 0 | 77 | 0 | 0 | -136 | 1022
2022-09-03 | 12:00 | 1002 | 332 | 236 | 68 | 26 | 59 | 340 | 0 | 77 | 0 | 0 | -136 | 1002
2022-09-03 | 13:00 | 1022 | 332 | 279 | 68 | 26 | 59 | 329 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1022
2022-09-03 | 14:00 | 1025 | 332 | 328 | 73 | 26 | 59 | 284 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1025
2022-09-03 | 15:00 | 1010 | 332 | 384 | 74 | 26 | 59 | 221 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1010
2022-09-03 | 16:00 | 1016 | 332 | 440 | 79 | 26 | 59 | 154 | 0 | 46 | 0 | 17 | -137 | 1016
2022-09-03 | 17:00 | 1016 | 332 | 448 | 100 | 26 | 59 | 64 | 0 | 41 | 0 | 85 | -139 | 1016
2022-09-03 | 18:00 | 1024 | 332 | 448 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 55 | 0 | 106 | -140 | 1024
2022-09-03 | 19:00 | 1013 | 332 | 448 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 92 | -138 | 1013
2022-09-03 | 20:00 | 961 | 332 | 447 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 42 | -135 | 961
2022-09-03 | 21:00 | 914 | 332 | 436 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | -133 | 914
2022-09-03 | 22:00 | 880 | 332 | 421 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -130 | 880
2022-09-03 | 23:00 | 850 | 332 | 415 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 850
2022-09-04 | 0:00 | 789 | 332 | 362 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -123 | 789
2022-09-04 | 1:00 | 751 | 332 | 283 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -121 | 751
2022-09-04 | 2:00 | 755 | 332 | 275 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 755
2022-09-04 | 3:00 | 782 | 332 | 318 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -124 | 782
2022-09-04 | 4:00 | 811 | 332 | 354 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -127 | 811
2022-09-04 | 5:00 | 818 | 332 | 358 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -126 | 818
2022-09-04 | 6:00 | 778 | 332 | 256 | 68 | 26 | 59 | 42 | 0 | 119 | 0 | 0 | -124 | 778
2022-09-04 | 7:00 | 779 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 204 | 0 | 121 | 0 | -83 | -125 | 779
2022-09-04 | 8:00 | 823 | 332 | 150 | 90 | 26 | 59 | 388 | -18 | 123 | 0 | -198 | -129 | 823
2022-09-04 | 9:00 | 917 | 332 | 153 | 134 | 26 | 59 | 577 | -158 | 150 | 0 | -224 | -132 | 917
2022-09-04 | 10:00 | 980 | 332 | 155 | 131 | 26 | 59 | 694 | -206 | 147 | 0 | -224 | -134 | 980
2022-09-04 | 11:00 | 1043 | 332 | 156 | 99 | 26 | 59 | 840 | -256 | 147 | 0 | -224 | -136 | 1043
2022-09-04 | 12:00 | 1101 | 332 | 156 | 68 | 26 | 59 | 882 | -211 | 149 | 0 | -224 | -136 | 1101
2022-09-04 | 13:00 | 1113 | 332 | 156 | 68 | 26 | 59 | 800 | -116 | 147 | 0 | -224 | -135 | 1113
2022-09-04 | 14:00 | 1098 | 332 | 156 | 73 | 26 | 59 | 630 | 0 | 125 | 0 | -168 | -135 | 1098
2022-09-04 | 15:00 | 1104 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 482 | 0 | 118 | 0 | -18 | -135 | 1104
2022-09-04 | 16:00 | 1117 | 332 | 310 | 79 | 26 | 59 | 320 | 0 | 128 | 0 | 0 | -137 | 1117
2022-09-04 | 17:00 | 1132 | 332 | 450 | 100 | 26 | 59 | 122 | 0 | 129 | 0 | 53 | -139 | 1132
2022-09-04 | 18:00 | 1141 | 332 | 450 | 131 | 26 | 59 | 11 | 0 | 144 | 0 | 128 | -140 | 1141
2022-09-04 | 19:00 | 1109 | 332 | 451 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 92 | -138 | 1109
2022-09-04 | 20:00 | 1056 | 332 | 448 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 32 | -135 | 1056
2022-09-04 | 21:00 | 996 | 332 | 421 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -133 | 996
2022-09-04 | 22:00 | 941 | 332 | 380 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -130 | 941
2022-09-04 | 23:00 | 887 | 332 | 345 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -127 | 887
2022-09-05 | 0:00 | 824 | 332 | 284 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -128 | 824
2022-09-05 | 1:00 | 779 | 332 | 191 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 13 | -126 | 779
2022-09-05 | 2:00 | 781 | 332 | 186 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 11 | -127 | 781
2022-09-05 | 3:00 | 806 | 332 | 254 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -129 | 806
2022-09-05 | 4:00 | 845 | 332 | 311 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -132 | 845
2022-09-05 | 5:00 | 888 | 332 | 357 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -134 | 888
2022-09-05 | 6:00 | 910 | 332 | 335 | 68 | 26 | 59 | 35 | 0 | 189 | 0 | 0 | -134 | 910
2022-09-05 | 7:00 | 982 | 332 | 318 | 74 | 26 | 59 | 120 | 0 | 189 | 0 | 0 | -136 | 982
2022-09-05 | 8:00 | 1117 | 332 | 373 | 90 | 26 | 59 | 186 | 0 | 187 | 0 | 0 | -136 | 1117
2022-09-05 | 9:00 | 1209 | 332 | 311 | 134 | 26 | 59 | 301 | 0 | 187 | 0 | 0 | -141 | 1209
2022-09-05 | 10:00 | 1247 | 332 | 196 | 131 | 26 | 59 | 438 | 0 | 198 | 0 | 11 | -144 | 1247
2022-09-05 | 11:00 | 1292 | 332 | 246 | 99 | 26 | 59 | 466 | 0 | 199 | 0 | 12 | -147 | 1292
2022-09-05 | 12:00 | 1261 | 332 | 314 | 68 | 26 | 59 | 421 | 0 | 188 | 0 | 0 | -147 | 1261
2022-09-05 | 13:00 | 1285 | 332 | 408 | 68 | 26 | 59 | 370 | 0 | 171 | 0 | 0 | -149 | 1285
2022-09-05 | 14:00 | 1284 | 332 | 441 | 73 | 26 | 59 | 309 | 0 | 178 | 0 | 15 | -149 | 1284
2022-09-05 | 15:00 | 1278 | 332 | 450 | 74 | 26 | 59 | 249 | 0 | 165 | 0 | 73 | -150 | 1278
2022-09-05 | 16:00 | 1255 | 332 | 498 | 79 | 26 | 59 | 145 | 0 | 168 | 0 | 98 | -150 | 1255
2022-09-05 | 17:00 | 1208 | 332 | 496 | 100 | 26 | 59 | 58 | 0 | 168 | 0 | 119 | -150 | 1208
2022-09-05 | 18:00 | 1187 | 332 | 497 | 131 | 26 | 59 | 5 | 0 | 161 | 0 | 125 | -149 | 1187
2022-09-05 | 19:00 | 1139 | 332 | 495 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 94 | -147 | 1139
2022-09-05 | 20:00 | 1068 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | -143 | 1068
2022-09-05 | 21:00 | 1008 | 332 | 475 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -140 | 1008
2022-09-05 | 22:00 | 965 | 332 | 447 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 965
2022-09-05 | 23:00 | 913 | 332 | 440 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -132 | 913
2022-09-06 | 0:00 | 842 | 332 | 383 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -128 | 842
2022-09-06 | 1:00 | 800 | 332 | 312 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -126 | 800
2022-09-06 | 2:00 | 803 | 332 | 316 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 803
2022-09-06 | 3:00 | 829 | 332 | 376 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -129 | 829
2022-09-06 | 4:00 | 859 | 332 | 414 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 859
2022-09-06 | 5:00 | 879 | 332 | 429 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -134 | 879
2022-09-06 | 6:00 | 870 | 332 | 398 | 68 | 26 | 59 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 870
2022-09-06 | 7:00 | 912 | 332 | 363 | 74 | 26 | 59 | 76 | 0 | 118 | 0 | 0 | -136 | 912
2022-09-06 | 8:00 | 1009 | 332 | 338 | 90 | 26 | 59 | 173 | 0 | 127 | 0 | 0 | -136 | 1009
2022-09-06 | 9:00 | 1081 | 332 | 245 | 134 | 26 | 59 | 299 | 0 | 127 | 0 | 0 | -141 | 1081
2022-09-06 | 10:00 | 1111 | 332 | 173 | 131 | 26 | 59 | 394 | 0 | 127 | 0 | 13 | -144 | 1111
2022-09-06 | 11:00 | 1128 | 332 | 206 | 99 | 26 | 59 | 466 | 0 | 138 | 0 | -51 | -147 | 1128
2022-09-06 | 12:00 | 1112 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 523 | 0 | 152 | 0 | -75 | -147 | 1112
2022-09-06 | 13:00 | 1119 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 487 | 0 | 162 | 0 | -40 | -149 | 1119
2022-09-06 | 14:00 | 1108 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 471 | 0 | 153 | 0 | -29 | -149 | 1108
2022-09-06 | 15:00 | 1113 | 332 | 305 | 74 | 26 | 59 | 347 | 0 | 120 | 0 | 0 | -150 | 1113
2022-09-06 | 16:00 | 1105 | 332 | 435 | 79 | 26 | 59 | 220 | 0 | 104 | 0 | 0 | -150 | 1105
2022-09-06 | 17:00 | 1077 | 332 | 494 | 100 | 26 | 59 | 100 | 0 | 77 | 0 | 39 | -150 | 1077
2022-09-06 | 18:00 | 1065 | 332 | 494 | 131 | 26 | 59 | 13 | 0 | 62 | 0 | 97 | -149 | 1065
2022-09-06 | 19:00 | 1037 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 82 | -147 | 1037
2022-09-06 | 20:00 | 979 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | -143 | 979
2022-09-06 | 21:00 | 930 | 332 | 463 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -140 | 930
2022-09-06 | 22:00 | 891 | 332 | 426 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 891
2022-09-06 | 23:00 | 857 | 332 | 424 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 857
2022-09-07 | 0:00 | 789 | 332 | 377 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -128 | 789
2022-09-07 | 1:00 | 753 | 332 | 309 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 753
2022-09-07 | 2:00 | 756 | 332 | 307 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -127 | 756
2022-09-07 | 3:00 | 787 | 332 | 372 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 787
2022-09-07 | 4:00 | 825 | 332 | 419 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | -132 | 825
2022-09-07 | 5:00 | 857 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | -134 | 857
2022-09-07 | 6:00 | 845 | 332 | 394 | 68 | 26 | 59 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 845
2022-09-07 | 7:00 | 850 | 332 | 209 | 74 | 26 | 59 | 265 | 0 | 48 | 0 | -27 | -136 | 850
2022-09-07 | 8:00 | 931 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 543 | -11 | 46 | 0 | -187 | -136 | 931
2022-09-07 | 9:00 | 1023 | 332 | 171 | 134 | 26 | 59 | 792 | -178 | 52 | 0 | -224 | -141 | 1023
2022-09-07 | 10:00 | 1074 | 332 | 171 | 131 | 26 | 59 | 978 | -318 | 63 | 0 | -224 | -144 | 1074
2022-09-07 | 11:00 | 1127 | 332 | 173 | 99 | 26 | 59 | 1111 | -367 | 65 | 0 | -224 | -147 | 1127
2022-09-07 | 12:00 | 1123 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 1131 | -361 | 66 | 0 | -224 | -147 | 1123
2022-09-07 | 13:00 | 1142 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 1003 | -209 | 62 | 0 | -224 | -149 | 1142
2022-09-07 | 14:00 | 1144 | 332 | 173 | 73 | 26 | 59 | 880 | -86 | 60 | 0 | -224 | -149 | 1144
2022-09-07 | 15:00 | 1131 | 332 | 174 | 74 | 26 | 59 | 692 | 0 | 51 | 0 | -127 | -150 | 1131
2022-09-07 | 16:00 | 1147 | 332 | 319 | 79 | 26 | 59 | 443 | 0 | 45 | 0 | -6 | -150 | 1147
2022-09-07 | 17:00 | 1109 | 332 | 478 | 100 | 26 | 59 | 179 | 0 | 46 | 0 | 39 | -150 | 1109
2022-09-07 | 18:00 | 1080 | 332 | 494 | 131 | 26 | 59 | 17 | 0 | 51 | 0 | 119 | -149 | 1080
2022-09-07 | 19:00 | 1044 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 96 | -147 | 1044
2022-09-07 | 20:00 | 975 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 23 | -143 | 975
2022-09-07 | 21:00 | 919 | 332 | 461 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -140 | 919
2022-09-07 | 22:00 | 885 | 332 | 440 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 885
2022-09-07 | 23:00 | 846 | 332 | 429 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -132 | 846
2022-09-08 | 0:00 | 781 | 332 | 373 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -128 | 781
2022-09-08 | 1:00 | 745 | 332 | 301 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 745
2022-09-08 | 2:00 | 750 | 332 | 157 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 146 | -127 | 750
2022-09-08 | 3:00 | 785 | 332 | 368 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 785
2022-09-08 | 4:00 | 826 | 332 | 314 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 105 | -132 | 826
2022-09-08 | 5:00 | 859 | 332 | 348 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 110 | -134 | 859
2022-09-08 | 6:00 | 838 | 332 | 195 | 68 | 26 | 59 | 44 | 0 | 44 | 0 | 204 | -134 | 838
2022-09-08 | 7:00 | 843 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 245 | 0 | 38 | 0 | 34 | -136 | 843
2022-09-08 | 8:00 | 932 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 510 | 0 | 35 | 0 | -153 | -136 | 932
2022-09-08 | 9:00 | 1025 | 332 | 171 | 134 | 26 | 59 | 784 | -157 | 41 | 0 | -224 | -141 | 1025
2022-09-08 | 10:00 | 1103 | 332 | 173 | 131 | 26 | 59 | 995 | -292 | 47 | 0 | -224 | -144 | 1103
2022-09-08 | 11:00 | 1162 | 332 | 174 | 99 | 26 | 59 | 1094 | -297 | 46 | 0 | -224 | -147 | 1162
2022-09-08 | 12:00 | 1181 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 1154 | -308 | 48 | 0 | -224 | -147 | 1181
2022-09-08 | 13:00 | 1215 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 1084 | -202 | 47 | 0 | -224 | -149 | 1215
2022-09-08 | 14:00 | 1233 | 332 | 175 | 73 | 26 | 59 | 943 | -58 | 56 | 0 | -224 | -149 | 1233
2022-09-08 | 15:00 | 1240 | 332 | 209 | 74 | 26 | 59 | 723 | 0 | 60 | 0 | -93 | -150 | 1240
2022-09-08 | 16:00 | 1226 | 332 | 402 | 79 | 26 | 59 | 413 | 0 | 65 | 0 | 0 | -150 | 1226
2022-09-08 | 17:00 | 1187 | 332 | 497 | 100 | 26 | 59 | 143 | 0 | 67 | 0 | 113 | -150 | 1187
2022-09-08 | 18:00 | 1146 | 332 | 496 | 131 | 26 | 59 | 12 | 0 | 61 | 0 | 178 | -149 | 1146
2022-09-08 | 19:00 | 1102 | 332 | 495 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 146 | -147 | 1102
2022-09-08 | 20:00 | 1035 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 82 | -143 | 1035
2022-09-08 | 21:00 | 979 | 332 | 492 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 34 | -140 | 979
2022-09-08 | 22:00 | 933 | 332 | 462 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 33 | -135 | 933
2022-09-08 | 23:00 | 889 | 332 | 273 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | -132 | 889
2022-09-09 | 0:00 | 821 | 332 | 423 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -128 | 821
2022-09-09 | 1:00 | 780 | 332 | 356 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 780
2022-09-09 | 2:00 | 780 | 332 | 356 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 780
2022-09-09 | 3:00 | 809 | 332 | 417 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | -129 | 809
2022-09-09 | 4:00 | 844 | 332 | 430 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | -132 | 844
2022-09-09 | 5:00 | 876 | 332 | 434 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74 | -134 | 876
2022-09-09 | 6:00 | 863 | 332 | 425 | 68 | 26 | 59 | 45 | 0 | 15 | 0 | 27 | -134 | 863
2022-09-09 | 7:00 | 879 | 332 | 280 | 74 | 26 | 59 | 227 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 879
2022-09-09 | 8:00 | 984 | 332 | 170 | 90 | 26 | 59 | 458 | 0 | 12 | 0 | -27 | -136 | 984
2022-09-09 | 9:00 | 1066 | 332 | 172 | 134 | 26 | 59 | 669 | -10 | 16 | 0 | -191 | -141 | 1066
2022-09-09 | 10:00 | 1160 | 332 | 174 | 131 | 26 | 59 | 954 | -161 | 13 | 0 | -224 | -144 | 1160
2022-09-09 | 11:00 | 1221 | 332 | 175 | 99 | 26 | 59 | 1077 | -190 | 14 | 0 | -224 | -147 | 1221
2022-09-09 | 12:00 | 1247 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 1109 | -174 | 24 | 0 | -224 | -147 | 1247
2022-09-09 | 13:00 | 1291 | 332 | 176 | 68 | 26 | 59 | 1060 | -96 | 39 | 0 | -224 | -149 | 1291
2022-09-09 | 14:00 | 1307 | 332 | 209 | 73 | 26 | 59 | 926 | -20 | 55 | 0 | -204 | -149 | 1307
2022-09-09 | 15:00 | 1282 | 332 | 216 | 74 | 26 | 59 | 687 | 0 | 58 | 0 | -20 | -150 | 1282
2022-09-09 | 16:00 | 1282 | 332 | 440 | 79 | 26 | 59 | 422 | 0 | 62 | 0 | 12 | -150 | 1282
2022-09-09 | 17:00 | 1223 | 332 | 497 | 100 | 26 | 59 | 143 | 0 | 57 | 0 | 159 | -150 | 1223
2022-09-09 | 18:00 | 1176 | 332 | 510 | 131 | 26 | 59 | 8 | 0 | 55 | 0 | 204 | -149 | 1176
2022-09-09 | 19:00 | 1125 | 332 | 495 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 176 | -147 | 1125
2022-09-09 | 20:00 | 1053 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 106 | -143 | 1053
2022-09-09 | 21:00 | 995 | 332 | 491 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -140 | 995
2022-09-09 | 22:00 | 952 | 332 | 491 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | -135 | 952
2022-09-09 | 23:00 | 906 | 332 | 453 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | -132 | 906
2022-09-10 | 0:00 | 823 | 332 | 431 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -123 | 823
2022-09-10 | 1:00 | 783 | 332 | 356 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -121 | 783
2022-09-10 | 2:00 | 781 | 332 | 355 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 781
2022-09-10 | 3:00 | 804 | 332 | 412 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 804
2022-09-10 | 4:00 | 833 | 332 | 444 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | -127 | 833
2022-09-10 | 5:00 | 849 | 332 | 445 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | -126 | 849
2022-09-10 | 6:00 | 815 | 332 | 202 | 68 | 26 | 59 | 44 | 0 | 16 | 0 | 192 | -124 | 815
2022-09-10 | 7:00 | 814 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 255 | 0 | 13 | 0 | 9 | -125 | 814
2022-09-10 | 8:00 | 880 | 332 | 151 | 90 | 26 | 59 | 525 | -4 | 8 | 0 | -178 | -129 | 880
2022-09-10 | 9:00 | 977 | 332 | 153 | 134 | 26 | 59 | 764 | -139 | 4 | 0 | -224 | -132 | 977
2022-09-10 | 10:00 | 1040 | 332 | 156 | 131 | 26 | 59 | 953 | -267 | 8 | 0 | -224 | -134 | 1040
2022-09-10 | 11:00 | 1121 | 332 | 157 | 99 | 26 | 59 | 1099 | -301 | 10 | 0 | -224 | -136 | 1121
2022-09-10 | 12:00 | 1149 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 1112 | -258 | 13 | 0 | -224 | -136 | 1149
2022-09-10 | 13:00 | 1158 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 1012 | -156 | 18 | 0 | -224 | -135 | 1158
2022-09-10 | 14:00 | 1156 | 332 | 189 | 73 | 26 | 59 | 853 | -46 | 29 | 0 | -224 | -135 | 1156
2022-09-10 | 15:00 | 1138 | 332 | 184 | 74 | 26 | 59 | 606 | 0 | 39 | 0 | -47 | -135 | 1138
2022-09-10 | 16:00 | 1140 | 332 | 383 | 79 | 26 | 59 | 361 | 0 | 36 | 0 | 1 | -137 | 1140
2022-09-10 | 17:00 | 1111 | 332 | 450 | 100 | 26 | 59 | 145 | 0 | 29 | 0 | 109 | -139 | 1111
2022-09-10 | 18:00 | 1107 | 332 | 461 | 131 | 26 | 59 | 13 | 0 | 29 | 0 | 196 | -140 | 1107
2022-09-10 | 19:00 | 1083 | 332 | 451 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 188 | -138 | 1083
2022-09-10 | 20:00 | 1015 | 332 | 448 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 121 | -135 | 1015
2022-09-10 | 21:00 | 954 | 332 | 446 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68 | -133 | 954
2022-09-10 | 22:00 | 918 | 332 | 447 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -130 | 918
2022-09-10 | 23:00 | 876 | 332 | 445 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | -127 | 876
2022-09-11 | 0:00 | 805 | 332 | 413 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 805
2022-09-11 | 1:00 | 761 | 332 | 336 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 761
2022-09-11 | 2:00 | 762 | 332 | 337 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 762
2022-09-11 | 3:00 | 786 | 332 | 389 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 786
2022-09-11 | 4:00 | 815 | 332 | 428 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -127 | 815
2022-09-11 | 5:00 | 823 | 332 | 396 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -126 | 823
2022-09-11 | 6:00 | 786 | 332 | 184 | 68 | 26 | 59 | 37 | 0 | 24 | 0 | 180 | -124 | 786
2022-09-11 | 7:00 | 781 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 228 | 0 | 20 | 0 | -3 | -125 | 781
2022-09-11 | 8:00 | 827 | 332 | 151 | 90 | 26 | 59 | 500 | -29 | 23 | 0 | -196 | -129 | 827
2022-09-11 | 9:00 | 914 | 332 | 152 | 134 | 26 | 59 | 717 | -178 | 28 | 0 | -224 | -132 | 914
2022-09-11 | 10:00 | 994 | 332 | 154 | 131 | 26 | 59 | 902 | -277 | 25 | 0 | -224 | -134 | 994
2022-09-11 | 11:00 | 1051 | 332 | 156 | 99 | 26 | 59 | 947 | -228 | 20 | 0 | -224 | -136 | 1051
2022-09-11 | 12:00 | 1118 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 960 | -143 | 19 | 0 | -224 | -136 | 1118
2022-09-11 | 13:00 | 1130 | 332 | 189 | 68 | 26 | 59 | 890 | -95 | 20 | 0 | -224 | -135 | 1130
2022-09-11 | 14:00 | 1118 | 332 | 157 | 73 | 26 | 59 | 742 | 0 | 23 | 0 | -159 | -135 | 1118
2022-09-11 | 15:00 | 1095 | 332 | 189 | 74 | 26 | 59 | 536 | 0 | 29 | 0 | -15 | -135 | 1095
2022-09-11 | 16:00 | 1117 | 332 | 392 | 79 | 26 | 59 | 320 | 0 | 37 | 0 | 9 | -137 | 1117
2022-09-11 | 17:00 | 1134 | 332 | 451 | 100 | 26 | 59 | 121 | 0 | 48 | 0 | 136 | -139 | 1134
2022-09-11 | 18:00 | 1133 | 332 | 453 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 65 | 0 | 200 | -140 | 1133
2022-09-11 | 19:00 | 1098 | 332 | 450 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 164 | -138 | 1098
2022-09-11 | 20:00 | 1044 | 332 | 448 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 114 | -135 | 1044
2022-09-11 | 21:00 | 982 | 332 | 447 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 65 | -133 | 982
2022-09-11 | 22:00 | 931 | 332 | 447 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | -130 | 931
2022-09-11 | 23:00 | 880 | 332 | 446 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | -2 | -127 | 880
2022-09-12 | 0:00 | 811 | 332 | 431 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | -33 | -128 | 811
2022-09-12 | 1:00 | 771 | 332 | 384 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | -60 | -126 | 771
2022-09-12 | 2:00 | 774 | 332 | 323 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 774
2022-09-12 | 3:00 | 800 | 332 | 386 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 800
2022-09-12 | 4:00 | 836 | 332 | 421 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | -132 | 836
2022-09-12 | 5:00 | 870 | 332 | 433 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 31 | -134 | 870
2022-09-12 | 6:00 | 882 | 332 | 416 | 68 | 26 | 59 | 43 | 0 | 62 | 0 | 10 | -134 | 882
2022-09-12 | 7:00 | 944 | 332 | 284 | 74 | 26 | 59 | 246 | 0 | 59 | 0 | 0 | -136 | 944
2022-09-12 | 8:00 | 1084 | 332 | 175 | 90 | 26 | 59 | 502 | 0 | 57 | 0 | -21 | -136 | 1084
2022-09-12 | 9:00 | 1216 | 332 | 175 | 134 | 26 | 59 | 714 | 0 | 58 | 0 | -141 | -141 | 1216
2022-09-12 | 10:00 | 1297 | 332 | 176 | 131 | 26 | 59 | 896 | -10 | 55 | 0 | -224 | -144 | 1297
2022-09-12 | 11:00 | 1376 | 332 | 178 | 99 | 26 | 59 | 989 | 0 | 53 | 0 | -213 | -147 | 1376
2022-09-12 | 12:00 | 1373 | 332 | 178 | 68 | 26 | 59 | 1019 | 0 | 53 | 0 | -215 | -147 | 1373
2022-09-12 | 13:00 | 1439 | 332 | 180 | 68 | 26 | 59 | 949 | 0 | 60 | 0 | -86 | -149 | 1439
2022-09-12 | 14:00 | 1436 | 332 | 332 | 73 | 26 | 59 | 805 | 0 | 68 | 0 | -110 | -149 | 1436
2022-09-12 | 15:00 | 1409 | 332 | 382 | 74 | 26 | 59 | 630 | 0 | 69 | 0 | -13 | -150 | 1409
2022-09-12 | 16:00 | 1420 | 332 | 501 | 79 | 26 | 59 | 367 | 0 | 78 | 0 | 128 | -150 | 1420
2022-09-12 | 17:00 | 1363 | 332 | 587 | 100 | 26 | 59 | 119 | 0 | 86 | 0 | 204 | -150 | 1363
2022-09-12 | 18:00 | 1320 | 332 | 600 | 131 | 26 | 59 | 6 | 0 | 111 | 0 | 204 | -149 | 1320
2022-09-12 | 19:00 | 1254 | 332 | 547 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | -147 | 1254
2022-09-12 | 20:00 | 1183 | 332 | 495 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 183 | -143 | 1183
2022-09-12 | 21:00 | 1101 | 332 | 493 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 104 | -140 | 1101
2022-09-12 | 22:00 | 1024 | 332 | 493 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 35 | -135 | 1024
2022-09-12 | 23:00 | 979 | 332 | 454 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 32 | -132 | 979
2022-09-13 | 0:00 | 906 | 332 | 433 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -1 | -128 | 906
2022-09-13 | 1:00 | 855 | 332 | 432 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | -74 | -126 | 855
2022-09-13 | 2:00 | 849 | 332 | 432 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | -85 | -127 | 849
2022-09-13 | 3:00 | 872 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | -28 | -129 | 872
2022-09-13 | 4:00 | 902 | 332 | 433 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | -10 | -132 | 902
2022-09-13 | 5:00 | 935 | 332 | 435 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 19 | -134 | 935
2022-09-13 | 6:00 | 946 | 332 | 435 | 68 | 26 | 59 | 13 | 0 | 131 | 0 | 16 | -134 | 946
2022-09-13 | 7:00 | 1001 | 332 | 448 | 74 | 26 | 59 | 108 | 0 | 132 | 0 | -42 | -136 | 1001
2022-09-13 | 8:00 | 1137 | 332 | 447 | 90 | 26 | 59 | 286 | 0 | 121 | 0 | -88 | -136 | 1137
2022-09-13 | 9:00 | 1246 | 332 | 431 | 134 | 26 | 59 | 498 | 0 | 108 | 0 | -201 | -141 | 1246
2022-09-13 | 10:00 | 1313 | 332 | 361 | 131 | 26 | 59 | 668 | 0 | 104 | 0 | -224 | -144 | 1313
2022-09-13 | 11:00 | 1351 | 332 | 318 | 99 | 26 | 59 | 776 | 0 | 112 | 0 | -224 | -147 | 1351
2022-09-13 | 12:00 | 1370 | 332 | 275 | 68 | 26 | 59 | 861 | 0 | 120 | 0 | -224 | -147 | 1370
2022-09-13 | 13:00 | 1406 | 332 | 391 | 68 | 26 | 59 | 786 | 0 | 117 | 0 | -224 | -149 | 1406
2022-09-13 | 14:00 | 1431 | 332 | 353 | 73 | 26 | 59 | 678 | 0 | 121 | 0 | -62 | -149 | 1431
2022-09-13 | 15:00 | 1389 | 332 | 407 | 74 | 26 | 59 | 515 | 0 | 126 | 0 | 0 | -150 | 1389
2022-09-13 | 16:00 | 1394 | 332 | 500 | 79 | 26 | 59 | 309 | 0 | 140 | 0 | 99 | -150 | 1394
2022-09-13 | 17:00 | 1334 | 332 | 527 | 100 | 26 | 59 | 97 | 0 | 144 | 0 | 199 | -150 | 1334
2022-09-13 | 18:00 | 1297 | 332 | 551 | 131 | 26 | 59 | 5 | 0 | 138 | 0 | 204 | -149 | 1297
2022-09-13 | 19:00 | 1249 | 332 | 508 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 203 | -147 | 1249
2022-09-13 | 20:00 | 1174 | 332 | 496 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 142 | -143 | 1174
2022-09-13 | 21:00 | 1103 | 332 | 494 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 81 | -140 | 1103
2022-09-13 | 22:00 | 1044 | 332 | 493 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27 | -135 | 1044
2022-09-13 | 23:00 | 988 | 332 | 455 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 36 | -132 | 988
2022-09-14 | 0:00 | 907 | 332 | 433 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -21 | -128 | 907
2022-09-14 | 1:00 | 859 | 332 | 432 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -104 | -126 | 859
2022-09-14 | 2:00 | 854 | 332 | 432 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | -105 | -127 | 854
2022-09-14 | 3:00 | 872 | 332 | 431 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -50 | -129 | 872
2022-09-14 | 4:00 | 904 | 332 | 433 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -5 | -132 | 904
2022-09-14 | 5:00 | 936 | 332 | 434 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 27 | -134 | 936
2022-09-14 | 6:00 | 942 | 332 | 425 | 68 | 26 | 59 | 34 | 0 | 117 | 0 | 15 | -134 | 942
2022-09-14 | 7:00 | 1002 | 332 | 319 | 74 | 26 | 59 | 219 | 0 | 109 | 0 | 0 | -136 | 1002
2022-09-14 | 8:00 | 1159 | 332 | 201 | 90 | 26 | 59 | 480 | 0 | 107 | 0 | 0 | -136 | 1159
2022-09-14 | 9:00 | 1280 | 332 | 276 | 134 | 26 | 59 | 705 | 0 | 113 | 0 | -224 | -141 | 1280
2022-09-14 | 10:00 | 1364 | 332 | 179 | 131 | 26 | 59 | 904 | -22 | 123 | 0 | -224 | -144 | 1364
2022-09-14 | 11:00 | 1426 | 332 | 179 | 99 | 26 | 59 | 1009 | -37 | 130 | 0 | -224 | -147 | 1426
2022-09-14 | 12:00 | 1419 | 332 | 178 | 68 | 26 | 59 | 1029 | -38 | 136 | 0 | -224 | -147 | 1419
2022-09-14 | 13:00 | 1466 | 332 | 217 | 68 | 26 | 59 | 1000 | 0 | 137 | 0 | -224 | -149 | 1466
2022-09-14 | 14:00 | 1482 | 332 | 354 | 73 | 26 | 59 | 870 | 0 | 141 | 0 | -224 | -149 | 1482
2022-09-14 | 15:00 | 1461 | 332 | 350 | 74 | 26 | 59 | 669 | 0 | 144 | 0 | -43 | -150 | 1461
2022-09-14 | 16:00 | 1459 | 332 | 522 | 79 | 26 | 59 | 409 | 0 | 152 | 0 | 30 | -150 | 1459
2022-09-14 | 17:00 | 1384 | 332 | 550 | 100 | 26 | 59 | 142 | 0 | 149 | 0 | 176 | -150 | 1384
2022-09-14 | 18:00 | 1322 | 332 | 570 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 142 | 0 | 204 | -149 | 1322
2022-09-14 | 19:00 | 1264 | 332 | 542 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 179 | -147 | 1264
2022-09-14 | 20:00 | 1201 | 332 | 542 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 117 | -143 | 1201
2022-09-14 | 21:00 | 1140 | 332 | 495 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 123 | -140 | 1140
2022-09-14 | 22:00 | 1078 | 332 | 493 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 79 | -135 | 1078
2022-09-14 | 23:00 | 1019 | 332 | 455 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 88 | -132 | 1019
2022-09-15 | 0:00 | 941 | 332 | 435 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 36 | -126 | 941
2022-09-15 | 1:00 | 877 | 332 | 432 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -69 | -124 | 877
2022-09-15 | 2:00 | 870 | 332 | 433 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | -73 | -125 | 870
2022-09-15 | 3:00 | 889 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | -18 | -128 | 889
2022-09-15 | 4:00 | 917 | 332 | 433 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 27 | -132 | 917
2022-09-15 | 5:00 | 949 | 332 | 435 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 69 | -133 | 949
2022-09-15 | 6:00 | 959 | 332 | 435 | 68 | 26 | 59 | 29 | 0 | 88 | 0 | 54 | -132 | 959
2022-09-15 | 7:00 | 1028 | 332 | 449 | 74 | 26 | 59 | 218 | 0 | 87 | 0 | -86 | -131 | 1028
2022-09-15 | 8:00 | 1173 | 332 | 442 | 90 | 26 | 59 | 471 | 0 | 83 | 0 | -196 | -134 | 1173
2022-09-15 | 9:00 | 1308 | 332 | 316 | 134 | 26 | 59 | 719 | 0 | 84 | 0 | -224 | -138 | 1308
2022-09-15 | 10:00 | 1387 | 332 | 208 | 131 | 26 | 59 | 905 | 0 | 91 | 0 | -224 | -141 | 1387
2022-09-15 | 11:00 | 1456 | 332 | 188 | 99 | 26 | 59 | 1031 | -4 | 92 | 0 | -224 | -143 | 1456
2022-09-15 | 12:00 | 1447 | 332 | 227 | 68 | 26 | 59 | 1003 | 0 | 98 | 0 | -224 | -142 | 1447
2022-09-15 | 13:00 | 1476 | 332 | 341 | 68 | 26 | 59 | 927 | 0 | 91 | 0 | -224 | -144 | 1476
2022-09-15 | 14:00 | 1469 | 332 | 449 | 73 | 26 | 59 | 767 | 0 | 90 | 0 | -182 | -145 | 1469
2022-09-15 | 15:00 | 1444 | 332 | 502 | 74 | 26 | 59 | 532 | 0 | 86 | 0 | -22 | -145 | 1444
2022-09-15 | 16:00 | 1456 | 332 | 602 | 79 | 26 | 59 | 333 | 0 | 86 | 0 | 84 | -145 | 1456
2022-09-15 | 17:00 | 1401 | 332 | 633 | 100 | 26 | 59 | 115 | 0 | 84 | 0 | 197 | -145 | 1401
2022-09-15 | 18:00 | 1354 | 332 | 652 | 131 | 26 | 59 | 6 | 0 | 89 | 0 | 204 | -145 | 1354
2022-09-15 | 19:00 | 1288 | 332 | 610 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 179 | -142 | 1288
2022-09-15 | 20:00 | 1203 | 332 | 607 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 87 | -138 | 1203
2022-09-15 | 21:00 | 1126 | 332 | 604 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 17 | -135 | 1126
2022-09-15 | 22:00 | 1060 | 332 | 577 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 1060
2022-09-15 | 23:00 | 1006 | 332 | 523 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 26 | -129 | 1006
2022-09-16 | 0:00 | 913 | 332 | 434 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 32 | -126 | 913
2022-09-16 | 1:00 | 863 | 332 | 380 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -124 | 863
2022-09-16 | 2:00 | 852 | 332 | 362 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -125 | 852
2022-09-16 | 3:00 | 872 | 332 | 413 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -128 | 872
2022-09-16 | 4:00 | 898 | 332 | 432 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -132 | 898
2022-09-16 | 5:00 | 932 | 332 | 434 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 64 | -133 | 932
2022-09-16 | 6:00 | 939 | 332 | 433 | 68 | 26 | 59 | 29 | 0 | 90 | 0 | 34 | -132 | 939
2022-09-16 | 7:00 | 1002 | 332 | 365 | 74 | 26 | 59 | 184 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 1002
2022-09-16 | 8:00 | 1138 | 332 | 271 | 90 | 26 | 59 | 408 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1138
2022-09-16 | 9:00 | 1247 | 332 | 183 | 134 | 26 | 59 | 604 | 0 | 88 | 0 | -41 | -138 | 1247
2022-09-16 | 10:00 | 1303 | 332 | 177 | 131 | 26 | 59 | 814 | 0 | 96 | 0 | -191 | -141 | 1303
2022-09-16 | 11:00 | 1366 | 332 | 177 | 99 | 26 | 59 | 942 | -10 | 107 | 0 | -223 | -143 | 1366
2022-09-16 | 12:00 | 1344 | 332 | 177 | 68 | 26 | 59 | 970 | -35 | 113 | 0 | -224 | -142 | 1344
2022-09-16 | 13:00 | 1375 | 332 | 178 | 68 | 26 | 59 | 867 | 0 | 110 | 0 | -121 | -144 | 1375
2022-09-16 | 14:00 | 1388 | 332 | 232 | 73 | 26 | 59 | 730 | 0 | 99 | 0 | -18 | -145 | 1388
2022-09-16 | 15:00 | 1370 | 332 | 404 | 74 | 26 | 59 | 504 | 0 | 106 | 0 | 10 | -145 | 1370
2022-09-16 | 16:00 | 1356 | 332 | 499 | 79 | 26 | 59 | 310 | 0 | 97 | 0 | 99 | -145 | 1356
2022-09-16 | 17:00 | 1298 | 332 | 510 | 100 | 26 | 59 | 124 | 0 | 108 | 0 | 184 | -145 | 1298
2022-09-16 | 18:00 | 1253 | 332 | 528 | 131 | 26 | 59 | 8 | 0 | 110 | 0 | 204 | -145 | 1253
2022-09-16 | 19:00 | 1197 | 332 | 496 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 181 | -142 | 1197
2022-09-16 | 20:00 | 1110 | 332 | 494 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 93 | -138 | 1110
2022-09-16 | 21:00 | 1050 | 332 | 493 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 28 | -135 | 1050
2022-09-16 | 22:00 | 996 | 332 | 470 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -132 | 996
2022-09-16 | 23:00 | 948 | 332 | 441 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | -129 | 948
2022-09-17 | 0:00 | 878 | 332 | 422 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -30 | -123 | 878
2022-09-17 | 1:00 | 823 | 332 | 445 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -143 | -121 | 823
2022-09-17 | 2:00 | 814 | 332 | 445 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | -147 | -122 | 814
2022-09-17 | 3:00 | 834 | 332 | 354 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -124 | 834
2022-09-17 | 4:00 | 859 | 332 | 391 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -128 | 859
2022-09-17 | 5:00 | 882 | 332 | 421 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -128 | 882
2022-09-17 | 6:00 | 870 | 332 | 393 | 68 | 26 | 59 | 8 | 0 | 109 | 0 | 0 | -125 | 870
2022-09-17 | 7:00 | 893 | 332 | 354 | 74 | 26 | 59 | 61 | 0 | 112 | 0 | 0 | -125 | 893
2022-09-17 | 8:00 | 979 | 332 | 342 | 90 | 26 | 59 | 137 | 0 | 119 | 0 | 0 | -126 | 979
2022-09-17 | 9:00 | 1043 | 332 | 305 | 134 | 26 | 59 | 199 | 0 | 117 | 0 | 0 | -129 | 1043
2022-09-17 | 10:00 | 1066 | 332 | 235 | 131 | 26 | 59 | 299 | 0 | 116 | 0 | 0 | -132 | 1066
2022-09-17 | 11:00 | 1080 | 332 | 243 | 99 | 26 | 59 | 338 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 1080
2022-09-17 | 12:00 | 1067 | 332 | 213 | 68 | 26 | 59 | 392 | 0 | 109 | 0 | 0 | -132 | 1067
2022-09-17 | 13:00 | 1104 | 332 | 272 | 68 | 26 | 59 | 365 | 0 | 114 | 0 | 0 | -132 | 1104
2022-09-17 | 14:00 | 1111 | 332 | 334 | 73 | 26 | 59 | 287 | 0 | 132 | 0 | 0 | -132 | 1111
2022-09-17 | 15:00 | 1103 | 332 | 405 | 74 | 26 | 59 | 204 | 0 | 135 | 0 | 0 | -132 | 1103
2022-09-17 | 16:00 | 1104 | 332 | 451 | 79 | 26 | 59 | 116 | 0 | 130 | 0 | 45 | -134 | 1104
2022-09-17 | 17:00 | 1091 | 332 | 450 | 100 | 26 | 59 | 33 | 0 | 129 | 0 | 98 | -136 | 1091
2022-09-17 | 18:00 | 1105 | 332 | 451 | 131 | 26 | 59 | 2 | 0 | 124 | 0 | 118 | -138 | 1105
2022-09-17 | 19:00 | 1077 | 332 | 450 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 101 | -137 | 1077
2022-09-17 | 20:00 | 1027 | 332 | 448 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 52 | -134 | 1027
2022-09-17 | 21:00 | 974 | 332 | 443 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 7 | -131 | 974
2022-09-17 | 22:00 | 932 | 332 | 426 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -127 | 932
2022-09-17 | 23:00 | 896 | 332 | 408 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -125 | 896
2022-09-18 | 0:00 | 837 | 332 | 351 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -123 | 837
2022-09-18 | 1:00 | 789 | 332 | 267 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -121 | 789
2022-09-18 | 2:00 | 791 | 332 | 264 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -122 | 791
2022-09-18 | 3:00 | 811 | 332 | 309 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -124 | 811
2022-09-18 | 4:00 | 838 | 332 | 344 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -128 | 838
2022-09-18 | 5:00 | 843 | 332 | 350 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 843
2022-09-18 | 6:00 | 812 | 332 | 306 | 68 | 26 | 59 | 4 | 0 | 142 | 0 | 0 | -125 | 812
2022-09-18 | 7:00 | 816 | 332 | 279 | 74 | 26 | 59 | 27 | 0 | 144 | 0 | 0 | -125 | 816
2022-09-18 | 8:00 | 862 | 332 | 279 | 90 | 26 | 59 | 67 | 0 | 135 | 0 | 0 | -126 | 862
2022-09-18 | 9:00 | 910 | 332 | 276 | 134 | 26 | 59 | 87 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 910
2022-09-18 | 10:00 | 928 | 332 | 317 | 131 | 26 | 59 | 76 | 0 | 119 | 0 | 0 | -132 | 928
2022-09-18 | 11:00 | 927 | 332 | 375 | 99 | 26 | 59 | 72 | 0 | 96 | 0 | 0 | -132 | 927
2022-09-18 | 12:00 | 918 | 332 | 414 | 68 | 26 | 59 | 86 | 0 | 62 | 0 | 3 | -132 | 918
2022-09-18 | 13:00 | 888 | 332 | 381 | 68 | 26 | 59 | 96 | 0 | 58 | 0 | 0 | -132 | 888
2022-09-18 | 14:00 | 868 | 332 | 382 | 73 | 26 | 59 | 75 | 0 | 53 | 0 | 0 | -132 | 868
2022-09-18 | 15:00 | 849 | 332 | 394 | 74 | 26 | 59 | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 849
2022-09-18 | 16:00 | 842 | 332 | 423 | 79 | 26 | 59 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 842
2022-09-18 | 17:00 | 855 | 332 | 440 | 100 | 26 | 59 | 11 | 0 | 18 | 0 | 5 | -136 | 855
2022-09-18 | 18:00 | 861 | 332 | 440 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -138 | 861
2022-09-18 | 19:00 | 831 | 332 | 405 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -137 | 831
2022-09-18 | 20:00 | 799 | 332 | 376 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 799
2022-09-18 | 21:00 | 765 | 332 | 337 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 765
2022-09-18 | 22:00 | 731 | 332 | 301 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 731
2022-09-18 | 23:00 | 708 | 332 | 300 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 708
2022-09-19 | 0:00 | 669 | 332 | 266 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -123 | 669
2022-09-19 | 1:00 | 647 | 332 | 204 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 647
2022-09-19 | 2:00 | 653 | 332 | 208 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -122 | 653
2022-09-19 | 3:00 | 684 | 332 | 275 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 684
2022-09-19 | 4:00 | 707 | 332 | 322 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 707
2022-09-19 | 5:00 | 714 | 332 | 344 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 714
2022-09-19 | 6:00 | 684 | 332 | 310 | 68 | 26 | 59 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 684
2022-09-19 | 7:00 | 701 | 332 | 296 | 74 | 26 | 59 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 701
2022-09-19 | 8:00 | 756 | 332 | 279 | 90 | 26 | 59 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 756
2022-09-19 | 9:00 | 809 | 332 | 223 | 134 | 26 | 59 | 130 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 809
2022-09-19 | 10:00 | 843 | 332 | 237 | 131 | 26 | 59 | 147 | 0 | 43 | 0 | 0 | -132 | 843
2022-09-19 | 11:00 | 874 | 332 | 251 | 99 | 26 | 59 | 196 | 0 | 43 | 0 | 0 | -132 | 874
2022-09-19 | 12:00 | 900 | 332 | 299 | 68 | 26 | 59 | 207 | 0 | 41 | 0 | 0 | -132 | 900
2022-09-19 | 13:00 | 893 | 332 | 306 | 68 | 26 | 59 | 186 | 0 | 48 | 0 | 0 | -132 | 893
2022-09-19 | 14:00 | 888 | 332 | 330 | 73 | 26 | 59 | 156 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 888
2022-09-19 | 15:00 | 870 | 332 | 347 | 74 | 26 | 59 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 870
2022-09-19 | 16:00 | 879 | 332 | 390 | 79 | 26 | 59 | 82 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 879
2022-09-19 | 17:00 | 895 | 332 | 418 | 100 | 26 | 59 | 41 | 0 | 55 | 0 | 0 | -136 | 895
2022-09-19 | 18:00 | 911 | 332 | 439 | 131 | 26 | 59 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -138 | 911
2022-09-19 | 19:00 | 886 | 332 | 428 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -137 | 886
2022-09-19 | 20:00 | 849 | 332 | 397 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 849
2022-09-19 | 21:00 | 804 | 332 | 349 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -131 | 804
2022-09-19 | 22:00 | 768 | 332 | 313 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -127 | 768
2022-09-19 | 23:00 | 732 | 332 | 293 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 732
2022-09-20 | 0:00 | 684 | 332 | 252 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -126 | 684
2022-09-20 | 1:00 | 650 | 332 | 177 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 650
2022-09-20 | 2:00 | 661 | 332 | 188 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -125 | 661
2022-09-20 | 3:00 | 700 | 332 | 265 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 700
2022-09-20 | 4:00 | 749 | 332 | 330 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 749
2022-09-20 | 5:00 | 782 | 332 | 363 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 782
2022-09-20 | 6:00 | 773 | 332 | 322 | 68 | 26 | 59 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | -132 | 773
2022-09-20 | 7:00 | 791 | 332 | 180 | 74 | 26 | 59 | 237 | 0 | 67 | 0 | -53 | -131 | 791
2022-09-20 | 8:00 | 883 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 553 | -48 | 61 | 0 | -224 | -134 | 883
2022-09-20 | 9:00 | 969 | 332 | 170 | 134 | 26 | 59 | 784 | -216 | 52 | -10 | -224 | -138 | 969
2022-09-20 | 10:00 | 1024 | 332 | 172 | 131 | 26 | 59 | 963 | -335 | 51 | -10 | -224 | -141 | 1024
2022-09-20 | 11:00 | 1065 | 332 | 204 | 99 | 26 | 59 | 1078 | -405 | 49 | -10 | -224 | -143 | 1065
2022-09-20 | 12:00 | 1043 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1097 | -387 | 53 | -11 | -224 | -142 | 1043
2022-09-20 | 13:00 | 1046 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1011 | -302 | 60 | -12 | -224 | -144 | 1046
2022-09-20 | 14:00 | 1036 | 332 | 171 | 73 | 26 | 59 | 868 | -187 | 79 | -16 | -224 | -145 | 1036
2022-09-20 | 15:00 | 1006 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 626 | -32 | 79 | 0 | -184 | -145 | 1006
2022-09-20 | 16:00 | 1014 | 332 | 247 | 79 | 26 | 59 | 359 | 0 | 77 | 0 | -20 | -145 | 1014
2022-09-20 | 17:00 | 973 | 332 | 306 | 100 | 26 | 59 | 109 | 0 | 84 | 0 | 102 | -145 | 973
2022-09-20 | 18:00 | 967 | 332 | 271 | 131 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 204 | -145 | 967
2022-09-20 | 19:00 | 933 | 332 | 232 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 204 | -142 | 933
2022-09-20 | 20:00 | 886 | 332 | 216 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 165 | -138 | 886
2022-09-20 | 21:00 | 844 | 332 | 215 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 135 | -135 | 844
2022-09-20 | 22:00 | 805 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 115 | -132 | 805
2022-09-20 | 23:00 | 774 | 332 | 177 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 148 | -129 | 774
2022-09-21 | 0:00 | 722 | 332 | 281 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -126 | 722
2022-09-21 | 1:00 | 693 | 332 | 209 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -124 | 693
2022-09-21 | 2:00 | 705 | 332 | 224 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 705
2022-09-21 | 3:00 | 751 | 332 | 298 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -128 | 751
2022-09-21 | 4:00 | 798 | 332 | 354 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 798
2022-09-21 | 5:00 | 816 | 332 | 378 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 816
2022-09-21 | 6:00 | 797 | 332 | 330 | 68 | 26 | 59 | 28 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 797
2022-09-21 | 7:00 | 791 | 332 | 192 | 74 | 26 | 59 | 197 | 0 | 72 | 0 | -30 | -131 | 791
2022-09-21 | 8:00 | 839 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 439 | -17 | 64 | 0 | -187 | -134 | 839
2022-09-21 | 9:00 | 894 | 332 | 169 | 134 | 26 | 59 | 724 | -234 | 58 | -12 | -224 | -138 | 894
2022-09-21 | 10:00 | 942 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 957 | -414 | 57 | -11 | -224 | -141 | 942
2022-09-21 | 11:00 | 984 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 1104 | -487 | 60 | -12 | -224 | -143 | 984
2022-09-21 | 12:00 | 966 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 1129 | -497 | 57 | -11 | -224 | -142 | 966
2022-09-21 | 13:00 | 993 | 332 | 203 | 68 | 26 | 59 | 1042 | -415 | 57 | -11 | -224 | -144 | 993
2022-09-21 | 14:00 | 985 | 332 | 169 | 73 | 26 | 59 | 838 | -190 | 58 | -11 | -224 | -145 | 985
2022-09-21 | 15:00 | 970 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 573 | -5 | 57 | 0 | -171 | -145 | 970
2022-09-21 | 16:00 | 983 | 332 | 268 | 79 | 26 | 59 | 308 | 0 | 64 | 0 | -8 | -145 | 983
2022-09-21 | 17:00 | 952 | 332 | 421 | 100 | 26 | 59 | 90 | 0 | 69 | 0 | 0 | -145 | 952
2022-09-21 | 18:00 | 956 | 332 | 483 | 131 | 26 | 59 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | -145 | 956
2022-09-21 | 19:00 | 921 | 332 | 444 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -142 | 921
2022-09-21 | 20:00 | 873 | 332 | 394 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -138 | 873
2022-09-21 | 21:00 | 838 | 332 | 373 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 838
2022-09-21 | 22:00 | 806 | 332 | 363 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -132 | 806
2022-09-21 | 23:00 | 782 | 332 | 367 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 782
2022-09-22 | 0:00 | 727 | 332 | 258 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73 | -126 | 727
2022-09-22 | 1:00 | 694 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 | -124 | 694
2022-09-22 | 2:00 | 711 | 332 | 169 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 110 | -125 | 711
2022-09-22 | 3:00 | 755 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 188 | -128 | 755
2022-09-22 | 4:00 | 798 | 332 | 417 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -132 | 798
2022-09-22 | 5:00 | 819 | 332 | 338 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | -133 | 819
2022-09-22 | 6:00 | 801 | 332 | 200 | 68 | 26 | 59 | 17 | 0 | 27 | 0 | 204 | -132 | 801
2022-09-22 | 7:00 | 789 | 332 | 169 | 74 | 26 | 59 | 143 | 0 | 22 | 0 | 95 | -131 | 789
2022-09-22 | 8:00 | 845 | 332 | 151 | 90 | 26 | 59 | 339 | 0 | 19 | 0 | -37 | -134 | 845
2022-09-22 | 9:00 | 910 | 332 | 152 | 134 | 26 | 59 | 517 | -3 | 21 | 0 | -190 | -138 | 910
2022-09-22 | 10:00 | 944 | 332 | 154 | 131 | 26 | 59 | 725 | -137 | 19 | 0 | -224 | -141 | 944
2022-09-22 | 11:00 | 1013 | 332 | 154 | 99 | 26 | 59 | 903 | -206 | 13 | 0 | -224 | -143 | 1013
2022-09-22 | 12:00 | 1004 | 332 | 155 | 68 | 26 | 59 | 894 | -174 | 10 | 0 | -224 | -142 | 1004
2022-09-22 | 13:00 | 1053 | 332 | 156 | 68 | 26 | 59 | 861 | -93 | 12 | 0 | -224 | -144 | 1053
2022-09-22 | 14:00 | 1060 | 332 | 155 | 73 | 26 | 59 | 732 | 0 | 9 | 0 | -181 | -145 | 1060
2022-09-22 | 15:00 | 1068 | 332 | 347 | 74 | 26 | 59 | 308 | 0 | 8 | 0 | 59 | -145 | 1068
2022-09-22 | 16:00 | 1062 | 332 | 419 | 79 | 26 | 59 | 260 | 0 | 6 | 0 | 26 | -145 | 1062
2022-09-22 | 17:00 | 1039 | 332 | 448 | 100 | 26 | 59 | 66 | 0 | 6 | 0 | 147 | -145 | 1039
2022-09-22 | 18:00 | 1035 | 332 | 450 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 10 | 0 | 171 | -145 | 1035
2022-09-22 | 19:00 | 989 | 332 | 447 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 | -142 | 989
2022-09-22 | 20:00 | 936 | 332 | 447 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | -138 | 936
2022-09-22 | 21:00 | 897 | 332 | 446 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | -135 | 897
2022-09-22 | 22:00 | 865 | 332 | 445 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -132 | 865
2022-09-22 | 23:00 | 838 | 332 | 311 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | -129 | 838
2022-09-23 | 0:00 | 783 | 332 | 393 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 783
2022-09-23 | 1:00 | 749 | 332 | 320 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 749
2022-09-23 | 2:00 | 754 | 332 | 333 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 754
2022-09-23 | 3:00 | 784 | 332 | 396 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 784
2022-09-23 | 4:00 | 816 | 332 | 430 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -128 | 816
2022-09-23 | 5:00 | 823 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | -128 | 823
2022-09-23 | 6:00 | 785 | 332 | 395 | 68 | 26 | 59 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 785
2022-09-23 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 149 | 0 | 13 | 0 | 84 | -125 | 782
2022-09-23 | 8:00 | 829 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 362 | 0 | 5 | 0 | -86 | -126 | 829
2022-09-23 | 9:00 | 905 | 332 | 168 | 134 | 26 | 59 | 552 | -17 | 3 | 0 | -223 | -129 | 905
2022-09-23 | 10:00 | 949 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 656 | -71 | 2 | 0 | -224 | -132 | 949
2022-09-23 | 11:00 | 996 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 743 | -80 | 3 | 0 | -224 | -132 | 996
2022-09-23 | 12:00 | 1007 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 710 | -21 | 4 | 0 | -210 | -132 | 1007
2022-09-23 | 13:00 | 1018 | 332 | 204 | 68 | 26 | 59 | 575 | 0 | 16 | 0 | -130 | -132 | 1018
2022-09-23 | 14:00 | 997 | 332 | 171 | 73 | 26 | 59 | 417 | 0 | 30 | 0 | 21 | -132 | 997
2022-09-23 | 15:00 | 987 | 332 | 261 | 74 | 26 | 59 | 283 | 0 | 29 | 0 | 55 | -132 | 987
2022-09-23 | 16:00 | 991 | 332 | 334 | 79 | 26 | 59 | 178 | 0 | 30 | 0 | 87 | -134 | 991
2022-09-23 | 17:00 | 980 | 332 | 482 | 100 | 26 | 59 | 60 | 0 | 32 | 0 | 25 | -136 | 980
2022-09-23 | 18:00 | 1001 | 332 | 493 | 131 | 26 | 59 | 2 | 0 | 32 | 0 | 64 | -138 | 1001
2022-09-23 | 19:00 | 967 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | -137 | 967
2022-09-23 | 20:00 | 923 | 332 | 279 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -134 | 923
2022-09-23 | 21:00 | 874 | 332 | 231 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -131 | 874
2022-09-23 | 22:00 | 833 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 189 | -127 | 833
2022-09-23 | 23:00 | 799 | 332 | 192 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 201 | -125 | 799
2022-09-24 | 0:00 | 741 | 332 | 343 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -123 | 741
2022-09-24 | 1:00 | 706 | 332 | 273 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -121 | 706
2022-09-24 | 2:00 | 715 | 332 | 278 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 715
2022-09-24 | 3:00 | 753 | 332 | 342 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 753
2022-09-24 | 4:00 | 786 | 332 | 375 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 786
2022-09-24 | 5:00 | 799 | 332 | 386 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -128 | 799
2022-09-24 | 6:00 | 751 | 332 | 316 | 68 | 26 | 59 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 751
2022-09-24 | 7:00 | 728 | 332 | 186 | 74 | 26 | 59 | 173 | 0 | 35 | 0 | -32 | -125 | 728
2022-09-24 | 8:00 | 763 | 332 | 149 | 90 | 26 | 59 | 404 | -20 | 32 | 0 | -183 | -126 | 763
2022-09-24 | 9:00 | 814 | 332 | 149 | 134 | 26 | 59 | 692 | -251 | 32 | -6 | -224 | -129 | 814
2022-09-24 | 10:00 | 877 | 332 | 151 | 131 | 26 | 59 | 953 | -441 | 27 | -5 | -224 | -132 | 877
2022-09-24 | 11:00 | 922 | 332 | 152 | 99 | 26 | 59 | 1076 | -485 | 24 | -5 | -224 | -132 | 922
2022-09-24 | 12:00 | 932 | 332 | 185 | 68 | 26 | 59 | 1053 | -451 | 20 | -4 | -224 | -132 | 932
2022-09-24 | 13:00 | 932 | 332 | 154 | 68 | 26 | 59 | 923 | -290 | 20 | -4 | -224 | -132 | 932
2022-09-24 | 14:00 | 924 | 332 | 152 | 73 | 26 | 59 | 752 | -134 | 25 | -5 | -224 | -132 | 924
2022-09-24 | 15:00 | 916 | 332 | 153 | 74 | 26 | 59 | 540 | 0 | 32 | 0 | -168 | -132 | 916
2022-09-24 | 16:00 | 927 | 332 | 224 | 79 | 26 | 59 | 328 | 0 | 31 | 0 | -18 | -134 | 927
2022-09-24 | 17:00 | 920 | 332 | 407 | 100 | 26 | 59 | 95 | 0 | 27 | 0 | 10 | -136 | 920
2022-09-24 | 18:00 | 922 | 332 | 448 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 27 | 0 | 36 | -138 | 922
2022-09-24 | 19:00 | 892 | 332 | 437 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | -137 | 892
2022-09-24 | 20:00 | 848 | 332 | 394 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 848
2022-09-24 | 21:00 | 804 | 332 | 352 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 804
2022-09-24 | 22:00 | 769 | 332 | 329 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 769
2022-09-24 | 23:00 | 743 | 332 | 191 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 131 | -125 | 743
2022-09-25 | 0:00 | 694 | 332 | 169 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 119 | -123 | 694
2022-09-25 | 1:00 | 662 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 54 | -121 | 662
2022-09-25 | 2:00 | 671 | 332 | 168 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 63 | -122 | 671
2022-09-25 | 3:00 | 715 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146 | -124 | 715
2022-09-25 | 4:00 | 746 | 332 | 175 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 193 | -128 | 746
2022-09-25 | 5:00 | 757 | 332 | 183 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -128 | 757
2022-09-25 | 6:00 | 710 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 21 | 0 | 10 | 0 | 150 | -125 | 710
2022-09-25 | 7:00 | 670 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 165 | 0 | 6 | 0 | -34 | -125 | 670
2022-09-25 | 8:00 | 670 | 332 | 149 | 90 | 26 | 59 | 424 | -70 | 4 | 0 | -218 | -126 | 670
2022-09-25 | 9:00 | 727 | 332 | 148 | 134 | 26 | 59 | 738 | -359 | 2 | 0 | -224 | -129 | 727
2022-09-25 | 10:00 | 772 | 332 | 150 | 131 | 26 | 59 | 938 | -510 | 2 | 0 | -224 | -132 | 772
2022-09-25 | 11:00 | 822 | 332 | 150 | 99 | 26 | 59 | 1023 | -513 | 2 | 0 | -224 | -132 | 822
2022-09-25 | 12:00 | 859 | 332 | 152 | 68 | 26 | 59 | 1009 | -433 | 3 | -1 | -224 | -132 | 859
2022-09-25 | 13:00 | 876 | 332 | 152 | 68 | 26 | 59 | 920 | -328 | 4 | -1 | -224 | -132 | 876
2022-09-25 | 14:00 | 884 | 332 | 152 | 73 | 26 | 59 | 768 | -172 | 3 | -1 | -224 | -132 | 884
2022-09-25 | 15:00 | 893 | 332 | 152 | 74 | 26 | 59 | 525 | 0 | 4 | 0 | -147 | -132 | 893
2022-09-25 | 16:00 | 912 | 332 | 281 | 79 | 26 | 59 | 261 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 912
2022-09-25 | 17:00 | 933 | 332 | 446 | 100 | 26 | 59 | 57 | 0 | 10 | 0 | 39 | -136 | 933
2022-09-25 | 18:00 | 959 | 332 | 448 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 9 | 0 | 91 | -138 | 959
2022-09-25 | 19:00 | 933 | 332 | 447 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | -137 | 933
2022-09-25 | 20:00 | 889 | 332 | 445 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -134 | 889
2022-09-25 | 21:00 | 844 | 332 | 444 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | -131 | 844
2022-09-25 | 22:00 | 805 | 332 | 445 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43 | -127 | 805
2022-09-25 | 23:00 | 771 | 332 | 444 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | -53 | -125 | 771
2022-09-26 | 0:00 | 715 | 332 | 429 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | -81 | -126 | 715
2022-09-26 | 1:00 | 684 | 332 | 410 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -132 | -124 | 684
2022-09-26 | 2:00 | 697 | 332 | 286 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 697
2022-09-26 | 3:00 | 738 | 332 | 360 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 738
2022-09-26 | 4:00 | 786 | 332 | 418 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -132 | 786
2022-09-26 | 5:00 | 815 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -133 | 815
2022-09-26 | 6:00 | 813 | 332 | 431 | 68 | 26 | 59 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | -132 | 813
2022-09-26 | 7:00 | 850 | 332 | 401 | 74 | 26 | 59 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 850
2022-09-26 | 8:00 | 951 | 332 | 346 | 90 | 26 | 59 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 951
2022-09-26 | 9:00 | 1045 | 332 | 239 | 134 | 26 | 59 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 1045
2022-09-26 | 10:00 | 1075 | 332 | 237 | 131 | 26 | 59 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 | 1075
2022-09-26 | 11:00 | 1096 | 332 | 279 | 99 | 26 | 59 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | 1096
2022-09-26 | 12:00 | 1082 | 332 | 290 | 68 | 26 | 59 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 | -142 | 1082
2022-09-26 | 13:00 | 1103 | 332 | 363 | 68 | 26 | 59 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | -144 | 1103
2022-09-26 | 14:00 | 1109 | 332 | 401 | 73 | 26 | 59 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | -145 | 1109
2022-09-26 | 15:00 | 1102 | 332 | 446 | 74 | 26 | 59 | 277 | 0 | 2 | 0 | 31 | -145 | 1102
2022-09-26 | 16:00 | 1110 | 332 | 494 | 79 | 26 | 59 | 143 | 0 | 2 | 0 | 120 | -145 | 1110
2022-09-26 | 17:00 | 1096 | 332 | 497 | 100 | 26 | 59 | 34 | 0 | 3 | 0 | 190 | -145 | 1096
2022-09-26 | 18:00 | 1099 | 332 | 496 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | -145 | 1099
2022-09-26 | 19:00 | 1058 | 332 | 494 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | -142 | 1058
2022-09-26 | 20:00 | 997 | 332 | 491 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | -138 | 997
2022-09-26 | 21:00 | 943 | 332 | 491 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -135 | 943
2022-09-26 | 22:00 | 902 | 332 | 489 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -132 | 902
2022-09-26 | 23:00 | 861 | 332 | 452 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -129 | 861
2022-09-27 | 0:00 | 799 | 332 | 432 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -126 | 799
2022-09-27 | 1:00 | 762 | 332 | 431 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | -77 | -124 | 762
2022-09-27 | 2:00 | 768 | 332 | 430 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | -74 | -125 | 768
2022-09-27 | 3:00 | 804 | 332 | 431 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -17 | -128 | 804
2022-09-27 | 4:00 | 844 | 332 | 431 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | -132 | 844
2022-09-27 | 5:00 | 858 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | -133 | 858
2022-09-27 | 6:00 | 849 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 15 | 0 | 32 | 0 | 17 | -132 | 849
2022-09-27 | 7:00 | 889 | 332 | 445 | 74 | 26 | 59 | 52 | 0 | 14 | 0 | 18 | -131 | 889
2022-09-27 | 8:00 | 986 | 332 | 444 | 90 | 26 | 59 | 67 | 0 | 15 | 0 | 87 | -134 | 986
2022-09-27 | 9:00 | 1063 | 332 | 445 | 134 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | 0 | 113 | -138 | 1063
2022-09-27 | 10:00 | 1073 | 332 | 446 | 131 | 26 | 59 | 127 | 0 | 16 | 0 | 77 | -141 | 1073
2022-09-27 | 11:00 | 1057 | 332 | 445 | 99 | 26 | 59 | 243 | 0 | 17 | 0 | -21 | -143 | 1057
2022-09-27 | 12:00 | 998 | 332 | 331 | 68 | 26 | 59 | 391 | 0 | 13 | 0 | -80 | -142 | 998
2022-09-27 | 13:00 | 1041 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 539 | 0 | 7 | 0 | -20 | -144 | 1041
2022-09-27 | 14:00 | 1054 | 332 | 201 | 73 | 26 | 59 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | -145 | 1054
2022-09-27 | 15:00 | 1064 | 332 | 316 | 74 | 26 | 59 | 389 | 0 | 13 | 0 | 0 | -145 | 1064
2022-09-27 | 16:00 | 1067 | 332 | 481 | 79 | 26 | 59 | 189 | 0 | 18 | 0 | 28 | -145 | 1067
2022-09-27 | 17:00 | 1034 | 332 | 492 | 100 | 26 | 59 | 55 | 0 | 22 | 0 | 93 | -145 | 1034
2022-09-27 | 18:00 | 1035 | 332 | 494 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 25 | 0 | 112 | -145 | 1035
2022-09-27 | 19:00 | 990 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 | -142 | 990
2022-09-27 | 20:00 | 934 | 332 | 486 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | -138 | 934
2022-09-27 | 21:00 | 887 | 332 | 448 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 887
2022-09-27 | 22:00 | 854 | 332 | 484 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -54 | -132 | 854
2022-09-27 | 23:00 | 818 | 332 | 452 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | -30 | -129 | 818
2022-09-28 | 0:00 | 759 | 332 | 374 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 759
2022-09-28 | 1:00 | 722 | 332 | 303 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 722
2022-09-28 | 2:00 | 734 | 332 | 312 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 734
2022-09-28 | 3:00 | 774 | 332 | 387 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 774
2022-09-28 | 4:00 | 816 | 332 | 429 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -132 | 816
2022-09-28 | 5:00 | 833 | 332 | 432 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | -133 | 833
2022-09-28 | 6:00 | 817 | 332 | 416 | 68 | 26 | 59 | 21 | 0 | 18 | 0 | 9 | -132 | 817
2022-09-28 | 7:00 | 820 | 332 | 288 | 74 | 26 | 59 | 153 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 820
2022-09-28 | 8:00 | 879 | 332 | 179 | 90 | 26 | 59 | 337 | 0 | 17 | 0 | -27 | -134 | 879
2022-09-28 | 9:00 | 948 | 332 | 169 | 134 | 26 | 59 | 531 | 0 | 14 | 0 | -179 | -138 | 948
2022-09-28 | 10:00 | 999 | 332 | 172 | 131 | 26 | 59 | 744 | -118 | 18 | 0 | -224 | -141 | 999
2022-09-28 | 11:00 | 1032 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 829 | -134 | 16 | 0 | -224 | -143 | 1032
2022-09-28 | 12:00 | 1013 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 833 | -128 | 18 | 0 | -224 | -142 | 1013
2022-09-28 | 13:00 | 1056 | 332 | 205 | 68 | 26 | 59 | 824 | -109 | 19 | 0 | -224 | -144 | 1056
2022-09-28 | 14:00 | 1043 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 687 | 0 | 21 | 0 | -182 | -145 | 1043
2022-09-28 | 15:00 | 1035 | 332 | 172 | 74 | 26 | 59 | 506 | 0 | 25 | 0 | -14 | -145 | 1035
2022-09-28 | 16:00 | 1065 | 332 | 395 | 79 | 26 | 59 | 292 | 0 | 27 | 0 | 0 | -145 | 1065
2022-09-28 | 17:00 | 1031 | 332 | 492 | 100 | 26 | 59 | 73 | 0 | 25 | 0 | 69 | -145 | 1031
2022-09-28 | 18:00 | 1023 | 332 | 494 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 103 | -145 | 1023
2022-09-28 | 19:00 | 985 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 66 | -142 | 985
2022-09-28 | 20:00 | 931 | 332 | 490 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | -138 | 931
2022-09-28 | 21:00 | 883 | 332 | 457 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 883
2022-09-28 | 22:00 | 851 | 332 | 441 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 851
2022-09-28 | 23:00 | 812 | 332 | 425 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 812
2022-09-29 | 0:00 | 754 | 332 | 379 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 754
2022-09-29 | 1:00 | 719 | 332 | 309 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 719
2022-09-29 | 2:00 | 732 | 332 | 316 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 732
2022-09-29 | 3:00 | 770 | 332 | 387 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 770
2022-09-29 | 4:00 | 812 | 332 | 343 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | -132 | 812
2022-09-29 | 5:00 | 837 | 332 | 271 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -133 | 837
2022-09-29 | 6:00 | 815 | 332 | 338 | 68 | 26 | 59 | 12 | 0 | 10 | 0 | 102 | -132 | 815
2022-09-29 | 7:00 | 821 | 332 | 323 | 74 | 26 | 59 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 821
2022-09-29 | 8:00 | 888 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 293 | 0 | 8 | 0 | 46 | -134 | 888
2022-09-29 | 9:00 | 953 | 332 | 170 | 134 | 26 | 59 | 488 | 0 | 8 | 0 | -126 | -138 | 953
2022-09-29 | 10:00 | 987 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 679 | -55 | 10 | 0 | -224 | -141 | 987
2022-09-29 | 11:00 | 1033 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 794 | -89 | 7 | 0 | -224 | -143 | 1033
2022-09-29 | 12:00 | 1010 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 814 | -101 | 7 | 0 | -224 | -142 | 1010
2022-09-29 | 13:00 | 1040 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 752 | -20 | 8 | 0 | -213 | -144 | 1040
2022-09-29 | 14:00 | 1057 | 332 | 204 | 73 | 26 | 59 | 613 | 0 | 8 | 0 | -113 | -145 | 1057
2022-09-29 | 15:00 | 1048 | 332 | 282 | 74 | 26 | 59 | 412 | 0 | 8 | 0 | 0 | -145 | 1048
2022-09-29 | 16:00 | 1057 | 332 | 453 | 79 | 26 | 59 | 239 | 0 | 9 | 0 | 5 | -145 | 1057
2022-09-29 | 17:00 | 1039 | 332 | 494 | 100 | 26 | 59 | 60 | 0 | 10 | 0 | 103 | -145 | 1039
2022-09-29 | 18:00 | 1034 | 332 | 494 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127 | -145 | 1034
2022-09-29 | 19:00 | 989 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | -142 | 989
2022-09-29 | 20:00 | 933 | 332 | 491 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | -138 | 933
2022-09-29 | 21:00 | 884 | 332 | 464 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 884
2022-09-29 | 22:00 | 847 | 332 | 440 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 847
2022-09-29 | 23:00 | 810 | 332 | 428 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 810
2022-09-30 | 0:00 | 749 | 332 | 377 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 749
2022-09-30 | 1:00 | 714 | 332 | 219 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | -124 | 714
2022-09-30 | 2:00 | 728 | 332 | 226 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 | -125 | 728
2022-09-30 | 3:00 | 766 | 332 | 281 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -128 | 766
2022-09-30 | 4:00 | 810 | 332 | 430 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -132 | 810
2022-09-30 | 5:00 | 827 | 332 | 433 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | -133 | 827
2022-09-30 | 6:00 | 810 | 332 | 315 | 68 | 26 | 59 | 20 | 0 | 9 | 0 | 113 | -132 | 810
2022-09-30 | 7:00 | 799 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 211 | 0 | 7 | 0 | 51 | -131 | 799
2022-09-30 | 8:00 | 848 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 521 | -29 | 3 | 0 | -187 | -134 | 848
2022-09-30 | 9:00 | 927 | 332 | 168 | 134 | 26 | 59 | 787 | -218 | 1 | 0 | -224 | -138 | 927
2022-09-30 | 10:00 | 990 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 972 | -336 | 1 | 0 | -224 | -141 | 990
2022-09-30 | 11:00 | 1051 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 1076 | -346 | 1 | 0 | -224 | -143 | 1051
2022-09-30 | 12:00 | 1060 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1105 | -338 | 2 | 0 | -224 | -142 | 1060
2022-09-30 | 13:00 | 1094 | 332 | 205 | 68 | 26 | 59 | 1031 | -261 | 2 | 0 | -224 | -144 | 1094
2022-09-30 | 14:00 | 1089 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 853 | -60 | 3 | 0 | -224 | -145 | 1089
2022-09-30 | 15:00 | 1066 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 597 | 0 | 3 | 0 | -51 | -145 | 1066
2022-09-30 | 16:00 | 1091 | 332 | 348 | 79 | 26 | 59 | 333 | 0 | 3 | 0 | 56 | -145 | 1091
2022-09-30 | 17:00 | 1062 | 332 | 493 | 100 | 26 | 59 | 78 | 0 | 3 | 0 | 116 | -145 | 1062
2022-09-30 | 18:00 | 1041 | 332 | 495 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | -145 | 1041
2022-09-30 | 19:00 | 995 | 332 | 492 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -142 | 995
2022-09-30 | 20:00 | 938 | 332 | 345 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | -138 | 938
2022-09-30 | 21:00 | 882 | 332 | 266 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 882
2022-09-30 | 22:00 | 846 | 332 | 244 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -132 | 846
2022-09-30 | 23:00 | 804 | 332 | 225 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -129 | 804
2022-10-01 | 0:00 | 739 | 332 | 370 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -110 | 739
2022-10-01 | 1:00 | 705 | 332 | 306 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -109 | 705
2022-10-01 | 2:00 | 714 | 332 | 314 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -111 | 714
2022-10-01 | 3:00 | 753 | 332 | 380 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 753
2022-10-01 | 4:00 | 788 | 332 | 426 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -117 | 788
2022-10-01 | 5:00 | 798 | 332 | 439 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -117 | 798
2022-10-01 | 6:00 | 747 | 332 | 367 | 57 | 26 | 59 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -115 | 747
2022-10-01 | 7:00 | 734 | 332 | 192 | 61 | 26 | 59 | 228 | 0 | 0 | 0 | -51 | -113 | 734
2022-10-01 | 8:00 | 773 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 524 | -62 | 0 | 0 | -218 | -111 | 773
2022-10-01 | 9:00 | 860 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 798 | -280 | 0 | 0 | -224 | -111 | 860
2022-10-01 | 10:00 | 928 | 332 | 154 | 107 | 26 | 59 | 997 | -410 | 0 | 0 | -224 | -113 | 928
2022-10-01 | 11:00 | 999 | 332 | 154 | 82 | 26 | 59 | 1122 | -438 | 0 | 0 | -224 | -114 | 999
2022-10-01 | 12:00 | 1011 | 332 | 154 | 57 | 26 | 59 | 1135 | -414 | 0 | 0 | -224 | -114 | 1011
2022-10-01 | 13:00 | 1027 | 332 | 188 | 57 | 26 | 59 | 1070 | -367 | 0 | 0 | -224 | -114 | 1027
2022-10-01 | 14:00 | 1020 | 332 | 153 | 61 | 26 | 59 | 912 | -187 | 1 | 0 | -224 | -113 | 1020
2022-10-01 | 15:00 | 1009 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 653 | -11 | 1 | 0 | -154 | -114 | 1009
2022-10-01 | 16:00 | 999 | 332 | 174 | 66 | 26 | 59 | 333 | 0 | 1 | 0 | 125 | -117 | 999
2022-10-01 | 17:00 | 976 | 332 | 448 | 82 | 26 | 59 | 71 | 0 | 1 | 0 | 78 | -121 | 976
2022-10-01 | 18:00 | 972 | 332 | 449 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -125 | 972
2022-10-01 | 19:00 | 934 | 332 | 448 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | -124 | 934
2022-10-01 | 20:00 | 879 | 332 | 446 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -121 | 879
2022-10-01 | 21:00 | 828 | 332 | 228 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | -118 | 828
2022-10-01 | 22:00 | 801 | 332 | 200 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -115 | 801
2022-10-01 | 23:00 | 762 | 332 | 183 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | -112 | 762
2022-10-02 | 0:00 | 705 | 332 | 336 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -110 | 705
2022-10-02 | 1:00 | 670 | 332 | 269 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -109 | 670
2022-10-02 | 2:00 | 682 | 332 | 281 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -111 | 682
2022-10-02 | 3:00 | 721 | 332 | 348 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 721
2022-10-02 | 4:00 | 758 | 332 | 393 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 758
2022-10-02 | 5:00 | 767 | 332 | 400 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -117 | 767
2022-10-02 | 6:00 | 713 | 332 | 320 | 57 | 26 | 59 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -115 | 713
2022-10-02 | 7:00 | 689 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 221 | 0 | 12 | 0 | -78 | -113 | 689
2022-10-02 | 8:00 | 705 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 518 | -126 | 8 | 0 | -224 | -111 | 705
2022-10-02 | 9:00 | 767 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 789 | -368 | 6 | -1 | -224 | -111 | 767
2022-10-02 | 10:00 | 846 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 986 | -483 | 6 | -1 | -224 | -113 | 846
2022-10-02 | 11:00 | 903 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 1094 | -507 | 4 | -1 | -224 | -114 | 903
2022-10-02 | 12:00 | 942 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 1084 | -437 | 9 | -2 | -224 | -114 | 942
2022-10-02 | 13:00 | 967 | 332 | 154 | 57 | 26 | 59 | 1017 | -346 | 8 | -2 | -224 | -114 | 967
2022-10-02 | 14:00 | 929 | 332 | 152 | 61 | 26 | 59 | 820 | -192 | 10 | -2 | -224 | -113 | 929
2022-10-02 | 15:00 | 935 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 580 | -15 | 13 | 0 | -163 | -114 | 935
2022-10-02 | 16:00 | 948 | 332 | 275 | 66 | 26 | 59 | 292 | 0 | 15 | 0 | 0 | -117 | 948
2022-10-02 | 17:00 | 955 | 332 | 448 | 82 | 26 | 59 | 61 | 0 | 16 | 0 | 52 | -121 | 955
2022-10-02 | 18:00 | 972 | 332 | 448 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 | -125 | 972
2022-10-02 | 19:00 | 935 | 332 | 446 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 55 | -124 | 935
2022-10-02 | 20:00 | 888 | 332 | 440 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | -121 | 888
2022-10-02 | 21:00 | 840 | 332 | 404 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -118 | 840
2022-10-02 | 22:00 | 793 | 332 | 365 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 793
2022-10-02 | 23:00 | 756 | 332 | 305 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | -112 | 756
2022-10-03 | 0:00 | 703 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 135 | -114 | 703
2022-10-03 | 1:00 | 670 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 63 | -112 | 670
2022-10-03 | 2:00 | 686 | 332 | 154 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 79 | -114 | 686
2022-10-03 | 3:00 | 730 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 156 | -118 | 730
2022-10-03 | 4:00 | 775 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | -121 | 775
2022-10-03 | 5:00 | 803 | 332 | 201 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -122 | 803
2022-10-03 | 6:00 | 793 | 332 | 174 | 57 | 26 | 59 | 19 | 0 | 46 | 0 | 202 | -122 | 793
2022-10-03 | 7:00 | 810 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 221 | 0 | 42 | 0 | 20 | -122 | 810
2022-10-03 | 8:00 | 887 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 520 | -11 | 27 | 0 | -186 | -122 | 887
2022-10-03 | 9:00 | 1005 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 790 | -156 | 22 | 0 | -224 | -124 | 1005
2022-10-03 | 10:00 | 1091 | 332 | 173 | 107 | 26 | 59 | 984 | -261 | 20 | 0 | -224 | -125 | 1091
2022-10-03 | 11:00 | 1155 | 332 | 174 | 82 | 26 | 59 | 1067 | -257 | 22 | 0 | -224 | -126 | 1155
2022-10-03 | 12:00 | 1150 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 1053 | -224 | 22 | 0 | -224 | -124 | 1150
2022-10-03 | 13:00 | 1203 | 332 | 176 | 57 | 26 | 59 | 996 | -113 | 20 | 0 | -224 | -126 | 1203
2022-10-03 | 14:00 | 1213 | 332 | 207 | 61 | 26 | 59 | 846 | -18 | 18 | 0 | -192 | -126 | 1213
2022-10-03 | 15:00 | 1188 | 332 | 175 | 62 | 26 | 59 | 587 | 0 | 19 | 0 | 55 | -127 | 1188
2022-10-03 | 16:00 | 1204 | 332 | 304 | 66 | 26 | 59 | 324 | 0 | 18 | 0 | 204 | -129 | 1204
2022-10-03 | 17:00 | 1156 | 332 | 514 | 82 | 26 | 59 | 69 | 0 | 16 | 0 | 189 | -131 | 1156
2022-10-03 | 18:00 | 1129 | 332 | 513 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -132 | 1129
2022-10-03 | 19:00 | 1069 | 332 | 494 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 151 | -129 | 1069
2022-10-03 | 20:00 | 999 | 332 | 492 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | -125 | 999
2022-10-03 | 21:00 | 940 | 332 | 491 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | -123 | 940
2022-10-03 | 22:00 | 899 | 332 | 473 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 899
2022-10-03 | 23:00 | 861 | 332 | 443 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | -116 | 861
2022-10-04 | 0:00 | 801 | 332 | 399 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -114 | 801
2022-10-04 | 1:00 | 760 | 332 | 318 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -112 | 760
2022-10-04 | 2:00 | 767 | 332 | 317 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -114 | 767
2022-10-04 | 3:00 | 800 | 332 | 377 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -118 | 800
2022-10-04 | 4:00 | 841 | 332 | 424 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | -121 | 841
2022-10-04 | 5:00 | 862 | 332 | 432 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 16 | -122 | 862
2022-10-04 | 6:00 | 847 | 332 | 411 | 57 | 26 | 59 | 19 | 0 | 62 | 0 | 3 | -122 | 847
2022-10-04 | 7:00 | 875 | 332 | 173 | 61 | 26 | 59 | 220 | 0 | 58 | 0 | 68 | -122 | 875
2022-10-04 | 8:00 | 973 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 466 | 0 | 55 | 0 | -87 | -122 | 973
2022-10-04 | 9:00 | 1077 | 332 | 174 | 109 | 26 | 59 | 650 | -4 | 59 | 0 | -204 | -124 | 1077
2022-10-04 | 10:00 | 1164 | 332 | 175 | 107 | 26 | 59 | 817 | -67 | 64 | 0 | -224 | -125 | 1164
2022-10-04 | 11:00 | 1207 | 332 | 175 | 82 | 26 | 59 | 837 | -18 | 64 | 0 | -224 | -126 | 1207
2022-10-04 | 12:00 | 1195 | 332 | 175 | 57 | 26 | 59 | 824 | 0 | 51 | 0 | -205 | -124 | 1195
2022-10-04 | 13:00 | 1232 | 332 | 207 | 57 | 26 | 59 | 718 | 0 | 57 | 0 | -98 | -126 | 1232
2022-10-04 | 14:00 | 1208 | 332 | 245 | 61 | 26 | 59 | 529 | 0 | 56 | 0 | 26 | -126 | 1208
2022-10-04 | 15:00 | 1191 | 332 | 414 | 62 | 26 | 59 | 368 | 0 | 51 | 0 | 6 | -127 | 1191
2022-10-04 | 16:00 | 1193 | 332 | 496 | 66 | 26 | 59 | 184 | 0 | 49 | 0 | 110 | -129 | 1193
2022-10-04 | 17:00 | 1158 | 332 | 513 | 82 | 26 | 59 | 31 | 0 | 44 | 0 | 202 | -131 | 1158
2022-10-04 | 18:00 | 1136 | 332 | 498 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 203 | -132 | 1136
2022-10-04 | 19:00 | 1078 | 332 | 493 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 138 | -129 | 1078
2022-10-04 | 20:00 | 1011 | 332 | 492 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 57 | -125 | 1011
2022-10-04 | 21:00 | 952 | 332 | 485 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | -123 | 952
2022-10-04 | 22:00 | 904 | 332 | 454 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -119 | 904
2022-10-04 | 23:00 | 862 | 332 | 435 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -116 | 862
2022-10-05 | 0:00 | 799 | 332 | 382 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -114 | 799
2022-10-05 | 1:00 | 761 | 332 | 311 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -112 | 761
2022-10-05 | 2:00 | 764 | 332 | 311 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -114 | 764
2022-10-05 | 3:00 | 799 | 332 | 370 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -118 | 799
2022-10-05 | 4:00 | 840 | 332 | 421 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | -121 | 840
2022-10-05 | 5:00 | 863 | 332 | 432 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 17 | -122 | 863
2022-10-05 | 6:00 | 850 | 332 | 415 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 850
2022-10-05 | 7:00 | 858 | 332 | 258 | 61 | 26 | 59 | 130 | 0 | 66 | 0 | 48 | -122 | 858
2022-10-05 | 8:00 | 927 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 382 | 0 | 53 | 0 | -47 | -122 | 927
2022-10-05 | 9:00 | 1006 | 332 | 172 | 109 | 26 | 59 | 639 | -29 | 46 | 0 | -224 | -124 | 1006
2022-10-05 | 10:00 | 1047 | 332 | 173 | 107 | 26 | 59 | 756 | -109 | 52 | 0 | -224 | -125 | 1047
2022-10-05 | 11:00 | 1061 | 332 | 204 | 82 | 26 | 59 | 777 | -117 | 48 | 0 | -224 | -126 | 1061
2022-10-05 | 12:00 | 1045 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 839 | -139 | 47 | 0 | -224 | -124 | 1045
2022-10-05 | 13:00 | 1060 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 775 | -62 | 51 | 0 | -224 | -126 | 1060
2022-10-05 | 14:00 | 1057 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 685 | -4 | 58 | 0 | -204 | -126 | 1057
2022-10-05 | 15:00 | 1039 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 529 | 0 | 51 | 0 | -65 | -127 | 1039
2022-10-05 | 16:00 | 1060 | 332 | 323 | 66 | 26 | 59 | 295 | 0 | 43 | 0 | 45 | -129 | 1060
2022-10-05 | 17:00 | 1025 | 332 | 493 | 82 | 26 | 59 | 61 | 0 | 43 | 0 | 60 | -131 | 1025
2022-10-05 | 18:00 | 1018 | 332 | 494 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 91 | -132 | 1018
2022-10-05 | 19:00 | 971 | 332 | 491 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | -129 | 971
2022-10-05 | 20:00 | 915 | 332 | 470 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 915
2022-10-05 | 21:00 | 867 | 332 | 434 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -123 | 867
2022-10-05 | 22:00 | 835 | 332 | 413 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -119 | 835
2022-10-05 | 23:00 | 801 | 332 | 408 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -116 | 801
2022-10-06 | 0:00 | 750 | 332 | 370 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 750
2022-10-06 | 1:00 | 714 | 332 | 306 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -112 | 714
2022-10-06 | 2:00 | 730 | 332 | 320 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 730
2022-10-06 | 3:00 | 767 | 332 | 382 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 767
2022-10-06 | 4:00 | 818 | 332 | 348 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | -121 | 818
2022-10-06 | 5:00 | 837 | 332 | 374 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | -122 | 837
2022-10-06 | 6:00 | 819 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | -122 | 819
2022-10-06 | 7:00 | 822 | 332 | 352 | 61 | 26 | 59 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 822
2022-10-06 | 8:00 | 878 | 332 | 219 | 74 | 26 | 59 | 249 | 0 | 7 | 0 | 34 | -122 | 878
2022-10-06 | 9:00 | 945 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 364 | 0 | 8 | 0 | 1 | -124 | 945
2022-10-06 | 10:00 | 946 | 332 | 171 | 107 | 26 | 59 | 533 | 0 | 7 | 0 | -164 | -125 | 946
2022-10-06 | 11:00 | 969 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 632 | 0 | 3 | 0 | -209 | -126 | 969
2022-10-06 | 12:00 | 936 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 633 | -6 | 3 | 0 | -213 | -124 | 936
2022-10-06 | 13:00 | 983 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 541 | 0 | 4 | 0 | -81 | -126 | 983
2022-10-06 | 14:00 | 992 | 332 | 203 | 61 | 26 | 59 | 412 | 0 | 2 | 0 | 23 | -126 | 992
2022-10-06 | 15:00 | 979 | 332 | 262 | 62 | 26 | 59 | 295 | 0 | 2 | 0 | 68 | -127 | 979
2022-10-06 | 16:00 | 982 | 332 | 448 | 66 | 26 | 59 | 176 | 0 | 3 | 0 | 1 | -129 | 982
2022-10-06 | 17:00 | 979 | 332 | 492 | 82 | 26 | 59 | 34 | 0 | 2 | 0 | 83 | -131 | 979
2022-10-06 | 18:00 | 988 | 332 | 493 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | -132 | 988
2022-10-06 | 19:00 | 944 | 332 | 491 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -129 | 944
2022-10-06 | 20:00 | 896 | 332 | 485 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -125 | 896
2022-10-06 | 21:00 | 852 | 332 | 451 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -123 | 852
2022-10-06 | 22:00 | 819 | 332 | 427 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 819
2022-10-06 | 23:00 | 787 | 332 | 413 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -116 | 787
2022-10-07 | 0:00 | 735 | 332 | 368 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -114 | 735
2022-10-07 | 1:00 | 707 | 332 | 309 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -112 | 707
2022-10-07 | 2:00 | 721 | 332 | 319 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 721
2022-10-07 | 3:00 | 768 | 332 | 383 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 768
2022-10-07 | 4:00 | 813 | 332 | 427 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | -121 | 813
2022-10-07 | 5:00 | 835 | 332 | 432 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 | -122 | 835
2022-10-07 | 6:00 | 821 | 332 | 426 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | -122 | 821
2022-10-07 | 7:00 | 843 | 332 | 411 | 61 | 26 | 59 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 843
2022-10-07 | 8:00 | 904 | 332 | 395 | 74 | 26 | 59 | 71 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 904
2022-10-07 | 9:00 | 966 | 332 | 237 | 109 | 26 | 59 | 195 | 0 | 88 | 0 | 44 | -124 | 966
2022-10-07 | 10:00 | 976 | 332 | 230 | 107 | 26 | 59 | 242 | 0 | 90 | 0 | 15 | -125 | 976
2022-10-07 | 11:00 | 956 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 313 | 0 | 90 | 0 | 11 | -126 | 956
2022-10-07 | 12:00 | 915 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 383 | 0 | 85 | 0 | -72 | -124 | 915
2022-10-07 | 13:00 | 930 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 435 | 0 | 77 | 0 | -101 | -126 | 930
2022-10-07 | 14:00 | 936 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 479 | 0 | 90 | 0 | -153 | -126 | 936
2022-10-07 | 15:00 | 930 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 379 | 0 | 91 | 0 | -61 | -127 | 930
2022-10-07 | 16:00 | 948 | 332 | 284 | 66 | 26 | 59 | 225 | 0 | 81 | 0 | 4 | -129 | 948
2022-10-07 | 17:00 | 929 | 332 | 278 | 82 | 26 | 59 | 41 | 0 | 82 | 0 | 160 | -131 | 929
2022-10-07 | 18:00 | 941 | 332 | 460 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -132 | 941
2022-10-07 | 19:00 | 903 | 332 | 321 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 93 | -129 | 903
2022-10-07 | 20:00 | 858 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 162 | -125 | 858
2022-10-07 | 21:00 | 818 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 118 | -123 | 818
2022-10-07 | 22:00 | 790 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 104 | -119 | 790
2022-10-07 | 23:00 | 764 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 135 | -116 | 764
2022-10-08 | 0:00 | 711 | 332 | 261 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -110 | 711
2022-10-08 | 1:00 | 686 | 332 | 202 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -109 | 686
2022-10-08 | 2:00 | 704 | 332 | 224 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -111 | 704
2022-10-08 | 3:00 | 752 | 332 | 299 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -114 | 752
2022-10-08 | 4:00 | 792 | 332 | 347 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -117 | 792
2022-10-08 | 5:00 | 796 | 332 | 347 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -117 | 796
2022-10-08 | 6:00 | 753 | 332 | 290 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 97 | 0 | 0 | -115 | 753
2022-10-08 | 7:00 | 729 | 332 | 180 | 61 | 26 | 59 | 123 | 0 | 102 | 0 | -41 | -113 | 729
2022-10-08 | 8:00 | 748 | 332 | 150 | 74 | 26 | 59 | 325 | -10 | 96 | 0 | -193 | -111 | 748
2022-10-08 | 9:00 | 782 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 461 | -101 | 102 | -20 | -224 | -111 | 782
2022-10-08 | 10:00 | 790 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 553 | -179 | 97 | -19 | -224 | -113 | 790
2022-10-08 | 11:00 | 783 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 644 | -245 | 92 | -18 | -224 | -114 | 783
2022-10-08 | 12:00 | 794 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 847 | -409 | 87 | -17 | -224 | -114 | 794
2022-10-08 | 13:00 | 807 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 909 | -447 | 72 | -14 | -224 | -114 | 807
2022-10-08 | 14:00 | 800 | 332 | 149 | 61 | 26 | 59 | 824 | -371 | 71 | -14 | -224 | -113 | 800
2022-10-08 | 15:00 | 794 | 332 | 149 | 62 | 26 | 59 | 610 | -171 | 65 | 0 | -224 | -114 | 794
2022-10-08 | 16:00 | 819 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 296 | 0 | 67 | 0 | -82 | -117 | 819
2022-10-08 | 17:00 | 837 | 332 | 335 | 82 | 26 | 59 | 49 | 0 | 75 | 0 | 0 | -121 | 837
2022-10-08 | 18:00 | 853 | 332 | 364 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -125 | 853
2022-10-08 | 19:00 | 828 | 332 | 331 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 828
2022-10-08 | 20:00 | 793 | 332 | 297 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 793
2022-10-08 | 21:00 | 755 | 332 | 268 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -118 | 755
2022-10-08 | 22:00 | 731 | 332 | 259 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -115 | 731
2022-10-08 | 23:00 | 708 | 332 | 264 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -112 | 708
2022-10-09 | 0:00 | 670 | 332 | 236 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -110 | 670
2022-10-09 | 1:00 | 640 | 332 | 178 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -109 | 640
2022-10-09 | 2:00 | 665 | 332 | 208 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -111 | 665
2022-10-09 | 3:00 | 712 | 332 | 280 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -114 | 712
2022-10-09 | 4:00 | 756 | 332 | 331 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -117 | 756
2022-10-09 | 5:00 | 759 | 332 | 331 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -117 | 759
2022-10-09 | 6:00 | 710 | 332 | 273 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | -115 | 710
2022-10-09 | 7:00 | 685 | 332 | 184 | 61 | 26 | 59 | 61 | 0 | 71 | 0 | 4 | -113 | 685
2022-10-09 | 8:00 | 706 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 95 | 0 | 74 | 0 | 9 | -111 | 706
2022-10-09 | 9:00 | 739 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 156 | 0 | 74 | 0 | -56 | -111 | 739
2022-10-09 | 10:00 | 753 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 196 | 0 | 79 | 0 | -83 | -113 | 753
2022-10-09 | 11:00 | 761 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 200 | 0 | 79 | 0 | -52 | -114 | 761
2022-10-09 | 12:00 | 764 | 332 | 154 | 57 | 26 | 59 | 167 | 0 | 86 | 0 | -3 | -114 | 764
2022-10-09 | 13:00 | 760 | 332 | 174 | 57 | 26 | 59 | 138 | 0 | 87 | 0 | 1 | -114 | 760
2022-10-09 | 14:00 | 760 | 332 | 201 | 61 | 26 | 59 | 85 | 0 | 74 | 0 | 35 | -113 | 760
2022-10-09 | 15:00 | 770 | 332 | 287 | 62 | 26 | 59 | 56 | 0 | 62 | 0 | 0 | -114 | 770
2022-10-09 | 16:00 | 789 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 25 | 0 | 44 | 0 | 183 | -117 | 789
2022-10-09 | 17:00 | 830 | 332 | 209 | 82 | 26 | 59 | 3 | 0 | 36 | 0 | 204 | -121 | 830
2022-10-09 | 18:00 | 849 | 332 | 215 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -125 | 849
2022-10-09 | 19:00 | 827 | 332 | 202 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -124 | 827
2022-10-09 | 20:00 | 797 | 332 | 173 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 198 | -121 | 797
2022-10-09 | 21:00 | 760 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 158 | -118 | 760
2022-10-09 | 22:00 | 732 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 102 | -115 | 732
2022-10-09 | 23:00 | 706 | 332 | 168 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 50 | -112 | 706
2022-10-10 | 0:00 | 666 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | -110 | 666
2022-10-10 | 1:00 | 646 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -81 | -109 | 646
2022-10-10 | 2:00 | 670 | 332 | 154 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 189 | 0 | -72 | -111 | 670
2022-10-10 | 3:00 | 721 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 194 | 0 | -1 | -114 | 721
2022-10-10 | 4:00 | 769 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 70 | -117 | 769
2022-10-10 | 5:00 | 769 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 183 | 0 | 71 | -117 | 769
2022-10-10 | 6:00 | 730 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 187 | 0 | 17 | -115 | 730
2022-10-10 | 7:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 151 | 0 | 171 | 0 | -145 | -113 | 711
2022-10-10 | 8:00 | 732 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 390 | -135 | 155 | 0 | -224 | -111 | 732
2022-10-10 | 9:00 | 766 | 332 | 166 | 109 | 26 | 59 | 602 | -311 | 147 | -29 | -224 | -111 | 766
2022-10-10 | 10:00 | 791 | 332 | 167 | 107 | 26 | 59 | 763 | -458 | 149 | -29 | -212 | -113 | 791
2022-10-10 | 11:00 | 802 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 844 | -499 | 161 | -32 | -224 | -114 | 802
2022-10-10 | 12:00 | 801 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 936 | -566 | 160 | -32 | -224 | -114 | 801
2022-10-10 | 13:00 | 790 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 906 | -544 | 156 | -31 | -224 | -114 | 790
2022-10-10 | 14:00 | 781 | 332 | 166 | 61 | 26 | 59 | 757 | -399 | 145 | -29 | -224 | -113 | 781
2022-10-10 | 15:00 | 770 | 332 | 165 | 62 | 26 | 59 | 492 | -170 | 142 | 0 | -224 | -114 | 770
2022-10-10 | 16:00 | 814 | 332 | 216 | 66 | 26 | 59 | 240 | 0 | 125 | 0 | -133 | -117 | 814
2022-10-10 | 17:00 | 847 | 332 | 258 | 82 | 26 | 59 | 42 | 0 | 121 | 0 | 48 | -121 | 847
2022-10-10 | 18:00 | 878 | 332 | 230 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 119 | -125 | 878
2022-10-10 | 19:00 | 854 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 97 | -124 | 854
2022-10-10 | 20:00 | 826 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 146 | 0 | 58 | -121 | 826
2022-10-10 | 21:00 | 787 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 19 | -118 | 787
2022-10-10 | 22:00 | 746 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | -2 | -115 | 746
2022-10-10 | 23:00 | 719 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 25 | -112 | 719
2022-10-11 | 0:00 | 677 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 20 | -114 | 677
2022-10-11 | 1:00 | 656 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -28 | -112 | 656
2022-10-11 | 2:00 | 687 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 11 | -114 | 687
2022-10-11 | 3:00 | 749 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 109 | -118 | 749
2022-10-11 | 4:00 | 794 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 167 | -121 | 794
2022-10-11 | 5:00 | 814 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 202 | -122 | 814
2022-10-11 | 6:00 | 797 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 90 | 0 | 187 | -122 | 797
2022-10-11 | 7:00 | 788 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 143 | 0 | 78 | 0 | 40 | -122 | 788
2022-10-11 | 8:00 | 813 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 367 | 0 | 61 | 0 | -151 | -122 | 813
2022-10-11 | 9:00 | 860 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 541 | -76 | 50 | 0 | -224 | -124 | 860
2022-10-11 | 10:00 | 889 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 669 | -167 | 43 | 0 | -224 | -125 | 889
2022-10-11 | 11:00 | 897 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 756 | -212 | 35 | 0 | -224 | -126 | 897
2022-10-11 | 12:00 | 858 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 754 | -222 | 32 | 0 | -224 | -124 | 858
2022-10-11 | 13:00 | 893 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 741 | -166 | 25 | 0 | -224 | -126 | 893
2022-10-11 | 14:00 | 889 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 626 | -54 | 21 | 0 | -224 | -126 | 889
2022-10-11 | 15:00 | 887 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 446 | 0 | 21 | 0 | -100 | -127 | 887
2022-10-11 | 16:00 | 917 | 332 | 294 | 66 | 26 | 59 | 222 | 0 | 18 | 0 | 29 | -129 | 917
2022-10-11 | 17:00 | 909 | 332 | 476 | 82 | 26 | 59 | 28 | 0 | 17 | 0 | 20 | -131 | 909
2022-10-11 | 18:00 | 940 | 332 | 492 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -132 | 940
2022-10-11 | 19:00 | 909 | 332 | 488 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -129 | 909
2022-10-11 | 20:00 | 864 | 332 | 447 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 864
2022-10-11 | 21:00 | 823 | 332 | 408 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 823
2022-10-11 | 22:00 | 798 | 332 | 387 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -119 | 798
2022-10-11 | 23:00 | 769 | 332 | 369 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -116 | 769
2022-10-12 | 0:00 | 716 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 163 | -114 | 716
2022-10-12 | 1:00 | 695 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 104 | -112 | 695
2022-10-12 | 2:00 | 724 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 131 | -114 | 724
2022-10-12 | 3:00 | 781 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 198 | -118 | 781
2022-10-12 | 4:00 | 830 | 332 | 328 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 102 | -121 | 830
2022-10-12 | 5:00 | 841 | 332 | 328 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 102 | -122 | 841
2022-10-12 | 6:00 | 816 | 332 | 290 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 69 | 0 | 102 | -122 | 816
2022-10-12 | 7:00 | 810 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 80 | 0 | 83 | 0 | 120 | -122 | 810
2022-10-12 | 8:00 | 830 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 263 | 0 | 84 | 0 | -54 | -122 | 830
2022-10-12 | 9:00 | 848 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 519 | -89 | 72 | 0 | -224 | -124 | 848
2022-10-12 | 10:00 | 871 | 332 | 170 | 107 | 26 | 59 | 698 | -246 | 74 | 0 | -224 | -125 | 871
2022-10-12 | 11:00 | 878 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 793 | -290 | 58 | 0 | -224 | -126 | 878
2022-10-12 | 12:00 | 855 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 844 | -325 | 43 | 0 | -224 | -124 | 855
2022-10-12 | 13:00 | 894 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 834 | -271 | 39 | 0 | -224 | -126 | 894
2022-10-12 | 14:00 | 888 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 750 | -207 | 49 | 0 | -224 | -126 | 888
2022-10-12 | 15:00 | 884 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 574 | -51 | 53 | 0 | -212 | -127 | 884
2022-10-12 | 16:00 | 920 | 332 | 267 | 66 | 26 | 59 | 292 | 0 | 46 | 0 | -39 | -129 | 920
2022-10-12 | 17:00 | 915 | 332 | 452 | 82 | 26 | 59 | 41 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 915
2022-10-12 | 18:00 | 938 | 332 | 481 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 938
2022-10-12 | 19:00 | 904 | 332 | 436 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -129 | 904
2022-10-12 | 20:00 | 857 | 332 | 381 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -125 | 857
2022-10-12 | 21:00 | 816 | 332 | 340 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -123 | 816
2022-10-12 | 22:00 | 791 | 332 | 317 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -119 | 791
2022-10-12 | 23:00 | 759 | 332 | 249 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 59 | -116 | 759
2022-10-13 | 0:00 | 709 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 112 | -114 | 709
2022-10-13 | 1:00 | 689 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 | -112 | 689
2022-10-13 | 2:00 | 719 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 92 | -114 | 719
2022-10-13 | 3:00 | 784 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 176 | -118 | 784
2022-10-13 | 4:00 | 829 | 332 | 175 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 204 | -121 | 829
2022-10-13 | 5:00 | 839 | 332 | 182 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | -122 | 839
2022-10-13 | 6:00 | 818 | 332 | 164 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 92 | 0 | 201 | -122 | 818
2022-10-13 | 7:00 | 803 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 164 | 0 | 84 | 0 | 28 | -122 | 803
2022-10-13 | 8:00 | 819 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 403 | -14 | 75 | 0 | -182 | -122 | 819
2022-10-13 | 9:00 | 861 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 663 | -199 | 63 | -12 | -224 | -124 | 861
2022-10-13 | 10:00 | 889 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 848 | -356 | 66 | -13 | -224 | -125 | 889
2022-10-13 | 11:00 | 937 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 980 | -418 | 71 | -14 | -224 | -126 | 937
2022-10-13 | 12:00 | 918 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 970 | -399 | 67 | -13 | -224 | -124 | 918
2022-10-13 | 13:00 | 946 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 874 | -285 | 79 | -16 | -224 | -126 | 946
2022-10-13 | 14:00 | 951 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 730 | -141 | 81 | -16 | -224 | -126 | 951
2022-10-13 | 15:00 | 953 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 481 | 0 | 100 | 0 | -150 | -127 | 953
2022-10-13 | 16:00 | 966 | 332 | 280 | 66 | 26 | 59 | 229 | 0 | 105 | 0 | -2 | -129 | 966
2022-10-13 | 17:00 | 955 | 332 | 415 | 82 | 26 | 59 | 31 | 0 | 102 | 0 | 39 | -131 | 955
2022-10-13 | 18:00 | 968 | 332 | 357 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 102 | -132 | 968
2022-10-13 | 19:00 | 926 | 332 | 318 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 94 | -129 | 926
2022-10-13 | 20:00 | 877 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 162 | -125 | 877
2022-10-13 | 21:00 | 834 | 332 | 217 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 133 | -123 | 834
2022-10-13 | 22:00 | 805 | 332 | 216 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 115 | -119 | 805
2022-10-13 | 23:00 | 771 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 138 | -116 | 771
2022-10-14 | 0:00 | 722 | 332 | 272 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -114 | 722
2022-10-14 | 1:00 | 699 | 332 | 218 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -112 | 699
2022-10-14 | 2:00 | 723 | 332 | 241 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -114 | 723
2022-10-14 | 3:00 | 779 | 332 | 327 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -118 | 779
2022-10-14 | 4:00 | 825 | 332 | 379 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | -121 | 825
2022-10-14 | 5:00 | 835 | 332 | 300 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 102 | -122 | 835
2022-10-14 | 6:00 | 816 | 332 | 184 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 66 | 0 | 204 | -122 | 816
2022-10-14 | 7:00 | 804 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 185 | 0 | 57 | 0 | 35 | -122 | 804
2022-10-14 | 8:00 | 825 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 463 | -29 | 43 | 0 | -188 | -122 | 825
2022-10-14 | 9:00 | 874 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 728 | -229 | 35 | -7 | -224 | -124 | 874
2022-10-14 | 10:00 | 919 | 332 | 170 | 107 | 26 | 59 | 947 | -398 | 31 | -6 | -224 | -125 | 919
2022-10-14 | 11:00 | 965 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 1059 | -432 | 24 | -5 | -224 | -126 | 965
2022-10-14 | 12:00 | 944 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 1057 | -425 | 22 | -4 | -224 | -124 | 944
2022-10-14 | 13:00 | 972 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 950 | -291 | 24 | -5 | -224 | -126 | 972
2022-10-14 | 14:00 | 979 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 816 | -155 | 25 | -5 | -224 | -126 | 979
2022-10-14 | 15:00 | 981 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 581 | -3 | 35 | 0 | -155 | -127 | 981
2022-10-14 | 16:00 | 1000 | 332 | 331 | 66 | 26 | 59 | 272 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 1000
2022-10-14 | 17:00 | 970 | 332 | 491 | 82 | 26 | 59 | 34 | 0 | 50 | 0 | 27 | -131 | 970
2022-10-14 | 18:00 | 973 | 332 | 493 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 37 | -132 | 973
2022-10-14 | 19:00 | 924 | 332 | 461 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -129 | 924
2022-10-14 | 20:00 | 879 | 332 | 406 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -125 | 879
2022-10-14 | 21:00 | 836 | 332 | 356 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -123 | 836
2022-10-14 | 22:00 | 806 | 332 | 304 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 | -119 | 806
2022-10-14 | 23:00 | 776 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 169 | -116 | 776
2022-10-15 | 0:00 | 727 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 138 | -110 | 727
2022-10-15 | 1:00 | 698 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 82 | -109 | 698
2022-10-15 | 2:00 | 718 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 109 | -111 | 718
2022-10-15 | 3:00 | 761 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 183 | -114 | 761
2022-10-15 | 4:00 | 805 | 332 | 304 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 102 | -117 | 805
2022-10-15 | 5:00 | 805 | 332 | 310 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 | -117 | 805
2022-10-15 | 6:00 | 759 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 31 | 0 | 186 | -115 | 759
2022-10-15 | 7:00 | 732 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 187 | 0 | 23 | 0 | -12 | -113 | 732
2022-10-15 | 8:00 | 744 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 471 | -57 | 17 | 0 | -216 | -111 | 744
2022-10-15 | 9:00 | 785 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 731 | -298 | 14 | -3 | -224 | -111 | 785
2022-10-15 | 10:00 | 839 | 332 | 153 | 107 | 26 | 59 | 912 | -423 | 13 | -3 | -224 | -113 | 839
2022-10-15 | 11:00 | 886 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 1024 | -462 | 14 | -3 | -224 | -114 | 886
2022-10-15 | 12:00 | 892 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1041 | -450 | 17 | -3 | -224 | -114 | 892
2022-10-15 | 13:00 | 898 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 973 | -376 | 16 | -3 | -224 | -114 | 898
2022-10-15 | 14:00 | 895 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 806 | -221 | 22 | -4 | -224 | -113 | 895
2022-10-15 | 15:00 | 891 | 332 | 152 | 62 | 26 | 59 | 535 | -20 | 27 | 0 | -168 | -114 | 891
2022-10-15 | 16:00 | 913 | 332 | 273 | 66 | 26 | 59 | 243 | 0 | 31 | 0 | 0 | -117 | 913
2022-10-15 | 17:00 | 902 | 332 | 439 | 82 | 26 | 59 | 30 | 0 | 27 | 0 | 28 | -121 | 902
2022-10-15 | 18:00 | 911 | 332 | 447 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | -125 | 911
2022-10-15 | 19:00 | 880 | 332 | 436 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -124 | 880
2022-10-15 | 20:00 | 832 | 332 | 385 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -121 | 832
2022-10-15 | 21:00 | 784 | 332 | 320 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | -118 | 784
2022-10-15 | 22:00 | 764 | 332 | 170 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 159 | -115 | 764
2022-10-15 | 23:00 | 737 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156 | -112 | 737
2022-10-16 | 0:00 | 695 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 121 | -110 | 695
2022-10-16 | 1:00 | 666 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 68 | -109 | 666
2022-10-16 | 2:00 | 687 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 86 | -111 | 687
2022-10-16 | 3:00 | 736 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 161 | -114 | 736
2022-10-16 | 4:00 | 776 | 332 | 178 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 201 | -117 | 776
2022-10-16 | 5:00 | 773 | 332 | 182 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -117 | 773
2022-10-16 | 6:00 | 714 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 32 | 0 | 145 | -115 | 714
2022-10-16 | 7:00 | 684 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 171 | 0 | 29 | 0 | -49 | -113 | 684
2022-10-16 | 8:00 | 669 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 434 | -92 | 23 | 0 | -224 | -111 | 669
2022-10-16 | 9:00 | 710 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 657 | -301 | 15 | 0 | -224 | -111 | 710
2022-10-16 | 10:00 | 761 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 779 | -364 | 8 | 0 | -224 | -113 | 761
2022-10-16 | 11:00 | 803 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 785 | -297 | 4 | 0 | -224 | -114 | 803
2022-10-16 | 12:00 | 808 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 679 | -160 | 3 | 0 | -224 | -114 | 808
2022-10-16 | 13:00 | 811 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 518 | -26 | 3 | 0 | -194 | -114 | 811
2022-10-16 | 14:00 | 811 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 338 | 0 | 4 | 0 | -46 | -113 | 811
2022-10-16 | 15:00 | 821 | 332 | 209 | 62 | 26 | 59 | 182 | 0 | 6 | 0 | 59 | -114 | 821
2022-10-16 | 16:00 | 836 | 332 | 297 | 66 | 26 | 59 | 66 | 0 | 5 | 0 | 102 | -117 | 836
2022-10-16 | 17:00 | 877 | 332 | 446 | 82 | 26 | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 | -121 | 877
2022-10-16 | 18:00 | 902 | 332 | 447 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -125 | 902
2022-10-16 | 19:00 | 875 | 332 | 445 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | -124 | 875
2022-10-16 | 20:00 | 841 | 332 | 413 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -121 | 841
2022-10-16 | 21:00 | 803 | 332 | 385 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -118 | 803
2022-10-16 | 22:00 | 766 | 332 | 359 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -115 | 766
2022-10-16 | 23:00 | 736 | 332 | 350 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -112 | 736
2022-10-17 | 0:00 | 694 | 332 | 317 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 694
2022-10-17 | 1:00 | 668 | 332 | 264 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -112 | 668
2022-10-17 | 2:00 | 689 | 332 | 283 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 689
2022-10-17 | 3:00 | 743 | 332 | 362 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -118 | 743
2022-10-17 | 4:00 | 794 | 332 | 421 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -121 | 794
2022-10-17 | 5:00 | 806 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -122 | 806
2022-10-17 | 6:00 | 797 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | -122 | 797
2022-10-17 | 7:00 | 820 | 332 | 425 | 61 | 26 | 59 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 820
2022-10-17 | 8:00 | 891 | 332 | 422 | 74 | 26 | 59 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 891
2022-10-17 | 9:00 | 953 | 332 | 388 | 109 | 26 | 59 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 953
2022-10-17 | 10:00 | 973 | 332 | 347 | 107 | 26 | 59 | 217 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 973
2022-10-17 | 11:00 | 982 | 332 | 377 | 82 | 26 | 59 | 225 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 982
2022-10-17 | 12:00 | 937 | 332 | 361 | 57 | 26 | 59 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 937
2022-10-17 | 13:00 | 970 | 332 | 432 | 57 | 26 | 59 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 970
2022-10-17 | 14:00 | 972 | 332 | 443 | 61 | 26 | 59 | 137 | 0 | 32 | 0 | 8 | -126 | 972
2022-10-17 | 15:00 | 966 | 332 | 443 | 62 | 26 | 59 | 98 | 0 | 48 | 0 | 25 | -127 | 966
2022-10-17 | 16:00 | 969 | 332 | 491 | 66 | 26 | 59 | 44 | 0 | 64 | 0 | 16 | -129 | 969
2022-10-17 | 17:00 | 967 | 332 | 492 | 82 | 26 | 59 | 7 | 0 | 69 | 0 | 31 | -131 | 967
2022-10-17 | 18:00 | 964 | 332 | 489 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -132 | 964
2022-10-17 | 19:00 | 918 | 332 | 436 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -129 | 918
2022-10-17 | 20:00 | 873 | 332 | 383 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -125 | 873
2022-10-17 | 21:00 | 827 | 332 | 341 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -123 | 827
2022-10-17 | 22:00 | 799 | 332 | 307 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -119 | 799
2022-10-17 | 23:00 | 768 | 332 | 265 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -116 | 768
2022-10-18 | 0:00 | 721 | 332 | 222 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -114 | 721
2022-10-18 | 1:00 | 696 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 24 | -112 | 696
2022-10-18 | 2:00 | 718 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 48 | -114 | 718
2022-10-18 | 3:00 | 773 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 131 | -118 | 773
2022-10-18 | 4:00 | 824 | 332 | 365 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -121 | 824
2022-10-18 | 5:00 | 837 | 332 | 381 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -122 | 837
2022-10-18 | 6:00 | 826 | 332 | 263 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 107 | 0 | 100 | -122 | 826
2022-10-18 | 7:00 | 808 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 118 | 0 | 100 | 0 | 63 | -122 | 808
2022-10-18 | 8:00 | 821 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 358 | 0 | 82 | 0 | -156 | -122 | 821
2022-10-18 | 9:00 | 862 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 601 | -148 | 77 | -15 | -224 | -124 | 862
2022-10-18 | 10:00 | 881 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 804 | -325 | 72 | -14 | -224 | -125 | 881
2022-10-18 | 11:00 | 909 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 906 | -373 | 72 | -14 | -224 | -126 | 909
2022-10-18 | 12:00 | 862 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 930 | -419 | 72 | -14 | -224 | -124 | 862
2022-10-18 | 13:00 | 887 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 905 | -367 | 70 | -14 | -224 | -126 | 887
2022-10-18 | 14:00 | 873 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 761 | -238 | 69 | -14 | -224 | -126 | 873
2022-10-18 | 15:00 | 878 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 537 | -51 | 65 | 0 | -193 | -127 | 878
2022-10-18 | 16:00 | 919 | 332 | 274 | 66 | 26 | 59 | 254 | 0 | 63 | 0 | -26 | -129 | 919
2022-10-18 | 17:00 | 920 | 332 | 335 | 82 | 26 | 59 | 28 | 0 | 64 | 0 | 125 | -131 | 920
2022-10-18 | 18:00 | 937 | 332 | 480 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 937
2022-10-18 | 19:00 | 900 | 332 | 436 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -129 | 900
2022-10-18 | 20:00 | 858 | 332 | 391 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 858
2022-10-18 | 21:00 | 818 | 332 | 292 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 69 | -123 | 818
2022-10-18 | 22:00 | 787 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 141 | -119 | 787
2022-10-18 | 23:00 | 763 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 179 | -116 | 763
2022-10-19 | 0:00 | 717 | 332 | 157 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 156 | -114 | 717
2022-10-19 | 1:00 | 692 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101 | -112 | 692
2022-10-19 | 2:00 | 724 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 125 | -114 | 724
2022-10-19 | 3:00 | 792 | 332 | 277 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 99 | -118 | 792
2022-10-19 | 4:00 | 838 | 332 | 420 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -121 | 838
2022-10-19 | 5:00 | 862 | 332 | 329 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 102 | -122 | 862
2022-10-19 | 6:00 | 837 | 332 | 296 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 79 | 0 | 102 | -122 | 837
2022-10-19 | 7:00 | 803 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 195 | 0 | 74 | 0 | 7 | -122 | 803
2022-10-19 | 8:00 | 792 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 490 | -66 | 53 | 0 | -222 | -122 | 792
2022-10-19 | 9:00 | 829 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 774 | -321 | 38 | -8 | -224 | -124 | 829
2022-10-19 | 10:00 | 862 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 965 | -472 | 32 | -6 | -224 | -125 | 862
2022-10-19 | 11:00 | 907 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 1041 | -474 | 29 | -6 | -224 | -126 | 907
2022-10-19 | 12:00 | 868 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1027 | -476 | 30 | -6 | -224 | -124 | 868
2022-10-19 | 13:00 | 885 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 961 | -400 | 38 | -8 | -224 | -126 | 885
2022-10-19 | 14:00 | 876 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 806 | -252 | 32 | -6 | -224 | -126 | 876
2022-10-19 | 15:00 | 868 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 555 | -49 | 37 | 0 | -195 | -127 | 868
2022-10-19 | 16:00 | 911 | 332 | 282 | 66 | 26 | 59 | 259 | 0 | 37 | 0 | -21 | -129 | 911
2022-10-19 | 17:00 | 915 | 332 | 473 | 82 | 26 | 59 | 26 | 0 | 36 | 0 | 12 | -131 | 915
2022-10-19 | 18:00 | 936 | 332 | 493 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | -132 | 936
2022-10-19 | 19:00 | 900 | 332 | 450 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 900
2022-10-19 | 20:00 | 863 | 332 | 407 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 863
2022-10-19 | 21:00 | 829 | 332 | 383 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -123 | 829
2022-10-19 | 22:00 | 793 | 332 | 293 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 67 | -119 | 793
2022-10-19 | 23:00 | 764 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 170 | -116 | 764
2022-10-20 | 0:00 | 718 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 154 | -114 | 718
2022-10-20 | 1:00 | 694 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | -112 | 694
2022-10-20 | 2:00 | 727 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 141 | -114 | 727
2022-10-20 | 3:00 | 793 | 332 | 274 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 102 | -118 | 793
2022-10-20 | 4:00 | 840 | 332 | 325 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 102 | -121 | 840
2022-10-20 | 5:00 | 857 | 332 | 242 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -122 | 857
2022-10-20 | 6:00 | 847 | 332 | 319 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 66 | 0 | 102 | -122 | 847
2022-10-20 | 7:00 | 813 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 197 | 0 | 59 | 0 | 30 | -122 | 813
2022-10-20 | 8:00 | 790 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 503 | -77 | 50 | 0 | -221 | -122 | 790
2022-10-20 | 9:00 | 816 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 792 | -359 | 46 | -9 | -224 | -124 | 816
2022-10-20 | 10:00 | 844 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 1002 | -537 | 44 | -9 | -224 | -125 | 844
2022-10-20 | 11:00 | 876 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 1119 | -589 | 36 | -7 | -224 | -126 | 876
2022-10-20 | 12:00 | 850 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1126 | -595 | 32 | -6 | -224 | -124 | 850
2022-10-20 | 13:00 | 878 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 1030 | -467 | 28 | -6 | -224 | -126 | 878
2022-10-20 | 14:00 | 878 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 852 | -288 | 23 | -5 | -224 | -126 | 878
2022-10-20 | 15:00 | 885 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 588 | -55 | 26 | 0 | -194 | -127 | 885
2022-10-20 | 16:00 | 921 | 332 | 293 | 66 | 26 | 59 | 262 | 0 | 28 | 0 | -16 | -129 | 921
2022-10-20 | 17:00 | 927 | 332 | 486 | 82 | 26 | 59 | 25 | 0 | 22 | 0 | 26 | -131 | 927
2022-10-20 | 18:00 | 941 | 332 | 460 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68 | -132 | 941
2022-10-20 | 19:00 | 904 | 332 | 477 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 904
2022-10-20 | 20:00 | 862 | 332 | 224 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 201 | -125 | 862
2022-10-20 | 21:00 | 825 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 174 | -123 | 825
2022-10-20 | 22:00 | 792 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 | -119 | 792
2022-10-20 | 23:00 | 765 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 178 | -116 | 765
2022-10-21 | 0:00 | 721 | 332 | 245 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 | -114 | 721
2022-10-21 | 1:00 | 698 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 113 | -112 | 698
2022-10-21 | 2:00 | 731 | 332 | 291 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -114 | 731
2022-10-21 | 3:00 | 795 | 332 | 376 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -118 | 795
2022-10-21 | 4:00 | 844 | 332 | 425 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | -121 | 844
2022-10-21 | 5:00 | 857 | 332 | 430 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | -122 | 857
2022-10-21 | 6:00 | 841 | 332 | 326 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 79 | 0 | 77 | -122 | 841
2022-10-21 | 7:00 | 815 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 182 | 0 | 74 | 0 | 32 | -122 | 815
2022-10-21 | 8:00 | 801 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 474 | -54 | 55 | 0 | -210 | -122 | 801
2022-10-21 | 9:00 | 836 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 741 | -282 | 39 | -8 | -224 | -124 | 836
2022-10-21 | 10:00 | 869 | 332 | 170 | 107 | 26 | 59 | 910 | -408 | 28 | -6 | -224 | -125 | 869
2022-10-21 | 11:00 | 902 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 1008 | -441 | 22 | -4 | -224 | -126 | 902
2022-10-21 | 12:00 | 893 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 976 | -391 | 17 | -3 | -224 | -124 | 893
2022-10-21 | 13:00 | 921 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 861 | -242 | 11 | -2 | -224 | -126 | 921
2022-10-21 | 14:00 | 920 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 706 | -91 | 10 | -2 | -224 | -126 | 920
2022-10-21 | 15:00 | 930 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 470 | 0 | 10 | 0 | -71 | -127 | 930
2022-10-21 | 16:00 | 952 | 332 | 393 | 66 | 26 | 59 | 194 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 952
2022-10-21 | 17:00 | 950 | 332 | 492 | 82 | 26 | 59 | 19 | 0 | 14 | 0 | 57 | -131 | 950
2022-10-21 | 18:00 | 952 | 332 | 427 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 117 | -132 | 952
2022-10-21 | 19:00 | 909 | 332 | 385 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 102 | -129 | 909
2022-10-21 | 20:00 | 868 | 332 | 440 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 868
2022-10-21 | 21:00 | 826 | 332 | 402 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 826
2022-10-21 | 22:00 | 799 | 332 | 383 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -119 | 799
2022-10-21 | 23:00 | 777 | 332 | 184 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 201 | -116 | 777
2022-10-22 | 0:00 | 723 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 170 | -110 | 723
2022-10-22 | 1:00 | 698 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 109 | -109 | 698
2022-10-22 | 2:00 | 722 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 126 | -111 | 722
2022-10-22 | 3:00 | 774 | 332 | 278 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -114 | 774
2022-10-22 | 4:00 | 813 | 332 | 421 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -117 | 813
2022-10-22 | 5:00 | 809 | 332 | 428 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -117 | 809
2022-10-22 | 6:00 | 755 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 27 | 0 | 192 | -115 | 755
2022-10-22 | 7:00 | 736 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 105 | 0 | 22 | 0 | 74 | -113 | 736
2022-10-22 | 8:00 | 743 | 332 | 150 | 74 | 26 | 59 | 306 | 0 | 11 | 0 | -104 | -111 | 743
2022-10-22 | 9:00 | 766 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 555 | -136 | 6 | 0 | -224 | -111 | 766
2022-10-22 | 10:00 | 784 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 770 | -328 | 4 | 0 | -224 | -113 | 784
2022-10-22 | 11:00 | 817 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 883 | -380 | 3 | 0 | -224 | -114 | 817
2022-10-22 | 12:00 | 822 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 877 | -343 | 2 | 0 | -224 | -114 | 822
2022-10-22 | 13:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 783 | -232 | 2 | 0 | -224 | -114 | 840
2022-10-22 | 14:00 | 824 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 587 | -56 | 1 | 0 | -224 | -113 | 824
2022-10-22 | 15:00 | 840 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 406 | 0 | 1 | 0 | -83 | -114 | 840
2022-10-22 | 16:00 | 863 | 332 | 279 | 66 | 26 | 59 | 169 | 0 | 3 | 0 | 46 | -117 | 863
2022-10-22 | 17:00 | 876 | 332 | 277 | 82 | 26 | 59 | 13 | 0 | 4 | 0 | 204 | -121 | 876
2022-10-22 | 18:00 | 892 | 332 | 285 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -125 | 892
2022-10-22 | 19:00 | 862 | 332 | 251 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -124 | 862
2022-10-22 | 20:00 | 826 | 332 | 416 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 826
2022-10-22 | 21:00 | 791 | 332 | 282 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 | -118 | 791
2022-10-22 | 22:00 | 762 | 332 | 170 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 195 | -115 | 762
2022-10-22 | 23:00 | 737 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 188 | -112 | 737
2022-10-23 | 0:00 | 688 | 332 | 317 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -110 | 688
2022-10-23 | 1:00 | 663 | 332 | 260 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -109 | 663
2022-10-23 | 2:00 | 688 | 332 | 285 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -111 | 688
2022-10-23 | 3:00 | 741 | 332 | 359 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 741
2022-10-23 | 4:00 | 779 | 332 | 378 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | -117 | 779
2022-10-23 | 5:00 | 769 | 332 | 378 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | -117 | 769
2022-10-23 | 6:00 | 714 | 332 | 334 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 714
2022-10-23 | 7:00 | 689 | 332 | 205 | 61 | 26 | 59 | 118 | 0 | 19 | 0 | -18 | -113 | 689
2022-10-23 | 8:00 | 675 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 356 | -35 | 16 | 0 | -191 | -111 | 675
2022-10-23 | 9:00 | 698 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 608 | -260 | 14 | -3 | -224 | -111 | 698
2022-10-23 | 10:00 | 748 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 826 | -424 | 11 | -2 | -224 | -113 | 748
2022-10-23 | 11:00 | 761 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 904 | -466 | 15 | -3 | -224 | -114 | 761
2022-10-23 | 12:00 | 788 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 938 | -452 | 21 | -4 | -224 | -114 | 788
2022-10-23 | 13:00 | 769 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 864 | -404 | 29 | -6 | -224 | -114 | 769
2022-10-23 | 14:00 | 761 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 722 | -275 | 31 | -6 | -224 | -113 | 761
2022-10-23 | 15:00 | 767 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 478 | -56 | 32 | 0 | -202 | -114 | 767
2022-10-23 | 16:00 | 797 | 332 | 222 | 66 | 26 | 59 | 198 | 0 | 35 | 0 | -24 | -117 | 797
2022-10-23 | 17:00 | 830 | 332 | 369 | 82 | 26 | 59 | 17 | 0 | 41 | 0 | 25 | -121 | 830
2022-10-23 | 18:00 | 856 | 332 | 380 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | -125 | 856
2022-10-23 | 19:00 | 827 | 332 | 365 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 827
2022-10-23 | 20:00 | 796 | 332 | 332 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -121 | 796
2022-10-23 | 21:00 | 755 | 332 | 301 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -118 | 755
2022-10-23 | 22:00 | 719 | 332 | 231 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 29 | -115 | 719
2022-10-23 | 23:00 | 692 | 332 | 168 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | -112 | 692
2022-10-24 | 0:00 | 654 | 332 | 154 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 72 | -114 | 654
2022-10-24 | 1:00 | 634 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 26 | -112 | 634
2022-10-24 | 2:00 | 665 | 332 | 154 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38 | -114 | 665
2022-10-24 | 3:00 | 729 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 106 | -118 | 729
2022-10-24 | 4:00 | 783 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 170 | -121 | 783
2022-10-24 | 5:00 | 802 | 332 | 162 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | -122 | 802
2022-10-24 | 6:00 | 787 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 82 | 0 | 190 | -122 | 787
2022-10-24 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 152 | 0 | 72 | 0 | 32 | -122 | 782
2022-10-24 | 8:00 | 788 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 415 | -33 | 66 | 0 | -196 | -122 | 788
2022-10-24 | 9:00 | 840 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 617 | -194 | 71 | 0 | -224 | -124 | 840
2022-10-24 | 10:00 | 861 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 697 | -243 | 64 | 0 | -224 | -125 | 861
2022-10-24 | 11:00 | 904 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 769 | -249 | 67 | 0 | -224 | -126 | 904
2022-10-24 | 12:00 | 854 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 800 | -316 | 76 | 0 | -224 | -124 | 854
2022-10-24 | 13:00 | 889 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 822 | -313 | 88 | 0 | -224 | -126 | 889
2022-10-24 | 14:00 | 869 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 688 | -214 | 99 | 0 | -224 | -126 | 869
2022-10-24 | 15:00 | 866 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 481 | -44 | 106 | 0 | -196 | -127 | 866
2022-10-24 | 16:00 | 909 | 332 | 268 | 66 | 26 | 59 | 207 | 0 | 105 | 0 | -25 | -129 | 909
2022-10-24 | 17:00 | 923 | 332 | 423 | 82 | 26 | 59 | 17 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 923
2022-10-24 | 18:00 | 940 | 332 | 434 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -132 | 940
2022-10-24 | 19:00 | 903 | 332 | 289 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 112 | -129 | 903
2022-10-24 | 20:00 | 867 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 142 | -125 | 867
2022-10-24 | 21:00 | 826 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 95 | -123 | 826
2022-10-24 | 22:00 | 794 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 73 | -119 | 794
2022-10-24 | 23:00 | 765 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 62 | -116 | 765
2022-10-25 | 0:00 | 717 | 332 | 157 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 40 | -114 | 717
2022-10-25 | 1:00 | 697 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | -11 | -112 | 697
2022-10-25 | 2:00 | 732 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 23 | -114 | 732
2022-10-25 | 3:00 | 798 | 332 | 158 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 104 | -118 | 798
2022-10-25 | 4:00 | 843 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 181 | -121 | 843
2022-10-25 | 5:00 | 864 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 196 | -122 | 864
2022-10-25 | 6:00 | 852 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 145 | 0 | 192 | -122 | 852
2022-10-25 | 7:00 | 824 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 164 | 0 | 124 | 0 | 9 | -122 | 824
2022-10-25 | 8:00 | 802 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 454 | -64 | 86 | 0 | -211 | -122 | 802
2022-10-25 | 9:00 | 822 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 728 | -312 | 76 | -15 | -224 | -124 | 822
2022-10-25 | 10:00 | 838 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 872 | -440 | 79 | -16 | -224 | -125 | 838
2022-10-25 | 11:00 | 858 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 941 | -467 | 85 | -17 | -224 | -126 | 858
2022-10-25 | 12:00 | 819 | 332 | 166 | 57 | 26 | 59 | 942 | -482 | 83 | -16 | -224 | -124 | 819
2022-10-25 | 13:00 | 849 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 884 | -397 | 87 | -17 | -224 | -126 | 849
2022-10-25 | 14:00 | 846 | 332 | 166 | 61 | 26 | 59 | 724 | -243 | 88 | -17 | -224 | -126 | 846
2022-10-25 | 15:00 | 862 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 484 | -49 | 91 | 0 | -184 | -127 | 862
2022-10-25 | 16:00 | 906 | 332 | 292 | 66 | 26 | 59 | 197 | 0 | 72 | 0 | -9 | -129 | 906
2022-10-25 | 17:00 | 924 | 332 | 468 | 82 | 26 | 59 | 15 | 0 | 71 | 0 | 2 | -131 | 924
2022-10-25 | 18:00 | 940 | 332 | 478 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -132 | 940
2022-10-25 | 19:00 | 910 | 332 | 437 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -129 | 910
2022-10-25 | 20:00 | 874 | 332 | 396 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 874
2022-10-25 | 21:00 | 837 | 332 | 362 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -123 | 837
2022-10-25 | 22:00 | 811 | 332 | 286 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 59 | -119 | 811
2022-10-25 | 23:00 | 781 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 147 | -116 | 781
2022-10-26 | 0:00 | 727 | 332 | 157 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 128 | -114 | 727
2022-10-26 | 1:00 | 705 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 86 | -112 | 705
2022-10-26 | 2:00 | 743 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 126 | -114 | 743
2022-10-26 | 3:00 | 811 | 332 | 283 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 102 | -118 | 811
2022-10-26 | 4:00 | 858 | 332 | 240 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -121 | 858
2022-10-26 | 5:00 | 873 | 332 | 257 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | -122 | 873
2022-10-26 | 6:00 | 867 | 332 | 248 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 58 | 0 | 204 | -122 | 867
2022-10-26 | 7:00 | 838 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 166 | 0 | 51 | 0 | 93 | -122 | 838
2022-10-26 | 8:00 | 801 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 457 | -46 | 43 | 0 | -189 | -122 | 801
2022-10-26 | 9:00 | 812 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 733 | -298 | 39 | -8 | -224 | -124 | 812
2022-10-26 | 10:00 | 822 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 923 | -470 | 33 | -7 | -224 | -125 | 822
2022-10-26 | 11:00 | 849 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 1030 | -517 | 24 | -5 | -224 | -126 | 849
2022-10-26 | 12:00 | 828 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1052 | -534 | 21 | -4 | -224 | -124 | 828
2022-10-26 | 13:00 | 849 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 962 | -418 | 18 | -4 | -224 | -126 | 849
2022-10-26 | 14:00 | 841 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 768 | -235 | 16 | -3 | -224 | -126 | 841
2022-10-26 | 15:00 | 853 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 503 | -23 | 15 | 0 | -162 | -127 | 853
2022-10-26 | 16:00 | 896 | 332 | 306 | 66 | 26 | 59 | 197 | 0 | 18 | 0 | 21 | -129 | 896
2022-10-26 | 17:00 | 910 | 332 | 383 | 82 | 26 | 59 | 16 | 0 | 26 | 0 | 117 | -131 | 910
2022-10-26 | 18:00 | 931 | 332 | 491 | 107 | 26 | 59 | 1 | 0 | 33 | 0 | 14 | -132 | 931
2022-10-26 | 19:00 | 905 | 332 | 475 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 905
2022-10-26 | 20:00 | 865 | 332 | 429 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 865
2022-10-26 | 21:00 | 833 | 332 | 401 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -123 | 833
2022-10-26 | 22:00 | 807 | 332 | 381 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 807
2022-10-26 | 23:00 | 773 | 332 | 368 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -116 | 773
2022-10-27 | 0:00 | 725 | 332 | 325 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -114 | 725
2022-10-27 | 1:00 | 705 | 332 | 278 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -112 | 705
2022-10-27 | 2:00 | 738 | 332 | 248 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 | -114 | 738
2022-10-27 | 3:00 | 802 | 332 | 413 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -118 | 802
2022-10-27 | 4:00 | 846 | 332 | 432 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | -121 | 846
2022-10-27 | 5:00 | 855 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 | -122 | 855
2022-10-27 | 6:00 | 842 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 42 | -122 | 842
2022-10-27 | 7:00 | 842 | 332 | 312 | 61 | 26 | 59 | 52 | 0 | 20 | 0 | 102 | -122 | 842
2022-10-27 | 8:00 | 866 | 332 | 252 | 74 | 26 | 59 | 177 | 0 | 17 | 0 | 51 | -122 | 866
2022-10-27 | 9:00 | 896 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 306 | 0 | 8 | 0 | 10 | -124 | 896
2022-10-27 | 10:00 | 887 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 397 | 0 | 5 | 0 | -83 | -125 | 887
2022-10-27 | 11:00 | 889 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 480 | 0 | 3 | 0 | -136 | -126 | 889
2022-10-27 | 12:00 | 850 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 476 | 0 | 3 | 0 | -146 | -124 | 850
2022-10-27 | 13:00 | 886 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 424 | 0 | 1 | 0 | -56 | -126 | 886
2022-10-27 | 14:00 | 903 | 332 | 257 | 61 | 26 | 59 | 241 | 0 | 2 | 0 | 51 | -126 | 903
2022-10-27 | 15:00 | 909 | 332 | 296 | 62 | 26 | 59 | 156 | 0 | 3 | 0 | 102 | -127 | 909
2022-10-27 | 16:00 | 918 | 332 | 473 | 66 | 26 | 59 | 77 | 0 | 3 | 0 | 11 | -129 | 918
2022-10-27 | 17:00 | 936 | 332 | 491 | 82 | 26 | 59 | 6 | 0 | 4 | 0 | 67 | -131 | 936
2022-10-27 | 18:00 | 954 | 332 | 493 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | -132 | 954
2022-10-27 | 19:00 | 918 | 332 | 490 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | -129 | 918
2022-10-27 | 20:00 | 879 | 332 | 459 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -125 | 879
2022-10-27 | 21:00 | 850 | 332 | 427 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 850
2022-10-27 | 22:00 | 817 | 332 | 397 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -119 | 817
2022-10-27 | 23:00 | 785 | 332 | 381 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -116 | 785
2022-10-28 | 0:00 | 739 | 332 | 341 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -114 | 739
2022-10-28 | 1:00 | 712 | 332 | 282 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -112 | 712
2022-10-28 | 2:00 | 748 | 332 | 310 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -114 | 748
2022-10-28 | 3:00 | 814 | 332 | 273 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 127 | -118 | 814
2022-10-28 | 4:00 | 856 | 332 | 432 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -121 | 856
2022-10-28 | 5:00 | 867 | 332 | 341 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 119 | -122 | 867
2022-10-28 | 6:00 | 850 | 332 | 231 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 60 | 0 | 204 | -122 | 850
2022-10-28 | 7:00 | 833 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 127 | 0 | 66 | 0 | 112 | -122 | 833
2022-10-28 | 8:00 | 817 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 368 | 0 | 57 | 0 | -144 | -122 | 817
2022-10-28 | 9:00 | 852 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 600 | -147 | 53 | 0 | -224 | -124 | 852
2022-10-28 | 10:00 | 865 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 766 | -289 | 44 | 0 | -224 | -125 | 865
2022-10-28 | 11:00 | 875 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 856 | -340 | 42 | 0 | -224 | -126 | 875
2022-10-28 | 12:00 | 847 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 865 | -351 | 39 | 0 | -224 | -124 | 847
2022-10-28 | 13:00 | 864 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 745 | -206 | 34 | 0 | -224 | -126 | 864
2022-10-28 | 14:00 | 865 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 598 | -68 | 40 | 0 | -224 | -126 | 865
2022-10-28 | 15:00 | 872 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 397 | 0 | 42 | 0 | -87 | -127 | 872
2022-10-28 | 16:00 | 911 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 161 | 0 | 48 | 0 | 131 | -129 | 911
2022-10-28 | 17:00 | 926 | 332 | 388 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 57 | 0 | 102 | -131 | 926
2022-10-28 | 18:00 | 934 | 332 | 378 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | -132 | 934
2022-10-28 | 19:00 | 899 | 332 | 224 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -129 | 899
2022-10-28 | 20:00 | 859 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 167 | -125 | 859
2022-10-28 | 21:00 | 819 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 128 | -123 | 819
2022-10-28 | 22:00 | 792 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 115 | -119 | 792
2022-10-28 | 23:00 | 764 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 | -116 | 764
2022-10-29 | 0:00 | 708 | 332 | 272 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -110 | 708
2022-10-29 | 1:00 | 688 | 332 | 218 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -109 | 688
2022-10-29 | 2:00 | 721 | 332 | 237 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -111 | 721
2022-10-29 | 3:00 | 784 | 332 | 330 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -114 | 784
2022-10-29 | 4:00 | 823 | 332 | 375 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -117 | 823
2022-10-29 | 5:00 | 816 | 332 | 373 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | -117 | 816
2022-10-29 | 6:00 | 775 | 332 | 320 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | -115 | 775
2022-10-29 | 7:00 | 739 | 332 | 187 | 61 | 26 | 59 | 136 | 0 | 106 | 0 | -55 | -113 | 739
2022-10-29 | 8:00 | 719 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 409 | -98 | 104 | 0 | -224 | -111 | 719
2022-10-29 | 9:00 | 728 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 687 | -374 | 94 | -19 | -224 | -111 | 728
2022-10-29 | 10:00 | 736 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 886 | -557 | 87 | -17 | -224 | -113 | 736
2022-10-29 | 11:00 | 766 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 1012 | -616 | 75 | -15 | -224 | -114 | 766
2022-10-29 | 12:00 | 757 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 1015 | -600 | 72 | -14 | -224 | -114 | 757
2022-10-29 | 13:00 | 760 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 931 | -516 | 74 | -15 | -224 | -114 | 760
2022-10-29 | 14:00 | 745 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 741 | -352 | 83 | -16 | -224 | -113 | 745
2022-10-29 | 15:00 | 753 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 480 | -104 | 86 | 0 | -224 | -114 | 753
2022-10-29 | 16:00 | 801 | 332 | 202 | 66 | 26 | 59 | 190 | 0 | 87 | 0 | -44 | -117 | 801
2022-10-29 | 17:00 | 830 | 332 | 347 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 94 | 0 | 0 | -121 | 830
2022-10-29 | 18:00 | 856 | 332 | 348 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -125 | 856
2022-10-29 | 19:00 | 829 | 332 | 304 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -124 | 829
2022-10-29 | 20:00 | 794 | 332 | 197 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 73 | -121 | 794
2022-10-29 | 21:00 | 764 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 73 | -118 | 764
2022-10-29 | 22:00 | 731 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 57 | -115 | 731
2022-10-29 | 23:00 | 709 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 54 | -112 | 709
2022-10-30 | 0:00 | 668 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | -45 | 78 | -110 | 668
2022-10-30 | 1:00 | 648 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | -46 | 28 | -109 | 648
2022-10-30 | 2:00 | 684 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | 60 | -111 | 684
2022-10-30 | 3:00 | 746 | 332 | 169 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | -41 | 155 | -114 | 746
2022-10-30 | 4:00 | 786 | 332 | 179 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | -37 | 202 | -117 | 786
2022-10-30 | 5:00 | 784 | 332 | 181 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | -35 | 204 | -117 | 784
2022-10-30 | 6:00 | 737 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 83 | -38 | 160 | -115 | 737
2022-10-30 | 7:00 | 699 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 140 | 0 | 76 | -34 | -17 | -113 | 699
2022-10-30 | 8:00 | 655 | 332 | 147 | 74 | 26 | 59 | 424 | -114 | 76 | -34 | -224 | -111 | 655
2022-10-30 | 9:00 | 659 | 332 | 147 | 109 | 26 | 59 | 700 | -414 | 100 | -65 | -224 | -111 | 659
2022-10-30 | 10:00 | 672 | 332 | 148 | 107 | 26 | 59 | 902 | -599 | 97 | -63 | -224 | -113 | 672
2022-10-30 | 11:00 | 687 | 332 | 148 | 82 | 26 | 59 | 1017 | -671 | 91 | -59 | -224 | -114 | 687
2022-10-30 | 12:00 | 696 | 332 | 147 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -647 | 90 | -58 | -224 | -114 | 696
2022-10-30 | 13:00 | 681 | 332 | 147 | 57 | 26 | 59 | 932 | -566 | 90 | -58 | -224 | -114 | 681
2022-10-30 | 14:00 | 666 | 332 | 147 | 61 | 26 | 59 | 747 | -402 | 93 | -60 | -224 | -113 | 666
2022-10-30 | 15:00 | 697 | 332 | 148 | 62 | 26 | 59 | 486 | -131 | 97 | -44 | -224 | -114 | 697
2022-10-30 | 16:00 | 746 | 332 | 205 | 66 | 26 | 59 | 185 | 0 | 65 | -29 | -46 | -117 | 746
2022-10-30 | 17:00 | 802 | 332 | 356 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 93 | -42 | 6 | -121 | 802
2022-10-30 | 18:00 | 835 | 332 | 380 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | -47 | 0 | -125 | 835
2022-10-30 | 19:00 | 814 | 332 | 349 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | -51 | 0 | -124 | 814
2022-10-30 | 20:00 | 791 | 332 | 325 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | -49 | 0 | -121 | 791
2022-10-30 | 21:00 | 754 | 332 | 296 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | -46 | 0 | -118 | 754
2022-10-30 | 22:00 | 725 | 332 | 276 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | -45 | 0 | -115 | 725
2022-10-30 | 23:00 | 697 | 332 | 191 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | -41 | 81 | -112 | 697
2022-10-31 | 0:00 | 659 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 55 | -114 | 659
2022-10-31 | 1:00 | 648 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23 | -112 | 648
2022-10-31 | 2:00 | 688 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 58 | -114 | 688
2022-10-31 | 3:00 | 760 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 160 | -118 | 760
2022-10-31 | 4:00 | 808 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -121 | 808
2022-10-31 | 5:00 | 823 | 332 | 188 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | -122 | 823
2022-10-31 | 6:00 | 821 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 89 | 0 | 204 | -122 | 821
2022-10-31 | 7:00 | 812 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 123 | 0 | 88 | 0 | 75 | -122 | 812
2022-10-31 | 8:00 | 802 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 366 | -3 | 71 | 0 | -167 | -122 | 802
2022-10-31 | 9:00 | 821 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 616 | -184 | 53 | -11 | -224 | -124 | 821
2022-10-31 | 10:00 | 832 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 815 | -362 | 45 | -9 | -224 | -125 | 832
2022-10-31 | 11:00 | 855 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 947 | -434 | 32 | -6 | -224 | -126 | 855
2022-10-31 | 12:00 | 827 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 927 | -421 | 35 | -7 | -224 | -124 | 827
2022-10-31 | 13:00 | 854 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 857 | -322 | 34 | -7 | -224 | -126 | 854
2022-10-31 | 14:00 | 862 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 637 | -97 | 34 | -7 | -224 | -126 | 862
2022-10-31 | 15:00 | 882 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 374 | 0 | 44 | 0 | -57 | -127 | 882
2022-10-31 | 16:00 | 913 | 332 | 224 | 66 | 26 | 59 | 138 | 0 | 46 | 0 | 151 | -129 | 913
2022-10-31 | 17:00 | 926 | 332 | 287 | 82 | 26 | 59 | 8 | 0 | 59 | 0 | 204 | -131 | 926
2022-10-31 | 18:00 | 946 | 332 | 484 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -132 | 946
2022-10-31 | 19:00 | 913 | 332 | 430 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -129 | 913
2022-10-31 | 20:00 | 877 | 332 | 383 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 877
2022-10-31 | 21:00 | 834 | 332 | 352 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -123 | 834
2022-10-31 | 22:00 | 800 | 332 | 341 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -119 | 800
2022-10-31 | 23:00 | 766 | 332 | 260 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 72 | -116 | 766
2022-11-01 | 0:00 | 723 | 332 | 229 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 88 | -115 | 723
2022-11-01 | 1:00 | 706 | 332 | 210 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 59 | -115 | 706
2022-11-01 | 2:00 | 741 | 332 | 224 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 88 | -117 | 741
2022-11-01 | 3:00 | 810 | 332 | 203 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 197 | -121 | 810
2022-11-01 | 4:00 | 845 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -125 | 845
2022-11-01 | 5:00 | 851 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | -126 | 851
2022-11-01 | 6:00 | 832 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 8 | -126 | 832
2022-11-01 | 7:00 | 848 | 332 | 438 | 49 | 26 | 59 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 848
2022-11-01 | 8:00 | 895 | 332 | 440 | 58 | 26 | 59 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 895
2022-11-01 | 9:00 | 941 | 332 | 410 | 84 | 26 | 59 | 128 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 941
2022-11-01 | 10:00 | 939 | 332 | 356 | 83 | 26 | 59 | 185 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 939
2022-11-01 | 11:00 | 931 | 332 | 258 | 64 | 26 | 59 | 219 | 0 | 31 | 0 | 68 | -126 | 931
2022-11-01 | 12:00 | 887 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 373 | 0 | 32 | 0 | -24 | -125 | 887
2022-11-01 | 13:00 | 917 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 434 | 0 | 36 | 0 | -58 | -126 | 917
2022-11-01 | 14:00 | 911 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 361 | 0 | 41 | 0 | 1 | -127 | 911
2022-11-01 | 15:00 | 922 | 332 | 249 | 49 | 26 | 59 | 249 | 0 | 46 | 0 | 39 | -127 | 922
2022-11-01 | 16:00 | 933 | 332 | 448 | 52 | 26 | 59 | 100 | 0 | 46 | 0 | 0 | -130 | 933
2022-11-01 | 17:00 | 953 | 332 | 491 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 53 | 0 | 55 | -132 | 953
2022-11-01 | 18:00 | 962 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 45 | -132 | 962
2022-11-01 | 19:00 | 929 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | -130 | 929
2022-11-01 | 20:00 | 887 | 332 | 452 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -127 | 887
2022-11-01 | 21:00 | 845 | 332 | 406 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 845
2022-11-01 | 22:00 | 810 | 332 | 380 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -121 | 810
2022-11-01 | 23:00 | 780 | 332 | 356 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -118 | 780
2022-11-02 | 0:00 | 734 | 332 | 316 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -115 | 734
2022-11-02 | 1:00 | 714 | 332 | 279 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -115 | 714
2022-11-02 | 2:00 | 749 | 332 | 308 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -117 | 749
2022-11-02 | 3:00 | 814 | 332 | 393 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -121 | 814
2022-11-02 | 4:00 | 856 | 332 | 445 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -125 | 856
2022-11-02 | 5:00 | 866 | 332 | 446 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19 | -126 | 866
2022-11-02 | 6:00 | 847 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -126 | 847
2022-11-02 | 7:00 | 842 | 332 | 358 | 49 | 26 | 59 | 78 | 0 | 66 | 0 | 0 | -126 | 842
2022-11-02 | 8:00 | 844 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 253 | 0 | 54 | 0 | 35 | -125 | 844
2022-11-02 | 9:00 | 866 | 332 | 152 | 84 | 26 | 59 | 475 | 0 | 41 | 0 | -177 | -126 | 866
2022-11-02 | 10:00 | 860 | 332 | 152 | 83 | 26 | 59 | 614 | -91 | 36 | 0 | -224 | -127 | 860
2022-11-02 | 11:00 | 896 | 332 | 151 | 64 | 26 | 59 | 787 | -206 | 33 | 0 | -224 | -126 | 896
2022-11-02 | 12:00 | 863 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 770 | -191 | 20 | 0 | -224 | -125 | 863
2022-11-02 | 13:00 | 889 | 332 | 153 | 45 | 26 | 59 | 672 | -63 | 15 | 0 | -224 | -126 | 889
2022-11-02 | 14:00 | 885 | 332 | 152 | 48 | 26 | 59 | 557 | 0 | 17 | 0 | -179 | -127 | 885
2022-11-02 | 15:00 | 900 | 332 | 152 | 49 | 26 | 59 | 378 | 0 | 15 | 0 | 16 | -127 | 900
2022-11-02 | 16:00 | 924 | 332 | 405 | 52 | 26 | 59 | 146 | 0 | 18 | 0 | 16 | -130 | 924
2022-11-02 | 17:00 | 927 | 332 | 446 | 64 | 26 | 59 | 7 | 0 | 25 | 0 | 100 | -132 | 927
2022-11-02 | 18:00 | 940 | 332 | 447 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 | -132 | 940
2022-11-02 | 19:00 | 905 | 332 | 447 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | -130 | 905
2022-11-02 | 20:00 | 865 | 332 | 446 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | -127 | 865
2022-11-02 | 21:00 | 831 | 332 | 440 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -124 | 831
2022-11-02 | 22:00 | 804 | 332 | 422 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 804
2022-11-02 | 23:00 | 775 | 332 | 403 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 775
2022-11-03 | 0:00 | 728 | 332 | 356 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -110 | 728
2022-11-03 | 1:00 | 708 | 332 | 312 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -110 | 708
2022-11-03 | 2:00 | 743 | 332 | 349 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -113 | 743
2022-11-03 | 3:00 | 804 | 332 | 320 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 113 | -117 | 804
2022-11-03 | 4:00 | 843 | 332 | 432 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | -119 | 843
2022-11-03 | 5:00 | 838 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | -119 | 838
2022-11-03 | 6:00 | 792 | 332 | 324 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 109 | -115 | 792
2022-11-03 | 7:00 | 781 | 332 | 265 | 49 | 26 | 59 | 117 | 0 | 8 | 0 | 40 | -115 | 781
2022-11-03 | 8:00 | 758 | 332 | 166 | 58 | 26 | 59 | 345 | 0 | 6 | 0 | -120 | -114 | 758
2022-11-03 | 9:00 | 781 | 332 | 166 | 84 | 26 | 59 | 655 | -206 | 3 | 0 | -224 | -114 | 781
2022-11-03 | 10:00 | 802 | 332 | 166 | 83 | 26 | 59 | 880 | -408 | 2 | 0 | -224 | -114 | 802
2022-11-03 | 11:00 | 825 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 958 | -443 | 1 | 0 | -224 | -115 | 825
2022-11-03 | 12:00 | 827 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 870 | -336 | 1 | 0 | -224 | -115 | 827
2022-11-03 | 13:00 | 840 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 722 | -175 | 1 | 0 | -224 | -114 | 840
2022-11-03 | 14:00 | 827 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 549 | -35 | 1 | 0 | -208 | -114 | 827
2022-11-03 | 15:00 | 840 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 328 | 0 | 3 | 0 | -10 | -115 | 840
2022-11-03 | 16:00 | 864 | 332 | 329 | 52 | 26 | 59 | 116 | 0 | 4 | 0 | 63 | -117 | 864
2022-11-03 | 17:00 | 889 | 332 | 490 | 64 | 26 | 59 | 6 | 0 | 3 | 0 | 31 | -122 | 889
2022-11-03 | 18:00 | 912 | 332 | 407 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | -125 | 912
2022-11-03 | 19:00 | 880 | 332 | 391 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | -123 | 880
2022-11-03 | 20:00 | 845 | 332 | 456 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 845
2022-11-03 | 21:00 | 813 | 332 | 322 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | -119 | 813
2022-11-03 | 22:00 | 774 | 332 | 215 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 162 | -115 | 774
2022-11-03 | 23:00 | 743 | 332 | 176 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 184 | -112 | 743
2022-11-04 | 0:00 | 703 | 332 | 331 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -115 | 703
2022-11-04 | 1:00 | 682 | 332 | 287 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -115 | 682
2022-11-04 | 2:00 | 719 | 332 | 320 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -117 | 719
2022-11-04 | 3:00 | 786 | 332 | 397 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 786
2022-11-04 | 4:00 | 828 | 332 | 432 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -125 | 828
2022-11-04 | 5:00 | 835 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | -126 | 835
2022-11-04 | 6:00 | 823 | 332 | 253 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 79 | 0 | 153 | -126 | 823
2022-11-04 | 7:00 | 820 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 106 | 0 | 77 | 0 | 125 | -126 | 820
2022-11-04 | 8:00 | 826 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 327 | 0 | 72 | 0 | -91 | -125 | 826
2022-11-04 | 9:00 | 850 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 611 | -134 | 67 | -13 | -224 | -126 | 850
2022-11-04 | 10:00 | 848 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 831 | -338 | 48 | -9 | -224 | -127 | 848
2022-11-04 | 11:00 | 868 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 937 | -408 | 50 | -10 | -224 | -126 | 868
2022-11-04 | 12:00 | 839 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 973 | -463 | 60 | -12 | -224 | -125 | 839
2022-11-04 | 13:00 | 848 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 897 | -386 | 71 | -14 | -224 | -126 | 848
2022-11-04 | 14:00 | 852 | 332 | 167 | 48 | 26 | 59 | 727 | -227 | 88 | -17 | -224 | -127 | 852
2022-11-04 | 15:00 | 865 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 464 | -28 | 90 | 0 | -168 | -127 | 865
2022-11-04 | 16:00 | 905 | 332 | 311 | 52 | 26 | 59 | 167 | 0 | 88 | 0 | 0 | -130 | 905
2022-11-04 | 17:00 | 923 | 332 | 320 | 64 | 26 | 59 | 8 | 0 | 78 | 0 | 168 | -132 | 923
2022-11-04 | 18:00 | 931 | 332 | 390 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 102 | -132 | 931
2022-11-04 | 19:00 | 904 | 332 | 468 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 904
2022-11-04 | 20:00 | 867 | 332 | 443 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -127 | 867
2022-11-04 | 21:00 | 830 | 332 | 410 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -124 | 830
2022-11-04 | 22:00 | 800 | 332 | 306 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 79 | -121 | 800
2022-11-04 | 23:00 | 773 | 332 | 179 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 196 | -118 | 773
2022-11-05 | 0:00 | 719 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 154 | -110 | 719
2022-11-05 | 1:00 | 699 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 114 | -110 | 699
2022-11-05 | 2:00 | 737 | 332 | 170 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 145 | -113 | 737
2022-11-05 | 3:00 | 803 | 332 | 292 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | -117 | 803
2022-11-05 | 4:00 | 842 | 332 | 430 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -119 | 842
2022-11-05 | 5:00 | 843 | 332 | 435 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -119 | 843
2022-11-05 | 6:00 | 811 | 332 | 407 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | -115 | 811
2022-11-05 | 7:00 | 786 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 126 | 0 | 43 | 0 | 96 | -115 | 786
2022-11-05 | 8:00 | 748 | 332 | 150 | 58 | 26 | 59 | 399 | -26 | 31 | 0 | -167 | -114 | 748
2022-11-05 | 9:00 | 754 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 693 | -277 | 31 | -6 | -224 | -114 | 754
2022-11-05 | 10:00 | 761 | 332 | 148 | 83 | 26 | 59 | 890 | -461 | 27 | -5 | -224 | -114 | 761
2022-11-05 | 11:00 | 780 | 332 | 150 | 64 | 26 | 59 | 1006 | -536 | 22 | -4 | -224 | -115 | 780
2022-11-05 | 12:00 | 765 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 1010 | -534 | 20 | -4 | -224 | -115 | 765
2022-11-05 | 13:00 | 767 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 925 | -449 | 22 | -4 | -224 | -114 | 767
2022-11-05 | 14:00 | 753 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 750 | -291 | 22 | -4 | -224 | -114 | 753
2022-11-05 | 15:00 | 769 | 332 | 151 | 49 | 26 | 59 | 478 | -51 | 29 | 0 | -189 | -115 | 769
2022-11-05 | 16:00 | 811 | 332 | 256 | 52 | 26 | 59 | 167 | 0 | 36 | 0 | 0 | -117 | 811
2022-11-05 | 17:00 | 843 | 332 | 428 | 64 | 26 | 59 | 7 | 0 | 41 | 0 | 8 | -122 | 843
2022-11-05 | 18:00 | 874 | 332 | 404 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 59 | -125 | 874
2022-11-05 | 19:00 | 853 | 332 | 438 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -123 | 853
2022-11-05 | 20:00 | 825 | 332 | 410 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -121 | 825
2022-11-05 | 21:00 | 790 | 332 | 378 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 790
2022-11-05 | 22:00 | 758 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | -115 | 758
2022-11-05 | 23:00 | 733 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 173 | -112 | 733
2022-11-06 | 0:00 | 691 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 140 | -110 | 691
2022-11-06 | 1:00 | 678 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 107 | -110 | 678
2022-11-06 | 2:00 | 717 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 145 | -113 | 717
2022-11-06 | 3:00 | 781 | 332 | 402 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -117 | 781
2022-11-06 | 4:00 | 824 | 332 | 351 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | -119 | 824
2022-11-06 | 5:00 | 819 | 332 | 345 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 102 | -119 | 819
2022-11-06 | 6:00 | 773 | 332 | 290 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 32 | 0 | 102 | -115 | 773
2022-11-06 | 7:00 | 741 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 128 | 0 | 31 | 0 | 61 | -115 | 741
2022-11-06 | 8:00 | 685 | 332 | 148 | 58 | 26 | 59 | 412 | -54 | 9 | 0 | -191 | -114 | 685
2022-11-06 | 9:00 | 679 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 693 | -333 | 9 | -2 | -224 | -114 | 679
2022-11-06 | 10:00 | 689 | 332 | 147 | 83 | 26 | 59 | 896 | -526 | 12 | -2 | -224 | -114 | 689
2022-11-06 | 11:00 | 701 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 988 | -580 | 3 | -1 | -224 | -115 | 701
2022-11-06 | 12:00 | 719 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 1002 | -561 | 7 | -1 | -224 | -115 | 719
2022-11-06 | 13:00 | 703 | 332 | 148 | 45 | 26 | 59 | 852 | -436 | 19 | -4 | -224 | -114 | 703
2022-11-06 | 14:00 | 689 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 607 | -216 | 27 | -5 | -224 | -114 | 689
2022-11-06 | 15:00 | 720 | 332 | 149 | 49 | 26 | 59 | 356 | -11 | 31 | 0 | -156 | -115 | 720
2022-11-06 | 16:00 | 761 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 114 | 0 | 3 | 0 | 122 | -117 | 761
2022-11-06 | 17:00 | 824 | 332 | 438 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 | -122 | 824
2022-11-06 | 18:00 | 854 | 332 | 445 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | -125 | 854
2022-11-06 | 19:00 | 839 | 332 | 441 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -123 | 839
2022-11-06 | 20:00 | 813 | 332 | 411 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -121 | 813
2022-11-06 | 21:00 | 780 | 332 | 377 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 780
2022-11-06 | 22:00 | 740 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 740
2022-11-06 | 23:00 | 710 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 168 | -112 | 710
2022-11-07 | 0:00 | 671 | 332 | 155 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | -115 | 671
2022-11-07 | 1:00 | 663 | 332 | 219 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | -115 | 663
2022-11-07 | 2:00 | 706 | 332 | 155 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | -117 | 706
2022-11-07 | 3:00 | 776 | 332 | 417 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -121 | 776
2022-11-07 | 4:00 | 821 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | -125 | 821
2022-11-07 | 5:00 | 835 | 332 | 432 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | -126 | 835
2022-11-07 | 6:00 | 842 | 332 | 432 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | -126 | 842
2022-11-07 | 7:00 | 848 | 332 | 227 | 49 | 26 | 59 | 74 | 0 | 3 | 0 | 204 | -126 | 848
2022-11-07 | 8:00 | 845 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 269 | 0 | 3 | 0 | 55 | -125 | 845
2022-11-07 | 9:00 | 861 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 495 | -7 | 3 | 0 | -173 | -126 | 861
2022-11-07 | 10:00 | 853 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 707 | -173 | 3 | 0 | -224 | -127 | 853
2022-11-07 | 11:00 | 872 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 871 | -299 | 1 | 0 | -224 | -126 | 872
2022-11-07 | 12:00 | 840 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 911 | -352 | 1 | 0 | -224 | -125 | 840
2022-11-07 | 13:00 | 879 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 816 | -221 | 3 | 0 | -224 | -126 | 879
2022-11-07 | 14:00 | 869 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 648 | -68 | 6 | 0 | -224 | -127 | 869
2022-11-07 | 15:00 | 882 | 332 | 169 | 49 | 26 | 59 | 418 | 0 | 6 | 0 | -50 | -127 | 882
2022-11-07 | 16:00 | 917 | 332 | 255 | 52 | 26 | 59 | 147 | 0 | 4 | 0 | 172 | -130 | 917
2022-11-07 | 17:00 | 940 | 332 | 373 | 64 | 26 | 59 | 6 | 0 | 8 | 0 | 204 | -132 | 940
2022-11-07 | 18:00 | 954 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 | -132 | 954
2022-11-07 | 19:00 | 918 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | -130 | 918
2022-11-07 | 20:00 | 886 | 332 | 490 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -127 | 886
2022-11-07 | 21:00 | 845 | 332 | 457 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 845
2022-11-07 | 22:00 | 809 | 332 | 426 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 809
2022-11-07 | 23:00 | 775 | 332 | 404 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -118 | 775
2022-11-08 | 0:00 | 727 | 332 | 362 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -115 | 727
2022-11-08 | 1:00 | 711 | 332 | 324 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -115 | 711
2022-11-08 | 2:00 | 755 | 332 | 365 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -117 | 755
2022-11-08 | 3:00 | 821 | 332 | 430 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | -121 | 821
2022-11-08 | 4:00 | 864 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 68 | -125 | 864
2022-11-08 | 5:00 | 874 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77 | -126 | 874
2022-11-08 | 6:00 | 877 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 32 | 0 | 75 | -126 | 877
2022-11-08 | 7:00 | 872 | 332 | 212 | 49 | 26 | 59 | 109 | 0 | 26 | 0 | 185 | -126 | 872
2022-11-08 | 8:00 | 845 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 365 | 0 | 16 | 0 | -54 | -125 | 845
2022-11-08 | 9:00 | 857 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 655 | -124 | 9 | -2 | -224 | -126 | 857
2022-11-08 | 10:00 | 862 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 862 | -320 | 4 | -1 | -224 | -127 | 862
2022-11-08 | 11:00 | 877 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 974 | -398 | 4 | -1 | -224 | -126 | 877
2022-11-08 | 12:00 | 858 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 992 | -419 | 3 | -1 | -224 | -125 | 858
2022-11-08 | 13:00 | 877 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 900 | -305 | 3 | -1 | -224 | -126 | 877
2022-11-08 | 14:00 | 877 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 718 | -125 | 2 | 0 | -224 | -127 | 877
2022-11-08 | 15:00 | 896 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 445 | 0 | 1 | 0 | -57 | -127 | 896
2022-11-08 | 16:00 | 927 | 332 | 260 | 52 | 26 | 59 | 147 | 0 | 1 | 0 | 180 | -130 | 927
2022-11-08 | 17:00 | 948 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100 | -132 | 948
2022-11-08 | 18:00 | 959 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | -132 | 959
2022-11-08 | 19:00 | 929 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -130 | 929
2022-11-08 | 20:00 | 899 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -127 | 899
2022-11-08 | 21:00 | 857 | 332 | 479 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -124 | 857
2022-11-08 | 22:00 | 820 | 332 | 450 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 820
2022-11-08 | 23:00 | 788 | 332 | 430 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -118 | 788
2022-11-09 | 0:00 | 743 | 332 | 390 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -115 | 743
2022-11-09 | 1:00 | 729 | 332 | 353 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 729
2022-11-09 | 2:00 | 769 | 332 | 391 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -117 | 769
2022-11-09 | 3:00 | 838 | 332 | 432 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | -121 | 838
2022-11-09 | 4:00 | 882 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | -125 | 882
2022-11-09 | 5:00 | 888 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | -126 | 888
2022-11-09 | 6:00 | 885 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 110 | -126 | 885
2022-11-09 | 7:00 | 873 | 332 | 309 | 49 | 26 | 59 | 109 | 0 | 6 | 0 | 109 | -126 | 873
2022-11-09 | 8:00 | 840 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 366 | 0 | 3 | 0 | -46 | -125 | 840
2022-11-09 | 9:00 | 856 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 657 | -121 | 2 | 0 | -224 | -126 | 856
2022-11-09 | 10:00 | 852 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 860 | -327 | 3 | -1 | -224 | -127 | 852
2022-11-09 | 11:00 | 879 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 971 | -392 | 1 | 0 | -224 | -126 | 879
2022-11-09 | 12:00 | 858 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 987 | -411 | 1 | 0 | -224 | -125 | 858
2022-11-09 | 13:00 | 865 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 887 | -302 | 0 | 0 | -224 | -126 | 865
2022-11-09 | 14:00 | 878 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 706 | -111 | 0 | 0 | -224 | -127 | 878
2022-11-09 | 15:00 | 883 | 332 | 183 | 49 | 26 | 59 | 434 | 0 | 0 | 0 | -73 | -127 | 883
2022-11-09 | 16:00 | 918 | 332 | 431 | 52 | 26 | 59 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | -130 | 918
2022-11-09 | 17:00 | 936 | 332 | 491 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | -132 | 936
2022-11-09 | 18:00 | 954 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | -132 | 954
2022-11-09 | 19:00 | 922 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | -130 | 922
2022-11-09 | 20:00 | 889 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -127 | 889
2022-11-09 | 21:00 | 849 | 332 | 468 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 849
2022-11-09 | 22:00 | 810 | 332 | 441 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 810
2022-11-09 | 23:00 | 781 | 332 | 423 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -118 | 781
2022-11-10 | 0:00 | 729 | 332 | 375 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 729
2022-11-10 | 1:00 | 717 | 332 | 341 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 717
2022-11-10 | 2:00 | 757 | 332 | 378 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 757
2022-11-10 | 3:00 | 819 | 332 | 432 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | -121 | 819
2022-11-10 | 4:00 | 862 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | -125 | 862
2022-11-10 | 5:00 | 868 | 332 | 432 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 89 | -126 | 868
2022-11-10 | 6:00 | 867 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 15 | 0 | 82 | -126 | 867
2022-11-10 | 7:00 | 862 | 332 | 309 | 49 | 26 | 59 | 101 | 0 | 17 | 0 | 95 | -126 | 862
2022-11-10 | 8:00 | 836 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 351 | 0 | 15 | 0 | -48 | -125 | 836
2022-11-10 | 9:00 | 858 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 632 | -102 | 9 | 0 | -224 | -126 | 858
2022-11-10 | 10:00 | 859 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 818 | -284 | 8 | 0 | -224 | -127 | 859
2022-11-10 | 11:00 | 888 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 894 | -311 | 7 | 0 | -224 | -126 | 888
2022-11-10 | 12:00 | 862 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 814 | -239 | 6 | 0 | -224 | -125 | 862
2022-11-10 | 13:00 | 888 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 608 | -30 | 1 | 0 | -197 | -126 | 888
2022-11-10 | 14:00 | 908 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 420 | 0 | 1 | 0 | -21 | -127 | 908
2022-11-10 | 15:00 | 912 | 332 | 280 | 49 | 26 | 59 | 233 | 0 | 1 | 0 | 59 | -127 | 912
2022-11-10 | 16:00 | 930 | 332 | 482 | 52 | 26 | 59 | 81 | 0 | 2 | 0 | 26 | -130 | 930
2022-11-10 | 17:00 | 950 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 9 | 0 | 96 | -132 | 950
2022-11-10 | 18:00 | 958 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 | -132 | 958
2022-11-10 | 19:00 | 923 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -130 | 923
2022-11-10 | 20:00 | 884 | 332 | 486 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -127 | 884
2022-11-10 | 21:00 | 844 | 332 | 447 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -124 | 844
2022-11-10 | 22:00 | 809 | 332 | 221 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 201 | -121 | 809
2022-11-10 | 23:00 | 784 | 332 | 208 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -118 | 784
2022-11-11 | 0:00 | 736 | 332 | 372 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -115 | 736
2022-11-11 | 1:00 | 720 | 332 | 334 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -115 | 720
2022-11-11 | 2:00 | 755 | 332 | 368 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -117 | 755
2022-11-11 | 3:00 | 819 | 332 | 432 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -121 | 819
2022-11-11 | 4:00 | 862 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | -125 | 862
2022-11-11 | 5:00 | 864 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 61 | -126 | 864
2022-11-11 | 6:00 | 855 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 36 | 0 | 49 | -126 | 855
2022-11-11 | 7:00 | 848 | 332 | 384 | 49 | 26 | 59 | 85 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 848
2022-11-11 | 8:00 | 845 | 332 | 198 | 58 | 26 | 59 | 283 | 0 | 31 | 0 | -17 | -125 | 845
2022-11-11 | 9:00 | 890 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 484 | 0 | 22 | 0 | -159 | -126 | 890
2022-11-11 | 10:00 | 893 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 567 | -8 | 15 | 0 | -223 | -127 | 893
2022-11-11 | 11:00 | 898 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 664 | -74 | 9 | 0 | -224 | -126 | 898
2022-11-11 | 12:00 | 863 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 757 | -185 | 10 | 0 | -224 | -125 | 863
2022-11-11 | 13:00 | 889 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 716 | -117 | 10 | 0 | -224 | -126 | 889
2022-11-11 | 14:00 | 887 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 564 | -11 | 13 | 0 | -185 | -127 | 887
2022-11-11 | 15:00 | 910 | 332 | 222 | 49 | 26 | 59 | 357 | 0 | 13 | 0 | -21 | -127 | 910
2022-11-11 | 16:00 | 931 | 332 | 447 | 52 | 26 | 59 | 119 | 0 | 22 | 0 | 4 | -130 | 931
2022-11-11 | 17:00 | 948 | 332 | 491 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 34 | 0 | 70 | -132 | 948
2022-11-11 | 18:00 | 949 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 54 | -132 | 949
2022-11-11 | 19:00 | 915 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -130 | 915
2022-11-11 | 20:00 | 874 | 332 | 458 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -127 | 874
2022-11-11 | 21:00 | 835 | 332 | 419 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -124 | 835
2022-11-11 | 22:00 | 803 | 332 | 392 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 803
2022-11-11 | 23:00 | 773 | 332 | 209 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 159 | -118 | 773
2022-11-12 | 0:00 | 724 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 156 | -110 | 724
2022-11-12 | 1:00 | 706 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 115 | -110 | 706
2022-11-12 | 2:00 | 739 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 141 | -113 | 739
2022-11-12 | 3:00 | 801 | 332 | 292 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 102 | -117 | 801
2022-11-12 | 4:00 | 836 | 332 | 434 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -119 | 836
2022-11-12 | 5:00 | 823 | 332 | 421 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -119 | 823
2022-11-12 | 6:00 | 772 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 183 | -115 | 772
2022-11-12 | 7:00 | 757 | 332 | 169 | 49 | 26 | 59 | 81 | 0 | 63 | 0 | 93 | -115 | 757
2022-11-12 | 8:00 | 734 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 297 | 0 | 53 | 0 | -126 | -114 | 734
2022-11-12 | 9:00 | 752 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 553 | -162 | 48 | 0 | -224 | -114 | 752
2022-11-12 | 10:00 | 750 | 332 | 148 | 83 | 26 | 59 | 694 | -298 | 44 | 0 | -224 | -114 | 750
2022-11-12 | 11:00 | 783 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 748 | -311 | 55 | 0 | -224 | -115 | 783
2022-11-12 | 12:00 | 790 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 721 | -258 | 53 | 0 | -224 | -115 | 790
2022-11-12 | 13:00 | 794 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 631 | -159 | 48 | 0 | -224 | -114 | 794
2022-11-12 | 14:00 | 801 | 332 | 151 | 48 | 26 | 59 | 441 | -15 | 56 | 0 | -183 | -114 | 801
2022-11-12 | 15:00 | 809 | 332 | 151 | 49 | 26 | 59 | 222 | 0 | 61 | 0 | 24 | -115 | 809
2022-11-12 | 16:00 | 822 | 332 | 277 | 52 | 26 | 59 | 54 | 0 | 58 | 0 | 81 | -117 | 822
2022-11-12 | 17:00 | 853 | 332 | 419 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 853
2022-11-12 | 18:00 | 862 | 332 | 205 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 199 | -125 | 862
2022-11-12 | 19:00 | 835 | 332 | 171 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 192 | -123 | 835
2022-11-12 | 20:00 | 800 | 332 | 171 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 145 | -121 | 800
2022-11-12 | 21:00 | 765 | 332 | 171 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 97 | -119 | 765
2022-11-12 | 22:00 | 743 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 75 | -115 | 743
2022-11-12 | 23:00 | 718 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 60 | -112 | 718
2022-11-13 | 0:00 | 687 | 332 | 199 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -110 | 687
2022-11-13 | 1:00 | 665 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | -26 | -110 | 665
2022-11-13 | 2:00 | 695 | 332 | 190 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -2 | -113 | 695
2022-11-13 | 3:00 | 751 | 332 | 268 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -117 | 751
2022-11-13 | 4:00 | 789 | 332 | 313 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -119 | 789
2022-11-13 | 5:00 | 766 | 332 | 309 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -119 | 766
2022-11-13 | 6:00 | 711 | 332 | 274 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -115 | 711
2022-11-13 | 7:00 | 696 | 332 | 242 | 49 | 26 | 59 | 27 | 0 | 76 | 0 | 0 | -115 | 696
2022-11-13 | 8:00 | 703 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 175 | 0 | 89 | 0 | -71 | -114 | 703
2022-11-13 | 9:00 | 721 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 372 | -70 | 106 | 0 | -224 | -114 | 721
2022-11-13 | 10:00 | 746 | 332 | 148 | 83 | 26 | 59 | 509 | -182 | 109 | 0 | -224 | -114 | 746
2022-11-13 | 11:00 | 758 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 505 | -173 | 135 | 0 | -224 | -115 | 758
2022-11-13 | 12:00 | 756 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 478 | -154 | 160 | 0 | -224 | -115 | 756
2022-11-13 | 13:00 | 747 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 456 | -157 | 175 | 0 | -224 | -114 | 747
2022-11-13 | 14:00 | 747 | 332 | 150 | 48 | 26 | 59 | 388 | -98 | 180 | 0 | -224 | -114 | 747
2022-11-13 | 15:00 | 762 | 332 | 149 | 49 | 26 | 59 | 252 | 0 | 175 | 0 | -165 | -115 | 762
2022-11-13 | 16:00 | 783 | 332 | 208 | 52 | 26 | 59 | 74 | 0 | 163 | 0 | -14 | -117 | 783
2022-11-13 | 17:00 | 834 | 332 | 312 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | -122 | 834
2022-11-13 | 18:00 | 848 | 332 | 321 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -125 | 848
2022-11-13 | 19:00 | 823 | 332 | 288 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -123 | 823
2022-11-13 | 20:00 | 792 | 332 | 256 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -121 | 792
2022-11-13 | 21:00 | 761 | 332 | 229 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -119 | 761
2022-11-13 | 22:00 | 727 | 332 | 210 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -115 | 727
2022-11-13 | 23:00 | 699 | 332 | 212 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -112 | 699
2022-11-14 | 0:00 | 668 | 332 | 216 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -115 | 668
2022-11-14 | 1:00 | 650 | 332 | 199 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -115 | 650
2022-11-14 | 2:00 | 691 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 94 | -117 | 691
2022-11-14 | 3:00 | 756 | 332 | 157 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 180 | -121 | 756
2022-11-14 | 4:00 | 802 | 332 | 198 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | -125 | 802
2022-11-14 | 5:00 | 813 | 332 | 213 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | -126 | 813
2022-11-14 | 6:00 | 812 | 332 | 222 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 49 | 0 | 204 | -126 | 812
2022-11-14 | 7:00 | 808 | 332 | 177 | 49 | 26 | 59 | 91 | 0 | 42 | 0 | 158 | -126 | 808
2022-11-14 | 8:00 | 798 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 305 | 0 | 29 | 0 | -53 | -125 | 798
2022-11-14 | 9:00 | 827 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 586 | -94 | 16 | 0 | -224 | -126 | 827
2022-11-14 | 10:00 | 827 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 775 | -277 | 13 | 0 | -224 | -127 | 827
2022-11-14 | 11:00 | 841 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 860 | -328 | 10 | 0 | -224 | -126 | 841
2022-11-14 | 12:00 | 820 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 824 | -296 | 11 | 0 | -224 | -125 | 820
2022-11-14 | 13:00 | 876 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 653 | -73 | 16 | 0 | -224 | -126 | 876
2022-11-14 | 14:00 | 887 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 446 | 0 | 17 | 0 | -83 | -127 | 887
2022-11-14 | 15:00 | 899 | 332 | 320 | 49 | 26 | 59 | 221 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 899
2022-11-14 | 16:00 | 920 | 332 | 480 | 52 | 26 | 59 | 56 | 0 | 20 | 0 | 25 | -130 | 920
2022-11-14 | 17:00 | 945 | 332 | 491 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 15 | 0 | 89 | -132 | 945
2022-11-14 | 18:00 | 952 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | -132 | 952
2022-11-14 | 19:00 | 912 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -130 | 912
2022-11-14 | 20:00 | 876 | 332 | 389 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | -127 | 876
2022-11-14 | 21:00 | 836 | 332 | 462 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 836
2022-11-14 | 22:00 | 806 | 332 | 435 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 806
2022-11-14 | 23:00 | 779 | 332 | 422 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -118 | 779
2022-11-15 | 0:00 | 725 | 332 | 379 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 725
2022-11-15 | 1:00 | 711 | 332 | 334 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -122 | 711
2022-11-15 | 2:00 | 747 | 332 | 371 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 747
2022-11-15 | 3:00 | 812 | 332 | 431 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | -128 | 812
2022-11-15 | 4:00 | 858 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 63 | -131 | 858
2022-11-15 | 5:00 | 868 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 | -132 | 868
2022-11-15 | 6:00 | 859 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | -132 | 859
2022-11-15 | 7:00 | 850 | 332 | 314 | 49 | 26 | 59 | 67 | 0 | 20 | 0 | 116 | -133 | 850
2022-11-15 | 8:00 | 841 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 252 | 0 | 18 | 0 | 63 | -134 | 841
2022-11-15 | 9:00 | 851 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 471 | -2 | 23 | 0 | -175 | -135 | 851
2022-11-15 | 10:00 | 861 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 611 | -88 | 29 | 0 | -224 | -135 | 861
2022-11-15 | 11:00 | 866 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 708 | -172 | 39 | 0 | -224 | -134 | 866
2022-11-15 | 12:00 | 833 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 767 | -258 | 50 | 0 | -224 | -132 | 833
2022-11-15 | 13:00 | 843 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 696 | -172 | 46 | 0 | -224 | -133 | 843
2022-11-15 | 14:00 | 852 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 568 | -44 | 52 | 0 | -224 | -134 | 852
2022-11-15 | 15:00 | 877 | 332 | 183 | 49 | 26 | 59 | 351 | 0 | 64 | 0 | -53 | -134 | 877
2022-11-15 | 16:00 | 912 | 332 | 394 | 52 | 26 | 59 | 125 | 0 | 61 | 0 | 0 | -137 | 912
2022-11-15 | 17:00 | 941 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 3 | 0 | 71 | 0 | 35 | -141 | 941
2022-11-15 | 18:00 | 958 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 | -141 | 958
2022-11-15 | 19:00 | 930 | 332 | 478 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -138 | 930
2022-11-15 | 20:00 | 896 | 332 | 434 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 896
2022-11-15 | 21:00 | 862 | 332 | 408 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 862
2022-11-15 | 22:00 | 828 | 332 | 385 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -129 | 828
2022-11-15 | 23:00 | 795 | 332 | 355 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 795
2022-11-16 | 0:00 | 743 | 332 | 237 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 68 | -122 | 743
2022-11-16 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 113 | -122 | 725
2022-11-16 | 2:00 | 767 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 162 | -124 | 767
2022-11-16 | 3:00 | 836 | 332 | 413 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | -128 | 836
2022-11-16 | 4:00 | 885 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 49 | -131 | 885
2022-11-16 | 5:00 | 904 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 73 | -132 | 904
2022-11-16 | 6:00 | 915 | 332 | 319 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -132 | 915
2022-11-16 | 7:00 | 909 | 332 | 231 | 49 | 26 | 59 | 88 | 0 | 53 | 0 | 204 | -133 | 909
2022-11-16 | 8:00 | 864 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 343 | 0 | 38 | 0 | -27 | -134 | 864
2022-11-16 | 9:00 | 853 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 640 | -113 | 21 | -4 | -224 | -135 | 853
2022-11-16 | 10:00 | 842 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 842 | -325 | 20 | -4 | -224 | -135 | 842
2022-11-16 | 11:00 | 860 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 943 | -388 | 18 | -4 | -224 | -134 | 860
2022-11-16 | 12:00 | 830 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 947 | -405 | 17 | -3 | -224 | -132 | 830
2022-11-16 | 13:00 | 851 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 839 | -270 | 11 | -2 | -224 | -133 | 851
2022-11-16 | 14:00 | 864 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 677 | -97 | 11 | -2 | -224 | -134 | 864
2022-11-16 | 15:00 | 872 | 332 | 193 | 49 | 26 | 59 | 405 | 0 | 10 | 0 | -68 | -134 | 872
2022-11-16 | 16:00 | 911 | 332 | 443 | 52 | 26 | 59 | 114 | 0 | 10 | 0 | 12 | -137 | 911
2022-11-16 | 17:00 | 946 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 102 | -141 | 946
2022-11-16 | 18:00 | 967 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 105 | -141 | 967
2022-11-16 | 19:00 | 942 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | -138 | 942
2022-11-16 | 20:00 | 908 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -135 | 908
2022-11-16 | 21:00 | 876 | 332 | 492 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | -133 | 876
2022-11-16 | 22:00 | 841 | 332 | 490 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | -129 | 841
2022-11-16 | 23:00 | 805 | 332 | 452 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -125 | 805
2022-11-17 | 0:00 | 749 | 332 | 430 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28 | -122 | 749
2022-11-17 | 1:00 | 735 | 332 | 429 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -63 | -122 | 735
2022-11-17 | 2:00 | 779 | 332 | 431 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | -24 | -124 | 779
2022-11-17 | 3:00 | 847 | 332 | 433 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | -128 | 847
2022-11-17 | 4:00 | 888 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112 | -131 | 888
2022-11-17 | 5:00 | 899 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 129 | -132 | 899
2022-11-17 | 6:00 | 902 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 129 | -132 | 902
2022-11-17 | 7:00 | 908 | 332 | 446 | 49 | 26 | 59 | 49 | 0 | 14 | 0 | 66 | -133 | 908
2022-11-17 | 8:00 | 926 | 332 | 443 | 58 | 26 | 59 | 143 | 0 | 11 | 0 | -12 | -134 | 926
2022-11-17 | 9:00 | 964 | 332 | 444 | 84 | 26 | 59 | 219 | 0 | 7 | 0 | -72 | -135 | 964
2022-11-17 | 10:00 | 952 | 332 | 443 | 83 | 26 | 59 | 257 | 0 | 3 | 0 | -116 | -135 | 952
2022-11-17 | 11:00 | 938 | 332 | 413 | 64 | 26 | 59 | 377 | 0 | 9 | 0 | -208 | -134 | 938
2022-11-17 | 12:00 | 871 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 525 | 0 | 16 | 0 | -170 | -132 | 871
2022-11-17 | 13:00 | 917 | 332 | 179 | 45 | 26 | 59 | 448 | 0 | 17 | 0 | -56 | -133 | 917
2022-11-17 | 14:00 | 929 | 332 | 358 | 48 | 26 | 59 | 233 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 929
2022-11-17 | 15:00 | 936 | 332 | 437 | 49 | 26 | 59 | 132 | 0 | 15 | 0 | 20 | -134 | 936
2022-11-17 | 16:00 | 950 | 332 | 492 | 52 | 26 | 59 | 45 | 0 | 25 | 0 | 56 | -137 | 950
2022-11-17 | 17:00 | 988 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 24 | 0 | 131 | -141 | 988
2022-11-17 | 18:00 | 996 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 119 | -141 | 996
2022-11-17 | 19:00 | 965 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 81 | -138 | 965
2022-11-17 | 20:00 | 930 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 | -135 | 930
2022-11-17 | 21:00 | 890 | 332 | 491 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | -133 | 890
2022-11-17 | 22:00 | 848 | 332 | 449 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 848
2022-11-17 | 23:00 | 812 | 332 | 413 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 812
2022-11-18 | 0:00 | 762 | 332 | 362 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 762
2022-11-18 | 1:00 | 744 | 332 | 312 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 744
2022-11-18 | 2:00 | 784 | 332 | 354 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 784
2022-11-18 | 3:00 | 850 | 332 | 429 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | -128 | 850
2022-11-18 | 4:00 | 887 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 49 | -131 | 887
2022-11-18 | 5:00 | 896 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 55 | -132 | 896
2022-11-18 | 6:00 | 901 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 64 | -132 | 901
2022-11-18 | 7:00 | 908 | 332 | 430 | 49 | 26 | 59 | 47 | 0 | 81 | 0 | 17 | -133 | 908
2022-11-18 | 8:00 | 901 | 332 | 254 | 58 | 26 | 59 | 189 | 0 | 74 | 0 | 43 | -134 | 901
2022-11-18 | 9:00 | 934 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 358 | 0 | 72 | 0 | -32 | -135 | 934
2022-11-18 | 10:00 | 908 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 445 | 0 | 79 | 0 | -149 | -135 | 908
2022-11-18 | 11:00 | 914 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 541 | -1 | 71 | 0 | -212 | -134 | 914
2022-11-18 | 12:00 | 895 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 533 | 0 | 66 | 0 | -203 | -132 | 895
2022-11-18 | 13:00 | 911 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 462 | 0 | 71 | 0 | -121 | -133 | 911
2022-11-18 | 14:00 | 906 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 360 | 0 | 79 | 0 | -33 | -134 | 906
2022-11-18 | 15:00 | 915 | 332 | 250 | 49 | 26 | 59 | 205 | 0 | 96 | 0 | 32 | -134 | 915
2022-11-18 | 16:00 | 939 | 332 | 441 | 52 | 26 | 59 | 58 | 0 | 108 | 0 | 0 | -137 | 939
2022-11-18 | 17:00 | 964 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 100 | 0 | 31 | -141 | 964
2022-11-18 | 18:00 | 971 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 19 | -141 | 971
2022-11-18 | 19:00 | 943 | 332 | 481 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -138 | 943
2022-11-18 | 20:00 | 904 | 332 | 447 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 904
2022-11-18 | 21:00 | 863 | 332 | 394 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 863
2022-11-18 | 22:00 | 829 | 332 | 359 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -129 | 829
2022-11-18 | 23:00 | 796 | 332 | 329 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -125 | 796
2022-11-19 | 0:00 | 740 | 332 | 272 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -118 | 740
2022-11-19 | 1:00 | 720 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 70 | -118 | 720
2022-11-19 | 2:00 | 753 | 332 | 283 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -120 | 753
2022-11-19 | 3:00 | 814 | 332 | 358 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -124 | 814
2022-11-19 | 4:00 | 842 | 332 | 389 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -127 | 842
2022-11-19 | 5:00 | 826 | 332 | 383 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -126 | 826
2022-11-19 | 6:00 | 783 | 332 | 347 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -124 | 783
2022-11-19 | 7:00 | 795 | 332 | 343 | 49 | 26 | 59 | 17 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 795
2022-11-19 | 8:00 | 838 | 332 | 323 | 58 | 26 | 59 | 51 | 0 | 112 | 0 | 0 | -123 | 838
2022-11-19 | 9:00 | 871 | 332 | 151 | 84 | 26 | 59 | 125 | 0 | 102 | 0 | 114 | -122 | 871
2022-11-19 | 10:00 | 871 | 332 | 152 | 83 | 26 | 59 | 160 | 0 | 117 | 0 | 64 | -122 | 871
2022-11-19 | 11:00 | 870 | 332 | 151 | 64 | 26 | 59 | 179 | 0 | 109 | 0 | 72 | -122 | 870
2022-11-19 | 12:00 | 850 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 198 | 0 | 98 | 0 | 64 | -124 | 850
2022-11-19 | 13:00 | 844 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 187 | 0 | 98 | 0 | 68 | -122 | 844
2022-11-19 | 14:00 | 839 | 332 | 152 | 48 | 26 | 59 | 195 | 0 | 109 | 0 | 40 | -122 | 839
2022-11-19 | 15:00 | 845 | 332 | 221 | 49 | 26 | 59 | 147 | 0 | 102 | 0 | 32 | -123 | 845
2022-11-19 | 16:00 | 856 | 332 | 377 | 52 | 26 | 59 | 46 | 0 | 90 | 0 | 0 | -126 | 856
2022-11-19 | 17:00 | 895 | 332 | 438 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 100 | 0 | 6 | -131 | 895
2022-11-19 | 18:00 | 906 | 332 | 444 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 906
2022-11-19 | 19:00 | 882 | 332 | 419 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -132 | 882
2022-11-19 | 20:00 | 848 | 332 | 379 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -130 | 848
2022-11-19 | 21:00 | 810 | 332 | 356 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 810
2022-11-19 | 22:00 | 780 | 332 | 348 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -123 | 780
2022-11-19 | 23:00 | 750 | 332 | 328 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -120 | 750
2022-11-20 | 0:00 | 706 | 332 | 301 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -118 | 706
2022-11-20 | 1:00 | 691 | 332 | 284 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -118 | 691
2022-11-20 | 2:00 | 732 | 332 | 335 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 732
2022-11-20 | 3:00 | 790 | 332 | 411 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 790
2022-11-20 | 4:00 | 822 | 332 | 442 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | -127 | 822
2022-11-20 | 5:00 | 804 | 332 | 429 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 804
2022-11-20 | 6:00 | 752 | 332 | 237 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 143 | -124 | 752
2022-11-20 | 7:00 | 739 | 332 | 228 | 49 | 26 | 59 | 42 | 0 | 36 | 0 | 91 | -124 | 739
2022-11-20 | 8:00 | 722 | 332 | 150 | 58 | 26 | 59 | 195 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 722
2022-11-20 | 9:00 | 725 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 399 | -29 | 26 | 0 | -200 | -122 | 725
2022-11-20 | 10:00 | 713 | 332 | 149 | 83 | 26 | 59 | 585 | -197 | 22 | 0 | -224 | -122 | 713
2022-11-20 | 11:00 | 721 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 664 | -247 | 21 | 0 | -224 | -122 | 721
2022-11-20 | 12:00 | 716 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 661 | -226 | 18 | 0 | -224 | -124 | 716
2022-11-20 | 13:00 | 722 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 602 | -166 | 21 | 0 | -224 | -122 | 722
2022-11-20 | 14:00 | 720 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 457 | -34 | 23 | 0 | -218 | -122 | 720
2022-11-20 | 15:00 | 736 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 267 | 0 | 20 | 0 | -44 | -123 | 736
2022-11-20 | 16:00 | 779 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 67 | 0 | 38 | 0 | 160 | -126 | 779
2022-11-20 | 17:00 | 843 | 332 | 254 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 34 | 0 | 204 | -131 | 843
2022-11-20 | 18:00 | 864 | 332 | 422 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | -134 | 864
2022-11-20 | 19:00 | 845 | 332 | 441 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 845
2022-11-20 | 20:00 | 809 | 332 | 401 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 809
2022-11-20 | 21:00 | 776 | 332 | 368 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -128 | 776
2022-11-20 | 22:00 | 744 | 332 | 343 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -123 | 744
2022-11-20 | 23:00 | 717 | 332 | 331 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 717
2022-11-21 | 0:00 | 682 | 332 | 312 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 682
2022-11-21 | 1:00 | 673 | 332 | 292 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 673
2022-11-21 | 2:00 | 715 | 332 | 340 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 715
2022-11-21 | 3:00 | 783 | 332 | 420 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | -128 | 783
2022-11-21 | 4:00 | 825 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | -131 | 825
2022-11-21 | 5:00 | 837 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 | -132 | 837
2022-11-21 | 6:00 | 840 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | -132 | 840
2022-11-21 | 7:00 | 842 | 332 | 420 | 49 | 26 | 59 | 59 | 0 | 17 | 0 | 13 | -133 | 842
2022-11-21 | 8:00 | 837 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 273 | 0 | 13 | 0 | 42 | -134 | 837
2022-11-21 | 9:00 | 847 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 531 | -25 | 10 | 0 | -204 | -135 | 847
2022-11-21 | 10:00 | 853 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 661 | -124 | 8 | 0 | -224 | -135 | 853
2022-11-21 | 11:00 | 869 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 766 | -200 | 12 | 0 | -224 | -134 | 869
2022-11-21 | 12:00 | 836 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 777 | -227 | 11 | 0 | -224 | -132 | 836
2022-11-21 | 13:00 | 856 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 746 | -177 | 14 | 0 | -224 | -133 | 856
2022-11-21 | 14:00 | 854 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 633 | -69 | 15 | 0 | -224 | -134 | 854
2022-11-21 | 15:00 | 877 | 332 | 201 | 49 | 26 | 59 | 387 | 0 | 15 | 0 | -58 | -134 | 877
2022-11-21 | 16:00 | 916 | 332 | 441 | 52 | 26 | 59 | 119 | 0 | 15 | 0 | 9 | -137 | 916
2022-11-21 | 17:00 | 946 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 3 | 0 | 22 | 0 | 89 | -141 | 946
2022-11-21 | 18:00 | 958 | 332 | 491 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | -141 | 958
2022-11-21 | 19:00 | 923 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49 | -138 | 923
2022-11-21 | 20:00 | 888 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | -135 | 888
2022-11-21 | 21:00 | 845 | 332 | 463 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 845
2022-11-21 | 22:00 | 812 | 332 | 438 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 812
2022-11-21 | 23:00 | 787 | 332 | 428 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 787
2022-11-22 | 0:00 | 744 | 332 | 391 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 744
2022-11-22 | 1:00 | 725 | 332 | 352 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 725
2022-11-22 | 2:00 | 764 | 332 | 384 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 764
2022-11-22 | 3:00 | 839 | 332 | 445 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | -128 | 839
2022-11-22 | 4:00 | 875 | 332 | 446 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 | -131 | 875
2022-11-22 | 5:00 | 884 | 332 | 447 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | -132 | 884
2022-11-22 | 6:00 | 884 | 332 | 447 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | -132 | 884
2022-11-22 | 7:00 | 886 | 332 | 433 | 49 | 26 | 59 | 64 | 0 | 29 | 0 | 27 | -133 | 886
2022-11-22 | 8:00 | 882 | 332 | 281 | 58 | 26 | 59 | 238 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 882
2022-11-22 | 9:00 | 889 | 332 | 152 | 84 | 26 | 59 | 426 | 0 | 17 | 0 | -72 | -135 | 889
2022-11-22 | 10:00 | 902 | 332 | 153 | 83 | 26 | 59 | 513 | 0 | 20 | 0 | -149 | -135 | 902
2022-11-22 | 11:00 | 906 | 332 | 152 | 64 | 26 | 59 | 567 | 0 | 24 | 0 | -184 | -134 | 906
2022-11-22 | 12:00 | 894 | 332 | 153 | 45 | 26 | 59 | 461 | 0 | 23 | 0 | -73 | -132 | 894
2022-11-22 | 13:00 | 928 | 332 | 310 | 45 | 26 | 59 | 269 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 928
2022-11-22 | 14:00 | 944 | 332 | 428 | 48 | 26 | 59 | 132 | 0 | 11 | 0 | 42 | -134 | 944
2022-11-22 | 15:00 | 939 | 332 | 427 | 49 | 26 | 59 | 59 | 0 | 18 | 0 | 103 | -134 | 939
2022-11-22 | 16:00 | 949 | 332 | 448 | 52 | 26 | 59 | 26 | 0 | 39 | 0 | 104 | -137 | 949
2022-11-22 | 17:00 | 977 | 332 | 448 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 140 | -141 | 977
2022-11-22 | 18:00 | 972 | 332 | 447 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 112 | -141 | 972
2022-11-22 | 19:00 | 936 | 332 | 446 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 83 | -138 | 936
2022-11-22 | 20:00 | 898 | 332 | 446 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | -135 | 898
2022-11-22 | 21:00 | 862 | 332 | 444 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | -133 | 862
2022-11-22 | 22:00 | 830 | 332 | 419 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -129 | 830
2022-11-22 | 23:00 | 798 | 332 | 391 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 798
2022-11-23 | 0:00 | 752 | 332 | 337 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -118 | 752
2022-11-23 | 1:00 | 732 | 332 | 293 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -118 | 732
2022-11-23 | 2:00 | 769 | 332 | 345 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -120 | 769
2022-11-23 | 3:00 | 831 | 332 | 426 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | -124 | 831
2022-11-23 | 4:00 | 861 | 332 | 432 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | -127 | 861
2022-11-23 | 5:00 | 846 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | -126 | 846
2022-11-23 | 6:00 | 801 | 332 | 429 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 801
2022-11-23 | 7:00 | 811 | 332 | 417 | 49 | 26 | 59 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | -124 | 811
2022-11-23 | 8:00 | 860 | 332 | 389 | 58 | 26 | 59 | 65 | 0 | 54 | 0 | 0 | -123 | 860
2022-11-23 | 9:00 | 898 | 332 | 295 | 84 | 26 | 59 | 164 | 0 | 60 | 0 | 0 | -122 | 898
2022-11-23 | 10:00 | 897 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 235 | 0 | 76 | 0 | 39 | -122 | 897
2022-11-23 | 11:00 | 887 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 281 | 0 | 77 | 0 | 2 | -122 | 887
2022-11-23 | 12:00 | 868 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 301 | 0 | 102 | 0 | -41 | -124 | 868
2022-11-23 | 13:00 | 864 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 319 | 0 | 122 | 0 | -86 | -122 | 864
2022-11-23 | 14:00 | 849 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 297 | 0 | 124 | 0 | -84 | -122 | 849
2022-11-23 | 15:00 | 867 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 216 | 0 | 135 | 0 | 5 | -123 | 867
2022-11-23 | 16:00 | 897 | 332 | 338 | 52 | 26 | 59 | 71 | 0 | 145 | 0 | 0 | -126 | 897
2022-11-23 | 17:00 | 938 | 332 | 448 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | -131 | 938
2022-11-23 | 18:00 | 951 | 332 | 455 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 951
2022-11-23 | 19:00 | 927 | 332 | 444 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -132 | 927
2022-11-23 | 20:00 | 893 | 332 | 432 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -130 | 893
2022-11-23 | 21:00 | 859 | 332 | 418 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 859
2022-11-23 | 22:00 | 821 | 332 | 389 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -123 | 821
2022-11-23 | 23:00 | 794 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -120 | 794
2022-11-24 | 0:00 | 747 | 332 | 372 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 747
2022-11-24 | 1:00 | 726 | 332 | 323 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -122 | 726
2022-11-24 | 2:00 | 765 | 332 | 358 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -124 | 765
2022-11-24 | 3:00 | 826 | 332 | 425 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | -128 | 826
2022-11-24 | 4:00 | 867 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | -131 | 867
2022-11-24 | 5:00 | 873 | 332 | 433 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 64 | -132 | 873
2022-11-24 | 6:00 | 870 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 74 | -132 | 870
2022-11-24 | 7:00 | 876 | 332 | 428 | 49 | 26 | 59 | 63 | 0 | 24 | 0 | 28 | -133 | 876
2022-11-24 | 8:00 | 862 | 332 | 235 | 58 | 26 | 59 | 269 | 0 | 15 | 0 | 2 | -134 | 862
2022-11-24 | 9:00 | 864 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 544 | -35 | 13 | 0 | -193 | -135 | 864
2022-11-24 | 10:00 | 844 | 332 | 166 | 83 | 26 | 59 | 740 | -211 | 8 | 0 | -224 | -135 | 844
2022-11-24 | 11:00 | 868 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 841 | -274 | 10 | 0 | -224 | -134 | 868
2022-11-24 | 12:00 | 841 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 786 | -223 | 3 | 0 | -224 | -132 | 841
2022-11-24 | 13:00 | 874 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 639 | -48 | 8 | 0 | -221 | -133 | 874
2022-11-24 | 14:00 | 885 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 430 | 0 | 7 | 0 | -53 | -134 | 885
2022-11-24 | 15:00 | 890 | 332 | 272 | 49 | 26 | 59 | 278 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 890
2022-11-24 | 16:00 | 922 | 332 | 461 | 52 | 26 | 59 | 95 | 0 | 8 | 0 | 26 | -137 | 922
2022-11-24 | 17:00 | 952 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 11 | 0 | 107 | -141 | 952
2022-11-24 | 18:00 | 973 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 105 | -141 | 973
2022-11-24 | 19:00 | 943 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | -138 | 943
2022-11-24 | 20:00 | 911 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -135 | 911
2022-11-24 | 21:00 | 876 | 332 | 481 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 876
2022-11-24 | 22:00 | 845 | 332 | 460 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 845
2022-11-24 | 23:00 | 810 | 332 | 439 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -125 | 810
2022-11-25 | 0:00 | 756 | 332 | 301 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | -122 | 756
2022-11-25 | 1:00 | 744 | 332 | 357 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 744
2022-11-25 | 2:00 | 789 | 332 | 407 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 789
2022-11-25 | 3:00 | 858 | 332 | 433 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 64 | -128 | 858
2022-11-25 | 4:00 | 893 | 332 | 434 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 105 | -131 | 893
2022-11-25 | 5:00 | 907 | 332 | 435 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 117 | -132 | 907
2022-11-25 | 6:00 | 916 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | -132 | 916
2022-11-25 | 7:00 | 926 | 332 | 445 | 49 | 26 | 59 | 60 | 0 | 36 | 0 | 52 | -133 | 926
2022-11-25 | 8:00 | 888 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 305 | 0 | 35 | 0 | 38 | -134 | 888
2022-11-25 | 9:00 | 873 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 583 | -57 | 31 | 0 | -218 | -135 | 873
2022-11-25 | 10:00 | 850 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 812 | -298 | 27 | 0 | -224 | -135 | 850
2022-11-25 | 11:00 | 857 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 930 | -392 | 29 | 0 | -224 | -134 | 857
2022-11-25 | 12:00 | 829 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 867 | -337 | 25 | 0 | -224 | -132 | 829
2022-11-25 | 13:00 | 845 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 759 | -206 | 19 | 0 | -224 | -133 | 845
2022-11-25 | 14:00 | 867 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 593 | -47 | 20 | 0 | -198 | -134 | 867
2022-11-25 | 15:00 | 884 | 332 | 228 | 49 | 26 | 59 | 331 | 0 | 17 | 0 | -24 | -134 | 884
2022-11-25 | 16:00 | 920 | 332 | 462 | 52 | 26 | 59 | 86 | 0 | 16 | 0 | 24 | -137 | 920
2022-11-25 | 17:00 | 950 | 332 | 491 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 26 | 0 | 92 | -141 | 950
2022-11-25 | 18:00 | 961 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 85 | -141 | 961
2022-11-25 | 19:00 | 934 | 332 | 492 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 56 | -138 | 934
2022-11-25 | 20:00 | 902 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -135 | 902
2022-11-25 | 21:00 | 861 | 332 | 464 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 861
2022-11-25 | 22:00 | 829 | 332 | 427 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 829
2022-11-25 | 23:00 | 796 | 332 | 408 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 796
2022-11-26 | 0:00 | 751 | 332 | 364 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -118 | 751
2022-11-26 | 1:00 | 729 | 332 | 322 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -118 | 729
2022-11-26 | 2:00 | 767 | 332 | 364 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -120 | 767
2022-11-26 | 3:00 | 823 | 332 | 437 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | -124 | 823
2022-11-26 | 4:00 | 853 | 332 | 447 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | -127 | 853
2022-11-26 | 5:00 | 838 | 332 | 445 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | -126 | 838
2022-11-26 | 6:00 | 796 | 332 | 444 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -124 | 796
2022-11-26 | 7:00 | 804 | 332 | 441 | 49 | 26 | 59 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | -124 | 804
2022-11-26 | 8:00 | 823 | 332 | 271 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 2 | 0 | 86 | -123 | 823
2022-11-26 | 9:00 | 819 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 292 | 0 | 1 | 0 | -3 | -122 | 819
2022-11-26 | 10:00 | 807 | 332 | 150 | 83 | 26 | 59 | 463 | -5 | 4 | 0 | -183 | -122 | 807
2022-11-26 | 11:00 | 801 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 647 | -136 | 6 | 0 | -224 | -122 | 801
2022-11-26 | 12:00 | 768 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 729 | -238 | 13 | 0 | -224 | -124 | 768
2022-11-26 | 13:00 | 771 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 718 | -240 | 26 | 0 | -224 | -122 | 771
2022-11-26 | 14:00 | 764 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 557 | -85 | 24 | 0 | -224 | -122 | 764
2022-11-26 | 15:00 | 794 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 351 | 0 | 29 | 0 | -79 | -123 | 794
2022-11-26 | 16:00 | 826 | 332 | 346 | 52 | 26 | 59 | 103 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 826
2022-11-26 | 17:00 | 858 | 332 | 445 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 46 | 0 | 15 | -131 | 858
2022-11-26 | 18:00 | 877 | 332 | 446 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | -134 | 877
2022-11-26 | 19:00 | 854 | 332 | 431 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -132 | 854
2022-11-26 | 20:00 | 830 | 332 | 416 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -130 | 830
2022-11-26 | 21:00 | 795 | 332 | 390 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -128 | 795
2022-11-26 | 22:00 | 773 | 332 | 370 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -123 | 773
2022-11-26 | 23:00 | 749 | 332 | 362 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -120 | 749
2022-11-27 | 0:00 | 705 | 332 | 324 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 705
2022-11-27 | 1:00 | 695 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 126 | -118 | 695
2022-11-27 | 2:00 | 732 | 332 | 170 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 165 | -120 | 732
2022-11-27 | 3:00 | 796 | 332 | 323 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 102 | -124 | 796
2022-11-27 | 4:00 | 831 | 332 | 445 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -127 | 831
2022-11-27 | 5:00 | 819 | 332 | 445 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | -126 | 819
2022-11-27 | 6:00 | 772 | 332 | 208 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -124 | 772
2022-11-27 | 7:00 | 756 | 332 | 177 | 49 | 26 | 59 | 54 | 0 | 16 | 0 | 167 | -124 | 756
2022-11-27 | 8:00 | 713 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 281 | 0 | 8 | 0 | -77 | -123 | 713
2022-11-27 | 9:00 | 680 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 567 | -194 | 4 | -1 | -224 | -122 | 680
2022-11-27 | 10:00 | 698 | 332 | 149 | 83 | 26 | 59 | 770 | -377 | 3 | -1 | -224 | -122 | 698
2022-11-27 | 11:00 | 704 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 880 | -461 | 3 | -1 | -224 | -122 | 704
2022-11-27 | 12:00 | 713 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 856 | -408 | 3 | -1 | -224 | -124 | 713
2022-11-27 | 13:00 | 707 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 771 | -331 | 3 | -1 | -224 | -122 | 707
2022-11-27 | 14:00 | 698 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 523 | -95 | 3 | -1 | -224 | -122 | 698
2022-11-27 | 15:00 | 730 | 332 | 169 | 49 | 26 | 59 | 251 | 0 | 4 | 0 | -37 | -123 | 730
2022-11-27 | 16:00 | 770 | 332 | 347 | 52 | 26 | 59 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 770
2022-11-27 | 17:00 | 847 | 332 | 445 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 16 | 0 | 35 | -131 | 847
2022-11-27 | 18:00 | 873 | 332 | 446 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | -134 | 873
2022-11-27 | 19:00 | 853 | 332 | 446 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -132 | 853
2022-11-27 | 20:00 | 822 | 332 | 427 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 822
2022-11-27 | 21:00 | 787 | 332 | 390 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 787
2022-11-27 | 22:00 | 752 | 332 | 347 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -123 | 752
2022-11-27 | 23:00 | 720 | 332 | 318 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -120 | 720
2022-11-28 | 0:00 | 685 | 332 | 280 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 685
2022-11-28 | 1:00 | 687 | 332 | 248 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 687
2022-11-28 | 2:00 | 720 | 332 | 279 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -124 | 720
2022-11-28 | 3:00 | 786 | 332 | 223 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 125 | -128 | 786
2022-11-28 | 4:00 | 833 | 332 | 198 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 204 | -131 | 833
2022-11-28 | 5:00 | 842 | 332 | 202 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -132 | 842
2022-11-28 | 6:00 | 848 | 332 | 186 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 204 | -132 | 848
2022-11-28 | 7:00 | 859 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 35 | 0 | 151 | 0 | 168 | -133 | 859
2022-11-28 | 8:00 | 854 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 239 | 0 | 159 | 0 | -54 | -134 | 854
2022-11-28 | 9:00 | 849 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 524 | -93 | 135 | -27 | -224 | -135 | 849
2022-11-28 | 10:00 | 837 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 722 | -295 | 126 | -25 | -224 | -135 | 837
2022-11-28 | 11:00 | 850 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 848 | -403 | 142 | -28 | -224 | -134 | 850
2022-11-28 | 12:00 | 832 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 880 | -432 | 137 | -27 | -224 | -132 | 832
2022-11-28 | 13:00 | 845 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 808 | -327 | 114 | -22 | -224 | -133 | 845
2022-11-28 | 14:00 | 858 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 634 | -136 | 105 | -21 | -224 | -134 | 858
2022-11-28 | 15:00 | 897 | 332 | 173 | 49 | 26 | 59 | 367 | 0 | 112 | 0 | -87 | -134 | 897
2022-11-28 | 16:00 | 929 | 332 | 408 | 52 | 26 | 59 | 91 | 0 | 98 | 0 | 0 | -137 | 929
2022-11-28 | 17:00 | 948 | 332 | 488 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | -141 | 948
2022-11-28 | 18:00 | 950 | 332 | 462 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -141 | 950
2022-11-28 | 19:00 | 916 | 332 | 412 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -138 | 916
2022-11-28 | 20:00 | 873 | 332 | 349 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -135 | 873
2022-11-28 | 21:00 | 828 | 332 | 286 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 828
2022-11-28 | 22:00 | 803 | 332 | 259 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -129 | 803
2022-11-28 | 23:00 | 778 | 332 | 233 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -125 | 778
2022-11-29 | 0:00 | 732 | 332 | 178 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -122 | 732
2022-11-29 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 214 | 0 | -10 | -122 | 725
2022-11-29 | 2:00 | 767 | 332 | 198 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -124 | 767
2022-11-29 | 3:00 | 822 | 332 | 298 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -128 | 822
2022-11-29 | 4:00 | 859 | 332 | 343 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -131 | 859
2022-11-29 | 5:00 | 851 | 332 | 353 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -132 | 851
2022-11-29 | 6:00 | 836 | 332 | 369 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -132 | 836
2022-11-29 | 7:00 | 864 | 332 | 431 | 49 | 26 | 59 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 864
2022-11-29 | 8:00 | 919 | 332 | 443 | 58 | 26 | 59 | 35 | 0 | 74 | 0 | 26 | -134 | 919
2022-11-29 | 9:00 | 952 | 332 | 423 | 84 | 26 | 59 | 95 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 952
2022-11-29 | 10:00 | 955 | 332 | 303 | 83 | 26 | 59 | 236 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 955
2022-11-29 | 11:00 | 939 | 332 | 205 | 64 | 26 | 59 | 352 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 939
2022-11-29 | 12:00 | 920 | 332 | 184 | 45 | 26 | 59 | 368 | 0 | 48 | 0 | -10 | -132 | 920
2022-11-29 | 13:00 | 961 | 332 | 374 | 45 | 26 | 59 | 198 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 961
2022-11-29 | 14:00 | 959 | 332 | 433 | 48 | 26 | 59 | 140 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 959
2022-11-29 | 15:00 | 949 | 332 | 432 | 49 | 26 | 59 | 115 | 0 | 57 | 0 | 13 | -134 | 949
2022-11-29 | 16:00 | 966 | 332 | 493 | 52 | 26 | 59 | 24 | 0 | 56 | 0 | 61 | -137 | 966
2022-11-29 | 17:00 | 979 | 332 | 492 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 99 | -141 | 979
2022-11-29 | 18:00 | 966 | 332 | 492 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | -141 | 966
2022-11-29 | 19:00 | 922 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -3 | -138 | 922
2022-11-29 | 20:00 | 878 | 332 | 491 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -68 | -135 | 878
2022-11-29 | 21:00 | 846 | 332 | 490 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -96 | -133 | 846
2022-11-29 | 22:00 | 810 | 332 | 490 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -118 | -129 | 810
2022-11-29 | 23:00 | 783 | 332 | 404 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | -76 | -125 | 783
2022-11-30 | 0:00 | 740 | 332 | 276 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -122 | 740
2022-11-30 | 1:00 | 723 | 332 | 208 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -122 | 723
2022-11-30 | 2:00 | 761 | 332 | 230 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -124 | 761
2022-11-30 | 3:00 | 823 | 332 | 313 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -128 | 823
2022-11-30 | 4:00 | 859 | 332 | 356 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -131 | 859
2022-11-30 | 5:00 | 859 | 332 | 368 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 859
2022-11-30 | 6:00 | 845 | 332 | 377 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -132 | 845
2022-11-30 | 7:00 | 860 | 332 | 372 | 49 | 26 | 59 | 13 | 0 | 142 | 0 | 0 | -133 | 860
2022-11-30 | 8:00 | 907 | 332 | 341 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 907
2022-11-30 | 9:00 | 950 | 332 | 266 | 84 | 26 | 59 | 158 | 0 | 160 | 0 | 0 | -135 | 950
2022-11-30 | 10:00 | 948 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 195 | 0 | 170 | 0 | 0 | -135 | 948
2022-11-30 | 11:00 | 966 | 332 | 228 | 64 | 26 | 59 | 224 | 0 | 167 | 0 | 0 | -134 | 966
2022-11-30 | 12:00 | 941 | 332 | 194 | 45 | 26 | 59 | 239 | 0 | 178 | 0 | 0 | -132 | 941
2022-11-30 | 13:00 | 963 | 332 | 236 | 45 | 26 | 59 | 237 | 0 | 161 | 0 | 0 | -133 | 963
2022-11-30 | 14:00 | 967 | 332 | 252 | 48 | 26 | 59 | 240 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 967
2022-11-30 | 15:00 | 978 | 332 | 350 | 49 | 26 | 59 | 153 | 0 | 143 | 0 | 0 | -134 | 978
2022-11-30 | 16:00 | 1014 | 332 | 478 | 52 | 26 | 59 | 37 | 0 | 150 | 0 | 17 | -137 | 1014
2022-11-30 | 17:00 | 1056 | 332 | 495 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 62 | -141 | 1056
2022-11-30 | 18:00 | 1071 | 332 | 494 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 54 | -141 | 1071
2022-11-30 | 19:00 | 1045 | 332 | 494 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | -138 | 1045
2022-11-30 | 20:00 | 1008 | 332 | 493 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 25 | -135 | 1008
2022-11-30 | 21:00 | 962 | 332 | 493 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -12 | -133 | 962
2022-11-30 | 22:00 | 908 | 332 | 491 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -54 | -129 | 908
2022-11-30 | 23:00 | 867 | 332 | 452 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | -40 | -125 | 867
2022-12-01 | 0:00 | 803 | 332 | 431 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | -71 | -126 | 803
2022-12-01 | 1:00 | 785 | 332 | 432 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -119 | -126 | 785
2022-12-01 | 2:00 | 829 | 332 | 366 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | -2 | -129 | 829
2022-12-01 | 3:00 | 889 | 332 | 425 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 11 | -133 | 889
2022-12-01 | 4:00 | 931 | 332 | 433 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 55 | -134 | 931
2022-12-01 | 5:00 | 954 | 332 | 434 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 94 | -135 | 954
2022-12-01 | 6:00 | 979 | 332 | 434 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 123 | -136 | 979
2022-12-01 | 7:00 | 1004 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 17 | 0 | 102 | 0 | 112 | -138 | 1004
2022-12-01 | 8:00 | 1014 | 332 | 444 | 55 | 26 | 59 | 142 | 0 | 77 | 0 | 19 | -140 | 1014
2022-12-01 | 9:00 | 1017 | 332 | 410 | 79 | 26 | 59 | 388 | 0 | 62 | 0 | -200 | -139 | 1017
2022-12-01 | 10:00 | 1013 | 332 | 227 | 77 | 26 | 59 | 453 | 0 | 74 | 0 | -99 | -136 | 1013
2022-12-01 | 11:00 | 1018 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 582 | 0 | 66 | 0 | -142 | -135 | 1018
2022-12-01 | 12:00 | 1000 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 520 | 0 | 62 | 0 | -79 | -133 | 1000
2022-12-01 | 13:00 | 1014 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 462 | 0 | 84 | 0 | -30 | -133 | 1014
2022-12-01 | 14:00 | 995 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 435 | 0 | 97 | 0 | -36 | -134 | 995
2022-12-01 | 15:00 | 1022 | 332 | 348 | 46 | 26 | 59 | 266 | 0 | 104 | 0 | -25 | -134 | 1022
2022-12-01 | 16:00 | 1072 | 332 | 525 | 49 | 26 | 59 | 90 | 0 | 113 | 0 | 15 | -137 | 1072
2022-12-01 | 17:00 | 1128 | 332 | 555 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 104 | 0 | 132 | -141 | 1128
2022-12-01 | 18:00 | 1157 | 332 | 555 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 152 | -143 | 1157
2022-12-01 | 19:00 | 1132 | 332 | 555 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 131 | -141 | 1132
2022-12-01 | 20:00 | 1092 | 332 | 524 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 130 | -139 | 1092
2022-12-01 | 21:00 | 1043 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 121 | -136 | 1043
2022-12-01 | 22:00 | 985 | 332 | 492 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 61 | -132 | 985
2022-12-01 | 23:00 | 929 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 54 | -129 | 929
2022-12-02 | 0:00 | 866 | 332 | 446 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | -2 | -126 | 866
2022-12-02 | 1:00 | 851 | 332 | 432 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -27 | -126 | 851
2022-12-02 | 2:00 | 898 | 332 | 451 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | -5 | -129 | 898
2022-12-02 | 3:00 | 961 | 332 | 528 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 961
2022-12-02 | 4:00 | 1013 | 332 | 567 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 19 | -134 | 1013
2022-12-02 | 5:00 | 1037 | 332 | 568 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 32 | -135 | 1037
2022-12-02 | 6:00 | 1063 | 332 | 567 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72 | -136 | 1063
2022-12-02 | 7:00 | 1086 | 332 | 579 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 99 | 0 | 63 | -138 | 1086
2022-12-02 | 8:00 | 1125 | 332 | 572 | 55 | 26 | 59 | 118 | 0 | 92 | 0 | 11 | -140 | 1125
2022-12-02 | 9:00 | 1130 | 332 | 451 | 79 | 26 | 59 | 296 | 0 | 73 | 0 | -47 | -139 | 1130
2022-12-02 | 10:00 | 1096 | 332 | 408 | 77 | 26 | 59 | 471 | 0 | 76 | 0 | -217 | -136 | 1096
2022-12-02 | 11:00 | 1068 | 332 | 315 | 60 | 26 | 59 | 576 | 0 | 59 | 0 | -224 | -135 | 1068
2022-12-02 | 12:00 | 1018 | 332 | 278 | 43 | 26 | 59 | 585 | 0 | 52 | 0 | -224 | -133 | 1018
2022-12-02 | 13:00 | 1008 | 332 | 257 | 43 | 26 | 59 | 602 | 0 | 46 | 0 | -224 | -133 | 1008
2022-12-02 | 14:00 | 1013 | 332 | 362 | 45 | 26 | 59 | 517 | 0 | 30 | 0 | -224 | -134 | 1013
2022-12-02 | 15:00 | 1044 | 332 | 455 | 46 | 26 | 59 | 305 | 0 | 25 | 0 | -70 | -134 | 1044
2022-12-02 | 16:00 | 1087 | 332 | 605 | 49 | 26 | 59 | 93 | 0 | 20 | 0 | 40 | -137 | 1087
2022-12-02 | 17:00 | 1154 | 332 | 623 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 23 | 0 | 170 | -141 | 1154
2022-12-02 | 18:00 | 1183 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 186 | -143 | 1183
2022-12-02 | 19:00 | 1165 | 332 | 595 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 192 | -141 | 1165
2022-12-02 | 20:00 | 1129 | 332 | 556 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 | -139 | 1129
2022-12-02 | 21:00 | 1081 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 135 | -136 | 1081
2022-12-02 | 22:00 | 1022 | 332 | 556 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 72 | -132 | 1022
2022-12-02 | 23:00 | 975 | 332 | 520 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | -129 | 975
2022-12-03 | 0:00 | 912 | 332 | 531 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 912
2022-12-03 | 1:00 | 901 | 332 | 496 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 901
2022-12-03 | 2:00 | 929 | 332 | 515 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -125 | 929
2022-12-03 | 3:00 | 974 | 332 | 578 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 | -129 | 974
2022-12-03 | 4:00 | 987 | 332 | 582 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | -131 | 987
2022-12-03 | 5:00 | 979 | 332 | 582 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 | -130 | 979
2022-12-03 | 6:00 | 975 | 332 | 582 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -129 | 975
2022-12-03 | 7:00 | 1017 | 332 | 581 | 46 | 26 | 59 | 30 | 0 | 24 | 0 | 48 | -129 | 1017
2022-12-03 | 8:00 | 1059 | 332 | 553 | 55 | 26 | 59 | 134 | 0 | 27 | 0 | 2 | -129 | 1059
2022-12-03 | 9:00 | 1059 | 332 | 449 | 79 | 26 | 59 | 237 | 0 | 17 | 0 | -13 | -127 | 1059
2022-12-03 | 10:00 | 1024 | 332 | 430 | 77 | 26 | 59 | 348 | 0 | 20 | 0 | -142 | -126 | 1024
2022-12-03 | 11:00 | 973 | 332 | 421 | 60 | 26 | 59 | 395 | 0 | 20 | 0 | -214 | -126 | 973
2022-12-03 | 12:00 | 929 | 332 | 309 | 43 | 26 | 59 | 496 | 0 | 14 | 0 | -224 | -126 | 929
2022-12-03 | 13:00 | 913 | 332 | 279 | 43 | 26 | 59 | 510 | 0 | 13 | 0 | -224 | -125 | 913
2022-12-03 | 14:00 | 897 | 332 | 388 | 45 | 26 | 59 | 372 | 0 | 14 | 0 | -214 | -125 | 897
2022-12-03 | 15:00 | 894 | 332 | 426 | 46 | 26 | 59 | 221 | 0 | 13 | 0 | -103 | -126 | 894
2022-12-03 | 16:00 | 930 | 332 | 484 | 49 | 26 | 59 | 71 | 0 | 11 | 0 | 27 | -129 | 930
2022-12-03 | 17:00 | 1008 | 332 | 513 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 18 | 0 | 134 | -135 | 1008
2022-12-03 | 18:00 | 1030 | 332 | 512 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 135 | -138 | 1030
2022-12-03 | 19:00 | 1013 | 332 | 512 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 | -137 | 1013
2022-12-03 | 20:00 | 973 | 332 | 513 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 58 | -135 | 973
2022-12-03 | 21:00 | 934 | 332 | 513 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | -132 | 934
2022-12-03 | 22:00 | 891 | 332 | 483 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -127 | 891
2022-12-03 | 23:00 | 847 | 332 | 446 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -124 | 847
2022-12-04 | 0:00 | 788 | 332 | 444 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | -43 | -121 | 788
2022-12-04 | 1:00 | 775 | 332 | 444 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -71 | -121 | 775
2022-12-04 | 2:00 | 813 | 332 | 445 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | -39 | -125 | 813
2022-12-04 | 3:00 | 866 | 332 | 475 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -129 | 866
2022-12-04 | 4:00 | 885 | 332 | 491 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 885
2022-12-04 | 5:00 | 864 | 332 | 480 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 864
2022-12-04 | 6:00 | 821 | 332 | 444 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -25 | -129 | 821
2022-12-04 | 7:00 | 826 | 332 | 444 | 46 | 26 | 59 | 6 | 0 | 87 | 0 | -45 | -129 | 826
2022-12-04 | 8:00 | 865 | 332 | 424 | 55 | 26 | 59 | 54 | 0 | 85 | 0 | -41 | -129 | 865
2022-12-04 | 9:00 | 885 | 332 | 426 | 79 | 26 | 59 | 150 | 0 | 77 | 0 | -137 | -127 | 885
2022-12-04 | 10:00 | 882 | 332 | 387 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 79 | 0 | -224 | -126 | 882
2022-12-04 | 11:00 | 879 | 332 | 343 | 60 | 26 | 59 | 314 | 0 | 95 | 0 | -224 | -126 | 879
2022-12-04 | 12:00 | 876 | 332 | 333 | 43 | 26 | 59 | 350 | 0 | 83 | 0 | -224 | -126 | 876
2022-12-04 | 13:00 | 875 | 332 | 399 | 43 | 26 | 59 | 290 | 0 | 70 | 0 | -219 | -125 | 875
2022-12-04 | 14:00 | 860 | 332 | 427 | 45 | 26 | 59 | 177 | 0 | 74 | 0 | -155 | -125 | 860
2022-12-04 | 15:00 | 868 | 332 | 425 | 46 | 26 | 59 | 108 | 0 | 80 | 0 | -82 | -126 | 868
2022-12-04 | 16:00 | 898 | 332 | 458 | 49 | 26 | 59 | 29 | 0 | 91 | 0 | -17 | -129 | 898
2022-12-04 | 17:00 | 980 | 332 | 518 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 23 | -135 | 980
2022-12-04 | 18:00 | 1006 | 332 | 519 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 34 | -138 | 1006
2022-12-04 | 19:00 | 988 | 332 | 517 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 19 | -137 | 988
2022-12-04 | 20:00 | 954 | 332 | 512 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 954
2022-12-04 | 21:00 | 908 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -132 | 908
2022-12-04 | 22:00 | 852 | 332 | 451 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | -9 | -127 | 852
2022-12-04 | 23:00 | 812 | 332 | 446 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -36 | -124 | 812
2022-12-05 | 0:00 | 768 | 332 | 430 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | -58 | -126 | 768
2022-12-05 | 1:00 | 755 | 332 | 431 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -81 | -126 | 755
2022-12-05 | 2:00 | 801 | 332 | 432 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | -42 | -129 | 801
2022-12-05 | 3:00 | 859 | 332 | 458 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 859
2022-12-05 | 4:00 | 896 | 332 | 496 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | -134 | 896
2022-12-05 | 5:00 | 913 | 332 | 500 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 22 | -135 | 913
2022-12-05 | 6:00 | 947 | 332 | 534 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 27 | -136 | 947
2022-12-05 | 7:00 | 999 | 332 | 581 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 70 | 0 | 9 | -138 | 999
2022-12-05 | 8:00 | 1045 | 332 | 506 | 55 | 26 | 59 | 104 | 0 | 83 | 0 | 20 | -140 | 1045
2022-12-05 | 9:00 | 1070 | 332 | 445 | 79 | 26 | 59 | 239 | 0 | 96 | 0 | -67 | -139 | 1070
2022-12-05 | 10:00 | 1085 | 332 | 459 | 77 | 26 | 59 | 251 | 0 | 64 | 0 | -47 | -136 | 1085
2022-12-05 | 11:00 | 1101 | 332 | 544 | 60 | 26 | 59 | 142 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1101
2022-12-05 | 12:00 | 1067 | 332 | 511 | 43 | 26 | 59 | 137 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 1067
2022-12-05 | 13:00 | 1110 | 332 | 560 | 43 | 26 | 59 | 107 | 0 | 101 | 0 | 15 | -133 | 1110
2022-12-05 | 14:00 | 1117 | 332 | 577 | 45 | 26 | 59 | 69 | 0 | 97 | 0 | 46 | -134 | 1117
2022-12-05 | 15:00 | 1111 | 332 | 575 | 46 | 26 | 59 | 55 | 0 | 80 | 0 | 72 | -134 | 1111
2022-12-05 | 16:00 | 1138 | 332 | 624 | 49 | 26 | 59 | 15 | 0 | 90 | 0 | 80 | -137 | 1138
2022-12-05 | 17:00 | 1174 | 332 | 623 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 101 | -141 | 1174
2022-12-05 | 18:00 | 1175 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 | -143 | 1175
2022-12-05 | 19:00 | 1144 | 332 | 622 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 76 | -141 | 1144
2022-12-05 | 20:00 | 1092 | 332 | 557 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 104 | -139 | 1092
2022-12-05 | 21:00 | 1033 | 332 | 557 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | -136 | 1033
2022-12-05 | 22:00 | 977 | 332 | 556 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 | -132 | 977
2022-12-05 | 23:00 | 942 | 332 | 520 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 32 | -129 | 942
2022-12-06 | 0:00 | 900 | 332 | 500 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -126 | 900
2022-12-06 | 1:00 | 895 | 332 | 487 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 895
2022-12-06 | 2:00 | 937 | 332 | 500 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24 | -129 | 937
2022-12-06 | 3:00 | 962 | 332 | 500 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -133 | 962
2022-12-06 | 4:00 | 987 | 332 | 498 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 65 | -134 | 987
2022-12-06 | 5:00 | 998 | 332 | 499 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 69 | -135 | 998
2022-12-06 | 6:00 | 1034 | 332 | 499 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 100 | -136 | 1034
2022-12-06 | 7:00 | 1082 | 332 | 511 | 46 | 26 | 59 | 35 | 0 | 105 | 0 | 106 | -138 | 1082
2022-12-06 | 8:00 | 1072 | 332 | 462 | 55 | 26 | 59 | 235 | 0 | 98 | 0 | -55 | -140 | 1072
2022-12-06 | 9:00 | 1052 | 332 | 318 | 79 | 26 | 59 | 506 | 0 | 95 | 0 | -224 | -139 | 1052
2022-12-06 | 10:00 | 1031 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 669 | -29 | 87 | 0 | -224 | -136 | 1031
2022-12-06 | 11:00 | 1044 | 332 | 172 | 60 | 26 | 59 | 760 | -90 | 84 | 0 | -224 | -135 | 1044
2022-12-06 | 12:00 | 990 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 758 | -130 | 88 | 0 | -224 | -133 | 990
2022-12-06 | 13:00 | 1015 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 711 | -66 | 96 | 0 | -224 | -133 | 1015
2022-12-06 | 14:00 | 1007 | 332 | 217 | 45 | 26 | 59 | 580 | 0 | 106 | 0 | -224 | -134 | 1007
2022-12-06 | 15:00 | 1011 | 332 | 402 | 46 | 26 | 59 | 354 | 0 | 116 | 0 | -190 | -134 | 1011
2022-12-06 | 16:00 | 1086 | 332 | 560 | 49 | 26 | 59 | 95 | 0 | 111 | 0 | -9 | -137 | 1086
2022-12-06 | 17:00 | 1161 | 332 | 624 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 124 | 0 | 76 | -141 | 1161
2022-12-06 | 18:00 | 1192 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 101 | -143 | 1192
2022-12-06 | 19:00 | 1170 | 332 | 622 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 86 | -141 | 1170
2022-12-06 | 20:00 | 1131 | 332 | 624 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 55 | -139 | 1131
2022-12-06 | 21:00 | 1086 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | -136 | 1086
2022-12-06 | 22:00 | 1002 | 332 | 569 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 1002
2022-12-06 | 23:00 | 947 | 332 | 520 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | -129 | 947
2022-12-07 | 0:00 | 909 | 332 | 489 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | -126 | 909
2022-12-07 | 1:00 | 899 | 332 | 477 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -126 | 899
2022-12-07 | 2:00 | 941 | 332 | 515 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 941
2022-12-07 | 3:00 | 991 | 332 | 567 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | -133 | 991
2022-12-07 | 4:00 | 1015 | 332 | 568 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 38 | -134 | 1015
2022-12-07 | 5:00 | 1031 | 332 | 534 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 84 | -135 | 1031
2022-12-07 | 6:00 | 1083 | 332 | 498 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 176 | -136 | 1083
2022-12-07 | 7:00 | 1129 | 332 | 510 | 46 | 26 | 59 | 33 | 0 | 78 | 0 | 183 | -138 | 1129
2022-12-07 | 8:00 | 1151 | 332 | 507 | 55 | 26 | 59 | 185 | 0 | 63 | 0 | 64 | -140 | 1151
2022-12-07 | 9:00 | 1134 | 332 | 446 | 79 | 26 | 59 | 386 | 0 | 47 | 0 | -102 | -139 | 1134
2022-12-07 | 10:00 | 1087 | 332 | 385 | 77 | 26 | 59 | 531 | 0 | 37 | 0 | -224 | -136 | 1087
2022-12-07 | 11:00 | 1061 | 332 | 257 | 60 | 26 | 59 | 647 | 0 | 39 | 0 | -224 | -135 | 1061
2022-12-07 | 12:00 | 1014 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 698 | -14 | 56 | 0 | -224 | -133 | 1014
2022-12-07 | 13:00 | 1032 | 332 | 266 | 43 | 26 | 59 | 604 | 0 | 59 | 0 | -224 | -133 | 1032
2022-12-07 | 14:00 | 1021 | 332 | 372 | 45 | 26 | 59 | 490 | 0 | 55 | 0 | -224 | -134 | 1021
2022-12-07 | 15:00 | 1021 | 332 | 444 | 46 | 26 | 59 | 332 | 0 | 52 | 0 | -136 | -134 | 1021
2022-12-07 | 16:00 | 1076 | 332 | 583 | 49 | 26 | 59 | 102 | 0 | 40 | 0 | 22 | -137 | 1076
2022-12-07 | 17:00 | 1136 | 332 | 624 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 51 | 0 | 124 | -141 | 1136
2022-12-07 | 18:00 | 1171 | 332 | 623 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 138 | -143 | 1171
2022-12-07 | 19:00 | 1151 | 332 | 623 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 110 | -141 | 1151
2022-12-07 | 20:00 | 1115 | 332 | 625 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 74 | -139 | 1115
2022-12-07 | 21:00 | 1078 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 | -136 | 1078
2022-12-07 | 22:00 | 1020 | 332 | 611 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -132 | 1020
2022-12-07 | 23:00 | 969 | 332 | 570 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | -129 | 969
2022-12-08 | 0:00 | 901 | 332 | 505 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -126 | 901
2022-12-08 | 1:00 | 895 | 332 | 488 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -126 | 895
2022-12-08 | 2:00 | 943 | 332 | 543 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 943
2022-12-08 | 3:00 | 996 | 332 | 569 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 49 | -133 | 996
2022-12-08 | 4:00 | 1028 | 332 | 568 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 89 | -134 | 1028
2022-12-08 | 5:00 | 1055 | 332 | 568 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 116 | -135 | 1055
2022-12-08 | 6:00 | 1106 | 332 | 566 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 174 | -136 | 1106
2022-12-08 | 7:00 | 1160 | 332 | 582 | 46 | 26 | 59 | 40 | 0 | 29 | 0 | 184 | -138 | 1160
2022-12-08 | 8:00 | 1147 | 332 | 531 | 55 | 26 | 59 | 241 | 0 | 17 | 0 | 26 | -140 | 1147
2022-12-08 | 9:00 | 1106 | 332 | 432 | 79 | 26 | 59 | 482 | 0 | 5 | 0 | -170 | -139 | 1106
2022-12-08 | 10:00 | 1041 | 332 | 237 | 77 | 26 | 59 | 664 | 0 | 6 | 0 | -224 | -136 | 1041
2022-12-08 | 11:00 | 1025 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 777 | -49 | 8 | 0 | -224 | -135 | 1025
2022-12-08 | 12:00 | 972 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 807 | -117 | 8 | 0 | -224 | -133 | 972
2022-12-08 | 13:00 | 980 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 746 | -47 | 8 | 0 | -224 | -133 | 980
2022-12-08 | 14:00 | 975 | 332 | 262 | 45 | 26 | 59 | 605 | 0 | 4 | 0 | -224 | -134 | 975
2022-12-08 | 15:00 | 984 | 332 | 437 | 46 | 26 | 59 | 352 | 0 | 1 | 0 | -135 | -134 | 984
2022-12-08 | 16:00 | 1051 | 332 | 605 | 49 | 26 | 59 | 75 | 0 | 1 | 0 | 41 | -137 | 1051
2022-12-08 | 17:00 | 1114 | 332 | 624 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 150 | -141 | 1114
2022-12-08 | 18:00 | 1144 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 | -143 | 1144
2022-12-08 | 19:00 | 1119 | 332 | 623 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 122 | -141 | 1119
2022-12-08 | 20:00 | 1086 | 332 | 625 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 82 | -139 | 1086
2022-12-08 | 21:00 | 1046 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 | -136 | 1046
2022-12-08 | 22:00 | 994 | 332 | 615 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -132 | 994
2022-12-08 | 23:00 | 939 | 332 | 568 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -129 | 939
2022-12-09 | 0:00 | 885 | 332 | 540 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 885
2022-12-09 | 1:00 | 877 | 332 | 515 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 877
2022-12-09 | 2:00 | 931 | 332 | 572 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 931
2022-12-09 | 3:00 | 984 | 332 | 599 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | -133 | 984
2022-12-09 | 4:00 | 1012 | 332 | 624 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | -134 | 1012
2022-12-09 | 5:00 | 1036 | 332 | 597 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | -135 | 1036
2022-12-09 | 6:00 | 1092 | 332 | 570 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 187 | -136 | 1092
2022-12-09 | 7:00 | 1146 | 332 | 583 | 46 | 26 | 59 | 35 | 0 | 20 | 0 | 183 | -138 | 1146
2022-12-09 | 8:00 | 1152 | 332 | 565 | 55 | 26 | 59 | 203 | 0 | 18 | 0 | 34 | -140 | 1152
2022-12-09 | 9:00 | 1117 | 332 | 447 | 79 | 26 | 59 | 418 | 0 | 11 | 0 | -116 | -139 | 1117
2022-12-09 | 10:00 | 1048 | 332 | 260 | 77 | 26 | 59 | 644 | 0 | 10 | 0 | -224 | -136 | 1048
2022-12-09 | 11:00 | 1023 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 786 | -60 | 8 | 0 | -224 | -135 | 1023
2022-12-09 | 12:00 | 972 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 803 | -110 | 6 | 0 | -224 | -133 | 972
2022-12-09 | 13:00 | 979 | 332 | 194 | 43 | 26 | 59 | 696 | -18 | 4 | 0 | -224 | -133 | 979
2022-12-09 | 14:00 | 966 | 332 | 348 | 45 | 26 | 59 | 506 | 0 | 8 | 0 | -224 | -134 | 966
2022-12-09 | 15:00 | 996 | 332 | 465 | 46 | 26 | 59 | 249 | 0 | 15 | 0 | -62 | -134 | 996
2022-12-09 | 16:00 | 1044 | 332 | 557 | 49 | 26 | 59 | 53 | 0 | 15 | 0 | 90 | -137 | 1044
2022-12-09 | 17:00 | 1094 | 332 | 556 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 178 | -141 | 1094
2022-12-09 | 18:00 | 1103 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 164 | -143 | 1103
2022-12-09 | 19:00 | 1080 | 332 | 555 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 147 | -141 | 1080
2022-12-09 | 20:00 | 1043 | 332 | 557 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | -139 | 1043
2022-12-09 | 21:00 | 1001 | 332 | 557 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 45 | -136 | 1001
2022-12-09 | 22:00 | 957 | 332 | 557 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14 | -132 | 957
2022-12-09 | 23:00 | 910 | 332 | 519 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 | -129 | 910
2022-12-10 | 0:00 | 855 | 332 | 467 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -121 | 855
2022-12-10 | 1:00 | 845 | 332 | 445 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -10 | -121 | 845
2022-12-10 | 2:00 | 887 | 332 | 478 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 887
2022-12-10 | 3:00 | 941 | 332 | 553 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 941
2022-12-10 | 4:00 | 968 | 332 | 583 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -131 | 968
2022-12-10 | 5:00 | 967 | 332 | 560 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 27 | -130 | 967
2022-12-10 | 6:00 | 956 | 332 | 517 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 56 | -129 | 956
2022-12-10 | 7:00 | 981 | 332 | 518 | 46 | 26 | 59 | 31 | 0 | 52 | 0 | 46 | -129 | 981
2022-12-10 | 8:00 | 963 | 332 | 429 | 55 | 26 | 59 | 229 | 0 | 36 | 0 | -74 | -129 | 963
2022-12-10 | 9:00 | 892 | 332 | 230 | 79 | 26 | 59 | 496 | 0 | 21 | 0 | -224 | -127 | 892
2022-12-10 | 10:00 | 839 | 332 | 152 | 77 | 26 | 59 | 726 | -190 | 7 | 0 | -224 | -126 | 839
2022-12-10 | 11:00 | 831 | 332 | 151 | 60 | 26 | 59 | 869 | -319 | 3 | 0 | -224 | -126 | 831
2022-12-10 | 12:00 | 806 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 887 | -341 | 0 | 0 | -224 | -126 | 806
2022-12-10 | 13:00 | 798 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 796 | -258 | 0 | 0 | -224 | -125 | 798
2022-12-10 | 14:00 | 795 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 627 | -96 | 1 | 0 | -224 | -125 | 795
2022-12-10 | 15:00 | 816 | 332 | 337 | 46 | 26 | 59 | 364 | 0 | 0 | 0 | -222 | -126 | 816
2022-12-10 | 16:00 | 859 | 332 | 446 | 49 | 26 | 59 | 93 | 0 | 1 | 0 | -18 | -129 | 859
2022-12-10 | 17:00 | 924 | 332 | 447 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 6 | 0 | 128 | -135 | 924
2022-12-10 | 18:00 | 960 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | -138 | 960
2022-12-10 | 19:00 | 948 | 332 | 447 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 131 | -137 | 948
2022-12-10 | 20:00 | 920 | 332 | 447 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | -135 | 920
2022-12-10 | 21:00 | 890 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 63 | -132 | 890
2022-12-10 | 22:00 | 861 | 332 | 445 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | -127 | 861
2022-12-10 | 23:00 | 832 | 332 | 445 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | -124 | 832
2022-12-11 | 0:00 | 782 | 332 | 444 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -29 | -121 | 782
2022-12-11 | 1:00 | 775 | 332 | 443 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | -59 | -121 | 775
2022-12-11 | 2:00 | 821 | 332 | 446 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -25 | -125 | 821
2022-12-11 | 3:00 | 870 | 332 | 446 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 19 | -129 | 870
2022-12-11 | 4:00 | 896 | 332 | 447 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | -131 | 896
2022-12-11 | 5:00 | 875 | 332 | 445 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | -130 | 875
2022-12-11 | 6:00 | 830 | 332 | 446 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | -49 | -129 | 830
2022-12-11 | 7:00 | 835 | 332 | 386 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 835
2022-12-11 | 8:00 | 846 | 332 | 270 | 55 | 26 | 59 | 145 | 0 | 88 | 0 | 0 | -129 | 846
2022-12-11 | 9:00 | 831 | 332 | 285 | 79 | 26 | 59 | 320 | 0 | 81 | 0 | -224 | -127 | 831
2022-12-11 | 10:00 | 828 | 332 | 201 | 77 | 26 | 59 | 421 | 0 | 62 | 0 | -224 | -126 | 828
2022-12-11 | 11:00 | 846 | 332 | 306 | 60 | 26 | 59 | 351 | 0 | 62 | 0 | -224 | -126 | 846
2022-12-11 | 12:00 | 853 | 332 | 251 | 43 | 26 | 59 | 334 | 0 | 80 | 0 | -146 | -126 | 853
2022-12-11 | 13:00 | 838 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 422 | 0 | 87 | 0 | -157 | -125 | 838
2022-12-11 | 14:00 | 816 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 347 | 0 | 96 | 0 | -115 | -125 | 816
2022-12-11 | 15:00 | 840 | 332 | 283 | 46 | 26 | 59 | 240 | 0 | 108 | 0 | -128 | -126 | 840
2022-12-11 | 16:00 | 878 | 332 | 390 | 49 | 26 | 59 | 84 | 0 | 99 | 0 | -32 | -129 | 878
2022-12-11 | 17:00 | 980 | 332 | 448 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 101 | 0 | 88 | -135 | 980
2022-12-11 | 18:00 | 1019 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 96 | -138 | 1019
2022-12-11 | 19:00 | 1007 | 332 | 448 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 54 | -137 | 1007
2022-12-11 | 20:00 | 983 | 332 | 449 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 22 | -135 | 983
2022-12-11 | 21:00 | 939 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -13 | -132 | 939
2022-12-11 | 22:00 | 887 | 332 | 446 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -46 | -127 | 887
2022-12-11 | 23:00 | 844 | 332 | 446 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | -50 | -124 | 844
2022-12-12 | 0:00 | 790 | 332 | 430 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | -74 | -126 | 790
2022-12-12 | 1:00 | 788 | 332 | 432 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -81 | -126 | 788
2022-12-12 | 2:00 | 845 | 332 | 432 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -24 | -129 | 845
2022-12-12 | 3:00 | 909 | 332 | 433 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | -133 | 909
2022-12-12 | 4:00 | 946 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 98 | -134 | 946
2022-12-12 | 5:00 | 980 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 146 | -135 | 980
2022-12-12 | 6:00 | 1031 | 332 | 442 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 192 | -136 | 1031
2022-12-12 | 7:00 | 1084 | 332 | 464 | 46 | 26 | 59 | 32 | 0 | 64 | 0 | 199 | -138 | 1084
2022-12-12 | 8:00 | 1095 | 332 | 444 | 55 | 26 | 59 | 214 | 0 | 57 | 0 | 48 | -140 | 1095
2022-12-12 | 9:00 | 1057 | 332 | 315 | 79 | 26 | 59 | 449 | 0 | 48 | 0 | -112 | -139 | 1057
2022-12-12 | 10:00 | 993 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 704 | -64 | 48 | 0 | -224 | -136 | 993
2022-12-12 | 11:00 | 974 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 872 | -217 | 31 | 0 | -224 | -135 | 974
2022-12-12 | 12:00 | 939 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 889 | -246 | 24 | 0 | -224 | -133 | 939
2022-12-12 | 13:00 | 950 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 739 | -81 | 20 | 0 | -224 | -133 | 950
2022-12-12 | 14:00 | 967 | 332 | 217 | 45 | 26 | 59 | 518 | 0 | 16 | 0 | -112 | -134 | 967
2022-12-12 | 15:00 | 990 | 332 | 465 | 46 | 26 | 59 | 232 | 0 | 10 | 0 | -46 | -134 | 990
2022-12-12 | 16:00 | 1042 | 332 | 509 | 49 | 26 | 59 | 55 | 0 | 5 | 0 | 144 | -137 | 1042
2022-12-12 | 17:00 | 1095 | 332 | 542 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 12 | 0 | 204 | -141 | 1095
2022-12-12 | 18:00 | 1114 | 332 | 547 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -143 | 1114
2022-12-12 | 19:00 | 1083 | 332 | 503 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 202 | -141 | 1083
2022-12-12 | 20:00 | 1040 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 | -139 | 1040
2022-12-12 | 21:00 | 985 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 79 | -136 | 985
2022-12-12 | 22:00 | 935 | 332 | 492 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 | -132 | 935
2022-12-12 | 23:00 | 885 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 38 | -129 | 885
2022-12-13 | 0:00 | 821 | 332 | 431 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -29 | -126 | 821
2022-12-13 | 1:00 | 813 | 332 | 432 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | -77 | -126 | 813
2022-12-13 | 2:00 | 853 | 332 | 434 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | -43 | -129 | 853
2022-12-13 | 3:00 | 914 | 332 | 434 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 20 | -133 | 914
2022-12-13 | 4:00 | 947 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 69 | -134 | 947
2022-12-13 | 5:00 | 959 | 332 | 434 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 70 | -135 | 959
2022-12-13 | 6:00 | 985 | 332 | 434 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 98 | -136 | 985
2022-12-13 | 7:00 | 1028 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 24 | 0 | 120 | 0 | 110 | -138 | 1028
2022-12-13 | 8:00 | 1042 | 332 | 445 | 55 | 26 | 59 | 195 | 0 | 118 | 0 | -48 | -140 | 1042
2022-12-13 | 9:00 | 1019 | 332 | 354 | 79 | 26 | 59 | 422 | 0 | 110 | 0 | -224 | -139 | 1019
2022-12-13 | 10:00 | 1007 | 332 | 177 | 77 | 26 | 59 | 600 | -22 | 118 | 0 | -224 | -136 | 1007
2022-12-13 | 11:00 | 1022 | 332 | 177 | 60 | 26 | 59 | 602 | -17 | 142 | 0 | -224 | -135 | 1022
2022-12-13 | 12:00 | 971 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 640 | -95 | 153 | 0 | -224 | -133 | 971
2022-12-13 | 13:00 | 983 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 591 | -40 | 159 | 0 | -224 | -133 | 983
2022-12-13 | 14:00 | 1007 | 332 | 285 | 45 | 26 | 59 | 448 | 0 | 170 | 0 | -224 | -134 | 1007
2022-12-13 | 15:00 | 1023 | 332 | 315 | 46 | 26 | 59 | 264 | 0 | 174 | 0 | -59 | -134 | 1023
2022-12-13 | 16:00 | 1072 | 332 | 494 | 49 | 26 | 59 | 77 | 0 | 167 | 0 | 5 | -137 | 1072
2022-12-13 | 17:00 | 1124 | 332 | 496 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 146 | 0 | 145 | -141 | 1124
2022-12-13 | 18:00 | 1142 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 160 | -143 | 1142
2022-12-13 | 19:00 | 1111 | 332 | 494 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 127 | -141 | 1111
2022-12-13 | 20:00 | 1067 | 332 | 494 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 107 | -139 | 1067
2022-12-13 | 21:00 | 1017 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 65 | -136 | 1017
2022-12-13 | 22:00 | 964 | 332 | 491 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 | -132 | 964
2022-12-13 | 23:00 | 911 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | -31 | -129 | 911
2022-12-14 | 0:00 | 849 | 332 | 432 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | -108 | -126 | 849
2022-12-14 | 1:00 | 837 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 199 | 0 | -151 | -126 | 837
2022-12-14 | 2:00 | 881 | 332 | 433 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 205 | 0 | -112 | -129 | 881
2022-12-14 | 3:00 | 937 | 332 | 435 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 217 | 0 | -50 | -133 | 937
2022-12-14 | 4:00 | 972 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 230 | 0 | -21 | -134 | 972
2022-12-14 | 5:00 | 997 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 234 | 0 | 3 | -135 | 997
2022-12-14 | 6:00 | 1036 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 224 | 0 | 52 | -136 | 1036
2022-12-14 | 7:00 | 1085 | 332 | 450 | 46 | 26 | 59 | 11 | 0 | 226 | 0 | 73 | -138 | 1085
2022-12-14 | 8:00 | 1144 | 332 | 447 | 55 | 26 | 59 | 107 | 0 | 222 | 0 | 36 | -140 | 1144
2022-12-14 | 9:00 | 1149 | 332 | 326 | 79 | 26 | 59 | 257 | 0 | 209 | 0 | 0 | -139 | 1149
2022-12-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 319 | 77 | 26 | 59 | 441 | 0 | 203 | 0 | -224 | -136 | 1097
2022-12-14 | 11:00 | 1088 | 332 | 208 | 60 | 26 | 59 | 568 | 0 | 194 | 0 | -224 | -135 | 1088
2022-12-14 | 12:00 | 1071 | 332 | 173 | 43 | 26 | 59 | 623 | -14 | 186 | 0 | -224 | -133 | 1071
2022-12-14 | 13:00 | 1095 | 332 | 262 | 43 | 26 | 59 | 544 | 0 | 186 | 0 | -224 | -133 | 1095
2022-12-14 | 14:00 | 1092 | 332 | 397 | 45 | 26 | 59 | 396 | 0 | 195 | 0 | -224 | -134 | 1092
2022-12-14 | 15:00 | 1131 | 332 | 453 | 46 | 26 | 59 | 237 | 0 | 175 | 0 | -63 | -134 | 1131
2022-12-14 | 16:00 | 1182 | 332 | 627 | 49 | 26 | 59 | 65 | 0 | 161 | 0 | 0 | -137 | 1182
2022-12-14 | 17:00 | 1240 | 332 | 679 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 130 | 0 | 94 | -141 | 1240
2022-12-14 | 18:00 | 1269 | 332 | 679 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 123 | -143 | 1269
2022-12-14 | 19:00 | 1240 | 332 | 679 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 88 | -141 | 1240
2022-12-14 | 20:00 | 1201 | 332 | 680 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 66 | -139 | 1201
2022-12-14 | 21:00 | 1142 | 332 | 675 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 16 | -136 | 1142
2022-12-14 | 22:00 | 1078 | 332 | 619 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -132 | 1078
2022-12-14 | 23:00 | 1010 | 332 | 566 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -129 | 1010
2022-12-15 | 0:00 | 945 | 332 | 514 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -126 | 945
2022-12-15 | 1:00 | 931 | 332 | 482 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -126 | 931
2022-12-15 | 2:00 | 981 | 332 | 513 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -129 | 981
2022-12-15 | 3:00 | 1029 | 332 | 581 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -133 | 1029
2022-12-15 | 4:00 | 1056 | 332 | 588 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 44 | -134 | 1056
2022-12-15 | 5:00 | 1081 | 332 | 568 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 92 | -135 | 1081
2022-12-15 | 6:00 | 1130 | 332 | 565 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 132 | -136 | 1130
2022-12-15 | 7:00 | 1193 | 332 | 578 | 46 | 26 | 59 | 18 | 0 | 113 | 0 | 159 | -138 | 1193
2022-12-15 | 8:00 | 1222 | 332 | 573 | 55 | 26 | 59 | 153 | 0 | 94 | 0 | 70 | -140 | 1222
2022-12-15 | 9:00 | 1199 | 332 | 458 | 79 | 26 | 59 | 380 | 0 | 68 | 0 | -64 | -139 | 1199
2022-12-15 | 10:00 | 1138 | 332 | 342 | 77 | 26 | 59 | 618 | 0 | 44 | 0 | -224 | -136 | 1138
2022-12-15 | 11:00 | 1107 | 332 | 200 | 60 | 26 | 59 | 759 | 0 | 30 | 0 | -224 | -135 | 1107
2022-12-15 | 12:00 | 1059 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 826 | -60 | 18 | 0 | -224 | -133 | 1059
2022-12-15 | 13:00 | 1049 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 797 | -33 | 11 | 0 | -224 | -133 | 1049
2022-12-15 | 14:00 | 1035 | 332 | 288 | 45 | 26 | 59 | 637 | 0 | 6 | 0 | -224 | -134 | 1035
2022-12-15 | 15:00 | 1063 | 332 | 445 | 46 | 26 | 59 | 398 | 0 | 4 | 0 | -113 | -134 | 1063
2022-12-15 | 16:00 | 1141 | 332 | 677 | 49 | 26 | 59 | 117 | 0 | 5 | 0 | 13 | -137 | 1141
2022-12-15 | 17:00 | 1215 | 332 | 738 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 129 | -141 | 1215
2022-12-15 | 18:00 | 1266 | 332 | 738 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 166 | -143 | 1266
2022-12-15 | 19:00 | 1252 | 332 | 736 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | -141 | 1252
2022-12-15 | 20:00 | 1218 | 332 | 737 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | -139 | 1218
2022-12-15 | 21:00 | 1174 | 332 | 710 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -136 | 1174
2022-12-15 | 22:00 | 1104 | 332 | 681 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | -132 | 1104
2022-12-15 | 23:00 | 1051 | 332 | 646 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | -129 | 1051
2022-12-16 | 0:00 | 992 | 332 | 633 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 992
2022-12-16 | 1:00 | 973 | 332 | 591 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 973
2022-12-16 | 2:00 | 1007 | 332 | 615 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 1007
2022-12-16 | 3:00 | 1043 | 332 | 661 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 1043
2022-12-16 | 4:00 | 1051 | 332 | 684 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1051
2022-12-16 | 5:00 | 1072 | 332 | 706 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1072
2022-12-16 | 6:00 | 1129 | 332 | 739 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | -136 | 1129
2022-12-16 | 7:00 | 1198 | 332 | 751 | 46 | 26 | 59 | 8 | 0 | 53 | 0 | 61 | -138 | 1198
2022-12-16 | 8:00 | 1259 | 332 | 746 | 55 | 26 | 59 | 76 | 0 | 45 | 0 | 60 | -140 | 1259
2022-12-16 | 9:00 | 1275 | 332 | 688 | 79 | 26 | 59 | 196 | 0 | 32 | 0 | 2 | -139 | 1275
2022-12-16 | 10:00 | 1190 | 332 | 455 | 77 | 26 | 59 | 425 | 0 | 28 | 0 | -76 | -136 | 1190
2022-12-16 | 11:00 | 1166 | 332 | 447 | 60 | 26 | 59 | 502 | 0 | 22 | 0 | -147 | -135 | 1166
2022-12-16 | 12:00 | 1132 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 364 | 0 | 32 | 0 | -39 | -133 | 1132
2022-12-16 | 13:00 | 1146 | 332 | 468 | 43 | 26 | 59 | 319 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1146
2022-12-16 | 14:00 | 1121 | 332 | 505 | 45 | 26 | 59 | 265 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1121
2022-12-16 | 15:00 | 1139 | 332 | 648 | 46 | 26 | 59 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1139
2022-12-16 | 16:00 | 1175 | 332 | 781 | 49 | 26 | 59 | 38 | 0 | 19 | 0 | 8 | -137 | 1175
2022-12-16 | 17:00 | 1215 | 332 | 796 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 22 | 0 | 60 | -141 | 1215
2022-12-16 | 18:00 | 1230 | 332 | 797 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 | -143 | 1230
2022-12-16 | 19:00 | 1193 | 332 | 796 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | -141 | 1193
2022-12-16 | 20:00 | 1146 | 332 | 766 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -139 | 1146
2022-12-16 | 21:00 | 1091 | 332 | 717 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 1091
2022-12-16 | 22:00 | 1033 | 332 | 671 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 1033
2022-12-16 | 23:00 | 969 | 332 | 614 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 969
2022-12-17 | 0:00 | 903 | 332 | 530 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 903
2022-12-17 | 1:00 | 884 | 332 | 480 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -121 | 884
2022-12-17 | 2:00 | 925 | 332 | 504 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -125 | 925
2022-12-17 | 3:00 | 968 | 332 | 555 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -129 | 968
2022-12-17 | 4:00 | 990 | 332 | 589 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 990
2022-12-17 | 5:00 | 984 | 332 | 583 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -130 | 984
2022-12-17 | 6:00 | 980 | 332 | 572 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -129 | 980
2022-12-17 | 7:00 | 1027 | 332 | 616 | 46 | 26 | 59 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 1027
2022-12-17 | 8:00 | 1105 | 332 | 652 | 55 | 26 | 59 | 15 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 1105
2022-12-17 | 9:00 | 1158 | 332 | 634 | 79 | 26 | 59 | 46 | 0 | 109 | 0 | 0 | -127 | 1158
2022-12-17 | 10:00 | 1148 | 332 | 568 | 77 | 26 | 59 | 77 | 0 | 135 | 0 | 0 | -126 | 1148
2022-12-17 | 11:00 | 1150 | 332 | 550 | 60 | 26 | 59 | 84 | 0 | 165 | 0 | 0 | -126 | 1150
2022-12-17 | 12:00 | 1130 | 332 | 536 | 43 | 26 | 59 | 88 | 0 | 172 | 0 | 0 | -126 | 1130
2022-12-17 | 13:00 | 1135 | 332 | 525 | 43 | 26 | 59 | 88 | 0 | 187 | 0 | 0 | -125 | 1135
2022-12-17 | 14:00 | 1128 | 332 | 502 | 45 | 26 | 59 | 77 | 0 | 212 | 0 | 0 | -125 | 1128
2022-12-17 | 15:00 | 1117 | 332 | 502 | 46 | 26 | 59 | 69 | 0 | 209 | 0 | 0 | -126 | 1117
2022-12-17 | 16:00 | 1144 | 332 | 564 | 49 | 26 | 59 | 38 | 0 | 205 | 0 | 0 | -129 | 1144
2022-12-17 | 17:00 | 1196 | 332 | 669 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1196
2022-12-17 | 18:00 | 1209 | 332 | 690 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -138 | 1209
2022-12-17 | 19:00 | 1185 | 332 | 670 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -137 | 1185
2022-12-17 | 20:00 | 1147 | 332 | 631 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 1147
2022-12-17 | 21:00 | 1100 | 332 | 599 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -132 | 1100
2022-12-17 | 22:00 | 1043 | 332 | 535 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -127 | 1043
2022-12-17 | 23:00 | 1004 | 332 | 510 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -124 | 1004
2022-12-18 | 0:00 | 954 | 332 | 463 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -121 | 954
2022-12-18 | 1:00 | 948 | 332 | 447 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -19 | -121 | 948
2022-12-18 | 2:00 | 986 | 332 | 454 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -2 | -125 | 986
2022-12-18 | 3:00 | 1017 | 332 | 497 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -129 | 1017
2022-12-18 | 4:00 | 1022 | 332 | 515 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -131 | 1022
2022-12-18 | 5:00 | 1004 | 332 | 511 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -130 | 1004
2022-12-18 | 6:00 | 997 | 332 | 501 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -129 | 997
2022-12-18 | 7:00 | 1052 | 332 | 531 | 46 | 26 | 59 | 15 | 0 | 172 | 0 | 0 | -129 | 1052
2022-12-18 | 8:00 | 1116 | 332 | 497 | 55 | 26 | 59 | 117 | 0 | 159 | 0 | 0 | -129 | 1116
2022-12-18 | 9:00 | 1170 | 332 | 431 | 79 | 26 | 59 | 261 | 0 | 156 | 0 | -47 | -127 | 1170
2022-12-18 | 10:00 | 1149 | 332 | 431 | 77 | 26 | 59 | 361 | 0 | 163 | 0 | -174 | -126 | 1149
2022-12-18 | 11:00 | 1146 | 332 | 430 | 60 | 26 | 59 | 417 | 0 | 148 | 0 | -200 | -126 | 1146
2022-12-18 | 12:00 | 1138 | 332 | 431 | 43 | 26 | 59 | 446 | 0 | 141 | 0 | -214 | -126 | 1138
2022-12-18 | 13:00 | 1113 | 332 | 429 | 43 | 26 | 59 | 385 | 0 | 131 | 0 | -167 | -125 | 1113
2022-12-18 | 14:00 | 1101 | 332 | 430 | 45 | 26 | 59 | 294 | 0 | 124 | 0 | -84 | -125 | 1101
2022-12-18 | 15:00 | 1117 | 332 | 500 | 46 | 26 | 59 | 164 | 0 | 116 | 0 | 0 | -126 | 1117
2022-12-18 | 16:00 | 1170 | 332 | 674 | 49 | 26 | 59 | 48 | 0 | 111 | 0 | 0 | -129 | 1170
2022-12-18 | 17:00 | 1259 | 332 | 751 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 102 | 0 | 63 | -135 | 1259
2022-12-18 | 18:00 | 1294 | 332 | 751 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 76 | -138 | 1294
2022-12-18 | 19:00 | 1275 | 332 | 750 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 48 | -137 | 1275
2022-12-18 | 20:00 | 1241 | 332 | 751 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | -135 | 1241
2022-12-18 | 21:00 | 1180 | 332 | 714 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 1180
2022-12-18 | 22:00 | 1105 | 332 | 644 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -127 | 1105
2022-12-18 | 23:00 | 1050 | 332 | 613 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 1050
2022-12-19 | 0:00 | 1006 | 332 | 586 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -126 | 1006
2022-12-19 | 1:00 | 1000 | 332 | 559 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -126 | 1000
2022-12-19 | 2:00 | 1029 | 332 | 590 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -129 | 1029
2022-12-19 | 3:00 | 1059 | 332 | 639 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 1059
2022-12-19 | 4:00 | 1065 | 332 | 655 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1065
2022-12-19 | 5:00 | 1096 | 332 | 692 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1096
2022-12-19 | 6:00 | 1181 | 332 | 738 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 | -136 | 1181
2022-12-19 | 7:00 | 1277 | 332 | 749 | 46 | 26 | 59 | 22 | 0 | 80 | 0 | 101 | -138 | 1277
2022-12-19 | 8:00 | 1344 | 332 | 735 | 55 | 26 | 59 | 171 | 0 | 74 | 0 | 32 | -140 | 1344
2022-12-19 | 9:00 | 1324 | 332 | 530 | 79 | 26 | 59 | 364 | 0 | 73 | 0 | 0 | -139 | 1324
2022-12-19 | 10:00 | 1271 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 523 | 0 | 69 | 0 | -129 | -136 | 1271
2022-12-19 | 11:00 | 1274 | 332 | 450 | 60 | 26 | 59 | 604 | 0 | 87 | 0 | -209 | -135 | 1274
2022-12-19 | 12:00 | 1223 | 332 | 422 | 43 | 26 | 59 | 569 | 0 | 113 | 0 | -208 | -133 | 1223
2022-12-19 | 13:00 | 1214 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 534 | 0 | 111 | 0 | -205 | -133 | 1214
2022-12-19 | 14:00 | 1202 | 332 | 448 | 45 | 26 | 59 | 476 | 0 | 101 | 0 | -151 | -134 | 1202
2022-12-19 | 15:00 | 1208 | 332 | 494 | 46 | 26 | 59 | 318 | 0 | 89 | 0 | -22 | -134 | 1208
2022-12-19 | 16:00 | 1256 | 332 | 737 | 49 | 26 | 59 | 99 | 0 | 84 | 0 | 7 | -137 | 1256
2022-12-19 | 17:00 | 1317 | 332 | 793 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 78 | 0 | 108 | -141 | 1317
2022-12-19 | 18:00 | 1357 | 332 | 794 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 145 | -143 | 1357
2022-12-19 | 19:00 | 1328 | 332 | 793 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 112 | -141 | 1328
2022-12-19 | 20:00 | 1304 | 332 | 795 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 90 | -139 | 1304
2022-12-19 | 21:00 | 1247 | 332 | 796 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 28 | -136 | 1247
2022-12-19 | 22:00 | 1169 | 332 | 756 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -132 | 1169
2022-12-19 | 23:00 | 1097 | 332 | 691 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -129 | 1097
2022-12-20 | 0:00 | 1006 | 332 | 613 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -126 | 1006
2022-12-20 | 1:00 | 998 | 332 | 584 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 998
2022-12-20 | 2:00 | 1038 | 332 | 633 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 1038
2022-12-20 | 3:00 | 1089 | 332 | 706 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1089
2022-12-20 | 4:00 | 1111 | 332 | 729 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1111
2022-12-20 | 5:00 | 1135 | 332 | 740 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | -135 | 1135
2022-12-20 | 6:00 | 1213 | 332 | 738 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 95 | -136 | 1213
2022-12-20 | 7:00 | 1300 | 332 | 749 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 55 | 0 | 151 | -138 | 1300
2022-12-20 | 8:00 | 1333 | 332 | 745 | 55 | 26 | 59 | 173 | 0 | 42 | 0 | 41 | -140 | 1333
2022-12-20 | 9:00 | 1292 | 332 | 525 | 79 | 26 | 59 | 389 | 0 | 27 | 0 | -6 | -139 | 1292
2022-12-20 | 10:00 | 1213 | 332 | 405 | 77 | 26 | 59 | 636 | 0 | 16 | 0 | -202 | -136 | 1213
2022-12-20 | 11:00 | 1164 | 332 | 258 | 60 | 26 | 59 | 771 | 0 | 17 | 0 | -224 | -135 | 1164
2022-12-20 | 12:00 | 1087 | 332 | 180 | 43 | 26 | 59 | 786 | 0 | 18 | 0 | -224 | -133 | 1087
2022-12-20 | 13:00 | 1094 | 332 | 265 | 43 | 26 | 59 | 715 | 0 | 11 | 0 | -224 | -133 | 1094
2022-12-20 | 14:00 | 1084 | 332 | 368 | 45 | 26 | 59 | 602 | 0 | 10 | 0 | -224 | -134 | 1084
2022-12-20 | 15:00 | 1096 | 332 | 505 | 46 | 26 | 59 | 385 | 0 | 8 | 0 | -131 | -134 | 1096
2022-12-20 | 16:00 | 1168 | 332 | 704 | 49 | 26 | 59 | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | -137 | 1168
2022-12-20 | 17:00 | 1246 | 332 | 797 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 25 | 0 | 86 | -141 | 1246
2022-12-20 | 18:00 | 1302 | 332 | 795 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 127 | -143 | 1302
2022-12-20 | 19:00 | 1288 | 332 | 794 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 106 | -141 | 1288
2022-12-20 | 20:00 | 1262 | 332 | 795 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 74 | -139 | 1262
2022-12-20 | 21:00 | 1210 | 332 | 787 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -136 | 1210
2022-12-20 | 22:00 | 1141 | 332 | 732 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -132 | 1141
2022-12-20 | 23:00 | 1091 | 332 | 700 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 1091
2022-12-21 | 0:00 | 1028 | 332 | 645 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 1028
2022-12-21 | 1:00 | 1011 | 332 | 586 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -126 | 1011
2022-12-21 | 2:00 | 1045 | 332 | 597 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -129 | 1045
2022-12-21 | 3:00 | 1072 | 332 | 652 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 1072
2022-12-21 | 4:00 | 1074 | 332 | 652 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 1074
2022-12-21 | 5:00 | 1095 | 332 | 654 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1095
2022-12-21 | 6:00 | 1162 | 332 | 710 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -136 | 1162
2022-12-21 | 7:00 | 1241 | 332 | 751 | 46 | 26 | 59 | 4 | 0 | 137 | 0 | 24 | -138 | 1241
2022-12-21 | 8:00 | 1328 | 332 | 746 | 55 | 26 | 59 | 25 | 0 | 130 | 0 | 95 | -140 | 1328
2022-12-21 | 9:00 | 1381 | 332 | 745 | 79 | 26 | 59 | 44 | 0 | 104 | 0 | 131 | -139 | 1381
2022-12-21 | 10:00 | 1361 | 332 | 745 | 77 | 26 | 59 | 99 | 0 | 102 | 0 | 57 | -136 | 1361
2022-12-21 | 11:00 | 1337 | 332 | 745 | 60 | 26 | 59 | 117 | 0 | 83 | 0 | 50 | -135 | 1337
2022-12-21 | 12:00 | 1279 | 332 | 726 | 43 | 26 | 59 | 138 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1279
2022-12-21 | 13:00 | 1304 | 332 | 746 | 43 | 26 | 59 | 105 | 0 | 71 | 0 | 55 | -133 | 1304
2022-12-21 | 14:00 | 1288 | 332 | 747 | 45 | 26 | 59 | 54 | 0 | 52 | 0 | 107 | -134 | 1288
2022-12-21 | 15:00 | 1277 | 332 | 747 | 46 | 26 | 59 | 27 | 0 | 27 | 0 | 147 | -134 | 1277
2022-12-21 | 16:00 | 1294 | 332 | 794 | 49 | 26 | 59 | 8 | 0 | 65 | 0 | 98 | -137 | 1294
2022-12-21 | 17:00 | 1313 | 332 | 794 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 97 | -141 | 1313
2022-12-21 | 18:00 | 1308 | 332 | 795 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 67 | -143 | 1308
2022-12-21 | 19:00 | 1265 | 332 | 794 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38 | -141 | 1265
2022-12-21 | 20:00 | 1208 | 332 | 795 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -139 | 1208
2022-12-21 | 21:00 | 1135 | 332 | 726 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -136 | 1135
2022-12-21 | 22:00 | 1065 | 332 | 632 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 1065
2022-12-21 | 23:00 | 995 | 332 | 566 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -129 | 995
2022-12-22 | 0:00 | 933 | 332 | 483 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -126 | 933
2022-12-22 | 1:00 | 919 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -20 | -126 | 919
2022-12-22 | 2:00 | 955 | 332 | 444 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | -4 | -129 | 955
2022-12-22 | 3:00 | 1000 | 332 | 483 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -133 | 1000
2022-12-22 | 4:00 | 1024 | 332 | 511 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -134 | 1024
2022-12-22 | 5:00 | 1046 | 332 | 530 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -135 | 1046
2022-12-22 | 6:00 | 1101 | 332 | 586 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -136 | 1101
2022-12-22 | 7:00 | 1165 | 332 | 650 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 177 | 0 | 0 | -138 | 1165
2022-12-22 | 8:00 | 1211 | 332 | 579 | 55 | 26 | 59 | 133 | 0 | 167 | 0 | 0 | -140 | 1211
2022-12-22 | 9:00 | 1192 | 332 | 506 | 79 | 26 | 59 | 306 | 0 | 175 | 0 | -152 | -139 | 1192
2022-12-22 | 10:00 | 1162 | 332 | 395 | 77 | 26 | 59 | 478 | 0 | 155 | 0 | -224 | -136 | 1162
2022-12-22 | 11:00 | 1140 | 332 | 313 | 60 | 26 | 59 | 563 | 0 | 146 | 0 | -224 | -135 | 1140
2022-12-22 | 12:00 | 1120 | 332 | 349 | 43 | 26 | 59 | 532 | 0 | 136 | 0 | -224 | -133 | 1120
2022-12-22 | 13:00 | 1185 | 332 | 507 | 43 | 26 | 59 | 385 | 0 | 147 | 0 | -181 | -133 | 1185
2022-12-22 | 14:00 | 1217 | 332 | 519 | 45 | 26 | 59 | 284 | 0 | 132 | 0 | -46 | -134 | 1217
2022-12-22 | 15:00 | 1249 | 332 | 648 | 46 | 26 | 59 | 126 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 1249
2022-12-22 | 16:00 | 1300 | 332 | 770 | 49 | 26 | 59 | 31 | 0 | 167 | 0 | 3 | -137 | 1300
2022-12-22 | 17:00 | 1364 | 332 | 794 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 177 | 0 | 56 | -141 | 1364
2022-12-22 | 18:00 | 1375 | 332 | 793 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 50 | -143 | 1375
2022-12-22 | 19:00 | 1355 | 332 | 792 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 183 | 0 | 24 | -141 | 1355
2022-12-22 | 20:00 | 1314 | 332 | 771 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -139 | 1314
2022-12-22 | 21:00 | 1259 | 332 | 734 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -136 | 1259
2022-12-22 | 22:00 | 1193 | 332 | 671 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -132 | 1193
2022-12-22 | 23:00 | 1135 | 332 | 631 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -129 | 1135
2022-12-23 | 0:00 | 1071 | 332 | 590 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -126 | 1071
2022-12-23 | 1:00 | 1059 | 332 | 562 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -126 | 1059
2022-12-23 | 2:00 | 1089 | 332 | 590 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -129 | 1089
2022-12-23 | 3:00 | 1123 | 332 | 623 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -133 | 1123
2022-12-23 | 4:00 | 1136 | 332 | 645 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1136
2022-12-23 | 5:00 | 1162 | 332 | 672 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -135 | 1162
2022-12-23 | 6:00 | 1241 | 332 | 735 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 33 | -136 | 1241
2022-12-23 | 7:00 | 1337 | 332 | 749 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 149 | 0 | 101 | -138 | 1337
2022-12-23 | 8:00 | 1435 | 332 | 742 | 55 | 26 | 59 | 114 | 0 | 162 | 0 | 85 | -140 | 1435
2022-12-23 | 9:00 | 1491 | 332 | 713 | 79 | 26 | 59 | 254 | 0 | 162 | 0 | 5 | -139 | 1491
2022-12-23 | 10:00 | 1453 | 332 | 554 | 77 | 26 | 59 | 379 | 0 | 162 | 0 | 0 | -136 | 1453
2022-12-23 | 11:00 | 1424 | 332 | 475 | 60 | 26 | 59 | 437 | 0 | 170 | 0 | 0 | -135 | 1424
2022-12-23 | 12:00 | 1366 | 332 | 488 | 43 | 26 | 59 | 471 | 0 | 182 | 0 | -102 | -133 | 1366
2022-12-23 | 13:00 | 1365 | 332 | 504 | 43 | 26 | 59 | 440 | 0 | 177 | 0 | -83 | -133 | 1365
2022-12-23 | 14:00 | 1342 | 332 | 521 | 45 | 26 | 59 | 330 | 0 | 177 | 0 | -14 | -134 | 1342
2022-12-23 | 15:00 | 1361 | 332 | 668 | 46 | 26 | 59 | 181 | 0 | 183 | 0 | 0 | -134 | 1361
2022-12-23 | 16:00 | 1406 | 332 | 792 | 49 | 26 | 59 | 49 | 0 | 181 | 0 | 55 | -137 | 1406
2022-12-23 | 17:00 | 1449 | 332 | 792 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 177 | 0 | 143 | -141 | 1449
2022-12-23 | 18:00 | 1462 | 332 | 791 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 144 | -143 | 1462
2022-12-23 | 19:00 | 1426 | 332 | 792 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 109 | -141 | 1426
2022-12-23 | 20:00 | 1373 | 332 | 794 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | -139 | 1373
2022-12-23 | 21:00 | 1311 | 332 | 782 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | -136 | 1311
2022-12-23 | 22:00 | 1237 | 332 | 715 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -132 | 1237
2022-12-23 | 23:00 | 1170 | 332 | 653 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -129 | 1170
2022-12-24 | 0:00 | 1103 | 332 | 596 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -121 | 1103
2022-12-24 | 1:00 | 1079 | 332 | 555 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -121 | 1079
2022-12-24 | 2:00 | 1096 | 332 | 583 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -125 | 1096
2022-12-24 | 3:00 | 1114 | 332 | 631 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -129 | 1114
2022-12-24 | 4:00 | 1113 | 332 | 643 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -131 | 1113
2022-12-24 | 5:00 | 1103 | 332 | 652 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -130 | 1103
2022-12-24 | 6:00 | 1118 | 332 | 671 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 1118
2022-12-24 | 7:00 | 1188 | 332 | 733 | 46 | 26 | 59 | 9 | 0 | 109 | 0 | 3 | -129 | 1188
2022-12-24 | 8:00 | 1274 | 332 | 730 | 55 | 26 | 59 | 89 | 0 | 97 | 0 | 15 | -129 | 1274
2022-12-24 | 9:00 | 1285 | 332 | 605 | 79 | 26 | 59 | 226 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 1285
2022-12-24 | 10:00 | 1244 | 332 | 442 | 77 | 26 | 59 | 371 | 0 | 85 | 0 | -22 | -126 | 1244
2022-12-24 | 11:00 | 1213 | 332 | 457 | 60 | 26 | 59 | 416 | 0 | 88 | 0 | -99 | -126 | 1213
2022-12-24 | 12:00 | 1182 | 332 | 491 | 43 | 26 | 59 | 435 | 0 | 92 | 0 | -170 | -126 | 1182
2022-12-24 | 13:00 | 1148 | 332 | 491 | 43 | 26 | 59 | 387 | 0 | 91 | 0 | -156 | -125 | 1148
2022-12-24 | 14:00 | 1125 | 332 | 491 | 45 | 26 | 59 | 319 | 0 | 95 | 0 | -117 | -125 | 1125
2022-12-24 | 15:00 | 1137 | 332 | 517 | 46 | 26 | 59 | 208 | 0 | 97 | 0 | -22 | -126 | 1137
2022-12-24 | 16:00 | 1192 | 332 | 694 | 49 | 26 | 59 | 71 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 1192
2022-12-24 | 17:00 | 1266 | 332 | 750 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 81 | 0 | 91 | -135 | 1266
2022-12-24 | 18:00 | 1305 | 332 | 750 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 126 | -138 | 1305
2022-12-24 | 19:00 | 1278 | 332 | 749 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 98 | -137 | 1278
2022-12-24 | 20:00 | 1245 | 332 | 751 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 63 | -135 | 1245
2022-12-24 | 21:00 | 1200 | 332 | 753 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 21 | -132 | 1200
2022-12-24 | 22:00 | 1146 | 332 | 727 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 1146
2022-12-24 | 23:00 | 1102 | 332 | 712 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -124 | 1102
2022-12-25 | 0:00 | 1044 | 332 | 663 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 1044
2022-12-25 | 1:00 | 1026 | 332 | 627 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 1026
2022-12-25 | 2:00 | 1048 | 332 | 644 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 1048
2022-12-25 | 3:00 | 1066 | 332 | 653 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -129 | 1066
2022-12-25 | 4:00 | 1060 | 332 | 648 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -131 | 1060
2022-12-25 | 5:00 | 1037 | 332 | 637 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -130 | 1037
2022-12-25 | 6:00 | 1026 | 332 | 622 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -129 | 1026
2022-12-25 | 7:00 | 1069 | 332 | 654 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 1069
2022-12-25 | 8:00 | 1105 | 332 | 572 | 55 | 26 | 59 | 128 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 1105
2022-12-25 | 9:00 | 1099 | 332 | 429 | 79 | 26 | 59 | 313 | 0 | 60 | 0 | -72 | -127 | 1099
2022-12-25 | 10:00 | 1057 | 332 | 368 | 77 | 26 | 59 | 499 | 0 | 46 | 0 | -224 | -126 | 1057
2022-12-25 | 11:00 | 1011 | 332 | 182 | 60 | 26 | 59 | 654 | -3 | 51 | 0 | -224 | -126 | 1011
2022-12-25 | 12:00 | 969 | 332 | 155 | 43 | 26 | 59 | 703 | -73 | 74 | 0 | -224 | -126 | 969
2022-12-25 | 13:00 | 925 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 716 | -160 | 106 | 0 | -224 | -125 | 925
2022-12-25 | 14:00 | 882 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 605 | -106 | 118 | 0 | -224 | -125 | 882
2022-12-25 | 15:00 | 906 | 332 | 288 | 46 | 26 | 59 | 375 | 0 | 130 | 0 | -224 | -126 | 906
2022-12-25 | 16:00 | 981 | 332 | 448 | 49 | 26 | 59 | 124 | 0 | 141 | 0 | -69 | -129 | 981
2022-12-25 | 17:00 | 1099 | 332 | 605 | 60 | 26 | 59 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 | -135 | 1099
2022-12-25 | 18:00 | 1159 | 332 | 671 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -138 | 1159
2022-12-25 | 19:00 | 1154 | 332 | 661 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -137 | 1154
2022-12-25 | 20:00 | 1137 | 332 | 634 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1137
2022-12-25 | 21:00 | 1098 | 332 | 622 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -132 | 1098
2022-12-25 | 22:00 | 1051 | 332 | 593 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -127 | 1051
2022-12-25 | 23:00 | 1003 | 332 | 584 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 1003
2022-12-26 | 0:00 | 960 | 332 | 549 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 960
2022-12-26 | 1:00 | 959 | 332 | 530 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 959
2022-12-26 | 2:00 | 999 | 332 | 575 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -129 | 999
2022-12-26 | 3:00 | 1032 | 332 | 622 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 1032
2022-12-26 | 4:00 | 1051 | 332 | 626 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 41 | -134 | 1051
2022-12-26 | 5:00 | 1076 | 332 | 625 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 83 | -135 | 1076
2022-12-26 | 6:00 | 1143 | 332 | 682 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 98 | -136 | 1143
2022-12-26 | 7:00 | 1239 | 332 | 663 | 46 | 26 | 59 | 17 | 0 | 30 | 0 | 204 | -138 | 1239
2022-12-26 | 8:00 | 1278 | 332 | 630 | 55 | 26 | 59 | 192 | 0 | 20 | 0 | 104 | -140 | 1278
2022-12-26 | 9:00 | 1217 | 332 | 462 | 79 | 26 | 59 | 461 | 0 | 14 | 0 | -77 | -139 | 1217
2022-12-26 | 10:00 | 1136 | 332 | 286 | 77 | 26 | 59 | 709 | 0 | 7 | 0 | -224 | -136 | 1136
2022-12-26 | 11:00 | 1094 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 854 | -66 | 17 | 0 | -224 | -135 | 1094
2022-12-26 | 12:00 | 1039 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 897 | -161 | 28 | 0 | -224 | -133 | 1039
2022-12-26 | 13:00 | 1037 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 832 | -101 | 32 | 0 | -224 | -133 | 1037
2022-12-26 | 14:00 | 1022 | 332 | 214 | 45 | 26 | 59 | 674 | -4 | 34 | 0 | -224 | -134 | 1022
2022-12-26 | 15:00 | 1051 | 332 | 418 | 46 | 26 | 59 | 421 | 0 | 38 | 0 | -155 | -134 | 1051
2022-12-26 | 16:00 | 1116 | 332 | 633 | 49 | 26 | 59 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 1116
2022-12-26 | 17:00 | 1199 | 332 | 738 | 60 | 26 | 59 | 3 | 0 | 24 | 0 | 98 | -141 | 1199
2022-12-26 | 18:00 | 1248 | 332 | 737 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 129 | -143 | 1248
2022-12-26 | 19:00 | 1234 | 332 | 737 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 | -141 | 1234
2022-12-26 | 20:00 | 1203 | 332 | 738 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 | -139 | 1203
2022-12-26 | 21:00 | 1161 | 332 | 740 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | -136 | 1161
2022-12-26 | 22:00 | 1104 | 332 | 712 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1104
2022-12-26 | 23:00 | 1051 | 332 | 677 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 1051
2022-12-27 | 0:00 | 1002 | 332 | 621 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 1002
2022-12-27 | 1:00 | 999 | 332 | 605 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -126 | 999
2022-12-27 | 2:00 | 1040 | 332 | 646 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 1040
2022-12-27 | 3:00 | 1070 | 332 | 684 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | -133 | 1070
2022-12-27 | 4:00 | 1083 | 332 | 657 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | -134 | 1083
2022-12-27 | 5:00 | 1106 | 332 | 625 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 | -135 | 1106
2022-12-27 | 6:00 | 1166 | 332 | 622 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 178 | -136 | 1166
2022-12-27 | 7:00 | 1250 | 332 | 666 | 46 | 26 | 59 | 15 | 0 | 40 | 0 | 204 | -138 | 1250
2022-12-27 | 8:00 | 1286 | 332 | 630 | 55 | 26 | 59 | 177 | 0 | 32 | 0 | 115 | -140 | 1286
2022-12-27 | 9:00 | 1201 | 332 | 468 | 79 | 26 | 59 | 434 | 0 | 18 | 0 | -76 | -139 | 1201
2022-12-27 | 10:00 | 1110 | 332 | 272 | 77 | 26 | 59 | 693 | 0 | 11 | 0 | -224 | -136 | 1110
2022-12-27 | 11:00 | 1066 | 332 | 172 | 60 | 26 | 59 | 865 | -97 | 8 | 0 | -224 | -135 | 1066
2022-12-27 | 12:00 | 1005 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 894 | -172 | 9 | 0 | -224 | -133 | 1005
2022-12-27 | 13:00 | 989 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 794 | -85 | 7 | 0 | -224 | -133 | 989
2022-12-27 | 14:00 | 983 | 332 | 237 | 45 | 26 | 59 | 634 | 0 | 8 | 0 | -224 | -134 | 983
2022-12-27 | 15:00 | 1011 | 332 | 428 | 46 | 26 | 59 | 404 | 0 | 4 | 0 | -154 | -134 | 1011
2022-12-27 | 16:00 | 1077 | 332 | 606 | 49 | 26 | 59 | 137 | 0 | 3 | 0 | 2 | -137 | 1077
2022-12-27 | 17:00 | 1149 | 332 | 680 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 3 | 0 | 126 | -141 | 1149
2022-12-27 | 18:00 | 1205 | 332 | 680 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 | -143 | 1205
2022-12-27 | 19:00 | 1198 | 332 | 679 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | -141 | 1198
2022-12-27 | 20:00 | 1172 | 332 | 681 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | -139 | 1172
2022-12-27 | 21:00 | 1136 | 332 | 681 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | -136 | 1136
2022-12-27 | 22:00 | 1083 | 332 | 682 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -132 | 1083
2022-12-27 | 23:00 | 1039 | 332 | 647 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | -129 | 1039
2022-12-28 | 0:00 | 986 | 332 | 617 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -121 | 986
2022-12-28 | 1:00 | 979 | 332 | 587 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 979
2022-12-28 | 2:00 | 1016 | 332 | 620 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -123 | 1016
2022-12-28 | 3:00 | 1046 | 332 | 639 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | -126 | 1046
2022-12-28 | 4:00 | 1057 | 332 | 637 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | -127 | 1057
2022-12-28 | 5:00 | 1069 | 332 | 638 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 57 | -126 | 1069
2022-12-28 | 6:00 | 1115 | 332 | 637 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | -124 | 1115
2022-12-28 | 7:00 | 1187 | 332 | 634 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 41 | 0 | 162 | -126 | 1187
2022-12-28 | 8:00 | 1229 | 332 | 614 | 55 | 26 | 59 | 145 | 0 | 42 | 0 | 87 | -131 | 1229
2022-12-28 | 9:00 | 1174 | 332 | 462 | 79 | 26 | 59 | 341 | 0 | 36 | 0 | -30 | -131 | 1174
2022-12-28 | 10:00 | 1101 | 332 | 386 | 77 | 26 | 59 | 529 | 0 | 33 | 0 | -214 | -127 | 1101
2022-12-28 | 11:00 | 1058 | 332 | 191 | 60 | 26 | 59 | 692 | -2 | 48 | 0 | -224 | -124 | 1058
2022-12-28 | 12:00 | 1025 | 332 | 184 | 43 | 26 | 59 | 677 | -4 | 53 | 0 | -224 | -121 | 1025
2022-12-28 | 13:00 | 1035 | 332 | 358 | 43 | 26 | 59 | 514 | 0 | 46 | 0 | -224 | -119 | 1035
2022-12-28 | 14:00 | 1038 | 332 | 430 | 45 | 26 | 59 | 356 | 0 | 46 | 0 | -138 | -118 | 1038
2022-12-28 | 15:00 | 1052 | 332 | 487 | 46 | 26 | 59 | 169 | 0 | 53 | 0 | 0 | -120 | 1052
2022-12-28 | 16:00 | 1084 | 332 | 615 | 49 | 26 | 59 | 57 | 0 | 57 | 0 | 14 | -125 | 1084
2022-12-28 | 17:00 | 1139 | 332 | 636 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 73 | 0 | 83 | -132 | 1139
2022-12-28 | 18:00 | 1167 | 332 | 636 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 92 | -136 | 1167
2022-12-28 | 19:00 | 1151 | 332 | 636 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 66 | -135 | 1151
2022-12-28 | 20:00 | 1124 | 332 | 637 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 36 | -133 | 1124
2022-12-28 | 21:00 | 1088 | 332 | 617 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 16 | -131 | 1088
2022-12-28 | 22:00 | 1038 | 332 | 574 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 7 | -126 | 1038
2022-12-28 | 23:00 | 989 | 332 | 562 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | -123 | 989
2022-12-29 | 0:00 | 931 | 332 | 502 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -121 | 931
2022-12-29 | 1:00 | 925 | 332 | 474 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 925
2022-12-29 | 2:00 | 958 | 332 | 517 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -123 | 958
2022-12-29 | 3:00 | 993 | 332 | 559 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 11 | -126 | 993
2022-12-29 | 4:00 | 1005 | 332 | 558 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 12 | -127 | 1005
2022-12-29 | 5:00 | 1000 | 332 | 559 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | -126 | 1000
2022-12-29 | 6:00 | 1010 | 332 | 558 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 18 | -124 | 1010
2022-12-29 | 7:00 | 1063 | 332 | 557 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 84 | 0 | 71 | -126 | 1063
2022-12-29 | 8:00 | 1082 | 332 | 489 | 55 | 26 | 59 | 171 | 0 | 71 | 0 | 10 | -131 | 1082
2022-12-29 | 9:00 | 1023 | 332 | 405 | 79 | 26 | 59 | 383 | 0 | 49 | 0 | -179 | -131 | 1023
2022-12-29 | 10:00 | 965 | 332 | 191 | 77 | 26 | 59 | 609 | -9 | 31 | 0 | -224 | -127 | 965
2022-12-29 | 11:00 | 919 | 332 | 152 | 60 | 26 | 59 | 756 | -145 | 27 | 0 | -224 | -124 | 919
2022-12-29 | 12:00 | 902 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 807 | -191 | 19 | 0 | -224 | -121 | 902
2022-12-29 | 13:00 | 884 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 749 | -151 | 17 | 0 | -224 | -119 | 884
2022-12-29 | 14:00 | 871 | 332 | 155 | 45 | 26 | 59 | 618 | -42 | 20 | 0 | -224 | -118 | 871
2022-12-29 | 15:00 | 893 | 332 | 355 | 46 | 26 | 59 | 388 | 0 | 26 | 0 | -219 | -120 | 893
2022-12-29 | 16:00 | 956 | 332 | 485 | 49 | 26 | 59 | 128 | 0 | 40 | 0 | -38 | -125 | 956
2022-12-29 | 17:00 | 1069 | 332 | 557 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 48 | 0 | 115 | -132 | 1069
2022-12-29 | 18:00 | 1123 | 332 | 557 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 164 | -136 | 1123
2022-12-29 | 19:00 | 1115 | 332 | 557 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 156 | -135 | 1115
2022-12-29 | 20:00 | 1093 | 332 | 557 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 142 | -133 | 1093
2022-12-29 | 21:00 | 1046 | 332 | 558 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 91 | -131 | 1046
2022-12-29 | 22:00 | 1003 | 332 | 558 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49 | -126 | 1003
2022-12-29 | 23:00 | 956 | 332 | 558 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -123 | 956
2022-12-30 | 0:00 | 910 | 332 | 529 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 910
2022-12-30 | 1:00 | 897 | 332 | 500 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -121 | 897
2022-12-30 | 2:00 | 931 | 332 | 524 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | -123 | 931
2022-12-30 | 3:00 | 960 | 332 | 538 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 28 | -126 | 960
2022-12-30 | 4:00 | 971 | 332 | 516 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 61 | -127 | 971
2022-12-30 | 5:00 | 960 | 332 | 490 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 79 | -126 | 960
2022-12-30 | 6:00 | 957 | 332 | 489 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78 | -124 | 957
2022-12-30 | 7:00 | 1005 | 332 | 489 | 46 | 26 | 59 | 9 | 0 | 48 | 0 | 122 | -126 | 1005
2022-12-30 | 8:00 | 1033 | 332 | 468 | 55 | 26 | 59 | 112 | 0 | 48 | 0 | 64 | -131 | 1033
2022-12-30 | 9:00 | 1003 | 332 | 427 | 79 | 26 | 59 | 268 | 0 | 41 | 0 | -98 | -131 | 1003
2022-12-30 | 10:00 | 935 | 332 | 293 | 77 | 26 | 59 | 464 | 0 | 35 | 0 | -224 | -127 | 935
2022-12-30 | 11:00 | 902 | 332 | 157 | 60 | 26 | 59 | 600 | -11 | 27 | 0 | -224 | -124 | 902
2022-12-30 | 12:00 | 891 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 639 | -33 | 18 | 0 | -224 | -121 | 891
2022-12-30 | 13:00 | 862 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 623 | -44 | 15 | 0 | -224 | -119 | 862
2022-12-30 | 14:00 | 849 | 332 | 209 | 45 | 26 | 59 | 503 | 0 | 17 | 0 | -224 | -118 | 849
2022-12-30 | 15:00 | 868 | 332 | 390 | 46 | 26 | 59 | 315 | 0 | 11 | 0 | -191 | -120 | 868
2022-12-30 | 16:00 | 937 | 332 | 468 | 49 | 26 | 59 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 937
2022-12-30 | 17:00 | 1044 | 332 | 493 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 27 | 0 | 175 | -132 | 1044
2022-12-30 | 18:00 | 1100 | 332 | 508 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -136 | 1100
2022-12-30 | 19:00 | 1092 | 332 | 499 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1092
2022-12-30 | 20:00 | 1074 | 332 | 488 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 189 | -133 | 1074
2022-12-30 | 21:00 | 1042 | 332 | 489 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 158 | -131 | 1042
2022-12-30 | 22:00 | 992 | 332 | 489 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 114 | -126 | 992
2022-12-30 | 23:00 | 953 | 332 | 490 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 80 | -123 | 953
2022-12-31 | 0:00 | 906 | 332 | 525 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 906
2022-12-31 | 1:00 | 896 | 332 | 489 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -121 | 896
2022-12-31 | 2:00 | 922 | 332 | 499 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -123 | 922
2022-12-31 | 3:00 | 944 | 332 | 517 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -126 | 944
2022-12-31 | 4:00 | 945 | 332 | 526 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -127 | 945
2022-12-31 | 5:00 | 922 | 332 | 510 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -126 | 922
2022-12-31 | 6:00 | 901 | 332 | 479 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -124 | 901
2022-12-31 | 7:00 | 940 | 332 | 500 | 46 | 26 | 59 | 11 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 940
2022-12-31 | 8:00 | 957 | 332 | 434 | 55 | 26 | 59 | 147 | 0 | 82 | 0 | -47 | -131 | 957
2022-12-31 | 9:00 | 911 | 332 | 338 | 79 | 26 | 59 | 359 | 0 | 73 | 0 | -224 | -131 | 911
2022-12-31 | 10:00 | 859 | 332 | 152 | 77 | 26 | 59 | 567 | -76 | 73 | 0 | -224 | -127 | 859
2022-12-31 | 11:00 | 828 | 332 | 150 | 60 | 26 | 59 | 683 | -223 | 89 | 0 | -224 | -124 | 828
2022-12-31 | 12:00 | 844 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 741 | -265 | 103 | 0 | -224 | -121 | 844
2022-12-31 | 13:00 | 807 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 684 | -254 | 110 | 0 | -224 | -119 | 807
2022-12-31 | 14:00 | 758 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 588 | -201 | 102 | 0 | -224 | -118 | 758
2022-12-31 | 15:00 | 793 | 332 | 196 | 46 | 26 | 59 | 402 | -30 | 106 | 0 | -224 | -120 | 793
2022-12-31 | 16:00 | 883 | 332 | 406 | 49 | 26 | 59 | 144 | 0 | 104 | 0 | -112 | -125 | 883
2022-12-31 | 17:00 | 992 | 332 | 511 | 60 | 26 | 59 | 5 | 0 | 87 | 0 | 44 | -132 | 992
2022-12-31 | 18:00 | 1038 | 332 | 505 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 | -136 | 1038
2022-12-31 | 19:00 | 1020 | 332 | 448 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 143 | -135 | 1020
2022-12-31 | 20:00 | 1004 | 332 | 448 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 117 | -133 | 1004
2022-12-31 | 21:00 | 980 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 95 | -131 | 980
2022-12-31 | 22:00 | 952 | 332 | 447 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 88 | -126 | 952
2022-12-31 | 23:00 | 956 | 332 | 447 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 119 | -123 | 956
2023-01-01 | 0:00 | 931 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 84 | -121 | 931
2023-01-01 | 1:00 | 921 | 332 | 447 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 43 | -121 | 921
2023-01-01 | 2:00 | 942 | 332 | 446 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 64 | -123 | 942
2023-01-01 | 3:00 | 956 | 332 | 447 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 91 | -126 | 956
2023-01-01 | 4:00 | 950 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 88 | -127 | 950
2023-01-01 | 5:00 | 918 | 332 | 446 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | -126 | 918
2023-01-01 | 6:00 | 875 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 14 | -124 | 875
2023-01-01 | 7:00 | 895 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 77 | 0 | 22 | -126 | 895
2023-01-01 | 8:00 | 920 | 332 | 347 | 52 | 26 | 59 | 192 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 920
2023-01-01 | 9:00 | 844 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 431 | -6 | 54 | -11 | -137 | -131 | 844
2023-01-01 | 10:00 | 792 | 332 | 150 | 73 | 26 | 59 | 689 | -247 | 76 | -15 | -224 | -127 | 792
2023-01-01 | 11:00 | 758 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 862 | -440 | 76 | -15 | -224 | -124 | 758
2023-01-01 | 12:00 | 732 | 332 | 149 | 41 | 26 | 59 | 905 | -496 | 76 | -15 | -224 | -121 | 732
2023-01-01 | 13:00 | 697 | 332 | 148 | 41 | 26 | 59 | 814 | -441 | 76 | -15 | -224 | -119 | 697
2023-01-01 | 14:00 | 689 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 657 | -294 | 74 | -15 | -224 | -118 | 689
2023-01-01 | 15:00 | 710 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 420 | -69 | 80 | 0 | -211 | -120 | 710
2023-01-01 | 16:00 | 770 | 332 | 242 | 47 | 26 | 59 | 139 | 0 | 55 | 0 | -5 | -125 | 770
2023-01-01 | 17:00 | 878 | 332 | 436 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 76 | 0 | 20 | -132 | 878
2023-01-01 | 18:00 | 932 | 332 | 448 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 48 | -136 | 932
2023-01-01 | 19:00 | 939 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 54 | -135 | 939
2023-01-01 | 20:00 | 940 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 | -133 | 940
2023-01-01 | 21:00 | 926 | 332 | 447 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | -131 | 926
2023-01-01 | 22:00 | 898 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 33 | -126 | 898
2023-01-01 | 23:00 | 874 | 332 | 445 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 23 | -123 | 874
2023-01-02 | 0:00 | 835 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | -121 | 835
2023-01-02 | 1:00 | 828 | 332 | 408 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -121 | 828
2023-01-02 | 2:00 | 864 | 332 | 441 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | -123 | 864
2023-01-02 | 3:00 | 904 | 332 | 445 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 51 | -126 | 904
2023-01-02 | 4:00 | 904 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 52 | -127 | 904
2023-01-02 | 5:00 | 886 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 31 | -126 | 886
2023-01-02 | 6:00 | 862 | 332 | 446 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 | -124 | 862
2023-01-02 | 7:00 | 887 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 9 | 0 | 55 | 0 | 43 | -126 | 887
2023-01-02 | 8:00 | 918 | 332 | 322 | 52 | 26 | 59 | 158 | 0 | 46 | 0 | 54 | -131 | 918
2023-01-02 | 9:00 | 868 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 399 | 0 | 32 | -6 | -69 | -131 | 868
2023-01-02 | 10:00 | 800 | 332 | 151 | 73 | 26 | 59 | 655 | -172 | 34 | -7 | -224 | -127 | 800
2023-01-02 | 11:00 | 773 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 853 | -384 | 34 | -7 | -224 | -124 | 773
2023-01-02 | 12:00 | 753 | 332 | 150 | 41 | 26 | 59 | 918 | -455 | 34 | -7 | -224 | -121 | 753
2023-01-02 | 13:00 | 729 | 332 | 149 | 41 | 26 | 59 | 853 | -422 | 42 | -8 | -224 | -119 | 729
2023-01-02 | 14:00 | 715 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 675 | -271 | 55 | -11 | -224 | -118 | 715
2023-01-02 | 15:00 | 728 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 408 | -46 | 61 | 0 | -185 | -120 | 728
2023-01-02 | 16:00 | 804 | 332 | 263 | 47 | 26 | 59 | 145 | 0 | 57 | 0 | 0 | -125 | 804
2023-01-02 | 17:00 | 908 | 332 | 447 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 63 | 0 | 50 | -132 | 908
2023-01-02 | 18:00 | 974 | 332 | 449 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 104 | -136 | 974
2023-01-02 | 19:00 | 981 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 99 | -135 | 981
2023-01-02 | 20:00 | 979 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 91 | -133 | 979
2023-01-02 | 21:00 | 965 | 332 | 448 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 93 | -131 | 965
2023-01-02 | 22:00 | 933 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 64 | -126 | 933
2023-01-02 | 23:00 | 906 | 332 | 446 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 56 | -123 | 906
2023-01-03 | 0:00 | 871 | 332 | 444 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | -124 | 871
2023-01-03 | 1:00 | 872 | 332 | 444 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | -124 | 872
2023-01-03 | 2:00 | 910 | 332 | 446 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | -127 | 910
2023-01-03 | 3:00 | 944 | 332 | 446 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100 | -130 | 944
2023-01-03 | 4:00 | 945 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 88 | -131 | 945
2023-01-03 | 5:00 | 927 | 332 | 446 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 64 | -128 | 927
2023-01-03 | 6:00 | 910 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 43 | -126 | 910
2023-01-03 | 7:00 | 956 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 17 | 0 | 85 | 0 | 73 | -127 | 956
2023-01-03 | 8:00 | 975 | 332 | 353 | 52 | 26 | 59 | 209 | 0 | 72 | 0 | 3 | -131 | 975
2023-01-03 | 9:00 | 909 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 445 | 0 | 55 | 0 | -122 | -131 | 909
2023-01-03 | 10:00 | 855 | 332 | 151 | 73 | 26 | 59 | 633 | -118 | 53 | 0 | -224 | -130 | 855
2023-01-03 | 11:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 739 | -227 | 55 | 0 | -224 | -128 | 840
2023-01-03 | 12:00 | 834 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 885 | -375 | 64 | 0 | -224 | -126 | 834
2023-01-03 | 13:00 | 793 | 332 | 150 | 41 | 26 | 59 | 856 | -395 | 73 | 0 | -224 | -125 | 793
2023-01-03 | 14:00 | 769 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 705 | -272 | 74 | 0 | -224 | -123 | 769
2023-01-03 | 15:00 | 771 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 476 | -64 | 73 | 0 | -201 | -123 | 771
2023-01-03 | 16:00 | 856 | 332 | 308 | 47 | 26 | 59 | 173 | 0 | 73 | 0 | -36 | -126 | 856
2023-01-03 | 17:00 | 975 | 332 | 533 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 76 | 0 | 19 | -134 | 975
2023-01-03 | 18:00 | 1052 | 332 | 562 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 65 | -139 | 1052
2023-01-03 | 19:00 | 1060 | 332 | 560 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 73 | -139 | 1060
2023-01-03 | 20:00 | 1055 | 332 | 536 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 98 | -136 | 1055
2023-01-03 | 21:00 | 1032 | 332 | 491 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 120 | -134 | 1032
2023-01-03 | 22:00 | 984 | 332 | 491 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 81 | -130 | 984
2023-01-03 | 23:00 | 945 | 332 | 491 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | -127 | 945
2023-01-04 | 0:00 | 901 | 332 | 477 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | -126 | 901
2023-01-04 | 1:00 | 898 | 332 | 463 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -126 | 898
2023-01-04 | 2:00 | 932 | 332 | 477 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | -129 | 932
2023-01-04 | 3:00 | 972 | 332 | 477 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | -132 | 972
2023-01-04 | 4:00 | 976 | 332 | 477 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 91 | -134 | 976
2023-01-04 | 5:00 | 962 | 332 | 478 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 82 | -134 | 962
2023-01-04 | 6:00 | 997 | 332 | 478 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 121 | -136 | 997
2023-01-04 | 7:00 | 1076 | 332 | 490 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 78 | 0 | 171 | -140 | 1076
2023-01-04 | 8:00 | 1120 | 332 | 467 | 52 | 26 | 59 | 218 | 0 | 61 | 0 | 51 | -146 | 1120
2023-01-04 | 9:00 | 1033 | 332 | 350 | 75 | 26 | 59 | 502 | 0 | 54 | 0 | -220 | -145 | 1033
2023-01-04 | 10:00 | 963 | 332 | 169 | 73 | 26 | 59 | 753 | -147 | 64 | 0 | -224 | -142 | 963
2023-01-04 | 11:00 | 952 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 941 | -335 | 66 | 0 | -224 | -139 | 952
2023-01-04 | 12:00 | 936 | 332 | 169 | 41 | 26 | 59 | 983 | -385 | 72 | 0 | -224 | -137 | 936
2023-01-04 | 13:00 | 911 | 332 | 168 | 41 | 26 | 59 | 912 | -351 | 85 | 0 | -224 | -137 | 911
2023-01-04 | 14:00 | 881 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 744 | -223 | 91 | 0 | -224 | -136 | 881
2023-01-04 | 15:00 | 905 | 332 | 252 | 44 | 26 | 59 | 491 | -20 | 81 | 0 | -224 | -136 | 905
2023-01-04 | 16:00 | 976 | 332 | 494 | 47 | 26 | 59 | 174 | 0 | 74 | 0 | -91 | -139 | 976
2023-01-04 | 17:00 | 1080 | 332 | 650 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 63 | 0 | 28 | -142 | 1080
2023-01-04 | 18:00 | 1149 | 332 | 660 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 93 | -146 | 1149
2023-01-04 | 19:00 | 1145 | 332 | 660 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 95 | -144 | 1145
2023-01-04 | 20:00 | 1131 | 332 | 661 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 79 | -140 | 1131
2023-01-04 | 21:00 | 1085 | 332 | 661 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -137 | 1085
2023-01-04 | 22:00 | 1023 | 332 | 625 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 1023
2023-01-04 | 23:00 | 976 | 332 | 586 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -128 | 976
2023-01-05 | 0:00 | 932 | 332 | 548 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -126 | 932
2023-01-05 | 1:00 | 932 | 332 | 530 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -126 | 932
2023-01-05 | 2:00 | 970 | 332 | 568 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 970
2023-01-05 | 3:00 | 1005 | 332 | 592 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26 | -132 | 1005
2023-01-05 | 4:00 | 1017 | 332 | 570 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 65 | -134 | 1017
2023-01-05 | 5:00 | 1036 | 332 | 570 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 81 | -134 | 1036
2023-01-05 | 6:00 | 1090 | 332 | 569 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 144 | -136 | 1090
2023-01-05 | 7:00 | 1181 | 332 | 585 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 60 | 0 | 200 | -140 | 1181
2023-01-05 | 8:00 | 1251 | 332 | 576 | 52 | 26 | 59 | 187 | 0 | 59 | 0 | 106 | -146 | 1251
2023-01-05 | 9:00 | 1201 | 332 | 457 | 75 | 26 | 59 | 425 | 0 | 45 | 0 | -73 | -145 | 1201
2023-01-05 | 10:00 | 1123 | 332 | 323 | 73 | 26 | 59 | 640 | 0 | 36 | 0 | -224 | -142 | 1123
2023-01-05 | 11:00 | 1085 | 332 | 178 | 57 | 26 | 59 | 788 | -25 | 33 | 0 | -224 | -139 | 1085
2023-01-05 | 12:00 | 1032 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 851 | -118 | 32 | 0 | -224 | -137 | 1032
2023-01-05 | 13:00 | 1022 | 332 | 171 | 41 | 26 | 59 | 799 | -81 | 36 | 0 | -224 | -137 | 1022
2023-01-05 | 14:00 | 1009 | 332 | 246 | 43 | 26 | 59 | 650 | 0 | 13 | 0 | -224 | -136 | 1009
2023-01-05 | 15:00 | 1027 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 404 | 0 | 12 | 0 | -148 | -136 | 1027
2023-01-05 | 16:00 | 1082 | 332 | 580 | 47 | 26 | 59 | 136 | 0 | 28 | 0 | 13 | -139 | 1082
2023-01-05 | 17:00 | 1157 | 332 | 625 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 42 | 0 | 152 | -142 | 1157
2023-01-05 | 18:00 | 1210 | 332 | 625 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 186 | -146 | 1210
2023-01-05 | 19:00 | 1193 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 164 | -144 | 1193
2023-01-05 | 20:00 | 1162 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 115 | -140 | 1162
2023-01-05 | 21:00 | 1115 | 332 | 626 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | -137 | 1115
2023-01-05 | 22:00 | 1055 | 332 | 627 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 28 | -132 | 1055
2023-01-05 | 23:00 | 1006 | 332 | 591 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33 | -128 | 1006
2023-01-06 | 0:00 | 953 | 332 | 566 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 953
2023-01-06 | 1:00 | 948 | 332 | 549 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 948
2023-01-06 | 2:00 | 984 | 332 | 591 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 984
2023-01-06 | 3:00 | 1018 | 332 | 628 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | -132 | 1018
2023-01-06 | 4:00 | 1030 | 332 | 628 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | -134 | 1030
2023-01-06 | 5:00 | 1051 | 332 | 627 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 71 | -134 | 1051
2023-01-06 | 6:00 | 1106 | 332 | 627 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 138 | -136 | 1106
2023-01-06 | 7:00 | 1190 | 332 | 645 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 16 | 0 | 198 | -140 | 1190
2023-01-06 | 8:00 | 1257 | 332 | 654 | 52 | 26 | 59 | 145 | 0 | 13 | 0 | 122 | -146 | 1257
2023-01-06 | 9:00 | 1231 | 332 | 521 | 75 | 26 | 59 | 361 | 0 | 8 | 0 | -6 | -145 | 1231
2023-01-06 | 10:00 | 1157 | 332 | 447 | 73 | 26 | 59 | 533 | 0 | 4 | 0 | -175 | -142 | 1157
2023-01-06 | 11:00 | 1128 | 332 | 445 | 57 | 26 | 59 | 555 | 0 | 5 | 0 | -212 | -139 | 1128
2023-01-06 | 12:00 | 1094 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 460 | 0 | 3 | 0 | -135 | -137 | 1094
2023-01-06 | 13:00 | 1129 | 332 | 480 | 41 | 26 | 59 | 330 | 0 | 5 | 0 | -7 | -137 | 1129
2023-01-06 | 14:00 | 1118 | 332 | 555 | 43 | 26 | 59 | 229 | 0 | 10 | 0 | 0 | -136 | 1118
2023-01-06 | 15:00 | 1115 | 332 | 607 | 44 | 26 | 59 | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | -136 | 1115
2023-01-06 | 16:00 | 1134 | 332 | 704 | 47 | 26 | 59 | 81 | 0 | 17 | 0 | 7 | -139 | 1134
2023-01-06 | 17:00 | 1193 | 332 | 740 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 108 | -142 | 1193
2023-01-06 | 18:00 | 1220 | 332 | 740 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 | -146 | 1220
2023-01-06 | 19:00 | 1188 | 332 | 741 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | -144 | 1188
2023-01-06 | 20:00 | 1143 | 332 | 741 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -140 | 1143
2023-01-06 | 21:00 | 1095 | 332 | 733 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -137 | 1095
2023-01-06 | 22:00 | 1032 | 332 | 678 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 1032
2023-01-06 | 23:00 | 978 | 332 | 631 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -128 | 978
2023-01-07 | 0:00 | 913 | 332 | 563 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 913
2023-01-07 | 1:00 | 903 | 332 | 519 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 903
2023-01-07 | 2:00 | 938 | 332 | 543 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -127 | 938
2023-01-07 | 3:00 | 975 | 332 | 570 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 975
2023-01-07 | 4:00 | 986 | 332 | 533 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -131 | 986
2023-01-07 | 5:00 | 977 | 332 | 485 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -128 | 977
2023-01-07 | 6:00 | 977 | 332 | 467 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -126 | 977
2023-01-07 | 7:00 | 1029 | 332 | 493 | 44 | 26 | 59 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | -127 | 1029
2023-01-07 | 8:00 | 1092 | 332 | 447 | 52 | 26 | 59 | 122 | 0 | 212 | 0 | -27 | -131 | 1092
2023-01-07 | 9:00 | 1082 | 332 | 416 | 75 | 26 | 59 | 294 | 0 | 206 | 0 | -195 | -131 | 1082
2023-01-07 | 10:00 | 1045 | 332 | 263 | 73 | 26 | 59 | 458 | 0 | 188 | 0 | -224 | -130 | 1045
2023-01-07 | 11:00 | 1021 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 550 | -12 | 193 | 0 | -224 | -128 | 1021
2023-01-07 | 12:00 | 1005 | 332 | 155 | 41 | 26 | 59 | 625 | -78 | 195 | 0 | -224 | -126 | 1005
2023-01-07 | 13:00 | 999 | 332 | 154 | 41 | 26 | 59 | 601 | -65 | 200 | 0 | -224 | -125 | 999
2023-01-07 | 14:00 | 979 | 332 | 182 | 43 | 26 | 59 | 491 | -7 | 200 | 0 | -224 | -123 | 979
2023-01-07 | 15:00 | 990 | 332 | 359 | 44 | 26 | 59 | 330 | 0 | 187 | 0 | -224 | -123 | 990
2023-01-07 | 16:00 | 1028 | 332 | 451 | 47 | 26 | 59 | 125 | 0 | 179 | 0 | -65 | -126 | 1028
2023-01-07 | 17:00 | 1102 | 332 | 512 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 167 | 0 | 75 | -134 | 1102
2023-01-07 | 18:00 | 1138 | 332 | 513 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 118 | -139 | 1138
2023-01-07 | 19:00 | 1115 | 332 | 513 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 100 | -139 | 1115
2023-01-07 | 20:00 | 1083 | 332 | 512 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 83 | -136 | 1083
2023-01-07 | 21:00 | 1048 | 332 | 514 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 76 | -134 | 1048
2023-01-07 | 22:00 | 1004 | 332 | 514 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 43 | -130 | 1004
2023-01-07 | 23:00 | 965 | 332 | 514 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 29 | -127 | 965
2023-01-08 | 0:00 | 920 | 332 | 503 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | -124 | 920
2023-01-08 | 1:00 | 918 | 332 | 483 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 918
2023-01-08 | 2:00 | 966 | 332 | 539 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | -127 | 966
2023-01-08 | 3:00 | 1004 | 332 | 561 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 42 | -130 | 1004
2023-01-08 | 4:00 | 1014 | 332 | 560 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 | -131 | 1014
2023-01-08 | 5:00 | 997 | 332 | 561 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 47 | -128 | 997
2023-01-08 | 6:00 | 982 | 332 | 526 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 55 | -126 | 982
2023-01-08 | 7:00 | 1012 | 332 | 491 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 60 | 0 | 113 | -127 | 1012
2023-01-08 | 8:00 | 1029 | 332 | 449 | 52 | 26 | 59 | 208 | 0 | 48 | 0 | -14 | -131 | 1029
2023-01-08 | 9:00 | 948 | 332 | 304 | 75 | 26 | 59 | 488 | 0 | 24 | -5 | -224 | -131 | 948
2023-01-08 | 10:00 | 880 | 332 | 152 | 73 | 26 | 59 | 753 | -170 | 11 | -2 | -224 | -130 | 880
2023-01-08 | 11:00 | 875 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 927 | -336 | 12 | -2 | -224 | -128 | 875
2023-01-08 | 12:00 | 853 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 982 | -402 | 18 | -4 | -224 | -126 | 853
2023-01-08 | 13:00 | 823 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 912 | -365 | 20 | -4 | -224 | -125 | 823
2023-01-08 | 14:00 | 794 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 753 | -238 | 19 | -4 | -224 | -123 | 794
2023-01-08 | 15:00 | 799 | 332 | 207 | 44 | 26 | 59 | 503 | -33 | 8 | 0 | -224 | -123 | 799
2023-01-08 | 16:00 | 877 | 332 | 445 | 47 | 26 | 59 | 189 | 0 | 5 | 0 | -100 | -126 | 877
2023-01-08 | 17:00 | 981 | 332 | 561 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 6 | 0 | 64 | -134 | 981
2023-01-08 | 18:00 | 1061 | 332 | 561 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 138 | -139 | 1061
2023-01-08 | 19:00 | 1069 | 332 | 560 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 143 | -139 | 1069
2023-01-08 | 20:00 | 1056 | 332 | 560 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | -136 | 1056
2023-01-08 | 21:00 | 1022 | 332 | 561 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 93 | -134 | 1022
2023-01-08 | 22:00 | 985 | 332 | 561 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | -130 | 985
2023-01-08 | 23:00 | 941 | 332 | 563 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | -127 | 941
2023-01-09 | 0:00 | 903 | 332 | 540 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -124 | 903
2023-01-09 | 1:00 | 907 | 332 | 530 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -124 | 907
2023-01-09 | 2:00 | 951 | 332 | 574 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | -127 | 951
2023-01-09 | 3:00 | 986 | 332 | 582 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | -130 | 986
2023-01-09 | 4:00 | 1000 | 332 | 513 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | -131 | 1000
2023-01-09 | 5:00 | 996 | 332 | 513 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 142 | -128 | 996
2023-01-09 | 6:00 | 1008 | 332 | 513 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 | -126 | 1008
2023-01-09 | 7:00 | 1063 | 332 | 513 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 18 | 0 | 184 | -127 | 1063
2023-01-09 | 8:00 | 1104 | 332 | 481 | 52 | 26 | 59 | 204 | 0 | 17 | 0 | 64 | -131 | 1104
2023-01-09 | 9:00 | 1034 | 332 | 372 | 75 | 26 | 59 | 480 | 0 | 10 | 0 | -189 | -131 | 1034
2023-01-09 | 10:00 | 959 | 332 | 154 | 73 | 26 | 59 | 734 | -72 | 7 | 0 | -224 | -130 | 959
2023-01-09 | 11:00 | 951 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 890 | -223 | 9 | 0 | -224 | -128 | 951
2023-01-09 | 12:00 | 917 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 906 | -271 | 22 | 0 | -224 | -126 | 917
2023-01-09 | 13:00 | 893 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 791 | -199 | 40 | 0 | -224 | -125 | 893
2023-01-09 | 14:00 | 850 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 606 | -74 | 54 | 0 | -224 | -123 | 850
2023-01-09 | 15:00 | 873 | 332 | 318 | 44 | 26 | 59 | 384 | 0 | 57 | 0 | -224 | -123 | 873
2023-01-09 | 16:00 | 940 | 332 | 449 | 47 | 26 | 59 | 138 | 0 | 78 | 0 | -63 | -126 | 940
2023-01-09 | 17:00 | 1031 | 332 | 514 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 81 | 0 | 90 | -134 | 1031
2023-01-09 | 18:00 | 1083 | 332 | 513 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 129 | -139 | 1083
2023-01-09 | 19:00 | 1065 | 332 | 513 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 118 | -139 | 1065
2023-01-09 | 20:00 | 1040 | 332 | 513 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 83 | -136 | 1040
2023-01-09 | 21:00 | 994 | 332 | 514 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 38 | -134 | 994
2023-01-09 | 22:00 | 932 | 332 | 495 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -130 | 932
2023-01-09 | 23:00 | 880 | 332 | 454 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -2 | -127 | 880
2023-01-10 | 0:00 | 835 | 332 | 431 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | -32 | -126 | 835
2023-01-10 | 1:00 | 839 | 332 | 431 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | -49 | -126 | 839
2023-01-10 | 2:00 | 885 | 332 | 445 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | -11 | -129 | 885
2023-01-10 | 3:00 | 937 | 332 | 498 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 9 | -132 | 937
2023-01-10 | 4:00 | 964 | 332 | 501 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | -134 | 964
2023-01-10 | 5:00 | 983 | 332 | 500 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 52 | -134 | 983
2023-01-10 | 6:00 | 1033 | 332 | 500 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 106 | -136 | 1033
2023-01-10 | 7:00 | 1100 | 332 | 512 | 44 | 26 | 59 | 12 | 0 | 103 | 0 | 152 | -140 | 1100
2023-01-10 | 8:00 | 1140 | 332 | 493 | 52 | 26 | 59 | 178 | 0 | 105 | 0 | 41 | -146 | 1140
2023-01-10 | 9:00 | 1087 | 332 | 394 | 75 | 26 | 59 | 440 | 0 | 96 | 0 | -190 | -145 | 1087
2023-01-10 | 10:00 | 1033 | 332 | 176 | 73 | 26 | 59 | 707 | -54 | 80 | 0 | -224 | -142 | 1033
2023-01-10 | 11:00 | 1009 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 911 | -245 | 62 | 0 | -224 | -139 | 1009
2023-01-10 | 12:00 | 962 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 999 | -343 | 39 | 0 | -224 | -137 | 962
2023-01-10 | 13:00 | 963 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 946 | -279 | 29 | 0 | -224 | -137 | 963
2023-01-10 | 14:00 | 947 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 785 | -130 | 23 | 0 | -224 | -136 | 947
2023-01-10 | 15:00 | 963 | 332 | 315 | 44 | 26 | 59 | 525 | 0 | 22 | 0 | -224 | -136 | 963
2023-01-10 | 16:00 | 1033 | 332 | 533 | 47 | 26 | 59 | 204 | 0 | 24 | 0 | -53 | -139 | 1033
2023-01-10 | 17:00 | 1090 | 332 | 673 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 19 | 0 | 55 | -142 | 1090
2023-01-10 | 18:00 | 1151 | 332 | 672 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114 | -146 | 1151
2023-01-10 | 19:00 | 1134 | 332 | 672 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 87 | -144 | 1134
2023-01-10 | 20:00 | 1112 | 332 | 672 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 57 | -140 | 1112
2023-01-10 | 21:00 | 1077 | 332 | 672 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -137 | 1077
2023-01-10 | 22:00 | 1027 | 332 | 648 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 1027
2023-01-10 | 23:00 | 978 | 332 | 608 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -128 | 978
2023-01-11 | 0:00 | 934 | 332 | 575 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -126 | 934
2023-01-11 | 1:00 | 937 | 332 | 564 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 937
2023-01-11 | 2:00 | 985 | 332 | 612 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -129 | 985
2023-01-11 | 3:00 | 1029 | 332 | 628 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -132 | 1029
2023-01-11 | 4:00 | 1048 | 332 | 627 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 77 | -134 | 1048
2023-01-11 | 5:00 | 1071 | 332 | 627 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | -134 | 1071
2023-01-11 | 6:00 | 1134 | 332 | 626 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 | -136 | 1134
2023-01-11 | 7:00 | 1213 | 332 | 653 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 19 | 0 | 204 | -140 | 1213
2023-01-11 | 8:00 | 1248 | 332 | 592 | 52 | 26 | 59 | 207 | 0 | 16 | 0 | 110 | -146 | 1248
2023-01-11 | 9:00 | 1162 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 474 | 0 | 11 | 0 | -117 | -145 | 1162
2023-01-11 | 10:00 | 1073 | 332 | 228 | 73 | 26 | 59 | 728 | -13 | 6 | 0 | -224 | -142 | 1073
2023-01-11 | 11:00 | 1035 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 899 | -153 | 8 | 0 | -224 | -139 | 1035
2023-01-11 | 12:00 | 976 | 332 | 169 | 41 | 26 | 59 | 947 | -242 | 5 | 0 | -224 | -137 | 976
2023-01-11 | 13:00 | 979 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 852 | -146 | 6 | 0 | -224 | -137 | 979
2023-01-11 | 14:00 | 967 | 332 | 213 | 43 | 26 | 59 | 667 | -18 | 5 | 0 | -224 | -136 | 967
2023-01-11 | 15:00 | 975 | 332 | 414 | 44 | 26 | 59 | 411 | 0 | 3 | 0 | -178 | -136 | 975
2023-01-11 | 16:00 | 1025 | 332 | 552 | 47 | 26 | 59 | 165 | 0 | 4 | 0 | -21 | -139 | 1025
2023-01-11 | 17:00 | 1080 | 332 | 626 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 5 | 0 | 106 | -142 | 1080
2023-01-11 | 18:00 | 1137 | 332 | 626 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | -146 | 1137
2023-01-11 | 19:00 | 1122 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 139 | -144 | 1122
2023-01-11 | 20:00 | 1092 | 332 | 627 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 | -140 | 1092
2023-01-11 | 21:00 | 1049 | 332 | 628 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | -137 | 1049
2023-01-11 | 22:00 | 1000 | 332 | 621 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -132 | 1000
2023-01-11 | 23:00 | 947 | 332 | 575 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | -128 | 947
2023-01-12 | 0:00 | 902 | 332 | 538 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 902
2023-01-12 | 1:00 | 902 | 332 | 516 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -126 | 902
2023-01-12 | 2:00 | 952 | 332 | 560 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -129 | 952
2023-01-12 | 3:00 | 997 | 332 | 570 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 | -132 | 997
2023-01-12 | 4:00 | 1013 | 332 | 570 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 73 | -134 | 1013
2023-01-12 | 5:00 | 1032 | 332 | 571 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 101 | -134 | 1032
2023-01-12 | 6:00 | 1069 | 332 | 570 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 | -136 | 1069
2023-01-12 | 7:00 | 1124 | 332 | 582 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 58 | 0 | 153 | -140 | 1124
2023-01-12 | 8:00 | 1177 | 332 | 577 | 52 | 26 | 59 | 112 | 0 | 67 | 0 | 98 | -146 | 1177
2023-01-12 | 9:00 | 1179 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 279 | 0 | 67 | 0 | -10 | -145 | 1179
2023-01-12 | 10:00 | 1117 | 332 | 429 | 73 | 26 | 59 | 472 | 0 | 62 | 0 | -194 | -142 | 1117
2023-01-12 | 11:00 | 1092 | 332 | 308 | 57 | 26 | 59 | 614 | 0 | 59 | 0 | -224 | -139 | 1092
2023-01-12 | 12:00 | 1040 | 332 | 239 | 41 | 26 | 59 | 655 | 0 | 49 | 0 | -224 | -137 | 1040
2023-01-12 | 13:00 | 1041 | 332 | 406 | 41 | 26 | 59 | 493 | 0 | 41 | 0 | -220 | -137 | 1041
2023-01-12 | 14:00 | 1040 | 332 | 445 | 43 | 26 | 59 | 325 | 0 | 28 | 0 | -82 | -136 | 1040
2023-01-12 | 15:00 | 1033 | 332 | 510 | 44 | 26 | 59 | 165 | 0 | 33 | 0 | 0 | -136 | 1033
2023-01-12 | 16:00 | 1065 | 332 | 612 | 47 | 26 | 59 | 71 | 0 | 41 | 0 | 16 | -139 | 1065
2023-01-12 | 17:00 | 1099 | 332 | 626 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 59 | 0 | 77 | -142 | 1099
2023-01-12 | 18:00 | 1124 | 332 | 627 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 83 | -146 | 1124
2023-01-12 | 19:00 | 1087 | 332 | 627 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 31 | -144 | 1087
2023-01-12 | 20:00 | 1046 | 332 | 601 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -140 | 1046
2023-01-12 | 21:00 | 996 | 332 | 540 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -137 | 996
2023-01-12 | 22:00 | 941 | 332 | 498 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | -11 | -132 | 941
2023-01-12 | 23:00 | 898 | 332 | 454 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | -13 | -128 | 898
2023-01-13 | 0:00 | 849 | 332 | 431 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | -39 | -126 | 849
2023-01-13 | 1:00 | 841 | 332 | 432 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -79 | -126 | 841
2023-01-13 | 2:00 | 883 | 332 | 432 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | -41 | -129 | 883
2023-01-13 | 3:00 | 931 | 332 | 433 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 15 | -132 | 931
2023-01-13 | 4:00 | 945 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 26 | -134 | 945
2023-01-13 | 5:00 | 944 | 332 | 434 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 16 | -134 | 944
2023-01-13 | 6:00 | 957 | 332 | 434 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 179 | 0 | 22 | -136 | 957
2023-01-13 | 7:00 | 1008 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 5 | 0 | 196 | 0 | 38 | -140 | 1008
2023-01-13 | 8:00 | 1069 | 332 | 445 | 52 | 26 | 59 | 59 | 0 | 195 | 0 | 47 | -146 | 1069
2023-01-13 | 9:00 | 1110 | 332 | 446 | 75 | 26 | 59 | 108 | 0 | 200 | 0 | 9 | -145 | 1110
2023-01-13 | 10:00 | 1096 | 332 | 419 | 73 | 26 | 59 | 139 | 0 | 190 | 0 | 0 | -142 | 1096
2023-01-13 | 11:00 | 1081 | 332 | 378 | 57 | 26 | 59 | 174 | 0 | 194 | 0 | 0 | -139 | 1081
2023-01-13 | 12:00 | 1034 | 332 | 322 | 41 | 26 | 59 | 195 | 0 | 196 | 0 | 0 | -137 | 1034
2023-01-13 | 13:00 | 1059 | 332 | 379 | 41 | 26 | 59 | 170 | 0 | 189 | 0 | 0 | -137 | 1059
2023-01-13 | 14:00 | 1051 | 332 | 424 | 43 | 26 | 59 | 129 | 0 | 172 | 0 | 2 | -136 | 1051
2023-01-13 | 15:00 | 1039 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 76 | 0 | 159 | 0 | 34 | -136 | 1039
2023-01-13 | 16:00 | 1056 | 332 | 493 | 47 | 26 | 59 | 23 | 0 | 174 | 0 | 41 | -139 | 1056
2023-01-13 | 17:00 | 1070 | 332 | 495 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 169 | 0 | 73 | -142 | 1070
2023-01-13 | 18:00 | 1068 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 89 | -146 | 1068
2023-01-13 | 19:00 | 1024 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | -144 | 1024
2023-01-13 | 20:00 | 980 | 332 | 492 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | -6 | -140 | 980
2023-01-13 | 21:00 | 934 | 332 | 492 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -43 | -137 | 934
2023-01-13 | 22:00 | 888 | 332 | 479 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | -62 | -132 | 888
2023-01-13 | 23:00 | 854 | 332 | 388 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -128 | 854
2023-01-14 | 0:00 | 808 | 332 | 444 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | -77 | -124 | 808
2023-01-14 | 1:00 | 802 | 332 | 444 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | -92 | -124 | 802
2023-01-14 | 2:00 | 844 | 332 | 445 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | -44 | -127 | 844
2023-01-14 | 3:00 | 885 | 332 | 446 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 25 | -130 | 885
2023-01-14 | 4:00 | 889 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 40 | -131 | 889
2023-01-14 | 5:00 | 849 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -128 | 849
2023-01-14 | 6:00 | 809 | 332 | 444 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -38 | -126 | 809
2023-01-14 | 7:00 | 833 | 332 | 444 | 44 | 26 | 59 | 1 | 0 | 73 | 0 | -19 | -127 | 833
2023-01-14 | 8:00 | 889 | 332 | 426 | 52 | 26 | 59 | 27 | 0 | 69 | 0 | 29 | -131 | 889
2023-01-14 | 9:00 | 921 | 332 | 425 | 75 | 26 | 59 | 95 | 0 | 65 | 0 | -25 | -131 | 921
2023-01-14 | 10:00 | 916 | 332 | 427 | 73 | 26 | 59 | 191 | 0 | 52 | 0 | -114 | -130 | 916
2023-01-14 | 11:00 | 912 | 332 | 426 | 57 | 26 | 59 | 257 | 0 | 41 | 0 | -158 | -128 | 912
2023-01-14 | 12:00 | 883 | 332 | 426 | 41 | 26 | 59 | 239 | 0 | 47 | 0 | -161 | -126 | 883
2023-01-14 | 13:00 | 900 | 332 | 426 | 41 | 26 | 59 | 173 | 0 | 43 | 0 | -75 | -125 | 900
2023-01-14 | 14:00 | 891 | 332 | 425 | 43 | 26 | 59 | 119 | 0 | 48 | 0 | -38 | -123 | 891
2023-01-14 | 15:00 | 879 | 332 | 425 | 44 | 26 | 59 | 77 | 0 | 59 | 0 | -20 | -123 | 879
2023-01-14 | 16:00 | 898 | 332 | 445 | 47 | 26 | 59 | 35 | 0 | 72 | 0 | 8 | -126 | 898
2023-01-14 | 17:00 | 932 | 332 | 447 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 76 | 0 | 66 | -134 | 932
2023-01-14 | 18:00 | 945 | 332 | 447 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 78 | -139 | 945
2023-01-14 | 19:00 | 916 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 | -139 | 916
2023-01-14 | 20:00 | 888 | 332 | 445 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 16 | -136 | 888
2023-01-14 | 21:00 | 851 | 332 | 445 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -13 | -134 | 851
2023-01-14 | 22:00 | 818 | 332 | 445 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -45 | -130 | 818
2023-01-14 | 23:00 | 789 | 332 | 444 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -59 | -127 | 789
2023-01-15 | 0:00 | 761 | 332 | 443 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | -80 | -124 | 761
2023-01-15 | 1:00 | 751 | 332 | 443 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | -107 | -124 | 751
2023-01-15 | 2:00 | 799 | 332 | 443 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -36 | -127 | 799
2023-01-15 | 3:00 | 849 | 332 | 445 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | -130 | 849
2023-01-15 | 4:00 | 860 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | -131 | 860
2023-01-15 | 5:00 | 827 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | -128 | 827
2023-01-15 | 6:00 | 779 | 332 | 444 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | -30 | -126 | 779
2023-01-15 | 7:00 | 783 | 332 | 443 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 36 | 0 | -36 | -127 | 783
2023-01-15 | 8:00 | 814 | 332 | 424 | 52 | 26 | 59 | 71 | 0 | 32 | 0 | -51 | -131 | 814
2023-01-15 | 9:00 | 834 | 332 | 424 | 75 | 26 | 59 | 186 | 0 | 18 | 0 | -155 | -131 | 834
2023-01-15 | 10:00 | 841 | 332 | 423 | 73 | 26 | 59 | 239 | 0 | 23 | 0 | -204 | -130 | 841
2023-01-15 | 11:00 | 849 | 332 | 269 | 57 | 26 | 59 | 322 | 0 | 24 | 0 | -112 | -128 | 849
2023-01-15 | 12:00 | 847 | 332 | 163 | 41 | 26 | 59 | 325 | 0 | 27 | 0 | 0 | -126 | 847
2023-01-15 | 13:00 | 830 | 332 | 424 | 41 | 26 | 59 | 248 | 0 | 18 | 0 | -193 | -125 | 830
2023-01-15 | 14:00 | 833 | 332 | 425 | 43 | 26 | 59 | 170 | 0 | 19 | 0 | -118 | -123 | 833
2023-01-15 | 15:00 | 847 | 332 | 425 | 44 | 26 | 59 | 77 | 0 | 29 | 0 | -22 | -123 | 847
2023-01-15 | 16:00 | 868 | 332 | 445 | 47 | 26 | 59 | 24 | 0 | 40 | 0 | 21 | -126 | 868
2023-01-15 | 17:00 | 940 | 332 | 447 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 44 | 0 | 107 | -134 | 940
2023-01-15 | 18:00 | 974 | 332 | 448 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 109 | -139 | 974
2023-01-15 | 19:00 | 955 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 96 | -139 | 955
2023-01-15 | 20:00 | 929 | 332 | 446 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 49 | -136 | 929
2023-01-15 | 21:00 | 888 | 332 | 447 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | -5 | -134 | 888
2023-01-15 | 22:00 | 844 | 332 | 445 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | -36 | -130 | 844
2023-01-15 | 23:00 | 802 | 332 | 444 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | -69 | -127 | 802
2023-01-16 | 0:00 | 763 | 332 | 429 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | -101 | -126 | 763
2023-01-16 | 1:00 | 758 | 332 | 429 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -159 | -126 | 758
2023-01-16 | 2:00 | 817 | 332 | 431 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | -118 | -129 | 817
2023-01-16 | 3:00 | 871 | 332 | 432 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | -50 | -132 | 871
2023-01-16 | 4:00 | 909 | 332 | 432 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | -5 | -134 | 909
2023-01-16 | 5:00 | 925 | 332 | 432 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 14 | -134 | 925
2023-01-16 | 6:00 | 968 | 332 | 434 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 54 | -136 | 968
2023-01-16 | 7:00 | 1035 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 4 | 0 | 149 | 0 | 113 | -140 | 1035
2023-01-16 | 8:00 | 1120 | 332 | 445 | 52 | 26 | 59 | 65 | 0 | 133 | 0 | 154 | -146 | 1120
2023-01-16 | 9:00 | 1159 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 201 | 0 | 120 | 0 | 44 | -145 | 1159
2023-01-16 | 10:00 | 1102 | 332 | 301 | 73 | 26 | 59 | 331 | 0 | 122 | 0 | 0 | -142 | 1102
2023-01-16 | 11:00 | 1088 | 332 | 276 | 57 | 26 | 59 | 510 | 0 | 127 | 0 | -160 | -139 | 1088
2023-01-16 | 12:00 | 1050 | 332 | 171 | 41 | 26 | 59 | 586 | 0 | 137 | 0 | -165 | -137 | 1050
2023-01-16 | 13:00 | 1052 | 332 | 173 | 41 | 26 | 59 | 582 | 0 | 135 | 0 | -159 | -137 | 1052
2023-01-16 | 14:00 | 1065 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 508 | 0 | 128 | 0 | -67 | -136 | 1065
2023-01-16 | 15:00 | 1082 | 332 | 331 | 44 | 26 | 59 | 351 | 0 | 130 | 0 | -55 | -136 | 1082
2023-01-16 | 16:00 | 1129 | 332 | 551 | 47 | 26 | 59 | 149 | 0 | 116 | 0 | -12 | -139 | 1129
2023-01-16 | 17:00 | 1173 | 332 | 683 | 57 | 26 | 59 | 13 | 0 | 100 | 0 | 45 | -142 | 1173
2023-01-16 | 18:00 | 1205 | 332 | 682 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 89 | -146 | 1205
2023-01-16 | 19:00 | 1174 | 332 | 683 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 79 | -144 | 1174
2023-01-16 | 20:00 | 1130 | 332 | 683 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | -140 | 1130
2023-01-16 | 21:00 | 1079 | 332 | 679 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | -137 | 1079
2023-01-16 | 22:00 | 1014 | 332 | 632 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 1014
2023-01-16 | 23:00 | 958 | 332 | 595 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 958
2023-01-17 | 0:00 | 899 | 332 | 554 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 899
2023-01-17 | 1:00 | 895 | 332 | 537 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 895
2023-01-17 | 2:00 | 945 | 332 | 586 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 945
2023-01-17 | 3:00 | 994 | 332 | 627 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -132 | 994
2023-01-17 | 4:00 | 1023 | 332 | 629 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | -134 | 1023
2023-01-17 | 5:00 | 1049 | 332 | 658 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | -134 | 1049
2023-01-17 | 6:00 | 1110 | 332 | 685 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | -136 | 1110
2023-01-17 | 7:00 | 1168 | 332 | 696 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 20 | 0 | 115 | -140 | 1168
2023-01-17 | 8:00 | 1210 | 332 | 667 | 52 | 26 | 59 | 173 | 0 | 20 | 0 | 27 | -146 | 1210
2023-01-17 | 9:00 | 1184 | 332 | 481 | 75 | 26 | 59 | 356 | 0 | 16 | 0 | -16 | -145 | 1184
2023-01-17 | 10:00 | 1143 | 332 | 423 | 73 | 26 | 59 | 546 | 0 | 11 | 0 | -185 | -142 | 1143
2023-01-17 | 11:00 | 1149 | 332 | 360 | 57 | 26 | 59 | 670 | 0 | 8 | 0 | -224 | -139 | 1149
2023-01-17 | 12:00 | 1088 | 332 | 416 | 41 | 26 | 59 | 566 | 0 | 9 | 0 | -224 | -137 | 1088
2023-01-17 | 13:00 | 1123 | 332 | 446 | 41 | 26 | 59 | 508 | 0 | 8 | 0 | -160 | -137 | 1123
2023-01-17 | 14:00 | 1116 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 367 | 0 | 15 | 0 | -37 | -136 | 1116
2023-01-17 | 15:00 | 1126 | 332 | 561 | 44 | 26 | 59 | 213 | 0 | 27 | 0 | 0 | -136 | 1126
2023-01-17 | 16:00 | 1168 | 332 | 716 | 47 | 26 | 59 | 69 | 0 | 51 | 0 | 7 | -139 | 1168
2023-01-17 | 17:00 | 1203 | 332 | 741 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 50 | 0 | 74 | -142 | 1203
2023-01-17 | 18:00 | 1234 | 332 | 740 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 113 | -146 | 1234
2023-01-17 | 19:00 | 1202 | 332 | 740 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 71 | -144 | 1202
2023-01-17 | 20:00 | 1155 | 332 | 741 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 | -140 | 1155
2023-01-17 | 21:00 | 1101 | 332 | 716 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 1101
2023-01-17 | 22:00 | 1032 | 332 | 653 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 1032
2023-01-17 | 23:00 | 974 | 332 | 606 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 974
2023-01-18 | 0:00 | 913 | 332 | 539 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 913
2023-01-18 | 1:00 | 902 | 332 | 503 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 902
2023-01-18 | 2:00 | 948 | 332 | 526 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 948
2023-01-18 | 3:00 | 998 | 332 | 583 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 998
2023-01-18 | 4:00 | 1021 | 332 | 624 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1021
2023-01-18 | 5:00 | 1054 | 332 | 654 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 1054
2023-01-18 | 6:00 | 1098 | 332 | 682 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 14 | -136 | 1098
2023-01-18 | 7:00 | 1168 | 332 | 697 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 76 | 0 | 68 | -140 | 1168
2023-01-18 | 8:00 | 1229 | 332 | 691 | 52 | 26 | 59 | 93 | 0 | 74 | 0 | 48 | -146 | 1229
2023-01-18 | 9:00 | 1258 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 226 | 0 | 59 | 0 | 0 | -145 | 1258
2023-01-18 | 10:00 | 1218 | 332 | 478 | 73 | 26 | 59 | 346 | 0 | 53 | 0 | -7 | -142 | 1218
2023-01-18 | 11:00 | 1191 | 332 | 446 | 57 | 26 | 59 | 469 | 0 | 66 | 0 | -125 | -139 | 1191
2023-01-18 | 12:00 | 1161 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 502 | 0 | 81 | 0 | -190 | -137 | 1161
2023-01-18 | 13:00 | 1195 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 473 | 0 | 88 | 0 | -135 | -137 | 1195
2023-01-18 | 14:00 | 1159 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 386 | 0 | 81 | 0 | -79 | -136 | 1159
2023-01-18 | 15:00 | 1146 | 332 | 466 | 44 | 26 | 59 | 284 | 0 | 87 | 0 | -16 | -136 | 1146
2023-01-18 | 16:00 | 1187 | 332 | 643 | 47 | 26 | 59 | 135 | 0 | 84 | 0 | 0 | -139 | 1187
2023-01-18 | 17:00 | 1238 | 332 | 740 | 57 | 26 | 59 | 12 | 0 | 75 | 0 | 79 | -142 | 1238
2023-01-18 | 18:00 | 1287 | 332 | 739 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 133 | -146 | 1287
2023-01-18 | 19:00 | 1256 | 332 | 789 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 | -144 | 1256
2023-01-18 | 20:00 | 1212 | 332 | 789 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -140 | 1212
2023-01-18 | 21:00 | 1168 | 332 | 746 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -137 | 1168
2023-01-18 | 22:00 | 1093 | 332 | 669 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 1093
2023-01-18 | 23:00 | 1029 | 332 | 610 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -128 | 1029
2023-01-19 | 0:00 | 968 | 332 | 559 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 968
2023-01-19 | 1:00 | 956 | 332 | 538 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -126 | 956
2023-01-19 | 2:00 | 1001 | 332 | 588 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 1001
2023-01-19 | 3:00 | 1039 | 332 | 643 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 1039
2023-01-19 | 4:00 | 1056 | 332 | 663 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1056
2023-01-19 | 5:00 | 1085 | 332 | 709 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1085
2023-01-19 | 6:00 | 1139 | 332 | 742 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | -136 | 1139
2023-01-19 | 7:00 | 1209 | 332 | 753 | 44 | 26 | 59 | 9 | 0 | 38 | 0 | 88 | -140 | 1209
2023-01-19 | 8:00 | 1276 | 332 | 748 | 52 | 26 | 59 | 92 | 0 | 32 | 0 | 81 | -146 | 1276
2023-01-19 | 9:00 | 1298 | 332 | 715 | 75 | 26 | 59 | 208 | 0 | 23 | 0 | 5 | -145 | 1298
2023-01-19 | 10:00 | 1258 | 332 | 582 | 73 | 26 | 59 | 308 | 0 | 20 | 0 | 0 | -142 | 1258
2023-01-19 | 11:00 | 1212 | 332 | 462 | 57 | 26 | 59 | 412 | 0 | 13 | 0 | -10 | -139 | 1212
2023-01-19 | 12:00 | 1164 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 457 | 0 | 12 | 0 | -73 | -137 | 1164
2023-01-19 | 13:00 | 1183 | 332 | 449 | 41 | 26 | 59 | 420 | 0 | 13 | 0 | -20 | -137 | 1183
2023-01-19 | 14:00 | 1174 | 332 | 509 | 43 | 26 | 59 | 325 | 0 | 16 | 0 | 0 | -136 | 1174
2023-01-19 | 15:00 | 1175 | 332 | 617 | 44 | 26 | 59 | 216 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 1175
2023-01-19 | 16:00 | 1208 | 332 | 762 | 47 | 26 | 59 | 99 | 0 | 18 | 0 | 4 | -139 | 1208
2023-01-19 | 17:00 | 1242 | 332 | 798 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 13 | 0 | 88 | -142 | 1242
2023-01-19 | 18:00 | 1291 | 332 | 797 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | -146 | 1291
2023-01-19 | 19:00 | 1260 | 332 | 798 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94 | -144 | 1260
2023-01-19 | 20:00 | 1214 | 332 | 798 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | -140 | 1214
2023-01-19 | 21:00 | 1160 | 332 | 778 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -137 | 1160
2023-01-19 | 22:00 | 1083 | 332 | 698 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 1083
2023-01-19 | 23:00 | 1017 | 332 | 631 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -128 | 1017
2023-01-20 | 0:00 | 947 | 332 | 564 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -126 | 947
2023-01-20 | 1:00 | 938 | 332 | 546 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 938
2023-01-20 | 2:00 | 979 | 332 | 589 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 979
2023-01-20 | 3:00 | 1024 | 332 | 623 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | -132 | 1024
2023-01-20 | 4:00 | 1040 | 332 | 607 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 44 | -134 | 1040
2023-01-20 | 5:00 | 1069 | 332 | 634 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 57 | -134 | 1069
2023-01-20 | 6:00 | 1134 | 332 | 599 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 176 | -136 | 1134
2023-01-20 | 7:00 | 1195 | 332 | 613 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 43 | 0 | 204 | -140 | 1195
2023-01-20 | 8:00 | 1247 | 332 | 607 | 52 | 26 | 59 | 157 | 0 | 57 | 0 | 103 | -146 | 1247
2023-01-20 | 9:00 | 1231 | 332 | 548 | 75 | 26 | 59 | 336 | 0 | 59 | 0 | -59 | -145 | 1231
2023-01-20 | 10:00 | 1188 | 332 | 532 | 73 | 26 | 59 | 468 | 0 | 47 | 0 | -207 | -142 | 1188
2023-01-20 | 11:00 | 1164 | 332 | 398 | 57 | 26 | 59 | 579 | 0 | 76 | 0 | -224 | -139 | 1164
2023-01-20 | 12:00 | 1126 | 332 | 373 | 41 | 26 | 59 | 547 | 0 | 109 | 0 | -224 | -137 | 1126
2023-01-20 | 13:00 | 1150 | 332 | 445 | 41 | 26 | 59 | 473 | 0 | 135 | 0 | -224 | -137 | 1150
2023-01-20 | 14:00 | 1131 | 332 | 458 | 43 | 26 | 59 | 421 | 0 | 152 | 0 | -224 | -136 | 1131
2023-01-20 | 15:00 | 1117 | 332 | 508 | 44 | 26 | 59 | 325 | 0 | 169 | 0 | -210 | -136 | 1117
2023-01-20 | 16:00 | 1154 | 332 | 594 | 47 | 26 | 59 | 145 | 0 | 174 | 0 | -84 | -139 | 1154
2023-01-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 656 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 161 | 0 | 41 | -142 | 1205
2023-01-20 | 18:00 | 1258 | 332 | 656 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 110 | -146 | 1258
2023-01-20 | 19:00 | 1233 | 332 | 655 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 96 | -144 | 1233
2023-01-20 | 20:00 | 1197 | 332 | 655 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 70 | -140 | 1197
2023-01-20 | 21:00 | 1145 | 332 | 657 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 26 | -137 | 1145
2023-01-20 | 22:00 | 1084 | 332 | 651 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | -132 | 1084
2023-01-20 | 23:00 | 1034 | 332 | 617 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | -128 | 1034
2023-01-21 | 0:00 | 969 | 332 | 567 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 969
2023-01-21 | 1:00 | 966 | 332 | 547 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -2 | -124 | 966
2023-01-21 | 2:00 | 1009 | 332 | 584 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 16 | -127 | 1009
2023-01-21 | 3:00 | 1047 | 332 | 589 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 79 | -130 | 1047
2023-01-21 | 4:00 | 1061 | 332 | 590 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 105 | -131 | 1061
2023-01-21 | 5:00 | 1057 | 332 | 589 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 | -128 | 1057
2023-01-21 | 6:00 | 1072 | 332 | 590 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 112 | -126 | 1072
2023-01-21 | 7:00 | 1128 | 332 | 589 | 44 | 26 | 59 | 19 | 0 | 34 | 0 | 152 | -127 | 1128
2023-01-21 | 8:00 | 1158 | 332 | 549 | 52 | 26 | 59 | 225 | 0 | 24 | 0 | 22 | -131 | 1158
2023-01-21 | 9:00 | 1079 | 332 | 423 | 75 | 26 | 59 | 504 | 0 | 15 | 0 | -224 | -131 | 1079
2023-01-21 | 10:00 | 1017 | 332 | 256 | 73 | 26 | 59 | 768 | -151 | 8 | 0 | -224 | -130 | 1017
2023-01-21 | 11:00 | 989 | 332 | 254 | 57 | 26 | 59 | 917 | -309 | 5 | 0 | -224 | -128 | 989
2023-01-21 | 12:00 | 959 | 332 | 254 | 41 | 26 | 59 | 957 | -368 | 8 | 0 | -224 | -126 | 959
2023-01-21 | 13:00 | 932 | 332 | 253 | 41 | 26 | 59 | 890 | -334 | 14 | 0 | -224 | -125 | 932
2023-01-21 | 14:00 | 914 | 332 | 253 | 43 | 26 | 59 | 713 | -184 | 19 | 0 | -224 | -123 | 914
2023-01-21 | 15:00 | 912 | 332 | 295 | 44 | 26 | 59 | 510 | -29 | 22 | 0 | -224 | -123 | 912
2023-01-21 | 16:00 | 973 | 332 | 527 | 47 | 26 | 59 | 237 | 0 | 20 | 0 | -149 | -126 | 973
2023-01-21 | 17:00 | 1067 | 332 | 590 | 57 | 26 | 59 | 24 | 0 | 14 | 0 | 99 | -134 | 1067
2023-01-21 | 18:00 | 1144 | 332 | 589 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 186 | -139 | 1144
2023-01-21 | 19:00 | 1143 | 332 | 590 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 173 | -139 | 1143
2023-01-21 | 20:00 | 1126 | 332 | 589 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 162 | -136 | 1126
2023-01-21 | 21:00 | 1088 | 332 | 589 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 132 | -134 | 1088
2023-01-21 | 22:00 | 1050 | 332 | 590 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | -130 | 1050
2023-01-21 | 23:00 | 1013 | 332 | 590 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 44 | -127 | 1013
2023-01-22 | 0:00 | 968 | 332 | 595 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -124 | 968
2023-01-22 | 1:00 | 967 | 332 | 564 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -124 | 967
2023-01-22 | 2:00 | 1000 | 332 | 582 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 1000
2023-01-22 | 3:00 | 1029 | 332 | 610 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | -130 | 1029
2023-01-22 | 4:00 | 1028 | 332 | 613 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | -131 | 1028
2023-01-22 | 5:00 | 1003 | 332 | 614 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | -128 | 1003
2023-01-22 | 6:00 | 993 | 332 | 599 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 993
2023-01-22 | 7:00 | 1032 | 332 | 610 | 44 | 26 | 59 | 17 | 0 | 69 | 0 | 2 | -127 | 1032
2023-01-22 | 8:00 | 1055 | 332 | 529 | 52 | 26 | 59 | 185 | 0 | 69 | 0 | -66 | -131 | 1055
2023-01-22 | 9:00 | 1046 | 332 | 504 | 75 | 26 | 59 | 332 | 0 | 60 | 0 | -211 | -131 | 1046
2023-01-22 | 10:00 | 1033 | 332 | 439 | 73 | 26 | 59 | 403 | 0 | 55 | 0 | -224 | -130 | 1033
2023-01-22 | 11:00 | 1028 | 332 | 508 | 57 | 26 | 59 | 338 | 0 | 60 | 0 | -224 | -128 | 1028
2023-01-22 | 12:00 | 1026 | 332 | 516 | 41 | 26 | 59 | 313 | 0 | 70 | 0 | -205 | -126 | 1026
2023-01-22 | 13:00 | 1016 | 332 | 529 | 41 | 26 | 59 | 203 | 0 | 67 | 0 | -116 | -125 | 1016
2023-01-22 | 14:00 | 1009 | 332 | 527 | 43 | 26 | 59 | 125 | 0 | 94 | 0 | -74 | -123 | 1009
2023-01-22 | 15:00 | 1036 | 332 | 541 | 44 | 26 | 59 | 47 | 0 | 110 | 0 | 0 | -123 | 1036
2023-01-22 | 16:00 | 1081 | 332 | 592 | 47 | 26 | 59 | 17 | 0 | 133 | 0 | 1 | -126 | 1081
2023-01-22 | 17:00 | 1162 | 332 | 613 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 149 | 0 | 59 | -134 | 1162
2023-01-22 | 18:00 | 1197 | 332 | 612 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 64 | -139 | 1197
2023-01-22 | 19:00 | 1180 | 332 | 612 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 44 | -139 | 1180
2023-01-22 | 20:00 | 1145 | 332 | 612 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 26 | -136 | 1145
2023-01-22 | 21:00 | 1090 | 332 | 583 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1090
2023-01-22 | 22:00 | 1014 | 332 | 548 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | -35 | -130 | 1014
2023-01-22 | 23:00 | 955 | 332 | 547 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -66 | -127 | 955
2023-01-23 | 0:00 | 906 | 332 | 533 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | -87 | -126 | 906
2023-01-23 | 1:00 | 905 | 332 | 533 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | -95 | -126 | 905
2023-01-23 | 2:00 | 943 | 332 | 534 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | -39 | -129 | 943
2023-01-23 | 3:00 | 979 | 332 | 564 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 979
2023-01-23 | 4:00 | 996 | 332 | 546 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 28 | -134 | 996
2023-01-23 | 5:00 | 1018 | 332 | 535 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 55 | -134 | 1018
2023-01-23 | 6:00 | 1081 | 332 | 537 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 123 | -136 | 1081
2023-01-23 | 7:00 | 1167 | 332 | 552 | 44 | 26 | 59 | 7 | 0 | 109 | 0 | 178 | -140 | 1167
2023-01-23 | 8:00 | 1226 | 332 | 548 | 52 | 26 | 59 | 122 | 0 | 109 | 0 | 124 | -146 | 1226
2023-01-23 | 9:00 | 1206 | 332 | 548 | 75 | 26 | 59 | 354 | 0 | 78 | 0 | -121 | -145 | 1206
2023-01-23 | 10:00 | 1176 | 332 | 475 | 73 | 26 | 59 | 522 | 0 | 55 | 0 | -224 | -142 | 1176
2023-01-23 | 11:00 | 1161 | 332 | 370 | 57 | 26 | 59 | 631 | 0 | 49 | 0 | -224 | -139 | 1161
2023-01-23 | 12:00 | 1111 | 332 | 345 | 41 | 26 | 59 | 616 | 0 | 53 | 0 | -224 | -137 | 1111
2023-01-23 | 13:00 | 1113 | 332 | 443 | 41 | 26 | 59 | 514 | 0 | 59 | 0 | -224 | -137 | 1113
2023-01-23 | 14:00 | 1108 | 332 | 531 | 43 | 26 | 59 | 382 | 0 | 69 | 0 | -198 | -136 | 1108
2023-01-23 | 15:00 | 1113 | 332 | 546 | 44 | 26 | 59 | 217 | 0 | 73 | 0 | -48 | -136 | 1113
2023-01-23 | 16:00 | 1150 | 332 | 647 | 47 | 26 | 59 | 92 | 0 | 86 | 0 | 0 | -139 | 1150
2023-01-23 | 17:00 | 1187 | 332 | 725 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 73 | 0 | 46 | -142 | 1187
2023-01-23 | 18:00 | 1232 | 332 | 724 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | -146 | 1232
2023-01-23 | 19:00 | 1200 | 332 | 725 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 91 | -144 | 1200
2023-01-23 | 20:00 | 1157 | 332 | 726 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | -140 | 1157
2023-01-23 | 21:00 | 1101 | 332 | 713 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -137 | 1101
2023-01-23 | 22:00 | 1039 | 332 | 662 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -132 | 1039
2023-01-23 | 23:00 | 984 | 332 | 614 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 984
2023-01-24 | 0:00 | 924 | 332 | 547 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -126 | 924
2023-01-24 | 1:00 | 915 | 332 | 533 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -38 | -126 | 915
2023-01-24 | 2:00 | 959 | 332 | 534 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | -23 | -129 | 959
2023-01-24 | 3:00 | 1003 | 332 | 534 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -9 | -132 | 1003
2023-01-24 | 4:00 | 1023 | 332 | 536 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | -12 | -134 | 1023
2023-01-24 | 5:00 | 1048 | 332 | 548 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -134 | 1048
2023-01-24 | 6:00 | 1104 | 332 | 584 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -136 | 1104
2023-01-24 | 7:00 | 1188 | 332 | 637 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 224 | 0 | 0 | -140 | 1188
2023-01-24 | 8:00 | 1292 | 332 | 686 | 52 | 26 | 59 | 46 | 0 | 228 | 0 | 9 | -146 | 1292
2023-01-24 | 9:00 | 1332 | 332 | 627 | 75 | 26 | 59 | 140 | 0 | 218 | 0 | 0 | -145 | 1332
2023-01-24 | 10:00 | 1325 | 332 | 550 | 73 | 26 | 59 | 255 | 0 | 202 | 0 | -30 | -142 | 1325
2023-01-24 | 11:00 | 1335 | 332 | 551 | 57 | 26 | 59 | 392 | 0 | 196 | 0 | -139 | -139 | 1335
2023-01-24 | 12:00 | 1341 | 332 | 551 | 41 | 26 | 59 | 424 | 0 | 177 | 0 | -132 | -137 | 1341
2023-01-24 | 13:00 | 1401 | 332 | 552 | 41 | 26 | 59 | 426 | 0 | 166 | 0 | -64 | -137 | 1401
2023-01-24 | 14:00 | 1410 | 332 | 618 | 43 | 26 | 59 | 308 | 0 | 160 | 0 | 0 | -136 | 1410
2023-01-24 | 15:00 | 1433 | 332 | 740 | 44 | 26 | 59 | 206 | 0 | 162 | 0 | 0 | -136 | 1433
2023-01-24 | 16:00 | 1479 | 332 | 877 | 47 | 26 | 59 | 93 | 0 | 159 | 0 | 25 | -139 | 1479
2023-01-24 | 17:00 | 1514 | 332 | 892 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 150 | 0 | 130 | -142 | 1514
2023-01-24 | 18:00 | 1540 | 332 | 892 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 164 | -146 | 1540
2023-01-24 | 19:00 | 1510 | 332 | 893 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 130 | -144 | 1510
2023-01-24 | 20:00 | 1460 | 332 | 893 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 | -140 | 1460
2023-01-24 | 21:00 | 1392 | 332 | 886 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 13 | -137 | 1392
2023-01-24 | 22:00 | 1306 | 332 | 824 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -132 | 1306
2023-01-24 | 23:00 | 1247 | 332 | 780 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -128 | 1247
2023-01-25 | 0:00 | 1188 | 332 | 726 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -126 | 1188
2023-01-25 | 1:00 | 1170 | 332 | 694 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -126 | 1170
2023-01-25 | 2:00 | 1189 | 332 | 730 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -129 | 1189
2023-01-25 | 3:00 | 1206 | 332 | 779 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -132 | 1206
2023-01-25 | 4:00 | 1215 | 332 | 798 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1215
2023-01-25 | 5:00 | 1232 | 332 | 824 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1232
2023-01-25 | 6:00 | 1307 | 332 | 885 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 24 | -136 | 1307
2023-01-25 | 7:00 | 1406 | 332 | 900 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 69 | 0 | 101 | -140 | 1406
2023-01-25 | 8:00 | 1531 | 332 | 894 | 52 | 26 | 59 | 161 | 0 | 60 | 0 | 93 | -146 | 1531
2023-01-25 | 9:00 | 1558 | 332 | 790 | 75 | 26 | 59 | 359 | 0 | 62 | 0 | 0 | -145 | 1558
2023-01-25 | 10:00 | 1503 | 332 | 608 | 73 | 26 | 59 | 569 | 0 | 39 | 0 | -61 | -142 | 1503
2023-01-25 | 11:00 | 1423 | 332 | 571 | 57 | 26 | 59 | 706 | 0 | 29 | 0 | -218 | -139 | 1423
2023-01-25 | 12:00 | 1322 | 332 | 435 | 41 | 26 | 59 | 754 | 0 | 36 | 0 | -224 | -137 | 1322
2023-01-25 | 13:00 | 1279 | 332 | 412 | 41 | 26 | 59 | 732 | 0 | 38 | 0 | -224 | -137 | 1279
2023-01-25 | 14:00 | 1236 | 332 | 477 | 43 | 26 | 59 | 621 | 0 | 38 | 0 | -224 | -136 | 1236
2023-01-25 | 15:00 | 1238 | 332 | 589 | 44 | 26 | 59 | 458 | 0 | 33 | 0 | -167 | -136 | 1238
2023-01-25 | 16:00 | 1311 | 332 | 738 | 47 | 26 | 59 | 226 | 0 | 22 | 0 | 0 | -139 | 1311
2023-01-25 | 17:00 | 1404 | 332 | 945 | 57 | 26 | 59 | 25 | 0 | 20 | 0 | 82 | -142 | 1404
2023-01-25 | 18:00 | 1490 | 332 | 943 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 183 | -146 | 1490
2023-01-25 | 19:00 | 1472 | 332 | 944 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 149 | -144 | 1472
2023-01-25 | 20:00 | 1441 | 332 | 944 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 111 | -140 | 1441
2023-01-25 | 21:00 | 1379 | 332 | 945 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68 | -137 | 1379
2023-01-25 | 22:00 | 1290 | 332 | 927 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -132 | 1290
2023-01-25 | 23:00 | 1232 | 332 | 873 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | -128 | 1232
2023-01-26 | 0:00 | 1169 | 332 | 803 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 1169
2023-01-26 | 1:00 | 1152 | 332 | 784 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | -15 | -126 | 1152
2023-01-26 | 2:00 | 1169 | 332 | 790 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | -4 | -129 | 1169
2023-01-26 | 3:00 | 1187 | 332 | 822 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 1187
2023-01-26 | 4:00 | 1187 | 332 | 815 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1187
2023-01-26 | 5:00 | 1212 | 332 | 827 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | -134 | 1212
2023-01-26 | 6:00 | 1300 | 332 | 839 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 82 | -136 | 1300
2023-01-26 | 7:00 | 1392 | 332 | 851 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 49 | 0 | 161 | -140 | 1392
2023-01-26 | 8:00 | 1461 | 332 | 845 | 52 | 26 | 59 | 130 | 0 | 20 | 0 | 143 | -146 | 1461
2023-01-26 | 9:00 | 1477 | 332 | 816 | 75 | 26 | 59 | 334 | 0 | 5 | 0 | -25 | -145 | 1477
2023-01-26 | 10:00 | 1434 | 332 | 732 | 73 | 26 | 59 | 452 | 0 | 3 | 0 | -101 | -142 | 1434
2023-01-26 | 11:00 | 1409 | 332 | 729 | 57 | 26 | 59 | 552 | 0 | 3 | 0 | -210 | -139 | 1409
2023-01-26 | 12:00 | 1342 | 332 | 645 | 41 | 26 | 59 | 597 | 0 | 3 | 0 | -224 | -137 | 1342
2023-01-26 | 13:00 | 1335 | 332 | 646 | 41 | 26 | 59 | 587 | 0 | 5 | 0 | -224 | -137 | 1335
2023-01-26 | 14:00 | 1302 | 332 | 707 | 43 | 26 | 59 | 477 | 0 | 4 | 0 | -210 | -136 | 1302
2023-01-26 | 15:00 | 1290 | 332 | 732 | 44 | 26 | 59 | 300 | 0 | 1 | 0 | -68 | -136 | 1290
2023-01-26 | 16:00 | 1322 | 332 | 852 | 47 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | 10 | -139 | 1322
2023-01-26 | 17:00 | 1367 | 332 | 895 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 4 | 0 | 121 | -142 | 1367
2023-01-26 | 18:00 | 1413 | 332 | 894 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 | -146 | 1413
2023-01-26 | 19:00 | 1387 | 332 | 895 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | -144 | 1387
2023-01-26 | 20:00 | 1339 | 332 | 896 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | -140 | 1339
2023-01-26 | 21:00 | 1268 | 332 | 893 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -137 | 1268
2023-01-26 | 22:00 | 1185 | 332 | 836 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 1185
2023-01-26 | 23:00 | 1121 | 332 | 779 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -128 | 1121
2023-01-27 | 0:00 | 1062 | 332 | 718 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -126 | 1062
2023-01-27 | 1:00 | 1041 | 332 | 685 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 1041
2023-01-27 | 2:00 | 1069 | 332 | 701 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 1069
2023-01-27 | 3:00 | 1091 | 332 | 723 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 1091
2023-01-27 | 4:00 | 1096 | 332 | 708 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1096
2023-01-27 | 5:00 | 1117 | 332 | 726 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | -134 | 1117
2023-01-27 | 6:00 | 1183 | 332 | 725 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 42 | -136 | 1183
2023-01-27 | 7:00 | 1264 | 332 | 737 | 44 | 26 | 59 | 1 | 0 | 118 | 0 | 87 | -140 | 1264
2023-01-27 | 8:00 | 1346 | 332 | 730 | 52 | 26 | 59 | 22 | 0 | 139 | 0 | 132 | -146 | 1346
2023-01-27 | 9:00 | 1413 | 332 | 729 | 75 | 26 | 59 | 74 | 0 | 141 | 0 | 122 | -145 | 1413
2023-01-27 | 10:00 | 1397 | 332 | 730 | 73 | 26 | 59 | 140 | 0 | 172 | 0 | 7 | -142 | 1397
2023-01-27 | 11:00 | 1385 | 332 | 679 | 57 | 26 | 59 | 176 | 0 | 195 | 0 | 0 | -139 | 1385
2023-01-27 | 12:00 | 1307 | 332 | 552 | 41 | 26 | 59 | 278 | 0 | 193 | 0 | -37 | -137 | 1307
2023-01-27 | 13:00 | 1312 | 332 | 550 | 41 | 26 | 59 | 393 | 0 | 200 | 0 | -152 | -137 | 1312
2023-01-27 | 14:00 | 1304 | 332 | 519 | 43 | 26 | 59 | 468 | 0 | 217 | 0 | -224 | -136 | 1304
2023-01-27 | 15:00 | 1302 | 332 | 550 | 44 | 26 | 59 | 349 | 0 | 209 | 0 | -131 | -136 | 1302
2023-01-27 | 16:00 | 1351 | 332 | 670 | 47 | 26 | 59 | 162 | 0 | 195 | 0 | -1 | -139 | 1351
2023-01-27 | 17:00 | 1410 | 332 | 778 | 57 | 26 | 59 | 18 | 0 | 179 | 0 | 103 | -142 | 1410
2023-01-27 | 18:00 | 1450 | 332 | 778 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 179 | 0 | 149 | -146 | 1450
2023-01-27 | 19:00 | 1416 | 332 | 778 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | 100 | -144 | 1416
2023-01-27 | 20:00 | 1370 | 332 | 779 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 67 | -140 | 1370
2023-01-27 | 21:00 | 1305 | 332 | 765 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 7 | -137 | 1305
2023-01-27 | 22:00 | 1227 | 332 | 691 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -132 | 1227
2023-01-27 | 23:00 | 1176 | 332 | 660 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -128 | 1176
2023-01-28 | 0:00 | 1112 | 332 | 603 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -124 | 1112
2023-01-28 | 1:00 | 1089 | 332 | 576 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -124 | 1089
2023-01-28 | 2:00 | 1111 | 332 | 609 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -127 | 1111
2023-01-28 | 3:00 | 1124 | 332 | 651 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -130 | 1124
2023-01-28 | 4:00 | 1115 | 332 | 649 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -131 | 1115
2023-01-28 | 5:00 | 1104 | 332 | 635 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -128 | 1104
2023-01-28 | 6:00 | 1123 | 332 | 661 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -126 | 1123
2023-01-28 | 7:00 | 1204 | 332 | 726 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 125 | 0 | 4 | -127 | 1204
2023-01-28 | 8:00 | 1281 | 332 | 649 | 52 | 26 | 59 | 178 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1281
2023-01-28 | 9:00 | 1265 | 332 | 532 | 75 | 26 | 59 | 405 | 0 | 116 | 0 | -149 | -131 | 1265
2023-01-28 | 10:00 | 1261 | 332 | 404 | 73 | 26 | 59 | 577 | 0 | 144 | 0 | -224 | -130 | 1261
2023-01-28 | 11:00 | 1247 | 332 | 314 | 57 | 26 | 59 | 655 | 0 | 156 | 0 | -224 | -128 | 1247
2023-01-28 | 12:00 | 1208 | 332 | 285 | 41 | 26 | 59 | 643 | 0 | 172 | 0 | -224 | -126 | 1208
2023-01-28 | 13:00 | 1174 | 332 | 297 | 41 | 26 | 59 | 577 | 0 | 191 | 0 | -224 | -125 | 1174
2023-01-28 | 14:00 | 1152 | 332 | 361 | 43 | 26 | 59 | 494 | 0 | 184 | 0 | -224 | -123 | 1152
2023-01-28 | 15:00 | 1169 | 332 | 456 | 44 | 26 | 59 | 424 | 0 | 175 | 0 | -224 | -123 | 1169
2023-01-28 | 16:00 | 1214 | 332 | 571 | 47 | 26 | 59 | 200 | 0 | 162 | 0 | -57 | -126 | 1214
2023-01-28 | 17:00 | 1291 | 332 | 701 | 57 | 26 | 59 | 28 | 0 | 146 | 0 | 76 | -134 | 1291
2023-01-28 | 18:00 | 1359 | 332 | 678 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 190 | -139 | 1359
2023-01-28 | 19:00 | 1341 | 332 | 679 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 188 | -139 | 1341
2023-01-28 | 20:00 | 1310 | 332 | 679 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 168 | -136 | 1310
2023-01-28 | 21:00 | 1261 | 332 | 680 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 146 | -134 | 1261
2023-01-28 | 22:00 | 1195 | 332 | 681 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 79 | -130 | 1195
2023-01-28 | 23:00 | 1151 | 332 | 681 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 51 | -127 | 1151
2023-01-29 | 0:00 | 1096 | 332 | 682 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | -124 | 1096
2023-01-29 | 1:00 | 1079 | 332 | 664 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -124 | 1079
2023-01-29 | 2:00 | 1092 | 332 | 669 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 1092
2023-01-29 | 3:00 | 1100 | 332 | 681 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 19 | -130 | 1100
2023-01-29 | 4:00 | 1085 | 332 | 682 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 8 | -131 | 1085
2023-01-29 | 5:00 | 1051 | 332 | 660 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -128 | 1051
2023-01-29 | 6:00 | 1037 | 332 | 644 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 1037
2023-01-29 | 7:00 | 1085 | 332 | 674 | 44 | 26 | 59 | 4 | 0 | 60 | 0 | 13 | -127 | 1085
2023-01-29 | 8:00 | 1164 | 332 | 660 | 52 | 26 | 59 | 51 | 0 | 63 | 0 | 52 | -131 | 1164
2023-01-29 | 9:00 | 1200 | 332 | 631 | 75 | 26 | 59 | 147 | 0 | 60 | 0 | 1 | -131 | 1200
2023-01-29 | 10:00 | 1167 | 332 | 532 | 73 | 26 | 59 | 256 | 0 | 57 | 0 | -38 | -130 | 1167
2023-01-29 | 11:00 | 1118 | 332 | 520 | 57 | 26 | 59 | 397 | 0 | 52 | 0 | -197 | -128 | 1118
2023-01-29 | 12:00 | 1090 | 332 | 424 | 41 | 26 | 59 | 504 | 0 | 54 | 0 | -224 | -126 | 1090
2023-01-29 | 13:00 | 1064 | 332 | 385 | 41 | 26 | 59 | 500 | 0 | 70 | 0 | -224 | -125 | 1064
2023-01-29 | 14:00 | 1040 | 332 | 427 | 43 | 26 | 59 | 427 | 0 | 73 | 0 | -224 | -123 | 1040
2023-01-29 | 15:00 | 1035 | 332 | 513 | 44 | 26 | 59 | 315 | 0 | 73 | 0 | -204 | -123 | 1035
2023-01-29 | 16:00 | 1087 | 332 | 560 | 47 | 26 | 59 | 176 | 0 | 66 | 0 | -53 | -126 | 1087
2023-01-29 | 17:00 | 1180 | 332 | 682 | 57 | 26 | 59 | 24 | 0 | 54 | 0 | 80 | -134 | 1180
2023-01-29 | 18:00 | 1249 | 332 | 680 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 168 | -139 | 1249
2023-01-29 | 19:00 | 1245 | 332 | 681 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | -139 | 1245
2023-01-29 | 20:00 | 1218 | 332 | 680 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 139 | -136 | 1218
2023-01-29 | 21:00 | 1163 | 332 | 682 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 | -134 | 1163
2023-01-29 | 22:00 | 1083 | 332 | 667 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 | -130 | 1083
2023-01-29 | 23:00 | 1028 | 332 | 626 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 1028
2023-01-30 | 0:00 | 976 | 332 | 569 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 976
2023-01-30 | 1:00 | 969 | 332 | 536 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 969
2023-01-30 | 2:00 | 1002 | 332 | 556 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 1002
2023-01-30 | 3:00 | 1030 | 332 | 587 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -132 | 1030
2023-01-30 | 4:00 | 1039 | 332 | 578 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 1039
2023-01-30 | 5:00 | 1065 | 332 | 597 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1065
2023-01-30 | 6:00 | 1144 | 332 | 654 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | 15 | -136 | 1144
2023-01-30 | 7:00 | 1237 | 332 | 680 | 44 | 26 | 59 | 18 | 0 | 155 | 0 | 63 | -140 | 1237
2023-01-30 | 8:00 | 1298 | 332 | 636 | 52 | 26 | 59 | 179 | 0 | 153 | 0 | 7 | -146 | 1298
2023-01-30 | 9:00 | 1263 | 332 | 500 | 75 | 26 | 59 | 447 | 0 | 153 | 0 | -184 | -145 | 1263
2023-01-30 | 10:00 | 1209 | 332 | 286 | 73 | 26 | 59 | 709 | -58 | 148 | 0 | -224 | -142 | 1209
2023-01-30 | 11:00 | 1171 | 332 | 274 | 57 | 26 | 59 | 886 | -252 | 152 | 0 | -224 | -139 | 1171
2023-01-30 | 12:00 | 1116 | 332 | 272 | 41 | 26 | 59 | 974 | -373 | 146 | 0 | -224 | -137 | 1116
2023-01-30 | 13:00 | 1114 | 332 | 273 | 41 | 26 | 59 | 990 | -383 | 137 | 0 | -224 | -137 | 1114
2023-01-30 | 14:00 | 1084 | 332 | 272 | 43 | 26 | 59 | 884 | -293 | 121 | 0 | -224 | -136 | 1084
2023-01-30 | 15:00 | 1086 | 332 | 294 | 44 | 26 | 59 | 659 | -69 | 101 | 0 | -224 | -136 | 1086
2023-01-30 | 16:00 | 1157 | 332 | 565 | 47 | 26 | 59 | 322 | 0 | 88 | 0 | -143 | -139 | 1157
2023-01-30 | 17:00 | 1228 | 332 | 745 | 57 | 26 | 59 | 45 | 0 | 79 | 0 | 27 | -142 | 1228
2023-01-30 | 18:00 | 1313 | 332 | 780 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 121 | -146 | 1313
2023-01-30 | 19:00 | 1307 | 332 | 780 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 125 | -144 | 1307
2023-01-30 | 20:00 | 1284 | 332 | 780 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 102 | -140 | 1284
2023-01-30 | 21:00 | 1235 | 332 | 781 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 58 | -137 | 1235
2023-01-30 | 22:00 | 1169 | 332 | 773 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | -132 | 1169
2023-01-30 | 23:00 | 1120 | 332 | 740 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | -128 | 1120
2023-01-31 | 0:00 | 1067 | 332 | 701 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 1067
2023-01-31 | 1:00 | 1063 | 332 | 680 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 1063
2023-01-31 | 2:00 | 1098 | 332 | 710 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 1098
2023-01-31 | 3:00 | 1121 | 332 | 726 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | -132 | 1121
2023-01-31 | 4:00 | 1135 | 332 | 725 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 41 | -134 | 1135
2023-01-31 | 5:00 | 1159 | 332 | 694 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 107 | -134 | 1159
2023-01-31 | 6:00 | 1249 | 332 | 695 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 200 | -136 | 1249
2023-01-31 | 7:00 | 1345 | 332 | 768 | 44 | 26 | 59 | 30 | 0 | 22 | 0 | 204 | -140 | 1345
2023-01-31 | 8:00 | 1372 | 332 | 666 | 52 | 26 | 59 | 282 | 0 | 20 | 0 | 81 | -146 | 1372
2023-01-31 | 9:00 | 1287 | 332 | 508 | 75 | 26 | 59 | 585 | 0 | 13 | 0 | -166 | -145 | 1287
2023-01-31 | 10:00 | 1206 | 332 | 278 | 73 | 26 | 59 | 859 | -65 | 10 | 0 | -224 | -142 | 1206
2023-01-31 | 11:00 | 1173 | 332 | 274 | 57 | 26 | 59 | 1041 | -259 | 6 | 0 | -224 | -139 | 1173
2023-01-31 | 12:00 | 1106 | 332 | 272 | 41 | 26 | 59 | 1099 | -377 | 15 | 0 | -224 | -137 | 1106
2023-01-31 | 13:00 | 1095 | 332 | 274 | 41 | 26 | 59 | 1036 | -330 | 18 | 0 | -224 | -137 | 1095
2023-01-31 | 14:00 | 1064 | 332 | 272 | 43 | 26 | 59 | 883 | -210 | 19 | 0 | -224 | -136 | 1064
2023-01-31 | 15:00 | 1049 | 332 | 327 | 44 | 26 | 59 | 633 | -34 | 22 | 0 | -224 | -136 | 1049
2023-01-31 | 16:00 | 1096 | 332 | 580 | 47 | 26 | 59 | 306 | 0 | 20 | 0 | -135 | -139 | 1096
2023-01-31 | 17:00 | 1175 | 332 | 752 | 57 | 26 | 59 | 42 | 0 | 13 | 0 | 36 | -142 | 1175
2023-01-31 | 18:00 | 1261 | 332 | 782 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 121 | -146 | 1261
2023-01-31 | 19:00 | 1258 | 332 | 780 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | -144 | 1258
2023-01-31 | 20:00 | 1230 | 332 | 781 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | -140 | 1230
2023-01-31 | 21:00 | 1184 | 332 | 783 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -137 | 1184
2023-01-31 | 22:00 | 1117 | 332 | 756 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 1117
2023-01-31 | 23:00 | 1070 | 332 | 713 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 1070
2023-02-01 | 0:00 | 1018 | 332 | 628 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | -126 | 1018
2023-02-01 | 1:00 | 1013 | 332 | 628 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -127 | 1013
2023-02-01 | 2:00 | 1045 | 332 | 627 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | -130 | 1045
2023-02-01 | 3:00 | 1068 | 332 | 626 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 77 | -134 | 1068
2023-02-01 | 4:00 | 1075 | 332 | 623 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | -135 | 1075
2023-02-01 | 5:00 | 1089 | 332 | 568 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 163 | -135 | 1089
2023-02-01 | 6:00 | 1152 | 332 | 587 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -137 | 1152
2023-02-01 | 7:00 | 1218 | 332 | 634 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 46 | 0 | 204 | -140 | 1218
2023-02-01 | 8:00 | 1254 | 332 | 585 | 53 | 26 | 59 | 115 | 0 | 53 | 0 | 171 | -140 | 1254
2023-02-01 | 9:00 | 1228 | 332 | 510 | 76 | 26 | 59 | 292 | 0 | 73 | 0 | 0 | -140 | 1228
2023-02-01 | 10:00 | 1142 | 332 | 437 | 75 | 26 | 59 | 459 | 0 | 79 | 0 | -186 | -139 | 1142
2023-02-01 | 11:00 | 1097 | 332 | 295 | 58 | 26 | 59 | 576 | 0 | 113 | 0 | -224 | -138 | 1097
2023-02-01 | 12:00 | 1041 | 332 | 192 | 42 | 26 | 59 | 609 | -5 | 145 | 0 | -224 | -135 | 1041
2023-02-01 | 13:00 | 1054 | 332 | 190 | 42 | 26 | 59 | 610 | -6 | 160 | 0 | -224 | -135 | 1054
2023-02-01 | 14:00 | 1026 | 332 | 228 | 44 | 26 | 59 | 534 | 0 | 162 | 0 | -224 | -135 | 1026
2023-02-01 | 15:00 | 1017 | 332 | 372 | 45 | 26 | 59 | 382 | 0 | 159 | 0 | -224 | -134 | 1017
2023-02-01 | 16:00 | 1044 | 332 | 493 | 48 | 26 | 59 | 219 | 0 | 147 | 0 | -145 | -135 | 1044
2023-02-01 | 17:00 | 1087 | 332 | 579 | 58 | 26 | 59 | 37 | 0 | 127 | 0 | 6 | -137 | 1087
2023-02-01 | 18:00 | 1148 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 64 | -140 | 1148
2023-02-01 | 19:00 | 1131 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 41 | -140 | 1131
2023-02-01 | 20:00 | 1092 | 332 | 619 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 3 | -137 | 1092
2023-02-01 | 21:00 | 1048 | 332 | 596 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1048
2023-02-01 | 22:00 | 995 | 332 | 550 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 | -130 | 995
2023-02-01 | 23:00 | 942 | 332 | 511 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 8 | -128 | 942
2023-02-02 | 0:00 | 893 | 332 | 467 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -126 | 893
2023-02-02 | 1:00 | 893 | 332 | 461 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -127 | 893
2023-02-02 | 2:00 | 939 | 332 | 497 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16 | -130 | 939
2023-02-02 | 3:00 | 978 | 332 | 562 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | -134 | 978
2023-02-02 | 4:00 | 999 | 332 | 570 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 33 | -135 | 999
2023-02-02 | 5:00 | 1017 | 332 | 569 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 54 | -135 | 1017
2023-02-02 | 6:00 | 1062 | 332 | 569 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 94 | -137 | 1062
2023-02-02 | 7:00 | 1121 | 332 | 580 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 70 | 0 | 137 | -140 | 1121
2023-02-02 | 8:00 | 1157 | 332 | 507 | 53 | 26 | 59 | 132 | 0 | 42 | 0 | 146 | -140 | 1157
2023-02-02 | 9:00 | 1137 | 332 | 454 | 76 | 26 | 59 | 383 | 0 | 33 | 0 | -86 | -140 | 1137
2023-02-02 | 10:00 | 1079 | 332 | 277 | 75 | 26 | 59 | 647 | 0 | 26 | 0 | -224 | -139 | 1079
2023-02-02 | 11:00 | 1073 | 332 | 175 | 58 | 26 | 59 | 776 | -17 | 26 | 0 | -224 | -138 | 1073
2023-02-02 | 12:00 | 1023 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 837 | -109 | 26 | 0 | -224 | -135 | 1023
2023-02-02 | 13:00 | 1027 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 809 | -79 | 26 | 0 | -224 | -135 | 1027
2023-02-02 | 14:00 | 1013 | 332 | 189 | 44 | 26 | 59 | 685 | -8 | 45 | 0 | -224 | -135 | 1013
2023-02-02 | 15:00 | 1019 | 332 | 363 | 45 | 26 | 59 | 500 | 0 | 52 | 0 | -224 | -134 | 1019
2023-02-02 | 16:00 | 1079 | 332 | 525 | 48 | 26 | 59 | 241 | 0 | 45 | 0 | -62 | -135 | 1079
2023-02-02 | 17:00 | 1128 | 332 | 625 | 58 | 26 | 59 | 35 | 0 | 33 | 0 | 97 | -137 | 1128
2023-02-02 | 18:00 | 1191 | 332 | 623 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 185 | -140 | 1191
2023-02-02 | 19:00 | 1181 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 176 | -140 | 1181
2023-02-02 | 20:00 | 1146 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 141 | -137 | 1146
2023-02-02 | 21:00 | 1102 | 332 | 626 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 99 | -135 | 1102
2023-02-02 | 22:00 | 1043 | 332 | 626 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | -130 | 1043
2023-02-02 | 23:00 | 991 | 332 | 589 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | -128 | 991
2023-02-03 | 0:00 | 942 | 332 | 592 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 942
2023-02-03 | 1:00 | 948 | 332 | 583 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 948
2023-02-03 | 2:00 | 997 | 332 | 632 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 997
2023-02-03 | 3:00 | 1034 | 332 | 681 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -134 | 1034
2023-02-03 | 4:00 | 1052 | 332 | 685 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -135 | 1052
2023-02-03 | 5:00 | 1064 | 332 | 684 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -135 | 1064
2023-02-03 | 6:00 | 1117 | 332 | 683 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | -137 | 1117
2023-02-03 | 7:00 | 1187 | 332 | 696 | 45 | 26 | 59 | 6 | 0 | 14 | 0 | 149 | -140 | 1187
2023-02-03 | 8:00 | 1246 | 332 | 690 | 53 | 26 | 59 | 61 | 0 | 11 | 0 | 154 | -140 | 1246
2023-02-03 | 9:00 | 1285 | 332 | 676 | 76 | 26 | 59 | 136 | 0 | 8 | 0 | 112 | -140 | 1285
2023-02-03 | 10:00 | 1232 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 239 | 0 | 7 | 0 | 7 | -139 | 1232
2023-02-03 | 11:00 | 1213 | 332 | 612 | 58 | 26 | 59 | 242 | 0 | 16 | 0 | 6 | -138 | 1213
2023-02-03 | 12:00 | 1135 | 332 | 454 | 42 | 26 | 59 | 365 | 0 | 33 | 0 | -41 | -135 | 1135
2023-02-03 | 13:00 | 1103 | 332 | 406 | 42 | 26 | 59 | 562 | 0 | 31 | 0 | -220 | -135 | 1103
2023-02-03 | 14:00 | 1066 | 332 | 305 | 44 | 26 | 59 | 623 | 0 | 36 | 0 | -224 | -135 | 1066
2023-02-03 | 15:00 | 1041 | 332 | 388 | 45 | 26 | 59 | 497 | 0 | 39 | 0 | -211 | -134 | 1041
2023-02-03 | 16:00 | 1086 | 332 | 523 | 48 | 26 | 59 | 252 | 0 | 34 | 0 | -53 | -135 | 1086
2023-02-03 | 17:00 | 1133 | 332 | 682 | 58 | 26 | 59 | 38 | 0 | 27 | 0 | 48 | -137 | 1133
2023-02-03 | 18:00 | 1197 | 332 | 682 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 133 | -140 | 1197
2023-02-03 | 19:00 | 1187 | 332 | 682 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 116 | -140 | 1187
2023-02-03 | 20:00 | 1157 | 332 | 681 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 80 | -137 | 1157
2023-02-03 | 21:00 | 1113 | 332 | 683 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 | -135 | 1113
2023-02-03 | 22:00 | 1056 | 332 | 670 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -130 | 1056
2023-02-03 | 23:00 | 1011 | 332 | 648 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -128 | 1011
2023-02-04 | 0:00 | 969 | 332 | 609 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 969
2023-02-04 | 1:00 | 961 | 332 | 584 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -122 | 961
2023-02-04 | 2:00 | 996 | 332 | 618 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 996
2023-02-04 | 3:00 | 1027 | 332 | 640 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | -129 | 1027
2023-02-04 | 4:00 | 1037 | 332 | 641 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19 | -131 | 1037
2023-02-04 | 5:00 | 1026 | 332 | 640 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -128 | 1026
2023-02-04 | 6:00 | 1032 | 332 | 637 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | -126 | 1032
2023-02-04 | 7:00 | 1079 | 332 | 640 | 45 | 26 | 59 | 14 | 0 | 60 | 0 | 30 | -127 | 1079
2023-02-04 | 8:00 | 1105 | 332 | 553 | 53 | 26 | 59 | 146 | 0 | 52 | 0 | 12 | -128 | 1105
2023-02-04 | 9:00 | 1069 | 332 | 426 | 76 | 26 | 59 | 382 | 0 | 49 | 0 | -153 | -128 | 1069
2023-02-04 | 10:00 | 1010 | 332 | 246 | 75 | 26 | 59 | 564 | 0 | 59 | 0 | -224 | -127 | 1010
2023-02-04 | 11:00 | 1011 | 332 | 154 | 58 | 26 | 59 | 695 | -21 | 58 | 0 | -224 | -126 | 1011
2023-02-04 | 12:00 | 957 | 332 | 153 | 42 | 26 | 59 | 702 | -61 | 54 | 0 | -224 | -126 | 957
2023-02-04 | 13:00 | 931 | 332 | 153 | 42 | 26 | 59 | 811 | -188 | 44 | 0 | -224 | -124 | 931
2023-02-04 | 14:00 | 876 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 745 | -175 | 40 | 0 | -224 | -123 | 876
2023-02-04 | 15:00 | 877 | 332 | 204 | 45 | 26 | 59 | 536 | -20 | 41 | 0 | -224 | -122 | 877
2023-02-04 | 16:00 | 930 | 332 | 427 | 48 | 26 | 59 | 273 | 0 | 42 | 0 | -153 | -124 | 930
2023-02-04 | 17:00 | 1012 | 332 | 550 | 58 | 26 | 59 | 45 | 0 | 42 | 0 | 29 | -129 | 1012
2023-02-04 | 18:00 | 1097 | 332 | 582 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 116 | -135 | 1097
2023-02-04 | 19:00 | 1102 | 332 | 580 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 125 | -136 | 1102
2023-02-04 | 20:00 | 1081 | 332 | 582 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 98 | -133 | 1081
2023-02-04 | 21:00 | 1056 | 332 | 582 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 83 | -131 | 1056
2023-02-04 | 22:00 | 1018 | 332 | 582 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 52 | -126 | 1018
2023-02-04 | 23:00 | 987 | 332 | 583 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | -123 | 987
2023-02-05 | 0:00 | 943 | 332 | 583 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -121 | 943
2023-02-05 | 1:00 | 953 | 332 | 576 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -122 | 953
2023-02-05 | 2:00 | 994 | 332 | 584 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -126 | 994
2023-02-05 | 3:00 | 1024 | 332 | 603 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -129 | 1024
2023-02-05 | 4:00 | 1031 | 332 | 583 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 101 | -131 | 1031
2023-02-05 | 5:00 | 1009 | 332 | 582 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 | -128 | 1009
2023-02-05 | 6:00 | 999 | 332 | 583 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | -126 | 999
2023-02-05 | 7:00 | 1028 | 332 | 583 | 45 | 26 | 59 | 29 | 0 | 24 | 0 | 57 | -127 | 1028
2023-02-05 | 8:00 | 1016 | 332 | 463 | 53 | 26 | 59 | 232 | 0 | 15 | 0 | -36 | -128 | 1016
2023-02-05 | 9:00 | 963 | 332 | 298 | 76 | 26 | 59 | 512 | 0 | 12 | 0 | -224 | -128 | 963
2023-02-05 | 10:00 | 913 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 782 | -168 | 6 | 0 | -224 | -127 | 913
2023-02-05 | 11:00 | 901 | 332 | 153 | 58 | 26 | 59 | 958 | -336 | 1 | 0 | -224 | -126 | 901
2023-02-05 | 12:00 | 882 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 983 | -362 | 0 | 0 | -224 | -126 | 882
2023-02-05 | 13:00 | 850 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 876 | -289 | 1 | 0 | -224 | -124 | 850
2023-02-05 | 14:00 | 801 | 332 | 151 | 44 | 26 | 59 | 703 | -168 | 1 | 0 | -224 | -123 | 801
2023-02-05 | 15:00 | 805 | 332 | 187 | 45 | 26 | 59 | 534 | -33 | 1 | 0 | -224 | -122 | 805
2023-02-05 | 16:00 | 873 | 332 | 416 | 48 | 26 | 59 | 278 | 0 | 1 | 0 | -163 | -124 | 873
2023-02-05 | 17:00 | 975 | 332 | 576 | 58 | 26 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | -129 | 975
2023-02-05 | 18:00 | 1079 | 332 | 639 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | -135 | 1079
2023-02-05 | 19:00 | 1090 | 332 | 639 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -136 | 1090
2023-02-05 | 20:00 | 1083 | 332 | 639 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | -133 | 1083
2023-02-05 | 21:00 | 1049 | 332 | 639 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | -131 | 1049
2023-02-05 | 22:00 | 992 | 332 | 627 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -126 | 992
2023-02-05 | 23:00 | 956 | 332 | 608 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -123 | 956
2023-02-06 | 0:00 | 924 | 332 | 587 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 924
2023-02-06 | 1:00 | 929 | 332 | 573 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 929
2023-02-06 | 2:00 | 973 | 332 | 616 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -130 | 973
2023-02-06 | 3:00 | 1005 | 332 | 627 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | -134 | 1005
2023-02-06 | 4:00 | 1025 | 332 | 627 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | -135 | 1025
2023-02-06 | 5:00 | 1050 | 332 | 651 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | -135 | 1050
2023-02-06 | 6:00 | 1120 | 332 | 683 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 | -137 | 1120
2023-02-06 | 7:00 | 1206 | 332 | 695 | 45 | 26 | 59 | 9 | 0 | 19 | 0 | 161 | -140 | 1206
2023-02-06 | 8:00 | 1271 | 332 | 690 | 53 | 26 | 59 | 82 | 0 | 25 | 0 | 144 | -140 | 1271
2023-02-06 | 9:00 | 1297 | 332 | 690 | 76 | 26 | 59 | 175 | 0 | 34 | 0 | 45 | -140 | 1297
2023-02-06 | 10:00 | 1244 | 332 | 598 | 75 | 26 | 59 | 258 | 0 | 35 | 0 | 0 | -139 | 1244
2023-02-06 | 11:00 | 1229 | 332 | 551 | 58 | 26 | 59 | 299 | 0 | 42 | 0 | 0 | -138 | 1229
2023-02-06 | 12:00 | 1176 | 332 | 552 | 42 | 26 | 59 | 255 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1176
2023-02-06 | 13:00 | 1191 | 332 | 626 | 42 | 26 | 59 | 191 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1191
2023-02-06 | 14:00 | 1182 | 332 | 671 | 44 | 26 | 59 | 128 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1182
2023-02-06 | 15:00 | 1184 | 332 | 691 | 45 | 26 | 59 | 72 | 0 | 57 | 0 | 36 | -134 | 1184
2023-02-06 | 16:00 | 1220 | 332 | 739 | 48 | 26 | 59 | 20 | 0 | 63 | 0 | 68 | -135 | 1220
2023-02-06 | 17:00 | 1244 | 332 | 739 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 73 | 0 | 92 | -137 | 1244
2023-02-06 | 18:00 | 1266 | 332 | 738 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89 | -140 | 1266
2023-02-06 | 19:00 | 1234 | 332 | 740 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 49 | -140 | 1234
2023-02-06 | 20:00 | 1180 | 332 | 729 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -137 | 1180
2023-02-06 | 21:00 | 1116 | 332 | 650 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1116
2023-02-06 | 22:00 | 1047 | 332 | 574 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -130 | 1047
2023-02-06 | 23:00 | 987 | 332 | 514 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -128 | 987
2023-02-07 | 0:00 | 924 | 332 | 451 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -126 | 924
2023-02-07 | 1:00 | 926 | 332 | 435 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | -1 | -127 | 926
2023-02-07 | 2:00 | 957 | 332 | 458 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -130 | 957
2023-02-07 | 3:00 | 997 | 332 | 530 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 997
2023-02-07 | 4:00 | 1010 | 332 | 545 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 1010
2023-02-07 | 5:00 | 1024 | 332 | 560 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1024
2023-02-07 | 6:00 | 1065 | 332 | 604 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -137 | 1065
2023-02-07 | 7:00 | 1128 | 332 | 676 | 45 | 26 | 59 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | -140 | 1128
2023-02-07 | 8:00 | 1192 | 332 | 691 | 53 | 26 | 59 | 47 | 0 | 111 | 0 | 13 | -140 | 1192
2023-02-07 | 9:00 | 1228 | 332 | 671 | 76 | 26 | 59 | 109 | 0 | 95 | 0 | 0 | -140 | 1228
2023-02-07 | 10:00 | 1197 | 332 | 597 | 75 | 26 | 59 | 172 | 0 | 75 | 0 | 0 | -139 | 1197
2023-02-07 | 11:00 | 1177 | 332 | 549 | 58 | 26 | 59 | 218 | 0 | 73 | 0 | 0 | -138 | 1177
2023-02-07 | 12:00 | 1127 | 332 | 511 | 42 | 26 | 59 | 218 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1127
2023-02-07 | 13:00 | 1151 | 332 | 557 | 42 | 26 | 59 | 199 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1151
2023-02-07 | 14:00 | 1136 | 332 | 555 | 44 | 26 | 59 | 190 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1136
2023-02-07 | 15:00 | 1120 | 332 | 565 | 45 | 26 | 59 | 172 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1120
2023-02-07 | 16:00 | 1136 | 332 | 662 | 48 | 26 | 59 | 90 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1136
2023-02-07 | 17:00 | 1164 | 332 | 740 | 58 | 26 | 59 | 12 | 0 | 52 | 0 | 22 | -137 | 1164
2023-02-07 | 18:00 | 1190 | 332 | 740 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | -140 | 1190
2023-02-07 | 19:00 | 1159 | 332 | 741 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 10 | -140 | 1159
2023-02-07 | 20:00 | 1114 | 332 | 714 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -137 | 1114
2023-02-07 | 21:00 | 1063 | 332 | 681 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1063
2023-02-07 | 22:00 | 1007 | 332 | 636 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 1007
2023-02-07 | 23:00 | 959 | 332 | 598 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 959
2023-02-08 | 0:00 | 912 | 332 | 548 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 912
2023-02-08 | 1:00 | 909 | 332 | 527 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 909
2023-02-08 | 2:00 | 954 | 332 | 565 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -130 | 954
2023-02-08 | 3:00 | 999 | 332 | 622 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 999
2023-02-08 | 4:00 | 1022 | 332 | 643 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1022
2023-02-08 | 5:00 | 1038 | 332 | 649 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1038
2023-02-08 | 6:00 | 1086 | 332 | 675 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | -137 | 1086
2023-02-08 | 7:00 | 1143 | 332 | 696 | 45 | 26 | 59 | 22 | 0 | 75 | 0 | 28 | -140 | 1143
2023-02-08 | 8:00 | 1135 | 332 | 546 | 53 | 26 | 59 | 207 | 0 | 52 | 0 | 0 | -140 | 1135
2023-02-08 | 9:00 | 1069 | 332 | 376 | 76 | 26 | 59 | 501 | 0 | 40 | 0 | -201 | -140 | 1069
2023-02-08 | 10:00 | 1034 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 782 | -77 | 29 | 0 | -224 | -139 | 1034
2023-02-08 | 11:00 | 1033 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 947 | -224 | 27 | 0 | -224 | -138 | 1033
2023-02-08 | 12:00 | 1004 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1008 | -300 | 26 | 0 | -224 | -135 | 1004
2023-02-08 | 13:00 | 993 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 971 | -272 | 24 | 0 | -224 | -135 | 993
2023-02-08 | 14:00 | 952 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 862 | -205 | 23 | 0 | -224 | -135 | 952
2023-02-08 | 15:00 | 941 | 332 | 209 | 45 | 26 | 59 | 637 | -39 | 30 | 0 | -224 | -134 | 941
2023-02-08 | 16:00 | 992 | 332 | 468 | 48 | 26 | 59 | 325 | 0 | 32 | 0 | -163 | -135 | 992
2023-02-08 | 17:00 | 1043 | 332 | 587 | 58 | 26 | 59 | 59 | 0 | 34 | 0 | 25 | -137 | 1043
2023-02-08 | 18:00 | 1120 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 106 | -140 | 1120
2023-02-08 | 19:00 | 1119 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 101 | -140 | 1119
2023-02-08 | 20:00 | 1093 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 81 | -137 | 1093
2023-02-08 | 21:00 | 1057 | 332 | 627 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | -135 | 1057
2023-02-08 | 22:00 | 1011 | 332 | 617 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | -130 | 1011
2023-02-08 | 23:00 | 962 | 332 | 582 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | -128 | 962
2023-02-09 | 0:00 | 919 | 332 | 556 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 919
2023-02-09 | 1:00 | 925 | 332 | 545 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -127 | 925
2023-02-09 | 2:00 | 971 | 332 | 565 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | -130 | 971
2023-02-09 | 3:00 | 1012 | 332 | 569 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 64 | -134 | 1012
2023-02-09 | 4:00 | 1026 | 332 | 570 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 79 | -135 | 1026
2023-02-09 | 5:00 | 1049 | 332 | 569 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 107 | -135 | 1049
2023-02-09 | 6:00 | 1096 | 332 | 568 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 149 | -137 | 1096
2023-02-09 | 7:00 | 1147 | 332 | 580 | 45 | 26 | 59 | 25 | 0 | 67 | 0 | 153 | -140 | 1147
2023-02-09 | 8:00 | 1155 | 332 | 537 | 53 | 26 | 59 | 195 | 0 | 70 | 0 | 23 | -140 | 1155
2023-02-09 | 9:00 | 1117 | 332 | 437 | 76 | 26 | 59 | 424 | 0 | 67 | 0 | -164 | -140 | 1117
2023-02-09 | 10:00 | 1052 | 332 | 233 | 75 | 26 | 59 | 623 | -3 | 70 | 0 | -224 | -139 | 1052
2023-02-09 | 11:00 | 1035 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 768 | -98 | 82 | 0 | -224 | -138 | 1035
2023-02-09 | 12:00 | 1016 | 332 | 208 | 42 | 26 | 59 | 643 | -22 | 87 | 0 | -224 | -135 | 1016
2023-02-09 | 13:00 | 1055 | 332 | 426 | 42 | 26 | 59 | 427 | 0 | 68 | 0 | -190 | -135 | 1055
2023-02-09 | 14:00 | 1061 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 316 | 0 | 72 | 0 | -98 | -135 | 1061
2023-02-09 | 15:00 | 1074 | 332 | 458 | 45 | 26 | 59 | 235 | 0 | 86 | 0 | -33 | -134 | 1074
2023-02-09 | 16:00 | 1104 | 332 | 591 | 48 | 26 | 59 | 88 | 0 | 89 | 0 | 6 | -135 | 1104
2023-02-09 | 17:00 | 1139 | 332 | 605 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 110 | 0 | 75 | -137 | 1139
2023-02-09 | 18:00 | 1178 | 332 | 555 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 144 | -140 | 1178
2023-02-09 | 19:00 | 1150 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 96 | -140 | 1150
2023-02-09 | 20:00 | 1108 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 61 | -137 | 1108
2023-02-09 | 21:00 | 1052 | 332 | 556 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 15 | -135 | 1052
2023-02-09 | 22:00 | 999 | 332 | 508 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -5 | -130 | 999
2023-02-09 | 23:00 | 943 | 332 | 461 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -17 | -128 | 943
2023-02-10 | 0:00 | 885 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -71 | -126 | 885
2023-02-10 | 1:00 | 887 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | -103 | -127 | 887
2023-02-10 | 2:00 | 929 | 332 | 446 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 201 | 0 | -70 | -130 | 929
2023-02-10 | 3:00 | 971 | 332 | 449 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 202 | 0 | -13 | -134 | 971
2023-02-10 | 4:00 | 987 | 332 | 488 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -135 | 987
2023-02-10 | 5:00 | 990 | 332 | 504 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 990
2023-02-10 | 6:00 | 1016 | 332 | 539 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -137 | 1016
2023-02-10 | 7:00 | 1078 | 332 | 581 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 134 | 0 | 40 | -140 | 1078
2023-02-10 | 8:00 | 1145 | 332 | 560 | 53 | 26 | 59 | 38 | 0 | 100 | 0 | 117 | -140 | 1145
2023-02-10 | 9:00 | 1190 | 332 | 561 | 76 | 26 | 59 | 101 | 0 | 75 | 0 | 100 | -140 | 1190
2023-02-10 | 10:00 | 1167 | 332 | 560 | 75 | 26 | 59 | 170 | 0 | 48 | 0 | 36 | -139 | 1167
2023-02-10 | 11:00 | 1151 | 332 | 533 | 58 | 26 | 59 | 235 | 0 | 39 | 0 | 7 | -138 | 1151
2023-02-10 | 12:00 | 1090 | 332 | 463 | 42 | 26 | 59 | 261 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1090
2023-02-10 | 13:00 | 1098 | 332 | 431 | 42 | 26 | 59 | 297 | 0 | 62 | 0 | -16 | -135 | 1098
2023-02-10 | 14:00 | 1089 | 332 | 430 | 44 | 26 | 59 | 288 | 0 | 85 | 0 | -40 | -135 | 1089
2023-02-10 | 15:00 | 1086 | 332 | 458 | 45 | 26 | 59 | 196 | 0 | 105 | 0 | -1 | -134 | 1086
2023-02-10 | 16:00 | 1096 | 332 | 512 | 48 | 26 | 59 | 93 | 0 | 118 | 0 | 43 | -135 | 1096
2023-02-10 | 17:00 | 1115 | 332 | 513 | 58 | 26 | 59 | 25 | 0 | 136 | 0 | 103 | -137 | 1115
2023-02-10 | 18:00 | 1137 | 332 | 512 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 139 | -140 | 1137
2023-02-10 | 19:00 | 1113 | 332 | 512 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 110 | -140 | 1113
2023-02-10 | 20:00 | 1073 | 332 | 512 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 74 | -137 | 1073
2023-02-10 | 21:00 | 1026 | 332 | 513 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 39 | -135 | 1026
2023-02-10 | 22:00 | 983 | 332 | 513 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 12 | -130 | 983
2023-02-10 | 23:00 | 934 | 332 | 500 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -128 | 934
2023-02-11 | 0:00 | 883 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | -11 | -121 | 883
2023-02-11 | 1:00 | 874 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -17 | -122 | 874
2023-02-11 | 2:00 | 916 | 332 | 488 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 916
2023-02-11 | 3:00 | 962 | 332 | 550 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -129 | 962
2023-02-11 | 4:00 | 977 | 332 | 581 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -131 | 977
2023-02-11 | 5:00 | 964 | 332 | 583 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | -128 | 964
2023-02-11 | 6:00 | 948 | 332 | 556 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -126 | 948
2023-02-11 | 7:00 | 960 | 332 | 520 | 45 | 26 | 59 | 36 | 0 | 52 | 0 | 17 | -127 | 960
2023-02-11 | 8:00 | 968 | 332 | 442 | 53 | 26 | 59 | 187 | 0 | 27 | 0 | -30 | -128 | 968
2023-02-11 | 9:00 | 946 | 332 | 414 | 76 | 26 | 59 | 359 | 0 | 13 | 0 | -205 | -128 | 946
2023-02-11 | 10:00 | 904 | 332 | 207 | 75 | 26 | 59 | 558 | -8 | 6 | 0 | -224 | -127 | 904
2023-02-11 | 11:00 | 870 | 332 | 151 | 58 | 26 | 59 | 742 | -155 | 7 | 0 | -224 | -126 | 870
2023-02-11 | 12:00 | 872 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 688 | -84 | 8 | 0 | -224 | -126 | 872
2023-02-11 | 13:00 | 875 | 332 | 228 | 42 | 26 | 59 | 532 | 0 | 4 | 0 | -224 | -124 | 875
2023-02-11 | 14:00 | 871 | 332 | 398 | 44 | 26 | 59 | 348 | 0 | 4 | 0 | -217 | -123 | 871
2023-02-11 | 15:00 | 901 | 332 | 427 | 45 | 26 | 59 | 178 | 0 | 5 | 0 | -49 | -122 | 901
2023-02-11 | 16:00 | 915 | 332 | 494 | 48 | 26 | 59 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1 | -124 | 915
2023-02-11 | 17:00 | 985 | 332 | 518 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 8 | 0 | 98 | -129 | 985
2023-02-11 | 18:00 | 1027 | 332 | 517 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | -135 | 1027
2023-02-11 | 19:00 | 1017 | 332 | 518 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 131 | -136 | 1017
2023-02-11 | 20:00 | 991 | 332 | 518 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | -133 | 991
2023-02-11 | 21:00 | 951 | 332 | 517 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | -131 | 951
2023-02-11 | 22:00 | 898 | 332 | 518 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -126 | 898
2023-02-11 | 23:00 | 865 | 332 | 513 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -123 | 865
2023-02-12 | 0:00 | 821 | 332 | 479 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 821
2023-02-12 | 1:00 | 827 | 332 | 466 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 827
2023-02-12 | 2:00 | 872 | 332 | 505 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -126 | 872
2023-02-12 | 3:00 | 919 | 332 | 518 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | -129 | 919
2023-02-12 | 4:00 | 937 | 332 | 520 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | -131 | 937
2023-02-12 | 5:00 | 914 | 332 | 471 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -128 | 914
2023-02-12 | 6:00 | 881 | 332 | 445 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | -126 | 881
2023-02-12 | 7:00 | 888 | 332 | 445 | 45 | 26 | 59 | 36 | 0 | 18 | 0 | 54 | -127 | 888
2023-02-12 | 8:00 | 860 | 332 | 410 | 53 | 26 | 59 | 247 | 0 | 17 | 0 | -156 | -128 | 860
2023-02-12 | 9:00 | 823 | 332 | 166 | 76 | 26 | 59 | 529 | -43 | 16 | -3 | -207 | -128 | 823
2023-02-12 | 10:00 | 794 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 734 | -242 | 14 | -3 | -224 | -127 | 794
2023-02-12 | 11:00 | 787 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 877 | -380 | 20 | -4 | -224 | -126 | 787
2023-02-12 | 12:00 | 789 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 957 | -444 | 21 | -4 | -224 | -126 | 789
2023-02-12 | 13:00 | 773 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 751 | -258 | 24 | -5 | -224 | -124 | 773
2023-02-12 | 14:00 | 776 | 332 | 151 | 44 | 26 | 59 | 513 | -45 | 34 | -7 | -208 | -123 | 776
2023-02-12 | 15:00 | 796 | 332 | 195 | 45 | 26 | 59 | 234 | 0 | 56 | 0 | -29 | -122 | 796
2023-02-12 | 16:00 | 835 | 332 | 357 | 48 | 26 | 59 | 61 | 0 | 76 | 0 | 0 | -124 | 835
2023-02-12 | 17:00 | 910 | 332 | 437 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 101 | 0 | 21 | -129 | 910
2023-02-12 | 18:00 | 959 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 28 | -135 | 959
2023-02-12 | 19:00 | 951 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | -16 | -136 | 951
2023-02-12 | 20:00 | 924 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | -38 | -133 | 924
2023-02-12 | 21:00 | 884 | 332 | 445 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | -67 | -131 | 884
2023-02-12 | 22:00 | 835 | 332 | 444 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | -104 | -126 | 835
2023-02-12 | 23:00 | 798 | 332 | 444 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | -114 | -123 | 798
2023-02-13 | 0:00 | 754 | 332 | 430 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | -119 | -126 | 754
2023-02-13 | 1:00 | 762 | 332 | 431 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | -122 | -127 | 762
2023-02-13 | 2:00 | 814 | 332 | 431 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -55 | -130 | 814
2023-02-13 | 3:00 | 863 | 332 | 448 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 863
2023-02-13 | 4:00 | 882 | 332 | 468 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 882
2023-02-13 | 5:00 | 881 | 332 | 462 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 881
2023-02-13 | 6:00 | 896 | 332 | 458 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -137 | 896
2023-02-13 | 7:00 | 961 | 332 | 510 | 45 | 26 | 59 | 4 | 0 | 123 | 0 | 2 | -140 | 961
2023-02-13 | 8:00 | 1035 | 332 | 509 | 53 | 26 | 59 | 49 | 0 | 114 | 0 | 33 | -140 | 1035
2023-02-13 | 9:00 | 1072 | 332 | 491 | 76 | 26 | 59 | 132 | 0 | 96 | 0 | 0 | -140 | 1072
2023-02-13 | 10:00 | 1076 | 332 | 479 | 75 | 26 | 59 | 139 | 0 | 105 | 0 | 0 | -139 | 1076
2023-02-13 | 11:00 | 1065 | 332 | 495 | 58 | 26 | 59 | 121 | 0 | 112 | 0 | 0 | -138 | 1065
2023-02-13 | 12:00 | 1033 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 184 | 0 | 84 | 0 | -6 | -135 | 1033
2023-02-13 | 13:00 | 1070 | 332 | 491 | 42 | 26 | 59 | 152 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1070
2023-02-13 | 14:00 | 1066 | 332 | 495 | 44 | 26 | 59 | 112 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1066
2023-02-13 | 15:00 | 1062 | 332 | 496 | 45 | 26 | 59 | 82 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1062
2023-02-13 | 16:00 | 1099 | 332 | 555 | 48 | 26 | 59 | 43 | 0 | 151 | 0 | 20 | -135 | 1099
2023-02-13 | 17:00 | 1121 | 332 | 521 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 160 | 0 | 91 | -137 | 1121
2023-02-13 | 18:00 | 1142 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 138 | -140 | 1142
2023-02-13 | 19:00 | 1107 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 108 | -140 | 1107
2023-02-13 | 20:00 | 1069 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 70 | -137 | 1069
2023-02-13 | 21:00 | 1013 | 332 | 493 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 33 | -135 | 1013
2023-02-13 | 22:00 | 963 | 332 | 491 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | -22 | -130 | 963
2023-02-13 | 23:00 | 914 | 332 | 454 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | -25 | -128 | 914
2023-02-14 | 0:00 | 862 | 332 | 432 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -35 | -126 | 862
2023-02-14 | 1:00 | 861 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | -48 | -127 | 861
2023-02-14 | 2:00 | 900 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | -130 | 900
2023-02-14 | 3:00 | 950 | 332 | 434 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 82 | -134 | 950
2023-02-14 | 4:00 | 975 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 131 | -135 | 975
2023-02-14 | 5:00 | 1001 | 332 | 434 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 153 | -135 | 1001
2023-02-14 | 6:00 | 1047 | 332 | 440 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 190 | -137 | 1047
2023-02-14 | 7:00 | 1088 | 332 | 455 | 45 | 26 | 59 | 35 | 0 | 82 | 0 | 194 | -140 | 1088
2023-02-14 | 8:00 | 1084 | 332 | 446 | 53 | 26 | 59 | 251 | 0 | 67 | 0 | -10 | -140 | 1084
2023-02-14 | 9:00 | 1066 | 332 | 372 | 76 | 26 | 59 | 515 | 0 | 50 | 0 | -224 | -140 | 1066
2023-02-14 | 10:00 | 1034 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 744 | -56 | 46 | 0 | -224 | -139 | 1034
2023-02-14 | 11:00 | 1024 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 860 | -170 | 50 | 0 | -224 | -138 | 1024
2023-02-14 | 12:00 | 1008 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 904 | -223 | 58 | 0 | -224 | -135 | 1008
2023-02-14 | 13:00 | 991 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 819 | -161 | 63 | 0 | -224 | -135 | 991
2023-02-14 | 14:00 | 993 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 733 | -77 | 65 | 0 | -224 | -135 | 993
2023-02-14 | 15:00 | 978 | 332 | 295 | 45 | 26 | 59 | 528 | 0 | 51 | 0 | -224 | -134 | 978
2023-02-14 | 16:00 | 1031 | 332 | 493 | 48 | 26 | 59 | 292 | 0 | 53 | 0 | -137 | -135 | 1031
2023-02-14 | 17:00 | 1079 | 332 | 589 | 58 | 26 | 59 | 66 | 0 | 42 | 0 | 44 | -137 | 1079
2023-02-14 | 18:00 | 1143 | 332 | 602 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 144 | -140 | 1143
2023-02-14 | 19:00 | 1136 | 332 | 602 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 124 | -140 | 1136
2023-02-14 | 20:00 | 1102 | 332 | 602 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 76 | -137 | 1102
2023-02-14 | 21:00 | 1061 | 332 | 604 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 30 | -135 | 1061
2023-02-14 | 22:00 | 1014 | 332 | 587 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -130 | 1014
2023-02-14 | 23:00 | 960 | 332 | 541 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 960
2023-02-15 | 0:00 | 906 | 332 | 495 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | -126 | 906
2023-02-15 | 1:00 | 909 | 332 | 489 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 909
2023-02-15 | 2:00 | 955 | 332 | 536 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 955
2023-02-15 | 3:00 | 999 | 332 | 499 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 105 | -134 | 999
2023-02-15 | 4:00 | 1019 | 332 | 500 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 110 | -135 | 1019
2023-02-15 | 5:00 | 1039 | 332 | 499 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 130 | -135 | 1039
2023-02-15 | 6:00 | 1094 | 332 | 499 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 172 | -137 | 1094
2023-02-15 | 7:00 | 1154 | 332 | 511 | 45 | 26 | 59 | 40 | 0 | 105 | 0 | 176 | -140 | 1154
2023-02-15 | 8:00 | 1169 | 332 | 479 | 53 | 26 | 59 | 237 | 0 | 89 | 0 | 34 | -140 | 1169
2023-02-15 | 9:00 | 1150 | 332 | 423 | 76 | 26 | 59 | 492 | 0 | 64 | 0 | -182 | -140 | 1150
2023-02-15 | 10:00 | 1120 | 332 | 215 | 75 | 26 | 59 | 720 | -7 | 63 | 0 | -224 | -139 | 1120
2023-02-15 | 11:00 | 1100 | 332 | 172 | 58 | 26 | 59 | 841 | -103 | 77 | 0 | -224 | -138 | 1100
2023-02-15 | 12:00 | 1077 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 913 | -198 | 90 | 0 | -224 | -135 | 1077
2023-02-15 | 13:00 | 1083 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 884 | -173 | 100 | 0 | -224 | -135 | 1083
2023-02-15 | 14:00 | 1051 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 806 | -129 | 100 | 0 | -224 | -135 | 1051
2023-02-15 | 15:00 | 1043 | 332 | 241 | 45 | 26 | 59 | 588 | 0 | 110 | 0 | -224 | -134 | 1043
2023-02-15 | 16:00 | 1082 | 332 | 471 | 48 | 26 | 59 | 324 | 0 | 115 | 0 | -158 | -135 | 1082
2023-02-15 | 17:00 | 1150 | 332 | 589 | 58 | 26 | 59 | 78 | 0 | 114 | 0 | 31 | -137 | 1150
2023-02-15 | 18:00 | 1219 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 129 | -140 | 1219
2023-02-15 | 19:00 | 1219 | 332 | 623 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 | -140 | 1219
2023-02-15 | 20:00 | 1183 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 105 | -137 | 1183
2023-02-15 | 21:00 | 1138 | 332 | 625 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 63 | -135 | 1138
2023-02-15 | 22:00 | 1075 | 332 | 626 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 11 | -130 | 1075
2023-02-15 | 23:00 | 1024 | 332 | 585 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12 | -128 | 1024
2023-02-16 | 0:00 | 954 | 332 | 535 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -126 | 954
2023-02-16 | 1:00 | 945 | 332 | 517 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -127 | 945
2023-02-16 | 2:00 | 988 | 332 | 554 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 6 | -130 | 988
2023-02-16 | 3:00 | 1043 | 332 | 569 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 69 | -134 | 1043
2023-02-16 | 4:00 | 1059 | 332 | 569 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | -135 | 1059
2023-02-16 | 5:00 | 1087 | 332 | 568 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 133 | -135 | 1087
2023-02-16 | 6:00 | 1158 | 332 | 578 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 190 | -137 | 1158
2023-02-16 | 7:00 | 1216 | 332 | 592 | 45 | 26 | 59 | 51 | 0 | 59 | 0 | 192 | -140 | 1216
2023-02-16 | 8:00 | 1188 | 332 | 498 | 53 | 26 | 59 | 313 | 0 | 50 | 0 | -3 | -140 | 1188
2023-02-16 | 9:00 | 1135 | 332 | 339 | 76 | 26 | 59 | 635 | 0 | 40 | -8 | -224 | -140 | 1135
2023-02-16 | 10:00 | 1091 | 332 | 173 | 75 | 26 | 59 | 927 | -165 | 34 | -7 | -224 | -139 | 1091
2023-02-16 | 11:00 | 1080 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1117 | -335 | 17 | -3 | -224 | -138 | 1080
2023-02-16 | 12:00 | 1045 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 1189 | -420 | 5 | -1 | -224 | -135 | 1045
2023-02-16 | 13:00 | 1045 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 1138 | -370 | 8 | -2 | -224 | -135 | 1045
2023-02-16 | 14:00 | 986 | 332 | 171 | 44 | 26 | 59 | 1003 | -296 | 8 | -2 | -224 | -135 | 986
2023-02-16 | 15:00 | 968 | 332 | 179 | 45 | 26 | 59 | 757 | -78 | 6 | 0 | -224 | -134 | 968
2023-02-16 | 16:00 | 1017 | 332 | 434 | 48 | 26 | 59 | 422 | 0 | 9 | 0 | -178 | -135 | 1017
2023-02-16 | 17:00 | 1074 | 332 | 586 | 58 | 26 | 59 | 96 | 0 | 10 | 0 | 44 | -137 | 1074
2023-02-16 | 18:00 | 1163 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 | -140 | 1163
2023-02-16 | 19:00 | 1166 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 169 | -140 | 1166
2023-02-16 | 20:00 | 1145 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 148 | -137 | 1145
2023-02-16 | 21:00 | 1105 | 332 | 625 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | -135 | 1105
2023-02-16 | 22:00 | 1055 | 332 | 626 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | -130 | 1055
2023-02-16 | 23:00 | 992 | 332 | 569 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | -128 | 992
2023-02-17 | 0:00 | 961 | 332 | 620 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 961
2023-02-17 | 1:00 | 964 | 332 | 607 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 964
2023-02-17 | 2:00 | 1004 | 332 | 649 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -130 | 1004
2023-02-17 | 3:00 | 1044 | 332 | 685 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -134 | 1044
2023-02-17 | 4:00 | 1058 | 332 | 635 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | -135 | 1058
2023-02-17 | 5:00 | 1078 | 332 | 626 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | -135 | 1078
2023-02-17 | 6:00 | 1139 | 332 | 625 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 | -137 | 1139
2023-02-17 | 7:00 | 1199 | 332 | 637 | 45 | 26 | 59 | 45 | 0 | 17 | 0 | 178 | -140 | 1199
2023-02-17 | 8:00 | 1206 | 332 | 608 | 53 | 26 | 59 | 222 | 0 | 22 | 0 | 24 | -140 | 1206
2023-02-17 | 9:00 | 1205 | 332 | 469 | 76 | 26 | 59 | 378 | 0 | 23 | 0 | -18 | -140 | 1205
2023-02-17 | 10:00 | 1157 | 332 | 419 | 75 | 26 | 59 | 540 | 0 | 17 | 0 | -172 | -139 | 1157
2023-02-17 | 11:00 | 1101 | 332 | 234 | 58 | 26 | 59 | 742 | 0 | 12 | 0 | -224 | -138 | 1101
2023-02-17 | 12:00 | 1048 | 332 | 176 | 42 | 26 | 59 | 759 | 0 | 13 | 0 | -224 | -135 | 1048
2023-02-17 | 13:00 | 1061 | 332 | 252 | 42 | 26 | 59 | 694 | 0 | 15 | 0 | -224 | -135 | 1061
2023-02-17 | 14:00 | 1034 | 332 | 323 | 44 | 26 | 59 | 595 | 0 | 14 | 0 | -224 | -135 | 1034
2023-02-17 | 15:00 | 1033 | 332 | 445 | 45 | 26 | 59 | 400 | 0 | 16 | 0 | -156 | -134 | 1033
2023-02-17 | 16:00 | 1053 | 332 | 525 | 48 | 26 | 59 | 200 | 0 | 17 | 0 | -19 | -135 | 1053
2023-02-17 | 17:00 | 1083 | 332 | 556 | 58 | 26 | 59 | 38 | 0 | 20 | 0 | 131 | -137 | 1083
2023-02-17 | 18:00 | 1129 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 196 | -140 | 1129
2023-02-17 | 19:00 | 1104 | 332 | 557 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 | -140 | 1104
2023-02-17 | 20:00 | 1069 | 332 | 502 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 162 | -137 | 1069
2023-02-17 | 21:00 | 1023 | 332 | 492 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 111 | -135 | 1023
2023-02-17 | 22:00 | 971 | 332 | 491 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 53 | -130 | 971
2023-02-17 | 23:00 | 919 | 332 | 454 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -128 | 919
2023-02-18 | 0:00 | 859 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -17 | -121 | 859
2023-02-18 | 1:00 | 850 | 332 | 446 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -42 | -122 | 850
2023-02-18 | 2:00 | 888 | 332 | 451 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | -17 | -126 | 888
2023-02-18 | 3:00 | 928 | 332 | 482 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -129 | 928
2023-02-18 | 4:00 | 937 | 332 | 502 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 937
2023-02-18 | 5:00 | 913 | 332 | 486 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -128 | 913
2023-02-18 | 6:00 | 895 | 332 | 469 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -126 | 895
2023-02-18 | 7:00 | 920 | 332 | 446 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 94 | 0 | 33 | -127 | 920
2023-02-18 | 8:00 | 950 | 332 | 426 | 53 | 26 | 59 | 84 | 0 | 93 | 0 | 5 | -128 | 950
2023-02-18 | 9:00 | 955 | 332 | 307 | 76 | 26 | 59 | 203 | 0 | 80 | 0 | 0 | -128 | 955
2023-02-18 | 10:00 | 929 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 338 | 0 | 80 | 0 | -21 | -127 | 929
2023-02-18 | 11:00 | 928 | 332 | 153 | 58 | 26 | 59 | 449 | 0 | 90 | 0 | -113 | -126 | 928
2023-02-18 | 12:00 | 916 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 512 | 0 | 90 | 0 | -171 | -126 | 916
2023-02-18 | 13:00 | 905 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 431 | 0 | 85 | 0 | -98 | -124 | 905
2023-02-18 | 14:00 | 885 | 332 | 156 | 44 | 26 | 59 | 320 | 0 | 93 | 0 | -22 | -123 | 885
2023-02-18 | 15:00 | 885 | 332 | 278 | 45 | 26 | 59 | 177 | 0 | 90 | 0 | 0 | -122 | 885
2023-02-18 | 16:00 | 908 | 332 | 402 | 48 | 26 | 59 | 76 | 0 | 89 | 0 | 0 | -124 | 908
2023-02-18 | 17:00 | 936 | 332 | 448 | 58 | 26 | 59 | 16 | 0 | 89 | 0 | 37 | -129 | 936
2023-02-18 | 18:00 | 953 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 68 | -135 | 953
2023-02-18 | 19:00 | 930 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 56 | -136 | 930
2023-02-18 | 20:00 | 900 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 18 | -133 | 900
2023-02-18 | 21:00 | 857 | 332 | 411 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -131 | 857
2023-02-18 | 22:00 | 822 | 332 | 375 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -126 | 822
2023-02-18 | 23:00 | 792 | 332 | 343 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -123 | 792
2023-02-19 | 0:00 | 754 | 332 | 299 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -121 | 754
2023-02-19 | 1:00 | 750 | 332 | 269 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -122 | 750
2023-02-19 | 2:00 | 798 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -124 | -126 | 798
2023-02-19 | 3:00 | 833 | 332 | 444 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -83 | -129 | 833
2023-02-19 | 4:00 | 842 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | -84 | -131 | 842
2023-02-19 | 5:00 | 798 | 332 | 318 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -128 | 798
2023-02-19 | 6:00 | 749 | 332 | 274 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -126 | 749
2023-02-19 | 7:00 | 757 | 332 | 279 | 45 | 26 | 59 | 7 | 0 | 136 | 0 | 0 | -127 | 757
2023-02-19 | 8:00 | 796 | 332 | 279 | 53 | 26 | 59 | 42 | 0 | 133 | 0 | 0 | -128 | 796
2023-02-19 | 9:00 | 835 | 332 | 257 | 76 | 26 | 59 | 74 | 0 | 139 | 0 | 0 | -128 | 835
2023-02-19 | 10:00 | 854 | 332 | 247 | 75 | 26 | 59 | 86 | 0 | 156 | 0 | 0 | -127 | 854
2023-02-19 | 11:00 | 849 | 332 | 201 | 58 | 26 | 59 | 143 | 0 | 156 | 0 | 0 | -126 | 849
2023-02-19 | 12:00 | 851 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 273 | 0 | 162 | 0 | -69 | -126 | 851
2023-02-19 | 13:00 | 823 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 338 | 0 | 156 | 0 | -156 | -124 | 823
2023-02-19 | 14:00 | 787 | 332 | 151 | 44 | 26 | 59 | 390 | -34 | 166 | 0 | -224 | -123 | 787
2023-02-19 | 15:00 | 773 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 361 | -26 | 154 | 0 | -205 | -122 | 773
2023-02-19 | 16:00 | 810 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 216 | 0 | 149 | 0 | -65 | -124 | 810
2023-02-19 | 17:00 | 896 | 332 | 362 | 58 | 26 | 59 | 51 | 0 | 137 | 0 | 0 | -129 | 896
2023-02-19 | 18:00 | 967 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 41 | -135 | 967
2023-02-19 | 19:00 | 961 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 38 | -136 | 961
2023-02-19 | 20:00 | 942 | 332 | 446 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 22 | -133 | 942
2023-02-19 | 21:00 | 902 | 332 | 437 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | -131 | 902
2023-02-19 | 22:00 | 855 | 332 | 404 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -126 | 855
2023-02-19 | 23:00 | 816 | 332 | 382 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -123 | 816
2023-02-20 | 0:00 | 779 | 332 | 356 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -126 | 779
2023-02-20 | 1:00 | 785 | 332 | 347 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 785
2023-02-20 | 2:00 | 839 | 332 | 400 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -130 | 839
2023-02-20 | 3:00 | 889 | 332 | 433 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 25 | -134 | 889
2023-02-20 | 4:00 | 912 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 50 | -135 | 912
2023-02-20 | 5:00 | 943 | 332 | 433 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 79 | -135 | 943
2023-02-20 | 6:00 | 996 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 132 | -137 | 996
2023-02-20 | 7:00 | 1050 | 332 | 448 | 45 | 26 | 59 | 45 | 0 | 100 | 0 | 135 | -140 | 1050
2023-02-20 | 8:00 | 1043 | 332 | 335 | 53 | 26 | 59 | 283 | 0 | 95 | 0 | 0 | -140 | 1043
2023-02-20 | 9:00 | 1024 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 586 | -8 | 80 | 0 | -158 | -140 | 1024
2023-02-20 | 10:00 | 1017 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 856 | -215 | 77 | 0 | -224 | -139 | 1017
2023-02-20 | 11:00 | 1033 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1021 | -349 | 77 | 0 | -224 | -138 | 1033
2023-02-20 | 12:00 | 973 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 1017 | -396 | 83 | 0 | -224 | -135 | 973
2023-02-20 | 13:00 | 987 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 985 | -341 | 73 | 0 | -224 | -135 | 987
2023-02-20 | 14:00 | 954 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 887 | -278 | 73 | 0 | -224 | -135 | 954
2023-02-20 | 15:00 | 932 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 712 | -151 | 99 | 0 | -224 | -134 | 932
2023-02-20 | 16:00 | 978 | 332 | 223 | 48 | 26 | 59 | 395 | 0 | 121 | 0 | -91 | -135 | 978
2023-02-20 | 17:00 | 1040 | 332 | 514 | 58 | 26 | 59 | 98 | 0 | 138 | 0 | -48 | -137 | 1040
2023-02-20 | 18:00 | 1122 | 332 | 532 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 146 | 0 | 91 | -140 | 1122
2023-02-20 | 19:00 | 1118 | 332 | 534 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 68 | -140 | 1118
2023-02-20 | 20:00 | 1081 | 332 | 534 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 40 | -137 | 1081
2023-02-20 | 21:00 | 1044 | 332 | 533 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 28 | -135 | 1044
2023-02-20 | 22:00 | 983 | 332 | 509 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 983
2023-02-20 | 23:00 | 926 | 332 | 466 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 7 | -128 | 926
2023-02-21 | 0:00 | 866 | 332 | 432 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | -21 | -126 | 866
2023-02-21 | 1:00 | 871 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -48 | -127 | 871
2023-02-21 | 2:00 | 919 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 8 | -130 | 919
2023-02-21 | 3:00 | 973 | 332 | 434 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 84 | -134 | 973
2023-02-21 | 4:00 | 1003 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 122 | -135 | 1003
2023-02-21 | 5:00 | 1032 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 155 | -135 | 1032
2023-02-21 | 6:00 | 1087 | 332 | 455 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 203 | -137 | 1087
2023-02-21 | 7:00 | 1140 | 332 | 476 | 45 | 26 | 59 | 49 | 0 | 93 | 0 | 200 | -140 | 1140
2023-02-21 | 8:00 | 1147 | 332 | 408 | 53 | 26 | 59 | 279 | 0 | 92 | 0 | 38 | -140 | 1147
2023-02-21 | 9:00 | 1122 | 332 | 256 | 76 | 26 | 59 | 545 | 0 | 80 | 0 | -112 | -140 | 1122
2023-02-21 | 10:00 | 1121 | 332 | 187 | 75 | 26 | 59 | 744 | -20 | 81 | 0 | -224 | -139 | 1121
2023-02-21 | 11:00 | 1112 | 332 | 172 | 58 | 26 | 59 | 826 | -81 | 82 | 0 | -224 | -138 | 1112
2023-02-21 | 12:00 | 1088 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 870 | -139 | 85 | 0 | -224 | -135 | 1088
2023-02-21 | 13:00 | 1082 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 847 | -122 | 86 | 0 | -224 | -135 | 1082
2023-02-21 | 14:00 | 1064 | 332 | 171 | 44 | 26 | 59 | 787 | -68 | 72 | 0 | -224 | -135 | 1064
2023-02-21 | 15:00 | 1041 | 332 | 315 | 45 | 26 | 59 | 553 | 0 | 69 | 0 | -224 | -134 | 1041
2023-02-21 | 16:00 | 1087 | 332 | 390 | 48 | 26 | 59 | 323 | 0 | 65 | 0 | -21 | -135 | 1087
2023-02-21 | 17:00 | 1135 | 332 | 608 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 59 | 0 | 51 | -137 | 1135
2023-02-21 | 18:00 | 1197 | 332 | 623 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 59 | 0 | 162 | -140 | 1197
2023-02-21 | 19:00 | 1197 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 159 | -140 | 1197
2023-02-21 | 20:00 | 1161 | 332 | 624 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 118 | -137 | 1161
2023-02-21 | 21:00 | 1117 | 332 | 625 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 69 | -135 | 1117
2023-02-21 | 22:00 | 1054 | 332 | 623 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16 | -130 | 1054
2023-02-21 | 23:00 | 997 | 332 | 584 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | -128 | 997
2023-02-22 | 0:00 | 944 | 332 | 538 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 944
2023-02-22 | 1:00 | 945 | 332 | 525 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 945
2023-02-22 | 2:00 | 987 | 332 | 568 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 987
2023-02-22 | 3:00 | 1027 | 332 | 583 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 | -134 | 1027
2023-02-22 | 4:00 | 1041 | 332 | 583 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 74 | -135 | 1041
2023-02-22 | 5:00 | 1061 | 332 | 582 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 101 | -135 | 1061
2023-02-22 | 6:00 | 1124 | 332 | 581 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 170 | -137 | 1124
2023-02-22 | 7:00 | 1180 | 332 | 580 | 45 | 26 | 59 | 53 | 0 | 49 | 0 | 176 | -140 | 1180
2023-02-22 | 8:00 | 1167 | 332 | 495 | 53 | 26 | 59 | 289 | 0 | 40 | 0 | 13 | -140 | 1167
2023-02-22 | 9:00 | 1126 | 332 | 358 | 76 | 26 | 59 | 599 | 0 | 34 | 0 | -218 | -140 | 1126
2023-02-22 | 10:00 | 1088 | 332 | 155 | 75 | 26 | 59 | 848 | -66 | 22 | 0 | -224 | -139 | 1088
2023-02-22 | 11:00 | 1071 | 332 | 155 | 58 | 26 | 59 | 1023 | -233 | 13 | 0 | -224 | -138 | 1071
2023-02-22 | 12:00 | 1032 | 332 | 154 | 42 | 26 | 59 | 1065 | -297 | 10 | 0 | -224 | -135 | 1032
2023-02-22 | 13:00 | 1032 | 332 | 154 | 42 | 26 | 59 | 926 | -159 | 11 | 0 | -224 | -135 | 1032
2023-02-22 | 14:00 | 998 | 332 | 178 | 44 | 26 | 59 | 734 | -26 | 10 | 0 | -224 | -135 | 998
2023-02-22 | 15:00 | 1003 | 332 | 378 | 45 | 26 | 59 | 493 | 0 | 9 | 0 | -205 | -134 | 1003
2023-02-22 | 16:00 | 1047 | 332 | 485 | 48 | 26 | 59 | 257 | 0 | 9 | 0 | -34 | -135 | 1047
2023-02-22 | 17:00 | 1083 | 332 | 582 | 58 | 26 | 59 | 58 | 0 | 6 | 0 | 99 | -137 | 1083
2023-02-22 | 18:00 | 1140 | 332 | 583 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 197 | -140 | 1140
2023-02-22 | 19:00 | 1124 | 332 | 581 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 179 | -140 | 1124
2023-02-22 | 20:00 | 1089 | 332 | 581 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 137 | -137 | 1089
2023-02-22 | 21:00 | 1043 | 332 | 582 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92 | -135 | 1043
2023-02-22 | 22:00 | 989 | 332 | 583 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | -130 | 989
2023-02-22 | 23:00 | 933 | 332 | 516 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63 | -128 | 933
2023-02-23 | 0:00 | 872 | 332 | 518 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 872
2023-02-23 | 1:00 | 868 | 332 | 496 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 868
2023-02-23 | 2:00 | 908 | 332 | 545 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 908
2023-02-23 | 3:00 | 953 | 332 | 571 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -129 | 953
2023-02-23 | 4:00 | 969 | 332 | 571 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | -131 | 969
2023-02-23 | 5:00 | 957 | 332 | 571 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | -128 | 957
2023-02-23 | 6:00 | 942 | 332 | 570 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | -126 | 942
2023-02-23 | 7:00 | 978 | 332 | 583 | 45 | 26 | 59 | 8 | 0 | 5 | 0 | 47 | -127 | 978
2023-02-23 | 8:00 | 1036 | 332 | 579 | 53 | 26 | 59 | 56 | 0 | 5 | 0 | 54 | -128 | 1036
2023-02-23 | 9:00 | 1063 | 332 | 560 | 76 | 26 | 59 | 128 | 0 | 4 | 0 | 6 | -128 | 1063
2023-02-23 | 10:00 | 1042 | 332 | 461 | 75 | 26 | 59 | 225 | 0 | 1 | 0 | -10 | -127 | 1042
2023-02-23 | 11:00 | 1011 | 332 | 444 | 58 | 26 | 59 | 335 | 0 | 1 | 0 | -118 | -126 | 1011
2023-02-23 | 12:00 | 967 | 332 | 430 | 42 | 26 | 59 | 421 | 0 | 1 | 0 | -218 | -126 | 967
2023-02-23 | 13:00 | 948 | 332 | 385 | 42 | 26 | 59 | 452 | 0 | 0 | 0 | -224 | -124 | 948
2023-02-23 | 14:00 | 935 | 332 | 419 | 44 | 26 | 59 | 402 | 0 | 0 | 0 | -224 | -123 | 935
2023-02-23 | 15:00 | 932 | 332 | 441 | 45 | 26 | 59 | 290 | 0 | 1 | 0 | -140 | -122 | 932
2023-02-23 | 16:00 | 961 | 332 | 494 | 48 | 26 | 59 | 161 | 0 | 1 | 0 | -36 | -124 | 961
2023-02-23 | 17:00 | 1010 | 332 | 602 | 58 | 26 | 59 | 41 | 0 | 3 | 0 | 18 | -129 | 1010
2023-02-23 | 18:00 | 1071 | 332 | 627 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | -135 | 1071
2023-02-23 | 19:00 | 1063 | 332 | 626 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -136 | 1063
2023-02-23 | 20:00 | 1038 | 332 | 627 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -133 | 1038
2023-02-23 | 21:00 | 992 | 332 | 621 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -131 | 992
2023-02-23 | 22:00 | 932 | 332 | 575 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 932
2023-02-23 | 23:00 | 879 | 332 | 518 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -123 | 879
2023-02-24 | 0:00 | 826 | 332 | 488 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 826
2023-02-24 | 1:00 | 832 | 332 | 475 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 832
2023-02-24 | 2:00 | 880 | 332 | 520 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 880
2023-02-24 | 3:00 | 926 | 332 | 571 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | -134 | 926
2023-02-24 | 4:00 | 950 | 332 | 571 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | -135 | 950
2023-02-24 | 5:00 | 952 | 332 | 570 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | -135 | 952
2023-02-24 | 6:00 | 986 | 332 | 571 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64 | -137 | 986
2023-02-24 | 7:00 | 1045 | 332 | 581 | 45 | 26 | 59 | 8 | 0 | 33 | 0 | 101 | -140 | 1045
2023-02-24 | 8:00 | 1111 | 332 | 578 | 53 | 26 | 59 | 57 | 0 | 27 | 0 | 119 | -140 | 1111
2023-02-24 | 9:00 | 1140 | 332 | 577 | 76 | 26 | 59 | 156 | 0 | 16 | 0 | 38 | -140 | 1140
2023-02-24 | 10:00 | 1109 | 332 | 486 | 75 | 26 | 59 | 259 | 0 | 11 | 0 | 0 | -139 | 1109
2023-02-24 | 11:00 | 1088 | 332 | 446 | 58 | 26 | 59 | 321 | 0 | 10 | 0 | -26 | -138 | 1088
2023-02-24 | 12:00 | 1042 | 332 | 445 | 42 | 26 | 59 | 314 | 0 | 22 | 0 | -63 | -135 | 1042
2023-02-24 | 13:00 | 1068 | 332 | 446 | 42 | 26 | 59 | 316 | 0 | 39 | 0 | -57 | -135 | 1068
2023-02-24 | 14:00 | 1047 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 297 | 0 | 41 | 0 | -62 | -135 | 1047
2023-02-24 | 15:00 | 1032 | 332 | 444 | 45 | 26 | 59 | 271 | 0 | 49 | 0 | -60 | -134 | 1032
2023-02-24 | 16:00 | 1048 | 332 | 493 | 48 | 26 | 59 | 220 | 0 | 55 | 0 | -50 | -135 | 1048
2023-02-24 | 17:00 | 1064 | 332 | 593 | 58 | 26 | 59 | 67 | 0 | 54 | 0 | 12 | -137 | 1064
2023-02-24 | 18:00 | 1112 | 332 | 625 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 55 | 0 | 79 | -140 | 1112
2023-02-24 | 19:00 | 1098 | 332 | 626 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 71 | -140 | 1098
2023-02-24 | 20:00 | 1070 | 332 | 626 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 | -137 | 1070
2023-02-24 | 21:00 | 1027 | 332 | 617 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -135 | 1027
2023-02-24 | 22:00 | 979 | 332 | 580 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -130 | 979
2023-02-24 | 23:00 | 940 | 332 | 552 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 940
2023-02-25 | 0:00 | 894 | 332 | 517 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -121 | 894
2023-02-25 | 1:00 | 883 | 332 | 477 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 883
2023-02-25 | 2:00 | 926 | 332 | 518 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 926
2023-02-25 | 3:00 | 969 | 332 | 499 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 80 | -129 | 969
2023-02-25 | 4:00 | 983 | 332 | 562 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 | -131 | 983
2023-02-25 | 5:00 | 982 | 332 | 561 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 | -128 | 982
2023-02-25 | 6:00 | 987 | 332 | 561 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 36 | -126 | 987
2023-02-25 | 7:00 | 1003 | 332 | 540 | 45 | 26 | 59 | 62 | 0 | 54 | 0 | 12 | -127 | 1003
2023-02-25 | 8:00 | 1002 | 332 | 428 | 53 | 26 | 59 | 275 | 0 | 54 | 0 | -97 | -128 | 1002
2023-02-25 | 9:00 | 988 | 332 | 293 | 76 | 26 | 59 | 494 | 0 | 60 | 0 | -224 | -128 | 988
2023-02-25 | 10:00 | 965 | 332 | 154 | 75 | 26 | 59 | 662 | -55 | 63 | 0 | -224 | -127 | 965
2023-02-25 | 11:00 | 978 | 332 | 153 | 58 | 26 | 59 | 813 | -194 | 81 | 0 | -224 | -126 | 978
2023-02-25 | 12:00 | 934 | 332 | 153 | 42 | 26 | 59 | 836 | -257 | 93 | 0 | -224 | -126 | 934
2023-02-25 | 13:00 | 920 | 332 | 153 | 42 | 26 | 59 | 797 | -249 | 108 | 0 | -224 | -124 | 920
2023-02-25 | 14:00 | 890 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 703 | -200 | 121 | 0 | -224 | -123 | 890
2023-02-25 | 15:00 | 874 | 332 | 161 | 45 | 26 | 59 | 519 | -51 | 129 | 0 | -224 | -122 | 874
2023-02-25 | 16:00 | 928 | 332 | 269 | 48 | 26 | 59 | 307 | 0 | 123 | 0 | -112 | -124 | 928
2023-02-25 | 17:00 | 985 | 332 | 402 | 58 | 26 | 59 | 88 | 0 | 132 | 0 | 17 | -129 | 985
2023-02-25 | 18:00 | 1048 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 119 | 0 | 121 | -135 | 1048
2023-02-25 | 19:00 | 1048 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 132 | -136 | 1048
2023-02-25 | 20:00 | 1028 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 116 | -133 | 1028
2023-02-25 | 21:00 | 991 | 332 | 448 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 90 | -131 | 991
2023-02-25 | 22:00 | 948 | 332 | 446 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 55 | -126 | 948
2023-02-25 | 23:00 | 912 | 332 | 446 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 33 | -123 | 912
2023-02-26 | 0:00 | 869 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 18 | -121 | 869
2023-02-26 | 1:00 | 868 | 332 | 446 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | -122 | 868
2023-02-26 | 2:00 | 911 | 332 | 447 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 52 | -126 | 911
2023-02-26 | 3:00 | 949 | 332 | 447 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 103 | -129 | 949
2023-02-26 | 4:00 | 960 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 118 | -131 | 960
2023-02-26 | 5:00 | 944 | 332 | 446 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 106 | -128 | 944
2023-02-26 | 6:00 | 922 | 332 | 446 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 81 | -126 | 922
2023-02-26 | 7:00 | 932 | 332 | 434 | 45 | 26 | 59 | 74 | 0 | 63 | 0 | 26 | -127 | 932
2023-02-26 | 8:00 | 915 | 332 | 298 | 53 | 26 | 59 | 345 | 0 | 42 | 0 | -112 | -128 | 915
2023-02-26 | 9:00 | 870 | 332 | 151 | 76 | 26 | 59 | 650 | -115 | 53 | -10 | -224 | -128 | 870
2023-02-26 | 10:00 | 886 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 854 | -309 | 61 | -12 | -224 | -127 | 886
2023-02-26 | 11:00 | 875 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 1032 | -478 | 55 | -11 | -224 | -126 | 875
2023-02-26 | 12:00 | 860 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 1147 | -600 | 65 | -13 | -224 | -126 | 860
2023-02-26 | 13:00 | 835 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 1178 | -657 | 65 | -13 | -224 | -124 | 835
2023-02-26 | 14:00 | 798 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 1050 | -565 | 62 | -12 | -224 | -123 | 798
2023-02-26 | 15:00 | 791 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 796 | -328 | 58 | 0 | -224 | -122 | 791
2023-02-26 | 16:00 | 808 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 476 | -46 | 39 | 0 | -172 | -124 | 808
2023-02-26 | 17:00 | 915 | 332 | 388 | 58 | 26 | 59 | 136 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 915
2023-02-26 | 18:00 | 1016 | 332 | 539 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 35 | 0 | 83 | -135 | 1016
2023-02-26 | 19:00 | 1037 | 332 | 539 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 103 | -136 | 1037
2023-02-26 | 20:00 | 1032 | 332 | 539 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 94 | -133 | 1032
2023-02-26 | 21:00 | 1000 | 332 | 540 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 69 | -131 | 1000
2023-02-26 | 22:00 | 955 | 332 | 541 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | -126 | 955
2023-02-26 | 23:00 | 908 | 332 | 518 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -123 | 908
2023-02-27 | 0:00 | 875 | 332 | 502 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | -126 | 875
2023-02-27 | 1:00 | 895 | 332 | 502 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -127 | 895
2023-02-27 | 2:00 | 943 | 332 | 501 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 | -130 | 943
2023-02-27 | 3:00 | 990 | 332 | 500 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 125 | -134 | 990
2023-02-27 | 4:00 | 1012 | 332 | 500 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 153 | -135 | 1012
2023-02-27 | 5:00 | 1040 | 332 | 498 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | -135 | 1040
2023-02-27 | 6:00 | 1123 | 332 | 565 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -137 | 1123
2023-02-27 | 7:00 | 1181 | 332 | 549 | 45 | 26 | 59 | 100 | 0 | 24 | 0 | 186 | -140 | 1181
2023-02-27 | 8:00 | 1137 | 332 | 458 | 53 | 26 | 59 | 429 | 0 | 10 | 0 | -90 | -140 | 1137
2023-02-27 | 9:00 | 1089 | 332 | 224 | 76 | 26 | 59 | 768 | -38 | 8 | -2 | -224 | -140 | 1089
2023-02-27 | 10:00 | 1073 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 1049 | -280 | 4 | -1 | -224 | -139 | 1073
2023-02-27 | 11:00 | 1074 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1223 | -435 | 2 | 0 | -224 | -138 | 1074
2023-02-27 | 12:00 | 1011 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1284 | -545 | 2 | 0 | -224 | -135 | 1011
2023-02-27 | 13:00 | 1008 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1228 | -492 | 3 | -1 | -224 | -135 | 1008
2023-02-27 | 14:00 | 982 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 1082 | -374 | 3 | -1 | -224 | -135 | 982
2023-02-27 | 15:00 | 949 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 828 | -154 | 2 | 0 | -224 | -134 | 949
2023-02-27 | 16:00 | 965 | 332 | 361 | 48 | 26 | 59 | 496 | 0 | 2 | 0 | -224 | -135 | 965
2023-02-27 | 17:00 | 1008 | 332 | 553 | 58 | 26 | 59 | 141 | 0 | 0 | 0 | -24 | -137 | 1008
2023-02-27 | 18:00 | 1084 | 332 | 626 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | -140 | 1084
2023-02-27 | 19:00 | 1100 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -140 | 1100
2023-02-27 | 20:00 | 1080 | 332 | 625 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -137 | 1080
2023-02-27 | 21:00 | 1048 | 332 | 627 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -135 | 1048
2023-02-27 | 22:00 | 999 | 332 | 627 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -130 | 999
2023-02-27 | 23:00 | 956 | 332 | 590 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -128 | 956
2023-02-28 | 0:00 | 910 | 332 | 569 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -126 | 910
2023-02-28 | 1:00 | 915 | 332 | 559 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 915
2023-02-28 | 2:00 | 966 | 332 | 570 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | -130 | 966
2023-02-28 | 3:00 | 1004 | 332 | 507 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | -134 | 1004
2023-02-28 | 4:00 | 1022 | 332 | 500 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 187 | -135 | 1022
2023-02-28 | 5:00 | 1044 | 332 | 504 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 1044
2023-02-28 | 6:00 | 1109 | 332 | 571 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -137 | 1109
2023-02-28 | 7:00 | 1146 | 332 | 539 | 45 | 26 | 59 | 99 | 0 | 16 | 0 | 170 | -140 | 1146
2023-02-28 | 8:00 | 1091 | 332 | 336 | 53 | 26 | 59 | 421 | 0 | 11 | 0 | -7 | -140 | 1091
2023-02-28 | 9:00 | 1037 | 332 | 205 | 76 | 26 | 59 | 758 | -58 | 4 | -1 | -224 | -140 | 1037
2023-02-28 | 10:00 | 1021 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 1033 | -314 | 3 | -1 | -224 | -139 | 1021
2023-02-28 | 11:00 | 1013 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1195 | -469 | 4 | -1 | -224 | -138 | 1013
2023-02-28 | 12:00 | 957 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 1228 | -542 | 3 | -1 | -224 | -135 | 957
2023-02-28 | 13:00 | 964 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1159 | -472 | 9 | -2 | -224 | -135 | 964
2023-02-28 | 14:00 | 943 | 332 | 169 | 44 | 26 | 59 | 1017 | -356 | 14 | -3 | -224 | -135 | 943
2023-02-28 | 15:00 | 915 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 783 | -160 | 19 | 0 | -224 | -134 | 915
2023-02-28 | 16:00 | 931 | 332 | 340 | 48 | 26 | 59 | 469 | 0 | 16 | 0 | -224 | -135 | 931
2023-02-28 | 17:00 | 952 | 332 | 439 | 58 | 26 | 59 | 134 | 0 | 17 | 0 | 24 | -137 | 952
2023-02-28 | 18:00 | 1013 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 20 | 0 | 146 | -140 | 1013
2023-02-28 | 19:00 | 1018 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 155 | -140 | 1018
2023-02-28 | 20:00 | 993 | 332 | 492 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 | -137 | 993
2023-02-28 | 21:00 | 962 | 332 | 492 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 | -135 | 962
2023-02-28 | 22:00 | 915 | 332 | 491 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | -130 | 915
2023-02-28 | 23:00 | 873 | 332 | 452 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | -128 | 873
2023-03-01 | 0:00 | 817 | 332 | 450 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 817
2023-03-01 | 1:00 | 823 | 332 | 431 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -6 | -126 | 823
2023-03-01 | 2:00 | 869 | 332 | 470 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 869
2023-03-01 | 3:00 | 919 | 332 | 499 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | -133 | 919
2023-03-01 | 4:00 | 940 | 332 | 482 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 96 | -134 | 940
2023-03-01 | 5:00 | 945 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | -134 | 945
2023-03-01 | 6:00 | 972 | 332 | 435 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 172 | -135 | 972
2023-03-01 | 7:00 | 988 | 332 | 448 | 56 | 26 | 59 | 66 | 0 | 33 | 0 | 106 | -138 | 988
2023-03-01 | 8:00 | 983 | 332 | 444 | 68 | 26 | 59 | 268 | 0 | 34 | 0 | -108 | -140 | 983
2023-03-01 | 9:00 | 957 | 332 | 251 | 99 | 26 | 59 | 522 | 0 | 32 | 0 | -224 | -140 | 957
2023-03-01 | 10:00 | 932 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 684 | -108 | 35 | 0 | -224 | -139 | 932
2023-03-01 | 11:00 | 934 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 670 | -80 | 45 | 0 | -224 | -138 | 934
2023-03-01 | 12:00 | 911 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 649 | -70 | 53 | 0 | -224 | -135 | 911
2023-03-01 | 13:00 | 942 | 332 | 235 | 52 | 26 | 59 | 544 | 0 | 53 | 0 | -224 | -135 | 942
2023-03-01 | 14:00 | 955 | 332 | 253 | 56 | 26 | 59 | 407 | 0 | 42 | 0 | -85 | -135 | 955
2023-03-01 | 15:00 | 965 | 332 | 301 | 57 | 26 | 59 | 280 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 965
2023-03-01 | 16:00 | 998 | 332 | 440 | 60 | 26 | 59 | 167 | 0 | 50 | 0 | 0 | -136 | 998
2023-03-01 | 17:00 | 1013 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 45 | 0 | 58 | 0 | 63 | -138 | 1013
2023-03-01 | 18:00 | 1040 | 332 | 493 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 57 | 0 | 116 | -142 | 1040
2023-03-01 | 19:00 | 1021 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 98 | -142 | 1021
2023-03-01 | 20:00 | 987 | 332 | 492 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 39 | -139 | 987
2023-03-01 | 21:00 | 946 | 332 | 484 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6 | -136 | 946
2023-03-01 | 22:00 | 896 | 332 | 425 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -132 | 896
2023-03-01 | 23:00 | 852 | 332 | 364 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -129 | 852
2023-03-02 | 0:00 | 809 | 332 | 381 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | -67 | 0 | -126 | 809
2023-03-02 | 1:00 | 803 | 332 | 341 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | -73 | 0 | -126 | 803
2023-03-02 | 2:00 | 853 | 332 | 377 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | -86 | 0 | -129 | 853
2023-03-02 | 3:00 | 902 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | -85 | 18 | -133 | 902
2023-03-02 | 4:00 | 934 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 194 | -88 | 55 | -134 | 934
2023-03-02 | 5:00 | 951 | 332 | 434 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 189 | -86 | 78 | -134 | 951
2023-03-02 | 6:00 | 989 | 332 | 436 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | -79 | 123 | -135 | 989
2023-03-02 | 7:00 | 1016 | 332 | 449 | 56 | 26 | 59 | 88 | 0 | 152 | -69 | 61 | -138 | 1016
2023-03-02 | 8:00 | 1005 | 332 | 227 | 68 | 26 | 59 | 383 | 0 | 155 | -70 | -35 | -140 | 1005
2023-03-02 | 9:00 | 986 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 692 | -84 | 158 | -103 | -224 | -140 | 986
2023-03-02 | 10:00 | 1026 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 942 | -297 | 167 | -109 | -224 | -139 | 1026
2023-03-02 | 11:00 | 1020 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1103 | -437 | 155 | -100 | -224 | -138 | 1020
2023-03-02 | 12:00 | 977 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1183 | -542 | 157 | -102 | -224 | -135 | 977
2023-03-02 | 13:00 | 982 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1140 | -494 | 157 | -102 | -224 | -135 | 982
2023-03-02 | 14:00 | 968 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 978 | -347 | 152 | -99 | -224 | -135 | 968
2023-03-02 | 15:00 | 945 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 715 | -126 | 129 | -58 | -224 | -134 | 945
2023-03-02 | 16:00 | 975 | 332 | 234 | 60 | 26 | 59 | 434 | 0 | 69 | -31 | -72 | -136 | 975
2023-03-02 | 17:00 | 1035 | 332 | 525 | 75 | 26 | 59 | 132 | 0 | 65 | -30 | -11 | -138 | 1035
2023-03-02 | 18:00 | 1112 | 332 | 554 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 51 | -23 | 154 | -142 | 1112
2023-03-02 | 19:00 | 1118 | 332 | 554 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | -20 | 164 | -142 | 1118
2023-03-02 | 20:00 | 1101 | 332 | 554 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | -18 | 146 | -139 | 1101
2023-03-02 | 21:00 | 1065 | 332 | 554 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 116 | -136 | 1065
2023-03-02 | 22:00 | 1016 | 332 | 556 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 73 | -132 | 1016
2023-03-02 | 23:00 | 972 | 332 | 484 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 118 | -129 | 972
2023-03-03 | 0:00 | 930 | 332 | 560 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 930
2023-03-03 | 1:00 | 943 | 332 | 553 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -126 | 943
2023-03-03 | 2:00 | 989 | 332 | 603 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -129 | 989
2023-03-03 | 3:00 | 1037 | 332 | 624 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | -133 | 1037
2023-03-03 | 4:00 | 1056 | 332 | 624 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 | -134 | 1056
2023-03-03 | 5:00 | 1076 | 332 | 594 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | -134 | 1076
2023-03-03 | 6:00 | 1142 | 332 | 586 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1142
2023-03-03 | 7:00 | 1163 | 332 | 581 | 56 | 26 | 59 | 100 | 0 | 13 | 0 | 134 | -138 | 1163
2023-03-03 | 8:00 | 1116 | 332 | 448 | 68 | 26 | 59 | 406 | 0 | 6 | 0 | -89 | -140 | 1116
2023-03-03 | 9:00 | 1062 | 332 | 227 | 99 | 26 | 59 | 714 | -32 | 1 | 0 | -224 | -140 | 1062
2023-03-03 | 10:00 | 1042 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 973 | -254 | 0 | 0 | -224 | -139 | 1042
2023-03-03 | 11:00 | 1045 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1133 | -389 | 1 | 0 | -224 | -138 | 1045
2023-03-03 | 12:00 | 993 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1173 | -464 | 4 | -1 | -224 | -135 | 993
2023-03-03 | 13:00 | 982 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1091 | -399 | 12 | -2 | -224 | -135 | 982
2023-03-03 | 14:00 | 968 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 966 | -292 | 12 | -2 | -224 | -135 | 968
2023-03-03 | 15:00 | 935 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 745 | -102 | 8 | 0 | -224 | -134 | 935
2023-03-03 | 16:00 | 951 | 332 | 263 | 60 | 26 | 59 | 456 | 0 | 3 | 0 | -112 | -136 | 951
2023-03-03 | 17:00 | 995 | 332 | 490 | 75 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138 | 995
2023-03-03 | 18:00 | 1064 | 332 | 555 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 131 | -142 | 1064
2023-03-03 | 19:00 | 1073 | 332 | 554 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | -142 | 1073
2023-03-03 | 20:00 | 1054 | 332 | 516 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | -139 | 1054
2023-03-03 | 21:00 | 1017 | 332 | 492 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | -136 | 1017
2023-03-03 | 22:00 | 969 | 332 | 491 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | -132 | 969
2023-03-03 | 23:00 | 923 | 332 | 453 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -129 | 923
2023-03-04 | 0:00 | 867 | 332 | 510 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -122 | 867
2023-03-04 | 1:00 | 863 | 332 | 486 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 863
2023-03-04 | 2:00 | 906 | 332 | 513 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126 | 906
2023-03-04 | 3:00 | 945 | 332 | 517 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -131 | 945
2023-03-04 | 4:00 | 962 | 332 | 517 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -132 | 962
2023-03-04 | 5:00 | 948 | 332 | 516 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -129 | 948
2023-03-04 | 6:00 | 944 | 332 | 518 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | -127 | 944
2023-03-04 | 7:00 | 946 | 332 | 498 | 56 | 26 | 59 | 74 | 0 | 11 | 0 | 18 | -128 | 946
2023-03-04 | 8:00 | 933 | 332 | 320 | 68 | 26 | 59 | 257 | 0 | 5 | 0 | -6 | -128 | 933
2023-03-04 | 9:00 | 897 | 332 | 153 | 99 | 26 | 59 | 494 | 0 | 2 | 0 | -140 | -128 | 897
2023-03-04 | 10:00 | 855 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 724 | -183 | 1 | 0 | -224 | -129 | 855
2023-03-04 | 11:00 | 868 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 768 | -191 | 1 | 0 | -224 | -129 | 868
2023-03-04 | 12:00 | 850 | 332 | 153 | 52 | 26 | 59 | 649 | -73 | 5 | 0 | -224 | -129 | 850
2023-03-04 | 13:00 | 831 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 511 | 0 | 5 | 0 | -178 | -127 | 831
2023-03-04 | 14:00 | 813 | 332 | 151 | 56 | 26 | 59 | 455 | 0 | 5 | 0 | -146 | -125 | 813
2023-03-04 | 15:00 | 801 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 392 | 0 | 9 | 0 | -100 | -124 | 801
2023-03-04 | 16:00 | 828 | 332 | 203 | 60 | 26 | 59 | 273 | 0 | 12 | 0 | -11 | -126 | 828
2023-03-04 | 17:00 | 881 | 332 | 395 | 75 | 26 | 59 | 100 | 0 | 12 | 0 | 12 | -130 | 881
2023-03-04 | 18:00 | 950 | 332 | 447 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 19 | 0 | 102 | -136 | 950
2023-03-04 | 19:00 | 953 | 332 | 447 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | -137 | 953
2023-03-04 | 20:00 | 935 | 332 | 447 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | -135 | 935
2023-03-04 | 21:00 | 906 | 332 | 446 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | -133 | 906
2023-03-04 | 22:00 | 872 | 332 | 445 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | -129 | 872
2023-03-04 | 23:00 | 833 | 332 | 439 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -125 | 833
2023-03-05 | 0:00 | 796 | 332 | 430 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 0 | -122 | 796
2023-03-05 | 1:00 | 802 | 332 | 409 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 0 | -123 | 802
2023-03-05 | 2:00 | 851 | 332 | 441 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 17 | -126 | 851
2023-03-05 | 3:00 | 901 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 88 | -131 | 901
2023-03-05 | 4:00 | 916 | 332 | 447 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 109 | -132 | 916
2023-03-05 | 5:00 | 904 | 332 | 446 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 99 | -129 | 904
2023-03-05 | 6:00 | 881 | 332 | 445 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 36 | -16 | 73 | -127 | 881
2023-03-05 | 7:00 | 868 | 332 | 393 | 56 | 26 | 59 | 106 | 0 | 32 | -15 | 7 | -128 | 868
2023-03-05 | 8:00 | 814 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 412 | 0 | 10 | -5 | -111 | -128 | 814
2023-03-05 | 9:00 | 821 | 332 | 150 | 99 | 26 | 59 | 720 | -219 | 16 | -10 | -224 | -128 | 821
2023-03-05 | 10:00 | 791 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 980 | -512 | 32 | -21 | -224 | -129 | 791
2023-03-05 | 11:00 | 778 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1140 | -658 | 24 | -16 | -224 | -129 | 778
2023-03-05 | 12:00 | 766 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1166 | -679 | 38 | -25 | -224 | -129 | 766
2023-03-05 | 13:00 | 748 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 1129 | -666 | 51 | -33 | -224 | -127 | 748
2023-03-05 | 14:00 | 728 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 974 | -536 | 51 | -33 | -224 | -125 | 728
2023-03-05 | 15:00 | 722 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 731 | -312 | 51 | -23 | -224 | -124 | 722
2023-03-05 | 16:00 | 738 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 432 | -47 | 31 | -14 | -186 | -126 | 738
2023-03-05 | 17:00 | 828 | 332 | 304 | 75 | 26 | 59 | 142 | 0 | 37 | -17 | 0 | -130 | 828
2023-03-05 | 18:00 | 905 | 332 | 446 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 29 | -13 | 60 | -136 | 905
2023-03-05 | 19:00 | 928 | 332 | 446 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | -11 | 88 | -137 | 928
2023-03-05 | 20:00 | 915 | 332 | 447 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 74 | -135 | 915
2023-03-05 | 21:00 | 890 | 332 | 446 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 55 | -133 | 890
2023-03-05 | 22:00 | 847 | 332 | 445 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 21 | -129 | 847
2023-03-05 | 23:00 | 814 | 332 | 441 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 7 | -125 | 814
2023-03-06 | 0:00 | 778 | 332 | 416 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 778
2023-03-06 | 1:00 | 794 | 332 | 410 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 794
2023-03-06 | 2:00 | 848 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | -129 | 848
2023-03-06 | 3:00 | 912 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 | -133 | 912
2023-03-06 | 4:00 | 943 | 332 | 435 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | -134 | 943
2023-03-06 | 5:00 | 970 | 332 | 434 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 193 | -134 | 970
2023-03-06 | 6:00 | 1023 | 332 | 477 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1023
2023-03-06 | 7:00 | 1036 | 332 | 449 | 56 | 26 | 59 | 116 | 0 | 5 | 0 | 131 | -138 | 1036
2023-03-06 | 8:00 | 1006 | 332 | 248 | 68 | 26 | 59 | 432 | 0 | 3 | 0 | -22 | -140 | 1006
2023-03-06 | 9:00 | 991 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 743 | -76 | 2 | 0 | -224 | -140 | 991
2023-03-06 | 10:00 | 987 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 978 | -314 | 1 | 0 | -224 | -139 | 987
2023-03-06 | 11:00 | 970 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1133 | -462 | 0 | 0 | -224 | -138 | 970
2023-03-06 | 12:00 | 926 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1201 | -558 | 4 | -1 | -224 | -135 | 926
2023-03-06 | 13:00 | 925 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1129 | -486 | 5 | -1 | -224 | -135 | 925
2023-03-06 | 14:00 | 918 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 986 | -355 | 5 | -1 | -224 | -135 | 918
2023-03-06 | 15:00 | 875 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 727 | -144 | 9 | 0 | -224 | -134 | 875
2023-03-06 | 16:00 | 905 | 332 | 219 | 60 | 26 | 59 | 455 | 0 | 9 | 0 | -119 | -136 | 905
2023-03-06 | 17:00 | 941 | 332 | 503 | 75 | 26 | 59 | 142 | 0 | 10 | 0 | -68 | -138 | 941
2023-03-06 | 18:00 | 997 | 332 | 533 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 10 | 0 | 77 | -142 | 997
2023-03-06 | 19:00 | 999 | 332 | 532 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | -142 | 999
2023-03-06 | 20:00 | 980 | 332 | 500 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | -139 | 980
2023-03-06 | 21:00 | 940 | 332 | 492 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 | -136 | 940
2023-03-06 | 22:00 | 909 | 332 | 490 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | -132 | 909
2023-03-06 | 23:00 | 865 | 332 | 452 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | -129 | 865
2023-03-07 | 0:00 | 818 | 332 | 432 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -126 | 818
2023-03-07 | 1:00 | 827 | 332 | 430 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -126 | 827
2023-03-07 | 2:00 | 883 | 332 | 433 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -129 | 883
2023-03-07 | 3:00 | 947 | 332 | 435 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | -133 | 947
2023-03-07 | 4:00 | 979 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 190 | -134 | 979
2023-03-07 | 5:00 | 996 | 332 | 438 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 202 | -134 | 996
2023-03-07 | 6:00 | 1040 | 332 | 483 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1040
2023-03-07 | 7:00 | 1043 | 332 | 448 | 56 | 26 | 59 | 118 | 0 | 13 | 0 | 129 | -138 | 1043
2023-03-07 | 8:00 | 1012 | 332 | 253 | 68 | 26 | 59 | 421 | 0 | 4 | 0 | -11 | -140 | 1012
2023-03-07 | 9:00 | 984 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 722 | -64 | 4 | -1 | -224 | -140 | 984
2023-03-07 | 10:00 | 970 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 958 | -319 | 12 | -2 | -224 | -139 | 970
2023-03-07 | 11:00 | 953 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1117 | -471 | 10 | -2 | -224 | -138 | 953
2023-03-07 | 12:00 | 899 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1162 | -553 | 14 | -3 | -224 | -135 | 899
2023-03-07 | 13:00 | 905 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1093 | -481 | 18 | -4 | -224 | -135 | 905
2023-03-07 | 14:00 | 894 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 942 | -345 | 18 | -4 | -224 | -135 | 894
2023-03-07 | 15:00 | 888 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 711 | -124 | 18 | 0 | -224 | -134 | 888
2023-03-07 | 16:00 | 892 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 432 | 0 | 9 | 0 | -107 | -136 | 892
2023-03-07 | 17:00 | 918 | 332 | 422 | 75 | 26 | 59 | 132 | 0 | 9 | 0 | 1 | -138 | 918
2023-03-07 | 18:00 | 961 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 13 | 0 | 79 | -142 | 961
2023-03-07 | 19:00 | 969 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 89 | -142 | 969
2023-03-07 | 20:00 | 942 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | -139 | 942
2023-03-07 | 21:00 | 912 | 332 | 491 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | -136 | 912
2023-03-07 | 22:00 | 882 | 332 | 490 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -132 | 882
2023-03-07 | 23:00 | 842 | 332 | 452 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -129 | 842
2023-03-08 | 0:00 | 798 | 332 | 431 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -126 | 798
2023-03-08 | 1:00 | 803 | 332 | 431 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9 | -126 | 803
2023-03-08 | 2:00 | 855 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | -129 | 855
2023-03-08 | 3:00 | 914 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | -133 | 914
2023-03-08 | 4:00 | 945 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 163 | -134 | 945
2023-03-08 | 5:00 | 958 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 183 | -134 | 958
2023-03-08 | 6:00 | 990 | 332 | 443 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 990
2023-03-08 | 7:00 | 985 | 332 | 449 | 56 | 26 | 59 | 115 | 0 | 5 | 0 | 81 | -138 | 985
2023-03-08 | 8:00 | 953 | 332 | 304 | 68 | 26 | 59 | 415 | 0 | 1 | 0 | -112 | -140 | 953
2023-03-08 | 9:00 | 932 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 722 | -127 | 20 | -4 | -224 | -140 | 932
2023-03-08 | 10:00 | 934 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 966 | -378 | 31 | -6 | -224 | -139 | 934
2023-03-08 | 11:00 | 925 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1113 | -502 | 20 | -4 | -224 | -138 | 925
2023-03-08 | 12:00 | 876 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1119 | -540 | 24 | -5 | -224 | -135 | 876
2023-03-08 | 13:00 | 885 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1002 | -425 | 37 | -7 | -224 | -135 | 885
2023-03-08 | 14:00 | 883 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 830 | -263 | 43 | -8 | -224 | -135 | 883
2023-03-08 | 15:00 | 864 | 332 | 166 | 57 | 26 | 59 | 621 | -86 | 47 | 0 | -224 | -134 | 864
2023-03-08 | 16:00 | 879 | 332 | 264 | 60 | 26 | 59 | 367 | 0 | 19 | 0 | -112 | -136 | 879
2023-03-08 | 17:00 | 896 | 332 | 491 | 75 | 26 | 59 | 119 | 0 | 15 | 0 | -83 | -138 | 896
2023-03-08 | 18:00 | 943 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 13 | 0 | 62 | -142 | 943
2023-03-08 | 19:00 | 943 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 58 | -142 | 943
2023-03-08 | 20:00 | 914 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | -139 | 914
2023-03-08 | 21:00 | 888 | 332 | 491 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -136 | 888
2023-03-08 | 22:00 | 855 | 332 | 489 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | -24 | -132 | 855
2023-03-08 | 23:00 | 824 | 332 | 451 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | -129 | 824
2023-03-09 | 0:00 | 782 | 332 | 430 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | -126 | 782
2023-03-09 | 1:00 | 785 | 332 | 399 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | -24 | -126 | 785
2023-03-09 | 2:00 | 832 | 332 | 416 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | -129 | 832
2023-03-09 | 3:00 | 888 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 71 | -133 | 888
2023-03-09 | 4:00 | 912 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 104 | -134 | 912
2023-03-09 | 5:00 | 915 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 111 | -134 | 915
2023-03-09 | 6:00 | 919 | 332 | 434 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 36 | 0 | 113 | -135 | 919
2023-03-09 | 7:00 | 923 | 332 | 436 | 56 | 26 | 59 | 76 | 0 | 46 | 0 | 30 | -138 | 923
2023-03-09 | 8:00 | 937 | 332 | 333 | 68 | 26 | 59 | 218 | 0 | 41 | 0 | 0 | -140 | 937
2023-03-09 | 9:00 | 951 | 332 | 217 | 99 | 26 | 59 | 323 | 0 | 35 | 0 | 0 | -140 | 951
2023-03-09 | 10:00 | 938 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 373 | 0 | 36 | 0 | -16 | -139 | 938
2023-03-09 | 11:00 | 939 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 386 | 0 | 42 | 0 | -12 | -138 | 939
2023-03-09 | 12:00 | 896 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 360 | 0 | 59 | 0 | -26 | -135 | 896
2023-03-09 | 13:00 | 921 | 332 | 208 | 52 | 26 | 59 | 319 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 921
2023-03-09 | 14:00 | 929 | 332 | 248 | 56 | 26 | 59 | 269 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 929
2023-03-09 | 15:00 | 930 | 332 | 301 | 57 | 26 | 59 | 201 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 930
2023-03-09 | 16:00 | 942 | 332 | 385 | 60 | 26 | 59 | 126 | 0 | 90 | 0 | 0 | -136 | 942
2023-03-09 | 17:00 | 952 | 332 | 465 | 75 | 26 | 59 | 44 | 0 | 80 | 0 | 9 | -138 | 952
2023-03-09 | 18:00 | 991 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 44 | 0 | 81 | -142 | 991
2023-03-09 | 19:00 | 964 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 67 | -142 | 964
2023-03-09 | 20:00 | 929 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | -139 | 929
2023-03-09 | 21:00 | 892 | 332 | 482 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | -136 | 892
2023-03-09 | 22:00 | 863 | 332 | 469 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 863
2023-03-09 | 23:00 | 825 | 332 | 443 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -129 | 825
2023-03-10 | 0:00 | 772 | 332 | 409 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 772
2023-03-10 | 1:00 | 772 | 332 | 385 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 772
2023-03-10 | 2:00 | 820 | 332 | 423 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -129 | 820
2023-03-10 | 3:00 | 869 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77 | -133 | 869
2023-03-10 | 4:00 | 895 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 | -134 | 895
2023-03-10 | 5:00 | 897 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 121 | -134 | 897
2023-03-10 | 6:00 | 896 | 332 | 433 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 9 | 0 | 118 | -135 | 896
2023-03-10 | 7:00 | 894 | 332 | 429 | 56 | 26 | 59 | 91 | 0 | 10 | 0 | 29 | -138 | 894
2023-03-10 | 8:00 | 886 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 336 | 0 | 1 | 0 | 31 | -140 | 886
2023-03-10 | 9:00 | 906 | 332 | 168 | 99 | 26 | 59 | 632 | -56 | 0 | 0 | -214 | -140 | 906
2023-03-10 | 10:00 | 900 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 886 | -307 | 0 | 0 | -224 | -139 | 900
2023-03-10 | 11:00 | 905 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 1057 | -450 | 1 | 0 | -224 | -138 | 905
2023-03-10 | 12:00 | 869 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1116 | -528 | 3 | -1 | -224 | -135 | 869
2023-03-10 | 13:00 | 885 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1057 | -461 | 13 | -3 | -224 | -135 | 885
2023-03-10 | 14:00 | 877 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 921 | -341 | 18 | -4 | -224 | -135 | 877
2023-03-10 | 15:00 | 870 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 678 | -111 | 19 | 0 | -224 | -134 | 870
2023-03-10 | 16:00 | 861 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 411 | 0 | 2 | 0 | -110 | -136 | 861
2023-03-10 | 17:00 | 879 | 332 | 390 | 75 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 879
2023-03-10 | 18:00 | 907 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | -142 | 907
2023-03-10 | 19:00 | 903 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -142 | 903
2023-03-10 | 20:00 | 871 | 332 | 488 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -139 | 871
2023-03-10 | 21:00 | 837 | 332 | 461 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 837
2023-03-10 | 22:00 | 815 | 332 | 446 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 815
2023-03-10 | 23:00 | 792 | 332 | 439 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 792
2023-03-11 | 0:00 | 747 | 332 | 396 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 747
2023-03-11 | 1:00 | 738 | 332 | 267 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | -123 | 738
2023-03-11 | 2:00 | 784 | 332 | 306 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -126 | 784
2023-03-11 | 3:00 | 837 | 332 | 284 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 204 | -131 | 837
2023-03-11 | 4:00 | 864 | 332 | 319 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -132 | 864
2023-03-11 | 5:00 | 843 | 332 | 298 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -129 | 843
2023-03-11 | 6:00 | 805 | 332 | 255 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 204 | -127 | 805
2023-03-11 | 7:00 | 777 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 118 | 0 | 1 | 0 | 142 | -128 | 777
2023-03-11 | 8:00 | 745 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 399 | -12 | 1 | 0 | -149 | -128 | 745
2023-03-11 | 9:00 | 768 | 332 | 149 | 99 | 26 | 59 | 695 | -240 | 0 | 0 | -224 | -128 | 768
2023-03-11 | 10:00 | 770 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 943 | -487 | 7 | -5 | -224 | -129 | 770
2023-03-11 | 11:00 | 774 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 1064 | -585 | 21 | -13 | -224 | -129 | 774
2023-03-11 | 12:00 | 764 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1113 | -621 | 17 | -11 | -224 | -129 | 764
2023-03-11 | 13:00 | 760 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 1046 | -563 | 25 | -17 | -224 | -127 | 760
2023-03-11 | 14:00 | 747 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 858 | -394 | 29 | -19 | -224 | -125 | 747
2023-03-11 | 15:00 | 747 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 590 | -132 | 27 | -12 | -224 | -124 | 747
2023-03-11 | 16:00 | 746 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 321 | 0 | 2 | -1 | -97 | -126 | 746
2023-03-11 | 17:00 | 783 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 104 | 0 | 2 | -1 | 145 | -130 | 783
2023-03-11 | 18:00 | 828 | 332 | 342 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 3 | -2 | 102 | -136 | 828
2023-03-11 | 19:00 | 829 | 332 | 343 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 102 | -137 | 829
2023-03-11 | 20:00 | 800 | 332 | 318 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 97 | -135 | 800
2023-03-11 | 21:00 | 770 | 332 | 184 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 204 | -133 | 770
2023-03-11 | 22:00 | 755 | 332 | 177 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 202 | -129 | 755
2023-03-11 | 23:00 | 728 | 332 | 171 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 195 | -125 | 728
2023-03-12 | 0:00 | 694 | 332 | 332 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 694
2023-03-12 | 1:00 | 689 | 332 | 301 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 689
2023-03-12 | 2:00 | 734 | 332 | 343 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 734
2023-03-12 | 3:00 | 789 | 332 | 378 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | -131 | 789
2023-03-12 | 4:00 | 812 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | -132 | 812
2023-03-12 | 5:00 | 788 | 332 | 377 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | -129 | 788
2023-03-12 | 6:00 | 731 | 332 | 364 | 52 | 26 | 59 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | -127 | 731
2023-03-12 | 7:00 | 696 | 332 | 221 | 56 | 26 | 59 | 106 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 696
2023-03-12 | 8:00 | 692 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 338 | -21 | 34 | 0 | -165 | -128 | 692
2023-03-12 | 9:00 | 689 | 332 | 149 | 99 | 26 | 59 | 606 | -264 | 34 | 0 | -224 | -128 | 689
2023-03-12 | 10:00 | 709 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 776 | -425 | 47 | 0 | -224 | -129 | 709
2023-03-12 | 11:00 | 712 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 728 | -369 | 65 | 0 | -224 | -129 | 712
2023-03-12 | 12:00 | 723 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 664 | -279 | 73 | 0 | -224 | -129 | 723
2023-03-12 | 13:00 | 716 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 530 | -168 | 87 | 0 | -224 | -127 | 716
2023-03-12 | 14:00 | 716 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 381 | -35 | 78 | 0 | -204 | -125 | 716
2023-03-12 | 15:00 | 714 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 265 | 0 | 78 | 0 | -128 | -124 | 714
2023-03-12 | 16:00 | 744 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 178 | 0 | 82 | 0 | -38 | -126 | 744
2023-03-12 | 17:00 | 800 | 332 | 274 | 75 | 26 | 59 | 61 | 0 | 103 | 0 | 0 | -130 | 800
2023-03-12 | 18:00 | 843 | 332 | 345 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0 | -136 | 843
2023-03-12 | 19:00 | 838 | 332 | 349 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -137 | 838
2023-03-12 | 20:00 | 813 | 332 | 316 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 813
2023-03-12 | 21:00 | 784 | 332 | 286 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -133 | 784
2023-03-12 | 22:00 | 760 | 332 | 227 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 31 | -129 | 760
2023-03-12 | 23:00 | 729 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 146 | 0 | 56 | -125 | 729
2023-03-13 | 0:00 | 692 | 332 | 155 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 38 | -126 | 692
2023-03-13 | 1:00 | 694 | 332 | 154 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | -1 | -126 | 694
2023-03-13 | 2:00 | 751 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 40 | -129 | 751
2023-03-13 | 3:00 | 817 | 332 | 157 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 192 | 0 | 121 | -133 | 817
2023-03-13 | 4:00 | 855 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 170 | -134 | 855
2023-03-13 | 5:00 | 886 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 202 | -134 | 886
2023-03-13 | 6:00 | 922 | 332 | 211 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 170 | 0 | 204 | -135 | 922
2023-03-13 | 7:00 | 931 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 129 | 0 | 160 | 0 | 134 | -138 | 931
2023-03-13 | 8:00 | 939 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 417 | 0 | 138 | 0 | -130 | -140 | 939
2023-03-13 | 9:00 | 961 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 698 | -153 | 116 | -23 | -224 | -140 | 961
2023-03-13 | 10:00 | 972 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 919 | -348 | 98 | -19 | -224 | -139 | 972
2023-03-13 | 11:00 | 967 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1079 | -473 | 78 | -15 | -224 | -138 | 967
2023-03-13 | 12:00 | 922 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1086 | -502 | 74 | -15 | -224 | -135 | 922
2023-03-13 | 13:00 | 941 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1029 | -419 | 63 | -13 | -224 | -135 | 941
2023-03-13 | 14:00 | 924 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 943 | -353 | 63 | -13 | -224 | -135 | 924
2023-03-13 | 15:00 | 902 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 756 | -193 | 55 | 0 | -224 | -134 | 902
2023-03-13 | 16:00 | 919 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 501 | -28 | 55 | 0 | -168 | -136 | 919
2023-03-13 | 17:00 | 972 | 332 | 385 | 75 | 26 | 59 | 190 | 0 | 43 | 0 | 0 | -138 | 972
2023-03-13 | 18:00 | 1039 | 332 | 555 | 98 | 26 | 59 | 7 | 0 | 39 | 0 | 65 | -142 | 1039
2023-03-13 | 19:00 | 1062 | 332 | 554 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 93 | -142 | 1062
2023-03-13 | 20:00 | 1047 | 332 | 555 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 86 | -139 | 1047
2023-03-13 | 21:00 | 1026 | 332 | 556 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 69 | -136 | 1026
2023-03-13 | 22:00 | 983 | 332 | 555 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | -132 | 983
2023-03-13 | 23:00 | 943 | 332 | 519 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | -129 | 943
2023-03-14 | 0:00 | 897 | 332 | 499 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 42 | -126 | 897
2023-03-14 | 1:00 | 903 | 332 | 499 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 25 | -126 | 903
2023-03-14 | 2:00 | 955 | 332 | 499 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 79 | -129 | 955
2023-03-14 | 3:00 | 1004 | 332 | 498 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 154 | -133 | 1004
2023-03-14 | 4:00 | 1034 | 332 | 498 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 190 | -134 | 1034
2023-03-14 | 5:00 | 1054 | 332 | 508 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 204 | -134 | 1054
2023-03-14 | 6:00 | 1103 | 332 | 555 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 9 | -4 | 204 | -135 | 1103
2023-03-14 | 7:00 | 1093 | 332 | 486 | 56 | 26 | 59 | 173 | 0 | 7 | -3 | 95 | -138 | 1093
2023-03-14 | 8:00 | 1033 | 332 | 220 | 68 | 26 | 59 | 522 | 0 | 4 | -2 | -56 | -140 | 1033
2023-03-14 | 9:00 | 1043 | 332 | 173 | 99 | 26 | 59 | 835 | -121 | 13 | -9 | -224 | -140 | 1043
2023-03-14 | 10:00 | 1010 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 1086 | -406 | 22 | -15 | -224 | -139 | 1010
2023-03-14 | 11:00 | 992 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1227 | -545 | 27 | -17 | -224 | -138 | 992
2023-03-14 | 12:00 | 941 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1274 | -625 | 36 | -23 | -224 | -135 | 941
2023-03-14 | 13:00 | 945 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1221 | -567 | 34 | -22 | -224 | -135 | 945
2023-03-14 | 14:00 | 926 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 1077 | -449 | 40 | -26 | -224 | -135 | 926
2023-03-14 | 15:00 | 908 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 826 | -227 | 46 | -21 | -224 | -134 | 908
2023-03-14 | 16:00 | 906 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 532 | -28 | 5 | -2 | -160 | -136 | 906
2023-03-14 | 17:00 | 942 | 332 | 396 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 5 | -2 | 0 | -138 | 942
2023-03-14 | 18:00 | 979 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 7 | 0 | 9 | -4 | 102 | -142 | 979
2023-03-14 | 19:00 | 996 | 332 | 492 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 120 | -142 | 996
2023-03-14 | 20:00 | 977 | 332 | 492 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 98 | -139 | 977
2023-03-14 | 21:00 | 952 | 332 | 492 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 73 | -136 | 952
2023-03-14 | 22:00 | 917 | 332 | 358 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 174 | -132 | 917
2023-03-14 | 23:00 | 869 | 332 | 290 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | -18 | 204 | -129 | 869
2023-03-15 | 0:00 | 820 | 332 | 413 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 820
2023-03-15 | 1:00 | 820 | 332 | 376 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 820
2023-03-15 | 2:00 | 868 | 332 | 411 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | -125 | 868
2023-03-15 | 3:00 | 919 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 54 | -130 | 919
2023-03-15 | 4:00 | 953 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 99 | -131 | 953
2023-03-15 | 5:00 | 961 | 332 | 434 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 114 | -131 | 961
2023-03-15 | 6:00 | 990 | 332 | 435 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 71 | 0 | 140 | -130 | 990
2023-03-15 | 7:00 | 977 | 332 | 399 | 56 | 26 | 59 | 149 | 0 | 63 | 0 | 24 | -131 | 977
2023-03-15 | 8:00 | 949 | 332 | 179 | 68 | 26 | 59 | 428 | 0 | 50 | 0 | -60 | -133 | 949
2023-03-15 | 9:00 | 958 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 697 | -104 | 45 | -9 | -224 | -134 | 958
2023-03-15 | 10:00 | 932 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 938 | -379 | 58 | -12 | -224 | -134 | 932
2023-03-15 | 11:00 | 925 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1058 | -491 | 69 | -14 | -224 | -134 | 925
2023-03-15 | 12:00 | 880 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1104 | -559 | 66 | -13 | -224 | -132 | 880
2023-03-15 | 13:00 | 892 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1057 | -489 | 55 | -11 | -224 | -133 | 892
2023-03-15 | 14:00 | 879 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 907 | -355 | 53 | -11 | -224 | -133 | 879
2023-03-15 | 15:00 | 873 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 665 | -129 | 51 | 0 | -224 | -132 | 873
2023-03-15 | 16:00 | 884 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 398 | 0 | 51 | 0 | -126 | -133 | 884
2023-03-15 | 17:00 | 888 | 332 | 217 | 75 | 26 | 59 | 148 | 0 | 51 | 0 | 114 | -134 | 888
2023-03-15 | 18:00 | 927 | 332 | 477 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 53 | 0 | 9 | -136 | 927
2023-03-15 | 19:00 | 929 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | -136 | 929
2023-03-15 | 20:00 | 901 | 332 | 468 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 901
2023-03-15 | 21:00 | 870 | 332 | 437 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 870
2023-03-15 | 22:00 | 837 | 332 | 404 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 837
2023-03-15 | 23:00 | 805 | 332 | 378 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -124 | 805
2023-03-16 | 0:00 | 755 | 332 | 334 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 755
2023-03-16 | 1:00 | 756 | 332 | 314 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 756
2023-03-16 | 2:00 | 808 | 332 | 267 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 102 | -125 | 808
2023-03-16 | 3:00 | 862 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 33 | -130 | 862
2023-03-16 | 4:00 | 887 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 73 | -131 | 887
2023-03-16 | 5:00 | 881 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 | -131 | 881
2023-03-16 | 6:00 | 879 | 332 | 433 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 24 | 0 | 80 | -130 | 879
2023-03-16 | 7:00 | 879 | 332 | 315 | 56 | 26 | 59 | 90 | 0 | 19 | 0 | 113 | -131 | 879
2023-03-16 | 8:00 | 908 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 299 | 0 | 12 | 0 | 77 | -133 | 908
2023-03-16 | 9:00 | 902 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 572 | -38 | 9 | 0 | -192 | -134 | 902
2023-03-16 | 10:00 | 898 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 778 | -214 | 8 | 0 | -224 | -134 | 898
2023-03-16 | 11:00 | 924 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 919 | -304 | 6 | 0 | -224 | -134 | 924
2023-03-16 | 12:00 | 876 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 889 | -303 | 9 | 0 | -224 | -132 | 876
2023-03-16 | 13:00 | 895 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 722 | -118 | 11 | 0 | -224 | -133 | 895
2023-03-16 | 14:00 | 909 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 554 | 0 | 21 | 0 | -176 | -133 | 909
2023-03-16 | 15:00 | 882 | 332 | 196 | 57 | 26 | 59 | 343 | 0 | 29 | 0 | -28 | -132 | 882
2023-03-16 | 16:00 | 905 | 332 | 370 | 60 | 26 | 59 | 162 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 905
2023-03-16 | 17:00 | 918 | 332 | 367 | 75 | 26 | 59 | 55 | 0 | 32 | 0 | 106 | -134 | 918
2023-03-16 | 18:00 | 947 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 25 | 0 | 49 | -136 | 947
2023-03-16 | 19:00 | 934 | 332 | 407 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 129 | -136 | 934
2023-03-16 | 20:00 | 898 | 332 | 397 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | -133 | 898
2023-03-16 | 21:00 | 868 | 332 | 473 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 868
2023-03-16 | 22:00 | 844 | 332 | 254 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -127 | 844
2023-03-16 | 23:00 | 807 | 332 | 232 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -124 | 807
2023-03-17 | 0:00 | 767 | 332 | 400 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 767
2023-03-17 | 1:00 | 775 | 332 | 381 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 775
2023-03-17 | 2:00 | 819 | 332 | 422 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -125 | 819
2023-03-17 | 3:00 | 855 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | -130 | 855
2023-03-17 | 4:00 | 878 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | -131 | 878
2023-03-17 | 5:00 | 865 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 | -131 | 865
2023-03-17 | 6:00 | 861 | 332 | 432 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 30 | 0 | 57 | -130 | 861
2023-03-17 | 7:00 | 876 | 332 | 436 | 56 | 26 | 59 | 57 | 0 | 35 | 0 | 6 | -131 | 876
2023-03-17 | 8:00 | 912 | 332 | 356 | 68 | 26 | 59 | 165 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 912
2023-03-17 | 9:00 | 933 | 332 | 237 | 99 | 26 | 59 | 278 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 933
2023-03-17 | 10:00 | 921 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 424 | 0 | 32 | 0 | -85 | -134 | 921
2023-03-17 | 11:00 | 930 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 394 | 0 | 30 | 0 | -22 | -134 | 930
2023-03-17 | 12:00 | 886 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 348 | 0 | 21 | 0 | 11 | -132 | 886
2023-03-17 | 13:00 | 900 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 360 | 0 | 22 | 0 | 14 | -133 | 900
2023-03-17 | 14:00 | 894 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 304 | 0 | 26 | 0 | 56 | -133 | 894
2023-03-17 | 15:00 | 907 | 332 | 357 | 57 | 26 | 59 | 183 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 907
2023-03-17 | 16:00 | 940 | 332 | 477 | 60 | 26 | 59 | 85 | 0 | 21 | 0 | 13 | -133 | 940
2023-03-17 | 17:00 | 947 | 332 | 492 | 75 | 26 | 59 | 21 | 0 | 32 | 0 | 44 | -134 | 947
2023-03-17 | 18:00 | 975 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 58 | -136 | 975
2023-03-17 | 19:00 | 955 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 31 | -136 | 955
2023-03-17 | 20:00 | 918 | 332 | 462 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -133 | 918
2023-03-17 | 21:00 | 880 | 332 | 411 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -131 | 880
2023-03-17 | 22:00 | 845 | 332 | 391 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -127 | 845
2023-03-17 | 23:00 | 813 | 332 | 392 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -124 | 813
2023-03-18 | 0:00 | 766 | 332 | 342 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -119 | 766
2023-03-18 | 1:00 | 749 | 332 | 304 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -119 | 749
2023-03-18 | 2:00 | 795 | 332 | 373 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -122 | 795
2023-03-18 | 3:00 | 842 | 332 | 436 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | -126 | 842
2023-03-18 | 4:00 | 861 | 332 | 446 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | -128 | 861
2023-03-18 | 5:00 | 838 | 332 | 338 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 80 | -125 | 838
2023-03-18 | 6:00 | 796 | 332 | 376 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -123 | 796
2023-03-18 | 7:00 | 802 | 332 | 321 | 56 | 26 | 59 | 54 | 0 | 76 | 0 | 0 | -122 | 802
2023-03-18 | 8:00 | 832 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 190 | 0 | 65 | 0 | 65 | -124 | 832
2023-03-18 | 9:00 | 863 | 332 | 153 | 99 | 26 | 59 | 361 | 0 | 75 | 0 | -117 | -125 | 863
2023-03-18 | 10:00 | 872 | 332 | 152 | 98 | 26 | 59 | 494 | -23 | 84 | 0 | -224 | -126 | 872
2023-03-18 | 11:00 | 873 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 570 | -66 | 76 | 0 | -224 | -126 | 873
2023-03-18 | 12:00 | 840 | 332 | 152 | 52 | 26 | 59 | 682 | -185 | 71 | 0 | -224 | -125 | 840
2023-03-18 | 13:00 | 832 | 332 | 152 | 52 | 26 | 59 | 707 | -220 | 72 | 0 | -224 | -124 | 832
2023-03-18 | 14:00 | 816 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 647 | -191 | 83 | 0 | -224 | -122 | 816
2023-03-18 | 15:00 | 803 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 538 | -105 | 92 | 0 | -224 | -121 | 803
2023-03-18 | 16:00 | 797 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 345 | 0 | 97 | 0 | -170 | -123 | 797
2023-03-18 | 17:00 | 824 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 143 | 0 | 81 | 0 | 63 | -126 | 824
2023-03-18 | 18:00 | 870 | 332 | 312 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 62 | 0 | 102 | -130 | 870
2023-03-18 | 19:00 | 880 | 332 | 426 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -131 | 880
2023-03-18 | 20:00 | 860 | 332 | 407 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -129 | 860
2023-03-18 | 21:00 | 832 | 332 | 396 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 832
2023-03-18 | 22:00 | 803 | 332 | 379 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 803
2023-03-18 | 23:00 | 780 | 332 | 276 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 102 | -121 | 780
2023-03-19 | 0:00 | 739 | 332 | 366 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | -119 | 739
2023-03-19 | 1:00 | 735 | 332 | 339 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 0 | -119 | 735
2023-03-19 | 2:00 | 788 | 332 | 291 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 101 | -122 | 788
2023-03-19 | 3:00 | 842 | 332 | 446 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | -17 | 22 | -126 | 842
2023-03-19 | 4:00 | 873 | 332 | 303 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 204 | -128 | 873
2023-03-19 | 5:00 | 867 | 332 | 298 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | -16 | 204 | -125 | 867
2023-03-19 | 6:00 | 823 | 332 | 247 | 52 | 26 | 59 | 9 | 0 | 31 | -14 | 204 | -123 | 823
2023-03-19 | 7:00 | 776 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 184 | 0 | 23 | -11 | 58 | -122 | 776
2023-03-19 | 8:00 | 759 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 519 | -70 | 6 | -3 | -203 | -124 | 759
2023-03-19 | 9:00 | 749 | 332 | 150 | 99 | 26 | 59 | 818 | -391 | 14 | -9 | -224 | -125 | 749
2023-03-19 | 10:00 | 733 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1026 | -613 | 18 | -12 | -224 | -126 | 733
2023-03-19 | 11:00 | 724 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 1159 | -730 | 15 | -10 | -224 | -126 | 724
2023-03-19 | 12:00 | 733 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1216 | -759 | 17 | -11 | -224 | -125 | 733
2023-03-19 | 13:00 | 717 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1181 | -743 | 23 | -15 | -224 | -124 | 717
2023-03-19 | 14:00 | 697 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 1033 | -620 | 26 | -17 | -224 | -122 | 697
2023-03-19 | 15:00 | 693 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 757 | -359 | 33 | -15 | -224 | -121 | 693
2023-03-19 | 16:00 | 728 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 475 | -69 | 5 | -2 | -205 | -123 | 728
2023-03-19 | 17:00 | 779 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 175 | 0 | 3 | -2 | 66 | -126 | 779
2023-03-19 | 18:00 | 841 | 332 | 328 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 4 | -2 | 117 | -130 | 841
2023-03-19 | 19:00 | 856 | 332 | 445 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 24 | -131 | 856
2023-03-19 | 20:00 | 847 | 332 | 353 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -129 | 847
2023-03-19 | 21:00 | 814 | 332 | 428 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -127 | 814
2023-03-19 | 22:00 | 778 | 332 | 400 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -123 | 778
2023-03-19 | 23:00 | 744 | 332 | 382 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -121 | 744
2023-03-20 | 0:00 | 704 | 332 | 348 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 704
2023-03-20 | 1:00 | 708 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 167 | -122 | 708
2023-03-20 | 2:00 | 763 | 332 | 280 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | -125 | 763
2023-03-20 | 3:00 | 826 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | -130 | 826
2023-03-20 | 4:00 | 861 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 67 | -131 | 861
2023-03-20 | 5:00 | 875 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75 | -131 | 875
2023-03-20 | 6:00 | 892 | 332 | 305 | 52 | 26 | 59 | 7 | 0 | 37 | 0 | 204 | -130 | 892
2023-03-20 | 7:00 | 890 | 332 | 201 | 56 | 26 | 59 | 137 | 0 | 42 | 0 | 168 | -131 | 890
2023-03-20 | 8:00 | 870 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 410 | 0 | 6 | 0 | -72 | -133 | 870
2023-03-20 | 9:00 | 886 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 692 | -173 | 40 | 0 | -224 | -134 | 886
2023-03-20 | 10:00 | 893 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 861 | -350 | 57 | 0 | -224 | -134 | 893
2023-03-20 | 11:00 | 888 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 839 | -319 | 66 | 0 | -224 | -134 | 888
2023-03-20 | 12:00 | 852 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 578 | -68 | 57 | 0 | -220 | -132 | 852
2023-03-20 | 13:00 | 871 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 372 | 0 | 48 | 0 | -53 | -133 | 871
2023-03-20 | 14:00 | 903 | 332 | 295 | 56 | 26 | 59 | 243 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 903
2023-03-20 | 15:00 | 896 | 332 | 185 | 57 | 26 | 59 | 144 | 0 | 28 | 0 | 197 | -132 | 896
2023-03-20 | 16:00 | 919 | 332 | 481 | 60 | 26 | 59 | 72 | 0 | 16 | 0 | 6 | -133 | 919
2023-03-20 | 17:00 | 928 | 332 | 491 | 75 | 26 | 59 | 29 | 0 | 25 | 0 | 25 | -134 | 928
2023-03-20 | 18:00 | 961 | 332 | 409 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 43 | 0 | 128 | -136 | 961
2023-03-20 | 19:00 | 945 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -136 | 945
2023-03-20 | 20:00 | 909 | 332 | 457 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 909
2023-03-20 | 21:00 | 874 | 332 | 425 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 874
2023-03-20 | 22:00 | 841 | 332 | 396 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -127 | 841
2023-03-20 | 23:00 | 804 | 332 | 378 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -124 | 804
2023-03-21 | 0:00 | 758 | 332 | 329 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -119 | 758
2023-03-21 | 1:00 | 748 | 332 | 284 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -119 | 748
2023-03-21 | 2:00 | 791 | 332 | 317 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -122 | 791
2023-03-21 | 3:00 | 847 | 332 | 405 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -126 | 847
2023-03-21 | 4:00 | 867 | 332 | 425 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -128 | 867
2023-03-21 | 5:00 | 844 | 332 | 399 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -125 | 844
2023-03-21 | 6:00 | 809 | 332 | 363 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -123 | 809
2023-03-21 | 7:00 | 841 | 332 | 380 | 56 | 26 | 59 | 8 | 0 | 102 | 0 | 0 | -122 | 841
2023-03-21 | 8:00 | 904 | 332 | 419 | 68 | 26 | 59 | 25 | 0 | 98 | 0 | 1 | -124 | 904
2023-03-21 | 9:00 | 941 | 332 | 391 | 99 | 26 | 59 | 61 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 941
2023-03-21 | 10:00 | 938 | 332 | 368 | 98 | 26 | 59 | 85 | 0 | 96 | 0 | 0 | -126 | 938
2023-03-21 | 11:00 | 936 | 332 | 397 | 75 | 26 | 59 | 97 | 0 | 76 | 0 | 0 | -126 | 936
2023-03-21 | 12:00 | 915 | 332 | 424 | 52 | 26 | 59 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 915
2023-03-21 | 13:00 | 916 | 332 | 424 | 52 | 26 | 59 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | -124 | 916
2023-03-21 | 14:00 | 910 | 332 | 426 | 56 | 26 | 59 | 93 | 0 | 34 | 0 | 6 | -122 | 910
2023-03-21 | 15:00 | 905 | 332 | 426 | 57 | 26 | 59 | 86 | 0 | 24 | 0 | 16 | -121 | 905
2023-03-21 | 16:00 | 912 | 332 | 447 | 60 | 26 | 59 | 65 | 0 | 22 | 0 | 24 | -123 | 912
2023-03-21 | 17:00 | 937 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 24 | 0 | 25 | 0 | 75 | -126 | 937
2023-03-21 | 18:00 | 967 | 332 | 448 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 108 | -130 | 967
2023-03-21 | 19:00 | 950 | 332 | 446 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 86 | -131 | 950
2023-03-21 | 20:00 | 919 | 332 | 447 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -129 | 919
2023-03-21 | 21:00 | 879 | 332 | 436 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -127 | 879
2023-03-21 | 22:00 | 835 | 332 | 391 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 835
2023-03-21 | 23:00 | 799 | 332 | 375 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -121 | 799
2023-03-22 | 0:00 | 746 | 332 | 321 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 746
2023-03-22 | 1:00 | 743 | 332 | 280 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -122 | 743
2023-03-22 | 2:00 | 793 | 332 | 325 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 793
2023-03-22 | 3:00 | 843 | 332 | 397 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -130 | 843
2023-03-22 | 4:00 | 865 | 332 | 427 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | -131 | 865
2023-03-22 | 5:00 | 857 | 332 | 430 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6 | -131 | 857
2023-03-22 | 6:00 | 850 | 332 | 314 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 90 | 0 | 102 | -130 | 850
2023-03-22 | 7:00 | 855 | 332 | 267 | 56 | 26 | 59 | 96 | 0 | 97 | 0 | 53 | -131 | 855
2023-03-22 | 8:00 | 883 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 292 | 0 | 96 | 0 | -25 | -133 | 883
2023-03-22 | 9:00 | 898 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 538 | -55 | 88 | 0 | -224 | -134 | 898
2023-03-22 | 10:00 | 922 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 783 | -269 | 83 | 0 | -224 | -134 | 922
2023-03-22 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 918 | -345 | 59 | 0 | -224 | -134 | 935
2023-03-22 | 12:00 | 902 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 905 | -331 | 46 | 0 | -224 | -132 | 902
2023-03-22 | 13:00 | 922 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 764 | -169 | 46 | 0 | -224 | -133 | 922
2023-03-22 | 14:00 | 918 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 560 | -3 | 43 | 0 | -192 | -133 | 918
2023-03-22 | 15:00 | 908 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 374 | 0 | 44 | 0 | -20 | -132 | 908
2023-03-22 | 16:00 | 916 | 332 | 301 | 60 | 26 | 59 | 175 | 0 | 51 | 0 | 45 | -133 | 916
2023-03-22 | 17:00 | 915 | 332 | 421 | 75 | 26 | 59 | 52 | 0 | 67 | 0 | 17 | -134 | 915
2023-03-22 | 18:00 | 938 | 332 | 470 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | -136 | 938
2023-03-22 | 19:00 | 917 | 332 | 438 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -136 | 917
2023-03-22 | 20:00 | 880 | 332 | 385 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -133 | 880
2023-03-22 | 21:00 | 842 | 332 | 347 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -131 | 842
2023-03-22 | 22:00 | 818 | 332 | 326 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -127 | 818
2023-03-22 | 23:00 | 789 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 136 | -124 | 789
2023-03-23 | 0:00 | 743 | 332 | 266 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -122 | 743
2023-03-23 | 1:00 | 740 | 332 | 201 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 36 | -122 | 740
2023-03-23 | 2:00 | 776 | 332 | 220 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 37 | -125 | 776
2023-03-23 | 3:00 | 828 | 332 | 335 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -130 | 828
2023-03-23 | 4:00 | 849 | 332 | 364 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -131 | 849
2023-03-23 | 5:00 | 832 | 332 | 381 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 832
2023-03-23 | 6:00 | 810 | 332 | 361 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -130 | 810
2023-03-23 | 7:00 | 840 | 332 | 370 | 56 | 26 | 59 | 14 | 0 | 114 | 0 | 0 | -131 | 840
2023-03-23 | 8:00 | 902 | 332 | 371 | 68 | 26 | 59 | 57 | 0 | 122 | 0 | 0 | -133 | 902
2023-03-23 | 9:00 | 932 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 163 | 0 | 128 | 0 | 89 | -134 | 932
2023-03-23 | 10:00 | 934 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 277 | 0 | 114 | 0 | -6 | -134 | 934
2023-03-23 | 11:00 | 956 | 332 | 201 | 75 | 26 | 59 | 381 | 0 | 116 | 0 | -100 | -134 | 956
2023-03-23 | 12:00 | 924 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 423 | 0 | 112 | 0 | -118 | -132 | 924
2023-03-23 | 13:00 | 946 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 372 | 0 | 126 | 0 | -58 | -133 | 946
2023-03-23 | 14:00 | 954 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 313 | 0 | 132 | 0 | 0 | -133 | 954
2023-03-23 | 15:00 | 934 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 204 | 0 | 122 | 0 | 97 | -132 | 934
2023-03-23 | 16:00 | 933 | 332 | 319 | 60 | 26 | 59 | 111 | 0 | 90 | 0 | 69 | -133 | 933
2023-03-23 | 17:00 | 934 | 332 | 468 | 75 | 26 | 59 | 33 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 934
2023-03-23 | 18:00 | 949 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 61 | 0 | 17 | -136 | 949
2023-03-23 | 19:00 | 923 | 332 | 487 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | -136 | 923
2023-03-23 | 20:00 | 886 | 332 | 432 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 886
2023-03-23 | 21:00 | 854 | 332 | 398 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -131 | 854
2023-03-23 | 22:00 | 821 | 332 | 407 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 821
2023-03-23 | 23:00 | 789 | 332 | 406 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 789
2023-03-24 | 0:00 | 750 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 750
2023-03-24 | 1:00 | 749 | 332 | 343 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 749
2023-03-24 | 2:00 | 781 | 332 | 377 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 781
2023-03-24 | 3:00 | 832 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | -130 | 832
2023-03-24 | 4:00 | 861 | 332 | 432 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | -131 | 861
2023-03-24 | 5:00 | 849 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | -131 | 849
2023-03-24 | 6:00 | 831 | 332 | 432 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 34 | -130 | 831
2023-03-24 | 7:00 | 843 | 332 | 445 | 56 | 26 | 59 | 29 | 0 | 25 | 0 | 2 | -131 | 843
2023-03-24 | 8:00 | 892 | 332 | 413 | 68 | 26 | 59 | 103 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 892
2023-03-24 | 9:00 | 928 | 332 | 286 | 99 | 26 | 59 | 231 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 928
2023-03-24 | 10:00 | 926 | 332 | 182 | 98 | 26 | 59 | 329 | 0 | 39 | 0 | -5 | -134 | 926
2023-03-24 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 410 | 0 | 43 | 0 | -45 | -134 | 935
2023-03-24 | 12:00 | 879 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 415 | 0 | 45 | 0 | -87 | -132 | 879
2023-03-24 | 13:00 | 908 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 364 | 0 | 61 | 0 | -22 | -133 | 908
2023-03-24 | 14:00 | 934 | 332 | 199 | 56 | 26 | 59 | 274 | 0 | 74 | 0 | 47 | -133 | 934
2023-03-24 | 15:00 | 925 | 332 | 337 | 57 | 26 | 59 | 166 | 0 | 80 | 0 | 0 | -132 | 925
2023-03-24 | 16:00 | 934 | 332 | 433 | 60 | 26 | 59 | 94 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 934
2023-03-24 | 17:00 | 930 | 332 | 481 | 75 | 26 | 59 | 21 | 0 | 67 | 0 | 3 | -134 | 930
2023-03-24 | 18:00 | 945 | 332 | 491 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 64 | 0 | 10 | -136 | 945
2023-03-24 | 19:00 | 924 | 332 | 483 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -136 | 924
2023-03-24 | 20:00 | 891 | 332 | 456 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 891
2023-03-24 | 21:00 | 855 | 332 | 410 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -131 | 855
2023-03-24 | 22:00 | 827 | 332 | 386 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 827
2023-03-24 | 23:00 | 795 | 332 | 371 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 795
2023-03-25 | 0:00 | 750 | 332 | 329 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -119 | 750
2023-03-25 | 1:00 | 740 | 332 | 288 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -119 | 740
2023-03-25 | 2:00 | 776 | 332 | 319 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -122 | 776
2023-03-25 | 3:00 | 828 | 332 | 382 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 828
2023-03-25 | 4:00 | 853 | 332 | 415 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -128 | 853
2023-03-25 | 5:00 | 830 | 332 | 367 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | -125 | 830
2023-03-25 | 6:00 | 784 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 99 | 0 | 165 | -123 | 784
2023-03-25 | 7:00 | 773 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 67 | 0 | 88 | 0 | 96 | -122 | 773
2023-03-25 | 8:00 | 797 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 215 | 0 | 70 | 0 | 1 | -124 | 797
2023-03-25 | 9:00 | 802 | 332 | 151 | 99 | 26 | 59 | 449 | -41 | 66 | 0 | -214 | -125 | 802
2023-03-25 | 10:00 | 800 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 624 | -187 | 47 | 0 | -224 | -126 | 800
2023-03-25 | 11:00 | 801 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 749 | -294 | 53 | 0 | -224 | -126 | 801
2023-03-25 | 12:00 | 807 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 817 | -343 | 63 | 0 | -224 | -125 | 807
2023-03-25 | 13:00 | 794 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 781 | -320 | 61 | 0 | -224 | -124 | 794
2023-03-25 | 14:00 | 778 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 638 | -197 | 60 | 0 | -224 | -122 | 778
2023-03-25 | 15:00 | 775 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 465 | -45 | 61 | 0 | -209 | -121 | 775
2023-03-25 | 16:00 | 784 | 332 | 172 | 60 | 26 | 59 | 238 | 0 | 68 | 0 | -48 | -123 | 784
2023-03-25 | 17:00 | 808 | 332 | 238 | 75 | 26 | 59 | 81 | 0 | 65 | 0 | 58 | -126 | 808
2023-03-25 | 18:00 | 850 | 332 | 312 | 98 | 26 | 59 | 6 | 0 | 60 | 0 | 87 | -130 | 850
2023-03-25 | 19:00 | 849 | 332 | 403 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 849
2023-03-25 | 20:00 | 829 | 332 | 387 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -129 | 829
2023-03-25 | 21:00 | 800 | 332 | 375 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 800
2023-03-25 | 22:00 | 776 | 332 | 371 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 776
2023-03-25 | 23:00 | 747 | 332 | 360 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -121 | 747
2023-03-26 | 0:00 | 707 | 332 | 250 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 73 | -119 | 707
2023-03-26 | 1:00 | 699 | 332 | 234 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | -119 | 699
2023-03-26 | 2:00 | 738 | 332 | 242 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 91 | -122 | 738
2023-03-26 | 3:00 | 798 | 332 | 419 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 798
2023-03-26 | 4:00 | 822 | 332 | 437 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 822
2023-03-26 | 5:00 | 800 | 332 | 402 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 800
2023-03-26 | 6:00 | 743 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 52 | 0 | 173 | -123 | 743
2023-03-26 | 7:00 | 726 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 25 | 0 | 50 | 0 | 131 | -122 | 726
2023-03-26 | 8:00 | 752 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 91 | 0 | 47 | 0 | 105 | -124 | 752
2023-03-26 | 9:00 | 779 | 332 | 151 | 99 | 26 | 59 | 141 | 0 | 42 | 0 | 54 | -125 | 779
2023-03-26 | 10:00 | 782 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 181 | 0 | 44 | 0 | 18 | -126 | 782
2023-03-26 | 11:00 | 761 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 264 | 0 | 41 | 0 | -60 | -126 | 761
2023-03-26 | 12:00 | 757 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 385 | 0 | 42 | 0 | -165 | -125 | 757
2023-03-26 | 13:00 | 744 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 380 | 0 | 37 | 0 | -169 | -124 | 744
2023-03-26 | 14:00 | 749 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 366 | 0 | 41 | 0 | -159 | -122 | 749
2023-03-26 | 15:00 | 759 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 276 | 0 | 41 | 0 | -59 | -121 | 759
2023-03-26 | 16:00 | 764 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 214 | 0 | 41 | 0 | -16 | -123 | 764
2023-03-26 | 17:00 | 811 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 108 | 0 | 41 | 0 | 126 | -126 | 811
2023-03-26 | 18:00 | 862 | 332 | 423 | 98 | 26 | 59 | 11 | 0 | 39 | 0 | 4 | -130 | 862
2023-03-26 | 19:00 | 879 | 332 | 445 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | -131 | 879
2023-03-26 | 20:00 | 859 | 332 | 438 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 859
2023-03-26 | 21:00 | 829 | 332 | 408 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 829
2023-03-26 | 22:00 | 792 | 332 | 377 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -123 | 792
2023-03-26 | 23:00 | 761 | 332 | 369 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 761
2023-03-27 | 0:00 | 720 | 332 | 155 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 183 | -122 | 720
2023-03-27 | 1:00 | 716 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 157 | -122 | 716
2023-03-27 | 2:00 | 765 | 332 | 272 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 | -125 | 765
2023-03-27 | 3:00 | 825 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | -130 | 825
2023-03-27 | 4:00 | 866 | 332 | 432 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | -131 | 866
2023-03-27 | 5:00 | 879 | 332 | 432 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | -131 | 879
2023-03-27 | 6:00 | 879 | 332 | 433 | 52 | 26 | 59 | 13 | 0 | 22 | 0 | 72 | -130 | 879
2023-03-27 | 7:00 | 862 | 332 | 184 | 56 | 26 | 59 | 170 | 0 | 14 | 0 | 152 | -131 | 862
2023-03-27 | 8:00 | 854 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 512 | -30 | 11 | 0 | -158 | -133 | 854
2023-03-27 | 9:00 | 869 | 332 | 168 | 99 | 26 | 59 | 833 | -301 | 11 | 0 | -224 | -134 | 869
2023-03-27 | 10:00 | 904 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 976 | -401 | 4 | 0 | -224 | -134 | 904
2023-03-27 | 11:00 | 923 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 982 | -372 | 10 | 0 | -224 | -134 | 923
2023-03-27 | 12:00 | 889 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 940 | -368 | 35 | 0 | -224 | -132 | 889
2023-03-27 | 13:00 | 901 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 838 | -284 | 67 | 0 | -224 | -133 | 901
2023-03-27 | 14:00 | 910 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 771 | -228 | 82 | 0 | -224 | -133 | 910
2023-03-27 | 15:00 | 877 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 650 | -143 | 85 | 0 | -224 | -132 | 877
2023-03-27 | 16:00 | 868 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 445 | 0 | 19 | 0 | -157 | -133 | 868
2023-03-27 | 17:00 | 894 | 332 | 337 | 75 | 26 | 59 | 177 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 894
2023-03-27 | 18:00 | 928 | 332 | 488 | 98 | 26 | 59 | 14 | 0 | 23 | 0 | 24 | -136 | 928
2023-03-27 | 19:00 | 935 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | -136 | 935
2023-03-27 | 20:00 | 911 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | -133 | 911
2023-03-27 | 21:00 | 880 | 332 | 481 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 880
2023-03-27 | 22:00 | 851 | 332 | 459 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -127 | 851
2023-03-27 | 23:00 | 813 | 332 | 436 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -124 | 813
2023-03-28 | 0:00 | 762 | 332 | 348 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 54 | -122 | 762
2023-03-28 | 1:00 | 758 | 332 | 270 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 102 | -122 | 758
2023-03-28 | 2:00 | 803 | 332 | 312 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 109 | -125 | 803
2023-03-28 | 3:00 | 864 | 332 | 377 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 131 | -130 | 864
2023-03-28 | 4:00 | 900 | 332 | 345 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 204 | -131 | 900
2023-03-28 | 5:00 | 912 | 332 | 354 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 204 | -131 | 912
2023-03-28 | 6:00 | 905 | 332 | 329 | 52 | 26 | 59 | 18 | 0 | 27 | -12 | 204 | -130 | 905
2023-03-28 | 7:00 | 876 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 234 | 0 | 22 | -10 | 115 | -131 | 876
2023-03-28 | 8:00 | 894 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 576 | -29 | 12 | -5 | -180 | -133 | 894
2023-03-28 | 9:00 | 933 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 908 | -308 | 14 | -9 | -224 | -134 | 933
2023-03-28 | 10:00 | 925 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1147 | -557 | 26 | -17 | -224 | -134 | 925
2023-03-28 | 11:00 | 926 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1278 | -669 | 40 | -26 | -224 | -134 | 926
2023-03-28 | 12:00 | 892 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1323 | -729 | 47 | -30 | -224 | -132 | 892
2023-03-28 | 13:00 | 903 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1251 | -649 | 57 | -37 | -224 | -133 | 903
2023-03-28 | 14:00 | 900 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 1113 | -519 | 60 | -39 | -224 | -133 | 900
2023-03-28 | 15:00 | 880 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 854 | -288 | 51 | -23 | -224 | -132 | 880
2023-03-28 | 16:00 | 886 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 575 | -64 | 17 | -8 | -196 | -133 | 886
2023-03-28 | 17:00 | 901 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 224 | 0 | 21 | -10 | 90 | -134 | 901
2023-03-28 | 18:00 | 925 | 332 | 312 | 98 | 26 | 59 | 18 | 0 | 21 | -9 | 204 | -136 | 925
2023-03-28 | 19:00 | 937 | 332 | 339 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 204 | -136 | 937
2023-03-28 | 20:00 | 919 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 32 | -133 | 919
2023-03-28 | 21:00 | 887 | 332 | 489 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -9 | 5 | -131 | 887
2023-03-28 | 22:00 | 858 | 332 | 477 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 0 | -127 | 858
2023-03-28 | 23:00 | 824 | 332 | 451 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 11 | -124 | 824
2023-03-29 | 0:00 | 777 | 332 | 423 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | -122 | 777
2023-03-29 | 1:00 | 777 | 332 | 398 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | -122 | 777
2023-03-29 | 2:00 | 826 | 332 | 430 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 17 | -125 | 826
2023-03-29 | 3:00 | 887 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 100 | -130 | 887
2023-03-29 | 4:00 | 926 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 148 | -131 | 926
2023-03-29 | 5:00 | 936 | 332 | 390 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 204 | -131 | 936
2023-03-29 | 6:00 | 935 | 332 | 365 | 52 | 26 | 59 | 24 | 0 | 5 | -2 | 204 | -130 | 935
2023-03-29 | 7:00 | 903 | 332 | 188 | 56 | 26 | 59 | 230 | 0 | 5 | -2 | 140 | -131 | 903
2023-03-29 | 8:00 | 893 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 565 | -34 | 12 | -5 | -165 | -133 | 893
2023-03-29 | 9:00 | 934 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 892 | -291 | 14 | -9 | -224 | -134 | 934
2023-03-29 | 10:00 | 927 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1123 | -529 | 21 | -14 | -224 | -134 | 927
2023-03-29 | 11:00 | 924 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1261 | -647 | 19 | -13 | -224 | -134 | 924
2023-03-29 | 12:00 | 891 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1300 | -700 | 29 | -19 | -224 | -132 | 891
2023-03-29 | 13:00 | 905 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1192 | -585 | 47 | -31 | -224 | -133 | 905
2023-03-29 | 14:00 | 892 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1030 | -437 | 43 | -28 | -224 | -133 | 892
2023-03-29 | 15:00 | 877 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 768 | -198 | 37 | -17 | -224 | -132 | 877
2023-03-29 | 16:00 | 878 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 505 | -26 | 7 | -3 | -166 | -133 | 878
2023-03-29 | 17:00 | 891 | 332 | 287 | 75 | 26 | 59 | 201 | 0 | 10 | -5 | 40 | -134 | 891
2023-03-29 | 18:00 | 919 | 332 | 490 | 98 | 26 | 59 | 15 | 0 | 10 | -5 | 30 | -136 | 919
2023-03-29 | 19:00 | 931 | 332 | 490 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 55 | -136 | 931
2023-03-29 | 20:00 | 909 | 332 | 491 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 29 | -133 | 909
2023-03-29 | 21:00 | 876 | 332 | 484 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 5 | -131 | 876
2023-03-29 | 22:00 | 846 | 332 | 465 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 0 | -127 | 846
2023-03-29 | 23:00 | 809 | 332 | 440 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 5 | -124 | 809
2023-03-30 | 0:00 | 763 | 332 | 402 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 763
2023-03-30 | 1:00 | 759 | 332 | 373 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 759
2023-03-30 | 2:00 | 807 | 332 | 416 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | -125 | 807
2023-03-30 | 3:00 | 867 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 | -130 | 867
2023-03-30 | 4:00 | 906 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 | -131 | 906
2023-03-30 | 5:00 | 912 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | -131 | 912
2023-03-30 | 6:00 | 898 | 332 | 433 | 52 | 26 | 59 | 22 | 0 | 31 | 0 | 73 | -130 | 898
2023-03-30 | 7:00 | 874 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 187 | 0 | 39 | 0 | 133 | -131 | 874
2023-03-30 | 8:00 | 891 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 390 | 0 | 37 | 0 | -56 | -133 | 891
2023-03-30 | 9:00 | 894 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 495 | -1 | 39 | 0 | -191 | -134 | 894
2023-03-30 | 10:00 | 883 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 606 | -79 | 31 | 0 | -224 | -134 | 883
2023-03-30 | 11:00 | 889 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 618 | -54 | 23 | 0 | -224 | -134 | 889
2023-03-30 | 12:00 | 854 | 332 | 167 | 52 | 26 | 59 | 518 | 0 | 22 | 0 | -190 | -132 | 854
2023-03-30 | 13:00 | 871 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 465 | 0 | 19 | 0 | -118 | -133 | 871
2023-03-30 | 14:00 | 874 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 421 | 0 | 24 | 0 | -79 | -133 | 874
2023-03-30 | 15:00 | 879 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 320 | 0 | 25 | 0 | 24 | -132 | 879
2023-03-30 | 16:00 | 894 | 332 | 287 | 60 | 26 | 59 | 196 | 0 | 25 | 0 | 42 | -133 | 894
2023-03-30 | 17:00 | 900 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 68 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 900
2023-03-30 | 18:00 | 941 | 332 | 492 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 23 | 0 | 42 | -136 | 941
2023-03-30 | 19:00 | 933 | 332 | 491 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | -136 | 933
2023-03-30 | 20:00 | 905 | 332 | 486 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | -133 | 905
2023-03-30 | 21:00 | 871 | 332 | 458 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 871
2023-03-30 | 22:00 | 838 | 332 | 425 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 838
2023-03-30 | 23:00 | 799 | 332 | 402 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -124 | 799
2023-03-31 | 0:00 | 753 | 332 | 361 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -122 | 753
2023-03-31 | 1:00 | 743 | 332 | 319 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -122 | 743
2023-03-31 | 2:00 | 791 | 332 | 275 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 93 | -125 | 791
2023-03-31 | 3:00 | 848 | 332 | 252 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -130 | 848
2023-03-31 | 4:00 | 876 | 332 | 286 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | -131 | 876
2023-03-31 | 5:00 | 869 | 332 | 269 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -131 | 869
2023-03-31 | 6:00 | 849 | 332 | 335 | 52 | 26 | 59 | 8 | 0 | 65 | 0 | 102 | -130 | 849
2023-03-31 | 7:00 | 849 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 102 | 0 | 67 | 0 | 165 | -131 | 849
2023-03-31 | 8:00 | 863 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 268 | 0 | 72 | 0 | 4 | -133 | 863
2023-03-31 | 9:00 | 857 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 515 | -48 | 64 | -13 | -213 | -134 | 857
2023-03-31 | 10:00 | 860 | 332 | 167 | 98 | 26 | 59 | 757 | -266 | 56 | -11 | -224 | -134 | 860
2023-03-31 | 11:00 | 875 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 889 | -371 | 67 | -13 | -224 | -134 | 875
2023-03-31 | 12:00 | 857 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 933 | -405 | 59 | -12 | -224 | -132 | 857
2023-03-31 | 13:00 | 872 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 887 | -342 | 59 | -12 | -224 | -133 | 872
2023-03-31 | 14:00 | 867 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 802 | -267 | 60 | -12 | -224 | -133 | 867
2023-03-31 | 15:00 | 850 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 605 | -101 | 61 | 0 | -224 | -132 | 850
2023-03-31 | 16:00 | 867 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 364 | 0 | 63 | 0 | -121 | -133 | 867
2023-03-31 | 17:00 | 864 | 332 | 303 | 75 | 26 | 59 | 138 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 864
2023-03-31 | 18:00 | 892 | 332 | 424 | 98 | 26 | 59 | 13 | 0 | 76 | 0 | 0 | -136 | 892
2023-03-31 | 19:00 | 891 | 332 | 316 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 113 | -136 | 891
2023-03-31 | 20:00 | 861 | 332 | 216 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 189 | -133 | 861
2023-03-31 | 21:00 | 826 | 332 | 215 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 158 | -131 | 826
2023-03-31 | 22:00 | 807 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 155 | -127 | 807
2023-03-31 | 23:00 | 774 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 180 | -124 | 774
合計（百万kWh） |  | 83586.83 | 29083.2 | 32469.05 | 6957.63 | 2277.6 | 5168.4 | 20041.73 | -3641.81 | 4625.36 | -180.81 | -1520.69 | -11692.83 | 83586.83

## 連系線活用0%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（太陽光1,600万kW、風力398万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,600万kW、風力は398万ｋＷ（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、再エネ送電可能量の活用なし（0%）
再エネ送電可能量は、運用容量から電制電源の広域送電分を考慮し、OFリレー活用や転送遮断システム構築等の再エネ送電可能量拡大のための取組みを踏まえ算定
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 753 | 332 | 215 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | -53 | 0 | 0 | 753
2022-04-01 | 1:00 | 751 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | -55 | 18 | 0 | 751
2022-04-01 | 2:00 | 794 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | -59 | 3 | 0 | 794
2022-04-01 | 3:00 | 855 | 332 | 220 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | -63 | 78 | 0 | 855
2022-04-01 | 4:00 | 884 | 332 | 154 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | -66 | 178 | 0 | 884
2022-04-01 | 5:00 | 881 | 332 | 153 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | -67 | 178 | 0 | 881
2022-04-01 | 6:00 | 874 | 332 | 152 | 53 | 26 | 59 | 20 | 0 | 149 | -67 | 150 | 0 | 874
2022-04-01 | 7:00 | 845 | 332 | 165 | 57 | 26 | 59 | 217 | 0 | 137 | -62 | -86 | 0 | 845
2022-04-01 | 8:00 | 828 | 332 | 162 | 68 | 26 | 59 | 533 | -178 | 124 | -74 | -224 | 0 | 828
2022-04-01 | 9:00 | 849 | 332 | 161 | 100 | 26 | 59 | 828 | -461 | 113 | -85 | -224 | 0 | 849
2022-04-01 | 10:00 | 879 | 332 | 162 | 98 | 26 | 59 | 1075 | -675 | 104 | -78 | -224 | 0 | 879
2022-04-01 | 11:00 | 888 | 332 | 161 | 75 | 26 | 59 | 1180 | -747 | 102 | -76 | -224 | 0 | 888
2022-04-01 | 12:00 | 861 | 332 | 161 | 53 | 26 | 59 | 1192 | -764 | 104 | -78 | -224 | 0 | 861
2022-04-01 | 13:00 | 872 | 332 | 161 | 53 | 26 | 59 | 1075 | -638 | 112 | -84 | -224 | 0 | 872
2022-04-01 | 14:00 | 845 | 332 | 162 | 56 | 26 | 59 | 842 | -442 | 136 | -102 | -224 | 0 | 845
2022-04-01 | 15:00 | 849 | 332 | 161 | 57 | 26 | 59 | 669 | -289 | 144 | -86 | -224 | 0 | 849
2022-04-01 | 16:00 | 881 | 332 | 210 | 61 | 26 | 59 | 385 | -129 | 142 | -64 | -141 | 0 | 881
2022-04-01 | 17:00 | 909 | 332 | 238 | 75 | 26 | 59 | 143 | 0 | 137 | -62 | -39 | 0 | 909
2022-04-01 | 18:00 | 964 | 332 | 363 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 135 | -61 | 0 | 0 | 964
2022-04-01 | 19:00 | 980 | 332 | 389 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | -60 | 0 | 0 | 980
2022-04-01 | 20:00 | 954 | 332 | 343 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | -56 | 26 | 0 | 954
2022-04-01 | 21:00 | 924 | 332 | 211 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | -54 | 135 | 0 | 924
2022-04-01 | 22:00 | 888 | 332 | 210 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | -49 | 117 | 0 | 888
2022-04-01 | 23:00 | 846 | 332 | 173 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | -43 | 139 | 0 | 846
2022-04-02 | 0:00 | 788 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 68 | 0 | 788
2022-04-02 | 1:00 | 788 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 50 | 0 | 788
2022-04-02 | 2:00 | 836 | 332 | 171 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 93 | 0 | 836
2022-04-02 | 3:00 | 896 | 332 | 174 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 188 | 0 | 896
2022-04-02 | 4:00 | 925 | 332 | 193 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 925
2022-04-02 | 5:00 | 919 | 332 | 196 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 919
2022-04-02 | 6:00 | 897 | 332 | 178 | 53 | 26 | 59 | 26 | 0 | 50 | 0 | 173 | 0 | 897
2022-04-02 | 7:00 | 832 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 207 | 0 | 50 | 0 | -69 | 0 | 832
2022-04-02 | 8:00 | 798 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 495 | -145 | 43 | -6 | -224 | 0 | 798
2022-04-02 | 9:00 | 799 | 332 | 151 | 100 | 26 | 59 | 787 | -460 | 40 | -12 | -224 | 0 | 799
2022-04-02 | 10:00 | 814 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 949 | -604 | 39 | -12 | -224 | 0 | 814
2022-04-02 | 11:00 | 828 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 1042 | -656 | 34 | -10 | -224 | 0 | 828
2022-04-02 | 12:00 | 807 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 1073 | -686 | 33 | -10 | -224 | 0 | 807
2022-04-02 | 13:00 | 802 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 952 | -572 | 36 | -11 | -224 | 0 | 802
2022-04-02 | 14:00 | 770 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 756 | -409 | 35 | -10 | -224 | 0 | 770
2022-04-02 | 15:00 | 763 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 571 | -316 | 32 | -5 | -143 | 0 | 763
2022-04-02 | 16:00 | 786 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 376 | -52 | 32 | 0 | -219 | 0 | 786
2022-04-02 | 17:00 | 841 | 332 | 188 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 28 | 0 | -56 | 0 | 841
2022-04-02 | 18:00 | 905 | 332 | 344 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 905
2022-04-02 | 19:00 | 937 | 332 | 381 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 937
2022-04-02 | 20:00 | 913 | 332 | 371 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-04-02 | 21:00 | 887 | 332 | 349 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-04-02 | 22:00 | 858 | 332 | 230 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | 0 | 858
2022-04-02 | 23:00 | 819 | 332 | 172 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 140 | 0 | 819
2022-04-03 | 0:00 | 776 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 119 | 0 | 776
2022-04-03 | 1:00 | 780 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 99 | 0 | 780
2022-04-03 | 2:00 | 828 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 143 | 0 | 828
2022-04-03 | 3:00 | 885 | 332 | 187 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | -10 | 204 | 0 | 885
2022-04-03 | 4:00 | 911 | 332 | 217 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 204 | 0 | 911
2022-04-03 | 5:00 | 897 | 332 | 204 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 204 | 0 | 897
2022-04-03 | 6:00 | 851 | 332 | 174 | 53 | 26 | 59 | 27 | 0 | 25 | -12 | 167 | 0 | 851
2022-04-03 | 7:00 | 784 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 230 | 0 | 29 | -13 | -106 | 0 | 784
2022-04-03 | 8:00 | 728 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 514 | -320 | 29 | -17 | -112 | 0 | 728
2022-04-03 | 9:00 | 727 | 332 | 149 | 100 | 26 | 59 | 789 | -512 | 31 | -23 | -224 | 0 | 727
2022-04-03 | 10:00 | 724 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1036 | -760 | 33 | -25 | -224 | 0 | 724
2022-04-03 | 11:00 | 739 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 1187 | -873 | 36 | -27 | -224 | 0 | 739
2022-04-03 | 12:00 | 750 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 1248 | -989 | 37 | -27 | -137 | 0 | 750
2022-04-03 | 13:00 | 730 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1242 | -919 | 50 | -38 | -224 | 0 | 730
2022-04-03 | 14:00 | 694 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 1075 | -793 | 60 | -45 | -224 | 0 | 694
2022-04-03 | 15:00 | 684 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 865 | -597 | 50 | -32 | -224 | 0 | 684
2022-04-03 | 16:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 565 | -308 | 57 | -26 | -224 | 0 | 711
2022-04-03 | 17:00 | 794 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 239 | -5 | 58 | -26 | -135 | 0 | 794
2022-04-03 | 18:00 | 855 | 332 | 286 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 51 | -23 | 0 | 0 | 855
2022-04-03 | 19:00 | 894 | 332 | 350 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 0 | 0 | 894
2022-04-03 | 20:00 | 884 | 332 | 342 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -19 | 0 | 0 | 884
2022-04-03 | 21:00 | 862 | 332 | 329 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 0 | 0 | 862
2022-04-03 | 22:00 | 823 | 332 | 204 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 99 | 0 | 823
2022-04-03 | 23:00 | 790 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -14 | 120 | 0 | 790
2022-04-04 | 0:00 | 748 | 332 | 157 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | -14 | 102 | 0 | 748
2022-04-04 | 1:00 | 762 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 89 | 0 | 762
2022-04-04 | 2:00 | 821 | 332 | 158 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 145 | 0 | 821
2022-04-04 | 3:00 | 882 | 332 | 179 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 204 | 0 | 882
2022-04-04 | 4:00 | 923 | 332 | 225 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 204 | 0 | 923
2022-04-04 | 5:00 | 940 | 332 | 243 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -20 | 204 | 0 | 940
2022-04-04 | 6:00 | 956 | 332 | 218 | 53 | 26 | 59 | 39 | 0 | 45 | -20 | 204 | 0 | 956
2022-04-04 | 7:00 | 907 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 280 | 0 | 35 | -16 | -39 | 0 | 907
2022-04-04 | 8:00 | 871 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 604 | -173 | 26 | -15 | -224 | 0 | 871
2022-04-04 | 9:00 | 895 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 924 | -495 | 24 | -18 | -224 | 0 | 895
2022-04-04 | 10:00 | 916 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1148 | -697 | 20 | -15 | -224 | 0 | 916
2022-04-04 | 11:00 | 930 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1279 | -791 | 23 | -17 | -224 | 0 | 930
2022-04-04 | 12:00 | 898 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1311 | -835 | 33 | -24 | -224 | 0 | 898
2022-04-04 | 13:00 | 898 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1249 | -873 | 37 | -27 | -125 | 0 | 898
2022-04-04 | 14:00 | 875 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1119 | -671 | 41 | -31 | -224 | 0 | 875
2022-04-04 | 15:00 | 848 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 895 | -482 | 44 | -27 | -224 | 0 | 848
2022-04-04 | 16:00 | 873 | 332 | 215 | 61 | 26 | 59 | 584 | -203 | 42 | -19 | -224 | 0 | 873
2022-04-04 | 17:00 | 908 | 332 | 234 | 75 | 26 | 59 | 238 | 0 | 33 | -15 | -74 | 0 | 908
2022-04-04 | 18:00 | 953 | 332 | 394 | 98 | 26 | 59 | 25 | 0 | 31 | -14 | 2 | 0 | 953
2022-04-04 | 19:00 | 966 | 332 | 425 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 6 | 0 | 966
2022-04-04 | 20:00 | 943 | 332 | 407 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 0 | 0 | 943
2022-04-04 | 21:00 | 915 | 332 | 392 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 0 | 0 | 915
2022-04-04 | 22:00 | 887 | 332 | 378 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | 0 | 887
2022-04-04 | 23:00 | 855 | 332 | 368 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 0 | 0 | 855
2022-04-05 | 0:00 | 812 | 332 | 174 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | 0 | 812
2022-04-05 | 1:00 | 821 | 332 | 158 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 821
2022-04-05 | 2:00 | 874 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 194 | 0 | 874
2022-04-05 | 3:00 | 938 | 332 | 245 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 938
2022-04-05 | 4:00 | 975 | 332 | 292 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 975
2022-04-05 | 5:00 | 986 | 332 | 306 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 986
2022-04-05 | 6:00 | 999 | 332 | 275 | 53 | 26 | 59 | 43 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 999
2022-04-05 | 7:00 | 931 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 289 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 931
2022-04-05 | 8:00 | 896 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 619 | -153 | 1 | 0 | -224 | 0 | 896
2022-04-05 | 9:00 | 907 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 931 | -486 | 0 | 0 | -224 | 0 | 907
2022-04-05 | 10:00 | 916 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1129 | -673 | 0 | 0 | -224 | 0 | 916
2022-04-05 | 11:00 | 927 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1230 | -741 | 1 | 0 | -224 | 0 | 927
2022-04-05 | 12:00 | 896 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1251 | -769 | 1 | 0 | -224 | 0 | 896
2022-04-05 | 13:00 | 891 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1133 | -657 | 3 | -1 | -224 | 0 | 891
2022-04-05 | 14:00 | 869 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 889 | -442 | 8 | -2 | -224 | 0 | 869
2022-04-05 | 15:00 | 853 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 533 | -106 | 10 | -2 | -224 | 0 | 853
2022-04-05 | 16:00 | 881 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 344 | 0 | 9 | 0 | -166 | 0 | 881
2022-04-05 | 17:00 | 904 | 332 | 242 | 75 | 26 | 59 | 145 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 904
2022-04-05 | 18:00 | 953 | 332 | 224 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 13 | 0 | 189 | 0 | 953
2022-04-05 | 19:00 | 954 | 332 | 223 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 199 | 0 | 954
2022-04-05 | 20:00 | 925 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 167 | 0 | 925
2022-04-05 | 21:00 | 887 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140 | 0 | 887
2022-04-05 | 22:00 | 846 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 | 0 | 846
2022-04-05 | 23:00 | 805 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 123 | 0 | 805
2022-04-06 | 0:00 | 759 | 332 | 257 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 759
2022-04-06 | 1:00 | 762 | 332 | 228 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 762
2022-04-06 | 2:00 | 811 | 332 | 262 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 811
2022-04-06 | 3:00 | 864 | 332 | 270 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 864
2022-04-06 | 4:00 | 893 | 332 | 272 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 893
2022-04-06 | 5:00 | 890 | 332 | 272 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 890
2022-04-06 | 6:00 | 878 | 332 | 271 | 53 | 26 | 59 | 35 | 0 | 18 | 0 | 84 | 0 | 878
2022-04-06 | 7:00 | 842 | 332 | 175 | 57 | 26 | 59 | 240 | 0 | 20 | 0 | -67 | 0 | 842
2022-04-06 | 8:00 | 829 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 530 | -146 | 18 | -2 | -224 | 0 | 829
2022-04-06 | 9:00 | 842 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 809 | -433 | 8 | -2 | -224 | 0 | 842
2022-04-06 | 10:00 | 849 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 1022 | -638 | 9 | -3 | -224 | 0 | 849
2022-04-06 | 11:00 | 862 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1154 | -736 | 11 | -3 | -224 | 0 | 862
2022-04-06 | 12:00 | 838 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1192 | -777 | 13 | -4 | -224 | 0 | 838
2022-04-06 | 13:00 | 860 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1153 | -719 | 18 | -5 | -224 | 0 | 860
2022-04-06 | 14:00 | 845 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 996 | -675 | 17 | -5 | -128 | 0 | 845
2022-04-06 | 15:00 | 829 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 771 | -372 | 15 | -2 | -224 | 0 | 829
2022-04-06 | 16:00 | 861 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 506 | -131 | 16 | 0 | -224 | 0 | 861
2022-04-06 | 17:00 | 884 | 332 | 226 | 75 | 26 | 59 | 223 | 0 | 13 | 0 | -70 | 0 | 884
2022-04-06 | 18:00 | 908 | 332 | 324 | 98 | 26 | 59 | 27 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 908
2022-04-06 | 19:00 | 920 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | 920
2022-04-06 | 20:00 | 898 | 332 | 328 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 898
2022-04-06 | 21:00 | 863 | 332 | 329 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 863
2022-04-06 | 22:00 | 831 | 332 | 301 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 831
2022-04-06 | 23:00 | 796 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 | 0 | 796
2022-04-07 | 0:00 | 744 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 | 0 | 744
2022-04-07 | 1:00 | 755 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 | 0 | 755
2022-04-07 | 2:00 | 804 | 332 | 157 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 135 | 0 | 804
2022-04-07 | 3:00 | 868 | 332 | 172 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 868
2022-04-07 | 4:00 | 896 | 332 | 209 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 896
2022-04-07 | 5:00 | 896 | 332 | 214 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 896
2022-04-07 | 6:00 | 886 | 332 | 179 | 53 | 26 | 59 | 40 | 0 | 11 | 0 | 186 | 0 | 886
2022-04-07 | 7:00 | 833 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 250 | 0 | 13 | 0 | -75 | 0 | 833
2022-04-07 | 8:00 | 817 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 508 | -125 | 7 | -1 | -224 | 0 | 817
2022-04-07 | 9:00 | 844 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 825 | -448 | 10 | -3 | -224 | 0 | 844
2022-04-07 | 10:00 | 882 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1048 | -636 | 15 | -5 | -224 | 0 | 882
2022-04-07 | 11:00 | 886 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 1126 | -695 | 27 | -8 | -224 | 0 | 886
2022-04-07 | 12:00 | 859 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1179 | -758 | 35 | -10 | -224 | 0 | 859
2022-04-07 | 13:00 | 881 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1067 | -625 | 37 | -11 | -224 | 0 | 881
2022-04-07 | 14:00 | 856 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 942 | -657 | 42 | -12 | -100 | 0 | 856
2022-04-07 | 15:00 | 836 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 737 | -587 | 53 | -8 | 0 | 0 | 836
2022-04-07 | 16:00 | 864 | 332 | 215 | 61 | 26 | 59 | 461 | -347 | 57 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-04-07 | 17:00 | 881 | 332 | 216 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 65 | 0 | -81 | 0 | 881
2022-04-07 | 18:00 | 907 | 332 | 217 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 69 | 0 | 85 | 0 | 907
2022-04-07 | 19:00 | 917 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 114 | 0 | 917
2022-04-07 | 20:00 | 882 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 88 | 0 | 882
2022-04-07 | 21:00 | 843 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 64 | 0 | 843
2022-04-07 | 22:00 | 809 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 51 | 0 | 809
2022-04-07 | 23:00 | 778 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 | 0 | 778
2022-04-08 | 0:00 | 735 | 332 | 241 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 0 | 0 | 735
2022-04-08 | 1:00 | 738 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 0 | 0 | 738
2022-04-08 | 2:00 | 790 | 332 | 256 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -19 | 8 | 0 | 790
2022-04-08 | 3:00 | 849 | 332 | 270 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | -20 | 73 | 0 | 849
2022-04-08 | 4:00 | 886 | 332 | 254 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 144 | 0 | 886
2022-04-08 | 5:00 | 885 | 332 | 202 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 204 | 0 | 885
2022-04-08 | 6:00 | 864 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 45 | 0 | 12 | -6 | 175 | 0 | 864
2022-04-08 | 7:00 | 817 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 275 | 0 | 8 | -3 | -107 | 0 | 817
2022-04-08 | 8:00 | 801 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 597 | -339 | 8 | -5 | -112 | 0 | 801
2022-04-08 | 9:00 | 838 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 905 | -527 | 1 | -1 | -224 | 0 | 838
2022-04-08 | 10:00 | 871 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1124 | -715 | 10 | -8 | -224 | 0 | 871
2022-04-08 | 11:00 | 894 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1251 | -796 | 11 | -9 | -224 | 0 | 894
2022-04-08 | 12:00 | 872 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1277 | -822 | 16 | -12 | -224 | 0 | 872
2022-04-08 | 13:00 | 884 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1229 | -763 | 19 | -14 | -224 | 0 | 884
2022-04-08 | 14:00 | 865 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 1086 | -640 | 13 | -10 | -224 | 0 | 865
2022-04-08 | 15:00 | 841 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 861 | -467 | 12 | -7 | -200 | 0 | 841
2022-04-08 | 16:00 | 862 | 332 | 215 | 61 | 26 | 59 | 553 | -162 | 3 | -1 | -224 | 0 | 862
2022-04-08 | 17:00 | 875 | 332 | 222 | 75 | 26 | 59 | 231 | 0 | 1 | 0 | -71 | 0 | 875
2022-04-08 | 18:00 | 891 | 332 | 325 | 98 | 26 | 59 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 891
2022-04-08 | 19:00 | 900 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 900
2022-04-08 | 20:00 | 864 | 332 | 288 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 864
2022-04-08 | 21:00 | 836 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 836
2022-04-08 | 22:00 | 807 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 807
2022-04-08 | 23:00 | 781 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 781
2022-04-09 | 0:00 | 736 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 736
2022-04-09 | 1:00 | 728 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 728
2022-04-09 | 2:00 | 772 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 99 | 0 | 772
2022-04-09 | 3:00 | 840 | 332 | 171 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 186 | 0 | 840
2022-04-09 | 4:00 | 869 | 332 | 187 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 204 | 0 | 869
2022-04-09 | 5:00 | 855 | 332 | 177 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 200 | 0 | 855
2022-04-09 | 6:00 | 800 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 51 | 0 | 13 | -6 | 102 | 0 | 800
2022-04-09 | 7:00 | 734 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 299 | -38 | 8 | -3 | -174 | 0 | 734
2022-04-09 | 8:00 | 698 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 620 | -332 | 2 | -1 | -224 | 0 | 698
2022-04-09 | 9:00 | 758 | 332 | 149 | 100 | 26 | 59 | 928 | -612 | 1 | -1 | -224 | 0 | 758
2022-04-09 | 10:00 | 778 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 1137 | -816 | 3 | -2 | -209 | 0 | 778
2022-04-09 | 11:00 | 795 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 1254 | -878 | 4 | -3 | -224 | 0 | 795
2022-04-09 | 12:00 | 791 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1281 | -887 | 5 | -3 | -224 | 0 | 791
2022-04-09 | 13:00 | 789 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1223 | -831 | 8 | -6 | -224 | 0 | 789
2022-04-09 | 14:00 | 773 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 1083 | -937 | 18 | -13 | 0 | 0 | 773
2022-04-09 | 15:00 | 741 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 866 | -532 | 19 | -11 | -224 | 0 | 741
2022-04-09 | 16:00 | 758 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 567 | -240 | 15 | -7 | -224 | 0 | 758
2022-04-09 | 17:00 | 796 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 235 | 0 | 9 | -4 | -106 | 0 | 796
2022-04-09 | 18:00 | 818 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 8 | -4 | 102 | 0 | 818
2022-04-09 | 19:00 | 833 | 332 | 172 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 138 | 0 | 833
2022-04-09 | 20:00 | 799 | 332 | 171 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 105 | 0 | 799
2022-04-09 | 21:00 | 770 | 332 | 170 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 83 | 0 | 770
2022-04-09 | 22:00 | 745 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 72 | 0 | 745
2022-04-09 | 23:00 | 717 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 61 | 0 | 717
2022-04-10 | 0:00 | 678 | 332 | 160 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 42 | 0 | 678
2022-04-10 | 1:00 | 676 | 332 | 159 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 14 | 0 | 676
2022-04-10 | 2:00 | 722 | 332 | 161 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 57 | 0 | 722
2022-04-10 | 3:00 | 784 | 332 | 162 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 137 | 0 | 784
2022-04-10 | 4:00 | 812 | 332 | 163 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 174 | 0 | 812
2022-04-10 | 5:00 | 791 | 332 | 162 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 154 | 0 | 791
2022-04-10 | 6:00 | 718 | 332 | 160 | 53 | 26 | 59 | 53 | 0 | 15 | -7 | 27 | 0 | 718
2022-04-10 | 7:00 | 666 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 279 | -54 | 9 | -4 | -197 | 0 | 666
2022-04-10 | 8:00 | 633 | 332 | 138 | 68 | 26 | 59 | 603 | -370 | 1 | 0 | -224 | 0 | 633
2022-04-10 | 9:00 | 658 | 332 | 138 | 100 | 26 | 59 | 893 | -780 | 7 | -5 | -112 | 0 | 658
2022-04-10 | 10:00 | 688 | 332 | 140 | 98 | 26 | 59 | 1117 | -866 | 24 | -18 | -224 | 0 | 688
2022-04-10 | 11:00 | 720 | 332 | 141 | 75 | 26 | 59 | 1224 | -1032 | 31 | -24 | -112 | 0 | 720
2022-04-10 | 12:00 | 734 | 332 | 138 | 53 | 26 | 59 | 1252 | -910 | 30 | -22 | -224 | 0 | 734
2022-04-10 | 13:00 | 719 | 332 | 139 | 53 | 26 | 59 | 1140 | -812 | 25 | -19 | -224 | 0 | 719
2022-04-10 | 14:00 | 697 | 332 | 139 | 56 | 26 | 59 | 956 | -655 | 30 | -22 | -224 | 0 | 697
2022-04-10 | 15:00 | 694 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 804 | -662 | 31 | -19 | -74 | 0 | 694
2022-04-10 | 16:00 | 720 | 332 | 161 | 61 | 26 | 59 | 512 | -442 | 21 | -10 | 0 | 0 | 720
2022-04-10 | 17:00 | 775 | 332 | 162 | 75 | 26 | 59 | 197 | 0 | 28 | -13 | -91 | 0 | 775
2022-04-10 | 18:00 | 812 | 332 | 163 | 98 | 26 | 59 | 20 | 0 | 29 | -13 | 98 | 0 | 812
2022-04-10 | 19:00 | 815 | 332 | 162 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 119 | 0 | 815
2022-04-10 | 20:00 | 793 | 332 | 161 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 99 | 0 | 793
2022-04-10 | 21:00 | 760 | 332 | 161 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 72 | 0 | 760
2022-04-10 | 22:00 | 722 | 332 | 160 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 44 | 0 | 722
2022-04-10 | 23:00 | 692 | 332 | 159 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 32 | 0 | 692
2022-04-11 | 0:00 | 655 | 332 | 154 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -6 | 0 | 655
2022-04-11 | 1:00 | 657 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -35 | 0 | 657
2022-04-11 | 2:00 | 710 | 332 | 155 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 710
2022-04-11 | 3:00 | 770 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 77 | 0 | 770
2022-04-11 | 4:00 | 806 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 113 | 0 | 806
2022-04-11 | 5:00 | 805 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 805
2022-04-11 | 6:00 | 779 | 332 | 156 | 53 | 26 | 59 | 37 | 0 | 97 | 0 | 19 | 0 | 779
2022-04-11 | 7:00 | 773 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 171 | 0 | 102 | 0 | -144 | 0 | 773
2022-04-11 | 8:00 | 819 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 248 | 0 | 102 | -15 | -169 | 0 | 819
2022-04-11 | 9:00 | 876 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 279 | 0 | 96 | -28 | -155 | 0 | 876
2022-04-11 | 10:00 | 890 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 219 | 0 | 123 | -36 | -99 | 0 | 890
2022-04-11 | 11:00 | 910 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 165 | 0 | 103 | -30 | 12 | 0 | 910
2022-04-11 | 12:00 | 872 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 156 | 0 | 84 | -25 | 19 | 0 | 872
2022-04-11 | 13:00 | 911 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 172 | 0 | 81 | -24 | 44 | 0 | 911
2022-04-11 | 14:00 | 906 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 195 | 0 | 77 | -23 | 15 | 0 | 906
2022-04-11 | 15:00 | 897 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 214 | 0 | 102 | -14 | -48 | 0 | 897
2022-04-11 | 16:00 | 904 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 192 | 0 | 101 | 0 | -83 | 0 | 904
2022-04-11 | 17:00 | 905 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 105 | 0 | 101 | 0 | -11 | 0 | 905
2022-04-11 | 18:00 | 923 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 17 | 0 | 117 | 0 | 56 | 0 | 923
2022-04-11 | 19:00 | 914 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 56 | 0 | 914
2022-04-11 | 20:00 | 878 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 35 | 0 | 878
2022-04-11 | 21:00 | 838 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -7 | 0 | 838
2022-04-11 | 22:00 | 799 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | -14 | 0 | 799
2022-04-11 | 23:00 | 763 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24 | 0 | 763
2022-04-12 | 0:00 | 717 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 29 | 0 | 717
2022-04-12 | 1:00 | 712 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 712
2022-04-12 | 2:00 | 759 | 332 | 156 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 70 | 0 | 759
2022-04-12 | 3:00 | 818 | 332 | 158 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 158 | 0 | 818
2022-04-12 | 4:00 | 845 | 332 | 159 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 201 | 0 | 845
2022-04-12 | 5:00 | 831 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 193 | 0 | 831
2022-04-12 | 6:00 | 800 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 25 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 800
2022-04-12 | 7:00 | 784 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 148 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 784
2022-04-12 | 8:00 | 824 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 313 | 0 | 1 | 0 | -143 | 0 | 824
2022-04-12 | 9:00 | 872 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 472 | -61 | 1 | 0 | -224 | 0 | 872
2022-04-12 | 10:00 | 893 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 591 | -158 | 1 | 0 | -224 | 0 | 893
2022-04-12 | 11:00 | 918 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 686 | -205 | 1 | 0 | -224 | 0 | 918
2022-04-12 | 12:00 | 856 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 844 | -402 | 2 | -1 | -224 | 0 | 856
2022-04-12 | 13:00 | 900 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 950 | -465 | 1 | 0 | -224 | 0 | 900
2022-04-12 | 14:00 | 919 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 952 | -451 | 1 | 0 | -224 | 0 | 919
2022-04-12 | 15:00 | 893 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 769 | -295 | 1 | 0 | -224 | 0 | 893
2022-04-12 | 16:00 | 919 | 332 | 216 | 61 | 26 | 59 | 514 | -72 | 1 | 0 | -218 | 0 | 919
2022-04-12 | 17:00 | 927 | 332 | 249 | 75 | 26 | 59 | 223 | 0 | 1 | 0 | -38 | 0 | 927
2022-04-12 | 18:00 | 930 | 332 | 330 | 98 | 26 | 59 | 26 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 930
2022-04-12 | 19:00 | 920 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 920
2022-04-12 | 20:00 | 885 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 885
2022-04-12 | 21:00 | 844 | 332 | 255 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 844
2022-04-12 | 22:00 | 808 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 808
2022-04-12 | 23:00 | 772 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 772
2022-04-13 | 0:00 | 726 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 0 | 726
2022-04-13 | 1:00 | 716 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 716
2022-04-13 | 2:00 | 757 | 332 | 156 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 757
2022-04-13 | 3:00 | 816 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 0 | 816
2022-04-13 | 4:00 | 848 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 848
2022-04-13 | 5:00 | 837 | 332 | 163 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 837
2022-04-13 | 6:00 | 801 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 39 | 0 | 3 | 0 | 131 | 0 | 801
2022-04-13 | 7:00 | 781 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 167 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 781
2022-04-13 | 8:00 | 816 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 340 | -2 | 1 | 0 | -175 | 0 | 816
2022-04-13 | 9:00 | 854 | 332 | 168 | 100 | 26 | 59 | 558 | -167 | 3 | -1 | -224 | 0 | 854
2022-04-13 | 10:00 | 889 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 714 | -294 | 12 | -4 | -224 | 0 | 889
2022-04-13 | 11:00 | 915 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 774 | -319 | 33 | -10 | -224 | 0 | 915
2022-04-13 | 12:00 | 892 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 790 | -354 | 60 | -18 | -224 | 0 | 892
2022-04-13 | 13:00 | 930 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 773 | -306 | 68 | -20 | -224 | 0 | 930
2022-04-13 | 14:00 | 892 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 637 | -210 | 67 | -20 | -224 | 0 | 892
2022-04-13 | 15:00 | 892 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 515 | -292 | 64 | -10 | -27 | 0 | 892
2022-04-13 | 16:00 | 910 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 311 | 0 | 64 | 0 | -160 | 0 | 910
2022-04-13 | 17:00 | 909 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 131 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 909
2022-04-13 | 18:00 | 929 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 16 | 0 | 78 | 0 | 102 | 0 | 929
2022-04-13 | 19:00 | 925 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 100 | 0 | 925
2022-04-13 | 20:00 | 879 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 55 | 0 | 879
2022-04-13 | 21:00 | 846 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 32 | 0 | 846
2022-04-13 | 22:00 | 815 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 18 | 0 | 815
2022-04-13 | 23:00 | 776 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 33 | 0 | 776
2022-04-14 | 0:00 | 731 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 21 | 0 | 731
2022-04-14 | 1:00 | 718 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -16 | 0 | 718
2022-04-14 | 2:00 | 761 | 332 | 156 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | 0 | 761
2022-04-14 | 3:00 | 817 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 90 | 0 | 817
2022-04-14 | 4:00 | 851 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 137 | 0 | 851
2022-04-14 | 5:00 | 844 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 118 | 0 | 844
2022-04-14 | 6:00 | 814 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 15 | 0 | 107 | 0 | 64 | 0 | 814
2022-04-14 | 7:00 | 820 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 69 | -2 | 107 | 0 | 2 | 0 | 820
2022-04-14 | 8:00 | 884 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 149 | -22 | 104 | 0 | 0 | 0 | 884
2022-04-14 | 9:00 | 934 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 223 | 0 | 94 | 0 | -69 | 0 | 934
2022-04-14 | 10:00 | 932 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 287 | 0 | 84 | 0 | -124 | 0 | 932
2022-04-14 | 11:00 | 931 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 345 | 0 | 68 | 0 | -144 | 0 | 931
2022-04-14 | 12:00 | 905 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 393 | 0 | 60 | 0 | -187 | 0 | 905
2022-04-14 | 13:00 | 928 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 388 | 0 | 55 | 0 | -155 | 0 | 928
2022-04-14 | 14:00 | 927 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 345 | 0 | 46 | 0 | -106 | 0 | 927
2022-04-14 | 15:00 | 928 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 269 | -8 | 58 | 0 | -34 | 0 | 928
2022-04-14 | 16:00 | 937 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 154 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 937
2022-04-14 | 17:00 | 939 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 63 | 0 | 88 | 0 | 78 | 0 | 939
2022-04-14 | 18:00 | 956 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 6 | 0 | 98 | 0 | 119 | 0 | 956
2022-04-14 | 19:00 | 935 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 101 | 0 | 935
2022-04-14 | 20:00 | 896 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 53 | 0 | 896
2022-04-14 | 21:00 | 852 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -7 | 0 | 852
2022-04-14 | 22:00 | 819 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -33 | 0 | 819
2022-04-14 | 23:00 | 783 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 7 | 0 | 783
2022-04-15 | 0:00 | 736 | 332 | 157 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -6 | 0 | 736
2022-04-15 | 1:00 | 720 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | -56 | 0 | 720
2022-04-15 | 2:00 | 766 | 332 | 157 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | -4 | 0 | 766
2022-04-15 | 3:00 | 825 | 332 | 158 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 78 | 0 | 825
2022-04-15 | 4:00 | 853 | 332 | 159 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 116 | 0 | 853
2022-04-15 | 5:00 | 853 | 332 | 159 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115 | 0 | 853
2022-04-15 | 6:00 | 831 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 35 | 0 | 117 | 0 | 51 | 0 | 831
2022-04-15 | 7:00 | 824 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 167 | 0 | 118 | 0 | -106 | 0 | 824
2022-04-15 | 8:00 | 861 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 351 | -126 | 107 | -15 | -108 | 0 | 861
2022-04-15 | 9:00 | 899 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 489 | -127 | 107 | -32 | -224 | 0 | 899
2022-04-15 | 10:00 | 904 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 611 | -358 | 111 | -33 | -112 | 0 | 904
2022-04-15 | 11:00 | 931 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 697 | -277 | 105 | -31 | -224 | 0 | 931
2022-04-15 | 12:00 | 886 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 681 | -292 | 119 | -35 | -224 | 0 | 886
2022-04-15 | 13:00 | 913 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 614 | -204 | 126 | -37 | -224 | 0 | 913
2022-04-15 | 14:00 | 920 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 472 | -61 | 130 | -38 | -224 | 0 | 920
2022-04-15 | 15:00 | 913 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 400 | -247 | 138 | -21 | 0 | 0 | 913
2022-04-15 | 16:00 | 913 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 238 | 0 | 143 | 0 | -163 | 0 | 913
2022-04-15 | 17:00 | 936 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 88 | 0 | 149 | 0 | -11 | 0 | 936
2022-04-15 | 18:00 | 959 | 332 | 230 | 98 | 26 | 59 | 11 | 0 | 159 | 0 | 44 | 0 | 959
2022-04-15 | 19:00 | 947 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 55 | 0 | 947
2022-04-15 | 20:00 | 911 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 31 | 0 | 911
2022-04-15 | 21:00 | 874 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 8 | 0 | 874
2022-04-15 | 22:00 | 840 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | -18 | 0 | 840
2022-04-15 | 23:00 | 800 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | -11 | 0 | 800
2022-04-16 | 0:00 | 745 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | 16 | 0 | 745
2022-04-16 | 1:00 | 731 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | -75 | -28 | 0 | 731
2022-04-16 | 2:00 | 767 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | -76 | 4 | 0 | 767
2022-04-16 | 3:00 | 831 | 332 | 171 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | -73 | 91 | 0 | 831
2022-04-16 | 4:00 | 864 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | 133 | 0 | 864
2022-04-16 | 5:00 | 860 | 332 | 172 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | -65 | 139 | 0 | 860
2022-04-16 | 6:00 | 804 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 66 | 0 | 136 | -61 | 22 | 0 | 804
2022-04-16 | 7:00 | 762 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 276 | -146 | 123 | -55 | -78 | 0 | 762
2022-04-16 | 8:00 | 739 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 581 | -298 | 113 | -68 | -224 | 0 | 739
2022-04-16 | 9:00 | 764 | 332 | 150 | 100 | 26 | 59 | 882 | -593 | 126 | -94 | -224 | 0 | 764
2022-04-16 | 10:00 | 786 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 1131 | -931 | 128 | -96 | -112 | 0 | 786
2022-04-16 | 11:00 | 816 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 1294 | -1150 | 135 | -101 | -4 | 0 | 816
2022-04-16 | 12:00 | 805 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1326 | -1172 | 122 | -91 | 0 | 0 | 805
2022-04-16 | 13:00 | 796 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 1286 | -1141 | 123 | -92 | 0 | 0 | 796
2022-04-16 | 14:00 | 762 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 1136 | -911 | 105 | -79 | -112 | 0 | 762
2022-04-16 | 15:00 | 742 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 906 | -825 | 96 | -59 | 0 | 0 | 742
2022-04-16 | 16:00 | 756 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 579 | -502 | 58 | -26 | 0 | 0 | 756
2022-04-16 | 17:00 | 808 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 251 | -114 | 54 | -24 | -22 | 0 | 808
2022-04-16 | 18:00 | 834 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 32 | 0 | 43 | -19 | 92 | 0 | 834
2022-04-16 | 19:00 | 863 | 332 | 173 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 154 | 0 | 863
2022-04-16 | 20:00 | 841 | 332 | 171 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 134 | 0 | 841
2022-04-16 | 21:00 | 812 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 114 | 0 | 812
2022-04-16 | 22:00 | 783 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | -9 | 101 | 0 | 783
2022-04-16 | 23:00 | 750 | 332 | 171 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 88 | 0 | 750
2022-04-17 | 0:00 | 705 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | -10 | 51 | 0 | 705
2022-04-17 | 1:00 | 703 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 24 | 0 | 703
2022-04-17 | 2:00 | 743 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 63 | 0 | 743
2022-04-17 | 3:00 | 810 | 332 | 170 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 151 | 0 | 810
2022-04-17 | 4:00 | 842 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 188 | 0 | 842
2022-04-17 | 5:00 | 832 | 332 | 172 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 180 | 0 | 832
2022-04-17 | 6:00 | 768 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | -7 | 43 | 0 | 768
2022-04-17 | 7:00 | 694 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 349 | -84 | 5 | -2 | -216 | 0 | 694
2022-04-17 | 8:00 | 667 | 332 | 146 | 68 | 26 | 59 | 676 | -417 | 1 | 0 | -224 | 0 | 667
2022-04-17 | 9:00 | 719 | 332 | 148 | 100 | 26 | 59 | 990 | -712 | 0 | 0 | -224 | 0 | 719
2022-04-17 | 10:00 | 736 | 332 | 148 | 98 | 26 | 59 | 1201 | -904 | 0 | 0 | -224 | 0 | 736
2022-04-17 | 11:00 | 745 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 1298 | -970 | 3 | -2 | -224 | 0 | 745
2022-04-17 | 12:00 | 756 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1325 | -965 | 4 | -3 | -224 | 0 | 756
2022-04-17 | 13:00 | 737 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 1267 | -927 | 8 | -6 | -224 | 0 | 737
2022-04-17 | 14:00 | 718 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 1120 | -803 | 11 | -9 | -224 | 0 | 718
2022-04-17 | 15:00 | 716 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 894 | -693 | 11 | -7 | -113 | 0 | 716
2022-04-17 | 16:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 592 | -533 | 9 | -4 | 0 | 0 | 711
2022-04-17 | 17:00 | 780 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 265 | -11 | 8 | -3 | -142 | 0 | 780
2022-04-17 | 18:00 | 813 | 332 | 249 | 98 | 26 | 59 | 36 | 0 | 8 | -3 | 8 | 0 | 813
2022-04-17 | 19:00 | 834 | 332 | 283 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -4 | 27 | 0 | 834
2022-04-17 | 20:00 | 809 | 332 | 281 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | 809
2022-04-17 | 21:00 | 781 | 332 | 211 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 55 | 0 | 781
2022-04-17 | 22:00 | 745 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 73 | 0 | 745
2022-04-17 | 23:00 | 716 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 64 | 0 | 716
2022-04-18 | 0:00 | 678 | 332 | 155 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 678
2022-04-18 | 1:00 | 678 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 678
2022-04-18 | 2:00 | 730 | 332 | 155 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 730
2022-04-18 | 3:00 | 795 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 795
2022-04-18 | 4:00 | 838 | 332 | 164 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 838
2022-04-18 | 5:00 | 845 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 845
2022-04-18 | 6:00 | 826 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 46 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 826
2022-04-18 | 7:00 | 797 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 217 | 0 | 1 | 0 | -65 | 0 | 797
2022-04-18 | 8:00 | 814 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 413 | -32 | 1 | 0 | -221 | 0 | 814
2022-04-18 | 9:00 | 855 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 574 | -180 | 1 | 0 | -224 | 0 | 855
2022-04-18 | 10:00 | 840 | 332 | 167 | 98 | 26 | 59 | 708 | -327 | 1 | 0 | -224 | 0 | 840
2022-04-18 | 11:00 | 859 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 721 | -297 | 0 | 0 | -224 | 0 | 859
2022-04-18 | 12:00 | 830 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 591 | -174 | 0 | 0 | -224 | 0 | 830
2022-04-18 | 13:00 | 855 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 521 | -80 | 0 | 0 | -224 | 0 | 855
2022-04-18 | 14:00 | 868 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 376 | 0 | 1 | 0 | -149 | 0 | 868
2022-04-18 | 15:00 | 870 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 267 | 0 | 3 | 0 | -42 | 0 | 870
2022-04-18 | 16:00 | 900 | 332 | 255 | 61 | 26 | 59 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-04-18 | 17:00 | 909 | 332 | 316 | 75 | 26 | 59 | 81 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 909
2022-04-18 | 18:00 | 930 | 332 | 330 | 98 | 26 | 59 | 13 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 930
2022-04-18 | 19:00 | 928 | 332 | 330 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 | 0 | 928
2022-04-18 | 20:00 | 897 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 897
2022-04-18 | 21:00 | 848 | 332 | 324 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 848
2022-04-18 | 22:00 | 816 | 332 | 230 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 816
2022-04-18 | 23:00 | 781 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 113 | 0 | 781
2022-04-19 | 0:00 | 730 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | 0 | 730
2022-04-19 | 1:00 | 727 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 727
2022-04-19 | 2:00 | 775 | 332 | 157 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 775
2022-04-19 | 3:00 | 836 | 332 | 160 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 186 | 0 | 836
2022-04-19 | 4:00 | 877 | 332 | 190 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 877
2022-04-19 | 5:00 | 880 | 332 | 196 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 880
2022-04-19 | 6:00 | 855 | 332 | 159 | 53 | 26 | 59 | 52 | 0 | 8 | 0 | 166 | 0 | 855
2022-04-19 | 7:00 | 825 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 192 | 0 | 11 | 0 | -23 | 0 | 825
2022-04-19 | 8:00 | 832 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 370 | -8 | 8 | -1 | -189 | 0 | 832
2022-04-19 | 9:00 | 850 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 646 | -263 | 10 | -3 | -224 | 0 | 850
2022-04-19 | 10:00 | 868 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 866 | -466 | 12 | -4 | -224 | 0 | 868
2022-04-19 | 11:00 | 895 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 998 | -548 | 12 | -4 | -224 | 0 | 895
2022-04-19 | 12:00 | 861 | 332 | 167 | 53 | 26 | 59 | 1001 | -557 | 6 | -2 | -224 | 0 | 861
2022-04-19 | 13:00 | 892 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 1020 | -547 | 6 | -2 | -224 | 0 | 892
2022-04-19 | 14:00 | 890 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 973 | -504 | 6 | -2 | -224 | 0 | 890
2022-04-19 | 15:00 | 867 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 749 | -308 | 7 | -1 | -222 | 0 | 867
2022-04-19 | 16:00 | 887 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 477 | -70 | 6 | 0 | -221 | 0 | 887
2022-04-19 | 17:00 | 903 | 332 | 232 | 75 | 26 | 59 | 222 | 0 | 4 | 0 | -47 | 0 | 903
2022-04-19 | 18:00 | 916 | 332 | 327 | 98 | 26 | 59 | 34 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 916
2022-04-19 | 19:00 | 922 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 0 | 922
2022-04-19 | 20:00 | 889 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 889
2022-04-19 | 21:00 | 841 | 332 | 233 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 841
2022-04-19 | 22:00 | 804 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 804
2022-04-19 | 23:00 | 772 | 332 | 176 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 772
2022-04-20 | 0:00 | 721 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 721
2022-04-20 | 1:00 | 718 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 718
2022-04-20 | 2:00 | 765 | 332 | 157 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 765
2022-04-20 | 3:00 | 832 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 186 | 0 | 832
2022-04-20 | 4:00 | 867 | 332 | 185 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 867
2022-04-20 | 5:00 | 869 | 332 | 191 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 869
2022-04-20 | 6:00 | 842 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 82 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 842
2022-04-20 | 7:00 | 795 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 339 | -136 | 0 | 0 | -52 | 0 | 795
2022-04-20 | 8:00 | 799 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 643 | -272 | 0 | 0 | -224 | 0 | 799
2022-04-20 | 9:00 | 844 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 925 | -541 | 0 | 0 | -224 | 0 | 844
2022-04-20 | 10:00 | 874 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 1112 | -697 | 0 | 0 | -224 | 0 | 874
2022-04-20 | 11:00 | 906 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1199 | -730 | 0 | 0 | -224 | 0 | 906
2022-04-20 | 12:00 | 879 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1214 | -750 | 1 | 0 | -224 | 0 | 879
2022-04-20 | 13:00 | 901 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1142 | -656 | 2 | -1 | -224 | 0 | 901
2022-04-20 | 14:00 | 895 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1046 | -569 | 2 | -1 | -224 | 0 | 895
2022-04-20 | 15:00 | 882 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 824 | -364 | 3 | 0 | -224 | 0 | 882
2022-04-20 | 16:00 | 891 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 544 | -201 | 5 | 0 | -152 | 0 | 891
2022-04-20 | 17:00 | 905 | 332 | 230 | 75 | 26 | 59 | 237 | 0 | 8 | 0 | -62 | 0 | 905
2022-04-20 | 18:00 | 916 | 332 | 325 | 98 | 26 | 59 | 33 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 916
2022-04-20 | 19:00 | 919 | 332 | 330 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 919
2022-04-20 | 20:00 | 886 | 332 | 328 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 886
2022-04-20 | 21:00 | 843 | 332 | 322 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 843
2022-04-20 | 22:00 | 801 | 332 | 299 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 801
2022-04-20 | 23:00 | 772 | 332 | 283 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 772
2022-04-21 | 0:00 | 723 | 332 | 242 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 723
2022-04-21 | 1:00 | 718 | 332 | 209 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 718
2022-04-21 | 2:00 | 757 | 332 | 248 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 757
2022-04-21 | 3:00 | 824 | 332 | 333 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 824
2022-04-21 | 4:00 | 856 | 332 | 362 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 856
2022-04-21 | 5:00 | 850 | 332 | 356 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-04-21 | 6:00 | 834 | 332 | 326 | 53 | 26 | 59 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 834
2022-04-21 | 7:00 | 831 | 332 | 275 | 57 | 26 | 59 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-04-21 | 8:00 | 889 | 332 | 207 | 68 | 26 | 59 | 81 | 0 | 62 | 0 | 54 | 0 | 889
2022-04-21 | 9:00 | 938 | 332 | 170 | 100 | 26 | 59 | 100 | 0 | 81 | 0 | 70 | 0 | 938
2022-04-21 | 10:00 | 950 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 101 | 0 | 77 | 0 | 88 | 0 | 950
2022-04-21 | 11:00 | 953 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 136 | 0 | 93 | 0 | 62 | 0 | 953
2022-04-21 | 12:00 | 922 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 113 | 0 | 84 | 0 | 87 | 0 | 922
2022-04-21 | 13:00 | 960 | 332 | 346 | 53 | 26 | 59 | 86 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-04-21 | 14:00 | 941 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 132 | 0 | 100 | 0 | 66 | 0 | 941
2022-04-21 | 15:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 284 | 0 | 75 | 0 | -84 | 0 | 918
2022-04-21 | 16:00 | 935 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 158 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 935
2022-04-21 | 17:00 | 947 | 332 | 309 | 75 | 26 | 59 | 75 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 947
2022-04-21 | 18:00 | 970 | 332 | 422 | 98 | 26 | 59 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 970
2022-04-21 | 19:00 | 951 | 332 | 406 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 951
2022-04-21 | 20:00 | 912 | 332 | 364 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-04-21 | 21:00 | 866 | 332 | 325 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-04-21 | 22:00 | 830 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84 | 0 | 830
2022-04-21 | 23:00 | 792 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 91 | 0 | 792
2022-04-22 | 0:00 | 740 | 332 | 243 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | -20 | 0 | 0 | 740
2022-04-22 | 1:00 | 730 | 332 | 206 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | -21 | 0 | 0 | 730
2022-04-22 | 2:00 | 777 | 332 | 247 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | -23 | 0 | 0 | 777
2022-04-22 | 3:00 | 840 | 332 | 234 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | -25 | 95 | 0 | 840
2022-04-22 | 4:00 | 872 | 332 | 165 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | -27 | 201 | 0 | 872
2022-04-22 | 5:00 | 864 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 32 | -14 | 204 | 0 | 864
2022-04-22 | 6:00 | 825 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 78 | 0 | 25 | -11 | 105 | 0 | 825
2022-04-22 | 7:00 | 784 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 315 | -17 | 15 | -7 | -166 | 0 | 784
2022-04-22 | 8:00 | 800 | 332 | 166 | 68 | 26 | 59 | 603 | -235 | 10 | -5 | -224 | 0 | 800
2022-04-22 | 9:00 | 867 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 902 | -498 | 4 | -3 | -224 | 0 | 867
2022-04-22 | 10:00 | 898 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1123 | -686 | 5 | -4 | -224 | 0 | 898
2022-04-22 | 11:00 | 923 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1240 | -840 | 12 | -9 | -141 | 0 | 923
2022-04-22 | 12:00 | 896 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1268 | -792 | 22 | -16 | -224 | 0 | 896
2022-04-22 | 13:00 | 917 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 1206 | -708 | 16 | -12 | -224 | 0 | 917
2022-04-22 | 14:00 | 906 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 1074 | -591 | 22 | -17 | -224 | 0 | 906
2022-04-22 | 15:00 | 886 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 856 | -402 | 32 | -18 | -224 | 0 | 886
2022-04-22 | 16:00 | 909 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 562 | -251 | 27 | -12 | -112 | 0 | 909
2022-04-22 | 17:00 | 915 | 332 | 222 | 75 | 26 | 59 | 253 | 0 | 32 | -14 | -70 | 0 | 915
2022-04-22 | 18:00 | 915 | 332 | 319 | 98 | 26 | 59 | 37 | 0 | 47 | -21 | 18 | 0 | 915
2022-04-22 | 19:00 | 919 | 332 | 328 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | -22 | 45 | 0 | 919
2022-04-22 | 20:00 | 876 | 332 | 326 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | -21 | 6 | 0 | 876
2022-04-22 | 21:00 | 836 | 332 | 300 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | -20 | 0 | 0 | 836
2022-04-22 | 22:00 | 803 | 332 | 276 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 0 | 0 | 803
2022-04-22 | 23:00 | 768 | 332 | 182 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | -20 | 81 | 0 | 768
2022-04-23 | 0:00 | 720 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 720
2022-04-23 | 1:00 | 708 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | -4 | 0 | 708
2022-04-23 | 2:00 | 745 | 332 | 169 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 745
2022-04-23 | 3:00 | 804 | 332 | 170 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 119 | 0 | 804
2022-04-23 | 4:00 | 828 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 161 | 0 | 828
2022-04-23 | 5:00 | 807 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 145 | 0 | 807
2022-04-23 | 6:00 | 751 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 18 | 0 | 20 | 0 | 74 | 0 | 751
2022-04-23 | 7:00 | 743 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 66 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 743
2022-04-23 | 8:00 | 788 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 139 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 788
2022-04-23 | 9:00 | 827 | 332 | 150 | 100 | 26 | 59 | 130 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 827
2022-04-23 | 10:00 | 823 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 174 | 0 | 10 | 0 | -27 | 0 | 823
2022-04-23 | 11:00 | 823 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 192 | 0 | 20 | 0 | -31 | 0 | 823
2022-04-23 | 12:00 | 804 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 211 | 0 | 41 | 0 | -68 | 0 | 804
2022-04-23 | 13:00 | 830 | 332 | 151 | 53 | 26 | 59 | 146 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 830
2022-04-23 | 14:00 | 832 | 332 | 151 | 56 | 26 | 59 | 104 | 0 | 86 | 0 | 18 | 0 | 832
2022-04-23 | 15:00 | 835 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 74 | 0 | 83 | 0 | 53 | 0 | 835
2022-04-23 | 16:00 | 835 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 61 | 0 | 71 | 0 | 54 | 0 | 835
2022-04-23 | 17:00 | 847 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 32 | 0 | 74 | 0 | 78 | 0 | 847
2022-04-23 | 18:00 | 872 | 332 | 172 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 89 | 0 | 92 | 0 | 872
2022-04-23 | 19:00 | 861 | 332 | 172 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 97 | 0 | 861
2022-04-23 | 20:00 | 833 | 332 | 171 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 80 | 0 | 833
2022-04-23 | 21:00 | 791 | 332 | 170 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 35 | 0 | 791
2022-04-23 | 22:00 | 760 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 760
2022-04-23 | 23:00 | 727 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -2 | 0 | 727
2022-04-24 | 0:00 | 689 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | -33 | 0 | 689
2022-04-24 | 1:00 | 681 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -68 | 0 | 681
2022-04-24 | 2:00 | 718 | 332 | 169 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | -8 | 0 | 718
2022-04-24 | 3:00 | 780 | 332 | 169 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 79 | 0 | 780
2022-04-24 | 4:00 | 805 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 805
2022-04-24 | 5:00 | 777 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 72 | 0 | 777
2022-04-24 | 6:00 | 714 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 9 | 0 | 72 | 0 | -6 | 0 | 714
2022-04-24 | 7:00 | 699 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 37 | 0 | 72 | 0 | -53 | 0 | 699
2022-04-24 | 8:00 | 731 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 74 | 0 | 53 | -7 | -22 | 0 | 731
2022-04-24 | 9:00 | 750 | 332 | 149 | 100 | 26 | 59 | 144 | 0 | 32 | -9 | -83 | 0 | 750
2022-04-24 | 10:00 | 747 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 274 | -10 | 27 | -8 | -201 | 0 | 747
2022-04-24 | 11:00 | 734 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 432 | -135 | 29 | -9 | -224 | 0 | 734
2022-04-24 | 12:00 | 743 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 553 | -222 | 25 | -7 | -224 | 0 | 743
2022-04-24 | 13:00 | 727 | 332 | 148 | 53 | 26 | 59 | 546 | -223 | 15 | -5 | -224 | 0 | 727
2022-04-24 | 14:00 | 723 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 511 | -196 | 15 | -5 | -224 | 0 | 723
2022-04-24 | 15:00 | 730 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 443 | -120 | 10 | -2 | -224 | 0 | 730
2022-04-24 | 16:00 | 751 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 331 | -28 | 9 | 0 | -208 | 0 | 751
2022-04-24 | 17:00 | 804 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 183 | 0 | 5 | 0 | -48 | 0 | 804
2022-04-24 | 18:00 | 830 | 332 | 172 | 98 | 26 | 59 | 35 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 830
2022-04-24 | 19:00 | 842 | 332 | 172 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | 0 | 842
2022-04-24 | 20:00 | 810 | 332 | 170 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 810
2022-04-24 | 21:00 | 774 | 332 | 170 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 774
2022-04-24 | 22:00 | 736 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 736
2022-04-24 | 23:00 | 703 | 332 | 169 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 703
2022-04-25 | 0:00 | 668 | 332 | 154 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 668
2022-04-25 | 1:00 | 663 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 663
2022-04-25 | 2:00 | 710 | 332 | 155 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 710
2022-04-25 | 3:00 | 772 | 332 | 156 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 0 | 772
2022-04-25 | 4:00 | 810 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 175 | 0 | 810
2022-04-25 | 5:00 | 806 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 2 | 0 | 4 | 0 | 173 | 0 | 806
2022-04-25 | 6:00 | 772 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 65 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 772
2022-04-25 | 7:00 | 758 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 221 | 0 | 1 | 0 | -107 | 0 | 758
2022-04-25 | 8:00 | 800 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 458 | -87 | 1 | 0 | -224 | 0 | 800
2022-04-25 | 9:00 | 857 | 332 | 167 | 100 | 26 | 59 | 732 | -336 | 1 | 0 | -224 | 0 | 857
2022-04-25 | 10:00 | 896 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 970 | -535 | 3 | -1 | -224 | 0 | 896
2022-04-25 | 11:00 | 932 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1047 | -652 | 2 | -1 | -126 | 0 | 932
2022-04-25 | 12:00 | 923 | 332 | 168 | 53 | 26 | 59 | 1094 | -586 | 1 | 0 | -224 | 0 | 923
2022-04-25 | 13:00 | 938 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 1071 | -551 | 4 | -1 | -224 | 0 | 938
2022-04-25 | 14:00 | 947 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 957 | -432 | 6 | -2 | -224 | 0 | 947
2022-04-25 | 15:00 | 936 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 727 | -218 | 10 | -1 | -224 | 0 | 936
2022-04-25 | 16:00 | 950 | 332 | 218 | 61 | 26 | 59 | 431 | -16 | 17 | 0 | -178 | 0 | 950
2022-04-25 | 17:00 | 950 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 196 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 950
2022-04-25 | 18:00 | 949 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 34 | 0 | 33 | 0 | 149 | 0 | 949
2022-04-25 | 19:00 | 941 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 165 | 0 | 941
2022-04-25 | 20:00 | 896 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 104 | 0 | 896
2022-04-25 | 21:00 | 858 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 50 | 0 | 858
2022-04-25 | 22:00 | 822 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 822
2022-04-25 | 23:00 | 793 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 7 | 0 | 793
2022-04-26 | 0:00 | 741 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | -31 | 0 | 741
2022-04-26 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -89 | 0 | 725
2022-04-26 | 2:00 | 765 | 332 | 157 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | -52 | 0 | 765
2022-04-26 | 3:00 | 818 | 332 | 158 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 29 | 0 | 818
2022-04-26 | 4:00 | 848 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | 63 | 0 | 848
2022-04-26 | 5:00 | 841 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 47 | 0 | 841
2022-04-26 | 6:00 | 815 | 332 | 157 | 53 | 26 | 59 | 34 | 0 | 174 | 0 | -20 | 0 | 815
2022-04-26 | 7:00 | 829 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 117 | 0 | 177 | 0 | -109 | 0 | 829
2022-04-26 | 8:00 | 898 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 236 | 0 | 173 | 0 | -165 | 0 | 898
2022-04-26 | 9:00 | 974 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 291 | 0 | 168 | 0 | -171 | 0 | 974
2022-04-26 | 10:00 | 990 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 283 | 0 | 180 | 0 | -158 | 0 | 990
2022-04-26 | 11:00 | 994 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 279 | 0 | 175 | 0 | -122 | 0 | 994
2022-04-26 | 12:00 | 969 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 236 | 0 | 167 | 0 | -73 | 0 | 969
2022-04-26 | 13:00 | 998 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 217 | 0 | 183 | 0 | -43 | 0 | 998
2022-04-26 | 14:00 | 1000 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 175 | -14 | 185 | 0 | 11 | 0 | 1000
2022-04-26 | 15:00 | 995 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 106 | 0 | 177 | 0 | 68 | 0 | 995
2022-04-26 | 16:00 | 1005 | 332 | 231 | 61 | 26 | 59 | 72 | 0 | 187 | 0 | 37 | 0 | 1005
2022-04-26 | 17:00 | 991 | 332 | 219 | 75 | 26 | 59 | 33 | 0 | 189 | 0 | 58 | 0 | 991
2022-04-26 | 18:00 | 988 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 177 | 0 | 73 | 0 | 988
2022-04-26 | 19:00 | 964 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 32 | 0 | 964
2022-04-26 | 20:00 | 916 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 0 | 916
2022-04-26 | 21:00 | 870 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 26 | 0 | 870
2022-04-26 | 22:00 | 843 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 843
2022-04-26 | 23:00 | 814 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 24 | 0 | 814
2022-04-27 | 0:00 | 753 | 332 | 157 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 753
2022-04-27 | 1:00 | 735 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | -15 | 0 | 735
2022-04-27 | 2:00 | 766 | 332 | 156 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 | 0 | 766
2022-04-27 | 3:00 | 821 | 332 | 157 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 | 0 | 821
2022-04-27 | 4:00 | 851 | 332 | 159 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 193 | 0 | 851
2022-04-27 | 5:00 | 840 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 192 | 0 | 840
2022-04-27 | 6:00 | 813 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 16 | 0 | 14 | 0 | 155 | 0 | 813
2022-04-27 | 7:00 | 828 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 80 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 828
2022-04-27 | 8:00 | 878 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 177 | 0 | 18 | -3 | 32 | 0 | 878
2022-04-27 | 9:00 | 916 | 332 | 169 | 100 | 26 | 59 | 341 | 0 | 29 | -9 | -131 | 0 | 916
2022-04-27 | 10:00 | 916 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 534 | -102 | 34 | -10 | -224 | 0 | 916
2022-04-27 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 703 | -229 | 34 | -10 | -224 | 0 | 935
2022-04-27 | 12:00 | 900 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 707 | -244 | 32 | -10 | -224 | 0 | 900
2022-04-27 | 13:00 | 933 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 700 | -204 | 32 | -10 | -224 | 0 | 933
2022-04-27 | 14:00 | 927 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 703 | -224 | 43 | -13 | -224 | 0 | 927
2022-04-27 | 15:00 | 926 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 628 | -163 | 50 | -7 | -224 | 0 | 926
2022-04-27 | 16:00 | 937 | 332 | 217 | 61 | 26 | 59 | 444 | -43 | 53 | 0 | -212 | 0 | 937
2022-04-27 | 17:00 | 941 | 332 | 230 | 75 | 26 | 59 | 219 | 0 | 64 | 0 | -64 | 0 | 941
2022-04-27 | 18:00 | 935 | 332 | 217 | 98 | 26 | 59 | 35 | 0 | 55 | 0 | 113 | 0 | 935
2022-04-27 | 19:00 | 929 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 141 | 0 | 929
2022-04-27 | 20:00 | 885 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 106 | 0 | 885
2022-04-27 | 21:00 | 840 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79 | 0 | 840
2022-04-27 | 22:00 | 807 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 66 | 0 | 807
2022-04-27 | 23:00 | 772 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 | 0 | 772
2022-04-28 | 0:00 | 722 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 69 | 0 | 722
2022-04-28 | 1:00 | 706 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 27 | 0 | 706
2022-04-28 | 2:00 | 738 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 55 | 0 | 738
2022-04-28 | 3:00 | 795 | 332 | 170 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 129 | 0 | 795
2022-04-28 | 4:00 | 835 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 175 | 0 | 835
2022-04-28 | 5:00 | 830 | 332 | 172 | 53 | 26 | 59 | 1 | 0 | 31 | -14 | 170 | 0 | 830
2022-04-28 | 6:00 | 795 | 332 | 169 | 53 | 26 | 59 | 68 | 0 | 34 | -15 | 69 | 0 | 795
2022-04-28 | 7:00 | 765 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 229 | 0 | 36 | -16 | -128 | 0 | 765
2022-04-28 | 8:00 | 794 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 442 | -72 | 31 | -18 | -224 | 0 | 794
2022-04-28 | 9:00 | 851 | 332 | 151 | 100 | 26 | 59 | 721 | -319 | 20 | -15 | -224 | 0 | 851
2022-04-28 | 10:00 | 888 | 332 | 153 | 98 | 26 | 59 | 944 | -583 | 20 | -15 | -146 | 0 | 888
2022-04-28 | 11:00 | 930 | 332 | 153 | 75 | 26 | 59 | 1121 | -729 | 17 | -12 | -112 | 0 | 930
2022-04-28 | 12:00 | 914 | 332 | 152 | 53 | 26 | 59 | 1195 | -685 | 25 | -19 | -224 | 0 | 914
2022-04-28 | 13:00 | 943 | 332 | 153 | 53 | 26 | 59 | 1149 | -610 | 22 | -17 | -224 | 0 | 943
2022-04-28 | 14:00 | 944 | 332 | 153 | 56 | 26 | 59 | 1038 | -499 | 11 | -8 | -224 | 0 | 944
2022-04-28 | 15:00 | 935 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 805 | -278 | 13 | -7 | -224 | 0 | 935
2022-04-28 | 16:00 | 947 | 332 | 206 | 61 | 26 | 59 | 496 | -53 | 19 | -9 | -190 | 0 | 947
2022-04-28 | 17:00 | 924 | 332 | 173 | 75 | 26 | 59 | 181 | 0 | 29 | -13 | 62 | 0 | 924
2022-04-28 | 18:00 | 925 | 332 | 239 | 98 | 26 | 59 | 21 | 0 | 39 | -18 | 129 | 0 | 925
2022-04-28 | 19:00 | 912 | 332 | 280 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 99 | 0 | 912
2022-04-28 | 20:00 | 871 | 332 | 172 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 173 | 0 | 871
2022-04-28 | 21:00 | 827 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 129 | 0 | 827
2022-04-28 | 22:00 | 801 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -16 | 110 | 0 | 801
2022-04-28 | 23:00 | 773 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | -22 | 94 | 0 | 773
2022-04-29 | 0:00 | 729 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | 0 | 729
2022-04-29 | 1:00 | 709 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -23 | 0 | 709
2022-04-29 | 2:00 | 733 | 332 | 169 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | -13 | 0 | 733
2022-04-29 | 3:00 | 786 | 332 | 170 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 67 | 0 | 786
2022-04-29 | 4:00 | 809 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 86 | 0 | 809
2022-04-29 | 5:00 | 800 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 800
2022-04-29 | 6:00 | 754 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 3 | 0 | 144 | 0 | -33 | 0 | 754
2022-04-29 | 7:00 | 763 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 187 | 0 | -83 | 0 | 763
2022-04-29 | 8:00 | 815 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 43 | 0 | 212 | -33 | -43 | 0 | 815
2022-04-29 | 9:00 | 864 | 332 | 151 | 100 | 26 | 59 | 79 | 0 | 226 | -67 | -42 | 0 | 864
2022-04-29 | 10:00 | 875 | 332 | 151 | 98 | 26 | 59 | 115 | 0 | 211 | -62 | -55 | 0 | 875
2022-04-29 | 11:00 | 854 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 182 | 0 | 206 | -61 | -117 | 0 | 854
2022-04-29 | 12:00 | 827 | 332 | 150 | 53 | 26 | 59 | 408 | -241 | 216 | -64 | -112 | 0 | 827
2022-04-29 | 13:00 | 825 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 507 | -337 | 210 | -62 | -112 | 0 | 825
2022-04-29 | 14:00 | 822 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 569 | -419 | 228 | -67 | -112 | 0 | 822
2022-04-29 | 15:00 | 811 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 424 | -424 | 230 | -44 | 0 | 0 | 811
2022-04-29 | 16:00 | 818 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 293 | -132 | 233 | 0 | -224 | 0 | 818
2022-04-29 | 17:00 | 844 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 129 | 0 | 229 | 0 | -178 | 0 | 844
2022-04-29 | 18:00 | 869 | 332 | 172 | 98 | 26 | 59 | 23 | 0 | 220 | 0 | -61 | 0 | 869
2022-04-29 | 19:00 | 871 | 332 | 172 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 218 | 0 | -37 | 0 | 871
2022-04-29 | 20:00 | 838 | 332 | 171 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | -39 | 0 | 838
2022-04-29 | 21:00 | 808 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | -36 | 0 | 808
2022-04-29 | 22:00 | 774 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | -35 | 0 | 774
2022-04-29 | 23:00 | 736 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -33 | 0 | 736
2022-04-30 | 0:00 | 693 | 332 | 160 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | -51 | -2 | 0 | 693
2022-04-30 | 1:00 | 676 | 332 | 161 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | -48 | -41 | 0 | 676
2022-04-30 | 2:00 | 718 | 332 | 160 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | -40 | 8 | 0 | 718
2022-04-30 | 3:00 | 779 | 332 | 161 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | -37 | 92 | 0 | 779
2022-04-30 | 4:00 | 813 | 332 | 163 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | -35 | 135 | 0 | 813
2022-04-30 | 5:00 | 799 | 332 | 162 | 53 | 26 | 59 | 2 | 0 | 72 | -33 | 126 | 0 | 799
2022-04-30 | 6:00 | 749 | 332 | 161 | 53 | 26 | 59 | 71 | 0 | 63 | -28 | 12 | 0 | 749
2022-04-30 | 7:00 | 714 | 332 | 160 | 57 | 26 | 59 | 275 | -34 | 64 | -29 | -196 | 0 | 714
2022-04-30 | 8:00 | 715 | 332 | 139 | 68 | 26 | 59 | 570 | -390 | 57 | -34 | -112 | 0 | 715
2022-04-30 | 9:00 | 754 | 332 | 140 | 100 | 26 | 59 | 883 | -580 | 73 | -55 | -224 | 0 | 754
2022-04-30 | 10:00 | 782 | 332 | 140 | 98 | 26 | 59 | 1125 | -1019 | 80 | -59 | 0 | 0 | 782
2022-04-30 | 11:00 | 803 | 332 | 141 | 75 | 26 | 59 | 1252 | -1037 | 66 | -50 | -61 | 0 | 803
2022-04-30 | 12:00 | 789 | 332 | 141 | 53 | 26 | 59 | 1255 | -1096 | 75 | -56 | 0 | 0 | 789
2022-04-30 | 13:00 | 789 | 332 | 141 | 53 | 26 | 59 | 1171 | -1011 | 69 | -51 | 0 | 0 | 789
2022-04-30 | 14:00 | 751 | 332 | 140 | 56 | 26 | 59 | 999 | -880 | 74 | -55 | 0 | 0 | 751
2022-04-30 | 15:00 | 723 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 726 | -641 | 64 | -40 | 0 | 0 | 723
2022-04-30 | 16:00 | 751 | 332 | 159 | 61 | 26 | 59 | 444 | -345 | 27 | -12 | 0 | 0 | 751
2022-04-30 | 17:00 | 785 | 332 | 163 | 75 | 26 | 59 | 185 | 0 | 30 | -14 | -71 | 0 | 785
2022-04-30 | 18:00 | 817 | 332 | 162 | 98 | 26 | 59 | 23 | 0 | 30 | -14 | 101 | 0 | 817
2022-04-30 | 19:00 | 829 | 332 | 162 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 135 | 0 | 829
2022-04-30 | 20:00 | 802 | 332 | 161 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 113 | 0 | 802
2022-04-30 | 21:00 | 763 | 332 | 162 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 84 | 0 | 763
2022-04-30 | 22:00 | 735 | 332 | 161 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 69 | 0 | 735
2022-04-30 | 23:00 | 705 | 332 | 160 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 60 | 0 | 705
2022-05-01 | 0:00 | 663 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 663
2022-05-01 | 1:00 | 650 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | -27 | 0 | 650
2022-05-01 | 2:00 | 691 | 332 | 159 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 691
2022-05-01 | 3:00 | 755 | 332 | 162 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | 0 | 755
2022-05-01 | 4:00 | 784 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 131 | 0 | 784
2022-05-01 | 5:00 | 759 | 332 | 160 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 16 | 0 | 107 | 0 | 759
2022-05-01 | 6:00 | 685 | 332 | 159 | 58 | 26 | 59 | 41 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 685
2022-05-01 | 7:00 | 641 | 332 | 160 | 62 | 26 | 59 | 164 | -2 | 18 | 0 | -178 | 0 | 641
2022-05-01 | 8:00 | 634 | 332 | 137 | 75 | 26 | 59 | 358 | -159 | 35 | -5 | -224 | 0 | 634
2022-05-01 | 9:00 | 650 | 332 | 140 | 110 | 26 | 59 | 611 | -540 | 34 | -10 | -112 | 0 | 650
2022-05-01 | 10:00 | 664 | 332 | 138 | 109 | 26 | 59 | 778 | -778 | 41 | -41 | 0 | 0 | 664
2022-05-01 | 11:00 | 675 | 332 | 140 | 82 | 26 | 59 | 825 | -716 | 56 | -17 | -112 | 0 | 675
2022-05-01 | 12:00 | 692 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 894 | -744 | 57 | -17 | -112 | 0 | 692
2022-05-01 | 13:00 | 697 | 332 | 139 | 57 | 26 | 59 | 953 | -917 | 68 | -20 | 0 | 0 | 697
2022-05-01 | 14:00 | 669 | 332 | 139 | 61 | 26 | 59 | 831 | -717 | 71 | -21 | -112 | 0 | 669
2022-05-01 | 15:00 | 667 | 332 | 139 | 62 | 26 | 59 | 632 | -533 | 73 | -11 | -112 | 0 | 667
2022-05-01 | 16:00 | 692 | 332 | 161 | 66 | 26 | 59 | 370 | -370 | 72 | -24 | 0 | 0 | 692
2022-05-01 | 17:00 | 737 | 332 | 162 | 83 | 26 | 59 | 167 | 0 | 58 | 0 | -150 | 0 | 737
2022-05-01 | 18:00 | 777 | 332 | 160 | 109 | 26 | 59 | 38 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 777
2022-05-01 | 19:00 | 804 | 332 | 161 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 0 | 804
2022-05-01 | 20:00 | 779 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 32 | 0 | 779
2022-05-01 | 21:00 | 743 | 332 | 162 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 743
2022-05-01 | 22:00 | 711 | 332 | 160 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-05-01 | 23:00 | 678 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -11 | 0 | 678
2022-05-02 | 0:00 | 639 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | -17 | 0 | 639
2022-05-02 | 1:00 | 631 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -14 | -53 | 0 | 631
2022-05-02 | 2:00 | 675 | 332 | 159 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | -21 | 0 | 675
2022-05-02 | 3:00 | 749 | 332 | 161 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | -27 | 69 | 0 | 749
2022-05-02 | 4:00 | 785 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | -29 | 109 | 0 | 785
2022-05-02 | 5:00 | 786 | 332 | 161 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 51 | -23 | 119 | 0 | 786
2022-05-02 | 6:00 | 742 | 332 | 161 | 58 | 26 | 59 | 86 | 0 | 35 | -16 | 1 | 0 | 742
2022-05-02 | 7:00 | 698 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 276 | -35 | 27 | -12 | -196 | 0 | 698
2022-05-02 | 8:00 | 682 | 332 | 138 | 75 | 26 | 59 | 517 | -475 | 24 | -14 | 0 | 0 | 682
2022-05-02 | 9:00 | 707 | 332 | 140 | 110 | 26 | 59 | 737 | -592 | 29 | -22 | -112 | 0 | 707
2022-05-02 | 10:00 | 735 | 332 | 140 | 109 | 26 | 59 | 947 | -887 | 36 | -27 | 0 | 0 | 735
2022-05-02 | 11:00 | 764 | 332 | 141 | 82 | 26 | 59 | 1102 | -875 | 36 | -27 | -112 | 0 | 764
2022-05-02 | 12:00 | 755 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 1103 | -861 | 42 | -31 | -112 | 0 | 755
2022-05-02 | 13:00 | 759 | 332 | 141 | 57 | 26 | 59 | 1020 | -888 | 46 | -34 | 0 | 0 | 759
2022-05-02 | 14:00 | 748 | 332 | 142 | 61 | 26 | 59 | 887 | -769 | 41 | -31 | 0 | 0 | 748
2022-05-02 | 15:00 | 749 | 332 | 141 | 62 | 26 | 59 | 679 | -565 | 39 | -24 | 0 | 0 | 749
2022-05-02 | 16:00 | 767 | 332 | 160 | 66 | 26 | 59 | 452 | -351 | 41 | -18 | 0 | 0 | 767
2022-05-02 | 17:00 | 796 | 332 | 162 | 83 | 26 | 59 | 228 | 0 | 45 | -20 | -119 | 0 | 796
2022-05-02 | 18:00 | 817 | 332 | 162 | 109 | 26 | 59 | 49 | 0 | 53 | -24 | 51 | 0 | 817
2022-05-02 | 19:00 | 830 | 332 | 162 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | -24 | 110 | 0 | 830
2022-05-02 | 20:00 | 803 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | -22 | 86 | 0 | 803
2022-05-02 | 21:00 | 769 | 332 | 162 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | -23 | 58 | 0 | 769
2022-05-02 | 22:00 | 729 | 332 | 160 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | -27 | 26 | 0 | 729
2022-05-02 | 23:00 | 699 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | -32 | 12 | 0 | 699
2022-05-03 | 0:00 | 658 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | -36 | -23 | 0 | 658
2022-05-03 | 1:00 | 641 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | -40 | -74 | 0 | 641
2022-05-03 | 2:00 | 683 | 332 | 160 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | -38 | -34 | 0 | 683
2022-05-03 | 3:00 | 747 | 332 | 160 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 63 | 0 | 747
2022-05-03 | 4:00 | 782 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | -24 | 113 | 0 | 782
2022-05-03 | 5:00 | 766 | 332 | 161 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 31 | -14 | 109 | 0 | 766
2022-05-03 | 6:00 | 704 | 332 | 160 | 58 | 26 | 59 | 124 | 0 | 17 | -8 | -64 | 0 | 704
2022-05-03 | 7:00 | 651 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 410 | -289 | 10 | -4 | -112 | 0 | 651
2022-05-03 | 8:00 | 646 | 332 | 138 | 75 | 26 | 59 | 713 | -701 | 8 | -4 | 0 | 0 | 646
2022-05-03 | 9:00 | 689 | 332 | 139 | 110 | 26 | 59 | 986 | -741 | 7 | -5 | -224 | 0 | 689
2022-05-03 | 10:00 | 709 | 332 | 140 | 109 | 26 | 59 | 1165 | -1012 | 9 | -7 | -112 | 0 | 709
2022-05-03 | 11:00 | 728 | 332 | 139 | 82 | 26 | 59 | 1263 | -1177 | 14 | -10 | 0 | 0 | 728
2022-05-03 | 12:00 | 736 | 332 | 141 | 57 | 26 | 59 | 1274 | -1157 | 16 | -12 | 0 | 0 | 736
2022-05-03 | 13:00 | 731 | 332 | 141 | 57 | 26 | 59 | 1214 | -988 | 10 | -8 | -112 | 0 | 731
2022-05-03 | 14:00 | 712 | 332 | 139 | 61 | 26 | 59 | 1064 | -972 | 10 | -7 | 0 | 0 | 712
2022-05-03 | 15:00 | 684 | 332 | 139 | 62 | 26 | 59 | 857 | -682 | 9 | -6 | -112 | 0 | 684
2022-05-03 | 16:00 | 713 | 332 | 160 | 66 | 26 | 59 | 583 | -433 | 4 | -2 | -82 | 0 | 713
2022-05-03 | 17:00 | 752 | 332 | 161 | 83 | 26 | 59 | 279 | -137 | 3 | -1 | -53 | 0 | 752
2022-05-03 | 18:00 | 772 | 332 | 160 | 109 | 26 | 59 | 54 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 772
2022-05-03 | 19:00 | 789 | 332 | 161 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 97 | 0 | 789
2022-05-03 | 20:00 | 771 | 332 | 161 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 80 | 0 | 771
2022-05-03 | 21:00 | 738 | 332 | 162 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 54 | 0 | 738
2022-05-03 | 22:00 | 711 | 332 | 159 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 711
2022-05-03 | 23:00 | 679 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | 30 | 0 | 679
2022-05-04 | 0:00 | 638 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 638
2022-05-04 | 1:00 | 634 | 332 | 159 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | -1 | -34 | 0 | 634
2022-05-04 | 2:00 | 676 | 332 | 159 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | 0 | 676
2022-05-04 | 3:00 | 740 | 332 | 161 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -1 | 90 | 0 | 740
2022-05-04 | 4:00 | 767 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 125 | 0 | 767
2022-05-04 | 5:00 | 758 | 332 | 161 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 6 | -3 | 114 | 0 | 758
2022-05-04 | 6:00 | 695 | 332 | 159 | 58 | 26 | 59 | 128 | 0 | 5 | -2 | -70 | 0 | 695
2022-05-04 | 7:00 | 650 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 405 | -263 | 3 | -1 | -132 | 0 | 650
2022-05-04 | 8:00 | 616 | 332 | 124 | 75 | 26 | 59 | 712 | -712 | 4 | -4 | 0 | 0 | 616
2022-05-04 | 9:00 | 649 | 332 | 122 | 110 | 26 | 59 | 971 | -971 | 7 | -7 | 0 | 0 | 649
2022-05-04 | 10:00 | 679 | 332 | 139 | 109 | 26 | 59 | 1142 | -1130 | 9 | -7 | 0 | 0 | 679
2022-05-04 | 11:00 | 701 | 332 | 140 | 82 | 26 | 59 | 1224 | -1165 | 13 | -10 | 0 | 0 | 701
2022-05-04 | 12:00 | 712 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 1243 | -1148 | 13 | -10 | 0 | 0 | 712
2022-05-04 | 13:00 | 702 | 332 | 139 | 57 | 26 | 59 | 1182 | -1098 | 18 | -13 | 0 | 0 | 702
2022-05-04 | 14:00 | 681 | 332 | 140 | 61 | 26 | 59 | 1013 | -956 | 24 | -18 | 0 | 0 | 681
2022-05-04 | 15:00 | 679 | 332 | 140 | 62 | 26 | 59 | 766 | -714 | 22 | -14 | 0 | 0 | 679
2022-05-04 | 16:00 | 697 | 332 | 160 | 66 | 26 | 59 | 496 | -454 | 22 | -10 | 0 | 0 | 697
2022-05-04 | 17:00 | 745 | 332 | 160 | 83 | 26 | 59 | 235 | -114 | 15 | -7 | -44 | 0 | 745
2022-05-04 | 18:00 | 764 | 332 | 162 | 109 | 26 | 59 | 51 | 0 | 6 | -3 | 22 | 0 | 764
2022-05-04 | 19:00 | 783 | 332 | 162 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -4 | 88 | 0 | 783
2022-05-04 | 20:00 | 758 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | -5 | 63 | 0 | 758
2022-05-04 | 21:00 | 725 | 332 | 161 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 36 | 0 | 725
2022-05-04 | 22:00 | 696 | 332 | 160 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 19 | 0 | 696
2022-05-04 | 23:00 | 666 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 11 | 0 | 666
2022-05-05 | 0:00 | 628 | 332 | 136 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 4 | 0 | 628
2022-05-05 | 1:00 | 616 | 332 | 136 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | -37 | 0 | 616
2022-05-05 | 2:00 | 649 | 332 | 136 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | -6 | -6 | 0 | 649
2022-05-05 | 3:00 | 720 | 332 | 138 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 85 | 0 | 720
2022-05-05 | 4:00 | 758 | 332 | 139 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | -9 | 129 | 0 | 758
2022-05-05 | 5:00 | 742 | 332 | 138 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 30 | -14 | 109 | 0 | 742
2022-05-05 | 6:00 | 667 | 332 | 137 | 58 | 26 | 59 | 105 | 0 | 31 | -14 | -67 | 0 | 667
2022-05-05 | 7:00 | 626 | 332 | 147 | 62 | 26 | 59 | 329 | -329 | 24 | -24 | 0 | 0 | 626
2022-05-05 | 8:00 | 621 | 332 | 129 | 75 | 26 | 59 | 599 | -599 | 24 | -24 | 0 | 0 | 621
2022-05-05 | 9:00 | 664 | 332 | 137 | 110 | 26 | 59 | 856 | -856 | 39 | -39 | 0 | 0 | 664
2022-05-05 | 10:00 | 709 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 1017 | -994 | 50 | -38 | 0 | 0 | 709
2022-05-05 | 11:00 | 721 | 332 | 148 | 82 | 26 | 59 | 1047 | -985 | 48 | -36 | 0 | 0 | 721
2022-05-05 | 12:00 | 736 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 1017 | -915 | 48 | -36 | 0 | 0 | 736
2022-05-05 | 13:00 | 732 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 898 | -800 | 46 | -34 | 0 | 0 | 732
2022-05-05 | 14:00 | 700 | 332 | 147 | 61 | 26 | 59 | 666 | -602 | 45 | -34 | 0 | 0 | 700
2022-05-05 | 15:00 | 707 | 332 | 147 | 62 | 26 | 59 | 485 | -421 | 41 | -24 | 0 | 0 | 707
2022-05-05 | 16:00 | 730 | 332 | 195 | 66 | 26 | 59 | 292 | -161 | 41 | -18 | -102 | 0 | 730
2022-05-05 | 17:00 | 768 | 332 | 197 | 83 | 26 | 59 | 140 | 0 | 58 | -26 | -101 | 0 | 768
2022-05-05 | 18:00 | 789 | 332 | 197 | 109 | 26 | 59 | 35 | 0 | 77 | -35 | -11 | 0 | 789
2022-05-05 | 19:00 | 805 | 332 | 197 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | -41 | 30 | 0 | 805
2022-05-05 | 20:00 | 778 | 332 | 197 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | -43 | 0 | 0 | 778
2022-05-05 | 21:00 | 740 | 332 | 197 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | -36 | 0 | 740
2022-05-05 | 22:00 | 706 | 332 | 195 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | -56 | 0 | 706
2022-05-05 | 23:00 | 671 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | -37 | -20 | 0 | 671
2022-05-06 | 0:00 | 631 | 332 | 145 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -69 | 0 | 631
2022-05-06 | 1:00 | 626 | 332 | 145 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -91 | 0 | 626
2022-05-06 | 2:00 | 667 | 332 | 146 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -54 | 0 | 667
2022-05-06 | 3:00 | 727 | 332 | 147 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 | 0 | 727
2022-05-06 | 4:00 | 762 | 332 | 148 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 762
2022-05-06 | 5:00 | 756 | 332 | 148 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 50 | 0 | 81 | 0 | 756
2022-05-06 | 6:00 | 718 | 332 | 148 | 58 | 26 | 59 | 55 | 0 | 51 | 0 | -11 | 0 | 718
2022-05-06 | 7:00 | 702 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 167 | 0 | 52 | 0 | -155 | 0 | 702
2022-05-06 | 8:00 | 757 | 332 | 157 | 75 | 26 | 59 | 268 | 0 | 45 | -7 | -198 | 0 | 757
2022-05-06 | 9:00 | 798 | 332 | 158 | 110 | 26 | 59 | 331 | -142 | 51 | -15 | -112 | 0 | 798
2022-05-06 | 10:00 | 803 | 332 | 157 | 109 | 26 | 59 | 437 | -357 | 57 | -17 | 0 | 0 | 803
2022-05-06 | 11:00 | 804 | 332 | 158 | 82 | 26 | 59 | 489 | -382 | 57 | -17 | 0 | 0 | 804
2022-05-06 | 12:00 | 791 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 516 | -166 | 47 | -14 | -224 | 0 | 791
2022-05-06 | 13:00 | 807 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 478 | -153 | 40 | -12 | -178 | 0 | 807
2022-05-06 | 14:00 | 831 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 424 | -147 | 42 | -12 | -112 | 0 | 831
2022-05-06 | 15:00 | 825 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 357 | -114 | 43 | -6 | -91 | 0 | 825
2022-05-06 | 16:00 | 839 | 332 | 207 | 66 | 26 | 59 | 244 | 0 | 44 | 0 | -139 | 0 | 839
2022-05-06 | 17:00 | 845 | 332 | 206 | 83 | 26 | 59 | 128 | 0 | 46 | 0 | -35 | 0 | 845
2022-05-06 | 18:00 | 858 | 332 | 206 | 109 | 26 | 59 | 29 | 0 | 49 | 0 | 48 | 0 | 858
2022-05-06 | 19:00 | 857 | 332 | 207 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 68 | 0 | 857
2022-05-06 | 20:00 | 823 | 332 | 207 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 17 | 0 | 823
2022-05-06 | 21:00 | 782 | 332 | 207 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -28 | 0 | 782
2022-05-06 | 22:00 | 747 | 332 | 205 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -38 | 0 | 747
2022-05-06 | 23:00 | 717 | 332 | 167 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -8 | 0 | 717
2022-05-07 | 0:00 | 669 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | -27 | -10 | 0 | 669
2022-05-07 | 1:00 | 658 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | -26 | -49 | 0 | 658
2022-05-07 | 2:00 | 696 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | -9 | 0 | 696
2022-05-07 | 3:00 | 755 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 78 | 0 | 755
2022-05-07 | 4:00 | 784 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 119 | 0 | 784
2022-05-07 | 5:00 | 766 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 22 | -10 | 106 | 0 | 766
2022-05-07 | 6:00 | 701 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 74 | 0 | 19 | -9 | -27 | 0 | 701
2022-05-07 | 7:00 | 680 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 235 | -127 | 15 | -7 | -83 | 0 | 680
2022-05-07 | 8:00 | 715 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 440 | -145 | 9 | -5 | -224 | 0 | 715
2022-05-07 | 9:00 | 772 | 332 | 150 | 110 | 26 | 59 | 680 | -586 | 2 | -1 | 0 | 0 | 772
2022-05-07 | 10:00 | 815 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 890 | -751 | 1 | -1 | 0 | 0 | 815
2022-05-07 | 11:00 | 851 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 996 | -796 | 1 | -1 | 0 | 0 | 851
2022-05-07 | 12:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -814 | 3 | -2 | 0 | 0 | 840
2022-05-07 | 13:00 | 865 | 332 | 163 | 57 | 26 | 59 | 1001 | -775 | 6 | -4 | 0 | 0 | 865
2022-05-07 | 14:00 | 827 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 849 | -654 | 10 | -7 | 0 | 0 | 827
2022-05-07 | 15:00 | 825 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 684 | -495 | 14 | -8 | 0 | 0 | 825
2022-05-07 | 16:00 | 838 | 332 | 173 | 66 | 26 | 59 | 432 | -162 | 17 | -8 | -97 | 0 | 838
2022-05-07 | 17:00 | 855 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 230 | 0 | 15 | -7 | -55 | 0 | 855
2022-05-07 | 18:00 | 854 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 52 | 0 | 10 | -5 | 100 | 0 | 854
2022-05-07 | 19:00 | 854 | 332 | 171 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | -3 | 149 | 0 | 854
2022-05-07 | 20:00 | 819 | 332 | 172 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 116 | 0 | 819
2022-05-07 | 21:00 | 777 | 332 | 170 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 80 | 0 | 777
2022-05-07 | 22:00 | 750 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 58 | 0 | 750
2022-05-07 | 23:00 | 721 | 332 | 170 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 45 | 0 | 721
2022-05-08 | 0:00 | 674 | 332 | 160 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | -14 | 19 | 0 | 674
2022-05-08 | 1:00 | 657 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | -28 | 0 | 657
2022-05-08 | 2:00 | 684 | 332 | 159 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | -4 | 0 | 684
2022-05-08 | 3:00 | 738 | 332 | 160 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 73 | 0 | 738
2022-05-08 | 4:00 | 771 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | -18 | 110 | 0 | 771
2022-05-08 | 5:00 | 749 | 332 | 160 | 58 | 26 | 59 | 6 | 0 | 36 | -16 | 88 | 0 | 749
2022-05-08 | 6:00 | 680 | 332 | 159 | 58 | 26 | 59 | 104 | 0 | 27 | -12 | -73 | 0 | 680
2022-05-08 | 7:00 | 633 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 317 | -222 | 25 | -11 | -112 | 0 | 633
2022-05-08 | 8:00 | 635 | 332 | 138 | 75 | 26 | 59 | 587 | -513 | 19 | -11 | -77 | 0 | 635
2022-05-08 | 9:00 | 681 | 332 | 140 | 110 | 26 | 59 | 834 | -599 | 13 | -10 | -224 | 0 | 681
2022-05-08 | 10:00 | 735 | 332 | 140 | 109 | 26 | 59 | 1036 | -745 | 9 | -7 | -224 | 0 | 735
2022-05-08 | 11:00 | 768 | 332 | 142 | 82 | 26 | 59 | 1126 | -1001 | 9 | -7 | 0 | 0 | 768
2022-05-08 | 12:00 | 766 | 332 | 141 | 57 | 26 | 59 | 1098 | -837 | 9 | -7 | -112 | 0 | 766
2022-05-08 | 13:00 | 763 | 332 | 141 | 57 | 26 | 59 | 1049 | -905 | 15 | -11 | 0 | 0 | 763
2022-05-08 | 14:00 | 752 | 332 | 141 | 61 | 26 | 59 | 946 | -705 | 15 | -11 | -112 | 0 | 752
2022-05-08 | 15:00 | 753 | 332 | 140 | 62 | 26 | 59 | 745 | -617 | 15 | -9 | 0 | 0 | 753
2022-05-08 | 16:00 | 743 | 332 | 161 | 66 | 26 | 59 | 457 | -255 | 16 | -7 | -112 | 0 | 743
2022-05-08 | 17:00 | 795 | 332 | 161 | 83 | 26 | 59 | 225 | 0 | 21 | -10 | -102 | 0 | 795
2022-05-08 | 18:00 | 810 | 332 | 161 | 109 | 26 | 59 | 48 | 0 | 27 | -12 | 60 | 0 | 810
2022-05-08 | 19:00 | 821 | 332 | 161 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 117 | 0 | 821
2022-05-08 | 20:00 | 788 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 89 | 0 | 788
2022-05-08 | 21:00 | 757 | 332 | 161 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 68 | 0 | 757
2022-05-08 | 22:00 | 722 | 332 | 161 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 48 | 0 | 722
2022-05-08 | 23:00 | 688 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 31 | 0 | 688
2022-05-09 | 0:00 | 651 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 651
2022-05-09 | 1:00 | 639 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -31 | 0 | 639
2022-05-09 | 2:00 | 676 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 676
2022-05-09 | 3:00 | 741 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | 0 | 741
2022-05-09 | 4:00 | 780 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 109 | 0 | 780
2022-05-09 | 5:00 | 780 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 41 | 0 | 104 | 0 | 780
2022-05-09 | 6:00 | 747 | 332 | 155 | 58 | 26 | 59 | 61 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 747
2022-05-09 | 7:00 | 744 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 163 | 0 | 48 | 0 | -116 | 0 | 744
2022-05-09 | 8:00 | 798 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 294 | 0 | 46 | -7 | -194 | 0 | 798
2022-05-09 | 9:00 | 842 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 421 | -78 | 39 | -12 | -224 | 0 | 842
2022-05-09 | 10:00 | 861 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 499 | -243 | 34 | -10 | -112 | 0 | 861
2022-05-09 | 11:00 | 866 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 582 | -403 | 28 | -8 | 0 | 0 | 866
2022-05-09 | 12:00 | 848 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 597 | -414 | 32 | -10 | 0 | 0 | 848
2022-05-09 | 13:00 | 889 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 579 | -360 | 39 | -12 | 0 | 0 | 889
2022-05-09 | 14:00 | 888 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 522 | -316 | 50 | -15 | 0 | 0 | 888
2022-05-09 | 15:00 | 894 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 428 | -132 | 58 | -8 | -99 | 0 | 894
2022-05-09 | 16:00 | 906 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 277 | 0 | 70 | 0 | -141 | 0 | 906
2022-05-09 | 17:00 | 901 | 332 | 216 | 83 | 26 | 59 | 142 | 0 | 79 | 0 | -36 | 0 | 901
2022-05-09 | 18:00 | 909 | 332 | 216 | 109 | 26 | 59 | 36 | 0 | 86 | 0 | 45 | 0 | 909
2022-05-09 | 19:00 | 902 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 902
2022-05-09 | 20:00 | 857 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 32 | 0 | 857
2022-05-09 | 21:00 | 814 | 332 | 215 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | -8 | 0 | 814
2022-05-09 | 22:00 | 780 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -29 | 0 | 780
2022-05-09 | 23:00 | 745 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 745
2022-05-10 | 0:00 | 698 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -6 | 0 | 698
2022-05-10 | 1:00 | 684 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -49 | 0 | 684
2022-05-10 | 2:00 | 715 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -21 | 0 | 715
2022-05-10 | 3:00 | 779 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 61 | 0 | 779
2022-05-10 | 4:00 | 822 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 109 | 0 | 822
2022-05-10 | 5:00 | 821 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 3 | 0 | 64 | 0 | 122 | 0 | 821
2022-05-10 | 6:00 | 784 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 60 | 0 | 67 | 0 | 26 | 0 | 784
2022-05-10 | 7:00 | 764 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 176 | 0 | 66 | 0 | -127 | 0 | 764
2022-05-10 | 8:00 | 807 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 373 | -170 | 67 | -10 | -112 | 0 | 807
2022-05-10 | 9:00 | 851 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 577 | -462 | 58 | -17 | 0 | 0 | 851
2022-05-10 | 10:00 | 862 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 736 | -605 | 53 | -16 | 0 | 0 | 862
2022-05-10 | 11:00 | 877 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 802 | -522 | 58 | -17 | -112 | 0 | 877
2022-05-10 | 12:00 | 866 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 787 | -490 | 55 | -16 | -112 | 0 | 866
2022-05-10 | 13:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 633 | -282 | 51 | -15 | -112 | 0 | 918
2022-05-10 | 14:00 | 924 | 332 | 181 | 61 | 26 | 59 | 448 | -125 | 55 | -16 | -97 | 0 | 924
2022-05-10 | 15:00 | 908 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 291 | 0 | 47 | -8 | -70 | 0 | 908
2022-05-10 | 16:00 | 928 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 178 | 0 | 53 | 0 | -4 | 0 | 928
2022-05-10 | 17:00 | 917 | 332 | 217 | 83 | 26 | 59 | 75 | 0 | 62 | 0 | 63 | 0 | 917
2022-05-10 | 18:00 | 927 | 332 | 217 | 109 | 26 | 59 | 13 | 0 | 79 | 0 | 92 | 0 | 927
2022-05-10 | 19:00 | 916 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 916
2022-05-10 | 20:00 | 876 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 47 | 0 | 876
2022-05-10 | 21:00 | 836 | 332 | 215 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 836
2022-05-10 | 22:00 | 807 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 807
2022-05-10 | 23:00 | 778 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 38 | 0 | 778
2022-05-11 | 0:00 | 726 | 332 | 174 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 726
2022-05-11 | 1:00 | 713 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | -5 | 0 | 713
2022-05-11 | 2:00 | 747 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 747
2022-05-11 | 3:00 | 803 | 332 | 193 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 76 | 0 | 803
2022-05-11 | 4:00 | 837 | 332 | 271 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 837
2022-05-11 | 5:00 | 836 | 332 | 270 | 58 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 836
2022-05-11 | 6:00 | 808 | 332 | 270 | 58 | 26 | 59 | 20 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 808
2022-05-11 | 7:00 | 809 | 332 | 203 | 62 | 26 | 59 | 75 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 809
2022-05-11 | 8:00 | 874 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 151 | 0 | 36 | -5 | 33 | 0 | 874
2022-05-11 | 9:00 | 910 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 213 | 0 | 32 | -9 | -22 | 0 | 910
2022-05-11 | 10:00 | 911 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 295 | 0 | 32 | -9 | -101 | 0 | 911
2022-05-11 | 11:00 | 908 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 384 | 0 | 41 | -12 | -174 | 0 | 908
2022-05-11 | 12:00 | 862 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 461 | -58 | 57 | -17 | -224 | 0 | 862
2022-05-11 | 13:00 | 906 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 438 | -6 | 57 | -17 | -210 | 0 | 906
2022-05-11 | 14:00 | 916 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 353 | 0 | 56 | -17 | -123 | 0 | 916
2022-05-11 | 15:00 | 913 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 286 | 0 | 65 | -9 | -77 | 0 | 913
2022-05-11 | 16:00 | 929 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 192 | 0 | 80 | 0 | -44 | 0 | 929
2022-05-11 | 17:00 | 931 | 332 | 265 | 83 | 26 | 59 | 87 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-05-11 | 18:00 | 936 | 332 | 314 | 109 | 26 | 59 | 20 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 936
2022-05-11 | 19:00 | 930 | 332 | 330 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 930
2022-05-11 | 20:00 | 885 | 332 | 290 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-05-11 | 21:00 | 847 | 332 | 263 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 847
2022-05-11 | 22:00 | 819 | 332 | 247 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 819
2022-05-11 | 23:00 | 786 | 332 | 244 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 786
2022-05-12 | 0:00 | 738 | 332 | 220 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 738
2022-05-12 | 1:00 | 717 | 332 | 156 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 | 0 | 717
2022-05-12 | 2:00 | 752 | 332 | 202 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 752
2022-05-12 | 3:00 | 808 | 332 | 293 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 808
2022-05-12 | 4:00 | 845 | 332 | 343 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-05-12 | 5:00 | 838 | 332 | 332 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 838
2022-05-12 | 6:00 | 804 | 332 | 265 | 58 | 26 | 59 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 804
2022-05-12 | 7:00 | 819 | 332 | 217 | 62 | 26 | 59 | 69 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 819
2022-05-12 | 8:00 | 885 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 114 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | 885
2022-05-12 | 9:00 | 948 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 153 | 0 | 55 | 0 | 44 | 0 | 948
2022-05-12 | 10:00 | 951 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 193 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 951
2022-05-12 | 11:00 | 951 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 276 | 0 | 25 | 0 | -19 | 0 | 951
2022-05-12 | 12:00 | 900 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 328 | 0 | 34 | 0 | -105 | 0 | 900
2022-05-12 | 13:00 | 934 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 335 | 0 | 37 | 0 | -82 | 0 | 934
2022-05-12 | 14:00 | 951 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 295 | 0 | 43 | 0 | -35 | 0 | 951
2022-05-12 | 15:00 | 943 | 332 | 216 | 62 | 26 | 59 | 212 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-05-12 | 16:00 | 958 | 332 | 271 | 66 | 26 | 59 | 166 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-05-12 | 17:00 | 955 | 332 | 236 | 83 | 26 | 59 | 96 | 0 | 39 | 0 | 84 | 0 | 955
2022-05-12 | 18:00 | 955 | 332 | 217 | 109 | 26 | 59 | 22 | 0 | 31 | 0 | 159 | 0 | 955
2022-05-12 | 19:00 | 943 | 332 | 311 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 83 | 0 | 943
2022-05-12 | 20:00 | 899 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 138 | 0 | 899
2022-05-12 | 21:00 | 858 | 332 | 217 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 106 | 0 | 858
2022-05-12 | 22:00 | 833 | 332 | 216 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0 | 833
2022-05-12 | 23:00 | 801 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 801
2022-05-13 | 0:00 | 751 | 332 | 261 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 751
2022-05-13 | 1:00 | 726 | 332 | 207 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 726
2022-05-13 | 2:00 | 757 | 332 | 234 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 757
2022-05-13 | 3:00 | 811 | 332 | 313 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 811
2022-05-13 | 4:00 | 848 | 332 | 257 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 848
2022-05-13 | 5:00 | 845 | 332 | 260 | 58 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 0 | 845
2022-05-13 | 6:00 | 819 | 332 | 329 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 819
2022-05-13 | 7:00 | 845 | 332 | 329 | 62 | 26 | 59 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-05-13 | 8:00 | 913 | 332 | 350 | 75 | 26 | 59 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-05-13 | 9:00 | 973 | 332 | 334 | 110 | 26 | 59 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 973
2022-05-13 | 10:00 | 980 | 332 | 244 | 109 | 26 | 59 | 121 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 980
2022-05-13 | 11:00 | 978 | 332 | 318 | 82 | 26 | 59 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 978
2022-05-13 | 12:00 | 931 | 332 | 225 | 57 | 26 | 59 | 170 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 931
2022-05-13 | 13:00 | 966 | 332 | 331 | 57 | 26 | 59 | 146 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-05-13 | 14:00 | 962 | 332 | 340 | 61 | 26 | 59 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 962
2022-05-13 | 15:00 | 955 | 332 | 333 | 62 | 26 | 59 | 123 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 955
2022-05-13 | 16:00 | 957 | 332 | 379 | 66 | 26 | 59 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 957
2022-05-13 | 17:00 | 949 | 332 | 370 | 83 | 26 | 59 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 949
2022-05-13 | 18:00 | 952 | 332 | 286 | 109 | 26 | 59 | 6 | 0 | 65 | 0 | 69 | 0 | 952
2022-05-13 | 19:00 | 928 | 332 | 316 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 928
2022-05-13 | 20:00 | 887 | 332 | 250 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 27 | 0 | 887
2022-05-13 | 21:00 | 842 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 842
2022-05-13 | 22:00 | 816 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 816
2022-05-13 | 23:00 | 782 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 59 | 0 | 782
2022-05-14 | 0:00 | 734 | 332 | 218 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 0 | 0 | 734
2022-05-14 | 1:00 | 711 | 332 | 176 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | -26 | -5 | 0 | 711
2022-05-14 | 2:00 | 739 | 332 | 191 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | -30 | 0 | 0 | 739
2022-05-14 | 3:00 | 790 | 332 | 265 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | -32 | 0 | 0 | 790
2022-05-14 | 4:00 | 824 | 332 | 282 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | -37 | 17 | 0 | 824
2022-05-14 | 5:00 | 808 | 332 | 278 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 81 | -37 | 10 | 0 | 808
2022-05-14 | 6:00 | 746 | 332 | 196 | 58 | 26 | 59 | 42 | 0 | 71 | -32 | -6 | 0 | 746
2022-05-14 | 7:00 | 719 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 197 | 0 | 58 | -26 | -158 | 0 | 719
2022-05-14 | 8:00 | 725 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 405 | -117 | 49 | -29 | -224 | 0 | 725
2022-05-14 | 9:00 | 755 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 616 | -434 | 36 | -27 | -112 | 0 | 755
2022-05-14 | 10:00 | 791 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 898 | -681 | 38 | -29 | -112 | 0 | 791
2022-05-14 | 11:00 | 802 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 1061 | -917 | 32 | -24 | 0 | 0 | 802
2022-05-14 | 12:00 | 838 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 1214 | -900 | 39 | -30 | -112 | 0 | 838
2022-05-14 | 13:00 | 832 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 1205 | -781 | 29 | -21 | -224 | 0 | 832
2022-05-14 | 14:00 | 816 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 1091 | -800 | 33 | -25 | -112 | 0 | 816
2022-05-14 | 15:00 | 792 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 881 | -502 | 19 | -11 | -224 | 0 | 792
2022-05-14 | 16:00 | 805 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 581 | -218 | 22 | -10 | -224 | 0 | 805
2022-05-14 | 17:00 | 826 | 332 | 171 | 83 | 26 | 59 | 297 | -1 | 23 | -10 | -154 | 0 | 826
2022-05-14 | 18:00 | 831 | 332 | 172 | 109 | 26 | 59 | 66 | 0 | 25 | -12 | 54 | 0 | 831
2022-05-14 | 19:00 | 830 | 332 | 172 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 112 | 0 | 830
2022-05-14 | 20:00 | 800 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 82 | 0 | 800
2022-05-14 | 21:00 | 763 | 332 | 171 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | -15 | 53 | 0 | 763
2022-05-14 | 22:00 | 740 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 46 | 0 | 740
2022-05-14 | 23:00 | 710 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 37 | 0 | 710
2022-05-15 | 0:00 | 670 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 670
2022-05-15 | 1:00 | 652 | 332 | 159 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -53 | 0 | 652
2022-05-15 | 2:00 | 686 | 332 | 160 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | -21 | 0 | 686
2022-05-15 | 3:00 | 744 | 332 | 160 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 51 | 0 | 744
2022-05-15 | 4:00 | 782 | 332 | 161 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 100 | 0 | 782
2022-05-15 | 5:00 | 769 | 332 | 160 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 47 | 0 | 82 | 0 | 769
2022-05-15 | 6:00 | 690 | 332 | 159 | 58 | 26 | 59 | 64 | 0 | 50 | 0 | -58 | 0 | 690
2022-05-15 | 7:00 | 652 | 332 | 159 | 62 | 26 | 59 | 145 | 0 | 34 | 0 | -165 | 0 | 652
2022-05-15 | 8:00 | 661 | 332 | 139 | 75 | 26 | 59 | 214 | -122 | 25 | -3 | -84 | 0 | 661
2022-05-15 | 9:00 | 681 | 332 | 139 | 110 | 26 | 59 | 323 | -93 | 13 | -4 | -224 | 0 | 681
2022-05-15 | 10:00 | 684 | 332 | 139 | 109 | 26 | 59 | 319 | -182 | 12 | -4 | -126 | 0 | 684
2022-05-15 | 11:00 | 685 | 332 | 139 | 82 | 26 | 59 | 396 | -358 | 13 | -4 | 0 | 0 | 685
2022-05-15 | 12:00 | 693 | 332 | 140 | 57 | 26 | 59 | 425 | -239 | 7 | -2 | -112 | 0 | 693
2022-05-15 | 13:00 | 681 | 332 | 139 | 57 | 26 | 59 | 466 | -180 | 8 | -2 | -224 | 0 | 681
2022-05-15 | 14:00 | 682 | 332 | 139 | 61 | 26 | 59 | 431 | -260 | 8 | -2 | -112 | 0 | 682
2022-05-15 | 15:00 | 692 | 332 | 139 | 62 | 26 | 59 | 353 | -287 | 10 | -2 | 0 | 0 | 692
2022-05-15 | 16:00 | 714 | 332 | 160 | 66 | 26 | 59 | 260 | -120 | 8 | 0 | -77 | 0 | 714
2022-05-15 | 17:00 | 762 | 332 | 162 | 83 | 26 | 59 | 144 | 0 | 7 | 0 | -51 | 0 | 762
2022-05-15 | 18:00 | 807 | 332 | 161 | 109 | 26 | 59 | 47 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 807
2022-05-15 | 19:00 | 828 | 332 | 162 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 828
2022-05-15 | 20:00 | 800 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 800
2022-05-15 | 21:00 | 763 | 332 | 162 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 763
2022-05-15 | 22:00 | 732 | 332 | 161 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 732
2022-05-15 | 23:00 | 700 | 332 | 159 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 700
2022-05-16 | 0:00 | 663 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 663
2022-05-16 | 1:00 | 651 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | 0 | 651
2022-05-16 | 2:00 | 699 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 699
2022-05-16 | 3:00 | 761 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 761
2022-05-16 | 4:00 | 806 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162 | 0 | 806
2022-05-16 | 5:00 | 804 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 4 | 0 | 8 | 0 | 161 | 0 | 804
2022-05-16 | 6:00 | 765 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 65 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 765
2022-05-16 | 7:00 | 756 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 167 | 0 | 6 | 0 | -65 | 0 | 756
2022-05-16 | 8:00 | 781 | 332 | 165 | 75 | 26 | 59 | 324 | -10 | 3 | 0 | -193 | 0 | 781
2022-05-16 | 9:00 | 828 | 332 | 167 | 110 | 26 | 59 | 505 | -148 | 1 | 0 | -224 | 0 | 828
2022-05-16 | 10:00 | 841 | 332 | 166 | 109 | 26 | 59 | 682 | -310 | 1 | 0 | -224 | 0 | 841
2022-05-16 | 11:00 | 880 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 904 | -468 | 1 | 0 | -224 | 0 | 880
2022-05-16 | 12:00 | 849 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -598 | 3 | -1 | -224 | 0 | 849
2022-05-16 | 13:00 | 863 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 747 | -303 | 2 | -1 | -224 | 0 | 863
2022-05-16 | 14:00 | 852 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 565 | -330 | 4 | -1 | -31 | 0 | 852
2022-05-16 | 15:00 | 856 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 486 | -279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 856
2022-05-16 | 16:00 | 880 | 332 | 216 | 66 | 26 | 59 | 404 | -142 | 2 | 0 | -83 | 0 | 880
2022-05-16 | 17:00 | 887 | 332 | 233 | 83 | 26 | 59 | 164 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 | 887
2022-05-16 | 18:00 | 909 | 332 | 216 | 109 | 26 | 59 | 24 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 909
2022-05-16 | 19:00 | 901 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 0 | 901
2022-05-16 | 20:00 | 864 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 864
2022-05-16 | 21:00 | 824 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 824
2022-05-16 | 22:00 | 791 | 332 | 214 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 791
2022-05-16 | 23:00 | 758 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 758
2022-05-17 | 0:00 | 705 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 705
2022-05-17 | 1:00 | 693 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 693
2022-05-17 | 2:00 | 730 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 730
2022-05-17 | 3:00 | 791 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 791
2022-05-17 | 4:00 | 835 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 194 | 0 | 835
2022-05-17 | 5:00 | 834 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 188 | 0 | 834
2022-05-17 | 6:00 | 798 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 83 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 | 798
2022-05-17 | 7:00 | 772 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 246 | 0 | 6 | 0 | -129 | 0 | 772
2022-05-17 | 8:00 | 793 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 476 | -120 | 4 | -1 | -224 | 0 | 793
2022-05-17 | 9:00 | 853 | 332 | 167 | 110 | 26 | 59 | 760 | -378 | 1 | 0 | -224 | 0 | 853
2022-05-17 | 10:00 | 881 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 1020 | -608 | 0 | 0 | -224 | 0 | 881
2022-05-17 | 11:00 | 929 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 1155 | -671 | 1 | 0 | -224 | 0 | 929
2022-05-17 | 12:00 | 908 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 1170 | -683 | 3 | -1 | -224 | 0 | 908
2022-05-17 | 13:00 | 941 | 332 | 203 | 57 | 26 | 59 | 1150 | -664 | 3 | -1 | -224 | 0 | 941
2022-05-17 | 14:00 | 931 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 1054 | -549 | 4 | -1 | -224 | 0 | 931
2022-05-17 | 15:00 | 909 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 846 | -588 | 4 | -1 | 0 | 0 | 909
2022-05-17 | 16:00 | 927 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 588 | -145 | 7 | 0 | -224 | 0 | 927
2022-05-17 | 17:00 | 932 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 303 | 0 | 7 | 0 | -96 | 0 | 932
2022-05-17 | 18:00 | 921 | 332 | 216 | 109 | 26 | 59 | 81 | 0 | 7 | 0 | 91 | 0 | 921
2022-05-17 | 19:00 | 911 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 0 | 911
2022-05-17 | 20:00 | 878 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 0 | 878
2022-05-17 | 21:00 | 831 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 831
2022-05-17 | 22:00 | 797 | 332 | 214 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 797
2022-05-17 | 23:00 | 765 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 765
2022-05-18 | 0:00 | 717 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 717
2022-05-18 | 1:00 | 699 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 699
2022-05-18 | 2:00 | 732 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 732
2022-05-18 | 3:00 | 793 | 332 | 158 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 793
2022-05-18 | 4:00 | 837 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 191 | 0 | 837
2022-05-18 | 5:00 | 838 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 15 | 0 | 179 | 0 | 838
2022-05-18 | 6:00 | 795 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 152 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | 795
2022-05-18 | 7:00 | 765 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 414 | -84 | 10 | 0 | -224 | 0 | 765
2022-05-18 | 8:00 | 788 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 697 | -344 | 1 | 0 | -224 | 0 | 788
2022-05-18 | 9:00 | 858 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 951 | -570 | 9 | -3 | -224 | 0 | 858
2022-05-18 | 10:00 | 909 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1155 | -728 | 16 | -5 | -224 | 0 | 909
2022-05-18 | 11:00 | 948 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 1248 | -758 | 18 | -5 | -224 | 0 | 948
2022-05-18 | 12:00 | 920 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 1258 | -775 | 25 | -8 | -224 | 0 | 920
2022-05-18 | 13:00 | 951 | 332 | 183 | 57 | 26 | 59 | 1202 | -715 | 44 | -13 | -224 | 0 | 951
2022-05-18 | 14:00 | 941 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 1080 | -704 | 41 | -12 | -112 | 0 | 941
2022-05-18 | 15:00 | 931 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 894 | -417 | 36 | -6 | -224 | 0 | 931
2022-05-18 | 16:00 | 950 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 618 | -376 | 6 | 0 | 0 | 0 | 950
2022-05-18 | 17:00 | 947 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 312 | 0 | 5 | 0 | -88 | 0 | 947
2022-05-18 | 18:00 | 929 | 332 | 254 | 109 | 26 | 59 | 73 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 929
2022-05-18 | 19:00 | 917 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 | 0 | 917
2022-05-18 | 20:00 | 879 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 0 | 879
2022-05-18 | 21:00 | 835 | 332 | 217 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 835
2022-05-18 | 22:00 | 804 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 804
2022-05-18 | 23:00 | 771 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 771
2022-05-19 | 0:00 | 719 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 719
2022-05-19 | 1:00 | 703 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 703
2022-05-19 | 2:00 | 735 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 735
2022-05-19 | 3:00 | 795 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 795
2022-05-19 | 4:00 | 838 | 332 | 160 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 838
2022-05-19 | 5:00 | 833 | 332 | 162 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 833
2022-05-19 | 6:00 | 782 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 782
2022-05-19 | 7:00 | 751 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 307 | -16 | 1 | 0 | -190 | 0 | 751
2022-05-19 | 8:00 | 784 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 504 | -154 | 0 | 0 | -224 | 0 | 784
2022-05-19 | 9:00 | 844 | 332 | 168 | 110 | 26 | 59 | 674 | -301 | 0 | 0 | -224 | 0 | 844
2022-05-19 | 10:00 | 876 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 875 | -470 | 1 | 0 | -224 | 0 | 876
2022-05-19 | 11:00 | 898 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 979 | -526 | 1 | 0 | -224 | 0 | 898
2022-05-19 | 12:00 | 882 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 987 | -525 | 2 | -1 | -224 | 0 | 882
2022-05-19 | 13:00 | 916 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 839 | -345 | 3 | -1 | -224 | 0 | 916
2022-05-19 | 14:00 | 905 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 607 | -169 | 3 | -1 | -182 | 0 | 905
2022-05-19 | 15:00 | 910 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 430 | 0 | 5 | -1 | -172 | 0 | 910
2022-05-19 | 16:00 | 923 | 332 | 230 | 66 | 26 | 59 | 265 | 0 | 3 | 0 | -58 | 0 | 923
2022-05-19 | 17:00 | 912 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 151 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 912
2022-05-19 | 18:00 | 922 | 332 | 218 | 109 | 26 | 59 | 32 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 922
2022-05-19 | 19:00 | 919 | 332 | 218 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 0 | 919
2022-05-19 | 20:00 | 878 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | 0 | 878
2022-05-19 | 21:00 | 831 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 831
2022-05-19 | 22:00 | 803 | 332 | 214 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 803
2022-05-19 | 23:00 | 770 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 770
2022-05-20 | 0:00 | 719 | 332 | 194 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 719
2022-05-20 | 1:00 | 705 | 332 | 170 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 705
2022-05-20 | 2:00 | 737 | 332 | 209 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 737
2022-05-20 | 3:00 | 798 | 332 | 218 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 798
2022-05-20 | 4:00 | 837 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 189 | 0 | 837
2022-05-20 | 5:00 | 839 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 189 | 0 | 839
2022-05-20 | 6:00 | 796 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 47 | 0 | 13 | 0 | 104 | 0 | 796
2022-05-20 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 131 | 0 | 16 | 0 | -14 | 0 | 782
2022-05-20 | 8:00 | 831 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 221 | 0 | 10 | 0 | -59 | 0 | 831
2022-05-20 | 9:00 | 883 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 296 | 0 | 10 | 0 | -119 | 0 | 883
2022-05-20 | 10:00 | 913 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 280 | 0 | 9 | 0 | -70 | 0 | 913
2022-05-20 | 11:00 | 912 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 290 | 0 | 16 | 0 | -62 | 0 | 912
2022-05-20 | 12:00 | 875 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 350 | 0 | 48 | 0 | -164 | 0 | 875
2022-05-20 | 13:00 | 920 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 310 | 0 | 59 | 0 | -92 | 0 | 920
2022-05-20 | 14:00 | 927 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 257 | 0 | 68 | 0 | -46 | 0 | 927
2022-05-20 | 15:00 | 924 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 201 | 0 | 86 | 0 | -11 | 0 | 924
2022-05-20 | 16:00 | 929 | 332 | 230 | 66 | 26 | 59 | 124 | -9 | 97 | 0 | 4 | 0 | 929
2022-05-20 | 17:00 | 914 | 332 | 217 | 83 | 26 | 59 | 67 | 0 | 90 | 0 | 40 | 0 | 914
2022-05-20 | 18:00 | 920 | 332 | 217 | 109 | 26 | 59 | 16 | 0 | 118 | 0 | 43 | 0 | 920
2022-05-20 | 19:00 | 907 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 41 | 0 | 907
2022-05-20 | 20:00 | 865 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -13 | 0 | 865
2022-05-20 | 21:00 | 826 | 332 | 215 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -27 | 0 | 826
2022-05-20 | 22:00 | 797 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | -37 | 0 | 797
2022-05-20 | 23:00 | 764 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 16 | 0 | 764
2022-05-21 | 0:00 | 719 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 719
2022-05-21 | 1:00 | 698 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | -38 | 0 | 698
2022-05-21 | 2:00 | 727 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 727
2022-05-21 | 3:00 | 786 | 332 | 170 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 68 | 0 | 786
2022-05-21 | 4:00 | 818 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 100 | 0 | 818
2022-05-21 | 5:00 | 807 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 6 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 807
2022-05-21 | 6:00 | 745 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 68 | 0 | 65 | 0 | -33 | 0 | 745
2022-05-21 | 7:00 | 707 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 202 | -16 | 66 | 0 | -193 | 0 | 707
2022-05-21 | 8:00 | 733 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 409 | -253 | 57 | -8 | -112 | 0 | 733
2022-05-21 | 9:00 | 768 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 589 | -309 | 51 | -15 | -224 | 0 | 768
2022-05-21 | 10:00 | 792 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 704 | -401 | 53 | -16 | -224 | 0 | 792
2022-05-21 | 11:00 | 813 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 781 | -435 | 58 | -17 | -224 | 0 | 813
2022-05-21 | 12:00 | 803 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 830 | -560 | 53 | -16 | -130 | 0 | 803
2022-05-21 | 13:00 | 806 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 811 | -550 | 47 | -14 | -112 | 0 | 806
2022-05-21 | 14:00 | 815 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 774 | -501 | 35 | -10 | -112 | 0 | 815
2022-05-21 | 15:00 | 803 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 642 | -266 | 25 | -4 | -224 | 0 | 803
2022-05-21 | 16:00 | 825 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 463 | -310 | 17 | 0 | 0 | 0 | 825
2022-05-21 | 17:00 | 838 | 332 | 171 | 83 | 26 | 59 | 270 | 0 | 11 | 0 | -114 | 0 | 838
2022-05-21 | 18:00 | 850 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 77 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 850
2022-05-21 | 19:00 | 842 | 332 | 171 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 131 | 0 | 842
2022-05-21 | 20:00 | 822 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 109 | 0 | 822
2022-05-21 | 21:00 | 777 | 332 | 171 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 777
2022-05-21 | 22:00 | 751 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | 0 | 751
2022-05-21 | 23:00 | 718 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 718
2022-05-22 | 0:00 | 671 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | -12 | 10 | 0 | 671
2022-05-22 | 1:00 | 656 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | -38 | 0 | 656
2022-05-22 | 2:00 | 687 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | -13 | 0 | 687
2022-05-22 | 3:00 | 736 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 54 | 0 | 736
2022-05-22 | 4:00 | 780 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | -22 | 105 | 0 | 780
2022-05-22 | 5:00 | 763 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 46 | -21 | 79 | 0 | 763
2022-05-22 | 6:00 | 688 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 151 | 0 | 36 | -16 | -125 | 0 | 688
2022-05-22 | 7:00 | 654 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 409 | -189 | 20 | -9 | -224 | 0 | 654
2022-05-22 | 8:00 | 645 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 690 | -577 | 13 | -8 | -112 | 0 | 645
2022-05-22 | 9:00 | 705 | 332 | 149 | 110 | 26 | 59 | 956 | -930 | 13 | -10 | 0 | 0 | 705
2022-05-22 | 10:00 | 757 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 1137 | -947 | 16 | -12 | -112 | 0 | 757
2022-05-22 | 11:00 | 797 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 1234 | -1091 | 14 | -10 | 0 | 0 | 797
2022-05-22 | 12:00 | 819 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1249 | -1059 | 15 | -11 | 0 | 0 | 819
2022-05-22 | 13:00 | 803 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1177 | -1002 | 13 | -10 | 0 | 0 | 803
2022-05-22 | 14:00 | 790 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 1063 | -906 | 18 | -14 | 0 | 0 | 790
2022-05-22 | 15:00 | 800 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 864 | -590 | 22 | -14 | -112 | 0 | 800
2022-05-22 | 16:00 | 812 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 589 | -332 | 25 | -12 | -112 | 0 | 812
2022-05-22 | 17:00 | 851 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 301 | -112 | 35 | -16 | -29 | 0 | 851
2022-05-22 | 18:00 | 862 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 80 | 0 | 40 | -18 | 63 | 0 | 862
2022-05-22 | 19:00 | 858 | 332 | 172 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | -21 | 132 | 0 | 858
2022-05-22 | 20:00 | 823 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | -24 | 94 | 0 | 823
2022-05-22 | 21:00 | 786 | 332 | 171 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | -32 | 55 | 0 | 786
2022-05-22 | 22:00 | 743 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | -34 | 23 | 0 | 743
2022-05-22 | 23:00 | 715 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | -35 | 14 | 0 | 715
2022-05-23 | 0:00 | 670 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -40 | 0 | 670
2022-05-23 | 1:00 | 654 | 332 | 153 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -78 | 0 | 654
2022-05-23 | 2:00 | 685 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -48 | 0 | 685
2022-05-23 | 3:00 | 749 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 37 | 0 | 749
2022-05-23 | 4:00 | 792 | 332 | 157 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 91 | 0 | 792
2022-05-23 | 5:00 | 794 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 12 | 0 | 59 | 0 | 91 | 0 | 794
2022-05-23 | 6:00 | 756 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 54 | 0 | -41 | 0 | 756
2022-05-23 | 7:00 | 750 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 234 | 0 | 44 | 0 | -176 | 0 | 750
2022-05-23 | 8:00 | 807 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 360 | -128 | 32 | -4 | -112 | 0 | 807
2022-05-23 | 9:00 | 869 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 465 | -189 | 13 | -4 | -112 | 0 | 869
2022-05-23 | 10:00 | 881 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 561 | -266 | 5 | -2 | -112 | 0 | 881
2022-05-23 | 11:00 | 903 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 580 | -234 | 2 | -1 | -112 | 0 | 903
2022-05-23 | 12:00 | 884 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 636 | -395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884
2022-05-23 | 13:00 | 918 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 576 | -302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-05-23 | 14:00 | 938 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 506 | -117 | 0 | 0 | -99 | 0 | 938
2022-05-23 | 15:00 | 939 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 485 | 0 | 0 | 0 | -194 | 0 | 939
2022-05-23 | 16:00 | 957 | 332 | 232 | 66 | 26 | 59 | 388 | 0 | 1 | 0 | -147 | 0 | 957
2022-05-23 | 17:00 | 954 | 332 | 250 | 83 | 26 | 59 | 214 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 954
2022-05-23 | 18:00 | 947 | 332 | 263 | 109 | 26 | 59 | 66 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 947
2022-05-23 | 19:00 | 944 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 188 | 0 | 944
2022-05-23 | 20:00 | 896 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 | 0 | 896
2022-05-23 | 21:00 | 853 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 | 0 | 853
2022-05-23 | 22:00 | 826 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 0 | 826
2022-05-23 | 23:00 | 790 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 101 | 0 | 790
2022-05-24 | 0:00 | 735 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | 0 | 735
2022-05-24 | 1:00 | 709 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 709
2022-05-24 | 2:00 | 740 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | 0 | 740
2022-05-24 | 3:00 | 794 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 794
2022-05-24 | 4:00 | 832 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 0 | 832
2022-05-24 | 5:00 | 827 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 4 | 0 | 175 | 0 | 827
2022-05-24 | 6:00 | 784 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 147 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 784
2022-05-24 | 7:00 | 773 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 387 | -55 | 3 | 0 | -211 | 0 | 773
2022-05-24 | 8:00 | 833 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 657 | -264 | 5 | -1 | -224 | 0 | 833
2022-05-24 | 9:00 | 920 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 903 | -458 | 4 | -1 | -224 | 0 | 920
2022-05-24 | 10:00 | 974 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1101 | -602 | 6 | -2 | -224 | 0 | 974
2022-05-24 | 11:00 | 1015 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1175 | -610 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1015
2022-05-24 | 12:00 | 1003 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 1178 | -600 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1003
2022-05-24 | 13:00 | 1036 | 332 | 204 | 57 | 26 | 59 | 1100 | -636 | 8 | -2 | -112 | 0 | 1036
2022-05-24 | 14:00 | 1026 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 944 | -356 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1026
2022-05-24 | 15:00 | 1026 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 751 | -170 | 22 | -3 | -224 | 0 | 1026
2022-05-24 | 16:00 | 1034 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 497 | -52 | 20 | 0 | -133 | 0 | 1034
2022-05-24 | 17:00 | 1014 | 332 | 263 | 83 | 26 | 59 | 245 | 0 | 12 | 0 | -6 | 0 | 1014
2022-05-24 | 18:00 | 988 | 332 | 378 | 109 | 26 | 59 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-05-24 | 19:00 | 973 | 332 | 274 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 159 | 0 | 973
2022-05-24 | 20:00 | 934 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 177 | 0 | 934
2022-05-24 | 21:00 | 877 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 129 | 0 | 877
2022-05-24 | 22:00 | 847 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 107 | 0 | 847
2022-05-24 | 23:00 | 807 | 332 | 178 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | 807
2022-05-25 | 0:00 | 746 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 | 0 | 746
2022-05-25 | 1:00 | 721 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 721
2022-05-25 | 2:00 | 745 | 332 | 155 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 745
2022-05-25 | 3:00 | 798 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 134 | 0 | 798
2022-05-25 | 4:00 | 841 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 184 | 0 | 841
2022-05-25 | 5:00 | 837 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 10 | 0 | 33 | 0 | 161 | 0 | 837
2022-05-25 | 6:00 | 799 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 121 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 799
2022-05-25 | 7:00 | 796 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 346 | -29 | 25 | 0 | -196 | 0 | 796
2022-05-25 | 8:00 | 860 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 602 | -199 | 25 | -4 | -224 | 0 | 860
2022-05-25 | 9:00 | 959 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 837 | -373 | 32 | -9 | -224 | 0 | 959
2022-05-25 | 10:00 | 1004 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 958 | -453 | 38 | -11 | -224 | 0 | 1004
2022-05-25 | 11:00 | 1047 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1068 | -497 | 41 | -12 | -224 | 0 | 1047
2022-05-25 | 12:00 | 1030 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 1089 | -508 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1030
2022-05-25 | 13:00 | 1071 | 332 | 205 | 57 | 26 | 59 | 1034 | -443 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1071
2022-05-25 | 14:00 | 1051 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 848 | -284 | 36 | -11 | -187 | 0 | 1051
2022-05-25 | 15:00 | 1047 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 627 | -46 | 29 | -4 | -210 | 0 | 1047
2022-05-25 | 16:00 | 1036 | 332 | 220 | 66 | 26 | 59 | 404 | 0 | 32 | 0 | -103 | 0 | 1036
2022-05-25 | 17:00 | 1006 | 332 | 277 | 83 | 26 | 59 | 194 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1006
2022-05-25 | 18:00 | 999 | 332 | 400 | 109 | 26 | 59 | 44 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-05-25 | 19:00 | 982 | 332 | 422 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-05-25 | 20:00 | 942 | 332 | 377 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 942
2022-05-25 | 21:00 | 890 | 332 | 331 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 890
2022-05-25 | 22:00 | 854 | 332 | 310 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 854
2022-05-25 | 23:00 | 821 | 332 | 307 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 821
2022-05-26 | 0:00 | 761 | 332 | 212 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 761
2022-05-26 | 1:00 | 736 | 332 | 156 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 | 0 | 736
2022-05-26 | 2:00 | 750 | 332 | 188 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 750
2022-05-26 | 3:00 | 803 | 332 | 277 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-05-26 | 4:00 | 842 | 332 | 324 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 842
2022-05-26 | 5:00 | 848 | 332 | 323 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-05-26 | 6:00 | 821 | 332 | 212 | 58 | 26 | 59 | 73 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 821
2022-05-26 | 7:00 | 821 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 184 | 0 | 43 | 0 | -57 | 0 | 821
2022-05-26 | 8:00 | 890 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 273 | 0 | 40 | 0 | -84 | 0 | 890
2022-05-26 | 9:00 | 970 | 332 | 170 | 110 | 26 | 59 | 298 | 0 | 40 | 0 | -65 | 0 | 970
2022-05-26 | 10:00 | 1003 | 332 | 206 | 109 | 26 | 59 | 249 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1003
2022-05-26 | 11:00 | 1015 | 332 | 305 | 82 | 26 | 59 | 196 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1015
2022-05-26 | 12:00 | 960 | 332 | 262 | 57 | 26 | 59 | 215 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-05-26 | 13:00 | 994 | 332 | 323 | 57 | 26 | 59 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 994
2022-05-26 | 14:00 | 998 | 332 | 383 | 61 | 26 | 59 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 998
2022-05-26 | 15:00 | 983 | 332 | 292 | 62 | 26 | 59 | 112 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 983
2022-05-26 | 16:00 | 987 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 112 | 0 | 14 | 0 | 159 | 0 | 987
2022-05-26 | 17:00 | 963 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 100 | 0 | 3 | 0 | 142 | 0 | 963
2022-05-26 | 18:00 | 958 | 332 | 217 | 109 | 26 | 59 | 40 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 958
2022-05-26 | 19:00 | 946 | 332 | 411 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-05-26 | 20:00 | 909 | 332 | 375 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-05-26 | 21:00 | 862 | 332 | 336 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 862
2022-05-26 | 22:00 | 836 | 332 | 216 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 0 | 836
2022-05-26 | 23:00 | 798 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 798
2022-05-27 | 0:00 | 744 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 98 | 0 | 744
2022-05-27 | 1:00 | 718 | 332 | 156 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 718
2022-05-27 | 2:00 | 742 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 742
2022-05-27 | 3:00 | 793 | 332 | 158 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 | 0 | 793
2022-05-27 | 4:00 | 833 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 155 | 0 | 833
2022-05-27 | 5:00 | 836 | 332 | 158 | 58 | 26 | 59 | 14 | 0 | 55 | 0 | 134 | 0 | 836
2022-05-27 | 6:00 | 795 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 156 | 0 | 48 | 0 | -41 | 0 | 795
2022-05-27 | 7:00 | 788 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 421 | -325 | 42 | 0 | 0 | 0 | 788
2022-05-27 | 8:00 | 830 | 332 | 166 | 75 | 26 | 59 | 699 | -340 | 43 | -6 | -224 | 0 | 830
2022-05-27 | 9:00 | 916 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 975 | -550 | 27 | -8 | -224 | 0 | 916
2022-05-27 | 10:00 | 969 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 1157 | -680 | 30 | -9 | -224 | 0 | 969
2022-05-27 | 11:00 | 1009 | 332 | 204 | 82 | 26 | 59 | 1250 | -857 | 35 | -10 | -112 | 0 | 1009
2022-05-27 | 12:00 | 980 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 1252 | -835 | 42 | -12 | -112 | 0 | 980
2022-05-27 | 13:00 | 993 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 1184 | -650 | 54 | -16 | -224 | 0 | 993
2022-05-27 | 14:00 | 994 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 1095 | -571 | 65 | -19 | -224 | 0 | 994
2022-05-27 | 15:00 | 1001 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 932 | -419 | 73 | -11 | -224 | 0 | 1001
2022-05-27 | 16:00 | 1005 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 652 | -316 | 79 | 0 | -112 | 0 | 1005
2022-05-27 | 17:00 | 989 | 332 | 219 | 83 | 26 | 59 | 348 | -10 | 91 | 0 | -159 | 0 | 989
2022-05-27 | 18:00 | 962 | 332 | 217 | 109 | 26 | 59 | 99 | 0 | 83 | 0 | 37 | 0 | 962
2022-05-27 | 19:00 | 935 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 105 | 0 | 935
2022-05-27 | 20:00 | 893 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 59 | 0 | 893
2022-05-27 | 21:00 | 855 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 28 | 0 | 855
2022-05-27 | 22:00 | 821 | 332 | 216 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 821
2022-05-27 | 23:00 | 786 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 35 | 0 | 786
2022-05-28 | 0:00 | 729 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | -2 | 0 | 729
2022-05-28 | 1:00 | 698 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -59 | 0 | 698
2022-05-28 | 2:00 | 722 | 332 | 169 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -37 | 0 | 722
2022-05-28 | 3:00 | 771 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | 0 | 771
2022-05-28 | 4:00 | 809 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 93 | 0 | 809
2022-05-28 | 5:00 | 794 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 18 | 0 | 43 | 0 | 88 | 0 | 794
2022-05-28 | 6:00 | 731 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 144 | 0 | 38 | 0 | -95 | 0 | 731
2022-05-28 | 7:00 | 714 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 346 | -308 | 28 | 0 | 0 | 0 | 714
2022-05-28 | 8:00 | 727 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 555 | -481 | 15 | -2 | 0 | 0 | 727
2022-05-28 | 9:00 | 789 | 332 | 151 | 110 | 26 | 59 | 761 | -546 | 11 | -3 | -112 | 0 | 789
2022-05-28 | 10:00 | 831 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 845 | -577 | 10 | -3 | -121 | 0 | 831
2022-05-28 | 11:00 | 852 | 332 | 152 | 82 | 26 | 59 | 897 | -593 | 13 | -4 | -112 | 0 | 852
2022-05-28 | 12:00 | 844 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 902 | -580 | 13 | -4 | -112 | 0 | 844
2022-05-28 | 13:00 | 859 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 864 | -642 | 15 | -5 | 0 | 0 | 859
2022-05-28 | 14:00 | 866 | 332 | 152 | 61 | 26 | 59 | 754 | -526 | 12 | -4 | 0 | 0 | 866
2022-05-28 | 15:00 | 855 | 332 | 153 | 62 | 26 | 59 | 530 | -316 | 11 | -2 | 0 | 0 | 855
2022-05-28 | 16:00 | 854 | 332 | 173 | 66 | 26 | 59 | 362 | 0 | 10 | 0 | -174 | 0 | 854
2022-05-28 | 17:00 | 870 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 196 | 0 | 10 | 0 | -8 | 0 | 870
2022-05-28 | 18:00 | 879 | 332 | 172 | 109 | 26 | 59 | 71 | 0 | 14 | 0 | 96 | 0 | 879
2022-05-28 | 19:00 | 881 | 332 | 172 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 167 | 0 | 881
2022-05-28 | 20:00 | 845 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | 0 | 845
2022-05-28 | 21:00 | 801 | 332 | 170 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | 0 | 801
2022-05-28 | 22:00 | 770 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | 770
2022-05-28 | 23:00 | 739 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 739
2022-05-29 | 0:00 | 688 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 688
2022-05-29 | 1:00 | 667 | 332 | 168 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 | 667
2022-05-29 | 2:00 | 687 | 332 | 168 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 687
2022-05-29 | 3:00 | 736 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 736
2022-05-29 | 4:00 | 779 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 779
2022-05-29 | 5:00 | 771 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 771
2022-05-29 | 6:00 | 707 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 707
2022-05-29 | 7:00 | 678 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 259 | -131 | 1 | 0 | -98 | 0 | 678
2022-05-29 | 8:00 | 681 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 413 | -153 | 6 | -1 | -224 | 0 | 681
2022-05-29 | 9:00 | 718 | 332 | 148 | 110 | 26 | 59 | 666 | -407 | 11 | -3 | -224 | 0 | 718
2022-05-29 | 10:00 | 757 | 332 | 149 | 109 | 26 | 59 | 858 | -561 | 13 | -4 | -224 | 0 | 757
2022-05-29 | 11:00 | 794 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 957 | -605 | 25 | -7 | -224 | 0 | 794
2022-05-29 | 12:00 | 813 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 960 | -801 | 41 | -12 | 0 | 0 | 813
2022-05-29 | 13:00 | 815 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 952 | -698 | 67 | -20 | -112 | 0 | 815
2022-05-29 | 14:00 | 805 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 764 | -521 | 65 | -19 | -112 | 0 | 805
2022-05-29 | 15:00 | 807 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 531 | -285 | 67 | -10 | -126 | 0 | 807
2022-05-29 | 16:00 | 820 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 300 | -134 | 76 | 0 | -76 | 0 | 820
2022-05-29 | 17:00 | 842 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 135 | 0 | 81 | 0 | -46 | 0 | 842
2022-05-29 | 18:00 | 859 | 332 | 209 | 109 | 26 | 59 | 38 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-05-29 | 19:00 | 868 | 332 | 190 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 59 | 0 | 868
2022-05-29 | 20:00 | 839 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 35 | 0 | 839
2022-05-29 | 21:00 | 794 | 332 | 171 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | -2 | 0 | 794
2022-05-29 | 22:00 | 763 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -7 | 0 | 763
2022-05-29 | 23:00 | 728 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -8 | 0 | 728
2022-05-30 | 0:00 | 686 | 332 | 155 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -27 | 0 | 686
2022-05-30 | 1:00 | 666 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -63 | 0 | 666
2022-05-30 | 2:00 | 690 | 332 | 154 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | -33 | 0 | 690
2022-05-30 | 3:00 | 752 | 332 | 211 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 752
2022-05-30 | 4:00 | 794 | 332 | 271 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 794
2022-05-30 | 5:00 | 805 | 332 | 211 | 58 | 26 | 59 | 1 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0 | 805
2022-05-30 | 6:00 | 788 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 20 | 0 | 31 | 0 | 105 | 0 | 788
2022-05-30 | 7:00 | 811 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 59 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 811
2022-05-30 | 8:00 | 886 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 121 | 0 | 42 | 0 | 63 | 0 | 886
2022-05-30 | 9:00 | 963 | 332 | 170 | 110 | 26 | 59 | 173 | 0 | 41 | 0 | 52 | 0 | 963
2022-05-30 | 10:00 | 979 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 186 | 0 | 34 | 0 | 63 | 0 | 979
2022-05-30 | 11:00 | 975 | 332 | 171 | 82 | 26 | 59 | 231 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 975
2022-05-30 | 12:00 | 940 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 253 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 940
2022-05-30 | 13:00 | 987 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 251 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 987
2022-05-30 | 14:00 | 987 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 306 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 987
2022-05-30 | 15:00 | 979 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 331 | 0 | 44 | 0 | -46 | 0 | 979
2022-05-30 | 16:00 | 997 | 332 | 232 | 66 | 26 | 59 | 270 | 0 | 64 | 0 | -52 | 0 | 997
2022-05-30 | 17:00 | 981 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 148 | 0 | 72 | 0 | 43 | 0 | 981
2022-05-30 | 18:00 | 976 | 332 | 219 | 109 | 26 | 59 | 34 | 0 | 86 | 0 | 111 | 0 | 976
2022-05-30 | 19:00 | 957 | 332 | 218 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 126 | 0 | 957
2022-05-30 | 20:00 | 916 | 332 | 218 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 916
2022-05-30 | 21:00 | 872 | 332 | 216 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 52 | 0 | 872
2022-05-30 | 22:00 | 837 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 35 | 0 | 837
2022-05-30 | 23:00 | 796 | 332 | 177 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 | 0 | 796
2022-05-31 | 0:00 | 741 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41 | 0 | 741
2022-05-31 | 1:00 | 714 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -18 | 0 | 714
2022-05-31 | 2:00 | 741 | 332 | 156 | 94 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 741
2022-05-31 | 3:00 | 793 | 332 | 158 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 72 | 0 | 793
2022-05-31 | 4:00 | 839 | 332 | 158 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 | 0 | 839
2022-05-31 | 5:00 | 841 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 7 | 0 | 71 | 0 | 131 | 0 | 841
2022-05-31 | 6:00 | 807 | 332 | 157 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 807
2022-05-31 | 7:00 | 802 | 332 | 170 | 62 | 26 | 59 | 229 | 0 | 50 | 0 | -126 | 0 | 802
2022-05-31 | 8:00 | 854 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 439 | -59 | 45 | -6 | -224 | 0 | 854
2022-05-31 | 9:00 | 930 | 332 | 169 | 110 | 26 | 59 | 727 | -296 | 39 | -12 | -224 | 0 | 930
2022-05-31 | 10:00 | 975 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 980 | -502 | 36 | -11 | -224 | 0 | 975
2022-05-31 | 11:00 | 1029 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 1112 | -564 | 35 | -10 | -215 | 0 | 1029
2022-05-31 | 12:00 | 1008 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 1155 | -701 | 31 | -9 | -112 | 0 | 1008
2022-05-31 | 13:00 | 1038 | 332 | 205 | 57 | 26 | 59 | 1147 | -581 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1038
2022-05-31 | 14:00 | 1033 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 1029 | -440 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1033
2022-05-31 | 15:00 | 1006 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 827 | -263 | 19 | -3 | -224 | 0 | 1006
2022-05-31 | 16:00 | 1008 | 332 | 219 | 66 | 26 | 59 | 566 | -61 | 15 | 0 | -214 | 0 | 1008
2022-05-31 | 17:00 | 998 | 332 | 219 | 83 | 26 | 59 | 301 | 0 | 6 | 0 | -28 | 0 | 998
2022-05-31 | 18:00 | 978 | 332 | 218 | 109 | 26 | 59 | 85 | 0 | 5 | 0 | 144 | 0 | 978
2022-05-31 | 19:00 | 956 | 332 | 220 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 201 | 0 | 956
2022-05-31 | 20:00 | 916 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 165 | 0 | 916
2022-05-31 | 21:00 | 865 | 332 | 217 | 105 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 865
2022-05-31 | 22:00 | 831 | 332 | 215 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 831
2022-05-31 | 23:00 | 792 | 332 | 176 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 | 0 | 792
2022-06-01 | 0:00 | 744 | 332 | 166 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 744
2022-06-01 | 1:00 | 710 | 332 | 155 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 710
2022-06-01 | 2:00 | 734 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 734
2022-06-01 | 3:00 | 787 | 332 | 158 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 108 | 0 | 787
2022-06-01 | 4:00 | 830 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 162 | 0 | 830
2022-06-01 | 5:00 | 834 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 22 | 0 | 151 | 0 | 834
2022-06-01 | 6:00 | 789 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 128 | 0 | 29 | 0 | -13 | 0 | 789
2022-06-01 | 7:00 | 770 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 276 | -3 | 29 | 0 | -196 | 0 | 770
2022-06-01 | 8:00 | 840 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 359 | -10 | 22 | -3 | -207 | 0 | 840
2022-06-01 | 9:00 | 894 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 351 | 0 | 16 | -5 | -194 | 0 | 894
2022-06-01 | 10:00 | 920 | 332 | 169 | 137 | 26 | 59 | 373 | 0 | 21 | -6 | -191 | 0 | 920
2022-06-01 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 103 | 26 | 59 | 399 | 0 | 24 | -7 | -170 | 0 | 935
2022-06-01 | 12:00 | 922 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 471 | -7 | 32 | -10 | -221 | 0 | 922
2022-06-01 | 13:00 | 963 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 515 | -21 | 51 | -15 | -224 | 0 | 963
2022-06-01 | 14:00 | 973 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 576 | -86 | 63 | -19 | -224 | 0 | 973
2022-06-01 | 15:00 | 974 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 544 | -149 | 51 | -9 | -128 | 0 | 974
2022-06-01 | 16:00 | 990 | 332 | 233 | 82 | 26 | 59 | 425 | -12 | 32 | 0 | -187 | 0 | 990
2022-06-01 | 17:00 | 969 | 332 | 217 | 104 | 26 | 59 | 250 | 0 | 24 | 0 | -43 | 0 | 969
2022-06-01 | 18:00 | 969 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 92 | 0 | 22 | 0 | 83 | 0 | 969
2022-06-01 | 19:00 | 955 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 155 | 0 | 955
2022-06-01 | 20:00 | 913 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 114 | 0 | 913
2022-06-01 | 21:00 | 868 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 868
2022-06-01 | 22:00 | 840 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76 | 0 | 840
2022-06-01 | 23:00 | 801 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 104 | 0 | 801
2022-06-02 | 0:00 | 747 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 | 0 | 747
2022-06-02 | 1:00 | 719 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 719
2022-06-02 | 2:00 | 741 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 741
2022-06-02 | 3:00 | 792 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 792
2022-06-02 | 4:00 | 836 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 836
2022-06-02 | 5:00 | 838 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 838
2022-06-02 | 6:00 | 796 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 171 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 796
2022-06-02 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 429 | -87 | 0 | 0 | -224 | 0 | 782
2022-06-02 | 8:00 | 845 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 692 | -300 | 0 | 0 | -224 | 0 | 845
2022-06-02 | 9:00 | 929 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 912 | -485 | 0 | 0 | -224 | 0 | 929
2022-06-02 | 10:00 | 997 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 1123 | -626 | 0 | 0 | -224 | 0 | 997
2022-06-02 | 11:00 | 1027 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 1207 | -647 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1027
2022-06-02 | 12:00 | 1000 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 1222 | -769 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1000
2022-06-02 | 13:00 | 1040 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 1167 | -676 | 3 | -1 | -112 | 0 | 1040
2022-06-02 | 14:00 | 1052 | 332 | 204 | 76 | 26 | 59 | 1087 | -512 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1052
2022-06-02 | 15:00 | 1038 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 882 | -405 | 10 | -2 | -112 | 0 | 1038
2022-06-02 | 16:00 | 1045 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 611 | -186 | 12 | 0 | -112 | 0 | 1045
2022-06-02 | 17:00 | 1032 | 332 | 219 | 104 | 26 | 59 | 332 | 0 | 13 | 0 | -53 | 0 | 1032
2022-06-02 | 18:00 | 1003 | 332 | 219 | 137 | 26 | 59 | 99 | 0 | 12 | 0 | 119 | 0 | 1003
2022-06-02 | 19:00 | 976 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 186 | 0 | 976
2022-06-02 | 20:00 | 929 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | 0 | 929
2022-06-02 | 21:00 | 882 | 332 | 216 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 0 | 882
2022-06-02 | 22:00 | 845 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 845
2022-06-02 | 23:00 | 813 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 813
2022-06-03 | 0:00 | 752 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 752
2022-06-03 | 1:00 | 721 | 332 | 189 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
2022-06-03 | 2:00 | 743 | 332 | 206 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-06-03 | 3:00 | 789 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | 789
2022-06-03 | 4:00 | 836 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 | 0 | 836
2022-06-03 | 5:00 | 838 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 838
2022-06-03 | 6:00 | 812 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 178 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | 812
2022-06-03 | 7:00 | 803 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 450 | -87 | 0 | 0 | -224 | 0 | 803
2022-06-03 | 8:00 | 868 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 723 | -310 | 0 | 0 | -224 | 0 | 868
2022-06-03 | 9:00 | 956 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 950 | -607 | 0 | 0 | -112 | 0 | 956
2022-06-03 | 10:00 | 1009 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 1106 | -599 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1009
2022-06-03 | 11:00 | 1044 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 1168 | -592 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1044
2022-06-03 | 12:00 | 1025 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 1141 | -776 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1025
2022-06-03 | 13:00 | 1063 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 1114 | -601 | 3 | -1 | -112 | 0 | 1063
2022-06-03 | 14:00 | 1070 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 1047 | -420 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1070
2022-06-03 | 15:00 | 1079 | 332 | 206 | 77 | 26 | 59 | 868 | -268 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1079
2022-06-03 | 16:00 | 1080 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 607 | -162 | 9 | 0 | -94 | 0 | 1080
2022-06-03 | 17:00 | 1052 | 332 | 219 | 104 | 26 | 59 | 328 | 0 | 10 | 0 | -26 | 0 | 1052
2022-06-03 | 18:00 | 1028 | 332 | 219 | 137 | 26 | 59 | 97 | 0 | 9 | 0 | 149 | 0 | 1028
2022-06-03 | 19:00 | 985 | 332 | 219 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 194 | 0 | 985
2022-06-03 | 20:00 | 943 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 145 | 0 | 943
2022-06-03 | 21:00 | 882 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 | 0 | 882
2022-06-03 | 22:00 | 847 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 82 | 0 | 847
2022-06-03 | 23:00 | 807 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 108 | 0 | 807
2022-06-04 | 0:00 | 740 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 0 | 740
2022-06-04 | 1:00 | 703 | 332 | 169 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | 703
2022-06-04 | 2:00 | 719 | 332 | 169 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 719
2022-06-04 | 3:00 | 760 | 332 | 170 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | 0 | 760
2022-06-04 | 4:00 | 798 | 332 | 172 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 | 0 | 798
2022-06-04 | 5:00 | 801 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | 801
2022-06-04 | 6:00 | 763 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 177 | 0 | 11 | 0 | -83 | 0 | 763
2022-06-04 | 7:00 | 738 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 443 | -262 | 6 | 0 | -112 | 0 | 738
2022-06-04 | 8:00 | 770 | 332 | 151 | 93 | 26 | 59 | 723 | -505 | 4 | -1 | -112 | 0 | 770
2022-06-04 | 9:00 | 840 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 964 | -724 | 7 | -2 | -112 | 0 | 840
2022-06-04 | 10:00 | 908 | 332 | 151 | 137 | 26 | 59 | 1138 | -834 | 15 | -4 | -112 | 0 | 908
2022-06-04 | 11:00 | 957 | 332 | 165 | 103 | 26 | 59 | 1214 | -842 | 17 | -5 | -112 | 0 | 957
2022-06-04 | 12:00 | 958 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1183 | -880 | 19 | -6 | 0 | 0 | 958
2022-06-04 | 13:00 | 963 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1044 | -516 | 25 | -8 | -224 | 0 | 963
2022-06-04 | 14:00 | 943 | 332 | 153 | 76 | 26 | 59 | 879 | -492 | 31 | -9 | -112 | 0 | 943
2022-06-04 | 15:00 | 940 | 332 | 154 | 77 | 26 | 59 | 706 | -223 | 39 | -6 | -224 | 0 | 940
2022-06-04 | 16:00 | 938 | 332 | 174 | 82 | 26 | 59 | 497 | -50 | 35 | 0 | -217 | 0 | 938
2022-06-04 | 17:00 | 944 | 332 | 173 | 104 | 26 | 59 | 264 | 0 | 36 | 0 | -50 | 0 | 944
2022-06-04 | 18:00 | 940 | 332 | 174 | 137 | 26 | 59 | 72 | 0 | 34 | 0 | 106 | 0 | 940
2022-06-04 | 19:00 | 927 | 332 | 173 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 158 | 0 | 927
2022-06-04 | 20:00 | 886 | 332 | 172 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 115 | 0 | 886
2022-06-04 | 21:00 | 846 | 332 | 172 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 78 | 0 | 846
2022-06-04 | 22:00 | 807 | 332 | 170 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 47 | 0 | 807
2022-06-04 | 23:00 | 777 | 332 | 170 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 38 | 0 | 777
2022-06-05 | 0:00 | 721 | 332 | 160 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 721
2022-06-05 | 1:00 | 698 | 332 | 160 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | -39 | 0 | 698
2022-06-05 | 2:00 | 711 | 332 | 160 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | -37 | 0 | 711
2022-06-05 | 3:00 | 761 | 332 | 162 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 19 | 0 | 761
2022-06-05 | 4:00 | 794 | 332 | 163 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 28 | 0 | 794
2022-06-05 | 5:00 | 787 | 332 | 163 | 71 | 26 | 59 | 2 | -2 | 128 | -3 | 11 | 0 | 787
2022-06-05 | 6:00 | 732 | 332 | 161 | 71 | 26 | 59 | 27 | -27 | 125 | -42 | 0 | 0 | 732
2022-06-05 | 7:00 | 726 | 332 | 160 | 77 | 26 | 59 | 46 | -46 | 124 | -52 | 0 | 0 | 726
2022-06-05 | 8:00 | 756 | 332 | 142 | 93 | 26 | 59 | 77 | -77 | 157 | -53 | 0 | 0 | 756
2022-06-05 | 9:00 | 787 | 332 | 142 | 139 | 26 | 59 | 106 | -106 | 178 | -89 | 0 | 0 | 787
2022-06-05 | 10:00 | 814 | 332 | 142 | 137 | 26 | 59 | 106 | -106 | 203 | -85 | 0 | 0 | 814
2022-06-05 | 11:00 | 814 | 332 | 143 | 103 | 26 | 59 | 111 | -99 | 198 | -59 | 0 | 0 | 814
2022-06-05 | 12:00 | 809 | 332 | 142 | 71 | 26 | 59 | 129 | -100 | 213 | -63 | 0 | 0 | 809
2022-06-05 | 13:00 | 806 | 332 | 141 | 71 | 26 | 59 | 109 | -81 | 211 | -62 | 0 | 0 | 806
2022-06-05 | 14:00 | 804 | 332 | 142 | 76 | 26 | 59 | 86 | -65 | 211 | -63 | 0 | 0 | 804
2022-06-05 | 15:00 | 804 | 332 | 142 | 77 | 26 | 59 | 59 | -59 | 206 | -38 | 0 | 0 | 804
2022-06-05 | 16:00 | 815 | 332 | 163 | 82 | 26 | 59 | 34 | -34 | 204 | -51 | 0 | 0 | 815
2022-06-05 | 17:00 | 844 | 332 | 163 | 104 | 26 | 59 | 17 | -17 | 200 | -40 | 0 | 0 | 844
2022-06-05 | 18:00 | 857 | 332 | 164 | 137 | 26 | 59 | 5 | -5 | 183 | -44 | 0 | 0 | 857
2022-06-05 | 19:00 | 848 | 332 | 163 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | -20 | 0 | 848
2022-06-05 | 20:00 | 823 | 332 | 163 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | -22 | 0 | 823
2022-06-05 | 21:00 | 783 | 332 | 161 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | -35 | 0 | 783
2022-06-05 | 22:00 | 753 | 332 | 161 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | -52 | 0 | 753
2022-06-05 | 23:00 | 729 | 332 | 162 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -58 | 0 | 729
2022-06-06 | 0:00 | 688 | 332 | 155 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | -75 | 0 | 688
2022-06-06 | 1:00 | 672 | 332 | 155 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -144 | 0 | 672
2022-06-06 | 2:00 | 707 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -127 | 0 | 707
2022-06-06 | 3:00 | 760 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | -42 | 0 | 760
2022-06-06 | 4:00 | 807 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 12 | 0 | 807
2022-06-06 | 5:00 | 817 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 169 | 0 | -1 | 0 | 817
2022-06-06 | 6:00 | 793 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 55 | 0 | 159 | 0 | -67 | 0 | 793
2022-06-06 | 7:00 | 795 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 184 | -8 | 151 | 0 | -197 | 0 | 795
2022-06-06 | 8:00 | 849 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 399 | -124 | 142 | -21 | -224 | 0 | 849
2022-06-06 | 9:00 | 942 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 601 | -468 | 118 | -35 | 0 | 0 | 942
2022-06-06 | 10:00 | 972 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 727 | -443 | 107 | -32 | -112 | 0 | 972
2022-06-06 | 11:00 | 998 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 871 | -567 | 105 | -31 | -71 | 0 | 998
2022-06-06 | 12:00 | 968 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 878 | -645 | 109 | -32 | 0 | 0 | 968
2022-06-06 | 13:00 | 1000 | 332 | 204 | 71 | 26 | 59 | 866 | -640 | 117 | -35 | 0 | 0 | 1000
2022-06-06 | 14:00 | 987 | 332 | 169 | 76 | 26 | 59 | 723 | -485 | 123 | -36 | 0 | 0 | 987
2022-06-06 | 15:00 | 981 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 650 | -436 | 120 | -18 | 0 | 0 | 981
2022-06-06 | 16:00 | 992 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 520 | -363 | 116 | 0 | 0 | 0 | 992
2022-06-06 | 17:00 | 981 | 332 | 220 | 104 | 26 | 59 | 265 | 0 | 119 | 0 | -144 | 0 | 981
2022-06-06 | 18:00 | 964 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 70 | 0 | 133 | 0 | -11 | 0 | 964
2022-06-06 | 19:00 | 935 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 22 | 0 | 935
2022-06-06 | 20:00 | 898 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 898
2022-06-06 | 21:00 | 845 | 332 | 216 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | -25 | 0 | 845
2022-06-06 | 22:00 | 816 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | -32 | 0 | 816
2022-06-06 | 23:00 | 780 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 8 | 0 | 780
2022-06-07 | 0:00 | 731 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | -34 | 41 | 0 | 731
2022-06-07 | 1:00 | 709 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | -26 | -10 | 0 | 709
2022-06-07 | 2:00 | 730 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | -28 | 6 | 0 | 730
2022-06-07 | 3:00 | 785 | 332 | 156 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | -25 | 94 | 0 | 785
2022-06-07 | 4:00 | 828 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | -28 | 143 | 0 | 828
2022-06-07 | 5:00 | 833 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 41 | -19 | 147 | 0 | 833
2022-06-07 | 6:00 | 806 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 171 | 0 | 24 | -11 | -24 | 0 | 806
2022-06-07 | 7:00 | 797 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 404 | -282 | 20 | -9 | 0 | 0 | 797
2022-06-07 | 8:00 | 842 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 613 | -453 | 8 | -5 | 0 | 0 | 842
2022-06-07 | 9:00 | 911 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 756 | -573 | 10 | -8 | 0 | 0 | 911
2022-06-07 | 10:00 | 952 | 332 | 169 | 137 | 26 | 59 | 902 | -564 | 10 | -7 | -112 | 0 | 952
2022-06-07 | 11:00 | 990 | 332 | 170 | 103 | 26 | 59 | 1046 | -749 | 10 | -7 | 0 | 0 | 990
2022-06-07 | 12:00 | 956 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 1138 | -619 | 15 | -11 | -224 | 0 | 956
2022-06-07 | 13:00 | 1000 | 332 | 203 | 71 | 26 | 59 | 1107 | -802 | 16 | -12 | 0 | 0 | 1000
2022-06-07 | 14:00 | 996 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 928 | -488 | 18 | -14 | -112 | 0 | 996
2022-06-07 | 15:00 | 990 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 721 | -404 | 21 | -13 | 0 | 0 | 990
2022-06-07 | 16:00 | 988 | 332 | 219 | 82 | 26 | 59 | 487 | -145 | 27 | -12 | -87 | 0 | 988
2022-06-07 | 17:00 | 970 | 332 | 219 | 104 | 26 | 59 | 250 | 0 | 25 | -12 | -33 | 0 | 970
2022-06-07 | 18:00 | 950 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 73 | 0 | 20 | -9 | 94 | 0 | 950
2022-06-07 | 19:00 | 942 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 154 | 0 | 942
2022-06-07 | 20:00 | 908 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -11 | 119 | 0 | 908
2022-06-07 | 21:00 | 853 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 75 | 0 | 853
2022-06-07 | 22:00 | 826 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 66 | 0 | 826
2022-06-07 | 23:00 | 792 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 96 | 0 | 792
2022-06-08 | 0:00 | 739 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 739
2022-06-08 | 1:00 | 715 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 715
2022-06-08 | 2:00 | 739 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 739
2022-06-08 | 3:00 | 790 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 113 | 0 | 790
2022-06-08 | 4:00 | 832 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 167 | 0 | 832
2022-06-08 | 5:00 | 842 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 13 | 0 | 13 | 0 | 169 | 0 | 842
2022-06-08 | 6:00 | 805 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 141 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 805
2022-06-08 | 7:00 | 790 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 361 | -43 | 11 | 0 | -203 | 0 | 790
2022-06-08 | 8:00 | 838 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 629 | -370 | 16 | -2 | -112 | 0 | 838
2022-06-08 | 9:00 | 931 | 332 | 169 | 139 | 26 | 59 | 839 | -421 | 17 | -5 | -224 | 0 | 931
2022-06-08 | 10:00 | 971 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 1000 | -543 | 20 | -6 | -224 | 0 | 971
2022-06-08 | 11:00 | 1007 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 1110 | -583 | 19 | -6 | -224 | 0 | 1007
2022-06-08 | 12:00 | 1023 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 1191 | -619 | 22 | -7 | -224 | 0 | 1023
2022-06-08 | 13:00 | 1024 | 332 | 204 | 71 | 26 | 59 | 1104 | -565 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1024
2022-06-08 | 14:00 | 1019 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 990 | -431 | 30 | -9 | -224 | 0 | 1019
2022-06-08 | 15:00 | 1003 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 778 | -467 | 32 | -5 | 0 | 0 | 1003
2022-06-08 | 16:00 | 1017 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 558 | -302 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1017
2022-06-08 | 17:00 | 998 | 332 | 219 | 104 | 26 | 59 | 302 | 0 | 46 | 0 | -90 | 0 | 998
2022-06-08 | 18:00 | 976 | 332 | 219 | 137 | 26 | 59 | 99 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 976
2022-06-08 | 19:00 | 953 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 135 | 0 | 953
2022-06-08 | 20:00 | 917 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 105 | 0 | 917
2022-06-08 | 21:00 | 865 | 332 | 216 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 72 | 0 | 865
2022-06-08 | 22:00 | 838 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | 0 | 838
2022-06-08 | 23:00 | 803 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 104 | 0 | 803
2022-06-09 | 0:00 | 747 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 81 | 0 | 747
2022-06-09 | 1:00 | 719 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 719
2022-06-09 | 2:00 | 743 | 332 | 157 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 743
2022-06-09 | 3:00 | 791 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 121 | 0 | 791
2022-06-09 | 4:00 | 838 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178 | 0 | 838
2022-06-09 | 5:00 | 840 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 7 | 0 | 173 | 0 | 840
2022-06-09 | 6:00 | 806 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 140 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 806
2022-06-09 | 7:00 | 804 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 354 | -26 | 8 | 0 | -196 | 0 | 804
2022-06-09 | 8:00 | 859 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 593 | -194 | 8 | -1 | -224 | 0 | 859
2022-06-09 | 9:00 | 943 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 816 | -378 | 4 | -1 | -224 | 0 | 943
2022-06-09 | 10:00 | 992 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 916 | -426 | 3 | -1 | -224 | 0 | 992
2022-06-09 | 11:00 | 1034 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 987 | -422 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1034
2022-06-09 | 12:00 | 1002 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 978 | -558 | 1 | 0 | -77 | 0 | 1002
2022-06-09 | 13:00 | 1054 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 973 | -583 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1054
2022-06-09 | 14:00 | 1063 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 884 | -268 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1063
2022-06-09 | 15:00 | 1065 | 332 | 205 | 77 | 26 | 59 | 695 | -111 | 7 | -1 | -224 | 0 | 1065
2022-06-09 | 16:00 | 1057 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 488 | 0 | 8 | 0 | -158 | 0 | 1057
2022-06-09 | 17:00 | 1029 | 332 | 261 | 104 | 26 | 59 | 248 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 1029
2022-06-09 | 18:00 | 1014 | 332 | 343 | 137 | 26 | 59 | 77 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 1014
2022-06-09 | 19:00 | 989 | 332 | 221 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 989
2022-06-09 | 20:00 | 951 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 | 0 | 951
2022-06-09 | 21:00 | 895 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 895
2022-06-09 | 22:00 | 867 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 867
2022-06-09 | 23:00 | 831 | 332 | 179 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 831
2022-06-10 | 0:00 | 772 | 332 | 279 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772
2022-06-10 | 1:00 | 740 | 332 | 209 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740
2022-06-10 | 2:00 | 761 | 332 | 226 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761
2022-06-10 | 3:00 | 805 | 332 | 182 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 805
2022-06-10 | 4:00 | 847 | 332 | 160 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 0 | 847
2022-06-10 | 5:00 | 851 | 332 | 161 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 851
2022-06-10 | 6:00 | 813 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 131 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 813
2022-06-10 | 7:00 | 820 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 326 | -10 | 18 | 0 | -178 | 0 | 820
2022-06-10 | 8:00 | 892 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 534 | -118 | 24 | -4 | -224 | 0 | 892
2022-06-10 | 9:00 | 985 | 332 | 171 | 139 | 26 | 59 | 687 | -220 | 21 | -6 | -224 | 0 | 985
2022-06-10 | 10:00 | 1035 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 770 | -254 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1035
2022-06-10 | 11:00 | 1045 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 720 | -158 | 23 | -7 | -224 | 0 | 1045
2022-06-10 | 12:00 | 1008 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 671 | -115 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1008
2022-06-10 | 13:00 | 1061 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 534 | 0 | 27 | -8 | -152 | 0 | 1061
2022-06-10 | 14:00 | 1065 | 332 | 204 | 76 | 26 | 59 | 377 | 0 | 27 | -8 | -28 | 0 | 1065
2022-06-10 | 15:00 | 1060 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 235 | 0 | 21 | -3 | 142 | 0 | 1060
2022-06-10 | 16:00 | 1052 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 127 | 0 | 28 | 0 | 178 | 0 | 1052
2022-06-10 | 17:00 | 1021 | 332 | 220 | 104 | 26 | 59 | 56 | 0 | 38 | 0 | 186 | 0 | 1021
2022-06-10 | 18:00 | 1011 | 332 | 219 | 137 | 26 | 59 | 14 | 0 | 42 | 0 | 182 | 0 | 1011
2022-06-10 | 19:00 | 994 | 332 | 219 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 169 | 0 | 994
2022-06-10 | 20:00 | 950 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 109 | 0 | 950
2022-06-10 | 21:00 | 904 | 332 | 218 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 57 | 0 | 904
2022-06-10 | 22:00 | 863 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 26 | 0 | 863
2022-06-10 | 23:00 | 834 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 43 | 0 | 834
2022-06-11 | 0:00 | 770 | 332 | 167 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | -10 | 0 | 770
2022-06-11 | 1:00 | 734 | 332 | 160 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | -79 | 0 | 734
2022-06-11 | 2:00 | 748 | 332 | 161 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | -62 | 0 | 748
2022-06-11 | 3:00 | 789 | 332 | 161 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 22 | 0 | 789
2022-06-11 | 4:00 | 829 | 332 | 163 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 51 | 0 | 829
2022-06-11 | 5:00 | 824 | 332 | 163 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 143 | 0 | 29 | 0 | 824
2022-06-11 | 6:00 | 779 | 332 | 162 | 71 | 26 | 59 | 17 | 0 | 150 | 0 | -38 | 0 | 779
2022-06-11 | 7:00 | 770 | 332 | 161 | 77 | 26 | 59 | 53 | 0 | 159 | 0 | -97 | 0 | 770
2022-06-11 | 8:00 | 805 | 332 | 142 | 93 | 26 | 59 | 114 | 0 | 172 | -25 | -108 | 0 | 805
2022-06-11 | 9:00 | 837 | 332 | 143 | 139 | 26 | 59 | 187 | 0 | 186 | -55 | -180 | 0 | 837
2022-06-11 | 10:00 | 840 | 332 | 141 | 137 | 26 | 59 | 263 | -138 | 187 | -55 | -112 | 0 | 840
2022-06-11 | 11:00 | 849 | 332 | 143 | 103 | 26 | 59 | 299 | -234 | 172 | -51 | 0 | 0 | 849
2022-06-11 | 12:00 | 827 | 332 | 142 | 71 | 26 | 59 | 315 | -15 | 172 | -51 | -224 | 0 | 827
2022-06-11 | 13:00 | 823 | 332 | 141 | 71 | 26 | 59 | 326 | -33 | 177 | -52 | -224 | 0 | 823
2022-06-11 | 14:00 | 820 | 332 | 141 | 76 | 26 | 59 | 307 | -26 | 183 | -54 | -224 | 0 | 820
2022-06-11 | 15:00 | 826 | 332 | 142 | 77 | 26 | 59 | 251 | -219 | 186 | -28 | 0 | 0 | 826
2022-06-11 | 16:00 | 835 | 332 | 162 | 82 | 26 | 59 | 181 | 0 | 166 | 0 | -173 | 0 | 835
2022-06-11 | 17:00 | 843 | 332 | 163 | 104 | 26 | 59 | 120 | 0 | 152 | 0 | -113 | 0 | 843
2022-06-11 | 18:00 | 859 | 332 | 163 | 137 | 26 | 59 | 51 | 0 | 150 | 0 | -59 | 0 | 859
2022-06-11 | 19:00 | 860 | 332 | 163 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | -16 | 0 | 860
2022-06-11 | 20:00 | 833 | 332 | 162 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | -14 | 0 | 833
2022-06-11 | 21:00 | 793 | 332 | 162 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | -17 | 0 | 793
2022-06-11 | 22:00 | 772 | 332 | 161 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | -16 | 0 | 772
2022-06-11 | 23:00 | 745 | 332 | 161 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | -13 | 0 | 745
2022-06-12 | 0:00 | 702 | 332 | 169 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | -39 | -8 | 0 | 702
2022-06-12 | 1:00 | 672 | 332 | 169 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | -30 | -63 | 0 | 672
2022-06-12 | 2:00 | 695 | 332 | 168 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | -29 | -43 | 0 | 695
2022-06-12 | 3:00 | 746 | 332 | 169 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | -36 | 29 | 0 | 746
2022-06-12 | 4:00 | 787 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | -34 | 82 | 0 | 787
2022-06-12 | 5:00 | 781 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 15 | 0 | 66 | -30 | 71 | 0 | 781
2022-06-12 | 6:00 | 727 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 156 | 0 | 58 | -26 | -118 | 0 | 727
2022-06-12 | 7:00 | 702 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 399 | -281 | 61 | -28 | -112 | 0 | 702
2022-06-12 | 8:00 | 708 | 332 | 148 | 93 | 26 | 59 | 658 | -633 | 62 | -37 | 0 | 0 | 708
2022-06-12 | 9:00 | 759 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 861 | -823 | 58 | -44 | 0 | 0 | 759
2022-06-12 | 10:00 | 823 | 332 | 150 | 137 | 26 | 59 | 1031 | -923 | 42 | -31 | 0 | 0 | 823
2022-06-12 | 11:00 | 866 | 332 | 153 | 103 | 26 | 59 | 1132 | -835 | 34 | -26 | -112 | 0 | 866
2022-06-12 | 12:00 | 851 | 332 | 151 | 71 | 26 | 59 | 1048 | -846 | 39 | -29 | 0 | 0 | 851
2022-06-12 | 13:00 | 829 | 332 | 150 | 71 | 26 | 59 | 911 | -731 | 41 | -30 | 0 | 0 | 829
2022-06-12 | 14:00 | 807 | 332 | 151 | 76 | 26 | 59 | 729 | -575 | 38 | -29 | 0 | 0 | 807
2022-06-12 | 15:00 | 805 | 332 | 151 | 77 | 26 | 59 | 543 | -367 | 38 | -23 | -31 | 0 | 805
2022-06-12 | 16:00 | 824 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 444 | -198 | 35 | -16 | -112 | 0 | 824
2022-06-12 | 17:00 | 860 | 332 | 172 | 104 | 26 | 59 | 249 | 0 | 31 | -14 | -99 | 0 | 860
2022-06-12 | 18:00 | 889 | 332 | 195 | 137 | 26 | 59 | 72 | 0 | 37 | -17 | 48 | 0 | 889
2022-06-12 | 19:00 | 886 | 332 | 173 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 136 | 0 | 886
2022-06-12 | 20:00 | 857 | 332 | 171 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 112 | 0 | 857
2022-06-12 | 21:00 | 808 | 332 | 170 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 72 | 0 | 808
2022-06-12 | 22:00 | 776 | 332 | 170 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | -11 | 59 | 0 | 776
2022-06-12 | 23:00 | 743 | 332 | 170 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 56 | 0 | 743
2022-06-13 | 0:00 | 696 | 332 | 155 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 696
2022-06-13 | 1:00 | 676 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | -43 | 0 | 676
2022-06-13 | 2:00 | 700 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | -29 | 0 | 700
2022-06-13 | 3:00 | 757 | 332 | 156 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 56 | 0 | 757
2022-06-13 | 4:00 | 804 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 107 | 0 | 804
2022-06-13 | 5:00 | 817 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 76 | 0 | 90 | 0 | 817
2022-06-13 | 6:00 | 798 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 48 | 0 | 90 | 0 | 15 | 0 | 798
2022-06-13 | 7:00 | 814 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 109 | 0 | 110 | 0 | -70 | 0 | 814
2022-06-13 | 8:00 | 898 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 145 | 0 | 129 | 0 | -56 | 0 | 898
2022-06-13 | 9:00 | 962 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 187 | 0 | 127 | 0 | -78 | 0 | 962
2022-06-13 | 10:00 | 978 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 187 | 0 | 139 | 0 | -72 | 0 | 978
2022-06-13 | 11:00 | 977 | 332 | 183 | 103 | 26 | 59 | 204 | 0 | 145 | 0 | -75 | 0 | 977
2022-06-13 | 12:00 | 933 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 206 | 0 | 144 | 0 | -74 | 0 | 933
2022-06-13 | 13:00 | 973 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 203 | 0 | 148 | 0 | -36 | 0 | 973
2022-06-13 | 14:00 | 975 | 332 | 170 | 76 | 26 | 59 | 175 | 0 | 148 | 0 | -11 | 0 | 975
2022-06-13 | 15:00 | 965 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 136 | 0 | 157 | 0 | 8 | 0 | 965
2022-06-13 | 16:00 | 976 | 332 | 220 | 82 | 26 | 59 | 87 | 0 | 177 | 0 | -7 | 0 | 976
2022-06-13 | 17:00 | 969 | 332 | 217 | 104 | 26 | 59 | 34 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0 | 969
2022-06-13 | 18:00 | 963 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 7 | 0 | 195 | 0 | -11 | 0 | 963
2022-06-13 | 19:00 | 943 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 195 | 0 | -28 | 0 | 943
2022-06-13 | 20:00 | 901 | 332 | 217 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | -64 | 0 | 901
2022-06-13 | 21:00 | 853 | 332 | 216 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 184 | 0 | -97 | 0 | 853
2022-06-13 | 22:00 | 828 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | -103 | 0 | 828
2022-06-13 | 23:00 | 799 | 332 | 177 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | -50 | 0 | 799
2022-06-14 | 0:00 | 751 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | -65 | 0 | 751
2022-06-14 | 1:00 | 728 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | -111 | 0 | 728
2022-06-14 | 2:00 | 751 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | -79 | 0 | 751
2022-06-14 | 3:00 | 804 | 332 | 190 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 804
2022-06-14 | 4:00 | 845 | 332 | 250 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-06-14 | 5:00 | 851 | 332 | 273 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-06-14 | 6:00 | 825 | 332 | 249 | 71 | 26 | 59 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 825
2022-06-14 | 7:00 | 837 | 332 | 221 | 77 | 26 | 59 | 65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 837
2022-06-14 | 8:00 | 905 | 332 | 225 | 93 | 26 | 59 | 116 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 905
2022-06-14 | 9:00 | 966 | 332 | 200 | 139 | 26 | 59 | 164 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-06-14 | 10:00 | 978 | 332 | 184 | 137 | 26 | 59 | 188 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 978
2022-06-14 | 11:00 | 977 | 332 | 209 | 103 | 26 | 59 | 202 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 977
2022-06-14 | 12:00 | 925 | 332 | 168 | 71 | 26 | 59 | 235 | 0 | 41 | 0 | -7 | 0 | 925
2022-06-14 | 13:00 | 962 | 332 | 196 | 71 | 26 | 59 | 232 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 962
2022-06-14 | 14:00 | 975 | 332 | 225 | 76 | 26 | 59 | 216 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 975
2022-06-14 | 15:00 | 966 | 332 | 290 | 77 | 26 | 59 | 143 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-06-14 | 16:00 | 978 | 332 | 250 | 82 | 26 | 59 | 124 | 0 | 43 | 0 | 62 | 0 | 978
2022-06-14 | 17:00 | 966 | 332 | 218 | 104 | 26 | 59 | 77 | 0 | 46 | 0 | 104 | 0 | 966
2022-06-14 | 18:00 | 970 | 332 | 218 | 137 | 26 | 59 | 30 | 0 | 46 | 0 | 122 | 0 | 970
2022-06-14 | 19:00 | 958 | 332 | 352 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-06-14 | 20:00 | 920 | 332 | 273 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 920
2022-06-14 | 21:00 | 867 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 867
2022-06-14 | 22:00 | 842 | 332 | 215 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 842
2022-06-14 | 23:00 | 813 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 84 | 0 | 813
2022-06-15 | 0:00 | 760 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | 0 | 760
2022-06-15 | 1:00 | 735 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 735
2022-06-15 | 2:00 | 759 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 759
2022-06-15 | 3:00 | 815 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 122 | 0 | 815
2022-06-15 | 4:00 | 855 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 176 | 0 | 855
2022-06-15 | 5:00 | 863 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 22 | 0 | 192 | 0 | 863
2022-06-15 | 6:00 | 833 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 42 | 0 | 13 | 0 | 132 | 0 | 833
2022-06-15 | 7:00 | 826 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 154 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 826
2022-06-15 | 8:00 | 900 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 287 | 0 | 17 | -3 | -81 | 0 | 900
2022-06-15 | 9:00 | 968 | 332 | 171 | 139 | 26 | 59 | 414 | 0 | 13 | -4 | -182 | 0 | 968
2022-06-15 | 10:00 | 985 | 332 | 170 | 137 | 26 | 59 | 574 | -98 | 13 | -4 | -224 | 0 | 985
2022-06-15 | 11:00 | 1028 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 763 | -210 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1028
2022-06-15 | 12:00 | 996 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 823 | -266 | 6 | -2 | -224 | 0 | 996
2022-06-15 | 13:00 | 1046 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 860 | -253 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1046
2022-06-15 | 14:00 | 1063 | 332 | 204 | 76 | 26 | 59 | 855 | -273 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1063
2022-06-15 | 15:00 | 1050 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 750 | -153 | 13 | -2 | -224 | 0 | 1050
2022-06-15 | 16:00 | 1059 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 547 | -30 | 18 | 0 | -196 | 0 | 1059
2022-06-15 | 17:00 | 1035 | 332 | 244 | 104 | 26 | 59 | 290 | 0 | 14 | 0 | -34 | 0 | 1035
2022-06-15 | 18:00 | 1013 | 332 | 362 | 137 | 26 | 59 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1013
2022-06-15 | 19:00 | 993 | 332 | 370 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 993
2022-06-15 | 20:00 | 957 | 332 | 218 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 158 | 0 | 957
2022-06-15 | 21:00 | 902 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 0 | 902
2022-06-15 | 22:00 | 870 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 99 | 0 | 870
2022-06-15 | 23:00 | 832 | 332 | 178 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 129 | 0 | 832
2022-06-16 | 0:00 | 777 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | 0 | 777
2022-06-16 | 1:00 | 749 | 332 | 156 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 749
2022-06-16 | 2:00 | 769 | 332 | 157 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | 0 | 769
2022-06-16 | 3:00 | 812 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 136 | 0 | 812
2022-06-16 | 4:00 | 849 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 182 | 0 | 849
2022-06-16 | 5:00 | 854 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 14 | 0 | 187 | 0 | 854
2022-06-16 | 6:00 | 829 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 77 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 829
2022-06-16 | 7:00 | 828 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 219 | 0 | 21 | 0 | -77 | 0 | 828
2022-06-16 | 8:00 | 914 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 470 | -28 | 9 | -1 | -215 | 0 | 914
2022-06-16 | 9:00 | 989 | 332 | 170 | 139 | 26 | 59 | 669 | -188 | 8 | -2 | -224 | 0 | 989
2022-06-16 | 10:00 | 1056 | 332 | 171 | 137 | 26 | 59 | 865 | -321 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1056
2022-06-16 | 11:00 | 1097 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 974 | -356 | 15 | -5 | -224 | 0 | 1097
2022-06-16 | 12:00 | 1069 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 982 | -358 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1069
2022-06-16 | 13:00 | 1107 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 926 | -264 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1107
2022-06-16 | 14:00 | 1126 | 332 | 206 | 76 | 26 | 59 | 893 | -249 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1126
2022-06-16 | 15:00 | 1113 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 755 | -95 | 11 | -2 | -224 | 0 | 1113
2022-06-16 | 16:00 | 1115 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 511 | 0 | 8 | 0 | -124 | 0 | 1115
2022-06-16 | 17:00 | 1082 | 332 | 272 | 104 | 26 | 59 | 284 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1082
2022-06-16 | 18:00 | 1067 | 332 | 419 | 137 | 26 | 59 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1067
2022-06-16 | 19:00 | 1033 | 332 | 295 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 0 | 1033
2022-06-16 | 20:00 | 990 | 332 | 225 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 197 | 0 | 990
2022-06-16 | 21:00 | 935 | 332 | 217 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 | 0 | 935
2022-06-16 | 22:00 | 891 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 123 | 0 | 891
2022-06-16 | 23:00 | 851 | 332 | 179 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 148 | 0 | 851
2022-06-17 | 0:00 | 791 | 332 | 284 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 791
2022-06-17 | 1:00 | 759 | 332 | 215 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 759
2022-06-17 | 2:00 | 774 | 332 | 228 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 774
2022-06-17 | 3:00 | 815 | 332 | 230 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 815
2022-06-17 | 4:00 | 853 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 177 | 0 | 853
2022-06-17 | 5:00 | 859 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 21 | 0 | 180 | 0 | 859
2022-06-17 | 6:00 | 839 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 120 | 0 | 12 | 0 | 61 | 0 | 839
2022-06-17 | 7:00 | 851 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 283 | 0 | 7 | 0 | -104 | 0 | 851
2022-06-17 | 8:00 | 934 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 443 | 0 | 2 | 0 | -190 | 0 | 934
2022-06-17 | 9:00 | 1023 | 332 | 172 | 139 | 26 | 59 | 648 | -131 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1023
2022-06-17 | 10:00 | 1087 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 809 | -226 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1087
2022-06-17 | 11:00 | 1116 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 791 | -145 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1116
2022-06-17 | 12:00 | 1086 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 766 | -117 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1086
2022-06-17 | 13:00 | 1135 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 741 | -45 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1135
2022-06-17 | 14:00 | 1155 | 332 | 175 | 76 | 26 | 59 | 665 | 0 | 5 | -2 | -181 | 0 | 1155
2022-06-17 | 15:00 | 1159 | 332 | 207 | 77 | 26 | 59 | 526 | 0 | 7 | -1 | -74 | 0 | 1159
2022-06-17 | 16:00 | 1155 | 332 | 222 | 82 | 26 | 59 | 369 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 1155
2022-06-17 | 17:00 | 1113 | 332 | 221 | 104 | 26 | 59 | 203 | 0 | 13 | 0 | 155 | 0 | 1113
2022-06-17 | 18:00 | 1086 | 332 | 235 | 137 | 26 | 59 | 82 | 0 | 18 | 0 | 197 | 0 | 1086
2022-06-17 | 19:00 | 1064 | 332 | 273 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1064
2022-06-17 | 20:00 | 1016 | 332 | 225 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 200 | 0 | 1016
2022-06-17 | 21:00 | 963 | 332 | 218 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 161 | 0 | 963
2022-06-17 | 22:00 | 916 | 332 | 216 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 125 | 0 | 916
2022-06-17 | 23:00 | 876 | 332 | 179 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 164 | 0 | 876
2022-06-18 | 0:00 | 809 | 332 | 289 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-06-18 | 1:00 | 771 | 332 | 223 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 771
2022-06-18 | 2:00 | 781 | 332 | 236 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 781
2022-06-18 | 3:00 | 817 | 332 | 306 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 817
2022-06-18 | 4:00 | 847 | 332 | 349 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 847
2022-06-18 | 5:00 | 841 | 332 | 340 | 71 | 26 | 59 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 841
2022-06-18 | 6:00 | 799 | 332 | 206 | 71 | 26 | 59 | 98 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 799
2022-06-18 | 7:00 | 794 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 238 | 0 | 8 | 0 | -116 | 0 | 794
2022-06-18 | 8:00 | 860 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 393 | 0 | 4 | -1 | -199 | 0 | 860
2022-06-18 | 9:00 | 932 | 332 | 153 | 139 | 26 | 59 | 538 | -93 | 3 | -1 | -224 | 0 | 932
2022-06-18 | 10:00 | 971 | 332 | 153 | 137 | 26 | 59 | 676 | -189 | 1 | 0 | -224 | 0 | 971
2022-06-18 | 11:00 | 995 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 768 | -228 | 1 | 0 | -220 | 0 | 995
2022-06-18 | 12:00 | 984 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 771 | -205 | 1 | 0 | -224 | 0 | 984
2022-06-18 | 13:00 | 1014 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 817 | -221 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1014
2022-06-18 | 14:00 | 1036 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 841 | -230 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1036
2022-06-18 | 15:00 | 1034 | 332 | 155 | 77 | 26 | 59 | 718 | -116 | 8 | -1 | -224 | 0 | 1034
2022-06-18 | 16:00 | 1056 | 332 | 209 | 82 | 26 | 59 | 521 | -11 | 16 | 0 | -178 | 0 | 1056
2022-06-18 | 17:00 | 1041 | 332 | 175 | 104 | 26 | 59 | 269 | 0 | 16 | 0 | 60 | 0 | 1041
2022-06-18 | 18:00 | 1022 | 332 | 184 | 137 | 26 | 59 | 87 | 0 | 20 | 0 | 177 | 0 | 1022
2022-06-18 | 19:00 | 999 | 332 | 224 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 999
2022-06-18 | 20:00 | 958 | 332 | 189 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 958
2022-06-18 | 21:00 | 906 | 332 | 173 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 178 | 0 | 906
2022-06-18 | 22:00 | 863 | 332 | 172 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 | 0 | 863
2022-06-18 | 23:00 | 825 | 332 | 171 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | 0 | 825
2022-06-19 | 0:00 | 764 | 332 | 263 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 764
2022-06-19 | 1:00 | 730 | 332 | 191 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 730
2022-06-19 | 2:00 | 740 | 332 | 197 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 740
2022-06-19 | 3:00 | 776 | 332 | 268 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 776
2022-06-19 | 4:00 | 806 | 332 | 310 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 806
2022-06-19 | 5:00 | 802 | 332 | 303 | 71 | 26 | 59 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 802
2022-06-19 | 6:00 | 752 | 332 | 184 | 71 | 26 | 59 | 104 | 0 | 1 | 0 | -25 | 0 | 752
2022-06-19 | 7:00 | 749 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 251 | 0 | 3 | 0 | -168 | 0 | 749
2022-06-19 | 8:00 | 788 | 332 | 150 | 93 | 26 | 59 | 364 | -23 | 5 | -1 | -217 | 0 | 788
2022-06-19 | 9:00 | 843 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 515 | -165 | 14 | -4 | -224 | 0 | 843
2022-06-19 | 10:00 | 890 | 332 | 152 | 137 | 26 | 59 | 640 | -241 | 13 | -4 | -224 | 0 | 890
2022-06-19 | 11:00 | 916 | 332 | 152 | 103 | 26 | 59 | 680 | -219 | 10 | -3 | -224 | 0 | 916
2022-06-19 | 12:00 | 923 | 332 | 152 | 71 | 26 | 59 | 628 | -129 | 12 | -4 | -224 | 0 | 923
2022-06-19 | 13:00 | 919 | 332 | 152 | 71 | 26 | 59 | 521 | -28 | 9 | -3 | -220 | 0 | 919
2022-06-19 | 14:00 | 921 | 332 | 152 | 76 | 26 | 59 | 377 | 0 | 10 | -3 | -108 | 0 | 921
2022-06-19 | 15:00 | 938 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 264 | 0 | 18 | -3 | -4 | 0 | 938
2022-06-19 | 16:00 | 937 | 332 | 253 | 82 | 26 | 59 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-06-19 | 17:00 | 964 | 332 | 336 | 104 | 26 | 59 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-06-19 | 18:00 | 974 | 332 | 359 | 137 | 26 | 59 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 974
2022-06-19 | 19:00 | 962 | 332 | 381 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 962
2022-06-19 | 20:00 | 931 | 332 | 356 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-06-19 | 21:00 | 891 | 332 | 314 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 891
2022-06-19 | 22:00 | 845 | 332 | 275 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-06-19 | 23:00 | 803 | 332 | 271 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-06-20 | 0:00 | 755 | 332 | 238 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 755
2022-06-20 | 1:00 | 717 | 332 | 155 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 717
2022-06-20 | 2:00 | 731 | 332 | 171 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | -5 | 0 | 731
2022-06-20 | 3:00 | 781 | 332 | 245 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 781
2022-06-20 | 4:00 | 823 | 332 | 303 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 823
2022-06-20 | 5:00 | 838 | 332 | 333 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 838
2022-06-20 | 6:00 | 836 | 332 | 237 | 71 | 26 | 59 | 39 | 0 | 17 | 0 | 55 | 0 | 836
2022-06-20 | 7:00 | 878 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 104 | 0 | 22 | 0 | 87 | 0 | 878
2022-06-20 | 8:00 | 981 | 332 | 171 | 93 | 26 | 59 | 181 | 0 | 24 | 0 | 95 | 0 | 981
2022-06-20 | 9:00 | 1064 | 332 | 173 | 139 | 26 | 59 | 320 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 1064
2022-06-20 | 10:00 | 1086 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 420 | 0 | 25 | 0 | -85 | 0 | 1086
2022-06-20 | 11:00 | 1121 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 513 | 0 | 27 | 0 | -112 | 0 | 1121
2022-06-20 | 12:00 | 1094 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 532 | 0 | 30 | 0 | -128 | 0 | 1094
2022-06-20 | 13:00 | 1120 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 467 | 0 | 25 | 0 | -33 | 0 | 1120
2022-06-20 | 14:00 | 1143 | 332 | 255 | 76 | 26 | 59 | 370 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1143
2022-06-20 | 15:00 | 1137 | 332 | 371 | 77 | 26 | 59 | 252 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1137
2022-06-20 | 16:00 | 1130 | 332 | 471 | 82 | 26 | 59 | 140 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1130
2022-06-20 | 17:00 | 1101 | 332 | 487 | 104 | 26 | 59 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1101
2022-06-20 | 18:00 | 1085 | 332 | 483 | 137 | 26 | 59 | 27 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1085
2022-06-20 | 19:00 | 1064 | 332 | 487 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1064
2022-06-20 | 20:00 | 1012 | 332 | 434 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1012
2022-06-20 | 21:00 | 961 | 332 | 391 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 961
2022-06-20 | 22:00 | 924 | 332 | 363 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-06-20 | 23:00 | 881 | 332 | 339 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-06-21 | 0:00 | 820 | 332 | 284 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 820
2022-06-21 | 1:00 | 784 | 332 | 187 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 784
2022-06-21 | 2:00 | 789 | 332 | 177 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 789
2022-06-21 | 3:00 | 829 | 332 | 258 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-06-21 | 4:00 | 866 | 332 | 294 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-06-21 | 5:00 | 885 | 332 | 304 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-06-21 | 6:00 | 883 | 332 | 274 | 71 | 26 | 59 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 883
2022-06-21 | 7:00 | 927 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 17 | 0 | 114 | 0 | 129 | 0 | 927
2022-06-21 | 8:00 | 1021 | 332 | 349 | 93 | 26 | 59 | 53 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1021
2022-06-21 | 9:00 | 1086 | 332 | 244 | 139 | 26 | 59 | 132 | 0 | 100 | 0 | 54 | 0 | 1086
2022-06-21 | 10:00 | 1100 | 332 | 172 | 137 | 26 | 59 | 239 | 0 | 105 | 0 | 30 | 0 | 1100
2022-06-21 | 11:00 | 1112 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 342 | 0 | 91 | 0 | -14 | 0 | 1112
2022-06-21 | 12:00 | 1073 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 378 | 0 | 86 | 0 | -50 | 0 | 1073
2022-06-21 | 13:00 | 1122 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 390 | 0 | 85 | 0 | -14 | 0 | 1122
2022-06-21 | 14:00 | 1146 | 332 | 206 | 76 | 26 | 59 | 356 | 0 | 104 | 0 | -13 | 0 | 1146
2022-06-21 | 15:00 | 1134 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 297 | 0 | 121 | 0 | 49 | 0 | 1134
2022-06-21 | 16:00 | 1124 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 221 | 0 | 104 | 0 | 79 | 0 | 1124
2022-06-21 | 17:00 | 1090 | 332 | 293 | 104 | 26 | 59 | 129 | 0 | 104 | 0 | 43 | 0 | 1090
2022-06-21 | 18:00 | 1074 | 332 | 380 | 137 | 26 | 59 | 43 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1074
2022-06-21 | 19:00 | 1051 | 332 | 407 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1051
2022-06-21 | 20:00 | 1007 | 332 | 372 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-06-21 | 21:00 | 954 | 332 | 325 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 954
2022-06-21 | 22:00 | 920 | 332 | 313 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 920
2022-06-21 | 23:00 | 880 | 332 | 250 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 58 | 0 | 880
2022-06-22 | 0:00 | 820 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 107 | 0 | 820
2022-06-22 | 1:00 | 788 | 332 | 157 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 43 | 0 | 788
2022-06-22 | 2:00 | 799 | 332 | 186 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | 0 | 799
2022-06-22 | 3:00 | 839 | 332 | 158 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 111 | 0 | 839
2022-06-22 | 4:00 | 878 | 332 | 328 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 878
2022-06-22 | 5:00 | 890 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 50 | 0 | 187 | 0 | 890
2022-06-22 | 6:00 | 870 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 68 | 0 | 46 | 0 | 110 | 0 | 870
2022-06-22 | 7:00 | 889 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 178 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 889
2022-06-22 | 8:00 | 992 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 334 | 0 | 32 | -4 | -50 | 0 | 992
2022-06-22 | 9:00 | 1073 | 332 | 173 | 139 | 26 | 59 | 450 | 0 | 37 | -11 | -132 | 0 | 1073
2022-06-22 | 10:00 | 1118 | 332 | 173 | 137 | 26 | 59 | 576 | 0 | 38 | -11 | -212 | 0 | 1118
2022-06-22 | 11:00 | 1146 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 687 | -39 | 41 | -12 | -224 | 0 | 1146
2022-06-22 | 12:00 | 1137 | 332 | 173 | 71 | 26 | 59 | 809 | -132 | 33 | -10 | -224 | 0 | 1137
2022-06-22 | 13:00 | 1191 | 332 | 206 | 71 | 26 | 59 | 773 | -82 | 42 | -12 | -224 | 0 | 1191
2022-06-22 | 14:00 | 1194 | 332 | 175 | 76 | 26 | 59 | 704 | -8 | 50 | -15 | -205 | 0 | 1194
2022-06-22 | 15:00 | 1187 | 332 | 175 | 77 | 26 | 59 | 566 | 0 | 46 | -7 | -87 | 0 | 1187
2022-06-22 | 16:00 | 1182 | 332 | 249 | 82 | 26 | 59 | 396 | 0 | 53 | 0 | -15 | 0 | 1182
2022-06-22 | 17:00 | 1158 | 332 | 360 | 104 | 26 | 59 | 215 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1158
2022-06-22 | 18:00 | 1128 | 332 | 440 | 137 | 26 | 59 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1128
2022-06-22 | 19:00 | 1091 | 332 | 474 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-06-22 | 20:00 | 1044 | 332 | 433 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-06-22 | 21:00 | 994 | 332 | 300 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 95 | 0 | 994
2022-06-22 | 22:00 | 955 | 332 | 218 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 | 0 | 955
2022-06-22 | 23:00 | 915 | 332 | 180 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 162 | 0 | 915
2022-06-23 | 0:00 | 849 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 133 | 0 | 849
2022-06-23 | 1:00 | 810 | 332 | 158 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 56 | 0 | 810
2022-06-23 | 2:00 | 818 | 332 | 158 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 818
2022-06-23 | 3:00 | 858 | 332 | 159 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 107 | 0 | 858
2022-06-23 | 4:00 | 889 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 141 | 0 | 889
2022-06-23 | 5:00 | 900 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 95 | 0 | 144 | 0 | 900
2022-06-23 | 6:00 | 900 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 118 | 0 | 100 | 0 | 34 | 0 | 900
2022-06-23 | 7:00 | 936 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 254 | 0 | 101 | 0 | -86 | 0 | 936
2022-06-23 | 8:00 | 1071 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 410 | 0 | 113 | -17 | -118 | 0 | 1071
2022-06-23 | 9:00 | 1206 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 629 | -23 | 126 | -37 | -220 | 0 | 1206
2022-06-23 | 10:00 | 1282 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 740 | -60 | 136 | -40 | -224 | 0 | 1282
2022-06-23 | 11:00 | 1322 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 823 | -71 | 138 | -41 | -224 | 0 | 1322
2022-06-23 | 12:00 | 1309 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 892 | -130 | 151 | -45 | -224 | 0 | 1309
2022-06-23 | 13:00 | 1346 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 843 | -46 | 152 | -45 | -224 | 0 | 1346
2022-06-23 | 14:00 | 1326 | 332 | 211 | 76 | 26 | 59 | 726 | -3 | 146 | -43 | -204 | 0 | 1326
2022-06-23 | 15:00 | 1304 | 332 | 177 | 77 | 26 | 59 | 593 | 0 | 163 | -24 | -99 | 0 | 1304
2022-06-23 | 16:00 | 1297 | 332 | 238 | 82 | 26 | 59 | 410 | 0 | 153 | 0 | -3 | 0 | 1297
2022-06-23 | 17:00 | 1274 | 332 | 354 | 104 | 26 | 59 | 247 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1274
2022-06-23 | 18:00 | 1237 | 332 | 348 | 137 | 26 | 59 | 78 | 0 | 155 | 0 | 102 | 0 | 1237
2022-06-23 | 19:00 | 1193 | 332 | 376 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 102 | 0 | 1193
2022-06-23 | 20:00 | 1138 | 332 | 227 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 194 | 0 | 1138
2022-06-23 | 21:00 | 1085 | 332 | 221 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 143 | 0 | 1085
2022-06-23 | 22:00 | 1036 | 332 | 219 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 115 | 0 | 1036
2022-06-23 | 23:00 | 985 | 332 | 181 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 123 | 0 | 985
2022-06-24 | 0:00 | 904 | 332 | 231 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 904
2022-06-24 | 1:00 | 859 | 332 | 161 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | -18 | 0 | 859
2022-06-24 | 2:00 | 857 | 332 | 158 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 192 | 0 | -28 | 0 | 857
2022-06-24 | 3:00 | 890 | 332 | 210 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 890
2022-06-24 | 4:00 | 925 | 332 | 167 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | 80 | 0 | 925
2022-06-24 | 5:00 | 938 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 178 | 0 | 101 | 0 | 938
2022-06-24 | 6:00 | 935 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 93 | 0 | 169 | 0 | 25 | 0 | 935
2022-06-24 | 7:00 | 980 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 226 | 0 | 166 | 0 | -80 | 0 | 980
2022-06-24 | 8:00 | 1113 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 394 | 0 | 173 | -26 | -112 | 0 | 1113
2022-06-24 | 9:00 | 1233 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 559 | 0 | 185 | -55 | -188 | 0 | 1233
2022-06-24 | 10:00 | 1286 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 687 | -42 | 190 | -56 | -224 | 0 | 1286
2022-06-24 | 11:00 | 1309 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 777 | -78 | 196 | -58 | -224 | 0 | 1309
2022-06-24 | 12:00 | 1299 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 817 | -99 | 199 | -59 | -224 | 0 | 1299
2022-06-24 | 13:00 | 1338 | 332 | 210 | 71 | 26 | 59 | 704 | -17 | 203 | -60 | -190 | 0 | 1338
2022-06-24 | 14:00 | 1327 | 332 | 176 | 76 | 26 | 59 | 567 | 0 | 201 | -59 | -51 | 0 | 1327
2022-06-24 | 15:00 | 1298 | 332 | 177 | 77 | 26 | 59 | 415 | 0 | 202 | -30 | 40 | 0 | 1298
2022-06-24 | 16:00 | 1271 | 332 | 225 | 82 | 26 | 59 | 244 | 0 | 207 | 0 | 96 | 0 | 1271
2022-06-24 | 17:00 | 1236 | 332 | 226 | 104 | 26 | 59 | 110 | 0 | 193 | 0 | 186 | 0 | 1236
2022-06-24 | 18:00 | 1203 | 332 | 228 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 180 | 0 | 196 | 0 | 1203
2022-06-24 | 19:00 | 1156 | 332 | 228 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 200 | 0 | 1156
2022-06-24 | 20:00 | 1103 | 332 | 220 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 164 | 0 | 1103
2022-06-24 | 21:00 | 1049 | 332 | 219 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 146 | 0 | 1049
2022-06-24 | 22:00 | 1004 | 332 | 218 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 133 | 0 | 1004
2022-06-24 | 23:00 | 953 | 332 | 181 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 150 | 0 | 953
2022-06-25 | 0:00 | 881 | 332 | 272 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-06-25 | 1:00 | 836 | 332 | 188 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | -8 | 0 | 836
2022-06-25 | 2:00 | 834 | 332 | 180 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | -4 | 0 | 834
2022-06-25 | 3:00 | 866 | 332 | 238 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-06-25 | 4:00 | 893 | 332 | 280 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 893
2022-06-25 | 5:00 | 888 | 332 | 305 | 71 | 26 | 59 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-06-25 | 6:00 | 853 | 332 | 245 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 853
2022-06-25 | 7:00 | 866 | 332 | 178 | 77 | 26 | 59 | 129 | 0 | 69 | 0 | -4 | 0 | 866
2022-06-25 | 8:00 | 953 | 332 | 176 | 93 | 26 | 59 | 199 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 953
2022-06-25 | 9:00 | 1026 | 332 | 207 | 139 | 26 | 59 | 216 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1026
2022-06-25 | 10:00 | 1029 | 332 | 222 | 137 | 26 | 59 | 206 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1029
2022-06-25 | 11:00 | 1020 | 332 | 242 | 103 | 26 | 59 | 195 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1020
2022-06-25 | 12:00 | 1000 | 332 | 243 | 71 | 26 | 59 | 174 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1000
2022-06-25 | 13:00 | 999 | 332 | 276 | 71 | 26 | 59 | 130 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-06-25 | 14:00 | 976 | 332 | 265 | 76 | 26 | 59 | 108 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 976
2022-06-25 | 15:00 | 960 | 332 | 255 | 77 | 26 | 59 | 90 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-06-25 | 16:00 | 942 | 332 | 231 | 82 | 26 | 59 | 87 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 942
2022-06-25 | 17:00 | 943 | 332 | 239 | 104 | 26 | 59 | 66 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-06-25 | 18:00 | 948 | 332 | 247 | 137 | 26 | 59 | 24 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 948
2022-06-25 | 19:00 | 949 | 332 | 279 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 949
2022-06-25 | 20:00 | 914 | 332 | 269 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-06-25 | 21:00 | 875 | 332 | 247 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 875
2022-06-25 | 22:00 | 843 | 332 | 255 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-06-25 | 23:00 | 812 | 332 | 257 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 812
2022-06-26 | 0:00 | 756 | 332 | 209 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 756
2022-06-26 | 1:00 | 725 | 332 | 169 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | -50 | 0 | 725
2022-06-26 | 2:00 | 738 | 332 | 169 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -48 | 0 | 738
2022-06-26 | 3:00 | 776 | 332 | 186 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 776
2022-06-26 | 4:00 | 814 | 332 | 239 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 814
2022-06-26 | 5:00 | 808 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 5 | 0 | 76 | 0 | 69 | 0 | 808
2022-06-26 | 6:00 | 755 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 62 | 0 | 73 | 0 | -38 | 0 | 755
2022-06-26 | 7:00 | 733 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 211 | -24 | 82 | 0 | -199 | 0 | 733
2022-06-26 | 8:00 | 774 | 332 | 151 | 93 | 26 | 59 | 428 | -159 | 79 | -11 | -224 | 0 | 774
2022-06-26 | 9:00 | 853 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 647 | -316 | 56 | -17 | -224 | 0 | 853
2022-06-26 | 10:00 | 923 | 332 | 152 | 137 | 26 | 59 | 860 | -453 | 48 | -14 | -224 | 0 | 923
2022-06-26 | 11:00 | 985 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 955 | -450 | 43 | -13 | -224 | 0 | 985
2022-06-26 | 12:00 | 1011 | 332 | 153 | 71 | 26 | 59 | 957 | -393 | 42 | -12 | -224 | 0 | 1011
2022-06-26 | 13:00 | 1036 | 332 | 155 | 71 | 26 | 59 | 891 | -306 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1036
2022-06-26 | 14:00 | 1035 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 749 | -169 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1035
2022-06-26 | 15:00 | 1043 | 332 | 155 | 77 | 26 | 59 | 575 | -24 | 41 | -6 | -192 | 0 | 1043
2022-06-26 | 16:00 | 1054 | 332 | 200 | 82 | 26 | 59 | 357 | 0 | 38 | 0 | -40 | 0 | 1054
2022-06-26 | 17:00 | 1071 | 332 | 322 | 104 | 26 | 59 | 188 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1071
2022-06-26 | 18:00 | 1079 | 332 | 397 | 137 | 26 | 59 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1079
2022-06-26 | 19:00 | 1066 | 332 | 450 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1066
2022-06-26 | 20:00 | 1028 | 332 | 319 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 102 | 0 | 1028
2022-06-26 | 21:00 | 971 | 332 | 174 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 182 | 0 | 971
2022-06-26 | 22:00 | 919 | 332 | 173 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 145 | 0 | 919
2022-06-26 | 23:00 | 867 | 332 | 173 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 126 | 0 | 867
2022-06-27 | 0:00 | 802 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 94 | 0 | 802
2022-06-27 | 1:00 | 760 | 332 | 157 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 | 0 | 760
2022-06-27 | 2:00 | 767 | 332 | 156 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 0 | 767
2022-06-27 | 3:00 | 805 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 805
2022-06-27 | 4:00 | 852 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 151 | 0 | 852
2022-06-27 | 5:00 | 868 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 11 | 0 | 51 | 0 | 159 | 0 | 868
2022-06-27 | 6:00 | 871 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 102 | 0 | 55 | 0 | 67 | 0 | 871
2022-06-27 | 7:00 | 923 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 54 | 0 | -69 | 0 | 923
2022-06-27 | 8:00 | 1059 | 332 | 171 | 93 | 26 | 59 | 515 | 0 | 62 | -9 | -190 | 0 | 1059
2022-06-27 | 9:00 | 1208 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 752 | -101 | 71 | -21 | -224 | 0 | 1208
2022-06-27 | 10:00 | 1292 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 940 | -201 | 66 | -20 | -224 | 0 | 1292
2022-06-27 | 11:00 | 1328 | 332 | 178 | 103 | 26 | 59 | 1019 | -209 | 63 | -19 | -224 | 0 | 1328
2022-06-27 | 12:00 | 1332 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 1039 | -192 | 63 | -19 | -224 | 0 | 1332
2022-06-27 | 13:00 | 1378 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 996 | -108 | 69 | -20 | -224 | 0 | 1378
2022-06-27 | 14:00 | 1392 | 332 | 212 | 76 | 26 | 59 | 902 | -45 | 77 | -23 | -224 | 0 | 1392
2022-06-27 | 15:00 | 1385 | 332 | 178 | 77 | 26 | 59 | 734 | 0 | 88 | -12 | -97 | 0 | 1385
2022-06-27 | 16:00 | 1369 | 332 | 286 | 82 | 26 | 59 | 500 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1369
2022-06-27 | 17:00 | 1323 | 332 | 444 | 104 | 26 | 59 | 279 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1323
2022-06-27 | 18:00 | 1279 | 332 | 497 | 137 | 26 | 59 | 101 | 0 | 86 | 0 | 41 | 0 | 1279
2022-06-27 | 19:00 | 1237 | 332 | 498 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 90 | 0 | 1237
2022-06-27 | 20:00 | 1167 | 332 | 495 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 20 | 0 | 1167
2022-06-27 | 21:00 | 1097 | 332 | 254 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | 0 | 1097
2022-06-27 | 22:00 | 1040 | 332 | 226 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 188 | 0 | 1040
2022-06-27 | 23:00 | 975 | 332 | 181 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 180 | 0 | 975
2022-06-28 | 0:00 | 891 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 127 | 0 | 891
2022-06-28 | 1:00 | 844 | 332 | 158 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 32 | 0 | 844
2022-06-28 | 2:00 | 843 | 332 | 159 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 25 | 0 | 843
2022-06-28 | 3:00 | 874 | 332 | 159 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 99 | 0 | 874
2022-06-28 | 4:00 | 908 | 332 | 160 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 147 | 0 | 908
2022-06-28 | 5:00 | 917 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 15 | 0 | 103 | 0 | 152 | 0 | 917
2022-06-28 | 6:00 | 930 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 154 | 0 | 97 | 0 | 32 | 0 | 930
2022-06-28 | 7:00 | 1000 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 402 | 0 | 98 | 0 | -168 | 0 | 1000
2022-06-28 | 8:00 | 1153 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 650 | -44 | 102 | -15 | -224 | 0 | 1153
2022-06-28 | 9:00 | 1270 | 332 | 177 | 139 | 26 | 59 | 838 | -142 | 93 | -28 | -224 | 0 | 1270
2022-06-28 | 10:00 | 1331 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 979 | -227 | 103 | -30 | -224 | 0 | 1331
2022-06-28 | 11:00 | 1387 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 1078 | -234 | 97 | -29 | -224 | 0 | 1387
2022-06-28 | 12:00 | 1382 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1144 | -276 | 101 | -30 | -224 | 0 | 1382
2022-06-28 | 13:00 | 1423 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 1106 | -201 | 108 | -32 | -224 | 0 | 1423
2022-06-28 | 14:00 | 1443 | 332 | 212 | 76 | 26 | 59 | 1041 | -156 | 110 | -33 | -224 | 0 | 1443
2022-06-28 | 15:00 | 1431 | 332 | 180 | 77 | 26 | 59 | 858 | -7 | 112 | -17 | -189 | 0 | 1431
2022-06-28 | 16:00 | 1422 | 332 | 252 | 82 | 26 | 59 | 607 | 0 | 109 | 0 | -45 | 0 | 1422
2022-06-28 | 17:00 | 1367 | 332 | 421 | 104 | 26 | 59 | 318 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1367
2022-06-28 | 18:00 | 1311 | 332 | 498 | 137 | 26 | 59 | 94 | 0 | 102 | 0 | 63 | 0 | 1311
2022-06-28 | 19:00 | 1253 | 332 | 498 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 86 | 0 | 1253
2022-06-28 | 20:00 | 1188 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 27 | 0 | 1188
2022-06-28 | 21:00 | 1111 | 332 | 459 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-06-28 | 22:00 | 1055 | 332 | 227 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 192 | 0 | 1055
2022-06-28 | 23:00 | 990 | 332 | 189 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 192 | 0 | 990
2022-06-29 | 0:00 | 905 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 149 | 0 | 905
2022-06-29 | 1:00 | 855 | 332 | 158 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 61 | 0 | 855
2022-06-29 | 2:00 | 853 | 332 | 158 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 59 | 0 | 853
2022-06-29 | 3:00 | 878 | 332 | 159 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 116 | 0 | 878
2022-06-29 | 4:00 | 909 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 162 | 0 | 909
2022-06-29 | 5:00 | 922 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 16 | 0 | 88 | 0 | 170 | 0 | 922
2022-06-29 | 6:00 | 947 | 332 | 161 | 71 | 26 | 59 | 170 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 947
2022-06-29 | 7:00 | 1010 | 332 | 175 | 77 | 26 | 59 | 432 | 0 | 77 | 0 | -168 | 0 | 1010
2022-06-29 | 8:00 | 1150 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 709 | -86 | 78 | -11 | -224 | 0 | 1150
2022-06-29 | 9:00 | 1283 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 941 | -222 | 79 | -23 | -224 | 0 | 1283
2022-06-29 | 10:00 | 1346 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 1090 | -311 | 84 | -25 | -224 | 0 | 1346
2022-06-29 | 11:00 | 1416 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 1182 | -299 | 82 | -24 | -224 | 0 | 1416
2022-06-29 | 12:00 | 1403 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1173 | -267 | 77 | -23 | -224 | 0 | 1403
2022-06-29 | 13:00 | 1437 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1119 | -175 | 71 | -21 | -224 | 0 | 1437
2022-06-29 | 14:00 | 1448 | 332 | 213 | 76 | 26 | 59 | 1023 | -103 | 65 | -19 | -224 | 0 | 1448
2022-06-29 | 15:00 | 1426 | 332 | 179 | 77 | 26 | 59 | 848 | 0 | 72 | -10 | -157 | 0 | 1426
2022-06-29 | 16:00 | 1426 | 332 | 262 | 82 | 26 | 59 | 620 | 0 | 73 | 0 | -28 | 0 | 1426
2022-06-29 | 17:00 | 1389 | 332 | 440 | 104 | 26 | 59 | 355 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 1389
2022-06-29 | 18:00 | 1348 | 332 | 499 | 137 | 26 | 59 | 121 | 0 | 60 | 0 | 114 | 0 | 1348
2022-06-29 | 19:00 | 1273 | 332 | 498 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 163 | 0 | 1273
2022-06-29 | 20:00 | 1207 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 101 | 0 | 1207
2022-06-29 | 21:00 | 1135 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 1135
2022-06-29 | 22:00 | 1072 | 332 | 486 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 1072
2022-06-29 | 23:00 | 1004 | 332 | 445 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 1004
2022-06-30 | 0:00 | 914 | 332 | 380 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-06-30 | 1:00 | 861 | 332 | 289 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-06-30 | 2:00 | 854 | 332 | 268 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 854
2022-06-30 | 3:00 | 877 | 332 | 159 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 187 | 0 | 877
2022-06-30 | 4:00 | 910 | 332 | 185 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 0 | 910
2022-06-30 | 5:00 | 928 | 332 | 201 | 71 | 26 | 59 | 14 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 928
2022-06-30 | 6:00 | 950 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 163 | 0 | 13 | 0 | 126 | 0 | 950
2022-06-30 | 7:00 | 1020 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 423 | 0 | 15 | 0 | -86 | 0 | 1020
2022-06-30 | 8:00 | 1170 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 707 | -20 | 15 | -2 | -214 | 0 | 1170
2022-06-30 | 9:00 | 1303 | 332 | 178 | 139 | 26 | 59 | 951 | -165 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1303
2022-06-30 | 10:00 | 1359 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 1103 | -258 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1359
2022-06-30 | 11:00 | 1427 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 1208 | -265 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1427
2022-06-30 | 12:00 | 1426 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 1237 | -266 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1426
2022-06-30 | 13:00 | 1464 | 332 | 181 | 71 | 26 | 59 | 1180 | -175 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1464
2022-06-30 | 14:00 | 1472 | 332 | 213 | 76 | 26 | 59 | 1069 | -96 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1472
2022-06-30 | 15:00 | 1457 | 332 | 181 | 77 | 26 | 59 | 893 | 0 | 28 | -5 | -134 | 0 | 1457
2022-06-30 | 16:00 | 1452 | 332 | 299 | 82 | 26 | 59 | 625 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1452
2022-06-30 | 17:00 | 1424 | 332 | 481 | 104 | 26 | 59 | 357 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 1424
2022-06-30 | 18:00 | 1364 | 332 | 506 | 137 | 26 | 59 | 112 | 0 | 10 | 0 | 182 | 0 | 1364
2022-06-30 | 19:00 | 1293 | 332 | 521 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1293
2022-06-30 | 20:00 | 1229 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 | 0 | 1229
2022-06-30 | 21:00 | 1148 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | 0 | 1148
2022-06-30 | 22:00 | 1080 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1080
2022-06-30 | 23:00 | 1014 | 332 | 451 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1014
2022-07-01 | 0:00 | 922 | 332 | 411 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 922
2022-07-01 | 1:00 | 862 | 332 | 268 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 862
2022-07-01 | 2:00 | 855 | 332 | 296 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-07-01 | 3:00 | 877 | 332 | 356 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-07-01 | 4:00 | 910 | 332 | 402 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-07-01 | 5:00 | 927 | 332 | 206 | 84 | 26 | 59 | 12 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 927
2022-07-01 | 6:00 | 942 | 332 | 160 | 84 | 26 | 59 | 140 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 | 942
2022-07-01 | 7:00 | 1011 | 332 | 175 | 91 | 26 | 59 | 394 | 0 | 4 | 0 | -70 | 0 | 1011
2022-07-01 | 8:00 | 1149 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 673 | -22 | 5 | -1 | -208 | 0 | 1149
2022-07-01 | 9:00 | 1304 | 332 | 177 | 167 | 26 | 59 | 940 | -178 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1304
2022-07-01 | 10:00 | 1387 | 332 | 178 | 164 | 26 | 59 | 1121 | -276 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1387
2022-07-01 | 11:00 | 1445 | 332 | 180 | 123 | 26 | 59 | 1214 | -274 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1445
2022-07-01 | 12:00 | 1458 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 1252 | -259 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1458
2022-07-01 | 13:00 | 1500 | 332 | 180 | 84 | 26 | 59 | 1209 | -174 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1500
2022-07-01 | 14:00 | 1512 | 332 | 213 | 90 | 26 | 59 | 1096 | -86 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1512
2022-07-01 | 15:00 | 1495 | 332 | 180 | 91 | 26 | 59 | 905 | 0 | 10 | -2 | -106 | 0 | 1495
2022-07-01 | 16:00 | 1491 | 332 | 309 | 98 | 26 | 59 | 653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1491
2022-07-01 | 17:00 | 1449 | 332 | 479 | 124 | 26 | 59 | 368 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 1449
2022-07-01 | 18:00 | 1370 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 118 | 0 | 24 | 0 | 148 | 0 | 1370
2022-07-01 | 19:00 | 1289 | 332 | 499 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 179 | 0 | 1289
2022-07-01 | 20:00 | 1232 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 126 | 0 | 1232
2022-07-01 | 21:00 | 1158 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 0 | 1158
2022-07-01 | 22:00 | 1089 | 332 | 490 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 1089
2022-07-01 | 23:00 | 1021 | 332 | 455 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 1021
2022-07-02 | 0:00 | 925 | 332 | 391 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 925
2022-07-02 | 1:00 | 866 | 332 | 282 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 866
2022-07-02 | 2:00 | 855 | 332 | 172 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 98 | 0 | 855
2022-07-02 | 3:00 | 868 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 868
2022-07-02 | 4:00 | 889 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 183 | 0 | 889
2022-07-02 | 5:00 | 896 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 13 | 0 | 32 | 0 | 178 | 0 | 896
2022-07-02 | 6:00 | 888 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 147 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 888
2022-07-02 | 7:00 | 905 | 332 | 172 | 91 | 26 | 59 | 398 | -20 | 30 | 0 | -183 | 0 | 905
2022-07-02 | 8:00 | 1000 | 332 | 154 | 111 | 26 | 59 | 633 | -127 | 43 | -7 | -224 | 0 | 1000
2022-07-02 | 9:00 | 1119 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 872 | -303 | 47 | -14 | -224 | 0 | 1119
2022-07-02 | 10:00 | 1194 | 332 | 159 | 164 | 26 | 59 | 1029 | -379 | 40 | -12 | -224 | 0 | 1194
2022-07-02 | 11:00 | 1237 | 332 | 159 | 123 | 26 | 59 | 1055 | -324 | 44 | -13 | -224 | 0 | 1237
2022-07-02 | 12:00 | 1251 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1021 | -239 | 47 | -14 | -224 | 0 | 1251
2022-07-02 | 13:00 | 1282 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 974 | -155 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1282
2022-07-02 | 14:00 | 1287 | 332 | 192 | 90 | 26 | 59 | 830 | -41 | 28 | -8 | -221 | 0 | 1287
2022-07-02 | 15:00 | 1251 | 332 | 159 | 91 | 26 | 59 | 629 | 0 | 28 | -4 | -69 | 0 | 1251
2022-07-02 | 16:00 | 1248 | 332 | 265 | 98 | 26 | 59 | 415 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 1248
2022-07-02 | 17:00 | 1221 | 332 | 423 | 124 | 26 | 59 | 212 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 1221
2022-07-02 | 18:00 | 1207 | 332 | 452 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 30 | 0 | 66 | 0 | 1207
2022-07-02 | 19:00 | 1182 | 332 | 452 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 | 0 | 1182
2022-07-02 | 20:00 | 1131 | 332 | 451 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 | 1131
2022-07-02 | 21:00 | 1069 | 332 | 432 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 1069
2022-07-02 | 22:00 | 1020 | 332 | 190 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 0 | 1020
2022-07-02 | 23:00 | 965 | 332 | 184 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 196 | 0 | 965
2022-07-03 | 0:00 | 887 | 332 | 315 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-07-03 | 1:00 | 834 | 332 | 212 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 834
2022-07-03 | 2:00 | 831 | 332 | 206 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-07-03 | 3:00 | 849 | 332 | 252 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-07-03 | 4:00 | 874 | 332 | 277 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 874
2022-07-03 | 5:00 | 883 | 332 | 281 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 883
2022-07-03 | 6:00 | 848 | 332 | 225 | 84 | 26 | 59 | 31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-07-03 | 7:00 | 857 | 332 | 181 | 91 | 26 | 59 | 100 | 0 | 88 | 0 | -20 | 0 | 857
2022-07-03 | 8:00 | 910 | 332 | 153 | 111 | 26 | 59 | 222 | 0 | 94 | 0 | -87 | 0 | 910
2022-07-03 | 9:00 | 992 | 332 | 154 | 167 | 26 | 59 | 299 | 0 | 107 | 0 | -152 | 0 | 992
2022-07-03 | 10:00 | 1045 | 332 | 155 | 164 | 26 | 59 | 352 | 0 | 119 | 0 | -162 | 0 | 1045
2022-07-03 | 11:00 | 1065 | 332 | 155 | 123 | 26 | 59 | 413 | 0 | 117 | 0 | -160 | 0 | 1065
2022-07-03 | 12:00 | 1085 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 452 | 0 | 118 | 0 | -142 | 0 | 1085
2022-07-03 | 13:00 | 1094 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 404 | 0 | 123 | 0 | -90 | 0 | 1094
2022-07-03 | 14:00 | 1082 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 380 | 0 | 115 | 0 | -76 | 0 | 1082
2022-07-03 | 15:00 | 1105 | 332 | 157 | 91 | 26 | 59 | 370 | 0 | 103 | 0 | -33 | 0 | 1105
2022-07-03 | 16:00 | 1122 | 332 | 259 | 98 | 26 | 59 | 248 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1122
2022-07-03 | 17:00 | 1136 | 332 | 368 | 124 | 26 | 59 | 131 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1136
2022-07-03 | 18:00 | 1140 | 332 | 413 | 164 | 26 | 59 | 49 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1140
2022-07-03 | 19:00 | 1126 | 332 | 451 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 1126
2022-07-03 | 20:00 | 1078 | 332 | 403 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1078
2022-07-03 | 21:00 | 1024 | 332 | 354 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1024
2022-07-03 | 22:00 | 967 | 332 | 316 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 967
2022-07-03 | 23:00 | 911 | 332 | 300 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 911
2022-07-04 | 0:00 | 842 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 87 | 0 | 842
2022-07-04 | 1:00 | 801 | 332 | 157 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | -7 | 0 | 801
2022-07-04 | 2:00 | 799 | 332 | 157 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | -4 | 0 | 799
2022-07-04 | 3:00 | 829 | 332 | 241 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-07-04 | 4:00 | 867 | 332 | 289 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-07-04 | 5:00 | 899 | 332 | 319 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 899
2022-07-04 | 6:00 | 916 | 332 | 225 | 84 | 26 | 59 | 42 | 0 | 93 | 0 | 55 | 0 | 916
2022-07-04 | 7:00 | 981 | 332 | 174 | 91 | 26 | 59 | 119 | 0 | 95 | 0 | 85 | 0 | 981
2022-07-04 | 8:00 | 1110 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 213 | 0 | 94 | 0 | 102 | 0 | 1110
2022-07-04 | 9:00 | 1202 | 332 | 175 | 167 | 26 | 59 | 321 | 0 | 94 | 0 | 28 | 0 | 1202
2022-07-04 | 10:00 | 1236 | 332 | 176 | 164 | 26 | 59 | 445 | 0 | 102 | 0 | -68 | 0 | 1236
2022-07-04 | 11:00 | 1280 | 332 | 177 | 123 | 26 | 59 | 545 | 0 | 87 | 0 | -69 | 0 | 1280
2022-07-04 | 12:00 | 1260 | 332 | 175 | 84 | 26 | 59 | 515 | 0 | 77 | 0 | -8 | 0 | 1260
2022-07-04 | 13:00 | 1289 | 332 | 176 | 84 | 26 | 59 | 484 | 0 | 77 | 0 | 51 | 0 | 1289
2022-07-04 | 14:00 | 1297 | 332 | 176 | 90 | 26 | 59 | 452 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 1297
2022-07-04 | 15:00 | 1295 | 332 | 292 | 91 | 26 | 59 | 356 | 0 | 89 | 0 | 50 | 0 | 1295
2022-07-04 | 16:00 | 1293 | 332 | 434 | 98 | 26 | 59 | 246 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1293
2022-07-04 | 17:00 | 1243 | 332 | 485 | 124 | 26 | 59 | 118 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1243
2022-07-04 | 18:00 | 1218 | 332 | 478 | 164 | 26 | 59 | 42 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1218
2022-07-04 | 19:00 | 1179 | 332 | 476 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1179
2022-07-04 | 20:00 | 1111 | 332 | 413 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-07-04 | 21:00 | 1044 | 332 | 358 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-07-04 | 22:00 | 1005 | 332 | 282 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 48 | 0 | 1005
2022-07-04 | 23:00 | 957 | 332 | 253 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 55 | 0 | 957
2022-07-05 | 0:00 | 887 | 332 | 247 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-07-05 | 1:00 | 847 | 332 | 163 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | -16 | 0 | 847
2022-07-05 | 2:00 | 850 | 332 | 167 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | -12 | 0 | 850
2022-07-05 | 3:00 | 874 | 332 | 205 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 874
2022-07-05 | 4:00 | 905 | 332 | 256 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 905
2022-07-05 | 5:00 | 922 | 332 | 290 | 84 | 26 | 59 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-07-05 | 6:00 | 924 | 332 | 275 | 84 | 26 | 59 | 22 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-07-05 | 7:00 | 986 | 332 | 296 | 91 | 26 | 59 | 60 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-07-05 | 8:00 | 1111 | 332 | 339 | 111 | 26 | 59 | 140 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-07-05 | 9:00 | 1210 | 332 | 289 | 167 | 26 | 59 | 220 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1210
2022-07-05 | 10:00 | 1238 | 332 | 268 | 164 | 26 | 59 | 285 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1238
2022-07-05 | 11:00 | 1239 | 332 | 273 | 123 | 26 | 59 | 326 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1239
2022-07-05 | 12:00 | 1206 | 332 | 242 | 84 | 26 | 59 | 375 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1206
2022-07-05 | 13:00 | 1226 | 332 | 259 | 84 | 26 | 59 | 385 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1226
2022-07-05 | 14:00 | 1240 | 332 | 276 | 90 | 26 | 59 | 380 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1240
2022-07-05 | 15:00 | 1227 | 332 | 333 | 91 | 26 | 59 | 310 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1227
2022-07-05 | 16:00 | 1232 | 332 | 412 | 98 | 26 | 59 | 228 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1232
2022-07-05 | 17:00 | 1203 | 332 | 454 | 124 | 26 | 59 | 144 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1203
2022-07-05 | 18:00 | 1182 | 332 | 484 | 164 | 26 | 59 | 57 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 1182
2022-07-05 | 19:00 | 1160 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 1160
2022-07-05 | 20:00 | 1104 | 332 | 476 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1104
2022-07-05 | 21:00 | 1044 | 332 | 436 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-07-05 | 22:00 | 1003 | 332 | 417 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1003
2022-07-05 | 23:00 | 957 | 332 | 404 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 957
2022-07-06 | 0:00 | 886 | 332 | 347 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 886
2022-07-06 | 1:00 | 840 | 332 | 253 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 840
2022-07-06 | 2:00 | 839 | 332 | 237 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 839
2022-07-06 | 3:00 | 871 | 332 | 315 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-07-06 | 4:00 | 905 | 332 | 366 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 905
2022-07-06 | 5:00 | 927 | 332 | 403 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-07-06 | 6:00 | 930 | 332 | 366 | 84 | 26 | 59 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-07-06 | 7:00 | 980 | 332 | 307 | 91 | 26 | 59 | 153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-07-06 | 8:00 | 1105 | 332 | 303 | 111 | 26 | 59 | 263 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1105
2022-07-06 | 9:00 | 1197 | 332 | 174 | 167 | 26 | 59 | 345 | 0 | 14 | 0 | 80 | 0 | 1197
2022-07-06 | 10:00 | 1233 | 332 | 176 | 164 | 26 | 59 | 519 | 0 | 16 | 0 | -59 | 0 | 1233
2022-07-06 | 11:00 | 1274 | 332 | 175 | 123 | 26 | 59 | 644 | 0 | 11 | 0 | -96 | 0 | 1274
2022-07-06 | 12:00 | 1295 | 332 | 175 | 84 | 26 | 59 | 716 | 0 | 10 | 0 | -107 | 0 | 1295
2022-07-06 | 13:00 | 1314 | 332 | 176 | 84 | 26 | 59 | 620 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1314
2022-07-06 | 14:00 | 1319 | 332 | 177 | 90 | 26 | 59 | 599 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 1319
2022-07-06 | 15:00 | 1323 | 332 | 253 | 91 | 26 | 59 | 512 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 1323
2022-07-06 | 16:00 | 1336 | 332 | 445 | 98 | 26 | 59 | 364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1336
2022-07-06 | 17:00 | 1291 | 332 | 498 | 124 | 26 | 59 | 204 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 1291
2022-07-06 | 18:00 | 1259 | 332 | 497 | 164 | 26 | 59 | 77 | 0 | 11 | 0 | 93 | 0 | 1259
2022-07-06 | 19:00 | 1234 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 | 0 | 1234
2022-07-06 | 20:00 | 1176 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 1176
2022-07-06 | 21:00 | 1107 | 332 | 495 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 1107
2022-07-06 | 22:00 | 1053 | 332 | 482 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1053
2022-07-06 | 23:00 | 1001 | 332 | 448 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 1001
2022-07-07 | 0:00 | 919 | 332 | 395 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 919
2022-07-07 | 1:00 | 870 | 332 | 301 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-07-07 | 2:00 | 871 | 332 | 296 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-07-07 | 3:00 | 888 | 332 | 358 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-07-07 | 4:00 | 922 | 332 | 403 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-07-07 | 5:00 | 949 | 332 | 427 | 84 | 26 | 59 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 949
2022-07-07 | 6:00 | 943 | 332 | 343 | 84 | 26 | 59 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-07-07 | 7:00 | 1016 | 332 | 175 | 91 | 26 | 59 | 306 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1016
2022-07-07 | 8:00 | 1167 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 545 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 1167
2022-07-07 | 9:00 | 1305 | 332 | 178 | 167 | 26 | 59 | 753 | -2 | 0 | 0 | -208 | 0 | 1305
2022-07-07 | 10:00 | 1382 | 332 | 179 | 164 | 26 | 59 | 898 | -53 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1382
2022-07-07 | 11:00 | 1424 | 332 | 178 | 123 | 26 | 59 | 973 | -45 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1424
2022-07-07 | 12:00 | 1404 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 1002 | -57 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1404
2022-07-07 | 13:00 | 1457 | 332 | 180 | 84 | 26 | 59 | 976 | -12 | 5 | -2 | -191 | 0 | 1457
2022-07-07 | 14:00 | 1457 | 332 | 179 | 90 | 26 | 59 | 847 | 0 | 8 | -2 | -82 | 0 | 1457
2022-07-07 | 15:00 | 1470 | 332 | 246 | 91 | 26 | 59 | 710 | 0 | 13 | -2 | -5 | 0 | 1470
2022-07-07 | 16:00 | 1448 | 332 | 426 | 98 | 26 | 59 | 492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1448
2022-07-07 | 17:00 | 1385 | 332 | 500 | 124 | 26 | 59 | 259 | 0 | 24 | 0 | 61 | 0 | 1385
2022-07-07 | 18:00 | 1321 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 29 | 0 | 134 | 0 | 1321
2022-07-07 | 19:00 | 1274 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 163 | 0 | 1274
2022-07-07 | 20:00 | 1231 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 124 | 0 | 1231
2022-07-07 | 21:00 | 1164 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | 0 | 1164
2022-07-07 | 22:00 | 1104 | 332 | 495 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 1104
2022-07-07 | 23:00 | 1036 | 332 | 456 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 1036
2022-07-08 | 0:00 | 948 | 332 | 418 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 948
2022-07-08 | 1:00 | 900 | 332 | 324 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-07-08 | 2:00 | 885 | 332 | 309 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-07-08 | 3:00 | 909 | 332 | 370 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-07-08 | 4:00 | 938 | 332 | 406 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 938
2022-07-08 | 5:00 | 961 | 332 | 422 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 961
2022-07-08 | 6:00 | 971 | 332 | 350 | 84 | 26 | 59 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 971
2022-07-08 | 7:00 | 1035 | 332 | 218 | 91 | 26 | 59 | 268 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 1035
2022-07-08 | 8:00 | 1190 | 332 | 175 | 111 | 26 | 59 | 489 | 0 | 22 | 0 | -24 | 0 | 1190
2022-07-08 | 9:00 | 1321 | 332 | 177 | 167 | 26 | 59 | 672 | 0 | 16 | 0 | -128 | 0 | 1321
2022-07-08 | 10:00 | 1370 | 332 | 179 | 164 | 26 | 59 | 787 | 0 | 13 | 0 | -190 | 0 | 1370
2022-07-08 | 11:00 | 1425 | 332 | 179 | 123 | 26 | 59 | 874 | 0 | 18 | 0 | -186 | 0 | 1425
2022-07-08 | 12:00 | 1427 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 905 | 0 | 20 | 0 | -177 | 0 | 1427
2022-07-08 | 13:00 | 1440 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 836 | 0 | 23 | 0 | -99 | 0 | 1440
2022-07-08 | 14:00 | 1456 | 332 | 213 | 90 | 26 | 59 | 738 | 0 | 29 | 0 | -31 | 0 | 1456
2022-07-08 | 15:00 | 1444 | 332 | 281 | 91 | 26 | 59 | 578 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 1444
2022-07-08 | 16:00 | 1413 | 332 | 490 | 98 | 26 | 59 | 367 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1413
2022-07-08 | 17:00 | 1352 | 332 | 500 | 124 | 26 | 59 | 202 | 0 | 32 | 0 | 77 | 0 | 1352
2022-07-08 | 18:00 | 1310 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 61 | 0 | 33 | 0 | 136 | 0 | 1310
2022-07-08 | 19:00 | 1269 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 151 | 0 | 1269
2022-07-08 | 20:00 | 1199 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 84 | 0 | 1199
2022-07-08 | 21:00 | 1125 | 332 | 495 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 1125
2022-07-08 | 22:00 | 1062 | 332 | 468 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1062
2022-07-08 | 23:00 | 1008 | 332 | 433 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1008
2022-07-09 | 0:00 | 922 | 332 | 355 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-07-09 | 1:00 | 862 | 332 | 172 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 91 | 0 | 862
2022-07-09 | 2:00 | 856 | 332 | 171 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 856
2022-07-09 | 3:00 | 870 | 332 | 173 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 126 | 0 | 870
2022-07-09 | 4:00 | 887 | 332 | 259 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 887
2022-07-09 | 5:00 | 899 | 332 | 260 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 899
2022-07-09 | 6:00 | 871 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 61 | 0 | 26 | 0 | 111 | 0 | 871
2022-07-09 | 7:00 | 896 | 332 | 172 | 91 | 26 | 59 | 246 | 0 | 20 | 0 | -50 | 0 | 896
2022-07-09 | 8:00 | 994 | 332 | 154 | 111 | 26 | 59 | 536 | -30 | 11 | -1 | -204 | 0 | 994
2022-07-09 | 9:00 | 1112 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 783 | -195 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1112
2022-07-09 | 10:00 | 1197 | 332 | 158 | 164 | 26 | 59 | 979 | -303 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1197
2022-07-09 | 11:00 | 1253 | 332 | 192 | 123 | 26 | 59 | 1082 | -343 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1253
2022-07-09 | 12:00 | 1237 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1085 | -293 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1237
2022-07-09 | 13:00 | 1237 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 1084 | -293 | 15 | -5 | -224 | 0 | 1237
2022-07-09 | 14:00 | 1218 | 332 | 157 | 90 | 26 | 59 | 1006 | -239 | 16 | -5 | -224 | 0 | 1218
2022-07-09 | 15:00 | 1211 | 332 | 159 | 91 | 26 | 59 | 850 | -98 | 19 | -3 | -224 | 0 | 1211
2022-07-09 | 16:00 | 1220 | 332 | 179 | 98 | 26 | 59 | 610 | 0 | 24 | 0 | -108 | 0 | 1220
2022-07-09 | 17:00 | 1224 | 332 | 273 | 124 | 26 | 59 | 345 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 1224
2022-07-09 | 18:00 | 1186 | 332 | 368 | 164 | 26 | 59 | 109 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 1186
2022-07-09 | 19:00 | 1143 | 332 | 328 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 0 | 1143
2022-07-09 | 20:00 | 1092 | 332 | 277 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 0 | 1092
2022-07-09 | 21:00 | 1023 | 332 | 225 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1023
2022-07-09 | 22:00 | 977 | 332 | 206 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 977
2022-07-09 | 23:00 | 923 | 332 | 185 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 923
2022-07-10 | 0:00 | 846 | 332 | 331 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-07-10 | 1:00 | 796 | 332 | 213 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 796
2022-07-10 | 2:00 | 793 | 332 | 170 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 | 0 | 793
2022-07-10 | 3:00 | 813 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 | 0 | 813
2022-07-10 | 4:00 | 839 | 332 | 296 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 839
2022-07-10 | 5:00 | 851 | 332 | 339 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-07-10 | 6:00 | 819 | 332 | 208 | 84 | 26 | 59 | 112 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 819
2022-07-10 | 7:00 | 827 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 325 | -3 | 0 | 0 | -174 | 0 | 827
2022-07-10 | 8:00 | 890 | 332 | 152 | 111 | 26 | 59 | 567 | -133 | 0 | 0 | -224 | 0 | 890
2022-07-10 | 9:00 | 994 | 332 | 153 | 167 | 26 | 59 | 809 | -329 | 1 | 0 | -224 | 0 | 994
2022-07-10 | 10:00 | 1078 | 332 | 156 | 164 | 26 | 59 | 977 | -413 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1078
2022-07-10 | 11:00 | 1122 | 332 | 156 | 123 | 26 | 59 | 1026 | -377 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1122
2022-07-10 | 12:00 | 1166 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 1020 | -290 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1166
2022-07-10 | 13:00 | 1155 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 927 | -209 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1155
2022-07-10 | 14:00 | 1172 | 332 | 157 | 90 | 26 | 59 | 857 | -131 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1172
2022-07-10 | 15:00 | 1160 | 332 | 158 | 91 | 26 | 59 | 682 | -14 | 14 | -2 | -186 | 0 | 1160
2022-07-10 | 16:00 | 1181 | 332 | 177 | 98 | 26 | 59 | 493 | 0 | 15 | 0 | -19 | 0 | 1181
2022-07-10 | 17:00 | 1204 | 332 | 377 | 124 | 26 | 59 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1204
2022-07-10 | 18:00 | 1193 | 332 | 383 | 164 | 26 | 59 | 99 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 1193
2022-07-10 | 19:00 | 1173 | 332 | 452 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | 0 | 1173
2022-07-10 | 20:00 | 1122 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 1122
2022-07-10 | 21:00 | 1058 | 332 | 450 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1058
2022-07-10 | 22:00 | 996 | 332 | 437 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 996
2022-07-10 | 23:00 | 933 | 332 | 410 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933
2022-07-11 | 0:00 | 859 | 332 | 352 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-07-11 | 1:00 | 809 | 332 | 218 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 809
2022-07-11 | 2:00 | 810 | 332 | 213 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 810
2022-07-11 | 3:00 | 840 | 332 | 319 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 840
2022-07-11 | 4:00 | 871 | 332 | 361 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-07-11 | 5:00 | 904 | 332 | 391 | 84 | 26 | 59 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 904
2022-07-11 | 6:00 | 924 | 332 | 310 | 84 | 26 | 59 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-07-11 | 7:00 | 1002 | 332 | 174 | 91 | 26 | 59 | 309 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1002
2022-07-11 | 8:00 | 1157 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 538 | 0 | 2 | 0 | -85 | 0 | 1157
2022-07-11 | 9:00 | 1310 | 332 | 177 | 167 | 26 | 59 | 780 | -16 | 7 | 0 | -222 | 0 | 1310
2022-07-11 | 10:00 | 1376 | 332 | 177 | 164 | 26 | 59 | 896 | -67 | 13 | 0 | -224 | 0 | 1376
2022-07-11 | 11:00 | 1429 | 332 | 213 | 123 | 26 | 59 | 904 | -37 | 15 | 0 | -206 | 0 | 1429
2022-07-11 | 12:00 | 1405 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 752 | 0 | 20 | 0 | -47 | 0 | 1405
2022-07-11 | 13:00 | 1410 | 332 | 224 | 84 | 26 | 59 | 660 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1410
2022-07-11 | 14:00 | 1399 | 332 | 230 | 90 | 26 | 59 | 636 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1399
2022-07-11 | 15:00 | 1384 | 332 | 361 | 91 | 26 | 59 | 493 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1384
2022-07-11 | 16:00 | 1374 | 332 | 497 | 98 | 26 | 59 | 304 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 1374
2022-07-11 | 17:00 | 1331 | 332 | 499 | 124 | 26 | 59 | 138 | 0 | 15 | 0 | 138 | 0 | 1331
2022-07-11 | 18:00 | 1303 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 53 | 0 | 6 | 0 | 164 | 0 | 1303
2022-07-11 | 19:00 | 1274 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 1274
2022-07-11 | 20:00 | 1206 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 0 | 1206
2022-07-11 | 21:00 | 1136 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 1136
2022-07-11 | 22:00 | 1075 | 332 | 495 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1075
2022-07-11 | 23:00 | 1014 | 332 | 456 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1014
2022-07-12 | 0:00 | 935 | 332 | 420 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 935
2022-07-12 | 1:00 | 880 | 332 | 324 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 880
2022-07-12 | 2:00 | 874 | 332 | 432 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | -118 | 0 | 874
2022-07-12 | 3:00 | 894 | 332 | 432 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | -61 | 0 | 894
2022-07-12 | 4:00 | 925 | 332 | 431 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | 0 | 925
2022-07-12 | 5:00 | 954 | 332 | 434 | 84 | 26 | 59 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 954
2022-07-12 | 6:00 | 956 | 332 | 371 | 84 | 26 | 59 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 956
2022-07-12 | 7:00 | 1012 | 332 | 275 | 91 | 26 | 59 | 226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1012
2022-07-12 | 8:00 | 1170 | 332 | 245 | 111 | 26 | 59 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1170
2022-07-12 | 9:00 | 1284 | 332 | 176 | 167 | 26 | 59 | 548 | 0 | 2 | 0 | -26 | 0 | 1284
2022-07-12 | 10:00 | 1329 | 332 | 177 | 164 | 26 | 59 | 663 | 0 | 4 | 0 | -96 | 0 | 1329
2022-07-12 | 11:00 | 1356 | 332 | 177 | 123 | 26 | 59 | 689 | 0 | 9 | 0 | -59 | 0 | 1356
2022-07-12 | 12:00 | 1361 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 703 | 0 | 19 | 0 | -40 | 0 | 1361
2022-07-12 | 13:00 | 1375 | 332 | 177 | 84 | 26 | 59 | 680 | 0 | 23 | 0 | -6 | 0 | 1375
2022-07-12 | 14:00 | 1409 | 332 | 210 | 90 | 26 | 59 | 696 | 0 | 27 | 0 | -31 | 0 | 1409
2022-07-12 | 15:00 | 1391 | 332 | 215 | 91 | 26 | 59 | 639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1391
2022-07-12 | 16:00 | 1373 | 332 | 374 | 98 | 26 | 59 | 457 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1373
2022-07-12 | 17:00 | 1333 | 332 | 478 | 124 | 26 | 59 | 264 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1333
2022-07-12 | 18:00 | 1299 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 88 | 0 | 27 | 0 | 104 | 0 | 1299
2022-07-12 | 19:00 | 1246 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 146 | 0 | 1246
2022-07-12 | 20:00 | 1188 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | 1188
2022-07-12 | 21:00 | 1114 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 1114
2022-07-12 | 22:00 | 1053 | 332 | 483 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1053
2022-07-12 | 23:00 | 996 | 332 | 446 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 996
2022-07-13 | 0:00 | 909 | 332 | 385 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-07-13 | 1:00 | 859 | 332 | 294 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-07-13 | 2:00 | 852 | 332 | 280 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 852
2022-07-13 | 3:00 | 874 | 332 | 346 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 874
2022-07-13 | 4:00 | 904 | 332 | 386 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 904
2022-07-13 | 5:00 | 927 | 332 | 410 | 84 | 26 | 59 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-07-13 | 6:00 | 929 | 332 | 313 | 84 | 26 | 59 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 929
2022-07-13 | 7:00 | 991 | 332 | 177 | 91 | 26 | 59 | 341 | 0 | 6 | 0 | -41 | 0 | 991
2022-07-13 | 8:00 | 1135 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 588 | 0 | 5 | 0 | -160 | 0 | 1135
2022-07-13 | 9:00 | 1256 | 332 | 176 | 167 | 26 | 59 | 753 | -39 | 6 | 0 | -224 | 0 | 1256
2022-07-13 | 10:00 | 1290 | 332 | 177 | 164 | 26 | 59 | 775 | -27 | 8 | 0 | -224 | 0 | 1290
2022-07-13 | 11:00 | 1356 | 332 | 178 | 123 | 26 | 59 | 865 | -18 | 15 | 0 | -224 | 0 | 1356
2022-07-13 | 12:00 | 1323 | 332 | 177 | 84 | 26 | 59 | 798 | 0 | 16 | 0 | -169 | 0 | 1323
2022-07-13 | 13:00 | 1376 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 822 | 0 | 16 | 0 | -141 | 0 | 1376
2022-07-13 | 14:00 | 1400 | 332 | 212 | 90 | 26 | 59 | 776 | 0 | 14 | 0 | -109 | 0 | 1400
2022-07-13 | 15:00 | 1393 | 332 | 263 | 91 | 26 | 59 | 607 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1393
2022-07-13 | 16:00 | 1400 | 332 | 429 | 98 | 26 | 59 | 443 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1400
2022-07-13 | 17:00 | 1358 | 332 | 500 | 124 | 26 | 59 | 236 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1358
2022-07-13 | 18:00 | 1324 | 332 | 498 | 164 | 26 | 59 | 67 | 0 | 8 | 0 | 170 | 0 | 1324
2022-07-13 | 19:00 | 1280 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 188 | 0 | 1280
2022-07-13 | 20:00 | 1222 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 133 | 0 | 1222
2022-07-13 | 21:00 | 1150 | 332 | 497 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 1150
2022-07-13 | 22:00 | 1094 | 332 | 494 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 1094
2022-07-13 | 23:00 | 1029 | 332 | 455 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 0 | 1029
2022-07-14 | 0:00 | 950 | 332 | 434 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -16 | 0 | 950
2022-07-14 | 1:00 | 902 | 332 | 432 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -121 | 0 | 902
2022-07-14 | 2:00 | 893 | 332 | 390 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | -106 | 0 | 893
2022-07-14 | 3:00 | 910 | 332 | 316 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-07-14 | 4:00 | 942 | 332 | 345 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 942
2022-07-14 | 5:00 | 970 | 332 | 380 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 970
2022-07-14 | 6:00 | 984 | 332 | 338 | 84 | 26 | 59 | 60 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 984
2022-07-14 | 7:00 | 1050 | 332 | 239 | 91 | 26 | 59 | 221 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1050
2022-07-14 | 8:00 | 1200 | 332 | 186 | 111 | 26 | 59 | 417 | 0 | 83 | 0 | -14 | 0 | 1200
2022-07-14 | 9:00 | 1339 | 332 | 177 | 167 | 26 | 59 | 613 | 0 | 80 | 0 | -115 | 0 | 1339
2022-07-14 | 10:00 | 1392 | 332 | 179 | 164 | 26 | 59 | 648 | 0 | 79 | 0 | -95 | 0 | 1392
2022-07-14 | 11:00 | 1406 | 332 | 179 | 123 | 26 | 59 | 630 | 0 | 96 | 0 | -39 | 0 | 1406
2022-07-14 | 12:00 | 1373 | 332 | 177 | 84 | 26 | 59 | 685 | 0 | 102 | 0 | -92 | 0 | 1373
2022-07-14 | 13:00 | 1418 | 332 | 252 | 84 | 26 | 59 | 590 | 0 | 95 | 0 | -20 | 0 | 1418
2022-07-14 | 14:00 | 1408 | 332 | 342 | 90 | 26 | 59 | 454 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1408
2022-07-14 | 15:00 | 1401 | 332 | 426 | 91 | 26 | 59 | 371 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 1401
2022-07-14 | 16:00 | 1400 | 332 | 500 | 98 | 26 | 59 | 231 | 0 | 82 | 0 | 72 | 0 | 1400
2022-07-14 | 17:00 | 1350 | 332 | 500 | 124 | 26 | 59 | 126 | 0 | 79 | 0 | 104 | 0 | 1350
2022-07-14 | 18:00 | 1324 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 35 | 0 | 70 | 0 | 139 | 0 | 1324
2022-07-14 | 19:00 | 1279 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 126 | 0 | 1279
2022-07-14 | 20:00 | 1211 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 57 | 0 | 1211
2022-07-14 | 21:00 | 1148 | 332 | 487 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 1148
2022-07-14 | 22:00 | 1087 | 332 | 452 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1087
2022-07-14 | 23:00 | 1030 | 332 | 430 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1030
2022-07-15 | 0:00 | 943 | 332 | 359 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-07-15 | 1:00 | 895 | 332 | 268 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 895
2022-07-15 | 2:00 | 890 | 332 | 253 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 890
2022-07-15 | 3:00 | 910 | 332 | 305 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-07-15 | 4:00 | 935 | 332 | 336 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 935
2022-07-15 | 5:00 | 964 | 332 | 379 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-07-15 | 6:00 | 980 | 332 | 381 | 84 | 26 | 59 | 17 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-07-15 | 7:00 | 1038 | 332 | 388 | 91 | 26 | 59 | 77 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1038
2022-07-15 | 8:00 | 1178 | 332 | 449 | 111 | 26 | 59 | 113 | 0 | 53 | 0 | 35 | 0 | 1178
2022-07-15 | 9:00 | 1265 | 332 | 449 | 167 | 26 | 59 | 171 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 1265
2022-07-15 | 10:00 | 1265 | 332 | 348 | 164 | 26 | 59 | 303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1265
2022-07-15 | 11:00 | 1283 | 332 | 264 | 123 | 26 | 59 | 450 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1283
2022-07-15 | 12:00 | 1259 | 332 | 308 | 84 | 26 | 59 | 419 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1259
2022-07-15 | 13:00 | 1297 | 332 | 431 | 84 | 26 | 59 | 311 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 1297
2022-07-15 | 14:00 | 1301 | 332 | 450 | 90 | 26 | 59 | 229 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 1301
2022-07-15 | 15:00 | 1269 | 332 | 450 | 91 | 26 | 59 | 116 | 0 | 67 | 0 | 128 | 0 | 1269
2022-07-15 | 16:00 | 1246 | 332 | 497 | 98 | 26 | 59 | 76 | 0 | 75 | 0 | 83 | 0 | 1246
2022-07-15 | 17:00 | 1207 | 332 | 496 | 124 | 26 | 59 | 57 | 0 | 51 | 0 | 62 | 0 | 1207
2022-07-15 | 18:00 | 1179 | 332 | 497 | 164 | 26 | 59 | 20 | 0 | 30 | 0 | 51 | 0 | 1179
2022-07-15 | 19:00 | 1141 | 332 | 495 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 1141
2022-07-15 | 20:00 | 1082 | 332 | 468 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1082
2022-07-15 | 21:00 | 1017 | 332 | 407 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1017
2022-07-15 | 22:00 | 982 | 332 | 382 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-07-15 | 23:00 | 935 | 332 | 365 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 935
2022-07-16 | 0:00 | 863 | 332 | 305 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 863
2022-07-16 | 1:00 | 809 | 332 | 203 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-07-16 | 2:00 | 806 | 332 | 186 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 806
2022-07-16 | 3:00 | 829 | 332 | 249 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-07-16 | 4:00 | 863 | 332 | 286 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 863
2022-07-16 | 5:00 | 873 | 332 | 296 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 873
2022-07-16 | 6:00 | 847 | 332 | 213 | 84 | 26 | 59 | 38 | 0 | 64 | 0 | 31 | 0 | 847
2022-07-16 | 7:00 | 851 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 143 | 0 | 46 | 0 | -17 | 0 | 851
2022-07-16 | 8:00 | 946 | 332 | 153 | 111 | 26 | 59 | 324 | 0 | 35 | -5 | -89 | 0 | 946
2022-07-16 | 9:00 | 1030 | 332 | 155 | 167 | 26 | 59 | 495 | -13 | 17 | -5 | -203 | 0 | 1030
2022-07-16 | 10:00 | 1095 | 332 | 156 | 164 | 26 | 59 | 710 | -137 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1095
2022-07-16 | 11:00 | 1145 | 332 | 157 | 123 | 26 | 59 | 825 | -176 | 32 | -9 | -224 | 0 | 1145
2022-07-16 | 12:00 | 1151 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 856 | -147 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1151
2022-07-16 | 13:00 | 1176 | 332 | 190 | 84 | 26 | 59 | 873 | -173 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1176
2022-07-16 | 14:00 | 1163 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 813 | -103 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1163
2022-07-16 | 15:00 | 1169 | 332 | 159 | 91 | 26 | 59 | 730 | -39 | 39 | -6 | -222 | 0 | 1169
2022-07-16 | 16:00 | 1171 | 332 | 178 | 98 | 26 | 59 | 526 | 0 | 41 | 0 | -89 | 0 | 1171
2022-07-16 | 17:00 | 1169 | 332 | 178 | 124 | 26 | 59 | 316 | 0 | 36 | 0 | 98 | 0 | 1169
2022-07-16 | 18:00 | 1143 | 332 | 235 | 164 | 26 | 59 | 100 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1143
2022-07-16 | 19:00 | 1106 | 332 | 297 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 1106
2022-07-16 | 20:00 | 1051 | 332 | 240 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1051
2022-07-16 | 21:00 | 984 | 332 | 186 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 196 | 0 | 984
2022-07-16 | 22:00 | 938 | 332 | 173 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 187 | 0 | 938
2022-07-16 | 23:00 | 893 | 332 | 173 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 173 | 0 | 893
2022-07-17 | 0:00 | 817 | 332 | 285 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 817
2022-07-17 | 1:00 | 769 | 332 | 191 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -3 | 0 | 769
2022-07-17 | 2:00 | 769 | 332 | 185 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | 0 | 769
2022-07-17 | 3:00 | 790 | 332 | 245 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 790
2022-07-17 | 4:00 | 819 | 332 | 294 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 819
2022-07-17 | 5:00 | 829 | 332 | 302 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-07-17 | 6:00 | 789 | 332 | 214 | 84 | 26 | 59 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-07-17 | 7:00 | 789 | 332 | 170 | 91 | 26 | 59 | 160 | 0 | 22 | 0 | -71 | 0 | 789
2022-07-17 | 8:00 | 838 | 332 | 152 | 111 | 26 | 59 | 265 | 0 | 26 | 0 | -133 | 0 | 838
2022-07-17 | 9:00 | 898 | 332 | 152 | 167 | 26 | 59 | 318 | 0 | 35 | 0 | -191 | 0 | 898
2022-07-17 | 10:00 | 920 | 332 | 153 | 164 | 26 | 59 | 322 | 0 | 36 | 0 | -172 | 0 | 920
2022-07-17 | 11:00 | 939 | 332 | 153 | 123 | 26 | 59 | 310 | 0 | 29 | 0 | -93 | 0 | 939
2022-07-17 | 12:00 | 941 | 332 | 151 | 84 | 26 | 59 | 392 | 0 | 31 | 0 | -134 | 0 | 941
2022-07-17 | 13:00 | 938 | 332 | 153 | 84 | 26 | 59 | 525 | -50 | 33 | 0 | -224 | 0 | 938
2022-07-17 | 14:00 | 964 | 332 | 153 | 90 | 26 | 59 | 666 | -162 | 24 | 0 | -224 | 0 | 964
2022-07-17 | 15:00 | 979 | 332 | 154 | 91 | 26 | 59 | 586 | -60 | 15 | 0 | -224 | 0 | 979
2022-07-17 | 16:00 | 1006 | 332 | 174 | 98 | 26 | 59 | 382 | 0 | 13 | 0 | -78 | 0 | 1006
2022-07-17 | 17:00 | 1031 | 332 | 290 | 124 | 26 | 59 | 186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1031
2022-07-17 | 18:00 | 1034 | 332 | 364 | 164 | 26 | 59 | 64 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1034
2022-07-17 | 19:00 | 1025 | 332 | 382 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 1025
2022-07-17 | 20:00 | 987 | 332 | 373 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 987
2022-07-17 | 21:00 | 941 | 332 | 337 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-07-17 | 22:00 | 898 | 332 | 295 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 898
2022-07-17 | 23:00 | 856 | 332 | 172 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 123 | 0 | 856
2022-07-18 | 0:00 | 790 | 332 | 157 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 82 | 0 | 790
2022-07-18 | 1:00 | 750 | 332 | 156 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | -13 | 0 | 750
2022-07-18 | 2:00 | 755 | 332 | 156 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | -15 | 0 | 755
2022-07-18 | 3:00 | 784 | 332 | 158 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 49 | 0 | 784
2022-07-18 | 4:00 | 819 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 78 | 0 | 819
2022-07-18 | 5:00 | 836 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 84 | 0 | 91 | 0 | 836
2022-07-18 | 6:00 | 811 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 43 | 0 | 84 | 0 | 26 | 0 | 811
2022-07-18 | 7:00 | 825 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 134 | 0 | 82 | 0 | -70 | 0 | 825
2022-07-18 | 8:00 | 911 | 332 | 170 | 111 | 26 | 59 | 237 | 0 | 77 | -11 | -90 | 0 | 911
2022-07-18 | 9:00 | 978 | 332 | 170 | 167 | 26 | 59 | 360 | 0 | 65 | -19 | -182 | 0 | 978
2022-07-18 | 10:00 | 1036 | 332 | 171 | 164 | 26 | 59 | 529 | -70 | 70 | -21 | -224 | 0 | 1036
2022-07-18 | 11:00 | 1095 | 332 | 171 | 123 | 26 | 59 | 627 | -81 | 88 | -26 | -224 | 0 | 1095
2022-07-18 | 12:00 | 1120 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 591 | -3 | 98 | -29 | -211 | 0 | 1120
2022-07-18 | 13:00 | 1140 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 561 | 0 | 113 | -33 | -175 | 0 | 1140
2022-07-18 | 14:00 | 1169 | 332 | 175 | 90 | 26 | 59 | 472 | 0 | 120 | -36 | -69 | 0 | 1169
2022-07-18 | 15:00 | 1148 | 332 | 295 | 91 | 26 | 59 | 229 | 0 | 135 | -19 | 0 | 0 | 1148
2022-07-18 | 16:00 | 1166 | 332 | 360 | 98 | 26 | 59 | 139 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1166
2022-07-18 | 17:00 | 1181 | 332 | 412 | 124 | 26 | 59 | 72 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1181
2022-07-18 | 18:00 | 1191 | 332 | 420 | 164 | 26 | 59 | 24 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1191
2022-07-18 | 19:00 | 1169 | 332 | 422 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1169
2022-07-18 | 20:00 | 1121 | 332 | 365 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1121
2022-07-18 | 21:00 | 1062 | 332 | 316 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1062
2022-07-18 | 22:00 | 999 | 332 | 273 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-07-18 | 23:00 | 949 | 332 | 211 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 44 | 0 | 949
2022-07-19 | 0:00 | 880 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 33 | 0 | 880
2022-07-19 | 1:00 | 838 | 332 | 158 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | -55 | 0 | 838
2022-07-19 | 2:00 | 834 | 332 | 157 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | -57 | 0 | 834
2022-07-19 | 3:00 | 861 | 332 | 170 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 861
2022-07-19 | 4:00 | 894 | 332 | 228 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 894
2022-07-19 | 5:00 | 921 | 332 | 253 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 921
2022-07-19 | 6:00 | 942 | 332 | 223 | 84 | 26 | 59 | 26 | 0 | 154 | 0 | 38 | 0 | 942
2022-07-19 | 7:00 | 1022 | 332 | 244 | 91 | 26 | 59 | 71 | 0 | 147 | 0 | 52 | 0 | 1022
2022-07-19 | 8:00 | 1157 | 332 | 346 | 111 | 26 | 59 | 133 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1157
2022-07-19 | 9:00 | 1257 | 332 | 333 | 167 | 26 | 59 | 182 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1257
2022-07-19 | 10:00 | 1257 | 332 | 313 | 164 | 26 | 59 | 216 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1257
2022-07-19 | 11:00 | 1277 | 332 | 243 | 123 | 26 | 59 | 286 | 0 | 157 | 0 | 51 | 0 | 1277
2022-07-19 | 12:00 | 1222 | 332 | 175 | 84 | 26 | 59 | 348 | 0 | 162 | 0 | 36 | 0 | 1222
2022-07-19 | 13:00 | 1268 | 332 | 176 | 84 | 26 | 59 | 398 | 0 | 149 | 0 | 44 | 0 | 1268
2022-07-19 | 14:00 | 1267 | 332 | 176 | 90 | 26 | 59 | 391 | 0 | 135 | 0 | 58 | 0 | 1267
2022-07-19 | 15:00 | 1267 | 332 | 177 | 91 | 26 | 59 | 405 | 0 | 128 | 0 | 49 | 0 | 1267
2022-07-19 | 16:00 | 1292 | 332 | 258 | 98 | 26 | 59 | 314 | 0 | 132 | 0 | 73 | 0 | 1292
2022-07-19 | 17:00 | 1257 | 332 | 425 | 124 | 26 | 59 | 154 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1257
2022-07-19 | 18:00 | 1226 | 332 | 464 | 164 | 26 | 59 | 53 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1226
2022-07-19 | 19:00 | 1178 | 332 | 480 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1178
2022-07-19 | 20:00 | 1114 | 332 | 433 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1114
2022-07-19 | 21:00 | 1049 | 332 | 382 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1049
2022-07-19 | 22:00 | 993 | 332 | 354 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 993
2022-07-19 | 23:00 | 946 | 332 | 352 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-07-20 | 0:00 | 881 | 332 | 297 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-07-20 | 1:00 | 834 | 332 | 203 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 834
2022-07-20 | 2:00 | 831 | 332 | 202 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-07-20 | 3:00 | 854 | 332 | 259 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 854
2022-07-20 | 4:00 | 884 | 332 | 301 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 884
2022-07-20 | 5:00 | 912 | 332 | 333 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-07-20 | 6:00 | 917 | 332 | 291 | 84 | 26 | 59 | 49 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 917
2022-07-20 | 7:00 | 972 | 332 | 173 | 91 | 26 | 59 | 140 | 0 | 72 | 0 | 79 | 0 | 972
2022-07-20 | 8:00 | 1106 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 246 | 0 | 81 | 0 | 78 | 0 | 1106
2022-07-20 | 9:00 | 1210 | 332 | 175 | 167 | 26 | 59 | 391 | 0 | 79 | 0 | -19 | 0 | 1210
2022-07-20 | 10:00 | 1249 | 332 | 176 | 164 | 26 | 59 | 523 | 0 | 88 | 0 | -119 | 0 | 1249
2022-07-20 | 11:00 | 1288 | 332 | 176 | 123 | 26 | 59 | 652 | 0 | 96 | 0 | -176 | 0 | 1288
2022-07-20 | 12:00 | 1295 | 332 | 176 | 84 | 26 | 59 | 691 | 0 | 93 | 0 | -166 | 0 | 1295
2022-07-20 | 13:00 | 1328 | 332 | 176 | 84 | 26 | 59 | 651 | 0 | 96 | 0 | -96 | 0 | 1328
2022-07-20 | 14:00 | 1351 | 332 | 211 | 90 | 26 | 59 | 546 | 0 | 99 | 0 | -12 | 0 | 1351
2022-07-20 | 15:00 | 1333 | 332 | 331 | 91 | 26 | 59 | 392 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1333
2022-07-20 | 16:00 | 1320 | 332 | 462 | 98 | 26 | 59 | 234 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1320
2022-07-20 | 17:00 | 1275 | 332 | 495 | 124 | 26 | 59 | 125 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 1275
2022-07-20 | 18:00 | 1249 | 332 | 498 | 164 | 26 | 59 | 50 | 0 | 97 | 0 | 23 | 0 | 1249
2022-07-20 | 19:00 | 1218 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 1218
2022-07-20 | 20:00 | 1165 | 332 | 493 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 1165
2022-07-20 | 21:00 | 1092 | 332 | 439 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1092
2022-07-20 | 22:00 | 1042 | 332 | 410 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1042
2022-07-20 | 23:00 | 994 | 332 | 392 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 994
2022-07-21 | 0:00 | 927 | 332 | 332 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-07-21 | 1:00 | 875 | 332 | 172 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 67 | 0 | 875
2022-07-21 | 2:00 | 873 | 332 | 171 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 51 | 0 | 873
2022-07-21 | 3:00 | 897 | 332 | 230 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 49 | 0 | 897
2022-07-21 | 4:00 | 933 | 332 | 329 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 933
2022-07-21 | 5:00 | 959 | 332 | 348 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 959
2022-07-21 | 6:00 | 963 | 332 | 306 | 84 | 26 | 59 | 48 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 963
2022-07-21 | 7:00 | 1030 | 332 | 263 | 91 | 26 | 59 | 150 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1030
2022-07-21 | 8:00 | 1173 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 258 | 0 | 121 | 0 | 49 | 0 | 1173
2022-07-21 | 9:00 | 1301 | 332 | 161 | 167 | 26 | 59 | 417 | 0 | 119 | 0 | 20 | 0 | 1301
2022-07-21 | 10:00 | 1355 | 332 | 162 | 164 | 26 | 59 | 524 | 0 | 123 | 0 | -35 | 0 | 1355
2022-07-21 | 11:00 | 1397 | 332 | 162 | 123 | 26 | 59 | 569 | 0 | 128 | 0 | -2 | 0 | 1397
2022-07-21 | 12:00 | 1380 | 332 | 161 | 84 | 26 | 59 | 567 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 1380
2022-07-21 | 13:00 | 1433 | 332 | 163 | 84 | 26 | 59 | 603 | 0 | 143 | 0 | 23 | 0 | 1433
2022-07-21 | 14:00 | 1453 | 332 | 208 | 90 | 26 | 59 | 608 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1453
2022-07-21 | 15:00 | 1447 | 332 | 284 | 91 | 26 | 59 | 520 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1447
2022-07-21 | 16:00 | 1429 | 332 | 427 | 98 | 26 | 59 | 346 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1429
2022-07-21 | 17:00 | 1386 | 332 | 456 | 124 | 26 | 59 | 223 | 0 | 129 | 0 | 37 | 0 | 1386
2022-07-21 | 18:00 | 1339 | 332 | 455 | 164 | 26 | 59 | 84 | 0 | 119 | 0 | 100 | 0 | 1339
2022-07-21 | 19:00 | 1272 | 332 | 453 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 111 | 0 | 1272
2022-07-21 | 20:00 | 1196 | 332 | 451 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 43 | 0 | 1196
2022-07-21 | 21:00 | 1112 | 332 | 422 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1112
2022-07-21 | 22:00 | 1048 | 332 | 373 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1048
2022-07-21 | 23:00 | 991 | 332 | 332 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-07-22 | 0:00 | 906 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 99 | 0 | 906
2022-07-22 | 1:00 | 855 | 332 | 171 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 15 | 0 | 855
2022-07-22 | 2:00 | 850 | 332 | 172 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 850
2022-07-22 | 3:00 | 867 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 79 | 0 | 867
2022-07-22 | 4:00 | 900 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 127 | 0 | 900
2022-07-22 | 5:00 | 918 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 5 | 0 | 85 | 0 | 154 | 0 | 918
2022-07-22 | 6:00 | 918 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 85 | 0 | 77 | 0 | 83 | 0 | 918
2022-07-22 | 7:00 | 953 | 332 | 173 | 91 | 26 | 59 | 290 | 0 | 78 | 0 | -96 | 0 | 953
2022-07-22 | 8:00 | 1078 | 332 | 157 | 111 | 26 | 59 | 535 | -4 | 89 | -14 | -213 | 0 | 1078
2022-07-22 | 9:00 | 1202 | 332 | 158 | 167 | 26 | 59 | 790 | -168 | 88 | -26 | -224 | 0 | 1202
2022-07-22 | 10:00 | 1266 | 332 | 160 | 164 | 26 | 59 | 969 | -272 | 74 | -22 | -224 | 0 | 1266
2022-07-22 | 11:00 | 1309 | 332 | 161 | 123 | 26 | 59 | 1067 | -284 | 70 | -21 | -224 | 0 | 1309
2022-07-22 | 12:00 | 1296 | 332 | 160 | 84 | 26 | 59 | 1092 | -278 | 64 | -19 | -224 | 0 | 1296
2022-07-22 | 13:00 | 1326 | 332 | 193 | 84 | 26 | 59 | 1071 | -259 | 63 | -19 | -224 | 0 | 1326
2022-07-22 | 14:00 | 1321 | 332 | 160 | 90 | 26 | 59 | 960 | -129 | 67 | -20 | -224 | 0 | 1321
2022-07-22 | 15:00 | 1297 | 332 | 161 | 91 | 26 | 59 | 802 | -19 | 72 | -11 | -216 | 0 | 1297
2022-07-22 | 16:00 | 1301 | 332 | 180 | 98 | 26 | 59 | 596 | 0 | 74 | 0 | -64 | 0 | 1301
2022-07-22 | 17:00 | 1269 | 332 | 288 | 124 | 26 | 59 | 333 | 0 | 67 | 0 | 40 | 0 | 1269
2022-07-22 | 18:00 | 1214 | 332 | 376 | 164 | 26 | 59 | 99 | 0 | 56 | 0 | 102 | 0 | 1214
2022-07-22 | 19:00 | 1160 | 332 | 317 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 0 | 1160
2022-07-22 | 20:00 | 1094 | 332 | 267 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 1094
2022-07-22 | 21:00 | 1028 | 332 | 216 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1028
2022-07-22 | 22:00 | 971 | 332 | 184 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 203 | 0 | 971
2022-07-22 | 23:00 | 928 | 332 | 182 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 198 | 0 | 928
2022-07-23 | 0:00 | 853 | 332 | 321 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 853
2022-07-23 | 1:00 | 803 | 332 | 211 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 803
2022-07-23 | 2:00 | 800 | 332 | 171 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 800
2022-07-23 | 3:00 | 823 | 332 | 171 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 109 | 0 | 823
2022-07-23 | 4:00 | 849 | 332 | 318 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-07-23 | 5:00 | 861 | 332 | 330 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-07-23 | 6:00 | 832 | 332 | 218 | 84 | 26 | 59 | 91 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 832
2022-07-23 | 7:00 | 834 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 306 | 0 | 9 | 0 | -160 | 0 | 834
2022-07-23 | 8:00 | 901 | 332 | 152 | 111 | 26 | 59 | 562 | -120 | 3 | 0 | -224 | 0 | 901
2022-07-23 | 9:00 | 1018 | 332 | 155 | 167 | 26 | 59 | 826 | -324 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1018
2022-07-23 | 10:00 | 1096 | 332 | 157 | 164 | 26 | 59 | 992 | -411 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1096
2022-07-23 | 11:00 | 1139 | 332 | 157 | 123 | 26 | 59 | 1047 | -382 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1139
2022-07-23 | 12:00 | 1157 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 1081 | -359 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1157
2022-07-23 | 13:00 | 1173 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 1041 | -302 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1173
2022-07-23 | 14:00 | 1172 | 332 | 190 | 90 | 26 | 59 | 933 | -235 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1172
2022-07-23 | 15:00 | 1137 | 332 | 157 | 91 | 26 | 59 | 742 | -48 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1137
2022-07-23 | 16:00 | 1150 | 332 | 179 | 98 | 26 | 59 | 515 | 0 | 4 | 0 | -63 | 0 | 1150
2022-07-23 | 17:00 | 1139 | 332 | 334 | 124 | 26 | 59 | 260 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1139
2022-07-23 | 18:00 | 1107 | 332 | 345 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 1107
2022-07-23 | 19:00 | 1084 | 332 | 291 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1084
2022-07-23 | 20:00 | 1036 | 332 | 243 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1036
2022-07-23 | 21:00 | 969 | 332 | 188 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | 0 | 969
2022-07-23 | 22:00 | 918 | 332 | 173 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 0 | 918
2022-07-23 | 23:00 | 877 | 332 | 173 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 | 0 | 877
2022-07-24 | 0:00 | 809 | 332 | 241 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 809
2022-07-24 | 1:00 | 761 | 332 | 172 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 761
2022-07-24 | 2:00 | 766 | 332 | 184 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -4 | 0 | 766
2022-07-24 | 3:00 | 787 | 332 | 233 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 787
2022-07-24 | 4:00 | 810 | 332 | 265 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-07-24 | 5:00 | 825 | 332 | 275 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 825
2022-07-24 | 6:00 | 789 | 332 | 182 | 84 | 26 | 59 | 98 | 0 | 44 | 0 | -36 | 0 | 789
2022-07-24 | 7:00 | 793 | 332 | 171 | 91 | 26 | 59 | 320 | -35 | 40 | 0 | -211 | 0 | 793
2022-07-24 | 8:00 | 840 | 332 | 151 | 111 | 26 | 59 | 553 | -202 | 39 | -5 | -224 | 0 | 840
2022-07-24 | 9:00 | 942 | 332 | 153 | 167 | 26 | 59 | 745 | -339 | 33 | -10 | -224 | 0 | 942
2022-07-24 | 10:00 | 1015 | 332 | 155 | 164 | 26 | 59 | 760 | -281 | 34 | -10 | -224 | 0 | 1015
2022-07-24 | 11:00 | 1040 | 332 | 155 | 123 | 26 | 59 | 719 | -177 | 38 | -11 | -224 | 0 | 1040
2022-07-24 | 12:00 | 1062 | 332 | 155 | 84 | 26 | 59 | 673 | -73 | 42 | -12 | -224 | 0 | 1062
2022-07-24 | 13:00 | 1072 | 332 | 154 | 84 | 26 | 59 | 596 | -8 | 48 | -14 | -205 | 0 | 1072
2022-07-24 | 14:00 | 1075 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 470 | 0 | 34 | -10 | -81 | 0 | 1075
2022-07-24 | 15:00 | 1068 | 332 | 155 | 91 | 26 | 59 | 394 | 0 | 34 | -5 | -18 | 0 | 1068
2022-07-24 | 16:00 | 1081 | 332 | 225 | 98 | 26 | 59 | 312 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1081
2022-07-24 | 17:00 | 1132 | 332 | 381 | 124 | 26 | 59 | 190 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1132
2022-07-24 | 18:00 | 1147 | 332 | 450 | 164 | 26 | 59 | 65 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 1147
2022-07-24 | 19:00 | 1130 | 332 | 451 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 | 0 | 1130
2022-07-24 | 20:00 | 1081 | 332 | 450 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1081
2022-07-24 | 21:00 | 1021 | 332 | 421 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1021
2022-07-24 | 22:00 | 968 | 332 | 387 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 968
2022-07-24 | 23:00 | 916 | 332 | 366 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-07-25 | 0:00 | 848 | 332 | 314 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-07-25 | 1:00 | 799 | 332 | 202 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 799
2022-07-25 | 2:00 | 796 | 332 | 223 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 796
2022-07-25 | 3:00 | 826 | 332 | 291 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 826
2022-07-25 | 4:00 | 859 | 332 | 242 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 859
2022-07-25 | 5:00 | 895 | 332 | 182 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 895
2022-07-25 | 6:00 | 907 | 332 | 161 | 84 | 26 | 59 | 50 | 0 | 5 | 0 | 190 | 0 | 907
2022-07-25 | 7:00 | 969 | 332 | 174 | 91 | 26 | 59 | 174 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 969
2022-07-25 | 8:00 | 1109 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 351 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1109
2022-07-25 | 9:00 | 1249 | 332 | 175 | 167 | 26 | 59 | 605 | 0 | 1 | 0 | -116 | 0 | 1249
2022-07-25 | 10:00 | 1317 | 332 | 177 | 164 | 26 | 59 | 791 | -14 | 1 | 0 | -219 | 0 | 1317
2022-07-25 | 11:00 | 1372 | 332 | 177 | 123 | 26 | 59 | 900 | -22 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1372
2022-07-25 | 12:00 | 1387 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 974 | -44 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1387
2022-07-25 | 13:00 | 1436 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 959 | -7 | 4 | -1 | -199 | 0 | 1436
2022-07-25 | 14:00 | 1436 | 332 | 211 | 90 | 26 | 59 | 855 | 0 | 4 | -1 | -140 | 0 | 1436
2022-07-25 | 15:00 | 1394 | 332 | 220 | 91 | 26 | 59 | 662 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1394
2022-07-25 | 16:00 | 1391 | 332 | 419 | 98 | 26 | 59 | 453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1391
2022-07-25 | 17:00 | 1353 | 332 | 499 | 124 | 26 | 59 | 243 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 1353
2022-07-25 | 18:00 | 1321 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 3 | 0 | 163 | 0 | 1321
2022-07-25 | 19:00 | 1268 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 1268
2022-07-25 | 20:00 | 1202 | 332 | 496 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 1202
2022-07-25 | 21:00 | 1119 | 332 | 495 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1119
2022-07-25 | 22:00 | 1058 | 332 | 489 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1058
2022-07-25 | 23:00 | 995 | 332 | 453 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 995
2022-07-26 | 0:00 | 906 | 332 | 399 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906
2022-07-26 | 1:00 | 857 | 332 | 304 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857
2022-07-26 | 2:00 | 850 | 332 | 292 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-07-26 | 3:00 | 872 | 332 | 352 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872
2022-07-26 | 4:00 | 902 | 332 | 292 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 902
2022-07-26 | 5:00 | 927 | 332 | 423 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-07-26 | 6:00 | 923 | 332 | 165 | 84 | 26 | 59 | 79 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 923
2022-07-26 | 7:00 | 976 | 332 | 174 | 91 | 26 | 59 | 255 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 976
2022-07-26 | 8:00 | 1131 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 477 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 1131
2022-07-26 | 9:00 | 1273 | 332 | 177 | 167 | 26 | 59 | 707 | -4 | 0 | 0 | -191 | 0 | 1273
2022-07-26 | 10:00 | 1339 | 332 | 178 | 164 | 26 | 59 | 895 | -91 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1339
2022-07-26 | 11:00 | 1410 | 332 | 178 | 123 | 26 | 59 | 1050 | -134 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1410
2022-07-26 | 12:00 | 1404 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 1083 | -134 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1404
2022-07-26 | 13:00 | 1447 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 1052 | -61 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1447
2022-07-26 | 14:00 | 1463 | 332 | 179 | 90 | 26 | 59 | 970 | 0 | 3 | -1 | -195 | 0 | 1463
2022-07-26 | 15:00 | 1456 | 332 | 219 | 91 | 26 | 59 | 787 | 0 | 3 | -1 | -60 | 0 | 1456
2022-07-26 | 16:00 | 1456 | 332 | 401 | 98 | 26 | 59 | 536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1456
2022-07-26 | 17:00 | 1401 | 332 | 501 | 124 | 26 | 59 | 280 | 0 | 8 | 0 | 71 | 0 | 1401
2022-07-26 | 18:00 | 1356 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 92 | 0 | 10 | 0 | 174 | 0 | 1356
2022-07-26 | 19:00 | 1287 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 191 | 0 | 1287
2022-07-26 | 20:00 | 1219 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 | 0 | 1219
2022-07-26 | 21:00 | 1140 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 1140
2022-07-26 | 22:00 | 1069 | 332 | 492 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1069
2022-07-26 | 23:00 | 1003 | 332 | 455 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1003
2022-07-27 | 0:00 | 917 | 332 | 409 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 917
2022-07-27 | 1:00 | 855 | 332 | 301 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-07-27 | 2:00 | 851 | 332 | 292 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-07-27 | 3:00 | 867 | 332 | 347 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-07-27 | 4:00 | 892 | 332 | 384 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892
2022-07-27 | 5:00 | 915 | 332 | 405 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 915
2022-07-27 | 6:00 | 914 | 332 | 325 | 84 | 26 | 59 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-07-27 | 7:00 | 984 | 332 | 197 | 91 | 26 | 59 | 287 | 0 | 8 | 0 | -16 | 0 | 984
2022-07-27 | 8:00 | 1131 | 332 | 173 | 111 | 26 | 59 | 537 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 1131
2022-07-27 | 9:00 | 1272 | 332 | 176 | 167 | 26 | 59 | 757 | -23 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1272
2022-07-27 | 10:00 | 1372 | 332 | 178 | 164 | 26 | 59 | 920 | -85 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1372
2022-07-27 | 11:00 | 1423 | 332 | 180 | 123 | 26 | 59 | 917 | -11 | 6 | 0 | -209 | 0 | 1423
2022-07-27 | 12:00 | 1428 | 332 | 179 | 84 | 26 | 59 | 874 | 0 | 10 | 0 | -136 | 0 | 1428
2022-07-27 | 13:00 | 1454 | 332 | 231 | 84 | 26 | 59 | 723 | 0 | 17 | 0 | -18 | 0 | 1454
2022-07-27 | 14:00 | 1439 | 332 | 329 | 90 | 26 | 59 | 565 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1439
2022-07-27 | 15:00 | 1422 | 332 | 452 | 91 | 26 | 59 | 403 | 0 | 14 | 0 | 45 | 0 | 1422
2022-07-27 | 16:00 | 1394 | 332 | 500 | 98 | 26 | 59 | 303 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 1394
2022-07-27 | 17:00 | 1351 | 332 | 500 | 124 | 26 | 59 | 215 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 1351
2022-07-27 | 18:00 | 1319 | 332 | 499 | 164 | 26 | 59 | 75 | 0 | 23 | 0 | 141 | 0 | 1319
2022-07-27 | 19:00 | 1277 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 156 | 0 | 1277
2022-07-27 | 20:00 | 1213 | 332 | 497 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 81 | 0 | 1213
2022-07-27 | 21:00 | 1140 | 332 | 481 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 1140
2022-07-27 | 22:00 | 1075 | 332 | 442 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1075
2022-07-27 | 23:00 | 1011 | 332 | 416 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1011
2022-07-28 | 0:00 | 923 | 332 | 361 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 923
2022-07-28 | 1:00 | 871 | 332 | 270 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-07-28 | 2:00 | 864 | 332 | 262 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-07-28 | 3:00 | 881 | 332 | 159 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 154 | 0 | 881
2022-07-28 | 4:00 | 906 | 332 | 263 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 88 | 0 | 906
2022-07-28 | 5:00 | 936 | 332 | 274 | 84 | 26 | 59 | 4 | 0 | 55 | 0 | 102 | 0 | 936
2022-07-28 | 6:00 | 954 | 332 | 160 | 84 | 26 | 59 | 88 | 0 | 57 | 0 | 148 | 0 | 954
2022-07-28 | 7:00 | 1038 | 332 | 175 | 91 | 26 | 59 | 316 | 0 | 50 | 0 | -11 | 0 | 1038
2022-07-28 | 8:00 | 1202 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 573 | 0 | 50 | -8 | -115 | 0 | 1202
2022-07-28 | 9:00 | 1351 | 332 | 178 | 167 | 26 | 59 | 803 | -25 | 48 | -14 | -223 | 0 | 1351
2022-07-28 | 10:00 | 1429 | 332 | 180 | 164 | 26 | 59 | 961 | -105 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1429
2022-07-28 | 11:00 | 1469 | 332 | 181 | 123 | 26 | 59 | 1012 | -77 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1469
2022-07-28 | 12:00 | 1505 | 332 | 181 | 84 | 26 | 59 | 1080 | -69 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1505
2022-07-28 | 13:00 | 1535 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 1029 | -25 | 44 | -13 | -216 | 0 | 1535
2022-07-28 | 14:00 | 1534 | 332 | 180 | 90 | 26 | 59 | 935 | 0 | 42 | -12 | -118 | 0 | 1534
2022-07-28 | 15:00 | 1506 | 332 | 232 | 91 | 26 | 59 | 736 | 0 | 40 | -6 | -4 | 0 | 1506
2022-07-28 | 16:00 | 1486 | 332 | 422 | 98 | 26 | 59 | 499 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1486
2022-07-28 | 17:00 | 1436 | 332 | 501 | 124 | 26 | 59 | 262 | 0 | 51 | 0 | 81 | 0 | 1436
2022-07-28 | 18:00 | 1407 | 332 | 503 | 164 | 26 | 59 | 89 | 0 | 55 | 0 | 179 | 0 | 1407
2022-07-28 | 19:00 | 1346 | 332 | 503 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 189 | 0 | 1346
2022-07-28 | 20:00 | 1263 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 101 | 0 | 1263
2022-07-28 | 21:00 | 1174 | 332 | 496 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 | 1174
2022-07-28 | 22:00 | 1099 | 332 | 465 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1099
2022-07-28 | 23:00 | 1029 | 332 | 429 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1029
2022-07-29 | 0:00 | 937 | 332 | 356 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-07-29 | 1:00 | 881 | 332 | 246 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-07-29 | 2:00 | 873 | 332 | 230 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 873
2022-07-29 | 3:00 | 886 | 332 | 269 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 886
2022-07-29 | 4:00 | 910 | 332 | 303 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-07-29 | 5:00 | 937 | 332 | 336 | 84 | 26 | 59 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-07-29 | 6:00 | 961 | 332 | 178 | 84 | 26 | 59 | 86 | 0 | 90 | 0 | 106 | 0 | 961
2022-07-29 | 7:00 | 1040 | 332 | 176 | 91 | 26 | 59 | 287 | 0 | 90 | 0 | -21 | 0 | 1040
2022-07-29 | 8:00 | 1194 | 332 | 174 | 111 | 26 | 59 | 496 | 0 | 88 | -13 | -79 | 0 | 1194
2022-07-29 | 9:00 | 1351 | 332 | 179 | 167 | 26 | 59 | 709 | 0 | 86 | -26 | -181 | 0 | 1351
2022-07-29 | 10:00 | 1423 | 332 | 179 | 164 | 26 | 59 | 851 | -35 | 101 | -30 | -224 | 0 | 1423
2022-07-29 | 11:00 | 1484 | 332 | 180 | 123 | 26 | 59 | 938 | -37 | 123 | -36 | -224 | 0 | 1484
2022-07-29 | 12:00 | 1476 | 332 | 180 | 84 | 26 | 59 | 958 | -31 | 131 | -39 | -224 | 0 | 1476
2022-07-29 | 13:00 | 1518 | 332 | 214 | 84 | 26 | 59 | 951 | -23 | 141 | -42 | -224 | 0 | 1518
2022-07-29 | 14:00 | 1503 | 332 | 181 | 90 | 26 | 59 | 850 | 0 | 144 | -43 | -136 | 0 | 1503
2022-07-29 | 15:00 | 1482 | 332 | 195 | 91 | 26 | 59 | 674 | 0 | 138 | -21 | -12 | 0 | 1482
2022-07-29 | 16:00 | 1479 | 332 | 350 | 98 | 26 | 59 | 467 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1479
2022-07-29 | 17:00 | 1432 | 332 | 481 | 124 | 26 | 59 | 244 | 0 | 145 | 0 | 21 | 0 | 1432
2022-07-29 | 18:00 | 1382 | 332 | 501 | 164 | 26 | 59 | 78 | 0 | 159 | 0 | 63 | 0 | 1382
2022-07-29 | 19:00 | 1311 | 332 | 498 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 173 | 0 | 54 | 0 | 1311
2022-07-29 | 20:00 | 1236 | 332 | 295 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 177 | 0 | 1236
2022-07-29 | 21:00 | 1155 | 332 | 223 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 188 | 0 | 1155
2022-07-29 | 22:00 | 1086 | 332 | 222 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 144 | 0 | 1086
2022-07-29 | 23:00 | 1027 | 332 | 182 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | 162 | 0 | 1027
2022-07-30 | 0:00 | 939 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 88 | 0 | 939
2022-07-30 | 1:00 | 875 | 332 | 172 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -9 | 0 | 875
2022-07-30 | 2:00 | 863 | 332 | 172 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | -5 | 0 | 863
2022-07-30 | 3:00 | 873 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 53 | 0 | 873
2022-07-30 | 4:00 | 894 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 87 | 0 | 894
2022-07-30 | 5:00 | 907 | 332 | 173 | 84 | 26 | 59 | 2 | 0 | 139 | 0 | 92 | 0 | 907
2022-07-30 | 6:00 | 887 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 59 | 0 | 145 | 0 | 10 | 0 | 887
2022-07-30 | 7:00 | 917 | 332 | 172 | 91 | 26 | 59 | 208 | 0 | 130 | 0 | -101 | 0 | 917
2022-07-30 | 8:00 | 1026 | 332 | 154 | 111 | 26 | 59 | 407 | 0 | 126 | -18 | -171 | 0 | 1026
2022-07-30 | 9:00 | 1147 | 332 | 157 | 167 | 26 | 59 | 620 | -71 | 115 | -34 | -224 | 0 | 1147
2022-07-30 | 10:00 | 1214 | 332 | 158 | 164 | 26 | 59 | 735 | -113 | 109 | -32 | -224 | 0 | 1214
2022-07-30 | 11:00 | 1265 | 332 | 159 | 123 | 26 | 59 | 796 | -81 | 106 | -31 | -224 | 0 | 1265
2022-07-30 | 12:00 | 1268 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 788 | -33 | 111 | -33 | -224 | 0 | 1268
2022-07-30 | 13:00 | 1291 | 332 | 193 | 84 | 26 | 59 | 734 | -4 | 119 | -35 | -217 | 0 | 1291
2022-07-30 | 14:00 | 1277 | 332 | 160 | 90 | 26 | 59 | 670 | 0 | 112 | -33 | -139 | 0 | 1277
2022-07-30 | 15:00 | 1269 | 332 | 160 | 91 | 26 | 59 | 484 | 0 | 125 | -18 | 10 | 0 | 1269
2022-07-30 | 16:00 | 1251 | 332 | 179 | 98 | 26 | 59 | 304 | 0 | 129 | 0 | 124 | 0 | 1251
2022-07-30 | 17:00 | 1233 | 332 | 193 | 124 | 26 | 59 | 163 | 0 | 132 | 0 | 204 | 0 | 1233
2022-07-30 | 18:00 | 1212 | 332 | 232 | 164 | 26 | 59 | 49 | 0 | 146 | 0 | 204 | 0 | 1212
2022-07-30 | 19:00 | 1172 | 332 | 239 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 204 | 0 | 1172
2022-07-30 | 20:00 | 1111 | 332 | 184 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 200 | 0 | 1111
2022-07-30 | 21:00 | 1043 | 332 | 175 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 152 | 0 | 1043
2022-07-30 | 22:00 | 987 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 112 | 0 | 987
2022-07-30 | 23:00 | 939 | 332 | 174 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | 89 | 0 | 939
2022-07-31 | 0:00 | 858 | 332 | 216 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 858
2022-07-31 | 1:00 | 806 | 332 | 171 | 136 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -67 | 0 | 806
2022-07-31 | 2:00 | 801 | 332 | 171 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -87 | 0 | 801
2022-07-31 | 3:00 | 817 | 332 | 172 | 103 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | -27 | 0 | 817
2022-07-31 | 4:00 | 840 | 332 | 172 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 13 | 0 | 840
2022-07-31 | 5:00 | 849 | 332 | 172 | 84 | 26 | 59 | 1 | 0 | 135 | 0 | 40 | 0 | 849
2022-07-31 | 6:00 | 816 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 37 | 0 | 162 | 0 | -54 | 0 | 816
2022-07-31 | 7:00 | 825 | 332 | 170 | 91 | 26 | 59 | 119 | 0 | 166 | 0 | -138 | 0 | 825
2022-07-31 | 8:00 | 880 | 332 | 153 | 111 | 26 | 59 | 289 | -14 | 168 | -26 | -218 | 0 | 880
2022-07-31 | 9:00 | 979 | 332 | 154 | 167 | 26 | 59 | 493 | -155 | 181 | -54 | -224 | 0 | 979
2022-07-31 | 10:00 | 1040 | 332 | 155 | 164 | 26 | 59 | 560 | -164 | 187 | -55 | -224 | 0 | 1040
2022-07-31 | 11:00 | 1075 | 332 | 156 | 123 | 26 | 59 | 594 | -125 | 191 | -57 | -224 | 0 | 1075
2022-07-31 | 12:00 | 1100 | 332 | 155 | 84 | 26 | 59 | 647 | -117 | 196 | -58 | -224 | 0 | 1100
2022-07-31 | 13:00 | 1128 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 668 | -110 | 195 | -58 | -224 | 0 | 1128
2022-07-31 | 14:00 | 1123 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 528 | -13 | 195 | -58 | -192 | 0 | 1123
2022-07-31 | 15:00 | 1135 | 332 | 157 | 91 | 26 | 59 | 441 | 0 | 182 | -27 | -126 | 0 | 1135
2022-07-31 | 16:00 | 1148 | 332 | 177 | 98 | 26 | 59 | 335 | 0 | 170 | 0 | -49 | 0 | 1148
2022-07-31 | 17:00 | 1178 | 332 | 211 | 124 | 26 | 59 | 175 | 0 | 173 | 0 | 78 | 0 | 1178
2022-07-31 | 18:00 | 1185 | 332 | 184 | 164 | 26 | 59 | 47 | 0 | 185 | 0 | 188 | 0 | 1185
2022-07-31 | 19:00 | 1170 | 332 | 209 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 204 | 0 | 1170
2022-07-31 | 20:00 | 1116 | 332 | 176 | 169 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 179 | 0 | 1116
2022-07-31 | 21:00 | 1052 | 332 | 176 | 159 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 122 | 0 | 1052
2022-07-31 | 22:00 | 992 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 82 | 0 | 992
2022-07-31 | 23:00 | 935 | 332 | 174 | 106 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 67 | 0 | 935
2022-08-01 | 0:00 | 857 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 35 | 0 | 857
2022-08-01 | 1:00 | 807 | 332 | 157 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | -47 | 0 | 807
2022-08-01 | 2:00 | 809 | 332 | 157 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | -44 | 0 | 809
2022-08-01 | 3:00 | 830 | 332 | 158 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 9 | 0 | 830
2022-08-01 | 4:00 | 863 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | 0 | 44 | 0 | 863
2022-08-01 | 5:00 | 904 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 171 | 0 | 82 | 0 | 904
2022-08-01 | 6:00 | 936 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 79 | 0 | 168 | 0 | 41 | 0 | 936
2022-08-01 | 7:00 | 1036 | 332 | 176 | 77 | 26 | 59 | 297 | 0 | 161 | 0 | -92 | 0 | 1036
2022-08-01 | 8:00 | 1216 | 332 | 175 | 93 | 26 | 59 | 527 | 0 | 164 | -24 | -136 | 0 | 1216
2022-08-01 | 9:00 | 1376 | 332 | 179 | 139 | 26 | 59 | 741 | -2 | 160 | -47 | -211 | 0 | 1376
2022-08-01 | 10:00 | 1447 | 332 | 178 | 137 | 26 | 59 | 841 | -21 | 169 | -50 | -224 | 0 | 1447
2022-08-01 | 11:00 | 1494 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 921 | -17 | 162 | -48 | -224 | 0 | 1494
2022-08-01 | 12:00 | 1507 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 1001 | -46 | 153 | -45 | -224 | 0 | 1507
2022-08-01 | 13:00 | 1522 | 332 | 182 | 71 | 26 | 59 | 962 | -4 | 147 | -44 | -209 | 0 | 1522
2022-08-01 | 14:00 | 1530 | 332 | 214 | 76 | 26 | 59 | 859 | 0 | 147 | -44 | -139 | 0 | 1530
2022-08-01 | 15:00 | 1508 | 332 | 181 | 77 | 26 | 59 | 673 | 0 | 131 | -20 | 49 | 0 | 1508
2022-08-01 | 16:00 | 1504 | 332 | 312 | 82 | 26 | 59 | 474 | 0 | 129 | 0 | 90 | 0 | 1504
2022-08-01 | 17:00 | 1446 | 332 | 501 | 104 | 26 | 59 | 246 | 0 | 123 | 0 | 55 | 0 | 1446
2022-08-01 | 18:00 | 1404 | 332 | 501 | 137 | 26 | 59 | 68 | 0 | 110 | 0 | 171 | 0 | 1404
2022-08-01 | 19:00 | 1338 | 332 | 500 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 175 | 0 | 1338
2022-08-01 | 20:00 | 1262 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 1262
2022-08-01 | 21:00 | 1181 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38 | 0 | 1181
2022-08-01 | 22:00 | 1115 | 332 | 487 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 1115
2022-08-01 | 23:00 | 1044 | 332 | 443 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 1044
2022-08-02 | 0:00 | 946 | 332 | 376 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-08-02 | 1:00 | 893 | 332 | 286 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 893
2022-08-02 | 2:00 | 881 | 332 | 205 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 59 | 0 | 881
2022-08-02 | 3:00 | 895 | 332 | 320 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 895
2022-08-02 | 4:00 | 920 | 332 | 362 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 920
2022-08-02 | 5:00 | 947 | 332 | 394 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 947
2022-08-02 | 6:00 | 966 | 332 | 344 | 71 | 26 | 59 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-08-02 | 7:00 | 1065 | 332 | 175 | 77 | 26 | 59 | 348 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1065
2022-08-02 | 8:00 | 1229 | 332 | 176 | 93 | 26 | 59 | 605 | 0 | 51 | -8 | -105 | 0 | 1229
2022-08-02 | 9:00 | 1378 | 332 | 178 | 139 | 26 | 59 | 840 | -15 | 55 | -16 | -220 | 0 | 1378
2022-08-02 | 10:00 | 1461 | 332 | 180 | 137 | 26 | 59 | 1014 | -103 | 57 | -17 | -224 | 0 | 1461
2022-08-02 | 11:00 | 1515 | 332 | 181 | 103 | 26 | 59 | 1103 | -100 | 50 | -15 | -224 | 0 | 1515
2022-08-02 | 12:00 | 1506 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 1101 | -70 | 44 | -13 | -224 | 0 | 1506
2022-08-02 | 13:00 | 1551 | 332 | 214 | 71 | 26 | 59 | 1058 | -19 | 41 | -12 | -219 | 0 | 1551
2022-08-02 | 14:00 | 1543 | 332 | 182 | 76 | 26 | 59 | 940 | 0 | 36 | -11 | -97 | 0 | 1543
2022-08-02 | 15:00 | 1526 | 332 | 230 | 77 | 26 | 59 | 775 | 0 | 32 | -5 | 0 | 0 | 1526
2022-08-02 | 16:00 | 1538 | 332 | 438 | 82 | 26 | 59 | 566 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1538
2022-08-02 | 17:00 | 1509 | 332 | 503 | 104 | 26 | 59 | 304 | 0 | 37 | 0 | 144 | 0 | 1509
2022-08-02 | 18:00 | 1454 | 332 | 581 | 137 | 26 | 59 | 84 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 1454
2022-08-02 | 19:00 | 1377 | 332 | 586 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1377
2022-08-02 | 20:00 | 1307 | 332 | 517 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 200 | 0 | 1307
2022-08-02 | 21:00 | 1233 | 332 | 497 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 157 | 0 | 1233
2022-08-02 | 22:00 | 1152 | 332 | 496 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 97 | 0 | 1152
2022-08-02 | 23:00 | 1076 | 332 | 457 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 1076
2022-08-03 | 0:00 | 978 | 332 | 435 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 978
2022-08-03 | 1:00 | 918 | 332 | 433 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | -70 | 0 | 918
2022-08-03 | 2:00 | 899 | 332 | 433 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | 0 | 899
2022-08-03 | 3:00 | 911 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -42 | 0 | 911
2022-08-03 | 4:00 | 933 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | 0 | 933
2022-08-03 | 5:00 | 959 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 959
2022-08-03 | 6:00 | 976 | 332 | 398 | 71 | 26 | 59 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 976
2022-08-03 | 7:00 | 1070 | 332 | 246 | 77 | 26 | 59 | 327 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1070
2022-08-03 | 8:00 | 1219 | 332 | 357 | 93 | 26 | 59 | 557 | 0 | 4 | -1 | -208 | 0 | 1219
2022-08-03 | 9:00 | 1374 | 332 | 178 | 139 | 26 | 59 | 778 | 0 | 4 | -1 | -141 | 0 | 1374
2022-08-03 | 10:00 | 1468 | 332 | 181 | 137 | 26 | 59 | 965 | -14 | 4 | -1 | -221 | 0 | 1468
2022-08-03 | 11:00 | 1516 | 332 | 181 | 103 | 26 | 59 | 1071 | -37 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1516
2022-08-03 | 12:00 | 1531 | 332 | 182 | 71 | 26 | 59 | 1128 | -51 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1531
2022-08-03 | 13:00 | 1548 | 332 | 213 | 71 | 26 | 59 | 1063 | -16 | 20 | -6 | -214 | 0 | 1548
2022-08-03 | 14:00 | 1529 | 332 | 180 | 76 | 26 | 59 | 940 | 0 | 20 | -6 | -98 | 0 | 1529
2022-08-03 | 15:00 | 1526 | 332 | 322 | 77 | 26 | 59 | 780 | 0 | 22 | -3 | -89 | 0 | 1526
2022-08-03 | 16:00 | 1539 | 332 | 504 | 82 | 26 | 59 | 572 | 0 | 21 | 0 | -57 | 0 | 1539
2022-08-03 | 17:00 | 1492 | 332 | 509 | 104 | 26 | 59 | 287 | 0 | 18 | 0 | 157 | 0 | 1492
2022-08-03 | 18:00 | 1448 | 332 | 596 | 137 | 26 | 59 | 79 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1448
2022-08-03 | 19:00 | 1365 | 332 | 593 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1365
2022-08-03 | 20:00 | 1290 | 332 | 523 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1290
2022-08-03 | 21:00 | 1205 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 0 | 1205
2022-08-03 | 22:00 | 1128 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 0 | 1128
2022-08-03 | 23:00 | 1052 | 332 | 457 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 | 1052
2022-08-04 | 0:00 | 955 | 332 | 435 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 955
2022-08-04 | 1:00 | 896 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -81 | 0 | 896
2022-08-04 | 2:00 | 883 | 332 | 433 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -97 | 0 | 883
2022-08-04 | 3:00 | 896 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -57 | 0 | 896
2022-08-04 | 4:00 | 917 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | -25 | 0 | 917
2022-08-04 | 5:00 | 947 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 947
2022-08-04 | 6:00 | 966 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 80 | 0 | 17 | 0 | -53 | 0 | 966
2022-08-04 | 7:00 | 1054 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 294 | 0 | 15 | 0 | -199 | 0 | 1054
2022-08-04 | 8:00 | 1213 | 332 | 282 | 93 | 26 | 59 | 518 | 0 | 15 | 0 | -112 | 0 | 1213
2022-08-04 | 9:00 | 1366 | 332 | 306 | 139 | 26 | 59 | 715 | 0 | 13 | 0 | -224 | 0 | 1366
2022-08-04 | 10:00 | 1439 | 332 | 271 | 137 | 26 | 59 | 824 | 0 | 14 | 0 | -224 | 0 | 1439
2022-08-04 | 11:00 | 1468 | 332 | 295 | 103 | 26 | 59 | 862 | 0 | 15 | 0 | -224 | 0 | 1468
2022-08-04 | 12:00 | 1474 | 332 | 228 | 71 | 26 | 59 | 921 | 0 | 11 | 0 | -174 | 0 | 1474
2022-08-04 | 13:00 | 1506 | 332 | 181 | 71 | 26 | 59 | 914 | 0 | 8 | 0 | -85 | 0 | 1506
2022-08-04 | 14:00 | 1526 | 332 | 182 | 76 | 26 | 59 | 895 | 0 | 8 | 0 | -52 | 0 | 1526
2022-08-04 | 15:00 | 1513 | 332 | 244 | 77 | 26 | 59 | 764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1513
2022-08-04 | 16:00 | 1536 | 332 | 516 | 82 | 26 | 59 | 552 | 0 | 19 | 0 | -50 | 0 | 1536
2022-08-04 | 17:00 | 1503 | 332 | 598 | 104 | 26 | 59 | 300 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 | 1503
2022-08-04 | 18:00 | 1449 | 332 | 587 | 137 | 26 | 59 | 79 | 0 | 25 | 0 | 204 | 0 | 1449
2022-08-04 | 19:00 | 1369 | 332 | 575 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1369
2022-08-04 | 20:00 | 1292 | 332 | 539 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 171 | 0 | 1292
2022-08-04 | 21:00 | 1207 | 332 | 541 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 94 | 0 | 1207
2022-08-04 | 22:00 | 1131 | 332 | 541 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 1131
2022-08-04 | 23:00 | 1066 | 332 | 505 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 1066
2022-08-05 | 0:00 | 964 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 964
2022-08-05 | 1:00 | 909 | 332 | 433 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | -90 | 0 | 909
2022-08-05 | 2:00 | 895 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | -107 | 0 | 895
2022-08-05 | 3:00 | 903 | 332 | 432 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | -70 | 0 | 903
2022-08-05 | 4:00 | 929 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | -42 | 0 | 929
2022-08-05 | 5:00 | 964 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 49 | 0 | -9 | 0 | 964
2022-08-05 | 6:00 | 986 | 332 | 435 | 71 | 26 | 59 | 67 | 0 | 48 | 0 | -52 | 0 | 986
2022-08-05 | 7:00 | 1077 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 225 | 0 | 43 | 0 | -133 | 0 | 1077
2022-08-05 | 8:00 | 1224 | 332 | 297 | 93 | 26 | 59 | 381 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1224
2022-08-05 | 9:00 | 1351 | 332 | 193 | 139 | 26 | 59 | 579 | 0 | 31 | 0 | -8 | 0 | 1351
2022-08-05 | 10:00 | 1418 | 332 | 179 | 137 | 26 | 59 | 700 | 0 | 33 | 0 | -48 | 0 | 1418
2022-08-05 | 11:00 | 1462 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 742 | 0 | 34 | 0 | -14 | 0 | 1462
2022-08-05 | 12:00 | 1430 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 738 | 0 | 38 | 0 | -13 | 0 | 1430
2022-08-05 | 13:00 | 1468 | 332 | 291 | 71 | 26 | 59 | 652 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1468
2022-08-05 | 14:00 | 1446 | 332 | 274 | 76 | 26 | 59 | 643 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1446
2022-08-05 | 15:00 | 1456 | 332 | 374 | 77 | 26 | 59 | 558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1456
2022-08-05 | 16:00 | 1458 | 332 | 487 | 82 | 26 | 59 | 421 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 1458
2022-08-05 | 17:00 | 1423 | 332 | 500 | 104 | 26 | 59 | 232 | 0 | 25 | 0 | 145 | 0 | 1423
2022-08-05 | 18:00 | 1385 | 332 | 533 | 137 | 26 | 59 | 74 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1385
2022-08-05 | 19:00 | 1329 | 332 | 546 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1329
2022-08-05 | 20:00 | 1260 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 180 | 0 | 1260
2022-08-05 | 21:00 | 1180 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 111 | 0 | 1180
2022-08-05 | 22:00 | 1119 | 332 | 495 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65 | 0 | 1119
2022-08-05 | 23:00 | 1057 | 332 | 457 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 62 | 0 | 1057
2022-08-06 | 0:00 | 959 | 332 | 447 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | -14 | 0 | 959
2022-08-06 | 1:00 | 897 | 332 | 446 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | -111 | 0 | 897
2022-08-06 | 2:00 | 889 | 332 | 446 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -121 | 0 | 889
2022-08-06 | 3:00 | 897 | 332 | 410 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -42 | 0 | 897
2022-08-06 | 4:00 | 918 | 332 | 399 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-08-06 | 5:00 | 934 | 332 | 420 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-08-06 | 6:00 | 921 | 332 | 346 | 71 | 26 | 59 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 921
2022-08-06 | 7:00 | 966 | 332 | 215 | 77 | 26 | 59 | 236 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-08-06 | 8:00 | 1080 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 450 | 0 | 19 | 0 | -55 | 0 | 1080
2022-08-06 | 9:00 | 1204 | 332 | 159 | 139 | 26 | 59 | 683 | -1 | 12 | 0 | -205 | 0 | 1204
2022-08-06 | 10:00 | 1281 | 332 | 160 | 137 | 26 | 59 | 788 | -10 | 11 | 0 | -222 | 0 | 1281
2022-08-06 | 11:00 | 1279 | 332 | 160 | 103 | 26 | 59 | 719 | 0 | 10 | 0 | -130 | 0 | 1279
2022-08-06 | 12:00 | 1298 | 332 | 192 | 71 | 26 | 59 | 753 | 0 | 13 | 0 | -148 | 0 | 1298
2022-08-06 | 13:00 | 1244 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 636 | 0 | 15 | 0 | -53 | 0 | 1244
2022-08-06 | 14:00 | 1245 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 600 | 0 | 26 | 0 | -33 | 0 | 1245
2022-08-06 | 15:00 | 1256 | 332 | 198 | 77 | 26 | 59 | 537 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1256
2022-08-06 | 16:00 | 1272 | 332 | 320 | 82 | 26 | 59 | 436 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1272
2022-08-06 | 17:00 | 1274 | 332 | 448 | 104 | 26 | 59 | 249 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1274
2022-08-06 | 18:00 | 1256 | 332 | 453 | 137 | 26 | 59 | 71 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 1256
2022-08-06 | 19:00 | 1230 | 332 | 461 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | 0 | 1230
2022-08-06 | 20:00 | 1170 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 151 | 0 | 1170
2022-08-06 | 21:00 | 1098 | 332 | 451 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | 0 | 1098
2022-08-06 | 22:00 | 1044 | 332 | 448 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 1044
2022-08-06 | 23:00 | 990 | 332 | 449 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 990
2022-08-07 | 0:00 | 906 | 332 | 403 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 906
2022-08-07 | 1:00 | 853 | 332 | 314 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853
2022-08-07 | 2:00 | 843 | 332 | 298 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-08-07 | 3:00 | 856 | 332 | 339 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 856
2022-08-07 | 4:00 | 869 | 332 | 362 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 869
2022-08-07 | 5:00 | 881 | 332 | 380 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-08-07 | 6:00 | 852 | 332 | 272 | 71 | 26 | 59 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 852
2022-08-07 | 7:00 | 873 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 277 | 0 | 13 | 0 | -83 | 0 | 873
2022-08-07 | 8:00 | 945 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 497 | -14 | 8 | -1 | -208 | 0 | 945
2022-08-07 | 9:00 | 1053 | 332 | 156 | 139 | 26 | 59 | 680 | -119 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1053
2022-08-07 | 10:00 | 1107 | 332 | 157 | 137 | 26 | 59 | 801 | -184 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1107
2022-08-07 | 11:00 | 1162 | 332 | 157 | 103 | 26 | 59 | 959 | -256 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1162
2022-08-07 | 12:00 | 1201 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 1007 | -235 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1201
2022-08-07 | 13:00 | 1220 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 966 | -178 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1220
2022-08-07 | 14:00 | 1234 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 842 | -50 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1234
2022-08-07 | 15:00 | 1234 | 332 | 159 | 77 | 26 | 59 | 676 | 0 | 23 | -3 | -115 | 0 | 1234
2022-08-07 | 16:00 | 1246 | 332 | 303 | 82 | 26 | 59 | 419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1246
2022-08-07 | 17:00 | 1260 | 332 | 453 | 104 | 26 | 59 | 197 | 0 | 24 | 0 | 65 | 0 | 1260
2022-08-07 | 18:00 | 1254 | 332 | 453 | 137 | 26 | 59 | 64 | 0 | 18 | 0 | 165 | 0 | 1254
2022-08-07 | 19:00 | 1223 | 332 | 452 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 196 | 0 | 1223
2022-08-07 | 20:00 | 1167 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 145 | 0 | 1167
2022-08-07 | 21:00 | 1099 | 332 | 450 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 | 0 | 1099
2022-08-07 | 22:00 | 1030 | 332 | 448 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 1030
2022-08-07 | 23:00 | 964 | 332 | 448 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 964
2022-08-08 | 0:00 | 886 | 332 | 379 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 886
2022-08-08 | 1:00 | 835 | 332 | 289 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 835
2022-08-08 | 2:00 | 827 | 332 | 277 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 827
2022-08-08 | 3:00 | 846 | 332 | 329 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-08-08 | 4:00 | 877 | 332 | 369 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-08-08 | 5:00 | 915 | 332 | 410 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 915
2022-08-08 | 6:00 | 941 | 332 | 361 | 71 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-08-08 | 7:00 | 1038 | 332 | 219 | 77 | 26 | 59 | 317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1038
2022-08-08 | 8:00 | 1224 | 332 | 175 | 93 | 26 | 59 | 567 | 0 | 6 | -1 | -33 | 0 | 1224
2022-08-08 | 9:00 | 1360 | 332 | 177 | 139 | 26 | 59 | 775 | 0 | 8 | -2 | -154 | 0 | 1360
2022-08-08 | 10:00 | 1414 | 332 | 179 | 137 | 26 | 59 | 911 | -13 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1414
2022-08-08 | 11:00 | 1481 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 1008 | -13 | 10 | -3 | -221 | 0 | 1481
2022-08-08 | 12:00 | 1474 | 332 | 181 | 71 | 26 | 59 | 1022 | -1 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1474
2022-08-08 | 13:00 | 1504 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 981 | 0 | 16 | -5 | -156 | 0 | 1504
2022-08-08 | 14:00 | 1511 | 332 | 180 | 76 | 26 | 59 | 904 | 0 | 14 | -4 | -76 | 0 | 1511
2022-08-08 | 15:00 | 1523 | 332 | 327 | 77 | 26 | 59 | 770 | 0 | 16 | -2 | -82 | 0 | 1523
2022-08-08 | 16:00 | 1534 | 332 | 504 | 82 | 26 | 59 | 550 | 0 | 22 | 0 | -41 | 0 | 1534
2022-08-08 | 17:00 | 1502 | 332 | 520 | 104 | 26 | 59 | 276 | 0 | 20 | 0 | 165 | 0 | 1502
2022-08-08 | 18:00 | 1439 | 332 | 604 | 137 | 26 | 59 | 62 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1439
2022-08-08 | 19:00 | 1364 | 332 | 592 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1364
2022-08-08 | 20:00 | 1287 | 332 | 521 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1287
2022-08-08 | 21:00 | 1209 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | 0 | 1209
2022-08-08 | 22:00 | 1132 | 332 | 495 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 1132
2022-08-08 | 23:00 | 1058 | 332 | 456 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 1058
2022-08-09 | 0:00 | 963 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 963
2022-08-09 | 1:00 | 914 | 332 | 433 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -60 | 0 | 914
2022-08-09 | 2:00 | 894 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -83 | 0 | 894
2022-08-09 | 3:00 | 907 | 332 | 433 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | -37 | 0 | 907
2022-08-09 | 4:00 | 929 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | -7 | 0 | 929
2022-08-09 | 5:00 | 955 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 955
2022-08-09 | 6:00 | 980 | 332 | 404 | 71 | 26 | 59 | 83 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 980
2022-08-09 | 7:00 | 1071 | 332 | 235 | 77 | 26 | 59 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1071
2022-08-09 | 8:00 | 1237 | 332 | 366 | 93 | 26 | 59 | 582 | 0 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1237
2022-08-09 | 9:00 | 1377 | 332 | 178 | 139 | 26 | 59 | 808 | 0 | 1 | 0 | -166 | 0 | 1377
2022-08-09 | 10:00 | 1441 | 332 | 180 | 137 | 26 | 59 | 948 | -19 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1441
2022-08-09 | 11:00 | 1497 | 332 | 180 | 103 | 26 | 59 | 1016 | -6 | 4 | -1 | -216 | 0 | 1497
2022-08-09 | 12:00 | 1461 | 332 | 200 | 71 | 26 | 59 | 976 | 0 | 5 | -2 | -206 | 0 | 1461
2022-08-09 | 13:00 | 1489 | 332 | 294 | 71 | 26 | 59 | 928 | 0 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1489
2022-08-09 | 14:00 | 1501 | 332 | 365 | 76 | 26 | 59 | 834 | 0 | 6 | -2 | -195 | 0 | 1501
2022-08-09 | 15:00 | 1494 | 332 | 454 | 77 | 26 | 59 | 664 | 0 | 11 | -2 | -127 | 0 | 1494
2022-08-09 | 16:00 | 1510 | 332 | 502 | 82 | 26 | 59 | 473 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1510
2022-08-09 | 17:00 | 1471 | 332 | 527 | 104 | 26 | 59 | 235 | 0 | 10 | 0 | 178 | 0 | 1471
2022-08-09 | 18:00 | 1420 | 332 | 602 | 137 | 26 | 59 | 53 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1420
2022-08-09 | 19:00 | 1362 | 332 | 593 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1362
2022-08-09 | 20:00 | 1285 | 332 | 518 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1285
2022-08-09 | 21:00 | 1205 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 155 | 0 | 1205
2022-08-09 | 22:00 | 1134 | 332 | 495 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1134
2022-08-09 | 23:00 | 1068 | 332 | 457 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 1068
2022-08-10 | 0:00 | 976 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 976
2022-08-10 | 1:00 | 914 | 332 | 433 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -58 | 0 | 914
2022-08-10 | 2:00 | 899 | 332 | 433 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | -80 | 0 | 899
2022-08-10 | 3:00 | 906 | 332 | 433 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -41 | 0 | 906
2022-08-10 | 4:00 | 935 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -5 | 0 | 935
2022-08-10 | 5:00 | 961 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 961
2022-08-10 | 6:00 | 967 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 75 | 0 | 6 | 0 | -36 | 0 | 967
2022-08-10 | 7:00 | 1044 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 283 | 0 | 5 | 0 | -186 | 0 | 1044
2022-08-10 | 8:00 | 1206 | 332 | 291 | 93 | 26 | 59 | 514 | 0 | 4 | -1 | -112 | 0 | 1206
2022-08-10 | 9:00 | 1358 | 332 | 261 | 139 | 26 | 59 | 761 | 0 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1358
2022-08-10 | 10:00 | 1423 | 332 | 188 | 137 | 26 | 59 | 901 | -2 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1423
2022-08-10 | 11:00 | 1464 | 332 | 191 | 103 | 26 | 59 | 967 | 0 | 10 | -3 | -221 | 0 | 1464
2022-08-10 | 12:00 | 1473 | 332 | 202 | 71 | 26 | 59 | 1001 | 0 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1473
2022-08-10 | 13:00 | 1515 | 332 | 269 | 71 | 26 | 59 | 967 | 0 | 8 | -2 | -215 | 0 | 1515
2022-08-10 | 14:00 | 1510 | 332 | 404 | 76 | 26 | 59 | 829 | 0 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1510
2022-08-10 | 15:00 | 1476 | 332 | 365 | 77 | 26 | 59 | 610 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1476
2022-08-10 | 16:00 | 1476 | 332 | 502 | 82 | 26 | 59 | 394 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1476
2022-08-10 | 17:00 | 1417 | 332 | 524 | 104 | 26 | 59 | 171 | 0 | 6 | 0 | 195 | 0 | 1417
2022-08-10 | 18:00 | 1370 | 332 | 562 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1370
2022-08-10 | 19:00 | 1330 | 332 | 561 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1330
2022-08-10 | 20:00 | 1255 | 332 | 500 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | 0 | 1255
2022-08-10 | 21:00 | 1186 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 1186
2022-08-10 | 22:00 | 1117 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 1117
2022-08-10 | 23:00 | 1054 | 332 | 456 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 0 | 1054
2022-08-11 | 0:00 | 957 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 957
2022-08-11 | 1:00 | 901 | 332 | 433 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -71 | 0 | 901
2022-08-11 | 2:00 | 884 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -91 | 0 | 884
2022-08-11 | 3:00 | 890 | 332 | 407 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -31 | 0 | 890
2022-08-11 | 4:00 | 909 | 332 | 401 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-08-11 | 5:00 | 926 | 332 | 424 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 926
2022-08-11 | 6:00 | 916 | 332 | 345 | 71 | 26 | 59 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-08-11 | 7:00 | 969 | 332 | 193 | 77 | 26 | 59 | 299 | 0 | 10 | 0 | -27 | 0 | 969
2022-08-11 | 8:00 | 1077 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 547 | 0 | 12 | -2 | -163 | 0 | 1077
2022-08-11 | 9:00 | 1198 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 785 | -104 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1198
2022-08-11 | 10:00 | 1266 | 332 | 175 | 137 | 26 | 59 | 923 | -172 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1266
2022-08-11 | 11:00 | 1292 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 897 | -87 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1292
2022-08-11 | 12:00 | 1289 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 857 | -21 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1289
2022-08-11 | 13:00 | 1312 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 872 | -12 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1312
2022-08-11 | 14:00 | 1347 | 332 | 178 | 76 | 26 | 59 | 852 | 0 | 17 | -5 | -188 | 0 | 1347
2022-08-11 | 15:00 | 1334 | 332 | 187 | 77 | 26 | 59 | 674 | 0 | 21 | -3 | -39 | 0 | 1334
2022-08-11 | 16:00 | 1354 | 332 | 403 | 82 | 26 | 59 | 460 | 0 | 22 | 0 | -30 | 0 | 1354
2022-08-11 | 17:00 | 1350 | 332 | 540 | 104 | 26 | 59 | 220 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 1350
2022-08-11 | 18:00 | 1332 | 332 | 541 | 137 | 26 | 59 | 45 | 0 | 10 | 0 | 182 | 0 | 1332
2022-08-11 | 19:00 | 1301 | 332 | 543 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 | 0 | 1301
2022-08-11 | 20:00 | 1238 | 332 | 513 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | 0 | 1238
2022-08-11 | 21:00 | 1167 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 | 0 | 1167
2022-08-11 | 22:00 | 1094 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 1094
2022-08-11 | 23:00 | 1023 | 332 | 456 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 1023
2022-08-12 | 0:00 | 934 | 332 | 427 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-08-12 | 1:00 | 876 | 332 | 333 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 876
2022-08-12 | 2:00 | 869 | 332 | 330 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 869
2022-08-12 | 3:00 | 877 | 332 | 362 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-08-12 | 4:00 | 897 | 332 | 382 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 897
2022-08-12 | 5:00 | 922 | 332 | 411 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-08-12 | 6:00 | 924 | 332 | 371 | 71 | 26 | 59 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-08-12 | 7:00 | 970 | 332 | 299 | 77 | 26 | 59 | 153 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 970
2022-08-12 | 8:00 | 1089 | 332 | 265 | 93 | 26 | 59 | 299 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1089
2022-08-12 | 9:00 | 1199 | 332 | 245 | 139 | 26 | 59 | 378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1199
2022-08-12 | 10:00 | 1226 | 332 | 271 | 137 | 26 | 59 | 377 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1226
2022-08-12 | 11:00 | 1232 | 332 | 244 | 103 | 26 | 59 | 444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1232
2022-08-12 | 12:00 | 1240 | 332 | 327 | 71 | 26 | 59 | 404 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1240
2022-08-12 | 13:00 | 1210 | 332 | 331 | 71 | 26 | 59 | 373 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1210
2022-08-12 | 14:00 | 1195 | 332 | 312 | 76 | 26 | 59 | 363 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1195
2022-08-12 | 15:00 | 1194 | 332 | 336 | 77 | 26 | 59 | 323 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1194
2022-08-12 | 16:00 | 1197 | 332 | 404 | 82 | 26 | 59 | 257 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1197
2022-08-12 | 17:00 | 1213 | 332 | 453 | 104 | 26 | 59 | 164 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1213
2022-08-12 | 18:00 | 1207 | 332 | 452 | 137 | 26 | 59 | 44 | 0 | 22 | 0 | 135 | 0 | 1207
2022-08-12 | 19:00 | 1181 | 332 | 452 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 146 | 0 | 1181
2022-08-12 | 20:00 | 1107 | 332 | 449 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 | 0 | 1107
2022-08-12 | 21:00 | 1048 | 332 | 449 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 1048
2022-08-12 | 22:00 | 1002 | 332 | 440 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1002
2022-08-12 | 23:00 | 956 | 332 | 435 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 956
2022-08-13 | 0:00 | 878 | 332 | 370 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 878
2022-08-13 | 1:00 | 828 | 332 | 283 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 828
2022-08-13 | 2:00 | 817 | 332 | 266 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 817
2022-08-13 | 3:00 | 829 | 332 | 305 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-08-13 | 4:00 | 846 | 332 | 331 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-08-13 | 5:00 | 867 | 332 | 358 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-08-13 | 6:00 | 844 | 332 | 285 | 71 | 26 | 59 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 844
2022-08-13 | 7:00 | 854 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 157 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 854
2022-08-13 | 8:00 | 912 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 300 | 0 | 16 | -2 | -65 | 0 | 912
2022-08-13 | 9:00 | 1003 | 332 | 155 | 139 | 26 | 59 | 484 | -1 | 10 | -3 | -198 | 0 | 1003
2022-08-13 | 10:00 | 1056 | 332 | 156 | 137 | 26 | 59 | 644 | -81 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1056
2022-08-13 | 11:00 | 1117 | 332 | 156 | 103 | 26 | 59 | 765 | -113 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1117
2022-08-13 | 12:00 | 1113 | 332 | 156 | 71 | 26 | 59 | 706 | -32 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1113
2022-08-13 | 13:00 | 1147 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 719 | -16 | 32 | -10 | -224 | 0 | 1147
2022-08-13 | 14:00 | 1151 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 644 | 0 | 27 | -8 | -161 | 0 | 1151
2022-08-13 | 15:00 | 1137 | 332 | 157 | 77 | 26 | 59 | 513 | 0 | 32 | -5 | -54 | 0 | 1137
2022-08-13 | 16:00 | 1151 | 332 | 241 | 82 | 26 | 59 | 386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1151
2022-08-13 | 17:00 | 1159 | 332 | 415 | 104 | 26 | 59 | 198 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1159
2022-08-13 | 18:00 | 1146 | 332 | 452 | 137 | 26 | 59 | 47 | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 1146
2022-08-13 | 19:00 | 1128 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 108 | 0 | 1128
2022-08-13 | 20:00 | 1072 | 332 | 450 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | 0 | 1072
2022-08-13 | 21:00 | 1006 | 332 | 436 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1006
2022-08-13 | 22:00 | 963 | 332 | 414 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 963
2022-08-13 | 23:00 | 919 | 332 | 399 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 919
2022-08-14 | 0:00 | 847 | 332 | 337 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 847
2022-08-14 | 1:00 | 798 | 332 | 170 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 | 0 | 798
2022-08-14 | 2:00 | 792 | 332 | 170 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 792
2022-08-14 | 3:00 | 810 | 332 | 170 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114 | 0 | 810
2022-08-14 | 4:00 | 831 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 143 | 0 | 831
2022-08-14 | 5:00 | 847 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 24 | 0 | 163 | 0 | 847
2022-08-14 | 6:00 | 828 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 60 | 0 | 24 | 0 | 85 | 0 | 828
2022-08-14 | 7:00 | 845 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 247 | 0 | 23 | 0 | -90 | 0 | 845
2022-08-14 | 8:00 | 924 | 332 | 152 | 93 | 26 | 59 | 488 | -31 | 22 | -3 | -214 | 0 | 924
2022-08-14 | 9:00 | 1022 | 332 | 155 | 139 | 26 | 59 | 723 | -209 | 30 | -9 | -224 | 0 | 1022
2022-08-14 | 10:00 | 1081 | 332 | 156 | 137 | 26 | 59 | 873 | -300 | 31 | -9 | -224 | 0 | 1081
2022-08-14 | 11:00 | 1157 | 332 | 158 | 103 | 26 | 59 | 994 | -318 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1157
2022-08-14 | 12:00 | 1214 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 1036 | -268 | 34 | -10 | -224 | 0 | 1214
2022-08-14 | 13:00 | 1202 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 963 | -206 | 33 | -10 | -224 | 0 | 1202
2022-08-14 | 14:00 | 1193 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 853 | -111 | 35 | -10 | -224 | 0 | 1193
2022-08-14 | 15:00 | 1186 | 332 | 158 | 77 | 26 | 59 | 683 | 0 | 28 | -5 | -172 | 0 | 1186
2022-08-14 | 16:00 | 1213 | 332 | 231 | 82 | 26 | 59 | 475 | 0 | 23 | 0 | -15 | 0 | 1213
2022-08-14 | 17:00 | 1222 | 332 | 423 | 104 | 26 | 59 | 229 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 1222
2022-08-14 | 18:00 | 1215 | 332 | 453 | 137 | 26 | 59 | 54 | 0 | 11 | 0 | 143 | 0 | 1215
2022-08-14 | 19:00 | 1188 | 332 | 452 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 1188
2022-08-14 | 20:00 | 1137 | 332 | 450 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116 | 0 | 1137
2022-08-14 | 21:00 | 1069 | 332 | 449 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | 0 | 1069
2022-08-14 | 22:00 | 1006 | 332 | 439 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1006
2022-08-14 | 23:00 | 943 | 332 | 410 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-08-15 | 0:00 | 859 | 332 | 334 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-08-15 | 1:00 | 808 | 332 | 188 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | 0 | 808
2022-08-15 | 2:00 | 797 | 332 | 170 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 54 | 0 | 797
2022-08-15 | 3:00 | 815 | 332 | 171 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 815
2022-08-15 | 4:00 | 836 | 332 | 172 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 128 | 0 | 836
2022-08-15 | 5:00 | 859 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 38 | 0 | 160 | 0 | 859
2022-08-15 | 6:00 | 852 | 332 | 172 | 71 | 26 | 59 | 64 | 0 | 33 | 0 | 95 | 0 | 852
2022-08-15 | 7:00 | 899 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 35 | 0 | -74 | 0 | 899
2022-08-15 | 8:00 | 995 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 510 | -9 | 39 | -6 | -204 | 0 | 995
2022-08-15 | 9:00 | 1102 | 332 | 157 | 139 | 26 | 59 | 702 | -125 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1102
2022-08-15 | 10:00 | 1173 | 332 | 158 | 137 | 26 | 59 | 843 | -201 | 61 | -18 | -224 | 0 | 1173
2022-08-15 | 11:00 | 1227 | 332 | 159 | 103 | 26 | 59 | 884 | -164 | 74 | -22 | -224 | 0 | 1227
2022-08-15 | 12:00 | 1238 | 332 | 191 | 71 | 26 | 59 | 828 | -107 | 88 | -26 | -224 | 0 | 1238
2022-08-15 | 13:00 | 1198 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 732 | -19 | 90 | -27 | -224 | 0 | 1198
2022-08-15 | 14:00 | 1179 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 660 | 0 | 97 | -29 | -200 | 0 | 1179
2022-08-15 | 15:00 | 1188 | 332 | 161 | 77 | 26 | 59 | 491 | 0 | 104 | -15 | -47 | 0 | 1188
2022-08-15 | 16:00 | 1190 | 332 | 265 | 82 | 26 | 59 | 324 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1190
2022-08-15 | 17:00 | 1195 | 332 | 410 | 104 | 26 | 59 | 162 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1195
2022-08-15 | 18:00 | 1168 | 332 | 452 | 137 | 26 | 59 | 33 | 0 | 97 | 0 | 32 | 0 | 1168
2022-08-15 | 19:00 | 1149 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 44 | 0 | 1149
2022-08-15 | 20:00 | 1093 | 332 | 343 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 92 | 0 | 1093
2022-08-15 | 21:00 | 1033 | 332 | 183 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 199 | 0 | 1033
2022-08-15 | 22:00 | 985 | 332 | 173 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 169 | 0 | 985
2022-08-15 | 23:00 | 939 | 332 | 173 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 | 939
2022-08-16 | 0:00 | 868 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 101 | 0 | 868
2022-08-16 | 1:00 | 810 | 332 | 158 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 810
2022-08-16 | 2:00 | 804 | 332 | 157 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -18 | 0 | 804
2022-08-16 | 3:00 | 825 | 332 | 158 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 32 | 0 | 825
2022-08-16 | 4:00 | 852 | 332 | 159 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 78 | 0 | 852
2022-08-16 | 5:00 | 883 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 104 | 0 | 131 | 0 | 883
2022-08-16 | 6:00 | 886 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 50 | 0 | 93 | 0 | 96 | 0 | 886
2022-08-16 | 7:00 | 945 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 179 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 945
2022-08-16 | 8:00 | 1076 | 332 | 172 | 93 | 26 | 59 | 367 | 0 | 83 | 0 | -56 | 0 | 1076
2022-08-16 | 9:00 | 1194 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 534 | 0 | 84 | 0 | -155 | 0 | 1194
2022-08-16 | 10:00 | 1262 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 684 | -22 | 94 | 0 | -224 | 0 | 1262
2022-08-16 | 11:00 | 1263 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 693 | -4 | 91 | 0 | -214 | 0 | 1263
2022-08-16 | 12:00 | 1275 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 739 | 0 | 88 | 0 | -215 | 0 | 1275
2022-08-16 | 13:00 | 1308 | 332 | 210 | 71 | 26 | 59 | 724 | -1 | 84 | 0 | -197 | 0 | 1308
2022-08-16 | 14:00 | 1276 | 332 | 177 | 76 | 26 | 59 | 552 | 0 | 74 | 0 | -20 | 0 | 1276
2022-08-16 | 15:00 | 1239 | 332 | 175 | 77 | 26 | 59 | 405 | 0 | 76 | 0 | 89 | 0 | 1239
2022-08-16 | 16:00 | 1240 | 332 | 323 | 82 | 26 | 59 | 274 | 0 | 83 | 0 | 61 | 0 | 1240
2022-08-16 | 17:00 | 1212 | 332 | 379 | 104 | 26 | 59 | 123 | 0 | 70 | 0 | 119 | 0 | 1212
2022-08-16 | 18:00 | 1194 | 332 | 496 | 137 | 26 | 59 | 25 | 0 | 65 | 0 | 54 | 0 | 1194
2022-08-16 | 19:00 | 1169 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 51 | 0 | 1169
2022-08-16 | 20:00 | 1100 | 332 | 476 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1100
2022-08-16 | 21:00 | 1031 | 332 | 408 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1031
2022-08-16 | 22:00 | 979 | 332 | 380 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-08-16 | 23:00 | 925 | 332 | 350 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 925
2022-08-17 | 0:00 | 848 | 332 | 288 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-08-17 | 1:00 | 802 | 332 | 157 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 41 | 0 | 802
2022-08-17 | 2:00 | 797 | 332 | 185 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 797
2022-08-17 | 3:00 | 814 | 332 | 237 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 814
2022-08-17 | 4:00 | 848 | 332 | 284 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-08-17 | 5:00 | 879 | 332 | 316 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 879
2022-08-17 | 6:00 | 885 | 332 | 299 | 71 | 26 | 59 | 35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-08-17 | 7:00 | 955 | 332 | 284 | 77 | 26 | 59 | 122 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 955
2022-08-17 | 8:00 | 1084 | 332 | 332 | 93 | 26 | 59 | 190 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1084
2022-08-17 | 9:00 | 1169 | 332 | 340 | 139 | 26 | 59 | 223 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1169
2022-08-17 | 10:00 | 1189 | 332 | 255 | 137 | 26 | 59 | 280 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 | 1189
2022-08-17 | 11:00 | 1187 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 375 | 0 | 44 | 0 | 72 | 0 | 1187
2022-08-17 | 12:00 | 1168 | 332 | 174 | 71 | 26 | 59 | 380 | 0 | 47 | 0 | 79 | 0 | 1168
2022-08-17 | 13:00 | 1189 | 332 | 318 | 71 | 26 | 59 | 321 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1189
2022-08-17 | 14:00 | 1203 | 332 | 369 | 76 | 26 | 59 | 264 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1203
2022-08-17 | 15:00 | 1189 | 332 | 425 | 77 | 26 | 59 | 186 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1189
2022-08-17 | 16:00 | 1172 | 332 | 493 | 82 | 26 | 59 | 104 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 1172
2022-08-17 | 17:00 | 1138 | 332 | 495 | 104 | 26 | 59 | 51 | 0 | 57 | 0 | 14 | 0 | 1138
2022-08-17 | 18:00 | 1120 | 332 | 494 | 137 | 26 | 59 | 12 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 1120
2022-08-17 | 19:00 | 1091 | 332 | 468 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-08-17 | 20:00 | 1040 | 332 | 403 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1040
2022-08-17 | 21:00 | 992 | 332 | 374 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 992
2022-08-17 | 22:00 | 960 | 332 | 364 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-08-17 | 23:00 | 921 | 332 | 355 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 921
2022-08-18 | 0:00 | 855 | 332 | 291 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-08-18 | 1:00 | 809 | 332 | 200 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-08-18 | 2:00 | 811 | 332 | 219 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 811
2022-08-18 | 3:00 | 832 | 332 | 281 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 832
2022-08-18 | 4:00 | 862 | 332 | 331 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 862
2022-08-18 | 5:00 | 889 | 332 | 373 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 889
2022-08-18 | 6:00 | 876 | 332 | 338 | 71 | 26 | 59 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 876
2022-08-18 | 7:00 | 930 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 117 | 0 | 32 | 0 | 114 | 0 | 930
2022-08-18 | 8:00 | 1057 | 332 | 172 | 93 | 26 | 59 | 285 | 0 | 22 | -3 | 71 | 0 | 1057
2022-08-18 | 9:00 | 1182 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 431 | 0 | 22 | -7 | 4 | 0 | 1182
2022-08-18 | 10:00 | 1207 | 332 | 175 | 137 | 26 | 59 | 592 | 0 | 19 | -6 | -127 | 0 | 1207
2022-08-18 | 11:00 | 1248 | 332 | 175 | 103 | 26 | 59 | 756 | -3 | 24 | -7 | -217 | 0 | 1248
2022-08-18 | 12:00 | 1237 | 332 | 174 | 71 | 26 | 59 | 817 | -41 | 32 | -9 | -224 | 0 | 1237
2022-08-18 | 13:00 | 1255 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 780 | -2 | 31 | -9 | -208 | 0 | 1255
2022-08-18 | 14:00 | 1262 | 332 | 176 | 76 | 26 | 59 | 721 | 0 | 39 | -12 | -155 | 0 | 1262
2022-08-18 | 15:00 | 1270 | 332 | 217 | 77 | 26 | 59 | 580 | 0 | 40 | -6 | -55 | 0 | 1270
2022-08-18 | 16:00 | 1277 | 332 | 312 | 82 | 26 | 59 | 389 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 1277
2022-08-18 | 17:00 | 1237 | 332 | 479 | 104 | 26 | 59 | 183 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 1237
2022-08-18 | 18:00 | 1207 | 332 | 497 | 137 | 26 | 59 | 47 | 0 | 40 | 0 | 69 | 0 | 1207
2022-08-18 | 19:00 | 1166 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 | 0 | 1166
2022-08-18 | 20:00 | 1097 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 1097
2022-08-18 | 21:00 | 1033 | 332 | 457 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1033
2022-08-18 | 22:00 | 980 | 332 | 425 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-08-18 | 23:00 | 929 | 332 | 403 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 929
2022-08-19 | 0:00 | 854 | 332 | 346 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 854
2022-08-19 | 1:00 | 810 | 332 | 266 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-08-19 | 2:00 | 808 | 332 | 259 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 808
2022-08-19 | 3:00 | 833 | 332 | 319 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 833
2022-08-19 | 4:00 | 862 | 332 | 361 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 862
2022-08-19 | 5:00 | 892 | 332 | 396 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 892
2022-08-19 | 6:00 | 888 | 332 | 342 | 71 | 26 | 59 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-08-19 | 7:00 | 937 | 332 | 216 | 77 | 26 | 59 | 213 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 937
2022-08-19 | 8:00 | 1085 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 408 | 0 | 11 | 0 | -17 | 0 | 1085
2022-08-19 | 9:00 | 1228 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 600 | 0 | 18 | 0 | -121 | 0 | 1228
2022-08-19 | 10:00 | 1290 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 738 | 0 | 27 | 0 | -205 | 0 | 1290
2022-08-19 | 11:00 | 1362 | 332 | 178 | 103 | 26 | 59 | 844 | -1 | 45 | 0 | -224 | 0 | 1362
2022-08-19 | 12:00 | 1375 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 866 | 0 | 55 | 0 | -212 | 0 | 1375
2022-08-19 | 13:00 | 1410 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 825 | 0 | 63 | 0 | -144 | 0 | 1410
2022-08-19 | 14:00 | 1429 | 332 | 179 | 76 | 26 | 59 | 795 | 0 | 59 | 0 | -97 | 0 | 1429
2022-08-19 | 15:00 | 1429 | 332 | 249 | 77 | 26 | 59 | 649 | 0 | 51 | 0 | -14 | 0 | 1429
2022-08-19 | 16:00 | 1416 | 332 | 448 | 82 | 26 | 59 | 413 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1416
2022-08-19 | 17:00 | 1383 | 332 | 500 | 104 | 26 | 59 | 187 | 0 | 49 | 0 | 126 | 0 | 1383
2022-08-19 | 18:00 | 1332 | 332 | 508 | 137 | 26 | 59 | 30 | 0 | 46 | 0 | 194 | 0 | 1332
2022-08-19 | 19:00 | 1286 | 332 | 498 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 175 | 0 | 1286
2022-08-19 | 20:00 | 1206 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 1206
2022-08-19 | 21:00 | 1134 | 332 | 487 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 18 | 0 | 1134
2022-08-19 | 22:00 | 1077 | 332 | 459 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1077
2022-08-19 | 23:00 | 1016 | 332 | 422 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1016
2022-08-20 | 0:00 | 931 | 332 | 347 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-08-20 | 1:00 | 877 | 332 | 251 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-08-20 | 2:00 | 867 | 332 | 243 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-08-20 | 3:00 | 884 | 332 | 294 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 884
2022-08-20 | 4:00 | 906 | 332 | 326 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 906
2022-08-20 | 5:00 | 926 | 332 | 349 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 926
2022-08-20 | 6:00 | 914 | 332 | 302 | 71 | 26 | 59 | 40 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-08-20 | 7:00 | 949 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 156 | 0 | 83 | 0 | 44 | 0 | 949
2022-08-20 | 8:00 | 1065 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 321 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 1065
2022-08-20 | 9:00 | 1164 | 332 | 157 | 139 | 26 | 59 | 540 | 0 | 82 | 0 | -171 | 0 | 1164
2022-08-20 | 10:00 | 1244 | 332 | 159 | 137 | 26 | 59 | 644 | 0 | 82 | 0 | -195 | 0 | 1244
2022-08-20 | 11:00 | 1279 | 332 | 160 | 103 | 26 | 59 | 615 | 0 | 81 | 0 | -97 | 0 | 1279
2022-08-20 | 12:00 | 1267 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 640 | 0 | 79 | 0 | -99 | 0 | 1267
2022-08-20 | 13:00 | 1306 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 696 | 0 | 87 | 0 | -125 | 0 | 1306
2022-08-20 | 14:00 | 1307 | 332 | 193 | 76 | 26 | 59 | 602 | 0 | 95 | 0 | -76 | 0 | 1307
2022-08-20 | 15:00 | 1301 | 332 | 302 | 77 | 26 | 59 | 410 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1301
2022-08-20 | 16:00 | 1280 | 332 | 451 | 82 | 26 | 59 | 211 | 0 | 81 | 0 | 38 | 0 | 1280
2022-08-20 | 17:00 | 1256 | 332 | 453 | 104 | 26 | 59 | 84 | 0 | 62 | 0 | 136 | 0 | 1256
2022-08-20 | 18:00 | 1249 | 332 | 453 | 137 | 26 | 59 | 15 | 0 | 55 | 0 | 172 | 0 | 1249
2022-08-20 | 19:00 | 1225 | 332 | 452 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 153 | 0 | 1225
2022-08-20 | 20:00 | 1163 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100 | 0 | 1163
2022-08-20 | 21:00 | 1097 | 332 | 450 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 47 | 0 | 1097
2022-08-20 | 22:00 | 1048 | 332 | 449 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 1048
2022-08-20 | 23:00 | 998 | 332 | 439 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 998
2022-08-21 | 0:00 | 922 | 332 | 372 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-08-21 | 1:00 | 866 | 332 | 270 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-08-21 | 2:00 | 844 | 332 | 245 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 844
2022-08-21 | 3:00 | 851 | 332 | 293 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-08-21 | 4:00 | 863 | 332 | 247 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 66 | 0 | 863
2022-08-21 | 5:00 | 871 | 332 | 323 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-08-21 | 6:00 | 848 | 332 | 313 | 71 | 26 | 59 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-08-21 | 7:00 | 868 | 332 | 260 | 77 | 26 | 59 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 868
2022-08-21 | 8:00 | 926 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 230 | 0 | 16 | -2 | 19 | 0 | 926
2022-08-21 | 9:00 | 1023 | 332 | 156 | 139 | 26 | 59 | 421 | 0 | 15 | -5 | -120 | 0 | 1023
2022-08-21 | 10:00 | 1074 | 332 | 157 | 137 | 26 | 59 | 608 | -35 | 5 | -2 | -213 | 0 | 1074
2022-08-21 | 11:00 | 1096 | 332 | 156 | 103 | 26 | 59 | 749 | -117 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1096
2022-08-21 | 12:00 | 1163 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 848 | -114 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1163
2022-08-21 | 13:00 | 1173 | 332 | 159 | 71 | 26 | 59 | 865 | -129 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1173
2022-08-21 | 14:00 | 1179 | 332 | 157 | 76 | 26 | 59 | 812 | -80 | 30 | -9 | -224 | 0 | 1179
2022-08-21 | 15:00 | 1205 | 332 | 158 | 77 | 26 | 59 | 676 | 0 | 47 | -6 | -164 | 0 | 1205
2022-08-21 | 16:00 | 1208 | 332 | 231 | 82 | 26 | 59 | 427 | 0 | 67 | 0 | -16 | 0 | 1208
2022-08-21 | 17:00 | 1224 | 332 | 419 | 104 | 26 | 59 | 196 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 1224
2022-08-21 | 18:00 | 1215 | 332 | 453 | 137 | 26 | 59 | 36 | 0 | 59 | 0 | 113 | 0 | 1215
2022-08-21 | 19:00 | 1190 | 332 | 451 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 128 | 0 | 1190
2022-08-21 | 20:00 | 1119 | 332 | 450 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 70 | 0 | 1119
2022-08-21 | 21:00 | 1056 | 332 | 448 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 1056
2022-08-21 | 22:00 | 988 | 332 | 427 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-08-21 | 23:00 | 925 | 332 | 398 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 925
2022-08-22 | 0:00 | 850 | 332 | 339 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-08-22 | 1:00 | 808 | 332 | 260 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 808
2022-08-22 | 2:00 | 802 | 332 | 259 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 802
2022-08-22 | 3:00 | 821 | 332 | 313 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 821
2022-08-22 | 4:00 | 854 | 332 | 357 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 854
2022-08-22 | 5:00 | 896 | 332 | 404 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 896
2022-08-22 | 6:00 | 916 | 332 | 276 | 71 | 26 | 59 | 49 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 916
2022-08-22 | 7:00 | 986 | 332 | 174 | 77 | 26 | 59 | 222 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 986
2022-08-22 | 8:00 | 1151 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 472 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1151
2022-08-22 | 9:00 | 1310 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 710 | 0 | 1 | 0 | -133 | 0 | 1310
2022-08-22 | 10:00 | 1380 | 332 | 179 | 137 | 26 | 59 | 847 | 0 | 1 | 0 | -201 | 0 | 1380
2022-08-22 | 11:00 | 1438 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 929 | 0 | 3 | 0 | -193 | 0 | 1438
2022-08-22 | 12:00 | 1423 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 931 | 0 | 3 | 0 | -178 | 0 | 1423
2022-08-22 | 13:00 | 1476 | 332 | 213 | 71 | 26 | 59 | 902 | 0 | 6 | 0 | -133 | 0 | 1476
2022-08-22 | 14:00 | 1460 | 332 | 194 | 76 | 26 | 59 | 788 | 0 | 4 | 0 | -19 | 0 | 1460
2022-08-22 | 15:00 | 1470 | 332 | 311 | 77 | 26 | 59 | 662 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1470
2022-08-22 | 16:00 | 1456 | 332 | 487 | 82 | 26 | 59 | 422 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1456
2022-08-22 | 17:00 | 1407 | 332 | 518 | 104 | 26 | 59 | 189 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 1407
2022-08-22 | 18:00 | 1358 | 332 | 568 | 137 | 26 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1358
2022-08-22 | 19:00 | 1315 | 332 | 553 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1315
2022-08-22 | 20:00 | 1234 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 1234
2022-08-22 | 21:00 | 1154 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 1154
2022-08-22 | 22:00 | 1094 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1094
2022-08-22 | 23:00 | 1024 | 332 | 456 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 1024
2022-08-23 | 0:00 | 939 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 939
2022-08-23 | 1:00 | 886 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | -79 | 0 | 886
2022-08-23 | 2:00 | 873 | 332 | 431 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | -96 | 0 | 873
2022-08-23 | 3:00 | 888 | 332 | 433 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -50 | 0 | 888
2022-08-23 | 4:00 | 913 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | 913
2022-08-23 | 5:00 | 946 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 946
2022-08-23 | 6:00 | 946 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 6 | 0 | -34 | 0 | 946
2022-08-23 | 7:00 | 1011 | 332 | 356 | 77 | 26 | 59 | 222 | 0 | 7 | 0 | -68 | 0 | 1011
2022-08-23 | 8:00 | 1168 | 332 | 220 | 93 | 26 | 59 | 436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1168
2022-08-23 | 9:00 | 1305 | 332 | 347 | 139 | 26 | 59 | 626 | 0 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1305
2022-08-23 | 10:00 | 1358 | 332 | 307 | 137 | 26 | 59 | 721 | 0 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1358
2022-08-23 | 11:00 | 1420 | 332 | 229 | 103 | 26 | 59 | 859 | 0 | 4 | 0 | -192 | 0 | 1420
2022-08-23 | 12:00 | 1417 | 332 | 200 | 71 | 26 | 59 | 942 | 0 | 11 | 0 | -224 | 0 | 1417
2022-08-23 | 13:00 | 1457 | 332 | 285 | 71 | 26 | 59 | 891 | 0 | 17 | 0 | -224 | 0 | 1457
2022-08-23 | 14:00 | 1464 | 332 | 312 | 76 | 26 | 59 | 749 | 0 | 22 | 0 | -112 | 0 | 1464
2022-08-23 | 15:00 | 1435 | 332 | 393 | 77 | 26 | 59 | 551 | 0 | 27 | 0 | -30 | 0 | 1435
2022-08-23 | 16:00 | 1428 | 332 | 498 | 82 | 26 | 59 | 361 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0 | 1428
2022-08-23 | 17:00 | 1381 | 332 | 510 | 104 | 26 | 59 | 147 | 0 | 18 | 0 | 185 | 0 | 1381
2022-08-23 | 18:00 | 1341 | 332 | 547 | 137 | 26 | 59 | 20 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1341
2022-08-23 | 19:00 | 1286 | 332 | 513 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1286
2022-08-23 | 20:00 | 1217 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 0 | 1217
2022-08-23 | 21:00 | 1150 | 332 | 496 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 1150
2022-08-23 | 22:00 | 1080 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 1080
2022-08-23 | 23:00 | 1019 | 332 | 456 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 1019
2022-08-24 | 0:00 | 932 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -4 | 0 | 932
2022-08-24 | 1:00 | 881 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -94 | 0 | 881
2022-08-24 | 2:00 | 871 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -109 | 0 | 871
2022-08-24 | 3:00 | 885 | 332 | 433 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -66 | 0 | 885
2022-08-24 | 4:00 | 909 | 332 | 434 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -32 | 0 | 909
2022-08-24 | 5:00 | 943 | 332 | 434 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 943
2022-08-24 | 6:00 | 944 | 332 | 433 | 71 | 26 | 59 | 52 | 0 | 17 | 0 | -46 | 0 | 944
2022-08-24 | 7:00 | 1006 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 202 | 0 | 15 | 0 | -153 | 0 | 1006
2022-08-24 | 8:00 | 1146 | 332 | 291 | 93 | 26 | 59 | 352 | 0 | 15 | 0 | -22 | 0 | 1146
2022-08-24 | 9:00 | 1258 | 332 | 205 | 139 | 26 | 59 | 480 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1258
2022-08-24 | 10:00 | 1308 | 332 | 177 | 137 | 26 | 59 | 566 | 0 | 15 | 0 | -4 | 0 | 1308
2022-08-24 | 11:00 | 1346 | 332 | 273 | 103 | 26 | 59 | 532 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1346
2022-08-24 | 12:00 | 1300 | 332 | 304 | 71 | 26 | 59 | 481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1300
2022-08-24 | 13:00 | 1320 | 332 | 354 | 71 | 26 | 59 | 447 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1320
2022-08-24 | 14:00 | 1334 | 332 | 397 | 76 | 26 | 59 | 411 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1334
2022-08-24 | 15:00 | 1323 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 289 | 0 | 35 | 0 | 55 | 0 | 1323
2022-08-24 | 16:00 | 1321 | 332 | 499 | 82 | 26 | 59 | 174 | 0 | 27 | 0 | 122 | 0 | 1321
2022-08-24 | 17:00 | 1278 | 332 | 498 | 104 | 26 | 59 | 78 | 0 | 18 | 0 | 163 | 0 | 1278
2022-08-24 | 18:00 | 1263 | 332 | 498 | 137 | 26 | 59 | 11 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 1263
2022-08-24 | 19:00 | 1227 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 139 | 0 | 1227
2022-08-24 | 20:00 | 1160 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 74 | 0 | 1160
2022-08-24 | 21:00 | 1104 | 332 | 494 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1104
2022-08-24 | 22:00 | 1049 | 332 | 470 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1049
2022-08-24 | 23:00 | 986 | 332 | 427 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-08-25 | 0:00 | 904 | 332 | 363 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 904
2022-08-25 | 1:00 | 850 | 332 | 271 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-08-25 | 2:00 | 843 | 332 | 265 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-08-25 | 3:00 | 859 | 332 | 319 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-08-25 | 4:00 | 885 | 332 | 355 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-08-25 | 5:00 | 918 | 332 | 391 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-08-25 | 6:00 | 921 | 332 | 351 | 71 | 26 | 59 | 35 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 921
2022-08-25 | 7:00 | 968 | 332 | 230 | 77 | 26 | 59 | 198 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 968
2022-08-25 | 8:00 | 1096 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 422 | 0 | 43 | -7 | -45 | 0 | 1096
2022-08-25 | 9:00 | 1214 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 675 | -20 | 42 | -12 | -202 | 0 | 1214
2022-08-25 | 10:00 | 1272 | 332 | 175 | 137 | 26 | 59 | 873 | -131 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1272
2022-08-25 | 11:00 | 1321 | 332 | 177 | 103 | 26 | 59 | 971 | -142 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1321
2022-08-25 | 12:00 | 1304 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 1025 | -180 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1304
2022-08-25 | 13:00 | 1328 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 1011 | -144 | 29 | -9 | -224 | 0 | 1328
2022-08-25 | 14:00 | 1344 | 332 | 210 | 76 | 26 | 59 | 948 | -105 | 31 | -9 | -224 | 0 | 1344
2022-08-25 | 15:00 | 1336 | 332 | 177 | 77 | 26 | 59 | 780 | 0 | 31 | -5 | -141 | 0 | 1336
2022-08-25 | 16:00 | 1345 | 332 | 298 | 82 | 26 | 59 | 523 | 0 | 29 | 0 | -4 | 0 | 1345
2022-08-25 | 17:00 | 1315 | 332 | 484 | 104 | 26 | 59 | 229 | 0 | 33 | 0 | 48 | 0 | 1315
2022-08-25 | 18:00 | 1253 | 332 | 497 | 137 | 26 | 59 | 28 | 0 | 36 | 0 | 138 | 0 | 1253
2022-08-25 | 19:00 | 1200 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 112 | 0 | 1200
2022-08-25 | 20:00 | 1118 | 332 | 494 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 1118
2022-08-25 | 21:00 | 1043 | 332 | 467 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1043
2022-08-25 | 22:00 | 985 | 332 | 426 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-08-25 | 23:00 | 932 | 332 | 303 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 | 0 | 932
2022-08-26 | 0:00 | 851 | 332 | 328 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-08-26 | 1:00 | 802 | 332 | 238 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 802
2022-08-26 | 2:00 | 803 | 332 | 228 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-08-26 | 3:00 | 822 | 332 | 246 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 822
2022-08-26 | 4:00 | 853 | 332 | 321 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 853
2022-08-26 | 5:00 | 885 | 332 | 365 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-08-26 | 6:00 | 882 | 332 | 251 | 71 | 26 | 59 | 47 | 0 | 24 | 0 | 72 | 0 | 882
2022-08-26 | 7:00 | 930 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 193 | 0 | 17 | 0 | 54 | 0 | 930
2022-08-26 | 8:00 | 1045 | 332 | 172 | 93 | 26 | 59 | 360 | 0 | 14 | -2 | -9 | 0 | 1045
2022-08-26 | 9:00 | 1149 | 332 | 175 | 139 | 26 | 59 | 504 | 0 | 15 | -5 | -96 | 0 | 1149
2022-08-26 | 10:00 | 1185 | 332 | 175 | 137 | 26 | 59 | 653 | -5 | 11 | -3 | -200 | 0 | 1185
2022-08-26 | 11:00 | 1225 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 765 | -18 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1225
2022-08-26 | 12:00 | 1242 | 332 | 175 | 71 | 26 | 59 | 817 | -19 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1242
2022-08-26 | 13:00 | 1272 | 332 | 208 | 71 | 26 | 59 | 733 | 0 | 9 | -3 | -163 | 0 | 1272
2022-08-26 | 14:00 | 1260 | 332 | 175 | 76 | 26 | 59 | 647 | 0 | 14 | -4 | -65 | 0 | 1260
2022-08-26 | 15:00 | 1258 | 332 | 176 | 77 | 26 | 59 | 510 | 0 | 10 | -2 | 70 | 0 | 1258
2022-08-26 | 16:00 | 1254 | 332 | 431 | 82 | 26 | 59 | 316 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1254
2022-08-26 | 17:00 | 1209 | 332 | 493 | 104 | 26 | 59 | 157 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 1209
2022-08-26 | 18:00 | 1181 | 332 | 496 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 1181
2022-08-26 | 19:00 | 1145 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 1145
2022-08-26 | 20:00 | 1077 | 332 | 299 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1077
2022-08-26 | 21:00 | 1012 | 332 | 238 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1012
2022-08-26 | 22:00 | 960 | 332 | 219 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 190 | 0 | 960
2022-08-26 | 23:00 | 914 | 332 | 194 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 199 | 0 | 914
2022-08-27 | 0:00 | 838 | 332 | 327 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 838
2022-08-27 | 1:00 | 789 | 332 | 228 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-08-27 | 2:00 | 784 | 332 | 210 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 784
2022-08-27 | 3:00 | 803 | 332 | 270 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-08-27 | 4:00 | 830 | 332 | 317 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 830
2022-08-27 | 5:00 | 847 | 332 | 343 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 847
2022-08-27 | 6:00 | 809 | 332 | 227 | 71 | 26 | 59 | 55 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 809
2022-08-27 | 7:00 | 814 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 279 | 0 | 15 | 0 | -145 | 0 | 814
2022-08-27 | 8:00 | 873 | 332 | 152 | 93 | 26 | 59 | 532 | -109 | 14 | -2 | -224 | 0 | 873
2022-08-27 | 9:00 | 962 | 332 | 153 | 139 | 26 | 59 | 787 | -323 | 18 | -5 | -224 | 0 | 962
2022-08-27 | 10:00 | 1035 | 332 | 155 | 137 | 26 | 59 | 988 | -446 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1035
2022-08-27 | 11:00 | 1095 | 332 | 157 | 103 | 26 | 59 | 1126 | -487 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1095
2022-08-27 | 12:00 | 1109 | 332 | 157 | 71 | 26 | 59 | 1155 | -470 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1109
2022-08-27 | 13:00 | 1132 | 332 | 189 | 71 | 26 | 59 | 1121 | -445 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1132
2022-08-27 | 14:00 | 1129 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 942 | -243 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1129
2022-08-27 | 15:00 | 1111 | 332 | 157 | 77 | 26 | 59 | 658 | -21 | 10 | -1 | -186 | 0 | 1111
2022-08-27 | 16:00 | 1103 | 332 | 177 | 82 | 26 | 59 | 415 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1103
2022-08-27 | 17:00 | 1106 | 332 | 204 | 104 | 26 | 59 | 192 | 0 | 10 | 0 | 179 | 0 | 1106
2022-08-27 | 18:00 | 1089 | 332 | 293 | 137 | 26 | 59 | 23 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1089
2022-08-27 | 19:00 | 1055 | 332 | 266 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1055
2022-08-27 | 20:00 | 993 | 332 | 198 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 993
2022-08-27 | 21:00 | 939 | 332 | 173 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 183 | 0 | 939
2022-08-27 | 22:00 | 897 | 332 | 173 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 158 | 0 | 897
2022-08-27 | 23:00 | 853 | 332 | 171 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 145 | 0 | 853
2022-08-28 | 0:00 | 779 | 332 | 262 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 779
2022-08-28 | 1:00 | 744 | 332 | 188 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -3 | 0 | 744
2022-08-28 | 2:00 | 739 | 332 | 175 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | -6 | 0 | 739
2022-08-28 | 3:00 | 761 | 332 | 223 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 761
2022-08-28 | 4:00 | 788 | 332 | 264 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 788
2022-08-28 | 5:00 | 800 | 332 | 271 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 800
2022-08-28 | 6:00 | 752 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 752
2022-08-28 | 7:00 | 738 | 332 | 169 | 77 | 26 | 59 | 258 | -33 | 41 | 0 | -191 | 0 | 738
2022-08-28 | 8:00 | 752 | 332 | 149 | 93 | 26 | 59 | 533 | -247 | 36 | -5 | -224 | 0 | 752
2022-08-28 | 9:00 | 841 | 332 | 151 | 139 | 26 | 59 | 829 | -503 | 45 | -13 | -224 | 0 | 841
2022-08-28 | 10:00 | 900 | 332 | 152 | 137 | 26 | 59 | 991 | -610 | 53 | -16 | -224 | 0 | 900
2022-08-28 | 11:00 | 962 | 332 | 154 | 103 | 26 | 59 | 1099 | -624 | 53 | -16 | -224 | 0 | 962
2022-08-28 | 12:00 | 998 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1123 | -578 | 50 | -15 | -224 | 0 | 998
2022-08-28 | 13:00 | 995 | 332 | 154 | 71 | 26 | 59 | 1041 | -498 | 48 | -14 | -224 | 0 | 995
2022-08-28 | 14:00 | 981 | 332 | 153 | 76 | 26 | 59 | 854 | -398 | 55 | -16 | -160 | 0 | 981
2022-08-28 | 15:00 | 992 | 332 | 154 | 77 | 26 | 59 | 630 | -112 | 58 | -8 | -224 | 0 | 992
2022-08-28 | 16:00 | 995 | 332 | 175 | 82 | 26 | 59 | 378 | 0 | 61 | 0 | -118 | 0 | 995
2022-08-28 | 17:00 | 1023 | 332 | 275 | 104 | 26 | 59 | 169 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1023
2022-08-28 | 18:00 | 1030 | 332 | 351 | 137 | 26 | 59 | 25 | 0 | 59 | 0 | 41 | 0 | 1030
2022-08-28 | 19:00 | 1002 | 332 | 285 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 101 | 0 | 1002
2022-08-28 | 20:00 | 948 | 332 | 173 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 161 | 0 | 948
2022-08-28 | 21:00 | 896 | 332 | 172 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 127 | 0 | 896
2022-08-28 | 22:00 | 850 | 332 | 171 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 103 | 0 | 850
2022-08-28 | 23:00 | 803 | 332 | 171 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | 0 | 803
2022-08-29 | 0:00 | 738 | 332 | 156 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 53 | 0 | 738
2022-08-29 | 1:00 | 705 | 332 | 155 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -15 | 0 | 705
2022-08-29 | 2:00 | 710 | 332 | 155 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | -16 | 0 | 710
2022-08-29 | 3:00 | 742 | 332 | 156 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 742
2022-08-29 | 4:00 | 788 | 332 | 158 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92 | 0 | 788
2022-08-29 | 5:00 | 828 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 129 | 0 | 828
2022-08-29 | 6:00 | 818 | 332 | 158 | 71 | 26 | 59 | 53 | 0 | 60 | 0 | 59 | 0 | 818
2022-08-29 | 7:00 | 856 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 271 | 0 | 62 | 0 | -143 | 0 | 856
2022-08-29 | 8:00 | 979 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 520 | -42 | 52 | -7 | -224 | 0 | 979
2022-08-29 | 9:00 | 1109 | 332 | 173 | 139 | 26 | 59 | 732 | -159 | 44 | -13 | -224 | 0 | 1109
2022-08-29 | 10:00 | 1191 | 332 | 174 | 137 | 26 | 59 | 874 | -214 | 38 | -11 | -224 | 0 | 1191
2022-08-29 | 11:00 | 1262 | 332 | 176 | 103 | 26 | 59 | 948 | -177 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1262
2022-08-29 | 12:00 | 1263 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 871 | -63 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1263
2022-08-29 | 13:00 | 1306 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 766 | 0 | 15 | -5 | -136 | 0 | 1306
2022-08-29 | 14:00 | 1324 | 332 | 177 | 76 | 26 | 59 | 689 | 0 | 13 | -4 | -44 | 0 | 1324
2022-08-29 | 15:00 | 1328 | 332 | 257 | 77 | 26 | 59 | 547 | 0 | 13 | -2 | 19 | 0 | 1328
2022-08-29 | 16:00 | 1332 | 332 | 446 | 82 | 26 | 59 | 370 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1332
2022-08-29 | 17:00 | 1294 | 332 | 498 | 104 | 26 | 59 | 167 | 0 | 17 | 0 | 91 | 0 | 1294
2022-08-29 | 18:00 | 1255 | 332 | 498 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 21 | 0 | 160 | 0 | 1255
2022-08-29 | 19:00 | 1217 | 332 | 496 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 136 | 0 | 1217
2022-08-29 | 20:00 | 1131 | 332 | 495 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 1131
2022-08-29 | 21:00 | 1058 | 332 | 467 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-08-29 | 22:00 | 1006 | 332 | 426 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-08-29 | 23:00 | 951 | 332 | 404 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 951
2022-08-30 | 0:00 | 870 | 332 | 347 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-08-30 | 1:00 | 822 | 332 | 158 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 114 | 0 | 822
2022-08-30 | 2:00 | 817 | 332 | 157 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 104 | 0 | 817
2022-08-30 | 3:00 | 836 | 332 | 157 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 151 | 0 | 836
2022-08-30 | 4:00 | 868 | 332 | 259 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 89 | 0 | 868
2022-08-30 | 5:00 | 900 | 332 | 377 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-08-30 | 6:00 | 893 | 332 | 252 | 71 | 26 | 59 | 47 | 0 | 43 | 0 | 63 | 0 | 893
2022-08-30 | 7:00 | 946 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 236 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 946
2022-08-30 | 8:00 | 1078 | 332 | 173 | 93 | 26 | 59 | 490 | 0 | 33 | -5 | -123 | 0 | 1078
2022-08-30 | 9:00 | 1216 | 332 | 174 | 139 | 26 | 59 | 764 | -71 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1216
2022-08-30 | 10:00 | 1297 | 332 | 176 | 137 | 26 | 59 | 953 | -172 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1297
2022-08-30 | 11:00 | 1379 | 332 | 178 | 103 | 26 | 59 | 1074 | -177 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1379
2022-08-30 | 12:00 | 1390 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 1109 | -168 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1390
2022-08-30 | 13:00 | 1442 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 1083 | -89 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1442
2022-08-30 | 14:00 | 1457 | 332 | 211 | 76 | 26 | 59 | 948 | -15 | 8 | -2 | -186 | 0 | 1457
2022-08-30 | 15:00 | 1453 | 332 | 229 | 77 | 26 | 59 | 739 | 0 | 4 | -1 | -12 | 0 | 1453
2022-08-30 | 16:00 | 1453 | 332 | 454 | 82 | 26 | 59 | 472 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1453
2022-08-30 | 17:00 | 1406 | 332 | 516 | 104 | 26 | 59 | 190 | 0 | 8 | 0 | 171 | 0 | 1406
2022-08-30 | 18:00 | 1352 | 332 | 563 | 137 | 26 | 59 | 20 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1352
2022-08-30 | 19:00 | 1290 | 332 | 518 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 203 | 0 | 1290
2022-08-30 | 20:00 | 1206 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | 0 | 1206
2022-08-30 | 21:00 | 1134 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 0 | 1134
2022-08-30 | 22:00 | 1072 | 332 | 494 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1072
2022-08-30 | 23:00 | 1008 | 332 | 455 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 1008
2022-08-31 | 0:00 | 917 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | -22 | 0 | 917
2022-08-31 | 1:00 | 860 | 332 | 432 | 114 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -118 | 0 | 860
2022-08-31 | 2:00 | 854 | 332 | 432 | 118 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | -125 | 0 | 854
2022-08-31 | 3:00 | 869 | 332 | 385 | 87 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | -35 | 0 | 869
2022-08-31 | 4:00 | 897 | 332 | 386 | 76 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 897
2022-08-31 | 5:00 | 927 | 332 | 420 | 71 | 26 | 59 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-08-31 | 6:00 | 934 | 332 | 382 | 71 | 26 | 59 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-08-31 | 7:00 | 997 | 332 | 254 | 77 | 26 | 59 | 239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 997
2022-08-31 | 8:00 | 1134 | 332 | 174 | 93 | 26 | 59 | 511 | 0 | 7 | 0 | -68 | 0 | 1134
2022-08-31 | 9:00 | 1269 | 332 | 176 | 139 | 26 | 59 | 745 | -7 | 8 | 0 | -209 | 0 | 1269
2022-08-31 | 10:00 | 1364 | 332 | 179 | 137 | 26 | 59 | 886 | -35 | 4 | 0 | -224 | 0 | 1364
2022-08-31 | 11:00 | 1409 | 332 | 179 | 103 | 26 | 59 | 894 | 0 | 6 | 0 | -190 | 0 | 1409
2022-08-31 | 12:00 | 1431 | 332 | 180 | 71 | 26 | 59 | 901 | 0 | 7 | 0 | -145 | 0 | 1431
2022-08-31 | 13:00 | 1449 | 332 | 185 | 71 | 26 | 59 | 802 | 0 | 6 | 0 | -32 | 0 | 1449
2022-08-31 | 14:00 | 1457 | 332 | 346 | 76 | 26 | 59 | 695 | 0 | 7 | 0 | -84 | 0 | 1457
2022-08-31 | 15:00 | 1445 | 332 | 453 | 77 | 26 | 59 | 559 | 0 | 6 | 0 | -67 | 0 | 1445
2022-08-31 | 16:00 | 1439 | 332 | 501 | 82 | 26 | 59 | 377 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 1439
2022-08-31 | 17:00 | 1388 | 332 | 519 | 104 | 26 | 59 | 148 | 0 | 10 | 0 | 190 | 0 | 1388
2022-08-31 | 18:00 | 1350 | 332 | 562 | 137 | 26 | 59 | 22 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1350
2022-08-31 | 19:00 | 1302 | 332 | 536 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1302
2022-08-31 | 20:00 | 1220 | 332 | 497 | 141 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 0 | 1220
2022-08-31 | 21:00 | 1155 | 332 | 495 | 133 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 1155
2022-08-31 | 22:00 | 1087 | 332 | 493 | 117 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 1087
2022-08-31 | 23:00 | 1024 | 332 | 455 | 89 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 1024
2022-09-01 | 0:00 | 942 | 332 | 434 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | 0 | 942
2022-09-01 | 1:00 | 889 | 332 | 433 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -98 | 0 | 889
2022-09-01 | 2:00 | 875 | 332 | 432 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -115 | 0 | 875
2022-09-01 | 3:00 | 890 | 332 | 432 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | -79 | 0 | 890
2022-09-01 | 4:00 | 913 | 332 | 433 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | -55 | 0 | 913
2022-09-01 | 5:00 | 948 | 332 | 434 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -9 | 0 | 948
2022-09-01 | 6:00 | 964 | 332 | 434 | 68 | 26 | 59 | 23 | 0 | 40 | 0 | -18 | 0 | 964
2022-09-01 | 7:00 | 1026 | 332 | 449 | 74 | 26 | 59 | 124 | 0 | 32 | 0 | -70 | 0 | 1026
2022-09-01 | 8:00 | 1158 | 332 | 447 | 90 | 26 | 59 | 223 | 0 | 40 | 0 | -59 | 0 | 1158
2022-09-01 | 9:00 | 1254 | 332 | 428 | 134 | 26 | 59 | 339 | 0 | 43 | 0 | -107 | 0 | 1254
2022-09-01 | 10:00 | 1279 | 332 | 245 | 131 | 26 | 59 | 446 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1279
2022-09-01 | 11:00 | 1314 | 332 | 228 | 99 | 26 | 59 | 534 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1314
2022-09-01 | 12:00 | 1318 | 332 | 210 | 68 | 26 | 59 | 587 | 0 | 39 | 0 | -3 | 0 | 1318
2022-09-01 | 13:00 | 1308 | 332 | 266 | 68 | 26 | 59 | 506 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1308
2022-09-01 | 14:00 | 1314 | 332 | 367 | 73 | 26 | 59 | 392 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1314
2022-09-01 | 15:00 | 1314 | 332 | 439 | 74 | 26 | 59 | 289 | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 1314
2022-09-01 | 16:00 | 1268 | 332 | 498 | 79 | 26 | 59 | 172 | 0 | 65 | 0 | 37 | 0 | 1268
2022-09-01 | 17:00 | 1234 | 332 | 497 | 100 | 26 | 59 | 78 | 0 | 65 | 0 | 77 | 0 | 1234
2022-09-01 | 18:00 | 1208 | 332 | 497 | 131 | 26 | 59 | 10 | 0 | 69 | 0 | 84 | 0 | 1208
2022-09-01 | 19:00 | 1147 | 332 | 495 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 1147
2022-09-01 | 20:00 | 1078 | 332 | 494 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -42 | 0 | 1078
2022-09-01 | 21:00 | 1023 | 332 | 439 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -40 | 0 | 1023
2022-09-01 | 22:00 | 976 | 332 | 381 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 976
2022-09-01 | 23:00 | 929 | 332 | 362 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 929
2022-09-02 | 0:00 | 859 | 332 | 303 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-09-02 | 1:00 | 809 | 332 | 207 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-09-02 | 2:00 | 810 | 332 | 200 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-09-02 | 3:00 | 831 | 332 | 253 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-09-02 | 4:00 | 867 | 332 | 288 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-09-02 | 5:00 | 902 | 332 | 330 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 902
2022-09-02 | 6:00 | 907 | 332 | 324 | 68 | 26 | 59 | 25 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 907
2022-09-02 | 7:00 | 940 | 332 | 227 | 74 | 26 | 59 | 106 | 0 | 73 | 0 | 43 | 0 | 940
2022-09-02 | 8:00 | 1044 | 332 | 171 | 90 | 26 | 59 | 204 | 0 | 84 | 0 | 78 | 0 | 1044
2022-09-02 | 9:00 | 1123 | 332 | 172 | 134 | 26 | 59 | 295 | 0 | 76 | 0 | 29 | 0 | 1123
2022-09-02 | 10:00 | 1145 | 332 | 174 | 131 | 26 | 59 | 353 | 0 | 77 | 0 | -7 | 0 | 1145
2022-09-02 | 11:00 | 1173 | 332 | 174 | 99 | 26 | 59 | 425 | 0 | 82 | 0 | -24 | 0 | 1173
2022-09-02 | 12:00 | 1151 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 462 | 0 | 96 | 0 | -66 | 0 | 1151
2022-09-02 | 13:00 | 1191 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 493 | 0 | 91 | 0 | -52 | 0 | 1191
2022-09-02 | 14:00 | 1208 | 332 | 208 | 73 | 26 | 59 | 504 | 0 | 94 | 0 | -88 | 0 | 1208
2022-09-02 | 15:00 | 1208 | 332 | 176 | 74 | 26 | 59 | 400 | 0 | 86 | 0 | 55 | 0 | 1208
2022-09-02 | 16:00 | 1204 | 332 | 388 | 79 | 26 | 59 | 229 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1204
2022-09-02 | 17:00 | 1164 | 332 | 470 | 100 | 26 | 59 | 87 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 1164
2022-09-02 | 18:00 | 1148 | 332 | 497 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 1148
2022-09-02 | 19:00 | 1108 | 332 | 470 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1108
2022-09-02 | 20:00 | 1046 | 332 | 219 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | 0 | 1046
2022-09-02 | 21:00 | 990 | 332 | 218 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 119 | 0 | 990
2022-09-02 | 22:00 | 951 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 108 | 0 | 951
2022-09-02 | 23:00 | 907 | 332 | 180 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 131 | 0 | 907
2022-09-03 | 0:00 | 839 | 332 | 261 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 839
2022-09-03 | 1:00 | 796 | 332 | 191 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 796
2022-09-03 | 2:00 | 797 | 332 | 191 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 797
2022-09-03 | 3:00 | 818 | 332 | 246 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 818
2022-09-03 | 4:00 | 846 | 332 | 284 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-09-03 | 5:00 | 864 | 332 | 303 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-09-03 | 6:00 | 839 | 332 | 259 | 68 | 26 | 59 | 12 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 839
2022-09-03 | 7:00 | 857 | 332 | 218 | 74 | 26 | 59 | 64 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 857
2022-09-03 | 8:00 | 931 | 332 | 200 | 90 | 26 | 59 | 133 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-09-03 | 9:00 | 1000 | 332 | 175 | 134 | 26 | 59 | 186 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1000
2022-09-03 | 10:00 | 1014 | 332 | 162 | 131 | 26 | 59 | 218 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1014
2022-09-03 | 11:00 | 1022 | 332 | 155 | 99 | 26 | 59 | 274 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1022
2022-09-03 | 12:00 | 1002 | 332 | 154 | 68 | 26 | 59 | 340 | 0 | 77 | 0 | -54 | 0 | 1002
2022-09-03 | 13:00 | 1022 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 329 | 0 | 64 | 0 | -13 | 0 | 1022
2022-09-03 | 14:00 | 1025 | 332 | 193 | 73 | 26 | 59 | 284 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1025
2022-09-03 | 15:00 | 1010 | 332 | 249 | 74 | 26 | 59 | 221 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1010
2022-09-03 | 16:00 | 1016 | 332 | 320 | 79 | 26 | 59 | 154 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1016
2022-09-03 | 17:00 | 1016 | 332 | 394 | 100 | 26 | 59 | 64 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1016
2022-09-03 | 18:00 | 1024 | 332 | 414 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1024
2022-09-03 | 19:00 | 1013 | 332 | 402 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1013
2022-09-03 | 20:00 | 961 | 332 | 354 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 961
2022-09-03 | 21:00 | 914 | 332 | 309 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-09-03 | 22:00 | 880 | 332 | 291 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 880
2022-09-03 | 23:00 | 850 | 332 | 288 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-09-04 | 0:00 | 789 | 332 | 239 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-09-04 | 1:00 | 751 | 332 | 176 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | -14 | 0 | 751
2022-09-04 | 2:00 | 755 | 332 | 170 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | -17 | 0 | 755
2022-09-04 | 3:00 | 782 | 332 | 194 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 782
2022-09-04 | 4:00 | 811 | 332 | 227 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 811
2022-09-04 | 5:00 | 818 | 332 | 207 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 25 | 0 | 818
2022-09-04 | 6:00 | 778 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 42 | 0 | 119 | 0 | -39 | 0 | 778
2022-09-04 | 7:00 | 779 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 204 | -13 | 121 | 0 | -195 | 0 | 779
2022-09-04 | 8:00 | 823 | 332 | 150 | 90 | 26 | 59 | 388 | -102 | 123 | -19 | -224 | 0 | 823
2022-09-04 | 9:00 | 917 | 332 | 153 | 134 | 26 | 59 | 577 | -245 | 150 | -45 | -224 | 0 | 917
2022-09-04 | 10:00 | 980 | 332 | 155 | 131 | 26 | 59 | 694 | -296 | 147 | -44 | -224 | 0 | 980
2022-09-04 | 11:00 | 1043 | 332 | 156 | 99 | 26 | 59 | 840 | -348 | 147 | -44 | -224 | 0 | 1043
2022-09-04 | 12:00 | 1101 | 332 | 155 | 68 | 26 | 59 | 882 | -302 | 149 | -44 | -224 | 0 | 1101
2022-09-04 | 13:00 | 1113 | 332 | 156 | 68 | 26 | 59 | 800 | -208 | 147 | -43 | -224 | 0 | 1113
2022-09-04 | 14:00 | 1098 | 332 | 156 | 73 | 26 | 59 | 630 | -48 | 125 | -37 | -218 | 0 | 1098
2022-09-04 | 15:00 | 1104 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 482 | 0 | 118 | -18 | -126 | 0 | 1104
2022-09-04 | 16:00 | 1117 | 332 | 207 | 79 | 26 | 59 | 320 | 0 | 128 | 0 | -34 | 0 | 1117
2022-09-04 | 17:00 | 1132 | 332 | 364 | 100 | 26 | 59 | 122 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1132
2022-09-04 | 18:00 | 1141 | 332 | 438 | 131 | 26 | 59 | 11 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1141
2022-09-04 | 19:00 | 1109 | 332 | 405 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1109
2022-09-04 | 20:00 | 1056 | 332 | 345 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-09-04 | 21:00 | 996 | 332 | 288 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 996
2022-09-04 | 22:00 | 941 | 332 | 173 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 77 | 0 | 941
2022-09-04 | 23:00 | 887 | 332 | 172 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | 0 | 887
2022-09-05 | 0:00 | 824 | 332 | 158 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | -2 | 0 | 824
2022-09-05 | 1:00 | 779 | 332 | 157 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -79 | 0 | 779
2022-09-05 | 2:00 | 781 | 332 | 157 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | -87 | 0 | 781
2022-09-05 | 3:00 | 806 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | -32 | 0 | 806
2022-09-05 | 4:00 | 845 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 22 | 0 | 845
2022-09-05 | 5:00 | 888 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 64 | 0 | 888
2022-09-05 | 6:00 | 910 | 332 | 161 | 68 | 26 | 59 | 35 | 0 | 189 | 0 | 40 | 0 | 910
2022-09-05 | 7:00 | 982 | 332 | 174 | 74 | 26 | 59 | 120 | 0 | 189 | 0 | 8 | 0 | 982
2022-09-05 | 8:00 | 1117 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 186 | 0 | 187 | 0 | 64 | 0 | 1117
2022-09-05 | 9:00 | 1209 | 332 | 174 | 134 | 26 | 59 | 301 | 0 | 187 | 0 | -4 | 0 | 1209
2022-09-05 | 10:00 | 1247 | 332 | 176 | 131 | 26 | 59 | 438 | 0 | 198 | 0 | -113 | 0 | 1247
2022-09-05 | 11:00 | 1292 | 332 | 210 | 99 | 26 | 59 | 466 | 0 | 199 | 0 | -99 | 0 | 1292
2022-09-05 | 12:00 | 1261 | 332 | 175 | 68 | 26 | 59 | 421 | 0 | 188 | 0 | -8 | 0 | 1261
2022-09-05 | 13:00 | 1285 | 332 | 220 | 68 | 26 | 59 | 370 | 0 | 171 | 0 | 39 | 0 | 1285
2022-09-05 | 14:00 | 1284 | 332 | 254 | 73 | 26 | 59 | 309 | 0 | 178 | 0 | 53 | 0 | 1284
2022-09-05 | 15:00 | 1278 | 332 | 373 | 74 | 26 | 59 | 249 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1278
2022-09-05 | 16:00 | 1255 | 332 | 344 | 79 | 26 | 59 | 145 | 0 | 168 | 0 | 102 | 0 | 1255
2022-09-05 | 17:00 | 1208 | 332 | 261 | 100 | 26 | 59 | 58 | 0 | 168 | 0 | 204 | 0 | 1208
2022-09-05 | 18:00 | 1187 | 332 | 269 | 131 | 26 | 59 | 5 | 0 | 161 | 0 | 204 | 0 | 1187
2022-09-05 | 19:00 | 1139 | 332 | 238 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 204 | 0 | 1139
2022-09-05 | 20:00 | 1068 | 332 | 220 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 147 | 0 | 1068
2022-09-05 | 21:00 | 1008 | 332 | 218 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 117 | 0 | 1008
2022-09-05 | 22:00 | 965 | 332 | 219 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 93 | 0 | 965
2022-09-05 | 23:00 | 913 | 332 | 179 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 129 | 0 | 913
2022-09-06 | 0:00 | 842 | 332 | 255 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 842
2022-09-06 | 1:00 | 800 | 332 | 186 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 800
2022-09-06 | 2:00 | 803 | 332 | 189 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-09-06 | 3:00 | 829 | 332 | 247 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 829
2022-09-06 | 4:00 | 859 | 332 | 282 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-09-06 | 5:00 | 879 | 332 | 295 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 879
2022-09-06 | 6:00 | 870 | 332 | 264 | 68 | 26 | 59 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-09-06 | 7:00 | 912 | 332 | 227 | 74 | 26 | 59 | 76 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-09-06 | 8:00 | 1009 | 332 | 202 | 90 | 26 | 59 | 173 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1009
2022-09-06 | 9:00 | 1081 | 332 | 172 | 134 | 26 | 59 | 299 | 0 | 127 | 0 | -68 | 0 | 1081
2022-09-06 | 10:00 | 1111 | 332 | 174 | 131 | 26 | 59 | 394 | 0 | 127 | 0 | -132 | 0 | 1111
2022-09-06 | 11:00 | 1128 | 332 | 205 | 99 | 26 | 59 | 466 | 0 | 138 | 0 | -197 | 0 | 1128
2022-09-06 | 12:00 | 1112 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 523 | 0 | 152 | 0 | -222 | 0 | 1112
2022-09-06 | 13:00 | 1119 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 487 | 0 | 162 | 0 | -188 | 0 | 1119
2022-09-06 | 14:00 | 1108 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 471 | 0 | 153 | 0 | -178 | 0 | 1108
2022-09-06 | 15:00 | 1113 | 332 | 192 | 74 | 26 | 59 | 347 | 0 | 120 | 0 | -37 | 0 | 1113
2022-09-06 | 16:00 | 1105 | 332 | 285 | 79 | 26 | 59 | 220 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1105
2022-09-06 | 17:00 | 1077 | 332 | 383 | 100 | 26 | 59 | 100 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1077
2022-09-06 | 18:00 | 1065 | 332 | 442 | 131 | 26 | 59 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1065
2022-09-06 | 19:00 | 1037 | 332 | 428 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-09-06 | 20:00 | 979 | 332 | 367 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-09-06 | 21:00 | 930 | 332 | 323 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-09-06 | 22:00 | 891 | 332 | 283 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 891
2022-09-06 | 23:00 | 857 | 332 | 179 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 113 | 0 | 857
2022-09-07 | 0:00 | 789 | 332 | 157 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 92 | 0 | 789
2022-09-07 | 1:00 | 753 | 332 | 158 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 753
2022-09-07 | 2:00 | 756 | 332 | 156 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 756
2022-09-07 | 3:00 | 787 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 87 | 0 | 787
2022-09-07 | 4:00 | 825 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 134 | 0 | 825
2022-09-07 | 5:00 | 857 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 163 | 0 | 857
2022-09-07 | 6:00 | 845 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 50 | 0 | 50 | 0 | 102 | 0 | 845
2022-09-07 | 7:00 | 850 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 265 | 0 | 48 | 0 | -125 | 0 | 850
2022-09-07 | 8:00 | 931 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 543 | -103 | 46 | -7 | -224 | 0 | 931
2022-09-07 | 9:00 | 1023 | 332 | 170 | 134 | 26 | 59 | 792 | -303 | 52 | -15 | -224 | 0 | 1023
2022-09-07 | 10:00 | 1074 | 332 | 172 | 131 | 26 | 59 | 978 | -444 | 63 | -19 | -224 | 0 | 1074
2022-09-07 | 11:00 | 1127 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 1111 | -494 | 65 | -19 | -224 | 0 | 1127
2022-09-07 | 12:00 | 1123 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 1131 | -489 | 66 | -20 | -224 | 0 | 1123
2022-09-07 | 13:00 | 1142 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 1003 | -339 | 62 | -18 | -224 | 0 | 1142
2022-09-07 | 14:00 | 1144 | 332 | 173 | 73 | 26 | 59 | 880 | -217 | 60 | -18 | -224 | 0 | 1144
2022-09-07 | 15:00 | 1131 | 332 | 174 | 74 | 26 | 59 | 692 | -50 | 51 | -8 | -219 | 0 | 1131
2022-09-07 | 16:00 | 1147 | 332 | 255 | 79 | 26 | 59 | 443 | 0 | 45 | 0 | -92 | 0 | 1147
2022-09-07 | 17:00 | 1109 | 332 | 367 | 100 | 26 | 59 | 179 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1109
2022-09-07 | 18:00 | 1080 | 332 | 464 | 131 | 26 | 59 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1080
2022-09-07 | 19:00 | 1044 | 332 | 238 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 0 | 1044
2022-09-07 | 20:00 | 975 | 332 | 218 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 154 | 0 | 975
2022-09-07 | 21:00 | 919 | 332 | 217 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 104 | 0 | 919
2022-09-07 | 22:00 | 885 | 332 | 217 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 88 | 0 | 885
2022-09-07 | 23:00 | 846 | 332 | 178 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 119 | 0 | 846
2022-09-08 | 0:00 | 781 | 332 | 158 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 87 | 0 | 781
2022-09-08 | 1:00 | 745 | 332 | 156 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 745
2022-09-08 | 2:00 | 750 | 332 | 156 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 750
2022-09-08 | 3:00 | 785 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 785
2022-09-08 | 4:00 | 826 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 | 0 | 826
2022-09-08 | 5:00 | 859 | 332 | 160 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 164 | 0 | 859
2022-09-08 | 6:00 | 838 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 44 | 0 | 44 | 0 | 107 | 0 | 838
2022-09-08 | 7:00 | 843 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 245 | 0 | 38 | 0 | -102 | 0 | 843
2022-09-08 | 8:00 | 932 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 510 | -60 | 35 | -5 | -224 | 0 | 932
2022-09-08 | 9:00 | 1025 | 332 | 171 | 134 | 26 | 59 | 784 | -286 | 41 | -12 | -224 | 0 | 1025
2022-09-08 | 10:00 | 1103 | 332 | 173 | 131 | 26 | 59 | 995 | -422 | 47 | -14 | -224 | 0 | 1103
2022-09-08 | 11:00 | 1162 | 332 | 174 | 99 | 26 | 59 | 1094 | -430 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1162
2022-09-08 | 12:00 | 1181 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 1154 | -441 | 48 | -14 | -224 | 0 | 1181
2022-09-08 | 13:00 | 1215 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 1084 | -337 | 47 | -14 | -224 | 0 | 1215
2022-09-08 | 14:00 | 1233 | 332 | 176 | 73 | 26 | 59 | 943 | -191 | 56 | -17 | -224 | 0 | 1233
2022-09-08 | 15:00 | 1240 | 332 | 210 | 74 | 26 | 59 | 723 | -42 | 60 | -9 | -193 | 0 | 1240
2022-09-08 | 16:00 | 1226 | 332 | 276 | 79 | 26 | 59 | 413 | 0 | 65 | 0 | -24 | 0 | 1226
2022-09-08 | 17:00 | 1187 | 332 | 457 | 100 | 26 | 59 | 143 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1187
2022-09-08 | 18:00 | 1146 | 332 | 496 | 131 | 26 | 59 | 12 | 0 | 61 | 0 | 29 | 0 | 1146
2022-09-08 | 19:00 | 1102 | 332 | 438 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 1102
2022-09-08 | 20:00 | 1035 | 332 | 230 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 202 | 0 | 1035
2022-09-08 | 21:00 | 979 | 332 | 218 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 168 | 0 | 979
2022-09-08 | 22:00 | 933 | 332 | 218 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 142 | 0 | 933
2022-09-08 | 23:00 | 889 | 332 | 179 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 166 | 0 | 889
2022-09-09 | 0:00 | 821 | 332 | 298 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 821
2022-09-09 | 1:00 | 780 | 332 | 230 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 780
2022-09-09 | 2:00 | 780 | 332 | 214 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 780
2022-09-09 | 3:00 | 809 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 74 | 0 | 809
2022-09-09 | 4:00 | 844 | 332 | 333 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 844
2022-09-09 | 5:00 | 876 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 876
2022-09-09 | 6:00 | 863 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 45 | 0 | 15 | 0 | 159 | 0 | 863
2022-09-09 | 7:00 | 879 | 332 | 172 | 74 | 26 | 59 | 227 | 0 | 17 | 0 | -28 | 0 | 879
2022-09-09 | 8:00 | 984 | 332 | 170 | 90 | 26 | 59 | 458 | 0 | 12 | -2 | -161 | 0 | 984
2022-09-09 | 9:00 | 1066 | 332 | 172 | 134 | 26 | 59 | 669 | -113 | 16 | -5 | -224 | 0 | 1066
2022-09-09 | 10:00 | 1160 | 332 | 175 | 131 | 26 | 59 | 954 | -302 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1160
2022-09-09 | 11:00 | 1221 | 332 | 175 | 99 | 26 | 59 | 1077 | -333 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1221
2022-09-09 | 12:00 | 1247 | 332 | 175 | 68 | 26 | 59 | 1109 | -315 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1247
2022-09-09 | 13:00 | 1291 | 332 | 177 | 68 | 26 | 59 | 1060 | -234 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1291
2022-09-09 | 14:00 | 1307 | 332 | 209 | 73 | 26 | 59 | 926 | -133 | 55 | -16 | -224 | 0 | 1307
2022-09-09 | 15:00 | 1282 | 332 | 178 | 74 | 26 | 59 | 687 | 0 | 58 | -9 | -123 | 0 | 1282
2022-09-09 | 16:00 | 1282 | 332 | 298 | 79 | 26 | 59 | 422 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 1282
2022-09-09 | 17:00 | 1223 | 332 | 404 | 100 | 26 | 59 | 143 | 0 | 57 | 0 | 102 | 0 | 1223
2022-09-09 | 18:00 | 1176 | 332 | 361 | 131 | 26 | 59 | 8 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 1176
2022-09-09 | 19:00 | 1125 | 332 | 320 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 1125
2022-09-09 | 20:00 | 1053 | 332 | 252 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 0 | 1053
2022-09-09 | 21:00 | 995 | 332 | 220 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 193 | 0 | 995
2022-09-09 | 22:00 | 952 | 332 | 218 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 952
2022-09-09 | 23:00 | 906 | 332 | 185 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 193 | 0 | 906
2022-09-10 | 0:00 | 823 | 332 | 313 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 823
2022-09-10 | 1:00 | 783 | 332 | 235 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
2022-09-10 | 2:00 | 781 | 332 | 233 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 781
2022-09-10 | 3:00 | 804 | 332 | 288 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 804
2022-09-10 | 4:00 | 833 | 332 | 326 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 833
2022-09-10 | 5:00 | 849 | 332 | 350 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-09-10 | 6:00 | 815 | 332 | 270 | 68 | 26 | 59 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 815
2022-09-10 | 7:00 | 814 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 255 | 0 | 13 | 0 | -116 | 0 | 814
2022-09-10 | 8:00 | 880 | 332 | 150 | 90 | 26 | 59 | 525 | -85 | 8 | -1 | -224 | 0 | 880
2022-09-10 | 9:00 | 977 | 332 | 153 | 134 | 26 | 59 | 764 | -270 | 4 | -1 | -224 | 0 | 977
2022-09-10 | 10:00 | 1040 | 332 | 155 | 131 | 26 | 59 | 953 | -398 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1040
2022-09-10 | 11:00 | 1121 | 332 | 157 | 99 | 26 | 59 | 1099 | -434 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1121
2022-09-10 | 12:00 | 1149 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 1112 | -390 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1149
2022-09-10 | 13:00 | 1158 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 1012 | -286 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1158
2022-09-10 | 14:00 | 1156 | 332 | 189 | 73 | 26 | 59 | 853 | -173 | 29 | -8 | -224 | 0 | 1156
2022-09-10 | 15:00 | 1138 | 332 | 158 | 74 | 26 | 59 | 606 | 0 | 39 | -6 | -150 | 0 | 1138
2022-09-10 | 16:00 | 1140 | 332 | 247 | 79 | 26 | 59 | 361 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1140
2022-09-10 | 17:00 | 1111 | 332 | 413 | 100 | 26 | 59 | 145 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1111
2022-09-10 | 18:00 | 1107 | 332 | 451 | 131 | 26 | 59 | 13 | 0 | 29 | 0 | 66 | 0 | 1107
2022-09-10 | 19:00 | 1083 | 332 | 450 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 | 0 | 1083
2022-09-10 | 20:00 | 1015 | 332 | 434 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1015
2022-09-10 | 21:00 | 954 | 332 | 381 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 954
2022-09-10 | 22:00 | 918 | 332 | 231 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 132 | 0 | 918
2022-09-10 | 23:00 | 876 | 332 | 172 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177 | 0 | 876
2022-09-11 | 0:00 | 805 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 118 | 0 | 805
2022-09-11 | 1:00 | 761 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 761
2022-09-11 | 2:00 | 762 | 332 | 170 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 762
2022-09-11 | 3:00 | 786 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 | 0 | 786
2022-09-11 | 4:00 | 815 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 131 | 0 | 815
2022-09-11 | 5:00 | 823 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 145 | 0 | 823
2022-09-11 | 6:00 | 786 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 37 | 0 | 24 | 0 | 69 | 0 | 786
2022-09-11 | 7:00 | 781 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 228 | 0 | 20 | 0 | -128 | 0 | 781
2022-09-11 | 8:00 | 827 | 332 | 150 | 90 | 26 | 59 | 500 | -125 | 23 | -4 | -224 | 0 | 827
2022-09-11 | 9:00 | 914 | 332 | 152 | 134 | 26 | 59 | 717 | -302 | 28 | -8 | -224 | 0 | 914
2022-09-11 | 10:00 | 994 | 332 | 154 | 131 | 26 | 59 | 902 | -404 | 25 | -7 | -224 | 0 | 994
2022-09-11 | 11:00 | 1051 | 332 | 155 | 99 | 26 | 59 | 947 | -357 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1051
2022-09-11 | 12:00 | 1118 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 960 | -273 | 19 | -6 | -224 | 0 | 1118
2022-09-11 | 13:00 | 1130 | 332 | 189 | 68 | 26 | 59 | 890 | -224 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1130
2022-09-11 | 14:00 | 1118 | 332 | 157 | 73 | 26 | 59 | 742 | -63 | 23 | -7 | -224 | 0 | 1118
2022-09-11 | 15:00 | 1095 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 536 | 0 | 29 | -5 | -113 | 0 | 1095
2022-09-11 | 16:00 | 1117 | 332 | 264 | 79 | 26 | 59 | 320 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1117
2022-09-11 | 17:00 | 1134 | 332 | 426 | 100 | 26 | 59 | 121 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 1134
2022-09-11 | 18:00 | 1133 | 332 | 452 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 65 | 0 | 61 | 0 | 1133
2022-09-11 | 19:00 | 1098 | 332 | 450 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 26 | 0 | 1098
2022-09-11 | 20:00 | 1044 | 332 | 427 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-09-11 | 21:00 | 982 | 332 | 379 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-09-11 | 22:00 | 931 | 332 | 339 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-09-11 | 23:00 | 880 | 332 | 218 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 99 | 0 | 880
2022-09-12 | 0:00 | 811 | 332 | 158 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 112 | 0 | 811
2022-09-12 | 1:00 | 771 | 332 | 157 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 41 | 0 | 771
2022-09-12 | 2:00 | 774 | 332 | 157 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 | 0 | 774
2022-09-12 | 3:00 | 800 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 100 | 0 | 800
2022-09-12 | 4:00 | 836 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 140 | 0 | 836
2022-09-12 | 5:00 | 870 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 171 | 0 | 870
2022-09-12 | 6:00 | 882 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 43 | 0 | 62 | 0 | 133 | 0 | 882
2022-09-12 | 7:00 | 944 | 332 | 174 | 74 | 26 | 59 | 246 | 0 | 59 | 0 | -26 | 0 | 944
2022-09-12 | 8:00 | 1084 | 332 | 171 | 90 | 26 | 59 | 502 | 0 | 57 | -8 | -145 | 0 | 1084
2022-09-12 | 9:00 | 1216 | 332 | 174 | 134 | 26 | 59 | 714 | -40 | 58 | -17 | -224 | 0 | 1216
2022-09-12 | 10:00 | 1297 | 332 | 176 | 131 | 26 | 59 | 896 | -138 | 55 | -16 | -224 | 0 | 1297
2022-09-12 | 11:00 | 1376 | 332 | 178 | 99 | 26 | 59 | 989 | -120 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1376
2022-09-12 | 12:00 | 1373 | 332 | 179 | 68 | 26 | 59 | 1019 | -123 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1373
2022-09-12 | 13:00 | 1439 | 332 | 180 | 68 | 26 | 59 | 949 | -13 | 60 | -18 | -204 | 0 | 1439
2022-09-12 | 14:00 | 1436 | 332 | 212 | 73 | 26 | 59 | 805 | 0 | 68 | -20 | -119 | 0 | 1436
2022-09-12 | 15:00 | 1409 | 332 | 229 | 74 | 26 | 59 | 630 | 0 | 69 | -10 | 0 | 0 | 1409
2022-09-12 | 16:00 | 1420 | 332 | 457 | 79 | 26 | 59 | 367 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 1420
2022-09-12 | 17:00 | 1363 | 332 | 500 | 100 | 26 | 59 | 119 | 0 | 86 | 0 | 141 | 0 | 1363
2022-09-12 | 18:00 | 1320 | 332 | 500 | 131 | 26 | 59 | 6 | 0 | 111 | 0 | 155 | 0 | 1320
2022-09-12 | 19:00 | 1254 | 332 | 498 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 106 | 0 | 1254
2022-09-12 | 20:00 | 1183 | 332 | 496 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 39 | 0 | 1183
2022-09-12 | 21:00 | 1101 | 332 | 457 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1101
2022-09-12 | 22:00 | 1024 | 332 | 393 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1024
2022-09-12 | 23:00 | 979 | 332 | 354 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-09-13 | 0:00 | 906 | 332 | 304 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 906
2022-09-13 | 1:00 | 855 | 332 | 232 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-09-13 | 2:00 | 849 | 332 | 220 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-09-13 | 3:00 | 872 | 332 | 275 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 872
2022-09-13 | 4:00 | 902 | 332 | 291 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 902
2022-09-13 | 5:00 | 935 | 332 | 320 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 935
2022-09-13 | 6:00 | 946 | 332 | 317 | 68 | 26 | 59 | 13 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-09-13 | 7:00 | 1001 | 332 | 249 | 74 | 26 | 59 | 108 | 0 | 132 | 0 | 21 | 0 | 1001
2022-09-13 | 8:00 | 1137 | 332 | 174 | 90 | 26 | 59 | 286 | 0 | 121 | -18 | 67 | 0 | 1137
2022-09-13 | 9:00 | 1246 | 332 | 176 | 134 | 26 | 59 | 498 | 0 | 108 | -32 | -55 | 0 | 1246
2022-09-13 | 10:00 | 1313 | 332 | 177 | 131 | 26 | 59 | 668 | 0 | 104 | -31 | -153 | 0 | 1313
2022-09-13 | 11:00 | 1351 | 332 | 178 | 99 | 26 | 59 | 776 | 0 | 112 | -33 | -198 | 0 | 1351
2022-09-13 | 12:00 | 1370 | 332 | 179 | 68 | 26 | 59 | 861 | -16 | 120 | -36 | -223 | 0 | 1370
2022-09-13 | 13:00 | 1406 | 332 | 180 | 68 | 26 | 59 | 786 | 0 | 117 | -35 | -127 | 0 | 1406
2022-09-13 | 14:00 | 1431 | 332 | 214 | 73 | 26 | 59 | 678 | 0 | 121 | -36 | -36 | 0 | 1431
2022-09-13 | 15:00 | 1389 | 332 | 275 | 74 | 26 | 59 | 515 | 0 | 126 | -18 | 0 | 0 | 1389
2022-09-13 | 16:00 | 1394 | 332 | 446 | 79 | 26 | 59 | 309 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 1394
2022-09-13 | 17:00 | 1334 | 332 | 499 | 100 | 26 | 59 | 97 | 0 | 144 | 0 | 77 | 0 | 1334
2022-09-13 | 18:00 | 1297 | 332 | 499 | 131 | 26 | 59 | 5 | 0 | 138 | 0 | 107 | 0 | 1297
2022-09-13 | 19:00 | 1249 | 332 | 498 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 66 | 0 | 1249
2022-09-13 | 20:00 | 1174 | 332 | 486 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9 | 0 | 1174
2022-09-13 | 21:00 | 1103 | 332 | 435 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1103
2022-09-13 | 22:00 | 1044 | 332 | 385 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-09-13 | 23:00 | 988 | 332 | 359 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-09-14 | 0:00 | 907 | 332 | 159 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 125 | 0 | 907
2022-09-14 | 1:00 | 859 | 332 | 159 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 43 | 0 | 859
2022-09-14 | 2:00 | 854 | 332 | 159 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 41 | 0 | 854
2022-09-14 | 3:00 | 872 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 94 | 0 | 872
2022-09-14 | 4:00 | 904 | 332 | 160 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 136 | 0 | 904
2022-09-14 | 5:00 | 936 | 332 | 161 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 166 | 0 | 936
2022-09-14 | 6:00 | 942 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 34 | 0 | 117 | 0 | 147 | 0 | 942
2022-09-14 | 7:00 | 1002 | 332 | 174 | 74 | 26 | 59 | 219 | 0 | 109 | 0 | 9 | 0 | 1002
2022-09-14 | 8:00 | 1159 | 332 | 174 | 90 | 26 | 59 | 480 | 0 | 107 | -16 | -93 | 0 | 1159
2022-09-14 | 9:00 | 1280 | 332 | 176 | 134 | 26 | 59 | 705 | -19 | 113 | -33 | -213 | 0 | 1280
2022-09-14 | 10:00 | 1364 | 332 | 178 | 131 | 26 | 59 | 904 | -129 | 123 | -36 | -224 | 0 | 1364
2022-09-14 | 11:00 | 1426 | 332 | 179 | 99 | 26 | 59 | 1009 | -145 | 130 | -39 | -224 | 0 | 1426
2022-09-14 | 12:00 | 1419 | 332 | 178 | 68 | 26 | 59 | 1029 | -145 | 136 | -40 | -224 | 0 | 1419
2022-09-14 | 13:00 | 1466 | 332 | 180 | 68 | 26 | 59 | 1000 | -71 | 137 | -41 | -224 | 0 | 1466
2022-09-14 | 14:00 | 1482 | 332 | 213 | 73 | 26 | 59 | 870 | -5 | 141 | -42 | -185 | 0 | 1482
2022-09-14 | 15:00 | 1461 | 332 | 198 | 74 | 26 | 59 | 669 | 0 | 144 | -21 | -20 | 0 | 1461
2022-09-14 | 16:00 | 1459 | 332 | 402 | 79 | 26 | 59 | 409 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1459
2022-09-14 | 17:00 | 1384 | 332 | 499 | 100 | 26 | 59 | 142 | 0 | 149 | 0 | 77 | 0 | 1384
2022-09-14 | 18:00 | 1322 | 332 | 499 | 131 | 26 | 59 | 7 | 0 | 142 | 0 | 126 | 0 | 1322
2022-09-14 | 19:00 | 1264 | 332 | 498 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 76 | 0 | 1264
2022-09-14 | 20:00 | 1201 | 332 | 496 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | 0 | 1201
2022-09-14 | 21:00 | 1140 | 332 | 478 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1140
2022-09-14 | 22:00 | 1078 | 332 | 437 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1078
2022-09-14 | 23:00 | 1019 | 332 | 411 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1019
2022-09-15 | 0:00 | 941 | 332 | 345 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-09-15 | 1:00 | 877 | 332 | 239 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-09-15 | 2:00 | 870 | 332 | 235 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-09-15 | 3:00 | 889 | 332 | 286 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 889
2022-09-15 | 4:00 | 917 | 332 | 328 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 917
2022-09-15 | 5:00 | 949 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 204 | 0 | 949
2022-09-15 | 6:00 | 959 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 29 | 0 | 88 | 0 | 190 | 0 | 959
2022-09-15 | 7:00 | 1028 | 332 | 176 | 74 | 26 | 59 | 218 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 1028
2022-09-15 | 8:00 | 1173 | 332 | 174 | 90 | 26 | 59 | 471 | 0 | 83 | -12 | -50 | 0 | 1173
2022-09-15 | 9:00 | 1308 | 332 | 177 | 134 | 26 | 59 | 719 | 0 | 84 | -25 | -198 | 0 | 1308
2022-09-15 | 10:00 | 1387 | 332 | 179 | 131 | 26 | 59 | 905 | -85 | 91 | -27 | -224 | 0 | 1387
2022-09-15 | 11:00 | 1456 | 332 | 180 | 99 | 26 | 59 | 1031 | -112 | 92 | -27 | -224 | 0 | 1456
2022-09-15 | 12:00 | 1447 | 332 | 180 | 68 | 26 | 59 | 1003 | -66 | 98 | -29 | -224 | 0 | 1447
2022-09-15 | 13:00 | 1476 | 332 | 213 | 68 | 26 | 59 | 927 | -7 | 91 | -27 | -206 | 0 | 1476
2022-09-15 | 14:00 | 1469 | 332 | 180 | 73 | 26 | 59 | 767 | 0 | 90 | -27 | -31 | 0 | 1469
2022-09-15 | 15:00 | 1444 | 332 | 348 | 74 | 26 | 59 | 532 | 0 | 86 | -13 | 0 | 0 | 1444
2022-09-15 | 16:00 | 1456 | 332 | 493 | 79 | 26 | 59 | 333 | 0 | 86 | 0 | 48 | 0 | 1456
2022-09-15 | 17:00 | 1401 | 332 | 509 | 100 | 26 | 59 | 115 | 0 | 84 | 0 | 176 | 0 | 1401
2022-09-15 | 18:00 | 1354 | 332 | 507 | 131 | 26 | 59 | 6 | 0 | 89 | 0 | 204 | 0 | 1354
2022-09-15 | 19:00 | 1288 | 332 | 498 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 149 | 0 | 1288
2022-09-15 | 20:00 | 1203 | 332 | 497 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 59 | 0 | 1203
2022-09-15 | 21:00 | 1126 | 332 | 480 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 1126
2022-09-15 | 22:00 | 1060 | 332 | 445 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1060
2022-09-15 | 23:00 | 1006 | 332 | 318 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 102 | 0 | 1006
2022-09-16 | 0:00 | 913 | 332 | 340 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-09-16 | 1:00 | 863 | 332 | 256 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 863
2022-09-16 | 2:00 | 852 | 332 | 190 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 47 | 0 | 852
2022-09-16 | 3:00 | 872 | 332 | 285 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 872
2022-09-16 | 4:00 | 898 | 332 | 319 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 898
2022-09-16 | 5:00 | 932 | 332 | 365 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 932
2022-09-16 | 6:00 | 939 | 332 | 335 | 68 | 26 | 59 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 939
2022-09-16 | 7:00 | 1002 | 332 | 223 | 74 | 26 | 59 | 184 | 0 | 93 | 0 | 11 | 0 | 1002
2022-09-16 | 8:00 | 1138 | 332 | 173 | 90 | 26 | 59 | 408 | 0 | 86 | -12 | -24 | 0 | 1138
2022-09-16 | 9:00 | 1247 | 332 | 176 | 134 | 26 | 59 | 604 | 0 | 88 | -26 | -146 | 0 | 1247
2022-09-16 | 10:00 | 1303 | 332 | 177 | 131 | 26 | 59 | 814 | -80 | 96 | -28 | -224 | 0 | 1303
2022-09-16 | 11:00 | 1366 | 332 | 178 | 99 | 26 | 59 | 942 | -121 | 107 | -32 | -224 | 0 | 1366
2022-09-16 | 12:00 | 1344 | 332 | 177 | 68 | 26 | 59 | 970 | -144 | 113 | -33 | -224 | 0 | 1344
2022-09-16 | 13:00 | 1375 | 332 | 178 | 68 | 26 | 59 | 867 | -20 | 110 | -33 | -212 | 0 | 1375
2022-09-16 | 14:00 | 1388 | 332 | 211 | 73 | 26 | 59 | 730 | 0 | 99 | -29 | -113 | 0 | 1388
2022-09-16 | 15:00 | 1370 | 332 | 252 | 74 | 26 | 59 | 504 | 0 | 106 | -15 | 32 | 0 | 1370
2022-09-16 | 16:00 | 1356 | 332 | 453 | 79 | 26 | 59 | 310 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1356
2022-09-16 | 17:00 | 1298 | 332 | 373 | 100 | 26 | 59 | 124 | 0 | 108 | 0 | 176 | 0 | 1298
2022-09-16 | 18:00 | 1253 | 332 | 383 | 131 | 26 | 59 | 8 | 0 | 110 | 0 | 204 | 0 | 1253
2022-09-16 | 19:00 | 1197 | 332 | 331 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 204 | 0 | 1197
2022-09-16 | 20:00 | 1110 | 332 | 245 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 204 | 0 | 1110
2022-09-16 | 21:00 | 1050 | 332 | 220 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 166 | 0 | 1050
2022-09-16 | 22:00 | 996 | 332 | 219 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 119 | 0 | 996
2022-09-16 | 23:00 | 948 | 332 | 180 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 135 | 0 | 948
2022-09-17 | 0:00 | 878 | 332 | 269 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 878
2022-09-17 | 1:00 | 823 | 332 | 187 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -6 | 0 | 823
2022-09-17 | 2:00 | 814 | 332 | 181 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | -5 | 0 | 814
2022-09-17 | 3:00 | 834 | 332 | 230 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 834
2022-09-17 | 4:00 | 859 | 332 | 263 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-09-17 | 5:00 | 882 | 332 | 293 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 882
2022-09-17 | 6:00 | 870 | 332 | 268 | 68 | 26 | 59 | 8 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-09-17 | 7:00 | 893 | 332 | 229 | 74 | 26 | 59 | 61 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 893
2022-09-17 | 8:00 | 979 | 332 | 216 | 90 | 26 | 59 | 137 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-09-17 | 9:00 | 1043 | 332 | 176 | 134 | 26 | 59 | 199 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1043
2022-09-17 | 10:00 | 1066 | 332 | 156 | 131 | 26 | 59 | 299 | 0 | 116 | 0 | -53 | 0 | 1066
2022-09-17 | 11:00 | 1080 | 332 | 155 | 99 | 26 | 59 | 338 | 0 | 115 | 0 | -44 | 0 | 1080
2022-09-17 | 12:00 | 1067 | 332 | 155 | 68 | 26 | 59 | 392 | 0 | 109 | 0 | -74 | 0 | 1067
2022-09-17 | 13:00 | 1104 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 365 | 0 | 114 | 0 | -17 | 0 | 1104
2022-09-17 | 14:00 | 1111 | 332 | 202 | 73 | 26 | 59 | 287 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-09-17 | 15:00 | 1103 | 332 | 273 | 74 | 26 | 59 | 204 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1103
2022-09-17 | 16:00 | 1104 | 332 | 362 | 79 | 26 | 59 | 116 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1104
2022-09-17 | 17:00 | 1091 | 332 | 412 | 100 | 26 | 59 | 33 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-09-17 | 18:00 | 1105 | 332 | 431 | 131 | 26 | 59 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1105
2022-09-17 | 19:00 | 1077 | 332 | 414 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1077
2022-09-17 | 20:00 | 1027 | 332 | 366 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1027
2022-09-17 | 21:00 | 974 | 332 | 319 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 974
2022-09-17 | 22:00 | 932 | 332 | 174 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 125 | 0 | 932
2022-09-17 | 23:00 | 896 | 332 | 173 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 896
2022-09-18 | 0:00 | 837 | 332 | 228 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 837
2022-09-18 | 1:00 | 789 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -25 | 0 | 789
2022-09-18 | 2:00 | 791 | 332 | 170 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -28 | 0 | 791
2022-09-18 | 3:00 | 811 | 332 | 185 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 811
2022-09-18 | 4:00 | 838 | 332 | 216 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 838
2022-09-18 | 5:00 | 843 | 332 | 222 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-09-18 | 6:00 | 812 | 332 | 183 | 68 | 26 | 59 | 4 | 0 | 142 | 0 | -2 | 0 | 812
2022-09-18 | 7:00 | 816 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 27 | 0 | 144 | 0 | -17 | 0 | 816
2022-09-18 | 8:00 | 862 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 67 | 0 | 135 | 0 | -2 | 0 | 862
2022-09-18 | 9:00 | 910 | 332 | 152 | 134 | 26 | 59 | 87 | 0 | 125 | 0 | -5 | 0 | 910
2022-09-18 | 10:00 | 928 | 332 | 185 | 131 | 26 | 59 | 76 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 928
2022-09-18 | 11:00 | 927 | 332 | 243 | 99 | 26 | 59 | 72 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-09-18 | 12:00 | 918 | 332 | 285 | 68 | 26 | 59 | 86 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-09-18 | 13:00 | 888 | 332 | 249 | 68 | 26 | 59 | 96 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-09-18 | 14:00 | 868 | 332 | 250 | 73 | 26 | 59 | 75 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 868
2022-09-18 | 15:00 | 849 | 332 | 262 | 74 | 26 | 59 | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-09-18 | 16:00 | 842 | 332 | 289 | 79 | 26 | 59 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 842
2022-09-18 | 17:00 | 855 | 332 | 309 | 100 | 26 | 59 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-09-18 | 18:00 | 861 | 332 | 302 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-09-18 | 19:00 | 831 | 332 | 268 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-09-18 | 20:00 | 799 | 332 | 242 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 799
2022-09-18 | 21:00 | 765 | 332 | 169 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 765
2022-09-18 | 22:00 | 731 | 332 | 169 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 731
2022-09-18 | 23:00 | 708 | 332 | 169 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 708
2022-09-19 | 0:00 | 669 | 332 | 168 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | -25 | 0 | 669
2022-09-19 | 1:00 | 647 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -85 | 0 | 647
2022-09-19 | 2:00 | 653 | 332 | 168 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | -82 | 0 | 653
2022-09-19 | 3:00 | 684 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | -17 | 0 | 684
2022-09-19 | 4:00 | 707 | 332 | 194 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 707
2022-09-19 | 5:00 | 714 | 332 | 216 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 714
2022-09-19 | 6:00 | 684 | 332 | 185 | 68 | 26 | 59 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 684
2022-09-19 | 7:00 | 701 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 701
2022-09-19 | 8:00 | 756 | 332 | 158 | 90 | 26 | 59 | 81 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 756
2022-09-19 | 9:00 | 809 | 332 | 150 | 134 | 26 | 59 | 130 | 0 | 34 | 0 | -56 | 0 | 809
2022-09-19 | 10:00 | 843 | 332 | 152 | 131 | 26 | 59 | 147 | 0 | 43 | 0 | -47 | 0 | 843
2022-09-19 | 11:00 | 874 | 332 | 152 | 99 | 26 | 59 | 196 | 0 | 43 | 0 | -33 | 0 | 874
2022-09-19 | 12:00 | 900 | 332 | 167 | 68 | 26 | 59 | 207 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-09-19 | 13:00 | 893 | 332 | 174 | 68 | 26 | 59 | 186 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 893
2022-09-19 | 14:00 | 888 | 332 | 198 | 73 | 26 | 59 | 156 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-09-19 | 15:00 | 870 | 332 | 215 | 74 | 26 | 59 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 870
2022-09-19 | 16:00 | 879 | 332 | 256 | 79 | 26 | 59 | 82 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 879
2022-09-19 | 17:00 | 895 | 332 | 276 | 100 | 26 | 59 | 41 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 895
2022-09-19 | 18:00 | 911 | 332 | 285 | 131 | 26 | 59 | 4 | 0 | 58 | 0 | 16 | 0 | 911
2022-09-19 | 19:00 | 886 | 332 | 231 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | 0 | 886
2022-09-19 | 20:00 | 849 | 332 | 171 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | 0 | 849
2022-09-19 | 21:00 | 804 | 332 | 170 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | 0 | 804
2022-09-19 | 22:00 | 768 | 332 | 170 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | 0 | 768
2022-09-19 | 23:00 | 732 | 332 | 170 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | -2 | 0 | 732
2022-09-20 | 0:00 | 684 | 332 | 156 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -30 | 0 | 684
2022-09-20 | 1:00 | 650 | 332 | 154 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -101 | 0 | 650
2022-09-20 | 2:00 | 661 | 332 | 154 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -91 | 0 | 661
2022-09-20 | 3:00 | 700 | 332 | 154 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | -17 | 0 | 700
2022-09-20 | 4:00 | 749 | 332 | 155 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 | 0 | 749
2022-09-20 | 5:00 | 782 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 73 | 0 | 782
2022-09-20 | 6:00 | 773 | 332 | 156 | 68 | 26 | 59 | 27 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 | 773
2022-09-20 | 7:00 | 791 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 237 | -7 | 67 | 0 | -168 | 0 | 791
2022-09-20 | 8:00 | 883 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 553 | -286 | 61 | -8 | -112 | 0 | 883
2022-09-20 | 9:00 | 969 | 332 | 170 | 134 | 26 | 59 | 784 | -349 | 52 | -15 | -224 | 0 | 969
2022-09-20 | 10:00 | 1024 | 332 | 172 | 131 | 26 | 59 | 963 | -583 | 51 | -15 | -112 | 0 | 1024
2022-09-20 | 11:00 | 1065 | 332 | 205 | 99 | 26 | 59 | 1078 | -544 | 49 | -15 | -224 | 0 | 1065
2022-09-20 | 12:00 | 1043 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1097 | -524 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1043
2022-09-20 | 13:00 | 1046 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1011 | -552 | 60 | -18 | -112 | 0 | 1046
2022-09-20 | 14:00 | 1036 | 332 | 171 | 73 | 26 | 59 | 868 | -437 | 79 | -23 | -112 | 0 | 1036
2022-09-20 | 15:00 | 1006 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 626 | -125 | 79 | -12 | -224 | 0 | 1006
2022-09-20 | 16:00 | 1014 | 332 | 220 | 79 | 26 | 59 | 359 | 0 | 77 | 0 | -138 | 0 | 1014
2022-09-20 | 17:00 | 973 | 332 | 219 | 100 | 26 | 59 | 109 | 0 | 84 | 0 | 44 | 0 | 973
2022-09-20 | 18:00 | 967 | 332 | 219 | 131 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 111 | 0 | 967
2022-09-20 | 19:00 | 933 | 332 | 218 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 76 | 0 | 933
2022-09-20 | 20:00 | 886 | 332 | 217 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | 0 | 886
2022-09-20 | 21:00 | 844 | 332 | 216 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -1 | 0 | 844
2022-09-20 | 22:00 | 805 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | -17 | 0 | 805
2022-09-20 | 23:00 | 774 | 332 | 177 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 19 | 0 | 774
2022-09-21 | 0:00 | 722 | 332 | 156 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -1 | 0 | 722
2022-09-21 | 1:00 | 693 | 332 | 155 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -70 | 0 | 693
2022-09-21 | 2:00 | 705 | 332 | 156 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -57 | 0 | 705
2022-09-21 | 3:00 | 751 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 751
2022-09-21 | 4:00 | 798 | 332 | 156 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 66 | 0 | 798
2022-09-21 | 5:00 | 816 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 87 | 0 | 816
2022-09-21 | 6:00 | 797 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 28 | 0 | 86 | 0 | 40 | 0 | 797
2022-09-21 | 7:00 | 791 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 197 | 0 | 72 | 0 | -139 | 0 | 791
2022-09-21 | 8:00 | 839 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 439 | -105 | 64 | -9 | -224 | 0 | 839
2022-09-21 | 9:00 | 894 | 332 | 168 | 134 | 26 | 59 | 724 | -446 | 58 | -17 | -144 | 0 | 894
2022-09-21 | 10:00 | 942 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 957 | -773 | 57 | -17 | 0 | 0 | 942
2022-09-21 | 11:00 | 984 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 1104 | -848 | 60 | -18 | 0 | 0 | 984
2022-09-21 | 12:00 | 966 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 1129 | -746 | 57 | -17 | -112 | 0 | 966
2022-09-21 | 13:00 | 993 | 332 | 203 | 68 | 26 | 59 | 1042 | -665 | 57 | -17 | -112 | 0 | 993
2022-09-21 | 14:00 | 985 | 332 | 170 | 73 | 26 | 59 | 838 | -554 | 58 | -17 | 0 | 0 | 985
2022-09-21 | 15:00 | 970 | 332 | 169 | 74 | 26 | 59 | 573 | -200 | 57 | -8 | -112 | 0 | 970
2022-09-21 | 16:00 | 983 | 332 | 219 | 79 | 26 | 59 | 308 | 0 | 64 | 0 | -104 | 0 | 983
2022-09-21 | 17:00 | 952 | 332 | 218 | 100 | 26 | 59 | 90 | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 952
2022-09-21 | 18:00 | 956 | 332 | 219 | 131 | 26 | 59 | 3 | 0 | 67 | 0 | 119 | 0 | 956
2022-09-21 | 19:00 | 921 | 332 | 217 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 921
2022-09-21 | 20:00 | 873 | 332 | 216 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 | 0 | 873
2022-09-21 | 21:00 | 838 | 332 | 216 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 838
2022-09-21 | 22:00 | 806 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 806
2022-09-21 | 23:00 | 782 | 332 | 176 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 62 | 0 | 782
2022-09-22 | 0:00 | 727 | 332 | 170 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 727
2022-09-22 | 1:00 | 694 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | -32 | 0 | 694
2022-09-22 | 2:00 | 711 | 332 | 168 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -14 | 0 | 711
2022-09-22 | 3:00 | 755 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 62 | 0 | 755
2022-09-22 | 4:00 | 798 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 115 | 0 | 798
2022-09-22 | 5:00 | 819 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 136 | 0 | 819
2022-09-22 | 6:00 | 801 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 17 | 0 | 27 | 0 | 102 | 0 | 801
2022-09-22 | 7:00 | 789 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 143 | 0 | 22 | 0 | -37 | 0 | 789
2022-09-22 | 8:00 | 845 | 332 | 151 | 90 | 26 | 59 | 339 | 0 | 19 | -3 | -168 | 0 | 845
2022-09-22 | 9:00 | 910 | 332 | 152 | 134 | 26 | 59 | 517 | -213 | 21 | -6 | -112 | 0 | 910
2022-09-22 | 10:00 | 944 | 332 | 154 | 131 | 26 | 59 | 725 | -272 | 19 | -6 | -224 | 0 | 944
2022-09-22 | 11:00 | 1013 | 332 | 155 | 99 | 26 | 59 | 903 | -346 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1013
2022-09-22 | 12:00 | 1004 | 332 | 155 | 68 | 26 | 59 | 894 | -425 | 10 | -3 | -112 | 0 | 1004
2022-09-22 | 13:00 | 1053 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 861 | -346 | 12 | -4 | -112 | 0 | 1053
2022-09-22 | 14:00 | 1060 | 332 | 155 | 73 | 26 | 59 | 732 | -211 | 9 | -3 | -112 | 0 | 1060
2022-09-22 | 15:00 | 1068 | 332 | 308 | 74 | 26 | 59 | 308 | -2 | 8 | -1 | -44 | 0 | 1068
2022-09-22 | 16:00 | 1062 | 332 | 300 | 79 | 26 | 59 | 260 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1062
2022-09-22 | 17:00 | 1039 | 332 | 436 | 100 | 26 | 59 | 66 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1039
2022-09-22 | 18:00 | 1035 | 332 | 319 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 10 | 0 | 157 | 0 | 1035
2022-09-22 | 19:00 | 989 | 332 | 422 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 989
2022-09-22 | 20:00 | 936 | 332 | 277 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | 0 | 936
2022-09-22 | 21:00 | 897 | 332 | 172 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 164 | 0 | 897
2022-09-22 | 22:00 | 865 | 332 | 172 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 | 0 | 865
2022-09-22 | 23:00 | 838 | 332 | 171 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 147 | 0 | 838
2022-09-23 | 0:00 | 783 | 332 | 270 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 783
2022-09-23 | 1:00 | 749 | 332 | 186 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 749
2022-09-23 | 2:00 | 754 | 332 | 175 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 754
2022-09-23 | 3:00 | 784 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | 0 | 784
2022-09-23 | 4:00 | 816 | 332 | 157 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 158 | 0 | 816
2022-09-23 | 5:00 | 823 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 168 | 0 | 823
2022-09-23 | 6:00 | 785 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 13 | 0 | 17 | 0 | 112 | 0 | 785
2022-09-23 | 7:00 | 782 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 149 | 0 | 13 | 0 | -41 | 0 | 782
2022-09-23 | 8:00 | 829 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 362 | -16 | 5 | -1 | -195 | 0 | 829
2022-09-23 | 9:00 | 905 | 332 | 169 | 134 | 26 | 59 | 552 | -145 | 3 | -1 | -224 | 0 | 905
2022-09-23 | 10:00 | 949 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 656 | -202 | 2 | -1 | -224 | 0 | 949
2022-09-23 | 11:00 | 996 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 743 | -211 | 3 | -1 | -224 | 0 | 996
2022-09-23 | 12:00 | 1007 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 710 | -137 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1007
2022-09-23 | 13:00 | 1018 | 332 | 204 | 68 | 26 | 59 | 575 | -33 | 16 | -5 | -224 | 0 | 1018
2022-09-23 | 14:00 | 997 | 332 | 171 | 73 | 26 | 59 | 417 | 0 | 30 | -9 | -102 | 0 | 997
2022-09-23 | 15:00 | 987 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 283 | 0 | 29 | -5 | 19 | 0 | 987
2022-09-23 | 16:00 | 991 | 332 | 219 | 79 | 26 | 59 | 178 | 0 | 30 | 0 | 68 | 0 | 991
2022-09-23 | 17:00 | 980 | 332 | 219 | 100 | 26 | 59 | 60 | 0 | 32 | 0 | 152 | 0 | 980
2022-09-23 | 18:00 | 1001 | 332 | 220 | 131 | 26 | 59 | 2 | 0 | 32 | 0 | 199 | 0 | 1001
2022-09-23 | 19:00 | 967 | 332 | 219 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 171 | 0 | 967
2022-09-23 | 20:00 | 923 | 332 | 218 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 131 | 0 | 923
2022-09-23 | 21:00 | 874 | 332 | 216 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 874
2022-09-23 | 22:00 | 833 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 0 | 833
2022-09-23 | 23:00 | 799 | 332 | 177 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 91 | 0 | 799
2022-09-24 | 0:00 | 741 | 332 | 220 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 741
2022-09-24 | 1:00 | 706 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -19 | 0 | 706
2022-09-24 | 2:00 | 715 | 332 | 169 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -13 | 0 | 715
2022-09-24 | 3:00 | 753 | 332 | 218 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 753
2022-09-24 | 4:00 | 786 | 332 | 247 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 786
2022-09-24 | 5:00 | 799 | 332 | 253 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 799
2022-09-24 | 6:00 | 751 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 27 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 751
2022-09-24 | 7:00 | 728 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 173 | 0 | 35 | 0 | -139 | 0 | 728
2022-09-24 | 8:00 | 763 | 332 | 149 | 90 | 26 | 59 | 404 | -100 | 32 | -5 | -224 | 0 | 763
2022-09-24 | 9:00 | 814 | 332 | 149 | 134 | 26 | 59 | 692 | -377 | 32 | -9 | -224 | 0 | 814
2022-09-24 | 10:00 | 877 | 332 | 151 | 131 | 26 | 59 | 953 | -570 | 27 | -8 | -224 | 0 | 877
2022-09-24 | 11:00 | 922 | 332 | 152 | 99 | 26 | 59 | 1076 | -615 | 24 | -7 | -224 | 0 | 922
2022-09-24 | 12:00 | 932 | 332 | 165 | 68 | 26 | 59 | 1053 | -561 | 20 | -6 | -224 | 0 | 932
2022-09-24 | 13:00 | 932 | 332 | 154 | 68 | 26 | 59 | 923 | -420 | 20 | -6 | -224 | 0 | 932
2022-09-24 | 14:00 | 924 | 332 | 153 | 73 | 26 | 59 | 752 | -488 | 25 | -8 | 0 | 0 | 924
2022-09-24 | 15:00 | 916 | 332 | 153 | 74 | 26 | 59 | 540 | -183 | 32 | -5 | -112 | 0 | 916
2022-09-24 | 16:00 | 927 | 332 | 173 | 79 | 26 | 59 | 328 | 0 | 31 | 0 | -101 | 0 | 927
2022-09-24 | 17:00 | 920 | 332 | 173 | 100 | 26 | 59 | 95 | 0 | 27 | 0 | 108 | 0 | 920
2022-09-24 | 18:00 | 922 | 332 | 174 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0 | 922
2022-09-24 | 19:00 | 892 | 332 | 173 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137 | 0 | 892
2022-09-24 | 20:00 | 848 | 332 | 171 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 89 | 0 | 848
2022-09-24 | 21:00 | 804 | 332 | 170 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 804
2022-09-24 | 22:00 | 769 | 332 | 170 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 769
2022-09-24 | 23:00 | 743 | 332 | 169 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 743
2022-09-25 | 0:00 | 694 | 332 | 169 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | -4 | 0 | 694
2022-09-25 | 1:00 | 662 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | -68 | 0 | 662
2022-09-25 | 2:00 | 671 | 332 | 168 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | -59 | 0 | 671
2022-09-25 | 3:00 | 715 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 715
2022-09-25 | 4:00 | 746 | 332 | 169 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 746
2022-09-25 | 5:00 | 757 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 89 | 0 | 757
2022-09-25 | 6:00 | 710 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 21 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 710
2022-09-25 | 7:00 | 670 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 165 | 0 | 6 | 0 | -160 | 0 | 670
2022-09-25 | 8:00 | 670 | 332 | 148 | 90 | 26 | 59 | 424 | -189 | 4 | 0 | -224 | 0 | 670
2022-09-25 | 9:00 | 727 | 332 | 149 | 134 | 26 | 59 | 738 | -488 | 2 | -1 | -224 | 0 | 727
2022-09-25 | 10:00 | 772 | 332 | 150 | 131 | 26 | 59 | 938 | -641 | 2 | -1 | -224 | 0 | 772
2022-09-25 | 11:00 | 822 | 332 | 152 | 99 | 26 | 59 | 1023 | -758 | 2 | -1 | -112 | 0 | 822
2022-09-25 | 12:00 | 859 | 332 | 152 | 68 | 26 | 59 | 1009 | -565 | 3 | -1 | -224 | 0 | 859
2022-09-25 | 13:00 | 876 | 332 | 152 | 68 | 26 | 59 | 920 | -678 | 4 | -1 | -6 | 0 | 876
2022-09-25 | 14:00 | 884 | 332 | 152 | 73 | 26 | 59 | 768 | -416 | 3 | -1 | -112 | 0 | 884
2022-09-25 | 15:00 | 893 | 332 | 153 | 74 | 26 | 59 | 525 | -173 | 4 | -1 | -106 | 0 | 893
2022-09-25 | 16:00 | 912 | 332 | 193 | 79 | 26 | 59 | 261 | 0 | 8 | 0 | -46 | 0 | 912
2022-09-25 | 17:00 | 933 | 332 | 286 | 100 | 26 | 59 | 57 | 0 | 10 | 0 | 63 | 0 | 933
2022-09-25 | 18:00 | 959 | 332 | 287 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 959
2022-09-25 | 19:00 | 933 | 332 | 286 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 933
2022-09-25 | 20:00 | 889 | 332 | 284 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 889
2022-09-25 | 21:00 | 844 | 332 | 283 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 844
2022-09-25 | 22:00 | 805 | 332 | 275 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 805
2022-09-25 | 23:00 | 771 | 332 | 266 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 771
2022-09-26 | 0:00 | 715 | 332 | 194 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 715
2022-09-26 | 1:00 | 684 | 332 | 156 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 684
2022-09-26 | 2:00 | 697 | 332 | 156 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 697
2022-09-26 | 3:00 | 738 | 332 | 232 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 738
2022-09-26 | 4:00 | 786 | 332 | 215 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 786
2022-09-26 | 5:00 | 815 | 332 | 240 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 815
2022-09-26 | 6:00 | 813 | 332 | 207 | 68 | 26 | 59 | 10 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0 | 813
2022-09-26 | 7:00 | 850 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 85 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 850
2022-09-26 | 8:00 | 951 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 230 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 951
2022-09-26 | 9:00 | 1045 | 332 | 172 | 134 | 26 | 59 | 393 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 1045
2022-09-26 | 10:00 | 1075 | 332 | 173 | 131 | 26 | 59 | 431 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | 1075
2022-09-26 | 11:00 | 1096 | 332 | 173 | 99 | 26 | 59 | 444 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 1096
2022-09-26 | 12:00 | 1082 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 448 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | 1082
2022-09-26 | 13:00 | 1103 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 398 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1103
2022-09-26 | 14:00 | 1109 | 332 | 173 | 73 | 26 | 59 | 361 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1109
2022-09-26 | 15:00 | 1102 | 332 | 332 | 74 | 26 | 59 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1102
2022-09-26 | 16:00 | 1110 | 332 | 469 | 79 | 26 | 59 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1110
2022-09-26 | 17:00 | 1096 | 332 | 494 | 100 | 26 | 59 | 34 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 1096
2022-09-26 | 18:00 | 1099 | 332 | 496 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1099
2022-09-26 | 19:00 | 1058 | 332 | 493 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1058
2022-09-26 | 20:00 | 997 | 332 | 443 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 997
2022-09-26 | 21:00 | 943 | 332 | 395 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-09-26 | 22:00 | 902 | 332 | 370 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 902
2022-09-26 | 23:00 | 861 | 332 | 355 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-09-27 | 0:00 | 799 | 332 | 304 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 799
2022-09-27 | 1:00 | 762 | 332 | 230 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 762
2022-09-27 | 2:00 | 768 | 332 | 231 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-09-27 | 3:00 | 804 | 332 | 286 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 804
2022-09-27 | 4:00 | 844 | 332 | 328 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 844
2022-09-27 | 5:00 | 858 | 332 | 344 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 858
2022-09-27 | 6:00 | 849 | 332 | 317 | 68 | 26 | 59 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-09-27 | 7:00 | 889 | 332 | 332 | 74 | 26 | 59 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 889
2022-09-27 | 8:00 | 986 | 332 | 397 | 90 | 26 | 59 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-09-27 | 9:00 | 1063 | 332 | 420 | 134 | 26 | 59 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1063
2022-09-27 | 10:00 | 1073 | 332 | 382 | 131 | 26 | 59 | 127 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-09-27 | 11:00 | 1057 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 243 | 0 | 17 | 0 | 109 | 0 | 1057
2022-09-27 | 12:00 | 998 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 391 | 0 | 13 | 0 | -63 | 0 | 998
2022-09-27 | 13:00 | 1041 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 539 | 0 | 7 | 0 | -162 | 0 | 1041
2022-09-27 | 14:00 | 1054 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 500 | 0 | 8 | 0 | -116 | 0 | 1054
2022-09-27 | 15:00 | 1064 | 332 | 173 | 74 | 26 | 59 | 389 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 1064
2022-09-27 | 16:00 | 1067 | 332 | 312 | 79 | 26 | 59 | 189 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 1067
2022-09-27 | 17:00 | 1034 | 332 | 440 | 100 | 26 | 59 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1034
2022-09-27 | 18:00 | 1035 | 332 | 461 | 131 | 26 | 59 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1035
2022-09-27 | 19:00 | 990 | 332 | 411 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-09-27 | 20:00 | 934 | 332 | 354 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-09-27 | 21:00 | 887 | 332 | 313 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-09-27 | 22:00 | 854 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 | 0 | 854
2022-09-27 | 23:00 | 818 | 332 | 243 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 818
2022-09-28 | 0:00 | 759 | 332 | 157 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 91 | 0 | 759
2022-09-28 | 1:00 | 722 | 332 | 156 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 722
2022-09-28 | 2:00 | 734 | 332 | 156 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 734
2022-09-28 | 3:00 | 774 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 774
2022-09-28 | 4:00 | 816 | 332 | 310 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 816
2022-09-28 | 5:00 | 833 | 332 | 334 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 833
2022-09-28 | 6:00 | 817 | 332 | 293 | 68 | 26 | 59 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817
2022-09-28 | 7:00 | 820 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 153 | 0 | 19 | 0 | -14 | 0 | 820
2022-09-28 | 8:00 | 879 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 337 | 0 | 17 | -2 | -148 | 0 | 879
2022-09-28 | 9:00 | 948 | 332 | 168 | 134 | 26 | 59 | 531 | -88 | 14 | -4 | -224 | 0 | 948
2022-09-28 | 10:00 | 999 | 332 | 172 | 131 | 26 | 59 | 744 | -254 | 18 | -5 | -224 | 0 | 999
2022-09-28 | 11:00 | 1032 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 829 | -272 | 16 | -5 | -224 | 0 | 1032
2022-09-28 | 12:00 | 1013 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 833 | -265 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1013
2022-09-28 | 13:00 | 1056 | 332 | 206 | 68 | 26 | 59 | 824 | -248 | 19 | -6 | -224 | 0 | 1056
2022-09-28 | 14:00 | 1043 | 332 | 171 | 73 | 26 | 59 | 687 | -96 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1043
2022-09-28 | 15:00 | 1035 | 332 | 172 | 74 | 26 | 59 | 506 | 0 | 25 | -4 | -155 | 0 | 1035
2022-09-28 | 16:00 | 1065 | 332 | 265 | 79 | 26 | 59 | 292 | 0 | 27 | 0 | -15 | 0 | 1065
2022-09-28 | 17:00 | 1031 | 332 | 416 | 100 | 26 | 59 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1031
2022-09-28 | 18:00 | 1023 | 332 | 452 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1023
2022-09-28 | 19:00 | 985 | 332 | 416 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-09-28 | 20:00 | 931 | 332 | 364 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-09-28 | 21:00 | 883 | 332 | 316 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 883
2022-09-28 | 22:00 | 851 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 93 | 0 | 851
2022-09-28 | 23:00 | 812 | 332 | 177 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 119 | 0 | 812
2022-09-29 | 0:00 | 754 | 332 | 157 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 96 | 0 | 754
2022-09-29 | 1:00 | 719 | 332 | 157 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 719
2022-09-29 | 2:00 | 732 | 332 | 155 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 732
2022-09-29 | 3:00 | 770 | 332 | 156 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103 | 0 | 770
2022-09-29 | 4:00 | 812 | 332 | 158 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 0 | 812
2022-09-29 | 5:00 | 837 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 184 | 0 | 837
2022-09-29 | 6:00 | 815 | 332 | 157 | 68 | 26 | 59 | 12 | 0 | 10 | 0 | 151 | 0 | 815
2022-09-29 | 7:00 | 821 | 332 | 171 | 74 | 26 | 59 | 125 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 821
2022-09-29 | 8:00 | 888 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 293 | 0 | 8 | -1 | -87 | 0 | 888
2022-09-29 | 9:00 | 953 | 332 | 169 | 134 | 26 | 59 | 488 | -41 | 8 | -2 | -220 | 0 | 953
2022-09-29 | 10:00 | 987 | 332 | 171 | 131 | 26 | 59 | 679 | -194 | 10 | -3 | -224 | 0 | 987
2022-09-29 | 11:00 | 1033 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 794 | -230 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1033
2022-09-29 | 12:00 | 1010 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 814 | -241 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1010
2022-09-29 | 13:00 | 1040 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 752 | -150 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1040
2022-09-29 | 14:00 | 1057 | 332 | 204 | 73 | 26 | 59 | 613 | -40 | 8 | -2 | -216 | 0 | 1057
2022-09-29 | 15:00 | 1048 | 332 | 179 | 74 | 26 | 59 | 412 | 0 | 8 | -1 | -41 | 0 | 1048
2022-09-29 | 16:00 | 1057 | 332 | 300 | 79 | 26 | 59 | 239 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1057
2022-09-29 | 17:00 | 1039 | 332 | 350 | 100 | 26 | 59 | 60 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 1039
2022-09-29 | 18:00 | 1034 | 332 | 374 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 1034
2022-09-29 | 19:00 | 989 | 332 | 331 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | 989
2022-09-29 | 20:00 | 933 | 332 | 218 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 154 | 0 | 933
2022-09-29 | 21:00 | 884 | 332 | 217 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 | 0 | 884
2022-09-29 | 22:00 | 847 | 332 | 215 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 847
2022-09-29 | 23:00 | 810 | 332 | 177 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 810
2022-09-30 | 0:00 | 749 | 332 | 251 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 749
2022-09-30 | 1:00 | 714 | 332 | 178 | 109 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 714
2022-09-30 | 2:00 | 728 | 332 | 188 | 113 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 728
2022-09-30 | 3:00 | 766 | 332 | 255 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 766
2022-09-30 | 4:00 | 810 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | 0 | 810
2022-09-30 | 5:00 | 827 | 332 | 159 | 68 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | 0 | 827
2022-09-30 | 6:00 | 810 | 332 | 158 | 68 | 26 | 59 | 20 | 0 | 9 | 0 | 138 | 0 | 810
2022-09-30 | 7:00 | 799 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 211 | 0 | 7 | 0 | -80 | 0 | 799
2022-09-30 | 8:00 | 848 | 332 | 166 | 90 | 26 | 59 | 521 | -125 | 3 | 0 | -224 | 0 | 848
2022-09-30 | 9:00 | 927 | 332 | 168 | 134 | 26 | 59 | 787 | -356 | 1 | 0 | -224 | 0 | 927
2022-09-30 | 10:00 | 990 | 332 | 170 | 131 | 26 | 59 | 972 | -477 | 1 | 0 | -224 | 0 | 990
2022-09-30 | 11:00 | 1051 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 1076 | -489 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1051
2022-09-30 | 12:00 | 1060 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 1105 | -479 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1060
2022-09-30 | 13:00 | 1094 | 332 | 206 | 68 | 26 | 59 | 1031 | -405 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1094
2022-09-30 | 14:00 | 1089 | 332 | 173 | 73 | 26 | 59 | 853 | -205 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1089
2022-09-30 | 15:00 | 1066 | 332 | 172 | 74 | 26 | 59 | 597 | -19 | 3 | -1 | -177 | 0 | 1066
2022-09-30 | 16:00 | 1091 | 332 | 276 | 79 | 26 | 59 | 333 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 | 1091
2022-09-30 | 17:00 | 1062 | 332 | 461 | 100 | 26 | 59 | 78 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1062
2022-09-30 | 18:00 | 1041 | 332 | 430 | 131 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 1041
2022-09-30 | 19:00 | 995 | 332 | 236 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 995
2022-09-30 | 20:00 | 938 | 332 | 217 | 135 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 938
2022-09-30 | 21:00 | 882 | 332 | 216 | 128 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 882
2022-09-30 | 22:00 | 846 | 332 | 216 | 112 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 846
2022-09-30 | 23:00 | 804 | 332 | 178 | 86 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 804
2022-10-01 | 0:00 | 739 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 739
2022-10-01 | 1:00 | 705 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 705
2022-10-01 | 2:00 | 714 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 714
2022-10-01 | 3:00 | 753 | 332 | 169 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 753
2022-10-01 | 4:00 | 788 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 788
2022-10-01 | 5:00 | 798 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 798
2022-10-01 | 6:00 | 747 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 20 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 747
2022-10-01 | 7:00 | 734 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 228 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | 734
2022-10-01 | 8:00 | 773 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 524 | -167 | 0 | 0 | -224 | 0 | 773
2022-10-01 | 9:00 | 860 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 798 | -391 | 0 | 0 | -224 | 0 | 860
2022-10-01 | 10:00 | 928 | 332 | 153 | 107 | 26 | 59 | 997 | -522 | 0 | 0 | -224 | 0 | 928
2022-10-01 | 11:00 | 999 | 332 | 154 | 82 | 26 | 59 | 1122 | -552 | 0 | 0 | -224 | 0 | 999
2022-10-01 | 12:00 | 1011 | 332 | 154 | 57 | 26 | 59 | 1135 | -528 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1011
2022-10-01 | 13:00 | 1027 | 332 | 187 | 57 | 26 | 59 | 1070 | -480 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1027
2022-10-01 | 14:00 | 1020 | 332 | 153 | 61 | 26 | 59 | 912 | -300 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1020
2022-10-01 | 15:00 | 1009 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 653 | -67 | 1 | 0 | -211 | 0 | 1009
2022-10-01 | 16:00 | 999 | 332 | 174 | 66 | 26 | 59 | 333 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 999
2022-10-01 | 17:00 | 976 | 332 | 206 | 82 | 26 | 59 | 71 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 976
2022-10-01 | 18:00 | 972 | 332 | 243 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 972
2022-10-01 | 19:00 | 934 | 332 | 201 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 934
2022-10-01 | 20:00 | 879 | 332 | 172 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 0 | 879
2022-10-01 | 21:00 | 828 | 332 | 171 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 | 828
2022-10-01 | 22:00 | 801 | 332 | 170 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 801
2022-10-01 | 23:00 | 762 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 762
2022-10-02 | 0:00 | 705 | 332 | 202 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 705
2022-10-02 | 1:00 | 670 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 670
2022-10-02 | 2:00 | 682 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 682
2022-10-02 | 3:00 | 721 | 332 | 234 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
2022-10-02 | 4:00 | 758 | 332 | 276 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 758
2022-10-02 | 5:00 | 767 | 332 | 230 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 767
2022-10-02 | 6:00 | 713 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 20 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 713
2022-10-02 | 7:00 | 689 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 221 | -18 | 12 | 0 | -174 | 0 | 689
2022-10-02 | 8:00 | 705 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 518 | -236 | 8 | -1 | -224 | 0 | 705
2022-10-02 | 9:00 | 767 | 332 | 151 | 109 | 26 | 59 | 789 | -479 | 6 | -2 | -224 | 0 | 767
2022-10-02 | 10:00 | 846 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 986 | -595 | 6 | -2 | -224 | 0 | 846
2022-10-02 | 11:00 | 903 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 1094 | -620 | 4 | -1 | -224 | 0 | 903
2022-10-02 | 12:00 | 942 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 1084 | -550 | 9 | -3 | -224 | 0 | 942
2022-10-02 | 13:00 | 967 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 1017 | -459 | 8 | -2 | -224 | 0 | 967
2022-10-02 | 14:00 | 929 | 332 | 152 | 61 | 26 | 59 | 820 | -304 | 10 | -3 | -224 | 0 | 929
2022-10-02 | 15:00 | 935 | 332 | 154 | 62 | 26 | 59 | 580 | -69 | 13 | -2 | -220 | 0 | 935
2022-10-02 | 16:00 | 948 | 332 | 203 | 66 | 26 | 59 | 292 | 0 | 15 | 0 | -45 | 0 | 948
2022-10-02 | 17:00 | 955 | 332 | 323 | 82 | 26 | 59 | 61 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 955
2022-10-02 | 18:00 | 972 | 332 | 220 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 972
2022-10-02 | 19:00 | 935 | 332 | 180 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 197 | 0 | 935
2022-10-02 | 20:00 | 888 | 332 | 173 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 153 | 0 | 888
2022-10-02 | 21:00 | 840 | 332 | 171 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 115 | 0 | 840
2022-10-02 | 22:00 | 793 | 332 | 171 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 79 | 0 | 793
2022-10-02 | 23:00 | 756 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | 756
2022-10-03 | 0:00 | 703 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 703
2022-10-03 | 1:00 | 670 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -49 | 0 | 670
2022-10-03 | 2:00 | 686 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | -36 | 0 | 686
2022-10-03 | 3:00 | 730 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 38 | 0 | 730
2022-10-03 | 4:00 | 775 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 97 | 0 | 775
2022-10-03 | 5:00 | 803 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 126 | 0 | 803
2022-10-03 | 6:00 | 793 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 19 | 0 | 46 | 0 | 97 | 0 | 793
2022-10-03 | 7:00 | 810 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 221 | 0 | 42 | 0 | -102 | 0 | 810
2022-10-03 | 8:00 | 887 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 520 | -91 | 27 | -4 | -224 | 0 | 887
2022-10-03 | 9:00 | 1005 | 332 | 170 | 109 | 26 | 59 | 790 | -273 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1005
2022-10-03 | 10:00 | 1091 | 332 | 173 | 107 | 26 | 59 | 984 | -380 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1091
2022-10-03 | 11:00 | 1155 | 332 | 173 | 82 | 26 | 59 | 1067 | -376 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1155
2022-10-03 | 12:00 | 1150 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 1053 | -342 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1150
2022-10-03 | 13:00 | 1203 | 332 | 175 | 57 | 26 | 59 | 996 | -232 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1203
2022-10-03 | 14:00 | 1213 | 332 | 206 | 61 | 26 | 59 | 846 | -106 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1213
2022-10-03 | 15:00 | 1188 | 332 | 174 | 62 | 26 | 59 | 587 | 0 | 19 | -2 | -69 | 0 | 1188
2022-10-03 | 16:00 | 1204 | 332 | 379 | 66 | 26 | 59 | 324 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1204
2022-10-03 | 17:00 | 1156 | 332 | 495 | 82 | 26 | 59 | 69 | 0 | 16 | 0 | 77 | 0 | 1156
2022-10-03 | 18:00 | 1129 | 332 | 496 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | 0 | 1129
2022-10-03 | 19:00 | 1069 | 332 | 494 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 1069
2022-10-03 | 20:00 | 999 | 332 | 442 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-10-03 | 21:00 | 940 | 332 | 385 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 940
2022-10-03 | 22:00 | 899 | 332 | 354 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 899
2022-10-03 | 23:00 | 861 | 332 | 334 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-10-04 | 0:00 | 801 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 113 | 0 | 801
2022-10-04 | 1:00 | 760 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 760
2022-10-04 | 2:00 | 767 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47 | 0 | 767
2022-10-04 | 3:00 | 800 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | 0 | 800
2022-10-04 | 4:00 | 841 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 146 | 0 | 841
2022-10-04 | 5:00 | 862 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 167 | 0 | 862
2022-10-04 | 6:00 | 847 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 19 | 0 | 62 | 0 | 134 | 0 | 847
2022-10-04 | 7:00 | 875 | 332 | 173 | 61 | 26 | 59 | 220 | 0 | 58 | 0 | -54 | 0 | 875
2022-10-04 | 8:00 | 973 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 466 | 0 | 55 | -9 | -200 | 0 | 973
2022-10-04 | 9:00 | 1077 | 332 | 173 | 109 | 26 | 59 | 650 | -89 | 59 | -18 | -224 | 0 | 1077
2022-10-04 | 10:00 | 1164 | 332 | 175 | 107 | 26 | 59 | 817 | -173 | 64 | -19 | -224 | 0 | 1164
2022-10-04 | 11:00 | 1207 | 332 | 174 | 82 | 26 | 59 | 837 | -124 | 64 | -19 | -224 | 0 | 1207
2022-10-04 | 12:00 | 1195 | 332 | 174 | 57 | 26 | 59 | 824 | -89 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1195
2022-10-04 | 13:00 | 1232 | 332 | 207 | 57 | 26 | 59 | 718 | -20 | 57 | -17 | -187 | 0 | 1232
2022-10-04 | 14:00 | 1208 | 332 | 175 | 61 | 26 | 59 | 529 | 0 | 56 | -17 | -13 | 0 | 1208
2022-10-04 | 15:00 | 1191 | 332 | 252 | 62 | 26 | 59 | 368 | 0 | 51 | -7 | 48 | 0 | 1191
2022-10-04 | 16:00 | 1193 | 332 | 375 | 66 | 26 | 59 | 184 | 0 | 49 | 0 | 102 | 0 | 1193
2022-10-04 | 17:00 | 1158 | 332 | 380 | 82 | 26 | 59 | 31 | 0 | 44 | 0 | 204 | 0 | 1158
2022-10-04 | 18:00 | 1136 | 332 | 365 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1136
2022-10-04 | 19:00 | 1078 | 332 | 298 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 0 | 1078
2022-10-04 | 20:00 | 1011 | 332 | 228 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 196 | 0 | 1011
2022-10-04 | 21:00 | 952 | 332 | 218 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 151 | 0 | 952
2022-10-04 | 22:00 | 904 | 332 | 217 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 118 | 0 | 904
2022-10-04 | 23:00 | 862 | 332 | 179 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 140 | 0 | 862
2022-10-05 | 0:00 | 799 | 332 | 268 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 799
2022-10-05 | 1:00 | 761 | 332 | 199 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 761
2022-10-05 | 2:00 | 764 | 332 | 197 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 764
2022-10-05 | 3:00 | 799 | 332 | 252 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 799
2022-10-05 | 4:00 | 840 | 332 | 302 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 840
2022-10-05 | 5:00 | 863 | 332 | 327 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 863
2022-10-05 | 6:00 | 850 | 332 | 293 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-10-05 | 7:00 | 858 | 332 | 197 | 61 | 26 | 59 | 130 | 0 | 66 | 0 | -13 | 0 | 858
2022-10-05 | 8:00 | 927 | 332 | 170 | 74 | 26 | 59 | 382 | 0 | 53 | -8 | -161 | 0 | 927
2022-10-05 | 9:00 | 1006 | 332 | 172 | 109 | 26 | 59 | 639 | -139 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1006
2022-10-05 | 10:00 | 1047 | 332 | 172 | 107 | 26 | 59 | 756 | -218 | 52 | -15 | -224 | 0 | 1047
2022-10-05 | 11:00 | 1061 | 332 | 204 | 82 | 26 | 59 | 777 | -229 | 48 | -14 | -224 | 0 | 1061
2022-10-05 | 12:00 | 1045 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 839 | -249 | 47 | -14 | -224 | 0 | 1045
2022-10-05 | 13:00 | 1060 | 332 | 172 | 57 | 26 | 59 | 775 | -173 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1060
2022-10-05 | 14:00 | 1057 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 685 | -93 | 58 | -17 | -224 | 0 | 1057
2022-10-05 | 15:00 | 1039 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 529 | -5 | 51 | -8 | -179 | 0 | 1039
2022-10-05 | 16:00 | 1060 | 332 | 258 | 66 | 26 | 59 | 295 | 0 | 43 | 0 | -19 | 0 | 1060
2022-10-05 | 17:00 | 1025 | 332 | 422 | 82 | 26 | 59 | 61 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1025
2022-10-05 | 18:00 | 1018 | 332 | 453 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1018
2022-10-05 | 19:00 | 971 | 332 | 404 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 971
2022-10-05 | 20:00 | 915 | 332 | 345 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 915
2022-10-05 | 21:00 | 867 | 332 | 311 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-10-05 | 22:00 | 835 | 332 | 294 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 835
2022-10-05 | 23:00 | 801 | 332 | 292 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 801
2022-10-06 | 0:00 | 750 | 332 | 256 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 750
2022-10-06 | 1:00 | 714 | 332 | 194 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 714
2022-10-06 | 2:00 | 730 | 332 | 165 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 730
2022-10-06 | 3:00 | 767 | 332 | 264 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 767
2022-10-06 | 4:00 | 818 | 332 | 235 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94 | 0 | 818
2022-10-06 | 5:00 | 837 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 197 | 0 | 837
2022-10-06 | 6:00 | 819 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 8 | 0 | 171 | 0 | 819
2022-10-06 | 7:00 | 822 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 104 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 822
2022-10-06 | 8:00 | 878 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 249 | 0 | 7 | -1 | -36 | 0 | 878
2022-10-06 | 9:00 | 945 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 364 | 0 | 8 | -2 | -120 | 0 | 945
2022-10-06 | 10:00 | 946 | 332 | 170 | 107 | 26 | 59 | 533 | -62 | 7 | -2 | -224 | 0 | 946
2022-10-06 | 11:00 | 969 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 632 | -109 | 3 | -1 | -224 | 0 | 969
2022-10-06 | 12:00 | 936 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 633 | -118 | 3 | -1 | -224 | 0 | 936
2022-10-06 | 13:00 | 983 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 541 | -7 | 4 | -1 | -198 | 0 | 983
2022-10-06 | 14:00 | 992 | 332 | 203 | 61 | 26 | 59 | 412 | 0 | 2 | -1 | -102 | 0 | 992
2022-10-06 | 15:00 | 979 | 332 | 198 | 62 | 26 | 59 | 295 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 979
2022-10-06 | 16:00 | 982 | 332 | 320 | 66 | 26 | 59 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-10-06 | 17:00 | 979 | 332 | 346 | 82 | 26 | 59 | 34 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 979
2022-10-06 | 18:00 | 988 | 332 | 457 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-10-06 | 19:00 | 944 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 191 | 0 | 944
2022-10-06 | 20:00 | 896 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 | 0 | 896
2022-10-06 | 21:00 | 852 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 852
2022-10-06 | 22:00 | 819 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 819
2022-10-06 | 23:00 | 787 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 787
2022-10-07 | 0:00 | 735 | 332 | 254 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735
2022-10-07 | 1:00 | 707 | 332 | 197 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707
2022-10-07 | 2:00 | 721 | 332 | 205 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 721
2022-10-07 | 3:00 | 768 | 332 | 265 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-10-07 | 4:00 | 813 | 332 | 247 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 813
2022-10-07 | 5:00 | 835 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 164 | 0 | 835
2022-10-07 | 6:00 | 821 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 41 | 0 | 147 | 0 | 821
2022-10-07 | 7:00 | 843 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 19 | 0 | 57 | 0 | 117 | 0 | 843
2022-10-07 | 8:00 | 904 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 71 | 0 | 69 | 0 | 105 | 0 | 904
2022-10-07 | 9:00 | 966 | 332 | 171 | 109 | 26 | 59 | 195 | 0 | 88 | 0 | -14 | 0 | 966
2022-10-07 | 10:00 | 976 | 332 | 183 | 107 | 26 | 59 | 242 | 0 | 90 | 0 | -63 | 0 | 976
2022-10-07 | 11:00 | 956 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 313 | 0 | 90 | 0 | -115 | 0 | 956
2022-10-07 | 12:00 | 915 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 383 | 0 | 85 | 0 | -196 | 0 | 915
2022-10-07 | 13:00 | 930 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 435 | -11 | 77 | 0 | -215 | 0 | 930
2022-10-07 | 14:00 | 936 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 479 | -55 | 90 | 0 | -224 | 0 | 936
2022-10-07 | 15:00 | 930 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 379 | 0 | 91 | 0 | -187 | 0 | 930
2022-10-07 | 16:00 | 948 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 225 | 0 | 81 | 0 | -58 | 0 | 948
2022-10-07 | 17:00 | 929 | 332 | 217 | 82 | 26 | 59 | 41 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 929
2022-10-07 | 18:00 | 941 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 110 | 0 | 941
2022-10-07 | 19:00 | 903 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 69 | 0 | 903
2022-10-07 | 20:00 | 858 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 37 | 0 | 858
2022-10-07 | 21:00 | 818 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -5 | 0 | 818
2022-10-07 | 22:00 | 790 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -15 | 0 | 790
2022-10-07 | 23:00 | 764 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 19 | 0 | 764
2022-10-08 | 0:00 | 711 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | -18 | 0 | 711
2022-10-08 | 1:00 | 686 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -75 | 0 | 686
2022-10-08 | 2:00 | 704 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -56 | 0 | 704
2022-10-08 | 3:00 | 752 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 | 0 | 752
2022-10-08 | 4:00 | 792 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 59 | 0 | 792
2022-10-08 | 5:00 | 796 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 59 | 0 | 796
2022-10-08 | 6:00 | 753 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 753
2022-10-08 | 7:00 | 729 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 123 | 0 | 102 | 0 | -144 | 0 | 729
2022-10-08 | 8:00 | 748 | 332 | 150 | 74 | 26 | 59 | 325 | -188 | 96 | -14 | -112 | 0 | 748
2022-10-08 | 9:00 | 782 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 461 | -315 | 102 | -30 | -112 | 0 | 782
2022-10-08 | 10:00 | 790 | 332 | 151 | 107 | 26 | 59 | 553 | -282 | 97 | -29 | -224 | 0 | 790
2022-10-08 | 11:00 | 783 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 644 | -350 | 92 | -27 | -224 | 0 | 783
2022-10-08 | 12:00 | 794 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 847 | -738 | 87 | -26 | 0 | 0 | 794
2022-10-08 | 13:00 | 807 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 909 | -553 | 72 | -21 | -224 | 0 | 807
2022-10-08 | 14:00 | 800 | 332 | 149 | 61 | 26 | 59 | 824 | -629 | 71 | -21 | -72 | 0 | 800
2022-10-08 | 15:00 | 794 | 332 | 149 | 62 | 26 | 59 | 610 | -387 | 65 | -10 | -112 | 0 | 794
2022-10-08 | 16:00 | 819 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 296 | -28 | 67 | 0 | -170 | 0 | 819
2022-10-08 | 17:00 | 837 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 49 | 0 | 75 | 0 | 42 | 0 | 837
2022-10-08 | 18:00 | 853 | 332 | 171 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 68 | 0 | 853
2022-10-08 | 19:00 | 828 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 36 | 0 | 828
2022-10-08 | 20:00 | 793 | 332 | 171 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 793
2022-10-08 | 21:00 | 755 | 332 | 171 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -21 | 0 | 755
2022-10-08 | 22:00 | 731 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | -25 | 0 | 731
2022-10-08 | 23:00 | 708 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | -17 | 0 | 708
2022-10-09 | 0:00 | 670 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -42 | 0 | 670
2022-10-09 | 1:00 | 640 | 332 | 167 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | -96 | 0 | 640
2022-10-09 | 2:00 | 665 | 332 | 168 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | -71 | 0 | 665
2022-10-09 | 3:00 | 712 | 332 | 169 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | -3 | 0 | 712
2022-10-09 | 4:00 | 756 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 45 | 0 | 756
2022-10-09 | 5:00 | 759 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 44 | 0 | 759
2022-10-09 | 6:00 | 710 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 4 | -4 | 74 | -13 | 6 | 0 | 710
2022-10-09 | 7:00 | 685 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 61 | -61 | 71 | -32 | 0 | 0 | 685
2022-10-09 | 8:00 | 706 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 95 | -92 | 74 | -11 | 0 | 0 | 706
2022-10-09 | 9:00 | 739 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 156 | -145 | 74 | -22 | 0 | 0 | 739
2022-10-09 | 10:00 | 753 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 196 | 0 | 79 | -23 | -173 | 0 | 753
2022-10-09 | 11:00 | 761 | 332 | 148 | 82 | 26 | 59 | 200 | -142 | 79 | -23 | 0 | 0 | 761
2022-10-09 | 12:00 | 764 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 167 | -88 | 86 | -25 | 0 | 0 | 764
2022-10-09 | 13:00 | 760 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 138 | -62 | 87 | -26 | 0 | 0 | 760
2022-10-09 | 14:00 | 760 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 85 | -7 | 74 | -22 | 2 | 0 | 760
2022-10-09 | 15:00 | 770 | 332 | 149 | 62 | 26 | 59 | 56 | 0 | 62 | -10 | 34 | 0 | 770
2022-10-09 | 16:00 | 789 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 25 | 0 | 44 | 0 | 66 | 0 | 789
2022-10-09 | 17:00 | 830 | 332 | 171 | 82 | 26 | 59 | 3 | 0 | 36 | 0 | 121 | 0 | 830
2022-10-09 | 18:00 | 849 | 332 | 172 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 122 | 0 | 849
2022-10-09 | 19:00 | 827 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111 | 0 | 827
2022-10-09 | 20:00 | 797 | 332 | 171 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 79 | 0 | 797
2022-10-09 | 21:00 | 760 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 760
2022-10-09 | 22:00 | 732 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -13 | 0 | 732
2022-10-09 | 23:00 | 706 | 332 | 168 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -62 | 0 | 706
2022-10-10 | 0:00 | 666 | 332 | 154 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | -64 | -44 | 0 | 666
2022-10-10 | 1:00 | 646 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | -79 | -111 | 0 | 646
2022-10-10 | 2:00 | 670 | 332 | 153 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 189 | -85 | -97 | 0 | 670
2022-10-10 | 3:00 | 721 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 194 | -88 | -27 | 0 | 721
2022-10-10 | 4:00 | 769 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 180 | -82 | 35 | 0 | 769
2022-10-10 | 5:00 | 769 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 183 | -83 | 37 | 0 | 769
2022-10-10 | 6:00 | 730 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 187 | -85 | -13 | 0 | 730
2022-10-10 | 7:00 | 711 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 151 | -7 | 171 | -78 | -174 | 0 | 711
2022-10-10 | 8:00 | 732 | 332 | 165 | 74 | 26 | 59 | 390 | -377 | 155 | -92 | 0 | 0 | 732
2022-10-10 | 9:00 | 766 | 332 | 166 | 109 | 26 | 59 | 602 | -565 | 147 | -110 | 0 | 0 | 766
2022-10-10 | 10:00 | 791 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 763 | -589 | 149 | -112 | -112 | 0 | 791
2022-10-10 | 11:00 | 802 | 332 | 166 | 82 | 26 | 59 | 844 | -748 | 161 | -120 | 0 | 0 | 802
2022-10-10 | 12:00 | 801 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 936 | -816 | 160 | -120 | 0 | 0 | 801
2022-10-10 | 13:00 | 790 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 906 | -796 | 156 | -117 | 0 | 0 | 790
2022-10-10 | 14:00 | 781 | 332 | 166 | 61 | 26 | 59 | 757 | -656 | 145 | -109 | 0 | 0 | 781
2022-10-10 | 15:00 | 770 | 332 | 165 | 62 | 26 | 59 | 492 | -423 | 142 | -85 | 0 | 0 | 770
2022-10-10 | 16:00 | 814 | 332 | 216 | 66 | 26 | 59 | 240 | -133 | 125 | -57 | -60 | 0 | 814
2022-10-10 | 17:00 | 847 | 332 | 216 | 82 | 26 | 59 | 42 | 0 | 121 | -55 | 24 | 0 | 847
2022-10-10 | 18:00 | 878 | 332 | 217 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | -59 | 66 | 0 | 878
2022-10-10 | 19:00 | 854 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | -62 | 35 | 0 | 854
2022-10-10 | 20:00 | 826 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 146 | -66 | 3 | 0 | 826
2022-10-10 | 21:00 | 787 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | -68 | -31 | 0 | 787
2022-10-10 | 22:00 | 746 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | -63 | -54 | 0 | 746
2022-10-10 | 23:00 | 719 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | -65 | -23 | 0 | 719
2022-10-11 | 0:00 | 677 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | -94 | 0 | 677
2022-10-11 | 1:00 | 656 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -140 | 0 | 656
2022-10-11 | 2:00 | 687 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | -103 | 0 | 687
2022-10-11 | 3:00 | 749 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -9 | 0 | 749
2022-10-11 | 4:00 | 794 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 794
2022-10-11 | 5:00 | 814 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 81 | 0 | 814
2022-10-11 | 6:00 | 797 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 | 797
2022-10-11 | 7:00 | 788 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 143 | 0 | 78 | 0 | -82 | 0 | 788
2022-10-11 | 8:00 | 813 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 367 | -265 | 61 | -8 | 0 | 0 | 813
2022-10-11 | 9:00 | 860 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 541 | -409 | 50 | -15 | 0 | 0 | 860
2022-10-11 | 10:00 | 889 | 332 | 170 | 107 | 26 | 59 | 669 | -428 | 43 | -13 | -76 | 0 | 889
2022-10-11 | 11:00 | 897 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 756 | -551 | 35 | -10 | 0 | 0 | 897
2022-10-11 | 12:00 | 858 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 754 | -561 | 32 | -10 | 0 | 0 | 858
2022-10-11 | 13:00 | 893 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 741 | -509 | 25 | -8 | 0 | 0 | 893
2022-10-11 | 14:00 | 889 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 626 | -398 | 21 | -6 | 0 | 0 | 889
2022-10-11 | 15:00 | 887 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 446 | -142 | 21 | -3 | -81 | 0 | 887
2022-10-11 | 16:00 | 917 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 222 | 0 | 18 | 0 | -23 | 0 | 917
2022-10-11 | 17:00 | 909 | 332 | 217 | 82 | 26 | 59 | 28 | 0 | 17 | 0 | 148 | 0 | 909
2022-10-11 | 18:00 | 940 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 184 | 0 | 940
2022-10-11 | 19:00 | 909 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 151 | 0 | 909
2022-10-11 | 20:00 | 864 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106 | 0 | 864
2022-10-11 | 21:00 | 823 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 | 0 | 823
2022-10-11 | 22:00 | 798 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 798
2022-10-11 | 23:00 | 769 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 76 | 0 | 769
2022-10-12 | 0:00 | 716 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49 | 0 | 716
2022-10-12 | 1:00 | 695 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -8 | 0 | 695
2022-10-12 | 2:00 | 724 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 724
2022-10-12 | 3:00 | 781 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 93 | 0 | 781
2022-10-12 | 4:00 | 830 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 151 | 0 | 830
2022-10-12 | 5:00 | 841 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 150 | 0 | 841
2022-10-12 | 6:00 | 816 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 69 | 0 | 112 | 0 | 816
2022-10-12 | 7:00 | 810 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 80 | 0 | 83 | 0 | -2 | 0 | 810
2022-10-12 | 8:00 | 830 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 263 | 0 | 84 | -12 | -164 | 0 | 830
2022-10-12 | 9:00 | 848 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 519 | -191 | 72 | -21 | -224 | 0 | 848
2022-10-12 | 10:00 | 871 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 698 | -348 | 74 | -22 | -224 | 0 | 871
2022-10-12 | 11:00 | 878 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 793 | -398 | 58 | -17 | -224 | 0 | 878
2022-10-12 | 12:00 | 855 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 844 | -437 | 43 | -13 | -224 | 0 | 855
2022-10-12 | 13:00 | 894 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 834 | -385 | 39 | -12 | -224 | 0 | 894
2022-10-12 | 14:00 | 888 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 750 | -318 | 49 | -15 | -224 | 0 | 888
2022-10-12 | 15:00 | 884 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 574 | -157 | 53 | -8 | -224 | 0 | 884
2022-10-12 | 16:00 | 920 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 292 | 0 | 46 | 0 | -119 | 0 | 920
2022-10-12 | 17:00 | 915 | 332 | 217 | 82 | 26 | 59 | 41 | 0 | 54 | 0 | 104 | 0 | 915
2022-10-12 | 18:00 | 938 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 131 | 0 | 938
2022-10-12 | 19:00 | 904 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91 | 0 | 904
2022-10-12 | 20:00 | 857 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 40 | 0 | 857
2022-10-12 | 21:00 | 816 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 816
2022-10-12 | 22:00 | 791 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -16 | 0 | 791
2022-10-12 | 23:00 | 759 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 15 | 0 | 759
2022-10-13 | 0:00 | 709 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -2 | 0 | 709
2022-10-13 | 1:00 | 689 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -42 | 0 | 689
2022-10-13 | 2:00 | 719 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -22 | 0 | 719
2022-10-13 | 3:00 | 784 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 58 | 0 | 784
2022-10-13 | 4:00 | 829 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 100 | 0 | 829
2022-10-13 | 5:00 | 839 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 839
2022-10-13 | 6:00 | 818 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 92 | 0 | 85 | 0 | 818
2022-10-13 | 7:00 | 803 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 164 | 0 | 84 | 0 | -94 | 0 | 803
2022-10-13 | 8:00 | 819 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 403 | -82 | 75 | -11 | -224 | 0 | 819
2022-10-13 | 9:00 | 861 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 663 | -504 | 63 | -19 | -36 | 0 | 861
2022-10-13 | 10:00 | 889 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 848 | -698 | 66 | -20 | 0 | 0 | 889
2022-10-13 | 11:00 | 937 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 980 | -761 | 71 | -21 | 0 | 0 | 937
2022-10-13 | 12:00 | 918 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 970 | -741 | 67 | -20 | 0 | 0 | 918
2022-10-13 | 13:00 | 946 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 874 | -627 | 79 | -23 | 0 | 0 | 946
2022-10-13 | 14:00 | 951 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 730 | -483 | 81 | -24 | 0 | 0 | 951
2022-10-13 | 15:00 | 953 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 481 | -159 | 100 | -14 | -103 | 0 | 953
2022-10-13 | 16:00 | 966 | 332 | 218 | 66 | 26 | 59 | 229 | 0 | 105 | 0 | -69 | 0 | 966
2022-10-13 | 17:00 | 955 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 31 | 0 | 102 | 0 | 105 | 0 | 955
2022-10-13 | 18:00 | 968 | 332 | 219 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 108 | 0 | 968
2022-10-13 | 19:00 | 926 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 67 | 0 | 926
2022-10-13 | 20:00 | 877 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 | 0 | 877
2022-10-13 | 21:00 | 834 | 332 | 217 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 834
2022-10-13 | 22:00 | 805 | 332 | 216 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | 0 | 805
2022-10-13 | 23:00 | 771 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22 | 0 | 771
2022-10-14 | 0:00 | 722 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 722
2022-10-14 | 1:00 | 699 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -49 | 0 | 699
2022-10-14 | 2:00 | 723 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -29 | 0 | 723
2022-10-14 | 3:00 | 779 | 332 | 158 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 51 | 0 | 779
2022-10-14 | 4:00 | 825 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 108 | 0 | 825
2022-10-14 | 5:00 | 835 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 122 | 0 | 835
2022-10-14 | 6:00 | 816 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 816
2022-10-14 | 7:00 | 804 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 185 | 0 | 57 | 0 | -87 | 0 | 804
2022-10-14 | 8:00 | 825 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 463 | -109 | 43 | -6 | -224 | 0 | 825
2022-10-14 | 9:00 | 874 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 728 | -349 | 35 | -10 | -224 | 0 | 874
2022-10-14 | 10:00 | 919 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 947 | -519 | 31 | -9 | -224 | 0 | 919
2022-10-14 | 11:00 | 965 | 332 | 170 | 82 | 26 | 59 | 1059 | -705 | 24 | -7 | -75 | 0 | 965
2022-10-14 | 12:00 | 944 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 1057 | -547 | 22 | -6 | -224 | 0 | 944
2022-10-14 | 13:00 | 972 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 950 | -527 | 24 | -7 | -112 | 0 | 972
2022-10-14 | 14:00 | 979 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 816 | -278 | 25 | -8 | -224 | 0 | 979
2022-10-14 | 15:00 | 981 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 581 | -61 | 35 | -5 | -219 | 0 | 981
2022-10-14 | 16:00 | 1000 | 332 | 232 | 66 | 26 | 59 | 272 | 0 | 43 | 0 | -30 | 0 | 1000
2022-10-14 | 17:00 | 970 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 34 | 0 | 50 | 0 | 169 | 0 | 970
2022-10-14 | 18:00 | 973 | 332 | 219 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 179 | 0 | 973
2022-10-14 | 19:00 | 924 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 115 | 0 | 924
2022-10-14 | 20:00 | 879 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 65 | 0 | 879
2022-10-14 | 21:00 | 836 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18 | 0 | 836
2022-10-14 | 22:00 | 806 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 806
2022-10-14 | 23:00 | 776 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 53 | 0 | 776
2022-10-15 | 0:00 | 727 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 | 727
2022-10-15 | 1:00 | 698 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -27 | 0 | 698
2022-10-15 | 2:00 | 718 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -2 | 0 | 718
2022-10-15 | 3:00 | 761 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69 | 0 | 761
2022-10-15 | 4:00 | 805 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 119 | 0 | 805
2022-10-15 | 5:00 | 805 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | 0 | 805
2022-10-15 | 6:00 | 759 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 31 | 0 | 74 | 0 | 759
2022-10-15 | 7:00 | 732 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 187 | 0 | 23 | 0 | -125 | 0 | 732
2022-10-15 | 8:00 | 744 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 471 | -158 | 17 | -2 | -224 | 0 | 744
2022-10-15 | 9:00 | 785 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 731 | -520 | 14 | -4 | -112 | 0 | 785
2022-10-15 | 10:00 | 839 | 332 | 152 | 107 | 26 | 59 | 912 | -534 | 13 | -4 | -224 | 0 | 839
2022-10-15 | 11:00 | 886 | 332 | 151 | 82 | 26 | 59 | 1024 | -574 | 14 | -4 | -224 | 0 | 886
2022-10-15 | 12:00 | 892 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 1041 | -562 | 17 | -5 | -224 | 0 | 892
2022-10-15 | 13:00 | 898 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 973 | -488 | 16 | -5 | -224 | 0 | 898
2022-10-15 | 14:00 | 895 | 332 | 151 | 61 | 26 | 59 | 806 | -444 | 22 | -6 | -112 | 0 | 895
2022-10-15 | 15:00 | 891 | 332 | 152 | 62 | 26 | 59 | 535 | -298 | 27 | -4 | 0 | 0 | 891
2022-10-15 | 16:00 | 913 | 332 | 172 | 66 | 26 | 59 | 243 | 0 | 31 | 0 | -16 | 0 | 913
2022-10-15 | 17:00 | 902 | 332 | 173 | 82 | 26 | 59 | 30 | 0 | 27 | 0 | 173 | 0 | 902
2022-10-15 | 18:00 | 911 | 332 | 173 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 184 | 0 | 911
2022-10-15 | 19:00 | 880 | 332 | 172 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 145 | 0 | 880
2022-10-15 | 20:00 | 832 | 332 | 171 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 93 | 0 | 832
2022-10-15 | 21:00 | 784 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 52 | 0 | 784
2022-10-15 | 22:00 | 764 | 332 | 170 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | 764
2022-10-15 | 23:00 | 737 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 44 | 0 | 737
2022-10-16 | 0:00 | 695 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 695
2022-10-16 | 1:00 | 666 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | -41 | 0 | 666
2022-10-16 | 2:00 | 687 | 332 | 167 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -24 | 0 | 687
2022-10-16 | 3:00 | 736 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 47 | 0 | 736
2022-10-16 | 4:00 | 776 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 0 | 776
2022-10-16 | 5:00 | 773 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 99 | 0 | 773
2022-10-16 | 6:00 | 714 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 9 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 714
2022-10-16 | 7:00 | 684 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 171 | -4 | 29 | 0 | -158 | 0 | 684
2022-10-16 | 8:00 | 669 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 434 | -200 | 23 | -3 | -224 | 0 | 669
2022-10-16 | 9:00 | 710 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 657 | -408 | 15 | -4 | -224 | 0 | 710
2022-10-16 | 10:00 | 761 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 779 | -586 | 8 | -2 | -112 | 0 | 761
2022-10-16 | 11:00 | 803 | 332 | 149 | 82 | 26 | 59 | 785 | -409 | 4 | -1 | -224 | 0 | 803
2022-10-16 | 12:00 | 808 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 679 | -368 | 3 | -1 | -129 | 0 | 808
2022-10-16 | 13:00 | 811 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 518 | -109 | 3 | -1 | -224 | 0 | 811
2022-10-16 | 14:00 | 811 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 338 | 0 | 4 | -1 | -158 | 0 | 811
2022-10-16 | 15:00 | 821 | 332 | 172 | 62 | 26 | 59 | 182 | 0 | 6 | -1 | -17 | 0 | 821
2022-10-16 | 16:00 | 836 | 332 | 267 | 66 | 26 | 59 | 66 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 836
2022-10-16 | 17:00 | 877 | 332 | 285 | 82 | 26 | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 877
2022-10-16 | 18:00 | 902 | 332 | 285 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 902
2022-10-16 | 19:00 | 875 | 332 | 284 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 | 875
2022-10-16 | 20:00 | 841 | 332 | 283 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 841
2022-10-16 | 21:00 | 803 | 332 | 267 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 803
2022-10-16 | 22:00 | 766 | 332 | 244 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 766
2022-10-16 | 23:00 | 736 | 332 | 238 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 736
2022-10-17 | 0:00 | 694 | 332 | 203 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 694
2022-10-17 | 1:00 | 668 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 668
2022-10-17 | 2:00 | 689 | 332 | 171 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 689
2022-10-17 | 3:00 | 743 | 332 | 244 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-10-17 | 4:00 | 794 | 332 | 306 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 794
2022-10-17 | 5:00 | 806 | 332 | 324 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 806
2022-10-17 | 6:00 | 797 | 332 | 315 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 797
2022-10-17 | 7:00 | 820 | 332 | 303 | 61 | 26 | 59 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 820
2022-10-17 | 8:00 | 891 | 332 | 300 | 74 | 26 | 59 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 891
2022-10-17 | 9:00 | 953 | 332 | 264 | 109 | 26 | 59 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 953
2022-10-17 | 10:00 | 973 | 332 | 222 | 107 | 26 | 59 | 217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 973
2022-10-17 | 11:00 | 982 | 332 | 239 | 82 | 26 | 59 | 225 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 982
2022-10-17 | 12:00 | 937 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 216 | 0 | 10 | 0 | 69 | 0 | 937
2022-10-17 | 13:00 | 970 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 168 | 0 | 22 | 0 | 137 | 0 | 970
2022-10-17 | 14:00 | 972 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 137 | 0 | 32 | 0 | 156 | 0 | 972
2022-10-17 | 15:00 | 966 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 98 | 0 | 48 | 0 | 172 | 0 | 966
2022-10-17 | 16:00 | 969 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 44 | 0 | 64 | 0 | 161 | 0 | 969
2022-10-17 | 17:00 | 967 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 7 | 0 | 69 | 0 | 174 | 0 | 967
2022-10-17 | 18:00 | 964 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 144 | 0 | 964
2022-10-17 | 19:00 | 918 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 90 | 0 | 918
2022-10-17 | 20:00 | 873 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 42 | 0 | 873
2022-10-17 | 21:00 | 827 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 827
2022-10-17 | 22:00 | 799 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | -27 | 0 | 799
2022-10-17 | 23:00 | 768 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -28 | 0 | 768
2022-10-18 | 0:00 | 721 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -47 | 0 | 721
2022-10-18 | 1:00 | 696 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | -88 | 0 | 696
2022-10-18 | 2:00 | 718 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -66 | 0 | 718
2022-10-18 | 3:00 | 773 | 332 | 175 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -5 | 0 | 773
2022-10-18 | 4:00 | 824 | 332 | 244 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 824
2022-10-18 | 5:00 | 837 | 332 | 160 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 99 | 0 | 837
2022-10-18 | 6:00 | 826 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 107 | 0 | 84 | 0 | 826
2022-10-18 | 7:00 | 808 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 118 | 0 | 100 | 0 | -59 | 0 | 808
2022-10-18 | 8:00 | 821 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 358 | -44 | 82 | -12 | -222 | 0 | 821
2022-10-18 | 9:00 | 862 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 601 | -264 | 77 | -23 | -224 | 0 | 862
2022-10-18 | 10:00 | 881 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 804 | -443 | 72 | -21 | -224 | 0 | 881
2022-10-18 | 11:00 | 909 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 906 | -491 | 72 | -21 | -224 | 0 | 909
2022-10-18 | 12:00 | 862 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 930 | -536 | 72 | -21 | -224 | 0 | 862
2022-10-18 | 13:00 | 887 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 905 | -485 | 70 | -21 | -224 | 0 | 887
2022-10-18 | 14:00 | 873 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 761 | -358 | 69 | -20 | -224 | 0 | 873
2022-10-18 | 15:00 | 878 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 537 | -249 | 65 | -10 | -112 | 0 | 878
2022-10-18 | 16:00 | 919 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 254 | 0 | 63 | 0 | -98 | 0 | 919
2022-10-18 | 17:00 | 920 | 332 | 216 | 82 | 26 | 59 | 28 | 0 | 64 | 0 | 113 | 0 | 920
2022-10-18 | 18:00 | 937 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130 | 0 | 937
2022-10-18 | 19:00 | 900 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 900
2022-10-18 | 20:00 | 858 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 49 | 0 | 858
2022-10-18 | 21:00 | 818 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 22 | 0 | 818
2022-10-18 | 22:00 | 787 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 787
2022-10-18 | 23:00 | 763 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 63 | 0 | 763
2022-10-19 | 0:00 | 717 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 717
2022-10-19 | 1:00 | 692 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -11 | 0 | 692
2022-10-19 | 2:00 | 724 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 724
2022-10-19 | 3:00 | 792 | 332 | 157 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 101 | 0 | 792
2022-10-19 | 4:00 | 838 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 141 | 0 | 838
2022-10-19 | 5:00 | 862 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 151 | 0 | 862
2022-10-19 | 6:00 | 837 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 79 | 0 | 118 | 0 | 837
2022-10-19 | 7:00 | 803 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 195 | 0 | 74 | 0 | -115 | 0 | 803
2022-10-19 | 8:00 | 792 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 490 | -179 | 53 | -7 | -224 | 0 | 792
2022-10-19 | 9:00 | 829 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 774 | -441 | 38 | -11 | -224 | 0 | 829
2022-10-19 | 10:00 | 862 | 332 | 167 | 107 | 26 | 59 | 965 | -593 | 32 | -9 | -224 | 0 | 862
2022-10-19 | 11:00 | 907 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 1041 | -605 | 29 | -8 | -216 | 0 | 907
2022-10-19 | 12:00 | 868 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 1027 | -598 | 30 | -9 | -224 | 0 | 868
2022-10-19 | 13:00 | 885 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 961 | -521 | 38 | -11 | -224 | 0 | 885
2022-10-19 | 14:00 | 876 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 806 | -487 | 32 | -9 | -112 | 0 | 876
2022-10-19 | 15:00 | 868 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 555 | -253 | 37 | -5 | -112 | 0 | 868
2022-10-19 | 16:00 | 911 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 259 | 0 | 37 | 0 | -85 | 0 | 911
2022-10-19 | 17:00 | 915 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 26 | 0 | 36 | 0 | 136 | 0 | 915
2022-10-19 | 18:00 | 936 | 332 | 219 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 149 | 0 | 936
2022-10-19 | 19:00 | 900 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 104 | 0 | 900
2022-10-19 | 20:00 | 863 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 | 0 | 863
2022-10-19 | 21:00 | 829 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 | 0 | 829
2022-10-19 | 22:00 | 793 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 27 | 0 | 793
2022-10-19 | 23:00 | 764 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 54 | 0 | 764
2022-10-20 | 0:00 | 718 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 | 0 | 718
2022-10-20 | 1:00 | 694 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -9 | 0 | 694
2022-10-20 | 2:00 | 727 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 727
2022-10-20 | 3:00 | 793 | 332 | 158 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 | 0 | 793
2022-10-20 | 4:00 | 840 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 148 | 0 | 840
2022-10-20 | 5:00 | 857 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 166 | 0 | 857
2022-10-20 | 6:00 | 847 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 66 | 0 | 141 | 0 | 847
2022-10-20 | 7:00 | 813 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 197 | 0 | 59 | 0 | -92 | 0 | 813
2022-10-20 | 8:00 | 790 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 503 | -189 | 50 | -7 | -224 | 0 | 790
2022-10-20 | 9:00 | 816 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 792 | -478 | 46 | -14 | -224 | 0 | 816
2022-10-20 | 10:00 | 844 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 1002 | -657 | 44 | -13 | -224 | 0 | 844
2022-10-20 | 11:00 | 876 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 1119 | -711 | 36 | -11 | -224 | 0 | 876
2022-10-20 | 12:00 | 850 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1126 | -716 | 32 | -9 | -224 | 0 | 850
2022-10-20 | 13:00 | 878 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 1030 | -590 | 28 | -8 | -224 | 0 | 878
2022-10-20 | 14:00 | 878 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 852 | -520 | 23 | -7 | -116 | 0 | 878
2022-10-20 | 15:00 | 885 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 588 | -372 | 26 | -4 | 0 | 0 | 885
2022-10-20 | 16:00 | 921 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 262 | 0 | 28 | 0 | -69 | 0 | 921
2022-10-20 | 17:00 | 927 | 332 | 217 | 82 | 26 | 59 | 25 | 0 | 22 | 0 | 164 | 0 | 927
2022-10-20 | 18:00 | 941 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 178 | 0 | 941
2022-10-20 | 19:00 | 904 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 131 | 0 | 904
2022-10-20 | 20:00 | 862 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 84 | 0 | 862
2022-10-20 | 21:00 | 825 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 825
2022-10-20 | 22:00 | 792 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 792
2022-10-20 | 23:00 | 765 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 62 | 0 | 765
2022-10-21 | 0:00 | 721 | 332 | 209 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 721
2022-10-21 | 1:00 | 698 | 332 | 162 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -5 | 0 | 698
2022-10-21 | 2:00 | 731 | 332 | 177 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 731
2022-10-21 | 3:00 | 795 | 332 | 224 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 34 | 0 | 795
2022-10-21 | 4:00 | 844 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 150 | 0 | 844
2022-10-21 | 5:00 | 857 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 153 | 0 | 857
2022-10-21 | 6:00 | 841 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 79 | 0 | 123 | 0 | 841
2022-10-21 | 7:00 | 815 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 182 | 0 | 74 | 0 | -90 | 0 | 815
2022-10-21 | 8:00 | 801 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 474 | -154 | 55 | -8 | -224 | 0 | 801
2022-10-21 | 9:00 | 836 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 741 | -402 | 39 | -12 | -224 | 0 | 836
2022-10-21 | 10:00 | 869 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 910 | -529 | 28 | -8 | -224 | 0 | 869
2022-10-21 | 11:00 | 902 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 1008 | -564 | 22 | -6 | -224 | 0 | 902
2022-10-21 | 12:00 | 893 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 976 | -514 | 17 | -5 | -224 | 0 | 893
2022-10-21 | 13:00 | 921 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 861 | -366 | 11 | -3 | -224 | 0 | 921
2022-10-21 | 14:00 | 920 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 706 | -216 | 10 | -3 | -224 | 0 | 920
2022-10-21 | 15:00 | 930 | 332 | 168 | 62 | 26 | 59 | 470 | -26 | 10 | -1 | -170 | 0 | 930
2022-10-21 | 16:00 | 952 | 332 | 273 | 66 | 26 | 59 | 194 | 0 | 11 | 0 | -9 | 0 | 952
2022-10-21 | 17:00 | 950 | 332 | 326 | 82 | 26 | 59 | 19 | 0 | 14 | 0 | 92 | 0 | 950
2022-10-21 | 18:00 | 952 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 194 | 0 | 952
2022-10-21 | 19:00 | 909 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 141 | 0 | 909
2022-10-21 | 20:00 | 868 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 | 0 | 868
2022-10-21 | 21:00 | 826 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 0 | 826
2022-10-21 | 22:00 | 799 | 332 | 214 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 799
2022-10-21 | 23:00 | 777 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | 0 | 777
2022-10-22 | 0:00 | 723 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 723
2022-10-22 | 1:00 | 698 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 698
2022-10-22 | 2:00 | 722 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 722
2022-10-22 | 3:00 | 774 | 332 | 170 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 87 | 0 | 774
2022-10-22 | 4:00 | 813 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 133 | 0 | 813
2022-10-22 | 5:00 | 809 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 140 | 0 | 809
2022-10-22 | 6:00 | 755 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 27 | 0 | 79 | 0 | 755
2022-10-22 | 7:00 | 736 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 105 | 0 | 22 | 0 | -39 | 0 | 736
2022-10-22 | 8:00 | 743 | 332 | 149 | 74 | 26 | 59 | 306 | -27 | 11 | -1 | -186 | 0 | 743
2022-10-22 | 9:00 | 766 | 332 | 150 | 109 | 26 | 59 | 555 | -245 | 6 | -2 | -224 | 0 | 766
2022-10-22 | 10:00 | 784 | 332 | 150 | 107 | 26 | 59 | 770 | -439 | 4 | -1 | -224 | 0 | 784
2022-10-22 | 11:00 | 817 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 883 | -493 | 3 | -1 | -224 | 0 | 817
2022-10-22 | 12:00 | 822 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 877 | -456 | 2 | -1 | -224 | 0 | 822
2022-10-22 | 13:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 783 | -345 | 2 | -1 | -224 | 0 | 840
2022-10-22 | 14:00 | 824 | 332 | 150 | 61 | 26 | 59 | 587 | -168 | 1 | 0 | -224 | 0 | 824
2022-10-22 | 15:00 | 840 | 332 | 151 | 62 | 26 | 59 | 406 | -20 | 1 | 0 | -177 | 0 | 840
2022-10-22 | 16:00 | 863 | 332 | 171 | 66 | 26 | 59 | 169 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 863
2022-10-22 | 17:00 | 876 | 332 | 176 | 82 | 26 | 59 | 13 | 0 | 4 | 0 | 184 | 0 | 876
2022-10-22 | 18:00 | 892 | 332 | 173 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 191 | 0 | 892
2022-10-22 | 19:00 | 862 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 862
2022-10-22 | 20:00 | 826 | 332 | 172 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 826
2022-10-22 | 21:00 | 791 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | 791
2022-10-22 | 22:00 | 762 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 762
2022-10-22 | 23:00 | 737 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 737
2022-10-23 | 0:00 | 688 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 688
2022-10-23 | 1:00 | 663 | 332 | 168 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | -17 | 0 | 663
2022-10-23 | 2:00 | 688 | 332 | 169 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 688
2022-10-23 | 3:00 | 741 | 332 | 169 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 741
2022-10-23 | 4:00 | 779 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 116 | 0 | 779
2022-10-23 | 5:00 | 769 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 114 | 0 | 769
2022-10-23 | 6:00 | 714 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 714
2022-10-23 | 7:00 | 689 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 118 | 0 | 19 | 0 | -95 | 0 | 689
2022-10-23 | 8:00 | 675 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 356 | -110 | 16 | -2 | -224 | 0 | 675
2022-10-23 | 9:00 | 698 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 608 | -370 | 14 | -4 | -224 | 0 | 698
2022-10-23 | 10:00 | 748 | 332 | 149 | 107 | 26 | 59 | 826 | -535 | 11 | -3 | -224 | 0 | 748
2022-10-23 | 11:00 | 761 | 332 | 150 | 82 | 26 | 59 | 904 | -578 | 15 | -5 | -224 | 0 | 761
2022-10-23 | 12:00 | 788 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 938 | -676 | 21 | -6 | -112 | 0 | 788
2022-10-23 | 13:00 | 769 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 864 | -515 | 29 | -8 | -224 | 0 | 769
2022-10-23 | 14:00 | 761 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 722 | -385 | 31 | -9 | -224 | 0 | 761
2022-10-23 | 15:00 | 767 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 478 | -255 | 32 | -5 | -112 | 0 | 767
2022-10-23 | 16:00 | 797 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 198 | 0 | 35 | 0 | -89 | 0 | 797
2022-10-23 | 17:00 | 830 | 332 | 171 | 82 | 26 | 59 | 17 | 0 | 41 | 0 | 102 | 0 | 830
2022-10-23 | 18:00 | 856 | 332 | 172 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 111 | 0 | 856
2022-10-23 | 19:00 | 827 | 332 | 172 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 | 0 | 827
2022-10-23 | 20:00 | 796 | 332 | 171 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 40 | 0 | 796
2022-10-23 | 21:00 | 755 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 755
2022-10-23 | 22:00 | 719 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -24 | 0 | 719
2022-10-23 | 23:00 | 692 | 332 | 168 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -28 | 0 | 692
2022-10-24 | 0:00 | 654 | 332 | 154 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | -42 | 0 | 654
2022-10-24 | 1:00 | 634 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | -86 | 0 | 634
2022-10-24 | 2:00 | 665 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -77 | 0 | 665
2022-10-24 | 3:00 | 729 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | -12 | 0 | 729
2022-10-24 | 4:00 | 783 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 49 | 0 | 783
2022-10-24 | 5:00 | 802 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 802
2022-10-24 | 6:00 | 787 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 82 | 0 | 68 | 0 | 787
2022-10-24 | 7:00 | 782 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 152 | 0 | 72 | 0 | -91 | 0 | 782
2022-10-24 | 8:00 | 788 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 415 | -229 | 66 | -9 | -112 | 0 | 788
2022-10-24 | 9:00 | 840 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 617 | -521 | 71 | -21 | 0 | 0 | 840
2022-10-24 | 10:00 | 861 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 697 | -573 | 64 | -19 | 0 | 0 | 861
2022-10-24 | 11:00 | 904 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 769 | -467 | 67 | -20 | -112 | 0 | 904
2022-10-24 | 12:00 | 854 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 800 | -513 | 76 | -23 | -128 | 0 | 854
2022-10-24 | 13:00 | 889 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 822 | -525 | 88 | -26 | -112 | 0 | 889
2022-10-24 | 14:00 | 869 | 332 | 168 | 61 | 26 | 59 | 688 | -535 | 99 | -29 | 0 | 0 | 869
2022-10-24 | 15:00 | 866 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 481 | -239 | 106 | -16 | -112 | 0 | 866
2022-10-24 | 16:00 | 909 | 332 | 217 | 66 | 26 | 59 | 207 | 0 | 105 | 0 | -103 | 0 | 909
2022-10-24 | 17:00 | 923 | 332 | 217 | 82 | 26 | 59 | 17 | 0 | 115 | 0 | 75 | 0 | 923
2022-10-24 | 18:00 | 940 | 332 | 217 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 85 | 0 | 940
2022-10-24 | 19:00 | 903 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 56 | 0 | 903
2022-10-24 | 20:00 | 867 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 17 | 0 | 867
2022-10-24 | 21:00 | 826 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | -28 | 0 | 826
2022-10-24 | 22:00 | 794 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | -46 | 0 | 794
2022-10-24 | 23:00 | 765 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | -54 | 0 | 765
2022-10-25 | 0:00 | 717 | 332 | 157 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | -71 | -3 | 0 | 717
2022-10-25 | 1:00 | 697 | 332 | 155 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | -51 | 0 | 697
2022-10-25 | 2:00 | 732 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | -20 | 0 | 732
2022-10-25 | 3:00 | 798 | 332 | 158 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | -76 | 62 | 0 | 798
2022-10-25 | 4:00 | 843 | 332 | 159 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | -67 | 126 | 0 | 843
2022-10-25 | 5:00 | 864 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | -71 | 145 | 0 | 864
2022-10-25 | 6:00 | 852 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 145 | -66 | 136 | 0 | 852
2022-10-25 | 7:00 | 824 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 164 | 0 | 124 | -56 | -57 | 0 | 824
2022-10-25 | 8:00 | 802 | 332 | 168 | 74 | 26 | 59 | 454 | -234 | 86 | -51 | -112 | 0 | 802
2022-10-25 | 9:00 | 822 | 332 | 167 | 109 | 26 | 59 | 728 | -618 | 76 | -57 | 0 | 0 | 822
2022-10-25 | 10:00 | 838 | 332 | 167 | 107 | 26 | 59 | 872 | -633 | 79 | -59 | -112 | 0 | 838
2022-10-25 | 11:00 | 858 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 941 | -546 | 85 | -64 | -224 | 0 | 858
2022-10-25 | 12:00 | 819 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 942 | -673 | 83 | -62 | -112 | 0 | 819
2022-10-25 | 13:00 | 849 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 884 | -474 | 87 | -65 | -224 | 0 | 849
2022-10-25 | 14:00 | 846 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 724 | -545 | 88 | -66 | 0 | 0 | 846
2022-10-25 | 15:00 | 862 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 484 | -304 | 91 | -55 | 0 | 0 | 862
2022-10-25 | 16:00 | 906 | 332 | 241 | 66 | 26 | 59 | 197 | 0 | 72 | -32 | -55 | 0 | 906
2022-10-25 | 17:00 | 924 | 332 | 267 | 82 | 26 | 59 | 15 | 0 | 71 | -32 | 104 | 0 | 924
2022-10-25 | 18:00 | 940 | 332 | 218 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | -32 | 160 | 0 | 940
2022-10-25 | 19:00 | 910 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | -33 | 125 | 0 | 910
2022-10-25 | 20:00 | 874 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | -34 | 89 | 0 | 874
2022-10-25 | 21:00 | 837 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | -35 | 58 | 0 | 837
2022-10-25 | 22:00 | 811 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | -34 | 45 | 0 | 811
2022-10-25 | 23:00 | 781 | 332 | 178 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | -38 | 69 | 0 | 781
2022-10-26 | 0:00 | 727 | 332 | 156 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | 0 | 727
2022-10-26 | 1:00 | 705 | 332 | 156 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -27 | 0 | 705
2022-10-26 | 2:00 | 743 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 743
2022-10-26 | 3:00 | 811 | 332 | 158 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 109 | 0 | 811
2022-10-26 | 4:00 | 858 | 332 | 159 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 164 | 0 | 858
2022-10-26 | 5:00 | 873 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 180 | 0 | 873
2022-10-26 | 6:00 | 867 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 58 | 0 | 172 | 0 | 867
2022-10-26 | 7:00 | 838 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 166 | 0 | 51 | 0 | -29 | 0 | 838
2022-10-26 | 8:00 | 801 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 457 | -126 | 43 | -6 | -224 | 0 | 801
2022-10-26 | 9:00 | 812 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 733 | -418 | 39 | -12 | -224 | 0 | 812
2022-10-26 | 10:00 | 822 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 923 | -592 | 33 | -10 | -224 | 0 | 822
2022-10-26 | 11:00 | 849 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 1030 | -640 | 24 | -7 | -224 | 0 | 849
2022-10-26 | 12:00 | 828 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 1052 | -656 | 21 | -6 | -224 | 0 | 828
2022-10-26 | 13:00 | 849 | 332 | 166 | 57 | 26 | 59 | 962 | -542 | 18 | -5 | -224 | 0 | 849
2022-10-26 | 14:00 | 841 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 768 | -359 | 16 | -5 | -224 | 0 | 841
2022-10-26 | 15:00 | 853 | 332 | 166 | 62 | 26 | 59 | 503 | -84 | 15 | -2 | -224 | 0 | 853
2022-10-26 | 16:00 | 896 | 332 | 245 | 66 | 26 | 59 | 197 | 0 | 18 | 0 | -47 | 0 | 896
2022-10-26 | 17:00 | 910 | 332 | 330 | 82 | 26 | 59 | 16 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 910
2022-10-26 | 18:00 | 931 | 332 | 330 | 107 | 26 | 59 | 1 | 0 | 33 | 0 | 43 | 0 | 931
2022-10-26 | 19:00 | 905 | 332 | 329 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 905
2022-10-26 | 20:00 | 865 | 332 | 304 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 865
2022-10-26 | 21:00 | 833 | 332 | 278 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 833
2022-10-26 | 22:00 | 807 | 332 | 262 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 807
2022-10-26 | 23:00 | 773 | 332 | 252 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 773
2022-10-27 | 0:00 | 725 | 332 | 211 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 725
2022-10-27 | 1:00 | 705 | 332 | 164 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 705
2022-10-27 | 2:00 | 738 | 332 | 156 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 738
2022-10-27 | 3:00 | 802 | 332 | 270 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 802
2022-10-27 | 4:00 | 846 | 332 | 271 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 846
2022-10-27 | 5:00 | 855 | 332 | 270 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 | 0 | 855
2022-10-27 | 6:00 | 842 | 332 | 213 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 15 | 0 | 138 | 0 | 842
2022-10-27 | 7:00 | 842 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 52 | 0 | 20 | 0 | 121 | 0 | 842
2022-10-27 | 8:00 | 866 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 177 | 0 | 17 | -2 | 16 | 0 | 866
2022-10-27 | 9:00 | 896 | 332 | 169 | 109 | 26 | 59 | 306 | 0 | 8 | -2 | -111 | 0 | 896
2022-10-27 | 10:00 | 887 | 332 | 169 | 107 | 26 | 59 | 397 | 0 | 5 | -2 | -206 | 0 | 887
2022-10-27 | 11:00 | 889 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 480 | -36 | 3 | -1 | -224 | 0 | 889
2022-10-27 | 12:00 | 850 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 476 | -45 | 3 | -1 | -224 | 0 | 850
2022-10-27 | 13:00 | 886 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 424 | -2 | 1 | 0 | -179 | 0 | 886
2022-10-27 | 14:00 | 903 | 332 | 194 | 61 | 26 | 59 | 241 | 0 | 2 | -1 | -11 | 0 | 903
2022-10-27 | 15:00 | 909 | 332 | 263 | 62 | 26 | 59 | 156 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 909
2022-10-27 | 16:00 | 918 | 332 | 328 | 66 | 26 | 59 | 77 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 918
2022-10-27 | 17:00 | 936 | 332 | 330 | 82 | 26 | 59 | 6 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 936
2022-10-27 | 18:00 | 954 | 332 | 277 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | 0 | 954
2022-10-27 | 19:00 | 918 | 332 | 216 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 161 | 0 | 918
2022-10-27 | 20:00 | 879 | 332 | 217 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 0 | 879
2022-10-27 | 21:00 | 850 | 332 | 216 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 850
2022-10-27 | 22:00 | 817 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 | 0 | 817
2022-10-27 | 23:00 | 785 | 332 | 177 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 | 0 | 785
2022-10-28 | 0:00 | 739 | 332 | 223 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 739
2022-10-28 | 1:00 | 712 | 332 | 170 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 712
2022-10-28 | 2:00 | 748 | 332 | 196 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 748
2022-10-28 | 3:00 | 814 | 332 | 211 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 71 | 0 | 814
2022-10-28 | 4:00 | 856 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 166 | 0 | 856
2022-10-28 | 5:00 | 867 | 332 | 159 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 179 | 0 | 867
2022-10-28 | 6:00 | 850 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 60 | 0 | 155 | 0 | 850
2022-10-28 | 7:00 | 833 | 332 | 172 | 61 | 26 | 59 | 127 | 0 | 66 | 0 | -10 | 0 | 833
2022-10-28 | 8:00 | 817 | 332 | 167 | 74 | 26 | 59 | 368 | -48 | 57 | -8 | -210 | 0 | 817
2022-10-28 | 9:00 | 852 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 600 | -255 | 53 | -16 | -224 | 0 | 852
2022-10-28 | 10:00 | 865 | 332 | 168 | 107 | 26 | 59 | 766 | -400 | 44 | -13 | -224 | 0 | 865
2022-10-28 | 11:00 | 875 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 856 | -453 | 42 | -12 | -224 | 0 | 875
2022-10-28 | 12:00 | 847 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 865 | -575 | 39 | -12 | -112 | 0 | 847
2022-10-28 | 13:00 | 864 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 745 | -322 | 34 | -10 | -224 | 0 | 864
2022-10-28 | 14:00 | 865 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 598 | -182 | 40 | -12 | -224 | 0 | 865
2022-10-28 | 15:00 | 872 | 332 | 167 | 62 | 26 | 59 | 397 | -18 | 42 | -6 | -189 | 0 | 872
2022-10-28 | 16:00 | 911 | 332 | 216 | 66 | 26 | 59 | 161 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 911
2022-10-28 | 17:00 | 926 | 332 | 218 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 57 | 0 | 141 | 0 | 926
2022-10-28 | 18:00 | 934 | 332 | 217 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 131 | 0 | 934
2022-10-28 | 19:00 | 899 | 332 | 217 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 82 | 0 | 899
2022-10-28 | 20:00 | 859 | 332 | 216 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 | 0 | 859
2022-10-28 | 21:00 | 819 | 332 | 215 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 819
2022-10-28 | 22:00 | 792 | 332 | 215 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | -4 | 0 | 792
2022-10-28 | 23:00 | 764 | 332 | 176 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 28 | 0 | 764
2022-10-29 | 0:00 | 708 | 332 | 169 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | -31 | 24 | 0 | 708
2022-10-29 | 1:00 | 688 | 332 | 169 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | -33 | -27 | 0 | 688
2022-10-29 | 2:00 | 721 | 332 | 170 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | -39 | -5 | 0 | 721
2022-10-29 | 3:00 | 784 | 332 | 171 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | -37 | 82 | 0 | 784
2022-10-29 | 4:00 | 823 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | -37 | 129 | 0 | 823
2022-10-29 | 5:00 | 816 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | -37 | 125 | 0 | 816
2022-10-29 | 6:00 | 775 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 93 | -42 | 77 | 0 | 775
2022-10-29 | 7:00 | 739 | 332 | 170 | 61 | 26 | 59 | 136 | 0 | 106 | -48 | -103 | 0 | 739
2022-10-29 | 8:00 | 719 | 332 | 148 | 74 | 26 | 59 | 409 | -147 | 104 | -62 | -224 | 0 | 719
2022-10-29 | 9:00 | 728 | 332 | 148 | 109 | 26 | 59 | 687 | -433 | 94 | -70 | -224 | 0 | 728
2022-10-29 | 10:00 | 736 | 332 | 149 | 107 | 26 | 59 | 886 | -733 | 87 | -65 | -112 | 0 | 736
2022-10-29 | 11:00 | 766 | 332 | 148 | 82 | 26 | 59 | 1012 | -688 | 75 | -56 | -224 | 0 | 766
2022-10-29 | 12:00 | 757 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 1015 | -787 | 72 | -54 | -112 | 0 | 757
2022-10-29 | 13:00 | 760 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 931 | -701 | 74 | -56 | -112 | 0 | 760
2022-10-29 | 14:00 | 745 | 332 | 148 | 61 | 26 | 59 | 741 | -531 | 83 | -62 | -112 | 0 | 745
2022-10-29 | 15:00 | 753 | 332 | 150 | 62 | 26 | 59 | 480 | -278 | 86 | -52 | -112 | 0 | 753
2022-10-29 | 16:00 | 801 | 332 | 170 | 66 | 26 | 59 | 190 | 0 | 87 | -39 | -90 | 0 | 801
2022-10-29 | 17:00 | 830 | 332 | 172 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 94 | -43 | 97 | 0 | 830
2022-10-29 | 18:00 | 856 | 332 | 171 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | -49 | 101 | 0 | 856
2022-10-29 | 19:00 | 829 | 332 | 171 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | -55 | 64 | 0 | 829
2022-10-29 | 20:00 | 794 | 332 | 171 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | -53 | 31 | 0 | 794
2022-10-29 | 21:00 | 764 | 332 | 170 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | -53 | 8 | 0 | 764
2022-10-29 | 22:00 | 731 | 332 | 169 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | -50 | -8 | 0 | 731
2022-10-29 | 23:00 | 709 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | -50 | -8 | 0 | 709
2022-10-30 | 0:00 | 668 | 332 | 160 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | -45 | -23 | 0 | 668
2022-10-30 | 1:00 | 648 | 332 | 159 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | -46 | -73 | 0 | 648
2022-10-30 | 2:00 | 684 | 332 | 159 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | -47 | -42 | 0 | 684
2022-10-30 | 3:00 | 746 | 332 | 161 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | -41 | 49 | 0 | 746
2022-10-30 | 4:00 | 786 | 332 | 162 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | -37 | 102 | 0 | 786
2022-10-30 | 5:00 | 784 | 332 | 162 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | -35 | 106 | 0 | 784
2022-10-30 | 6:00 | 737 | 332 | 161 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 83 | -38 | 54 | 0 | 737
2022-10-30 | 7:00 | 699 | 332 | 160 | 61 | 26 | 59 | 140 | 0 | 76 | -34 | -121 | 0 | 699
2022-10-30 | 8:00 | 655 | 332 | 139 | 74 | 26 | 59 | 424 | -316 | 76 | -47 | -112 | 0 | 655
2022-10-30 | 9:00 | 659 | 332 | 139 | 109 | 26 | 59 | 700 | -507 | 100 | -75 | -224 | 0 | 659
2022-10-30 | 10:00 | 672 | 332 | 140 | 107 | 26 | 59 | 902 | -806 | 97 | -73 | -112 | 0 | 672
2022-10-30 | 11:00 | 687 | 332 | 139 | 82 | 26 | 59 | 1017 | -879 | 91 | -68 | -112 | 0 | 687
2022-10-30 | 12:00 | 696 | 332 | 139 | 57 | 26 | 59 | 1028 | -845 | 90 | -67 | -123 | 0 | 696
2022-10-30 | 13:00 | 681 | 332 | 138 | 57 | 26 | 59 | 932 | -886 | 90 | -67 | 0 | 0 | 681
2022-10-30 | 14:00 | 666 | 332 | 138 | 61 | 26 | 59 | 747 | -721 | 93 | -69 | 0 | 0 | 666
2022-10-30 | 15:00 | 697 | 332 | 139 | 62 | 26 | 59 | 486 | -446 | 97 | -58 | 0 | 0 | 697
2022-10-30 | 16:00 | 746 | 332 | 161 | 66 | 26 | 59 | 185 | 0 | 65 | -29 | -119 | 0 | 746
2022-10-30 | 17:00 | 802 | 332 | 162 | 82 | 26 | 59 | 11 | 0 | 93 | -42 | 79 | 0 | 802
2022-10-30 | 18:00 | 835 | 332 | 163 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | -47 | 92 | 0 | 835
2022-10-30 | 19:00 | 814 | 332 | 162 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | -51 | 63 | 0 | 814
2022-10-30 | 20:00 | 791 | 332 | 161 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | -49 | 43 | 0 | 791
2022-10-30 | 21:00 | 754 | 332 | 161 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | -46 | 17 | 0 | 754
2022-10-30 | 22:00 | 725 | 332 | 161 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | -45 | 0 | 0 | 725
2022-10-30 | 23:00 | 697 | 332 | 160 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | -41 | 0 | 0 | 697
2022-10-31 | 0:00 | 659 | 332 | 155 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | -59 | 0 | 659
2022-10-31 | 1:00 | 648 | 332 | 154 | 90 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -89 | 0 | 648
2022-10-31 | 2:00 | 688 | 332 | 155 | 93 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -56 | 0 | 688
2022-10-31 | 3:00 | 760 | 332 | 156 | 69 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 42 | 0 | 760
2022-10-31 | 4:00 | 808 | 332 | 158 | 61 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 96 | 0 | 808
2022-10-31 | 5:00 | 823 | 332 | 158 | 57 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 112 | 0 | 823
2022-10-31 | 6:00 | 821 | 332 | 157 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 89 | 0 | 98 | 0 | 821
2022-10-31 | 7:00 | 812 | 332 | 171 | 61 | 26 | 59 | 123 | 0 | 88 | 0 | -48 | 0 | 812
2022-10-31 | 8:00 | 802 | 332 | 166 | 74 | 26 | 59 | 366 | -171 | 71 | -9 | -112 | 0 | 802
2022-10-31 | 9:00 | 821 | 332 | 168 | 109 | 26 | 59 | 616 | -526 | 53 | -16 | 0 | 0 | 821
2022-10-31 | 10:00 | 832 | 332 | 167 | 107 | 26 | 59 | 815 | -706 | 45 | -13 | 0 | 0 | 832
2022-10-31 | 11:00 | 855 | 332 | 167 | 82 | 26 | 59 | 947 | -669 | 32 | -9 | -112 | 0 | 855
2022-10-31 | 12:00 | 827 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 927 | -766 | 35 | -10 | 0 | 0 | 827
2022-10-31 | 13:00 | 854 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 857 | -444 | 34 | -10 | -224 | 0 | 854
2022-10-31 | 14:00 | 862 | 332 | 167 | 61 | 26 | 59 | 637 | -332 | 34 | -10 | -112 | 0 | 862
2022-10-31 | 15:00 | 882 | 332 | 169 | 62 | 26 | 59 | 374 | -7 | 44 | -6 | -171 | 0 | 882
2022-10-31 | 16:00 | 913 | 332 | 262 | 66 | 26 | 59 | 138 | 0 | 46 | 0 | -16 | 0 | 913
2022-10-31 | 17:00 | 926 | 332 | 330 | 82 | 26 | 59 | 8 | 0 | 59 | 0 | 30 | 0 | 926
2022-10-31 | 18:00 | 946 | 332 | 331 | 107 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 21 | 0 | 946
2022-10-31 | 19:00 | 913 | 332 | 301 | 111 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-10-31 | 20:00 | 877 | 332 | 258 | 110 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 877
2022-10-31 | 21:00 | 834 | 332 | 229 | 104 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 834
2022-10-31 | 22:00 | 800 | 332 | 222 | 92 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 800
2022-10-31 | 23:00 | 766 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 766
2022-11-01 | 0:00 | 723 | 332 | 202 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 723
2022-11-01 | 1:00 | 706 | 332 | 157 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -3 | 0 | 706
2022-11-01 | 2:00 | 741 | 332 | 195 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 741
2022-11-01 | 3:00 | 810 | 332 | 279 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-11-01 | 4:00 | 845 | 332 | 329 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-11-01 | 5:00 | 851 | 332 | 346 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-11-01 | 6:00 | 832 | 332 | 315 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 832
2022-11-01 | 7:00 | 848 | 332 | 312 | 49 | 26 | 59 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 848
2022-11-01 | 8:00 | 895 | 332 | 242 | 58 | 26 | 59 | 73 | 0 | 32 | 0 | 73 | 0 | 895
2022-11-01 | 9:00 | 941 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 128 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 941
2022-11-01 | 10:00 | 939 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 185 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 939
2022-11-01 | 11:00 | 931 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 219 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 931
2022-11-01 | 12:00 | 887 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 373 | 0 | 32 | 0 | -148 | 0 | 887
2022-11-01 | 13:00 | 917 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 434 | 0 | 36 | 0 | -184 | 0 | 917
2022-11-01 | 14:00 | 911 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 361 | 0 | 41 | 0 | -126 | 0 | 911
2022-11-01 | 15:00 | 922 | 332 | 185 | 49 | 26 | 59 | 249 | 0 | 46 | 0 | -24 | 0 | 922
2022-11-01 | 16:00 | 933 | 332 | 318 | 52 | 26 | 59 | 100 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 933
2022-11-01 | 17:00 | 953 | 332 | 409 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 953
2022-11-01 | 18:00 | 962 | 332 | 404 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 962
2022-11-01 | 19:00 | 929 | 332 | 255 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 118 | 0 | 929
2022-11-01 | 20:00 | 887 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 109 | 0 | 887
2022-11-01 | 21:00 | 845 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 845
2022-11-01 | 22:00 | 810 | 332 | 215 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 44 | 0 | 810
2022-11-01 | 23:00 | 780 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 61 | 0 | 780
2022-11-02 | 0:00 | 734 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31 | 0 | 734
2022-11-02 | 1:00 | 714 | 332 | 168 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | -4 | 0 | 714
2022-11-02 | 2:00 | 749 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 22 | 0 | 749
2022-11-02 | 3:00 | 814 | 332 | 171 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 101 | 0 | 814
2022-11-02 | 4:00 | 856 | 332 | 173 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 160 | 0 | 856
2022-11-02 | 5:00 | 866 | 332 | 172 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 167 | 0 | 866
2022-11-02 | 6:00 | 847 | 332 | 172 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 77 | 0 | 135 | 0 | 847
2022-11-02 | 7:00 | 842 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 78 | 0 | 66 | 0 | 62 | 0 | 842
2022-11-02 | 8:00 | 844 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 253 | 0 | 54 | -8 | -82 | 0 | 844
2022-11-02 | 9:00 | 866 | 332 | 152 | 84 | 26 | 59 | 475 | -67 | 41 | -12 | -224 | 0 | 866
2022-11-02 | 10:00 | 860 | 332 | 152 | 83 | 26 | 59 | 614 | -207 | 36 | -11 | -224 | 0 | 860
2022-11-02 | 11:00 | 896 | 332 | 152 | 64 | 26 | 59 | 787 | -323 | 33 | -10 | -224 | 0 | 896
2022-11-02 | 12:00 | 863 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 770 | -310 | 20 | -6 | -224 | 0 | 863
2022-11-02 | 13:00 | 889 | 332 | 153 | 45 | 26 | 59 | 672 | -184 | 15 | -5 | -224 | 0 | 889
2022-11-02 | 14:00 | 885 | 332 | 152 | 48 | 26 | 59 | 557 | -77 | 17 | -5 | -224 | 0 | 885
2022-11-02 | 15:00 | 900 | 332 | 152 | 49 | 26 | 59 | 378 | 0 | 15 | -2 | -109 | 0 | 900
2022-11-02 | 16:00 | 924 | 332 | 291 | 52 | 26 | 59 | 146 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-11-02 | 17:00 | 927 | 332 | 303 | 64 | 26 | 59 | 7 | 0 | 25 | 0 | 111 | 0 | 927
2022-11-02 | 18:00 | 940 | 332 | 212 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 940
2022-11-02 | 19:00 | 905 | 332 | 179 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 202 | 0 | 905
2022-11-02 | 20:00 | 865 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 173 | 0 | 865
2022-11-02 | 21:00 | 831 | 332 | 171 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 | 0 | 831
2022-11-02 | 22:00 | 804 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 131 | 0 | 804
2022-11-02 | 23:00 | 775 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | 0 | 775
2022-11-03 | 0:00 | 728 | 332 | 246 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 728
2022-11-03 | 1:00 | 708 | 332 | 202 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 708
2022-11-03 | 2:00 | 743 | 332 | 236 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-11-03 | 3:00 | 804 | 332 | 270 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 804
2022-11-03 | 4:00 | 843 | 332 | 271 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 94 | 0 | 843
2022-11-03 | 5:00 | 838 | 332 | 271 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94 | 0 | 838
2022-11-03 | 6:00 | 792 | 332 | 269 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 792
2022-11-03 | 7:00 | 781 | 332 | 208 | 49 | 26 | 59 | 117 | 0 | 8 | 0 | -18 | 0 | 781
2022-11-03 | 8:00 | 758 | 332 | 166 | 58 | 26 | 59 | 345 | -41 | 6 | -1 | -192 | 0 | 758
2022-11-03 | 9:00 | 781 | 332 | 166 | 84 | 26 | 59 | 655 | -319 | 3 | -1 | -224 | 0 | 781
2022-11-03 | 10:00 | 802 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 880 | -522 | 2 | -1 | -224 | 0 | 802
2022-11-03 | 11:00 | 825 | 332 | 166 | 64 | 26 | 59 | 958 | -557 | 1 | 0 | -224 | 0 | 825
2022-11-03 | 12:00 | 827 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 870 | -450 | 1 | 0 | -224 | 0 | 827
2022-11-03 | 13:00 | 840 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 722 | -289 | 1 | 0 | -224 | 0 | 840
2022-11-03 | 14:00 | 827 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 549 | -132 | 1 | 0 | -224 | 0 | 827
2022-11-03 | 15:00 | 840 | 332 | 167 | 49 | 26 | 59 | 328 | 0 | 3 | 0 | -124 | 0 | 840
2022-11-03 | 16:00 | 864 | 332 | 270 | 52 | 26 | 59 | 116 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 864
2022-11-03 | 17:00 | 889 | 332 | 329 | 64 | 26 | 59 | 6 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 889
2022-11-03 | 18:00 | 912 | 332 | 330 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 912
2022-11-03 | 19:00 | 880 | 332 | 308 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 880
2022-11-03 | 20:00 | 845 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 845
2022-11-03 | 21:00 | 813 | 332 | 215 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 | 0 | 813
2022-11-03 | 22:00 | 774 | 332 | 214 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 774
2022-11-03 | 23:00 | 743 | 332 | 175 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 | 0 | 743
2022-11-04 | 0:00 | 703 | 332 | 216 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 703
2022-11-04 | 1:00 | 682 | 332 | 172 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 682
2022-11-04 | 2:00 | 719 | 332 | 180 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 719
2022-11-04 | 3:00 | 786 | 332 | 158 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 | 0 | 786
2022-11-04 | 4:00 | 828 | 332 | 158 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 159 | 0 | 828
2022-11-04 | 5:00 | 835 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 156 | 0 | 835
2022-11-04 | 6:00 | 823 | 332 | 158 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 79 | 0 | 122 | 0 | 823
2022-11-04 | 7:00 | 820 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 106 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 820
2022-11-04 | 8:00 | 826 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 327 | -17 | 72 | -10 | -188 | 0 | 826
2022-11-04 | 9:00 | 850 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 611 | -254 | 67 | -20 | -224 | 0 | 850
2022-11-04 | 10:00 | 848 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 831 | -460 | 48 | -14 | -224 | 0 | 848
2022-11-04 | 11:00 | 868 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 937 | -529 | 50 | -15 | -224 | 0 | 868
2022-11-04 | 12:00 | 839 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 973 | -581 | 60 | -18 | -224 | 0 | 839
2022-11-04 | 13:00 | 848 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 897 | -505 | 71 | -21 | -224 | 0 | 848
2022-11-04 | 14:00 | 852 | 332 | 167 | 48 | 26 | 59 | 727 | -345 | 88 | -26 | -224 | 0 | 852
2022-11-04 | 15:00 | 865 | 332 | 167 | 49 | 26 | 59 | 464 | -85 | 90 | -13 | -224 | 0 | 865
2022-11-04 | 16:00 | 905 | 332 | 216 | 52 | 26 | 59 | 167 | 0 | 88 | 0 | -35 | 0 | 905
2022-11-04 | 17:00 | 923 | 332 | 229 | 64 | 26 | 59 | 8 | 0 | 78 | 0 | 127 | 0 | 923
2022-11-04 | 18:00 | 931 | 332 | 216 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 144 | 0 | 931
2022-11-04 | 19:00 | 904 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 122 | 0 | 904
2022-11-04 | 20:00 | 867 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 | 0 | 867
2022-11-04 | 21:00 | 830 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 70 | 0 | 830
2022-11-04 | 22:00 | 800 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 800
2022-11-04 | 23:00 | 773 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 773
2022-11-05 | 0:00 | 719 | 332 | 214 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 719
2022-11-05 | 1:00 | 699 | 332 | 171 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 699
2022-11-05 | 2:00 | 737 | 332 | 202 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 737
2022-11-05 | 3:00 | 803 | 332 | 271 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 803
2022-11-05 | 4:00 | 842 | 332 | 180 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 131 | 0 | 842
2022-11-05 | 5:00 | 843 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 145 | 0 | 843
2022-11-05 | 6:00 | 811 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 55 | 0 | 121 | 0 | 811
2022-11-05 | 7:00 | 786 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 126 | 0 | 43 | 0 | -19 | 0 | 786
2022-11-05 | 8:00 | 748 | 332 | 148 | 58 | 26 | 59 | 399 | -78 | 31 | -4 | -223 | 0 | 748
2022-11-05 | 9:00 | 754 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 693 | -387 | 31 | -9 | -224 | 0 | 754
2022-11-05 | 10:00 | 761 | 332 | 149 | 83 | 26 | 59 | 890 | -573 | 27 | -8 | -224 | 0 | 761
2022-11-05 | 11:00 | 780 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 1006 | -648 | 22 | -6 | -224 | 0 | 780
2022-11-05 | 12:00 | 765 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 1010 | -646 | 20 | -6 | -224 | 0 | 765
2022-11-05 | 13:00 | 767 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 925 | -561 | 22 | -6 | -224 | 0 | 767
2022-11-05 | 14:00 | 753 | 332 | 148 | 48 | 26 | 59 | 750 | -402 | 22 | -6 | -224 | 0 | 753
2022-11-05 | 15:00 | 769 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 478 | -126 | 29 | -4 | -224 | 0 | 769
2022-11-05 | 16:00 | 811 | 332 | 195 | 52 | 26 | 59 | 167 | 0 | 36 | 0 | -56 | 0 | 811
2022-11-05 | 17:00 | 843 | 332 | 283 | 64 | 26 | 59 | 7 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 843
2022-11-05 | 18:00 | 874 | 332 | 184 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 154 | 0 | 874
2022-11-05 | 19:00 | 853 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 143 | 0 | 853
2022-11-05 | 20:00 | 825 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 119 | 0 | 825
2022-11-05 | 21:00 | 790 | 332 | 170 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 89 | 0 | 790
2022-11-05 | 22:00 | 758 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 66 | 0 | 758
2022-11-05 | 23:00 | 733 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 733
2022-11-06 | 0:00 | 691 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 691
2022-11-06 | 1:00 | 678 | 332 | 168 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 678
2022-11-06 | 2:00 | 717 | 332 | 168 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 717
2022-11-06 | 3:00 | 781 | 332 | 171 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114 | 0 | 781
2022-11-06 | 4:00 | 824 | 332 | 172 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 162 | 0 | 824
2022-11-06 | 5:00 | 819 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 157 | 0 | 819
2022-11-06 | 6:00 | 773 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 2 | 0 | 32 | 0 | 106 | 0 | 773
2022-11-06 | 7:00 | 741 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 128 | 0 | 31 | 0 | -54 | 0 | 741
2022-11-06 | 8:00 | 685 | 332 | 147 | 58 | 26 | 59 | 412 | -133 | 9 | -1 | -224 | 0 | 685
2022-11-06 | 9:00 | 679 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 693 | -446 | 9 | -3 | -224 | 0 | 679
2022-11-06 | 10:00 | 689 | 332 | 146 | 83 | 26 | 59 | 896 | -638 | 12 | -3 | -224 | 0 | 689
2022-11-06 | 11:00 | 701 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 988 | -694 | 3 | -1 | -224 | 0 | 701
2022-11-06 | 12:00 | 719 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 1002 | -675 | 7 | -2 | -224 | 0 | 719
2022-11-06 | 13:00 | 703 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 852 | -549 | 19 | -6 | -224 | 0 | 703
2022-11-06 | 14:00 | 689 | 332 | 148 | 48 | 26 | 59 | 607 | -326 | 27 | -8 | -224 | 0 | 689
2022-11-06 | 15:00 | 720 | 332 | 149 | 49 | 26 | 59 | 356 | -64 | 31 | -5 | -213 | 0 | 720
2022-11-06 | 16:00 | 761 | 332 | 200 | 52 | 26 | 59 | 114 | 0 | 3 | 0 | -25 | 0 | 761
2022-11-06 | 17:00 | 824 | 332 | 283 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 824
2022-11-06 | 18:00 | 854 | 332 | 284 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0 | 854
2022-11-06 | 19:00 | 839 | 332 | 284 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 | 839
2022-11-06 | 20:00 | 813 | 332 | 283 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 813
2022-11-06 | 21:00 | 780 | 332 | 258 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 780
2022-11-06 | 22:00 | 740 | 332 | 234 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 740
2022-11-06 | 23:00 | 710 | 332 | 225 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 710
2022-11-07 | 0:00 | 671 | 332 | 194 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 671
2022-11-07 | 1:00 | 663 | 332 | 155 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 663
2022-11-07 | 2:00 | 706 | 332 | 155 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 706
2022-11-07 | 3:00 | 776 | 332 | 157 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 776
2022-11-07 | 4:00 | 821 | 332 | 159 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 0 | 821
2022-11-07 | 5:00 | 835 | 332 | 166 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 835
2022-11-07 | 6:00 | 842 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 842
2022-11-07 | 7:00 | 848 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 74 | 0 | 3 | 0 | 134 | 0 | 848
2022-11-07 | 8:00 | 845 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 269 | 0 | 3 | 0 | -69 | 0 | 845
2022-11-07 | 9:00 | 861 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 495 | -80 | 3 | -1 | -224 | 0 | 861
2022-11-07 | 10:00 | 853 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 707 | -299 | 3 | -1 | -224 | 0 | 853
2022-11-07 | 11:00 | 872 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 871 | -425 | 1 | 0 | -224 | 0 | 872
2022-11-07 | 12:00 | 840 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 911 | -477 | 1 | 0 | -224 | 0 | 840
2022-11-07 | 13:00 | 879 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 816 | -346 | 3 | -1 | -224 | 0 | 879
2022-11-07 | 14:00 | 869 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 648 | -192 | 6 | -2 | -224 | 0 | 869
2022-11-07 | 15:00 | 882 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 418 | -14 | 6 | -1 | -161 | 0 | 882
2022-11-07 | 16:00 | 917 | 332 | 291 | 52 | 26 | 59 | 147 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 917
2022-11-07 | 17:00 | 940 | 332 | 425 | 64 | 26 | 59 | 6 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 940
2022-11-07 | 18:00 | 954 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 954
2022-11-07 | 19:00 | 918 | 332 | 403 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-11-07 | 20:00 | 886 | 332 | 371 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 886
2022-11-07 | 21:00 | 845 | 332 | 333 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-11-07 | 22:00 | 809 | 332 | 305 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-11-07 | 23:00 | 775 | 332 | 236 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 775
2022-11-08 | 0:00 | 727 | 332 | 157 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 | 0 | 727
2022-11-08 | 1:00 | 711 | 332 | 155 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 711
2022-11-08 | 2:00 | 755 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 92 | 0 | 755
2022-11-08 | 3:00 | 821 | 332 | 158 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 171 | 0 | 821
2022-11-08 | 4:00 | 864 | 332 | 172 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 864
2022-11-08 | 5:00 | 874 | 332 | 181 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 874
2022-11-08 | 6:00 | 877 | 332 | 178 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 877
2022-11-08 | 7:00 | 872 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 109 | 0 | 26 | 0 | 99 | 0 | 872
2022-11-08 | 8:00 | 845 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 365 | -16 | 16 | -2 | -161 | 0 | 845
2022-11-08 | 9:00 | 857 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 655 | -249 | 9 | -3 | -224 | 0 | 857
2022-11-08 | 10:00 | 862 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 862 | -446 | 4 | -1 | -224 | 0 | 862
2022-11-08 | 11:00 | 877 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 974 | -524 | 4 | -1 | -224 | 0 | 877
2022-11-08 | 12:00 | 858 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 992 | -543 | 3 | -1 | -224 | 0 | 858
2022-11-08 | 13:00 | 877 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 900 | -431 | 3 | -1 | -224 | 0 | 877
2022-11-08 | 14:00 | 877 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 718 | -251 | 2 | -1 | -224 | 0 | 877
2022-11-08 | 15:00 | 896 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 445 | -24 | 1 | 0 | -160 | 0 | 896
2022-11-08 | 16:00 | 927 | 332 | 310 | 52 | 26 | 59 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-11-08 | 17:00 | 948 | 332 | 425 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 948
2022-11-08 | 18:00 | 959 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 959
2022-11-08 | 19:00 | 929 | 332 | 423 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 929
2022-11-08 | 20:00 | 899 | 332 | 394 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 899
2022-11-08 | 21:00 | 857 | 332 | 357 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 857
2022-11-08 | 22:00 | 820 | 332 | 329 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820
2022-11-08 | 23:00 | 788 | 332 | 312 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 788
2022-11-09 | 0:00 | 743 | 332 | 275 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-11-09 | 1:00 | 729 | 332 | 198 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 729
2022-11-09 | 2:00 | 769 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 0 | 769
2022-11-09 | 3:00 | 838 | 332 | 262 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 838
2022-11-09 | 4:00 | 882 | 332 | 208 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 882
2022-11-09 | 5:00 | 888 | 332 | 218 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 888
2022-11-09 | 6:00 | 885 | 332 | 214 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 885
2022-11-09 | 7:00 | 873 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 109 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 873
2022-11-09 | 8:00 | 840 | 332 | 166 | 58 | 26 | 59 | 366 | -12 | 3 | 0 | -158 | 0 | 840
2022-11-09 | 9:00 | 856 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 657 | -247 | 2 | -1 | -224 | 0 | 856
2022-11-09 | 10:00 | 852 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 860 | -453 | 3 | -1 | -224 | 0 | 852
2022-11-09 | 11:00 | 879 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 971 | -518 | 1 | 0 | -224 | 0 | 879
2022-11-09 | 12:00 | 858 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 987 | -535 | 1 | 0 | -224 | 0 | 858
2022-11-09 | 13:00 | 865 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 887 | -428 | 0 | 0 | -224 | 0 | 865
2022-11-09 | 14:00 | 878 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 706 | -238 | 0 | 0 | -224 | 0 | 878
2022-11-09 | 15:00 | 883 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 434 | -24 | 0 | 0 | -161 | 0 | 883
2022-11-09 | 16:00 | 918 | 332 | 306 | 52 | 26 | 59 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-11-09 | 17:00 | 936 | 332 | 424 | 64 | 26 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 936
2022-11-09 | 18:00 | 954 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 954
2022-11-09 | 19:00 | 922 | 332 | 417 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-11-09 | 20:00 | 889 | 332 | 383 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 889
2022-11-09 | 21:00 | 849 | 332 | 344 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-11-09 | 22:00 | 810 | 332 | 320 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-11-09 | 23:00 | 781 | 332 | 305 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 781
2022-11-10 | 0:00 | 729 | 332 | 260 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 729
2022-11-10 | 1:00 | 717 | 332 | 226 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 717
2022-11-10 | 2:00 | 757 | 332 | 198 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 757
2022-11-10 | 3:00 | 819 | 332 | 241 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | 0 | 819
2022-11-10 | 4:00 | 862 | 332 | 183 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 862
2022-11-10 | 5:00 | 868 | 332 | 191 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 868
2022-11-10 | 6:00 | 867 | 332 | 185 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 867
2022-11-10 | 7:00 | 862 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 101 | 0 | 17 | 0 | 107 | 0 | 862
2022-11-10 | 8:00 | 836 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 351 | -10 | 15 | -2 | -160 | 0 | 836
2022-11-10 | 9:00 | 858 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 632 | -225 | 9 | -3 | -224 | 0 | 858
2022-11-10 | 10:00 | 859 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 818 | -408 | 8 | -2 | -224 | 0 | 859
2022-11-10 | 11:00 | 888 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 894 | -435 | 7 | -2 | -224 | 0 | 888
2022-11-10 | 12:00 | 862 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 814 | -362 | 6 | -2 | -224 | 0 | 862
2022-11-10 | 13:00 | 888 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 608 | -128 | 1 | 0 | -224 | 0 | 888
2022-11-10 | 14:00 | 908 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 420 | 0 | 1 | 0 | -147 | 0 | 908
2022-11-10 | 15:00 | 912 | 332 | 216 | 49 | 26 | 59 | 233 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 912
2022-11-10 | 16:00 | 930 | 332 | 378 | 52 | 26 | 59 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-11-10 | 17:00 | 950 | 332 | 426 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 950
2022-11-10 | 18:00 | 958 | 332 | 329 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 958
2022-11-10 | 19:00 | 923 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 189 | 0 | 923
2022-11-10 | 20:00 | 884 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 147 | 0 | 884
2022-11-10 | 21:00 | 844 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 107 | 0 | 844
2022-11-10 | 22:00 | 809 | 332 | 215 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 809
2022-11-10 | 23:00 | 784 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 117 | 0 | 784
2022-11-11 | 0:00 | 736 | 332 | 257 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 736
2022-11-11 | 1:00 | 720 | 332 | 204 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 720
2022-11-11 | 2:00 | 755 | 332 | 251 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 755
2022-11-11 | 3:00 | 819 | 332 | 331 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 819
2022-11-11 | 4:00 | 862 | 332 | 268 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | 0 | 862
2022-11-11 | 5:00 | 864 | 332 | 164 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 864
2022-11-11 | 6:00 | 855 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 36 | 0 | 197 | 0 | 855
2022-11-11 | 7:00 | 848 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 85 | 0 | 39 | 0 | 87 | 0 | 848
2022-11-11 | 8:00 | 845 | 332 | 166 | 58 | 26 | 59 | 283 | 0 | 31 | -4 | -106 | 0 | 845
2022-11-11 | 9:00 | 890 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 484 | -55 | 22 | -7 | -224 | 0 | 890
2022-11-11 | 10:00 | 893 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 567 | -129 | 15 | -4 | -224 | 0 | 893
2022-11-11 | 11:00 | 898 | 332 | 169 | 64 | 26 | 59 | 664 | -198 | 9 | -3 | -224 | 0 | 898
2022-11-11 | 12:00 | 863 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 757 | -307 | 10 | -3 | -224 | 0 | 863
2022-11-11 | 13:00 | 889 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 716 | -240 | 10 | -3 | -224 | 0 | 889
2022-11-11 | 14:00 | 887 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 564 | -95 | 13 | -4 | -224 | 0 | 887
2022-11-11 | 15:00 | 910 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 357 | 0 | 13 | -2 | -94 | 0 | 910
2022-11-11 | 16:00 | 931 | 332 | 217 | 52 | 26 | 59 | 119 | 0 | 22 | 0 | 104 | 0 | 931
2022-11-11 | 17:00 | 948 | 332 | 233 | 64 | 26 | 59 | 4 | 0 | 34 | 0 | 196 | 0 | 948
2022-11-11 | 18:00 | 949 | 332 | 218 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 195 | 0 | 949
2022-11-11 | 19:00 | 915 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 162 | 0 | 915
2022-11-11 | 20:00 | 874 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 115 | 0 | 874
2022-11-11 | 21:00 | 835 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 79 | 0 | 835
2022-11-11 | 22:00 | 803 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 803
2022-11-11 | 23:00 | 773 | 332 | 176 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 74 | 0 | 773
2022-11-12 | 0:00 | 724 | 332 | 215 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 724
2022-11-12 | 1:00 | 706 | 332 | 168 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 706
2022-11-12 | 2:00 | 739 | 332 | 197 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 739
2022-11-12 | 3:00 | 801 | 332 | 271 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 801
2022-11-12 | 4:00 | 836 | 332 | 284 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 31 | 0 | 836
2022-11-12 | 5:00 | 823 | 332 | 284 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | 0 | 823
2022-11-12 | 6:00 | 772 | 332 | 239 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 772
2022-11-12 | 7:00 | 757 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 81 | 0 | 63 | 0 | -21 | 0 | 757
2022-11-12 | 8:00 | 734 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 297 | -150 | 53 | -8 | -82 | 0 | 734
2022-11-12 | 9:00 | 752 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 553 | -285 | 48 | -14 | -200 | 0 | 752
2022-11-12 | 10:00 | 750 | 332 | 149 | 83 | 26 | 59 | 694 | -400 | 44 | -13 | -224 | 0 | 750
2022-11-12 | 11:00 | 783 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 748 | -409 | 55 | -16 | -224 | 0 | 783
2022-11-12 | 12:00 | 790 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 721 | -357 | 53 | -16 | -224 | 0 | 790
2022-11-12 | 13:00 | 794 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 631 | -259 | 48 | -14 | -224 | 0 | 794
2022-11-12 | 14:00 | 801 | 332 | 151 | 48 | 26 | 59 | 441 | -295 | 56 | -17 | 0 | 0 | 801
2022-11-12 | 15:00 | 809 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 222 | 0 | 61 | -9 | -81 | 0 | 809
2022-11-12 | 16:00 | 822 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 54 | 0 | 58 | 0 | 70 | 0 | 822
2022-11-12 | 17:00 | 853 | 332 | 172 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 74 | 0 | 125 | 0 | 853
2022-11-12 | 18:00 | 862 | 332 | 171 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 108 | 0 | 862
2022-11-12 | 19:00 | 835 | 332 | 171 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 69 | 0 | 835
2022-11-12 | 20:00 | 800 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 25 | 0 | 800
2022-11-12 | 21:00 | 765 | 332 | 171 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -22 | 0 | 765
2022-11-12 | 22:00 | 743 | 332 | 169 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | -39 | 0 | 743
2022-11-12 | 23:00 | 718 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | -51 | 0 | 718
2022-11-13 | 0:00 | 687 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -80 | 0 | 687
2022-11-13 | 1:00 | 665 | 332 | 168 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | -135 | 0 | 665
2022-11-13 | 2:00 | 695 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 131 | 0 | -94 | 0 | 695
2022-11-13 | 3:00 | 751 | 332 | 170 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | -19 | 0 | 751
2022-11-13 | 4:00 | 789 | 332 | 171 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 23 | 0 | 789
2022-11-13 | 5:00 | 766 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 20 | 0 | 766
2022-11-13 | 6:00 | 711 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -10 | 0 | 711
2022-11-13 | 7:00 | 696 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 27 | 0 | 76 | 0 | -41 | 0 | 696
2022-11-13 | 8:00 | 703 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 175 | 0 | 89 | -14 | -171 | 0 | 703
2022-11-13 | 9:00 | 721 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 372 | -264 | 106 | -31 | -112 | 0 | 721
2022-11-13 | 10:00 | 746 | 332 | 148 | 83 | 26 | 59 | 509 | -376 | 109 | -32 | -112 | 0 | 746
2022-11-13 | 11:00 | 758 | 332 | 149 | 64 | 26 | 59 | 505 | -472 | 135 | -40 | 0 | 0 | 758
2022-11-13 | 12:00 | 756 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 478 | -446 | 160 | -47 | 0 | 0 | 756
2022-11-13 | 13:00 | 747 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 456 | -444 | 175 | -52 | 0 | 0 | 747
2022-11-13 | 14:00 | 747 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 388 | -382 | 180 | -53 | 0 | 0 | 747
2022-11-13 | 15:00 | 762 | 332 | 149 | 49 | 26 | 59 | 252 | -143 | 175 | -26 | -111 | 0 | 762
2022-11-13 | 16:00 | 783 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 74 | 0 | 163 | 0 | -93 | 0 | 783
2022-11-13 | 17:00 | 834 | 332 | 171 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 161 | 0 | 19 | 0 | 834
2022-11-13 | 18:00 | 848 | 332 | 171 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | 0 | 848
2022-11-13 | 19:00 | 823 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | -5 | 0 | 823
2022-11-13 | 20:00 | 792 | 332 | 170 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | -35 | 0 | 792
2022-11-13 | 21:00 | 761 | 332 | 170 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | -60 | 0 | 761
2022-11-13 | 22:00 | 727 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -75 | 0 | 727
2022-11-13 | 23:00 | 699 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | -68 | 0 | 699
2022-11-14 | 0:00 | 668 | 332 | 156 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | -55 | 0 | 668
2022-11-14 | 1:00 | 650 | 332 | 154 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -70 | 0 | 650
2022-11-14 | 2:00 | 691 | 332 | 155 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -22 | 0 | 691
2022-11-14 | 3:00 | 756 | 332 | 157 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 59 | 0 | 756
2022-11-14 | 4:00 | 802 | 332 | 157 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 802
2022-11-14 | 5:00 | 813 | 332 | 158 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 133 | 0 | 813
2022-11-14 | 6:00 | 812 | 332 | 158 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 49 | 0 | 142 | 0 | 812
2022-11-14 | 7:00 | 808 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 91 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 808
2022-11-14 | 8:00 | 798 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 305 | -4 | 29 | -4 | -171 | 0 | 798
2022-11-14 | 9:00 | 827 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 586 | -327 | 16 | -5 | -112 | 0 | 827
2022-11-14 | 10:00 | 827 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 775 | -400 | 13 | -4 | -224 | 0 | 827
2022-11-14 | 11:00 | 841 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 860 | -563 | 10 | -3 | -112 | 0 | 841
2022-11-14 | 12:00 | 820 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 824 | -618 | 11 | -3 | -23 | 0 | 820
2022-11-14 | 13:00 | 876 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 653 | -419 | 16 | -5 | 0 | 0 | 876
2022-11-14 | 14:00 | 887 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 446 | -134 | 17 | -5 | -71 | 0 | 887
2022-11-14 | 15:00 | 899 | 332 | 211 | 49 | 26 | 59 | 221 | 0 | 19 | -3 | -15 | 0 | 899
2022-11-14 | 16:00 | 920 | 332 | 375 | 52 | 26 | 59 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 920
2022-11-14 | 17:00 | 945 | 332 | 425 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 945
2022-11-14 | 18:00 | 952 | 332 | 424 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 952
2022-11-14 | 19:00 | 912 | 332 | 402 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-11-14 | 20:00 | 876 | 332 | 372 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 876
2022-11-14 | 21:00 | 836 | 332 | 338 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836
2022-11-14 | 22:00 | 806 | 332 | 314 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 806
2022-11-14 | 23:00 | 779 | 332 | 304 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 779
2022-11-15 | 0:00 | 725 | 332 | 257 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 725
2022-11-15 | 1:00 | 711 | 332 | 168 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 711
2022-11-15 | 2:00 | 747 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91 | 0 | 747
2022-11-15 | 3:00 | 812 | 332 | 157 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 167 | 0 | 812
2022-11-15 | 4:00 | 858 | 332 | 162 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 203 | 0 | 858
2022-11-15 | 5:00 | 868 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 868
2022-11-15 | 6:00 | 859 | 332 | 162 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 203 | 0 | 859
2022-11-15 | 7:00 | 850 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 67 | 0 | 20 | 0 | 127 | 0 | 850
2022-11-15 | 8:00 | 841 | 332 | 166 | 58 | 26 | 59 | 252 | 0 | 18 | -2 | -68 | 0 | 841
2022-11-15 | 9:00 | 851 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 471 | -80 | 23 | -7 | -224 | 0 | 851
2022-11-15 | 10:00 | 861 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 611 | -214 | 29 | -8 | -224 | 0 | 861
2022-11-15 | 11:00 | 866 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 708 | -294 | 39 | -12 | -224 | 0 | 866
2022-11-15 | 12:00 | 833 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 767 | -375 | 50 | -15 | -224 | 0 | 833
2022-11-15 | 13:00 | 843 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 696 | -292 | 46 | -14 | -224 | 0 | 843
2022-11-15 | 14:00 | 852 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 568 | -162 | 52 | -15 | -224 | 0 | 852
2022-11-15 | 15:00 | 877 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 351 | 0 | 64 | -9 | -163 | 0 | 877
2022-11-15 | 16:00 | 912 | 332 | 267 | 52 | 26 | 59 | 125 | 0 | 61 | 0 | -10 | 0 | 912
2022-11-15 | 17:00 | 941 | 332 | 386 | 64 | 26 | 59 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-11-15 | 18:00 | 958 | 332 | 252 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 127 | 0 | 958
2022-11-15 | 19:00 | 930 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 123 | 0 | 930
2022-11-15 | 20:00 | 896 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 83 | 0 | 896
2022-11-15 | 21:00 | 862 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 59 | 0 | 862
2022-11-15 | 22:00 | 828 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 40 | 0 | 828
2022-11-15 | 23:00 | 795 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 53 | 0 | 795
2022-11-16 | 0:00 | 743 | 332 | 156 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 27 | 0 | 743
2022-11-16 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | -9 | 0 | 725
2022-11-16 | 2:00 | 767 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 38 | 0 | 767
2022-11-16 | 3:00 | 836 | 332 | 159 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 127 | 0 | 836
2022-11-16 | 4:00 | 885 | 332 | 159 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 192 | 0 | 885
2022-11-16 | 5:00 | 904 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 0 | 904
2022-11-16 | 6:00 | 915 | 332 | 187 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 915
2022-11-16 | 7:00 | 909 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 88 | 0 | 53 | 0 | 130 | 0 | 909
2022-11-16 | 8:00 | 864 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 343 | -2 | 38 | -5 | -154 | 0 | 864
2022-11-16 | 9:00 | 853 | 332 | 166 | 84 | 26 | 59 | 640 | -245 | 21 | -6 | -224 | 0 | 853
2022-11-16 | 10:00 | 842 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 842 | -458 | 20 | -6 | -224 | 0 | 842
2022-11-16 | 11:00 | 860 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 943 | -520 | 18 | -5 | -224 | 0 | 860
2022-11-16 | 12:00 | 830 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 947 | -534 | 17 | -5 | -224 | 0 | 830
2022-11-16 | 13:00 | 851 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 839 | -402 | 11 | -3 | -224 | 0 | 851
2022-11-16 | 14:00 | 864 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 677 | -230 | 11 | -3 | -224 | 0 | 864
2022-11-16 | 15:00 | 872 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 405 | -21 | 10 | -2 | -154 | 0 | 872
2022-11-16 | 16:00 | 911 | 332 | 216 | 52 | 26 | 59 | 114 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 911
2022-11-16 | 17:00 | 946 | 332 | 397 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 946
2022-11-16 | 18:00 | 967 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 967
2022-11-16 | 19:00 | 942 | 332 | 424 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 942
2022-11-16 | 20:00 | 908 | 332 | 396 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 908
2022-11-16 | 21:00 | 876 | 332 | 368 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 876
2022-11-16 | 22:00 | 841 | 332 | 346 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 841
2022-11-16 | 23:00 | 805 | 332 | 328 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 805
2022-11-17 | 0:00 | 749 | 332 | 280 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 749
2022-11-17 | 1:00 | 735 | 332 | 202 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 735
2022-11-17 | 2:00 | 779 | 332 | 283 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 779
2022-11-17 | 3:00 | 847 | 332 | 360 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 847
2022-11-17 | 4:00 | 888 | 332 | 367 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 888
2022-11-17 | 5:00 | 899 | 332 | 367 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 899
2022-11-17 | 6:00 | 902 | 332 | 367 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 902
2022-11-17 | 7:00 | 908 | 332 | 365 | 49 | 26 | 59 | 49 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 908
2022-11-17 | 8:00 | 926 | 332 | 240 | 58 | 26 | 59 | 143 | 0 | 11 | -2 | 59 | 0 | 926
2022-11-17 | 9:00 | 964 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 219 | 0 | 7 | -2 | 70 | 0 | 964
2022-11-17 | 10:00 | 952 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 257 | 0 | 3 | -1 | 24 | 0 | 952
2022-11-17 | 11:00 | 938 | 332 | 170 | 64 | 26 | 59 | 377 | 0 | 9 | -3 | -96 | 0 | 938
2022-11-17 | 12:00 | 871 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 525 | -71 | 16 | -5 | -224 | 0 | 871
2022-11-17 | 13:00 | 917 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 448 | -6 | 17 | -5 | -168 | 0 | 917
2022-11-17 | 14:00 | 929 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 233 | 0 | 7 | -2 | 56 | 0 | 929
2022-11-17 | 15:00 | 936 | 332 | 325 | 49 | 26 | 59 | 132 | 0 | 15 | -2 | 0 | 0 | 936
2022-11-17 | 16:00 | 950 | 332 | 404 | 52 | 26 | 59 | 45 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 950
2022-11-17 | 17:00 | 988 | 332 | 425 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 24 | 0 | 57 | 0 | 988
2022-11-17 | 18:00 | 996 | 332 | 426 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 996
2022-11-17 | 19:00 | 965 | 332 | 425 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 965
2022-11-17 | 20:00 | 930 | 332 | 405 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-11-17 | 21:00 | 890 | 332 | 371 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 890
2022-11-17 | 22:00 | 848 | 332 | 276 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44 | 0 | 848
2022-11-17 | 23:00 | 812 | 332 | 240 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48 | 0 | 812
2022-11-18 | 0:00 | 762 | 332 | 240 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 762
2022-11-18 | 1:00 | 744 | 332 | 155 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 35 | 0 | 744
2022-11-18 | 2:00 | 784 | 332 | 230 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 784
2022-11-18 | 3:00 | 850 | 332 | 313 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-11-18 | 4:00 | 887 | 332 | 351 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-11-18 | 5:00 | 896 | 332 | 357 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 896
2022-11-18 | 6:00 | 901 | 332 | 362 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 901
2022-11-18 | 7:00 | 908 | 332 | 314 | 49 | 26 | 59 | 47 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 908
2022-11-18 | 8:00 | 901 | 332 | 187 | 58 | 26 | 59 | 189 | 0 | 74 | -11 | -13 | 0 | 901
2022-11-18 | 9:00 | 934 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 358 | 0 | 72 | -21 | -145 | 0 | 934
2022-11-18 | 10:00 | 908 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 445 | -36 | 79 | -23 | -224 | 0 | 908
2022-11-18 | 11:00 | 914 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 541 | -102 | 71 | -21 | -224 | 0 | 914
2022-11-18 | 12:00 | 895 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 533 | -91 | 66 | -20 | -224 | 0 | 895
2022-11-18 | 13:00 | 911 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 462 | -17 | 71 | -21 | -216 | 0 | 911
2022-11-18 | 14:00 | 906 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 360 | 0 | 79 | -23 | -143 | 0 | 906
2022-11-18 | 15:00 | 915 | 332 | 184 | 49 | 26 | 59 | 205 | 0 | 96 | -14 | -22 | 0 | 915
2022-11-18 | 16:00 | 939 | 332 | 304 | 52 | 26 | 59 | 58 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 939
2022-11-18 | 17:00 | 964 | 332 | 382 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-11-18 | 18:00 | 971 | 332 | 370 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 971
2022-11-18 | 19:00 | 943 | 332 | 279 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 64 | 0 | 943
2022-11-18 | 20:00 | 904 | 332 | 216 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 96 | 0 | 904
2022-11-18 | 21:00 | 863 | 332 | 217 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 44 | 0 | 863
2022-11-18 | 22:00 | 829 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 829
2022-11-18 | 23:00 | 796 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 27 | 0 | 796
2022-11-19 | 0:00 | 740 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | -16 | 0 | 740
2022-11-19 | 1:00 | 720 | 332 | 169 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | -48 | 0 | 720
2022-11-19 | 2:00 | 753 | 332 | 169 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | -6 | 0 | 753
2022-11-19 | 3:00 | 814 | 332 | 172 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 62 | 0 | 814
2022-11-19 | 4:00 | 842 | 332 | 172 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 90 | 0 | 842
2022-11-19 | 5:00 | 826 | 332 | 172 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 85 | 0 | 826
2022-11-19 | 6:00 | 783 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 52 | 0 | 783
2022-11-19 | 7:00 | 795 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 17 | 0 | 93 | 0 | 49 | 0 | 795
2022-11-19 | 8:00 | 838 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 51 | 0 | 112 | 0 | 48 | 0 | 838
2022-11-19 | 9:00 | 871 | 332 | 151 | 84 | 26 | 59 | 125 | 0 | 102 | 0 | -8 | 0 | 871
2022-11-19 | 10:00 | 871 | 332 | 152 | 83 | 26 | 59 | 160 | 0 | 117 | 0 | -58 | 0 | 871
2022-11-19 | 11:00 | 870 | 332 | 152 | 64 | 26 | 59 | 179 | 0 | 109 | 0 | -51 | 0 | 870
2022-11-19 | 12:00 | 850 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 198 | 0 | 98 | 0 | -59 | 0 | 850
2022-11-19 | 13:00 | 844 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 187 | 0 | 98 | 0 | -54 | 0 | 844
2022-11-19 | 14:00 | 839 | 332 | 152 | 48 | 26 | 59 | 195 | 0 | 109 | 0 | -82 | 0 | 839
2022-11-19 | 15:00 | 845 | 332 | 151 | 49 | 26 | 59 | 147 | 0 | 102 | 0 | -21 | 0 | 845
2022-11-19 | 16:00 | 856 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 46 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 856
2022-11-19 | 17:00 | 895 | 332 | 173 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 100 | 0 | 140 | 0 | 895
2022-11-19 | 18:00 | 906 | 332 | 185 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 125 | 0 | 906
2022-11-19 | 19:00 | 882 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 115 | 0 | 882
2022-11-19 | 20:00 | 848 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 77 | 0 | 848
2022-11-19 | 21:00 | 810 | 332 | 171 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 57 | 0 | 810
2022-11-19 | 22:00 | 780 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 55 | 0 | 780
2022-11-19 | 23:00 | 750 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 39 | 0 | 750
2022-11-20 | 0:00 | 706 | 332 | 183 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 706
2022-11-20 | 1:00 | 691 | 332 | 167 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0 | 691
2022-11-20 | 2:00 | 732 | 332 | 215 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 732
2022-11-20 | 3:00 | 790 | 332 | 278 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 790
2022-11-20 | 4:00 | 822 | 332 | 284 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 822
2022-11-20 | 5:00 | 804 | 332 | 283 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 804
2022-11-20 | 6:00 | 752 | 332 | 256 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 752
2022-11-20 | 7:00 | 739 | 332 | 198 | 49 | 26 | 59 | 42 | 0 | 36 | 0 | -3 | 0 | 739
2022-11-20 | 8:00 | 722 | 332 | 150 | 58 | 26 | 59 | 195 | 0 | 25 | -3 | -120 | 0 | 722
2022-11-20 | 9:00 | 725 | 332 | 149 | 84 | 26 | 59 | 399 | -118 | 26 | -8 | -224 | 0 | 725
2022-11-20 | 10:00 | 713 | 332 | 149 | 83 | 26 | 59 | 585 | -312 | 22 | -7 | -224 | 0 | 713
2022-11-20 | 11:00 | 721 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 664 | -363 | 21 | -6 | -224 | 0 | 721
2022-11-20 | 12:00 | 716 | 332 | 148 | 45 | 26 | 59 | 661 | -344 | 18 | -5 | -224 | 0 | 716
2022-11-20 | 13:00 | 722 | 332 | 148 | 45 | 26 | 59 | 602 | -281 | 21 | -6 | -224 | 0 | 722
2022-11-20 | 14:00 | 720 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 457 | -143 | 23 | -7 | -224 | 0 | 720
2022-11-20 | 15:00 | 736 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 267 | -1 | 20 | -3 | -163 | 0 | 736
2022-11-20 | 16:00 | 779 | 332 | 209 | 52 | 26 | 59 | 67 | 0 | 38 | 0 | -4 | 0 | 779
2022-11-20 | 17:00 | 843 | 332 | 285 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 34 | 0 | 42 | 0 | 843
2022-11-20 | 18:00 | 864 | 332 | 284 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 864
2022-11-20 | 19:00 | 845 | 332 | 284 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 845
2022-11-20 | 20:00 | 809 | 332 | 271 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 809
2022-11-20 | 21:00 | 776 | 332 | 240 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 776
2022-11-20 | 22:00 | 744 | 332 | 220 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-11-20 | 23:00 | 717 | 332 | 211 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 717
2022-11-21 | 0:00 | 682 | 332 | 155 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 682
2022-11-21 | 1:00 | 673 | 332 | 154 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 673
2022-11-21 | 2:00 | 715 | 332 | 155 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 715
2022-11-21 | 3:00 | 783 | 332 | 158 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | 0 | 783
2022-11-21 | 4:00 | 825 | 332 | 159 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 183 | 0 | 825
2022-11-21 | 5:00 | 837 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 194 | 0 | 837
2022-11-21 | 6:00 | 840 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 193 | 0 | 840
2022-11-21 | 7:00 | 842 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 59 | 0 | 17 | 0 | 130 | 0 | 842
2022-11-21 | 8:00 | 837 | 332 | 167 | 58 | 26 | 59 | 273 | 0 | 13 | -2 | -89 | 0 | 837
2022-11-21 | 9:00 | 847 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 531 | -136 | 10 | -3 | -224 | 0 | 847
2022-11-21 | 10:00 | 853 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 661 | -257 | 8 | -2 | -224 | 0 | 853
2022-11-21 | 11:00 | 869 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 766 | -330 | 12 | -4 | -224 | 0 | 869
2022-11-21 | 12:00 | 836 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 777 | -355 | 11 | -3 | -224 | 0 | 836
2022-11-21 | 13:00 | 856 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 746 | -306 | 14 | -4 | -224 | 0 | 856
2022-11-21 | 14:00 | 854 | 332 | 167 | 48 | 26 | 59 | 633 | -198 | 15 | -4 | -224 | 0 | 854
2022-11-21 | 15:00 | 877 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 387 | -10 | 15 | -2 | -147 | 0 | 877
2022-11-21 | 16:00 | 916 | 332 | 313 | 52 | 26 | 59 | 119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-11-21 | 17:00 | 946 | 332 | 424 | 64 | 26 | 59 | 3 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 946
2022-11-21 | 18:00 | 958 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 958
2022-11-21 | 19:00 | 923 | 332 | 403 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 923
2022-11-21 | 20:00 | 888 | 332 | 370 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-11-21 | 21:00 | 845 | 332 | 330 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-11-21 | 22:00 | 812 | 332 | 309 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 812
2022-11-21 | 23:00 | 787 | 332 | 303 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 787
2022-11-22 | 0:00 | 744 | 332 | 226 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 744
2022-11-22 | 1:00 | 725 | 332 | 200 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 725
2022-11-22 | 2:00 | 764 | 332 | 260 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 764
2022-11-22 | 3:00 | 839 | 332 | 172 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 178 | 0 | 839
2022-11-22 | 4:00 | 875 | 332 | 189 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 875
2022-11-22 | 5:00 | 884 | 332 | 303 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 884
2022-11-22 | 6:00 | 884 | 332 | 303 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 884
2022-11-22 | 7:00 | 886 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 64 | 0 | 29 | 0 | 156 | 0 | 886
2022-11-22 | 8:00 | 882 | 332 | 151 | 58 | 26 | 59 | 238 | 0 | 22 | -2 | -2 | 0 | 882
2022-11-22 | 9:00 | 889 | 332 | 152 | 84 | 26 | 59 | 426 | -3 | 17 | -5 | -199 | 0 | 889
2022-11-22 | 10:00 | 902 | 332 | 152 | 83 | 26 | 59 | 513 | -53 | 20 | -6 | -224 | 0 | 902
2022-11-22 | 11:00 | 906 | 332 | 152 | 64 | 26 | 59 | 567 | -87 | 24 | -7 | -224 | 0 | 906
2022-11-22 | 12:00 | 894 | 332 | 153 | 45 | 26 | 59 | 461 | -12 | 23 | -7 | -186 | 0 | 894
2022-11-22 | 13:00 | 928 | 332 | 153 | 45 | 26 | 59 | 269 | 0 | 20 | -6 | 30 | 0 | 928
2022-11-22 | 14:00 | 944 | 332 | 157 | 48 | 26 | 59 | 132 | 0 | 11 | -3 | 182 | 0 | 944
2022-11-22 | 15:00 | 939 | 332 | 398 | 49 | 26 | 59 | 59 | 0 | 18 | -2 | 0 | 0 | 939
2022-11-22 | 16:00 | 949 | 332 | 415 | 52 | 26 | 59 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 949
2022-11-22 | 17:00 | 977 | 332 | 279 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 168 | 0 | 977
2022-11-22 | 18:00 | 972 | 332 | 418 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 972
2022-11-22 | 19:00 | 936 | 332 | 187 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 936
2022-11-22 | 20:00 | 898 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 178 | 0 | 898
2022-11-22 | 21:00 | 862 | 332 | 172 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 142 | 0 | 862
2022-11-22 | 22:00 | 830 | 332 | 171 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 119 | 0 | 830
2022-11-22 | 23:00 | 798 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 96 | 0 | 798
2022-11-23 | 0:00 | 752 | 332 | 219 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 752
2022-11-23 | 1:00 | 732 | 332 | 175 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 732
2022-11-23 | 2:00 | 769 | 332 | 225 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 769
2022-11-23 | 3:00 | 831 | 332 | 314 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 831
2022-11-23 | 4:00 | 861 | 332 | 353 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-11-23 | 5:00 | 846 | 332 | 352 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-11-23 | 6:00 | 801 | 332 | 305 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 801
2022-11-23 | 7:00 | 811 | 332 | 293 | 49 | 26 | 59 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 811
2022-11-23 | 8:00 | 860 | 332 | 266 | 58 | 26 | 59 | 65 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 860
2022-11-23 | 9:00 | 898 | 332 | 187 | 84 | 26 | 59 | 164 | 0 | 60 | 0 | -14 | 0 | 898
2022-11-23 | 10:00 | 897 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 235 | 0 | 76 | 0 | -83 | 0 | 897
2022-11-23 | 11:00 | 887 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 281 | 0 | 77 | 0 | -120 | 0 | 887
2022-11-23 | 12:00 | 868 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 301 | 0 | 102 | 0 | -165 | 0 | 868
2022-11-23 | 13:00 | 864 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 319 | 0 | 122 | 0 | -208 | 0 | 864
2022-11-23 | 14:00 | 849 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 297 | 0 | 124 | 0 | -205 | 0 | 849
2022-11-23 | 15:00 | 867 | 332 | 168 | 49 | 26 | 59 | 216 | 0 | 135 | 0 | -118 | 0 | 867
2022-11-23 | 16:00 | 897 | 332 | 234 | 52 | 26 | 59 | 71 | 0 | 145 | 0 | -22 | 0 | 897
2022-11-23 | 17:00 | 938 | 332 | 317 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 938
2022-11-23 | 18:00 | 951 | 332 | 321 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 951
2022-11-23 | 19:00 | 927 | 332 | 312 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 927
2022-11-23 | 20:00 | 893 | 332 | 302 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 893
2022-11-23 | 21:00 | 859 | 332 | 290 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-11-23 | 22:00 | 821 | 332 | 248 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 | 0 | 821
2022-11-23 | 23:00 | 794 | 332 | 259 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 794
2022-11-24 | 0:00 | 747 | 332 | 210 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 747
2022-11-24 | 1:00 | 726 | 332 | 155 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 726
2022-11-24 | 2:00 | 765 | 332 | 204 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 765
2022-11-24 | 3:00 | 826 | 332 | 311 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 826
2022-11-24 | 4:00 | 867 | 332 | 347 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-11-24 | 5:00 | 873 | 332 | 365 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 873
2022-11-24 | 6:00 | 870 | 332 | 367 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 870
2022-11-24 | 7:00 | 876 | 332 | 270 | 49 | 26 | 59 | 63 | 0 | 24 | 0 | 53 | 0 | 876
2022-11-24 | 8:00 | 862 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 269 | 0 | 15 | -2 | -63 | 0 | 862
2022-11-24 | 9:00 | 864 | 332 | 168 | 84 | 26 | 59 | 544 | -134 | 13 | -4 | -224 | 0 | 864
2022-11-24 | 10:00 | 844 | 332 | 166 | 83 | 26 | 59 | 740 | -344 | 8 | -2 | -224 | 0 | 844
2022-11-24 | 11:00 | 868 | 332 | 167 | 64 | 26 | 59 | 841 | -404 | 10 | -3 | -224 | 0 | 868
2022-11-24 | 12:00 | 841 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 786 | -353 | 3 | -1 | -224 | 0 | 841
2022-11-24 | 13:00 | 874 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 639 | -176 | 8 | -2 | -224 | 0 | 874
2022-11-24 | 14:00 | 885 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 430 | -7 | 7 | -2 | -177 | 0 | 885
2022-11-24 | 15:00 | 890 | 332 | 175 | 49 | 26 | 59 | 278 | 0 | 8 | -1 | -36 | 0 | 890
2022-11-24 | 16:00 | 922 | 332 | 350 | 52 | 26 | 59 | 95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-11-24 | 17:00 | 952 | 332 | 425 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 952
2022-11-24 | 18:00 | 973 | 332 | 425 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 973
2022-11-24 | 19:00 | 943 | 332 | 247 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 173 | 0 | 943
2022-11-24 | 20:00 | 911 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166 | 0 | 911
2022-11-24 | 21:00 | 876 | 332 | 217 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 131 | 0 | 876
2022-11-24 | 22:00 | 845 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 115 | 0 | 845
2022-11-24 | 23:00 | 810 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 137 | 0 | 810
2022-11-25 | 0:00 | 756 | 332 | 271 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 756
2022-11-25 | 1:00 | 744 | 332 | 235 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-11-25 | 2:00 | 789 | 332 | 283 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-11-25 | 3:00 | 858 | 332 | 360 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 858
2022-11-25 | 4:00 | 893 | 332 | 368 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 893
2022-11-25 | 5:00 | 907 | 332 | 368 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 907
2022-11-25 | 6:00 | 916 | 332 | 368 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 916
2022-11-25 | 7:00 | 926 | 332 | 267 | 49 | 26 | 59 | 60 | 0 | 36 | 0 | 97 | 0 | 926
2022-11-25 | 8:00 | 888 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 305 | 0 | 35 | -5 | -90 | 0 | 888
2022-11-25 | 9:00 | 873 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 583 | -176 | 31 | -9 | -224 | 0 | 873
2022-11-25 | 10:00 | 850 | 332 | 168 | 83 | 26 | 59 | 812 | -425 | 27 | -8 | -224 | 0 | 850
2022-11-25 | 11:00 | 857 | 332 | 166 | 64 | 26 | 59 | 930 | -517 | 29 | -8 | -224 | 0 | 857
2022-11-25 | 12:00 | 829 | 332 | 167 | 45 | 26 | 59 | 867 | -461 | 25 | -7 | -224 | 0 | 829
2022-11-25 | 13:00 | 845 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 759 | -333 | 19 | -6 | -224 | 0 | 845
2022-11-25 | 14:00 | 867 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 593 | -149 | 20 | -6 | -224 | 0 | 867
2022-11-25 | 15:00 | 884 | 332 | 169 | 49 | 26 | 59 | 331 | 0 | 17 | -3 | -96 | 0 | 884
2022-11-25 | 16:00 | 920 | 332 | 293 | 52 | 26 | 59 | 86 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 920
2022-11-25 | 17:00 | 950 | 332 | 238 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 950
2022-11-25 | 18:00 | 961 | 332 | 232 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 0 | 961
2022-11-25 | 19:00 | 934 | 332 | 218 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 192 | 0 | 934
2022-11-25 | 20:00 | 902 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 157 | 0 | 902
2022-11-25 | 21:00 | 861 | 332 | 217 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 114 | 0 | 861
2022-11-25 | 22:00 | 829 | 332 | 216 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 82 | 0 | 829
2022-11-25 | 23:00 | 796 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 106 | 0 | 796
2022-11-26 | 0:00 | 751 | 332 | 246 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 751
2022-11-26 | 1:00 | 729 | 332 | 204 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 729
2022-11-26 | 2:00 | 767 | 332 | 244 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 767
2022-11-26 | 3:00 | 823 | 332 | 284 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 | 0 | 823
2022-11-26 | 4:00 | 853 | 332 | 285 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | 0 | 853
2022-11-26 | 5:00 | 838 | 332 | 284 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 838
2022-11-26 | 6:00 | 796 | 332 | 283 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 796
2022-11-26 | 7:00 | 804 | 332 | 284 | 49 | 26 | 59 | 12 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 804
2022-11-26 | 8:00 | 823 | 332 | 232 | 58 | 26 | 59 | 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 823
2022-11-26 | 9:00 | 819 | 332 | 150 | 84 | 26 | 59 | 292 | 0 | 1 | 0 | -125 | 0 | 819
2022-11-26 | 10:00 | 807 | 332 | 150 | 83 | 26 | 59 | 463 | -85 | 4 | -1 | -224 | 0 | 807
2022-11-26 | 11:00 | 801 | 332 | 150 | 64 | 26 | 59 | 647 | -257 | 6 | -2 | -224 | 0 | 801
2022-11-26 | 12:00 | 768 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 729 | -357 | 13 | -4 | -224 | 0 | 768
2022-11-26 | 13:00 | 771 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 718 | -354 | 26 | -8 | -224 | 0 | 771
2022-11-26 | 14:00 | 764 | 332 | 149 | 48 | 26 | 59 | 557 | -200 | 24 | -7 | -224 | 0 | 764
2022-11-26 | 15:00 | 794 | 332 | 150 | 49 | 26 | 59 | 351 | -23 | 29 | -4 | -175 | 0 | 794
2022-11-26 | 16:00 | 826 | 332 | 221 | 52 | 26 | 59 | 103 | 0 | 34 | 0 | -1 | 0 | 826
2022-11-26 | 17:00 | 858 | 332 | 284 | 64 | 26 | 59 | 2 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 858
2022-11-26 | 18:00 | 877 | 332 | 284 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 38 | 0 | 877
2022-11-26 | 19:00 | 854 | 332 | 283 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | 0 | 854
2022-11-26 | 20:00 | 830 | 332 | 283 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 830
2022-11-26 | 21:00 | 795 | 332 | 262 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 795
2022-11-26 | 22:00 | 773 | 332 | 247 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 773
2022-11-26 | 23:00 | 749 | 332 | 242 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 749
2022-11-27 | 0:00 | 705 | 332 | 206 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 705
2022-11-27 | 1:00 | 695 | 332 | 177 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 695
2022-11-27 | 2:00 | 732 | 332 | 205 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 732
2022-11-27 | 3:00 | 796 | 332 | 227 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 0 | 796
2022-11-27 | 4:00 | 831 | 332 | 172 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 176 | 0 | 831
2022-11-27 | 5:00 | 819 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 | 0 | 819
2022-11-27 | 6:00 | 772 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 117 | 0 | 772
2022-11-27 | 7:00 | 756 | 332 | 170 | 49 | 26 | 59 | 54 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 756
2022-11-27 | 8:00 | 713 | 332 | 149 | 58 | 26 | 59 | 281 | -29 | 8 | -1 | -170 | 0 | 713
2022-11-27 | 9:00 | 680 | 332 | 148 | 84 | 26 | 59 | 567 | -315 | 4 | -1 | -224 | 0 | 680
2022-11-27 | 10:00 | 698 | 332 | 148 | 83 | 26 | 59 | 770 | -498 | 3 | -1 | -224 | 0 | 698
2022-11-27 | 11:00 | 704 | 332 | 148 | 64 | 26 | 59 | 880 | -583 | 3 | -1 | -224 | 0 | 704
2022-11-27 | 12:00 | 713 | 332 | 148 | 45 | 26 | 59 | 856 | -531 | 3 | -1 | -224 | 0 | 713
2022-11-27 | 13:00 | 707 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 771 | -453 | 3 | -1 | -224 | 0 | 707
2022-11-27 | 14:00 | 698 | 332 | 148 | 48 | 26 | 59 | 523 | -216 | 3 | -1 | -224 | 0 | 698
2022-11-27 | 15:00 | 730 | 332 | 149 | 49 | 26 | 59 | 251 | 0 | 4 | 0 | -140 | 0 | 730
2022-11-27 | 16:00 | 770 | 332 | 222 | 52 | 26 | 59 | 72 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 770
2022-11-27 | 17:00 | 847 | 332 | 230 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 16 | 0 | 119 | 0 | 847
2022-11-27 | 18:00 | 873 | 332 | 172 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 184 | 0 | 873
2022-11-27 | 19:00 | 853 | 332 | 172 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 162 | 0 | 853
2022-11-27 | 20:00 | 822 | 332 | 171 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 126 | 0 | 822
2022-11-27 | 21:00 | 787 | 332 | 171 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 91 | 0 | 787
2022-11-27 | 22:00 | 752 | 332 | 170 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 54 | 0 | 752
2022-11-27 | 23:00 | 720 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 720
2022-11-28 | 0:00 | 685 | 332 | 156 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 685
2022-11-28 | 1:00 | 687 | 332 | 154 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -28 | 0 | 687
2022-11-28 | 2:00 | 720 | 332 | 155 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-11-28 | 3:00 | 786 | 332 | 157 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 63 | 0 | 786
2022-11-28 | 4:00 | 833 | 332 | 158 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 113 | 0 | 833
2022-11-28 | 5:00 | 842 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 115 | 0 | 842
2022-11-28 | 6:00 | 848 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 99 | 0 | 848
2022-11-28 | 7:00 | 859 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 35 | 0 | 151 | 0 | 35 | 0 | 859
2022-11-28 | 8:00 | 854 | 332 | 168 | 58 | 26 | 59 | 239 | 0 | 159 | -23 | -164 | 0 | 854
2022-11-28 | 9:00 | 849 | 332 | 167 | 84 | 26 | 59 | 524 | -214 | 135 | -40 | -224 | 0 | 849
2022-11-28 | 10:00 | 837 | 332 | 167 | 83 | 26 | 59 | 722 | -417 | 126 | -37 | -224 | 0 | 837
2022-11-28 | 11:00 | 850 | 332 | 168 | 64 | 26 | 59 | 848 | -523 | 142 | -42 | -224 | 0 | 850
2022-11-28 | 12:00 | 832 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 880 | -550 | 137 | -41 | -224 | 0 | 832
2022-11-28 | 13:00 | 845 | 332 | 168 | 45 | 26 | 59 | 808 | -449 | 114 | -34 | -224 | 0 | 845
2022-11-28 | 14:00 | 858 | 332 | 168 | 48 | 26 | 59 | 634 | -259 | 105 | -31 | -224 | 0 | 858
2022-11-28 | 15:00 | 897 | 332 | 167 | 49 | 26 | 59 | 367 | -25 | 112 | -16 | -174 | 0 | 897
2022-11-28 | 16:00 | 929 | 332 | 218 | 52 | 26 | 59 | 91 | 0 | 98 | 0 | 53 | 0 | 929
2022-11-28 | 17:00 | 948 | 332 | 230 | 64 | 26 | 59 | 1 | 0 | 119 | 0 | 117 | 0 | 948
2022-11-28 | 18:00 | 950 | 332 | 217 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 104 | 0 | 950
2022-11-28 | 19:00 | 916 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 57 | 0 | 916
2022-11-28 | 20:00 | 873 | 332 | 217 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | -3 | 0 | 873
2022-11-28 | 21:00 | 828 | 332 | 216 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | -63 | 0 | 828
2022-11-28 | 22:00 | 803 | 332 | 215 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 185 | 0 | -85 | 0 | 803
2022-11-28 | 23:00 | 778 | 332 | 177 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 197 | 0 | -69 | 0 | 778
2022-11-29 | 0:00 | 732 | 332 | 156 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 211 | 0 | -100 | 0 | 732
2022-11-29 | 1:00 | 725 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 214 | 0 | -132 | 0 | 725
2022-11-29 | 2:00 | 767 | 332 | 157 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 204 | 0 | -83 | 0 | 767
2022-11-29 | 3:00 | 822 | 332 | 158 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 12 | 0 | 822
2022-11-29 | 4:00 | 859 | 332 | 212 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-11-29 | 5:00 | 851 | 332 | 221 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-11-29 | 6:00 | 836 | 332 | 237 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 836
2022-11-29 | 7:00 | 864 | 332 | 298 | 49 | 26 | 59 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-11-29 | 8:00 | 919 | 332 | 318 | 58 | 26 | 59 | 35 | 0 | 74 | 0 | 17 | 0 | 919
2022-11-29 | 9:00 | 952 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 95 | 0 | 68 | 0 | 118 | 0 | 952
2022-11-29 | 10:00 | 955 | 332 | 170 | 83 | 26 | 59 | 236 | 0 | 51 | 0 | -2 | 0 | 955
2022-11-29 | 11:00 | 939 | 332 | 169 | 64 | 26 | 59 | 352 | 0 | 35 | 0 | -98 | 0 | 939
2022-11-29 | 12:00 | 920 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 368 | 0 | 48 | 0 | -128 | 0 | 920
2022-11-29 | 13:00 | 961 | 332 | 198 | 45 | 26 | 59 | 198 | 0 | 60 | 0 | 43 | 0 | 961
2022-11-29 | 14:00 | 959 | 332 | 299 | 48 | 26 | 59 | 140 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 959
2022-11-29 | 15:00 | 949 | 332 | 311 | 49 | 26 | 59 | 115 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 949
2022-11-29 | 16:00 | 966 | 332 | 410 | 52 | 26 | 59 | 24 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 966
2022-11-29 | 17:00 | 979 | 332 | 426 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 979
2022-11-29 | 18:00 | 966 | 332 | 401 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-11-29 | 19:00 | 922 | 332 | 350 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-11-29 | 20:00 | 878 | 332 | 288 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 878
2022-11-29 | 21:00 | 846 | 332 | 261 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 846
2022-11-29 | 22:00 | 810 | 332 | 243 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 810
2022-11-29 | 23:00 | 783 | 332 | 198 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 783
2022-11-30 | 0:00 | 740 | 332 | 156 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | -2 | 0 | 740
2022-11-30 | 1:00 | 723 | 332 | 156 | 70 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | -70 | 0 | 723
2022-11-30 | 2:00 | 761 | 332 | 156 | 72 | 26 | 59 | 0 | 0 | 166 | 0 | -50 | 0 | 761
2022-11-30 | 3:00 | 823 | 332 | 180 | 54 | 26 | 59 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 823
2022-11-30 | 4:00 | 859 | 332 | 210 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | 0 | 859
2022-11-30 | 5:00 | 859 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 161 | 0 | 77 | 0 | 859
2022-11-30 | 6:00 | 845 | 332 | 159 | 45 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 86 | 0 | 845
2022-11-30 | 7:00 | 860 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 13 | 0 | 142 | 0 | 68 | 0 | 860
2022-11-30 | 8:00 | 907 | 332 | 169 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 146 | 0 | 38 | 0 | 907
2022-11-30 | 9:00 | 950 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 158 | 0 | 160 | 0 | -39 | 0 | 950
2022-11-30 | 10:00 | 948 | 332 | 169 | 83 | 26 | 59 | 195 | 0 | 170 | 0 | -86 | 0 | 948
2022-11-30 | 11:00 | 966 | 332 | 169 | 64 | 26 | 59 | 224 | 0 | 167 | 0 | -75 | 0 | 966
2022-11-30 | 12:00 | 941 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 239 | 0 | 178 | 0 | -107 | 0 | 941
2022-11-30 | 13:00 | 963 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 237 | 0 | 161 | 0 | -66 | 0 | 963
2022-11-30 | 14:00 | 967 | 332 | 169 | 48 | 26 | 59 | 240 | 0 | 144 | 0 | -51 | 0 | 967
2022-11-30 | 15:00 | 978 | 332 | 212 | 49 | 26 | 59 | 153 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0 | 978
2022-11-30 | 16:00 | 1014 | 332 | 358 | 52 | 26 | 59 | 37 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1014
2022-11-30 | 17:00 | 1056 | 332 | 416 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-11-30 | 18:00 | 1071 | 332 | 407 | 83 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1071
2022-11-30 | 19:00 | 1045 | 332 | 402 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1045
2022-11-30 | 20:00 | 1008 | 332 | 383 | 85 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1008
2022-11-30 | 21:00 | 962 | 332 | 279 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 69 | 0 | 962
2022-11-30 | 22:00 | 908 | 332 | 217 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 91 | 0 | 908
2022-11-30 | 23:00 | 867 | 332 | 287 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-12-01 | 0:00 | 803 | 332 | 205 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 29 | 0 | 803
2022-12-01 | 1:00 | 785 | 332 | 187 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 785
2022-12-01 | 2:00 | 829 | 332 | 208 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 27 | 0 | 829
2022-12-01 | 3:00 | 889 | 332 | 240 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 63 | 0 | 889
2022-12-01 | 4:00 | 931 | 332 | 354 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-12-01 | 5:00 | 954 | 332 | 393 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 954
2022-12-01 | 6:00 | 979 | 332 | 319 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 102 | 0 | 979
2022-12-01 | 7:00 | 1004 | 332 | 218 | 46 | 26 | 59 | 17 | 0 | 102 | 0 | 204 | 0 | 1004
2022-12-01 | 8:00 | 1014 | 332 | 170 | 55 | 26 | 59 | 142 | 0 | 77 | 0 | 153 | 0 | 1014
2022-12-01 | 9:00 | 1017 | 332 | 171 | 79 | 26 | 59 | 388 | 0 | 62 | 0 | -100 | 0 | 1017
2022-12-01 | 10:00 | 1013 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 453 | 0 | 74 | 0 | -179 | 0 | 1013
2022-12-01 | 11:00 | 1018 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 582 | -53 | 66 | 0 | -224 | 0 | 1018
2022-12-01 | 12:00 | 1000 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 520 | 0 | 62 | 0 | -212 | 0 | 1000
2022-12-01 | 13:00 | 1014 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 462 | 0 | 84 | 0 | -163 | 0 | 1014
2022-12-01 | 14:00 | 995 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 435 | 0 | 97 | 0 | -169 | 0 | 995
2022-12-01 | 15:00 | 1022 | 332 | 216 | 46 | 26 | 59 | 266 | 0 | 104 | 0 | -27 | 0 | 1022
2022-12-01 | 16:00 | 1072 | 332 | 403 | 49 | 26 | 59 | 90 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1072
2022-12-01 | 17:00 | 1128 | 332 | 495 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 104 | 0 | 51 | 0 | 1128
2022-12-01 | 18:00 | 1157 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 68 | 0 | 1157
2022-12-01 | 19:00 | 1132 | 332 | 495 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1132
2022-12-01 | 20:00 | 1092 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 20 | 0 | 1092
2022-12-01 | 21:00 | 1043 | 332 | 275 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 0 | 1043
2022-12-01 | 22:00 | 985 | 332 | 225 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 196 | 0 | 985
2022-12-01 | 23:00 | 929 | 332 | 185 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 194 | 0 | 929
2022-12-02 | 0:00 | 866 | 332 | 318 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-12-02 | 1:00 | 851 | 332 | 279 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-12-02 | 2:00 | 898 | 332 | 317 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 898
2022-12-02 | 3:00 | 961 | 332 | 395 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 961
2022-12-02 | 4:00 | 1013 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 18 | 0 | 1013
2022-12-02 | 5:00 | 1037 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 30 | 0 | 1037
2022-12-02 | 6:00 | 1063 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 67 | 0 | 1063
2022-12-02 | 7:00 | 1086 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 99 | 0 | 55 | 0 | 1086
2022-12-02 | 8:00 | 1125 | 332 | 446 | 55 | 26 | 59 | 118 | 0 | 92 | -13 | 10 | 0 | 1125
2022-12-02 | 9:00 | 1130 | 332 | 287 | 79 | 26 | 59 | 296 | 0 | 73 | -22 | 0 | 0 | 1130
2022-12-02 | 10:00 | 1096 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 471 | 0 | 76 | -22 | -96 | 0 | 1096
2022-12-02 | 11:00 | 1068 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 576 | 0 | 59 | -17 | -198 | 0 | 1068
2022-12-02 | 12:00 | 1018 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 585 | -11 | 52 | -15 | -224 | 0 | 1018
2022-12-02 | 13:00 | 1008 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 602 | -32 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1008
2022-12-02 | 14:00 | 1013 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 517 | 0 | 30 | -9 | -158 | 0 | 1013
2022-12-02 | 15:00 | 1044 | 332 | 255 | 46 | 26 | 59 | 305 | 0 | 25 | -4 | 0 | 0 | 1044
2022-12-02 | 16:00 | 1087 | 332 | 472 | 49 | 26 | 59 | 93 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 1087
2022-12-02 | 17:00 | 1154 | 332 | 495 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 23 | 0 | 157 | 0 | 1154
2022-12-02 | 18:00 | 1183 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 171 | 0 | 1183
2022-12-02 | 19:00 | 1165 | 332 | 496 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150 | 0 | 1165
2022-12-02 | 20:00 | 1129 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 114 | 0 | 1129
2022-12-02 | 21:00 | 1081 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 61 | 0 | 1081
2022-12-02 | 22:00 | 1022 | 332 | 488 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1022
2022-12-02 | 23:00 | 975 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 975
2022-12-03 | 0:00 | 912 | 332 | 410 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-12-03 | 1:00 | 901 | 332 | 375 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 901
2022-12-03 | 2:00 | 929 | 332 | 390 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 929
2022-12-03 | 3:00 | 974 | 332 | 447 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 974
2022-12-03 | 4:00 | 987 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 987
2022-12-03 | 5:00 | 979 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 0 | 979
2022-12-03 | 6:00 | 975 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 975
2022-12-03 | 7:00 | 1017 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 30 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 1017
2022-12-03 | 8:00 | 1059 | 332 | 427 | 55 | 26 | 59 | 134 | 0 | 27 | -4 | 3 | 0 | 1059
2022-12-03 | 9:00 | 1059 | 332 | 314 | 79 | 26 | 59 | 237 | 0 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1059
2022-12-03 | 10:00 | 1024 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 348 | 0 | 20 | -6 | -5 | 0 | 1024
2022-12-03 | 11:00 | 973 | 332 | 154 | 60 | 26 | 59 | 395 | 0 | 20 | -6 | -67 | 0 | 973
2022-12-03 | 12:00 | 929 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 496 | -2 | 14 | -4 | -187 | 0 | 929
2022-12-03 | 13:00 | 913 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 510 | -7 | 13 | -4 | -211 | 0 | 913
2022-12-03 | 14:00 | 897 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 372 | 0 | 14 | -4 | -99 | 0 | 897
2022-12-03 | 15:00 | 894 | 332 | 199 | 46 | 26 | 59 | 221 | 0 | 13 | -2 | 0 | 0 | 894
2022-12-03 | 16:00 | 930 | 332 | 382 | 49 | 26 | 59 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-12-03 | 17:00 | 1008 | 332 | 449 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 1008
2022-12-03 | 18:00 | 1030 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 1030
2022-12-03 | 19:00 | 1013 | 332 | 448 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 1013
2022-12-03 | 20:00 | 973 | 332 | 436 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 973
2022-12-03 | 21:00 | 934 | 332 | 401 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-12-03 | 22:00 | 891 | 332 | 369 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 891
2022-12-03 | 23:00 | 847 | 332 | 332 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 847
2022-12-04 | 0:00 | 788 | 332 | 280 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 788
2022-12-04 | 1:00 | 775 | 332 | 252 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 775
2022-12-04 | 2:00 | 813 | 332 | 281 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 813
2022-12-04 | 3:00 | 866 | 332 | 346 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-12-04 | 4:00 | 885 | 332 | 360 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-12-04 | 5:00 | 864 | 332 | 350 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-12-04 | 6:00 | 821 | 332 | 290 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 821
2022-12-04 | 7:00 | 826 | 332 | 270 | 46 | 26 | 59 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 826
2022-12-04 | 8:00 | 865 | 332 | 254 | 55 | 26 | 59 | 54 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 865
2022-12-04 | 9:00 | 885 | 332 | 176 | 79 | 26 | 59 | 150 | 0 | 77 | 0 | -14 | 0 | 885
2022-12-04 | 10:00 | 882 | 332 | 152 | 77 | 26 | 59 | 272 | 0 | 79 | 0 | -115 | 0 | 882
2022-12-04 | 11:00 | 879 | 332 | 151 | 60 | 26 | 59 | 314 | 0 | 95 | 0 | -158 | 0 | 879
2022-12-04 | 12:00 | 876 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 350 | 0 | 83 | 0 | -169 | 0 | 876
2022-12-04 | 13:00 | 875 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 290 | 0 | 70 | 0 | -97 | 0 | 875
2022-12-04 | 14:00 | 860 | 332 | 155 | 45 | 26 | 59 | 177 | 0 | 74 | 0 | -8 | 0 | 860
2022-12-04 | 15:00 | 868 | 332 | 217 | 46 | 26 | 59 | 108 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 868
2022-12-04 | 16:00 | 898 | 332 | 312 | 49 | 26 | 59 | 29 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 898
2022-12-04 | 17:00 | 980 | 332 | 406 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-12-04 | 18:00 | 1006 | 332 | 415 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-12-04 | 19:00 | 988 | 332 | 399 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-12-04 | 20:00 | 954 | 332 | 377 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 954
2022-12-04 | 21:00 | 908 | 332 | 363 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 908
2022-12-04 | 22:00 | 852 | 332 | 315 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 852
2022-12-04 | 23:00 | 812 | 332 | 286 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 812
2022-12-05 | 0:00 | 768 | 332 | 273 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | -27 | 0 | 768
2022-12-05 | 1:00 | 755 | 332 | 224 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 755
2022-12-05 | 2:00 | 801 | 332 | 261 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 801
2022-12-05 | 3:00 | 859 | 332 | 325 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-12-05 | 4:00 | 896 | 332 | 364 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 896
2022-12-05 | 5:00 | 913 | 332 | 387 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-12-05 | 6:00 | 947 | 332 | 423 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 947
2022-12-05 | 7:00 | 999 | 332 | 447 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 999
2022-12-05 | 8:00 | 1045 | 332 | 386 | 55 | 26 | 59 | 104 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1045
2022-12-05 | 9:00 | 1070 | 332 | 239 | 79 | 26 | 59 | 239 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1070
2022-12-05 | 10:00 | 1085 | 332 | 276 | 77 | 26 | 59 | 251 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1085
2022-12-05 | 11:00 | 1101 | 332 | 409 | 60 | 26 | 59 | 142 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1101
2022-12-05 | 12:00 | 1067 | 332 | 378 | 43 | 26 | 59 | 137 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1067
2022-12-05 | 13:00 | 1110 | 332 | 429 | 43 | 26 | 59 | 107 | 0 | 101 | 0 | 13 | 0 | 1110
2022-12-05 | 14:00 | 1117 | 332 | 448 | 45 | 26 | 59 | 69 | 0 | 97 | 0 | 41 | 0 | 1117
2022-12-05 | 15:00 | 1111 | 332 | 445 | 46 | 26 | 59 | 55 | 0 | 80 | 0 | 68 | 0 | 1111
2022-12-05 | 16:00 | 1138 | 332 | 495 | 49 | 26 | 59 | 15 | 0 | 90 | 0 | 72 | 0 | 1138
2022-12-05 | 17:00 | 1174 | 332 | 496 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 87 | 0 | 1174
2022-12-05 | 18:00 | 1175 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 72 | 0 | 1175
2022-12-05 | 19:00 | 1144 | 332 | 494 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 63 | 0 | 1144
2022-12-05 | 20:00 | 1092 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 27 | 0 | 1092
2022-12-05 | 21:00 | 1033 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -22 | 0 | 1033
2022-12-05 | 22:00 | 977 | 332 | 491 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | -53 | 0 | 977
2022-12-05 | 23:00 | 942 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | -31 | 0 | 942
2022-12-06 | 0:00 | 900 | 332 | 389 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-12-06 | 1:00 | 895 | 332 | 361 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 895
2022-12-06 | 2:00 | 937 | 332 | 395 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-12-06 | 3:00 | 962 | 332 | 413 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 962
2022-12-06 | 4:00 | 987 | 332 | 429 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 987
2022-12-06 | 5:00 | 998 | 332 | 433 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 998
2022-12-06 | 6:00 | 1034 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 27 | 0 | 1034
2022-12-06 | 7:00 | 1082 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 35 | 0 | 105 | 0 | 30 | 0 | 1082
2022-12-06 | 8:00 | 1072 | 332 | 282 | 55 | 26 | 59 | 235 | 0 | 98 | -15 | 0 | 0 | 1072
2022-12-06 | 9:00 | 1052 | 332 | 171 | 79 | 26 | 59 | 506 | -16 | 95 | -28 | -172 | 0 | 1052
2022-12-06 | 10:00 | 1031 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 669 | -140 | 87 | -26 | -224 | 0 | 1031
2022-12-06 | 11:00 | 1044 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 760 | -199 | 84 | -25 | -224 | 0 | 1044
2022-12-06 | 12:00 | 990 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 758 | -236 | 88 | -26 | -224 | 0 | 990
2022-12-06 | 13:00 | 1015 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 711 | -170 | 96 | -28 | -224 | 0 | 1015
2022-12-06 | 14:00 | 1007 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 580 | -57 | 106 | -31 | -224 | 0 | 1007
2022-12-06 | 15:00 | 1011 | 332 | 172 | 46 | 26 | 59 | 354 | 0 | 116 | -17 | -77 | 0 | 1011
2022-12-06 | 16:00 | 1086 | 332 | 414 | 49 | 26 | 59 | 95 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1086
2022-12-06 | 17:00 | 1161 | 332 | 496 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 124 | 0 | 63 | 0 | 1161
2022-12-06 | 18:00 | 1192 | 332 | 497 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 85 | 0 | 1192
2022-12-06 | 19:00 | 1170 | 332 | 495 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 72 | 0 | 1170
2022-12-06 | 20:00 | 1131 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 45 | 0 | 1131
2022-12-06 | 21:00 | 1086 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 1086
2022-12-06 | 22:00 | 1002 | 332 | 492 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -55 | 0 | 1002
2022-12-06 | 23:00 | 947 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | -56 | 0 | 947
2022-12-07 | 0:00 | 909 | 332 | 393 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | -23 | 0 | 909
2022-12-07 | 1:00 | 899 | 332 | 351 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 899
2022-12-07 | 2:00 | 941 | 332 | 386 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-12-07 | 3:00 | 991 | 332 | 434 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 991
2022-12-07 | 4:00 | 1015 | 332 | 435 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 | 1015
2022-12-07 | 5:00 | 1031 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 48 | 0 | 1031
2022-12-07 | 6:00 | 1083 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 102 | 0 | 1083
2022-12-07 | 7:00 | 1129 | 332 | 450 | 46 | 26 | 59 | 33 | 0 | 78 | 0 | 105 | 0 | 1129
2022-12-07 | 8:00 | 1151 | 332 | 427 | 55 | 26 | 59 | 185 | 0 | 63 | -9 | 13 | 0 | 1151
2022-12-07 | 9:00 | 1134 | 332 | 226 | 79 | 26 | 59 | 386 | 0 | 47 | -14 | -7 | 0 | 1134
2022-12-07 | 10:00 | 1087 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 531 | 0 | 37 | -11 | -137 | 0 | 1087
2022-12-07 | 11:00 | 1061 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 647 | -37 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1061
2022-12-07 | 12:00 | 1014 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 698 | -130 | 56 | -17 | -224 | 0 | 1014
2022-12-07 | 13:00 | 1032 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 604 | -29 | 59 | -18 | -215 | 0 | 1032
2022-12-07 | 14:00 | 1021 | 332 | 172 | 45 | 26 | 59 | 490 | 0 | 55 | -16 | -142 | 0 | 1021
2022-12-07 | 15:00 | 1021 | 332 | 208 | 46 | 26 | 59 | 332 | 0 | 52 | -8 | -26 | 0 | 1021
2022-12-07 | 16:00 | 1076 | 332 | 449 | 49 | 26 | 59 | 102 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 1076
2022-12-07 | 17:00 | 1136 | 332 | 495 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 51 | 0 | 112 | 0 | 1136
2022-12-07 | 18:00 | 1171 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 123 | 0 | 1171
2022-12-07 | 19:00 | 1151 | 332 | 495 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 97 | 0 | 1151
2022-12-07 | 20:00 | 1115 | 332 | 495 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 65 | 0 | 1115
2022-12-07 | 21:00 | 1078 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 39 | 0 | 1078
2022-12-07 | 22:00 | 1020 | 332 | 479 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1020
2022-12-07 | 23:00 | 969 | 332 | 439 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 969
2022-12-08 | 0:00 | 901 | 332 | 379 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 901
2022-12-08 | 1:00 | 895 | 332 | 362 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 895
2022-12-08 | 2:00 | 943 | 332 | 414 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-12-08 | 3:00 | 996 | 332 | 435 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 996
2022-12-08 | 4:00 | 1028 | 332 | 435 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 88 | 0 | 1028
2022-12-08 | 5:00 | 1055 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 113 | 0 | 1055
2022-12-08 | 6:00 | 1106 | 332 | 437 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 167 | 0 | 1106
2022-12-08 | 7:00 | 1160 | 332 | 452 | 46 | 26 | 59 | 40 | 0 | 29 | 0 | 176 | 0 | 1160
2022-12-08 | 8:00 | 1147 | 332 | 399 | 55 | 26 | 59 | 241 | 0 | 17 | -2 | 20 | 0 | 1147
2022-12-08 | 9:00 | 1106 | 332 | 184 | 79 | 26 | 59 | 482 | 0 | 5 | -2 | -59 | 0 | 1106
2022-12-08 | 10:00 | 1041 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 664 | -69 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1041
2022-12-08 | 11:00 | 1025 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 777 | -181 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1025
2022-12-08 | 12:00 | 972 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 807 | -247 | 8 | -2 | -224 | 0 | 972
2022-12-08 | 13:00 | 980 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 746 | -178 | 8 | -2 | -224 | 0 | 980
2022-12-08 | 14:00 | 975 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 605 | -43 | 4 | -1 | -223 | 0 | 975
2022-12-08 | 15:00 | 984 | 332 | 217 | 46 | 26 | 59 | 352 | 0 | 1 | 0 | -49 | 0 | 984
2022-12-08 | 16:00 | 1051 | 332 | 471 | 49 | 26 | 59 | 75 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1051
2022-12-08 | 17:00 | 1114 | 332 | 494 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 1114
2022-12-08 | 18:00 | 1144 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 0 | 1144
2022-12-08 | 19:00 | 1119 | 332 | 494 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110 | 0 | 1119
2022-12-08 | 20:00 | 1086 | 332 | 494 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 74 | 0 | 1086
2022-12-08 | 21:00 | 1046 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1046
2022-12-08 | 22:00 | 994 | 332 | 483 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 994
2022-12-08 | 23:00 | 939 | 332 | 447 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 939
2022-12-09 | 0:00 | 885 | 332 | 432 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | -18 | 0 | 885
2022-12-09 | 1:00 | 877 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | -44 | 0 | 877
2022-12-09 | 2:00 | 931 | 332 | 433 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 931
2022-12-09 | 3:00 | 984 | 332 | 461 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 984
2022-12-09 | 4:00 | 1012 | 332 | 476 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 1012
2022-12-09 | 5:00 | 1036 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 | 0 | 1036
2022-12-09 | 6:00 | 1092 | 332 | 437 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 184 | 0 | 1092
2022-12-09 | 7:00 | 1146 | 332 | 450 | 46 | 26 | 59 | 35 | 0 | 20 | 0 | 178 | 0 | 1146
2022-12-09 | 8:00 | 1152 | 332 | 433 | 55 | 26 | 59 | 203 | 0 | 18 | -2 | 28 | 0 | 1152
2022-12-09 | 9:00 | 1117 | 332 | 216 | 79 | 26 | 59 | 418 | 0 | 11 | -3 | -21 | 0 | 1117
2022-12-09 | 10:00 | 1048 | 332 | 171 | 77 | 26 | 59 | 644 | -57 | 10 | -3 | -211 | 0 | 1048
2022-12-09 | 11:00 | 1023 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 786 | -192 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1023
2022-12-09 | 12:00 | 972 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 803 | -241 | 6 | -2 | -224 | 0 | 972
2022-12-09 | 13:00 | 979 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 696 | -126 | 4 | -1 | -224 | 0 | 979
2022-12-09 | 14:00 | 966 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 506 | -5 | 8 | -2 | -173 | 0 | 966
2022-12-09 | 15:00 | 996 | 332 | 260 | 46 | 26 | 59 | 249 | 0 | 15 | -2 | 11 | 0 | 996
2022-12-09 | 16:00 | 1044 | 332 | 480 | 49 | 26 | 59 | 53 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1044
2022-12-09 | 17:00 | 1094 | 332 | 494 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 99 | 0 | 1094
2022-12-09 | 18:00 | 1103 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 83 | 0 | 1103
2022-12-09 | 19:00 | 1080 | 332 | 494 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 1080
2022-12-09 | 20:00 | 1043 | 332 | 494 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 1043
2022-12-09 | 21:00 | 1001 | 332 | 466 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1001
2022-12-09 | 22:00 | 957 | 332 | 439 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 957
2022-12-09 | 23:00 | 910 | 332 | 408 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-12-10 | 0:00 | 855 | 332 | 346 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-12-10 | 1:00 | 845 | 332 | 314 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 845
2022-12-10 | 2:00 | 887 | 332 | 353 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-12-10 | 3:00 | 941 | 332 | 424 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-12-10 | 4:00 | 968 | 332 | 447 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 968
2022-12-10 | 5:00 | 967 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 967
2022-12-10 | 6:00 | 956 | 332 | 444 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 956
2022-12-10 | 7:00 | 981 | 332 | 432 | 46 | 26 | 59 | 31 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 981
2022-12-10 | 8:00 | 963 | 332 | 234 | 55 | 26 | 59 | 229 | 0 | 36 | -5 | -3 | 0 | 963
2022-12-10 | 9:00 | 892 | 332 | 152 | 79 | 26 | 59 | 496 | -61 | 21 | -6 | -206 | 0 | 892
2022-12-10 | 10:00 | 839 | 332 | 152 | 77 | 26 | 59 | 726 | -314 | 7 | -2 | -224 | 0 | 839
2022-12-10 | 11:00 | 831 | 332 | 150 | 60 | 26 | 59 | 869 | -443 | 3 | -1 | -224 | 0 | 831
2022-12-10 | 12:00 | 806 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 887 | -467 | 0 | 0 | -224 | 0 | 806
2022-12-10 | 13:00 | 798 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 796 | -383 | 0 | 0 | -224 | 0 | 798
2022-12-10 | 14:00 | 795 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 627 | -221 | 1 | 0 | -224 | 0 | 795
2022-12-10 | 15:00 | 816 | 332 | 151 | 46 | 26 | 59 | 364 | -13 | 0 | 0 | -149 | 0 | 816
2022-12-10 | 16:00 | 859 | 332 | 299 | 49 | 26 | 59 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 859
2022-12-10 | 17:00 | 924 | 332 | 437 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 924
2022-12-10 | 18:00 | 960 | 332 | 447 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 960
2022-12-10 | 19:00 | 948 | 332 | 441 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 948
2022-12-10 | 20:00 | 920 | 332 | 412 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 920
2022-12-10 | 21:00 | 890 | 332 | 378 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 890
2022-12-10 | 22:00 | 861 | 332 | 353 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 861
2022-12-10 | 23:00 | 832 | 332 | 275 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 | 832
2022-12-11 | 0:00 | 782 | 332 | 169 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 | 0 | 782
2022-12-11 | 1:00 | 775 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 93 | 0 | 775
2022-12-11 | 2:00 | 821 | 332 | 172 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 124 | 0 | 821
2022-12-11 | 3:00 | 870 | 332 | 172 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 164 | 0 | 870
2022-12-11 | 4:00 | 896 | 332 | 173 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 178 | 0 | 896
2022-12-11 | 5:00 | 875 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 150 | 0 | 875
2022-12-11 | 6:00 | 830 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 96 | 0 | 830
2022-12-11 | 7:00 | 835 | 332 | 171 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 95 | 0 | 86 | 0 | 835
2022-12-11 | 8:00 | 846 | 332 | 151 | 55 | 26 | 59 | 145 | 0 | 88 | 0 | -10 | 0 | 846
2022-12-11 | 9:00 | 831 | 332 | 150 | 79 | 26 | 59 | 320 | -20 | 81 | 0 | -196 | 0 | 831
2022-12-11 | 10:00 | 828 | 332 | 151 | 77 | 26 | 59 | 421 | -76 | 62 | 0 | -224 | 0 | 828
2022-12-11 | 11:00 | 846 | 332 | 151 | 60 | 26 | 59 | 351 | -3 | 62 | 0 | -192 | 0 | 846
2022-12-11 | 12:00 | 853 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 334 | 0 | 80 | 0 | -172 | 0 | 853
2022-12-11 | 13:00 | 838 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 422 | -58 | 87 | 0 | -224 | 0 | 838
2022-12-11 | 14:00 | 816 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 347 | -27 | 96 | 0 | -213 | 0 | 816
2022-12-11 | 15:00 | 840 | 332 | 152 | 46 | 26 | 59 | 240 | 0 | 108 | 0 | -123 | 0 | 840
2022-12-11 | 16:00 | 878 | 332 | 228 | 49 | 26 | 59 | 84 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 878
2022-12-11 | 17:00 | 980 | 332 | 401 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-12-11 | 18:00 | 1019 | 332 | 407 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1019
2022-12-11 | 19:00 | 1007 | 332 | 365 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-12-11 | 20:00 | 983 | 332 | 336 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 983
2022-12-11 | 21:00 | 939 | 332 | 303 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 939
2022-12-11 | 22:00 | 887 | 332 | 273 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-12-11 | 23:00 | 844 | 332 | 223 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 49 | 0 | 844
2022-12-12 | 0:00 | 790 | 332 | 230 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 790
2022-12-12 | 1:00 | 788 | 332 | 157 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 68 | 0 | 788
2022-12-12 | 2:00 | 845 | 332 | 208 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 71 | 0 | 845
2022-12-12 | 3:00 | 909 | 332 | 249 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 101 | 0 | 909
2022-12-12 | 4:00 | 946 | 332 | 398 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-12-12 | 5:00 | 980 | 332 | 435 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 980
2022-12-12 | 6:00 | 1031 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 62 | 0 | 1031
2022-12-12 | 7:00 | 1084 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 32 | 0 | 64 | 0 | 76 | 0 | 1084
2022-12-12 | 8:00 | 1095 | 332 | 186 | 55 | 26 | 59 | 214 | 0 | 57 | -8 | 174 | 0 | 1095
2022-12-12 | 9:00 | 1057 | 332 | 171 | 79 | 26 | 59 | 449 | 0 | 48 | -14 | -93 | 0 | 1057
2022-12-12 | 10:00 | 993 | 332 | 170 | 77 | 26 | 59 | 704 | -185 | 48 | -14 | -224 | 0 | 993
2022-12-12 | 11:00 | 974 | 332 | 169 | 60 | 26 | 59 | 872 | -342 | 31 | -9 | -224 | 0 | 974
2022-12-12 | 12:00 | 939 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 889 | -372 | 24 | -7 | -224 | 0 | 939
2022-12-12 | 13:00 | 950 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 739 | -208 | 20 | -6 | -224 | 0 | 950
2022-12-12 | 14:00 | 967 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 518 | -24 | 16 | -5 | -171 | 0 | 967
2022-12-12 | 15:00 | 990 | 332 | 287 | 46 | 26 | 59 | 232 | 0 | 10 | -2 | 0 | 0 | 990
2022-12-12 | 16:00 | 1042 | 332 | 482 | 49 | 26 | 59 | 55 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 1042
2022-12-12 | 17:00 | 1095 | 332 | 495 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 12 | 0 | 110 | 0 | 1095
2022-12-12 | 18:00 | 1114 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | 1114
2022-12-12 | 19:00 | 1083 | 332 | 493 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 71 | 0 | 1083
2022-12-12 | 20:00 | 1040 | 332 | 493 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 1040
2022-12-12 | 21:00 | 985 | 332 | 436 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-12-12 | 22:00 | 935 | 332 | 395 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 935
2022-12-12 | 23:00 | 885 | 332 | 363 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 885
2022-12-13 | 0:00 | 821 | 332 | 276 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 821
2022-12-13 | 1:00 | 813 | 332 | 229 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 813
2022-12-13 | 2:00 | 853 | 332 | 208 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 54 | 0 | 853
2022-12-13 | 3:00 | 914 | 332 | 160 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | 161 | 0 | 914
2022-12-13 | 4:00 | 947 | 332 | 268 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 101 | 0 | 947
2022-12-13 | 5:00 | 959 | 332 | 271 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 98 | 0 | 959
2022-12-13 | 6:00 | 985 | 332 | 396 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-12-13 | 7:00 | 1028 | 332 | 421 | 46 | 26 | 59 | 24 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1028
2022-12-13 | 8:00 | 1042 | 332 | 170 | 55 | 26 | 59 | 195 | 0 | 118 | -17 | 104 | 0 | 1042
2022-12-13 | 9:00 | 1019 | 332 | 170 | 79 | 26 | 59 | 422 | 0 | 110 | -33 | -146 | 0 | 1019
2022-12-13 | 10:00 | 1007 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 600 | -118 | 118 | -35 | -224 | 0 | 1007
2022-12-13 | 11:00 | 1022 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 602 | -104 | 142 | -42 | -224 | 0 | 1022
2022-12-13 | 12:00 | 971 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 640 | -182 | 153 | -45 | -224 | 0 | 971
2022-12-13 | 13:00 | 983 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 591 | -126 | 159 | -47 | -224 | 0 | 983
2022-12-13 | 14:00 | 1007 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 448 | -10 | 170 | -50 | -184 | 0 | 1007
2022-12-13 | 15:00 | 1023 | 332 | 183 | 46 | 26 | 59 | 264 | 0 | 174 | -27 | -34 | 0 | 1023
2022-12-13 | 16:00 | 1072 | 332 | 362 | 49 | 26 | 59 | 77 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1072
2022-12-13 | 17:00 | 1124 | 332 | 484 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 146 | 0 | 16 | 0 | 1124
2022-12-13 | 18:00 | 1142 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 17 | 0 | 1142
2022-12-13 | 19:00 | 1111 | 332 | 480 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-12-13 | 20:00 | 1067 | 332 | 462 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1067
2022-12-13 | 21:00 | 1017 | 332 | 422 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1017
2022-12-13 | 22:00 | 964 | 332 | 361 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-12-13 | 23:00 | 911 | 332 | 294 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 911
2022-12-14 | 0:00 | 849 | 332 | 198 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-12-14 | 1:00 | 837 | 332 | 159 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 199 | 0 | -3 | 0 | 837
2022-12-14 | 2:00 | 881 | 332 | 189 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 881
2022-12-14 | 3:00 | 937 | 332 | 252 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-12-14 | 4:00 | 972 | 332 | 219 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 | 0 | 972
2022-12-14 | 5:00 | 997 | 332 | 161 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 234 | 0 | 142 | 0 | 997
2022-12-14 | 6:00 | 1036 | 332 | 264 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 224 | 0 | 88 | 0 | 1036
2022-12-14 | 7:00 | 1085 | 332 | 385 | 46 | 26 | 59 | 11 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1085
2022-12-14 | 8:00 | 1144 | 332 | 178 | 55 | 26 | 59 | 107 | 0 | 222 | -33 | 198 | 0 | 1144
2022-12-14 | 9:00 | 1149 | 332 | 173 | 79 | 26 | 59 | 257 | 0 | 209 | -62 | 76 | 0 | 1149
2022-12-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 172 | 77 | 26 | 59 | 441 | 0 | 203 | -60 | -153 | 0 | 1097
2022-12-14 | 11:00 | 1088 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 568 | -41 | 194 | -57 | -224 | 0 | 1088
2022-12-14 | 12:00 | 1071 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 623 | -90 | 186 | -55 | -224 | 0 | 1071
2022-12-14 | 13:00 | 1095 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 544 | -9 | 186 | -55 | -203 | 0 | 1095
2022-12-14 | 14:00 | 1092 | 332 | 173 | 45 | 26 | 59 | 396 | 0 | 195 | -58 | -76 | 0 | 1092
2022-12-14 | 15:00 | 1131 | 332 | 283 | 46 | 26 | 59 | 237 | 0 | 175 | -27 | 0 | 0 | 1131
2022-12-14 | 16:00 | 1182 | 332 | 488 | 49 | 26 | 59 | 65 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 1182
2022-12-14 | 17:00 | 1240 | 332 | 531 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 130 | 0 | 101 | 0 | 1240
2022-12-14 | 18:00 | 1269 | 332 | 531 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 128 | 0 | 1269
2022-12-14 | 19:00 | 1240 | 332 | 500 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 126 | 0 | 1240
2022-12-14 | 20:00 | 1201 | 332 | 497 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 110 | 0 | 1201
2022-12-14 | 21:00 | 1142 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 60 | 0 | 1142
2022-12-14 | 22:00 | 1078 | 332 | 493 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | -6 | 0 | 1078
2022-12-14 | 23:00 | 1010 | 332 | 456 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | -19 | 0 | 1010
2022-12-15 | 0:00 | 945 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | -46 | 0 | 945
2022-12-15 | 1:00 | 931 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | -78 | 0 | 931
2022-12-15 | 2:00 | 981 | 332 | 435 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | -51 | 0 | 981
2022-12-15 | 3:00 | 1029 | 332 | 435 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 13 | 0 | 1029
2022-12-15 | 4:00 | 1056 | 332 | 436 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 62 | 0 | 1056
2022-12-15 | 5:00 | 1081 | 332 | 437 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 88 | 0 | 1081
2022-12-15 | 6:00 | 1130 | 332 | 437 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 124 | 0 | 1130
2022-12-15 | 7:00 | 1193 | 332 | 452 | 46 | 26 | 59 | 18 | 0 | 113 | 0 | 147 | 0 | 1193
2022-12-15 | 8:00 | 1222 | 332 | 448 | 55 | 26 | 59 | 153 | 0 | 94 | -13 | 68 | 0 | 1222
2022-12-15 | 9:00 | 1199 | 332 | 275 | 79 | 26 | 59 | 380 | 0 | 68 | -20 | 0 | 0 | 1199
2022-12-15 | 10:00 | 1138 | 332 | 223 | 77 | 26 | 59 | 618 | -4 | 44 | -13 | -224 | 0 | 1138
2022-12-15 | 11:00 | 1107 | 332 | 172 | 60 | 26 | 59 | 759 | -98 | 30 | -9 | -224 | 0 | 1107
2022-12-15 | 12:00 | 1059 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 826 | -187 | 18 | -6 | -224 | 0 | 1059
2022-12-15 | 13:00 | 1049 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 797 | -163 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1049
2022-12-15 | 14:00 | 1035 | 332 | 190 | 45 | 26 | 59 | 637 | -34 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1035
2022-12-15 | 15:00 | 1063 | 332 | 390 | 46 | 26 | 59 | 398 | 0 | 4 | -1 | -191 | 0 | 1063
2022-12-15 | 16:00 | 1141 | 332 | 561 | 49 | 26 | 59 | 117 | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | 1141
2022-12-15 | 17:00 | 1215 | 332 | 581 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 1215
2022-12-15 | 18:00 | 1266 | 332 | 577 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 184 | 0 | 1266
2022-12-15 | 19:00 | 1252 | 332 | 576 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 172 | 0 | 1252
2022-12-15 | 20:00 | 1218 | 332 | 577 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | 0 | 1218
2022-12-15 | 21:00 | 1174 | 332 | 579 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 | 0 | 1174
2022-12-15 | 22:00 | 1104 | 332 | 578 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 1104
2022-12-15 | 23:00 | 1051 | 332 | 544 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 1051
2022-12-16 | 0:00 | 992 | 332 | 507 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 992
2022-12-16 | 1:00 | 973 | 332 | 465 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 973
2022-12-16 | 2:00 | 1007 | 332 | 484 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1007
2022-12-16 | 3:00 | 1043 | 332 | 528 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1043
2022-12-16 | 4:00 | 1051 | 332 | 550 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1051
2022-12-16 | 5:00 | 1072 | 332 | 567 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 1072
2022-12-16 | 6:00 | 1129 | 332 | 560 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 61 | 0 | 1129
2022-12-16 | 7:00 | 1198 | 332 | 509 | 46 | 26 | 59 | 8 | 0 | 53 | 0 | 165 | 0 | 1198
2022-12-16 | 8:00 | 1259 | 332 | 504 | 55 | 26 | 59 | 76 | 0 | 45 | 0 | 162 | 0 | 1259
2022-12-16 | 9:00 | 1275 | 332 | 498 | 79 | 26 | 59 | 196 | 0 | 32 | 0 | 53 | 0 | 1275
2022-12-16 | 10:00 | 1190 | 332 | 417 | 77 | 26 | 59 | 425 | 0 | 28 | 0 | -174 | 0 | 1190
2022-12-16 | 11:00 | 1166 | 332 | 389 | 60 | 26 | 59 | 502 | 0 | 22 | 0 | -224 | 0 | 1166
2022-12-16 | 12:00 | 1132 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 364 | 0 | 32 | 0 | -171 | 0 | 1132
2022-12-16 | 13:00 | 1146 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 319 | 0 | 32 | 0 | -112 | 0 | 1146
2022-12-16 | 14:00 | 1121 | 332 | 446 | 45 | 26 | 59 | 265 | 0 | 23 | 0 | -75 | 0 | 1121
2022-12-16 | 15:00 | 1139 | 332 | 488 | 46 | 26 | 59 | 141 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 1139
2022-12-16 | 16:00 | 1175 | 332 | 555 | 49 | 26 | 59 | 38 | 0 | 19 | 0 | 97 | 0 | 1175
2022-12-16 | 17:00 | 1215 | 332 | 554 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 22 | 0 | 161 | 0 | 1215
2022-12-16 | 18:00 | 1230 | 332 | 555 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 167 | 0 | 1230
2022-12-16 | 19:00 | 1193 | 332 | 554 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 | 0 | 1193
2022-12-16 | 20:00 | 1146 | 332 | 555 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 | 0 | 1146
2022-12-16 | 21:00 | 1091 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 1091
2022-12-16 | 22:00 | 1033 | 332 | 539 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1033
2022-12-16 | 23:00 | 969 | 332 | 485 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 969
2022-12-17 | 0:00 | 903 | 332 | 446 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | -37 | 0 | 903
2022-12-17 | 1:00 | 884 | 332 | 446 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | -87 | 0 | 884
2022-12-17 | 2:00 | 925 | 332 | 447 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | -68 | 0 | 925
2022-12-17 | 3:00 | 968 | 332 | 447 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -21 | 0 | 968
2022-12-17 | 4:00 | 990 | 332 | 458 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-12-17 | 5:00 | 984 | 332 | 456 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -3 | 0 | 984
2022-12-17 | 6:00 | 980 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | -5 | 0 | 980
2022-12-17 | 7:00 | 1027 | 332 | 487 | 46 | 26 | 59 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1027
2022-12-17 | 8:00 | 1105 | 332 | 490 | 55 | 26 | 59 | 15 | 0 | 95 | 0 | 33 | 0 | 1105
2022-12-17 | 9:00 | 1158 | 332 | 490 | 79 | 26 | 59 | 46 | 0 | 109 | 0 | 17 | 0 | 1158
2022-12-17 | 10:00 | 1148 | 332 | 444 | 77 | 26 | 59 | 77 | 0 | 135 | 0 | -2 | 0 | 1148
2022-12-17 | 11:00 | 1150 | 332 | 431 | 60 | 26 | 59 | 84 | 0 | 165 | 0 | -7 | 0 | 1150
2022-12-17 | 12:00 | 1130 | 332 | 429 | 43 | 26 | 59 | 88 | 0 | 172 | 0 | -19 | 0 | 1130
2022-12-17 | 13:00 | 1135 | 332 | 430 | 43 | 26 | 59 | 88 | 0 | 187 | 0 | -30 | 0 | 1135
2022-12-17 | 14:00 | 1128 | 332 | 430 | 45 | 26 | 59 | 77 | 0 | 212 | 0 | -53 | 0 | 1128
2022-12-17 | 15:00 | 1117 | 332 | 431 | 46 | 26 | 59 | 69 | 0 | 209 | 0 | -55 | 0 | 1117
2022-12-17 | 16:00 | 1144 | 332 | 459 | 49 | 26 | 59 | 38 | 0 | 205 | 0 | -24 | 0 | 1144
2022-12-17 | 17:00 | 1196 | 332 | 510 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 184 | 0 | 24 | 0 | 1196
2022-12-17 | 18:00 | 1209 | 332 | 510 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | 42 | 0 | 1209
2022-12-17 | 19:00 | 1185 | 332 | 479 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 54 | 0 | 1185
2022-12-17 | 20:00 | 1147 | 332 | 451 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 45 | 0 | 1147
2022-12-17 | 21:00 | 1100 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | 17 | 0 | 1100
2022-12-17 | 22:00 | 1043 | 332 | 448 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | -40 | 0 | 1043
2022-12-17 | 23:00 | 1004 | 332 | 449 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -63 | 0 | 1004
2022-12-18 | 0:00 | 954 | 332 | 446 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -104 | 0 | 954
2022-12-18 | 1:00 | 948 | 332 | 447 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | -140 | 0 | 948
2022-12-18 | 2:00 | 986 | 332 | 448 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -121 | 0 | 986
2022-12-18 | 3:00 | 1017 | 332 | 449 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | -81 | 0 | 1017
2022-12-18 | 4:00 | 1022 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | -64 | 0 | 1022
2022-12-18 | 5:00 | 1004 | 332 | 449 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | -68 | 0 | 1004
2022-12-18 | 6:00 | 997 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | -75 | 0 | 997
2022-12-18 | 7:00 | 1052 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 15 | 0 | 172 | 0 | -47 | 0 | 1052
2022-12-18 | 8:00 | 1116 | 332 | 430 | 55 | 26 | 59 | 117 | 0 | 159 | 0 | -62 | 0 | 1116
2022-12-18 | 9:00 | 1170 | 332 | 431 | 79 | 26 | 59 | 261 | 0 | 156 | 0 | -174 | 0 | 1170
2022-12-18 | 10:00 | 1149 | 332 | 355 | 77 | 26 | 59 | 361 | 0 | 163 | 0 | -224 | 0 | 1149
2022-12-18 | 11:00 | 1146 | 332 | 328 | 60 | 26 | 59 | 417 | 0 | 148 | 0 | -224 | 0 | 1146
2022-12-18 | 12:00 | 1138 | 332 | 315 | 43 | 26 | 59 | 446 | 0 | 141 | 0 | -224 | 0 | 1138
2022-12-18 | 13:00 | 1113 | 332 | 361 | 43 | 26 | 59 | 385 | 0 | 131 | 0 | -224 | 0 | 1113
2022-12-18 | 14:00 | 1101 | 332 | 221 | 45 | 26 | 59 | 294 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1101
2022-12-18 | 15:00 | 1117 | 332 | 431 | 46 | 26 | 59 | 164 | 0 | 116 | 0 | -57 | 0 | 1117
2022-12-18 | 16:00 | 1170 | 332 | 538 | 49 | 26 | 59 | 48 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 1170
2022-12-18 | 17:00 | 1259 | 332 | 577 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 1259
2022-12-18 | 18:00 | 1294 | 332 | 577 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 112 | 0 | 1294
2022-12-18 | 19:00 | 1275 | 332 | 577 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 84 | 0 | 1275
2022-12-18 | 20:00 | 1241 | 332 | 577 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 64 | 0 | 1241
2022-12-18 | 21:00 | 1180 | 332 | 570 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 1180
2022-12-18 | 22:00 | 1105 | 332 | 517 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1105
2022-12-18 | 23:00 | 1050 | 332 | 489 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1050
2022-12-19 | 0:00 | 1006 | 332 | 460 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-12-19 | 1:00 | 1000 | 332 | 436 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | -3 | 0 | 1000
2022-12-19 | 2:00 | 1029 | 332 | 461 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1029
2022-12-19 | 3:00 | 1059 | 332 | 506 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1059
2022-12-19 | 4:00 | 1065 | 332 | 521 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1065
2022-12-19 | 5:00 | 1096 | 332 | 532 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 1096
2022-12-19 | 6:00 | 1181 | 332 | 496 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 147 | 0 | 1181
2022-12-19 | 7:00 | 1277 | 332 | 508 | 46 | 26 | 59 | 22 | 0 | 80 | 0 | 204 | 0 | 1277
2022-12-19 | 8:00 | 1344 | 332 | 504 | 55 | 26 | 59 | 171 | 0 | 74 | 0 | 123 | 0 | 1344
2022-12-19 | 9:00 | 1324 | 332 | 450 | 79 | 26 | 59 | 364 | 0 | 73 | 0 | -59 | 0 | 1324
2022-12-19 | 10:00 | 1271 | 332 | 409 | 77 | 26 | 59 | 523 | 0 | 69 | 0 | -224 | 0 | 1271
2022-12-19 | 11:00 | 1274 | 332 | 330 | 60 | 26 | 59 | 604 | 0 | 87 | 0 | -224 | 0 | 1274
2022-12-19 | 12:00 | 1223 | 332 | 305 | 43 | 26 | 59 | 569 | 0 | 113 | 0 | -224 | 0 | 1223
2022-12-19 | 13:00 | 1214 | 332 | 333 | 43 | 26 | 59 | 534 | 0 | 111 | 0 | -224 | 0 | 1214
2022-12-19 | 14:00 | 1202 | 332 | 387 | 45 | 26 | 59 | 476 | 0 | 101 | 0 | -224 | 0 | 1202
2022-12-19 | 15:00 | 1208 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 318 | 0 | 89 | 0 | -110 | 0 | 1208
2022-12-19 | 16:00 | 1256 | 332 | 607 | 49 | 26 | 59 | 99 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1256
2022-12-19 | 17:00 | 1317 | 332 | 676 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 78 | 0 | 84 | 0 | 1317
2022-12-19 | 18:00 | 1357 | 332 | 677 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 119 | 0 | 1357
2022-12-19 | 19:00 | 1328 | 332 | 677 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 87 | 0 | 1328
2022-12-19 | 20:00 | 1304 | 332 | 677 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 69 | 0 | 1304
2022-12-19 | 21:00 | 1247 | 332 | 621 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 1247
2022-12-19 | 22:00 | 1169 | 332 | 612 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 1169
2022-12-19 | 23:00 | 1097 | 332 | 562 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1097
2022-12-20 | 0:00 | 1006 | 332 | 487 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-12-20 | 1:00 | 998 | 332 | 458 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 998
2022-12-20 | 2:00 | 1038 | 332 | 504 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1038
2022-12-20 | 3:00 | 1089 | 332 | 564 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 1089
2022-12-20 | 4:00 | 1111 | 332 | 566 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 1111
2022-12-20 | 5:00 | 1135 | 332 | 566 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 57 | 0 | 1135
2022-12-20 | 6:00 | 1213 | 332 | 564 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 133 | 0 | 1213
2022-12-20 | 7:00 | 1300 | 332 | 575 | 46 | 26 | 59 | 20 | 0 | 55 | 0 | 187 | 0 | 1300
2022-12-20 | 8:00 | 1333 | 332 | 571 | 55 | 26 | 59 | 173 | 0 | 42 | -5 | 80 | 0 | 1333
2022-12-20 | 9:00 | 1292 | 332 | 459 | 79 | 26 | 59 | 389 | 0 | 27 | -8 | -71 | 0 | 1292
2022-12-20 | 10:00 | 1213 | 332 | 296 | 77 | 26 | 59 | 636 | 0 | 16 | -5 | -224 | 0 | 1213
2022-12-20 | 11:00 | 1164 | 332 | 174 | 60 | 26 | 59 | 771 | -46 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1164
2022-12-20 | 12:00 | 1087 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 786 | -119 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1087
2022-12-20 | 13:00 | 1094 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 715 | -37 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1094
2022-12-20 | 14:00 | 1084 | 332 | 237 | 45 | 26 | 59 | 602 | 0 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1084
2022-12-20 | 15:00 | 1096 | 332 | 417 | 46 | 26 | 59 | 385 | 0 | 8 | -1 | -176 | 0 | 1096
2022-12-20 | 16:00 | 1168 | 332 | 570 | 49 | 26 | 59 | 120 | 0 | 15 | 0 | -3 | 0 | 1168
2022-12-20 | 17:00 | 1246 | 332 | 680 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 25 | 0 | 62 | 0 | 1246
2022-12-20 | 18:00 | 1302 | 332 | 678 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 101 | 0 | 1302
2022-12-20 | 19:00 | 1288 | 332 | 678 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | 0 | 1288
2022-12-20 | 20:00 | 1262 | 332 | 678 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 1262
2022-12-20 | 21:00 | 1210 | 332 | 660 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 1210
2022-12-20 | 22:00 | 1141 | 332 | 600 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1141
2022-12-20 | 23:00 | 1091 | 332 | 571 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-12-21 | 0:00 | 1028 | 332 | 519 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1028
2022-12-21 | 1:00 | 1011 | 332 | 460 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1011
2022-12-21 | 2:00 | 1045 | 332 | 468 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1045
2022-12-21 | 3:00 | 1072 | 332 | 519 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1072
2022-12-21 | 4:00 | 1074 | 332 | 518 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1074
2022-12-21 | 5:00 | 1095 | 332 | 519 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1095
2022-12-21 | 6:00 | 1162 | 332 | 574 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1162
2022-12-21 | 7:00 | 1241 | 332 | 630 | 46 | 26 | 59 | 4 | 0 | 137 | 0 | 7 | 0 | 1241
2022-12-21 | 8:00 | 1328 | 332 | 629 | 55 | 26 | 59 | 25 | 0 | 130 | 0 | 72 | 0 | 1328
2022-12-21 | 9:00 | 1381 | 332 | 628 | 79 | 26 | 59 | 44 | 0 | 104 | 0 | 109 | 0 | 1381
2022-12-21 | 10:00 | 1361 | 332 | 628 | 77 | 26 | 59 | 99 | 0 | 102 | 0 | 38 | 0 | 1361
2022-12-21 | 11:00 | 1337 | 332 | 627 | 60 | 26 | 59 | 117 | 0 | 83 | 0 | 33 | 0 | 1337
2022-12-21 | 12:00 | 1279 | 332 | 593 | 43 | 26 | 59 | 138 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1279
2022-12-21 | 13:00 | 1304 | 332 | 629 | 43 | 26 | 59 | 105 | 0 | 71 | 0 | 39 | 0 | 1304
2022-12-21 | 14:00 | 1288 | 332 | 582 | 45 | 26 | 59 | 54 | 0 | 52 | 0 | 138 | 0 | 1288
2022-12-21 | 15:00 | 1277 | 332 | 573 | 46 | 26 | 59 | 27 | 0 | 27 | 0 | 187 | 0 | 1277
2022-12-21 | 16:00 | 1294 | 332 | 620 | 49 | 26 | 59 | 8 | 0 | 65 | 0 | 135 | 0 | 1294
2022-12-21 | 17:00 | 1313 | 332 | 620 | 60 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 130 | 0 | 1313
2022-12-21 | 18:00 | 1308 | 332 | 621 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 98 | 0 | 1308
2022-12-21 | 19:00 | 1265 | 332 | 621 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 70 | 0 | 1265
2022-12-21 | 20:00 | 1208 | 332 | 622 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 1208
2022-12-21 | 21:00 | 1135 | 332 | 590 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1135
2022-12-21 | 22:00 | 1065 | 332 | 510 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -10 | 0 | 1065
2022-12-21 | 23:00 | 995 | 332 | 458 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | -21 | 0 | 995
2022-12-22 | 0:00 | 933 | 332 | 433 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | -76 | 0 | 933
2022-12-22 | 1:00 | 919 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | -146 | 0 | 919
2022-12-22 | 2:00 | 955 | 332 | 434 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | -123 | 0 | 955
2022-12-22 | 3:00 | 1000 | 332 | 435 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | -85 | 0 | 1000
2022-12-22 | 4:00 | 1024 | 332 | 436 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 184 | 0 | -59 | 0 | 1024
2022-12-22 | 5:00 | 1046 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 191 | 0 | -41 | 0 | 1046
2022-12-22 | 6:00 | 1101 | 332 | 453 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 191 | 0 | -3 | 0 | 1101
2022-12-22 | 7:00 | 1165 | 332 | 512 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1165
2022-12-22 | 8:00 | 1211 | 332 | 461 | 55 | 26 | 59 | 133 | 0 | 167 | 0 | -22 | 0 | 1211
2022-12-22 | 9:00 | 1192 | 332 | 421 | 79 | 26 | 59 | 306 | 0 | 175 | 0 | -206 | 0 | 1192
2022-12-22 | 10:00 | 1162 | 332 | 259 | 77 | 26 | 59 | 478 | 0 | 155 | 0 | -224 | 0 | 1162
2022-12-22 | 11:00 | 1140 | 332 | 180 | 60 | 26 | 59 | 563 | -2 | 146 | 0 | -224 | 0 | 1140
2022-12-22 | 12:00 | 1120 | 332 | 216 | 43 | 26 | 59 | 532 | 0 | 136 | 0 | -224 | 0 | 1120
2022-12-22 | 13:00 | 1185 | 332 | 415 | 43 | 26 | 59 | 385 | 0 | 147 | 0 | -222 | 0 | 1185
2022-12-22 | 14:00 | 1217 | 332 | 449 | 45 | 26 | 59 | 284 | 0 | 132 | 0 | -110 | 0 | 1217
2022-12-22 | 15:00 | 1249 | 332 | 514 | 46 | 26 | 59 | 126 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1249
2022-12-22 | 16:00 | 1300 | 332 | 573 | 49 | 26 | 59 | 31 | 0 | 167 | 0 | 63 | 0 | 1300
2022-12-22 | 17:00 | 1364 | 332 | 553 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 177 | 0 | 156 | 0 | 1364
2022-12-22 | 18:00 | 1375 | 332 | 552 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | 0 | 148 | 0 | 1375
2022-12-22 | 19:00 | 1355 | 332 | 551 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 183 | 0 | 124 | 0 | 1355
2022-12-22 | 20:00 | 1314 | 332 | 553 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 79 | 0 | 1314
2022-12-22 | 21:00 | 1259 | 332 | 554 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 44 | 0 | 1259
2022-12-22 | 22:00 | 1193 | 332 | 537 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 1193
2022-12-22 | 23:00 | 1135 | 332 | 501 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1135
2022-12-23 | 0:00 | 1071 | 332 | 464 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1071
2022-12-23 | 1:00 | 1059 | 332 | 437 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 141 | 0 | -1 | 0 | 1059
2022-12-23 | 2:00 | 1089 | 332 | 461 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1089
2022-12-23 | 3:00 | 1123 | 332 | 490 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1123
2022-12-23 | 4:00 | 1136 | 332 | 511 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1136
2022-12-23 | 5:00 | 1162 | 332 | 537 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1162
2022-12-23 | 6:00 | 1241 | 332 | 609 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 23 | 0 | 1241
2022-12-23 | 7:00 | 1337 | 332 | 633 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 149 | 0 | 79 | 0 | 1337
2022-12-23 | 8:00 | 1435 | 332 | 582 | 55 | 26 | 59 | 114 | 0 | 162 | 0 | 105 | 0 | 1435
2022-12-23 | 9:00 | 1491 | 332 | 557 | 79 | 26 | 59 | 254 | 0 | 162 | 0 | 22 | 0 | 1491
2022-12-23 | 10:00 | 1453 | 332 | 454 | 77 | 26 | 59 | 379 | 0 | 162 | 0 | -36 | 0 | 1453
2022-12-23 | 11:00 | 1424 | 332 | 452 | 60 | 26 | 59 | 437 | 0 | 170 | 0 | -112 | 0 | 1424
2022-12-23 | 12:00 | 1366 | 332 | 451 | 43 | 26 | 59 | 471 | 0 | 182 | 0 | -198 | 0 | 1366
2022-12-23 | 13:00 | 1365 | 332 | 452 | 43 | 26 | 59 | 440 | 0 | 177 | 0 | -164 | 0 | 1365
2022-12-23 | 14:00 | 1342 | 332 | 452 | 45 | 26 | 59 | 330 | 0 | 177 | 0 | -79 | 0 | 1342
2022-12-23 | 15:00 | 1361 | 332 | 526 | 46 | 26 | 59 | 181 | 0 | 183 | 0 | 8 | 0 | 1361
2022-12-23 | 16:00 | 1406 | 332 | 618 | 49 | 26 | 59 | 49 | 0 | 181 | 0 | 92 | 0 | 1406
2022-12-23 | 17:00 | 1449 | 332 | 618 | 60 | 26 | 59 | 1 | 0 | 177 | 0 | 176 | 0 | 1449
2022-12-23 | 18:00 | 1462 | 332 | 617 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 175 | 0 | 1462
2022-12-23 | 19:00 | 1426 | 332 | 618 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 169 | 0 | 142 | 0 | 1426
2022-12-23 | 20:00 | 1373 | 332 | 620 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | 81 | 0 | 1373
2022-12-23 | 21:00 | 1311 | 332 | 621 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 26 | 0 | 1311
2022-12-23 | 22:00 | 1237 | 332 | 583 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1237
2022-12-23 | 23:00 | 1170 | 332 | 524 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1170
2022-12-24 | 0:00 | 1103 | 332 | 475 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1103
2022-12-24 | 1:00 | 1079 | 332 | 450 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 163 | 0 | -16 | 0 | 1079
2022-12-24 | 2:00 | 1096 | 332 | 461 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | -3 | 0 | 1096
2022-12-24 | 3:00 | 1114 | 332 | 502 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1114
2022-12-24 | 4:00 | 1113 | 332 | 512 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1113
2022-12-24 | 5:00 | 1103 | 332 | 522 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1103
2022-12-24 | 6:00 | 1118 | 332 | 542 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1118
2022-12-24 | 7:00 | 1188 | 332 | 578 | 46 | 26 | 59 | 9 | 0 | 109 | 0 | 29 | 0 | 1188
2022-12-24 | 8:00 | 1274 | 332 | 556 | 55 | 26 | 59 | 89 | 0 | 97 | 0 | 60 | 0 | 1274
2022-12-24 | 9:00 | 1285 | 332 | 480 | 79 | 26 | 59 | 226 | 0 | 85 | 0 | -2 | 0 | 1285
2022-12-24 | 10:00 | 1244 | 332 | 432 | 77 | 26 | 59 | 371 | 0 | 85 | 0 | -138 | 0 | 1244
2022-12-24 | 11:00 | 1213 | 332 | 432 | 60 | 26 | 59 | 416 | 0 | 88 | 0 | -200 | 0 | 1213
2022-12-24 | 12:00 | 1182 | 332 | 419 | 43 | 26 | 59 | 435 | 0 | 92 | 0 | -224 | 0 | 1182
2022-12-24 | 13:00 | 1148 | 332 | 431 | 43 | 26 | 59 | 387 | 0 | 91 | 0 | -221 | 0 | 1148
2022-12-24 | 14:00 | 1125 | 332 | 430 | 45 | 26 | 59 | 319 | 0 | 95 | 0 | -181 | 0 | 1125
2022-12-24 | 15:00 | 1137 | 332 | 431 | 46 | 26 | 59 | 208 | 0 | 97 | 0 | -62 | 0 | 1137
2022-12-24 | 16:00 | 1192 | 332 | 544 | 49 | 26 | 59 | 71 | 0 | 90 | 0 | 21 | 0 | 1192
2022-12-24 | 17:00 | 1266 | 332 | 576 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 81 | 0 | 130 | 0 | 1266
2022-12-24 | 18:00 | 1305 | 332 | 576 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 162 | 0 | 1305
2022-12-24 | 19:00 | 1278 | 332 | 575 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 135 | 0 | 1278
2022-12-24 | 20:00 | 1245 | 332 | 577 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 102 | 0 | 1245
2022-12-24 | 21:00 | 1200 | 332 | 579 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 0 | 1200
2022-12-24 | 22:00 | 1146 | 332 | 579 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 21 | 0 | 1146
2022-12-24 | 23:00 | 1102 | 332 | 523 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 0 | 1102
2022-12-25 | 0:00 | 1044 | 332 | 542 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-12-25 | 1:00 | 1026 | 332 | 506 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1026
2022-12-25 | 2:00 | 1048 | 332 | 519 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1048
2022-12-25 | 3:00 | 1066 | 332 | 524 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1066
2022-12-25 | 4:00 | 1060 | 332 | 517 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1060
2022-12-25 | 5:00 | 1037 | 332 | 507 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-12-25 | 6:00 | 1026 | 332 | 493 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1026
2022-12-25 | 7:00 | 1069 | 332 | 525 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1069
2022-12-25 | 8:00 | 1105 | 332 | 458 | 55 | 26 | 59 | 128 | 0 | 62 | -9 | -6 | 0 | 1105
2022-12-25 | 9:00 | 1099 | 332 | 427 | 79 | 26 | 59 | 313 | 0 | 60 | -18 | -179 | 0 | 1099
2022-12-25 | 10:00 | 1057 | 332 | 256 | 77 | 26 | 59 | 499 | 0 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1057
2022-12-25 | 11:00 | 1011 | 332 | 154 | 60 | 26 | 59 | 654 | -86 | 51 | -15 | -224 | 0 | 1011
2022-12-25 | 12:00 | 969 | 332 | 154 | 43 | 26 | 59 | 703 | -176 | 74 | -22 | -224 | 0 | 969
2022-12-25 | 13:00 | 925 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 716 | -254 | 106 | -31 | -224 | 0 | 925
2022-12-25 | 14:00 | 882 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 605 | -196 | 118 | -35 | -224 | 0 | 882
2022-12-25 | 15:00 | 906 | 332 | 195 | 46 | 26 | 59 | 375 | -14 | 130 | -19 | -224 | 0 | 906
2022-12-25 | 16:00 | 981 | 332 | 426 | 49 | 26 | 59 | 124 | 0 | 141 | 0 | -176 | 0 | 981
2022-12-25 | 17:00 | 1099 | 332 | 470 | 60 | 26 | 59 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1099
2022-12-25 | 18:00 | 1159 | 332 | 511 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 22 | 0 | 1159
2022-12-25 | 19:00 | 1154 | 332 | 510 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 1154
2022-12-25 | 20:00 | 1137 | 332 | 499 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1137
2022-12-25 | 21:00 | 1098 | 332 | 490 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1098
2022-12-25 | 22:00 | 1051 | 332 | 466 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1051
2022-12-25 | 23:00 | 1003 | 332 | 460 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1003
2022-12-26 | 0:00 | 960 | 332 | 434 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -11 | 0 | 960
2022-12-26 | 1:00 | 959 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | -30 | 0 | 959
2022-12-26 | 2:00 | 999 | 332 | 451 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | -5 | 0 | 999
2022-12-26 | 3:00 | 1032 | 332 | 489 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1032
2022-12-26 | 4:00 | 1051 | 332 | 441 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 92 | 0 | 1051
2022-12-26 | 5:00 | 1076 | 332 | 436 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 137 | 0 | 1076
2022-12-26 | 6:00 | 1143 | 332 | 450 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 194 | 0 | 1143
2022-12-26 | 7:00 | 1239 | 332 | 525 | 46 | 26 | 59 | 17 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1239
2022-12-26 | 8:00 | 1278 | 332 | 449 | 55 | 26 | 59 | 192 | 0 | 20 | -2 | 147 | 0 | 1278
2022-12-26 | 9:00 | 1217 | 332 | 362 | 79 | 26 | 59 | 461 | 0 | 14 | -4 | -112 | 0 | 1217
2022-12-26 | 10:00 | 1136 | 332 | 192 | 77 | 26 | 59 | 709 | -40 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1136
2022-12-26 | 11:00 | 1094 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 854 | -196 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1094
2022-12-26 | 12:00 | 1039 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 897 | -285 | 28 | -8 | -224 | 0 | 1039
2022-12-26 | 13:00 | 1037 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 832 | -225 | 32 | -10 | -224 | 0 | 1037
2022-12-26 | 14:00 | 1022 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 674 | -85 | 34 | -10 | -224 | 0 | 1022
2022-12-26 | 15:00 | 1051 | 332 | 357 | 46 | 26 | 59 | 421 | 0 | 38 | -6 | -222 | 0 | 1051
2022-12-26 | 16:00 | 1116 | 332 | 537 | 49 | 26 | 59 | 130 | 0 | 24 | 0 | -41 | 0 | 1116
2022-12-26 | 17:00 | 1199 | 332 | 622 | 60 | 26 | 59 | 3 | 0 | 24 | 0 | 73 | 0 | 1199
2022-12-26 | 18:00 | 1248 | 332 | 619 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 1248
2022-12-26 | 19:00 | 1234 | 332 | 553 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 143 | 0 | 1234
2022-12-26 | 20:00 | 1203 | 332 | 554 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 110 | 0 | 1203
2022-12-26 | 21:00 | 1161 | 332 | 555 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 68 | 0 | 1161
2022-12-26 | 22:00 | 1104 | 332 | 555 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 1104
2022-12-26 | 23:00 | 1051 | 332 | 519 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 1051
2022-12-27 | 0:00 | 1002 | 332 | 490 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 1002
2022-12-27 | 1:00 | 999 | 332 | 479 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-12-27 | 2:00 | 1040 | 332 | 498 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 1040
2022-12-27 | 3:00 | 1070 | 332 | 498 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 61 | 0 | 1070
2022-12-27 | 4:00 | 1083 | 332 | 498 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 | 0 | 1083
2022-12-27 | 5:00 | 1106 | 332 | 498 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 103 | 0 | 1106
2022-12-27 | 6:00 | 1166 | 332 | 497 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 167 | 0 | 1166
2022-12-27 | 7:00 | 1250 | 332 | 528 | 46 | 26 | 59 | 15 | 0 | 40 | 0 | 204 | 0 | 1250
2022-12-27 | 8:00 | 1286 | 332 | 505 | 55 | 26 | 59 | 177 | 0 | 32 | -4 | 104 | 0 | 1286
2022-12-27 | 9:00 | 1201 | 332 | 417 | 79 | 26 | 59 | 434 | 0 | 18 | -5 | -159 | 0 | 1201
2022-12-27 | 10:00 | 1110 | 332 | 192 | 77 | 26 | 59 | 693 | -53 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1110
2022-12-27 | 11:00 | 1066 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 865 | -229 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1066
2022-12-27 | 12:00 | 1005 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 894 | -302 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1005
2022-12-27 | 13:00 | 989 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 794 | -216 | 7 | -2 | -224 | 0 | 989
2022-12-27 | 14:00 | 983 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 634 | -65 | 8 | -2 | -224 | 0 | 983
2022-12-27 | 15:00 | 1011 | 332 | 362 | 46 | 26 | 59 | 404 | 0 | 4 | -1 | -221 | 0 | 1011
2022-12-27 | 16:00 | 1077 | 332 | 521 | 49 | 26 | 59 | 137 | 0 | 3 | 0 | -50 | 0 | 1077
2022-12-27 | 17:00 | 1149 | 332 | 554 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 1149
2022-12-27 | 18:00 | 1205 | 332 | 554 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 1205
2022-12-27 | 19:00 | 1198 | 332 | 554 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 | 1198
2022-12-27 | 20:00 | 1172 | 332 | 555 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 1172
2022-12-27 | 21:00 | 1136 | 332 | 555 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 1136
2022-12-27 | 22:00 | 1083 | 332 | 555 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 1083
2022-12-27 | 23:00 | 1039 | 332 | 519 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 1039
2022-12-28 | 0:00 | 986 | 332 | 496 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-12-28 | 1:00 | 979 | 332 | 466 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-12-28 | 2:00 | 1016 | 332 | 496 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1016
2022-12-28 | 3:00 | 1046 | 332 | 512 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 1046
2022-12-28 | 4:00 | 1057 | 332 | 511 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | 1057
2022-12-28 | 5:00 | 1069 | 332 | 511 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | 0 | 1069
2022-12-28 | 6:00 | 1115 | 332 | 511 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 105 | 0 | 1115
2022-12-28 | 7:00 | 1187 | 332 | 509 | 46 | 26 | 59 | 13 | 0 | 41 | 0 | 161 | 0 | 1187
2022-12-28 | 8:00 | 1229 | 332 | 489 | 55 | 26 | 59 | 145 | 0 | 42 | -6 | 87 | 0 | 1229
2022-12-28 | 9:00 | 1174 | 332 | 431 | 79 | 26 | 59 | 341 | 0 | 36 | -11 | -119 | 0 | 1174
2022-12-28 | 10:00 | 1101 | 332 | 244 | 77 | 26 | 59 | 529 | 0 | 33 | -10 | -189 | 0 | 1101
2022-12-28 | 11:00 | 1058 | 332 | 155 | 60 | 26 | 59 | 692 | -76 | 48 | -14 | -224 | 0 | 1058
2022-12-28 | 12:00 | 1025 | 332 | 155 | 43 | 26 | 59 | 677 | -80 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1025
2022-12-28 | 13:00 | 1035 | 332 | 155 | 43 | 26 | 59 | 514 | 0 | 46 | -14 | -126 | 0 | 1035
2022-12-28 | 14:00 | 1038 | 332 | 202 | 45 | 26 | 59 | 356 | 0 | 46 | -14 | -14 | 0 | 1038
2022-12-28 | 15:00 | 1052 | 332 | 374 | 46 | 26 | 59 | 169 | 0 | 53 | -7 | 0 | 0 | 1052
2022-12-28 | 16:00 | 1084 | 332 | 450 | 49 | 26 | 59 | 57 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 1084
2022-12-28 | 17:00 | 1139 | 332 | 451 | 60 | 26 | 59 | 2 | 0 | 73 | 0 | 136 | 0 | 1139
2022-12-28 | 18:00 | 1167 | 332 | 451 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 141 | 0 | 1167
2022-12-28 | 19:00 | 1151 | 332 | 451 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 116 | 0 | 1151
2022-12-28 | 20:00 | 1124 | 332 | 451 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 89 | 0 | 1124
2022-12-28 | 21:00 | 1088 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 52 | 0 | 1088
2022-12-28 | 22:00 | 1038 | 332 | 446 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 | 1038
2022-12-28 | 23:00 | 989 | 332 | 435 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 989
2022-12-29 | 0:00 | 931 | 332 | 446 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | -65 | 0 | 931
2022-12-29 | 1:00 | 925 | 332 | 447 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | -94 | 0 | 925
2022-12-29 | 2:00 | 958 | 332 | 448 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | -54 | 0 | 958
2022-12-29 | 3:00 | 993 | 332 | 448 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -4 | 0 | 993
2022-12-29 | 4:00 | 1005 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | -5 | 0 | 1005
2022-12-29 | 5:00 | 1000 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | -11 | 0 | 1000
2022-12-29 | 6:00 | 1010 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 1010
2022-12-29 | 7:00 | 1063 | 332 | 449 | 46 | 26 | 59 | 14 | 0 | 84 | 0 | 53 | 0 | 1063
2022-12-29 | 8:00 | 1082 | 332 | 429 | 55 | 26 | 59 | 171 | 0 | 71 | -10 | -51 | 0 | 1082
2022-12-29 | 9:00 | 1023 | 332 | 222 | 79 | 26 | 59 | 383 | 0 | 49 | -15 | -112 | 0 | 1023
2022-12-29 | 10:00 | 965 | 332 | 154 | 77 | 26 | 59 | 609 | -90 | 31 | -9 | -224 | 0 | 965
2022-12-29 | 11:00 | 919 | 332 | 152 | 60 | 26 | 59 | 756 | -261 | 27 | -8 | -224 | 0 | 919
2022-12-29 | 12:00 | 902 | 332 | 153 | 43 | 26 | 59 | 807 | -307 | 19 | -6 | -224 | 0 | 902
2022-12-29 | 13:00 | 884 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 749 | -265 | 17 | -5 | -224 | 0 | 884
2022-12-29 | 14:00 | 871 | 332 | 151 | 45 | 26 | 59 | 618 | -150 | 20 | -6 | -224 | 0 | 871
2022-12-29 | 15:00 | 893 | 332 | 243 | 46 | 26 | 59 | 388 | 0 | 26 | -3 | -224 | 0 | 893
2022-12-29 | 16:00 | 956 | 332 | 398 | 49 | 26 | 59 | 128 | 0 | 40 | 0 | -76 | 0 | 956
2022-12-29 | 17:00 | 1069 | 332 | 449 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 48 | 0 | 91 | 0 | 1069
2022-12-29 | 18:00 | 1123 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 135 | 0 | 1123
2022-12-29 | 19:00 | 1115 | 332 | 450 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 128 | 0 | 1115
2022-12-29 | 20:00 | 1093 | 332 | 450 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 116 | 0 | 1093
2022-12-29 | 21:00 | 1046 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69 | 0 | 1046
2022-12-29 | 22:00 | 1003 | 332 | 448 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 1003
2022-12-29 | 23:00 | 956 | 332 | 441 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 956
2022-12-30 | 0:00 | 910 | 332 | 408 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-12-30 | 1:00 | 897 | 332 | 379 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 897
2022-12-30 | 2:00 | 931 | 332 | 402 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-12-30 | 3:00 | 960 | 332 | 440 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-12-30 | 4:00 | 971 | 332 | 348 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 102 | 0 | 971
2022-12-30 | 5:00 | 960 | 332 | 378 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 65 | 0 | 960
2022-12-30 | 6:00 | 957 | 332 | 441 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 957
2022-12-30 | 7:00 | 1005 | 332 | 448 | 46 | 26 | 59 | 9 | 0 | 48 | 0 | 37 | 0 | 1005
2022-12-30 | 8:00 | 1033 | 332 | 404 | 55 | 26 | 59 | 112 | 0 | 48 | -7 | 4 | 0 | 1033
2022-12-30 | 9:00 | 1003 | 332 | 209 | 79 | 26 | 59 | 268 | 0 | 41 | -12 | 1 | 0 | 1003
2022-12-30 | 10:00 | 935 | 332 | 153 | 77 | 26 | 59 | 464 | -16 | 35 | -10 | -185 | 0 | 935
2022-12-30 | 11:00 | 902 | 332 | 152 | 60 | 26 | 59 | 600 | -122 | 27 | -8 | -224 | 0 | 902
2022-12-30 | 12:00 | 891 | 332 | 153 | 43 | 26 | 59 | 639 | -149 | 18 | -6 | -224 | 0 | 891
2022-12-30 | 13:00 | 862 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 623 | -158 | 15 | -4 | -224 | 0 | 862
2022-12-30 | 14:00 | 849 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 503 | -56 | 17 | -5 | -224 | 0 | 849
2022-12-30 | 15:00 | 868 | 332 | 152 | 46 | 26 | 59 | 315 | 0 | 11 | -2 | -71 | 0 | 868
2022-12-30 | 16:00 | 937 | 332 | 343 | 49 | 26 | 59 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-12-30 | 17:00 | 1044 | 332 | 449 | 60 | 26 | 59 | 4 | 0 | 27 | 0 | 87 | 0 | 1044
2022-12-30 | 18:00 | 1100 | 332 | 451 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 125 | 0 | 1100
2022-12-30 | 19:00 | 1092 | 332 | 450 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 118 | 0 | 1092
2022-12-30 | 20:00 | 1074 | 332 | 449 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | 0 | 1074
2022-12-30 | 21:00 | 1042 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | 0 | 1042
2022-12-30 | 22:00 | 992 | 332 | 448 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 992
2022-12-30 | 23:00 | 953 | 332 | 439 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 953
2022-12-31 | 0:00 | 906 | 332 | 404 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 906
2022-12-31 | 1:00 | 896 | 332 | 368 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 896
2022-12-31 | 2:00 | 922 | 332 | 376 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-12-31 | 3:00 | 944 | 332 | 391 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 944
2022-12-31 | 4:00 | 945 | 332 | 399 | 46 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 945
2022-12-31 | 5:00 | 922 | 332 | 384 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 922
2022-12-31 | 6:00 | 901 | 332 | 173 | 43 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 182 | 0 | 901
2022-12-31 | 7:00 | 940 | 332 | 374 | 46 | 26 | 59 | 11 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 940
2022-12-31 | 8:00 | 957 | 332 | 153 | 55 | 26 | 59 | 147 | 0 | 82 | -12 | 115 | 0 | 957
2022-12-31 | 9:00 | 911 | 332 | 153 | 79 | 26 | 59 | 359 | 0 | 73 | -22 | -148 | 0 | 911
2022-12-31 | 10:00 | 859 | 332 | 153 | 77 | 26 | 59 | 567 | -182 | 73 | -22 | -224 | 0 | 859
2022-12-31 | 11:00 | 828 | 332 | 150 | 60 | 26 | 59 | 683 | -321 | 89 | -26 | -224 | 0 | 828
2022-12-31 | 12:00 | 844 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 741 | -356 | 103 | -30 | -224 | 0 | 844
2022-12-31 | 13:00 | 807 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 684 | -340 | 110 | -33 | -224 | 0 | 807
2022-12-31 | 14:00 | 758 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 588 | -289 | 102 | -30 | -224 | 0 | 758
2022-12-31 | 15:00 | 793 | 332 | 150 | 46 | 26 | 59 | 402 | -88 | 106 | -16 | -224 | 0 | 793
2022-12-31 | 16:00 | 883 | 332 | 215 | 49 | 26 | 59 | 144 | 0 | 104 | 0 | -46 | 0 | 883
2022-12-31 | 17:00 | 992 | 332 | 415 | 60 | 26 | 59 | 5 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 992
2022-12-31 | 18:00 | 1038 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 24 | 0 | 1038
2022-12-31 | 19:00 | 1020 | 332 | 447 | 80 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 1020
2022-12-31 | 20:00 | 1004 | 332 | 432 | 79 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1004
2022-12-31 | 21:00 | 980 | 332 | 412 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-12-31 | 22:00 | 952 | 332 | 409 | 67 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 952
2022-12-31 | 23:00 | 956 | 332 | 443 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 956
2023-01-01 | 0:00 | 931 | 332 | 409 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 931
2023-01-01 | 1:00 | 921 | 332 | 173 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 196 | 0 | 921
2023-01-01 | 2:00 | 942 | 332 | 285 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 102 | 0 | 942
2023-01-01 | 3:00 | 956 | 332 | 311 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 101 | 0 | 956
2023-01-01 | 4:00 | 950 | 332 | 351 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 57 | 0 | 950
2023-01-01 | 5:00 | 918 | 332 | 181 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | 0 | 918
2023-01-01 | 6:00 | 875 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 163 | 0 | 875
2023-01-01 | 7:00 | 895 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 77 | 0 | 169 | 0 | 895
2023-01-01 | 8:00 | 920 | 332 | 154 | 52 | 26 | 59 | 192 | 0 | 43 | -8 | 70 | 0 | 920
2023-01-01 | 9:00 | 844 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 431 | -68 | 54 | -16 | -200 | 0 | 844
2023-01-01 | 10:00 | 792 | 332 | 150 | 73 | 26 | 59 | 689 | -367 | 76 | -22 | -224 | 0 | 792
2023-01-01 | 11:00 | 758 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 862 | -557 | 76 | -23 | -224 | 0 | 758
2023-01-01 | 12:00 | 732 | 332 | 148 | 41 | 26 | 59 | 905 | -609 | 76 | -22 | -224 | 0 | 732
2023-01-01 | 13:00 | 697 | 332 | 148 | 41 | 26 | 59 | 814 | -552 | 76 | -23 | -224 | 0 | 697
2023-01-01 | 14:00 | 689 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 657 | -405 | 74 | -22 | -224 | 0 | 689
2023-01-01 | 15:00 | 710 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 420 | -164 | 80 | -12 | -224 | 0 | 710
2023-01-01 | 16:00 | 770 | 332 | 178 | 47 | 26 | 59 | 139 | 0 | 55 | 0 | -66 | 0 | 770
2023-01-01 | 17:00 | 878 | 332 | 324 | 57 | 26 | 59 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 878
2023-01-01 | 18:00 | 932 | 332 | 360 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 932
2023-01-01 | 19:00 | 939 | 332 | 366 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 939
2023-01-01 | 20:00 | 940 | 332 | 367 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 940
2023-01-01 | 21:00 | 926 | 332 | 367 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 926
2023-01-01 | 22:00 | 898 | 332 | 354 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 898
2023-01-01 | 23:00 | 874 | 332 | 345 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 874
2023-01-02 | 0:00 | 835 | 332 | 212 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 106 | 0 | 835
2023-01-02 | 1:00 | 828 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 116 | 0 | 828
2023-01-02 | 2:00 | 864 | 332 | 172 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 158 | 0 | 864
2023-01-02 | 3:00 | 904 | 332 | 172 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 198 | 0 | 904
2023-01-02 | 4:00 | 904 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 198 | 0 | 904
2023-01-02 | 5:00 | 886 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 178 | 0 | 886
2023-01-02 | 6:00 | 862 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 158 | 0 | 862
2023-01-02 | 7:00 | 887 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 9 | 0 | 55 | 0 | 190 | 0 | 887
2023-01-02 | 8:00 | 918 | 332 | 153 | 52 | 26 | 59 | 158 | 0 | 46 | -6 | 98 | 0 | 918
2023-01-02 | 9:00 | 868 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 399 | -26 | 32 | -10 | -171 | 0 | 868
2023-01-02 | 10:00 | 800 | 332 | 151 | 73 | 26 | 59 | 655 | -296 | 34 | -10 | -224 | 0 | 800
2023-01-02 | 11:00 | 773 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 853 | -504 | 34 | -10 | -224 | 0 | 773
2023-01-02 | 12:00 | 753 | 332 | 149 | 41 | 26 | 59 | 918 | -572 | 34 | -10 | -224 | 0 | 753
2023-01-02 | 13:00 | 729 | 332 | 148 | 41 | 26 | 59 | 853 | -536 | 42 | -12 | -224 | 0 | 729
2023-01-02 | 14:00 | 715 | 332 | 149 | 43 | 26 | 59 | 675 | -384 | 55 | -16 | -224 | 0 | 715
2023-01-02 | 15:00 | 728 | 332 | 148 | 44 | 26 | 59 | 408 | -117 | 61 | -9 | -224 | 0 | 728
2023-01-02 | 16:00 | 804 | 332 | 170 | 47 | 26 | 59 | 145 | 0 | 57 | 0 | -32 | 0 | 804
2023-01-02 | 17:00 | 908 | 332 | 287 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 63 | 0 | 78 | 0 | 908
2023-01-02 | 18:00 | 974 | 332 | 417 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 974
2023-01-02 | 19:00 | 981 | 332 | 413 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 981
2023-01-02 | 20:00 | 979 | 332 | 406 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 979
2023-01-02 | 21:00 | 965 | 332 | 410 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 965
2023-01-02 | 22:00 | 933 | 332 | 385 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 933
2023-01-02 | 23:00 | 906 | 332 | 177 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 202 | 0 | 906
2023-01-03 | 0:00 | 871 | 332 | 264 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 86 | 0 | 871
2023-01-03 | 1:00 | 872 | 332 | 171 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 156 | 0 | 872
2023-01-03 | 2:00 | 910 | 332 | 274 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 87 | 0 | 910
2023-01-03 | 3:00 | 944 | 332 | 416 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 944
2023-01-03 | 4:00 | 945 | 332 | 404 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-01-03 | 5:00 | 927 | 332 | 382 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 927
2023-01-03 | 6:00 | 910 | 332 | 266 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 98 | 0 | 910
2023-01-03 | 7:00 | 956 | 332 | 189 | 44 | 26 | 59 | 17 | 0 | 85 | 0 | 204 | 0 | 956
2023-01-03 | 8:00 | 975 | 332 | 153 | 52 | 26 | 59 | 209 | 0 | 72 | -10 | 82 | 0 | 975
2023-01-03 | 9:00 | 909 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 445 | -35 | 55 | -16 | -184 | 0 | 909
2023-01-03 | 10:00 | 855 | 332 | 151 | 73 | 26 | 59 | 633 | -232 | 53 | -16 | -224 | 0 | 855
2023-01-03 | 11:00 | 840 | 332 | 151 | 57 | 26 | 59 | 739 | -339 | 55 | -16 | -224 | 0 | 840
2023-01-03 | 12:00 | 834 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 885 | -482 | 64 | -19 | -224 | 0 | 834
2023-01-03 | 13:00 | 793 | 332 | 149 | 41 | 26 | 59 | 856 | -498 | 73 | -21 | -224 | 0 | 793
2023-01-03 | 14:00 | 769 | 332 | 150 | 43 | 26 | 59 | 705 | -374 | 74 | -22 | -224 | 0 | 769
2023-01-03 | 15:00 | 771 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 476 | -153 | 73 | -11 | -224 | 0 | 771
2023-01-03 | 16:00 | 856 | 332 | 171 | 47 | 26 | 59 | 173 | 0 | 73 | 0 | -25 | 0 | 856
2023-01-03 | 17:00 | 975 | 332 | 270 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 76 | 0 | 148 | 0 | 975
2023-01-03 | 18:00 | 1052 | 332 | 450 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 38 | 0 | 1052
2023-01-03 | 19:00 | 1060 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 | 0 | 1060
2023-01-03 | 20:00 | 1055 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 49 | 0 | 1055
2023-01-03 | 21:00 | 1032 | 332 | 450 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 27 | 0 | 1032
2023-01-03 | 22:00 | 984 | 332 | 437 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 984
2023-01-03 | 23:00 | 945 | 332 | 414 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-01-04 | 0:00 | 901 | 332 | 369 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 901
2023-01-04 | 1:00 | 898 | 332 | 337 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 898
2023-01-04 | 2:00 | 932 | 332 | 363 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 932
2023-01-04 | 3:00 | 972 | 332 | 415 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 972
2023-01-04 | 4:00 | 976 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 976
2023-01-04 | 5:00 | 962 | 332 | 426 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 962
2023-01-04 | 6:00 | 997 | 332 | 435 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 28 | 0 | 997
2023-01-04 | 7:00 | 1076 | 332 | 317 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 78 | 0 | 204 | 0 | 1076
2023-01-04 | 8:00 | 1120 | 332 | 206 | 52 | 26 | 59 | 218 | 0 | 61 | -8 | 174 | 0 | 1120
2023-01-04 | 9:00 | 1033 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 502 | -23 | 54 | -16 | -148 | 0 | 1033
2023-01-04 | 10:00 | 963 | 332 | 169 | 73 | 26 | 59 | 753 | -270 | 64 | -19 | -224 | 0 | 963
2023-01-04 | 11:00 | 952 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 941 | -454 | 66 | -19 | -224 | 0 | 952
2023-01-04 | 12:00 | 936 | 332 | 169 | 41 | 26 | 59 | 983 | -501 | 72 | -21 | -224 | 0 | 936
2023-01-04 | 13:00 | 911 | 332 | 168 | 41 | 26 | 59 | 912 | -463 | 85 | -25 | -224 | 0 | 911
2023-01-04 | 14:00 | 881 | 332 | 169 | 43 | 26 | 59 | 744 | -332 | 91 | -27 | -224 | 0 | 881
2023-01-04 | 15:00 | 905 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 491 | -75 | 81 | -13 | -210 | 0 | 905
2023-01-04 | 16:00 | 976 | 332 | 287 | 47 | 26 | 59 | 174 | 0 | 74 | 0 | -23 | 0 | 976
2023-01-04 | 17:00 | 1080 | 332 | 494 | 57 | 26 | 59 | 7 | 0 | 63 | 0 | 42 | 0 | 1080
2023-01-04 | 18:00 | 1149 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 112 | 0 | 1149
2023-01-04 | 19:00 | 1145 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 116 | 0 | 1145
2023-01-04 | 20:00 | 1131 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 104 | 0 | 1131
2023-01-04 | 21:00 | 1085 | 332 | 494 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | 0 | 1085
2023-01-04 | 22:00 | 1023 | 332 | 493 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1023
2023-01-04 | 23:00 | 976 | 332 | 454 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 976
2023-01-05 | 0:00 | 932 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -11 | 0 | 932
2023-01-05 | 1:00 | 932 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | -29 | 0 | 932
2023-01-05 | 2:00 | 970 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 970
2023-01-05 | 3:00 | 1005 | 332 | 435 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | 0 | 1005
2023-01-05 | 4:00 | 1017 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 67 | 0 | 1017
2023-01-05 | 5:00 | 1036 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 81 | 0 | 1036
2023-01-05 | 6:00 | 1090 | 332 | 437 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 140 | 0 | 1090
2023-01-05 | 7:00 | 1181 | 332 | 451 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 60 | 0 | 194 | 0 | 1181
2023-01-05 | 8:00 | 1251 | 332 | 450 | 52 | 26 | 59 | 187 | 0 | 59 | -9 | 95 | 0 | 1251
2023-01-05 | 9:00 | 1201 | 332 | 364 | 75 | 26 | 59 | 425 | 0 | 45 | -13 | -112 | 0 | 1201
2023-01-05 | 10:00 | 1123 | 332 | 209 | 73 | 26 | 59 | 640 | -17 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1123
2023-01-05 | 11:00 | 1085 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 788 | -149 | 33 | -10 | -224 | 0 | 1085
2023-01-05 | 12:00 | 1032 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 851 | -246 | 32 | -9 | -224 | 0 | 1032
2023-01-05 | 13:00 | 1022 | 332 | 171 | 41 | 26 | 59 | 799 | -207 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1022
2023-01-05 | 14:00 | 1009 | 332 | 171 | 43 | 26 | 59 | 650 | -57 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1009
2023-01-05 | 15:00 | 1027 | 332 | 328 | 44 | 26 | 59 | 404 | 0 | 12 | -2 | -176 | 0 | 1027
2023-01-05 | 16:00 | 1082 | 332 | 444 | 47 | 26 | 59 | 136 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1082
2023-01-05 | 17:00 | 1157 | 332 | 495 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 42 | 0 | 140 | 0 | 1157
2023-01-05 | 18:00 | 1210 | 332 | 496 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 169 | 0 | 1210
2023-01-05 | 19:00 | 1193 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 148 | 0 | 1193
2023-01-05 | 20:00 | 1162 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 105 | 0 | 1162
2023-01-05 | 21:00 | 1115 | 332 | 495 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 63 | 0 | 1115
2023-01-05 | 22:00 | 1055 | 332 | 494 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 29 | 0 | 1055
2023-01-05 | 23:00 | 1006 | 332 | 455 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 1006
2023-01-06 | 0:00 | 953 | 332 | 443 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | -3 | 0 | 953
2023-01-06 | 1:00 | 948 | 332 | 435 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | -12 | 0 | 948
2023-01-06 | 2:00 | 984 | 332 | 462 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 984
2023-01-06 | 3:00 | 1018 | 332 | 500 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 1018
2023-01-06 | 4:00 | 1030 | 332 | 499 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 1030
2023-01-06 | 5:00 | 1051 | 332 | 500 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64 | 0 | 1051
2023-01-06 | 6:00 | 1106 | 332 | 499 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 0 | 1106
2023-01-06 | 7:00 | 1190 | 332 | 511 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 16 | 0 | 192 | 0 | 1190
2023-01-06 | 8:00 | 1257 | 332 | 506 | 52 | 26 | 59 | 145 | 0 | 13 | 0 | 124 | 0 | 1257
2023-01-06 | 9:00 | 1231 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 361 | 0 | 8 | 0 | -79 | 0 | 1231
2023-01-06 | 10:00 | 1157 | 332 | 354 | 73 | 26 | 59 | 533 | 0 | 4 | 0 | -224 | 0 | 1157
2023-01-06 | 11:00 | 1128 | 332 | 318 | 57 | 26 | 59 | 555 | 0 | 5 | 0 | -224 | 0 | 1128
2023-01-06 | 12:00 | 1094 | 332 | 397 | 41 | 26 | 59 | 460 | 0 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1094
2023-01-06 | 13:00 | 1129 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 330 | 0 | 5 | 0 | -111 | 0 | 1129
2023-01-06 | 14:00 | 1118 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 229 | 0 | 10 | 0 | -28 | 0 | 1118
2023-01-06 | 15:00 | 1115 | 332 | 471 | 44 | 26 | 59 | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1115
2023-01-06 | 16:00 | 1134 | 332 | 543 | 47 | 26 | 59 | 81 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1134
2023-01-06 | 17:00 | 1193 | 332 | 555 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 151 | 0 | 1193
2023-01-06 | 18:00 | 1220 | 332 | 555 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | 0 | 1220
2023-01-06 | 19:00 | 1188 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133 | 0 | 1188
2023-01-06 | 20:00 | 1143 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 1143
2023-01-06 | 21:00 | 1095 | 332 | 557 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1095
2023-01-06 | 22:00 | 1032 | 332 | 542 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1032
2023-01-06 | 23:00 | 978 | 332 | 456 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 978
2023-01-07 | 0:00 | 913 | 332 | 439 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 913
2023-01-07 | 1:00 | 903 | 332 | 395 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 903
2023-01-07 | 2:00 | 938 | 332 | 418 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | -2 | 0 | 938
2023-01-07 | 3:00 | 975 | 332 | 439 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 975
2023-01-07 | 4:00 | 986 | 332 | 402 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 986
2023-01-07 | 5:00 | 977 | 332 | 357 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 977
2023-01-07 | 6:00 | 977 | 332 | 341 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 977
2023-01-07 | 7:00 | 1029 | 332 | 366 | 44 | 26 | 59 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1029
2023-01-07 | 8:00 | 1092 | 332 | 321 | 52 | 26 | 59 | 122 | 0 | 212 | -32 | 0 | 0 | 1092
2023-01-07 | 9:00 | 1082 | 332 | 176 | 75 | 26 | 59 | 294 | 0 | 206 | -61 | -25 | 0 | 1082
2023-01-07 | 10:00 | 1045 | 332 | 155 | 73 | 26 | 59 | 458 | -4 | 188 | -56 | -186 | 0 | 1045
2023-01-07 | 11:00 | 1021 | 332 | 155 | 57 | 26 | 59 | 550 | -70 | 193 | -57 | -224 | 0 | 1021
2023-01-07 | 12:00 | 1005 | 332 | 155 | 41 | 26 | 59 | 625 | -146 | 195 | -58 | -224 | 0 | 1005
2023-01-07 | 13:00 | 999 | 332 | 154 | 41 | 26 | 59 | 601 | -131 | 200 | -59 | -224 | 0 | 999
2023-01-07 | 14:00 | 979 | 332 | 154 | 43 | 26 | 59 | 491 | -43 | 200 | -59 | -224 | 0 | 979
2023-01-07 | 15:00 | 990 | 332 | 154 | 44 | 26 | 59 | 330 | 0 | 187 | -27 | -115 | 0 | 990
2023-01-07 | 16:00 | 1028 | 332 | 175 | 47 | 26 | 59 | 125 | 0 | 179 | 0 | 85 | 0 | 1028
2023-01-07 | 17:00 | 1102 | 332 | 249 | 57 | 26 | 59 | 8 | 0 | 167 | 0 | 204 | 0 | 1102
2023-01-07 | 18:00 | 1138 | 332 | 378 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 114 | 0 | 1138
2023-01-07 | 19:00 | 1115 | 332 | 451 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 23 | 0 | 1115
2023-01-07 | 20:00 | 1083 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 10 | 0 | 1083
2023-01-07 | 21:00 | 1048 | 332 | 448 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 1048
2023-01-07 | 22:00 | 1004 | 332 | 427 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1004
2023-01-07 | 23:00 | 965 | 332 | 416 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 965
2023-01-08 | 0:00 | 920 | 332 | 385 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 920
2023-01-08 | 1:00 | 918 | 332 | 359 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 918
2023-01-08 | 2:00 | 966 | 332 | 414 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 966
2023-01-08 | 3:00 | 1004 | 332 | 448 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 25 | 0 | 1004
2023-01-08 | 4:00 | 1014 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 | 0 | 1014
2023-01-08 | 5:00 | 997 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 997
2023-01-08 | 6:00 | 982 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 982
2023-01-08 | 7:00 | 1012 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 60 | 0 | 28 | 0 | 1012
2023-01-08 | 8:00 | 1029 | 332 | 269 | 52 | 26 | 59 | 208 | 0 | 48 | -7 | 42 | 0 | 1029
2023-01-08 | 9:00 | 948 | 332 | 153 | 75 | 26 | 59 | 488 | -35 | 24 | -7 | -167 | 0 | 948
2023-01-08 | 10:00 | 880 | 332 | 151 | 73 | 26 | 59 | 753 | -298 | 11 | -3 | -224 | 0 | 880
2023-01-08 | 11:00 | 875 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 927 | -462 | 12 | -4 | -224 | 0 | 875
2023-01-08 | 12:00 | 853 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 982 | -527 | 18 | -5 | -224 | 0 | 853
2023-01-08 | 13:00 | 823 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 912 | -488 | 20 | -6 | -224 | 0 | 823
2023-01-08 | 14:00 | 794 | 332 | 151 | 43 | 26 | 59 | 753 | -359 | 19 | -6 | -224 | 0 | 794
2023-01-08 | 15:00 | 799 | 332 | 150 | 44 | 26 | 59 | 503 | -97 | 8 | -2 | -224 | 0 | 799
2023-01-08 | 16:00 | 877 | 332 | 243 | 47 | 26 | 59 | 189 | 0 | 5 | 0 | -24 | 0 | 877
2023-01-08 | 17:00 | 981 | 332 | 447 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 981
2023-01-08 | 18:00 | 1061 | 332 | 450 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | 0 | 1061
2023-01-08 | 19:00 | 1069 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | 0 | 1069
2023-01-08 | 20:00 | 1056 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | 0 | 1056
2023-01-08 | 21:00 | 1022 | 332 | 449 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 1022
2023-01-08 | 22:00 | 985 | 332 | 448 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 985
2023-01-08 | 23:00 | 941 | 332 | 444 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 941
2023-01-09 | 0:00 | 903 | 332 | 416 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 903
2023-01-09 | 1:00 | 907 | 332 | 406 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
2023-01-09 | 2:00 | 951 | 332 | 442 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 951
2023-01-09 | 3:00 | 986 | 332 | 447 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 986
2023-01-09 | 4:00 | 1000 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 1000
2023-01-09 | 5:00 | 996 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 996
2023-01-09 | 6:00 | 1008 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | 0 | 1008
2023-01-09 | 7:00 | 1063 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 18 | 0 | 120 | 0 | 1063
2023-01-09 | 8:00 | 1104 | 332 | 387 | 52 | 26 | 59 | 204 | 0 | 17 | -2 | 29 | 0 | 1104
2023-01-09 | 9:00 | 1034 | 332 | 154 | 75 | 26 | 59 | 480 | 0 | 10 | -3 | -99 | 0 | 1034
2023-01-09 | 10:00 | 959 | 332 | 154 | 73 | 26 | 59 | 734 | -200 | 7 | -2 | -224 | 0 | 959
2023-01-09 | 11:00 | 951 | 332 | 154 | 57 | 26 | 59 | 890 | -349 | 9 | -3 | -224 | 0 | 951
2023-01-09 | 12:00 | 917 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 906 | -390 | 22 | -6 | -224 | 0 | 917
2023-01-09 | 13:00 | 893 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 791 | -312 | 40 | -12 | -224 | 0 | 893
2023-01-09 | 14:00 | 850 | 332 | 152 | 43 | 26 | 59 | 606 | -182 | 54 | -16 | -224 | 0 | 850
2023-01-09 | 15:00 | 873 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 384 | -8 | 57 | -8 | -165 | 0 | 873
2023-01-09 | 16:00 | 940 | 332 | 260 | 47 | 26 | 59 | 138 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 940
2023-01-09 | 17:00 | 1031 | 332 | 446 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 81 | 0 | 24 | 0 | 1031
2023-01-09 | 18:00 | 1083 | 332 | 450 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 53 | 0 | 1083
2023-01-09 | 19:00 | 1065 | 332 | 450 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | 0 | 1065
2023-01-09 | 20:00 | 1040 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 1040
2023-01-09 | 21:00 | 994 | 332 | 418 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 994
2023-01-09 | 22:00 | 932 | 332 | 365 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 932
2023-01-09 | 23:00 | 880 | 332 | 325 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 880
2023-01-10 | 0:00 | 835 | 332 | 273 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 835
2023-01-10 | 1:00 | 839 | 332 | 256 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 839
2023-01-10 | 2:00 | 885 | 332 | 158 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 147 | 0 | 885
2023-01-10 | 3:00 | 937 | 332 | 171 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | 0 | 937
2023-01-10 | 4:00 | 964 | 332 | 403 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 964
2023-01-10 | 5:00 | 983 | 332 | 418 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 983
2023-01-10 | 6:00 | 1033 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 34 | 0 | 1033
2023-01-10 | 7:00 | 1100 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 12 | 0 | 103 | 0 | 74 | 0 | 1100
2023-01-10 | 8:00 | 1140 | 332 | 206 | 52 | 26 | 59 | 178 | 0 | 105 | -15 | 197 | 0 | 1140
2023-01-10 | 9:00 | 1087 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 440 | 0 | 96 | -28 | -85 | 0 | 1087
2023-01-10 | 10:00 | 1033 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 707 | -168 | 80 | -24 | -224 | 0 | 1033
2023-01-10 | 11:00 | 1009 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 911 | -366 | 62 | -18 | -224 | 0 | 1009
2023-01-10 | 12:00 | 962 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 999 | -468 | 39 | -12 | -224 | 0 | 962
2023-01-10 | 13:00 | 963 | 332 | 171 | 41 | 26 | 59 | 946 | -408 | 29 | -9 | -224 | 0 | 963
2023-01-10 | 14:00 | 947 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 785 | -260 | 23 | -7 | -224 | 0 | 947
2023-01-10 | 15:00 | 963 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 525 | -40 | 22 | -3 | -172 | 0 | 963
2023-01-10 | 16:00 | 1033 | 332 | 341 | 47 | 26 | 59 | 204 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1033
2023-01-10 | 17:00 | 1090 | 332 | 555 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1090
2023-01-10 | 18:00 | 1151 | 332 | 557 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 83 | 0 | 1151
2023-01-10 | 19:00 | 1134 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 59 | 0 | 1134
2023-01-10 | 20:00 | 1112 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 1112
2023-01-10 | 21:00 | 1077 | 332 | 546 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1077
2023-01-10 | 22:00 | 1027 | 332 | 506 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 1027
2023-01-10 | 23:00 | 978 | 332 | 454 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 978
2023-01-11 | 0:00 | 934 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 934
2023-01-11 | 1:00 | 937 | 332 | 434 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 937
2023-01-11 | 2:00 | 985 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 985
2023-01-11 | 3:00 | 1029 | 332 | 435 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | 0 | 1029
2023-01-11 | 4:00 | 1048 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 135 | 0 | 1048
2023-01-11 | 5:00 | 1071 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 155 | 0 | 1071
2023-01-11 | 6:00 | 1134 | 332 | 458 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 196 | 0 | 1134
2023-01-11 | 7:00 | 1213 | 332 | 513 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 1213
2023-01-11 | 8:00 | 1248 | 332 | 449 | 52 | 26 | 59 | 207 | 0 | 16 | -2 | 109 | 0 | 1248
2023-01-11 | 9:00 | 1162 | 332 | 300 | 75 | 26 | 59 | 474 | 0 | 11 | -3 | -112 | 0 | 1162
2023-01-11 | 10:00 | 1073 | 332 | 173 | 73 | 26 | 59 | 728 | -98 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1073
2023-01-11 | 11:00 | 1035 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 899 | -290 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1035
2023-01-11 | 12:00 | 976 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 947 | -378 | 5 | -2 | -224 | 0 | 976
2023-01-11 | 13:00 | 979 | 332 | 170 | 41 | 26 | 59 | 852 | -281 | 6 | -2 | -224 | 0 | 979
2023-01-11 | 14:00 | 967 | 332 | 170 | 43 | 26 | 59 | 667 | -110 | 5 | -1 | -224 | 0 | 967
2023-01-11 | 15:00 | 975 | 332 | 213 | 44 | 26 | 59 | 411 | 0 | 3 | -1 | -112 | 0 | 975
2023-01-11 | 16:00 | 1025 | 332 | 392 | 47 | 26 | 59 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025
2023-01-11 | 17:00 | 1080 | 332 | 494 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 5 | 0 | 96 | 0 | 1080
2023-01-11 | 18:00 | 1137 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 0 | 1137
2023-01-11 | 19:00 | 1122 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 | 0 | 1122
2023-01-11 | 20:00 | 1092 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92 | 0 | 1092
2023-01-11 | 21:00 | 1049 | 332 | 494 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 1049
2023-01-11 | 22:00 | 1000 | 332 | 492 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1000
2023-01-11 | 23:00 | 947 | 332 | 453 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 947
2023-01-12 | 0:00 | 902 | 332 | 432 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -20 | 0 | 902
2023-01-12 | 1:00 | 902 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | -43 | 0 | 902
2023-01-12 | 2:00 | 952 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 952
2023-01-12 | 3:00 | 997 | 332 | 434 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 59 | 0 | 997
2023-01-12 | 4:00 | 1013 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 75 | 0 | 1013
2023-01-12 | 5:00 | 1032 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 | 0 | 1032
2023-01-12 | 6:00 | 1069 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 128 | 0 | 1069
2023-01-12 | 7:00 | 1124 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 58 | 0 | 145 | 0 | 1124
2023-01-12 | 8:00 | 1177 | 332 | 448 | 52 | 26 | 59 | 112 | 0 | 67 | -10 | 91 | 0 | 1177
2023-01-12 | 9:00 | 1179 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 279 | 0 | 67 | -20 | -87 | 0 | 1179
2023-01-12 | 10:00 | 1117 | 332 | 277 | 73 | 26 | 59 | 472 | 0 | 62 | -18 | -166 | 0 | 1117
2023-01-12 | 11:00 | 1092 | 332 | 171 | 57 | 26 | 59 | 614 | -6 | 59 | -17 | -203 | 0 | 1092
2023-01-12 | 12:00 | 1040 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 655 | -55 | 49 | -15 | -224 | 0 | 1040
2023-01-12 | 13:00 | 1041 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 493 | 0 | 41 | -12 | -111 | 0 | 1041
2023-01-12 | 14:00 | 1040 | 332 | 430 | 43 | 26 | 59 | 325 | 0 | 28 | -8 | -195 | 0 | 1040
2023-01-12 | 15:00 | 1033 | 332 | 445 | 44 | 26 | 59 | 165 | 0 | 33 | -5 | -66 | 0 | 1033
2023-01-12 | 16:00 | 1065 | 332 | 476 | 47 | 26 | 59 | 71 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 1065
2023-01-12 | 17:00 | 1099 | 332 | 494 | 57 | 26 | 59 | 5 | 0 | 59 | 0 | 67 | 0 | 1099
2023-01-12 | 18:00 | 1124 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 69 | 0 | 1124
2023-01-12 | 19:00 | 1087 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 20 | 0 | 1087
2023-01-12 | 20:00 | 1046 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | -33 | 0 | 1046
2023-01-12 | 21:00 | 996 | 332 | 456 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | -53 | 0 | 996
2023-01-12 | 22:00 | 941 | 332 | 355 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 941
2023-01-12 | 23:00 | 898 | 332 | 313 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 898
2023-01-13 | 0:00 | 849 | 332 | 266 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 849
2023-01-13 | 1:00 | 841 | 332 | 227 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 841
2023-01-13 | 2:00 | 883 | 332 | 262 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 883
2023-01-13 | 3:00 | 931 | 332 | 316 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 931
2023-01-13 | 4:00 | 945 | 332 | 326 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-01-13 | 5:00 | 944 | 332 | 316 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 944
2023-01-13 | 6:00 | 957 | 332 | 320 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 957
2023-01-13 | 7:00 | 1008 | 332 | 346 | 44 | 26 | 59 | 5 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1008
2023-01-13 | 8:00 | 1069 | 332 | 346 | 52 | 26 | 59 | 59 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1069
2023-01-13 | 9:00 | 1110 | 332 | 310 | 75 | 26 | 59 | 108 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1110
2023-01-13 | 10:00 | 1096 | 332 | 277 | 73 | 26 | 59 | 139 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1096
2023-01-13 | 11:00 | 1081 | 332 | 239 | 57 | 26 | 59 | 174 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1081
2023-01-13 | 12:00 | 1034 | 332 | 185 | 41 | 26 | 59 | 195 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1034
2023-01-13 | 13:00 | 1059 | 332 | 242 | 41 | 26 | 59 | 170 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1059
2023-01-13 | 14:00 | 1051 | 332 | 290 | 43 | 26 | 59 | 129 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1051
2023-01-13 | 15:00 | 1039 | 332 | 343 | 44 | 26 | 59 | 76 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1039
2023-01-13 | 16:00 | 1056 | 332 | 395 | 47 | 26 | 59 | 23 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1056
2023-01-13 | 17:00 | 1070 | 332 | 426 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1070
2023-01-13 | 18:00 | 1068 | 332 | 438 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1068
2023-01-13 | 19:00 | 1024 | 332 | 400 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1024
2023-01-13 | 20:00 | 980 | 332 | 346 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 980
2023-01-13 | 21:00 | 934 | 332 | 312 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 934
2023-01-13 | 22:00 | 888 | 332 | 285 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-01-13 | 23:00 | 854 | 332 | 260 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 854
2023-01-14 | 0:00 | 808 | 332 | 243 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 808
2023-01-14 | 1:00 | 802 | 332 | 228 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 802
2023-01-14 | 2:00 | 844 | 332 | 274 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 844
2023-01-14 | 3:00 | 885 | 332 | 341 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 885
2023-01-14 | 4:00 | 889 | 332 | 354 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 889
2023-01-14 | 5:00 | 849 | 332 | 322 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 849
2023-01-14 | 6:00 | 809 | 332 | 280 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 809
2023-01-14 | 7:00 | 833 | 332 | 298 | 44 | 26 | 59 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 833
2023-01-14 | 8:00 | 889 | 332 | 324 | 52 | 26 | 59 | 27 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 889
2023-01-14 | 9:00 | 921 | 332 | 269 | 75 | 26 | 59 | 95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 921
2023-01-14 | 10:00 | 916 | 332 | 183 | 73 | 26 | 59 | 191 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 916
2023-01-14 | 11:00 | 912 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 257 | 0 | 41 | 0 | -12 | 0 | 912
2023-01-14 | 12:00 | 883 | 332 | 152 | 41 | 26 | 59 | 239 | 0 | 47 | 0 | -13 | 0 | 883
2023-01-14 | 13:00 | 900 | 332 | 226 | 41 | 26 | 59 | 173 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 900
2023-01-14 | 14:00 | 891 | 332 | 287 | 43 | 26 | 59 | 119 | 0 | 48 | 0 | -23 | 0 | 891
2023-01-14 | 15:00 | 879 | 332 | 282 | 44 | 26 | 59 | 77 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 879
2023-01-14 | 16:00 | 898 | 332 | 327 | 47 | 26 | 59 | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 898
2023-01-14 | 17:00 | 932 | 332 | 373 | 57 | 26 | 59 | 3 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 932
2023-01-14 | 18:00 | 945 | 332 | 380 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 945
2023-01-14 | 19:00 | 916 | 332 | 350 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 916
2023-01-14 | 20:00 | 888 | 332 | 325 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-01-14 | 21:00 | 851 | 332 | 298 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 851
2023-01-14 | 22:00 | 818 | 332 | 270 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 818
2023-01-14 | 23:00 | 789 | 332 | 258 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 789
2023-01-15 | 0:00 | 761 | 332 | 239 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 761
2023-01-15 | 1:00 | 751 | 332 | 212 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 751
2023-01-15 | 2:00 | 799 | 332 | 280 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 799
2023-01-15 | 3:00 | 849 | 332 | 344 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 849
2023-01-15 | 4:00 | 860 | 332 | 355 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 860
2023-01-15 | 5:00 | 827 | 332 | 327 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 827
2023-01-15 | 6:00 | 779 | 332 | 288 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 779
2023-01-15 | 7:00 | 783 | 332 | 280 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 783
2023-01-15 | 8:00 | 814 | 332 | 242 | 52 | 26 | 59 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 814
2023-01-15 | 9:00 | 834 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 186 | 0 | 18 | 0 | -13 | 0 | 834
2023-01-15 | 10:00 | 841 | 332 | 152 | 73 | 26 | 59 | 239 | 0 | 23 | 0 | -63 | 0 | 841
2023-01-15 | 11:00 | 849 | 332 | 152 | 57 | 26 | 59 | 322 | 0 | 24 | 0 | -123 | 0 | 849
2023-01-15 | 12:00 | 847 | 332 | 150 | 41 | 26 | 59 | 325 | 0 | 27 | 0 | -113 | 0 | 847
2023-01-15 | 13:00 | 830 | 332 | 151 | 41 | 26 | 59 | 248 | 0 | 18 | 0 | -45 | 0 | 830
2023-01-15 | 14:00 | 833 | 332 | 185 | 43 | 26 | 59 | 170 | 0 | 19 | 0 | -1 | 0 | 833
2023-01-15 | 15:00 | 847 | 332 | 280 | 44 | 26 | 59 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 847
2023-01-15 | 16:00 | 868 | 332 | 340 | 47 | 26 | 59 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 868
2023-01-15 | 17:00 | 940 | 332 | 420 | 57 | 26 | 59 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 940
2023-01-15 | 18:00 | 974 | 332 | 418 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 974
2023-01-15 | 19:00 | 955 | 332 | 404 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 955
2023-01-15 | 20:00 | 929 | 332 | 359 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-01-15 | 21:00 | 888 | 332 | 308 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-01-15 | 22:00 | 844 | 332 | 279 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 844
2023-01-15 | 23:00 | 802 | 332 | 248 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 802
2023-01-16 | 0:00 | 763 | 332 | 202 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 763
2023-01-16 | 1:00 | 758 | 332 | 156 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | -12 | 0 | 758
2023-01-16 | 2:00 | 817 | 332 | 184 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 817
2023-01-16 | 3:00 | 871 | 332 | 250 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 871
2023-01-16 | 4:00 | 909 | 332 | 293 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 909
2023-01-16 | 5:00 | 925 | 332 | 312 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 925
2023-01-16 | 6:00 | 968 | 332 | 352 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 968
2023-01-16 | 7:00 | 1035 | 332 | 421 | 44 | 26 | 59 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1035
2023-01-16 | 8:00 | 1120 | 332 | 446 | 52 | 26 | 59 | 65 | 0 | 133 | -19 | 26 | 0 | 1120
2023-01-16 | 9:00 | 1159 | 332 | 382 | 75 | 26 | 59 | 201 | 0 | 120 | -36 | 0 | 0 | 1159
2023-01-16 | 10:00 | 1102 | 332 | 203 | 73 | 26 | 59 | 331 | 0 | 122 | -36 | -8 | 0 | 1102
2023-01-16 | 11:00 | 1088 | 332 | 173 | 57 | 26 | 59 | 510 | 0 | 127 | -38 | -158 | 0 | 1088
2023-01-16 | 12:00 | 1050 | 332 | 171 | 41 | 26 | 59 | 586 | -38 | 137 | -40 | -224 | 0 | 1050
2023-01-16 | 13:00 | 1052 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 582 | -31 | 135 | -40 | -224 | 0 | 1052
2023-01-16 | 14:00 | 1065 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 508 | 0 | 128 | -38 | -165 | 0 | 1065
2023-01-16 | 15:00 | 1082 | 332 | 187 | 44 | 26 | 59 | 351 | 0 | 130 | -20 | -27 | 0 | 1082
2023-01-16 | 16:00 | 1129 | 332 | 400 | 47 | 26 | 59 | 149 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1129
2023-01-16 | 17:00 | 1173 | 332 | 556 | 57 | 26 | 59 | 13 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 1173
2023-01-16 | 18:00 | 1205 | 332 | 555 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70 | 0 | 1205
2023-01-16 | 19:00 | 1174 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 1174
2023-01-16 | 20:00 | 1130 | 332 | 557 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 29 | 0 | 1130
2023-01-16 | 21:00 | 1079 | 332 | 544 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1079
2023-01-16 | 22:00 | 1014 | 332 | 506 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | -6 | 0 | 1014
2023-01-16 | 23:00 | 958 | 332 | 467 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 958
2023-01-17 | 0:00 | 899 | 332 | 432 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | -4 | 0 | 899
2023-01-17 | 1:00 | 895 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | -22 | 0 | 895
2023-01-17 | 2:00 | 945 | 332 | 457 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-01-17 | 3:00 | 994 | 332 | 497 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 994
2023-01-17 | 4:00 | 1023 | 332 | 493 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 1023
2023-01-17 | 5:00 | 1049 | 332 | 437 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 129 | 0 | 1049
2023-01-17 | 6:00 | 1110 | 332 | 442 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 186 | 0 | 1110
2023-01-17 | 7:00 | 1168 | 332 | 467 | 44 | 26 | 59 | 16 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1168
2023-01-17 | 8:00 | 1210 | 332 | 448 | 52 | 26 | 59 | 173 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 1210
2023-01-17 | 9:00 | 1184 | 332 | 447 | 75 | 26 | 59 | 356 | 0 | 16 | 0 | -127 | 0 | 1184
2023-01-17 | 10:00 | 1143 | 332 | 320 | 73 | 26 | 59 | 546 | 0 | 11 | 0 | -224 | 0 | 1143
2023-01-17 | 11:00 | 1149 | 332 | 221 | 57 | 26 | 59 | 670 | 0 | 8 | 0 | -224 | 0 | 1149
2023-01-17 | 12:00 | 1088 | 332 | 279 | 41 | 26 | 59 | 566 | 0 | 9 | 0 | -224 | 0 | 1088
2023-01-17 | 13:00 | 1123 | 332 | 373 | 41 | 26 | 59 | 508 | 0 | 8 | 0 | -224 | 0 | 1123
2023-01-17 | 14:00 | 1116 | 332 | 447 | 43 | 26 | 59 | 367 | 0 | 15 | 0 | -173 | 0 | 1116
2023-01-17 | 15:00 | 1126 | 332 | 467 | 44 | 26 | 59 | 213 | 0 | 27 | 0 | -42 | 0 | 1126
2023-01-17 | 16:00 | 1168 | 332 | 555 | 47 | 26 | 59 | 69 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 | 1168
2023-01-17 | 17:00 | 1203 | 332 | 556 | 57 | 26 | 59 | 6 | 0 | 50 | 0 | 117 | 0 | 1203
2023-01-17 | 18:00 | 1234 | 332 | 556 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 151 | 0 | 1234
2023-01-17 | 19:00 | 1202 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 111 | 0 | 1202
2023-01-17 | 20:00 | 1155 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 71 | 0 | 1155
2023-01-17 | 21:00 | 1101 | 332 | 557 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 1101
2023-01-17 | 22:00 | 1032 | 332 | 521 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1032
2023-01-17 | 23:00 | 974 | 332 | 478 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 974
2023-01-18 | 0:00 | 913 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | -20 | 0 | 913
2023-01-18 | 1:00 | 902 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | -56 | 0 | 902
2023-01-18 | 2:00 | 948 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | -37 | 0 | 948
2023-01-18 | 3:00 | 998 | 332 | 451 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 998
2023-01-18 | 4:00 | 1021 | 332 | 490 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1021
2023-01-18 | 5:00 | 1054 | 332 | 499 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 1054
2023-01-18 | 6:00 | 1098 | 332 | 500 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1098
2023-01-18 | 7:00 | 1168 | 332 | 512 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 76 | 0 | 113 | 0 | 1168
2023-01-18 | 8:00 | 1229 | 332 | 456 | 52 | 26 | 59 | 93 | 0 | 74 | 0 | 137 | 0 | 1229
2023-01-18 | 9:00 | 1258 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 226 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 1258
2023-01-18 | 10:00 | 1218 | 332 | 449 | 73 | 26 | 59 | 346 | 0 | 53 | 0 | -120 | 0 | 1218
2023-01-18 | 11:00 | 1191 | 332 | 406 | 57 | 26 | 59 | 469 | 0 | 66 | 0 | -224 | 0 | 1191
2023-01-18 | 12:00 | 1161 | 332 | 344 | 41 | 26 | 59 | 502 | 0 | 81 | 0 | -224 | 0 | 1161
2023-01-18 | 13:00 | 1195 | 332 | 400 | 41 | 26 | 59 | 473 | 0 | 88 | 0 | -224 | 0 | 1195
2023-01-18 | 14:00 | 1159 | 332 | 445 | 43 | 26 | 59 | 386 | 0 | 81 | 0 | -213 | 0 | 1159
2023-01-18 | 15:00 | 1146 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 284 | 0 | 87 | 0 | -132 | 0 | 1146
2023-01-18 | 16:00 | 1187 | 332 | 525 | 47 | 26 | 59 | 135 | 0 | 84 | 0 | -21 | 0 | 1187
2023-01-18 | 17:00 | 1238 | 332 | 625 | 57 | 26 | 59 | 12 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 1238
2023-01-18 | 18:00 | 1287 | 332 | 623 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 103 | 0 | 1287
2023-01-18 | 19:00 | 1256 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 66 | 0 | 1256
2023-01-18 | 20:00 | 1212 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 1212
2023-01-18 | 21:00 | 1168 | 332 | 607 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1168
2023-01-18 | 22:00 | 1093 | 332 | 537 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1093
2023-01-18 | 23:00 | 1029 | 332 | 482 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1029
2023-01-19 | 0:00 | 968 | 332 | 438 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -5 | 0 | 968
2023-01-19 | 1:00 | 956 | 332 | 434 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -22 | 0 | 956
2023-01-19 | 2:00 | 1001 | 332 | 459 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1001
2023-01-19 | 3:00 | 1039 | 332 | 510 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1039
2023-01-19 | 4:00 | 1056 | 332 | 529 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1056
2023-01-19 | 5:00 | 1085 | 332 | 568 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 1085
2023-01-19 | 6:00 | 1139 | 332 | 568 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 70 | 0 | 1139
2023-01-19 | 7:00 | 1209 | 332 | 579 | 44 | 26 | 59 | 9 | 0 | 38 | 0 | 122 | 0 | 1209
2023-01-19 | 8:00 | 1276 | 332 | 575 | 52 | 26 | 59 | 92 | 0 | 32 | 0 | 108 | 0 | 1276
2023-01-19 | 9:00 | 1298 | 332 | 557 | 75 | 26 | 59 | 208 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 1298
2023-01-19 | 10:00 | 1258 | 332 | 460 | 73 | 26 | 59 | 308 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 1258
2023-01-19 | 11:00 | 1212 | 332 | 449 | 57 | 26 | 59 | 412 | 0 | 13 | 0 | -136 | 0 | 1212
2023-01-19 | 12:00 | 1164 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 457 | 0 | 12 | 0 | -210 | 0 | 1164
2023-01-19 | 13:00 | 1183 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 420 | 0 | 13 | 0 | -156 | 0 | 1183
2023-01-19 | 14:00 | 1174 | 332 | 448 | 43 | 26 | 59 | 325 | 0 | 16 | 0 | -75 | 0 | 1174
2023-01-19 | 15:00 | 1175 | 332 | 485 | 44 | 26 | 59 | 216 | 0 | 17 | 0 | -4 | 0 | 1175
2023-01-19 | 16:00 | 1208 | 332 | 606 | 47 | 26 | 59 | 99 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 1208
2023-01-19 | 17:00 | 1242 | 332 | 625 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 13 | 0 | 119 | 0 | 1242
2023-01-19 | 18:00 | 1291 | 332 | 623 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 159 | 0 | 1291
2023-01-19 | 19:00 | 1260 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 | 0 | 1260
2023-01-19 | 20:00 | 1214 | 332 | 581 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 118 | 0 | 1214
2023-01-19 | 21:00 | 1160 | 332 | 556 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 85 | 0 | 1160
2023-01-19 | 22:00 | 1083 | 332 | 550 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 1083
2023-01-19 | 23:00 | 1017 | 332 | 498 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 1017
2023-01-20 | 0:00 | 947 | 332 | 441 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | -3 | 0 | 947
2023-01-20 | 1:00 | 938 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | -13 | 0 | 938
2023-01-20 | 2:00 | 979 | 332 | 460 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 979
2023-01-20 | 3:00 | 1024 | 332 | 500 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 1024
2023-01-20 | 4:00 | 1040 | 332 | 499 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 1040
2023-01-20 | 5:00 | 1069 | 332 | 499 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 58 | 0 | 1069
2023-01-20 | 6:00 | 1134 | 332 | 499 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 140 | 0 | 1134
2023-01-20 | 7:00 | 1195 | 332 | 512 | 44 | 26 | 59 | 14 | 0 | 43 | 0 | 165 | 0 | 1195
2023-01-20 | 8:00 | 1247 | 332 | 507 | 52 | 26 | 59 | 157 | 0 | 57 | -9 | 66 | 0 | 1247
2023-01-20 | 9:00 | 1231 | 332 | 448 | 75 | 26 | 59 | 336 | 0 | 59 | -17 | -87 | 0 | 1231
2023-01-20 | 10:00 | 1188 | 332 | 418 | 73 | 26 | 59 | 468 | 0 | 47 | -14 | -221 | 0 | 1188
2023-01-20 | 11:00 | 1164 | 332 | 282 | 57 | 26 | 59 | 579 | 0 | 76 | -23 | -224 | 0 | 1164
2023-01-20 | 12:00 | 1126 | 332 | 268 | 41 | 26 | 59 | 547 | 0 | 109 | -32 | -224 | 0 | 1126
2023-01-20 | 13:00 | 1150 | 332 | 348 | 41 | 26 | 59 | 473 | 0 | 135 | -40 | -224 | 0 | 1150
2023-01-20 | 14:00 | 1131 | 332 | 367 | 43 | 26 | 59 | 421 | 0 | 152 | -45 | -224 | 0 | 1131
2023-01-20 | 15:00 | 1117 | 332 | 411 | 44 | 26 | 59 | 325 | 0 | 169 | -25 | -224 | 0 | 1117
2023-01-20 | 16:00 | 1154 | 332 | 495 | 47 | 26 | 59 | 145 | 0 | 174 | 0 | -124 | 0 | 1154
2023-01-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 537 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 161 | 0 | 18 | 0 | 1205
2023-01-20 | 18:00 | 1258 | 332 | 556 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 64 | 0 | 1258
2023-01-20 | 19:00 | 1233 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 51 | 0 | 1233
2023-01-20 | 20:00 | 1197 | 332 | 537 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 48 | 0 | 1197
2023-01-20 | 21:00 | 1145 | 332 | 496 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 50 | 0 | 1145
2023-01-20 | 22:00 | 1084 | 332 | 494 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 29 | 0 | 1084
2023-01-20 | 23:00 | 1034 | 332 | 455 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1034
2023-01-21 | 0:00 | 969 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | -4 | 0 | 969
2023-01-21 | 1:00 | 966 | 332 | 447 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | -26 | 0 | 966
2023-01-21 | 2:00 | 1009 | 332 | 448 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 25 | 0 | 1009
2023-01-21 | 3:00 | 1047 | 332 | 449 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 89 | 0 | 1047
2023-01-21 | 4:00 | 1061 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 114 | 0 | 1061
2023-01-21 | 5:00 | 1057 | 332 | 449 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 104 | 0 | 1057
2023-01-21 | 6:00 | 1072 | 332 | 450 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 126 | 0 | 1072
2023-01-21 | 7:00 | 1128 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 19 | 0 | 34 | 0 | 164 | 0 | 1128
2023-01-21 | 8:00 | 1158 | 332 | 398 | 52 | 26 | 59 | 225 | 0 | 24 | -3 | 45 | 0 | 1158
2023-01-21 | 9:00 | 1079 | 332 | 185 | 75 | 26 | 59 | 504 | 0 | 15 | -5 | -112 | 0 | 1079
2023-01-21 | 10:00 | 1017 | 332 | 155 | 73 | 26 | 59 | 768 | -178 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1017
2023-01-21 | 11:00 | 989 | 332 | 155 | 57 | 26 | 59 | 917 | -336 | 5 | -2 | -224 | 0 | 989
2023-01-21 | 12:00 | 959 | 332 | 153 | 41 | 26 | 59 | 957 | -391 | 8 | -2 | -224 | 0 | 959
2023-01-21 | 13:00 | 932 | 332 | 153 | 41 | 26 | 59 | 890 | -355 | 14 | -4 | -224 | 0 | 932
2023-01-21 | 14:00 | 914 | 332 | 153 | 43 | 26 | 59 | 713 | -201 | 19 | -6 | -224 | 0 | 914
2023-01-21 | 15:00 | 912 | 332 | 184 | 44 | 26 | 59 | 510 | -37 | 22 | -4 | -224 | 0 | 912
2023-01-21 | 16:00 | 973 | 332 | 415 | 47 | 26 | 59 | 237 | 0 | 20 | 0 | -163 | 0 | 973
2023-01-21 | 17:00 | 1067 | 332 | 450 | 57 | 26 | 59 | 24 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 1067
2023-01-21 | 18:00 | 1144 | 332 | 451 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 185 | 0 | 1144
2023-01-21 | 19:00 | 1143 | 332 | 451 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 173 | 0 | 1143
2023-01-21 | 20:00 | 1126 | 332 | 451 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 164 | 0 | 1126
2023-01-21 | 21:00 | 1088 | 332 | 450 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | 0 | 1088
2023-01-21 | 22:00 | 1050 | 332 | 449 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97 | 0 | 1050
2023-01-21 | 23:00 | 1013 | 332 | 449 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 58 | 0 | 1013
2023-01-22 | 0:00 | 968 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 968
2023-01-22 | 1:00 | 967 | 332 | 448 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | -8 | 0 | 967
2023-01-22 | 2:00 | 1000 | 332 | 448 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 1000
2023-01-22 | 3:00 | 1029 | 332 | 448 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 39 | 0 | 1029
2023-01-22 | 4:00 | 1028 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 72 | 0 | 1028
2023-01-22 | 5:00 | 1003 | 332 | 449 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 65 | 0 | 1003
2023-01-22 | 6:00 | 993 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 25 | 0 | 993
2023-01-22 | 7:00 | 1032 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 17 | 0 | 69 | 0 | 36 | 0 | 1032
2023-01-22 | 8:00 | 1055 | 332 | 429 | 52 | 26 | 59 | 185 | 0 | 69 | 0 | -97 | 0 | 1055
2023-01-22 | 9:00 | 1046 | 332 | 386 | 75 | 26 | 59 | 332 | 0 | 60 | 0 | -224 | 0 | 1046
2023-01-22 | 10:00 | 1033 | 332 | 309 | 73 | 26 | 59 | 403 | 0 | 55 | 0 | -224 | 0 | 1033
2023-01-22 | 11:00 | 1028 | 332 | 380 | 57 | 26 | 59 | 338 | 0 | 60 | 0 | -224 | 0 | 1028
2023-01-22 | 12:00 | 1026 | 332 | 403 | 41 | 26 | 59 | 313 | 0 | 70 | 0 | -218 | 0 | 1026
2023-01-22 | 13:00 | 1016 | 332 | 429 | 41 | 26 | 59 | 203 | 0 | 67 | 0 | -141 | 0 | 1016
2023-01-22 | 14:00 | 1009 | 332 | 428 | 43 | 26 | 59 | 125 | 0 | 94 | 0 | -98 | 0 | 1009
2023-01-22 | 15:00 | 1036 | 332 | 428 | 44 | 26 | 59 | 47 | 0 | 110 | 0 | -10 | 0 | 1036
2023-01-22 | 16:00 | 1081 | 332 | 449 | 47 | 26 | 59 | 17 | 0 | 133 | 0 | 18 | 0 | 1081
2023-01-22 | 17:00 | 1162 | 332 | 452 | 57 | 26 | 59 | 1 | 0 | 149 | 0 | 86 | 0 | 1162
2023-01-22 | 18:00 | 1197 | 332 | 452 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 170 | 0 | 85 | 0 | 1197
2023-01-22 | 19:00 | 1180 | 332 | 452 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 65 | 0 | 1180
2023-01-22 | 20:00 | 1145 | 332 | 452 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | 0 | 1145
2023-01-22 | 21:00 | 1090 | 332 | 451 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | -2 | 0 | 1090
2023-01-22 | 22:00 | 1014 | 332 | 448 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | -65 | 0 | 1014
2023-01-22 | 23:00 | 955 | 332 | 447 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -93 | 0 | 955
2023-01-23 | 0:00 | 906 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 125 | 0 | -113 | 0 | 906
2023-01-23 | 1:00 | 905 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | -121 | 0 | 905
2023-01-23 | 2:00 | 943 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | -68 | 0 | 943
2023-01-23 | 3:00 | 979 | 332 | 435 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | -3 | 0 | 979
2023-01-23 | 4:00 | 996 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 996
2023-01-23 | 5:00 | 1018 | 332 | 435 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 21 | 0 | 1018
2023-01-23 | 6:00 | 1081 | 332 | 436 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 99 | 0 | 88 | 0 | 1081
2023-01-23 | 7:00 | 1167 | 332 | 451 | 44 | 26 | 59 | 7 | 0 | 109 | 0 | 139 | 0 | 1167
2023-01-23 | 8:00 | 1226 | 332 | 449 | 52 | 26 | 59 | 122 | 0 | 109 | -17 | 94 | 0 | 1226
2023-01-23 | 9:00 | 1206 | 332 | 305 | 75 | 26 | 59 | 354 | 0 | 78 | -23 | 0 | 0 | 1206
2023-01-23 | 10:00 | 1176 | 332 | 349 | 73 | 26 | 59 | 522 | 0 | 55 | -16 | -224 | 0 | 1176
2023-01-23 | 11:00 | 1161 | 332 | 246 | 57 | 26 | 59 | 631 | 0 | 49 | -15 | -224 | 0 | 1161
2023-01-23 | 12:00 | 1111 | 332 | 224 | 41 | 26 | 59 | 616 | 0 | 53 | -16 | -224 | 0 | 1111
2023-01-23 | 13:00 | 1113 | 332 | 323 | 41 | 26 | 59 | 514 | 0 | 59 | -17 | -224 | 0 | 1113
2023-01-23 | 14:00 | 1108 | 332 | 217 | 43 | 26 | 59 | 382 | 0 | 69 | -20 | 0 | 0 | 1108
2023-01-23 | 15:00 | 1113 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 217 | 0 | 73 | -11 | -74 | 0 | 1113
2023-01-23 | 16:00 | 1150 | 332 | 520 | 47 | 26 | 59 | 92 | 0 | 86 | 0 | -12 | 0 | 1150
2023-01-23 | 17:00 | 1187 | 332 | 556 | 57 | 26 | 59 | 11 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 1187
2023-01-23 | 18:00 | 1232 | 332 | 555 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 125 | 0 | 1232
2023-01-23 | 19:00 | 1200 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 116 | 0 | 1200
2023-01-23 | 20:00 | 1157 | 332 | 557 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | 0 | 1157
2023-01-23 | 21:00 | 1101 | 332 | 557 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 1101
2023-01-23 | 22:00 | 1039 | 332 | 530 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1039
2023-01-23 | 23:00 | 984 | 332 | 486 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 984
2023-01-24 | 0:00 | 924 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | -13 | 0 | 924
2023-01-24 | 1:00 | 915 | 332 | 433 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -64 | 0 | 915
2023-01-24 | 2:00 | 959 | 332 | 434 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | -52 | 0 | 959
2023-01-24 | 3:00 | 1003 | 332 | 435 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | -42 | 0 | 1003
2023-01-24 | 4:00 | 1023 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | -46 | 0 | 1023
2023-01-24 | 5:00 | 1048 | 332 | 435 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 176 | 0 | -21 | 0 | 1048
2023-01-24 | 6:00 | 1104 | 332 | 448 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1104
2023-01-24 | 7:00 | 1188 | 332 | 497 | 44 | 26 | 59 | 6 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1188
2023-01-24 | 8:00 | 1292 | 332 | 506 | 52 | 26 | 59 | 46 | 0 | 228 | 0 | 43 | 0 | 1292
2023-01-24 | 9:00 | 1332 | 332 | 478 | 75 | 26 | 59 | 140 | 0 | 218 | 0 | 4 | 0 | 1332
2023-01-24 | 10:00 | 1325 | 332 | 450 | 73 | 26 | 59 | 255 | 0 | 202 | 0 | -72 | 0 | 1325
2023-01-24 | 11:00 | 1335 | 332 | 451 | 57 | 26 | 59 | 392 | 0 | 196 | 0 | -178 | 0 | 1335
2023-01-24 | 12:00 | 1341 | 332 | 451 | 41 | 26 | 59 | 424 | 0 | 177 | 0 | -169 | 0 | 1341
2023-01-24 | 13:00 | 1401 | 332 | 451 | 41 | 26 | 59 | 426 | 0 | 166 | 0 | -100 | 0 | 1401
2023-01-24 | 14:00 | 1410 | 332 | 483 | 43 | 26 | 59 | 308 | 0 | 160 | 0 | -1 | 0 | 1410
2023-01-24 | 15:00 | 1433 | 332 | 604 | 44 | 26 | 59 | 206 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1433
2023-01-24 | 16:00 | 1479 | 332 | 729 | 47 | 26 | 59 | 93 | 0 | 159 | 0 | 34 | 0 | 1479
2023-01-24 | 17:00 | 1514 | 332 | 734 | 57 | 26 | 59 | 10 | 0 | 150 | 0 | 146 | 0 | 1514
2023-01-24 | 18:00 | 1540 | 332 | 736 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 174 | 0 | 1540
2023-01-24 | 19:00 | 1510 | 332 | 794 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 85 | 0 | 1510
2023-01-24 | 20:00 | 1460 | 332 | 793 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 40 | 0 | 1460
2023-01-24 | 21:00 | 1392 | 332 | 760 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 1392
2023-01-24 | 22:00 | 1306 | 332 | 692 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1306
2023-01-24 | 23:00 | 1247 | 332 | 652 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1247
2023-01-25 | 0:00 | 1188 | 332 | 600 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1188
2023-01-25 | 1:00 | 1170 | 332 | 568 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1170
2023-01-25 | 2:00 | 1189 | 332 | 601 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1189
2023-01-25 | 3:00 | 1206 | 332 | 647 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1206
2023-01-25 | 4:00 | 1215 | 332 | 664 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1215
2023-01-25 | 5:00 | 1232 | 332 | 682 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 1232
2023-01-25 | 6:00 | 1307 | 332 | 738 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 35 | 0 | 1307
2023-01-25 | 7:00 | 1406 | 332 | 750 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 69 | 0 | 111 | 0 | 1406
2023-01-25 | 8:00 | 1531 | 332 | 744 | 52 | 26 | 59 | 161 | 0 | 60 | -9 | 106 | 0 | 1531
2023-01-25 | 9:00 | 1558 | 332 | 663 | 75 | 26 | 59 | 359 | 0 | 62 | -18 | 0 | 0 | 1558
2023-01-25 | 10:00 | 1503 | 332 | 468 | 73 | 26 | 59 | 569 | 0 | 39 | -12 | -51 | 0 | 1503
2023-01-25 | 11:00 | 1423 | 332 | 431 | 57 | 26 | 59 | 706 | 0 | 29 | -9 | -208 | 0 | 1423
2023-01-25 | 12:00 | 1322 | 332 | 309 | 41 | 26 | 59 | 754 | 0 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1322
2023-01-25 | 13:00 | 1279 | 332 | 286 | 41 | 26 | 59 | 732 | 0 | 38 | -11 | -224 | 0 | 1279
2023-01-25 | 14:00 | 1236 | 332 | 352 | 43 | 26 | 59 | 621 | 0 | 38 | -11 | -224 | 0 | 1236
2023-01-25 | 15:00 | 1238 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 458 | 0 | 33 | -6 | -157 | 0 | 1238
2023-01-25 | 16:00 | 1311 | 332 | 599 | 47 | 26 | 59 | 226 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1311
2023-01-25 | 17:00 | 1404 | 332 | 795 | 57 | 26 | 59 | 25 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 1404
2023-01-25 | 18:00 | 1490 | 332 | 793 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 187 | 0 | 1490
2023-01-25 | 19:00 | 1472 | 332 | 794 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 155 | 0 | 1472
2023-01-25 | 20:00 | 1441 | 332 | 794 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 121 | 0 | 1441
2023-01-25 | 21:00 | 1379 | 332 | 795 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0 | 1379
2023-01-25 | 22:00 | 1290 | 332 | 787 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1290
2023-01-25 | 23:00 | 1232 | 332 | 742 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1232
2023-01-26 | 0:00 | 1169 | 332 | 677 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1169
2023-01-26 | 1:00 | 1152 | 332 | 643 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1152
2023-01-26 | 2:00 | 1169 | 332 | 657 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1169
2023-01-26 | 3:00 | 1187 | 332 | 690 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1187
2023-01-26 | 4:00 | 1187 | 332 | 681 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1187
2023-01-26 | 5:00 | 1212 | 332 | 694 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1212
2023-01-26 | 6:00 | 1300 | 332 | 739 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1300
2023-01-26 | 7:00 | 1392 | 332 | 751 | 44 | 26 | 59 | 10 | 0 | 49 | 0 | 121 | 0 | 1392
2023-01-26 | 8:00 | 1461 | 332 | 745 | 52 | 26 | 59 | 130 | 0 | 20 | 0 | 97 | 0 | 1461
2023-01-26 | 9:00 | 1477 | 332 | 646 | 75 | 26 | 59 | 334 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1477
2023-01-26 | 10:00 | 1434 | 332 | 507 | 73 | 26 | 59 | 452 | 0 | 3 | 0 | -18 | 0 | 1434
2023-01-26 | 11:00 | 1409 | 332 | 505 | 57 | 26 | 59 | 552 | 0 | 3 | 0 | -125 | 0 | 1409
2023-01-26 | 12:00 | 1342 | 332 | 489 | 41 | 26 | 59 | 597 | 0 | 3 | 0 | -205 | 0 | 1342
2023-01-26 | 13:00 | 1335 | 332 | 503 | 41 | 26 | 59 | 587 | 0 | 5 | 0 | -218 | 0 | 1335
2023-01-26 | 14:00 | 1302 | 332 | 473 | 43 | 26 | 59 | 477 | 0 | 4 | 0 | -112 | 0 | 1302
2023-01-26 | 15:00 | 1290 | 332 | 528 | 44 | 26 | 59 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1290
2023-01-26 | 16:00 | 1322 | 332 | 723 | 47 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1322
2023-01-26 | 17:00 | 1367 | 332 | 795 | 57 | 26 | 59 | 15 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 1367
2023-01-26 | 18:00 | 1413 | 332 | 794 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 121 | 0 | 1413
2023-01-26 | 19:00 | 1387 | 332 | 796 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 1387
2023-01-26 | 20:00 | 1339 | 332 | 797 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1339
2023-01-26 | 21:00 | 1268 | 332 | 774 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1268
2023-01-26 | 22:00 | 1185 | 332 | 704 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1185
2023-01-26 | 23:00 | 1121 | 332 | 651 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1121
2023-01-27 | 0:00 | 1062 | 332 | 576 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1062
2023-01-27 | 1:00 | 1041 | 332 | 559 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1041
2023-01-27 | 2:00 | 1069 | 332 | 567 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1069
2023-01-27 | 3:00 | 1091 | 332 | 574 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 1091
2023-01-27 | 4:00 | 1096 | 332 | 569 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1096
2023-01-27 | 5:00 | 1117 | 332 | 569 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 1117
2023-01-27 | 6:00 | 1183 | 332 | 568 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 63 | 0 | 1183
2023-01-27 | 7:00 | 1264 | 332 | 579 | 44 | 26 | 59 | 1 | 0 | 118 | 0 | 105 | 0 | 1264
2023-01-27 | 8:00 | 1346 | 332 | 574 | 52 | 26 | 59 | 22 | 0 | 139 | 0 | 142 | 0 | 1346
2023-01-27 | 9:00 | 1413 | 332 | 572 | 75 | 26 | 59 | 74 | 0 | 141 | 0 | 134 | 0 | 1413
2023-01-27 | 10:00 | 1397 | 332 | 573 | 73 | 26 | 59 | 140 | 0 | 172 | 0 | 22 | 0 | 1397
2023-01-27 | 11:00 | 1385 | 332 | 540 | 57 | 26 | 59 | 176 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1385
2023-01-27 | 12:00 | 1307 | 332 | 450 | 41 | 26 | 59 | 278 | 0 | 193 | 0 | -72 | 0 | 1307
2023-01-27 | 13:00 | 1312 | 332 | 447 | 41 | 26 | 59 | 393 | 0 | 200 | 0 | -186 | 0 | 1312
2023-01-27 | 14:00 | 1304 | 332 | 383 | 43 | 26 | 59 | 468 | 0 | 217 | 0 | -224 | 0 | 1304
2023-01-27 | 15:00 | 1302 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 349 | 0 | 209 | 0 | -167 | 0 | 1302
2023-01-27 | 16:00 | 1351 | 332 | 550 | 47 | 26 | 59 | 162 | 0 | 195 | 0 | -20 | 0 | 1351
2023-01-27 | 17:00 | 1410 | 332 | 622 | 57 | 26 | 59 | 18 | 0 | 179 | 0 | 117 | 0 | 1410
2023-01-27 | 18:00 | 1450 | 332 | 621 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 179 | 0 | 160 | 0 | 1450
2023-01-27 | 19:00 | 1416 | 332 | 622 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | 112 | 0 | 1416
2023-01-27 | 20:00 | 1370 | 332 | 622 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 84 | 0 | 1370
2023-01-27 | 21:00 | 1305 | 332 | 618 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | 0 | 17 | 0 | 1305
2023-01-27 | 22:00 | 1227 | 332 | 559 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1227
2023-01-27 | 23:00 | 1176 | 332 | 532 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1176
2023-01-28 | 0:00 | 1112 | 332 | 479 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1112
2023-01-28 | 1:00 | 1089 | 332 | 452 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1089
2023-01-28 | 2:00 | 1111 | 332 | 482 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1111
2023-01-28 | 3:00 | 1124 | 332 | 521 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1124
2023-01-28 | 4:00 | 1115 | 332 | 518 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1115
2023-01-28 | 5:00 | 1104 | 332 | 507 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1104
2023-01-28 | 6:00 | 1123 | 332 | 535 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1123
2023-01-28 | 7:00 | 1204 | 332 | 581 | 44 | 26 | 59 | 15 | 0 | 125 | 0 | 22 | 0 | 1204
2023-01-28 | 8:00 | 1281 | 332 | 530 | 52 | 26 | 59 | 178 | 0 | 116 | -17 | 5 | 0 | 1281
2023-01-28 | 9:00 | 1265 | 332 | 432 | 75 | 26 | 59 | 405 | 0 | 116 | -34 | -146 | 0 | 1265
2023-01-28 | 10:00 | 1261 | 332 | 317 | 73 | 26 | 59 | 577 | 0 | 144 | -43 | -224 | 0 | 1261
2023-01-28 | 11:00 | 1247 | 332 | 232 | 57 | 26 | 59 | 655 | 0 | 156 | -46 | -224 | 0 | 1247
2023-01-28 | 12:00 | 1208 | 332 | 210 | 41 | 26 | 59 | 643 | 0 | 172 | -51 | -224 | 0 | 1208
2023-01-28 | 13:00 | 1174 | 332 | 228 | 41 | 26 | 59 | 577 | 0 | 191 | -56 | -224 | 0 | 1174
2023-01-28 | 14:00 | 1152 | 332 | 292 | 43 | 26 | 59 | 494 | 0 | 184 | -54 | -224 | 0 | 1152
2023-01-28 | 15:00 | 1169 | 332 | 360 | 44 | 26 | 59 | 424 | 0 | 175 | -27 | -224 | 0 | 1169
2023-01-28 | 16:00 | 1214 | 332 | 457 | 47 | 26 | 59 | 200 | 0 | 162 | 0 | -69 | 0 | 1214
2023-01-28 | 17:00 | 1291 | 332 | 579 | 57 | 26 | 59 | 28 | 0 | 146 | 0 | 64 | 0 | 1291
2023-01-28 | 18:00 | 1359 | 332 | 578 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | 151 | 0 | 1359
2023-01-28 | 19:00 | 1341 | 332 | 579 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 149 | 0 | 1341
2023-01-28 | 20:00 | 1310 | 332 | 579 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 132 | 0 | 1310
2023-01-28 | 21:00 | 1261 | 332 | 580 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 112 | 0 | 1261
2023-01-28 | 22:00 | 1195 | 332 | 581 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 49 | 0 | 1195
2023-01-28 | 23:00 | 1151 | 332 | 581 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 1151
2023-01-29 | 0:00 | 1096 | 332 | 570 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1096
2023-01-29 | 1:00 | 1079 | 332 | 540 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1079
2023-01-29 | 2:00 | 1092 | 332 | 542 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1092
2023-01-29 | 3:00 | 1100 | 332 | 570 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1100
2023-01-29 | 4:00 | 1085 | 332 | 559 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1085
2023-01-29 | 5:00 | 1051 | 332 | 532 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1051
2023-01-29 | 6:00 | 1037 | 332 | 513 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1037
2023-01-29 | 7:00 | 1085 | 332 | 560 | 44 | 26 | 59 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1085
2023-01-29 | 8:00 | 1164 | 332 | 561 | 52 | 26 | 59 | 51 | 0 | 63 | 0 | 20 | 0 | 1164
2023-01-29 | 9:00 | 1200 | 332 | 501 | 75 | 26 | 59 | 147 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1200
2023-01-29 | 10:00 | 1167 | 332 | 432 | 73 | 26 | 59 | 256 | 0 | 57 | 0 | -68 | 0 | 1167
2023-01-29 | 11:00 | 1118 | 332 | 406 | 57 | 26 | 59 | 397 | 0 | 52 | 0 | -211 | 0 | 1118
2023-01-29 | 12:00 | 1090 | 332 | 298 | 41 | 26 | 59 | 504 | 0 | 54 | 0 | -224 | 0 | 1090
2023-01-29 | 13:00 | 1064 | 332 | 260 | 41 | 26 | 59 | 500 | 0 | 70 | 0 | -224 | 0 | 1064
2023-01-29 | 14:00 | 1040 | 332 | 304 | 43 | 26 | 59 | 427 | 0 | 73 | 0 | -224 | 0 | 1040
2023-01-29 | 15:00 | 1035 | 332 | 402 | 44 | 26 | 59 | 315 | 0 | 73 | 0 | -216 | 0 | 1035
2023-01-29 | 16:00 | 1087 | 332 | 449 | 47 | 26 | 59 | 176 | 0 | 66 | 0 | -68 | 0 | 1087
2023-01-29 | 17:00 | 1180 | 332 | 530 | 57 | 26 | 59 | 24 | 0 | 54 | 0 | 98 | 0 | 1180
2023-01-29 | 18:00 | 1249 | 332 | 513 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 196 | 0 | 1249
2023-01-29 | 19:00 | 1245 | 332 | 512 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 195 | 0 | 1245
2023-01-29 | 20:00 | 1218 | 332 | 511 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 172 | 0 | 1218
2023-01-29 | 21:00 | 1163 | 332 | 513 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | 0 | 1163
2023-01-29 | 22:00 | 1083 | 332 | 512 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 1083
2023-01-29 | 23:00 | 1028 | 332 | 498 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1028
2023-01-30 | 0:00 | 976 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | -4 | 0 | 976
2023-01-30 | 1:00 | 969 | 332 | 435 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | -25 | 0 | 969
2023-01-30 | 2:00 | 1002 | 332 | 436 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | -9 | 0 | 1002
2023-01-30 | 3:00 | 1030 | 332 | 455 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1030
2023-01-30 | 4:00 | 1039 | 332 | 444 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1039
2023-01-30 | 5:00 | 1065 | 332 | 463 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1065
2023-01-30 | 6:00 | 1144 | 332 | 498 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 153 | 0 | 35 | 0 | 1144
2023-01-30 | 7:00 | 1237 | 332 | 511 | 44 | 26 | 59 | 18 | 0 | 155 | 0 | 92 | 0 | 1237
2023-01-30 | 8:00 | 1298 | 332 | 500 | 52 | 26 | 59 | 179 | 0 | 153 | -22 | 19 | 0 | 1298
2023-01-30 | 9:00 | 1263 | 332 | 400 | 75 | 26 | 59 | 447 | 0 | 153 | -45 | -184 | 0 | 1263
2023-01-30 | 10:00 | 1209 | 332 | 187 | 73 | 26 | 59 | 709 | -57 | 148 | -44 | -224 | 0 | 1209
2023-01-30 | 11:00 | 1171 | 332 | 174 | 57 | 26 | 59 | 886 | -246 | 152 | -45 | -224 | 0 | 1171
2023-01-30 | 12:00 | 1116 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 974 | -367 | 146 | -43 | -224 | 0 | 1116
2023-01-30 | 13:00 | 1114 | 332 | 173 | 41 | 26 | 59 | 990 | -379 | 137 | -41 | -224 | 0 | 1114
2023-01-30 | 14:00 | 1084 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 884 | -293 | 121 | -36 | -224 | 0 | 1084
2023-01-30 | 15:00 | 1086 | 332 | 176 | 44 | 26 | 59 | 659 | -71 | 101 | -16 | -224 | 0 | 1086
2023-01-30 | 16:00 | 1157 | 332 | 446 | 47 | 26 | 59 | 322 | 0 | 88 | 0 | -163 | 0 | 1157
2023-01-30 | 17:00 | 1228 | 332 | 596 | 57 | 26 | 59 | 45 | 0 | 79 | 0 | 34 | 0 | 1228
2023-01-30 | 18:00 | 1313 | 332 | 623 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 132 | 0 | 1313
2023-01-30 | 19:00 | 1307 | 332 | 623 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 138 | 0 | 1307
2023-01-30 | 20:00 | 1284 | 332 | 623 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 119 | 0 | 1284
2023-01-30 | 21:00 | 1235 | 332 | 624 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 78 | 0 | 1235
2023-01-30 | 22:00 | 1169 | 332 | 626 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 1169
2023-01-30 | 23:00 | 1120 | 332 | 589 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 1120
2023-01-31 | 0:00 | 1067 | 332 | 567 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1067
2023-01-31 | 1:00 | 1063 | 332 | 554 | 62 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1063
2023-01-31 | 2:00 | 1098 | 332 | 569 | 64 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 1098
2023-01-31 | 3:00 | 1121 | 332 | 569 | 49 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | 0 | 1121
2023-01-31 | 4:00 | 1135 | 332 | 568 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 64 | 0 | 1135
2023-01-31 | 5:00 | 1159 | 332 | 568 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 99 | 0 | 1159
2023-01-31 | 6:00 | 1249 | 332 | 577 | 41 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 182 | 0 | 1249
2023-01-31 | 7:00 | 1345 | 332 | 628 | 44 | 26 | 59 | 30 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1345
2023-01-31 | 8:00 | 1372 | 332 | 546 | 52 | 26 | 59 | 282 | 0 | 20 | -3 | 58 | 0 | 1372
2023-01-31 | 9:00 | 1287 | 332 | 388 | 75 | 26 | 59 | 585 | 0 | 13 | -4 | -187 | 0 | 1287
2023-01-31 | 10:00 | 1206 | 332 | 174 | 73 | 26 | 59 | 859 | -100 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1206
2023-01-31 | 11:00 | 1173 | 332 | 174 | 57 | 26 | 59 | 1041 | -296 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1173
2023-01-31 | 12:00 | 1106 | 332 | 172 | 41 | 26 | 59 | 1099 | -410 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1106
2023-01-31 | 13:00 | 1095 | 332 | 174 | 41 | 26 | 59 | 1036 | -361 | 18 | -6 | -224 | 0 | 1095
2023-01-31 | 14:00 | 1064 | 332 | 172 | 43 | 26 | 59 | 883 | -240 | 19 | -6 | -224 | 0 | 1064
2023-01-31 | 15:00 | 1049 | 332 | 209 | 44 | 26 | 59 | 633 | -49 | 22 | -3 | -224 | 0 | 1049
2023-01-31 | 16:00 | 1096 | 332 | 461 | 47 | 26 | 59 | 306 | 0 | 20 | 0 | -155 | 0 | 1096
2023-01-31 | 17:00 | 1175 | 332 | 603 | 57 | 26 | 59 | 42 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 1175
2023-01-31 | 18:00 | 1261 | 332 | 624 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 133 | 0 | 1261
2023-01-31 | 19:00 | 1258 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 129 | 0 | 1258
2023-01-31 | 20:00 | 1230 | 332 | 624 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 105 | 0 | 1230
2023-01-31 | 21:00 | 1184 | 332 | 626 | 71 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1184
2023-01-31 | 22:00 | 1117 | 332 | 616 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1117
2023-01-31 | 23:00 | 1070 | 332 | 543 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 1070
2023-02-01 | 0:00 | 1018 | 332 | 501 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 1018
2023-02-01 | 1:00 | 1013 | 332 | 500 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 1013
2023-02-01 | 2:00 | 1045 | 332 | 500 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 1045
2023-02-01 | 3:00 | 1068 | 332 | 499 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70 | 0 | 1068
2023-02-01 | 4:00 | 1075 | 332 | 499 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 81 | 0 | 1075
2023-02-01 | 5:00 | 1089 | 332 | 498 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | 0 | 98 | 0 | 1089
2023-02-01 | 6:00 | 1152 | 332 | 498 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 156 | 0 | 1152
2023-02-01 | 7:00 | 1218 | 332 | 510 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 46 | 0 | 188 | 0 | 1218
2023-02-01 | 8:00 | 1254 | 332 | 507 | 53 | 26 | 59 | 115 | 0 | 53 | -9 | 118 | 0 | 1254
2023-02-01 | 9:00 | 1228 | 332 | 451 | 76 | 26 | 59 | 292 | 0 | 73 | -22 | -59 | 0 | 1228
2023-02-01 | 10:00 | 1142 | 332 | 178 | 75 | 26 | 59 | 459 | 0 | 79 | -23 | -43 | 0 | 1142
2023-02-01 | 11:00 | 1097 | 332 | 173 | 58 | 26 | 59 | 576 | -1 | 113 | -34 | -205 | 0 | 1097
2023-02-01 | 12:00 | 1041 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 609 | -75 | 145 | -43 | -224 | 0 | 1041
2023-02-01 | 13:00 | 1054 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 610 | -76 | 160 | -47 | -224 | 0 | 1054
2023-02-01 | 14:00 | 1026 | 332 | 171 | 44 | 26 | 59 | 534 | -30 | 162 | -48 | -224 | 0 | 1026
2023-02-01 | 15:00 | 1017 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 382 | 0 | 159 | -24 | -133 | 0 | 1017
2023-02-01 | 16:00 | 1044 | 332 | 247 | 48 | 26 | 59 | 219 | 0 | 147 | 0 | -34 | 0 | 1044
2023-02-01 | 17:00 | 1087 | 332 | 445 | 58 | 26 | 59 | 37 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 1087
2023-02-01 | 18:00 | 1148 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 54 | 0 | 1148
2023-02-01 | 19:00 | 1131 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 31 | 0 | 1131
2023-02-01 | 20:00 | 1092 | 332 | 485 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1092
2023-02-01 | 21:00 | 1048 | 332 | 461 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1048
2023-02-01 | 22:00 | 995 | 332 | 426 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 995
2023-02-01 | 23:00 | 942 | 332 | 391 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 942
2023-02-02 | 0:00 | 893 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | -92 | 0 | 893
2023-02-02 | 1:00 | 893 | 332 | 433 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -99 | 0 | 893
2023-02-02 | 2:00 | 939 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | -51 | 0 | 939
2023-02-02 | 3:00 | 978 | 332 | 435 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | -3 | 0 | 978
2023-02-02 | 4:00 | 999 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 33 | 0 | 999
2023-02-02 | 5:00 | 1017 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 53 | 0 | 1017
2023-02-02 | 6:00 | 1062 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 77 | 0 | 91 | 0 | 1062
2023-02-02 | 7:00 | 1121 | 332 | 450 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 70 | 0 | 127 | 0 | 1121
2023-02-02 | 8:00 | 1157 | 332 | 448 | 53 | 26 | 59 | 132 | 0 | 42 | -6 | 71 | 0 | 1157
2023-02-02 | 9:00 | 1137 | 332 | 260 | 76 | 26 | 59 | 383 | 0 | 33 | -10 | -22 | 0 | 1137
2023-02-02 | 10:00 | 1079 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 647 | -37 | 26 | -8 | -213 | 0 | 1079
2023-02-02 | 11:00 | 1073 | 332 | 173 | 58 | 26 | 59 | 776 | -145 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1073
2023-02-02 | 12:00 | 1023 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 837 | -237 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1023
2023-02-02 | 13:00 | 1027 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 809 | -206 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1027
2023-02-02 | 14:00 | 1013 | 332 | 171 | 44 | 26 | 59 | 685 | -112 | 45 | -13 | -224 | 0 | 1013
2023-02-02 | 15:00 | 1019 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 500 | 0 | 52 | -8 | -158 | 0 | 1019
2023-02-02 | 16:00 | 1079 | 332 | 328 | 48 | 26 | 59 | 241 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1079
2023-02-02 | 17:00 | 1128 | 332 | 495 | 58 | 26 | 59 | 35 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 1128
2023-02-02 | 18:00 | 1191 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 173 | 0 | 1191
2023-02-02 | 19:00 | 1181 | 332 | 497 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 164 | 0 | 1181
2023-02-02 | 20:00 | 1146 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 134 | 0 | 1146
2023-02-02 | 21:00 | 1102 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95 | 0 | 1102
2023-02-02 | 22:00 | 1043 | 332 | 493 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 1043
2023-02-02 | 23:00 | 991 | 332 | 455 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 991
2023-02-03 | 0:00 | 942 | 332 | 466 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 942
2023-02-03 | 1:00 | 948 | 332 | 456 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 948
2023-02-03 | 2:00 | 997 | 332 | 502 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 997
2023-02-03 | 3:00 | 1034 | 332 | 552 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1034
2023-02-03 | 4:00 | 1052 | 332 | 569 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1052
2023-02-03 | 5:00 | 1064 | 332 | 569 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1064
2023-02-03 | 6:00 | 1117 | 332 | 567 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | 0 | 1117
2023-02-03 | 7:00 | 1187 | 332 | 553 | 45 | 26 | 59 | 6 | 0 | 14 | 0 | 152 | 0 | 1187
2023-02-03 | 8:00 | 1246 | 332 | 506 | 53 | 26 | 59 | 61 | 0 | 11 | 0 | 198 | 0 | 1246
2023-02-03 | 9:00 | 1285 | 332 | 506 | 76 | 26 | 59 | 136 | 0 | 8 | 0 | 142 | 0 | 1285
2023-02-03 | 10:00 | 1232 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1232
2023-02-03 | 11:00 | 1213 | 332 | 480 | 58 | 26 | 59 | 242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1213
2023-02-03 | 12:00 | 1135 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 365 | 0 | 33 | 0 | -169 | 0 | 1135
2023-02-03 | 13:00 | 1103 | 332 | 275 | 42 | 26 | 59 | 562 | 0 | 31 | 0 | -224 | 0 | 1103
2023-02-03 | 14:00 | 1066 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 623 | -2 | 36 | 0 | -224 | 0 | 1066
2023-02-03 | 15:00 | 1041 | 332 | 267 | 45 | 26 | 59 | 497 | 0 | 39 | 0 | -224 | 0 | 1041
2023-02-03 | 16:00 | 1086 | 332 | 486 | 48 | 26 | 59 | 252 | 0 | 34 | 0 | -151 | 0 | 1086
2023-02-03 | 17:00 | 1133 | 332 | 550 | 58 | 26 | 59 | 38 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 1133
2023-02-03 | 18:00 | 1197 | 332 | 556 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 119 | 0 | 1197
2023-02-03 | 19:00 | 1187 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 102 | 0 | 1187
2023-02-03 | 20:00 | 1157 | 332 | 498 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 126 | 0 | 1157
2023-02-03 | 21:00 | 1113 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 | 0 | 1113
2023-02-03 | 22:00 | 1056 | 332 | 493 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 52 | 0 | 1056
2023-02-03 | 23:00 | 1011 | 332 | 455 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 0 | 1011
2023-02-04 | 0:00 | 969 | 332 | 488 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 969
2023-02-04 | 1:00 | 961 | 332 | 462 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-02-04 | 2:00 | 996 | 332 | 492 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 996
2023-02-04 | 3:00 | 1027 | 332 | 512 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 1027
2023-02-04 | 4:00 | 1037 | 332 | 513 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 1037
2023-02-04 | 5:00 | 1026 | 332 | 512 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1026
2023-02-04 | 6:00 | 1032 | 332 | 510 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1032
2023-02-04 | 7:00 | 1079 | 332 | 512 | 45 | 26 | 59 | 14 | 0 | 60 | 0 | 31 | 0 | 1079
2023-02-04 | 8:00 | 1105 | 332 | 460 | 53 | 26 | 59 | 146 | 0 | 52 | -7 | -16 | 0 | 1105
2023-02-04 | 9:00 | 1069 | 332 | 371 | 76 | 26 | 59 | 382 | 0 | 49 | -15 | -211 | 0 | 1069
2023-02-04 | 10:00 | 1010 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 564 | -36 | 59 | -17 | -224 | 0 | 1010
2023-02-04 | 11:00 | 1011 | 332 | 154 | 58 | 26 | 59 | 695 | -130 | 58 | -17 | -224 | 0 | 1011
2023-02-04 | 12:00 | 957 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 702 | -170 | 54 | -16 | -224 | 0 | 957
2023-02-04 | 13:00 | 931 | 332 | 153 | 42 | 26 | 59 | 811 | -299 | 44 | -13 | -224 | 0 | 931
2023-02-04 | 14:00 | 876 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 745 | -286 | 40 | -12 | -224 | 0 | 876
2023-02-04 | 15:00 | 877 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 536 | -84 | 41 | -6 | -224 | 0 | 877
2023-02-04 | 16:00 | 930 | 332 | 262 | 48 | 26 | 59 | 273 | 0 | 42 | 0 | -112 | 0 | 930
2023-02-04 | 17:00 | 1012 | 332 | 450 | 58 | 26 | 59 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1012
2023-02-04 | 18:00 | 1097 | 332 | 513 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 1097
2023-02-04 | 19:00 | 1102 | 332 | 467 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 102 | 0 | 1102
2023-02-04 | 20:00 | 1081 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 97 | 0 | 1081
2023-02-04 | 21:00 | 1056 | 332 | 449 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85 | 0 | 1056
2023-02-04 | 22:00 | 1018 | 332 | 448 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 | 0 | 1018
2023-02-04 | 23:00 | 987 | 332 | 447 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 987
2023-02-05 | 0:00 | 943 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 943
2023-02-05 | 1:00 | 953 | 332 | 448 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 953
2023-02-05 | 2:00 | 994 | 332 | 448 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 994
2023-02-05 | 3:00 | 1024 | 332 | 448 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 | 0 | 1024
2023-02-05 | 4:00 | 1031 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 104 | 0 | 1031
2023-02-05 | 5:00 | 1009 | 332 | 448 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 | 0 | 1009
2023-02-05 | 6:00 | 999 | 332 | 448 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 0 | 999
2023-02-05 | 7:00 | 1028 | 332 | 448 | 45 | 26 | 59 | 29 | 0 | 24 | 0 | 65 | 0 | 1028
2023-02-05 | 8:00 | 1016 | 332 | 301 | 53 | 26 | 59 | 232 | 0 | 15 | -2 | 0 | 0 | 1016
2023-02-05 | 9:00 | 963 | 332 | 208 | 76 | 26 | 59 | 512 | -34 | 12 | -4 | -224 | 0 | 963
2023-02-05 | 10:00 | 913 | 332 | 152 | 75 | 26 | 59 | 782 | -293 | 6 | -2 | -224 | 0 | 913
2023-02-05 | 11:00 | 901 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 958 | -461 | 1 | 0 | -224 | 0 | 901
2023-02-05 | 12:00 | 882 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 983 | -487 | 0 | 0 | -224 | 0 | 882
2023-02-05 | 13:00 | 850 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 876 | -412 | 1 | 0 | -224 | 0 | 850
2023-02-05 | 14:00 | 801 | 332 | 150 | 44 | 26 | 59 | 703 | -290 | 1 | 0 | -224 | 0 | 801
2023-02-05 | 15:00 | 805 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 534 | -117 | 1 | 0 | -224 | 0 | 805
2023-02-05 | 16:00 | 873 | 332 | 241 | 48 | 26 | 59 | 278 | 0 | 1 | 0 | -112 | 0 | 873
2023-02-05 | 17:00 | 975 | 332 | 485 | 58 | 26 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 975
2023-02-05 | 18:00 | 1079 | 332 | 560 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1079
2023-02-05 | 19:00 | 1090 | 332 | 560 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1090
2023-02-05 | 20:00 | 1083 | 332 | 560 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1083
2023-02-05 | 21:00 | 1049 | 332 | 550 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1049
2023-02-05 | 22:00 | 992 | 332 | 507 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 992
2023-02-05 | 23:00 | 956 | 332 | 485 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 956
2023-02-06 | 0:00 | 924 | 332 | 461 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 924
2023-02-06 | 1:00 | 929 | 332 | 446 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-02-06 | 2:00 | 973 | 332 | 487 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 973
2023-02-06 | 3:00 | 1005 | 332 | 533 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1005
2023-02-06 | 4:00 | 1025 | 332 | 549 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1025
2023-02-06 | 5:00 | 1050 | 332 | 499 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 1050
2023-02-06 | 6:00 | 1120 | 332 | 498 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 146 | 0 | 1120
2023-02-06 | 7:00 | 1206 | 332 | 513 | 45 | 26 | 59 | 9 | 0 | 19 | 0 | 203 | 0 | 1206
2023-02-06 | 8:00 | 1271 | 332 | 506 | 53 | 26 | 59 | 82 | 0 | 25 | 0 | 188 | 0 | 1271
2023-02-06 | 9:00 | 1297 | 332 | 506 | 76 | 26 | 59 | 175 | 0 | 34 | 0 | 89 | 0 | 1297
2023-02-06 | 10:00 | 1244 | 332 | 471 | 75 | 26 | 59 | 258 | 0 | 35 | 0 | -12 | 0 | 1244
2023-02-06 | 11:00 | 1229 | 332 | 448 | 58 | 26 | 59 | 299 | 0 | 42 | 0 | -35 | 0 | 1229
2023-02-06 | 12:00 | 1176 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 255 | 0 | 45 | 0 | -30 | 0 | 1176
2023-02-06 | 13:00 | 1191 | 332 | 489 | 42 | 26 | 59 | 191 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1191
2023-02-06 | 14:00 | 1182 | 332 | 508 | 44 | 26 | 59 | 128 | 0 | 57 | 0 | 28 | 0 | 1182
2023-02-06 | 15:00 | 1184 | 332 | 507 | 45 | 26 | 59 | 72 | 0 | 57 | 0 | 86 | 0 | 1184
2023-02-06 | 16:00 | 1220 | 332 | 554 | 48 | 26 | 59 | 20 | 0 | 63 | 0 | 118 | 0 | 1220
2023-02-06 | 17:00 | 1244 | 332 | 555 | 58 | 26 | 59 | 2 | 0 | 73 | 0 | 139 | 0 | 1244
2023-02-06 | 18:00 | 1266 | 332 | 554 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 133 | 0 | 1266
2023-02-06 | 19:00 | 1234 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 93 | 0 | 1234
2023-02-06 | 20:00 | 1180 | 332 | 555 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 41 | 0 | 1180
2023-02-06 | 21:00 | 1116 | 332 | 516 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | -1 | 0 | 1116
2023-02-06 | 22:00 | 1047 | 332 | 493 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | -49 | 0 | 1047
2023-02-06 | 23:00 | 987 | 332 | 455 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | -69 | 0 | 987
2023-02-07 | 0:00 | 924 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 138 | 0 | -109 | 0 | 924
2023-02-07 | 1:00 | 926 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | -127 | 0 | 926
2023-02-07 | 2:00 | 957 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | -106 | 0 | 957
2023-02-07 | 3:00 | 997 | 332 | 434 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | -38 | 0 | 997
2023-02-07 | 4:00 | 1010 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | -25 | 0 | 1010
2023-02-07 | 5:00 | 1024 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 140 | 0 | -10 | 0 | 1024
2023-02-07 | 6:00 | 1065 | 332 | 467 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1065
2023-02-07 | 7:00 | 1128 | 332 | 511 | 45 | 26 | 59 | 5 | 0 | 125 | 0 | 25 | 0 | 1128
2023-02-07 | 8:00 | 1192 | 332 | 507 | 53 | 26 | 59 | 47 | 0 | 111 | 0 | 57 | 0 | 1192
2023-02-07 | 9:00 | 1228 | 332 | 506 | 76 | 26 | 59 | 109 | 0 | 95 | 0 | 25 | 0 | 1228
2023-02-07 | 10:00 | 1197 | 332 | 460 | 75 | 26 | 59 | 172 | 0 | 75 | 0 | -2 | 0 | 1197
2023-02-07 | 11:00 | 1177 | 332 | 448 | 58 | 26 | 59 | 218 | 0 | 73 | 0 | -37 | 0 | 1177
2023-02-07 | 12:00 | 1127 | 332 | 446 | 42 | 26 | 59 | 218 | 0 | 74 | 0 | -70 | 0 | 1127
2023-02-07 | 13:00 | 1151 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 199 | 0 | 71 | 0 | -25 | 0 | 1151
2023-02-07 | 14:00 | 1136 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 190 | 0 | 65 | 0 | -27 | 0 | 1136
2023-02-07 | 15:00 | 1120 | 332 | 447 | 45 | 26 | 59 | 172 | 0 | 55 | 0 | -16 | 0 | 1120
2023-02-07 | 16:00 | 1136 | 332 | 525 | 48 | 26 | 59 | 90 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1136
2023-02-07 | 17:00 | 1164 | 332 | 556 | 58 | 26 | 59 | 12 | 0 | 52 | 0 | 69 | 0 | 1164
2023-02-07 | 18:00 | 1190 | 332 | 555 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 94 | 0 | 1190
2023-02-07 | 19:00 | 1159 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0 | 1159
2023-02-07 | 20:00 | 1114 | 332 | 556 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 1114
2023-02-07 | 21:00 | 1063 | 332 | 545 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1063
2023-02-07 | 22:00 | 1007 | 332 | 506 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1007
2023-02-07 | 23:00 | 959 | 332 | 470 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 959
2023-02-08 | 0:00 | 912 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -12 | 0 | 912
2023-02-08 | 1:00 | 909 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | -34 | 0 | 909
2023-02-08 | 2:00 | 954 | 332 | 442 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | -7 | 0 | 954
2023-02-08 | 3:00 | 999 | 332 | 488 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 999
2023-02-08 | 4:00 | 1022 | 332 | 508 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1022
2023-02-08 | 5:00 | 1038 | 332 | 508 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 1038
2023-02-08 | 6:00 | 1086 | 332 | 476 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 68 | 0 | 1086
2023-02-08 | 7:00 | 1143 | 332 | 488 | 45 | 26 | 59 | 22 | 0 | 75 | 0 | 96 | 0 | 1143
2023-02-08 | 8:00 | 1135 | 332 | 465 | 53 | 26 | 59 | 207 | 0 | 52 | -7 | -52 | 0 | 1135
2023-02-08 | 9:00 | 1069 | 332 | 172 | 76 | 26 | 59 | 501 | 0 | 40 | -12 | -125 | 0 | 1069
2023-02-08 | 10:00 | 1034 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 782 | -208 | 29 | -9 | -224 | 0 | 1034
2023-02-08 | 11:00 | 1033 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 947 | -355 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1033
2023-02-08 | 12:00 | 1004 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 1008 | -428 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1004
2023-02-08 | 13:00 | 993 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 971 | -400 | 24 | -7 | -224 | 0 | 993
2023-02-08 | 14:00 | 952 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 862 | -333 | 23 | -7 | -224 | 0 | 952
2023-02-08 | 15:00 | 941 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 637 | -129 | 30 | -4 | -224 | 0 | 941
2023-02-08 | 16:00 | 992 | 332 | 237 | 48 | 26 | 59 | 325 | 0 | 32 | 0 | -67 | 0 | 992
2023-02-08 | 17:00 | 1043 | 332 | 452 | 58 | 26 | 59 | 59 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 1043
2023-02-08 | 18:00 | 1120 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 97 | 0 | 1120
2023-02-08 | 19:00 | 1119 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 91 | 0 | 1119
2023-02-08 | 20:00 | 1093 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 1093
2023-02-08 | 21:00 | 1057 | 332 | 494 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 1057
2023-02-08 | 22:00 | 1011 | 332 | 486 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1011
2023-02-08 | 23:00 | 962 | 332 | 450 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 962
2023-02-09 | 0:00 | 919 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | -4 | 0 | 919
2023-02-09 | 1:00 | 925 | 332 | 434 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | -16 | 0 | 925
2023-02-09 | 2:00 | 971 | 332 | 435 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 971
2023-02-09 | 3:00 | 1012 | 332 | 435 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 1012
2023-02-09 | 4:00 | 1026 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 78 | 0 | 1026
2023-02-09 | 5:00 | 1049 | 332 | 436 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 105 | 0 | 1049
2023-02-09 | 6:00 | 1096 | 332 | 436 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 144 | 0 | 1096
2023-02-09 | 7:00 | 1147 | 332 | 451 | 45 | 26 | 59 | 25 | 0 | 67 | 0 | 142 | 0 | 1147
2023-02-09 | 8:00 | 1155 | 332 | 447 | 53 | 26 | 59 | 195 | 0 | 70 | -10 | -17 | 0 | 1155
2023-02-09 | 9:00 | 1117 | 332 | 213 | 76 | 26 | 59 | 424 | 0 | 67 | -20 | -60 | 0 | 1117
2023-02-09 | 10:00 | 1052 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 623 | -62 | 70 | -21 | -222 | 0 | 1052
2023-02-09 | 11:00 | 1035 | 332 | 170 | 58 | 26 | 59 | 768 | -212 | 82 | -24 | -224 | 0 | 1035
2023-02-09 | 12:00 | 1016 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 643 | -94 | 87 | -26 | -224 | 0 | 1016
2023-02-09 | 13:00 | 1055 | 332 | 173 | 42 | 26 | 59 | 427 | 0 | 68 | -20 | -52 | 0 | 1055
2023-02-09 | 14:00 | 1061 | 332 | 233 | 44 | 26 | 59 | 316 | 0 | 72 | -21 | 0 | 0 | 1061
2023-02-09 | 15:00 | 1074 | 332 | 303 | 45 | 26 | 59 | 235 | 0 | 86 | -12 | 0 | 0 | 1074
2023-02-09 | 16:00 | 1104 | 332 | 459 | 48 | 26 | 59 | 88 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 1104
2023-02-09 | 17:00 | 1139 | 332 | 495 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 110 | 0 | 48 | 0 | 1139
2023-02-09 | 18:00 | 1178 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 63 | 0 | 1178
2023-02-09 | 19:00 | 1150 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 16 | 0 | 1150
2023-02-09 | 20:00 | 1108 | 332 | 480 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1108
2023-02-09 | 21:00 | 1052 | 332 | 436 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1052
2023-02-09 | 22:00 | 999 | 332 | 373 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 999
2023-02-09 | 23:00 | 943 | 332 | 316 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 943
2023-02-10 | 0:00 | 885 | 332 | 249 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 885
2023-02-10 | 1:00 | 887 | 332 | 217 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 887
2023-02-10 | 2:00 | 929 | 332 | 246 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-02-10 | 3:00 | 971 | 332 | 302 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 971
2023-02-10 | 4:00 | 987 | 332 | 353 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 987
2023-02-10 | 5:00 | 990 | 332 | 369 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 990
2023-02-10 | 6:00 | 1016 | 332 | 402 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1016
2023-02-10 | 7:00 | 1078 | 332 | 449 | 45 | 26 | 59 | 1 | 0 | 134 | 0 | 32 | 0 | 1078
2023-02-10 | 8:00 | 1145 | 332 | 431 | 53 | 26 | 59 | 38 | 0 | 100 | 0 | 106 | 0 | 1145
2023-02-10 | 9:00 | 1190 | 332 | 433 | 76 | 26 | 59 | 101 | 0 | 75 | 0 | 88 | 0 | 1190
2023-02-10 | 10:00 | 1167 | 332 | 432 | 75 | 26 | 59 | 170 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 1167
2023-02-10 | 11:00 | 1151 | 332 | 402 | 58 | 26 | 59 | 235 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1151
2023-02-10 | 12:00 | 1090 | 332 | 328 | 42 | 26 | 59 | 261 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1090
2023-02-10 | 13:00 | 1098 | 332 | 280 | 42 | 26 | 59 | 297 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1098
2023-02-10 | 14:00 | 1089 | 332 | 255 | 44 | 26 | 59 | 288 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1089
2023-02-10 | 15:00 | 1086 | 332 | 323 | 45 | 26 | 59 | 196 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1086
2023-02-10 | 16:00 | 1096 | 332 | 420 | 48 | 26 | 59 | 93 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1096
2023-02-10 | 17:00 | 1115 | 332 | 447 | 58 | 26 | 59 | 25 | 0 | 136 | 0 | 32 | 0 | 1115
2023-02-10 | 18:00 | 1137 | 332 | 451 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 60 | 0 | 1137
2023-02-10 | 19:00 | 1113 | 332 | 451 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 137 | 0 | 31 | 0 | 1113
2023-02-10 | 20:00 | 1073 | 332 | 444 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 1073
2023-02-10 | 21:00 | 1026 | 332 | 417 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1026
2023-02-10 | 22:00 | 983 | 332 | 395 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 983
2023-02-10 | 23:00 | 934 | 332 | 372 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 934
2023-02-11 | 0:00 | 883 | 332 | 317 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 883
2023-02-11 | 1:00 | 874 | 332 | 308 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 874
2023-02-11 | 2:00 | 916 | 332 | 362 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 916
2023-02-11 | 3:00 | 962 | 332 | 421 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 962
2023-02-11 | 4:00 | 977 | 332 | 446 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 977
2023-02-11 | 5:00 | 964 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 964
2023-02-11 | 6:00 | 948 | 332 | 430 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 948
2023-02-11 | 7:00 | 960 | 332 | 410 | 45 | 26 | 59 | 36 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 960
2023-02-11 | 8:00 | 968 | 332 | 288 | 53 | 26 | 59 | 187 | 0 | 27 | -4 | 0 | 0 | 968
2023-02-11 | 9:00 | 946 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 359 | 0 | 13 | -4 | -69 | 0 | 946
2023-02-11 | 10:00 | 904 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 558 | -77 | 6 | -2 | -224 | 0 | 904
2023-02-11 | 11:00 | 870 | 332 | 151 | 58 | 26 | 59 | 742 | -279 | 7 | -2 | -224 | 0 | 870
2023-02-11 | 12:00 | 872 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 688 | -207 | 8 | -2 | -224 | 0 | 872
2023-02-11 | 13:00 | 875 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 532 | -48 | 4 | -1 | -222 | 0 | 875
2023-02-11 | 14:00 | 871 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 348 | 0 | 4 | -1 | -93 | 0 | 871
2023-02-11 | 15:00 | 901 | 332 | 229 | 45 | 26 | 59 | 178 | 0 | 5 | -1 | 28 | 0 | 901
2023-02-11 | 16:00 | 915 | 332 | 371 | 48 | 26 | 59 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915
2023-02-11 | 17:00 | 985 | 332 | 447 | 58 | 26 | 59 | 15 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 985
2023-02-11 | 18:00 | 1027 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 | 1027
2023-02-11 | 19:00 | 1017 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 1017
2023-02-11 | 20:00 | 991 | 332 | 448 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 991
2023-02-11 | 21:00 | 951 | 332 | 441 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 951
2023-02-11 | 22:00 | 898 | 332 | 408 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 898
2023-02-11 | 23:00 | 865 | 332 | 393 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 865
2023-02-12 | 0:00 | 821 | 332 | 358 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 821
2023-02-12 | 1:00 | 827 | 332 | 344 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 827
2023-02-12 | 2:00 | 872 | 332 | 387 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 872
2023-02-12 | 3:00 | 919 | 332 | 441 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 919
2023-02-12 | 4:00 | 937 | 332 | 448 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 937
2023-02-12 | 5:00 | 914 | 332 | 434 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 914
2023-02-12 | 6:00 | 881 | 332 | 208 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 881
2023-02-12 | 7:00 | 888 | 332 | 270 | 45 | 26 | 59 | 36 | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 888
2023-02-12 | 8:00 | 860 | 332 | 180 | 53 | 26 | 59 | 247 | 0 | 17 | -2 | -52 | 0 | 860
2023-02-12 | 9:00 | 823 | 332 | 152 | 76 | 26 | 59 | 529 | -138 | 16 | -5 | -224 | 0 | 823
2023-02-12 | 10:00 | 794 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 734 | -367 | 14 | -4 | -224 | 0 | 794
2023-02-12 | 11:00 | 787 | 332 | 150 | 58 | 26 | 59 | 877 | -505 | 20 | -6 | -224 | 0 | 787
2023-02-12 | 12:00 | 789 | 332 | 149 | 42 | 26 | 59 | 957 | -567 | 21 | -6 | -224 | 0 | 789
2023-02-12 | 13:00 | 773 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 751 | -380 | 24 | -7 | -224 | 0 | 773
2023-02-12 | 14:00 | 776 | 332 | 150 | 44 | 26 | 59 | 513 | -148 | 34 | -10 | -224 | 0 | 776
2023-02-12 | 15:00 | 796 | 332 | 150 | 45 | 26 | 59 | 234 | 0 | 56 | -8 | -98 | 0 | 796
2023-02-12 | 16:00 | 835 | 332 | 233 | 48 | 26 | 59 | 61 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 835
2023-02-12 | 17:00 | 910 | 332 | 329 | 58 | 26 | 59 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 910
2023-02-12 | 18:00 | 959 | 332 | 278 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 127 | 0 | 62 | 0 | 959
2023-02-12 | 19:00 | 951 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 122 | 0 | 951
2023-02-12 | 20:00 | 924 | 332 | 173 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 154 | 0 | 103 | 0 | 924
2023-02-12 | 21:00 | 884 | 332 | 172 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 75 | 0 | 884
2023-02-12 | 22:00 | 835 | 332 | 171 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 139 | 0 | 43 | 0 | 835
2023-02-12 | 23:00 | 798 | 332 | 170 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | 37 | 0 | 798
2023-02-13 | 0:00 | 754 | 332 | 157 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 28 | 0 | 754
2023-02-13 | 1:00 | 762 | 332 | 157 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 762
2023-02-13 | 2:00 | 814 | 332 | 212 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 34 | 0 | 814
2023-02-13 | 3:00 | 863 | 332 | 314 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 863
2023-02-13 | 4:00 | 882 | 332 | 333 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 882
2023-02-13 | 5:00 | 881 | 332 | 327 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 881
2023-02-13 | 6:00 | 896 | 332 | 321 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 896
2023-02-13 | 7:00 | 961 | 332 | 372 | 45 | 26 | 59 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-02-13 | 8:00 | 1035 | 332 | 402 | 53 | 26 | 59 | 49 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1035
2023-02-13 | 9:00 | 1072 | 332 | 351 | 76 | 26 | 59 | 132 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1072
2023-02-13 | 10:00 | 1076 | 332 | 340 | 75 | 26 | 59 | 139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1076
2023-02-13 | 11:00 | 1065 | 332 | 357 | 58 | 26 | 59 | 121 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1065
2023-02-13 | 12:00 | 1033 | 332 | 243 | 42 | 26 | 59 | 184 | 0 | 84 | 0 | 63 | 0 | 1033
2023-02-13 | 13:00 | 1070 | 332 | 356 | 42 | 26 | 59 | 152 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1070
2023-02-13 | 14:00 | 1066 | 332 | 360 | 44 | 26 | 59 | 112 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1066
2023-02-13 | 15:00 | 1062 | 332 | 362 | 45 | 26 | 59 | 82 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1062
2023-02-13 | 16:00 | 1099 | 332 | 440 | 48 | 26 | 59 | 43 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1099
2023-02-13 | 17:00 | 1121 | 332 | 475 | 58 | 26 | 59 | 11 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1121
2023-02-13 | 18:00 | 1142 | 332 | 493 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1142
2023-02-13 | 19:00 | 1107 | 332 | 462 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1107
2023-02-13 | 20:00 | 1069 | 332 | 426 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1069
2023-02-13 | 21:00 | 1013 | 332 | 391 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1013
2023-02-13 | 22:00 | 963 | 332 | 339 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 963
2023-02-13 | 23:00 | 914 | 332 | 301 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 914
2023-02-14 | 0:00 | 862 | 332 | 271 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 862
2023-02-14 | 1:00 | 861 | 332 | 257 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 861
2023-02-14 | 2:00 | 900 | 332 | 304 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 900
2023-02-14 | 3:00 | 950 | 332 | 382 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 950
2023-02-14 | 4:00 | 975 | 332 | 227 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 0 | 975
2023-02-14 | 5:00 | 1001 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 1001
2023-02-14 | 6:00 | 1047 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 58 | 0 | 1047
2023-02-14 | 7:00 | 1088 | 332 | 450 | 45 | 26 | 59 | 35 | 0 | 82 | 0 | 59 | 0 | 1088
2023-02-14 | 8:00 | 1084 | 332 | 207 | 53 | 26 | 59 | 251 | 0 | 67 | -9 | 98 | 0 | 1084
2023-02-14 | 9:00 | 1066 | 332 | 172 | 76 | 26 | 59 | 515 | 0 | 50 | -15 | -149 | 0 | 1066
2023-02-14 | 10:00 | 1034 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 744 | -182 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1034
2023-02-14 | 11:00 | 1024 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 860 | -293 | 50 | -15 | -224 | 0 | 1024
2023-02-14 | 12:00 | 1008 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 904 | -341 | 58 | -17 | -224 | 0 | 1008
2023-02-14 | 13:00 | 991 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 819 | -277 | 63 | -19 | -224 | 0 | 991
2023-02-14 | 14:00 | 993 | 332 | 169 | 44 | 26 | 59 | 733 | -192 | 65 | -19 | -224 | 0 | 993
2023-02-14 | 15:00 | 978 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 528 | -29 | 51 | -8 | -196 | 0 | 978
2023-02-14 | 16:00 | 1031 | 332 | 219 | 48 | 26 | 59 | 292 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1031
2023-02-14 | 17:00 | 1079 | 332 | 364 | 58 | 26 | 59 | 66 | 0 | 42 | 0 | 132 | 0 | 1079
2023-02-14 | 18:00 | 1143 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 | 0 | 1143
2023-02-14 | 19:00 | 1136 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 91 | 0 | 1136
2023-02-14 | 20:00 | 1102 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 47 | 0 | 1102
2023-02-14 | 21:00 | 1061 | 332 | 491 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 8 | 0 | 1061
2023-02-14 | 22:00 | 1014 | 332 | 457 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1014
2023-02-14 | 23:00 | 960 | 332 | 413 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 960
2023-02-15 | 0:00 | 906 | 332 | 370 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 906
2023-02-15 | 1:00 | 909 | 332 | 362 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 909
2023-02-15 | 2:00 | 955 | 332 | 406 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 955
2023-02-15 | 3:00 | 999 | 332 | 434 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 36 | 0 | 999
2023-02-15 | 4:00 | 1019 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 83 | 0 | 39 | 0 | 1019
2023-02-15 | 5:00 | 1039 | 332 | 436 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 58 | 0 | 1039
2023-02-15 | 6:00 | 1094 | 332 | 437 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 101 | 0 | 97 | 0 | 1094
2023-02-15 | 7:00 | 1154 | 332 | 451 | 45 | 26 | 59 | 40 | 0 | 105 | 0 | 96 | 0 | 1154
2023-02-15 | 8:00 | 1169 | 332 | 203 | 53 | 26 | 59 | 237 | 0 | 89 | -13 | 183 | 0 | 1169
2023-02-15 | 9:00 | 1150 | 332 | 174 | 76 | 26 | 59 | 492 | 0 | 64 | -19 | -54 | 0 | 1150
2023-02-15 | 10:00 | 1120 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 720 | -84 | 63 | -19 | -224 | 0 | 1120
2023-02-15 | 11:00 | 1100 | 332 | 173 | 58 | 26 | 59 | 841 | -219 | 77 | -23 | -224 | 0 | 1100
2023-02-15 | 12:00 | 1077 | 332 | 173 | 42 | 26 | 59 | 913 | -307 | 90 | -27 | -224 | 0 | 1077
2023-02-15 | 13:00 | 1083 | 332 | 173 | 42 | 26 | 59 | 884 | -279 | 100 | -30 | -224 | 0 | 1083
2023-02-15 | 14:00 | 1051 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 806 | -234 | 100 | -30 | -224 | 0 | 1051
2023-02-15 | 15:00 | 1043 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 588 | -48 | 110 | -16 | -224 | 0 | 1043
2023-02-15 | 16:00 | 1082 | 332 | 243 | 48 | 26 | 59 | 324 | 0 | 115 | 0 | -65 | 0 | 1082
2023-02-15 | 17:00 | 1150 | 332 | 456 | 58 | 26 | 59 | 78 | 0 | 114 | 0 | 27 | 0 | 1150
2023-02-15 | 18:00 | 1219 | 332 | 497 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 116 | 0 | 1219
2023-02-15 | 19:00 | 1219 | 332 | 497 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 128 | 0 | 1219
2023-02-15 | 20:00 | 1183 | 332 | 497 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 1183
2023-02-15 | 21:00 | 1138 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 58 | 0 | 1138
2023-02-15 | 22:00 | 1075 | 332 | 494 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | 0 | 1075
2023-02-15 | 23:00 | 1024 | 332 | 454 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 0 | 1024
2023-02-16 | 0:00 | 954 | 332 | 409 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 954
2023-02-16 | 1:00 | 945 | 332 | 390 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-02-16 | 2:00 | 988 | 332 | 422 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 988
2023-02-16 | 3:00 | 1043 | 332 | 436 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 68 | 0 | 1043
2023-02-16 | 4:00 | 1059 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100 | 0 | 1059
2023-02-16 | 5:00 | 1087 | 332 | 436 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 130 | 0 | 1087
2023-02-16 | 6:00 | 1158 | 332 | 444 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 187 | 0 | 1158
2023-02-16 | 7:00 | 1216 | 332 | 460 | 45 | 26 | 59 | 51 | 0 | 59 | 0 | 184 | 0 | 1216
2023-02-16 | 8:00 | 1188 | 332 | 362 | 53 | 26 | 59 | 313 | 0 | 50 | -7 | 0 | 0 | 1188
2023-02-16 | 9:00 | 1135 | 332 | 174 | 76 | 26 | 59 | 635 | -30 | 40 | -12 | -165 | 0 | 1135
2023-02-16 | 10:00 | 1091 | 332 | 173 | 75 | 26 | 59 | 927 | -301 | 34 | -10 | -224 | 0 | 1091
2023-02-16 | 11:00 | 1080 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1117 | -471 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1080
2023-02-16 | 12:00 | 1045 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 1189 | -554 | 5 | -2 | -224 | 0 | 1045
2023-02-16 | 13:00 | 1045 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1138 | -504 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1045
2023-02-16 | 14:00 | 986 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 1003 | -430 | 8 | -2 | -224 | 0 | 986
2023-02-16 | 15:00 | 968 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 757 | -202 | 6 | -1 | -224 | 0 | 968
2023-02-16 | 16:00 | 1017 | 332 | 219 | 48 | 26 | 59 | 422 | 0 | 9 | 0 | -98 | 0 | 1017
2023-02-16 | 17:00 | 1074 | 332 | 452 | 58 | 26 | 59 | 96 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1074
2023-02-16 | 18:00 | 1163 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 159 | 0 | 1163
2023-02-16 | 19:00 | 1166 | 332 | 496 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 158 | 0 | 1166
2023-02-16 | 20:00 | 1145 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 | 0 | 1145
2023-02-16 | 21:00 | 1105 | 332 | 494 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111 | 0 | 1105
2023-02-16 | 22:00 | 1055 | 332 | 493 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 1055
2023-02-16 | 23:00 | 992 | 332 | 445 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 992
2023-02-17 | 0:00 | 961 | 332 | 494 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-02-17 | 1:00 | 964 | 332 | 480 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 964
2023-02-17 | 2:00 | 1004 | 332 | 513 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1004
2023-02-17 | 3:00 | 1044 | 332 | 525 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 1044
2023-02-17 | 4:00 | 1058 | 332 | 525 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 1058
2023-02-17 | 5:00 | 1078 | 332 | 516 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 1078
2023-02-17 | 6:00 | 1139 | 332 | 480 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 186 | 0 | 1139
2023-02-17 | 7:00 | 1199 | 332 | 493 | 45 | 26 | 59 | 45 | 0 | 17 | 0 | 182 | 0 | 1199
2023-02-17 | 8:00 | 1206 | 332 | 468 | 53 | 26 | 59 | 222 | 0 | 22 | -4 | 28 | 0 | 1206
2023-02-17 | 9:00 | 1205 | 332 | 318 | 76 | 26 | 59 | 378 | 0 | 23 | -7 | 0 | 0 | 1205
2023-02-17 | 10:00 | 1157 | 332 | 185 | 75 | 26 | 59 | 540 | 0 | 17 | -5 | -72 | 0 | 1157
2023-02-17 | 11:00 | 1101 | 332 | 173 | 58 | 26 | 59 | 742 | -73 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1101
2023-02-17 | 12:00 | 1048 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 759 | -127 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1048
2023-02-17 | 13:00 | 1061 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 694 | -50 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1061
2023-02-17 | 14:00 | 1034 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 595 | -5 | 14 | -4 | -199 | 0 | 1034
2023-02-17 | 15:00 | 1033 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 400 | 0 | 16 | -2 | -14 | 0 | 1033
2023-02-17 | 16:00 | 1053 | 332 | 322 | 48 | 26 | 59 | 200 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 1053
2023-02-17 | 17:00 | 1083 | 332 | 494 | 58 | 26 | 59 | 38 | 0 | 20 | 0 | 56 | 0 | 1083
2023-02-17 | 18:00 | 1129 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 117 | 0 | 1129
2023-02-17 | 19:00 | 1104 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | 0 | 1104
2023-02-17 | 20:00 | 1069 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 34 | 0 | 1069
2023-02-17 | 21:00 | 1023 | 332 | 468 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1023
2023-02-17 | 22:00 | 971 | 332 | 414 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 971
2023-02-17 | 23:00 | 919 | 332 | 372 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 919
2023-02-18 | 0:00 | 859 | 332 | 308 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 859
2023-02-18 | 1:00 | 850 | 332 | 282 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 850
2023-02-18 | 2:00 | 888 | 332 | 308 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-02-18 | 3:00 | 928 | 332 | 353 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 928
2023-02-18 | 4:00 | 937 | 332 | 371 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 937
2023-02-18 | 5:00 | 913 | 332 | 358 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 913
2023-02-18 | 6:00 | 895 | 332 | 348 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 895
2023-02-18 | 7:00 | 920 | 332 | 352 | 45 | 26 | 59 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 920
2023-02-18 | 8:00 | 950 | 332 | 316 | 53 | 26 | 59 | 84 | 0 | 93 | -13 | 0 | 0 | 950
2023-02-18 | 9:00 | 955 | 332 | 213 | 76 | 26 | 59 | 203 | 0 | 80 | -24 | -10 | 0 | 955
2023-02-18 | 10:00 | 929 | 332 | 153 | 75 | 26 | 59 | 338 | 0 | 80 | -24 | -110 | 0 | 929
2023-02-18 | 11:00 | 928 | 332 | 153 | 58 | 26 | 59 | 449 | -5 | 90 | -27 | -207 | 0 | 928
2023-02-18 | 12:00 | 916 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 512 | -46 | 90 | -27 | -224 | 0 | 916
2023-02-18 | 13:00 | 905 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 431 | 0 | 85 | -25 | -197 | 0 | 905
2023-02-18 | 14:00 | 885 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 320 | 0 | 93 | -27 | -114 | 0 | 885
2023-02-18 | 15:00 | 885 | 332 | 175 | 45 | 26 | 59 | 177 | 0 | 90 | -14 | -5 | 0 | 885
2023-02-18 | 16:00 | 908 | 332 | 278 | 48 | 26 | 59 | 76 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 908
2023-02-18 | 17:00 | 936 | 332 | 356 | 58 | 26 | 59 | 16 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 936
2023-02-18 | 18:00 | 953 | 332 | 381 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 953
2023-02-18 | 19:00 | 930 | 332 | 366 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 930
2023-02-18 | 20:00 | 900 | 332 | 331 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 900
2023-02-18 | 21:00 | 857 | 332 | 280 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 857
2023-02-18 | 22:00 | 822 | 332 | 249 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 822
2023-02-18 | 23:00 | 792 | 332 | 172 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 104 | 0 | 48 | 0 | 792
2023-02-19 | 0:00 | 754 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 8 | 0 | 754
2023-02-19 | 1:00 | 750 | 332 | 170 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 123 | 0 | -23 | 0 | 750
2023-02-19 | 2:00 | 798 | 332 | 171 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 12 | 0 | 798
2023-02-19 | 3:00 | 833 | 332 | 171 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 61 | 0 | 833
2023-02-19 | 4:00 | 842 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 59 | 0 | 842
2023-02-19 | 5:00 | 798 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 149 | 0 | 20 | 0 | 798
2023-02-19 | 6:00 | 749 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 142 | 0 | -22 | 0 | 749
2023-02-19 | 7:00 | 757 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 7 | 0 | 136 | 0 | -17 | 0 | 757
2023-02-19 | 8:00 | 796 | 332 | 149 | 53 | 26 | 59 | 42 | 0 | 133 | -19 | 21 | 0 | 796
2023-02-19 | 9:00 | 835 | 332 | 151 | 76 | 26 | 59 | 74 | 0 | 139 | -41 | 19 | 0 | 835
2023-02-19 | 10:00 | 854 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 86 | 0 | 156 | -46 | 15 | 0 | 854
2023-02-19 | 11:00 | 849 | 332 | 151 | 58 | 26 | 59 | 143 | 0 | 156 | -46 | -30 | 0 | 849
2023-02-19 | 12:00 | 851 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 273 | 0 | 162 | -48 | -147 | 0 | 851
2023-02-19 | 13:00 | 823 | 332 | 149 | 42 | 26 | 59 | 338 | -16 | 156 | -46 | -217 | 0 | 823
2023-02-19 | 14:00 | 787 | 332 | 150 | 44 | 26 | 59 | 390 | -107 | 166 | -49 | -224 | 0 | 787
2023-02-19 | 15:00 | 773 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 361 | -105 | 154 | -24 | -224 | 0 | 773
2023-02-19 | 16:00 | 810 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 216 | -13 | 149 | 0 | -177 | 0 | 810
2023-02-19 | 17:00 | 896 | 332 | 235 | 58 | 26 | 59 | 51 | 0 | 137 | 0 | -2 | 0 | 896
2023-02-19 | 18:00 | 967 | 332 | 354 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 967
2023-02-19 | 19:00 | 961 | 332 | 349 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-02-19 | 20:00 | 942 | 332 | 335 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 942
2023-02-19 | 21:00 | 902 | 332 | 245 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 105 | 0 | 62 | 0 | 902
2023-02-19 | 22:00 | 855 | 332 | 219 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 59 | 0 | 855
2023-02-19 | 23:00 | 816 | 332 | 171 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 88 | 0 | 816
2023-02-20 | 0:00 | 779 | 332 | 230 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 779
2023-02-20 | 1:00 | 785 | 332 | 187 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 33 | 0 | 785
2023-02-20 | 2:00 | 839 | 332 | 159 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 87 | 0 | 111 | 0 | 839
2023-02-20 | 3:00 | 889 | 332 | 160 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 98 | 0 | 164 | 0 | 889
2023-02-20 | 4:00 | 912 | 332 | 159 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 189 | 0 | 912
2023-02-20 | 5:00 | 943 | 332 | 173 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | 0 | 943
2023-02-20 | 6:00 | 996 | 332 | 226 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | 0 | 996
2023-02-20 | 7:00 | 1050 | 332 | 239 | 45 | 26 | 59 | 45 | 0 | 100 | 0 | 204 | 0 | 1050
2023-02-20 | 8:00 | 1043 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 283 | 0 | 95 | -13 | 38 | 0 | 1043
2023-02-20 | 9:00 | 1024 | 332 | 172 | 76 | 26 | 59 | 586 | -66 | 80 | -24 | -217 | 0 | 1024
2023-02-20 | 10:00 | 1017 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 856 | -331 | 77 | -23 | -224 | 0 | 1017
2023-02-20 | 11:00 | 1033 | 332 | 172 | 58 | 26 | 59 | 1021 | -465 | 77 | -23 | -224 | 0 | 1033
2023-02-20 | 12:00 | 973 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1017 | -507 | 83 | -25 | -224 | 0 | 973
2023-02-20 | 13:00 | 987 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 985 | -454 | 73 | -22 | -224 | 0 | 987
2023-02-20 | 14:00 | 954 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 887 | -391 | 73 | -22 | -224 | 0 | 954
2023-02-20 | 15:00 | 932 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 712 | -272 | 99 | -14 | -224 | 0 | 932
2023-02-20 | 16:00 | 978 | 332 | 218 | 48 | 26 | 59 | 395 | -46 | 121 | 0 | -175 | 0 | 978
2023-02-20 | 17:00 | 1040 | 332 | 296 | 58 | 26 | 59 | 98 | 0 | 138 | 0 | 33 | 0 | 1040
2023-02-20 | 18:00 | 1122 | 332 | 483 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1122
2023-02-20 | 19:00 | 1118 | 332 | 462 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1118
2023-02-20 | 20:00 | 1081 | 332 | 437 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1081
2023-02-20 | 21:00 | 1044 | 332 | 426 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1044
2023-02-20 | 22:00 | 983 | 332 | 379 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 983
2023-02-20 | 23:00 | 926 | 332 | 345 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 926
2023-02-21 | 0:00 | 866 | 332 | 285 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 866
2023-02-21 | 1:00 | 871 | 332 | 211 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 47 | 0 | 871
2023-02-21 | 2:00 | 919 | 332 | 159 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | 152 | 0 | 919
2023-02-21 | 3:00 | 973 | 332 | 384 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 973
2023-02-21 | 4:00 | 1003 | 332 | 422 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1003
2023-02-21 | 5:00 | 1032 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 0 | 1032
2023-02-21 | 6:00 | 1087 | 332 | 317 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | 0 | 1087
2023-02-21 | 7:00 | 1140 | 332 | 332 | 45 | 26 | 59 | 49 | 0 | 93 | 0 | 204 | 0 | 1140
2023-02-21 | 8:00 | 1147 | 332 | 176 | 53 | 26 | 59 | 279 | 0 | 92 | -13 | 143 | 0 | 1147
2023-02-21 | 9:00 | 1122 | 332 | 174 | 76 | 26 | 59 | 545 | 0 | 80 | -24 | -146 | 0 | 1122
2023-02-21 | 10:00 | 1121 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 744 | -120 | 81 | -24 | -224 | 0 | 1121
2023-02-21 | 11:00 | 1112 | 332 | 172 | 58 | 26 | 59 | 826 | -195 | 82 | -24 | -224 | 0 | 1112
2023-02-21 | 12:00 | 1088 | 332 | 172 | 42 | 26 | 59 | 870 | -249 | 85 | -25 | -224 | 0 | 1088
2023-02-21 | 13:00 | 1082 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 847 | -232 | 86 | -25 | -224 | 0 | 1082
2023-02-21 | 14:00 | 1064 | 332 | 171 | 44 | 26 | 59 | 787 | -182 | 72 | -21 | -224 | 0 | 1064
2023-02-21 | 15:00 | 1041 | 332 | 171 | 45 | 26 | 59 | 553 | -14 | 69 | -11 | -189 | 0 | 1041
2023-02-21 | 16:00 | 1087 | 332 | 269 | 48 | 26 | 59 | 323 | 0 | 65 | 0 | -35 | 0 | 1087
2023-02-21 | 17:00 | 1135 | 332 | 475 | 58 | 26 | 59 | 79 | 0 | 59 | 0 | 47 | 0 | 1135
2023-02-21 | 18:00 | 1197 | 332 | 496 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 59 | 0 | 149 | 0 | 1197
2023-02-21 | 19:00 | 1197 | 332 | 497 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 146 | 0 | 1197
2023-02-21 | 20:00 | 1161 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 110 | 0 | 1161
2023-02-21 | 21:00 | 1117 | 332 | 495 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 64 | 0 | 1117
2023-02-21 | 22:00 | 1054 | 332 | 493 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16 | 0 | 1054
2023-02-21 | 23:00 | 997 | 332 | 455 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 997
2023-02-22 | 0:00 | 944 | 332 | 447 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | -35 | 0 | 944
2023-02-22 | 1:00 | 945 | 332 | 447 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -49 | 0 | 945
2023-02-22 | 2:00 | 987 | 332 | 448 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | -10 | 0 | 987
2023-02-22 | 3:00 | 1027 | 332 | 449 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 | 0 | 1027
2023-02-22 | 4:00 | 1041 | 332 | 450 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 72 | 0 | 1041
2023-02-22 | 5:00 | 1061 | 332 | 449 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 99 | 0 | 1061
2023-02-22 | 6:00 | 1124 | 332 | 450 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 164 | 0 | 1124
2023-02-22 | 7:00 | 1180 | 332 | 451 | 45 | 26 | 59 | 53 | 0 | 49 | 0 | 165 | 0 | 1180
2023-02-22 | 8:00 | 1167 | 332 | 364 | 53 | 26 | 59 | 289 | 0 | 40 | -6 | 10 | 0 | 1167
2023-02-22 | 9:00 | 1126 | 332 | 235 | 76 | 26 | 59 | 599 | -1 | 34 | -10 | -224 | 0 | 1126
2023-02-22 | 10:00 | 1088 | 332 | 155 | 75 | 26 | 59 | 848 | -199 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1088
2023-02-22 | 11:00 | 1071 | 332 | 156 | 58 | 26 | 59 | 1023 | -368 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1071
2023-02-22 | 12:00 | 1032 | 332 | 155 | 42 | 26 | 59 | 1065 | -430 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1032
2023-02-22 | 13:00 | 1032 | 332 | 154 | 42 | 26 | 59 | 926 | -291 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1032
2023-02-22 | 14:00 | 998 | 332 | 154 | 44 | 26 | 59 | 734 | -134 | 10 | -3 | -224 | 0 | 998
2023-02-22 | 15:00 | 1003 | 332 | 205 | 45 | 26 | 59 | 493 | 0 | 9 | -1 | -165 | 0 | 1003
2023-02-22 | 16:00 | 1047 | 332 | 316 | 48 | 26 | 59 | 257 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1047
2023-02-22 | 17:00 | 1083 | 332 | 450 | 58 | 26 | 59 | 58 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | 1083
2023-02-22 | 18:00 | 1140 | 332 | 451 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 189 | 0 | 1140
2023-02-22 | 19:00 | 1124 | 332 | 451 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 169 | 0 | 1124
2023-02-22 | 20:00 | 1089 | 332 | 450 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 131 | 0 | 1089
2023-02-22 | 21:00 | 1043 | 332 | 448 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 1043
2023-02-22 | 22:00 | 989 | 332 | 448 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | 989
2023-02-22 | 23:00 | 933 | 332 | 446 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 933
2023-02-23 | 0:00 | 872 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -36 | 0 | 872
2023-02-23 | 1:00 | 868 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -58 | 0 | 868
2023-02-23 | 2:00 | 908 | 332 | 433 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | -14 | 0 | 908
2023-02-23 | 3:00 | 953 | 332 | 434 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 953
2023-02-23 | 4:00 | 969 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 969
2023-02-23 | 5:00 | 957 | 332 | 434 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 957
2023-02-23 | 6:00 | 942 | 332 | 433 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 942
2023-02-23 | 7:00 | 978 | 332 | 447 | 45 | 26 | 59 | 8 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 978
2023-02-23 | 8:00 | 1036 | 332 | 445 | 53 | 26 | 59 | 56 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1036
2023-02-23 | 9:00 | 1063 | 332 | 446 | 76 | 26 | 59 | 128 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 | 1063
2023-02-23 | 10:00 | 1042 | 332 | 446 | 75 | 26 | 59 | 225 | 0 | 1 | 0 | -122 | 0 | 1042
2023-02-23 | 11:00 | 1011 | 332 | 416 | 58 | 26 | 59 | 335 | 0 | 1 | 0 | -216 | 0 | 1011
2023-02-23 | 12:00 | 967 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 421 | 0 | 1 | 0 | -84 | 0 | 967
2023-02-23 | 13:00 | 948 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 452 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 | 948
2023-02-23 | 14:00 | 935 | 332 | 169 | 44 | 26 | 59 | 402 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | 935
2023-02-23 | 15:00 | 932 | 332 | 192 | 45 | 26 | 59 | 290 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | 932
2023-02-23 | 16:00 | 961 | 332 | 334 | 48 | 26 | 59 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-02-23 | 17:00 | 1010 | 332 | 471 | 58 | 26 | 59 | 41 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1010
2023-02-23 | 18:00 | 1071 | 332 | 495 | 75 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1071
2023-02-23 | 19:00 | 1063 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1063
2023-02-23 | 20:00 | 1038 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1038
2023-02-23 | 21:00 | 992 | 332 | 492 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 992
2023-02-23 | 22:00 | 932 | 332 | 449 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932
2023-02-23 | 23:00 | 879 | 332 | 408 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 879
2023-02-24 | 0:00 | 826 | 332 | 362 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 826
2023-02-24 | 1:00 | 832 | 332 | 390 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | -42 | 0 | 832
2023-02-24 | 2:00 | 880 | 332 | 390 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 880
2023-02-24 | 3:00 | 926 | 332 | 433 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 926
2023-02-24 | 4:00 | 950 | 332 | 434 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 950
2023-02-24 | 5:00 | 952 | 332 | 433 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 952
2023-02-24 | 6:00 | 986 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 63 | 0 | 986
2023-02-24 | 7:00 | 1045 | 332 | 448 | 45 | 26 | 59 | 8 | 0 | 33 | 0 | 94 | 0 | 1045
2023-02-24 | 8:00 | 1111 | 332 | 447 | 53 | 26 | 59 | 57 | 0 | 27 | 0 | 110 | 0 | 1111
2023-02-24 | 9:00 | 1140 | 332 | 447 | 76 | 26 | 59 | 156 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 1140
2023-02-24 | 10:00 | 1109 | 332 | 347 | 75 | 26 | 59 | 259 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1109
2023-02-24 | 11:00 | 1088 | 332 | 282 | 58 | 26 | 59 | 321 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1088
2023-02-24 | 12:00 | 1042 | 332 | 247 | 42 | 26 | 59 | 314 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1042
2023-02-24 | 13:00 | 1068 | 332 | 254 | 42 | 26 | 59 | 316 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1068
2023-02-24 | 14:00 | 1047 | 332 | 248 | 44 | 26 | 59 | 297 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1047
2023-02-24 | 15:00 | 1032 | 332 | 250 | 45 | 26 | 59 | 271 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1032
2023-02-24 | 16:00 | 1048 | 332 | 308 | 48 | 26 | 59 | 220 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1048
2023-02-24 | 17:00 | 1064 | 332 | 458 | 58 | 26 | 59 | 67 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 1064
2023-02-24 | 18:00 | 1112 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 1112
2023-02-24 | 19:00 | 1098 | 332 | 495 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 62 | 0 | 1098
2023-02-24 | 20:00 | 1070 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35 | 0 | 1070
2023-02-24 | 21:00 | 1027 | 332 | 493 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | -6 | 0 | 1027
2023-02-24 | 22:00 | 979 | 332 | 465 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | -15 | 0 | 979
2023-02-24 | 23:00 | 940 | 332 | 424 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 940
2023-02-25 | 0:00 | 894 | 332 | 396 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 894
2023-02-25 | 1:00 | 883 | 332 | 355 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 883
2023-02-25 | 2:00 | 926 | 332 | 392 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 926
2023-02-25 | 3:00 | 969 | 332 | 442 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 969
2023-02-25 | 4:00 | 983 | 332 | 449 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | 0 | 983
2023-02-25 | 5:00 | 982 | 332 | 448 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 982
2023-02-25 | 6:00 | 987 | 332 | 448 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 23 | 0 | 987
2023-02-25 | 7:00 | 1003 | 332 | 420 | 45 | 26 | 59 | 62 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 1003
2023-02-25 | 8:00 | 1002 | 332 | 212 | 53 | 26 | 59 | 275 | 0 | 54 | -8 | -1 | 0 | 1002
2023-02-25 | 9:00 | 988 | 332 | 154 | 76 | 26 | 59 | 494 | -11 | 60 | -18 | -184 | 0 | 988
2023-02-25 | 10:00 | 965 | 332 | 154 | 75 | 26 | 59 | 662 | -163 | 63 | -19 | -224 | 0 | 965
2023-02-25 | 11:00 | 978 | 332 | 153 | 58 | 26 | 59 | 813 | -296 | 81 | -24 | -224 | 0 | 978
2023-02-25 | 12:00 | 934 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 836 | -355 | 93 | -27 | -224 | 0 | 934
2023-02-25 | 13:00 | 920 | 332 | 152 | 42 | 26 | 59 | 797 | -340 | 108 | -32 | -224 | 0 | 920
2023-02-25 | 14:00 | 890 | 332 | 152 | 44 | 26 | 59 | 703 | -287 | 121 | -36 | -224 | 0 | 890
2023-02-25 | 15:00 | 874 | 332 | 152 | 45 | 26 | 59 | 519 | -145 | 129 | -19 | -224 | 0 | 874
2023-02-25 | 16:00 | 928 | 332 | 172 | 48 | 26 | 59 | 307 | 0 | 123 | 0 | -139 | 0 | 928
2023-02-25 | 17:00 | 985 | 332 | 290 | 58 | 26 | 59 | 88 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 985
2023-02-25 | 18:00 | 1048 | 332 | 334 | 75 | 26 | 59 | 1 | 0 | 119 | 0 | 102 | 0 | 1048
2023-02-25 | 19:00 | 1048 | 332 | 445 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1048
2023-02-25 | 20:00 | 1028 | 332 | 431 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1028
2023-02-25 | 21:00 | 991 | 332 | 407 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 991
2023-02-25 | 22:00 | 948 | 332 | 375 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 948
2023-02-25 | 23:00 | 912 | 332 | 356 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 912
2023-02-26 | 0:00 | 869 | 332 | 172 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 170 | 0 | 869
2023-02-26 | 1:00 | 868 | 332 | 249 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 78 | 0 | 868
2023-02-26 | 2:00 | 911 | 332 | 271 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 102 | 0 | 911
2023-02-26 | 3:00 | 949 | 332 | 421 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 949
2023-02-26 | 4:00 | 960 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 960
2023-02-26 | 5:00 | 944 | 332 | 220 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 0 | 944
2023-02-26 | 6:00 | 922 | 332 | 197 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 922
2023-02-26 | 7:00 | 932 | 332 | 173 | 45 | 26 | 59 | 74 | 0 | 63 | 0 | 160 | 0 | 932
2023-02-26 | 8:00 | 915 | 332 | 153 | 53 | 26 | 59 | 345 | 0 | 42 | -7 | -88 | 0 | 915
2023-02-26 | 9:00 | 870 | 332 | 152 | 76 | 26 | 59 | 650 | -238 | 53 | -16 | -224 | 0 | 870
2023-02-26 | 10:00 | 886 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 854 | -430 | 61 | -18 | -224 | 0 | 886
2023-02-26 | 11:00 | 875 | 332 | 152 | 58 | 26 | 59 | 1032 | -599 | 55 | -16 | -224 | 0 | 875
2023-02-26 | 12:00 | 860 | 332 | 151 | 42 | 26 | 59 | 1147 | -719 | 65 | -19 | -224 | 0 | 860
2023-02-26 | 13:00 | 835 | 332 | 150 | 42 | 26 | 59 | 1178 | -774 | 65 | -19 | -224 | 0 | 835
2023-02-26 | 14:00 | 798 | 332 | 149 | 44 | 26 | 59 | 1050 | -682 | 62 | -18 | -224 | 0 | 798
2023-02-26 | 15:00 | 791 | 332 | 149 | 45 | 26 | 59 | 796 | -441 | 58 | -9 | -224 | 0 | 791
2023-02-26 | 16:00 | 808 | 332 | 170 | 48 | 26 | 59 | 476 | -118 | 39 | 0 | -224 | 0 | 808
2023-02-26 | 17:00 | 915 | 332 | 267 | 58 | 26 | 59 | 136 | 0 | 45 | 0 | -8 | 0 | 915
2023-02-26 | 18:00 | 1016 | 332 | 449 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 1016
2023-02-26 | 19:00 | 1037 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 1037
2023-02-26 | 20:00 | 1032 | 332 | 449 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 1032
2023-02-26 | 21:00 | 1000 | 332 | 360 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 118 | 0 | 1000
2023-02-26 | 22:00 | 955 | 332 | 336 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 102 | 0 | 955
2023-02-26 | 23:00 | 908 | 332 | 408 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 908
2023-02-27 | 0:00 | 875 | 332 | 379 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 875
2023-02-27 | 1:00 | 895 | 332 | 380 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 895
2023-02-27 | 2:00 | 943 | 332 | 316 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 112 | 0 | 943
2023-02-27 | 3:00 | 990 | 332 | 435 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 990
2023-02-27 | 4:00 | 1012 | 332 | 435 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 83 | 0 | 1012
2023-02-27 | 5:00 | 1040 | 332 | 435 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 109 | 0 | 1040
2023-02-27 | 6:00 | 1123 | 332 | 447 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 185 | 0 | 1123
2023-02-27 | 7:00 | 1181 | 332 | 391 | 45 | 26 | 59 | 100 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1181
2023-02-27 | 8:00 | 1137 | 332 | 173 | 53 | 26 | 59 | 429 | 0 | 10 | -1 | 56 | 0 | 1137
2023-02-27 | 9:00 | 1089 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 768 | -125 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1089
2023-02-27 | 10:00 | 1073 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 1049 | -419 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1073
2023-02-27 | 11:00 | 1074 | 332 | 172 | 58 | 26 | 59 | 1223 | -573 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1074
2023-02-27 | 12:00 | 1011 | 332 | 171 | 42 | 26 | 59 | 1284 | -680 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1011
2023-02-27 | 13:00 | 1008 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1228 | -627 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1008
2023-02-27 | 14:00 | 982 | 332 | 170 | 44 | 26 | 59 | 1082 | -509 | 3 | -1 | -224 | 0 | 982
2023-02-27 | 15:00 | 949 | 332 | 169 | 45 | 26 | 59 | 828 | -288 | 2 | 0 | -224 | 0 | 949
2023-02-27 | 16:00 | 965 | 332 | 217 | 48 | 26 | 59 | 496 | -48 | 2 | 0 | -167 | 0 | 965
2023-02-27 | 17:00 | 1008 | 332 | 392 | 58 | 26 | 59 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008
2023-02-27 | 18:00 | 1084 | 332 | 494 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1084
2023-02-27 | 19:00 | 1100 | 332 | 494 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1100
2023-02-27 | 20:00 | 1080 | 332 | 493 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1080
2023-02-27 | 21:00 | 1048 | 332 | 493 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1048
2023-02-27 | 22:00 | 999 | 332 | 492 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 999
2023-02-27 | 23:00 | 956 | 332 | 453 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 956
2023-02-28 | 0:00 | 910 | 332 | 433 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 910
2023-02-28 | 1:00 | 915 | 332 | 432 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915
2023-02-28 | 2:00 | 966 | 332 | 434 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 966
2023-02-28 | 3:00 | 1004 | 332 | 435 | 50 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 1004
2023-02-28 | 4:00 | 1022 | 332 | 436 | 44 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 1022
2023-02-28 | 5:00 | 1044 | 332 | 404 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 169 | 0 | 1044
2023-02-28 | 6:00 | 1109 | 332 | 434 | 42 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1109
2023-02-28 | 7:00 | 1146 | 332 | 365 | 45 | 26 | 59 | 99 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1146
2023-02-28 | 8:00 | 1091 | 332 | 172 | 53 | 26 | 59 | 421 | 0 | 11 | -1 | 18 | 0 | 1091
2023-02-28 | 9:00 | 1037 | 332 | 171 | 76 | 26 | 59 | 758 | -164 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1037
2023-02-28 | 10:00 | 1021 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 1033 | -453 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1021
2023-02-28 | 11:00 | 1013 | 332 | 171 | 58 | 26 | 59 | 1195 | -607 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1013
2023-02-28 | 12:00 | 957 | 332 | 169 | 42 | 26 | 59 | 1228 | -677 | 3 | -1 | -224 | 0 | 957
2023-02-28 | 13:00 | 964 | 332 | 170 | 42 | 26 | 59 | 1159 | -606 | 9 | -3 | -224 | 0 | 964
2023-02-28 | 14:00 | 943 | 332 | 169 | 44 | 26 | 59 | 1017 | -490 | 14 | -4 | -224 | 0 | 943
2023-02-28 | 15:00 | 915 | 332 | 170 | 45 | 26 | 59 | 783 | -292 | 19 | -3 | -224 | 0 | 915
2023-02-28 | 16:00 | 931 | 332 | 217 | 48 | 26 | 59 | 469 | -53 | 16 | 0 | -183 | 0 | 931
2023-02-28 | 17:00 | 952 | 332 | 311 | 58 | 26 | 59 | 134 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 952
2023-02-28 | 18:00 | 1013 | 332 | 397 | 75 | 26 | 59 | 2 | 0 | 20 | 0 | 102 | 0 | 1013
2023-02-28 | 19:00 | 1018 | 332 | 304 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1018
2023-02-28 | 20:00 | 993 | 332 | 279 | 77 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 993
2023-02-28 | 21:00 | 962 | 332 | 248 | 73 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 962
2023-02-28 | 22:00 | 915 | 332 | 220 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 191 | 0 | 915
2023-02-28 | 23:00 | 873 | 332 | 187 | 51 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 197 | 0 | 873
2023-03-01 | 0:00 | 817 | 332 | 324 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 817
2023-03-01 | 1:00 | 823 | 332 | 299 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 823
2023-03-01 | 2:00 | 869 | 332 | 341 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 869
2023-03-01 | 3:00 | 919 | 332 | 414 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 919
2023-03-01 | 4:00 | 940 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 940
2023-03-01 | 5:00 | 945 | 332 | 433 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 945
2023-03-01 | 6:00 | 972 | 332 | 435 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 972
2023-03-01 | 7:00 | 988 | 332 | 414 | 56 | 26 | 59 | 66 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 988
2023-03-01 | 8:00 | 983 | 332 | 218 | 68 | 26 | 59 | 268 | 0 | 34 | -5 | -17 | 0 | 983
2023-03-01 | 9:00 | 957 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 522 | -63 | 32 | -10 | -211 | 0 | 957
2023-03-01 | 10:00 | 932 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 684 | -237 | 35 | -10 | -224 | 0 | 932
2023-03-01 | 11:00 | 934 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 670 | -205 | 45 | -13 | -224 | 0 | 934
2023-03-01 | 12:00 | 911 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 649 | -189 | 53 | -16 | -224 | 0 | 911
2023-03-01 | 13:00 | 942 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 544 | -54 | 53 | -16 | -224 | 0 | 942
2023-03-01 | 14:00 | 955 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 407 | 0 | 42 | -12 | -124 | 0 | 955
2023-03-01 | 15:00 | 965 | 332 | 189 | 57 | 26 | 59 | 280 | 0 | 44 | -7 | -15 | 0 | 965
2023-03-01 | 16:00 | 998 | 332 | 304 | 60 | 26 | 59 | 167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 998
2023-03-01 | 17:00 | 1013 | 332 | 418 | 75 | 26 | 59 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1013
2023-03-01 | 18:00 | 1040 | 332 | 467 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1040
2023-03-01 | 19:00 | 1021 | 332 | 448 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1021
2023-03-01 | 20:00 | 987 | 332 | 392 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 987
2023-03-01 | 21:00 | 946 | 332 | 242 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 112 | 0 | 946
2023-03-01 | 22:00 | 896 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 102 | 0 | 77 | 0 | 896
2023-03-01 | 23:00 | 852 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 135 | 0 | 57 | 0 | 852
2023-03-02 | 0:00 | 809 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 148 | 0 | 30 | 0 | 809
2023-03-02 | 1:00 | 803 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 162 | 0 | -15 | 0 | 803
2023-03-02 | 2:00 | 853 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 853
2023-03-02 | 3:00 | 902 | 332 | 161 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | 0 | 73 | 0 | 902
2023-03-02 | 4:00 | 934 | 332 | 161 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 194 | 0 | 106 | 0 | 934
2023-03-02 | 5:00 | 951 | 332 | 160 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 189 | 0 | 132 | 0 | 951
2023-03-02 | 6:00 | 989 | 332 | 162 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 175 | 0 | 183 | 0 | 989
2023-03-02 | 7:00 | 1016 | 332 | 175 | 56 | 26 | 59 | 88 | 0 | 152 | 0 | 128 | 0 | 1016
2023-03-02 | 8:00 | 1005 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 383 | -5 | 155 | -23 | -161 | 0 | 1005
2023-03-02 | 9:00 | 986 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 692 | -280 | 158 | -47 | -224 | 0 | 986
2023-03-02 | 10:00 | 1026 | 332 | 172 | 98 | 26 | 59 | 942 | -496 | 167 | -50 | -224 | 0 | 1026
2023-03-02 | 11:00 | 1020 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1103 | -630 | 155 | -46 | -224 | 0 | 1020
2023-03-02 | 12:00 | 977 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1183 | -732 | 157 | -47 | -224 | 0 | 977
2023-03-02 | 13:00 | 982 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1140 | -684 | 157 | -46 | -224 | 0 | 982
2023-03-02 | 14:00 | 968 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 978 | -535 | 152 | -45 | -224 | 0 | 968
2023-03-02 | 15:00 | 945 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 715 | -297 | 129 | -21 | -224 | 0 | 945
2023-03-02 | 16:00 | 975 | 332 | 219 | 60 | 26 | 59 | 434 | -41 | 69 | 0 | -183 | 0 | 975
2023-03-02 | 17:00 | 1035 | 332 | 346 | 75 | 26 | 59 | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1035
2023-03-02 | 18:00 | 1112 | 332 | 494 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 1112
2023-03-02 | 19:00 | 1118 | 332 | 494 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | 0 | 1118
2023-03-02 | 20:00 | 1101 | 332 | 494 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49 | 0 | 1101
2023-03-02 | 21:00 | 1065 | 332 | 314 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 0 | 1065
2023-03-02 | 22:00 | 1016 | 332 | 278 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1016
2023-03-02 | 23:00 | 972 | 332 | 255 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 972
2023-03-03 | 0:00 | 930 | 332 | 433 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 930
2023-03-03 | 1:00 | 943 | 332 | 434 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | -7 | 0 | 943
2023-03-03 | 2:00 | 989 | 332 | 475 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 989
2023-03-03 | 3:00 | 1037 | 332 | 498 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 1037
2023-03-03 | 4:00 | 1056 | 332 | 491 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0 | 1056
2023-03-03 | 5:00 | 1076 | 332 | 436 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 152 | 0 | 1076
2023-03-03 | 6:00 | 1142 | 332 | 454 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 17 | 0 | 201 | 0 | 1142
2023-03-03 | 7:00 | 1163 | 332 | 452 | 56 | 26 | 59 | 100 | 0 | 13 | 0 | 125 | 0 | 1163
2023-03-03 | 8:00 | 1116 | 332 | 241 | 68 | 26 | 59 | 406 | 0 | 6 | 0 | -22 | 0 | 1116
2023-03-03 | 9:00 | 1062 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 714 | -116 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1062
2023-03-03 | 10:00 | 1042 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 973 | -393 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1042
2023-03-03 | 11:00 | 1045 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1133 | -527 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1045
2023-03-03 | 12:00 | 993 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1173 | -599 | 4 | -1 | -224 | 0 | 993
2023-03-03 | 13:00 | 982 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1091 | -533 | 12 | -3 | -224 | 0 | 982
2023-03-03 | 14:00 | 968 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 966 | -425 | 12 | -4 | -224 | 0 | 968
2023-03-03 | 15:00 | 935 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 745 | -235 | 8 | -2 | -224 | 0 | 935
2023-03-03 | 16:00 | 951 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 456 | -37 | 3 | 0 | -165 | 0 | 951
2023-03-03 | 17:00 | 995 | 332 | 367 | 75 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 995
2023-03-03 | 18:00 | 1064 | 332 | 493 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 1064
2023-03-03 | 19:00 | 1073 | 332 | 493 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1073
2023-03-03 | 20:00 | 1054 | 332 | 493 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1054
2023-03-03 | 21:00 | 1017 | 332 | 301 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1017
2023-03-03 | 22:00 | 969 | 332 | 263 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 969
2023-03-03 | 23:00 | 923 | 332 | 237 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 923
2023-03-04 | 0:00 | 867 | 332 | 379 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 867
2023-03-04 | 1:00 | 863 | 332 | 363 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 863
2023-03-04 | 2:00 | 906 | 332 | 380 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 906
2023-03-04 | 3:00 | 945 | 332 | 381 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 945
2023-03-04 | 4:00 | 962 | 332 | 381 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 962
2023-03-04 | 5:00 | 948 | 332 | 381 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 0 | 948
2023-03-04 | 6:00 | 944 | 332 | 382 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 | 0 | 944
2023-03-04 | 7:00 | 946 | 332 | 366 | 56 | 26 | 59 | 74 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 946
2023-03-04 | 8:00 | 933 | 332 | 202 | 68 | 26 | 59 | 257 | 0 | 5 | 0 | -16 | 0 | 933
2023-03-04 | 9:00 | 897 | 332 | 153 | 99 | 26 | 59 | 494 | -60 | 2 | -1 | -207 | 0 | 897
2023-03-04 | 10:00 | 855 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 724 | -311 | 1 | 0 | -224 | 0 | 855
2023-03-04 | 11:00 | 868 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 768 | -320 | 1 | 0 | -224 | 0 | 868
2023-03-04 | 12:00 | 850 | 332 | 153 | 52 | 26 | 59 | 649 | -200 | 5 | -2 | -224 | 0 | 850
2023-03-04 | 13:00 | 831 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 511 | -79 | 5 | -1 | -224 | 0 | 831
2023-03-04 | 14:00 | 813 | 332 | 151 | 56 | 26 | 59 | 455 | -45 | 5 | -2 | -224 | 0 | 813
2023-03-04 | 15:00 | 801 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 392 | -12 | 9 | -1 | -211 | 0 | 801
2023-03-04 | 16:00 | 828 | 332 | 172 | 60 | 26 | 59 | 273 | 0 | 12 | 0 | -106 | 0 | 828
2023-03-04 | 17:00 | 881 | 332 | 277 | 75 | 26 | 59 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 881
2023-03-04 | 18:00 | 950 | 332 | 381 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 950
2023-03-04 | 19:00 | 953 | 332 | 381 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 953
2023-03-04 | 20:00 | 935 | 332 | 381 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 935
2023-03-04 | 21:00 | 906 | 332 | 369 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 906
2023-03-04 | 22:00 | 872 | 332 | 344 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 872
2023-03-04 | 23:00 | 833 | 332 | 323 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 833
2023-03-05 | 0:00 | 796 | 332 | 308 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 0 | 0 | 796
2023-03-05 | 1:00 | 802 | 332 | 286 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 0 | 0 | 802
2023-03-05 | 2:00 | 851 | 332 | 219 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 113 | 0 | 851
2023-03-05 | 3:00 | 901 | 332 | 200 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 204 | 0 | 901
2023-03-05 | 4:00 | 916 | 332 | 220 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | -16 | 204 | 0 | 916
2023-03-05 | 5:00 | 904 | 332 | 212 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | -15 | 204 | 0 | 904
2023-03-05 | 6:00 | 881 | 332 | 187 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 36 | -16 | 204 | 0 | 881
2023-03-05 | 7:00 | 868 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 106 | 0 | 32 | -15 | 100 | 0 | 868
2023-03-05 | 8:00 | 814 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 412 | -57 | 10 | -6 | -180 | 0 | 814
2023-03-05 | 9:00 | 821 | 332 | 151 | 99 | 26 | 59 | 720 | -346 | 16 | -12 | -224 | 0 | 821
2023-03-05 | 10:00 | 791 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 980 | -638 | 32 | -24 | -224 | 0 | 791
2023-03-05 | 11:00 | 778 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1140 | -785 | 24 | -18 | -224 | 0 | 778
2023-03-05 | 12:00 | 766 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 1166 | -804 | 38 | -28 | -224 | 0 | 766
2023-03-05 | 13:00 | 748 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 1129 | -788 | 51 | -38 | -224 | 0 | 748
2023-03-05 | 14:00 | 728 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 974 | -656 | 51 | -38 | -224 | 0 | 728
2023-03-05 | 15:00 | 722 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 731 | -428 | 51 | -31 | -224 | 0 | 722
2023-03-05 | 16:00 | 738 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 432 | -134 | 31 | -14 | -224 | 0 | 738
2023-03-05 | 17:00 | 828 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 142 | 0 | 37 | -17 | -44 | 0 | 828
2023-03-05 | 18:00 | 905 | 332 | 367 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 29 | -13 | 3 | 0 | 905
2023-03-05 | 19:00 | 928 | 332 | 380 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | -11 | 17 | 0 | 928
2023-03-05 | 20:00 | 915 | 332 | 381 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 5 | 0 | 915
2023-03-05 | 21:00 | 890 | 332 | 367 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | -8 | 1 | 0 | 890
2023-03-05 | 22:00 | 847 | 332 | 337 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | 0 | 847
2023-03-05 | 23:00 | 814 | 332 | 323 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | 0 | 814
2023-03-06 | 0:00 | 778 | 332 | 228 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | 0 | 778
2023-03-06 | 1:00 | 794 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 127 | 0 | 794
2023-03-06 | 2:00 | 848 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 179 | 0 | 848
2023-03-06 | 3:00 | 912 | 332 | 221 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 912
2023-03-06 | 4:00 | 943 | 332 | 259 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 943
2023-03-06 | 5:00 | 970 | 332 | 289 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 970
2023-03-06 | 6:00 | 1023 | 332 | 342 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1023
2023-03-06 | 7:00 | 1036 | 332 | 260 | 56 | 26 | 59 | 116 | 0 | 5 | 0 | 182 | 0 | 1036
2023-03-06 | 8:00 | 1006 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 432 | 0 | 3 | 0 | -85 | 0 | 1006
2023-03-06 | 9:00 | 991 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 743 | -216 | 2 | -1 | -224 | 0 | 991
2023-03-06 | 10:00 | 987 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 978 | -453 | 1 | 0 | -224 | 0 | 987
2023-03-06 | 11:00 | 970 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1133 | -601 | 0 | 0 | -224 | 0 | 970
2023-03-06 | 12:00 | 926 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1201 | -693 | 4 | -1 | -224 | 0 | 926
2023-03-06 | 13:00 | 925 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1129 | -621 | 5 | -1 | -224 | 0 | 925
2023-03-06 | 14:00 | 918 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 986 | -489 | 5 | -2 | -224 | 0 | 918
2023-03-06 | 15:00 | 875 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 727 | -277 | 9 | -1 | -224 | 0 | 875
2023-03-06 | 16:00 | 905 | 332 | 219 | 60 | 26 | 59 | 455 | -61 | 9 | 0 | -194 | 0 | 905
2023-03-06 | 17:00 | 941 | 332 | 219 | 75 | 26 | 59 | 142 | 0 | 10 | 0 | 78 | 0 | 941
2023-03-06 | 18:00 | 997 | 332 | 366 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 997
2023-03-06 | 19:00 | 999 | 332 | 471 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 999
2023-03-06 | 20:00 | 980 | 332 | 458 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 980
2023-03-06 | 21:00 | 940 | 332 | 423 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 940
2023-03-06 | 22:00 | 909 | 332 | 399 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 909
2023-03-06 | 23:00 | 865 | 332 | 293 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 865
2023-03-07 | 0:00 | 818 | 332 | 249 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 818
2023-03-07 | 1:00 | 827 | 332 | 237 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 827
2023-03-07 | 2:00 | 883 | 332 | 276 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | 0 | 883
2023-03-07 | 3:00 | 947 | 332 | 435 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 947
2023-03-07 | 4:00 | 979 | 332 | 434 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 979
2023-03-07 | 5:00 | 996 | 332 | 302 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 996
2023-03-07 | 6:00 | 1040 | 332 | 348 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1040
2023-03-07 | 7:00 | 1043 | 332 | 254 | 56 | 26 | 59 | 118 | 0 | 13 | 0 | 185 | 0 | 1043
2023-03-07 | 8:00 | 1012 | 332 | 171 | 68 | 26 | 59 | 421 | 0 | 4 | -1 | -68 | 0 | 1012
2023-03-07 | 9:00 | 984 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 722 | -203 | 4 | -1 | -224 | 0 | 984
2023-03-07 | 10:00 | 970 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 958 | -457 | 12 | -4 | -224 | 0 | 970
2023-03-07 | 11:00 | 953 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1117 | -608 | 10 | -3 | -224 | 0 | 953
2023-03-07 | 12:00 | 899 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1162 | -686 | 14 | -4 | -224 | 0 | 899
2023-03-07 | 13:00 | 905 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1093 | -614 | 18 | -5 | -224 | 0 | 905
2023-03-07 | 14:00 | 894 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 942 | -478 | 18 | -5 | -224 | 0 | 894
2023-03-07 | 15:00 | 888 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 711 | -256 | 18 | -3 | -224 | 0 | 888
2023-03-07 | 16:00 | 892 | 332 | 216 | 60 | 26 | 59 | 432 | -51 | 9 | 0 | -191 | 0 | 892
2023-03-07 | 17:00 | 918 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 132 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 918
2023-03-07 | 18:00 | 961 | 332 | 332 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 13 | 0 | 97 | 0 | 961
2023-03-07 | 19:00 | 969 | 332 | 438 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 969
2023-03-07 | 20:00 | 942 | 332 | 418 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 942
2023-03-07 | 21:00 | 912 | 332 | 397 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 912
2023-03-07 | 22:00 | 882 | 332 | 376 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 882
2023-03-07 | 23:00 | 842 | 332 | 356 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 842
2023-03-08 | 0:00 | 798 | 332 | 319 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 798
2023-03-08 | 1:00 | 803 | 332 | 227 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 803
2023-03-08 | 2:00 | 855 | 332 | 264 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 855
2023-03-08 | 3:00 | 914 | 332 | 221 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 914
2023-03-08 | 4:00 | 945 | 332 | 259 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 945
2023-03-08 | 5:00 | 958 | 332 | 278 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 958
2023-03-08 | 6:00 | 990 | 332 | 308 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 990
2023-03-08 | 7:00 | 985 | 332 | 214 | 56 | 26 | 59 | 115 | 0 | 5 | 0 | 178 | 0 | 985
2023-03-08 | 8:00 | 953 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 415 | 0 | 1 | 0 | -117 | 0 | 953
2023-03-08 | 9:00 | 932 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 722 | -265 | 20 | -6 | -224 | 0 | 932
2023-03-08 | 10:00 | 934 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 966 | -514 | 31 | -9 | -224 | 0 | 934
2023-03-08 | 11:00 | 925 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1113 | -639 | 20 | -6 | -224 | 0 | 925
2023-03-08 | 12:00 | 876 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1119 | -673 | 24 | -7 | -224 | 0 | 876
2023-03-08 | 13:00 | 885 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1002 | -557 | 37 | -11 | -224 | 0 | 885
2023-03-08 | 14:00 | 883 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 830 | -394 | 43 | -13 | -224 | 0 | 883
2023-03-08 | 15:00 | 864 | 332 | 166 | 57 | 26 | 59 | 621 | -214 | 47 | -6 | -224 | 0 | 864
2023-03-08 | 16:00 | 879 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 367 | -25 | 19 | 0 | -177 | 0 | 879
2023-03-08 | 17:00 | 896 | 332 | 217 | 75 | 26 | 59 | 119 | 0 | 15 | 0 | 53 | 0 | 896
2023-03-08 | 18:00 | 943 | 332 | 221 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 13 | 0 | 190 | 0 | 943
2023-03-08 | 19:00 | 943 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 189 | 0 | 943
2023-03-08 | 20:00 | 914 | 332 | 218 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 162 | 0 | 914
2023-03-08 | 21:00 | 888 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 142 | 0 | 888
2023-03-08 | 22:00 | 855 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 | 0 | 855
2023-03-08 | 23:00 | 824 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 145 | 0 | 824
2023-03-09 | 0:00 | 782 | 332 | 283 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 782
2023-03-09 | 1:00 | 785 | 332 | 249 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 785
2023-03-09 | 2:00 | 832 | 332 | 292 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 832
2023-03-09 | 3:00 | 888 | 332 | 363 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 888
2023-03-09 | 4:00 | 912 | 332 | 367 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 912
2023-03-09 | 5:00 | 915 | 332 | 367 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43 | 0 | 915
2023-03-09 | 6:00 | 919 | 332 | 368 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 36 | 0 | 44 | 0 | 919
2023-03-09 | 7:00 | 923 | 332 | 328 | 56 | 26 | 59 | 76 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 923
2023-03-09 | 8:00 | 937 | 332 | 198 | 68 | 26 | 59 | 218 | 0 | 41 | 0 | -5 | 0 | 937
2023-03-09 | 9:00 | 951 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 323 | 0 | 35 | 0 | -94 | 0 | 951
2023-03-09 | 10:00 | 938 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 373 | 0 | 36 | 0 | -156 | 0 | 938
2023-03-09 | 11:00 | 939 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 386 | 0 | 42 | 0 | -150 | 0 | 939
2023-03-09 | 12:00 | 896 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 360 | 0 | 59 | 0 | -161 | 0 | 896
2023-03-09 | 13:00 | 921 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 319 | 0 | 60 | 0 | -96 | 0 | 921
2023-03-09 | 14:00 | 929 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 269 | 0 | 74 | 0 | -56 | 0 | 929
2023-03-09 | 15:00 | 930 | 332 | 179 | 57 | 26 | 59 | 201 | 0 | 88 | 0 | -12 | 0 | 930
2023-03-09 | 16:00 | 942 | 332 | 249 | 60 | 26 | 59 | 126 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 942
2023-03-09 | 17:00 | 952 | 332 | 336 | 75 | 26 | 59 | 44 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 952
2023-03-09 | 18:00 | 991 | 332 | 424 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 991
2023-03-09 | 19:00 | 964 | 332 | 417 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 964
2023-03-09 | 20:00 | 929 | 332 | 371 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-03-09 | 21:00 | 892 | 332 | 347 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 892
2023-03-09 | 22:00 | 863 | 332 | 337 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 863
2023-03-09 | 23:00 | 825 | 332 | 298 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 825
2023-03-10 | 0:00 | 772 | 332 | 283 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 772
2023-03-10 | 1:00 | 772 | 332 | 269 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | -10 | 0 | 772
2023-03-10 | 2:00 | 820 | 332 | 272 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 820
2023-03-10 | 3:00 | 869 | 332 | 272 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | 0 | 869
2023-03-10 | 4:00 | 895 | 332 | 272 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 141 | 0 | 895
2023-03-10 | 5:00 | 897 | 332 | 271 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | 0 | 897
2023-03-10 | 6:00 | 896 | 332 | 272 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 9 | 0 | 144 | 0 | 896
2023-03-10 | 7:00 | 894 | 332 | 279 | 56 | 26 | 59 | 91 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 894
2023-03-10 | 8:00 | 886 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 336 | 0 | 1 | 0 | -104 | 0 | 886
2023-03-10 | 9:00 | 906 | 332 | 168 | 99 | 26 | 59 | 632 | -186 | 0 | 0 | -224 | 0 | 906
2023-03-10 | 10:00 | 900 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 886 | -446 | 0 | 0 | -224 | 0 | 900
2023-03-10 | 11:00 | 905 | 332 | 167 | 75 | 26 | 59 | 1057 | -588 | 1 | 0 | -224 | 0 | 905
2023-03-10 | 12:00 | 869 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1116 | -663 | 3 | -1 | -224 | 0 | 869
2023-03-10 | 13:00 | 885 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1057 | -595 | 13 | -4 | -224 | 0 | 885
2023-03-10 | 14:00 | 877 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 921 | -474 | 18 | -5 | -224 | 0 | 877
2023-03-10 | 15:00 | 870 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 678 | -242 | 19 | -3 | -224 | 0 | 870
2023-03-10 | 16:00 | 861 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 411 | -48 | 2 | 0 | -198 | 0 | 861
2023-03-10 | 17:00 | 879 | 332 | 265 | 75 | 26 | 59 | 134 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | 879
2023-03-10 | 18:00 | 907 | 332 | 329 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 907
2023-03-10 | 19:00 | 903 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 903
2023-03-10 | 20:00 | 871 | 332 | 329 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 871
2023-03-10 | 21:00 | 837 | 332 | 322 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 837
2023-03-10 | 22:00 | 815 | 332 | 314 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815
2023-03-10 | 23:00 | 792 | 332 | 239 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 792
2023-03-11 | 0:00 | 747 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 747
2023-03-11 | 1:00 | 738 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 738
2023-03-11 | 2:00 | 784 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 784
2023-03-11 | 3:00 | 837 | 332 | 172 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 837
2023-03-11 | 4:00 | 864 | 332 | 187 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 864
2023-03-11 | 5:00 | 843 | 332 | 176 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 843
2023-03-11 | 6:00 | 805 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 805
2023-03-11 | 7:00 | 777 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 118 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 777
2023-03-11 | 8:00 | 745 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 399 | -76 | 1 | 0 | -213 | 0 | 745
2023-03-11 | 9:00 | 768 | 332 | 149 | 99 | 26 | 59 | 695 | -368 | 0 | 0 | -224 | 0 | 768
2023-03-11 | 10:00 | 770 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 943 | -618 | 7 | -2 | -224 | 0 | 770
2023-03-11 | 11:00 | 774 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 1064 | -722 | 21 | -6 | -224 | 0 | 774
2023-03-11 | 12:00 | 764 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 1113 | -755 | 17 | -5 | -224 | 0 | 764
2023-03-11 | 13:00 | 760 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1046 | -698 | 25 | -8 | -224 | 0 | 760
2023-03-11 | 14:00 | 747 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 858 | -753 | 29 | -9 | 0 | 0 | 747
2023-03-11 | 15:00 | 747 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 590 | -264 | 27 | -4 | -224 | 0 | 747
2023-03-11 | 16:00 | 746 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 321 | -31 | 2 | 0 | -193 | 0 | 746
2023-03-11 | 17:00 | 783 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 104 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 783
2023-03-11 | 18:00 | 828 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 4 | 0 | 3 | 0 | 135 | 0 | 828
2023-03-11 | 19:00 | 829 | 332 | 170 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 0 | 829
2023-03-11 | 20:00 | 800 | 332 | 171 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 0 | 800
2023-03-11 | 21:00 | 770 | 332 | 170 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 770
2023-03-11 | 22:00 | 755 | 332 | 169 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 755
2023-03-11 | 23:00 | 728 | 332 | 169 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 0 | 728
2023-03-12 | 0:00 | 694 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 694
2023-03-12 | 1:00 | 689 | 332 | 168 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 689
2023-03-12 | 2:00 | 734 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 734
2023-03-12 | 3:00 | 789 | 332 | 170 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 789
2023-03-12 | 4:00 | 812 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 154 | 0 | 812
2023-03-12 | 5:00 | 788 | 332 | 170 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 134 | 0 | 788
2023-03-12 | 6:00 | 731 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 4 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 731
2023-03-12 | 7:00 | 696 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 106 | 0 | 24 | 0 | -76 | 0 | 696
2023-03-12 | 8:00 | 692 | 332 | 148 | 68 | 26 | 59 | 338 | -84 | 34 | -5 | -224 | 0 | 692
2023-03-12 | 9:00 | 689 | 332 | 149 | 99 | 26 | 59 | 606 | -606 | 34 | -10 | 0 | 0 | 689
2023-03-12 | 10:00 | 709 | 332 | 148 | 98 | 26 | 59 | 776 | -539 | 47 | -14 | -224 | 0 | 709
2023-03-12 | 11:00 | 712 | 332 | 148 | 75 | 26 | 59 | 728 | -478 | 65 | -19 | -224 | 0 | 712
2023-03-12 | 12:00 | 723 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 664 | -386 | 73 | -22 | -224 | 0 | 723
2023-03-12 | 13:00 | 716 | 332 | 149 | 52 | 26 | 59 | 530 | -269 | 87 | -26 | -224 | 0 | 716
2023-03-12 | 14:00 | 716 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 381 | -117 | 78 | -23 | -224 | 0 | 716
2023-03-12 | 15:00 | 714 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 265 | -16 | 78 | -11 | -224 | 0 | 714
2023-03-12 | 16:00 | 744 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 178 | 0 | 82 | 0 | -163 | 0 | 744
2023-03-12 | 17:00 | 800 | 332 | 171 | 75 | 26 | 59 | 61 | 0 | 103 | 0 | -27 | 0 | 800
2023-03-12 | 18:00 | 843 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 117 | 0 | 38 | 0 | 843
2023-03-12 | 19:00 | 838 | 332 | 170 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 108 | 0 | 42 | 0 | 838
2023-03-12 | 20:00 | 813 | 332 | 171 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | 813
2023-03-12 | 21:00 | 784 | 332 | 170 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 119 | 0 | -17 | 0 | 784
2023-03-12 | 22:00 | 760 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 130 | 0 | -41 | 0 | 760
2023-03-12 | 23:00 | 729 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 146 | 0 | -69 | 0 | 729
2023-03-13 | 0:00 | 692 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 152 | -69 | -20 | 0 | 692
2023-03-13 | 1:00 | 694 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 168 | -76 | -52 | 0 | 694
2023-03-13 | 2:00 | 751 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 182 | -82 | -7 | 0 | 751
2023-03-13 | 3:00 | 817 | 332 | 158 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 192 | -87 | 74 | 0 | 817
2023-03-13 | 4:00 | 855 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 188 | -85 | 121 | 0 | 855
2023-03-13 | 5:00 | 886 | 332 | 159 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 181 | -82 | 158 | 0 | 886
2023-03-13 | 6:00 | 922 | 332 | 161 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 170 | -77 | 196 | 0 | 922
2023-03-13 | 7:00 | 931 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 129 | 0 | 160 | -72 | 68 | 0 | 931
2023-03-13 | 8:00 | 939 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 417 | -9 | 138 | -83 | -178 | 0 | 939
2023-03-13 | 9:00 | 961 | 332 | 171 | 99 | 26 | 59 | 698 | -341 | 116 | -87 | -112 | 0 | 961
2023-03-13 | 10:00 | 972 | 332 | 170 | 98 | 26 | 59 | 919 | -433 | 98 | -73 | -224 | 0 | 972
2023-03-13 | 11:00 | 967 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1079 | -681 | 78 | -58 | -112 | 0 | 967
2023-03-13 | 12:00 | 922 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1086 | -709 | 74 | -55 | -112 | 0 | 922
2023-03-13 | 13:00 | 941 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 1029 | -664 | 63 | -48 | -79 | 0 | 941
2023-03-13 | 14:00 | 924 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 943 | -564 | 63 | -48 | -112 | 0 | 924
2023-03-13 | 15:00 | 902 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 756 | -518 | 55 | -34 | 0 | 0 | 902
2023-03-13 | 16:00 | 919 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 501 | -195 | 55 | -25 | -112 | 0 | 919
2023-03-13 | 17:00 | 972 | 332 | 219 | 75 | 26 | 59 | 190 | 0 | 43 | -20 | 48 | 0 | 972
2023-03-13 | 18:00 | 1039 | 332 | 481 | 98 | 26 | 59 | 7 | 0 | 39 | -18 | 15 | 0 | 1039
2023-03-13 | 19:00 | 1062 | 332 | 493 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | -18 | 30 | 0 | 1062
2023-03-13 | 20:00 | 1047 | 332 | 494 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | -13 | 21 | 0 | 1047
2023-03-13 | 21:00 | 1026 | 332 | 493 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | -12 | 8 | 0 | 1026
2023-03-13 | 22:00 | 983 | 332 | 471 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -10 | 0 | 0 | 983
2023-03-13 | 23:00 | 943 | 332 | 447 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | -7 | 6 | 0 | 943
2023-03-14 | 0:00 | 897 | 332 | 407 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 897
2023-03-14 | 1:00 | 903 | 332 | 291 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | 0 | 903
2023-03-14 | 2:00 | 955 | 332 | 343 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 955
2023-03-14 | 3:00 | 1004 | 332 | 311 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1004
2023-03-14 | 4:00 | 1034 | 332 | 344 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1034
2023-03-14 | 5:00 | 1054 | 332 | 369 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1054
2023-03-14 | 6:00 | 1103 | 332 | 416 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1103
2023-03-14 | 7:00 | 1093 | 332 | 273 | 56 | 26 | 59 | 173 | 0 | 7 | 0 | 167 | 0 | 1093
2023-03-14 | 8:00 | 1033 | 332 | 172 | 68 | 26 | 59 | 522 | -14 | 4 | -1 | -135 | 0 | 1033
2023-03-14 | 9:00 | 1043 | 332 | 172 | 99 | 26 | 59 | 835 | -265 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1043
2023-03-14 | 10:00 | 1010 | 332 | 171 | 98 | 26 | 59 | 1086 | -553 | 22 | -7 | -224 | 0 | 1010
2023-03-14 | 11:00 | 992 | 332 | 170 | 75 | 26 | 59 | 1227 | -692 | 27 | -8 | -224 | 0 | 992
2023-03-14 | 12:00 | 941 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1274 | -773 | 36 | -11 | -224 | 0 | 941
2023-03-14 | 13:00 | 945 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1221 | -714 | 34 | -10 | -224 | 0 | 945
2023-03-14 | 14:00 | 926 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 1077 | -598 | 40 | -12 | -224 | 0 | 926
2023-03-14 | 15:00 | 908 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 826 | -375 | 46 | -7 | -224 | 0 | 908
2023-03-14 | 16:00 | 906 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 532 | -101 | 5 | 0 | -224 | 0 | 906
2023-03-14 | 17:00 | 942 | 332 | 283 | 75 | 26 | 59 | 189 | 0 | 5 | 0 | -27 | 0 | 942
2023-03-14 | 18:00 | 979 | 332 | 448 | 98 | 26 | 59 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 979
2023-03-14 | 19:00 | 996 | 332 | 463 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 996
2023-03-14 | 20:00 | 977 | 332 | 443 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 977
2023-03-14 | 21:00 | 952 | 332 | 419 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 952
2023-03-14 | 22:00 | 917 | 332 | 240 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 147 | 0 | 917
2023-03-14 | 23:00 | 869 | 332 | 179 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 168 | 0 | 869
2023-03-15 | 0:00 | 820 | 332 | 158 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 133 | 0 | 820
2023-03-15 | 1:00 | 820 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 97 | 0 | 820
2023-03-15 | 2:00 | 868 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 128 | 0 | 868
2023-03-15 | 3:00 | 919 | 332 | 166 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 81 | 0 | 192 | 0 | 919
2023-03-15 | 4:00 | 953 | 332 | 197 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | 0 | 953
2023-03-15 | 5:00 | 961 | 332 | 417 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-03-15 | 6:00 | 990 | 332 | 241 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 71 | 0 | 204 | 0 | 990
2023-03-15 | 7:00 | 977 | 332 | 175 | 56 | 26 | 59 | 149 | 0 | 63 | 0 | 117 | 0 | 977
2023-03-15 | 8:00 | 949 | 332 | 170 | 68 | 26 | 59 | 428 | -8 | 50 | -7 | -169 | 0 | 949
2023-03-15 | 9:00 | 958 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 697 | -233 | 45 | -13 | -224 | 0 | 958
2023-03-15 | 10:00 | 932 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 938 | -507 | 58 | -17 | -224 | 0 | 932
2023-03-15 | 11:00 | 925 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1058 | -618 | 69 | -21 | -224 | 0 | 925
2023-03-15 | 12:00 | 880 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1104 | -684 | 66 | -20 | -224 | 0 | 880
2023-03-15 | 13:00 | 892 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1057 | -617 | 55 | -16 | -224 | 0 | 892
2023-03-15 | 14:00 | 879 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 907 | -483 | 53 | -16 | -224 | 0 | 879
2023-03-15 | 15:00 | 873 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 665 | -253 | 51 | -8 | -224 | 0 | 873
2023-03-15 | 16:00 | 884 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 398 | -53 | 51 | 0 | -206 | 0 | 884
2023-03-15 | 17:00 | 888 | 332 | 216 | 75 | 26 | 59 | 148 | 0 | 51 | 0 | -19 | 0 | 888
2023-03-15 | 18:00 | 927 | 332 | 217 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 53 | 0 | 133 | 0 | 927
2023-03-15 | 19:00 | 929 | 332 | 218 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 140 | 0 | 929
2023-03-15 | 20:00 | 901 | 332 | 216 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 | 0 | 901
2023-03-15 | 21:00 | 870 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 870
2023-03-15 | 22:00 | 837 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | 0 | 837
2023-03-15 | 23:00 | 805 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 69 | 0 | 77 | 0 | 805
2023-03-16 | 0:00 | 755 | 332 | 212 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 755
2023-03-16 | 1:00 | 756 | 332 | 192 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 756
2023-03-16 | 2:00 | 808 | 332 | 244 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 808
2023-03-16 | 3:00 | 862 | 332 | 271 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 65 | 0 | 862
2023-03-16 | 4:00 | 887 | 332 | 272 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 | 887
2023-03-16 | 5:00 | 881 | 332 | 271 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 | 0 | 881
2023-03-16 | 6:00 | 879 | 332 | 272 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 24 | 0 | 111 | 0 | 879
2023-03-16 | 7:00 | 879 | 332 | 271 | 56 | 26 | 59 | 90 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 879
2023-03-16 | 8:00 | 908 | 332 | 173 | 68 | 26 | 59 | 299 | 0 | 12 | -2 | -59 | 0 | 908
2023-03-16 | 9:00 | 902 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 572 | -137 | 9 | -3 | -224 | 0 | 902
2023-03-16 | 10:00 | 898 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 778 | -345 | 8 | -2 | -224 | 0 | 898
2023-03-16 | 11:00 | 924 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 919 | -436 | 6 | -2 | -224 | 0 | 924
2023-03-16 | 12:00 | 876 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 889 | -432 | 9 | -3 | -224 | 0 | 876
2023-03-16 | 13:00 | 895 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 722 | -248 | 11 | -3 | -224 | 0 | 895
2023-03-16 | 14:00 | 909 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 554 | -78 | 21 | -6 | -224 | 0 | 909
2023-03-16 | 15:00 | 882 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 343 | 0 | 29 | -4 | -128 | 0 | 882
2023-03-16 | 16:00 | 905 | 332 | 245 | 60 | 26 | 59 | 162 | 0 | 29 | 0 | -8 | 0 | 905
2023-03-16 | 17:00 | 918 | 332 | 322 | 75 | 26 | 59 | 55 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 918
2023-03-16 | 18:00 | 947 | 332 | 330 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 25 | 0 | 74 | 0 | 947
2023-03-16 | 19:00 | 934 | 332 | 279 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 121 | 0 | 934
2023-03-16 | 20:00 | 898 | 332 | 217 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 149 | 0 | 898
2023-03-16 | 21:00 | 868 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | 0 | 868
2023-03-16 | 22:00 | 844 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 0 | 844
2023-03-16 | 23:00 | 807 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 134 | 0 | 807
2023-03-17 | 0:00 | 767 | 332 | 278 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 767
2023-03-17 | 1:00 | 775 | 332 | 259 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 775
2023-03-17 | 2:00 | 819 | 332 | 305 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 819
2023-03-17 | 3:00 | 855 | 332 | 360 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 855
2023-03-17 | 4:00 | 878 | 332 | 367 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 878
2023-03-17 | 5:00 | 865 | 332 | 366 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 865
2023-03-17 | 6:00 | 861 | 332 | 359 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 861
2023-03-17 | 7:00 | 876 | 332 | 311 | 56 | 26 | 59 | 57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 876
2023-03-17 | 8:00 | 912 | 332 | 223 | 68 | 26 | 59 | 165 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 912
2023-03-17 | 9:00 | 933 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 278 | 0 | 36 | 0 | -67 | 0 | 933
2023-03-17 | 10:00 | 921 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 424 | 0 | 32 | 0 | -219 | 0 | 921
2023-03-17 | 11:00 | 930 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 394 | 0 | 30 | 0 | -155 | 0 | 930
2023-03-17 | 12:00 | 886 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 348 | 0 | 21 | 0 | -122 | 0 | 886
2023-03-17 | 13:00 | 900 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 360 | 0 | 22 | 0 | -119 | 0 | 900
2023-03-17 | 14:00 | 894 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 304 | 0 | 26 | 0 | -77 | 0 | 894
2023-03-17 | 15:00 | 907 | 332 | 210 | 57 | 26 | 59 | 183 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 907
2023-03-17 | 16:00 | 940 | 332 | 219 | 60 | 26 | 59 | 85 | 0 | 21 | 0 | 138 | 0 | 940
2023-03-17 | 17:00 | 947 | 332 | 219 | 75 | 26 | 59 | 21 | 0 | 32 | 0 | 183 | 0 | 947
2023-03-17 | 18:00 | 975 | 332 | 231 | 98 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 183 | 0 | 975
2023-03-17 | 19:00 | 955 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 169 | 0 | 955
2023-03-17 | 20:00 | 918 | 332 | 217 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 112 | 0 | 918
2023-03-17 | 21:00 | 880 | 332 | 217 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 63 | 0 | 880
2023-03-17 | 22:00 | 845 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 845
2023-03-17 | 23:00 | 813 | 332 | 178 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 90 | 0 | 813
2023-03-18 | 0:00 | 766 | 332 | 223 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 766
2023-03-18 | 1:00 | 749 | 332 | 185 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 749
2023-03-18 | 2:00 | 795 | 332 | 251 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 795
2023-03-18 | 3:00 | 842 | 332 | 285 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | 0 | 842
2023-03-18 | 4:00 | 861 | 332 | 285 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 861
2023-03-18 | 5:00 | 838 | 332 | 281 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 838
2023-03-18 | 6:00 | 796 | 332 | 253 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 796
2023-03-18 | 7:00 | 802 | 332 | 199 | 56 | 26 | 59 | 54 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 802
2023-03-18 | 8:00 | 832 | 332 | 151 | 68 | 26 | 59 | 190 | 0 | 65 | -9 | -50 | 0 | 832
2023-03-18 | 9:00 | 863 | 332 | 152 | 99 | 26 | 59 | 361 | -13 | 75 | -22 | -206 | 0 | 863
2023-03-18 | 10:00 | 872 | 332 | 152 | 98 | 26 | 59 | 494 | -124 | 84 | -25 | -224 | 0 | 872
2023-03-18 | 11:00 | 873 | 332 | 151 | 75 | 26 | 59 | 570 | -170 | 76 | -22 | -224 | 0 | 873
2023-03-18 | 12:00 | 840 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 682 | -288 | 71 | -21 | -224 | 0 | 840
2023-03-18 | 13:00 | 832 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 707 | -322 | 72 | -21 | -224 | 0 | 832
2023-03-18 | 14:00 | 816 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 647 | -288 | 83 | -25 | -224 | 0 | 816
2023-03-18 | 15:00 | 803 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 538 | -212 | 92 | -14 | -224 | 0 | 803
2023-03-18 | 16:00 | 797 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 345 | -68 | 97 | 0 | -224 | 0 | 797
2023-03-18 | 17:00 | 824 | 332 | 172 | 75 | 26 | 59 | 143 | 0 | 81 | 0 | -64 | 0 | 824
2023-03-18 | 18:00 | 870 | 332 | 270 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 870
2023-03-18 | 19:00 | 880 | 332 | 284 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 880
2023-03-18 | 20:00 | 860 | 332 | 253 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 65 | 0 | 25 | 0 | 860
2023-03-18 | 21:00 | 832 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 98 | 0 | 832
2023-03-18 | 22:00 | 803 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | 0 | 803
2023-03-18 | 23:00 | 780 | 332 | 171 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 86 | 0 | 780
2023-03-19 | 0:00 | 739 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 34 | -15 | 77 | 0 | 739
2023-03-19 | 1:00 | 735 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | -13 | 51 | 0 | 735
2023-03-19 | 2:00 | 788 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | -14 | 99 | 0 | 788
2023-03-19 | 3:00 | 842 | 332 | 172 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | -17 | 170 | 0 | 842
2023-03-19 | 4:00 | 873 | 332 | 178 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | -17 | 201 | 0 | 873
2023-03-19 | 5:00 | 867 | 332 | 177 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | -16 | 200 | 0 | 867
2023-03-19 | 6:00 | 823 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 9 | 0 | 31 | -14 | 157 | 0 | 823
2023-03-19 | 7:00 | 776 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 184 | 0 | 23 | -11 | -64 | 0 | 776
2023-03-19 | 8:00 | 759 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 519 | -173 | 6 | -3 | -224 | 0 | 759
2023-03-19 | 9:00 | 749 | 332 | 150 | 99 | 26 | 59 | 818 | -515 | 14 | -10 | -224 | 0 | 749
2023-03-19 | 10:00 | 733 | 332 | 149 | 98 | 26 | 59 | 1026 | -737 | 18 | -14 | -224 | 0 | 733
2023-03-19 | 11:00 | 724 | 332 | 147 | 75 | 26 | 59 | 1159 | -854 | 15 | -11 | -224 | 0 | 724
2023-03-19 | 12:00 | 733 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1216 | -882 | 17 | -13 | -224 | 0 | 733
2023-03-19 | 13:00 | 717 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 1181 | -864 | 23 | -18 | -224 | 0 | 717
2023-03-19 | 14:00 | 697 | 332 | 148 | 56 | 26 | 59 | 1033 | -739 | 26 | -20 | -224 | 0 | 697
2023-03-19 | 15:00 | 693 | 332 | 148 | 57 | 26 | 59 | 757 | -475 | 33 | -20 | -224 | 0 | 693
2023-03-19 | 16:00 | 728 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 475 | -282 | 5 | -2 | -115 | 0 | 728
2023-03-19 | 17:00 | 779 | 332 | 189 | 75 | 26 | 59 | 175 | 0 | 3 | -2 | -78 | 0 | 779
2023-03-19 | 18:00 | 841 | 332 | 283 | 98 | 26 | 59 | 9 | 0 | 4 | -2 | 32 | 0 | 841
2023-03-19 | 19:00 | 856 | 332 | 284 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 54 | 0 | 856
2023-03-19 | 20:00 | 847 | 332 | 284 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 847
2023-03-19 | 21:00 | 814 | 332 | 282 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 814
2023-03-19 | 22:00 | 778 | 332 | 276 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 778
2023-03-19 | 23:00 | 744 | 332 | 261 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 744
2023-03-20 | 0:00 | 704 | 332 | 226 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 704
2023-03-20 | 1:00 | 708 | 332 | 175 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 708
2023-03-20 | 2:00 | 763 | 332 | 253 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 763
2023-03-20 | 3:00 | 826 | 332 | 324 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 826
2023-03-20 | 4:00 | 861 | 332 | 165 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 861
2023-03-20 | 5:00 | 875 | 332 | 172 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 875
2023-03-20 | 6:00 | 892 | 332 | 175 | 52 | 26 | 59 | 7 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 892
2023-03-20 | 7:00 | 890 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 137 | 0 | 42 | 0 | 65 | 0 | 890
2023-03-20 | 8:00 | 870 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 410 | -26 | 6 | -1 | -173 | 0 | 870
2023-03-20 | 9:00 | 886 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 692 | -295 | 40 | -12 | -224 | 0 | 886
2023-03-20 | 10:00 | 893 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 861 | -467 | 57 | -17 | -224 | 0 | 893
2023-03-20 | 11:00 | 888 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 839 | -433 | 66 | -20 | -224 | 0 | 888
2023-03-20 | 12:00 | 852 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 578 | -179 | 57 | -17 | -224 | 0 | 852
2023-03-20 | 13:00 | 871 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 372 | 0 | 48 | -14 | -172 | 0 | 871
2023-03-20 | 14:00 | 903 | 332 | 194 | 56 | 26 | 59 | 243 | 0 | 25 | -8 | -24 | 0 | 903
2023-03-20 | 15:00 | 896 | 332 | 254 | 57 | 26 | 59 | 144 | 0 | 28 | -4 | 0 | 0 | 896
2023-03-20 | 16:00 | 919 | 332 | 354 | 60 | 26 | 59 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 919
2023-03-20 | 17:00 | 928 | 332 | 382 | 75 | 26 | 59 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 928
2023-03-20 | 18:00 | 961 | 332 | 401 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 961
2023-03-20 | 19:00 | 945 | 332 | 373 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 945
2023-03-20 | 20:00 | 909 | 332 | 324 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 909
2023-03-20 | 21:00 | 874 | 332 | 294 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 874
2023-03-20 | 22:00 | 841 | 332 | 269 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 841
2023-03-20 | 23:00 | 804 | 332 | 254 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 804
2023-03-21 | 0:00 | 758 | 332 | 179 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 31 | 0 | 758
2023-03-21 | 1:00 | 748 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | 0 | 748
2023-03-21 | 2:00 | 791 | 332 | 192 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 791
2023-03-21 | 3:00 | 847 | 332 | 279 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 847
2023-03-21 | 4:00 | 867 | 332 | 297 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 867
2023-03-21 | 5:00 | 844 | 332 | 274 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 844
2023-03-21 | 6:00 | 809 | 332 | 240 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 809
2023-03-21 | 7:00 | 841 | 332 | 222 | 56 | 26 | 59 | 8 | 0 | 102 | 0 | 36 | 0 | 841
2023-03-21 | 8:00 | 904 | 332 | 296 | 68 | 26 | 59 | 25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 904
2023-03-21 | 9:00 | 941 | 332 | 266 | 99 | 26 | 59 | 61 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 941
2023-03-21 | 10:00 | 938 | 332 | 198 | 98 | 26 | 59 | 85 | 0 | 96 | 0 | 44 | 0 | 938
2023-03-21 | 11:00 | 936 | 332 | 201 | 75 | 26 | 59 | 97 | 0 | 76 | 0 | 70 | 0 | 936
2023-03-21 | 12:00 | 915 | 332 | 299 | 52 | 26 | 59 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 915
2023-03-21 | 13:00 | 916 | 332 | 300 | 52 | 26 | 59 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 916
2023-03-21 | 14:00 | 910 | 332 | 310 | 56 | 26 | 59 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 910
2023-03-21 | 15:00 | 905 | 332 | 153 | 57 | 26 | 59 | 86 | 0 | 24 | 0 | 168 | 0 | 905
2023-03-21 | 16:00 | 912 | 332 | 173 | 60 | 26 | 59 | 65 | 0 | 22 | 0 | 175 | 0 | 912
2023-03-21 | 17:00 | 937 | 332 | 195 | 75 | 26 | 59 | 24 | 0 | 25 | 0 | 201 | 0 | 937
2023-03-21 | 18:00 | 967 | 332 | 222 | 98 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 967
2023-03-21 | 19:00 | 950 | 332 | 197 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 950
2023-03-21 | 20:00 | 919 | 332 | 364 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 919
2023-03-21 | 21:00 | 879 | 332 | 314 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 879
2023-03-21 | 22:00 | 835 | 332 | 222 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 835
2023-03-21 | 23:00 | 799 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 84 | 0 | 799
2023-03-22 | 0:00 | 746 | 332 | 199 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 746
2023-03-22 | 1:00 | 743 | 332 | 161 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 86 | 0 | -3 | 0 | 743
2023-03-22 | 2:00 | 793 | 332 | 200 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 793
2023-03-22 | 3:00 | 843 | 332 | 264 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 843
2023-03-22 | 4:00 | 865 | 332 | 270 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 30 | 0 | 865
2023-03-22 | 5:00 | 857 | 332 | 270 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | 0 | 857
2023-03-22 | 6:00 | 850 | 332 | 271 | 52 | 26 | 59 | 5 | 0 | 90 | 0 | 15 | 0 | 850
2023-03-22 | 7:00 | 855 | 332 | 201 | 56 | 26 | 59 | 96 | 0 | 97 | 0 | -12 | 0 | 855
2023-03-22 | 8:00 | 883 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 292 | 0 | 96 | -14 | -144 | 0 | 883
2023-03-22 | 9:00 | 898 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 538 | -163 | 88 | -26 | -224 | 0 | 898
2023-03-22 | 10:00 | 922 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 783 | -379 | 83 | -25 | -224 | 0 | 922
2023-03-22 | 11:00 | 935 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 918 | -461 | 59 | -17 | -224 | 0 | 935
2023-03-22 | 12:00 | 902 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 905 | -450 | 46 | -14 | -224 | 0 | 902
2023-03-22 | 13:00 | 922 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 764 | -289 | 46 | -14 | -224 | 0 | 922
2023-03-22 | 14:00 | 918 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 560 | -90 | 43 | -13 | -224 | 0 | 918
2023-03-22 | 15:00 | 908 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 374 | 0 | 44 | -7 | -146 | 0 | 908
2023-03-22 | 16:00 | 916 | 332 | 235 | 60 | 26 | 59 | 175 | 0 | 51 | 0 | -22 | 0 | 916
2023-03-22 | 17:00 | 915 | 332 | 304 | 75 | 26 | 59 | 52 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 915
2023-03-22 | 18:00 | 938 | 332 | 329 | 98 | 26 | 59 | 3 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 938
2023-03-22 | 19:00 | 917 | 332 | 302 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 917
2023-03-22 | 20:00 | 880 | 332 | 252 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 880
2023-03-22 | 21:00 | 842 | 332 | 220 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | -4 | 0 | 842
2023-03-22 | 22:00 | 818 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | -16 | 0 | 818
2023-03-22 | 23:00 | 789 | 332 | 189 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 789
2023-03-23 | 0:00 | 743 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | -12 | 0 | 743
2023-03-23 | 1:00 | 740 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 126 | 0 | -41 | 0 | 740
2023-03-23 | 2:00 | 776 | 332 | 157 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | -25 | 0 | 776
2023-03-23 | 3:00 | 828 | 332 | 158 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 47 | 0 | 828
2023-03-23 | 4:00 | 849 | 332 | 159 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 143 | 0 | 74 | 0 | 849
2023-03-23 | 5:00 | 832 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 92 | 0 | 832
2023-03-23 | 6:00 | 810 | 332 | 158 | 52 | 26 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 73 | 0 | 810
2023-03-23 | 7:00 | 840 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 14 | 0 | 114 | 0 | 67 | 0 | 840
2023-03-23 | 8:00 | 902 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 57 | 0 | 122 | -18 | 88 | 0 | 902
2023-03-23 | 9:00 | 932 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 163 | 0 | 128 | -38 | -7 | 0 | 932
2023-03-23 | 10:00 | 934 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 277 | 0 | 114 | -34 | -107 | 0 | 934
2023-03-23 | 11:00 | 956 | 332 | 201 | 75 | 26 | 59 | 381 | 0 | 116 | -34 | -200 | 0 | 956
2023-03-23 | 12:00 | 924 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 423 | 0 | 112 | -33 | -217 | 0 | 924
2023-03-23 | 13:00 | 946 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 372 | 0 | 126 | -37 | -154 | 0 | 946
2023-03-23 | 14:00 | 954 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 313 | 0 | 132 | -39 | -94 | 0 | 954
2023-03-23 | 15:00 | 934 | 332 | 170 | 57 | 26 | 59 | 204 | 0 | 122 | -19 | -17 | 0 | 934
2023-03-23 | 16:00 | 933 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 111 | 0 | 90 | 0 | 38 | 0 | 933
2023-03-23 | 17:00 | 934 | 332 | 218 | 75 | 26 | 59 | 33 | 0 | 75 | 0 | 116 | 0 | 934
2023-03-23 | 18:00 | 949 | 332 | 218 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 61 | 0 | 154 | 0 | 949
2023-03-23 | 19:00 | 923 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 52 | 0 | 136 | 0 | 923
2023-03-23 | 20:00 | 886 | 332 | 217 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 | 82 | 0 | 886
2023-03-23 | 21:00 | 854 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 75 | 0 | 51 | 0 | 854
2023-03-23 | 22:00 | 821 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 821
2023-03-23 | 23:00 | 789 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 789
2023-03-24 | 0:00 | 750 | 332 | 257 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 750
2023-03-24 | 1:00 | 749 | 332 | 221 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 749
2023-03-24 | 2:00 | 781 | 332 | 249 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 781
2023-03-24 | 3:00 | 832 | 332 | 270 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 0 | 832
2023-03-24 | 4:00 | 861 | 332 | 271 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | 0 | 861
2023-03-24 | 5:00 | 849 | 332 | 270 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97 | 0 | 849
2023-03-24 | 6:00 | 831 | 332 | 270 | 52 | 26 | 59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 66 | 0 | 831
2023-03-24 | 7:00 | 843 | 332 | 285 | 56 | 26 | 59 | 29 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 843
2023-03-24 | 8:00 | 892 | 332 | 276 | 68 | 26 | 59 | 103 | 0 | 24 | -3 | 7 | 0 | 892
2023-03-24 | 9:00 | 928 | 332 | 179 | 99 | 26 | 59 | 231 | 0 | 29 | -9 | -18 | 0 | 928
2023-03-24 | 10:00 | 926 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 329 | 0 | 39 | -12 | -114 | 0 | 926
2023-03-24 | 11:00 | 935 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 410 | 0 | 43 | -13 | -166 | 0 | 935
2023-03-24 | 12:00 | 879 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 415 | 0 | 45 | -13 | -206 | 0 | 879
2023-03-24 | 13:00 | 908 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 364 | 0 | 61 | -18 | -137 | 0 | 908
2023-03-24 | 14:00 | 934 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 274 | 0 | 74 | -22 | -34 | 0 | 934
2023-03-24 | 15:00 | 925 | 332 | 218 | 57 | 26 | 59 | 166 | 0 | 80 | -13 | 0 | 0 | 925
2023-03-24 | 16:00 | 934 | 332 | 300 | 60 | 26 | 59 | 94 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 934
2023-03-24 | 17:00 | 930 | 332 | 330 | 75 | 26 | 59 | 21 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 930
2023-03-24 | 18:00 | 945 | 332 | 330 | 98 | 26 | 59 | 1 | 0 | 64 | 0 | 35 | 0 | 945
2023-03-24 | 19:00 | 924 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | 0 | 924
2023-03-24 | 20:00 | 891 | 332 | 316 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 891
2023-03-24 | 21:00 | 855 | 332 | 279 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 855
2023-03-24 | 22:00 | 827 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 44 | 0 | 827
2023-03-24 | 23:00 | 795 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 70 | 0 | 795
2023-03-25 | 0:00 | 750 | 332 | 170 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 40 | 0 | 750
2023-03-25 | 1:00 | 740 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 740
2023-03-25 | 2:00 | 776 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27 | 0 | 776
2023-03-25 | 3:00 | 828 | 332 | 171 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 92 | 0 | 85 | 0 | 828
2023-03-25 | 4:00 | 853 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 93 | 0 | 115 | 0 | 853
2023-03-25 | 5:00 | 830 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 100 | 0 | 89 | 0 | 830
2023-03-25 | 6:00 | 784 | 332 | 171 | 52 | 26 | 59 | 3 | 0 | 99 | 0 | 42 | 0 | 784
2023-03-25 | 7:00 | 773 | 332 | 171 | 56 | 26 | 59 | 67 | 0 | 88 | 0 | -26 | 0 | 773
2023-03-25 | 8:00 | 797 | 332 | 150 | 68 | 26 | 59 | 215 | 0 | 70 | -10 | -113 | 0 | 797
2023-03-25 | 9:00 | 802 | 332 | 151 | 99 | 26 | 59 | 449 | -136 | 66 | -20 | -224 | 0 | 802
2023-03-25 | 10:00 | 800 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 624 | -298 | 47 | -14 | -224 | 0 | 800
2023-03-25 | 11:00 | 801 | 332 | 150 | 75 | 26 | 59 | 749 | -403 | 53 | -16 | -224 | 0 | 801
2023-03-25 | 12:00 | 807 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 817 | -449 | 63 | -19 | -224 | 0 | 807
2023-03-25 | 13:00 | 794 | 332 | 151 | 52 | 26 | 59 | 781 | -426 | 61 | -18 | -224 | 0 | 794
2023-03-25 | 14:00 | 778 | 332 | 150 | 56 | 26 | 59 | 638 | -445 | 60 | -18 | -80 | 0 | 778
2023-03-25 | 15:00 | 775 | 332 | 150 | 57 | 26 | 59 | 465 | -142 | 61 | -9 | -224 | 0 | 775
2023-03-25 | 16:00 | 784 | 332 | 171 | 60 | 26 | 59 | 238 | 0 | 68 | 0 | -170 | 0 | 784
2023-03-25 | 17:00 | 808 | 332 | 192 | 75 | 26 | 59 | 81 | 0 | 65 | 0 | -22 | 0 | 808
2023-03-25 | 18:00 | 850 | 332 | 266 | 98 | 26 | 59 | 6 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 850
2023-03-25 | 19:00 | 849 | 332 | 181 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 91 | 0 | 849
2023-03-25 | 20:00 | 829 | 332 | 171 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 54 | 0 | 87 | 0 | 829
2023-03-25 | 21:00 | 800 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 | 0 | 800
2023-03-25 | 22:00 | 776 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 78 | 0 | 776
2023-03-25 | 23:00 | 747 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 747
2023-03-26 | 0:00 | 707 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 707
2023-03-26 | 1:00 | 699 | 332 | 169 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 699
2023-03-26 | 2:00 | 738 | 332 | 170 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 738
2023-03-26 | 3:00 | 798 | 332 | 172 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 121 | 0 | 798
2023-03-26 | 4:00 | 822 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 137 | 0 | 822
2023-03-26 | 5:00 | 800 | 332 | 171 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 | 106 | 0 | 800
2023-03-26 | 6:00 | 743 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1 | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 743
2023-03-26 | 7:00 | 726 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 25 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 726
2023-03-26 | 8:00 | 752 | 332 | 149 | 68 | 26 | 59 | 91 | 0 | 47 | -7 | -13 | 0 | 752
2023-03-26 | 9:00 | 779 | 332 | 150 | 99 | 26 | 59 | 141 | 0 | 42 | -12 | -58 | 0 | 779
2023-03-26 | 10:00 | 782 | 332 | 150 | 98 | 26 | 59 | 181 | 0 | 44 | -13 | -95 | 0 | 782
2023-03-26 | 11:00 | 761 | 332 | 149 | 75 | 26 | 59 | 264 | 0 | 41 | -12 | -173 | 0 | 761
2023-03-26 | 12:00 | 757 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 385 | -53 | 42 | -12 | -224 | 0 | 757
2023-03-26 | 13:00 | 744 | 332 | 150 | 52 | 26 | 59 | 380 | -57 | 37 | -11 | -224 | 0 | 744
2023-03-26 | 14:00 | 749 | 332 | 149 | 56 | 26 | 59 | 366 | -44 | 41 | -12 | -224 | 0 | 749
2023-03-26 | 15:00 | 759 | 332 | 149 | 57 | 26 | 59 | 276 | 0 | 41 | -7 | -174 | 0 | 759
2023-03-26 | 16:00 | 764 | 332 | 170 | 60 | 26 | 59 | 214 | 0 | 41 | 0 | -138 | 0 | 764
2023-03-26 | 17:00 | 811 | 332 | 190 | 75 | 26 | 59 | 108 | 0 | 41 | 0 | -20 | 0 | 811
2023-03-26 | 18:00 | 862 | 332 | 278 | 98 | 26 | 59 | 11 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 862
2023-03-26 | 19:00 | 879 | 332 | 284 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 879
2023-03-26 | 20:00 | 859 | 332 | 238 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 | 0 | 859
2023-03-26 | 21:00 | 829 | 332 | 171 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 | 0 | 829
2023-03-26 | 22:00 | 792 | 332 | 171 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83 | 0 | 792
2023-03-26 | 23:00 | 761 | 332 | 170 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78 | 0 | 761
2023-03-27 | 0:00 | 720 | 332 | 155 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 | 0 | 720
2023-03-27 | 1:00 | 716 | 332 | 155 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 716
2023-03-27 | 2:00 | 765 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 81 | 0 | 765
2023-03-27 | 3:00 | 825 | 332 | 159 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 160 | 0 | 825
2023-03-27 | 4:00 | 866 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 202 | 0 | 866
2023-03-27 | 5:00 | 879 | 332 | 182 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 879
2023-03-27 | 6:00 | 879 | 332 | 173 | 52 | 26 | 59 | 13 | 0 | 22 | 0 | 202 | 0 | 879
2023-03-27 | 7:00 | 862 | 332 | 172 | 56 | 26 | 59 | 170 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 862
2023-03-27 | 8:00 | 854 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 512 | -96 | 11 | -2 | -224 | 0 | 854
2023-03-27 | 9:00 | 869 | 332 | 168 | 99 | 26 | 59 | 833 | -432 | 11 | -3 | -224 | 0 | 869
2023-03-27 | 10:00 | 904 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 976 | -534 | 4 | -1 | -224 | 0 | 904
2023-03-27 | 11:00 | 923 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 982 | -502 | 10 | -3 | -224 | 0 | 923
2023-03-27 | 12:00 | 889 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 940 | -505 | 35 | -10 | -210 | 0 | 889
2023-03-27 | 13:00 | 901 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 838 | -398 | 67 | -20 | -224 | 0 | 901
2023-03-27 | 14:00 | 910 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 771 | -336 | 82 | -24 | -224 | 0 | 910
2023-03-27 | 15:00 | 877 | 332 | 167 | 57 | 26 | 59 | 650 | -263 | 85 | -12 | -224 | 0 | 877
2023-03-27 | 16:00 | 868 | 332 | 216 | 60 | 26 | 59 | 445 | -65 | 19 | 0 | -224 | 0 | 868
2023-03-27 | 17:00 | 894 | 332 | 243 | 75 | 26 | 59 | 177 | 0 | 22 | 0 | -40 | 0 | 894
2023-03-27 | 18:00 | 928 | 332 | 329 | 98 | 26 | 59 | 14 | 0 | 23 | 0 | 47 | 0 | 928
2023-03-27 | 19:00 | 935 | 332 | 329 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 0 | 935
2023-03-27 | 20:00 | 911 | 332 | 330 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 911
2023-03-27 | 21:00 | 880 | 332 | 329 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 880
2023-03-27 | 22:00 | 851 | 332 | 324 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 851
2023-03-27 | 23:00 | 813 | 332 | 291 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 813
2023-03-28 | 0:00 | 762 | 332 | 169 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 111 | 0 | 762
2023-03-28 | 1:00 | 758 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | -7 | 94 | 0 | 758
2023-03-28 | 2:00 | 803 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 138 | 0 | 803
2023-03-28 | 3:00 | 864 | 332 | 175 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 203 | 0 | 864
2023-03-28 | 4:00 | 900 | 332 | 214 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | -8 | 204 | 0 | 900
2023-03-28 | 5:00 | 912 | 332 | 223 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | -12 | 204 | 0 | 912
2023-03-28 | 6:00 | 905 | 332 | 199 | 52 | 26 | 59 | 18 | 0 | 27 | -12 | 204 | 0 | 905
2023-03-28 | 7:00 | 876 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 234 | 0 | 22 | -10 | -16 | 0 | 876
2023-03-28 | 8:00 | 894 | 332 | 169 | 68 | 26 | 59 | 576 | -117 | 12 | -7 | -224 | 0 | 894
2023-03-28 | 9:00 | 933 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 908 | -441 | 14 | -10 | -224 | 0 | 933
2023-03-28 | 10:00 | 925 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 1147 | -688 | 26 | -19 | -224 | 0 | 925
2023-03-28 | 11:00 | 926 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1278 | -799 | 40 | -30 | -224 | 0 | 926
2023-03-28 | 12:00 | 892 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 1323 | -857 | 47 | -35 | -224 | 0 | 892
2023-03-28 | 13:00 | 903 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1251 | -777 | 57 | -43 | -224 | 0 | 903
2023-03-28 | 14:00 | 900 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1113 | -645 | 60 | -45 | -224 | 0 | 900
2023-03-28 | 15:00 | 880 | 332 | 169 | 57 | 26 | 59 | 854 | -486 | 51 | -31 | -151 | 0 | 880
2023-03-28 | 16:00 | 886 | 332 | 218 | 60 | 26 | 59 | 575 | -169 | 17 | -8 | -224 | 0 | 886
2023-03-28 | 17:00 | 901 | 332 | 238 | 75 | 26 | 59 | 224 | 0 | 21 | -10 | -64 | 0 | 901
2023-03-28 | 18:00 | 925 | 332 | 329 | 98 | 26 | 59 | 18 | 0 | 21 | -9 | 51 | 0 | 925
2023-03-28 | 19:00 | 937 | 332 | 330 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 77 | 0 | 937
2023-03-28 | 20:00 | 919 | 332 | 330 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 22 | -10 | 60 | 0 | 919
2023-03-28 | 21:00 | 887 | 332 | 329 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | -9 | 34 | 0 | 887
2023-03-28 | 22:00 | 858 | 332 | 328 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 22 | 0 | 858
2023-03-28 | 23:00 | 824 | 332 | 290 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 48 | 0 | 824
2023-03-29 | 0:00 | 777 | 332 | 156 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 145 | 0 | 777
2023-03-29 | 1:00 | 777 | 332 | 157 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 119 | 0 | 777
2023-03-29 | 2:00 | 826 | 332 | 159 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 6 | -3 | 163 | 0 | 826
2023-03-29 | 3:00 | 887 | 332 | 386 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 18 | 0 | 887
2023-03-29 | 4:00 | 926 | 332 | 247 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | 0 | 926
2023-03-29 | 5:00 | 936 | 332 | 259 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 5 | -2 | 204 | 0 | 936
2023-03-29 | 6:00 | 935 | 332 | 235 | 52 | 26 | 59 | 24 | 0 | 5 | -2 | 204 | 0 | 935
2023-03-29 | 7:00 | 903 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 230 | 0 | 5 | -2 | 24 | 0 | 903
2023-03-29 | 8:00 | 893 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 565 | -106 | 12 | -7 | -224 | 0 | 893
2023-03-29 | 9:00 | 934 | 332 | 170 | 99 | 26 | 59 | 892 | -424 | 14 | -10 | -224 | 0 | 934
2023-03-29 | 10:00 | 927 | 332 | 169 | 98 | 26 | 59 | 1123 | -661 | 21 | -16 | -224 | 0 | 927
2023-03-29 | 11:00 | 924 | 332 | 169 | 75 | 26 | 59 | 1261 | -779 | 19 | -14 | -224 | 0 | 924
2023-03-29 | 12:00 | 891 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 1300 | -829 | 29 | -22 | -224 | 0 | 891
2023-03-29 | 13:00 | 905 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 1192 | -713 | 47 | -36 | -224 | 0 | 905
2023-03-29 | 14:00 | 892 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 1030 | -566 | 43 | -32 | -224 | 0 | 892
2023-03-29 | 15:00 | 877 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 768 | -324 | 37 | -22 | -224 | 0 | 877
2023-03-29 | 16:00 | 878 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 505 | -142 | 7 | -3 | -183 | 0 | 878
2023-03-29 | 17:00 | 891 | 332 | 248 | 75 | 26 | 59 | 201 | 0 | 10 | -5 | -55 | 0 | 891
2023-03-29 | 18:00 | 919 | 332 | 285 | 98 | 26 | 59 | 15 | 0 | 10 | -5 | 99 | 0 | 919
2023-03-29 | 19:00 | 931 | 332 | 217 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 7 | -3 | 192 | 0 | 931
2023-03-29 | 20:00 | 909 | 332 | 217 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | -4 | 170 | 0 | 909
2023-03-29 | 21:00 | 876 | 332 | 216 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 142 | 0 | 876
2023-03-29 | 22:00 | 846 | 332 | 216 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | -6 | 122 | 0 | 846
2023-03-29 | 23:00 | 809 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | -5 | 144 | 0 | 809
2023-03-30 | 0:00 | 763 | 332 | 269 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 763
2023-03-30 | 1:00 | 759 | 332 | 251 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 759
2023-03-30 | 2:00 | 807 | 332 | 271 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 807
2023-03-30 | 3:00 | 867 | 332 | 272 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 867
2023-03-30 | 4:00 | 906 | 332 | 272 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 140 | 0 | 906
2023-03-30 | 5:00 | 912 | 332 | 272 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 23 | 0 | 147 | 0 | 912
2023-03-30 | 6:00 | 898 | 332 | 272 | 52 | 26 | 59 | 22 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 898
2023-03-30 | 7:00 | 874 | 332 | 201 | 56 | 26 | 59 | 187 | 0 | 39 | 0 | -26 | 0 | 874
2023-03-30 | 8:00 | 891 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 390 | 0 | 37 | -5 | -184 | 0 | 891
2023-03-30 | 9:00 | 894 | 332 | 169 | 99 | 26 | 59 | 495 | -89 | 39 | -12 | -224 | 0 | 894
2023-03-30 | 10:00 | 883 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 606 | -204 | 31 | -9 | -224 | 0 | 883
2023-03-30 | 11:00 | 889 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 618 | -181 | 23 | -7 | -224 | 0 | 889
2023-03-30 | 12:00 | 854 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 518 | -92 | 22 | -7 | -224 | 0 | 854
2023-03-30 | 13:00 | 871 | 332 | 170 | 52 | 26 | 59 | 465 | -22 | 19 | -6 | -224 | 0 | 871
2023-03-30 | 14:00 | 874 | 332 | 168 | 56 | 26 | 59 | 421 | 0 | 24 | -7 | -205 | 0 | 874
2023-03-30 | 15:00 | 879 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 320 | 0 | 25 | -4 | -104 | 0 | 879
2023-03-30 | 16:00 | 894 | 332 | 220 | 60 | 26 | 59 | 196 | 0 | 25 | 0 | -24 | 0 | 894
2023-03-30 | 17:00 | 900 | 332 | 305 | 75 | 26 | 59 | 68 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 900
2023-03-30 | 18:00 | 941 | 332 | 331 | 98 | 26 | 59 | 5 | 0 | 23 | 0 | 67 | 0 | 941
2023-03-30 | 19:00 | 933 | 332 | 330 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 27 | 0 | 58 | 0 | 933
2023-03-30 | 20:00 | 905 | 332 | 330 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 905
2023-03-30 | 21:00 | 871 | 332 | 323 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 871
2023-03-30 | 22:00 | 838 | 332 | 298 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 838
2023-03-30 | 23:00 | 799 | 332 | 258 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 799
2023-03-31 | 0:00 | 753 | 332 | 157 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 | 0 | 753
2023-03-31 | 1:00 | 743 | 332 | 156 | 82 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 743
2023-03-31 | 2:00 | 791 | 332 | 158 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 47 | 0 | 85 | 0 | 791
2023-03-31 | 3:00 | 848 | 332 | 159 | 63 | 26 | 59 | 0 | 0 | 42 | 0 | 167 | 0 | 848
2023-03-31 | 4:00 | 876 | 332 | 159 | 56 | 26 | 59 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200 | 0 | 876
2023-03-31 | 5:00 | 869 | 332 | 158 | 53 | 26 | 59 | 0 | 0 | 57 | 0 | 184 | 0 | 869
2023-03-31 | 6:00 | 849 | 332 | 159 | 52 | 26 | 59 | 8 | 0 | 65 | 0 | 148 | 0 | 849
2023-03-31 | 7:00 | 849 | 332 | 173 | 56 | 26 | 59 | 102 | 0 | 67 | 0 | 34 | 0 | 849
2023-03-31 | 8:00 | 863 | 332 | 168 | 68 | 26 | 59 | 268 | 0 | 72 | -11 | -119 | 0 | 863
2023-03-31 | 9:00 | 857 | 332 | 168 | 99 | 26 | 59 | 515 | -163 | 64 | -19 | -224 | 0 | 857
2023-03-31 | 10:00 | 860 | 332 | 168 | 98 | 26 | 59 | 757 | -395 | 56 | -17 | -224 | 0 | 860
2023-03-31 | 11:00 | 875 | 332 | 168 | 75 | 26 | 59 | 889 | -497 | 67 | -20 | -224 | 0 | 875
2023-03-31 | 12:00 | 857 | 332 | 169 | 52 | 26 | 59 | 933 | -531 | 59 | -18 | -224 | 0 | 857
2023-03-31 | 13:00 | 872 | 332 | 168 | 52 | 26 | 59 | 887 | -495 | 59 | -17 | -199 | 0 | 872
2023-03-31 | 14:00 | 867 | 332 | 167 | 56 | 26 | 59 | 802 | -617 | 60 | -18 | 0 | 0 | 867
2023-03-31 | 15:00 | 850 | 332 | 168 | 57 | 26 | 59 | 605 | -448 | 61 | -10 | 0 | 0 | 850
2023-03-31 | 16:00 | 867 | 332 | 217 | 60 | 26 | 59 | 364 | -162 | 63 | 0 | -92 | 0 | 867
2023-03-31 | 17:00 | 864 | 332 | 217 | 75 | 26 | 59 | 138 | 0 | 65 | 0 | -48 | 0 | 864
2023-03-31 | 18:00 | 892 | 332 | 217 | 98 | 26 | 59 | 13 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 892
2023-03-31 | 19:00 | 891 | 332 | 216 | 101 | 26 | 59 | 0 | 0 | 80 | 0 | 77 | 0 | 891
2023-03-31 | 20:00 | 861 | 332 | 216 | 100 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 56 | 0 | 861
2023-03-31 | 21:00 | 826 | 332 | 215 | 95 | 26 | 59 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27 | 0 | 826
2023-03-31 | 22:00 | 807 | 332 | 215 | 84 | 26 | 59 | 0 | 0 | 63 | 0 | 28 | 0 | 807
2023-03-31 | 23:00 | 774 | 332 | 177 | 65 | 26 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 774
合計（百万kWh） |  | 83586.83 | 29083.2 | 23412.57 | 6957.63 | 2277.6 | 5168.4 | 20041.73 | -6058.27 | 4625.36 | -409.9 | -1511.49 | 0 | 83586.83