## 蓄熱調整契約適用申込書
蓄熱調整契約適用申込書 | [22 empty] | （様式１－２）
九州電力株式会社 殿 | [14 empty] | ２ 蓄熱式負荷設備設備容量
[15 empty] | 負荷設備 |  | 電圧(kV) | 出力(kW) | 入力(kW) | 台 数 | 入力容量計(kW) | 備 考
お客さま名
住 所
連絡者名
電話番号
このたび蓄熱調整契約の適用について，次のとおり申込みます。
| 契約種別 |  |  |  |  | 用蓄熱調整契約 |  |  |  |  | 需要場所
[15 empty] | 合計 | 冷房期
| 業種 | [9 empty] | 建物名 （工場名） |  |  |  |  | 暖房期
| 契約電力 | [8 empty] | kW | 用途
３ 単線結線図（自家発電設備と蓄熱式負荷設備が併存する場合）
| 蓄熱方式 | 氷蓄熱・水蓄熱・床暖房・潜熱蓄熱・その他
| 蓄熱した熱量の 使用時間 （操業時間） |  |  | 時 |  | ～ |  |  |  | 時 | 蓄熱槽容量
|  |  | （ |  | 時 |  | ～ |  | 時）
| 夜間蓄熱運転 時間中における 熱量の使用 | 有 無 |  |  |  |  | 無の場合 の理由
| 自家用発電設備保有の有無 | 有 無
| 運用開始希望日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 蓄熱電力量 | 計算書のとおり
| 付帯契約 | ７ 「自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行う蓄熱式空調システムに対する取扱い」（以下「蓄熱ピーク調整」取扱い）の適用希望 | [11 empty] | 有 無
|  | ８ 「蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い」の適用希望 | [11 empty] | 有 無
備考
㊞

## 入力シート（ターボ冷凍機＋水蓄熱槽）
蓄熱調整契約 電力量計算 入力シート【蓄熱空調：水蓄熱】 （ターボ冷凍機＋水蓄熱槽）
メーカー名
型 式
使用電圧（主機、補機） [Ｖ]
| 蓄熱槽 仕様 | 蓄熱槽（水張量） [㎥] | [8 empty] | ①
|  | 蓄熱利用温度差 ［℃] | [8 empty] | ②
|  | 蓄熱槽効率 | [8 empty] | ③
| 熱源仕様 （冷熱） | 熱源機冷却能力 [kW] | [8 empty] | ④
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑤ | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [6 empty] | 0 |  | ⑥ | 0
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷房区分
| 使用日数[日] | [12 empty] | ⑦
| 蓄熱利用率[%] | [12 empty] | ⑧
| 蓄熱システムＣＯＰ | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ６月: #DIV/0!; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ８月: ⑨
| <ＣＯＰ外気温補正> （参考デフォルト値） | 0 ３月: [％]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷熱蓄熱 | 154 | 136 | 119 | 109 | 108 | 117 | 135 | 156 | 177 | 189 | 177 | 167 | ⑩
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 月別ＣＯＰ | [12 empty] | ⑪
設備の仕様を入力してください
・冷却能力と消費電力は下記範囲内の条件を標準とし、機器台数の合計値を入力してください。
［冷水出口温度7℃、冷却水熱源機入口温度32℃（外気湿球温度27℃）］
・当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出して下さい。
各項目は、プルダウンより選択入力してください。
１ 蓄熱空調対象設備
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑪＝蓄熱システムＣＯＰ⑨×当該月のＣＯＰ外気温補正⑩
３ ＣＯＰの算出（計算値及び参考値）
＜蓄熱システムＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑨＝熱源機能力④/システム合計消費電力（⑤＋⑥） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出。
異電圧修正値
主機
補機
〔小数点以下第２位四捨五入〕
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均湿球温度による補正
・使用機器の温度特性がメーカー資料等により具体的に提示できる場合は、数値を見直してください。
・冷房区分は、空調使用の月のみ「冷」を選択し、使用しない月は空白を選択下さい。
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を入力して下さい。
２ 冷房区分、使用日数、蓄熱利用率
異電圧修正値
計算書印刷

## 提出シート（ターボ冷凍機＋水蓄熱槽） (hidden)
蓄熱調整契約 電力量計算書 【蓄熱空調：水蓄熱】（ターボ冷凍機＋水蓄熱槽）
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑪＝蓄熱システムＣＯＰ⑨×当該月のＣＯＰ外気温補正⑩
１ 蓄熱空調対象設備
４ 蓄熱量の確認（冷房）
⑦
⑧
⑪
３ 月別ＣＯＰの算出
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均湿球温度による補正
各月の蓄熱電力量は、１～４の仕様及び条件から算出
＜蓄熱定格ＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑨＝熱源機能力④/システム合計消費電力（⑤＋⑥） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出
⑩
【参考】計算例
５ 蓄熱電力量
合計消費電力
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第１位四捨五入〕
【補足説明】
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を表します。
２ 冷房区分、使用日数、蓄熱利用率
【補足説明】
・冷却能力と消費電力は下記範囲内の条件を標準とし、機器台数の合計値を記入しています。
［冷水出口温度7℃、冷却水熱源機入口温度32℃（外気湿球温度27℃）］
(当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出)
※ 水の比熱は4.19[MJ/℃･㎥]

## 非表示 作業シート（ターボ冷凍機＋水蓄熱槽） (hidden)
４ 蓄熱量の確認
| 蓄熱量 |  |  | ＝ | 水張量×蓄熱利用温度差×蓄熱槽効率×水の比熱
[MJ]
|  |  |  | ＝ | 0 |  |  |  | ｍ３ | × | 0 |  | ℃ | × | 0 |  | ×４.１９[MJ/℃･ｍ3] |  |  | ＝ |  | 0 |  | MJ
| 蓄熱時間[T] |  |  |  | ＝ |  | 蓄熱量 ÷ (熱源機蓄熱時能力×換算値） | [14 empty] | #REF!
[5 empty] | ＝ |  | 0 |  |  | MJ |  | ÷ | （ | 0 |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ）
[5 empty] | ＝ |  | #DIV/0! |  |  | 時間 |  | ≦ １０ ｈ OK |  |  |  |  | （ | #DIV/0! | ）
ただし、T＞10時間の場合、T＝10とした蓄熱量を蓄熱電力量計算に使用する
|  |  | 蓄熱量 |  |  | ＝ |  | 蓄熱時間（１０ｈ）×(熱源機蓄熱時能力×換算値）
[6 empty] | ＝ |  | １０ｈ |  | × （ |  | 0 |  |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ） |  |  |  | ＝ | 0 |  | MJ
|  | 蓄熱量（Ｔにより変化） | [7 empty] | #DIV/0!
１ 蓄熱空調対象設備
①
②
③
④
⑤
⑥
５ 蓄熱電力量
[27 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 蓄 熱 電力量 [kWh] | ４月: ４月; ６月: ５月; ８月: ６月; 10月: ７月; 12月: ８月; ２月: ９月
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[27 empty] | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
【参考】計算例
・８月(冷房月)の場合
[39 empty] | 蓄熱電力量（冷熱） | 冷熱蓄熱量（⑫又は⑬） × 蓄熱利用率⑧ |  |  |  |  | × 日数⑦
ＣＯＰ⑪ × 3.6MJ/kWh
[40 empty] | #DIV/0! | MJ× | 0 | × | 0 |  | #DIV/0! | kWh
[41 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
[48 empty] | 冷房区分 | 使用日数 | 蓄熱利用率
10
[48 empty] | 冷 | 1 | 20
[49 empty] | 2 | 30
[49 empty] | 3 | 40
[49 empty] | 4 | 50
[49 empty] | 5 | 60
[49 empty] | 6 | 70
[49 empty] | 7 | 80
[49 empty] | 8 | 90
[49 empty] | 9 | 100
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
⑥
⑦
⑧
①
②
③
⑫
⑬
⑫
④
④
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
＝
＝
＝
%
日

## 入力シート（空冷HP＋水蓄熱槽）
蓄熱調整契約 電力量計算 入力シート【蓄熱空調：水蓄熱】 （空冷ヒートポンプ＋水蓄熱槽）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
| 蓄熱槽 仕様 | 蓄熱槽（水張量） [㎥] | [8 empty] | ①
|  | 蓄熱利用温度差 ［℃] | [8 empty] | ②
|  | 蓄熱槽効率 | [8 empty] | ③
| 熱源仕様 (冷熱) | 熱源機冷却能力 [kW] | [8 empty] | ④
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑤ |  | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑥ |  | 0
| 熱源仕様 (温熱) | 熱源機加熱能力 [kW] | [8 empty] | ⑦
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑧ |  | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑨ |  | 0
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖房区分
| 使用日数[日] | [12 empty] | ⑩
| ＣＯＰ | [12 empty] | ⑩
| 蓄熱利用率[%] | [12 empty] | ⑪
| 冷熱蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ６月: #DIV/0!; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ９月: 温熱蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] 12月: #DIV/0!; ⑨ ２月: ⑫
| <ＣＯＰ外気温補正> （参考デフォルト値） | 0 ３月: [％]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷熱蓄熱 | 214 | 193 | 162 | 139 | 135 | 154 | 192 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ⑬
| 温熱蓄熱 | 118 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 115 | 99 | 92 | 98 | 105
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 月別ＣＯＰ | [12 empty] | ⑭
設備の仕様を入力してください
各項目は、プルダウンより選択入力してください。
１ 蓄熱空調対象設備
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑭＝（冷熱又は温熱）蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ⑫×当該月のＣＯＰ外気温補正⑬
３ ＣＯＰの算出（計算値及び参考値）
＜定格ＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑫＝熱源機能力（④又は⑦）/ｼｽﾃﾑ合計消費電力（⑤＋⑥、又は⑧＋⑨） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
・冷却加熱能力と消費電力は下記条件を標準とし機器台数の合計値を入力してください。
［冷熱蓄熱時：外気温度35℃ 冷水出口温度 7℃ ］
［温熱蓄熱時：外気温度 7℃ 温水出口温度45℃ ］
・当該対象設備の仕様書などその条件や数値が分かる資料もあわせて提出して下さい。
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用率
・冷暖房区分は、空調使用の月のみ「冷」「暖」を選択し、使用しない月は空白を選択下さい。
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を入力して下さい。
下記計算式にてシステムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出。
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均温度(乾球)による補正
・使用機器の温度特性がメーカー資料等により具体的に提示できる場合は、数値を見直してください。
計算書印刷

## 提出シート（空冷HP＋水蓄熱槽） (hidden)
蓄熱調整契約 電力量計算書 【蓄熱空調：水蓄熱】（空冷ヒートポンプ）
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑭＝（冷熱・温熱）蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ⑫×当該月のＣＯＰ外気温補正⑬
１ 蓄熱空調対象設備
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用比率
５ 蓄熱電力量
４ 蓄熱量の確認
⑩
⑪
⑬
３ 月別ＣＯＰの算出
【参考】計算例
各月の蓄熱電力量は、１～４の仕様及び条件から算出
＜蓄熱定格ＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑫＝熱源機能力（④又は⑦）/ｼｽﾃﾑ合計消費電力（⑤＋⑥、又は⑧＋⑨） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出
⑫
⑭
合計消費電力
合計消費電力
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第１位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均気温（乾球）による補正
【補足説明】
・冷却加熱能力と消費電力は下記範囲内の条件を標準とし機器台数の合計値を入力
［冷熱蓄熱時：外気温度 35℃ 冷水温度 7℃］
［温熱蓄熱時：外気温度 7℃ 温水温度 45℃］
(当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出)
※ 水の比熱は4.19[MJ/℃･㎥]
【補足説明】
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を表します。

## 非表示 作業シート（空冷HP＋水蓄熱槽） (hidden)
４ 蓄熱量の確認
| 蓄熱量[MJ] |  | ＝ | 水張量×蓄熱利用温度差×蓄熱槽効率×水の比熱
|  |  | ＝ | 0 |  |  |  | ｍ３ | × | 0 |  | ℃ | × | 0 |  | ×４.１９[MJ/℃･ｍ3] |  |  | ＝ |  | 0 |  | MJ
| 蓄熱時間[T] |  |  | ＝ |  | 総蓄熱量 ÷ (熱源機蓄熱時能力×換算値） | [14 empty] | #REF!
|  |  |  | ＝ |  | 0 |  |  | MJ |  | ÷ | （ | 0 |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ）
|  |  |  | ＝ |  | #DIV/0! |  |  | 時間 |  | ≦ １０ ｈ OK |  |  |  |  | （ | #DIV/0! | ）
ただし、T＞10時間の場合、T＝10とした蓄熱量を蓄熱電力量計算に使用する
|  | 蓄熱量 |  |  | ＝ |  | 蓄熱時間（１０ｈ）×(熱源機蓄熱時能力×換算値）
[5 empty] | ＝ |  | １０ｈ |  | × （ |  | 0 |  |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ） |  |  |  | ＝ | 0 |  | MJ
１ 蓄熱空調対象設備
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
５ 蓄熱電力量
[26 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 蓄 熱 電力量 [kWh] | ４月: ４月; ６月: ５月; ８月: ６月; 10月: ７月; 12月: ８月; ２月: ９月
[26 empty] | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
[26 empty] | 蓄熱量（Ｔにより変化） |  |  |  | #DIV/0! |  | 冷
[30 empty] | 0 |  | 暖
【参考】計算例
・８月(冷房月)の場合
[38 empty] | 蓄熱電力量（冷熱） | 冷熱蓄熱量(⑮又は⑯) × 蓄熱利用率⑪ |  |  |  |  | × 日数⑩
ＣＯＰ⑭ × 3.6MJ/kWh
[39 empty] | #DIV/0! | MJ× | 100 | × | 0 |  | #DIV/0! | kWh
[40 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
・２月(暖房月)の場合
[38 empty] | 蓄熱電力量（温熱） | 温熱蓄熱量（⑮又は⑯）× 蓄熱利用率⑪ |  |  |  |  | × 日数⑩
ＣＯＰ⑭ × 3.6MJ/kWh
[39 empty] | #DIV/0! | MJ× | 100 | × | 0 |  | #DIV/0! | kWh
[40 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
[47 empty] | 冷房区分 | 使用日数 | 蓄熱利用率
[47 empty] | 冷 |  | 0
[47 empty] | 暖 | 1 | 10
[48 empty] | 2 | 20
[48 empty] | 3 | 30
[48 empty] | 4 | 40
[48 empty] | 5 | 50
[48 empty] | 6 | 60
[48 empty] | 7 | 70
[48 empty] | 8 | 80
[48 empty] | 9 | 90
[48 empty] | 10 | 100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
①
②
③
⑮
⑮
④
④
⑯
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
%
日
%
日

## 入力シート（ブラインターボ冷凍機＋氷蓄熱槽）
蓄熱調整契約 電力量計算 入力シート【蓄熱空調：氷蓄熱】 （ブラインターボ冷凍機＋氷蓄熱槽）
メーカー名
型 式
使用電圧（主機、補機） [Ｖ]
| 蓄熱槽 仕様 | 蓄熱槽（水張量） [㎥] | [8 empty] | ①
|  | 蓄熱利用温度差 ［℃] | [8 empty] | ②
|  | 蓄熱槽効率 | [8 empty] | ③
|  | 氷充填率IPF [％] | [8 empty] | ④
| 熱源仕様 （冷熱） | 熱源機冷却能力(製氷) [kW] | [8 empty] | ⑤
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑥ | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [6 empty] | 0 |  | ⑦ | 0
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷房区分
| 使用日数[日] | [12 empty] | ⑧
| 蓄熱利用率[%] | [12 empty] | ⑨
| 蓄熱システムＣＯＰ | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ６月: #DIV/0!; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ８月: ⑩
| <ＣＯＰ外気温補正> （参考デフォルト値） | 0 ３月: [％]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷熱蓄熱 | 135 | 122 | 110 | 103 | 102 | 109 | 122 | 136 | 149 | 154 | 150 | 144 | ⑪
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 月別ＣＯＰ | [12 empty] | ⑫
設備の仕様を入力してください
・冷房区分は、空調使用の月のみ「冷」を選択し、使用しない月は空白を選択下さい。
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を入力して下さい。
各項目は、プルダウンより選択入力してください。
１ 蓄熱空調対象設備
２ 冷房区分、使用日数、蓄熱利用率
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑫＝蓄熱システムＣＯＰ⑩×当該月のＣＯＰ外気温補正⑪
３ ＣＯＰの算出（計算値及び参考値）
＜蓄熱システムＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑩＝熱源機能力（⑤）/システム合計消費電力（⑥＋⑦） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記計算式にてシステムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出。
異電圧修正値
主機
補機
〔小数点以下第２位四捨五入〕
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均湿球温度による補正
・使用機器の温度特性がメーカー資料等により具体的に提示できる場合は、数値を見直してください。
異電圧修正値
・冷却能力と消費電力は下記条件を標準とし、対象機器台数の合計値を入力してください。
［ブライン出口温度：-5℃、冷却水熱源機入口温度30℃］
・氷充填率(IPF)は、蓄熱槽内の最大製氷量と全水量との比をいいます。
・当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出して下さい。
〔小数点以下第２位四捨五入〕
計算書印刷

## 提出シート（ブラインターボ冷凍機＋氷蓄熱槽） (hidden)
蓄熱調整契約 電力量計算書 【蓄熱空調：氷蓄熱】（ブラインターボ冷凍機＋氷蓄熱槽）
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑫＝蓄熱システムＣＯＰ⑩×当該月のＣＯＰ外気温補正⑪
１ 蓄熱空調対象設備
２ 冷房区分、使用日数、蓄熱利用率
４ 蓄熱量の確認（冷房）
⑧
⑨
⑫
①
３ 月別ＣＯＰの算出
【補足説明】
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を表します。
各月の蓄熱電力量は、１～４の仕様及び条件から算出
＜蓄熱システムＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑩＝熱源機能力（⑤）/システム合計消費電力（⑥＋⑦） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出。
⑪
【参考】計算例
５ 蓄熱電力量
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均湿球温度による補正
【補足説明】
・冷却能力と消費電力は、下記条件を標準とし、機器台数の合計値を記入
［ブライン出口温度：-5℃、冷却水熱源入口温度30℃］
(当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出)
※ 氷充填率(IPF)は、蓄熱槽内の最大製氷量と全水量との比
※ 水の比熱は4.19[MJ/℃･㎥]、氷の潜熱は 334.88[MJ/t]
合計消費電力
〔小数点以下第１位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕

## 非表示 作業シート（ブラインターボ冷凍機＋氷蓄熱槽） (hidden)
４ 蓄熱量の確認
| 蓄熱量(水) |  | ＝ | 水張量×蓄熱利用温度差×蓄熱槽効率×水の比熱
[MJ]
|  |  | ＝ | 0 |  |  |  | ｍ３ | × | 0 |  | ℃ | × | 0 |  | ×４.１９[MJ/℃･ｍ3] |  |  | ＝ |  | 0 |  | MJ
| 蓄熱量(氷) |  | ＝ | 水張量×IPF÷100×氷の潜熱
[MJ]
|  |  | ＝ | 0 |  |  |  | ｍ３[t] | × | 0 |  | ％ | ÷１００ × 334.88[MJ/t] | [5 empty] | ＝ |  | 0 |  | MJ
| 総蓄熱量 |  | ＝ | 蓄熱量(水)＋蓄熱量(氷)
[MJ]
|  |  | ＝ | 0 |  |  |  | MJ ＋ |  | 0 |  |  |  | MJ |  |  |  |  | ＝ |  | 0 |  | MJ
| 蓄熱時間[T] |  |  | ＝ |  | 総蓄熱量 ÷ (熱源機蓄熱時能力×換算値） | [14 empty] | 0
|  |  |  | ＝ |  | 0 |  |  | MJ |  | ÷ | （ | 0 |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ）
|  |  |  | ＝ |  | #DIV/0! |  |  | 時間 |  | ≦ １０ ｈ OK |  |  |  |  | （ | #DIV/0! | ）
ただし、T＞10時間の場合、T＝10とした蓄熱量を蓄熱電力量計算に使用する
|  | 蓄熱量 |  |  | ＝ |  | 蓄熱時間（１０ｈ）×(熱源機蓄熱時能力×換算値）
[5 empty] | ＝ |  | １０ｈ |  | × （ |  | 0 |  |  |  | kW × 3.6[MJ/kWh] ） |  |  |  | ＝ | 0 |  | MJ
|  |  | 蓄熱量（Ｔにより変化） | [8 empty] | #DIV/0!
１ 蓄熱空調対象設備
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
５ 蓄熱電力量
[26 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 蓄 熱 電力量 [kWh] | ４月: ４月; ６月: ５月; ８月: ６月; 10月: ７月; 12月: ８月; ２月: ９月
[26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
[26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
【参考】計算例
・８月(冷房月)の場合
[38 empty] | 蓄熱電力量（冷熱） | 冷熱蓄熱量（⑮又は⑯） × 蓄熱利用率⑨ |  |  |  |  | ×日数⑧
ＣＯＰ⑫ × 3.6MJ/kWh
[39 empty] | 0 | MJ× | 0 | × | 0 | #VALUE!
[40 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
[45 empty] | 冷房区分 | 使用日数 | 蓄熱利用率
[45 empty] | 冷 | 0 | 0
[46 empty] | 1 | 10
[46 empty] | 2 | 20
[46 empty] | 3 | 30
[46 empty] | 4 | 40
[46 empty] | 5 | 50
[46 empty] | 6 | 60
[46 empty] | 7 | 70
[46 empty] | 8 | 80
[46 empty] | 9 | 90
[46 empty] | 10 | 100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
①
②
③
〔小数点以下第２位四捨五入〕
⑬
①
④
⑭
⑬
⑭
⑮
⑮
⑤
⑤
⑯
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
＝
＝
＝
kWh
⑥
⑦
⑧
%
日

## 入力シート（氷ビルマル）
蓄熱調整契約 電力量計算 入力シート【蓄熱空調：氷蓄熱】 （氷蓄熱ビルマルチ）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
| 製品仕様 （冷熱） | 冷熱蓄熱容量 [MJ] | [8 empty] | ①
|  | 蓄熱消費電力量 [kWh] | [8 empty] | ②
| 製品仕様 （温熱） | 温熱蓄熱容量 [MJ] | [8 empty] | ③
|  | 蓄熱消費電力量 [kWh] | [8 empty] | ④
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖房区分
| 使用日数[日] | [12 empty] | ⑤
| 蓄熱利用率[%] | [12 empty] | ⑥
| <消費電力量低減比率の外気温補正> （参考デフォルト値） | ④ ３月: [％]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷熱蓄熱 | 141 | 119 | 106 | 98 | 96 | 104 | 119 | 145 | 153 | 153 | 153 | 153 | ⑦
| 温熱蓄熱 | 153 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 148 | 123 | 112 | 122 | 132
設備の仕様を入力してください
各項目は、プルダウンより選択入力してください。
１ 蓄熱空調対象設備
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用率
３ 消費電力量の外気温補正
・冷熱温熱蓄熱量と消費電力は下記条件を標準とし機器台数の合計値を入力してください。
［冷熱蓄熱時：外気温度25℃、温熱蓄熱時：外気温度0℃］
・当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出して下さい。
・蓄熱消費電力量とは、夜間に上記蓄熱量を蓄熱するために消費される電力量。
・冷暖房区分は、空調使用の月のみ「冷」「暖」を選択し、使用しない月は空白を選択下さい。
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を入力して下さい。
【補足説明】
・外気温補正は、蓄熱消費電力量の各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均温度(乾球)による低減率
・使用機器の温度特性がメーカー資料等により具体的に提示できる場合は、数値を見直してください。
計算書印刷

## 提出シート（氷ビルマル） (hidden)
蓄熱調整契約 電力量計算書 【蓄熱空調：氷蓄熱】（氷蓄熱ビルマルチ）
１ 蓄熱空調対象設備
４ 蓄熱電力量
【補足説明】
・冷却加熱能力と消費電力は下記条件を標準とし機器台数の合計値を入力
［ 冷熱蓄熱時：外気温度25℃、 温熱蓄熱時：外気温度0℃］
(当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出)
⑤
⑥
⑦
【参考】計算例
【補足説明】
・外気温補正は、蓄熱消費電力量（②、④）を各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均気温（乾球）による補正
各月の蓄熱電力量は、１～３の仕様及び条件から算出
〔小数点以下第１位四捨五入〕
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用率
【補足説明】
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を表します。
３ 消費電力の外気温補正

## 非表示 作業シート（氷ビルマル） (hidden)
５ 蓄熱電力量
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄 熱 電力量 [kWh] | ４月: ４月; ６月: ５月; ８月: ６月; 10月: ７月; 12月: ８月; ２月: ９月
| 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
１ 蓄熱空調対象設備
①
②
③
④
⑤
⑥
【参考】計算例
・８月(冷房月)の場合
[14 empty] | 蓄熱電力量（冷熱） | 蓄熱電力量(①、③)×蓄熱利用率(⑥)÷気温補正比率(⑦)×日数(⑤)
[15 empty] | 0 | kWh/日 | 0% | 96% | 0 | 0 | kWh
・２月(暖房月)の場合
[14 empty] | 蓄熱電力量（温熱） | 蓄熱電力量(②、④)×蓄熱利用率(⑥)÷気温補正比率(⑦)×日数(⑤)
[15 empty] | 0 | kWh/日 | 0% | 122% | 0 | 0 | kWh
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
[22 empty] | 冷房区分 | 使用日数 | 蓄熱利用率
[22 empty] | 冷 |  | 10
[22 empty] | 暖 | 1 | 20
[23 empty] | 2 | 30
[23 empty] | 3 | 40
[23 empty] | 4 | 50
[23 empty] | 5 | 60
[23 empty] | 6 | 70
[23 empty] | 7 | 80
[23 empty] | 8 | 90
[23 empty] | 9 | 100
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
＝
＝
＝
＝
＝
×
÷
×
日
＝
×
÷
×
日

## 入力シート（氷空冷ＨＰ）
蓄熱調整契約 電力量計算 入力シート【蓄熱空調：氷蓄熱】 （氷蓄熱空冷ヒートポンプユニット）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
| 熱源仕様 （冷熱） | 定格蓄熱容量 [MJ] | [8 empty] | ①
|  | 熱源機冷却能力(製氷) [kW] | [8 empty] | ②
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ③ | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [8 empty] | ④ | 0
| 熱源仕様 （温熱） | 定格蓄熱容量 [MJ] | [8 empty] | ⑤
|  | 熱源機加熱能力 [kW] | [8 empty] | ⑥
|  | 熱源機消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑦ | 合計消費電力
|  | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] | [8 empty] | ⑧ | 0
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖房区分
| 使用日数[日] | [12 empty] | ⑨
| ＣＯＰ | [12 empty] | ⑩
| 蓄熱利用率[%] | [12 empty] | ⑩
| 冷熱蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ | 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ６月: #DIV/0!; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] ９月: 温熱蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ; 補機（蓄熱用）消費電力 [kW] 12月: #DIV/0!; 0 ２月: ⑪
| <ＣＯＰ外気温補正> （参考デフォルト値） | 0 ３月: [％]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷熱蓄熱 | 139 | 121 | 108 | 98 | 96 | 105 | 120 | 142 | 149 | 149 | 149 | 149 | ⑫
| 温熱蓄熱 | 126 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 124 | 114 | 109 | 114 | 119
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
| 月別ＣＯＰ | [12 empty] | ⑬
設備の仕様を入力してください
各項目は、プルダウンより選択入力してください。
１ 蓄熱空調対象設備
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用率
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑬＝（冷熱又は温熱）蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ⑪×当該月のＣＯＰ外気温補正⑫
３ ＣＯＰの算出（計算値及び参考値）
＜蓄熱システムＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑪＝熱源機能力（②又は⑥）/システム合計消費電力（③＋④、又は⑦＋⑧） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
・冷暖房区分は、空調使用の月のみ「冷」「暖」を選択し、使用しない月は空白を選択下さい。
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を入力して下さい。
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出。
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱システムＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均温度(乾球)による補正
・使用機器の温度特性がメーカー資料等により具体的に提示できる場合は、数値を見直してください。
・冷却加熱能力と消費電力は下記範囲内の条件を標準とし機器台数の合計値を入力してください。
［冷熱蓄熱時：外気温度25℃ 温熱蓄熱時：外気温度 0℃ ］
・当該対象設備の仕様書などその条件や数値が分かる資料もあわせて提出して下さい。
計算書印刷

## 提出シート（氷空冷ＨＰ） (hidden)
蓄熱調整契約 電力量計算書 【蓄熱空調：氷蓄熱】（氷蓄熱空冷ヒートポンプユニット）
＜月別ＣＯＰの算出式＞
・月別ＣＯＰ⑬＝（冷熱・温熱）蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰ⑪×当該月のＣＯＰ外気温補正⑫
１ 蓄熱空調対象設備
５ 蓄熱電力量
４ 蓄熱量の確認（冷熱）
[MJ]
[MJ]
⑨
⑩
⑫
①
３ 月別ＣＯＰの算出
【参考】計算例
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正は、蓄熱ｼｽﾃﾑＣＯＰに対する各月夜間時間帯(22～8時)での九州地方の平均気温（乾球）による補正
各月の蓄熱電力量は、１～４の仕様及び条件から算出
下記計算式にて蓄熱システムＣＯＰと月別ＣＯＰを算出
⑪
⑬
合計消費電力
合計消費電力
〔小数点以下第２位四捨五入〕
〔小数点以下第１位四捨五入〕
〔小数点以下第２位四捨五入〕
２ 冷暖房区分、使用日数、蓄熱利用率
【補足説明】
・蓄熱利用率は、当該月の平均日における蓄熱量の昼間に利用する割合を表します。
＜蓄熱システムＣＯＰの算出式＞
・ＣＯＰ⑪＝熱源機能力（②又は⑥）/システム合計消費電力（③＋④、又は⑦＋⑧） 〔小数点以下第２位四捨五入〕
【補足説明】
・冷却加熱能力と消費電力は下記条件を標準とし機器台数の合計値を入力
［冷熱蓄熱時：外気温度25℃ 温熱蓄熱時：外気温度 0℃ ]
(当該対象設備の仕様書など数値が分かる資料もあわせて提出)

## 非表示 作業シート（氷空冷ＨＰ） (hidden)
４ 蓄熱量の確認
①
蓄熱量[MJ] | ＝ | [8 empty] | 0
蓄熱時間Ｔ | ＝ | 蓄熱量 ÷ 熱源機冷却能力
|  |  | ① |  |  |  | ②
| ＝ | 0 |  | [MJ] ÷ （ |  | 0 |  | [kW]×3.6[MJ/kWh] ）
| ＝ | #DIV/0! |  | [時間] |  | ≦ 10時間 （ |  | #DIV/0! | )
ただし、蓄熱時間Ｔ＞10時間の場合、Ｔ=10時間の蓄熱量とする。
蓄熱量[MJ] | ＝ | 蓄熱時間10[時間]×熱源機冷却能力
[5 empty] | ② | [5 empty] | ⑭
| ＝ | 10[時間]×（ |  | 0 |  | [kW]×3.6[MJ/kWh]）＝ |  |  |  | 0
５ 蓄熱電力量
[13 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 蓄 熱 電力量 [kWh] | ４月: ４月; ６月: ５月; ８月: ６月; 10月: ７月; 12月: ８月; ２月: ９月
[13 empty] | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
[13 empty] | 蓄熱量（Ｔにより変化） |  |  |  | #DIV/0!
１ 蓄熱空調対象設備
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
【参考】計算例
・８月(冷房月)の場合
[26 empty] | 蓄熱電力量 | 冷熱蓄熱量(MJ) × 蓄熱利用率 |  |  |  |  | × 日数
ＣＯＰ × 3.6MJ/kWh
[27 empty] | #DIV/0! | MJ× | 0 | × | 0 |  | #DIV/0! | kWh
[28 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
・２月(暖房月)の場合
[26 empty] | 蓄熱電力量（温熱） | 温熱蓄熱量(MJ) × 蓄熱利用率 |  |  |  |  | × 日数
ＣＯＰ × 3.6MJ/kWh
[27 empty] | 0 | MJ× | 0 | × | 0 |  | #VALUE! | kWh
[28 empty] | × | 3.6 | MJ/kWh
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ
[35 empty] | 冷房区分 | 使用日数 | 蓄熱利用率
[35 empty] | 冷 |  | 10
[35 empty] | 暖 | 1 | 20
[36 empty] | 2 | 30
[36 empty] | 3 | 40
[36 empty] | 4 | 50
[36 empty] | 5 | 60
[36 empty] | 6 | 70
[36 empty] | 7 | 80
[36 empty] | 8 | 90
[36 empty] | 9 | 100
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
＝
＝
＝
＝
＝
＝
%
%
日
日