## 様式１－３
様式１－３
(2020.10.1版)
[18 empty] | 系統連系資料（太陽光発電以外） | [13 empty] | ご契約名義：
：お客さま記入欄
① 発電設備諸元(発電設備を複数台取付ける場合は、様式１－３（別紙）にも諸元を記入の上、添付のこと) | [18 empty] | ③ 保護協調チェックリストおよび保護継電器整定値一覧表
| ＪＥＴ、ＪＩＡ等 認証登録番号 | [6 empty] | 出力制御 装置 |  |  | メーカー | [7 empty] | 保護継電器等 |  |  |  | リ レ ー |  |  | タ イ マ ー |  |  | 相 数 | 電力 記入欄 | 備 考
[11 empty] | 型式 | [11 empty] | 申請整定値 |  | 推奨整定値 〔整定範囲〕 | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕 |  | 申請値
| メーカー | [6 empty] | 発電機の種類
| 型式 | [6 empty] | 発電機定格電圧 | [7 empty] | Ｖ |  |  | お客さま 構内事故 |  | 過電流要素付 漏電遮断器 OC付ELCB |  | メーカ名： 型 式： 定格電流： |  |  | 極数素子数： Ｐ Ｅ 逆接続( 可 ・ 不可 ） |  |  | ― | 適・否 | ・逆接続可能型であること。なお、ＯＣ付ＥＬＣＢ のカタログ等を添付のこと。また、パワコンから 引込口間に複数設置する場合は、引込口側のもの を記載
| 電気方式 |  |  | 相 線式（注１） （接地方式：V相接地） |  |  |  | 発電機定格出力(注３) | [7 empty] | kW
[8 empty] | 発電機定格容量 | [7 empty] | kVA
| （直流機） ①逆変換装置(注２) | 種類（制御方式） | [5 empty] | 連続運転可能周波数範囲 | [5 empty] | kVA | ～ | Hz |  |  |  |  | 過電圧 Ｏ Ｖ Ｒ |  |  |  | 115％ 〔110～120％〕 |  | 1.0秒 |  |  | 適・否 | ・交流発電設備自体の保護装置によって検出・保護 できる場合は省略可
|  | 過電流制限値 |  |  |  | ％ |  | 力率 | 設定力率 | [6 empty] | ％
|  | 突入電流値 |  |  |  | Ａ |  |  | 運転可能範囲 |  |  |  |  | kVA | ～ | ％ |  |  | 系統 事故 |  | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 適・否 | ・同上 ・誘導機及び逆変換装置を用いる場合に設置 ・構内事故対策用と共用
|  | 高調波電流 含有率 | 総 合 |  |  | ％ |  | 自動 電圧 調整 機能 (注４) | 設置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 各 次 |  |  | ％ |  |  | （有の場合）(注５) |  |  |  | 別添【カタログ等】 | [7 empty] | 短絡方向 Ｄ Ｓ Ｒ |  |  |  | 二相短絡事故時に短絡電流が検出できる整定値 |  | 瞬時 |  |  | 適・否 | ・同期発電機を用いる場合に限る ・構内事故用UVR又は、発電機自体の過電流継電器 で保護できる場合は省略可
| ②同期機 | 直軸過度リアクタンス(Xd') |  |  |  | p u |  |  | 調整可能範囲 | [5 empty] | ～ | Ｖ
|  | 直軸初期過度リアクタンス(Xd'') 容量ベース |  |  |  | p u |  |  | 申請整定値 | [6 empty] | Ｖ |  |  |  |  | 単独運転 検出機能 （受動式） |  | 方 式： 整定値： |  |  | 検出: 保持: | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  |  | 適・否 | ・回転機を用いた交流発電機（逆変換装置及び逆潮流 無し）の場合に限る
|  | 制動巻線の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 自立運転の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| ③誘導機 | 拘束リアクタンス(容量ベース) |  |  |  | p u |  | 自動 同期 検定 装置 | 設置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | お客さま単独運転防止 |  | 周波数低下 Ｕ Ｆ Ｒ |  |  |  | 57.0Hz 〔57.0～59.4Hz〕 |  | 2.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 適・否 | ・FRT要件適用の発電設備は57.0Hz、 ・FRT要件非適用の発電設備は58.2Hz
|  | 限流リアクトル容量 |  |  |  | p u |  |  | （有の場合） 投入可能電圧差設定 | [6 empty] | ％
|  | 励磁突入電流 |  |  |  | Ａ |  | 商用側との絶縁方式（注６） ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  |  | □絶縁トランス設置 □絶縁トランス内蔵型 | [6 empty] | 逆潮流無し | 逆電力 Ｒ Ｐ Ｒ |  |  |  | 発電設備定格出力 の5％程度 |  | 0.5秒 |  |  | 適・否
|  | 始動電流 |  |  |  | Ａ
| ※①～③は、使用する機器に該当する箇所を記入のこと。 ※必要に応じて発電機の飽和特性に関する資料（自由様式）の提出を求める場合がある。 注１：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可） 注２：逆潮流ありの場合は、電気設備の技術基準の解釈等に準じて逆変換装置の設置が必要 注３：力率１の時の定格出力を記入のこと。 注４：自動電圧調整装置（AVR）、風力発電等の出力変動対策を含む 注５：負荷変動等により一時的に電圧上昇するおそれがある場合は、設定電圧を個別に協議させていただく場合がある。 注６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要 | [19 empty] | 不足電力 Ｕ Ｐ Ｒ |  |  |  | 最大受電電力の 3％程度 |  | 0.5秒 〔0.2～0.5秒〕 |  |  | 適・否 | ・ＵＰＲ、ＵＶＲの代わりに単独運転検出機能を 有する保護装置を設置可（逆変換装置のみ） ・交流回転機のＵＰＲは、発電設備の出力が構内 負荷より常に小さく、単独運転検出装置及び ＲＰＲで単独運転が検出できる場合は、省略可 ・ＵＶＲは逆充電検出用として設置するものであり 、構内事故対策用との兼用は不可
[21 empty] | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ ※逆変換装置のみ |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 適・否
[20 empty] | 逆潮流有り※ | 周波数上昇 Ｏ Ｆ Ｒ |  |  |  | 61.2Hz 〔60.6～61.8Hz〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 適・否
② 引込口配線及び屋内配線の諸元
[7 empty] | 線種 |  |  | サイズ |  | 距離 |  |  | 最大出力 | [5 empty] | 単独運転検出 | 受動式 | 方 式： 整定値： |  |  | 検出: 保持: | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  | ― | 適・否 | ・ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、 タイマーの申請整定値の保持時限は「－」で適
| Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [12 empty] | m |  |  | kW
| Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [12 empty] | m |  |  | kW |  |  |  |  | 能動式 | 方 式： 整定値： |  |  |  | 0.5秒～1.0秒 ※新型は瞬時 |  | ― | 適・否 | ・ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、 タイマーの申請整定値は「瞬時」で適 ※新型能動的方式が該当
| 〃 系統② | [12 empty] | m |  |  | kW
| 〃 系統③ | [12 empty] | m |  |  | kW |  | 復 電 後 遮 断 機 投 入 防 止 | [7 empty] | 300秒以上 |  | ― | 適・否
| 〃 系統④ | [12 empty] | m |  |  | kW
| 〃 系統⑤ | [12 empty] | m |  |  | kW |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無
その他、協議・連絡事項
※逆潮流ありの場合は、電気設備の技術基準の解釈等に準じて逆変換装置の設置が必要
④ 技術資料（設備に合わせて資料添付のこと） ※全ての申込みにおいて添付のこと。
[19 empty] | 資 料 名 |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  | 添付ﾁｪｯｸ
[19 empty] | 単線結線図※ |  |  |  |  | 解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン、分電盤、負荷、計器、変圧器、逆変換装置（逆潮流有の場合）等が明記されたもの |  |  |  | □
[19 empty] | ＯＣ付ＥＬＣＢのカタログ等※ |  |  |  |  | 極数素子数及び逆接続可・不可が明記されたもの |  |  |  | □
| 注１：既設設備についても記入のこと。 注２：最大出力は、パワコン出力（力率設定時）を記入のこと。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある場合は その資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入のこよ。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付のこと。 | [17 empty] | ＪＥＴ認証証明書（写） |  |  |  |  | ＪＥＴ認証品の場合 |  |  |  | □
[19 empty] | ・発電設備の仕様書 ・システム仕様書 ・代表機試験成績書 ・実機(個別)試験成績書 |  |  |  |  | ＪＥＴ非認証品の場合 |  |  |  | □
[19 empty] | パワコンの仕様及び主開路構成 の分かる仕様書または技術資料 |  |  |  |  | 発電設備の電気方式が三相３線式の場合 |  |  |  | □
[19 empty] | その他 |  |  |  |  | その他、必要な書類の提出がある場合 |  |  |  | □
受電点
系統⑤
分電盤
発電設備
(蓄電池)
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ⑤
系統①
引込線
（例）
発電設備
(蓄電池)
・・・
・・・
・・・
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線

## 様式１－3（別紙）
様式１－３（別紙）
(2020.10.1版)
設 備 諸 元 〔 太陽光発電以外 〕※１
発 電 設 備 全 般
ユニット番号等
項 目
| 発 電 設 備 全 般 | JET、JIA等認証登録番号
メーカー
型式
電気方式※２
原動機の種類
|  | 出力制御装置 ※風力のみ |  |  |  | メーカー
型式
発電機定格電圧
|  | 発電機定格容量 | [7 empty] | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ
|  | 発電機定格出力※３ | [7 empty] | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ
|  | 力 率 |  | 設定力率 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  |  | 運転可能範囲 |  |  |  |  | ～ | ％ |  | ～ | ％ |  | ～ | ％ |  | ～ | ％ |  | ～ |  | ％
|  | 連続運転可能周波数範囲 | [6 empty] | ～ | Ｈｚ |  | ～ | Ｈｚ |  | ～ | Ｈｚ |  | ～ | Ｈｚ |  | ～ |  | Ｈｚ
|  | 自動電圧 調整機能 ※４ |  | 設置の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | （有の場合）※５ |  |  |  |  | 別添【カタログ等添付】
|  |  |  | 調整可能範囲 |  |  |  |  | ～ | Ｖ |  | ～ | Ｖ |  | ～ | Ｖ |  | ～ | Ｖ |  | ～ |  | Ｖ
|  |  |  | 申請整定値 | [5 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  |  | Ｖ
|  | 自立運転の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 自動同期 検定装置 |  | 設置の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | （有の場合） | [6 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
投入可能電圧差設定
|  | 事故時運転継続（ＦＲＴ） 要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 商用側との絶縁方式※６ ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック | [6 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置
[9 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
| ①同期機 | 直軸過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ（Xd'） | [8 empty] | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
|  | 直軸初期過度ﾘｱｸﾀﾝｽ |  |  |  |  | 容量ベース |  |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
（Xd”）
|  | 制動巻線の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| ②誘導機 | 拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ(容量ﾍﾞｰｽ) | [8 empty] | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
限流リアクトル容量
|  | 励磁突入電流 | [8 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
|  | 始動電流 | [8 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
| ③直流機 | 逆変換装置 | 種類（制御方式）
|  |  | 過電流制限値 | [7 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 突入電流値 | [7 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
|  |  | 高調波電流 含有率 |  | 総 合 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
[5 empty] | 各 次 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
※①～③は、使用する機器に該当する箇所を記入のこと
※必要に応じて発電機の飽和特性に関する資料（自由様式）の提出を求める場合がある。
※１：既設設備についても記入のこと。 ※２：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を添付のこと。 （接地方式がない場合は、「-」で可） ※３：力率１の時の定格出力を記入のこと。 ※４：自動電圧調整装置（AVR）、風力発電等の出力変動対策を含む ※５：負荷変動等により一時的に電圧上昇するおそれがある場合は、設定電圧を個別に協議させていただく場合がある。 ※６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。

## 記入例（様式１－３）
様式１－３
(2020.10.1版)
[19 empty] | 系統連系資料（太陽光発電以外） | [13 empty] | ご契約名義：
：お客さま記入欄
① 発電設備諸元(発電設備を複数台取付ける場合は、様式１－３（別紙）にも諸元を記入の上、添付のこと) | [19 empty] | ③ 保護協調チェックリストおよび保護継電器整定値一覧表
| ＪＥＴ、ＪＩＡ等 認証登録番号 |  |  | なし |  |  |  | 出力制御 装置 |  |  | メーカー |  | ○○電器 | [6 empty] | 保護継電器等 |  |  |  | リ レ ー |  |  | タ イ マ ー |  |  | 相 数 | 電力 記入欄 | 備 考
[11 empty] | 型式 |  | ○○－○○○○ | [10 empty] | 申請整定値 |  | 推奨整定値 〔整定範囲〕 | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕 |  | 申請値
| メーカー |  |  | ○○電器 |  |  |  | 発電機の種類 |  |  |  |  | 同期発電機
| 型式 |  |  | ○○－○○○○ |  |  |  | 発電機定格電圧 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | Ｖ |  |  | お客さま 構内事故 |  | 過電流要素付 漏電遮断器 OC付ELCB |  | メーカ名：○○電器 型 式：GBU-53EC 定格電流：30A |  |  | 極数素子数： 3 Ｐ 2 Ｅ 逆接続( 可 ・ 不可 ） |  |  | ― | 適・否 | ・逆接続可能型であること。なお、ＯＣ付ＥＬＣＢ のカタログ等を添付のこと。また、パワコンから 引込口間に複数設置する場合は、引込口側のもの を記載
| 電気方式 |  |  | 3相 3線式（注１） （接地方式：V相接地） |  |  |  | 発電機定格出力(注３) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | kW
[8 empty] | 発電機定格容量 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | kVA
| （直流機） ①逆変換装置(注２) | 種類（制御方式） |  | 自励式電圧型 電流制御方式 |  |  |  | 連続運転可能周波数範囲 |  |  |  |  | 58.2 |  | ～ | 61.2 | Hz |  |  |  |  | 過電圧 Ｏ Ｖ Ｒ |  | 232V |  | 115％ 〔110～120％〕 | 1.0秒 | 1.0秒 |  | 2 | 適・否 | ・交流発電設備自体の保護装置によって検出・保護 できる場合は省略可
|  | 過電流制限値 |  | 150 |  | ％ |  | 力率 | 設定力率 |  |  |  | 100 |  |  |  | ％
|  | 突入電流値 |  | 50 |  | Ａ |  |  | 運転可能範囲 |  |  |  | 95～ 100 |  |  |  | ％ |  |  | 系統 事故 |  | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ |  | 162V |  | 80％ 〔80～90％〕 | 1.0秒 | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 3 | 適・否 | ・同上 ・誘導機及び逆変換装置を用いる場合に設置 ・構内事故対策用と共用
|  | 高調波電流 含有率 | 総 合 | 5 |  | ％ |  | 自動 電圧 調整 機能 (注４) | 設置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 各 次 | 3 |  | ％ |  |  | （有の場合）(注５) |  |  |  | 別添【カタログ等】 | [8 empty] | 短絡方向 Ｄ Ｓ Ｒ |  | ○○ |  | 二相短絡事故時に短絡電流が検出できる整定値 | 瞬時 | 瞬時 |  | 3 | 適・否 | ・同期発電機を用いる場合に限る ・構内事故用UVR又は、発電機自体の過電流継電器 で保護できる場合は省略可
| ②同期機 | 直軸過度リアクタンス(Xd') |  |  | 0.205 | p u |  |  | 調整可能範囲 |  |  |  | 107 |  | ～ | 112 | Ｖ
|  | 直軸初期過度リアクタンス(Xd'') 容量ベース |  |  | 0.145 | p u |  |  | 申請整定値 |  |  |  | 109 |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | 単独運転 検出機能 （受動式） |  | 方 式：周波数変化率検出方式 整定値： ― |  |  | 検出: 0.5秒 保持: ― | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  | ― | 適・否 | ・回転機を用いた交流発電機（逆変換装置及び逆潮流 無し）の場合に限る
|  | 制動巻線の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 自立運転の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| ③誘導機 | 拘束リアクタンス(容量ベース) |  |  |  | p u |  | 自動 同期 検定 装置 | 設置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 | [6 empty] | お客さま単独運転防止 |  | 周波数低下 Ｕ Ｆ Ｒ |  | 57.0Hz |  | 57.0Hz 〔57.0～59.4Hz〕 | 2.0秒 | 2.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 1 | 適・否 | ・FRT要件適用の発電設備は57.0Hz、 ・FRT要件非適用の発電設備は58.2Hz
|  | 限流リアクトル容量 |  |  |  | p u |  |  | （有の場合） 投入可能電圧差設定 | [7 empty] | ％
|  | 励磁突入電流 |  |  |  | Ａ |  | 商用側との絶縁方式（注６） ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  |  | ■絶縁トランス設置 □絶縁トランス内蔵型 | [7 empty] | 逆潮流無し | 逆電力 Ｒ Ｐ Ｒ |  |  |  | 発電設備定格出力 の5％程度 |  | 0.5秒 |  |  | 適・否
|  | 始動電流 |  |  |  | Ａ
| ※①～③は、使用する機器に該当する箇所を記入のこと。 ※必要に応じて発電機の飽和特性に関する資料（自由様式）の提出を求める場合がある。 注１：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可） 注２：逆潮流ありの場合は、電気設備の技術基準の解釈等に準じて逆変換装置の設置が必要 注３：力率１の時の定格出力を記入のこと。 注４：自動電圧調整装置（AVR）、風力発電等の出力変動対策を含む 注５：負荷変動等により一時的に電圧上昇するおそれがある場合は、設定電圧を個別に協議させていただく場合がある。 注６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要 | [20 empty] | 不足電力 Ｕ Ｐ Ｒ |  |  |  | 最大受電電力の 3％程度 |  | 0.5秒 〔0.2～0.5秒〕 |  |  | 適・否 | ・ＵＰＲ、ＵＶＲの代わりに単独運転検出機能を 有する保護装置を設置可（逆変換装置のみ） ・交流回転機のＵＰＲは、発電設備の出力が構内 負荷より常に小さく、単独運転検出装置及び ＲＰＲで単独運転が検出できる場合は、省略可 ・ＵＶＲは逆充電検出用として設置するものであり 、構内事故対策用との兼用は不可
[22 empty] | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ ※逆変換装置のみ |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 適・否
[21 empty] | 逆潮流有り※ | 周波数上昇 Ｏ Ｆ Ｒ |  | 61.2Hz |  | 61.2Hz 〔60.6～61.8Hz〕 | 1.0秒 | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 1 | 適・否
② 引込口配線及び屋内配線の諸元
[7 empty] | 線種 |  |  | サイズ |  | 距離 |  |  | 最大出力 | [6 empty] | 単独運転検出 | 受動式 | 方 式：周波数変化率検出方式 整定値： ― |  |  | 検出: 0.5秒 保持: ― | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  | ― | 適・否 | ・ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、 タイマーの申請整定値の保持時限は「－」で適
| Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [5 empty] | ＣＶ |  |  | 100 mm2 |  | 10 |  | m | 30 |  |  | kW
| Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [5 empty] | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  | 5 |  | m | 10 |  |  | kW |  |  |  |  | 能動式 | 方 式：ｽﾃｯﾌﾟ注入式周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 整定値： ― |  |  | 瞬時 | 0.5秒～1.0秒 ※新型は瞬時 |  | ― | 適・否 | ・ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、 タイマーの申請整定値は「瞬時」で適 ※新型能動的方式が該当
| 〃 系統② | [5 empty] | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  | 5 |  | m | 10 |  |  | kW
| 〃 系統③ | [5 empty] | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  | 5 |  | m | 10 |  |  | kW |  | 復 電 後 遮 断 機 投 入 防 止 | [6 empty] | 300秒 | 300秒以上 |  | ― | 適・否
| 〃 系統④ | [12 empty] | m |  |  |  | kW
| 〃 系統⑤ | [12 empty] | m |  |  |  | kW |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無
その他、協議・連絡事項
※逆潮流ありの場合は、電気設備の技術基準の解釈等に準じて逆変換装置の設置が必要
④ 技術資料（設備に合わせて資料添付のこと） ※全ての申込みにおいて添付のこと。
[20 empty] | 資 料 名 |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  | 添付ﾁｪｯｸ
[20 empty] | 単線結線図※ |  |  |  |  | 解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン、分電盤、負荷、計器、変圧器、逆変換装置（逆潮流有の場合）等が明記されたもの |  |  |  | ■
[20 empty] | ＯＣ付ＥＬＣＢのカタログ等※ |  |  |  |  | 極数素子数及び逆接続可・不可が明記されたもの |  |  |  | ■
| 注１：既設設備についても記入のこと。 注２：最大出力は、パワコン出力（力率設定時）を記入のこと。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある場合は その資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入のこよ。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付のこと。 | [18 empty] | ＪＥＴ認証証明書（写） |  |  |  |  | ＪＥＴ認証品の場合 |  |  |  | □
[20 empty] | ・発電設備の仕様書 ・システム仕様書 ・代表機試験成績書 ・実機(個別)試験成績書 |  |  |  |  | ＪＥＴ非認証品の場合 |  |  |  | ■
[20 empty] | パワコンの仕様及び主開路構成 の分かる仕様書または技術資料 |  |  |  |  | 発電設備の電気方式が三相３線式の場合 |  |  |  | ■
[20 empty] | その他 |  |  |  |  | その他、必要な書類の提出がある場合 |  |  |  | □
受電点
系統⑤
分電盤
発電設備
(蓄電池)
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ⑤
系統①
引込線
（例）
発電設備
(蓄電池)
・・・
・・・
・・・
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
記入例

## 記入例（様式１－3（別紙）)
様式１－３（別紙）
(2020.10.1版)
設 備 諸 元 〔 太陽光発電以外 〕※１
発 電 設 備 全 般
[8 empty] | ユニット番号等 | No.1 |  |  | No.2 |  |  | No.3
項 目
| 発 電 設 備 全 般 | JET、JIA等認証登録番号 | [6 empty] | なし |  |  | なし |  |  | なし
|  | メーカー | [6 empty] | ○○電器 |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器
|  | 型式 | [6 empty] | ○○－○○○○ |  |  | ○○－○○○○ |  |  | ○○－○○○○
|  | 電気方式※２ | [6 empty] | 3相3線式 （接地方式：V相接地） |  |  | 3相3線式 （接地方式：V相接地） |  |  | 3相3線式 （接地方式：V相接地）
|  | 原動機の種類 | [6 empty] | 同期発電機 |  |  | 同期発電機 |  |  | 同期発電機
|  | 出力制御装置 ※風力のみ |  |  |  | メーカー |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器
[6 empty] | 型式 |  |  | ○○－○○○○ |  |  | ○○－○○○○ |  |  | ○○－○○○○
|  | 発電機定格電圧 | [6 empty] | 202 |  | Ｖ | 202 |  | Ｖ | 202 |  | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  |  | Ｖ
|  | 発電機定格容量 | [6 empty] | 10 |  | ｋＶＡ | 10 |  | ｋＶＡ | 10 |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ
|  | 発電機定格出力※３ | [6 empty] | 10 |  | ｋＷ | 10 |  | ｋＷ | 10 |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ
|  | 力 率 |  | 設定力率 |  |  |  |  | 100 |  | ％ | 100 |  | ％ | 100 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  |  | 運転可能範囲 |  |  |  |  | 95～100 |  | ％ | 95～100 |  | ％ | 95～100 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  | 連続運転可能周波数範囲 | [6 empty] | 57.0～61.2 |  | Ｈｚ | 57.0～61.2 |  | Ｈｚ | 57.0～61.2 |  | Ｈｚ |  |  | Ｈｚ |  |  |  | Ｈｚ
|  | 自動電圧 調整機能 ※４ |  | 設置の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | （有の場合）※５ |  |  |  |  | 別添【カタログ等添付】
|  |  |  | 調整可能範囲 |  |  |  |  | 107～112 | Ｖ |  | 107～112 | Ｖ |  | 107～112 | Ｖ |  | ～ | Ｖ |  | ～ |  | Ｖ
|  |  |  | 申請整定値 |  |  |  |  | 109 | Ｖ |  | 109 | Ｖ |  | 109 | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  |  | Ｖ
|  | 自立運転の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 自動同期 検定装置 |  | 設置の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | （有の場合） | [6 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
投入可能電圧差設定
|  | 事故時運転継続（ＦＲＴ） 要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  | 商用側との絶縁方式※６ ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック | [6 empty] | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置
[9 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
| ①同期機 | 直軸過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ（Xd'） | [6 empty] | 0.205 |  | ｐｕ | 0.205 |  | ｐｕ | 0.205 |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
|  | 直軸初期過度ﾘｱｸﾀﾝｽ |  |  |  |  | 容量ベース |  | 0.145 |  | ｐｕ | 0.145 |  | ｐｕ | 0.145 |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
（Xd”）
|  | 制動巻線の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| ②誘導機 | 拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ(容量ﾍﾞｰｽ) | [8 empty] | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ |  |  |  | ｐｕ
限流リアクトル容量
|  | 励磁突入電流 | [8 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
|  | 始動電流 | [8 empty] | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
| ③直流機 | 逆変換装置 | 種類（制御方式） | [5 empty] | 自励式電圧型 電流制御方式 |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式 |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式
|  |  | 過電流制限値 | [5 empty] | 150 |  | ％ | 150 |  | ％ | 150 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 突入電流値 | [5 empty] | 50 |  | Ａ | 50 |  | Ａ | 50 |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
|  |  | 高調波電流 含有率 |  | 総 合 |  |  |  | 5 |  | ％ | 5 |  | ％ | 5 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
[5 empty] | 各 次 |  |  |  | 3 |  | ％ | 3 |  | ％ | 3 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
※①～③は、使用する機器に該当する箇所を記入のこと
※必要に応じて発電機の飽和特性に関する資料（自由様式）の提出を求める場合がある。
※１：既設設備についても記入のこと。 ※２：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可） ※３：力率１の時の定格出力を記入のこと。 ※４：自動電圧調整装置（AVR）、風力発電等の出力変動対策を含む ※５：負荷変動等により一時的に電圧上昇するおそれがある場合は、設定電圧を個別に協議させていただく場合がある。 ※６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。
記入例