保護協調チェックリスト（高圧・特別高圧配電線用）

〔連系区分〕高圧・特別高圧配電線　〔発電機種別〕誘導機・同期機・直流発電設備（逆変換装置使用）

| 保護 対象 |  | 保護 継電器等 |  | 判 定 基 準 |  | チェック結果（電力会社） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特 記 事 項 （省略・共用など） | 相 数 | 補 足 説 明 | 適・否 |
| お客さま構内事故 |  | ＯＣＲ－Ｈ |  | ・電力会社の変電所側よりも高速遮断が可能な場合は、Ｈ要素を省略できる。 | ２ |  |  |
|  |  | ＯＣＧＲ |  | ・突入電流のアンバランス又は、構内充電電流が大きい場合はＤＧＲ（方向地絡継電器）とする。 | １ |  |  |
|  |  | ＯＶＲ |  | ・回転機を用いた交流発電機自体の保護装置によって検出・保護できる場合は省略できる。 | １ |  |  |
|  |  | ＵＶＲ |  | ・同 上 ・同期発電機であって、ＤＳＲとの協調がとれる場合は１相でも可能。 | ３ |  |  |
|  |  | 自動負荷 遮断装置 |  | ・発電設備脱落時等に、電力会社変電所の過電流継電器が動作する恐れがあるとき。 | － |  |  |
| 電力系統事故 |  | ＤＳＲ |  | ・同期発電機を用いる場合に限る。 ・電力系統と協調がとれる場合は２相でも可能。 | ３ |  |  |
|  |  | ＵＶＲ |  | ・誘導発電機及び逆変換装置を用いる場合に設置する。 ・構内事故対策用と共用できる。 | ３ |  |  |
|  |  | ＯＶＧＲ |  | ・発電機用ＯＶＧＲで系統地絡事故を検出できる場合は省略できる。 ・単独運転検出機能を有する装置を設置する場合は、省略できる。（注１） | １ |  |  |
| お 客 さ ま 単 独 運 転 防 止 | 逆潮流無し | ＵＦＲ |  | ・専用線との連系であって、ＲＰＲで高速に検出・保護できる場合は省略できる。 | １ |  |  |
|  |  | ＲＰＲ （注５） |  | ・単独運転検出機能を有する装置を設置する場合は省略できる。（注１） | １ |  |  |
|  |  | ＵＰＲ |  | ・ＬＰＤを省略し、２系列目の装置として使用する場合 | ２ |  |  |
|  | 逆潮流有り（注２） | ＵＦＲ |  | ――――― | １ |  |  |
|  |  | ＯＦＲ |  | ・専用線と連系する場合は省略できる。 | １ |  |  |
|  |  | ＴＴＲ |  | ・単独運転検出装置を設置する場合は省略できる。 | － |  |  |
|  |  | 単独運転検出 | 受動式 | ・転送遮断装置を設置しない場合に設置する。 | － |  |  |
|  |  |  | 能動式 | ・転送遮断装置を設置しない場合に設置する。 | － |  |  |

適：○、否：×

（注１）ＯＶＧＲ、ＲＰＲ：構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備において、その出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さく（目安として５％）単独運転検出機能を有する装置等により高速に単独運転を検出し、発電設備が停止又は解列される場合は省略できる。なお、交流発電設備の場合においても、逆変換装置を用いた場合と同様にＯＶＧＲの省略は可能である。

また、逆変換装置を用いた発電設備におけるＯＶＧＲについては10kW以下の場合も省略可能

（注２）「逆潮流有り」で、誘導発電機を用いる風力発電設備において、ＯＦＲ及びＵＦＲにより単独運転を高速かつ確実に検出・保護できる場合には、ＴＴＲ又は単独運転検出機能を有する装置を省略することができる。

（注３）発電設備の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合であり（目安として５％）、低圧の連系区分に準じて連系する場合は、ＯＣＲ－Ｈ、ＯＣＧＲ以外の保護装置については様式１－３－１に記載して下さい。

様式１－３－２

連　系　線　　　　　　kV　　　　　　線

ご契約名義

| お 客 さ ま 記 入 欄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｄｅｖ | 相数 | 保 護 継 電 装 置 ブ ロ ッ ク 図 |
|  |  | ・タイマーも記入すること。 ・リレーの遮断ＣＢを記入（Ｄｅｖ．№は単線結線図に合わせること） |

（注５）ＲＰＲ：構内負荷不平衡による不要解列が懸念される場合は、ＲＰＲを複数相に設置し、それらの全てが動作した場合をＲＰＲ動作とすることも可能である。また、三相回路の電力、又は単相３線回路の電力を検出可能なＲＰＲを設置することも可能である。