保護装置関連設備チェックリスト（高圧・特別高圧配電線用）

〔連系区分〕高圧配電線、特別高圧配電線

| 保護装置関連設備 のチェック項目 |  | 判 定 基 準 | チェック結果（電力会社） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補 足 説 明 | 適・否 |
| Ｃ Ｔ | ＣＴ飽和 | ・構内最大短絡電流で飽和しないこと。 |  |  |
|  | ＣＴの 設置位置 | ・受電用ＣＢの前後（受電用Ｔｒの高圧側）いずれかに設置すること。 ・ＲＰＲ用ＣＴは、１バンク受電のように分岐回路がなければ受電用Ｔｒの低圧側設置とできる。 |  |  |
| Ｖ Ｔ | ＶＴの 装置位置 | ・受電用Ｔｒの高圧側母線に設置すること。 ・ただし、距離リレーの電圧要素メモリ対策として低圧側母線ＶＴとすることもできる。 |  |  |
|  | 零相電圧 検出方法 | ・高圧及び特高の配電線と連系する場合は、ＣＶＴ検出方式とすること。 ・高圧及び特高の配電線連系以外は、ＧＰＴ３次巻線（オープンデルタ）でも良い。 |  |  |
| Ｃ Ｂ | 解列箇所 | ・次のいずれかの箇所とする。 ① 受電用遮断器 ② 発電設備出力端遮断器 ③ 発電設備連絡用遮断器 ④ 母線連絡用遮断器 |  |  |
| 制御電源 | 専用の 直流回路 | ・直流電源（バッテリー）からＮＦＢ等を介して専用に分配する回路のものであること。 ・低圧連系は、停電補償等により信頼性が確保されたものについては、商用電源を使用できる。 |  |  |
| 線 路 無 電 圧 確 認 装 置 | 線路無電圧 確認装置の 省略 | ・高圧または特高連系は、ＬＰＤ設置が必要であるが、次のいずれかの場合はＬＰＤを省略できる。 ① Ｒｙ、ＣＴ、ＶＴ、ＣＢ、制御電源配線のすべてが二系列設置されており、これが互いにバックアップ可能となっていること。（逆潮流のない特高及び高圧） ② 転送遮断装置及び単独運転検出機能又は、逆電力継電装置及び単独運転検出機能あるいは、単独運転検出機能を二方式以上設置し、遮断箇所を二箇所以上とする場合。(高圧) ③ 専用線による連系であって、自動再閉路を必要としない場合。（高圧） |  |  |

適：○、否：×

様式１－４－１

連　系　線　　　　　　kV　　　　　　線

ご契約名義

お 客 さ ま 記 入 欄

１．単線結線図 ・受電変圧器のインピーダンス （記載内容） ・ＣＴ、ＶＴのレシオ・定格負担・ＣＴ過電流定数・ＭＯＦ（ＶＣＴ）の位置 ・保護システムを主体に記入すること。 ・ＣＴに接続されているリレー、メータ及びケーブルの実負担を記入すること。

２．制御電源回路

３．特記事項、その他