## 計算書その１
<様式-1>
[6 empty] | 高調波流出電流計算書（その１） | [11 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  |  |  | 業 種 |  |  | 受電電圧 |  | kV | 契約電力相当値 |  |  | kW | 補正率β |  |  | ※1 | 受付年月日 |  | 年 月 日
第１ステップ | [11 empty] | 第２ステップ
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  | ② ※2 | ③ | ④=②×③ | ⑤ | ⑥ | ⑦=④×⑥ | ⑨ ※2 | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩
[6 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 | 換算 | 等価 | 定格入力 | 最大
[6 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ | 係数 | 容量 | 電流 | 稼働率 | 高調波流出電流[mA]
№ |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 相数 | 容量: （合計）; 電流: (受電電圧
[8 empty] | Pi |  | Ki | Ki×Pi | 換算値) | k
[6 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kVA] | [mA] | [％] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<記入方法> | [5 empty] | 容量: ⑧ =∑⑦ 合計 P0; 電流: ⑫ 合計 In
第１ステップ | [5 empty] | 容量: ⑧'=⑧×0.9 （ⅠかつⅢに該当する場合）; 電流: ⑬=⑫×β
○ | 高調波発生機器を全て抽出し，必要事項を記入する。 |  |  |  |  | 容量: 限度値 [kVA]; 電流: ⑭=⑬×γn
○ | 回路種別No.10の機器は，当該機器の製造業者が作成する<様式-3>， |  |  |  |  | 容量: 第2ステップの検討要否判定; 電流: 対策要否判定
カタログ，仕様書等により，換算係数，高調波電流発生量を確認する。
○ | 次のⅠ～Ⅴのうち，該当条件にチェックマークを記入する。 |  |  |  |  | 電流: 高調波流出電流の上限値
| □ Ⅰ．高圧受電 □ Ⅲ．進相コンデンサが全て直列リアクトル付 |  |  |  |  | 電流: ⑮=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
| □ Ⅱ．ビル □ Ⅳ．換算係数Ki=1.8を超過する機器なし |  |  |  |  | 電流: 次 数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
| □ Ⅴ．高調波発生機器比率35％以下（④の合計値／①×100≦35％） |  |  |  |  | 電流: 上限値 [mA]
| → Ⅰ～Ⅴ全て該当する場合は，⑦以降の検討は不要。 |  |  |  |  | 容量: ※1 「ビルの規模による補正率」をいい，βに表202-3-3の値を適用する。ただし，表202-3-3は標準値で
| → ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数0.9を適用し，⑧’を計算する。 |  |  |  |  | 容量: あり，高調波発生機器の稼働パターンに特徴がある等の場合には，一般送配電事業者との協議により
○ | 限度値 50kVA(6.6kV受電)，300kVA(22,33kV受電)，2,000kVA(66kV以上受電) により判定する。 |  |  |  |  | 容量: 「ビルの規模による補正率」を決定する。また，ビル以外の場合は，1を適用する。
| → P０（⑧又は⑧’） ＞ 限度値 となる場合は，第２ステップへ |  |  |  |  | 容量: ※2 厳密には，②に基本波入力容量，⑨に基本波入力電流を用いて計算することが望ましいが，
第２ステップ | [5 empty] | 容量: 定格入力容量，定格入力電流を用いて計算してもよい。
○ | 対象次数：高次の高調波が特段の支障とならない場合は，第5次及び第7次とする。 | [16 empty] | 作成者
○ | ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数γn (γ5=0.7，γ7=0.9，γ11以上は1.0)を適用し，⑭を計算する。
○ | 高調波流出電流（⑬又は⑭） ＞ 高調波流出電流の上限値(⑮) となる場合は，
指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」を実施し，この内容を計算書（その２）に記載する。
詳細計算では，低減係数γnを適用できないため，⑭ではなく⑬の値をもとにして検討する。
①

## 計算書その２
|  |  | 高調波流出電流計算書（その２） | [12 empty] | <様式-2>
[13 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  | 業 種 |  | 受電電圧 | kV | 契約電力相当値 |  | kW | 補正率β |  |  |  | 受付年月日 |  | 年 月 日
構内単線結線図 | 高調波発生機器，受電用変圧器，高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ |  |  |  | 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討 |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として，
| 電気定数等，計算に必要な情報を必ず記載する。 | [5 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載する。
記載情報例
受電点短絡容量，電圧，三相・単相別，周波数，変圧器 (容量，台数，1次・2次電圧，%インピーダンス)，
進相コンデンサ(容量，台数，直列リアクトル容量)，自家用発電機 (容量，台数，%インピーダンス)
[9 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]
低減後の高調波流出電流 [mA]
高調波流出電流の上限値 [mA]
対策要否判定
（注）本様式により難い場合は，別の様式を用いてもよい。

## 申請書
| 高調波発生機器製造業者申請書 | [15 empty] | <様式-3>
[15 empty] | 申込年月日 | 年 月 日
[6 empty] | お客さま名 | [8 empty] | 受付№
高調波発生機器の名称 |  |  |  | 計算書（その１）の機器No. |  | 業 種 | [8 empty] | 受付年月日 | 年 月 日
高調波発生機器諸元 | [5 empty] | 基本波入力電流に対する高調波電流発生量 [％] | [9 empty] | 換算係数Ki
製造業者名 | 型 式 |  | 定格入力容量 [kVA] |  | 回路電圧 [V] | 次数(n) |  | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
高調波電流発生量(%In)
機器の基本回路図 |  | （高調波発生回路を中心に記載する） |  |  |  |  | 換算係数Kiは，次式により求める。
高調波成分の発生量を表したスペクトラム図
Ki =
139.4
Σ(n×%In)2