## 様式１－２
様式１－２
(2025.4.1版)
ご契約名義：
系統連系資料（太陽光発電）
：お客さま記入欄
| ① 発電設備諸元(パワコンを複数台取付ける場合は、様式１－２（別紙）も諸元を記入の上、添付のこと) | [13 empty] | ③ 保護協調チェックリストおよび保護継電器整定値一覧表
|  | メーカ名 |  |  |  | ＪＥＴ認証登録番号 | [9 empty] | 保護継電器等 |  |  |  | リ レ ー |  |  | タ イ マ ー |  |  |  | 相 数 |  | 電力 記入欄
|  | 型 式 | [17 empty] | 申請整定値 |  | 推奨整定値 〔整定範囲〕 | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕 |  |  | 申請値
|  | 電気方式 | 相 線式（注１） （接地方式： ） |  |  | 出力制御装置 |  |  | メーカー
[9 empty] | 型式 | [6 empty] | お客さま 構内事故 |  | 過電流要素付 漏電遮断器 OC付ELCB（注１） |  | メーカ名： 型 式： 定格電流： |  |  | 極数素子数： Ｐ Ｅ 逆接続( 可 ・ 不可 ） |  |  |  | ― |  | 適・否
|  | 定格電圧 |  |  | [kV] | 逆変換装置 |  | 種類（制御方式）
|  | 定格出力(ﾊﾟﾜｺﾝ)（注２） |  |  | [kW]
|  | 発電設備定格出力(ﾊﾟﾈﾙ) |  |  | [kW] |  |  | 過電流制限値 |  |  |  |  | [％] |  |  |  |  | 過電圧 Ｏ Ｖ Ｒ |  |  |  | 115％ 〔110～120％〕 |  | 1.0秒 |  |  |  |  | 適・否
|  | 力率一定制御機能 | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  |  |  | 突入電流値 |  |  |  |  | [Ａ]
[6 empty] | 電圧 上昇 抑制 機能 |  | 調整可能範囲 |  |  |  |  | [Ｖ] |  |  |  |  | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  |  |  | 適・否
|  | 設定力率 |  |  | [％] |  |  | 申請整定値 |  |  |  |  | [Ｖ]
|  | 力率運転可能範囲 |  |  | [％] | 蓄電池定格出力（注４） | [6 empty] | [kW] |  |  | お客さま単独運転防止 |  | 周波数低下 Ｕ Ｆ Ｒ |  |  |  | 57.0Hz 〔57.0～59.4Hz〕 |  | 2.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  |  |  | 適・否
|  | 最大出力（注３） |  |  | [kW]
|  | 商用側との絶縁方式（注５） ※三相３線式の場合 | □ 絶縁トランス設置 □ 絶縁トランス内蔵型 | [13 empty] | 逆潮流なし | 逆電力 Ｒ Ｐ Ｒ |  |  |  | 発電設備定格出力 の5％程度 |  | 0.5秒 |  |  |  |  | 適・否
|  | 注１：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を添付のこと。 （接地方式がない場合は、「-」で可） 注２：力率１の時の定格出力を記入のこと 注３：最大出力は、仕様書やPCS製造メーカーに確認の上、誤りがないように設定力率時のパワコン出力を記入のこと。 （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10.000kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.500kW（設定力率における最大出力）⇒9.500kWを入力 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10.000kVA（設備容量）＝10.000kW（設定力率における最大出力）⇒10.000kWを入力 注４：パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合に入力のこと。 注５：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。 | [15 empty] | 不足電力 Ｕ Ｐ Ｒ（注４） |  |  |  | 最大受電電力の 3％程度 |  | 0.5秒 〔0.2～0.5秒〕 |  |  |  |  | 適・否
[18 empty] | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ（注４） |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  |  |  | 適・否
[17 empty] | 逆潮流あり | 周波数上昇 Ｏ Ｆ Ｒ |  |  |  | 61.2Hz 〔60.6～61.8Hz〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  |  |  | 適・否
|  | ② 引込口配線及び屋内配線の諸元 | [15 empty] | 単独運転検出 | 受動式 （注２） | 方 式： 整定値： |  |  | 検出: 保持: | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  |  | ― |  | 適・否
|  |  |  | 線種 |  |  | サイズ |  |  | 距離 |  | 最大出力
|  | Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [8 empty] | m |  |  | kW |  |  |  |  | 能動式 （注３） | 方 式： 整定値： |  |  |  | 瞬時 |  |  | ― |  | 適・否
|  | Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [8 empty] | m |  |  | kW
|  | 〃 系統② | [8 empty] | m |  |  | kW |  | 並 列 時 許 容 周 波 数 | [7 empty] | 60.1Hz 〔60.1～61.0Hz〕 |  |  | ― |  | 適・否
|  | 〃 系統③ | [8 empty] | m |  |  | kW |  | 復 電 後 遮 断 機 投 入 防 止 | [7 empty] | 300秒以上 |  |  | ― |  | 適・否
|  | 〃 系統④ | [8 empty] | m |  |  | kW |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無
|  | 〃 系統⑤ | [8 empty] | m |  |  | kW |  | その他、協議・連絡事項
注１ ：逆接続可能型であること。また、パワコンから引込口間に複数設置する場合は、引込口側のものを記載する。 注２ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値の保持時限は「－」で適とする。 注３ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値は「瞬時」で適とする。 注４ ：単独運転検出機能を有する場合、省略可。
④ 技術資料（設備に合わせて資料添付のこと） ※全ての申込みにおいて添付のこと。
[16 empty] | 資 料 名 |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  | 添付ﾁｪｯｸ
[16 empty] | 単線結線図※ |  |  |  |  | 解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン、分電盤、負荷、計器、変圧器等が明記されたもの |  |  |  |  | □
[16 empty] | ＯＣ付ＥＬＣＢのカタログ等※ |  |  |  |  | 極数素子数及び逆接続可・不可が明記されたもの |  |  |  |  | □
[16 empty] | ＪＥＴ認証証明書（写） |  |  |  |  | ＪＥＴ認証品の場合 |  |  |  |  | □
[16 empty] | ・発電設備の仕様書 ・システム仕様書 ・代表機試験成績書 ・実機(個別)試験成績書 |  |  |  |  | ＪＥＴ非認証品の場合 |  |  |  |  | □
注１：既設設備についても記入のこと。 注２：最大出力は、①注３を参考にパワコン出力（力率設定時）を記入のこと。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある場合は、その資料 を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入のこと。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付のこと。
[16 empty] | パワコンの仕様及び主開路構成 の分かる仕様書または技術資料 |  |  |  |  | 発電設備の電気方式が三相３線式の場合 |  |  |  |  | □
[16 empty] | その他 |  |  |  |  | その他、必要な書類の提出がある場合 |  |  |  |  | □
系統
事故
受電点
系統⑤
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ(＋蓄電池)
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ⑤
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ(＋蓄電池)
引込線
（例）
・・・
・・・
・・・

## 様式１－２（別紙）
様式１－２（別紙）
(2025.4.1版)
設 備 諸 元 〔 低圧太陽光発電 〕※１
| 発 電 設 備 全 般 | [7 empty] | ※パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合も当様式での提出可
ユニット番号等 項 目
| 発 電 設 備 全 般 | JET認証登録番号
メーカー
型式
電気方式※２
|  | 出力制御装置 |  |  | メーカー
型式
|  | 既設・新設の別 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  | 既設 ・ 新設 |  | 既設 ・ 新設 |  | 既設 ・ 新設 |  | 既設 ・ 新設
|  | 定格電圧 |  |  |  |  | ｋＶ |  | ｋＶ |  | ｋＶ |  | ｋＶ |  |  | ｋＶ
|  | 定格出力（ﾊﾟﾜｺﾝ）※３ |  |  |  |  | ｋＶＡ |  | ｋＶＡ |  | ｋＶＡ |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ
|  | 発電設備定格出力（ﾊﾟﾈﾙ） |  |  |  |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ
|  | 力 率 |  | 設定力率 |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％
|  |  |  | 力率一定制御機能 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  | □ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御
|  |  |  | 運転可能範囲 |  | ～ | ％ | ～ | ％ | ～ | ％ | ～ | ％ | ～ |  | ％
|  | 最大出力※4 |  |  |  |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ
| 逆変換装置 |  | 種類（制御方式）
|  |  | 過電流制限値 |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％
|  |  | 突入電流値 |  |  |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  |  | Ａ
| 電圧上昇 抑制機能 |  |  | 調整可能範囲 |  | ～ | Ｖ | ～ | Ｖ | ～ | Ｖ | ～ | Ｖ | ～ |  | Ｖ
|  |  |  | 申請整定値 |  |  | Ｖ |  | Ｖ |  | Ｖ |  | Ｖ |  |  | Ｖ
| 蓄電池定格出力※５ | [5 empty] | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ
| 商用側との絶縁方式※６ ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置
[6 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
※１：既設設備についても記入のこと。
※２：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可）
※３：力率１の時の定格出力を記入のこと
※４：最大出力は、仕様書やPCS製造メーカーに確認の上、誤りがないように設定力率時のパワコン出力を記入のこと。 （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10.000kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.500kW（設定力率における最大出力）⇒9.500kWを最大出力の欄に記入 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10.000kVA（設備容量）＝10.000kW（設定力率における最大出力）⇒10.000kWを最大出力の欄に記入
※５：パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合のみ入力のこと。
※６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。

## 記入例（様式１－２）
様式１－２
(2025.4.1版)
ご契約名義：
系統連系資料（太陽光発電）
：お客さま記入欄
| ① 発電設備諸元(パワコンを複数台取付ける場合は、様式１－２（別紙）も諸元を記入の上、添付のこと) | [14 empty] | ③ 保護協調チェックリストおよび保護継電器整定値一覧表
|  | メーカ名 | ○○電器 |  |  | ＪＥＴ認証登録番号 |  |  |  |  | ＭＰ－○○○○ | [5 empty] | 保護継電器等 |  |  |  | リ レ ー |  |  | タ イ マ ー |  |  |  | 相 数 |  | 電力 記入欄
|  | 型 式 | ○○－○○○ | [17 empty] | 申請整定値 |  | 推奨整定値 〔整定範囲〕 | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕 |  |  | 申請値
|  | 電気方式 | 3相3線式（注１） （接地方式：V相接地 ） |  |  | 出力制御装置 |  |  | メーカー |  | ○○電器
[9 empty] | 型式 |  | ○○－○○○ | [5 empty] | お客さま 構内事故 |  | 過電流要素付 漏電遮断器 OC付ELCB（注１） |  | メーカ名： ○○電器 型 式： GBU-53EC 定格電流： 30A |  |  | 極数素子数： 3 Ｐ 2 Ｅ 逆接続( 可 ・ 不可 ） |  |  |  | ― |  | 適・否
|  | 定格電圧 | 0.2 |  | [kV] | 逆変換装置 |  | 種類（制御方式） |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式
|  | 定格出力(ﾊﾟﾜｺﾝ)（注２） | 10 |  | [kW]
|  | 発電設備定格出力(ﾊﾟﾈﾙ) | 10 |  | [kW] |  |  | 過電流制限値 |  |  | 150 |  |  | [％] |  |  |  |  | 過電圧 Ｏ Ｖ Ｒ |  | 115V |  | 115％ 〔110～120％〕 | 1.0秒 | 1.0秒 |  |  | 2 |  | 適・否
|  | 力率一定制御機能 | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  |  |  | 突入電流値 |  |  | 50 |  |  | [Ａ]
[6 empty] | 電圧 上昇 抑制 機能 |  | 調整可能範囲 |  |  | 107～112 0.5Ｖステップ |  |  | [Ｖ] |  |  |  |  | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ |  | 80V |  | 80％ 〔80～90％〕 | 1.0秒 | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 3 |  | 適・否
|  | 設定力率 | 95 |  | [％] |  |  | 申請整定値 |  |  | 109 |  |  | [Ｖ]
|  | 力率運転可能範囲 | 80～100 1％ステップ |  | [％] | 蓄電池定格出力（注４） |  |  |  |  | 3 |  |  | [kW] |  |  | お客さま単独運転防止 |  | 周波数低下 Ｕ Ｆ Ｒ |  | 57.0Hz |  | 57.0Hz 〔57.0～59.4Hz〕 | 2.0秒 | 2.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 1 |  | 適・否
|  | 最大出力（注３） | 9.5 |  | [kW]
|  | 商用側との絶縁方式（注５） ※三相３線式の場合 | ■ 絶縁トランス設置 □ 絶縁トランス内蔵型 | [14 empty] | 逆潮流なし | 逆電力 Ｒ Ｐ Ｒ |  |  |  | 発電設備定格出力 の5％程度 |  | 0.5秒 |  |  |  |  | 適・否
|  | 注１：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を添付のこと。 （接地方式がない場合は、「-」で可） 注２：力率１の時の定格出力を記入のこと 注３：最大出力は、仕様書やPCS製造メーカーに確認の上、誤りがないように設定力率時のパワコン出力を記入のこと。 （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10.000kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.500kW（設定力率における最大出力）⇒9.500kWを入力 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10.000kVA（設備容量）＝10.000kW（設定力率における最大出力）⇒10.000kWを入力 注４：パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合のみ入力のこと。 注５：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。 | [16 empty] | 不足電力 Ｕ Ｐ Ｒ（注４） |  |  |  | 最大受電電力の 3％程度 |  | 0.5秒 〔0.2～0.5秒〕 |  |  |  |  | 適・否
[19 empty] | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ（注４） |  |  |  | 80％ 〔80～90％〕 |  | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  |  |  | 適・否
[18 empty] | 逆潮流あり | 周波数上昇 Ｏ Ｆ Ｒ |  | 61.2Hz |  | 61.2Hz 〔60.6～61.8Hz〕 | 1.0秒 | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  |  | 1 |  | 適・否
|  | ② 引込口配線及び屋内配線の諸元 | [16 empty] | 単独運転検出 | 受動式 （注２） | 方 式：周波数変化率検出方式 整定値： ― |  |  | 検出: 0.5秒 保持: ― | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  |  | ― |  | 適・否
|  |  |  | 線種 |  |  | サイズ |  |  | 距離 |  |  | 最大出力
|  | Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） |  | ＣＶ |  |  | 100 mm2 |  |  | 10 |  | m | 28.5 |  | kW |  |  |  |  | 能動式 （注３） | 方 式：ｽﾃｯﾌﾟ注入式周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 整定値： STEP3.2 |  |  | 瞬時 | 瞬時 |  |  | ― |  | 適・否
|  | Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① |  | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW
|  | 〃 系統② |  | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW |  | 並 列 時 許 容 周 波 数 | [6 empty] | 60.1Hz | 60.1Hz 〔60.1～61.0Hz〕 |  |  | ― |  | 適・否
|  | 〃 系統③ |  | ＣＶ |  |  | 14 mm2 |  |  | 5 |  | m | 9.5 |  | kW |  | 復 電 後 遮 断 機 投 入 防 止 | [6 empty] | 300秒 | 300秒以上 |  |  | ― |  | 適・否
|  | 〃 系統④ | [9 empty] | m |  |  | kW |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | [6 empty] | 有 ・ 無
|  | 〃 系統⑤ | [9 empty] | m |  |  | kW |  | その他、協議・連絡事項
注１ ：逆接続可能型であること。また、パワコンから引込口間に複数設置する場合は、引込口側のものを記載する。 注２ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値の保持時限は「－」で適とする。 注３ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値は「瞬時」で適とする。 注４ ：単独運転検出機能を有する場合、省略可。
④ 技術資料（設備に合わせて資料添付のこと） ※全ての申込みにおいて添付のこと。
[17 empty] | 資 料 名 |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  | 添付ﾁｪｯｸ
[17 empty] | 単線結線図※ |  |  |  |  | 解列箇所（遮断器種別・容量）、パワコン、分電盤、負荷、計器、変圧器等が明記されたもの |  |  |  |  | ■
[17 empty] | ＯＣ付ＥＬＣＢのカタログ等※ |  |  |  |  | 極数素子数及び逆接続可・不可が明記されたもの |  |  |  |  | ■
[17 empty] | ＪＥＴ認証証明書（写） |  |  |  |  | ＪＥＴ認証品の場合 |  |  |  |  | ■
[17 empty] | ・発電設備の仕様書 ・システム仕様書 ・代表機試験成績書 ・実機(個別)試験成績書 |  |  |  |  | ＪＥＴ非認証品の場合 |  |  |  |  | □
注１：既設設備についても記入のこと。 注２：最大出力は、①注３を参考にパワコン出力（力率設定時）を記入のこと。 ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある場合は、その資料 を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入のこと。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付のこと。
[17 empty] | パワコンの仕様及び主開路構成 の分かる仕様書または技術資料 |  |  |  |  | 発電設備の電気方式が三相３線式の場合 |  |  |  |  | ■
[17 empty] | その他 |  |  |  |  | その他、必要な書類の提出がある場合 |  |  |  |  | □
系統
事故
記入例
受電点
系統⑤
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ(＋蓄電池)
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ⑤
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ(＋蓄電池)
引込線
（例）
・・・
・・・
・・・

## 記入例（様式１－２（別紙））
様式１－２（別紙）
(2025.4.1版)
設 備 諸 元 〔 低圧太陽光発電 〕※１
| 発 電 設 備 全 般 | [9 empty] | ※パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合も当様式での提出可
| ユニット番号等 項 目 |  |  |  |  | No.1 |  |  | No.2 |  |  | No.3 |  |  | No.4 |  |  | No.5
| 発 電 設 備 全 般 | JET認証登録番号 |  |  |  | ＭＰ－○○○○ |  |  | ＭＰ－○○○○ |  |  | ＭＰ－○○○○
|  | メーカー |  |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器
|  | 型式 |  |  |  | ○○－○○○ |  |  | ○○－○○○ |  |  | ○○－○○○
|  | 電気方式※２ |  |  |  | 3相3線式 （接地方式：V相接地） |  |  | 3相3線式 （接地方式：V相接地） |  |  | 3相3線式 （接地方式：V相接地）
|  | 出力制御装置 |  |  | メーカー | ○○電器 |  |  | ○○電器 |  |  | ○○電器
[5 empty] | 型式 | ○○－○○○ |  |  | ○○－○○○ |  |  | ○○－○○○
|  | 既設・新設の別 |  |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  | 既設 ・ 新設 |  |  | 既設 ・ 新設
|  | 定格電圧 |  |  |  | 0.2 | ｋＶ |  | 0.2 | ｋＶ |  | 0.2 | ｋＶ |  |  | ｋＶ |  |  |  | ｋＶ
|  | 定格出力（ﾊﾟﾜｺﾝ）※３ |  |  |  | 10 | ｋＶＡ |  | 10 | ｋＶＡ |  | 10 | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ |  |  |  | ｋＶＡ
|  | 発電設備定格出力（ﾊﾟﾈﾙ） |  |  |  | 10 | ｋＷ |  | 10 | ｋＷ |  | 10 | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ
|  | 力 率 |  | 設定力率 |  | 95 | ％ |  | 95 | ％ |  | 95 | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  |  | 力率一定制御機能 |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御 |  |  | ■ 皮相電力一定制御 □ 有効電力一定制御
|  |  |  | 運転可能範囲 |  | 80～100 |  | ％ | 80～100 |  | ％ | 80～100 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  | 最大出力※4 |  |  |  | 9.5 | ｋＷ |  | 9.5 | ｋＷ |  | 9.5 | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ
| 逆変換装置 |  | 種類（制御方式） |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式 |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式 |  |  | 自励式電圧型 電流制御方式
|  |  | 過電流制限値 |  |  | 150 |  | ％ | 150 |  | ％ | 150 |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 突入電流値 |  |  | 50 |  | Ａ | 50 |  | Ａ | 50 |  | Ａ |  |  | Ａ |  |  |  | Ａ
| 電圧上昇 抑制機能 |  |  | 調整可能範囲 |  | 107 ～112 |  | Ｖ | 107 ～112 |  | Ｖ | 107 ～112 |  | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  |  | Ｖ
|  |  |  | 申請整定値 |  | 109 |  | Ｖ | 109 |  | Ｖ | 109 |  | Ｖ |  |  | Ｖ |  |  |  | Ｖ
| 蓄電池定格出力※５ |  |  |  |  | 3 | ｋＷ |  | 3 | ｋＷ |  | 3 | ｋＷ |  |  | ｋＷ |  |  |  | ｋＷ
| 商用側との絶縁方式※６ ※電気方式が三相３線式の場合 はいずれかにチェック |  |  |  |  | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | ■ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ設置
[6 empty] | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型 |  |  | □ 絶縁ﾄﾗﾝｽ内蔵型
※１：既設設備についても記入のこと。
※２：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可）
※３：力率１の時の定格出力を記入のこと
※４：最大出力は、仕様書やPCS製造メーカーに確認の上、誤りがないように設定力率時のパワコン出力を記入のこと。 （例）＜皮相電力一定制御の場合＞（パワコン容量＜パネル容量） 10kVA（設備容量）×0.95（設定力率）＝9.500kW（設定力率における最大出力）⇒9.500kWを最大出力の欄に記入 ＜有効電力一定制御の場合＞ 10kVA（設備容量）＝10.000kW（設定力率における最大出力）⇒10.000kWを最大出力の欄に記入
※５：パワコンの負荷側に太陽光と蓄電池を同時併設する場合のみ入力のこと。
※６：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要。
記入例