## 申請様式
揚水等損失率の算出について
1. 各設備パラーメータ
Ｏ施設名称：当該名称を記載ください。
| 部位 | 部位 |  | ロス率 〔％〕 |  | 内部負荷消費（想定） 〔ｋＷ〕
| A | 昇降変圧器 |  | 99.3 |  | 11.25
| B | ＰＣＳ |  | 95 |  | 0.05
| C | 蓄電池（充放電） |  | 94.8 |  | ー
２. 算出方法について
【算定フロー】 |  |  |  | 【記入欄】
|  |  |  | 番号 | ロス率 |  | (kW) |  | 内部負荷消費 （kW）
|  |  |  | ① | ― |  | 56.3 |  | 11.25
|  |  |  | ② | 99.3% |  | 44.7346
|  |  |  | ③ | ― |  | 44.7346 |  | 0.05
|  |  |  | ④ | 95% |  | 42.4504
|  |  |  | ⑤ | 94% |  | 39.9034
|  |  |  | ⑥ | 95% |  | 37.9082
|  |  |  | ⑦ | ― |  | 37.9082 |  | 0.05
|  |  |  | ⑧ | 99.3% |  | 37.5932
※黄色セルに入力すると、青色セルが自動計算されます。 ※付随する設備およびPCS等の内部負荷消費電力がある場合、 内部負荷消費欄へ入力ください。
３. 揚水等損失率
【算定式】
揚水等損失率 = 1 - （⑧kW / ①kW）
| 揚水等損失率 | ＝ １ - （ | 37.5932 | ／ | 56.3 |  | ）≒ | 33.2 |  | 【％】
上図のとおり、充電～放電までの流れに
沿って、右表へ入力ください