## 前提条件
九州電力送配電株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,602万kW、風力設備容量は320万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 896 | 332 | 200 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 178 | 0 | 896
4 | 1 | 1 | 888 | 332 | 373 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 888
4 | 1 | 2 | 911 | 332 | 390 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 911
4 | 1 | 3 | 950 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -125 | 950
4 | 1 | 4 | 973 | 332 | 543 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 973
4 | 1 | 5 | 997 | 332 | 556 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 997
4 | 1 | 6 | 1020 | 332 | 463 | 63 | 30 | 72 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1020
4 | 1 | 7 | 1033 | 332 | 405 | 58 | 30 | 72 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1033
4 | 1 | 8 | 1059 | 332 | 324 | 55 | 30 | 72 | 188 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1059
4 | 1 | 9 | 1068 | 332 | 159 | 52 | 30 | 72 | 326 | 0 | 65 | 0 | 17 | 15 | 1068
4 | 1 | 10 | 1028 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 456 | 0 | 78 | 0 | -17 | -93 | 1028
4 | 1 | 11 | 1013 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 463 | 0 | 73 | 0 | -16 | -110 | 1013
4 | 1 | 12 | 985 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 445 | 0 | 68 | 0 | -42 | -89 | 985
4 | 1 | 13 | 992 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 398 | 0 | 67 | 0 | -21 | -54 | 992
4 | 1 | 14 | 992 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 348 | 0 | 62 | 0 | 11 | -36 | 992
4 | 1 | 15 | 993 | 332 | 218 | 54 | 30 | 72 | 246 | 0 | 66 | 0 | 5 | -30 | 993
4 | 1 | 16 | 1012 | 332 | 413 | 58 | 30 | 72 | 171 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 1012
4 | 1 | 17 | 1022 | 332 | 507 | 73 | 30 | 72 | 74 | 0 | 65 | 0 | 0 | -131 | 1022
4 | 1 | 18 | 1064 | 332 | 599 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 1064
4 | 1 | 19 | 1070 | 332 | 606 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1070
4 | 1 | 20 | 1047 | 332 | 575 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | -135 | 1047
4 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 525 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -94 | 1009
4 | 1 | 22 | 966 | 332 | 481 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 966
4 | 1 | 23 | 922 | 332 | 391 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 922
4 | 2 | 0 | 881 | 332 | 243 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 133 | 0 | 881
4 | 2 | 1 | 870 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 870
4 | 2 | 2 | 895 | 332 | 441 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 895
4 | 2 | 3 | 925 | 332 | 378 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 925
4 | 2 | 4 | 946 | 332 | 476 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -73 | 946
4 | 2 | 5 | 954 | 332 | 281 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -65 | 954
4 | 2 | 6 | 952 | 332 | 418 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 952
4 | 2 | 7 | 946 | 332 | 288 | 58 | 30 | 72 | 150 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 946
4 | 2 | 8 | 959 | 332 | 195 | 55 | 30 | 72 | 373 | 0 | 24 | 0 | 13 | -135 | 959
4 | 2 | 9 | 953 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 586 | 0 | 27 | 0 | -127 | -139 | 953
4 | 2 | 10 | 942 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 769 | -101 | 28 | -3 | -214 | -140 | 942
4 | 2 | 11 | 945 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 874 | -200 | 27 | -6 | -214 | -139 | 945
4 | 2 | 12 | 926 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 941 | -286 | 31 | -10 | -215 | -139 | 926
4 | 2 | 13 | 926 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 879 | -233 | 39 | -11 | -215 | -137 | 926
4 | 2 | 14 | 903 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 796 | -177 | 35 | -8 | -215 | -135 | 903
4 | 2 | 15 | 883 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 682 | -87 | 32 | -4 | -215 | -133 | 883
4 | 2 | 16 | 903 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 29 | 0 | -90 | -132 | 903
4 | 2 | 17 | 922 | 332 | 307 | 73 | 30 | 72 | 216 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 922
4 | 2 | 18 | 943 | 332 | 306 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 18 | 0 | 204 | -133 | 943
4 | 2 | 19 | 969 | 332 | 348 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -135 | 969
4 | 2 | 20 | 954 | 332 | 531 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 954
4 | 2 | 21 | 935 | 332 | 295 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -119 | 935
4 | 2 | 22 | 918 | 332 | 418 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -48 | 918
4 | 2 | 23 | 895 | 332 | 278 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 79 | 0 | 895
4 | 3 | 0 | 860 | 332 | 323 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 860
4 | 3 | 1 | 858 | 332 | 317 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 3 | 2 | 888 | 332 | 382 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 888
4 | 3 | 3 | 924 | 332 | 205 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 146 | 0 | 924
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 385 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 948
4 | 3 | 5 | 961 | 332 | 211 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -14 | 961
4 | 3 | 6 | 957 | 332 | 522 | 63 | 30 | 72 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 957
4 | 3 | 7 | 934 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 246 | 0 | 33 | 0 | 19 | 24 | 934
4 | 3 | 8 | 924 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 545 | 0 | 39 | 0 | -134 | -135 | 924
4 | 3 | 9 | 935 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 821 | -164 | 45 | -9 | -213 | -150 | 935
4 | 3 | 10 | 952 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 943 | -259 | 43 | -12 | -214 | -153 | 952
4 | 3 | 11 | 954 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1008 | -323 | 45 | -15 | -214 | -151 | 954
4 | 3 | 12 | 921 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1057 | -418 | 47 | -19 | -215 | -135 | 921
4 | 3 | 13 | 929 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1021 | -376 | 46 | -17 | -214 | -135 | 929
4 | 3 | 14 | 925 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 879 | -240 | 39 | -11 | -215 | -135 | 925
4 | 3 | 15 | 892 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 690 | -86 | 40 | -5 | -215 | -139 | 892
4 | 3 | 16 | 914 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 456 | 0 | 41 | 0 | -60 | -135 | 914
4 | 3 | 17 | 930 | 332 | 211 | 73 | 30 | 72 | 175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 930
4 | 3 | 18 | 966 | 332 | 213 | 95 | 30 | 72 | 15 | 0 | 38 | 0 | 204 | -33 | 966
4 | 3 | 19 | 987 | 332 | 218 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 987
4 | 3 | 20 | 978 | 332 | 348 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -135 | 978
4 | 3 | 21 | 953 | 332 | 235 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 0 | 953
4 | 3 | 22 | 928 | 332 | 384 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 928
4 | 3 | 23 | 907 | 332 | 520 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 907
4 | 4 | 0 | 870 | 332 | 364 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 870
4 | 4 | 1 | 871 | 332 | 374 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 871
4 | 4 | 2 | 894 | 332 | 379 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 894
4 | 4 | 3 | 926 | 332 | 509 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -120 | 926
4 | 4 | 4 | 957 | 332 | 414 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 957
4 | 4 | 5 | 980 | 332 | 242 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 980
4 | 4 | 6 | 985 | 332 | 235 | 63 | 30 | 72 | 34 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 985
4 | 4 | 7 | 962 | 332 | 154 | 58 | 30 | 72 | 286 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 962
4 | 4 | 8 | 926 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 606 | 0 | 7 | 0 | -210 | -87 | 926
4 | 4 | 9 | 969 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 901 | -196 | 10 | -2 | -214 | -135 | 969
4 | 4 | 10 | 953 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1117 | -423 | 8 | -3 | -214 | -135 | 953
4 | 4 | 11 | 941 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1225 | -546 | 11 | -5 | -213 | -135 | 941
4 | 4 | 12 | 913 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 1258 | -739 | 12 | -8 | -215 | 0 | 913
4 | 4 | 13 | 920 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1182 | -587 | 12 | -6 | -215 | -70 | 920
4 | 4 | 14 | 909 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1038 | -396 | 17 | -6 | -215 | -135 | 909
4 | 4 | 15 | 902 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 809 | -171 | 17 | -4 | -215 | -142 | 902
4 | 4 | 16 | 906 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 551 | 0 | 13 | 0 | -135 | -135 | 906
4 | 4 | 17 | 915 | 332 | 202 | 73 | 30 | 72 | 232 | 0 | 12 | 0 | 0 | -38 | 915
4 | 4 | 18 | 933 | 332 | 299 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 15 | 0 | 204 | -133 | 933
4 | 4 | 19 | 966 | 332 | 421 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 966
4 | 4 | 20 | 953 | 332 | 211 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -7 | 953
4 | 4 | 21 | 942 | 332 | 407 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 942
4 | 4 | 22 | 918 | 332 | 295 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -98 | 918
4 | 4 | 23 | 894 | 332 | 526 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -135 | 894
4 | 5 | 0 | 858 | 332 | 368 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 5 | 1 | 848 | 332 | 351 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 848
4 | 5 | 2 | 869 | 332 | 156 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 869
4 | 5 | 3 | 902 | 332 | 487 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 902
4 | 5 | 4 | 918 | 332 | 195 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 182 | 0 | 918
4 | 5 | 5 | 916 | 332 | 387 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 916
4 | 5 | 6 | 895 | 332 | 163 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 23 | 0 | 200 | 0 | 895
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 113 | 0 | 35 | 0 | 97 | 25 | 882
4 | 5 | 8 | 888 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 252 | 0 | 42 | 0 | -29 | 14 | 888
4 | 5 | 9 | 875 | 332 | 121 | 52 | 30 | 72 | 448 | -16 | 54 | -2 | -216 | 0 | 875
4 | 5 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 576 | -107 | 61 | -11 | -214 | -48 | 860
4 | 5 | 11 | 848 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 679 | -261 | 69 | -27 | -216 | 0 | 848
4 | 5 | 12 | 826 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 765 | -350 | 64 | -29 | -217 | -11 | 826
4 | 5 | 13 | 832 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 754 | -275 | 69 | -25 | -216 | -79 | 832
4 | 5 | 14 | 824 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 676 | -175 | 70 | -19 | -217 | -119 | 824
4 | 5 | 15 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 520 | -12 | 64 | -1 | -216 | -124 | 838
4 | 5 | 16 | 850 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 282 | 0 | 51 | 0 | -95 | 0 | 850
4 | 5 | 17 | 866 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 106 | 0 | 46 | 0 | 88 | 0 | 866
4 | 5 | 18 | 890 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 35 | 0 | 157 | 41 | 890
4 | 5 | 19 | 898 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 166 | 43 | 898
4 | 5 | 20 | 888 | 332 | 199 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 86 | 42 | 888
4 | 5 | 21 | 865 | 332 | 184 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 865
4 | 5 | 22 | 850 | 332 | 193 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75 | 38 | 850
4 | 5 | 23 | 830 | 332 | 273 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 | 830
4 | 6 | 0 | 800 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 172 | 0 | 800
4 | 6 | 1 | 792 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 129 | 35 | 792
4 | 6 | 2 | 813 | 332 | 256 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 813
4 | 6 | 3 | 846 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 147 | 41 | 846
4 | 6 | 4 | 859 | 332 | 312 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 859
4 | 6 | 5 | 853 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | 853
4 | 6 | 6 | 818 | 332 | 235 | 63 | 30 | 72 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 818
4 | 6 | 7 | 794 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 248 | 0 | 22 | 0 | -41 | -47 | 794
4 | 6 | 8 | 786 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 538 | -52 | 50 | -5 | -212 | -141 | 786
4 | 6 | 9 | 819 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 870 | -339 | 55 | -21 | -217 | -135 | 819
4 | 6 | 10 | 815 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1089 | -685 | 65 | -41 | -217 | 0 | 815
4 | 6 | 11 | 813 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1222 | -820 | 75 | -50 | -217 | 0 | 813
4 | 6 | 12 | 811 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1245 | -838 | 88 | -59 | -215 | -14 | 811
4 | 6 | 13 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1188 | -799 | 86 | -58 | -217 | -10 | 793
4 | 6 | 14 | 784 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1068 | -705 | 92 | -60 | -217 | 0 | 784
4 | 6 | 15 | 789 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 858 | -378 | 93 | -41 | -217 | -134 | 789
4 | 6 | 16 | 801 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 577 | -110 | 76 | -15 | -212 | -127 | 801
4 | 6 | 17 | 825 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 252 | 0 | 53 | 0 | -8 | -99 | 825
4 | 6 | 18 | 851 | 332 | 183 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 53 | 0 | 21 | 41 | 851
4 | 6 | 19 | 867 | 332 | 245 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 43 | 867
4 | 6 | 20 | 861 | 332 | 245 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 861
4 | 6 | 21 | 851 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 124 | 40 | 851
4 | 6 | 22 | 836 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 123 | 38 | 836
4 | 6 | 23 | 822 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 133 | 36 | 822
4 | 7 | 0 | 797 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 120 | 38 | 797
4 | 7 | 1 | 799 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 117 | 37 | 799
4 | 7 | 2 | 834 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 131 | 40 | 834
4 | 7 | 3 | 872 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 146 | 43 | 872
4 | 7 | 4 | 902 | 332 | 201 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 45 | 902
4 | 7 | 5 | 922 | 332 | 139 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | 44 | 922
4 | 7 | 6 | 929 | 332 | 128 | 63 | 30 | 72 | 44 | 0 | 30 | 0 | 190 | 40 | 929
4 | 7 | 7 | 903 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 318 | 0 | 24 | 0 | -80 | 30 | 903
4 | 7 | 8 | 895 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 636 | -1 | 14 | 0 | -215 | -148 | 895
4 | 7 | 9 | 923 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 951 | -296 | 12 | -4 | -210 | -135 | 923
4 | 7 | 10 | 920 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1154 | -627 | 9 | -5 | -215 | 0 | 920
4 | 7 | 11 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1264 | -742 | 10 | -5 | -215 | 0 | 915
4 | 7 | 12 | 894 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -784 | 8 | -5 | -215 | 0 | 894
4 | 7 | 13 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1221 | -713 | 11 | -7 | -215 | 0 | 900
4 | 7 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1095 | -465 | 15 | -6 | -213 | -135 | 897
4 | 7 | 15 | 897 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 865 | -236 | 16 | -4 | -215 | -137 | 897
4 | 7 | 16 | 893 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 567 | 0 | 14 | 0 | -197 | -103 | 893
4 | 7 | 17 | 902 | 332 | 201 | 73 | 30 | 72 | 226 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 902
4 | 7 | 18 | 911 | 332 | 349 | 95 | 30 | 72 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 911
4 | 7 | 19 | 924 | 332 | 174 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 201 | 0 | 924
4 | 7 | 20 | 911 | 332 | 172 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 196 | 0 | 911
4 | 7 | 21 | 893 | 332 | 285 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 893
4 | 7 | 22 | 870 | 332 | 249 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 870
4 | 7 | 23 | 853 | 332 | 341 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 853
4 | 8 | 0 | 821 | 332 | 129 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 190 | 0 | 821
4 | 8 | 1 | 818 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 192 | 0 | 818
4 | 8 | 2 | 842 | 332 | 190 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 122 | 0 | 842
4 | 8 | 3 | 881 | 332 | 128 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 196 | 0 | 881
4 | 8 | 4 | 903 | 332 | 347 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 903
4 | 8 | 5 | 915 | 332 | 370 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 915
4 | 8 | 6 | 905 | 332 | 344 | 63 | 30 | 72 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 905
4 | 8 | 7 | 887 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 220 | 0 | 40 | 0 | -9 | 24 | 887
4 | 8 | 8 | 882 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 487 | 0 | 53 | 0 | -210 | -57 | 882
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 766 | -150 | 53 | -10 | -215 | -135 | 914
4 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1020 | -403 | 69 | -27 | -215 | -135 | 912
4 | 8 | 11 | 904 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1177 | -630 | 77 | -41 | -215 | -67 | 904
4 | 8 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1225 | -758 | 71 | -44 | -215 | 0 | 882
4 | 8 | 13 | 894 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1159 | -673 | 79 | -45 | -214 | -16 | 894
4 | 8 | 14 | 895 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1030 | -444 | 94 | -41 | -215 | -135 | 895
4 | 8 | 15 | 889 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 831 | -250 | 82 | -25 | -215 | -142 | 889
4 | 8 | 16 | 892 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 556 | 0 | 72 | 0 | -210 | -137 | 892
4 | 8 | 17 | 896 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 230 | 0 | 69 | 0 | 103 | -132 | 896
4 | 8 | 18 | 897 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 21 | 0 | 74 | 0 | 153 | 0 | 897
4 | 8 | 19 | 903 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 179 | 0 | 903
4 | 8 | 20 | 892 | 332 | 282 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 892
4 | 8 | 21 | 871 | 332 | 232 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 47 | 0 | 871
4 | 8 | 22 | 852 | 332 | 285 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 8 | 23 | 836 | 332 | 292 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 836
4 | 9 | 0 | 805 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 153 | 0 | 805
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 154 | 0 | 796
4 | 9 | 2 | 824 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 | 0 | 824
4 | 9 | 3 | 858 | 332 | 300 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 9 | 4 | 881 | 332 | 332 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 881
4 | 9 | 5 | 883 | 332 | 158 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 195 | 0 | 883
4 | 9 | 6 | 865 | 332 | 126 | 63 | 30 | 72 | 34 | 0 | 11 | 0 | 197 | 0 | 865
4 | 9 | 7 | 850 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 250 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 | 850
4 | 9 | 8 | 855 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 544 | 0 | 2 | 0 | -211 | -89 | 855
4 | 9 | 9 | 897 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 840 | -234 | 6 | -2 | -215 | -104 | 897
4 | 9 | 10 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1085 | -581 | 19 | -10 | -215 | 0 | 902
4 | 9 | 11 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1190 | -694 | 39 | -22 | -215 | 0 | 901
4 | 9 | 12 | 881 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1218 | -742 | 42 | -26 | -215 | 0 | 881
4 | 9 | 13 | 895 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1142 | -547 | 47 | -22 | -214 | -114 | 895
4 | 9 | 14 | 897 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 996 | -388 | 52 | -21 | -215 | -135 | 897
4 | 9 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 735 | -145 | 62 | -12 | -215 | -135 | 897
4 | 9 | 16 | 894 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 440 | 0 | 38 | 0 | -196 | 0 | 894
4 | 9 | 17 | 893 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 190 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 893
4 | 9 | 18 | 898 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 18 | 0 | 38 | 0 | 195 | -2 | 898
4 | 9 | 19 | 904 | 332 | 146 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 198 | 0 | 904
4 | 9 | 20 | 884 | 332 | 132 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 192 | 0 | 884
4 | 9 | 21 | 868 | 332 | 312 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 868
4 | 9 | 22 | 852 | 332 | 145 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 152 | 0 | 852
4 | 9 | 23 | 834 | 332 | 286 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 834
4 | 10 | 0 | 803 | 332 | 258 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 803
4 | 10 | 1 | 793 | 332 | 245 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 793
4 | 10 | 2 | 818 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 139 | 0 | 818
4 | 10 | 3 | 849 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 146 | 0 | 849
4 | 10 | 4 | 868 | 332 | 286 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 868
4 | 10 | 5 | 859 | 332 | 300 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 10 | 6 | 841 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 19 | 0 | 46 | 0 | 159 | 0 | 841
4 | 10 | 7 | 837 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 136 | 0 | 43 | 0 | 47 | 0 | 837
4 | 10 | 8 | 870 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 268 | 0 | 45 | 0 | -14 | -38 | 870
4 | 10 | 9 | 896 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 320 | 0 | 40 | 0 | -14 | -55 | 896
4 | 10 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 325 | 0 | 43 | 0 | -69 | 10 | 912
4 | 10 | 11 | 920 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 363 | 0 | 41 | 0 | -96 | 8 | 920
4 | 10 | 12 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 292 | 0 | 33 | 0 | -34 | 7 | 902
4 | 10 | 13 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 232 | 0 | 35 | 0 | 43 | 9 | 922
4 | 10 | 14 | 920 | 332 | 209 | 53 | 30 | 72 | 184 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 920
4 | 10 | 15 | 916 | 332 | 261 | 54 | 30 | 72 | 120 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 916
4 | 10 | 16 | 918 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 103 | 0 | 25 | 0 | 179 | 0 | 918
4 | 10 | 17 | 910 | 332 | 320 | 73 | 30 | 72 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 910
4 | 10 | 18 | 914 | 332 | 490 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 914
4 | 10 | 19 | 916 | 332 | 464 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -97 | 916
4 | 10 | 20 | 897 | 332 | 355 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 897
4 | 10 | 21 | 873 | 332 | 338 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 873
4 | 10 | 22 | 851 | 332 | 327 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 10 | 23 | 831 | 332 | 328 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 831
4 | 11 | 0 | 796 | 332 | 299 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 796
4 | 11 | 1 | 783 | 332 | 293 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783
4 | 11 | 2 | 811 | 332 | 302 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 11 | 3 | 847 | 332 | 315 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 847
4 | 11 | 4 | 867 | 332 | 333 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 867
4 | 11 | 5 | 869 | 332 | 337 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 869
4 | 11 | 6 | 852 | 332 | 303 | 63 | 30 | 72 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 11 | 7 | 839 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 267 | 0 | 18 | 0 | 13 | -72 | 839
4 | 11 | 8 | 851 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 576 | -1 | 23 | -1 | -216 | -140 | 851
4 | 11 | 9 | 892 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 860 | -230 | 23 | -6 | -215 | -145 | 892
4 | 11 | 10 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1063 | -414 | 19 | -8 | -215 | -147 | 901
4 | 11 | 11 | 903 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1185 | -547 | 12 | -6 | -210 | -135 | 903
4 | 11 | 12 | 882 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1198 | -576 | 12 | -6 | -215 | -135 | 882
4 | 11 | 13 | 897 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1136 | -501 | 12 | -5 | -213 | -135 | 897
4 | 11 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1015 | -384 | 16 | -6 | -215 | -135 | 897
4 | 11 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 812 | -182 | 17 | -4 | -215 | -138 | 897
4 | 11 | 16 | 894 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 563 | 0 | 22 | 0 | -168 | -135 | 894
4 | 11 | 17 | 899 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 248 | 0 | 24 | 0 | 9 | -9 | 899
4 | 11 | 18 | 896 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 28 | 0 | 195 | 0 | 896
4 | 11 | 19 | 900 | 332 | 141 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 195 | 0 | 900
4 | 11 | 20 | 881 | 332 | 314 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 881
4 | 11 | 21 | 866 | 332 | 124 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 192 | 0 | 866
4 | 11 | 22 | 851 | 332 | 123 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 197 | 0 | 851
4 | 11 | 23 | 836 | 332 | 329 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 836
4 | 12 | 0 | 804 | 332 | 307 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 804
4 | 12 | 1 | 794 | 332 | 298 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 794
4 | 12 | 2 | 818 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 818
4 | 12 | 3 | 851 | 332 | 325 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 12 | 4 | 872 | 332 | 349 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 872
4 | 12 | 5 | 872 | 332 | 165 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 872
4 | 12 | 6 | 838 | 332 | 135 | 63 | 30 | 72 | 56 | 0 | 5 | 0 | 145 | 0 | 838
4 | 12 | 7 | 810 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 249 | 0 | 8 | 0 | -58 | 0 | 810
4 | 12 | 8 | 821 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 438 | 0 | 19 | 0 | -217 | -28 | 821
4 | 12 | 9 | 837 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 506 | 0 | 20 | 0 | -216 | -79 | 837
4 | 12 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 511 | -27 | 28 | -2 | -216 | -67 | 830
4 | 12 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 575 | -31 | 34 | -2 | -216 | -132 | 831
4 | 12 | 12 | 824 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 486 | 0 | 32 | 0 | -217 | -82 | 824
4 | 12 | 13 | 825 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 410 | -11 | 41 | -1 | -217 | 0 | 825
4 | 12 | 14 | 826 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 364 | 0 | 51 | 0 | -198 | 2 | 826
4 | 12 | 15 | 829 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 259 | 0 | 59 | 0 | -97 | 0 | 829
4 | 12 | 16 | 844 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 123 | 0 | 65 | 0 | 25 | 19 | 844
4 | 12 | 17 | 857 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 22 | 0 | 90 | 0 | 119 | 0 | 857
4 | 12 | 18 | 877 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116 | 13 | 877
4 | 12 | 19 | 874 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 196 | -82 | 874
4 | 12 | 20 | 860 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 191 | -104 | 860
4 | 12 | 21 | 842 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 51 | 0 | 842
4 | 12 | 22 | 825 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 34 | 0 | 825
4 | 12 | 23 | 807 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 25 | 0 | 807
4 | 13 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 6 | -10 | 768
4 | 13 | 1 | 758 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 6 | -9 | 758
4 | 13 | 2 | 786 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 27 | 0 | 786
4 | 13 | 3 | 825 | 332 | 118 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 160 | -121 | 825
4 | 13 | 4 | 842 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 12 | 43 | 842
4 | 13 | 5 | 835 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 135 | -69 | 835
4 | 13 | 6 | 804 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 9 | 0 | 137 | 0 | 40 | 0 | 804
4 | 13 | 7 | 770 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 157 | 0 | 134 | 0 | -7 | -126 | 770
4 | 13 | 8 | 749 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 519 | -128 | 133 | -33 | -218 | -133 | 749
4 | 13 | 9 | 786 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 859 | -400 | 133 | -62 | -212 | -137 | 786
4 | 13 | 10 | 792 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1094 | -608 | 130 | -72 | -217 | -137 | 792
4 | 13 | 11 | 793 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1109 | -620 | 127 | -71 | -216 | -140 | 793
4 | 13 | 12 | 786 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1099 | -613 | 130 | -72 | -217 | -144 | 786
4 | 13 | 13 | 776 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1073 | -601 | 121 | -67 | -218 | -135 | 776
4 | 13 | 14 | 772 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 974 | -514 | 122 | -65 | -218 | -135 | 772
4 | 13 | 15 | 777 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 745 | -296 | 117 | -47 | -218 | -133 | 777
4 | 13 | 16 | 799 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 489 | -63 | 114 | -15 | -212 | -126 | 799
4 | 13 | 17 | 834 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 192 | 0 | 109 | 0 | -8 | -86 | 834
4 | 13 | 18 | 863 | 332 | 220 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 863
4 | 13 | 19 | 881 | 332 | 200 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 43 | 881
4 | 13 | 20 | 868 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 127 | 0 | 868
4 | 13 | 21 | 855 | 332 | 226 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 855
4 | 13 | 22 | 835 | 332 | 216 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 835
4 | 13 | 23 | 818 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 115 | 0 | 818
4 | 14 | 0 | 788 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 119 | 0 | 788
4 | 14 | 1 | 792 | 332 | 201 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 61 | 0 | 792
4 | 14 | 2 | 827 | 332 | 279 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 827
4 | 14 | 3 | 869 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 0 | 869
4 | 14 | 4 | 899 | 332 | 136 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 197 | 0 | 899
4 | 14 | 5 | 921 | 332 | 131 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 190 | 27 | 921
4 | 14 | 6 | 914 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 57 | 0 | 71 | 0 | 169 | 0 | 914
4 | 14 | 7 | 899 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 256 | 0 | 82 | 0 | -51 | 0 | 899
4 | 14 | 8 | 926 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 392 | 0 | 95 | 0 | -178 | 8 | 926
4 | 14 | 9 | 986 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 419 | 0 | 113 | 0 | -167 | 15 | 986
4 | 14 | 10 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 470 | 0 | 133 | 0 | -213 | -1 | 992
4 | 14 | 11 | 990 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 481 | 0 | 137 | 0 | -213 | -18 | 990
4 | 14 | 12 | 951 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 461 | 0 | 139 | 0 | -214 | -38 | 951
4 | 14 | 13 | 954 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 424 | 0 | 128 | 0 | -211 | 9 | 954
4 | 14 | 14 | 953 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 443 | 0 | 127 | 0 | -214 | -10 | 953
4 | 14 | 15 | 944 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 440 | 0 | 129 | 0 | -214 | -20 | 944
4 | 14 | 16 | 942 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 294 | 0 | 135 | 0 | 10 | -109 | 942
4 | 14 | 17 | 933 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 136 | 0 | 131 | 0 | 40 | 0 | 933
4 | 14 | 18 | 957 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 23 | 0 | 138 | 0 | 146 | 0 | 957
4 | 14 | 19 | 966 | 332 | 300 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 966
4 | 14 | 20 | 951 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 160 | 0 | 951
4 | 14 | 21 | 920 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 128 | 0 | 920
4 | 14 | 22 | 897 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 109 | 0 | 897
4 | 14 | 23 | 870 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 97 | 0 | 870
4 | 15 | 0 | 838 | 332 | 190 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 12 | 0 | 838
4 | 15 | 1 | 825 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 103 | -28 | 825
4 | 15 | 2 | 851 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 87 | 0 | 851
4 | 15 | 3 | 883 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 98 | 0 | 883
4 | 15 | 4 | 911 | 332 | 243 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 911
4 | 15 | 5 | 926 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 165 | 0 | 926
4 | 15 | 6 | 926 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 39 | 0 | 121 | 0 | 191 | -42 | 926
4 | 15 | 7 | 928 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 206 | 0 | 122 | 0 | -10 | -2 | 928
4 | 15 | 8 | 933 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 126 | 0 | -209 | -8 | 933
4 | 15 | 9 | 962 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 650 | -49 | 127 | -9 | -214 | -149 | 962
4 | 15 | 10 | 952 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 847 | -227 | 129 | -35 | -214 | -151 | 952
4 | 15 | 11 | 984 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1037 | -393 | 128 | -49 | -208 | -135 | 984
4 | 15 | 12 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1151 | -523 | 132 | -60 | -214 | -135 | 954
4 | 15 | 13 | 948 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1082 | -448 | 125 | -52 | -214 | -148 | 948
4 | 15 | 14 | 929 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 979 | -368 | 111 | -42 | -214 | -144 | 929
4 | 15 | 15 | 914 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 839 | -253 | 103 | -31 | -213 | -140 | 914
4 | 15 | 16 | 914 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 598 | -36 | 97 | -6 | -215 | -137 | 914
4 | 15 | 17 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 277 | 0 | 93 | 0 | 15 | -71 | 940
4 | 15 | 18 | 953 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 32 | 0 | 86 | 0 | 186 | 0 | 953
4 | 15 | 19 | 985 | 332 | 472 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 38 | -135 | 985
4 | 15 | 20 | 968 | 332 | 174 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 195 | 0 | 968
4 | 15 | 21 | 946 | 332 | 156 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 194 | 0 | 946
4 | 15 | 22 | 916 | 332 | 138 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 197 | 0 | 916
4 | 15 | 23 | 883 | 332 | 125 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 191 | 0 | 883
4 | 16 | 0 | 850 | 332 | 294 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 850
4 | 16 | 1 | 840 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 172 | 0 | 840
4 | 16 | 2 | 862 | 332 | 310 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 862
4 | 16 | 3 | 897 | 332 | 326 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 897
4 | 16 | 4 | 924 | 332 | 349 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 924
4 | 16 | 5 | 936 | 332 | 197 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | 0 | 936
4 | 16 | 6 | 927 | 332 | 338 | 63 | 30 | 72 | 57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 927
4 | 16 | 7 | 904 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 300 | 0 | 32 | 0 | -71 | 30 | 904
4 | 16 | 8 | 893 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 595 | 0 | 34 | 0 | -210 | -135 | 893
4 | 16 | 9 | 926 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 887 | -254 | 53 | -15 | -215 | -135 | 926
4 | 16 | 10 | 924 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1076 | -444 | 65 | -27 | -215 | -135 | 924
4 | 16 | 11 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1179 | -555 | 71 | -33 | -213 | -135 | 918
4 | 16 | 12 | 892 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1195 | -724 | 83 | -51 | -215 | 0 | 892
4 | 16 | 13 | 903 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1108 | -565 | 79 | -41 | -215 | -67 | 903
4 | 16 | 14 | 907 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 922 | -343 | 82 | -30 | -215 | -115 | 907
4 | 16 | 15 | 896 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 705 | -124 | 69 | -12 | -215 | -135 | 896
4 | 16 | 16 | 897 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 458 | 0 | 62 | 0 | -207 | -29 | 897
4 | 16 | 17 | 896 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 180 | 0 | 43 | 0 | 10 | 37 | 896
4 | 16 | 18 | 905 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 41 | 0 | 146 | 45 | 905
4 | 16 | 19 | 915 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 172 | 47 | 915
4 | 16 | 20 | 901 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 154 | 45 | 901
4 | 16 | 21 | 879 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 129 | 43 | 879
4 | 16 | 22 | 859 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 126 | 42 | 859
4 | 16 | 23 | 844 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 130 | 40 | 844
4 | 17 | 0 | 811 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 111 | 38 | 811
4 | 17 | 1 | 805 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 108 | 37 | 805
4 | 17 | 2 | 828 | 332 | 206 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 29 | 40 | 828
4 | 17 | 3 | 859 | 332 | 239 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 43 | 859
4 | 17 | 4 | 879 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 134 | 45 | 879
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 148 | 44 | 882
4 | 17 | 6 | 859 | 332 | 215 | 63 | 30 | 72 | 49 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40 | 859
4 | 17 | 7 | 847 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 256 | 0 | 61 | 0 | -58 | -24 | 847
4 | 17 | 8 | 852 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 501 | 0 | 69 | 0 | -211 | -116 | 852
4 | 17 | 9 | 894 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 738 | -160 | 78 | -17 | -215 | -135 | 894
4 | 17 | 10 | 917 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 932 | -343 | 80 | -30 | -215 | -110 | 917
4 | 17 | 11 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 978 | -492 | 87 | -44 | -215 | 0 | 918
4 | 17 | 12 | 896 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1008 | -543 | 91 | -49 | -215 | 0 | 896
4 | 17 | 13 | 921 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 961 | -475 | 90 | -44 | -215 | 0 | 921
4 | 17 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 846 | -253 | 88 | -26 | -213 | -135 | 913
4 | 17 | 15 | 908 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 670 | -97 | 91 | -14 | -215 | -135 | 908
4 | 17 | 16 | 911 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 441 | 0 | 84 | 0 | -210 | -16 | 911
4 | 17 | 17 | 911 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 180 | 0 | 83 | 0 | -9 | 30 | 911
4 | 17 | 18 | 911 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 78 | 0 | 120 | 45 | 911
4 | 17 | 19 | 910 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 135 | 47 | 910
4 | 17 | 20 | 890 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 126 | 45 | 890
4 | 17 | 21 | 869 | 332 | 236 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 43 | 869
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 116 | 42 | 856
4 | 17 | 23 | 839 | 332 | 246 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 40 | 839
4 | 18 | 0 | 808 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 112 | 38 | 808
4 | 18 | 1 | 801 | 332 | 190 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 | 37 | 801
4 | 18 | 2 | 824 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 117 | 40 | 824
4 | 18 | 3 | 852 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 118 | 43 | 852
4 | 18 | 4 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 143 | 45 | 868
4 | 18 | 5 | 861 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 | 44 | 861
4 | 18 | 6 | 843 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 21 | 0 | 40 | 0 | 126 | 40 | 843
4 | 18 | 7 | 847 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 30 | 0 | 52 | 30 | 847
4 | 18 | 8 | 873 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 334 | 0 | 24 | 0 | -114 | 21 | 873
4 | 18 | 9 | 899 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 615 | 0 | 17 | 0 | -213 | -125 | 899
4 | 18 | 10 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 819 | -186 | 18 | -4 | -215 | -135 | 900
4 | 18 | 11 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1002 | -356 | 29 | -11 | -215 | -135 | 918
4 | 18 | 12 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1074 | -515 | 35 | -17 | -215 | -64 | 902
4 | 18 | 13 | 926 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 999 | -403 | 37 | -15 | -215 | -82 | 926
4 | 18 | 14 | 942 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 906 | -244 | 32 | -9 | -214 | -135 | 942
4 | 18 | 15 | 918 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 765 | -128 | 27 | -4 | -215 | -135 | 918
4 | 18 | 16 | 924 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 507 | 0 | 25 | 0 | -210 | -10 | 924
4 | 18 | 17 | 922 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 221 | 0 | 23 | 0 | 15 | 37 | 922
4 | 18 | 18 | 911 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 25 | 0 | 21 | 0 | 170 | 45 | 911
4 | 18 | 19 | 910 | 332 | 315 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 | 910
4 | 18 | 20 | 886 | 332 | 294 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 886
4 | 18 | 21 | 864 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 166 | 43 | 864
4 | 18 | 22 | 851 | 332 | 277 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 42 | 851
4 | 18 | 23 | 833 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 170 | 40 | 833
4 | 19 | 0 | 801 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | 35 | 801
4 | 19 | 1 | 790 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 138 | 35 | 790
4 | 19 | 2 | 807 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 38 | 807
4 | 19 | 3 | 835 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | 41 | 835
4 | 19 | 4 | 850 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 154 | 43 | 850
4 | 19 | 5 | 839 | 332 | 265 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 41 | 839
4 | 19 | 6 | 801 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 65 | 0 | 10 | 0 | 73 | 35 | 801
4 | 19 | 7 | 789 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 319 | 0 | 10 | 0 | -152 | 0 | 789
4 | 19 | 8 | 798 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 621 | -374 | 27 | -16 | -69 | 0 | 798
4 | 19 | 9 | 849 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 930 | -486 | 34 | -18 | -216 | 0 | 849
4 | 19 | 10 | 858 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1115 | -662 | 42 | -25 | -216 | 0 | 858
4 | 19 | 11 | 867 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1213 | -753 | 58 | -36 | -216 | -3 | 867
4 | 19 | 12 | 857 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1178 | -733 | 66 | -41 | -216 | 0 | 857
4 | 19 | 13 | 858 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1076 | -638 | 68 | -41 | -211 | 0 | 858
4 | 19 | 14 | 862 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 937 | -507 | 77 | -42 | -211 | 0 | 862
4 | 19 | 15 | 859 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 744 | -317 | 70 | -29 | -216 | 0 | 859
4 | 19 | 16 | 858 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 480 | -74 | 66 | -11 | -214 | 0 | 858
4 | 19 | 17 | 857 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 198 | 0 | 54 | 0 | -54 | 32 | 857
4 | 19 | 18 | 868 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 25 | 0 | 70 | 0 | 82 | 41 | 868
4 | 19 | 19 | 867 | 332 | 228 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | 43 | 867
4 | 19 | 20 | 852 | 332 | 227 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 42 | 852
4 | 19 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 84 | 40 | 831
4 | 19 | 22 | 812 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 83 | 38 | 812
4 | 19 | 23 | 798 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 91 | 36 | 798
4 | 20 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 74 | 35 | 768
4 | 20 | 1 | 752 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 35 | 752
4 | 20 | 2 | 772 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 58 | 38 | 772
4 | 20 | 3 | 808 | 332 | 192 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 41 | 808
4 | 20 | 4 | 825 | 332 | 214 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 43 | 825
4 | 20 | 5 | 818 | 332 | 235 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 818
4 | 20 | 6 | 783 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 90 | 35 | 783
4 | 20 | 7 | 767 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 20 | 0 | 46 | 0 | 65 | 25 | 767
4 | 20 | 8 | 789 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 56 | 0 | 37 | 0 | 73 | 14 | 789
4 | 20 | 9 | 813 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 93 | 0 | 42 | 0 | 66 | 6 | 813
4 | 20 | 10 | 813 | 332 | 123 | 50 | 30 | 72 | 157 | 0 | 54 | 0 | -7 | 2 | 813
4 | 20 | 11 | 814 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 216 | 0 | 21 | 0 | -26 | 0 | 814
4 | 20 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 300 | 0 | 9 | 0 | -102 | 1 | 811
4 | 20 | 13 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 312 | 0 | 9 | 0 | -115 | 1 | 810
4 | 20 | 14 | 805 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 366 | 0 | 6 | 0 | -176 | 2 | 805
4 | 20 | 15 | 802 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 5 | 0 | -179 | 8 | 802
4 | 20 | 16 | 818 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 247 | 0 | 13 | 0 | -73 | 19 | 818
4 | 20 | 17 | 839 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 113 | 0 | 12 | 0 | 56 | 32 | 839
4 | 20 | 18 | 857 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 15 | 0 | 21 | 0 | 132 | 41 | 857
4 | 20 | 19 | 858 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 145 | 43 | 858
4 | 20 | 20 | 843 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 42 | 843
4 | 20 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 119 | 40 | 825
4 | 20 | 22 | 808 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114 | 38 | 808
4 | 20 | 23 | 792 | 332 | 238 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 792
4 | 21 | 0 | 758 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 | 38 | 758
4 | 21 | 1 | 747 | 332 | 210 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 747
4 | 21 | 2 | 773 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 | 40 | 773
4 | 21 | 3 | 813 | 332 | 225 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 43 | 813
4 | 21 | 4 | 839 | 332 | 250 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 45 | 839
4 | 21 | 5 | 838 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | 44 | 838
4 | 21 | 6 | 820 | 332 | 205 | 63 | 30 | 72 | 51 | 0 | 22 | 0 | 5 | 40 | 820
4 | 21 | 7 | 824 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 264 | 0 | 30 | 0 | -83 | 0 | 824
4 | 21 | 8 | 845 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 550 | -123 | 33 | -7 | -216 | 0 | 845
4 | 21 | 9 | 898 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 834 | -346 | 25 | -11 | -210 | 0 | 898
4 | 21 | 10 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1047 | -522 | 13 | -6 | -213 | 0 | 922
4 | 21 | 11 | 933 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1164 | -622 | 4 | -2 | -214 | 0 | 933
4 | 21 | 12 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1199 | -658 | 5 | -3 | -215 | -11 | 920
4 | 21 | 13 | 939 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1102 | -557 | 9 | -4 | -214 | 0 | 939
4 | 21 | 14 | 952 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 954 | -400 | 11 | -5 | -214 | 0 | 952
4 | 21 | 15 | 926 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 768 | -239 | 6 | -2 | -215 | 0 | 926
4 | 21 | 16 | 936 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 498 | 0 | 7 | 0 | -196 | 16 | 936
4 | 21 | 17 | 928 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 211 | 0 | 11 | 0 | 43 | 37 | 928
4 | 21 | 18 | 921 | 332 | 305 | 95 | 30 | 72 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 921
4 | 21 | 19 | 922 | 332 | 136 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 195 | 47 | 922
4 | 21 | 20 | 897 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 189 | 45 | 897
4 | 21 | 21 | 872 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 170 | 43 | 872
4 | 21 | 22 | 854 | 332 | 177 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 103 | 42 | 854
4 | 21 | 23 | 838 | 332 | 277 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 40 | 838
4 | 22 | 0 | 807 | 332 | 287 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 807
4 | 22 | 1 | 793 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 793
4 | 22 | 2 | 809 | 332 | 259 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 809
4 | 22 | 3 | 840 | 332 | 255 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 840
4 | 22 | 4 | 862 | 332 | 281 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 862
4 | 22 | 5 | 863 | 332 | 293 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 863
4 | 22 | 6 | 841 | 332 | 256 | 63 | 30 | 72 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 841
4 | 22 | 7 | 845 | 332 | 131 | 58 | 30 | 72 | 106 | 0 | 79 | 0 | 7 | 30 | 845
4 | 22 | 8 | 892 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 146 | 0 | 83 | 0 | 32 | 21 | 892
4 | 22 | 9 | 923 | 332 | 154 | 52 | 30 | 72 | 174 | 0 | 86 | 0 | 8 | 15 | 923
4 | 22 | 10 | 926 | 332 | 136 | 50 | 30 | 72 | 196 | 0 | 90 | 0 | 10 | 10 | 926
4 | 22 | 11 | 929 | 332 | 124 | 50 | 30 | 72 | 233 | 0 | 89 | 0 | -9 | 8 | 929
4 | 22 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 209 | 0 | 116 | 0 | -28 | 7 | 907
4 | 22 | 13 | 924 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 207 | 0 | 130 | 0 | -15 | -2 | 924
4 | 22 | 14 | 928 | 332 | 136 | 53 | 30 | 72 | 142 | 0 | 143 | 0 | 10 | 10 | 928
4 | 22 | 15 | 926 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 83 | 0 | 158 | 0 | 77 | 0 | 926
4 | 22 | 16 | 929 | 332 | 230 | 58 | 30 | 72 | 46 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 929
4 | 22 | 17 | 922 | 332 | 249 | 73 | 30 | 72 | 17 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 922
4 | 22 | 18 | 927 | 332 | 258 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 927
4 | 22 | 19 | 918 | 332 | 264 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 918
4 | 22 | 20 | 900 | 332 | 299 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -12 | 900
4 | 22 | 21 | 875 | 332 | 292 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 875
4 | 22 | 22 | 858 | 332 | 293 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 22 | 23 | 840 | 332 | 302 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 840
4 | 23 | 0 | 811 | 332 | 291 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 23 | 1 | 798 | 332 | 276 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 798
4 | 23 | 2 | 811 | 332 | 274 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 23 | 3 | 843 | 332 | 288 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 843
4 | 23 | 4 | 862 | 332 | 312 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 862
4 | 23 | 5 | 860 | 332 | 313 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 860
4 | 23 | 6 | 851 | 332 | 293 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 23 | 7 | 858 | 332 | 301 | 58 | 30 | 72 | 47 | 0 | 52 | 0 | 0 | -34 | 858
4 | 23 | 8 | 897 | 332 | 247 | 55 | 30 | 72 | 94 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 897
4 | 23 | 9 | 925 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 159 | 0 | 63 | 0 | 82 | 15 | 925
4 | 23 | 10 | 931 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 254 | 0 | 62 | 0 | 10 | 2 | 931
4 | 23 | 11 | 927 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 363 | 0 | 60 | 0 | 10 | -109 | 927
4 | 23 | 12 | 907 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 451 | 0 | 57 | 0 | -72 | -133 | 907
4 | 23 | 13 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 465 | 0 | 52 | 0 | -73 | -132 | 915
4 | 23 | 14 | 932 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 425 | 0 | 54 | 0 | -23 | -131 | 932
4 | 23 | 15 | 922 | 332 | 209 | 54 | 30 | 72 | 285 | 0 | 61 | 0 | 0 | -121 | 922
4 | 23 | 16 | 915 | 332 | 148 | 58 | 30 | 72 | 147 | 0 | 61 | 0 | 198 | -131 | 915
4 | 23 | 17 | 909 | 332 | 253 | 73 | 30 | 72 | 82 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 909
4 | 23 | 18 | 914 | 332 | 314 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 914
4 | 23 | 19 | 912 | 332 | 331 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 912
4 | 23 | 20 | 894 | 332 | 354 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 894
4 | 23 | 21 | 875 | 332 | 301 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 875
4 | 23 | 22 | 858 | 332 | 302 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 23 | 23 | 839 | 332 | 122 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 185 | 0 | 839
4 | 24 | 0 | 805 | 332 | 274 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 805
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 248 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 792
4 | 24 | 2 | 809 | 332 | 257 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 809
4 | 24 | 3 | 847 | 332 | 290 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 847
4 | 24 | 4 | 868 | 332 | 307 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 868
4 | 24 | 5 | 874 | 332 | 128 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 196 | 0 | 874
4 | 24 | 6 | 859 | 332 | 237 | 63 | 30 | 72 | 76 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 859
4 | 24 | 7 | 843 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 324 | 0 | 40 | 0 | -58 | -75 | 843
4 | 24 | 8 | 866 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 584 | -20 | 43 | -2 | -211 | -137 | 866
4 | 24 | 9 | 906 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 875 | -253 | 40 | -11 | -215 | -135 | 906
4 | 24 | 10 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1166 | -525 | 42 | -19 | -215 | -135 | 918
4 | 24 | 11 | 927 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1302 | -784 | 52 | -32 | -215 | 0 | 927
4 | 24 | 12 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -799 | 73 | -45 | -215 | 0 | 903
4 | 24 | 13 | 913 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1209 | -718 | 70 | -42 | -210 | 0 | 913
4 | 24 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1061 | -445 | 69 | -29 | -215 | -134 | 913
4 | 24 | 15 | 908 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 885 | -280 | 62 | -20 | -215 | -132 | 908
4 | 24 | 16 | 905 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 605 | -23 | 59 | -3 | -213 | -132 | 905
4 | 24 | 17 | 911 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 277 | 0 | 25 | 0 | -9 | -9 | 911
4 | 24 | 18 | 903 | 332 | 253 | 95 | 30 | 72 | 39 | 0 | 23 | 0 | 14 | 45 | 903
4 | 24 | 19 | 907 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 183 | 44 | 907
4 | 24 | 20 | 886 | 332 | 124 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 190 | 0 | 886
4 | 24 | 21 | 867 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 140 | 43 | 867
4 | 24 | 22 | 848 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 137 | 42 | 848
4 | 24 | 23 | 831 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 184 | 0 | 831
4 | 25 | 0 | 796 | 332 | 244 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 23 | 796
4 | 25 | 1 | 783 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 127 | 0 | 783
4 | 25 | 2 | 801 | 332 | 235 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 801
4 | 25 | 3 | 836 | 332 | 178 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 24 | 43 | 836
4 | 25 | 4 | 859 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 165 | 0 | 859
4 | 25 | 5 | 865 | 332 | 251 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 44 | 865
4 | 25 | 6 | 844 | 332 | 197 | 63 | 30 | 72 | 36 | 0 | 74 | 0 | 0 | 40 | 844
4 | 25 | 7 | 836 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 170 | 0 | 78 | 0 | -8 | -16 | 836
4 | 25 | 8 | 851 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 359 | 0 | 65 | 0 | -203 | 21 | 851
4 | 25 | 9 | 881 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 532 | 0 | 65 | 0 | -215 | -106 | 881
4 | 25 | 10 | 878 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 683 | -112 | 64 | -10 | -216 | -135 | 878
4 | 25 | 11 | 874 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 742 | -204 | 67 | -19 | -216 | -99 | 874
4 | 25 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 657 | -223 | 57 | -19 | -216 | 0 | 859
4 | 25 | 13 | 869 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 553 | 0 | 46 | 0 | -216 | -118 | 869
4 | 25 | 14 | 870 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 481 | 0 | 37 | 0 | -216 | -39 | 870
4 | 25 | 15 | 875 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 398 | 0 | 27 | 0 | -158 | 0 | 875
4 | 25 | 16 | 879 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 285 | 0 | 28 | 0 | -9 | -37 | 879
4 | 25 | 17 | 888 | 332 | 139 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 888
4 | 25 | 18 | 888 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 42 | 0 | 35 | 0 | 117 | 45 | 888
4 | 25 | 19 | 892 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 190 | 3 | 892
4 | 25 | 20 | 878 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 137 | 45 | 878
4 | 25 | 21 | 859 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 163 | 0 | 859
4 | 25 | 22 | 846 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | 0 | 846
4 | 25 | 23 | 826 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 | 0 | 826
4 | 26 | 0 | 796 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 94 | 35 | 796
4 | 26 | 1 | 782 | 332 | 168 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 75 | 0 | 782
4 | 26 | 2 | 805 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 92 | 38 | 805
4 | 26 | 3 | 841 | 332 | 227 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 41 | 841
4 | 26 | 4 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 174 | 0 | 868
4 | 26 | 5 | 870 | 332 | 261 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 5 | 41 | 870
4 | 26 | 6 | 839 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 109 | 0 | 53 | 0 | 24 | 35 | 839
4 | 26 | 7 | 804 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 404 | -43 | 49 | -6 | -212 | 0 | 804
4 | 26 | 8 | 806 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 717 | -330 | 40 | -18 | -212 | 0 | 806
4 | 26 | 9 | 834 | 332 | 118 | 52 | 30 | 72 | 1024 | -593 | 35 | -20 | -216 | 0 | 834
4 | 26 | 10 | 837 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1215 | -754 | 32 | -20 | -216 | -23 | 837
4 | 26 | 11 | 840 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1304 | -809 | 29 | -18 | -216 | -54 | 840
4 | 26 | 12 | 835 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1317 | -815 | 16 | -9 | -216 | -62 | 835
4 | 26 | 13 | 831 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1264 | -780 | 8 | -5 | -216 | -42 | 831
4 | 26 | 14 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1140 | -704 | 10 | -6 | -216 | 0 | 830
4 | 26 | 15 | 832 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 917 | -484 | 11 | -5 | -215 | 0 | 832
4 | 26 | 16 | 841 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 629 | -359 | 11 | -6 | -45 | 0 | 841
4 | 26 | 17 | 852 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 304 | -76 | 8 | -2 | -8 | 0 | 852
4 | 26 | 18 | 846 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 44 | 0 | 5 | 0 | 106 | 41 | 846
4 | 26 | 19 | 853 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 43 | 853
4 | 26 | 20 | 841 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 42 | 841
4 | 26 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 40 | 825
4 | 26 | 22 | 804 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 38 | 804
4 | 26 | 23 | 790 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 36 | 790
4 | 27 | 0 | 753 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | 35 | 753
4 | 27 | 1 | 742 | 332 | 142 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 35 | 742
4 | 27 | 2 | 771 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 38 | 771
4 | 27 | 3 | 818 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 41 | 818
4 | 27 | 4 | 837 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 43 | 837
4 | 27 | 5 | 832 | 332 | 274 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 832
4 | 27 | 6 | 798 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 110 | 0 | 7 | 0 | 29 | 35 | 798
4 | 27 | 7 | 759 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 417 | -63 | 8 | -1 | -213 | 0 | 759
4 | 27 | 8 | 759 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 721 | -361 | 7 | -4 | -213 | 0 | 759
4 | 27 | 9 | 800 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 1027 | -639 | 18 | -11 | -201 | 0 | 800
4 | 27 | 10 | 807 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1201 | -746 | 18 | -11 | -217 | -41 | 807
4 | 27 | 11 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1271 | -791 | 27 | -17 | -217 | -65 | 811
4 | 27 | 12 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1265 | -790 | 42 | -26 | -217 | -67 | 810
4 | 27 | 13 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1211 | -758 | 48 | -30 | -217 | -46 | 811
4 | 27 | 14 | 809 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1076 | -673 | 43 | -27 | -217 | 0 | 809
4 | 27 | 15 | 816 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 873 | -471 | 47 | -25 | -215 | 0 | 816
4 | 27 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 552 | -311 | 52 | -29 | -57 | 0 | 818
4 | 27 | 17 | 829 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 209 | 0 | 27 | 0 | -8 | -26 | 829
4 | 27 | 18 | 836 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 22 | 0 | 29 | 0 | 95 | 41 | 836
4 | 27 | 19 | 844 | 332 | 245 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 844
4 | 27 | 20 | 831 | 332 | 235 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 42 | 831
4 | 27 | 21 | 810 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 | 40 | 810
4 | 27 | 22 | 789 | 332 | 222 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 789
4 | 27 | 23 | 768 | 332 | 217 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 36 | 768
4 | 28 | 0 | 740 | 332 | 204 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 740
4 | 28 | 1 | 727 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 35 | 727
4 | 28 | 2 | 757 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 38 | 757
4 | 28 | 3 | 797 | 332 | 131 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | 41 | 797
4 | 28 | 4 | 827 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 | 43 | 827
4 | 28 | 5 | 830 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 133 | 41 | 830
4 | 28 | 6 | 810 | 332 | 227 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 34 | 0 | 5 | 35 | 810
4 | 28 | 7 | 814 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 49 | 0 | 37 | 0 | 91 | 25 | 814
4 | 28 | 8 | 853 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 89 | 0 | 46 | 0 | 95 | 14 | 853
4 | 28 | 9 | 880 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 135 | 0 | 52 | 0 | 81 | 6 | 880
4 | 28 | 10 | 886 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 162 | 0 | 35 | 0 | 83 | 2 | 886
4 | 28 | 11 | 875 | 332 | 127 | 50 | 30 | 72 | 240 | 0 | 32 | 0 | -8 | 0 | 875
4 | 28 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 426 | 0 | 35 | 0 | -206 | 1 | 859
4 | 28 | 13 | 866 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 462 | 0 | 28 | 0 | -216 | -13 | 866
4 | 28 | 14 | 856 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 530 | 0 | 28 | 0 | -216 | -93 | 856
4 | 28 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 598 | -40 | 35 | -3 | -216 | -126 | 855
4 | 28 | 16 | 867 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 494 | 0 | 38 | 0 | -216 | -61 | 867
4 | 28 | 17 | 878 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 39 | 0 | -104 | 32 | 878
4 | 28 | 18 | 865 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 44 | 0 | 45 | 0 | 86 | 41 | 865
4 | 28 | 19 | 869 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 117 | 43 | 869
4 | 28 | 20 | 854 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 83 | 42 | 854
4 | 28 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 | 40 | 831
4 | 28 | 22 | 819 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 61 | 38 | 819
4 | 28 | 23 | 801 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 59 | 36 | 801
4 | 29 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 65 | 0 | 768
4 | 29 | 1 | 750 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 750
4 | 29 | 2 | 775 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 51 | 0 | 775
4 | 29 | 3 | 819 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 83 | 0 | 819
4 | 29 | 4 | 839 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 111 | 0 | 839
4 | 29 | 5 | 840 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 78 | 0 | 132 | 0 | 840
4 | 29 | 6 | 804 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 112 | -4 | 65 | -3 | -7 | 24 | 804
4 | 29 | 7 | 771 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 412 | -262 | 42 | -26 | -7 | 0 | 771
4 | 29 | 8 | 789 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 725 | -489 | 28 | -19 | -65 | 0 | 789
4 | 29 | 9 | 824 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 1035 | -612 | 18 | -11 | -212 | 0 | 824
4 | 29 | 10 | 830 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1218 | -816 | 13 | -9 | -180 | 0 | 830
4 | 29 | 11 | 831 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1307 | -871 | 12 | -8 | -211 | 0 | 831
4 | 29 | 12 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1329 | -891 | 13 | -8 | -216 | 0 | 830
4 | 29 | 13 | 827 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1267 | -849 | 15 | -10 | -199 | 0 | 827
4 | 29 | 14 | 820 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1140 | -718 | 21 | -13 | -217 | 0 | 820
4 | 29 | 15 | 822 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 909 | -544 | 21 | -13 | -159 | 0 | 822
4 | 29 | 16 | 831 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 620 | -202 | 19 | -6 | -211 | 0 | 831
4 | 29 | 17 | 844 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 299 | -81 | 15 | -5 | -8 | -3 | 844
4 | 29 | 18 | 845 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 50 | 0 | 14 | 0 | 90 | 41 | 845
4 | 29 | 19 | 853 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 141 | 43 | 853
4 | 29 | 20 | 843 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | 42 | 843
4 | 29 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 40 | 825
4 | 29 | 22 | 809 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 123 | 38 | 809
4 | 29 | 23 | 789 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | 36 | 789
4 | 30 | 0 | 750 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 | 35 | 750
4 | 30 | 1 | 740 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 35 | 740
4 | 30 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 38 | 771
4 | 30 | 3 | 818 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 41 | 818
4 | 30 | 4 | 848 | 332 | 265 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 43 | 848
4 | 30 | 5 | 852 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 4 | 0 | 10 | 0 | 168 | 41 | 852
4 | 30 | 6 | 832 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 119 | 0 | 10 | 0 | 51 | 35 | 832
4 | 30 | 7 | 811 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 364 | -156 | 9 | -4 | -14 | 0 | 811
4 | 30 | 8 | 811 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 613 | -198 | 7 | -2 | -217 | 0 | 811
4 | 30 | 9 | 856 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 860 | -398 | 8 | -3 | -216 | 0 | 856
4 | 30 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1024 | -556 | 9 | -4 | -216 | 0 | 860
4 | 30 | 11 | 863 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1117 | -651 | 10 | -6 | -211 | 0 | 863
4 | 30 | 12 | 848 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1121 | -667 | 15 | -9 | -216 | 0 | 848
4 | 30 | 13 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1058 | -599 | 18 | -10 | -211 | 0 | 859
4 | 30 | 14 | 869 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 970 | -503 | 22 | -11 | -216 | 0 | 869
4 | 30 | 15 | 864 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 732 | -273 | 22 | -8 | -216 | 0 | 864
4 | 30 | 16 | 869 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 501 | -50 | 19 | -2 | -211 | 0 | 869
4 | 30 | 17 | 865 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 257 | 0 | 26 | 0 | -44 | 0 | 865
4 | 30 | 18 | 866 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 51 | 0 | 30 | 0 | 136 | 0 | 866
4 | 30 | 19 | 874 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 191 | 0 | 874
4 | 30 | 20 | 855 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 170 | 0 | 855
4 | 30 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 149 | 0 | 831
4 | 30 | 22 | 809 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 127 | 0 | 809
4 | 30 | 23 | 792 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 115 | 0 | 792
5 | 1 | 0 | 731 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 49 | 0 | 731
5 | 1 | 1 | 714 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 29 | 0 | 714
5 | 1 | 2 | 745 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38 | 0 | 745
5 | 1 | 3 | 798 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 75 | 0 | 798
5 | 1 | 4 | 830 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 101 | 0 | 830
5 | 1 | 5 | 830 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 84 | 0 | 106 | 0 | 830
5 | 1 | 6 | 788 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 52 | 0 | 81 | 0 | 31 | 0 | 788
5 | 1 | 7 | 776 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 174 | -61 | 77 | -26 | -7 | 0 | 776
5 | 1 | 8 | 803 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 320 | -14 | 84 | -3 | -198 | 0 | 803
5 | 1 | 9 | 827 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 468 | -179 | 85 | -32 | -126 | 0 | 827
5 | 1 | 10 | 833 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 576 | -202 | 97 | -34 | -211 | 0 | 833
5 | 1 | 11 | 850 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 609 | -219 | 98 | -36 | -211 | 0 | 850
5 | 1 | 12 | 836 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 618 | -235 | 97 | -37 | -216 | 0 | 836
5 | 1 | 13 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 487 | -187 | 101 | -39 | -100 | 0 | 870
5 | 1 | 14 | 876 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 340 | 0 | 101 | 0 | -177 | 0 | 876
5 | 1 | 15 | 874 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 220 | 0 | 114 | 0 | -74 | 0 | 874
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 148 | 0 | 124 | 0 | -10 | 0 | 879
5 | 1 | 17 | 871 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 52 | 0 | 126 | 0 | 59 | 0 | 871
5 | 1 | 18 | 890 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 116 | 0 | 109 | 0 | 890
5 | 1 | 19 | 885 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 119 | 0 | 885
5 | 1 | 20 | 852 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 99 | 0 | 852
5 | 1 | 21 | 828 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 87 | 0 | 828
5 | 1 | 22 | 793 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 793
5 | 1 | 23 | 764 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 88 | 0 | 764
5 | 2 | 0 | 720 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 49 | 0 | 720
5 | 2 | 1 | 704 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 704
5 | 2 | 2 | 735 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 47 | 0 | 735
5 | 2 | 3 | 782 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 58 | 0 | 782
5 | 2 | 4 | 813 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90 | 0 | 813
5 | 2 | 5 | 816 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 76 | 0 | 100 | 0 | 816
5 | 2 | 6 | 769 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 99 | -14 | 77 | -10 | -7 | 0 | 769
5 | 2 | 7 | 749 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 381 | -263 | 81 | -55 | -12 | 0 | 749
5 | 2 | 8 | 773 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 681 | -461 | 88 | -60 | -89 | 0 | 773
5 | 2 | 9 | 827 | 332 | 118 | 57 | 30 | 72 | 944 | -633 | 86 | -58 | -121 | 0 | 827
5 | 2 | 10 | 838 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1135 | -759 | 86 | -58 | -174 | 0 | 838
5 | 2 | 11 | 846 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1241 | -703 | 92 | -52 | -211 | -128 | 846
5 | 2 | 12 | 821 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1249 | -835 | 92 | -62 | -217 | -15 | 821
5 | 2 | 13 | 839 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1180 | -789 | 86 | -57 | -184 | -6 | 839
5 | 2 | 14 | 842 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1063 | -673 | 89 | -57 | -192 | 0 | 842
5 | 2 | 15 | 847 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 871 | -468 | 90 | -48 | -211 | 0 | 847
5 | 2 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 621 | -238 | 73 | -29 | -211 | 0 | 833
5 | 2 | 17 | 860 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 311 | -112 | 56 | -21 | -8 | 0 | 860
5 | 2 | 18 | 852 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 51 | 0 | 46 | 0 | 95 | 0 | 852
5 | 2 | 19 | 863 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 159 | 0 | 863
5 | 2 | 20 | 835 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 128 | 0 | 835
5 | 2 | 21 | 808 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 108 | 0 | 808
5 | 2 | 22 | 784 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 103 | 0 | 784
5 | 2 | 23 | 765 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 115 | 0 | 765
5 | 3 | 0 | 717 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 33 | 717
5 | 3 | 1 | 698 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 33 | 698
5 | 3 | 2 | 734 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 53 | 35 | 734
5 | 3 | 3 | 784 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77 | 38 | 784
5 | 3 | 4 | 819 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 40 | 819
5 | 3 | 5 | 808 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 116 | 38 | 808
5 | 3 | 6 | 744 | 332 | 173 | 70 | 30 | 72 | 117 | -85 | 22 | -17 | 0 | 30 | 744
5 | 3 | 7 | 698 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 358 | -280 | 20 | -16 | -22 | 20 | 698
5 | 3 | 8 | 701 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 595 | -466 | 37 | -29 | -61 | 11 | 701
5 | 3 | 9 | 719 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 843 | -659 | 47 | -37 | -89 | 4 | 719
5 | 3 | 10 | 724 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 993 | -779 | 65 | -51 | -113 | 0 | 724
5 | 3 | 11 | 725 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1048 | -825 | 84 | -67 | -124 | 0 | 725
5 | 3 | 12 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1034 | -817 | 100 | -79 | -114 | 0 | 732
5 | 3 | 13 | 732 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 967 | -764 | 93 | -74 | -99 | 0 | 732
5 | 3 | 14 | 739 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 858 | -683 | 111 | -88 | -74 | 4 | 739
5 | 3 | 15 | 758 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 669 | -535 | 100 | -80 | -16 | 7 | 758
5 | 3 | 16 | 765 | 332 | 159 | 64 | 30 | 72 | 403 | -327 | 90 | -73 | -2 | 17 | 765
5 | 3 | 17 | 793 | 332 | 181 | 80 | 30 | 72 | 170 | -126 | 96 | -71 | 0 | 29 | 793
5 | 3 | 18 | 805 | 332 | 183 | 106 | 30 | 72 | 26 | -16 | 92 | -57 | 0 | 37 | 805
5 | 3 | 19 | 819 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 36 | 26 | 819
5 | 3 | 20 | 794 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 7 | 36 | 794
5 | 3 | 21 | 770 | 332 | 178 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -72 | 0 | 38 | 770
5 | 3 | 22 | 753 | 332 | 126 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | -6 | 36 | 753
5 | 3 | 23 | 727 | 332 | 170 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -53 | 0 | 35 | 727
5 | 4 | 0 | 690 | 332 | 127 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | -29 | -4 | 33 | 690
5 | 4 | 1 | 672 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | -47 | -5 | 33 | 672
5 | 4 | 2 | 701 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | -37 | -5 | 35 | 701
5 | 4 | 3 | 750 | 332 | 175 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -66 | 0 | 38 | 750
5 | 4 | 4 | 776 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 74 | -11 | 776
5 | 4 | 5 | 770 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 73 | 0 | 56 | 0 | 770
5 | 4 | 6 | 721 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 123 | -77 | 73 | -46 | -6 | 30 | 721
5 | 4 | 7 | 668 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 403 | -323 | 64 | -51 | -62 | 20 | 668
5 | 4 | 8 | 667 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 691 | -544 | 55 | -43 | -117 | 11 | 667
5 | 4 | 9 | 697 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 963 | -754 | 58 | -46 | -139 | 4 | 697
5 | 4 | 10 | 696 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1130 | -881 | 52 | -41 | -172 | 0 | 696
5 | 4 | 11 | 710 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1216 | -946 | 46 | -36 | -178 | 0 | 710
5 | 4 | 12 | 712 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1229 | -957 | 47 | -36 | -178 | 0 | 712
5 | 4 | 13 | 709 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1169 | -908 | 37 | -29 | -168 | 0 | 709
5 | 4 | 14 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1066 | -828 | 33 | -26 | -151 | 4 | 710
5 | 4 | 15 | 718 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 862 | -668 | 21 | -17 | -100 | 7 | 718
5 | 4 | 16 | 743 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 600 | -466 | 16 | -12 | -29 | 17 | 743
5 | 4 | 17 | 779 | 332 | 166 | 80 | 30 | 72 | 309 | -242 | 19 | -15 | -1 | 29 | 779
5 | 4 | 18 | 785 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 57 | 0 | 18 | 0 | 13 | 37 | 785
5 | 4 | 19 | 805 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | 22 | 805
5 | 4 | 20 | 782 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 | 40 | 782
5 | 4 | 21 | 759 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 38 | 759
5 | 4 | 22 | 739 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | 36 | 739
5 | 4 | 23 | 717 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 35 | 717
5 | 5 | 0 | 678 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 2 | 678
5 | 5 | 1 | 665 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 33 | 665
5 | 5 | 2 | 699 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 35 | 699
5 | 5 | 3 | 759 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 26 | 759
5 | 5 | 4 | 796 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 192 | -70 | 796
5 | 5 | 5 | 791 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 81 | 38 | 791
5 | 5 | 6 | 741 | 332 | 172 | 70 | 30 | 72 | 132 | -105 | 44 | -36 | 0 | 30 | 741
5 | 5 | 7 | 696 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 405 | -319 | 33 | -26 | -35 | 20 | 696
5 | 5 | 8 | 688 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 681 | -531 | 29 | -23 | -94 | 11 | 688
5 | 5 | 9 | 711 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 940 | -731 | 29 | -23 | -119 | 4 | 711
5 | 5 | 10 | 712 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1024 | -796 | 33 | -26 | -132 | 0 | 712
5 | 5 | 11 | 714 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1037 | -806 | 37 | -29 | -132 | 0 | 714
5 | 5 | 12 | 717 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 975 | -760 | 40 | -31 | -116 | 0 | 717
5 | 5 | 13 | 737 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 822 | -642 | 41 | -32 | -60 | 0 | 737
5 | 5 | 14 | 747 | 332 | 137 | 58 | 30 | 72 | 515 | -406 | 43 | -34 | -4 | 4 | 747
5 | 5 | 15 | 753 | 332 | 175 | 59 | 30 | 72 | 293 | -224 | 40 | -31 | 0 | 7 | 753
5 | 5 | 16 | 768 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 124 | -17 | 39 | -6 | -6 | 17 | 768
5 | 5 | 17 | 785 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 36 | 0 | 34 | 0 | 52 | 29 | 785
5 | 5 | 18 | 813 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 28 | 0 | 86 | 37 | 813
5 | 5 | 19 | 817 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 115 | 8 | 817
5 | 5 | 20 | 794 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 40 | 794
5 | 5 | 21 | 765 | 332 | 177 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -60 | 0 | 38 | 765
5 | 5 | 22 | 749 | 332 | 174 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -67 | 0 | 36 | 749
5 | 5 | 23 | 727 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -14 | -6 | 35 | 727
5 | 6 | 0 | 693 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | -10 | 0 | 693
5 | 6 | 1 | 674 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | -15 | 0 | 674
5 | 6 | 2 | 705 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 13 | 0 | 705
5 | 6 | 3 | 760 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 45 | 0 | 760
5 | 6 | 4 | 793 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 91 | 0 | 793
5 | 6 | 5 | 790 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | 0 | 790
5 | 6 | 6 | 739 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 17 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | 739
5 | 6 | 7 | 728 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 96 | 0 | 32 | 0 | -18 | 0 | 728
5 | 6 | 8 | 764 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 204 | 0 | 20 | 0 | -74 | 0 | 764
5 | 6 | 9 | 789 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 311 | 0 | 13 | 0 | -145 | 0 | 789
5 | 6 | 10 | 808 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 368 | 0 | 7 | 0 | -175 | 0 | 808
5 | 6 | 11 | 802 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 428 | 0 | 1 | 0 | -217 | -19 | 802
5 | 6 | 12 | 800 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 453 | 0 | 1 | 0 | -217 | -45 | 800
5 | 6 | 13 | 815 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 324 | 0 | 6 | 0 | -122 | 0 | 815
5 | 6 | 14 | 821 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 240 | 0 | 13 | 0 | -47 | 2 | 821
5 | 6 | 15 | 803 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 197 | 0 | 13 | 0 | -21 | 0 | 803
5 | 6 | 16 | 815 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 147 | 0 | 26 | 0 | 7 | 16 | 815
5 | 6 | 17 | 844 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 76 | 0 | 34 | 0 | 72 | 29 | 844
5 | 6 | 18 | 867 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 15 | 0 | 54 | 0 | 138 | 0 | 867
5 | 6 | 19 | 868 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 130 | 0 | 868
5 | 6 | 20 | 843 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 35 | 40 | 843
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 76 | 0 | 821
5 | 6 | 22 | 794 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 | 20 | 794
5 | 6 | 23 | 762 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 71 | 0 | 762
5 | 7 | 0 | 722 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 43 | 0 | 722
5 | 7 | 1 | 709 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 40 | 0 | 709
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 740
5 | 7 | 3 | 793 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 101 | 0 | 793
5 | 7 | 4 | 829 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 134 | 0 | 829
5 | 7 | 5 | 832 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 37 | 0 | 154 | 0 | 832
5 | 7 | 6 | 798 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 107 | 0 | 32 | 0 | 17 | 18 | 798
5 | 7 | 7 | 782 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 344 | 0 | 27 | 0 | -207 | 0 | 782
5 | 7 | 8 | 815 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 634 | -239 | 28 | -11 | -212 | 0 | 815
5 | 7 | 9 | 876 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 827 | -369 | 33 | -15 | -211 | 0 | 876
5 | 7 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 988 | -509 | 34 | -17 | -215 | -4 | 885
5 | 7 | 11 | 898 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1134 | -584 | 39 | -20 | -215 | -64 | 898
5 | 7 | 12 | 866 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1186 | -608 | 24 | -13 | -216 | -116 | 866
5 | 7 | 13 | 893 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1124 | -577 | 32 | -17 | -215 | -62 | 893
5 | 7 | 14 | 902 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1010 | -519 | 31 | -16 | -215 | 0 | 902
5 | 7 | 15 | 886 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 810 | -416 | 24 | -13 | -132 | 0 | 886
5 | 7 | 16 | 889 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 560 | -168 | 24 | -7 | -137 | 0 | 889
5 | 7 | 17 | 908 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 282 | 0 | 7 | 0 | -14 | 0 | 908
5 | 7 | 18 | 896 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 56 | 0 | 8 | 0 | 129 | 43 | 896
5 | 7 | 19 | 901 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 182 | 45 | 901
5 | 7 | 20 | 876 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 | 43 | 876
5 | 7 | 21 | 854 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 | 41 | 854
5 | 7 | 22 | 832 | 332 | 221 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 39 | 832
5 | 7 | 23 | 808 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142 | 37 | 808
5 | 8 | 0 | 764 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 35 | 764
5 | 8 | 1 | 745 | 332 | 208 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 745
5 | 8 | 2 | 777 | 332 | 217 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 37 | 777
5 | 8 | 3 | 826 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 | 40 | 826
5 | 8 | 4 | 862 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 158 | 42 | 862
5 | 8 | 5 | 868 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 12 | 0 | 172 | 41 | 868
5 | 8 | 6 | 842 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 138 | 0 | 13 | 0 | 32 | 35 | 842
5 | 8 | 7 | 813 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 405 | -36 | 13 | -1 | -185 | 0 | 813
5 | 8 | 8 | 826 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 666 | -334 | 17 | -9 | -129 | 0 | 826
5 | 8 | 9 | 897 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 905 | -456 | 39 | -20 | -182 | 0 | 897
5 | 8 | 10 | 912 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1066 | -537 | 43 | -21 | -215 | -33 | 912
5 | 8 | 11 | 914 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1131 | -570 | 49 | -24 | -215 | -65 | 914
5 | 8 | 12 | 879 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1138 | -573 | 50 | -26 | -215 | -103 | 879
5 | 8 | 13 | 917 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1074 | -540 | 43 | -22 | -215 | -31 | 917
5 | 8 | 14 | 928 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 956 | -456 | 48 | -23 | -210 | 0 | 928
5 | 8 | 15 | 887 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 786 | -320 | 40 | -16 | -215 | 0 | 887
5 | 8 | 16 | 923 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 523 | -68 | 42 | -6 | -210 | 25 | 923
5 | 8 | 17 | 926 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 222 | 0 | 18 | 0 | 17 | 35 | 926
5 | 8 | 18 | 915 | 332 | 270 | 106 | 30 | 72 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 915
5 | 8 | 19 | 918 | 332 | 292 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 918
5 | 8 | 20 | 885 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 | 43 | 885
5 | 8 | 21 | 861 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 116 | 41 | 861
5 | 8 | 22 | 841 | 332 | 229 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 39 | 841
5 | 8 | 23 | 815 | 332 | 208 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 37 | 815
5 | 9 | 0 | 779 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 53 | 35 | 779
5 | 9 | 1 | 755 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 | 35 | 755
5 | 9 | 2 | 780 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 22 | 37 | 780
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 29 | 40 | 824
5 | 9 | 4 | 855 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 41 | 42 | 855
5 | 9 | 5 | 862 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 68 | 41 | 862
5 | 9 | 6 | 843 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 7 | 0 | 120 | 0 | 58 | 35 | 843
5 | 9 | 7 | 850 | 332 | 146 | 64 | 30 | 72 | 34 | 0 | 136 | 0 | 10 | 26 | 850
5 | 9 | 8 | 909 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 87 | 0 | 140 | 0 | 50 | 17 | 909
5 | 9 | 9 | 961 | 332 | 196 | 57 | 30 | 72 | 105 | 0 | 146 | 0 | 11 | 12 | 961
5 | 9 | 10 | 976 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 89 | 0 | 160 | 0 | 0 | 7 | 976
5 | 9 | 11 | 988 | 332 | 246 | 55 | 30 | 72 | 85 | 0 | 162 | 0 | 0 | 6 | 988
5 | 9 | 12 | 944 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 80 | 0 | 166 | 0 | 86 | 4 | 944
5 | 9 | 13 | 967 | 332 | 237 | 55 | 30 | 72 | 68 | 0 | 166 | 0 | 0 | 7 | 967
5 | 9 | 14 | 969 | 332 | 247 | 58 | 30 | 72 | 64 | 0 | 156 | 0 | 0 | 10 | 969
5 | 9 | 15 | 962 | 332 | 263 | 59 | 30 | 72 | 38 | 0 | 148 | 0 | 5 | 15 | 962
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 286 | 64 | 30 | 72 | 22 | 0 | 136 | 0 | 0 | 25 | 967
5 | 9 | 17 | 963 | 332 | 278 | 80 | 30 | 72 | 5 | 0 | 121 | 0 | 10 | 35 | 963
5 | 9 | 18 | 963 | 332 | 236 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 133 | 0 | 10 | 43 | 963
5 | 9 | 19 | 938 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 104 | 45 | 938
5 | 9 | 20 | 904 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 82 | 43 | 904
5 | 9 | 21 | 869 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 54 | 41 | 869
5 | 9 | 22 | 846 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 45 | 39 | 846
5 | 9 | 23 | 819 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 43 | 37 | 819
5 | 10 | 0 | 779 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 38 | 33 | 779
5 | 10 | 1 | 752 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22 | 33 | 752
5 | 10 | 2 | 773 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 38 | 35 | 773
5 | 10 | 3 | 819 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 54 | 39 | 819
5 | 10 | 4 | 842 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 83 | 41 | 842
5 | 10 | 5 | 831 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 61 | 0 | 92 | 39 | 831
5 | 10 | 6 | 769 | 332 | 122 | 70 | 30 | 72 | 48 | 0 | 70 | 0 | -6 | 31 | 769
5 | 10 | 7 | 754 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 154 | 0 | 67 | 0 | -62 | -22 | 754
5 | 10 | 8 | 775 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 316 | -162 | 62 | -32 | -35 | 11 | 775
5 | 10 | 9 | 795 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 576 | -220 | 73 | -27 | -217 | 0 | 795
5 | 10 | 10 | 819 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 786 | -399 | 71 | -36 | -212 | 0 | 819
5 | 10 | 11 | 828 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 917 | -521 | 79 | -44 | -212 | 0 | 828
5 | 10 | 12 | 810 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 984 | -561 | 81 | -46 | -217 | -39 | 810
5 | 10 | 13 | 811 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 967 | -552 | 84 | -48 | -217 | -32 | 811
5 | 10 | 14 | 805 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 865 | -497 | 100 | -57 | -217 | 0 | 805
5 | 10 | 15 | 825 | 332 | 122 | 59 | 30 | 72 | 723 | -348 | 100 | -48 | -217 | 0 | 825
5 | 10 | 16 | 833 | 332 | 118 | 64 | 30 | 72 | 496 | -139 | 98 | -27 | -211 | 0 | 833
5 | 10 | 17 | 836 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 234 | 0 | 101 | 0 | -162 | 29 | 836
5 | 10 | 18 | 844 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 49 | 0 | 105 | 0 | 31 | 0 | 844
5 | 10 | 19 | 858 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 91 | 0 | 858
5 | 10 | 20 | 837 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 157 | -77 | 837
5 | 10 | 21 | 807 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 83 | -18 | 807
5 | 10 | 22 | 786 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 786
5 | 10 | 23 | 765 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 49 | 0 | 765
5 | 11 | 0 | 725 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 38 | 0 | 725
5 | 11 | 1 | 708 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 41 | 0 | 708
5 | 11 | 2 | 729 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 729
5 | 11 | 3 | 786 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | 0 | 786
5 | 11 | 4 | 816 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 132 | 0 | 816
5 | 11 | 5 | 809 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 146 | 0 | 809
5 | 11 | 6 | 737 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 94 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 737
5 | 11 | 7 | 700 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 246 | 0 | 9 | 0 | -173 | 0 | 700
5 | 11 | 8 | 706 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 352 | 0 | 8 | 0 | -219 | -49 | 706
5 | 11 | 9 | 733 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 377 | 0 | 11 | 0 | -218 | -47 | 733
5 | 11 | 10 | 738 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 364 | 0 | 15 | 0 | -218 | -31 | 738
5 | 11 | 11 | 754 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 331 | 0 | 14 | 0 | -200 | 0 | 754
5 | 11 | 12 | 760 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 291 | 0 | 23 | 0 | -162 | 0 | 760
5 | 11 | 13 | 761 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 235 | 0 | 17 | 0 | -100 | 0 | 761
5 | 11 | 14 | 761 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 213 | 0 | 13 | 0 | -78 | 0 | 761
5 | 11 | 15 | 774 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 151 | 0 | 12 | 0 | -7 | 6 | 774
5 | 11 | 16 | 787 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 72 | 0 | 17 | 0 | 80 | 0 | 787
5 | 11 | 17 | 819 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96 | 29 | 819
5 | 11 | 18 | 845 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 30 | 0 | 149 | 0 | 845
5 | 11 | 19 | 847 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 121 | 42 | 847
5 | 11 | 20 | 830 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 | 0 | 830
5 | 11 | 21 | 801 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 | 0 | 801
5 | 11 | 22 | 779 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 119 | 0 | 779
5 | 11 | 23 | 752 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 73 | 22 | 752
5 | 12 | 0 | 711 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 61 | 0 | 711
5 | 12 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 35 | 698
5 | 12 | 2 | 727 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 37 | 727
5 | 12 | 3 | 783 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | 0 | 783
5 | 12 | 4 | 830 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 129 | 0 | 830
5 | 12 | 5 | 844 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 47 | 0 | 157 | 0 | 844
5 | 12 | 6 | 813 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 88 | 0 | 36 | 0 | 31 | 35 | 813
5 | 12 | 7 | 781 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 301 | 0 | 21 | 0 | -159 | 0 | 781
5 | 12 | 8 | 823 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 525 | -117 | 15 | -3 | -212 | 0 | 823
5 | 12 | 9 | 880 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 726 | -259 | 12 | -4 | -205 | 0 | 880
5 | 12 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 910 | -424 | 11 | -5 | -215 | 0 | 885
5 | 12 | 11 | 892 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1023 | -488 | 13 | -6 | -215 | -42 | 892
5 | 12 | 12 | 865 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1037 | -495 | 13 | -6 | -216 | -77 | 865
5 | 12 | 13 | 883 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 925 | -441 | 14 | -7 | -215 | 0 | 883
5 | 12 | 14 | 897 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 844 | -353 | 12 | -5 | -213 | 0 | 897
5 | 12 | 15 | 898 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 693 | -202 | 12 | -3 | -215 | 0 | 898
5 | 12 | 16 | 883 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 490 | 0 | 10 | 0 | -110 | -125 | 883
5 | 12 | 17 | 904 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 281 | 0 | 13 | 0 | -14 | -10 | 904
5 | 12 | 18 | 904 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 75 | 0 | 15 | 0 | 111 | 43 | 904
5 | 12 | 19 | 907 | 332 | 265 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 45 | 907
5 | 12 | 20 | 875 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 152 | 43 | 875
5 | 12 | 21 | 848 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | 41 | 848
5 | 12 | 22 | 828 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 133 | 39 | 828
5 | 12 | 23 | 801 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | 37 | 801
5 | 13 | 0 | 758 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | 35 | 758
5 | 13 | 1 | 738 | 332 | 206 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 738
5 | 13 | 2 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 37 | 765
5 | 13 | 3 | 820 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 40 | 820
5 | 13 | 4 | 858 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 42 | 858
5 | 13 | 5 | 865 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 5 | 0 | 176 | 41 | 865
5 | 13 | 6 | 843 | 332 | 122 | 70 | 30 | 72 | 134 | 0 | 3 | 0 | 45 | 35 | 843
5 | 13 | 7 | 807 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 396 | 0 | 2 | 0 | -210 | 0 | 807
5 | 13 | 8 | 856 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 697 | -120 | 8 | -1 | -211 | -133 | 856
5 | 13 | 9 | 906 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 949 | -444 | 9 | -4 | -215 | 0 | 906
5 | 13 | 10 | 916 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1096 | -517 | 20 | -10 | -210 | -71 | 916
5 | 13 | 11 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1166 | -552 | 29 | -14 | -215 | -101 | 921
5 | 13 | 12 | 891 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1171 | -554 | 32 | -15 | -215 | -135 | 891
5 | 13 | 13 | 921 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1112 | -469 | 33 | -14 | -215 | -135 | 921
5 | 13 | 14 | 942 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1006 | -477 | 33 | -16 | -214 | -2 | 942
5 | 13 | 15 | 951 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 806 | -276 | 25 | -9 | -209 | 0 | 951
5 | 13 | 16 | 948 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 562 | -167 | 17 | -5 | -77 | 0 | 948
5 | 13 | 17 | 938 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 274 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | 938
5 | 13 | 18 | 929 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 62 | 0 | 1 | 0 | 163 | 43 | 929
5 | 13 | 19 | 921 | 332 | 138 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 45 | 921
5 | 13 | 20 | 889 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 43 | 889
5 | 13 | 21 | 858 | 332 | 128 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 41 | 858
5 | 13 | 22 | 832 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 39 | 832
5 | 13 | 23 | 812 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 37 | 812
5 | 14 | 0 | 764 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 35 | 764
5 | 14 | 1 | 739 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 35 | 739
5 | 14 | 2 | 763 | 332 | 211 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 763
5 | 14 | 3 | 815 | 332 | 186 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 40 | 815
5 | 14 | 4 | 853 | 332 | 274 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 853
5 | 14 | 5 | 858 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 3 | 0 | 171 | 41 | 858
5 | 14 | 6 | 833 | 332 | 138 | 70 | 30 | 72 | 145 | 0 | 3 | 0 | 8 | 35 | 833
5 | 14 | 7 | 807 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 396 | 0 | 2 | 0 | -209 | 0 | 807
5 | 14 | 8 | 861 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 641 | -45 | 1 | 0 | -216 | -135 | 861
5 | 14 | 9 | 914 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 875 | -358 | 1 | 0 | -215 | 0 | 914
5 | 14 | 10 | 924 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1028 | -499 | 4 | -2 | -215 | 0 | 924
5 | 14 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1107 | -565 | 4 | -2 | -214 | 0 | 938
5 | 14 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1116 | -600 | 8 | -4 | -215 | -3 | 910
5 | 14 | 13 | 943 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1050 | -411 | 13 | -5 | -209 | -104 | 943
5 | 14 | 14 | 967 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 952 | -398 | 17 | -7 | -209 | 0 | 967
5 | 14 | 15 | 973 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 748 | -140 | 17 | -3 | -127 | -135 | 973
5 | 14 | 16 | 955 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 480 | 0 | 20 | 0 | -162 | 0 | 955
5 | 14 | 17 | 947 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 241 | 0 | 17 | 0 | 20 | 35 | 947
5 | 14 | 18 | 940 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 51 | 0 | 22 | 0 | 164 | 43 | 940
5 | 14 | 19 | 933 | 332 | 126 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 195 | 45 | 933
5 | 14 | 20 | 901 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 172 | 43 | 901
5 | 14 | 21 | 866 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 144 | 41 | 866
5 | 14 | 22 | 835 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 126 | 39 | 835
5 | 14 | 23 | 812 | 332 | 246 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 812
5 | 15 | 0 | 765 | 332 | 182 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 35 | 765
5 | 15 | 1 | 743 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 35 | 743
5 | 15 | 2 | 764 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | 37 | 764
5 | 15 | 3 | 811 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 89 | 40 | 811
5 | 15 | 4 | 850 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 126 | 42 | 850
5 | 15 | 5 | 852 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 30 | 0 | 136 | 41 | 852
5 | 15 | 6 | 816 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 138 | 0 | 31 | 0 | -12 | 35 | 816
5 | 15 | 7 | 810 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 353 | 0 | 26 | 0 | -212 | 25 | 810
5 | 15 | 8 | 834 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 538 | 0 | 23 | 0 | -215 | -127 | 834
5 | 15 | 9 | 908 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 694 | -65 | 19 | -2 | -215 | -135 | 908
5 | 15 | 10 | 928 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 835 | -223 | 21 | -5 | -215 | -94 | 928
5 | 15 | 11 | 941 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 892 | -227 | 22 | -5 | -214 | -135 | 941
5 | 15 | 12 | 910 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 865 | -231 | 25 | -6 | -215 | -135 | 910
5 | 15 | 13 | 945 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 859 | -194 | 26 | -6 | -214 | -135 | 945
5 | 15 | 14 | 961 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 739 | -63 | 24 | -2 | -214 | -135 | 961
5 | 15 | 15 | 970 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 491 | 0 | 20 | 0 | -169 | 15 | 970
5 | 15 | 16 | 978 | 332 | 126 | 64 | 30 | 72 | 324 | 0 | 15 | 0 | -10 | 25 | 978
5 | 15 | 17 | 968 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 184 | 0 | 11 | 0 | 140 | 0 | 968
5 | 15 | 18 | 958 | 332 | 359 | 106 | 30 | 72 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 958
5 | 15 | 19 | 957 | 332 | 401 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 957
5 | 15 | 20 | 924 | 332 | 168 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 195 | 0 | 924
5 | 15 | 21 | 892 | 332 | 196 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 0 | 892
5 | 15 | 22 | 861 | 332 | 315 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 861
5 | 15 | 23 | 834 | 332 | 314 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 834
5 | 16 | 0 | 791 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 159 | 0 | 791
5 | 16 | 1 | 765 | 332 | 240 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 765
5 | 16 | 2 | 776 | 332 | 234 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 776
5 | 16 | 3 | 820 | 332 | 260 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 820
5 | 16 | 4 | 854 | 332 | 291 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 854
5 | 16 | 5 | 856 | 332 | 123 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 191 | 0 | 856
5 | 16 | 6 | 829 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 53 | 0 | 30 | 0 | 87 | 35 | 829
5 | 16 | 7 | 839 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 180 | 0 | 43 | 0 | -11 | 8 | 839
5 | 16 | 8 | 911 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 287 | 0 | 45 | 0 | -36 | 0 | 911
5 | 16 | 9 | 967 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 361 | 0 | 35 | 0 | -39 | 0 | 967
5 | 16 | 10 | 950 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 614 | 0 | 26 | 0 | -214 | -85 | 950
5 | 16 | 11 | 998 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 717 | -7 | 31 | -1 | -213 | -139 | 998
5 | 16 | 12 | 968 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 648 | 0 | 29 | 0 | -214 | -104 | 968
5 | 16 | 13 | 1018 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 452 | 0 | 31 | 0 | -73 | 0 | 1018
5 | 16 | 14 | 1034 | 332 | 227 | 58 | 30 | 72 | 272 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 1034
5 | 16 | 15 | 1017 | 332 | 300 | 59 | 30 | 72 | 174 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1017
5 | 16 | 16 | 1009 | 332 | 148 | 64 | 30 | 72 | 95 | 0 | 75 | 0 | 193 | 0 | 1009
5 | 16 | 17 | 970 | 332 | 139 | 80 | 30 | 72 | 38 | 0 | 85 | 0 | 194 | 0 | 970
5 | 16 | 18 | 972 | 332 | 125 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 106 | 0 | 194 | 0 | 972
5 | 16 | 19 | 954 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 173 | 0 | 954
5 | 16 | 20 | 920 | 332 | 242 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 920
5 | 16 | 21 | 885 | 332 | 212 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 885
5 | 16 | 22 | 861 | 332 | 199 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 861
5 | 16 | 23 | 841 | 332 | 195 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 841
5 | 17 | 0 | 791 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 41 | 0 | 791
5 | 17 | 1 | 766 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 11 | 0 | 766
5 | 17 | 2 | 779 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 779
5 | 17 | 3 | 815 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 29 | 0 | 815
5 | 17 | 4 | 844 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 60 | 0 | 844
5 | 17 | 5 | 842 | 332 | 195 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 17 | 6 | 795 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 19 | 0 | 129 | 0 | -7 | 30 | 795
5 | 17 | 7 | 795 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 71 | 0 | 120 | 0 | -14 | 0 | 795
5 | 17 | 8 | 831 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 142 | 0 | 105 | 0 | -8 | -22 | 831
5 | 17 | 9 | 892 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 256 | 0 | 81 | 0 | -49 | -6 | 892
5 | 17 | 10 | 914 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 317 | 0 | 63 | 0 | -75 | 0 | 914
5 | 17 | 11 | 907 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 285 | 0 | 53 | 0 | -40 | 0 | 907
5 | 17 | 12 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 286 | 0 | 60 | 0 | -69 | 0 | 885
5 | 17 | 13 | 889 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 293 | 0 | 49 | 0 | -61 | 0 | 889
5 | 17 | 14 | 870 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 348 | 0 | 47 | 0 | -140 | 2 | 870
5 | 17 | 15 | 876 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 371 | 0 | 35 | 0 | -151 | 8 | 876
5 | 17 | 16 | 895 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 298 | 0 | 29 | 0 | -67 | 17 | 895
5 | 17 | 17 | 902 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 26 | 0 | 42 | 29 | 902
5 | 17 | 18 | 897 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 39 | 0 | 26 | 0 | 135 | 38 | 897
5 | 17 | 19 | 893 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 161 | 42 | 893
5 | 17 | 20 | 861 | 332 | 249 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 861
5 | 17 | 21 | 826 | 332 | 206 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 38 | 826
5 | 17 | 22 | 804 | 332 | 208 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | 804
5 | 17 | 23 | 779 | 332 | 210 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 779
5 | 18 | 0 | 738 | 332 | 194 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 738
5 | 18 | 1 | 711 | 332 | 166 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 33 | 711
5 | 18 | 2 | 729 | 332 | 157 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 35 | 729
5 | 18 | 3 | 771 | 332 | 180 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 39 | 771
5 | 18 | 4 | 809 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 41 | 809
5 | 18 | 5 | 803 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 121 | 39 | 803
5 | 18 | 6 | 738 | 332 | 140 | 70 | 30 | 72 | 49 | 0 | 5 | 0 | 9 | 31 | 738
5 | 18 | 7 | 713 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 170 | 0 | 3 | 0 | -98 | 20 | 713
5 | 18 | 8 | 724 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 287 | 0 | 1 | 0 | -190 | 11 | 724
5 | 18 | 9 | 758 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 346 | 0 | 2 | 0 | -205 | 4 | 758
5 | 18 | 10 | 778 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 312 | 0 | 4 | 0 | -146 | 0 | 778
5 | 18 | 11 | 783 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 308 | 0 | 11 | 0 | -143 | 0 | 783
5 | 18 | 12 | 796 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 310 | 0 | 15 | 0 | -137 | 0 | 796
5 | 18 | 13 | 790 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 276 | 0 | 23 | 0 | -116 | 0 | 790
5 | 18 | 14 | 774 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 247 | 0 | 15 | 0 | -103 | 2 | 774
5 | 18 | 15 | 781 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 204 | 0 | 15 | 0 | -60 | 8 | 781
5 | 18 | 16 | 795 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 156 | 0 | 12 | 0 | -8 | 17 | 795
5 | 18 | 17 | 830 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 79 | 0 | 3 | 0 | 85 | 29 | 830
5 | 18 | 18 | 853 | 332 | 263 | 106 | 30 | 72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 853
5 | 18 | 19 | 860 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 42 | 860
5 | 18 | 20 | 833 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 40 | 833
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 227 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 805
5 | 18 | 22 | 777 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 37 | 777
5 | 18 | 23 | 752 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 35 | 752
5 | 19 | 0 | 712 | 332 | 145 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 35 | 712
5 | 19 | 1 | 691 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 35 | 691
5 | 19 | 2 | 714 | 332 | 148 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 37 | 714
5 | 19 | 3 | 765 | 332 | 178 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 40 | 765
5 | 19 | 4 | 811 | 332 | 230 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 811
5 | 19 | 5 | 826 | 332 | 246 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 41 | 826
5 | 19 | 6 | 802 | 332 | 189 | 70 | 30 | 72 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 802
5 | 19 | 7 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 186 | 0 | 11 | 0 | -34 | 26 | 806
5 | 19 | 8 | 843 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 351 | 0 | 7 | 0 | -147 | 17 | 843
5 | 19 | 9 | 889 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 537 | 0 | 10 | 0 | -215 | -53 | 889
5 | 19 | 10 | 921 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 623 | 0 | 15 | 0 | -215 | -111 | 921
5 | 19 | 11 | 938 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 649 | 0 | 18 | 0 | -214 | -124 | 938
5 | 19 | 12 | 909 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 676 | -58 | 26 | -2 | -215 | -126 | 909
5 | 19 | 13 | 934 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 641 | -5 | 29 | 0 | -214 | -125 | 934
5 | 19 | 14 | 962 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 560 | 0 | 31 | 0 | -214 | -26 | 962
5 | 19 | 15 | 969 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 478 | 0 | 23 | 0 | -160 | 15 | 969
5 | 19 | 16 | 978 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 363 | 0 | 22 | 0 | -11 | -13 | 978
5 | 19 | 17 | 979 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 211 | 0 | 28 | 0 | 70 | 35 | 979
5 | 19 | 18 | 971 | 332 | 192 | 106 | 30 | 72 | 61 | 0 | 37 | 0 | 134 | 7 | 971
5 | 19 | 19 | 965 | 332 | 335 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 45 | 965
5 | 19 | 20 | 921 | 332 | 143 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 190 | 0 | 921
5 | 19 | 21 | 885 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 137 | 41 | 885
5 | 19 | 22 | 862 | 332 | 227 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | 39 | 862
5 | 19 | 23 | 839 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 156 | 0 | 839
5 | 20 | 0 | 790 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 86 | 35 | 790
5 | 20 | 1 | 765 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | 35 | 765
5 | 20 | 2 | 779 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64 | 37 | 779
5 | 20 | 3 | 819 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | 40 | 819
5 | 20 | 4 | 857 | 332 | 247 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 42 | 857
5 | 20 | 5 | 864 | 332 | 139 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 141 | 41 | 864
5 | 20 | 6 | 840 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 73 | 0 | 15 | 0 | 94 | 35 | 840
5 | 20 | 7 | 848 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 237 | 0 | 13 | 0 | -45 | 26 | 848
5 | 20 | 8 | 906 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 441 | 0 | 12 | 0 | -178 | 17 | 906
5 | 20 | 9 | 978 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 659 | 0 | 13 | 0 | -214 | -92 | 978
5 | 20 | 10 | 1014 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 723 | -73 | 15 | -1 | -213 | -46 | 1014
5 | 20 | 11 | 1066 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 772 | -78 | 19 | -2 | -212 | -42 | 1066
5 | 20 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 763 | -77 | 22 | -2 | -212 | -58 | 1044
5 | 20 | 13 | 1118 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 777 | -36 | 24 | -1 | -211 | -45 | 1118
5 | 20 | 14 | 1114 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 640 | 0 | 23 | 0 | -171 | 10 | 1114
5 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 506 | 0 | 24 | 0 | -24 | 15 | 1135
5 | 20 | 16 | 1132 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 314 | 0 | 21 | 0 | 155 | 25 | 1132
5 | 20 | 17 | 1101 | 332 | 548 | 80 | 30 | 72 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 1101
5 | 20 | 18 | 1078 | 332 | 490 | 106 | 30 | 72 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1078
5 | 20 | 19 | 1070 | 332 | 509 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1070
5 | 20 | 20 | 1020 | 332 | 254 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1020
5 | 20 | 21 | 971 | 332 | 443 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 971
5 | 20 | 22 | 938 | 332 | 392 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 938
5 | 20 | 23 | 911 | 332 | 385 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 911
5 | 21 | 0 | 852 | 332 | 336 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 852
5 | 21 | 1 | 819 | 332 | 295 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 819
5 | 21 | 2 | 826 | 332 | 289 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 826
5 | 21 | 3 | 864 | 332 | 294 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 864
5 | 21 | 4 | 896 | 332 | 333 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 896
5 | 21 | 5 | 901 | 332 | 346 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 901
5 | 21 | 6 | 882 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 14 | 0 | 49 | 0 | 160 | 35 | 882
5 | 21 | 7 | 904 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 55 | 0 | 58 | 0 | 148 | 26 | 904
5 | 21 | 8 | 982 | 332 | 280 | 61 | 30 | 72 | 129 | 0 | 61 | 0 | 0 | 17 | 982
5 | 21 | 9 | 1052 | 332 | 232 | 57 | 30 | 72 | 255 | 0 | 62 | 0 | 0 | 12 | 1052
5 | 21 | 10 | 1076 | 332 | 259 | 55 | 30 | 72 | 263 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 1076
5 | 21 | 11 | 1111 | 332 | 451 | 55 | 30 | 72 | 119 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 1111
5 | 21 | 12 | 1060 | 332 | 257 | 55 | 30 | 72 | 67 | 0 | 39 | 0 | 204 | 4 | 1060
5 | 21 | 13 | 1081 | 332 | 257 | 55 | 30 | 72 | 73 | 0 | 58 | 0 | 204 | 0 | 1081
5 | 21 | 14 | 1072 | 332 | 418 | 58 | 30 | 72 | 102 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1072
5 | 21 | 15 | 1057 | 332 | 534 | 59 | 30 | 72 | 101 | 0 | 57 | 0 | 0 | -128 | 1057
5 | 21 | 16 | 1058 | 332 | 427 | 64 | 30 | 72 | 72 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1058
5 | 21 | 17 | 1041 | 332 | 438 | 80 | 30 | 72 | 27 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1041
5 | 21 | 18 | 1036 | 332 | 435 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1036
5 | 21 | 19 | 1016 | 332 | 415 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1016
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 364 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 974
5 | 21 | 21 | 937 | 332 | 325 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 937
5 | 21 | 22 | 906 | 332 | 306 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 906
5 | 21 | 23 | 878 | 332 | 277 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 22 | 0 | 828 | 332 | 246 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 828
5 | 22 | 1 | 790 | 332 | 195 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 790
5 | 22 | 2 | 805 | 332 | 204 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 805
5 | 22 | 3 | 842 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 96 | 0 | 842
5 | 22 | 4 | 876 | 332 | 242 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 876
5 | 22 | 5 | 888 | 332 | 248 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 888
5 | 22 | 6 | 862 | 332 | 199 | 70 | 30 | 72 | 39 | 0 | 129 | 0 | 0 | -9 | 862
5 | 22 | 7 | 870 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 119 | 0 | 125 | 0 | 9 | -1 | 870
5 | 22 | 8 | 934 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 213 | 0 | 102 | 0 | 10 | -5 | 934
5 | 22 | 9 | 973 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 319 | 0 | 87 | 0 | -17 | -27 | 973
5 | 22 | 10 | 989 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 542 | 0 | 79 | 0 | -213 | -27 | 989
5 | 22 | 11 | 994 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 726 | -66 | 72 | -7 | -213 | -126 | 994
5 | 22 | 12 | 990 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 866 | -190 | 57 | -12 | -213 | -125 | 990
5 | 22 | 13 | 1036 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 855 | -141 | 60 | -10 | -212 | -124 | 1036
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 755 | -64 | 56 | -5 | -213 | -124 | 1017
5 | 22 | 15 | 1014 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 634 | 0 | 54 | 0 | -163 | -124 | 1014
5 | 22 | 16 | 1024 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 443 | 0 | 58 | 0 | 12 | -106 | 1024
5 | 22 | 17 | 1019 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 232 | 0 | 60 | 0 | 93 | 0 | 1019
5 | 22 | 18 | 996 | 332 | 335 | 106 | 30 | 72 | 56 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 996
5 | 22 | 19 | 982 | 332 | 175 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 194 | 0 | 982
5 | 22 | 20 | 940 | 332 | 450 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -117 | 940
5 | 22 | 21 | 902 | 332 | 394 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -85 | 902
5 | 22 | 22 | 868 | 332 | 185 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114 | 0 | 868
5 | 22 | 23 | 846 | 332 | 306 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 846
5 | 23 | 0 | 798 | 332 | 267 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 798
5 | 23 | 1 | 769 | 332 | 224 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 769
5 | 23 | 2 | 780 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | 0 | 780
5 | 23 | 3 | 824 | 332 | 251 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 824
5 | 23 | 4 | 862 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 163 | 0 | 862
5 | 23 | 5 | 869 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 55 | 0 | 170 | 0 | 869
5 | 23 | 6 | 849 | 332 | 140 | 70 | 30 | 72 | 110 | 0 | 49 | 0 | 11 | 35 | 849
5 | 23 | 7 | 839 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 289 | 0 | 46 | 0 | -140 | 26 | 839
5 | 23 | 8 | 883 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 501 | 0 | 45 | 0 | -215 | -62 | 883
5 | 23 | 9 | 941 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 732 | -90 | 43 | -6 | -214 | -135 | 941
5 | 23 | 10 | 998 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 861 | -208 | 28 | -6 | -213 | -72 | 998
5 | 23 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 920 | -261 | 21 | -6 | -213 | -60 | 1009
5 | 23 | 12 | 983 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 894 | -254 | 22 | -6 | -213 | -67 | 983
5 | 23 | 13 | 997 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 731 | -15 | 20 | 0 | -213 | -134 | 997
5 | 23 | 14 | 1003 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 541 | 0 | 29 | 0 | -189 | 10 | 1003
5 | 23 | 15 | 1011 | 332 | 133 | 59 | 30 | 72 | 349 | 0 | 31 | 0 | -10 | 15 | 1011
5 | 23 | 16 | 1004 | 332 | 118 | 64 | 30 | 72 | 180 | 0 | 34 | 0 | 149 | 25 | 1004
5 | 23 | 17 | 990 | 332 | 336 | 80 | 30 | 72 | 58 | 0 | 34 | 0 | 13 | 35 | 990
5 | 23 | 18 | 980 | 332 | 356 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 28 | 0 | 6 | 43 | 980
5 | 23 | 19 | 967 | 332 | 151 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 197 | 45 | 967
5 | 23 | 20 | 935 | 332 | 207 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 111 | 43 | 935
5 | 23 | 21 | 898 | 332 | 281 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41 | 898
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 139 | 39 | 871
5 | 23 | 23 | 848 | 332 | 261 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 37 | 848
5 | 24 | 0 | 798 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | 33 | 798
5 | 24 | 1 | 772 | 332 | 167 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 | 33 | 772
5 | 24 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 33 | 35 | 780
5 | 24 | 3 | 815 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 39 | 815
5 | 24 | 4 | 853 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 43 | 41 | 853
5 | 24 | 5 | 850 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 40 | 39 | 850
5 | 24 | 6 | 815 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 4 | 0 | 129 | 0 | 28 | 31 | 815
5 | 24 | 7 | 812 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 20 | 0 | 137 | 0 | 18 | 20 | 812
5 | 24 | 8 | 859 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 39 | 0 | 136 | 0 | 58 | 11 | 859
5 | 24 | 9 | 900 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 75 | 0 | 136 | 0 | 74 | 4 | 900
5 | 24 | 10 | 920 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 102 | 0 | 130 | 0 | 79 | 0 | 920
5 | 24 | 11 | 922 | 332 | 163 | 55 | 30 | 72 | 111 | 0 | 116 | 0 | 43 | 0 | 922
5 | 24 | 12 | 892 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 187 | 0 | 105 | 0 | -9 | 0 | 892
5 | 24 | 13 | 886 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 249 | 0 | 102 | 0 | -72 | 0 | 886
5 | 24 | 14 | 893 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 216 | 0 | 119 | 0 | -56 | 2 | 893
5 | 24 | 15 | 894 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 192 | 0 | 119 | 0 | -38 | 8 | 894
5 | 24 | 16 | 900 | 332 | 133 | 64 | 30 | 72 | 135 | 0 | 103 | 0 | 14 | 17 | 900
5 | 24 | 17 | 907 | 332 | 207 | 80 | 30 | 72 | 67 | 0 | 90 | 0 | 0 | 29 | 907
5 | 24 | 18 | 918 | 332 | 216 | 106 | 30 | 72 | 17 | 0 | 107 | 0 | 0 | 38 | 918
5 | 24 | 19 | 902 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 66 | 42 | 902
5 | 24 | 20 | 869 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 35 | 40 | 869
5 | 24 | 21 | 836 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | 38 | 836
5 | 24 | 22 | 810 | 332 | 121 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 7 | 35 | 810
5 | 24 | 23 | 785 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 12 | 35 | 785
5 | 25 | 0 | 743 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | -8 | 33 | 743
5 | 25 | 1 | 717 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | -26 | 33 | 717
5 | 25 | 2 | 732 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | -17 | 35 | 732
5 | 25 | 3 | 781 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | 39 | 781
5 | 25 | 4 | 819 | 332 | 160 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12 | 41 | 819
5 | 25 | 5 | 816 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 79 | 0 | 58 | 39 | 816
5 | 25 | 6 | 760 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 42 | 0 | 74 | 0 | 6 | 14 | 760
5 | 25 | 7 | 725 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 142 | 0 | 71 | 0 | -106 | 0 | 725
5 | 25 | 8 | 729 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 286 | 0 | 81 | 0 | -129 | -123 | 729
5 | 25 | 9 | 760 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 440 | -25 | 76 | -5 | -213 | -124 | 760
5 | 25 | 10 | 776 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 609 | -153 | 71 | -18 | -218 | -123 | 776
5 | 25 | 11 | 797 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 649 | -179 | 78 | -22 | -217 | -120 | 797
5 | 25 | 12 | 795 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 634 | -168 | 73 | -19 | -216 | -118 | 795
5 | 25 | 13 | 786 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 609 | -150 | 69 | -17 | -217 | -116 | 786
5 | 25 | 14 | 780 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 572 | -128 | 71 | -15 | -217 | -114 | 780
5 | 25 | 15 | 779 | 332 | 122 | 59 | 30 | 72 | 509 | -76 | 75 | -12 | -218 | -114 | 779
5 | 25 | 16 | 775 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 437 | -13 | 67 | -2 | -218 | -115 | 775
5 | 25 | 17 | 825 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 34 | 0 | -23 | -91 | 825
5 | 25 | 18 | 852 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 77 | 0 | 33 | 0 | 44 | 38 | 852
5 | 25 | 19 | 853 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 | 42 | 853
5 | 25 | 20 | 841 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110 | 40 | 841
5 | 25 | 21 | 805 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 | 38 | 805
5 | 25 | 22 | 782 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78 | 37 | 782
5 | 25 | 23 | 758 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | 35 | 758
5 | 26 | 0 | 718 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | 35 | 718
5 | 26 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 35 | 698
5 | 26 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 37 | 729
5 | 26 | 3 | 783 | 332 | 135 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 40 | 783
5 | 26 | 4 | 836 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 | 42 | 836
5 | 26 | 5 | 847 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 147 | 41 | 847
5 | 26 | 6 | 822 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 68 | 0 | 18 | 0 | 77 | 35 | 822
5 | 26 | 7 | 812 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 157 | 0 | 16 | 0 | 7 | 14 | 812
5 | 26 | 8 | 859 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 241 | 0 | 13 | 0 | -27 | 17 | 859
5 | 26 | 9 | 875 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 400 | 0 | 8 | 0 | -156 | 12 | 875
5 | 26 | 10 | 864 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 539 | 0 | 4 | 0 | -216 | -72 | 864
5 | 26 | 11 | 862 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 648 | -46 | 2 | 0 | -216 | -135 | 862
5 | 26 | 12 | 848 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 695 | -106 | 1 | 0 | -216 | -135 | 848
5 | 26 | 13 | 890 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 666 | -37 | 2 | 0 | -215 | -135 | 890
5 | 26 | 14 | 889 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 682 | -56 | 1 | 0 | -215 | -134 | 889
5 | 26 | 15 | 895 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 547 | 0 | 1 | 0 | -215 | -52 | 895
5 | 26 | 16 | 914 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 386 | 0 | 3 | 0 | -20 | -73 | 914
5 | 26 | 17 | 923 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 209 | 0 | 6 | 0 | 39 | 35 | 923
5 | 26 | 18 | 932 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 58 | 0 | 9 | 0 | 162 | 43 | 932
5 | 26 | 19 | 937 | 332 | 338 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 937
5 | 26 | 20 | 906 | 332 | 301 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 43 | 906
5 | 26 | 21 | 875 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 169 | 41 | 875
5 | 26 | 22 | 853 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 | 39 | 853
5 | 26 | 23 | 824 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 37 | 824
5 | 27 | 0 | 778 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123 | 35 | 778
5 | 27 | 1 | 759 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 35 | 759
5 | 27 | 2 | 784 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 | 37 | 784
5 | 27 | 3 | 825 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 40 | 825
5 | 27 | 4 | 873 | 332 | 197 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 | 42 | 873
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 182 | 84 | 30 | 72 | 7 | 0 | 7 | 0 | 127 | 41 | 882
5 | 27 | 6 | 861 | 332 | 157 | 70 | 30 | 72 | 151 | 0 | 6 | 0 | 8 | 35 | 861
5 | 27 | 7 | 826 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 412 | 0 | 5 | 0 | -149 | -60 | 826
5 | 27 | 8 | 876 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 641 | -37 | 2 | 0 | -216 | -130 | 876
5 | 27 | 9 | 936 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 851 | -185 | 11 | -3 | -214 | -134 | 936
5 | 27 | 10 | 943 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 991 | -310 | 4 | -2 | -214 | -135 | 943
5 | 27 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1064 | -377 | 8 | -3 | -212 | -134 | 954
5 | 27 | 12 | 930 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1100 | -442 | 19 | -8 | -214 | -133 | 930
5 | 27 | 13 | 977 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1076 | -389 | 34 | -12 | -209 | -132 | 977
5 | 27 | 14 | 995 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 975 | -273 | 34 | -9 | -213 | -131 | 995
5 | 27 | 15 | 987 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 803 | -114 | 31 | -4 | -213 | -130 | 987
5 | 27 | 16 | 981 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 577 | 0 | 24 | 0 | -136 | -101 | 981
5 | 27 | 17 | 991 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 304 | 0 | 3 | 0 | 15 | 35 | 991
5 | 27 | 18 | 976 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 83 | 0 | 3 | 0 | 187 | 43 | 976
5 | 27 | 19 | 959 | 332 | 172 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 194 | 45 | 959
5 | 27 | 20 | 926 | 332 | 335 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 926
5 | 27 | 21 | 885 | 332 | 198 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 41 | 885
5 | 27 | 22 | 860 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 39 | 860
5 | 27 | 23 | 828 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 37 | 828
5 | 28 | 0 | 781 | 332 | 163 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 35 | 781
5 | 28 | 1 | 757 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 35 | 757
5 | 28 | 2 | 777 | 332 | 226 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 777
5 | 28 | 3 | 822 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 40 | 822
5 | 28 | 4 | 865 | 332 | 284 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 865
5 | 28 | 5 | 864 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 10 | 0 | 165 | 41 | 864
5 | 28 | 6 | 829 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 134 | 0 | 11 | 0 | 25 | 35 | 829
5 | 28 | 7 | 813 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 356 | 0 | 9 | 0 | -195 | 26 | 813
5 | 28 | 8 | 841 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 627 | -82 | 3 | 0 | -215 | -108 | 841
5 | 28 | 9 | 913 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 816 | -198 | 2 | -1 | -215 | -101 | 913
5 | 28 | 10 | 947 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 883 | -299 | 2 | 0 | -214 | -34 | 947
5 | 28 | 11 | 969 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 865 | -285 | 2 | -1 | -214 | -7 | 969
5 | 28 | 12 | 928 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 804 | -272 | 1 | 0 | -215 | 0 | 928
5 | 28 | 13 | 951 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 817 | -138 | 1 | 0 | -214 | -124 | 951
5 | 28 | 14 | 957 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 744 | -52 | 2 | 0 | -214 | -135 | 957
5 | 28 | 15 | 969 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 566 | 0 | 3 | 0 | -209 | -5 | 969
5 | 28 | 16 | 977 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 343 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 977
5 | 28 | 17 | 968 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 155 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 968
5 | 28 | 18 | 973 | 332 | 394 | 106 | 30 | 72 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 973
5 | 28 | 19 | 969 | 332 | 214 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 969
5 | 28 | 20 | 934 | 332 | 383 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 934
5 | 28 | 21 | 894 | 332 | 478 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 894
5 | 28 | 22 | 870 | 332 | 338 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 28 | 23 | 846 | 332 | 335 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 846
5 | 29 | 0 | 793 | 332 | 141 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | 0 | 793
5 | 29 | 1 | 773 | 332 | 270 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 773
5 | 29 | 2 | 792 | 332 | 269 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 792
5 | 29 | 3 | 836 | 332 | 291 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 836
5 | 29 | 4 | 873 | 332 | 325 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 873
5 | 29 | 5 | 878 | 332 | 342 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 29 | 6 | 840 | 332 | 244 | 70 | 30 | 72 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 840
5 | 29 | 7 | 835 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 126 | 0 | 24 | 0 | 41 | 26 | 835
5 | 29 | 8 | 899 | 332 | 145 | 61 | 30 | 72 | 208 | 0 | 20 | 0 | 14 | 17 | 899
5 | 29 | 9 | 943 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 281 | 0 | 27 | 0 | 12 | 12 | 943
5 | 29 | 10 | 939 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 354 | 0 | 37 | 0 | -15 | -45 | 939
5 | 29 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 403 | 0 | 48 | 0 | -15 | -90 | 954
5 | 29 | 12 | 922 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 407 | 0 | 51 | 0 | -108 | -37 | 922
5 | 29 | 13 | 960 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 341 | 0 | 57 | 0 | -15 | -31 | 960
5 | 29 | 14 | 968 | 332 | 122 | 58 | 30 | 72 | 287 | 0 | 52 | 0 | 10 | 5 | 968
5 | 29 | 15 | 958 | 332 | 212 | 59 | 30 | 72 | 259 | 0 | 48 | 0 | 0 | -54 | 958
5 | 29 | 16 | 962 | 332 | 366 | 64 | 30 | 72 | 181 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 962
5 | 29 | 17 | 946 | 332 | 267 | 80 | 30 | 72 | 112 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 946
5 | 29 | 18 | 951 | 332 | 234 | 106 | 30 | 72 | 40 | 0 | 60 | 0 | 204 | -127 | 951
5 | 29 | 19 | 950 | 332 | 341 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 950
5 | 29 | 20 | 918 | 332 | 126 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 195 | 0 | 918
5 | 29 | 21 | 887 | 332 | 300 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 887
5 | 29 | 22 | 858 | 332 | 279 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 858
5 | 29 | 23 | 832 | 332 | 273 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 832
5 | 30 | 0 | 788 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 123 | 0 | 788
5 | 30 | 1 | 759 | 332 | 215 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 759
5 | 30 | 2 | 777 | 332 | 215 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 777
5 | 30 | 3 | 823 | 332 | 230 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 823
5 | 30 | 4 | 867 | 332 | 265 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 867
5 | 30 | 5 | 870 | 332 | 286 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 30 | 6 | 842 | 332 | 236 | 70 | 30 | 72 | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 30 | 7 | 838 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 127 | 0 | 53 | 0 | 26 | 14 | 838
5 | 30 | 8 | 893 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 231 | 0 | 44 | 0 | -9 | 12 | 893
5 | 30 | 9 | 935 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 357 | 0 | 44 | 0 | -77 | 0 | 935
5 | 30 | 10 | 921 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 497 | 0 | 42 | 0 | -97 | -130 | 921
5 | 30 | 11 | 923 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 682 | -64 | 43 | -4 | -215 | -128 | 923
5 | 30 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 683 | -71 | 36 | -4 | -215 | -127 | 910
5 | 30 | 13 | 936 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 596 | 0 | 42 | 0 | -185 | -126 | 936
5 | 30 | 14 | 945 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 513 | 0 | 51 | 0 | -107 | -125 | 945
5 | 30 | 15 | 940 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 409 | 0 | 49 | 0 | -13 | -118 | 940
5 | 30 | 16 | 954 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 306 | 0 | 51 | 0 | 15 | -36 | 954
5 | 30 | 17 | 944 | 332 | 208 | 80 | 30 | 72 | 188 | 0 | 61 | 0 | 0 | -27 | 944
5 | 30 | 18 | 936 | 332 | 118 | 106 | 30 | 72 | 63 | 0 | 61 | 0 | 154 | 0 | 936
5 | 30 | 19 | 937 | 332 | 321 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 937
5 | 30 | 20 | 905 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 167 | 0 | 905
5 | 30 | 21 | 867 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 137 | 0 | 867
5 | 30 | 22 | 844 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 127 | 0 | 844
5 | 30 | 23 | 822 | 332 | 250 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 822
5 | 31 | 0 | 775 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 89 | 0 | 775
5 | 31 | 1 | 752 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 72 | 2 | 752
5 | 31 | 2 | 760 | 332 | 154 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | 22 | 760
5 | 31 | 3 | 806 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 91 | 0 | 806
5 | 31 | 4 | 844 | 332 | 250 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 844
5 | 31 | 5 | 846 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 66 | 0 | 90 | 39 | 846
5 | 31 | 6 | 799 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 180 | 0 | 55 | 0 | -90 | 31 | 799
5 | 31 | 7 | 760 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 458 | -135 | 46 | -14 | -213 | 0 | 760
5 | 31 | 8 | 789 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 726 | -417 | 52 | -30 | -156 | 0 | 789
5 | 31 | 9 | 833 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 967 | -548 | 45 | -25 | -216 | 0 | 833
5 | 31 | 10 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1125 | -643 | 51 | -29 | -216 | -53 | 843
5 | 31 | 11 | 854 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1171 | -668 | 47 | -27 | -216 | -62 | 854
5 | 31 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1110 | -635 | 54 | -31 | -216 | -54 | 836
5 | 31 | 13 | 843 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 997 | -572 | 60 | -35 | -216 | 0 | 843
5 | 31 | 14 | 838 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 886 | -510 | 64 | -37 | -177 | 0 | 838
5 | 31 | 15 | 850 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 776 | -446 | 55 | -32 | -116 | 0 | 850
5 | 31 | 16 | 855 | 332 | 118 | 64 | 30 | 72 | 573 | -221 | 52 | -20 | -145 | 0 | 855
5 | 31 | 17 | 869 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 306 | -113 | 34 | -13 | -8 | 29 | 869
5 | 31 | 18 | 858 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 78 | 0 | 38 | 0 | 83 | 0 | 858
5 | 31 | 19 | 864 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 | 0 | 864
5 | 31 | 20 | 845 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 144 | 0 | 845
5 | 31 | 21 | 812 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 | 0 | 812
5 | 31 | 22 | 788 | 332 | 121 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 93 | 0 | 788
5 | 31 | 23 | 769 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 90 | 0 | 769
6 | 1 | 0 | 770 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 107 | 0 | 770
6 | 1 | 1 | 750 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 97 | 0 | 750
6 | 1 | 2 | 768 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 101 | 0 | 768
6 | 1 | 3 | 809 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 109 | 0 | 809
6 | 1 | 4 | 837 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 139 | 0 | 837
6 | 1 | 5 | 829 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 14 | 0 | 22 | 0 | 134 | 0 | 829
6 | 1 | 6 | 791 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 156 | 0 | 23 | 0 | -29 | 0 | 791
6 | 1 | 7 | 751 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 392 | -153 | 17 | -7 | -133 | 0 | 751
6 | 1 | 8 | 765 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 650 | -307 | 14 | -6 | -216 | 0 | 765
6 | 1 | 9 | 781 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 896 | -525 | 8 | -5 | -217 | 0 | 781
6 | 1 | 10 | 793 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1042 | -611 | 6 | -3 | -217 | -46 | 793
6 | 1 | 11 | 806 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1112 | -652 | 5 | -3 | -217 | -62 | 806
6 | 1 | 12 | 810 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1109 | -650 | 5 | -3 | -217 | -56 | 810
6 | 1 | 13 | 813 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1053 | -617 | 6 | -4 | -217 | -30 | 813
6 | 1 | 14 | 821 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 926 | -517 | 4 | -2 | -217 | 0 | 821
6 | 1 | 15 | 837 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 763 | -448 | 7 | -4 | -110 | 0 | 837
6 | 1 | 16 | 852 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 556 | -327 | 7 | -4 | -14 | 0 | 852
6 | 1 | 17 | 866 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 313 | 0 | 10 | 0 | -144 | 33 | 866
6 | 1 | 18 | 874 | 332 | 121 | 134 | 30 | 72 | 90 | 0 | 12 | 0 | 41 | 42 | 874
6 | 1 | 19 | 871 | 332 | 235 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 45 | 871
6 | 1 | 20 | 862 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | 43 | 862
6 | 1 | 21 | 843 | 332 | 228 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 | 843
6 | 1 | 22 | 828 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 40 | 828
6 | 1 | 23 | 811 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 38 | 811
6 | 2 | 0 | 773 | 332 | 217 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 38 | 773
6 | 2 | 1 | 761 | 332 | 205 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 37 | 761
6 | 2 | 2 | 774 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 39 | 774
6 | 2 | 3 | 815 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | 41 | 815
6 | 2 | 4 | 851 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 121 | 44 | 851
6 | 2 | 5 | 857 | 332 | 266 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 857
6 | 2 | 6 | 837 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 14 | 0 | 106 | 36 | 837
6 | 2 | 7 | 841 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 109 | 0 | 32 | 0 | 39 | 27 | 841
6 | 2 | 8 | 870 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 185 | 0 | 47 | 0 | -13 | 21 | 870
6 | 2 | 9 | 886 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 275 | 0 | 54 | 0 | -84 | 17 | 886
6 | 2 | 10 | 895 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 316 | 0 | 66 | 0 | -122 | 13 | 895
6 | 2 | 11 | 900 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 326 | 0 | 74 | 0 | -134 | 12 | 900
6 | 2 | 12 | 886 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 313 | 0 | 81 | 0 | -140 | 10 | 886
6 | 2 | 13 | 904 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 264 | 0 | 90 | 0 | -85 | 13 | 904
6 | 2 | 14 | 907 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 223 | 0 | 93 | 0 | -53 | 17 | 907
6 | 2 | 15 | 905 | 332 | 126 | 74 | 30 | 72 | 160 | 0 | 97 | 0 | -9 | 23 | 905
6 | 2 | 16 | 906 | 332 | 138 | 80 | 30 | 72 | 116 | 0 | 100 | 0 | 7 | 31 | 906
6 | 2 | 17 | 900 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 58 | 0 | 108 | 0 | 39 | 39 | 900
6 | 2 | 18 | 904 | 332 | 121 | 134 | 30 | 72 | 7 | 0 | 109 | 0 | 53 | 46 | 904
6 | 2 | 19 | 900 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | 49 | 900
6 | 2 | 20 | 885 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 38 | 47 | 885
6 | 2 | 21 | 872 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 36 | 44 | 872
6 | 2 | 22 | 866 | 332 | 163 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | 43 | 866
6 | 2 | 23 | 857 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 78 | 41 | 857
6 | 3 | 0 | 824 | 332 | 230 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 824
6 | 3 | 1 | 810 | 332 | 221 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 810
6 | 3 | 2 | 823 | 332 | 220 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 823
6 | 3 | 3 | 854 | 332 | 242 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 854
6 | 3 | 4 | 871 | 332 | 260 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 3 | 5 | 874 | 332 | 277 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 3 | 6 | 866 | 332 | 281 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 3 | 7 | 870 | 332 | 255 | 80 | 30 | 72 | 36 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 870
6 | 3 | 8 | 896 | 332 | 225 | 76 | 30 | 72 | 95 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 896
6 | 3 | 9 | 924 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 209 | 0 | 56 | 0 | 169 | -135 | 924
6 | 3 | 10 | 927 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 330 | 0 | 57 | 0 | 53 | -135 | 927
6 | 3 | 11 | 922 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 422 | 0 | 69 | 0 | -58 | -133 | 922
6 | 3 | 12 | 911 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 431 | 0 | 67 | 0 | -77 | -132 | 911
6 | 3 | 13 | 918 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 439 | 0 | 72 | 0 | -84 | -131 | 918
6 | 3 | 14 | 924 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 420 | 0 | 92 | 0 | -84 | -131 | 924
6 | 3 | 15 | 921 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 395 | 0 | 96 | 0 | -68 | -130 | 921
6 | 3 | 16 | 920 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 344 | 0 | 95 | 0 | -18 | -134 | 920
6 | 3 | 17 | 922 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 234 | 0 | 90 | 0 | 15 | -71 | 922
6 | 3 | 18 | 916 | 332 | 133 | 134 | 30 | 72 | 73 | 0 | 81 | 0 | 196 | -135 | 916
6 | 3 | 19 | 906 | 332 | 170 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 201 | -126 | 906
6 | 3 | 20 | 894 | 332 | 216 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 23 | 0 | 894
6 | 3 | 21 | 878 | 332 | 232 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 247 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 3 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 147 | 0 | 857
6 | 4 | 0 | 824 | 332 | 245 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 824
6 | 4 | 1 | 807 | 332 | 233 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 807
6 | 4 | 2 | 817 | 332 | 222 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 817
6 | 4 | 3 | 852 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 103 | 0 | 852
6 | 4 | 4 | 863 | 332 | 194 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 42 | 0 | 863
6 | 4 | 5 | 866 | 332 | 243 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 866
6 | 4 | 6 | 861 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 151 | 0 | 64 | 0 | -8 | 13 | 861
6 | 4 | 7 | 853 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 425 | 0 | 50 | 0 | -126 | -130 | 853
6 | 4 | 8 | 881 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 743 | -265 | 41 | -15 | -120 | -133 | 881
6 | 4 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 964 | -491 | 37 | -19 | -210 | 0 | 906
6 | 4 | 10 | 916 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1112 | -491 | 37 | -16 | -213 | -135 | 916
6 | 4 | 11 | 923 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1185 | -688 | 43 | -25 | -215 | 0 | 923
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1180 | -698 | 38 | -23 | -215 | 0 | 904
6 | 4 | 13 | 921 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1115 | -624 | 40 | -22 | -210 | 0 | 921
6 | 4 | 14 | 931 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1025 | -476 | 44 | -21 | -214 | -53 | 931
6 | 4 | 15 | 938 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 862 | -239 | 49 | -14 | -214 | -135 | 938
6 | 4 | 16 | 934 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 613 | -174 | 63 | -18 | -214 | 31 | 934
6 | 4 | 17 | 926 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 321 | 0 | 67 | 0 | -31 | -86 | 926
6 | 4 | 18 | 912 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 82 | 0 | 63 | 0 | 33 | 46 | 912
6 | 4 | 19 | 903 | 332 | 121 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 103 | 49 | 903
6 | 4 | 20 | 887 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 89 | 47 | 887
6 | 4 | 21 | 873 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 133 | 0 | 873
6 | 4 | 22 | 866 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 144 | 0 | 866
6 | 4 | 23 | 853 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 150 | 0 | 853
6 | 5 | 0 | 821 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 137 | 0 | 821
6 | 5 | 1 | 802 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 | 19 | 802
6 | 5 | 2 | 814 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 112 | 0 | 814
6 | 5 | 3 | 847 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 123 | 0 | 847
6 | 5 | 4 | 870 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 151 | 0 | 870
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 13 | 0 | 33 | 0 | 122 | 43 | 872
6 | 5 | 6 | 867 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 193 | 0 | 25 | 0 | -8 | 15 | 867
6 | 5 | 7 | 861 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 482 | 0 | 14 | 0 | -135 | -135 | 861
6 | 5 | 8 | 883 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 751 | -252 | 9 | -3 | -214 | -38 | 883
6 | 5 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 964 | -547 | 2 | -1 | -137 | 0 | 906
6 | 5 | 10 | 919 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1099 | -592 | 1 | -1 | -210 | 0 | 919
6 | 5 | 11 | 924 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1152 | -640 | 0 | 0 | -210 | 0 | 924
6 | 5 | 12 | 907 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1159 | -659 | 1 | -1 | -215 | 0 | 907
6 | 5 | 13 | 929 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1117 | -596 | 2 | -1 | -214 | 0 | 929
6 | 5 | 14 | 942 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1042 | -495 | 3 | -1 | -214 | -20 | 942
6 | 5 | 15 | 949 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 869 | -203 | 5 | -1 | -214 | -135 | 949
6 | 5 | 16 | 942 | 332 | 118 | 80 | 30 | 72 | 606 | -123 | 6 | -1 | -209 | 31 | 942
6 | 5 | 17 | 946 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 341 | 0 | 3 | 0 | -10 | -43 | 946
6 | 5 | 18 | 931 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 83 | 0 | 2 | 0 | 112 | 46 | 931
6 | 5 | 19 | 919 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 49 | 919
6 | 5 | 20 | 901 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 47 | 901
6 | 5 | 21 | 883 | 332 | 121 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 44 | 883
6 | 5 | 22 | 872 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 43 | 872
6 | 5 | 23 | 863 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 41 | 863
6 | 6 | 0 | 828 | 332 | 276 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38 | 828
6 | 6 | 1 | 809 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 37 | 809
6 | 6 | 2 | 817 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 39 | 817
6 | 6 | 3 | 849 | 332 | 121 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 41 | 849
6 | 6 | 4 | 870 | 332 | 267 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 870
6 | 6 | 5 | 873 | 332 | 225 | 106 | 30 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 54 | 43 | 873
6 | 6 | 6 | 868 | 332 | 133 | 88 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | 868
6 | 6 | 7 | 863 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 443 | 0 | 1 | 0 | -211 | -3 | 863
6 | 6 | 8 | 877 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 678 | -91 | 0 | 0 | -216 | -125 | 877
6 | 6 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 849 | -259 | 0 | 0 | -215 | -94 | 906
6 | 6 | 10 | 931 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 931 | -313 | 1 | 0 | -214 | -95 | 931
6 | 6 | 11 | 940 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 942 | -317 | 1 | 0 | -214 | -94 | 940
6 | 6 | 12 | 928 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 934 | -296 | 0 | 0 | -215 | -118 | 928
6 | 6 | 13 | 942 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 856 | -189 | 1 | -1 | -213 | -135 | 942
6 | 6 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 735 | -74 | 2 | 0 | -214 | -135 | 940
6 | 6 | 15 | 945 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 585 | 0 | 3 | 0 | -209 | -62 | 945
6 | 6 | 16 | 945 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 354 | 0 | 2 | 0 | -70 | 26 | 945
6 | 6 | 17 | 931 | 332 | 179 | 101 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39 | 931
6 | 6 | 18 | 924 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 1 | 0 | 154 | 46 | 924
6 | 6 | 19 | 922 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 49 | 922
6 | 6 | 20 | 901 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 47 | 901
6 | 6 | 21 | 884 | 332 | 273 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 884
6 | 6 | 22 | 874 | 332 | 275 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 43 | 874
6 | 6 | 23 | 866 | 332 | 297 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 866
6 | 7 | 0 | 836 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 | 35 | 836
6 | 7 | 1 | 817 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 147 | 35 | 817
6 | 7 | 2 | 824 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | 36 | 824
6 | 7 | 3 | 848 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 39 | 848
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 120 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 41 | 866
6 | 7 | 5 | 866 | 332 | 240 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 866
6 | 7 | 6 | 837 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 84 | 0 | 2 | 0 | 78 | 31 | 837
6 | 7 | 7 | 816 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 256 | 0 | 2 | 0 | -96 | 21 | 816
6 | 7 | 8 | 839 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 461 | 0 | 3 | 0 | -216 | -39 | 839
6 | 7 | 9 | 866 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 591 | -17 | 4 | 0 | -216 | -121 | 866
6 | 7 | 10 | 879 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 624 | -18 | 1 | 0 | -216 | -135 | 879
6 | 7 | 11 | 885 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 591 | 0 | 3 | 0 | -215 | -116 | 885
6 | 7 | 12 | 884 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 568 | 0 | 2 | 0 | -215 | -93 | 884
6 | 7 | 13 | 885 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 571 | 0 | 2 | 0 | -215 | -95 | 885
6 | 7 | 14 | 884 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 486 | 0 | 3 | 0 | -214 | -18 | 884
6 | 7 | 15 | 885 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 418 | 0 | 4 | 0 | -178 | 13 | 885
6 | 7 | 16 | 896 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 301 | 0 | 2 | 0 | -64 | 23 | 896
6 | 7 | 17 | 896 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 160 | 0 | 2 | 0 | 46 | 33 | 896
6 | 7 | 18 | 898 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 36 | 0 | 3 | 0 | 129 | 42 | 898
6 | 7 | 19 | 899 | 332 | 275 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 899
6 | 7 | 20 | 885 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 43 | 885
6 | 7 | 21 | 873 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 41 | 873
6 | 7 | 22 | 862 | 332 | 254 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | 862
6 | 7 | 23 | 848 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | 38 | 848
6 | 8 | 0 | 817 | 332 | 267 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 817
6 | 8 | 1 | 791 | 332 | 238 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 791
6 | 8 | 2 | 801 | 332 | 222 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 801
6 | 8 | 3 | 831 | 332 | 205 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 39 | 831
6 | 8 | 4 | 855 | 332 | 238 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 855
6 | 8 | 5 | 859 | 332 | 245 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40 | 859
6 | 8 | 6 | 817 | 332 | 201 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 31 | 817
6 | 8 | 7 | 798 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 74 | 0 | 31 | 0 | 38 | 21 | 798
6 | 8 | 8 | 814 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 175 | 0 | 41 | 0 | -46 | 13 | 814
6 | 8 | 9 | 842 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 253 | 0 | 45 | 0 | -88 | 8 | 842
6 | 8 | 10 | 855 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 255 | 0 | 46 | 0 | -72 | 4 | 855
6 | 8 | 11 | 853 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 259 | 0 | 51 | 0 | -81 | 2 | 853
6 | 8 | 12 | 855 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 286 | 0 | 50 | 0 | -106 | 3 | 855
6 | 8 | 13 | 862 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 267 | 0 | 43 | 0 | -74 | 4 | 862
6 | 8 | 14 | 864 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 193 | 0 | 39 | 0 | 8 | -3 | 864
6 | 8 | 15 | 865 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 122 | 0 | 48 | 0 | 54 | 13 | 865
6 | 8 | 16 | 870 | 332 | 207 | 80 | 30 | 72 | 74 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 870
6 | 8 | 17 | 878 | 332 | 214 | 101 | 30 | 72 | 36 | 0 | 46 | 0 | 14 | 33 | 878
6 | 8 | 18 | 885 | 332 | 213 | 134 | 30 | 72 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 42 | 885
6 | 8 | 19 | 885 | 332 | 209 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 45 | 885
6 | 8 | 20 | 873 | 332 | 201 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 43 | 873
6 | 8 | 21 | 863 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 74 | 41 | 863
6 | 8 | 22 | 847 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 | 40 | 847
6 | 8 | 23 | 830 | 332 | 207 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 38 | 830
6 | 9 | 0 | 802 | 332 | 195 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 38 | 802
6 | 9 | 1 | 777 | 332 | 180 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 37 | 777
6 | 9 | 2 | 791 | 332 | 180 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 39 | 791
6 | 9 | 3 | 824 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 | 41 | 824
6 | 9 | 4 | 858 | 332 | 218 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 44 | 858
6 | 9 | 5 | 866 | 332 | 248 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 866
6 | 9 | 6 | 862 | 332 | 252 | 88 | 30 | 72 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 862
6 | 9 | 7 | 867 | 332 | 245 | 80 | 30 | 72 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 867
6 | 9 | 8 | 903 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 59 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 903
6 | 9 | 9 | 936 | 332 | 305 | 71 | 30 | 72 | 77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 936
6 | 9 | 10 | 940 | 332 | 286 | 68 | 30 | 72 | 114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 940
6 | 9 | 11 | 942 | 332 | 243 | 68 | 30 | 72 | 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 942
6 | 9 | 12 | 924 | 332 | 232 | 68 | 30 | 72 | 155 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 924
6 | 9 | 13 | 943 | 332 | 422 | 68 | 30 | 72 | 113 | 0 | 27 | 0 | 10 | -131 | 943
6 | 9 | 14 | 946 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 946
6 | 9 | 15 | 939 | 332 | 319 | 74 | 30 | 72 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 9 | 16 | 939 | 332 | 323 | 80 | 30 | 72 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 9 | 17 | 934 | 332 | 340 | 101 | 30 | 72 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 9 | 18 | 934 | 332 | 343 | 134 | 30 | 72 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 9 | 19 | 926 | 332 | 331 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 9 | 20 | 907 | 332 | 314 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 9 | 21 | 889 | 332 | 297 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 889
6 | 9 | 22 | 884 | 332 | 307 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 9 | 23 | 870 | 332 | 317 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 10 | 0 | 852 | 332 | 311 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 852
6 | 10 | 1 | 833 | 332 | 275 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 10 | 2 | 842 | 332 | 244 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 10 | 3 | 866 | 332 | 236 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 10 | 4 | 880 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 132 | 0 | 880
6 | 10 | 5 | 885 | 332 | 271 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 10 | 6 | 883 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 15 | 0 | 69 | 0 | 158 | 0 | 883
6 | 10 | 7 | 895 | 332 | 264 | 80 | 30 | 72 | 41 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 895
6 | 10 | 8 | 940 | 332 | 284 | 76 | 30 | 72 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 940
6 | 10 | 9 | 972 | 332 | 399 | 71 | 30 | 72 | 128 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 972
6 | 10 | 10 | 981 | 332 | 309 | 68 | 30 | 72 | 232 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 981
6 | 10 | 11 | 993 | 332 | 218 | 68 | 30 | 72 | 273 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 993
6 | 10 | 12 | 970 | 332 | 213 | 68 | 30 | 72 | 204 | 0 | 60 | 0 | 0 | -9 | 970
6 | 10 | 13 | 988 | 332 | 246 | 68 | 30 | 72 | 190 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 988
6 | 10 | 14 | 987 | 332 | 259 | 73 | 30 | 72 | 180 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 987
6 | 10 | 15 | 976 | 332 | 267 | 74 | 30 | 72 | 162 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 976
6 | 10 | 16 | 977 | 332 | 394 | 80 | 30 | 72 | 122 | 0 | 34 | 0 | 0 | -87 | 977
6 | 10 | 17 | 965 | 332 | 328 | 101 | 30 | 72 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 10 | 18 | 965 | 332 | 454 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | -105 | 965
6 | 10 | 19 | 952 | 332 | 442 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -94 | 952
6 | 10 | 20 | 934 | 332 | 391 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 934
6 | 10 | 21 | 913 | 332 | 322 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 913
6 | 10 | 22 | 901 | 332 | 329 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 901
6 | 10 | 23 | 885 | 332 | 340 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 11 | 0 | 863 | 332 | 332 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 11 | 1 | 841 | 332 | 301 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 841
6 | 11 | 2 | 848 | 332 | 320 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -40 | 848
6 | 11 | 3 | 866 | 332 | 272 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 11 | 4 | 881 | 332 | 298 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 11 | 5 | 884 | 332 | 313 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 884
6 | 11 | 6 | 873 | 332 | 319 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 11 | 7 | 878 | 332 | 271 | 80 | 30 | 72 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 11 | 8 | 910 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 166 | 0 | 21 | 0 | 93 | 0 | 910
6 | 11 | 9 | 938 | 332 | 263 | 71 | 30 | 72 | 294 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 938
6 | 11 | 10 | 940 | 332 | 122 | 68 | 30 | 72 | 455 | 0 | 6 | 0 | -10 | -135 | 940
6 | 11 | 11 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 517 | 0 | 8 | 0 | -71 | -134 | 942
6 | 11 | 12 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 538 | 0 | 6 | 0 | -110 | -132 | 923
6 | 11 | 13 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 8 | 0 | -56 | -131 | 949
6 | 11 | 14 | 959 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 373 | 0 | 7 | 0 | -15 | -32 | 959
6 | 11 | 15 | 951 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 294 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 951
6 | 11 | 16 | 951 | 332 | 210 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 951
6 | 11 | 17 | 945 | 332 | 281 | 101 | 30 | 72 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 945
6 | 11 | 18 | 940 | 332 | 335 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
6 | 11 | 19 | 940 | 332 | 368 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
6 | 11 | 20 | 921 | 332 | 370 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -26 | 921
6 | 11 | 21 | 900 | 332 | 335 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 11 | 22 | 889 | 332 | 341 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889
6 | 11 | 23 | 878 | 332 | 356 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 12 | 0 | 855 | 332 | 347 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 12 | 1 | 839 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 839
6 | 12 | 2 | 844 | 332 | 314 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 12 | 3 | 865 | 332 | 304 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 12 | 4 | 879 | 332 | 124 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 879
6 | 12 | 5 | 885 | 332 | 337 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 885
6 | 12 | 6 | 872 | 332 | 322 | 88 | 30 | 72 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 12 | 7 | 875 | 332 | 243 | 80 | 30 | 72 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 875
6 | 12 | 8 | 909 | 332 | 188 | 76 | 30 | 72 | 189 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 909
6 | 12 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 328 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 942
6 | 12 | 10 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 467 | 0 | 2 | 0 | -15 | -134 | 942
6 | 12 | 11 | 965 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 509 | 0 | 2 | 0 | -33 | -135 | 965
6 | 12 | 12 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 427 | 0 | 1 | 0 | -117 | 10 | 942
6 | 12 | 13 | 964 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 358 | 0 | 2 | 0 | -31 | 13 | 964
6 | 12 | 14 | 970 | 332 | 132 | 73 | 30 | 72 | 268 | 0 | 2 | 0 | 44 | 17 | 970
6 | 12 | 15 | 966 | 332 | 248 | 74 | 30 | 72 | 184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 966
6 | 12 | 16 | 960 | 332 | 338 | 80 | 30 | 72 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960
6 | 12 | 17 | 944 | 332 | 360 | 101 | 30 | 72 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 944
6 | 12 | 18 | 942 | 332 | 435 | 134 | 30 | 72 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 942
6 | 12 | 19 | 938 | 332 | 358 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 938
6 | 12 | 20 | 919 | 332 | 144 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 197 | 0 | 919
6 | 12 | 21 | 899 | 332 | 327 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 12 | 22 | 885 | 332 | 329 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 12 | 23 | 874 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 13 | 0 | 853 | 332 | 340 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 853
6 | 13 | 1 | 838 | 332 | 323 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 838
6 | 13 | 2 | 842 | 332 | 305 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 13 | 3 | 866 | 332 | 297 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 13 | 4 | 879 | 332 | 312 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 879
6 | 13 | 5 | 883 | 332 | 198 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 136 | 0 | 883
6 | 13 | 6 | 874 | 332 | 281 | 88 | 30 | 72 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 13 | 7 | 881 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 175 | 0 | 5 | 0 | 40 | 27 | 881
6 | 13 | 8 | 925 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 311 | 0 | 2 | 0 | -15 | -4 | 925
6 | 13 | 9 | 959 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 465 | 0 | 1 | 0 | -149 | 17 | 959
6 | 13 | 10 | 981 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 641 | 0 | 2 | 0 | -213 | -70 | 981
6 | 13 | 11 | 1006 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 712 | 0 | 3 | 0 | -213 | -118 | 1006
6 | 13 | 12 | 1009 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 738 | -9 | 6 | 0 | -213 | -135 | 1009
6 | 13 | 13 | 1028 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 663 | 0 | 5 | 0 | -213 | -49 | 1028
6 | 13 | 14 | 1034 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 595 | 0 | 3 | 0 | -97 | -94 | 1034
6 | 13 | 15 | 1040 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 478 | 0 | 6 | 0 | -73 | 0 | 1040
6 | 13 | 16 | 1042 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 324 | 0 | 13 | 0 | 66 | 6 | 1042
6 | 13 | 17 | 1016 | 332 | 279 | 101 | 30 | 72 | 176 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1016
6 | 13 | 18 | 1006 | 332 | 168 | 134 | 30 | 72 | 47 | 0 | 25 | 0 | 198 | 0 | 1006
6 | 13 | 19 | 997 | 332 | 384 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 997
6 | 13 | 20 | 967 | 332 | 345 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 967
6 | 13 | 21 | 939 | 332 | 315 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 13 | 22 | 924 | 332 | 294 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 924
6 | 13 | 23 | 903 | 332 | 360 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -62 | 903
6 | 14 | 0 | 878 | 332 | 277 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 14 | 1 | 863 | 332 | 248 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 14 | 2 | 863 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 101 | 0 | 863
6 | 14 | 3 | 873 | 332 | 205 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 14 | 4 | 884 | 332 | 207 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 14 | 5 | 882 | 332 | 224 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 14 | 6 | 868 | 332 | 213 | 88 | 30 | 72 | 16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 868
6 | 14 | 7 | 870 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 73 | 0 | 119 | 0 | 30 | 14 | 870
6 | 14 | 8 | 896 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 183 | 0 | 123 | 0 | 9 | -49 | 896
6 | 14 | 9 | 931 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 124 | 0 | -15 | -48 | 931
6 | 14 | 10 | 943 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 236 | 0 | 123 | 0 | -15 | -23 | 943
6 | 14 | 11 | 943 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 231 | 0 | 129 | 0 | -15 | -23 | 943
6 | 14 | 12 | 932 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 287 | 0 | 131 | 0 | -15 | -94 | 932
6 | 14 | 13 | 936 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 348 | 0 | 129 | 0 | -35 | -127 | 936
6 | 14 | 14 | 940 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 128 | 0 | 10 | -109 | 940
6 | 14 | 15 | 938 | 332 | 208 | 74 | 30 | 72 | 184 | 0 | 128 | 0 | 0 | -90 | 938
6 | 14 | 16 | 939 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 165 | 0 | 125 | 0 | 16 | 0 | 939
6 | 14 | 17 | 944 | 332 | 208 | 101 | 30 | 72 | 85 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 944
6 | 14 | 18 | 945 | 332 | 236 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 945
6 | 14 | 19 | 943 | 332 | 260 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 943
6 | 14 | 20 | 926 | 332 | 254 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 14 | 21 | 902 | 332 | 286 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -44 | 902
6 | 14 | 22 | 886 | 332 | 239 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 886
6 | 14 | 23 | 874 | 332 | 265 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 15 | 0 | 854 | 332 | 273 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 854
6 | 15 | 1 | 827 | 332 | 253 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 827
6 | 15 | 2 | 833 | 332 | 234 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 833
6 | 15 | 3 | 853 | 332 | 236 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 853
6 | 15 | 4 | 867 | 332 | 262 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 867
6 | 15 | 5 | 866 | 332 | 284 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 15 | 6 | 841 | 332 | 167 | 88 | 30 | 72 | 81 | 0 | 40 | 0 | 8 | 23 | 841
6 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 233 | 0 | 39 | 0 | -70 | 0 | 835
6 | 15 | 8 | 862 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 373 | 0 | 37 | 0 | -50 | -128 | 862
6 | 15 | 9 | 880 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 415 | 0 | 30 | 0 | -189 | 0 | 880
6 | 15 | 10 | 898 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 438 | 0 | 23 | 0 | -188 | 4 | 898
6 | 15 | 11 | 904 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 421 | 0 | 45 | 0 | -186 | 2 | 904
6 | 15 | 12 | 915 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 442 | 0 | 56 | 0 | -209 | 3 | 915
6 | 15 | 13 | 919 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 358 | 0 | 68 | 0 | -133 | 4 | 919
6 | 15 | 14 | 918 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 227 | 0 | 82 | 0 | -24 | 7 | 918
6 | 15 | 15 | 918 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 190 | 0 | 86 | 0 | 9 | 5 | 918
6 | 15 | 16 | 921 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 170 | 0 | 83 | 0 | 11 | 23 | 921
6 | 15 | 17 | 936 | 332 | 208 | 101 | 30 | 72 | 92 | 0 | 84 | 0 | 0 | 17 | 936
6 | 15 | 18 | 943 | 332 | 209 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 91 | 0 | 54 | 0 | 943
6 | 15 | 19 | 943 | 332 | 200 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 198 | -126 | 943
6 | 15 | 20 | 932 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 132 | 0 | 932
6 | 15 | 21 | 911 | 332 | 231 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 911
6 | 15 | 22 | 896 | 332 | 230 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 896
6 | 15 | 23 | 882 | 332 | 248 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 16 | 0 | 861 | 332 | 232 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 861
6 | 16 | 1 | 840 | 332 | 213 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 840
6 | 16 | 2 | 844 | 332 | 177 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 844
6 | 16 | 3 | 865 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 61 | 0 | 865
6 | 16 | 4 | 878 | 332 | 196 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -7 | 878
6 | 16 | 5 | 886 | 332 | 213 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 16 | 6 | 896 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 122 | 0 | 44 | 36 | 896
6 | 16 | 7 | 926 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 179 | 0 | 100 | 0 | 10 | 4 | 926
6 | 16 | 8 | 1000 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 357 | 0 | 104 | 0 | -91 | 0 | 1000
6 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 542 | 0 | 101 | 0 | -139 | -52 | 1077
6 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 692 | 0 | 114 | 0 | -211 | -119 | 1097
6 | 16 | 11 | 1123 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 694 | 0 | 131 | 0 | -211 | -113 | 1123
6 | 16 | 12 | 1099 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 662 | 0 | 128 | 0 | -211 | -102 | 1099
6 | 16 | 13 | 1131 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 554 | 0 | 114 | 0 | -172 | 13 | 1131
6 | 16 | 14 | 1107 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 454 | 0 | 88 | 0 | -35 | -27 | 1107
6 | 16 | 15 | 1093 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 376 | 0 | 83 | 0 | 18 | -12 | 1093
6 | 16 | 16 | 1066 | 332 | 230 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1066
6 | 16 | 17 | 1039 | 332 | 444 | 101 | 30 | 72 | 160 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1039
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 192 | 134 | 30 | 72 | 44 | 0 | 27 | 0 | 194 | 0 | 1025
6 | 16 | 19 | 1003 | 332 | 219 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 192 | 0 | 1003
6 | 16 | 20 | 966 | 332 | 511 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 966
6 | 16 | 21 | 938 | 332 | 248 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | 0 | 938
6 | 16 | 22 | 919 | 332 | 479 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 919
6 | 16 | 23 | 898 | 332 | 296 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 190 | -135 | 898
6 | 17 | 0 | 873 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 198 | 0 | 873
6 | 17 | 1 | 858 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 190 | 0 | 858
6 | 17 | 2 | 862 | 332 | 155 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 | -62 | 862
6 | 17 | 3 | 871 | 332 | 279 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 17 | 4 | 885 | 332 | 421 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -125 | 885
6 | 17 | 5 | 887 | 332 | 313 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 887
6 | 17 | 6 | 885 | 332 | 237 | 88 | 30 | 72 | 85 | 0 | 23 | 0 | 5 | 13 | 885
6 | 17 | 7 | 900 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 226 | 0 | 29 | 0 | -12 | 23 | 900
6 | 17 | 8 | 952 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 412 | 0 | 36 | 0 | -50 | -76 | 952
6 | 17 | 9 | 1014 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 677 | 0 | 38 | 0 | -191 | -135 | 1014
6 | 17 | 10 | 1045 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 918 | -174 | 33 | -6 | -212 | -135 | 1045
6 | 17 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 989 | -208 | 22 | -4 | -212 | -135 | 1073
6 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 955 | -176 | 23 | -4 | -212 | -135 | 1073
6 | 17 | 13 | 1098 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 949 | -153 | 32 | -5 | -211 | -135 | 1098
6 | 17 | 14 | 1098 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 922 | -133 | 36 | -5 | -211 | -138 | 1098
6 | 17 | 15 | 1111 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 810 | -18 | 38 | -1 | -211 | -136 | 1111
6 | 17 | 16 | 1133 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 32 | 0 | 17 | -106 | 1133
6 | 17 | 17 | 1112 | 332 | 210 | 101 | 30 | 72 | 261 | 0 | 40 | 0 | 201 | -135 | 1112
6 | 17 | 18 | 1079 | 332 | 535 | 134 | 30 | 72 | 74 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1079
6 | 17 | 19 | 1058 | 332 | 585 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1058
6 | 17 | 20 | 1028 | 332 | 419 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1028
6 | 17 | 21 | 979 | 332 | 501 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 979
6 | 17 | 22 | 947 | 332 | 486 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 947
6 | 17 | 23 | 922 | 332 | 494 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 922
6 | 18 | 0 | 886 | 332 | 151 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 | 0 | 886
6 | 18 | 1 | 871 | 332 | 129 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 197 | 0 | 871
6 | 18 | 2 | 870 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 183 | 0 | 870
6 | 18 | 3 | 881 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 173 | 0 | 881
6 | 18 | 4 | 897 | 332 | 128 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 196 | -7 | 897
6 | 18 | 5 | 899 | 332 | 329 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 18 | 6 | 899 | 332 | 267 | 88 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 18 | 7 | 921 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 222 | 0 | 16 | 0 | 21 | 27 | 921
6 | 18 | 8 | 975 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 373 | 0 | 12 | 0 | -55 | 15 | 975
6 | 18 | 9 | 1039 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 579 | 0 | 11 | 0 | -192 | 17 | 1039
6 | 18 | 10 | 1058 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 800 | -19 | 9 | 0 | -212 | -142 | 1058
6 | 18 | 11 | 1081 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 901 | -99 | 12 | -2 | -211 | -141 | 1081
6 | 18 | 12 | 1068 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 908 | -120 | 13 | -2 | -212 | -141 | 1068
6 | 18 | 13 | 1086 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 889 | -89 | 11 | -1 | -211 | -135 | 1086
6 | 18 | 14 | 1099 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 868 | -55 | 8 | -1 | -211 | -138 | 1099
6 | 18 | 15 | 1111 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 762 | 0 | 3 | 0 | -147 | -136 | 1111
6 | 18 | 16 | 1128 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 581 | 0 | 3 | 0 | 14 | -103 | 1128
6 | 18 | 17 | 1126 | 332 | 376 | 101 | 30 | 72 | 347 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1126
6 | 18 | 18 | 1101 | 332 | 349 | 134 | 30 | 72 | 113 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 1101
6 | 18 | 19 | 1061 | 332 | 323 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -42 | 1061
6 | 18 | 20 | 1017 | 332 | 368 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1017
6 | 18 | 21 | 974 | 332 | 538 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 974
6 | 18 | 22 | 943 | 332 | 389 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 943
6 | 18 | 23 | 916 | 332 | 387 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 916
6 | 19 | 0 | 880 | 332 | 288 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -126 | 880
6 | 19 | 1 | 863 | 332 | 339 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 863
6 | 19 | 2 | 862 | 332 | 330 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 862
6 | 19 | 3 | 870 | 332 | 308 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 19 | 4 | 885 | 332 | 325 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 19 | 5 | 887 | 332 | 334 | 106 | 30 | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887
6 | 19 | 6 | 898 | 332 | 195 | 88 | 30 | 72 | 167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 898
6 | 19 | 7 | 921 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 428 | 0 | 1 | 0 | -142 | 0 | 921
6 | 19 | 8 | 971 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 684 | 0 | 0 | 0 | -212 | -131 | 971
6 | 19 | 9 | 1058 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 894 | -114 | 0 | 0 | -212 | -135 | 1058
6 | 19 | 10 | 1095 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1011 | -192 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1095
6 | 19 | 11 | 1122 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1066 | -220 | 1 | -1 | -211 | -135 | 1122
6 | 19 | 12 | 1110 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1064 | -230 | 1 | 0 | -211 | -135 | 1110
6 | 19 | 13 | 1138 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1037 | -177 | 1 | 0 | -210 | -135 | 1138
6 | 19 | 14 | 1153 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 944 | -69 | 1 | 0 | -210 | -140 | 1153
6 | 19 | 15 | 1160 | 332 | 118 | 74 | 30 | 72 | 789 | 0 | 1 | 0 | -124 | -132 | 1160
6 | 19 | 16 | 1182 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 562 | 0 | 0 | 0 | 121 | -135 | 1182
6 | 19 | 17 | 1162 | 332 | 253 | 101 | 30 | 72 | 305 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1162
6 | 19 | 18 | 1129 | 332 | 346 | 134 | 30 | 72 | 101 | 0 | 0 | 0 | 201 | -87 | 1129
6 | 19 | 19 | 1092 | 332 | 321 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1092
6 | 19 | 20 | 1049 | 332 | 611 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1049
6 | 19 | 21 | 1000 | 332 | 435 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | 19 | 22 | 965 | 332 | 551 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 965
6 | 19 | 23 | 934 | 332 | 412 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 20 | 0 | 890 | 332 | 184 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 890
6 | 20 | 1 | 873 | 332 | 229 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | -63 | 873
6 | 20 | 2 | 870 | 332 | 336 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 20 | 3 | 880 | 332 | 315 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 880
6 | 20 | 4 | 890 | 332 | 325 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 890
6 | 20 | 5 | 898 | 332 | 140 | 106 | 30 | 72 | 13 | 0 | 7 | 0 | 198 | 0 | 898
6 | 20 | 6 | 910 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 164 | 0 | 6 | 0 | 83 | 15 | 910
6 | 20 | 7 | 933 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 436 | 0 | 9 | 0 | -156 | 11 | 933
6 | 20 | 8 | 1011 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 680 | 0 | 8 | 0 | -211 | -96 | 1011
6 | 20 | 9 | 1075 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 846 | -62 | 14 | -1 | -212 | -135 | 1075
6 | 20 | 10 | 1101 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 957 | -147 | 18 | -3 | -211 | -135 | 1101
6 | 20 | 11 | 1128 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -195 | 18 | -3 | -211 | -135 | 1128
6 | 20 | 12 | 1125 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -224 | 26 | -5 | -211 | -135 | 1125
6 | 20 | 13 | 1172 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 974 | -105 | 30 | -3 | -210 | -135 | 1172
6 | 20 | 14 | 1193 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 859 | 0 | 33 | 0 | -209 | -116 | 1193
6 | 20 | 15 | 1204 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 661 | 0 | 41 | 0 | -15 | -110 | 1204
6 | 20 | 16 | 1194 | 332 | 322 | 80 | 30 | 72 | 449 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1194
6 | 20 | 17 | 1168 | 332 | 339 | 101 | 30 | 72 | 249 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1168
6 | 20 | 18 | 1130 | 332 | 250 | 134 | 30 | 72 | 70 | 0 | 38 | 0 | 204 | 0 | 1130
6 | 20 | 19 | 1102 | 332 | 410 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -116 | 1102
6 | 20 | 20 | 1066 | 332 | 504 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -47 | 1066
6 | 20 | 21 | 1023 | 332 | 223 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1023
6 | 20 | 22 | 981 | 332 | 393 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 135 | -135 | 981
6 | 20 | 23 | 951 | 332 | 227 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | -46 | 951
6 | 21 | 0 | 907 | 332 | 353 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 21 | 1 | 884 | 332 | 324 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 21 | 2 | 881 | 332 | 301 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 21 | 3 | 885 | 332 | 310 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -35 | 885
6 | 21 | 4 | 899 | 332 | 294 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 21 | 5 | 900 | 332 | 309 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 21 | 6 | 886 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 82 | 0 | 48 | 0 | 83 | 31 | 886
6 | 21 | 7 | 894 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 245 | 0 | 52 | 0 | -37 | 0 | 894
6 | 21 | 8 | 934 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 448 | 0 | 53 | 0 | -197 | 0 | 934
6 | 21 | 9 | 978 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 570 | 0 | 60 | 0 | -209 | -67 | 978
6 | 21 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 677 | 0 | 56 | 0 | -213 | -130 | 1011
6 | 21 | 11 | 1033 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 736 | -29 | 53 | -2 | -212 | -135 | 1033
6 | 21 | 12 | 1041 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 762 | -48 | 56 | -3 | -212 | -135 | 1041
6 | 21 | 13 | 1025 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 731 | -34 | 57 | -3 | -213 | -135 | 1025
6 | 21 | 14 | 1039 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 695 | -1 | 64 | 0 | -212 | -134 | 1039
6 | 21 | 15 | 1049 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 588 | 0 | 69 | 0 | -212 | -23 | 1049
6 | 21 | 16 | 1055 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 403 | 0 | 64 | 0 | 12 | -57 | 1055
6 | 21 | 17 | 1059 | 332 | 239 | 101 | 30 | 72 | 224 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1059
6 | 21 | 18 | 1045 | 332 | 355 | 134 | 30 | 72 | 68 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1045
6 | 21 | 19 | 1026 | 332 | 203 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 196 | 0 | 1026
6 | 21 | 20 | 997 | 332 | 170 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 194 | 0 | 997
6 | 21 | 21 | 960 | 332 | 137 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 196 | 0 | 960
6 | 21 | 22 | 935 | 332 | 322 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 21 | 23 | 915 | 332 | 317 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 915
6 | 22 | 0 | 884 | 332 | 298 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 22 | 1 | 867 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 154 | 0 | 867
6 | 22 | 2 | 866 | 332 | 257 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 22 | 3 | 873 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 117 | 0 | 873
6 | 22 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 124 | 0 | 884
6 | 22 | 5 | 885 | 332 | 260 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 22 | 6 | 874 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 77 | 0 | 68 | 0 | 56 | 31 | 874
6 | 22 | 7 | 879 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 224 | 0 | 62 | 0 | -14 | -28 | 879
6 | 22 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 365 | 0 | 67 | 0 | -172 | 13 | 902
6 | 22 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 456 | 0 | 69 | 0 | -214 | 7 | 942
6 | 22 | 10 | 949 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 484 | 0 | 66 | 0 | -214 | -9 | 949
6 | 22 | 11 | 964 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 508 | 0 | 51 | 0 | -214 | -3 | 964
6 | 22 | 12 | 965 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 543 | 0 | 31 | 0 | -214 | -17 | 965
6 | 22 | 13 | 956 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 558 | 0 | 31 | 0 | -214 | -41 | 956
6 | 22 | 14 | 970 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 475 | 0 | 29 | 0 | -161 | 0 | 970
6 | 22 | 15 | 960 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 345 | 0 | 28 | 0 | -40 | -2 | 960
6 | 22 | 16 | 958 | 332 | 214 | 80 | 30 | 72 | 213 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 958
6 | 22 | 17 | 969 | 332 | 423 | 101 | 30 | 72 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 969
6 | 22 | 18 | 975 | 332 | 490 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 975
6 | 22 | 19 | 966 | 332 | 507 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 966
6 | 22 | 20 | 945 | 332 | 487 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 945
6 | 22 | 21 | 922 | 332 | 400 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -53 | 922
6 | 22 | 22 | 902 | 332 | 348 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 22 | 23 | 885 | 332 | 355 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 23 | 0 | 865 | 332 | 415 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 865
6 | 23 | 1 | 842 | 332 | 320 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 23 | 2 | 842 | 332 | 306 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 23 | 3 | 862 | 332 | 284 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 862
6 | 23 | 4 | 873 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | -4 | 873
6 | 23 | 5 | 885 | 332 | 383 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 885
6 | 23 | 6 | 886 | 332 | 414 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 886
6 | 23 | 7 | 907 | 332 | 347 | 80 | 30 | 72 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 907
6 | 23 | 8 | 976 | 332 | 271 | 76 | 30 | 72 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 976
6 | 23 | 9 | 1025 | 332 | 364 | 71 | 30 | 72 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1025
6 | 23 | 10 | 1052 | 332 | 294 | 68 | 30 | 72 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1052
6 | 23 | 11 | 1066 | 332 | 250 | 68 | 30 | 72 | 386 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 1066
6 | 23 | 12 | 1042 | 332 | 227 | 68 | 30 | 72 | 334 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 1042
6 | 23 | 13 | 1048 | 332 | 249 | 68 | 30 | 72 | 273 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1048
6 | 23 | 14 | 1045 | 332 | 413 | 73 | 30 | 72 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 1045
6 | 23 | 15 | 1042 | 332 | 416 | 74 | 30 | 72 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 1042
6 | 23 | 16 | 1045 | 332 | 314 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1045
6 | 23 | 17 | 1030 | 332 | 493 | 101 | 30 | 72 | 122 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1030
6 | 23 | 18 | 1032 | 332 | 543 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1032
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 424 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1023
6 | 23 | 20 | 988 | 332 | 393 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 988
6 | 23 | 21 | 952 | 332 | 500 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 952
6 | 23 | 22 | 931 | 332 | 301 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 190 | -135 | 931
6 | 23 | 23 | 910 | 332 | 205 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -46 | 910
6 | 24 | 0 | 882 | 332 | 352 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 24 | 1 | 866 | 332 | 337 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 24 | 2 | 865 | 332 | 316 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 24 | 3 | 873 | 332 | 299 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 24 | 4 | 886 | 332 | 313 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 24 | 5 | 899 | 332 | 343 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 24 | 6 | 899 | 332 | 333 | 88 | 30 | 72 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 24 | 7 | 917 | 332 | 270 | 80 | 30 | 72 | 115 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 24 | 8 | 980 | 332 | 288 | 76 | 30 | 72 | 293 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 980
6 | 24 | 9 | 1041 | 332 | 167 | 71 | 30 | 72 | 461 | 0 | 31 | 0 | 12 | -135 | 1041
6 | 24 | 10 | 1057 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 519 | 0 | 34 | 0 | 17 | -135 | 1057
6 | 24 | 11 | 1073 | 332 | 180 | 68 | 30 | 72 | 473 | 0 | 39 | 0 | 13 | -134 | 1073
6 | 24 | 12 | 1063 | 332 | 230 | 68 | 30 | 72 | 374 | 0 | 44 | 0 | 0 | -87 | 1063
6 | 24 | 13 | 1083 | 332 | 394 | 68 | 30 | 72 | 276 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1083
6 | 24 | 14 | 1078 | 332 | 447 | 73 | 30 | 72 | 217 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1078
6 | 24 | 15 | 1073 | 332 | 487 | 74 | 30 | 72 | 167 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1073
6 | 24 | 16 | 1069 | 332 | 538 | 80 | 30 | 72 | 104 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1069
6 | 24 | 17 | 1055 | 332 | 554 | 101 | 30 | 72 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1055
6 | 24 | 18 | 1047 | 332 | 556 | 134 | 30 | 72 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1047
6 | 24 | 19 | 1032 | 332 | 546 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1032
6 | 24 | 20 | 996 | 332 | 506 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 996
6 | 24 | 21 | 963 | 332 | 478 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 963
6 | 24 | 22 | 940 | 332 | 468 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 940
6 | 24 | 23 | 918 | 332 | 334 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 918
6 | 25 | 0 | 885 | 332 | 441 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -126 | 885
6 | 25 | 1 | 871 | 332 | 298 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 25 | 2 | 872 | 332 | 276 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 25 | 3 | 880 | 332 | 257 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 880
6 | 25 | 4 | 896 | 332 | 278 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 896
6 | 25 | 5 | 902 | 332 | 300 | 106 | 30 | 72 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 25 | 6 | 905 | 332 | 244 | 88 | 30 | 72 | 94 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 25 | 7 | 936 | 332 | 207 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 30 | 0 | 0 | -21 | 936
6 | 25 | 8 | 1013 | 332 | 222 | 76 | 30 | 72 | 287 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 1013
6 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 231 | 71 | 30 | 72 | 330 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1073
6 | 25 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 454 | 0 | 9 | 0 | 13 | -17 | 1080
6 | 25 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 493 | 0 | 9 | 0 | -18 | -22 | 1083
6 | 25 | 12 | 1079 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 576 | 0 | 9 | 0 | -78 | -49 | 1079
6 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 635 | 0 | 8 | 0 | -29 | -132 | 1104
6 | 25 | 14 | 1106 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 596 | 0 | 8 | 0 | -11 | -131 | 1106
6 | 25 | 15 | 1087 | 332 | 206 | 74 | 30 | 72 | 474 | 0 | 11 | 0 | 18 | -130 | 1087
6 | 25 | 16 | 1101 | 332 | 422 | 80 | 30 | 72 | 282 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1101
6 | 25 | 17 | 1069 | 332 | 381 | 101 | 30 | 72 | 138 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1069
6 | 25 | 18 | 1063 | 332 | 561 | 134 | 30 | 72 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1063
6 | 25 | 19 | 1045 | 332 | 597 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1045
6 | 25 | 20 | 1011 | 332 | 561 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1011
6 | 25 | 21 | 967 | 332 | 520 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 967
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 432 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 58 | -120 | 940
6 | 25 | 23 | 917 | 332 | 506 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 917
6 | 26 | 0 | 882 | 332 | 343 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 26 | 1 | 867 | 332 | 337 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 867
6 | 26 | 2 | 866 | 332 | 311 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 866
6 | 26 | 3 | 874 | 332 | 298 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 26 | 4 | 886 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 26 | 5 | 898 | 332 | 345 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 26 | 6 | 893 | 332 | 306 | 88 | 30 | 72 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 893
6 | 26 | 7 | 906 | 332 | 360 | 80 | 30 | 72 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 906
6 | 26 | 8 | 966 | 332 | 212 | 76 | 30 | 72 | 319 | 0 | 1 | 0 | 5 | -81 | 966
6 | 26 | 9 | 1020 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 473 | 0 | 1 | 0 | 12 | -91 | 1020
6 | 26 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 595 | 0 | 2 | 0 | -44 | -135 | 1039
6 | 26 | 11 | 1060 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 689 | 0 | 2 | 0 | -119 | -135 | 1060
6 | 26 | 12 | 1047 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 743 | 0 | 1 | 0 | -184 | -135 | 1047
6 | 26 | 13 | 1083 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 699 | 0 | 3 | 0 | -106 | -135 | 1083
6 | 26 | 14 | 1098 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 617 | 0 | 3 | 0 | -18 | -131 | 1098
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 518 | 0 | 4 | 0 | -18 | -43 | 1089
6 | 26 | 16 | 1105 | 332 | 248 | 80 | 30 | 72 | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 1105
6 | 26 | 17 | 1083 | 332 | 420 | 101 | 30 | 72 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1083
6 | 26 | 18 | 1066 | 332 | 333 | 134 | 30 | 72 | 88 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1066
6 | 26 | 19 | 1042 | 332 | 589 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -135 | 1042
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 557 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1003
6 | 26 | 21 | 963 | 332 | 428 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 963
6 | 26 | 22 | 939 | 332 | 517 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 939
6 | 26 | 23 | 915 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 915
6 | 27 | 0 | 883 | 332 | 164 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 0 | 883
6 | 27 | 1 | 866 | 332 | 149 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 199 | 0 | 866
6 | 27 | 2 | 866 | 332 | 326 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 27 | 3 | 873 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 873
6 | 27 | 4 | 886 | 332 | 309 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 27 | 5 | 898 | 332 | 334 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 27 | 6 | 901 | 332 | 216 | 88 | 30 | 72 | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 901
6 | 27 | 7 | 925 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 314 | 0 | 14 | 0 | -40 | 2 | 925
6 | 27 | 8 | 987 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 515 | 0 | 13 | 0 | -35 | -135 | 987
6 | 27 | 9 | 1060 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 721 | 0 | 15 | 0 | -212 | -89 | 1060
6 | 27 | 10 | 1099 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 902 | -94 | 17 | -2 | -211 | -135 | 1099
6 | 27 | 11 | 1126 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 994 | -160 | 19 | -3 | -211 | -135 | 1126
6 | 27 | 12 | 1104 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 984 | -170 | 17 | -2 | -211 | -135 | 1104
6 | 27 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 946 | -100 | 15 | -1 | -210 | -142 | 1129
6 | 27 | 14 | 1147 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 913 | -53 | 13 | -1 | -210 | -142 | 1147
6 | 27 | 15 | 1169 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 810 | 0 | 14 | 0 | -181 | -103 | 1169
6 | 27 | 16 | 1194 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 609 | 0 | 16 | 0 | 15 | -80 | 1194
6 | 27 | 17 | 1182 | 332 | 272 | 101 | 30 | 72 | 359 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1182
6 | 27 | 18 | 1140 | 332 | 244 | 134 | 30 | 72 | 118 | 0 | 12 | 0 | 198 | 0 | 1140
6 | 27 | 19 | 1085 | 332 | 496 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1085
6 | 27 | 20 | 1047 | 332 | 254 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1047
6 | 27 | 21 | 997 | 332 | 410 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 997
6 | 27 | 22 | 960 | 332 | 391 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 960
6 | 27 | 23 | 935 | 332 | 395 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 28 | 0 | 898 | 332 | 172 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 0 | 898
6 | 28 | 1 | 873 | 332 | 349 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 28 | 2 | 870 | 332 | 329 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 28 | 3 | 874 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 | -6 | 874
6 | 28 | 4 | 885 | 332 | 121 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195 | 0 | 885
6 | 28 | 5 | 886 | 332 | 311 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 886
6 | 28 | 6 | 885 | 332 | 140 | 88 | 30 | 72 | 127 | 0 | 12 | 0 | 53 | 31 | 885
6 | 28 | 7 | 895 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 360 | 0 | 8 | 0 | -128 | 21 | 895
6 | 28 | 8 | 925 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 567 | 0 | 5 | 0 | -210 | -68 | 925
6 | 28 | 9 | 975 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 786 | -111 | 5 | -1 | -214 | -115 | 975
6 | 28 | 10 | 1014 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 966 | -365 | 6 | -2 | -213 | 0 | 1014
6 | 28 | 11 | 1042 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1073 | -423 | 5 | -2 | -212 | -21 | 1042
6 | 28 | 12 | 1042 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1053 | -415 | 6 | -2 | -212 | -9 | 1042
6 | 28 | 13 | 1063 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1029 | -271 | 4 | -1 | -212 | -108 | 1063
6 | 28 | 14 | 1061 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 951 | -179 | 7 | -2 | -210 | -133 | 1061
6 | 28 | 15 | 1074 | 332 | 122 | 74 | 30 | 72 | 821 | -39 | 6 | -1 | -212 | -131 | 1074
6 | 28 | 16 | 1085 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 601 | 0 | 8 | 0 | -169 | 11 | 1085
6 | 28 | 17 | 1117 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 353 | 0 | 6 | 0 | 87 | 16 | 1117
6 | 28 | 18 | 1098 | 332 | 218 | 134 | 30 | 72 | 110 | 0 | 5 | 0 | 197 | 0 | 1098
6 | 28 | 19 | 1056 | 332 | 272 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1056
6 | 28 | 20 | 1023 | 332 | 236 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1023
6 | 28 | 21 | 974 | 332 | 378 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 974
6 | 28 | 22 | 943 | 332 | 184 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 202 | 0 | 943
6 | 28 | 23 | 918 | 332 | 392 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 918
6 | 29 | 0 | 885 | 332 | 375 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 29 | 1 | 865 | 332 | 161 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 865
6 | 29 | 2 | 858 | 332 | 328 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 858
6 | 29 | 3 | 868 | 332 | 307 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
6 | 29 | 4 | 876 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876
6 | 29 | 5 | 881 | 332 | 137 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 1 | 0 | 197 | 0 | 881
6 | 29 | 6 | 871 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 124 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 871
6 | 29 | 7 | 881 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 364 | 0 | 1 | 0 | -139 | 21 | 881
6 | 29 | 8 | 905 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 606 | 0 | 1 | 0 | -210 | -122 | 905
6 | 29 | 9 | 949 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 807 | -268 | 1 | -1 | -214 | 0 | 949
6 | 29 | 10 | 989 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 924 | -344 | 0 | 0 | -213 | 0 | 989
6 | 29 | 11 | 1011 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 988 | -368 | 0 | 0 | -213 | -19 | 1011
6 | 29 | 12 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1023 | -341 | 1 | 0 | -212 | -53 | 1039
6 | 29 | 13 | 1045 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1009 | -256 | 1 | 0 | -211 | -121 | 1045
6 | 29 | 14 | 1049 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 948 | -180 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1049
6 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 790 | -12 | 1 | 0 | -212 | -133 | 1063
6 | 29 | 16 | 1081 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 1 | 0 | -134 | 23 | 1081
6 | 29 | 17 | 1112 | 332 | 267 | 101 | 30 | 72 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1112
6 | 29 | 18 | 1092 | 332 | 448 | 134 | 30 | 72 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 1092
6 | 29 | 19 | 1063 | 332 | 412 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 1063
6 | 29 | 20 | 1030 | 332 | 458 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030
6 | 29 | 21 | 986 | 332 | 422 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986
6 | 29 | 22 | 949 | 332 | 225 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 949
6 | 29 | 23 | 921 | 332 | 400 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
6 | 30 | 0 | 885 | 332 | 378 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 30 | 1 | 866 | 332 | 158 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 866
6 | 30 | 2 | 866 | 332 | 137 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 | 0 | 866
6 | 30 | 3 | 872 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | -6 | 872
6 | 30 | 4 | 885 | 332 | 326 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 30 | 5 | 898 | 332 | 337 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 898
6 | 30 | 6 | 917 | 332 | 232 | 88 | 30 | 72 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 917
6 | 30 | 7 | 967 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 362 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 967
6 | 30 | 8 | 1064 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 598 | 0 | 1 | 0 | -186 | 21 | 1064
6 | 30 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 811 | 0 | 1 | 0 | -150 | -135 | 1151
6 | 30 | 10 | 1196 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 973 | -37 | 0 | 0 | -209 | -152 | 1196
6 | 30 | 11 | 1224 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1043 | -91 | 1 | 0 | -209 | -142 | 1224
6 | 30 | 12 | 1215 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -116 | 1 | 0 | -209 | -135 | 1215
6 | 30 | 13 | 1269 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1024 | -23 | 2 | 0 | -208 | -148 | 1269
6 | 30 | 14 | 1278 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 925 | 0 | 3 | 0 | -203 | -74 | 1278
6 | 30 | 15 | 1297 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 770 | 0 | 2 | 0 | 22 | -125 | 1297
6 | 30 | 16 | 1306 | 332 | 399 | 80 | 30 | 72 | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1306
6 | 30 | 17 | 1265 | 332 | 587 | 101 | 30 | 72 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1265
6 | 30 | 18 | 1221 | 332 | 697 | 134 | 30 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1221
6 | 30 | 19 | 1180 | 332 | 742 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1180
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 489 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | -135 | 1126
6 | 30 | 21 | 1070 | 332 | 431 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1070
6 | 30 | 22 | 1020 | 332 | 272 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1020
6 | 30 | 23 | 975 | 332 | 249 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 975
7 | 1 | 0 | 837 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
7 | 1 | 1 | 757 | 332 | 195 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 757
7 | 1 | 2 | 743 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 743
7 | 1 | 3 | 753 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 753
7 | 1 | 4 | 800 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 45 | 800
7 | 1 | 5 | 846 | 332 | 231 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 846
7 | 1 | 6 | 859 | 332 | 170 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | 859
7 | 1 | 7 | 924 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | -40 | 34 | 924
7 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 524 | 0 | 0 | 0 | -13 | -44 | 1112
7 | 1 | 9 | 1292 | 332 | 127 | 84 | 30 | 72 | 758 | 0 | 0 | 0 | -16 | -95 | 1292
7 | 1 | 10 | 1395 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 952 | 0 | 0 | 0 | -145 | -48 | 1395
7 | 1 | 11 | 1439 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1039 | 0 | 0 | 0 | -148 | -87 | 1439
7 | 1 | 12 | 1421 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1039 | 0 | 1 | 0 | -204 | -49 | 1421
7 | 1 | 13 | 1466 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 996 | 0 | 1 | 0 | -30 | -135 | 1466
7 | 1 | 14 | 1489 | 332 | 178 | 87 | 30 | 72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 25 | -135 | 1489
7 | 1 | 15 | 1493 | 332 | 378 | 89 | 30 | 72 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1493
7 | 1 | 16 | 1498 | 332 | 599 | 95 | 30 | 72 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1498
7 | 1 | 17 | 1462 | 332 | 561 | 121 | 30 | 72 | 277 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1462
7 | 1 | 18 | 1415 | 332 | 857 | 162 | 30 | 72 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1415
7 | 1 | 19 | 1351 | 332 | 884 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1351
7 | 1 | 20 | 1272 | 332 | 801 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1272
7 | 1 | 21 | 1164 | 332 | 708 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1164
7 | 1 | 22 | 1075 | 332 | 639 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1075
7 | 1 | 23 | 979 | 332 | 442 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979
7 | 2 | 0 | 861 | 332 | 340 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861
7 | 2 | 1 | 767 | 332 | 204 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 767
7 | 2 | 2 | 749 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 41 | 749
7 | 2 | 3 | 775 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 775
7 | 2 | 4 | 814 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 814
7 | 2 | 5 | 858 | 332 | 246 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 858
7 | 2 | 6 | 868 | 332 | 195 | 105 | 30 | 72 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 868
7 | 2 | 7 | 955 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 955
7 | 2 | 8 | 1139 | 332 | 208 | 91 | 30 | 72 | 527 | 0 | 0 | 0 | 14 | -135 | 1139
7 | 2 | 9 | 1309 | 332 | 139 | 84 | 30 | 72 | 757 | 0 | 0 | 0 | 22 | -127 | 1309
7 | 2 | 10 | 1406 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 952 | 0 | 0 | 0 | -38 | -144 | 1406
7 | 2 | 11 | 1465 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 0 | 0 | -73 | -137 | 1465
7 | 2 | 12 | 1445 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1064 | 0 | 0 | 0 | -118 | -135 | 1445
7 | 2 | 13 | 1503 | 332 | 130 | 81 | 30 | 72 | 1013 | 0 | 0 | 0 | -20 | -135 | 1503
7 | 2 | 14 | 1519 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 896 | 0 | 1 | 0 | 116 | -135 | 1519
7 | 2 | 15 | 1540 | 332 | 423 | 89 | 30 | 72 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 1540
7 | 2 | 16 | 1522 | 332 | 665 | 95 | 30 | 72 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1522
7 | 2 | 17 | 1471 | 332 | 815 | 121 | 30 | 72 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1471
7 | 2 | 18 | 1434 | 332 | 893 | 162 | 30 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1434
7 | 2 | 19 | 1377 | 332 | 707 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1377
7 | 2 | 20 | 1296 | 332 | 831 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1296
7 | 2 | 21 | 1190 | 332 | 734 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1190
7 | 2 | 22 | 1099 | 332 | 528 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099
7 | 2 | 23 | 1000 | 332 | 462 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | 3 | 0 | 867 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 867
7 | 3 | 1 | 789 | 332 | 224 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 789
7 | 3 | 2 | 759 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 41 | 759
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 142 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 43 | 780
7 | 3 | 4 | 817 | 332 | 190 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 817
7 | 3 | 5 | 859 | 332 | 245 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 859
7 | 3 | 6 | 877 | 332 | 196 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 877
7 | 3 | 7 | 962 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 291 | 0 | 0 | 0 | -12 | 34 | 962
7 | 3 | 8 | 1153 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 527 | 0 | 0 | 0 | 14 | -33 | 1153
7 | 3 | 9 | 1331 | 332 | 166 | 84 | 30 | 72 | 759 | 0 | 0 | 0 | 23 | -135 | 1331
7 | 3 | 10 | 1421 | 332 | 131 | 81 | 30 | 72 | 923 | 0 | 0 | 0 | -18 | -130 | 1421
7 | 3 | 11 | 1487 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1001 | 0 | 0 | 0 | -26 | -123 | 1487
7 | 3 | 12 | 1471 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1026 | 0 | 0 | 0 | -55 | -135 | 1471
7 | 3 | 13 | 1535 | 332 | 135 | 81 | 30 | 72 | 993 | 0 | 0 | 0 | 27 | -135 | 1535
7 | 3 | 14 | 1551 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 872 | 0 | 0 | 0 | 173 | -135 | 1551
7 | 3 | 15 | 1557 | 332 | 478 | 89 | 30 | 72 | 683 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 1557
7 | 3 | 16 | 1553 | 332 | 729 | 95 | 30 | 72 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1553
7 | 3 | 17 | 1516 | 332 | 880 | 121 | 30 | 72 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1516
7 | 3 | 18 | 1467 | 332 | 932 | 162 | 30 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1467
7 | 3 | 19 | 1397 | 332 | 931 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1397
7 | 3 | 20 | 1314 | 332 | 846 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1314
7 | 3 | 21 | 1216 | 332 | 754 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1216
7 | 3 | 22 | 1125 | 332 | 573 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 1125
7 | 3 | 23 | 1029 | 332 | 625 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1029
7 | 4 | 0 | 905 | 332 | 382 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 905
7 | 4 | 1 | 815 | 332 | 250 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 815
7 | 4 | 2 | 788 | 332 | 196 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 788
7 | 4 | 3 | 802 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 43 | 802
7 | 4 | 4 | 836 | 332 | 207 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 836
7 | 4 | 5 | 880 | 332 | 265 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 880
7 | 4 | 6 | 905 | 332 | 228 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 905
7 | 4 | 7 | 988 | 332 | 133 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 988
7 | 4 | 8 | 1193 | 332 | 252 | 91 | 30 | 72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 1193
7 | 4 | 9 | 1372 | 332 | 260 | 84 | 30 | 72 | 705 | 0 | 0 | 0 | 24 | -135 | 1372
7 | 4 | 10 | 1432 | 332 | 152 | 81 | 30 | 72 | 839 | 0 | 0 | 0 | 61 | -135 | 1432
7 | 4 | 11 | 1492 | 332 | 144 | 81 | 30 | 72 | 934 | 0 | 0 | 0 | 21 | -122 | 1492
7 | 4 | 12 | 1498 | 332 | 307 | 81 | 30 | 72 | 961 | -129 | 1 | 0 | 0 | -157 | 1498
7 | 4 | 13 | 1531 | 332 | 216 | 81 | 30 | 72 | 911 | 0 | 2 | 0 | 22 | -135 | 1531
7 | 4 | 14 | 1552 | 332 | 343 | 87 | 30 | 72 | 818 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1552
7 | 4 | 15 | 1559 | 332 | 527 | 89 | 30 | 72 | 639 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1559
7 | 4 | 16 | 1550 | 332 | 738 | 95 | 30 | 72 | 413 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1550
7 | 4 | 17 | 1482 | 332 | 837 | 121 | 30 | 72 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1482
7 | 4 | 18 | 1420 | 332 | 875 | 162 | 30 | 72 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1420
7 | 4 | 19 | 1367 | 332 | 896 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 4 | 20 | 1282 | 332 | 810 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1282
7 | 4 | 21 | 1182 | 332 | 719 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1182
7 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 593 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 1092
7 | 4 | 23 | 999 | 332 | 452 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 999
7 | 5 | 0 | 884 | 332 | 357 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 5 | 1 | 795 | 332 | 229 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 795
7 | 5 | 2 | 761 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 39 | 761
7 | 5 | 3 | 762 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 41 | 762
7 | 5 | 4 | 792 | 332 | 152 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 42 | 792
7 | 5 | 5 | 811 | 332 | 191 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 811
7 | 5 | 6 | 781 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 98 | 0 | 10 | 0 | -7 | 21 | 781
7 | 5 | 7 | 820 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 275 | 0 | 12 | 0 | -116 | 0 | 820
7 | 5 | 8 | 960 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 513 | 0 | 11 | 0 | -192 | -17 | 960
7 | 5 | 9 | 1101 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 713 | 0 | 11 | 0 | -208 | -52 | 1101
7 | 5 | 10 | 1180 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 889 | -12 | 13 | 0 | -209 | -135 | 1180
7 | 5 | 11 | 1254 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 996 | -42 | 9 | 0 | -208 | -135 | 1254
7 | 5 | 12 | 1253 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 998 | -43 | 6 | 0 | -208 | -135 | 1253
7 | 5 | 13 | 1250 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 939 | 0 | 6 | 0 | -208 | -122 | 1250
7 | 5 | 14 | 1258 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 849 | 0 | 5 | 0 | -208 | -29 | 1258
7 | 5 | 15 | 1275 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 708 | 0 | 8 | 0 | -17 | -67 | 1275
7 | 5 | 16 | 1277 | 332 | 268 | 95 | 30 | 72 | 493 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 1277
7 | 5 | 17 | 1279 | 332 | 220 | 121 | 30 | 72 | 272 | 0 | 10 | 0 | 199 | 23 | 1279
7 | 5 | 18 | 1258 | 332 | 352 | 162 | 30 | 72 | 96 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1258
7 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 539 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1216
7 | 5 | 20 | 1147 | 332 | 335 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1147
7 | 5 | 21 | 1047 | 332 | 401 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 1047
7 | 5 | 22 | 971 | 332 | 342 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 971
7 | 5 | 23 | 901 | 332 | 150 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 199 | 0 | 901
7 | 6 | 0 | 792 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | 40 | 792
7 | 6 | 1 | 705 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 38 | 705
7 | 6 | 2 | 682 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -8 | 0 | 682
7 | 6 | 3 | 692 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | -39 | 0 | 692
7 | 6 | 4 | 716 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -17 | 716
7 | 6 | 5 | 741 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 25 | 0 | 18 | 9 | 741
7 | 6 | 6 | 714 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 105 | 0 | 23 | 0 | -73 | 0 | 714
7 | 6 | 7 | 724 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 292 | 0 | 20 | 0 | -219 | -19 | 724
7 | 6 | 8 | 827 | 332 | 121 | 91 | 30 | 72 | 523 | -107 | 17 | -4 | -212 | -36 | 827
7 | 6 | 9 | 957 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 742 | -88 | 16 | -2 | -214 | -135 | 957
7 | 6 | 10 | 1042 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 906 | -165 | 16 | -3 | -212 | -135 | 1042
7 | 6 | 11 | 1087 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 987 | -201 | 16 | -3 | -211 | -135 | 1087
7 | 6 | 12 | 1139 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1035 | -201 | 19 | -4 | -210 | -135 | 1139
7 | 6 | 13 | 1159 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1017 | -165 | 18 | -3 | -208 | -135 | 1159
7 | 6 | 14 | 1144 | 332 | 118 | 87 | 30 | 72 | 924 | -94 | 16 | -1 | -205 | -135 | 1144
7 | 6 | 15 | 1170 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 779 | 0 | 15 | 0 | -210 | -56 | 1170
7 | 6 | 16 | 1188 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 532 | 0 | 15 | 0 | 15 | -23 | 1188
7 | 6 | 17 | 1214 | 332 | 350 | 121 | 30 | 72 | 292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1214
7 | 6 | 18 | 1209 | 332 | 288 | 162 | 30 | 72 | 102 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 1209
7 | 6 | 19 | 1152 | 332 | 336 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199 | 0 | 1152
7 | 6 | 20 | 1086 | 332 | 462 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1086
7 | 6 | 21 | 1010 | 332 | 530 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1010
7 | 6 | 22 | 963 | 332 | 483 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -116 | 963
7 | 6 | 23 | 876 | 332 | 317 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 876
7 | 7 | 0 | 757 | 332 | 166 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 43 | 757
7 | 7 | 1 | 687 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 19 | 687
7 | 7 | 2 | 666 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -29 | 0 | 666
7 | 7 | 3 | 691 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | -43 | 0 | 691
7 | 7 | 4 | 732 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | -11 | 12 | 732
7 | 7 | 5 | 810 | 332 | 159 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 26 | 0 | 12 | 45 | 810
7 | 7 | 6 | 854 | 332 | 151 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 20 | 0 | 8 | 41 | 854
7 | 7 | 7 | 950 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 282 | 0 | 15 | 0 | 10 | -7 | 950
7 | 7 | 8 | 1156 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 514 | 0 | 6 | 0 | 14 | -22 | 1156
7 | 7 | 9 | 1338 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 762 | 0 | 3 | 0 | 22 | -87 | 1338
7 | 7 | 10 | 1412 | 332 | 142 | 81 | 30 | 72 | 906 | 0 | 1 | 0 | -17 | -135 | 1412
7 | 7 | 11 | 1450 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 982 | 0 | 1 | 0 | -33 | -135 | 1450
7 | 7 | 12 | 1460 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1037 | 0 | 1 | 0 | -86 | -127 | 1460
7 | 7 | 13 | 1525 | 332 | 143 | 81 | 30 | 72 | 1018 | 0 | 3 | 0 | -19 | -135 | 1525
7 | 7 | 14 | 1557 | 332 | 205 | 87 | 30 | 72 | 935 | 0 | 4 | 0 | 27 | -135 | 1557
7 | 7 | 15 | 1593 | 332 | 401 | 89 | 30 | 72 | 801 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1593
7 | 7 | 16 | 1566 | 332 | 492 | 95 | 30 | 72 | 546 | 0 | 4 | 0 | 130 | -135 | 1566
7 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 806 | 121 | 30 | 72 | 301 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1531
7 | 7 | 18 | 1478 | 332 | 919 | 162 | 30 | 72 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1478
7 | 7 | 19 | 1389 | 332 | 919 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1389
7 | 7 | 20 | 1303 | 332 | 836 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1303
7 | 7 | 21 | 1202 | 332 | 744 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1202
7 | 7 | 22 | 1105 | 332 | 329 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1105
7 | 7 | 23 | 1006 | 332 | 463 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1006
7 | 8 | 0 | 892 | 332 | 370 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 8 | 1 | 811 | 332 | 290 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811
7 | 8 | 2 | 783 | 332 | 235 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783
7 | 8 | 3 | 793 | 332 | 207 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793
7 | 8 | 4 | 825 | 332 | 241 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 825
7 | 8 | 5 | 880 | 332 | 308 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 880
7 | 8 | 6 | 908 | 332 | 266 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 8 | 7 | 1011 | 332 | 236 | 96 | 30 | 72 | 293 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 1011
7 | 8 | 8 | 1222 | 332 | 286 | 91 | 30 | 72 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1222
7 | 8 | 9 | 1396 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 773 | 0 | 1 | 0 | 118 | -135 | 1396
7 | 8 | 10 | 1503 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 926 | 0 | 1 | 0 | 77 | -135 | 1503
7 | 8 | 11 | 1567 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 995 | 0 | 5 | 0 | 67 | -135 | 1567
7 | 8 | 12 | 1576 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 994 | 0 | 6 | 0 | 76 | -135 | 1576
7 | 8 | 13 | 1609 | 332 | 274 | 81 | 30 | 72 | 919 | 0 | 8 | 0 | 28 | -135 | 1609
7 | 8 | 14 | 1605 | 332 | 389 | 87 | 30 | 72 | 821 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1605
7 | 8 | 15 | 1616 | 332 | 562 | 89 | 30 | 72 | 654 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1616
7 | 8 | 16 | 1574 | 332 | 724 | 95 | 30 | 72 | 442 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1574
7 | 8 | 17 | 1499 | 332 | 835 | 121 | 30 | 72 | 225 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1499
7 | 8 | 18 | 1437 | 332 | 881 | 162 | 30 | 72 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1437
7 | 8 | 19 | 1374 | 332 | 879 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1374
7 | 8 | 20 | 1293 | 332 | 803 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1293
7 | 8 | 21 | 1198 | 332 | 729 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1198
7 | 8 | 22 | 1107 | 332 | 660 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1107
7 | 8 | 23 | 1010 | 332 | 490 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 1010
7 | 9 | 0 | 901 | 332 | 367 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 9 | 1 | 823 | 332 | 283 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 823
7 | 9 | 2 | 797 | 332 | 230 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 797
7 | 9 | 3 | 806 | 332 | 201 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 9 | 4 | 841 | 332 | 237 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 841
7 | 9 | 5 | 892 | 332 | 305 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 9 | 6 | 917 | 332 | 289 | 105 | 30 | 72 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 917
7 | 9 | 7 | 978 | 332 | 169 | 96 | 30 | 72 | 236 | 0 | 15 | 0 | 11 | 17 | 978
7 | 9 | 8 | 1187 | 332 | 308 | 91 | 30 | 72 | 473 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1187
7 | 9 | 9 | 1357 | 332 | 197 | 84 | 30 | 72 | 702 | 0 | 19 | 0 | 55 | -134 | 1357
7 | 9 | 10 | 1446 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 866 | 0 | 19 | 0 | 61 | -135 | 1446
7 | 9 | 11 | 1516 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 976 | 0 | 17 | 0 | 23 | -135 | 1516
7 | 9 | 12 | 1506 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 980 | 0 | 18 | 0 | 21 | -148 | 1506
7 | 9 | 13 | 1548 | 332 | 203 | 81 | 30 | 72 | 925 | 0 | 18 | 0 | 22 | -135 | 1548
7 | 9 | 14 | 1558 | 332 | 349 | 87 | 30 | 72 | 802 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1558
7 | 9 | 15 | 1542 | 332 | 467 | 89 | 30 | 72 | 663 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1542
7 | 9 | 16 | 1484 | 332 | 630 | 95 | 30 | 72 | 434 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1484
7 | 9 | 17 | 1402 | 332 | 725 | 121 | 30 | 72 | 224 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1402
7 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 774 | 162 | 30 | 72 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 9 | 19 | 1296 | 332 | 794 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1296
7 | 9 | 20 | 1220 | 332 | 727 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1220
7 | 9 | 21 | 1114 | 332 | 628 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1114
7 | 9 | 22 | 1041 | 332 | 579 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1041
7 | 9 | 23 | 946 | 332 | 519 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 946
7 | 10 | 0 | 838 | 332 | 296 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 10 | 1 | 754 | 332 | 207 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 10 | 2 | 737 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 37 | 737
7 | 10 | 3 | 747 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 8 | 747
7 | 10 | 4 | 785 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 45 | 785
7 | 10 | 5 | 844 | 332 | 214 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 24 | 844
7 | 10 | 6 | 873 | 332 | 173 | 105 | 30 | 72 | 78 | 0 | 33 | 0 | 9 | 41 | 873
7 | 10 | 7 | 953 | 332 | 143 | 96 | 30 | 72 | 205 | 0 | 31 | 0 | 10 | 34 | 953
7 | 10 | 8 | 1143 | 332 | 281 | 91 | 30 | 72 | 359 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 1143
7 | 10 | 9 | 1294 | 332 | 367 | 84 | 30 | 72 | 485 | 0 | 44 | 0 | 0 | -120 | 1294
7 | 10 | 10 | 1342 | 332 | 165 | 81 | 30 | 72 | 584 | 0 | 52 | 0 | 18 | 8 | 1342
7 | 10 | 11 | 1381 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 725 | 0 | 59 | 0 | 19 | -57 | 1381
7 | 10 | 12 | 1387 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 783 | 0 | 61 | 0 | 19 | -111 | 1387
7 | 10 | 13 | 1430 | 332 | 295 | 81 | 30 | 72 | 692 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1430
7 | 10 | 14 | 1462 | 332 | 398 | 87 | 30 | 72 | 614 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1462
7 | 10 | 15 | 1453 | 332 | 492 | 89 | 30 | 72 | 505 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1453
7 | 10 | 16 | 1444 | 332 | 670 | 95 | 30 | 72 | 315 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1444
7 | 10 | 17 | 1392 | 332 | 740 | 121 | 30 | 72 | 164 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1392
7 | 10 | 18 | 1349 | 332 | 766 | 162 | 30 | 72 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1349
7 | 10 | 19 | 1301 | 332 | 776 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1301
7 | 10 | 20 | 1225 | 332 | 705 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1225
7 | 10 | 21 | 1129 | 332 | 609 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1129
7 | 10 | 22 | 1055 | 332 | 553 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1055
7 | 10 | 23 | 979 | 332 | 519 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 979
7 | 11 | 0 | 875 | 332 | 303 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 875
7 | 11 | 1 | 794 | 332 | 183 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 36 | 794
7 | 11 | 2 | 772 | 332 | 133 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 41 | 772
7 | 11 | 3 | 783 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 32 | 783
7 | 11 | 4 | 824 | 332 | 154 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 45 | 824
7 | 11 | 5 | 882 | 332 | 223 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 882
7 | 11 | 6 | 911 | 332 | 228 | 105 | 30 | 72 | 52 | 0 | 51 | 0 | 0 | 41 | 911
7 | 11 | 7 | 995 | 332 | 226 | 96 | 30 | 72 | 157 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 995
7 | 11 | 8 | 1172 | 332 | 502 | 91 | 30 | 72 | 234 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1172
7 | 11 | 9 | 1276 | 332 | 511 | 84 | 30 | 72 | 336 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1276
7 | 11 | 10 | 1325 | 332 | 330 | 81 | 30 | 72 | 566 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 1325
7 | 11 | 11 | 1403 | 332 | 289 | 81 | 30 | 72 | 668 | 0 | 49 | 0 | 0 | -118 | 1403
7 | 11 | 12 | 1366 | 332 | 256 | 81 | 30 | 72 | 646 | 0 | 51 | 0 | 23 | -125 | 1366
7 | 11 | 13 | 1437 | 332 | 381 | 81 | 30 | 72 | 627 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1437
7 | 11 | 14 | 1414 | 332 | 426 | 87 | 30 | 72 | 547 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1414
7 | 11 | 15 | 1422 | 332 | 522 | 89 | 30 | 72 | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1422
7 | 11 | 16 | 1411 | 332 | 664 | 95 | 30 | 72 | 297 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1411
7 | 11 | 17 | 1352 | 332 | 710 | 121 | 30 | 72 | 169 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1352
7 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 744 | 162 | 30 | 72 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1311
7 | 11 | 19 | 1262 | 332 | 738 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 11 | 20 | 1183 | 332 | 661 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1183
7 | 11 | 21 | 1081 | 332 | 572 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1081
7 | 11 | 22 | 1006 | 332 | 379 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1006
7 | 11 | 23 | 942 | 332 | 474 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 942
7 | 12 | 0 | 831 | 332 | 276 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 12 | 1 | 748 | 332 | 144 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 38 | 748
7 | 12 | 2 | 720 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | -25 | 39 | 720
7 | 12 | 3 | 740 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -48 | 41 | 740
7 | 12 | 4 | 768 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -29 | 42 | 768
7 | 12 | 5 | 790 | 332 | 123 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 12 | 42 | 790
7 | 12 | 6 | 763 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 81 | 0 | 44 | 0 | 6 | -27 | 763
7 | 12 | 7 | 787 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 215 | 0 | 40 | 0 | -146 | 28 | 787
7 | 12 | 8 | 930 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 371 | 0 | 35 | 0 | -143 | 22 | 930
7 | 12 | 9 | 1031 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 556 | 0 | 31 | 0 | -212 | 18 | 1031
7 | 12 | 10 | 1109 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 696 | -22 | 36 | -1 | -211 | -23 | 1109
7 | 12 | 11 | 1197 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 811 | -25 | 36 | -1 | -209 | -49 | 1197
7 | 12 | 12 | 1204 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 780 | -24 | 36 | -1 | -209 | -12 | 1204
7 | 12 | 13 | 1182 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 728 | 0 | 38 | 0 | -209 | -9 | 1182
7 | 12 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 660 | 0 | 42 | 0 | -153 | 17 | 1206
7 | 12 | 15 | 1193 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 476 | 0 | 38 | 0 | 15 | 22 | 1193
7 | 12 | 16 | 1175 | 332 | 274 | 95 | 30 | 72 | 303 | 0 | 38 | 0 | 0 | 31 | 1175
7 | 12 | 17 | 1145 | 332 | 244 | 121 | 30 | 72 | 137 | 0 | 29 | 0 | 139 | 41 | 1145
7 | 12 | 18 | 1118 | 332 | 326 | 162 | 30 | 72 | 39 | 0 | 25 | 0 | 83 | 49 | 1118
7 | 12 | 19 | 1094 | 332 | 235 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 186 | 52 | 1094
7 | 12 | 20 | 1035 | 332 | 172 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 198 | 50 | 1035
7 | 12 | 21 | 966 | 332 | 119 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 193 | 47 | 966
7 | 12 | 22 | 909 | 332 | 120 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 154 | 45 | 909
7 | 12 | 23 | 850 | 332 | 121 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 43 | 850
7 | 13 | 0 | 742 | 332 | 153 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 40 | 742
7 | 13 | 1 | 674 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -25 | 38 | 674
7 | 13 | 2 | 658 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -67 | 39 | 658
7 | 13 | 3 | 673 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -87 | 41 | 673
7 | 13 | 4 | 700 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -58 | 42 | 700
7 | 13 | 5 | 729 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 17 | 0 | -18 | 42 | 729
7 | 13 | 6 | 688 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 22 | 0 | -123 | 36 | 688
7 | 13 | 7 | 697 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 256 | 0 | 21 | 0 | -219 | -10 | 697
7 | 13 | 8 | 816 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 420 | 0 | 21 | 0 | -217 | -53 | 816
7 | 13 | 9 | 970 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 548 | 0 | 21 | 0 | -214 | -24 | 970
7 | 13 | 10 | 1016 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 561 | 0 | 26 | 0 | -213 | 7 | 1016
7 | 13 | 11 | 1045 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 565 | 0 | 25 | 0 | -195 | 15 | 1045
7 | 13 | 12 | 1059 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 573 | 0 | 24 | 0 | -186 | 14 | 1059
7 | 13 | 13 | 1054 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 541 | 0 | 29 | 0 | -164 | 14 | 1054
7 | 13 | 14 | 1046 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 435 | 0 | 31 | 0 | -77 | 17 | 1046
7 | 13 | 15 | 1046 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 305 | 0 | 31 | 0 | 44 | 23 | 1046
7 | 13 | 16 | 1056 | 332 | 277 | 95 | 30 | 72 | 188 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1056
7 | 13 | 17 | 1065 | 332 | 371 | 121 | 30 | 72 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1065
7 | 13 | 18 | 1081 | 332 | 404 | 162 | 30 | 72 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1081
7 | 13 | 19 | 1062 | 332 | 354 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -135 | 1062
7 | 13 | 20 | 1012 | 332 | 169 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 199 | 0 | 1012
7 | 13 | 21 | 949 | 332 | 315 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 13 | 22 | 888 | 332 | 278 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 13 | 23 | 818 | 332 | 187 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 43 | 818
7 | 14 | 0 | 715 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 27 | 715
7 | 14 | 1 | 656 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -28 | 0 | 656
7 | 14 | 2 | 643 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | -66 | 0 | 643
7 | 14 | 3 | 668 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -79 | 0 | 668
7 | 14 | 4 | 716 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | -19 | 716
7 | 14 | 5 | 790 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 26 | 45 | 790
7 | 14 | 6 | 838 | 332 | 194 | 105 | 30 | 72 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 41 | 838
7 | 14 | 7 | 922 | 332 | 230 | 96 | 30 | 72 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 34 | 922
7 | 14 | 8 | 1073 | 332 | 301 | 91 | 30 | 72 | 179 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1073
7 | 14 | 9 | 1196 | 332 | 320 | 84 | 30 | 72 | 287 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1196
7 | 14 | 10 | 1184 | 332 | 372 | 81 | 30 | 72 | 365 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1184
7 | 14 | 11 | 1152 | 332 | 283 | 81 | 30 | 72 | 424 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1152
7 | 14 | 12 | 1095 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 511 | 0 | 55 | 0 | 30 | -135 | 1095
7 | 14 | 13 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 594 | 0 | 56 | 0 | 14 | -147 | 1151
7 | 14 | 14 | 1147 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 645 | 0 | 51 | 0 | -38 | -152 | 1147
7 | 14 | 15 | 1168 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 647 | 0 | 49 | 0 | -18 | -153 | 1168
7 | 14 | 16 | 1191 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 511 | 0 | 50 | 0 | 116 | -135 | 1191
7 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 404 | 121 | 30 | 72 | 298 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1169
7 | 14 | 18 | 1142 | 332 | 533 | 162 | 30 | 72 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | -124 | 1142
7 | 14 | 19 | 1074 | 332 | 436 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1074
7 | 14 | 20 | 1009 | 332 | 515 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1009
7 | 14 | 21 | 934 | 332 | 438 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -117 | 934
7 | 14 | 22 | 871 | 332 | 322 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -53 | 871
7 | 14 | 23 | 809 | 332 | 131 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 118 | 0 | 809
7 | 15 | 0 | 713 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 | 0 | 713
7 | 15 | 1 | 646 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -7 | -11 | 646
7 | 15 | 2 | 644 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | 0 | 644
7 | 15 | 3 | 672 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | -44 | 672
7 | 15 | 4 | 721 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -4 | 721
7 | 15 | 5 | 775 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 27 | 45 | 775
7 | 15 | 6 | 781 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 18 | 0 | -7 | 16 | 781
7 | 15 | 7 | 834 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 261 | 0 | 15 | 0 | -8 | -84 | 834
7 | 15 | 8 | 991 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 467 | 0 | 20 | 0 | -11 | -129 | 991
7 | 15 | 9 | 1131 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 649 | 0 | 18 | 0 | -88 | -87 | 1131
7 | 15 | 10 | 1191 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 819 | 0 | 17 | 0 | -145 | -135 | 1191
7 | 15 | 11 | 1241 | 332 | 118 | 81 | 30 | 72 | 955 | -6 | 18 | 0 | -208 | -151 | 1241
7 | 15 | 12 | 1201 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 950 | -37 | 15 | 0 | -209 | -152 | 1201
7 | 15 | 13 | 1268 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 929 | 0 | 17 | 0 | -179 | -134 | 1268
7 | 15 | 14 | 1273 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 834 | 0 | 19 | 0 | -69 | -152 | 1273
7 | 15 | 15 | 1290 | 332 | 150 | 89 | 30 | 72 | 715 | 0 | 15 | 0 | 22 | -135 | 1290
7 | 15 | 16 | 1284 | 332 | 360 | 95 | 30 | 72 | 513 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1284
7 | 15 | 17 | 1243 | 332 | 337 | 121 | 30 | 72 | 267 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1243
7 | 15 | 18 | 1212 | 332 | 655 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1212
7 | 15 | 19 | 1159 | 332 | 478 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -135 | 1159
7 | 15 | 20 | 1076 | 332 | 397 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1076
7 | 15 | 21 | 993 | 332 | 324 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 993
7 | 15 | 22 | 920 | 332 | 332 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 920
7 | 15 | 23 | 864 | 332 | 445 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 864
7 | 16 | 0 | 746 | 332 | 211 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 746
7 | 16 | 1 | 674 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 15 | 674
7 | 16 | 2 | 664 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -17 | 0 | 664
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | -34 | 0 | 683
7 | 16 | 4 | 723 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 723
7 | 16 | 5 | 771 | 332 | 134 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 45 | 771
7 | 16 | 6 | 772 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 109 | 0 | 9 | 0 | -9 | 4 | 772
7 | 16 | 7 | 812 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 315 | 0 | 7 | 0 | -24 | -135 | 812
7 | 16 | 8 | 980 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 546 | 0 | 6 | 0 | -82 | -135 | 980
7 | 16 | 9 | 1116 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 690 | 0 | 11 | 0 | -91 | -131 | 1116
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 827 | 0 | 15 | 0 | -209 | -57 | 1211
7 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 859 | 0 | 22 | 0 | -119 | -135 | 1263
7 | 16 | 12 | 1241 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 778 | 0 | 29 | 0 | -66 | -135 | 1241
7 | 16 | 13 | 1313 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 704 | 0 | 26 | 0 | 17 | -69 | 1313
7 | 16 | 14 | 1337 | 332 | 369 | 87 | 30 | 72 | 558 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1337
7 | 16 | 15 | 1328 | 332 | 544 | 89 | 30 | 72 | 362 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1328
7 | 16 | 16 | 1323 | 332 | 648 | 95 | 30 | 72 | 250 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1323
7 | 16 | 17 | 1276 | 332 | 660 | 121 | 30 | 72 | 164 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1276
7 | 16 | 18 | 1262 | 332 | 712 | 162 | 30 | 72 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 16 | 19 | 1230 | 332 | 520 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -135 | 1230
7 | 16 | 20 | 1140 | 332 | 637 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1140
7 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 421 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1054
7 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 393 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1006
7 | 16 | 23 | 927 | 332 | 344 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 927
7 | 17 | 0 | 818 | 332 | 244 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 818
7 | 17 | 1 | 741 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 8 | 41 | 741
7 | 17 | 2 | 720 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -6 | 9 | 720
7 | 17 | 3 | 737 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | -13 | 0 | 737
7 | 17 | 4 | 782 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 34 | 782
7 | 17 | 5 | 828 | 332 | 172 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 36 | 0 | 7 | 45 | 828
7 | 17 | 6 | 848 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 34 | 0 | 13 | 41 | 848
7 | 17 | 7 | 916 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 303 | 0 | 26 | 0 | 14 | -77 | 916
7 | 17 | 8 | 1104 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 556 | 0 | 25 | 0 | 14 | -135 | 1104
7 | 17 | 9 | 1299 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 795 | 0 | 22 | 0 | -22 | -135 | 1299
7 | 17 | 10 | 1383 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 956 | 0 | 20 | 0 | -66 | -161 | 1383
7 | 17 | 11 | 1457 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1030 | 0 | 19 | 0 | -66 | -161 | 1457
7 | 17 | 12 | 1413 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 946 | 0 | 18 | 0 | -25 | -161 | 1413
7 | 17 | 13 | 1467 | 332 | 216 | 81 | 30 | 72 | 823 | 0 | 28 | 0 | 20 | -135 | 1467
7 | 17 | 14 | 1494 | 332 | 360 | 87 | 30 | 72 | 712 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1494
7 | 17 | 15 | 1498 | 332 | 528 | 89 | 30 | 72 | 551 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1498
7 | 17 | 16 | 1476 | 332 | 672 | 95 | 30 | 72 | 365 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1476
7 | 17 | 17 | 1411 | 332 | 776 | 121 | 30 | 72 | 169 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1411
7 | 17 | 18 | 1360 | 332 | 781 | 162 | 30 | 72 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 1360
7 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 454 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 1308
7 | 17 | 20 | 1214 | 332 | 560 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1214
7 | 17 | 21 | 1109 | 332 | 449 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 1109
7 | 17 | 22 | 1041 | 332 | 408 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1041
7 | 17 | 23 | 969 | 332 | 364 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 969
7 | 18 | 0 | 863 | 332 | 238 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 43 | 863
7 | 18 | 1 | 780 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 | 41 | 780
7 | 18 | 2 | 752 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | 31 | 752
7 | 18 | 3 | 766 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | 8 | 766
7 | 18 | 4 | 804 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | 33 | 804
7 | 18 | 5 | 853 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 58 | 0 | 66 | 45 | 853
7 | 18 | 6 | 877 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 40 | 0 | 74 | 0 | 64 | 41 | 877
7 | 18 | 7 | 945 | 332 | 167 | 96 | 30 | 72 | 102 | 0 | 79 | 0 | 33 | 34 | 945
7 | 18 | 8 | 1127 | 332 | 402 | 91 | 30 | 72 | 127 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1127
7 | 18 | 9 | 1229 | 332 | 521 | 84 | 30 | 72 | 115 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1229
7 | 18 | 10 | 1220 | 332 | 477 | 81 | 30 | 72 | 130 | 0 | 71 | 0 | 0 | 27 | 1220
7 | 18 | 11 | 1213 | 332 | 462 | 81 | 30 | 72 | 141 | 0 | 68 | 0 | 0 | 27 | 1213
7 | 18 | 12 | 1133 | 332 | 372 | 81 | 30 | 72 | 159 | 0 | 62 | 0 | 0 | 25 | 1133
7 | 18 | 13 | 1160 | 332 | 439 | 81 | 30 | 72 | 204 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 1160
7 | 18 | 14 | 1166 | 332 | 330 | 87 | 30 | 72 | 189 | 0 | 57 | 0 | 204 | -135 | 1166
7 | 18 | 15 | 1161 | 332 | 451 | 89 | 30 | 72 | 135 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1161
7 | 18 | 16 | 1135 | 332 | 447 | 95 | 30 | 72 | 101 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1135
7 | 18 | 17 | 1097 | 332 | 567 | 121 | 30 | 72 | 59 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1097
7 | 18 | 18 | 1071 | 332 | 464 | 162 | 30 | 72 | 25 | 0 | 54 | 0 | 0 | -68 | 1071
7 | 18 | 19 | 1051 | 332 | 526 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1051
7 | 18 | 20 | 997 | 332 | 474 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 997
7 | 18 | 21 | 936 | 332 | 286 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 936
7 | 18 | 22 | 887 | 332 | 120 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 140 | 0 | 887
7 | 18 | 23 | 832 | 332 | 240 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 19 | 0 | 722 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -6 | 30 | 722
7 | 19 | 1 | 657 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -17 | -25 | 0 | 657
7 | 19 | 2 | 645 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -16 | -62 | 0 | 645
7 | 19 | 3 | 669 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -13 | -69 | 0 | 669
7 | 19 | 4 | 702 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -49 | 702
7 | 19 | 5 | 730 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 730
7 | 19 | 6 | 683 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 71 | -18 | 42 | -10 | -61 | 0 | 683
7 | 19 | 7 | 678 | 332 | 118 | 96 | 30 | 72 | 241 | -56 | 35 | -8 | -182 | 0 | 678
7 | 19 | 8 | 807 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 490 | -21 | 42 | -1 | -212 | -135 | 807
7 | 19 | 9 | 937 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 713 | -109 | 53 | -8 | -214 | -135 | 937
7 | 19 | 10 | 1057 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 836 | -117 | 58 | -8 | -212 | -135 | 1057
7 | 19 | 11 | 1128 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 860 | -197 | 51 | -11 | -211 | 0 | 1128
7 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 840 | -163 | 43 | -8 | -205 | 0 | 1141
7 | 19 | 13 | 1176 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 792 | -149 | 39 | -8 | -133 | 0 | 1176
7 | 19 | 14 | 1148 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 723 | -38 | 35 | -2 | -210 | 0 | 1148
7 | 19 | 15 | 1145 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 583 | -90 | 27 | -4 | -14 | 0 | 1145
7 | 19 | 16 | 1126 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 368 | 0 | 25 | 0 | 84 | 0 | 1126
7 | 19 | 17 | 1103 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 199 | 0 | 25 | 0 | 191 | 14 | 1103
7 | 19 | 18 | 1083 | 332 | 196 | 162 | 30 | 72 | 61 | 0 | 30 | 0 | 200 | 0 | 1083
7 | 19 | 19 | 1055 | 332 | 216 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 203 | 0 | 1055
7 | 19 | 20 | 998 | 332 | 119 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 193 | 48 | 998
7 | 19 | 21 | 923 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 163 | 0 | 923
7 | 19 | 22 | 869 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 127 | 0 | 869
7 | 19 | 23 | 805 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 94 | 0 | 805
7 | 20 | 0 | 701 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 701
7 | 20 | 1 | 636 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -18 | -32 | 0 | 636
7 | 20 | 2 | 624 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -17 | -68 | 0 | 624
7 | 20 | 3 | 636 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -17 | -93 | 0 | 636
7 | 20 | 4 | 665 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -15 | -58 | 0 | 665
7 | 20 | 5 | 693 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 5 | -2 | 36 | -15 | -12 | 0 | 693
7 | 20 | 6 | 655 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 79 | -28 | 39 | -13 | -80 | 0 | 655
7 | 20 | 7 | 646 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 234 | -78 | 35 | -11 | -183 | 0 | 646
7 | 20 | 8 | 717 | 332 | 121 | 91 | 30 | 72 | 468 | -153 | 28 | -9 | -214 | -49 | 717
7 | 20 | 9 | 860 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 696 | -225 | 27 | -9 | -131 | -135 | 860
7 | 20 | 10 | 975 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 886 | -286 | 21 | -7 | -214 | -60 | 975
7 | 20 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 904 | -175 | 22 | -4 | -212 | -135 | 1034
7 | 20 | 12 | 1085 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 918 | -271 | 21 | -7 | -211 | 0 | 1085
7 | 20 | 13 | 1119 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 913 | -236 | 25 | -7 | -211 | 0 | 1119
7 | 20 | 14 | 1103 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 821 | -172 | 27 | -5 | -209 | 0 | 1103
7 | 20 | 15 | 1093 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 643 | -166 | 30 | -7 | -49 | 0 | 1093
7 | 20 | 16 | 1096 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 425 | 0 | 29 | 0 | -13 | 6 | 1096
7 | 20 | 17 | 1148 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 235 | 0 | 27 | 0 | 170 | 41 | 1148
7 | 20 | 18 | 1162 | 332 | 254 | 162 | 30 | 72 | 66 | 0 | 26 | 0 | 204 | 16 | 1162
7 | 20 | 19 | 1111 | 332 | 280 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1111
7 | 20 | 20 | 1052 | 332 | 177 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 199 | 50 | 1052
7 | 20 | 21 | 978 | 332 | 119 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 192 | 47 | 978
7 | 20 | 22 | 918 | 332 | 120 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 156 | 45 | 918
7 | 20 | 23 | 847 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 130 | 37 | 847
7 | 21 | 0 | 743 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 15 | 743
7 | 21 | 1 | 660 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | 4 | 660
7 | 21 | 2 | 642 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -41 | 0 | 642
7 | 21 | 3 | 659 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -62 | 0 | 659
7 | 21 | 4 | 686 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -32 | 0 | 686
7 | 21 | 5 | 727 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 19 | 0 | -6 | 29 | 727
7 | 21 | 6 | 726 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 87 | 0 | 21 | 0 | -41 | 0 | 726
7 | 21 | 7 | 760 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 282 | 0 | 20 | 0 | -213 | 22 | 760
7 | 21 | 8 | 894 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 513 | 0 | 16 | 0 | -214 | -66 | 894
7 | 21 | 9 | 1049 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 761 | -20 | 18 | 0 | -212 | -135 | 1049
7 | 21 | 10 | 1155 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 946 | -98 | 19 | -2 | -210 | -135 | 1155
7 | 21 | 11 | 1205 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1005 | -106 | 18 | -2 | -209 | -135 | 1205
7 | 21 | 12 | 1269 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1059 | -97 | 17 | -2 | -208 | -135 | 1269
7 | 21 | 13 | 1290 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1014 | -31 | 15 | 0 | -207 | -135 | 1290
7 | 21 | 14 | 1301 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 928 | 0 | 12 | 0 | -207 | -72 | 1301
7 | 21 | 15 | 1266 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 748 | 0 | 12 | 0 | -16 | -120 | 1266
7 | 21 | 16 | 1295 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 518 | 0 | 12 | 0 | 91 | 25 | 1295
7 | 21 | 17 | 1305 | 332 | 313 | 121 | 30 | 72 | 271 | 0 | 14 | 0 | 198 | -46 | 1305
7 | 21 | 18 | 1294 | 332 | 534 | 162 | 30 | 72 | 82 | 0 | 12 | 0 | 199 | -129 | 1294
7 | 21 | 19 | 1237 | 332 | 747 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -135 | 1237
7 | 21 | 20 | 1157 | 332 | 541 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1157
7 | 21 | 21 | 1071 | 332 | 343 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 202 | -83 | 1071
7 | 21 | 22 | 986 | 332 | 395 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 986
7 | 21 | 23 | 912 | 332 | 356 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 912
7 | 22 | 0 | 798 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 137 | 0 | 798
7 | 22 | 1 | 719 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 41 | 719
7 | 22 | 2 | 696 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | 16 | 696
7 | 22 | 3 | 712 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | 0 | 712
7 | 22 | 4 | 753 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 33 | 753
7 | 22 | 5 | 808 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 12 | 0 | 67 | 45 | 808
7 | 22 | 6 | 842 | 332 | 168 | 105 | 30 | 72 | 86 | 0 | 11 | 0 | -3 | 41 | 842
7 | 22 | 7 | 931 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 306 | 0 | 10 | 0 | -25 | -9 | 931
7 | 22 | 8 | 1120 | 332 | 153 | 91 | 30 | 72 | 555 | 0 | 8 | 0 | 14 | -135 | 1120
7 | 22 | 9 | 1320 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 800 | 0 | 8 | 0 | 18 | -144 | 1320
7 | 22 | 10 | 1388 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 936 | 0 | 10 | 0 | -52 | -141 | 1388
7 | 22 | 11 | 1443 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1020 | 0 | 12 | 0 | -58 | -166 | 1443
7 | 22 | 12 | 1447 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1077 | 0 | 12 | 0 | -161 | -116 | 1447
7 | 22 | 13 | 1528 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1101 | 0 | 12 | 0 | -60 | -159 | 1528
7 | 22 | 14 | 1548 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 14 | 0 | 22 | -152 | 1548
7 | 22 | 15 | 1544 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 868 | 0 | 15 | 0 | 153 | -135 | 1544
7 | 22 | 16 | 1550 | 332 | 538 | 95 | 30 | 72 | 599 | 0 | 14 | 0 | 5 | -135 | 1550
7 | 22 | 17 | 1508 | 332 | 761 | 121 | 30 | 72 | 311 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1508
7 | 22 | 18 | 1463 | 332 | 894 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1463
7 | 22 | 19 | 1356 | 332 | 867 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1356
7 | 22 | 20 | 1260 | 332 | 770 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1260
7 | 22 | 21 | 1146 | 332 | 381 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -60 | 1146
7 | 22 | 22 | 1059 | 332 | 584 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | -135 | 1059
7 | 22 | 23 | 974 | 332 | 409 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 974
7 | 23 | 0 | 851 | 332 | 308 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 851
7 | 23 | 1 | 764 | 332 | 222 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 764
7 | 23 | 2 | 734 | 332 | 122 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 41 | 734
7 | 23 | 3 | 736 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 11 | 736
7 | 23 | 4 | 773 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 45 | 773
7 | 23 | 5 | 828 | 332 | 205 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 828
7 | 23 | 6 | 856 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 91 | 0 | 15 | 0 | 56 | 36 | 856
7 | 23 | 7 | 926 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 312 | 0 | 13 | 0 | 10 | -58 | 926
7 | 23 | 8 | 1113 | 332 | 128 | 91 | 30 | 72 | 570 | 0 | 11 | 0 | 14 | -135 | 1113
7 | 23 | 9 | 1306 | 332 | 125 | 84 | 30 | 72 | 807 | 0 | 8 | 0 | -17 | -135 | 1306
7 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 943 | 0 | 10 | 0 | -52 | -158 | 1377
7 | 23 | 11 | 1449 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 11 | 0 | -89 | -132 | 1449
7 | 23 | 12 | 1441 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1050 | 0 | 13 | 0 | -183 | -73 | 1441
7 | 23 | 13 | 1486 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1031 | 0 | 14 | 0 | -28 | -165 | 1486
7 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 938 | 0 | 17 | 0 | 44 | -135 | 1504
7 | 23 | 15 | 1521 | 332 | 317 | 89 | 30 | 72 | 800 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1521
7 | 23 | 16 | 1529 | 332 | 558 | 95 | 30 | 72 | 560 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1529
7 | 23 | 17 | 1497 | 332 | 758 | 121 | 30 | 72 | 299 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1497
7 | 23 | 18 | 1458 | 332 | 892 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1458
7 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 886 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1379
7 | 23 | 20 | 1286 | 332 | 654 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1286
7 | 23 | 21 | 1177 | 332 | 686 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1177
7 | 23 | 22 | 1080 | 332 | 613 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1080
7 | 23 | 23 | 988 | 332 | 455 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 988
7 | 24 | 0 | 865 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 24 | 1 | 772 | 332 | 229 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 772
7 | 24 | 2 | 745 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 41 | 745
7 | 24 | 3 | 752 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 21 | 752
7 | 24 | 4 | 782 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 45 | 782
7 | 24 | 5 | 838 | 332 | 213 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 838
7 | 24 | 6 | 879 | 332 | 207 | 105 | 30 | 72 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 879
7 | 24 | 7 | 963 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 309 | 0 | 24 | 0 | -15 | -4 | 963
7 | 24 | 8 | 1158 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 557 | 0 | 25 | 0 | 66 | -135 | 1158
7 | 24 | 9 | 1364 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 794 | 0 | 27 | 0 | 40 | -135 | 1364
7 | 24 | 10 | 1446 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 941 | 0 | 30 | 0 | -25 | -135 | 1446
7 | 24 | 11 | 1504 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1006 | 0 | 35 | 0 | -37 | -135 | 1504
7 | 24 | 12 | 1525 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1022 | 0 | 38 | 0 | -41 | -129 | 1525
7 | 24 | 13 | 1569 | 332 | 136 | 81 | 30 | 72 | 959 | 0 | 41 | 0 | 23 | -105 | 1569
7 | 24 | 14 | 1565 | 332 | 156 | 87 | 30 | 72 | 846 | 0 | 40 | 0 | 137 | -135 | 1565
7 | 24 | 15 | 1570 | 332 | 434 | 89 | 30 | 72 | 708 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1570
7 | 24 | 16 | 1558 | 332 | 626 | 95 | 30 | 72 | 496 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1558
7 | 24 | 17 | 1520 | 332 | 778 | 121 | 30 | 72 | 276 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1520
7 | 24 | 18 | 1472 | 332 | 881 | 162 | 30 | 72 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1472
7 | 24 | 19 | 1390 | 332 | 876 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1390
7 | 24 | 20 | 1293 | 332 | 779 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1293
7 | 24 | 21 | 1186 | 332 | 673 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -135 | 1186
7 | 24 | 22 | 1085 | 332 | 461 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1085
7 | 24 | 23 | 985 | 332 | 418 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -21 | 985
7 | 25 | 0 | 870 | 332 | 296 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 870
7 | 25 | 1 | 789 | 332 | 215 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 789
7 | 25 | 2 | 756 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | 13 | 756
7 | 25 | 3 | 765 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 2 | 765
7 | 25 | 4 | 789 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 30 | 789
7 | 25 | 5 | 856 | 332 | 230 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11 | 856
7 | 25 | 6 | 899 | 332 | 200 | 105 | 30 | 72 | 82 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 899
7 | 25 | 7 | 985 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 263 | 0 | 55 | 0 | -16 | 34 | 985
7 | 25 | 8 | 1185 | 332 | 258 | 91 | 30 | 72 | 475 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1185
7 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 233 | 84 | 30 | 72 | 630 | 0 | 64 | 0 | 23 | -135 | 1333
7 | 25 | 10 | 1402 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 742 | 0 | 66 | 0 | 56 | -97 | 1402
7 | 25 | 11 | 1435 | 332 | 165 | 81 | 30 | 72 | 806 | 0 | 61 | 0 | 20 | -132 | 1435
7 | 25 | 12 | 1448 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 821 | 0 | 61 | 0 | 20 | -89 | 1448
7 | 25 | 13 | 1501 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 787 | 0 | 62 | 0 | 25 | -7 | 1501
7 | 25 | 14 | 1533 | 332 | 343 | 87 | 30 | 72 | 744 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1533
7 | 25 | 15 | 1505 | 332 | 473 | 89 | 30 | 72 | 585 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1505
7 | 25 | 16 | 1496 | 332 | 605 | 95 | 30 | 72 | 436 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1496
7 | 25 | 17 | 1442 | 332 | 739 | 121 | 30 | 72 | 222 | 0 | 56 | 0 | 5 | -135 | 1442
7 | 25 | 18 | 1398 | 332 | 801 | 162 | 30 | 72 | 74 | 0 | 57 | 0 | 5 | -135 | 1398
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 814 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1333
7 | 25 | 20 | 1251 | 332 | 734 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1251
7 | 25 | 21 | 1143 | 332 | 627 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -135 | 1143
7 | 25 | 22 | 1051 | 332 | 555 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1051
7 | 25 | 23 | 973 | 332 | 501 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 14 | -135 | 973
7 | 26 | 0 | 855 | 332 | 282 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 855
7 | 26 | 1 | 769 | 332 | 195 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 26 | 2 | 735 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | -6 | 16 | 735
7 | 26 | 3 | 744 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -19 | 0 | 744
7 | 26 | 4 | 767 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 2 | 767
7 | 26 | 5 | 805 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 58 | 0 | 21 | 42 | 805
7 | 26 | 6 | 796 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 73 | 0 | 60 | 0 | -7 | 12 | 796
7 | 26 | 7 | 836 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 227 | 0 | 60 | 0 | -128 | 28 | 836
7 | 26 | 8 | 959 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 401 | 0 | 61 | 0 | -169 | 22 | 959
7 | 26 | 9 | 1068 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 544 | 0 | 63 | 0 | -195 | 18 | 1068
7 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 655 | 0 | 64 | 0 | -198 | 15 | 1171
7 | 26 | 11 | 1225 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 738 | 0 | 63 | 0 | -209 | -1 | 1225
7 | 26 | 12 | 1255 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 814 | 0 | 65 | 0 | -208 | -50 | 1255
7 | 26 | 13 | 1240 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 760 | 0 | 66 | 0 | -208 | -13 | 1240
7 | 26 | 14 | 1249 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 752 | 0 | 71 | 0 | -208 | -6 | 1249
7 | 26 | 15 | 1225 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 560 | 0 | 81 | 0 | -40 | -19 | 1225
7 | 26 | 16 | 1243 | 332 | 262 | 95 | 30 | 72 | 412 | 0 | 83 | 0 | 0 | -43 | 1243
7 | 26 | 17 | 1215 | 332 | 350 | 121 | 30 | 72 | 221 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1215
7 | 26 | 18 | 1200 | 332 | 242 | 162 | 30 | 72 | 71 | 0 | 94 | 0 | 197 | 0 | 1200
7 | 26 | 19 | 1157 | 332 | 267 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 200 | 0 | 1157
7 | 26 | 20 | 1078 | 332 | 195 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 193 | 0 | 1078
7 | 26 | 21 | 1002 | 332 | 137 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 193 | 0 | 1002
7 | 26 | 22 | 928 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 191 | -32 | 928
7 | 26 | 23 | 868 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 132 | 0 | 868
7 | 27 | 0 | 758 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | -6 | 40 | 758
7 | 27 | 1 | 675 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | -5 | -38 | 675
7 | 27 | 2 | 657 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -4 | -82 | 657
7 | 27 | 3 | 669 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | -4 | -104 | 669
7 | 27 | 4 | 697 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | -5 | -73 | 697
7 | 27 | 5 | 737 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 73 | 0 | -20 | 0 | 737
7 | 27 | 6 | 712 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 77 | 0 | 67 | 0 | -46 | -44 | 712
7 | 27 | 7 | 736 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 274 | 0 | 74 | 0 | -213 | -48 | 736
7 | 27 | 8 | 837 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 493 | -22 | 77 | -4 | -216 | -135 | 837
7 | 27 | 9 | 969 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 695 | -79 | 70 | -8 | -212 | -135 | 969
7 | 27 | 10 | 1060 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 823 | -116 | 76 | -11 | -212 | -135 | 1060
7 | 27 | 11 | 1120 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 876 | -112 | 77 | -10 | -211 | -135 | 1120
7 | 27 | 12 | 1151 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 919 | -117 | 68 | -9 | -210 | -135 | 1151
7 | 27 | 13 | 1166 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 879 | -69 | 73 | -6 | -210 | -135 | 1166
7 | 27 | 14 | 1138 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 776 | -109 | 73 | -11 | -210 | -22 | 1138
7 | 27 | 15 | 1140 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 659 | 0 | 72 | 0 | -205 | -29 | 1140
7 | 27 | 16 | 1157 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 485 | 0 | 70 | 0 | 14 | -61 | 1157
7 | 27 | 17 | 1192 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 257 | 0 | 74 | 0 | 187 | 0 | 1192
7 | 27 | 18 | 1204 | 332 | 357 | 162 | 30 | 72 | 73 | 0 | 71 | 0 | 204 | -97 | 1204
7 | 27 | 19 | 1129 | 332 | 258 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | 0 | 1129
7 | 27 | 20 | 1061 | 332 | 193 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 200 | 0 | 1061
7 | 27 | 21 | 982 | 332 | 215 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 108 | 0 | 982
7 | 27 | 22 | 909 | 332 | 206 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -135 | 909
7 | 27 | 23 | 828 | 332 | 231 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 828
7 | 28 | 0 | 718 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 21 | 718
7 | 28 | 1 | 653 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -36 | 0 | 653
7 | 28 | 2 | 649 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -67 | 0 | 649
7 | 28 | 3 | 648 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | -108 | 0 | 648
7 | 28 | 4 | 693 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | -54 | 0 | 693
7 | 28 | 5 | 770 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 46 | 0 | 12 | 30 | 770
7 | 28 | 6 | 813 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 84 | 0 | 42 | 0 | 12 | 16 | 813
7 | 28 | 7 | 910 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 315 | 0 | 42 | 0 | -96 | 0 | 910
7 | 28 | 8 | 1115 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 582 | 0 | 40 | 0 | -17 | -135 | 1115
7 | 28 | 9 | 1306 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 821 | 0 | 40 | 0 | -59 | -135 | 1306
7 | 28 | 10 | 1379 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 989 | 0 | 40 | 0 | -150 | -135 | 1379
7 | 28 | 11 | 1455 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1100 | 0 | 38 | 0 | -196 | -121 | 1455
7 | 28 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1147 | 0 | 38 | 0 | -204 | -141 | 1474
7 | 28 | 13 | 1545 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1126 | 0 | 34 | 0 | -115 | -135 | 1545
7 | 28 | 14 | 1578 | 332 | 127 | 87 | 30 | 72 | 1052 | 0 | 35 | 0 | -22 | -135 | 1578
7 | 28 | 15 | 1554 | 332 | 242 | 89 | 30 | 72 | 868 | 0 | 34 | 0 | 22 | -135 | 1554
7 | 28 | 16 | 1546 | 332 | 519 | 95 | 30 | 72 | 599 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1546
7 | 28 | 17 | 1505 | 332 | 627 | 121 | 30 | 72 | 308 | 0 | 36 | 0 | 114 | -135 | 1505
7 | 28 | 18 | 1459 | 332 | 672 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 38 | 0 | 204 | -135 | 1459
7 | 28 | 19 | 1353 | 332 | 845 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 28 | 20 | 1256 | 332 | 749 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1256
7 | 28 | 21 | 1144 | 332 | 641 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1144
7 | 28 | 22 | 1042 | 332 | 423 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 28 | 23 | 942 | 332 | 352 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 942
7 | 29 | 0 | 824 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 140 | 0 | 824
7 | 29 | 1 | 730 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | 0 | 730
7 | 29 | 2 | 703 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -5 | 5 | 703
7 | 29 | 3 | 706 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | -32 | 0 | 706
7 | 29 | 4 | 746 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 8 | 746
7 | 29 | 5 | 803 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 41 | 45 | 803
7 | 29 | 6 | 840 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 84 | 0 | 33 | 0 | 38 | 26 | 840
7 | 29 | 7 | 920 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 307 | 0 | 25 | 0 | 10 | -71 | 920
7 | 29 | 8 | 1122 | 332 | 132 | 91 | 30 | 72 | 561 | 0 | 25 | 0 | 14 | -135 | 1122
7 | 29 | 9 | 1318 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 816 | 0 | 26 | 0 | -23 | -139 | 1318
7 | 29 | 10 | 1401 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 988 | 0 | 26 | 0 | -112 | -135 | 1401
7 | 29 | 11 | 1470 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1086 | 0 | 24 | 0 | -140 | -135 | 1470
7 | 29 | 12 | 1452 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1106 | -4 | 22 | -1 | -204 | -102 | 1452
7 | 29 | 13 | 1539 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1118 | 0 | 20 | 0 | -71 | -163 | 1539
7 | 29 | 14 | 1561 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 1034 | 0 | 18 | 0 | 22 | -154 | 1561
7 | 29 | 15 | 1560 | 332 | 200 | 89 | 30 | 72 | 854 | 0 | 18 | 0 | 100 | -135 | 1560
7 | 29 | 16 | 1544 | 332 | 542 | 95 | 30 | 72 | 591 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1544
7 | 29 | 17 | 1509 | 332 | 771 | 121 | 30 | 72 | 304 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1509
7 | 29 | 18 | 1476 | 332 | 919 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1476
7 | 29 | 19 | 1371 | 332 | 685 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -135 | 1371
7 | 29 | 20 | 1273 | 332 | 587 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1273
7 | 29 | 21 | 1168 | 332 | 491 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1168
7 | 29 | 22 | 1062 | 332 | 607 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1062
7 | 29 | 23 | 959 | 332 | 532 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 959
7 | 30 | 0 | 831 | 332 | 284 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 30 | 1 | 735 | 332 | 187 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 735
7 | 30 | 2 | 703 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | 16 | 703
7 | 30 | 3 | 700 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | -10 | -19 | 700
7 | 30 | 4 | 731 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 731
7 | 30 | 5 | 792 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 21 | 0 | 43 | 45 | 792
7 | 30 | 6 | 830 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 90 | 0 | 21 | 0 | 48 | 12 | 830
7 | 30 | 7 | 896 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 326 | 0 | 21 | 0 | -9 | -91 | 896
7 | 30 | 8 | 1076 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 609 | 0 | 24 | 0 | -44 | -157 | 1076
7 | 30 | 9 | 1272 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 868 | 0 | 28 | 0 | -109 | -153 | 1272
7 | 30 | 10 | 1348 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 27 | 0 | -202 | -135 | 1348
7 | 30 | 11 | 1410 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1126 | -5 | 25 | 0 | -205 | -165 | 1410
7 | 30 | 12 | 1404 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1150 | -33 | 23 | -1 | -205 | -165 | 1404
7 | 30 | 13 | 1469 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1132 | 0 | 27 | 0 | -161 | -164 | 1469
7 | 30 | 14 | 1496 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 1051 | 0 | 24 | 0 | -58 | -162 | 1496
7 | 30 | 15 | 1491 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 855 | 0 | 22 | 0 | 107 | -135 | 1491
7 | 30 | 16 | 1495 | 332 | 490 | 95 | 30 | 72 | 593 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1495
7 | 30 | 17 | 1461 | 332 | 706 | 121 | 30 | 72 | 310 | 0 | 20 | 0 | 5 | -135 | 1461
7 | 30 | 18 | 1428 | 332 | 660 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 22 | 0 | 204 | -135 | 1428
7 | 30 | 19 | 1324 | 332 | 630 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -135 | 1324
7 | 30 | 20 | 1235 | 332 | 577 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 173 | -135 | 1235
7 | 30 | 21 | 1119 | 332 | 644 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1119
7 | 30 | 22 | 1017 | 332 | 560 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1017
7 | 30 | 23 | 925 | 332 | 499 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 925
7 | 31 | 0 | 799 | 332 | 273 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 799
7 | 31 | 1 | 704 | 332 | 147 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 704
7 | 31 | 2 | 681 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -10 | -12 | 681
7 | 31 | 3 | 689 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | -10 | -37 | 689
7 | 31 | 4 | 725 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -9 | 0 | 725
7 | 31 | 5 | 785 | 332 | 184 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 785
7 | 31 | 6 | 812 | 332 | 156 | 105 | 30 | 72 | 76 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 812
7 | 31 | 7 | 874 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 19 | 0 | -15 | -59 | 874
7 | 31 | 8 | 1052 | 332 | 133 | 91 | 30 | 72 | 521 | 0 | 19 | 0 | -11 | -135 | 1052
7 | 31 | 9 | 1261 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 760 | 0 | 22 | 0 | -21 | -139 | 1261
7 | 31 | 10 | 1350 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 894 | 0 | 22 | 0 | -33 | -167 | 1350
7 | 31 | 11 | 1405 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 933 | 0 | 25 | 0 | -52 | -135 | 1405
7 | 31 | 12 | 1422 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 972 | 0 | 24 | 0 | -75 | -135 | 1422
7 | 31 | 13 | 1507 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 984 | 0 | 25 | 0 | 21 | -158 | 1507
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 916 | 0 | 26 | 0 | 38 | -85 | 1535
7 | 31 | 15 | 1537 | 332 | 360 | 89 | 30 | 72 | 763 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1537
7 | 31 | 16 | 1532 | 332 | 578 | 95 | 30 | 72 | 537 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1532
7 | 31 | 17 | 1494 | 332 | 774 | 121 | 30 | 72 | 274 | 0 | 23 | 0 | 3 | -135 | 1494
7 | 31 | 18 | 1459 | 332 | 896 | 162 | 30 | 72 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1459
7 | 31 | 19 | 1367 | 332 | 873 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 31 | 20 | 1271 | 332 | 776 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1271
7 | 31 | 21 | 1161 | 332 | 674 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1161
7 | 31 | 22 | 1064 | 332 | 604 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1064
7 | 31 | 23 | 961 | 332 | 539 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 961
8 | 1 | 0 | 908 | 332 | 498 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 908
8 | 1 | 1 | 830 | 332 | 437 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 830
8 | 1 | 2 | 800 | 332 | 362 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -109 | 800
8 | 1 | 3 | 803 | 332 | 323 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -95 | 803
8 | 1 | 4 | 833 | 332 | 336 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -75 | 833
8 | 1 | 5 | 880 | 332 | 415 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -91 | 880
8 | 1 | 6 | 903 | 332 | 428 | 88 | 30 | 72 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 903
8 | 1 | 7 | 1029 | 332 | 299 | 80 | 30 | 72 | 339 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1029
8 | 1 | 8 | 1202 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 619 | 0 | 10 | 0 | 78 | -135 | 1202
8 | 1 | 9 | 1389 | 332 | 140 | 71 | 30 | 72 | 888 | 0 | 8 | 0 | -17 | -135 | 1389
8 | 1 | 10 | 1495 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1081 | 0 | 6 | 0 | -62 | -153 | 1495
8 | 1 | 11 | 1570 | 332 | 118 | 68 | 30 | 72 | 1188 | 0 | 3 | 0 | -88 | -153 | 1570
8 | 1 | 12 | 1584 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1210 | 0 | 1 | 0 | -95 | -153 | 1584
8 | 1 | 13 | 1613 | 332 | 123 | 68 | 30 | 72 | 1144 | 0 | 2 | 0 | -23 | -135 | 1613
8 | 1 | 14 | 1610 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1025 | 0 | 3 | 0 | 90 | -135 | 1610
8 | 1 | 15 | 1594 | 332 | 388 | 74 | 30 | 72 | 830 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1594
8 | 1 | 16 | 1591 | 332 | 639 | 80 | 30 | 72 | 568 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1591
8 | 1 | 17 | 1538 | 332 | 741 | 101 | 30 | 72 | 281 | 0 | 7 | 0 | 109 | -135 | 1538
8 | 1 | 18 | 1473 | 332 | 964 | 134 | 30 | 72 | 63 | 0 | 8 | 0 | 5 | -135 | 1473
8 | 1 | 19 | 1394 | 332 | 943 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -135 | 1394
8 | 1 | 20 | 1307 | 332 | 860 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1307
8 | 1 | 21 | 1211 | 332 | 775 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1211
8 | 1 | 22 | 1121 | 332 | 698 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 1121
8 | 1 | 23 | 1032 | 332 | 639 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1032
8 | 2 | 0 | 926 | 332 | 547 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 926
8 | 2 | 1 | 845 | 332 | 434 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -102 | 845
8 | 2 | 2 | 816 | 332 | 334 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 816
8 | 2 | 3 | 819 | 332 | 243 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 819
8 | 2 | 4 | 838 | 332 | 262 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 838
8 | 2 | 5 | 874 | 332 | 312 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 874
8 | 2 | 6 | 850 | 332 | 243 | 88 | 30 | 72 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 850
8 | 2 | 7 | 930 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 319 | 0 | 11 | 0 | -34 | 0 | 930
8 | 2 | 8 | 1047 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 588 | 0 | 4 | 0 | -199 | 25 | 1047
8 | 2 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 856 | 0 | 2 | 0 | -209 | -84 | 1189
8 | 2 | 10 | 1293 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1067 | -36 | 1 | 0 | -207 | -154 | 1293
8 | 2 | 11 | 1365 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1185 | -84 | 2 | 0 | -206 | -154 | 1365
8 | 2 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1204 | -83 | 2 | 0 | -205 | -152 | 1387
8 | 2 | 13 | 1406 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1157 | -20 | 3 | 0 | -205 | -151 | 1406
8 | 2 | 14 | 1407 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1057 | 0 | 4 | 0 | -146 | -135 | 1407
8 | 2 | 15 | 1401 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 866 | 0 | 5 | 0 | 24 | -122 | 1401
8 | 2 | 16 | 1409 | 332 | 420 | 80 | 30 | 72 | 605 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1409
8 | 2 | 17 | 1386 | 332 | 682 | 101 | 30 | 72 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1386
8 | 2 | 18 | 1341 | 332 | 630 | 134 | 30 | 72 | 68 | 0 | 6 | 0 | 204 | -135 | 1341
8 | 2 | 19 | 1277 | 332 | 830 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1277
8 | 2 | 20 | 1197 | 332 | 544 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 1197
8 | 2 | 21 | 1118 | 332 | 358 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -20 | 1118
8 | 2 | 22 | 1039 | 332 | 409 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -135 | 1039
8 | 2 | 23 | 968 | 332 | 569 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 968
8 | 3 | 0 | 861 | 332 | 340 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 861
8 | 3 | 1 | 785 | 332 | 265 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 3 | 2 | 765 | 332 | 222 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 3 | 3 | 763 | 332 | 190 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 3 | 4 | 785 | 332 | 214 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 3 | 5 | 812 | 332 | 258 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 812
8 | 3 | 6 | 778 | 332 | 127 | 88 | 30 | 72 | 68 | 0 | 11 | 0 | 12 | 38 | 778
8 | 3 | 7 | 827 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 290 | 0 | 7 | 0 | -125 | 21 | 827
8 | 3 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 537 | 0 | 2 | 0 | -213 | -53 | 902
8 | 3 | 9 | 1042 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 785 | -4 | 1 | 0 | -212 | -152 | 1042
8 | 3 | 10 | 1131 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 986 | -132 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1131
8 | 3 | 11 | 1208 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1127 | -197 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1208
8 | 3 | 12 | 1260 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1157 | -177 | 3 | -1 | -208 | -135 | 1260
8 | 3 | 13 | 1253 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1104 | -135 | 5 | -1 | -208 | -135 | 1253
8 | 3 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1003 | -28 | 9 | 0 | -208 | -147 | 1255
8 | 3 | 15 | 1266 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 823 | 0 | 9 | 0 | -52 | -143 | 1266
8 | 3 | 16 | 1296 | 332 | 344 | 80 | 30 | 72 | 562 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1296
8 | 3 | 17 | 1305 | 332 | 630 | 101 | 30 | 72 | 263 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1305
8 | 3 | 18 | 1278 | 332 | 778 | 134 | 30 | 72 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1278
8 | 3 | 19 | 1245 | 332 | 794 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1245
8 | 3 | 20 | 1170 | 332 | 715 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1170
8 | 3 | 21 | 1103 | 332 | 654 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1103
8 | 3 | 22 | 1033 | 332 | 599 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 3 | 23 | 963 | 332 | 550 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 963
8 | 4 | 0 | 859 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 859
8 | 4 | 1 | 790 | 332 | 254 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 4 | 2 | 776 | 332 | 212 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 4 | 3 | 791 | 332 | 195 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 791
8 | 4 | 4 | 826 | 332 | 235 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 826
8 | 4 | 5 | 885 | 332 | 321 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 4 | 6 | 930 | 332 | 243 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 31 | 0 | 199 | -107 | 930
8 | 4 | 7 | 1047 | 332 | 481 | 80 | 30 | 72 | 143 | 0 | 39 | 0 | 5 | -135 | 1047
8 | 4 | 8 | 1226 | 332 | 611 | 76 | 30 | 72 | 210 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1226
8 | 4 | 9 | 1325 | 332 | 688 | 71 | 30 | 72 | 232 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1325
8 | 4 | 10 | 1332 | 332 | 606 | 68 | 30 | 72 | 318 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1332
8 | 4 | 11 | 1337 | 332 | 444 | 68 | 30 | 72 | 478 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1337
8 | 4 | 12 | 1367 | 332 | 308 | 68 | 30 | 72 | 639 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1367
8 | 4 | 13 | 1432 | 332 | 357 | 68 | 30 | 72 | 656 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1432
8 | 4 | 14 | 1448 | 332 | 418 | 73 | 30 | 72 | 607 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1448
8 | 4 | 15 | 1442 | 332 | 531 | 74 | 30 | 72 | 492 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1442
8 | 4 | 16 | 1454 | 332 | 690 | 80 | 30 | 72 | 345 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1454
8 | 4 | 17 | 1410 | 332 | 788 | 101 | 30 | 72 | 186 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1410
8 | 4 | 18 | 1381 | 332 | 876 | 134 | 30 | 72 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1381
8 | 4 | 19 | 1348 | 332 | 881 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1348
8 | 4 | 20 | 1268 | 332 | 802 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 4 | 21 | 1179 | 332 | 725 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1179
8 | 4 | 22 | 1105 | 332 | 463 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -135 | 1105
8 | 4 | 23 | 1031 | 332 | 431 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 192 | -135 | 1031
8 | 5 | 0 | 923 | 332 | 528 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 923
8 | 5 | 1 | 857 | 332 | 327 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 5 | 2 | 832 | 332 | 413 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 832
8 | 5 | 3 | 842 | 332 | 390 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 842
8 | 5 | 4 | 870 | 332 | 417 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 870
8 | 5 | 5 | 927 | 332 | 501 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 927
8 | 5 | 6 | 947 | 332 | 478 | 88 | 30 | 72 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 947
8 | 5 | 7 | 1062 | 332 | 368 | 80 | 30 | 72 | 293 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1062
8 | 5 | 8 | 1268 | 332 | 309 | 76 | 30 | 72 | 561 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 5 | 9 | 1443 | 332 | 274 | 71 | 30 | 72 | 771 | 0 | 25 | 0 | 3 | -135 | 1443
8 | 5 | 10 | 1534 | 332 | 214 | 68 | 30 | 72 | 913 | 0 | 29 | 0 | 11 | -135 | 1534
8 | 5 | 11 | 1560 | 332 | 218 | 68 | 30 | 72 | 931 | 0 | 33 | 0 | 11 | -135 | 1560
8 | 5 | 12 | 1536 | 332 | 193 | 68 | 30 | 72 | 930 | 0 | 32 | 0 | 14 | -135 | 1536
8 | 5 | 13 | 1582 | 332 | 285 | 68 | 30 | 72 | 897 | 0 | 29 | 0 | 4 | -135 | 1582
8 | 5 | 14 | 1581 | 332 | 358 | 73 | 30 | 72 | 833 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1581
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 500 | 74 | 30 | 72 | 693 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1578
8 | 5 | 16 | 1551 | 332 | 687 | 80 | 30 | 72 | 477 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1551
8 | 5 | 17 | 1500 | 332 | 844 | 101 | 30 | 72 | 249 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1500
8 | 5 | 18 | 1458 | 332 | 962 | 134 | 30 | 72 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1458
8 | 5 | 19 | 1403 | 332 | 958 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1403
8 | 5 | 20 | 1320 | 332 | 871 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1320
8 | 5 | 21 | 1228 | 332 | 782 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1228
8 | 5 | 22 | 1151 | 332 | 722 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1151
8 | 5 | 23 | 1070 | 332 | 669 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1070
8 | 6 | 0 | 960 | 332 | 565 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 960
8 | 6 | 1 | 890 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -132 | 890
8 | 6 | 2 | 861 | 332 | 420 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 861
8 | 6 | 3 | 861 | 332 | 392 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 861
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 432 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 896
8 | 6 | 5 | 954 | 332 | 507 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 954
8 | 6 | 6 | 979 | 332 | 518 | 88 | 30 | 72 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 979
8 | 6 | 7 | 1086 | 332 | 457 | 80 | 30 | 72 | 232 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1086
8 | 6 | 8 | 1268 | 332 | 441 | 76 | 30 | 72 | 434 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 6 | 9 | 1429 | 332 | 357 | 71 | 30 | 72 | 678 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1429
8 | 6 | 10 | 1516 | 332 | 284 | 68 | 30 | 72 | 828 | 0 | 34 | 0 | 3 | -135 | 1516
8 | 6 | 11 | 1586 | 332 | 259 | 68 | 30 | 72 | 914 | 0 | 39 | 0 | 7 | -135 | 1586
8 | 6 | 12 | 1554 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 876 | 0 | 46 | 0 | 7 | -135 | 1554
8 | 6 | 13 | 1556 | 332 | 317 | 68 | 30 | 72 | 819 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1556
8 | 6 | 14 | 1563 | 332 | 364 | 73 | 30 | 72 | 768 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1563
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 475 | 74 | 30 | 72 | 650 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1558
8 | 6 | 16 | 1548 | 332 | 679 | 80 | 30 | 72 | 429 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1548
8 | 6 | 17 | 1491 | 332 | 830 | 101 | 30 | 72 | 200 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1491
8 | 6 | 18 | 1443 | 332 | 914 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1443
8 | 6 | 19 | 1397 | 332 | 898 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1397
8 | 6 | 20 | 1328 | 332 | 821 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1328
8 | 6 | 21 | 1239 | 332 | 736 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1239
8 | 6 | 22 | 1158 | 332 | 667 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1158
8 | 6 | 23 | 1076 | 332 | 605 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1076
8 | 7 | 0 | 970 | 332 | 508 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 970
8 | 7 | 1 | 909 | 332 | 439 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -132 | 909
8 | 7 | 2 | 887 | 332 | 393 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 887
8 | 7 | 3 | 886 | 332 | 357 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 886
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 277 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -33 | 903
8 | 7 | 5 | 957 | 332 | 453 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -131 | 957
8 | 7 | 6 | 995 | 332 | 502 | 88 | 30 | 72 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 995
8 | 7 | 7 | 1084 | 332 | 537 | 80 | 30 | 72 | 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1084
8 | 7 | 8 | 1250 | 332 | 609 | 76 | 30 | 72 | 184 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 7 | 9 | 1363 | 332 | 663 | 71 | 30 | 72 | 255 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1363
8 | 7 | 10 | 1386 | 332 | 639 | 68 | 30 | 72 | 314 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1386
8 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 652 | 68 | 30 | 72 | 319 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1400
8 | 7 | 12 | 1395 | 332 | 623 | 68 | 30 | 72 | 345 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1395
8 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 589 | 68 | 30 | 72 | 274 | 0 | 63 | 0 | 0 | -24 | 1404
8 | 7 | 14 | 1400 | 332 | 760 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1400
8 | 7 | 15 | 1392 | 332 | 764 | 74 | 30 | 72 | 191 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1392
8 | 7 | 16 | 1368 | 332 | 802 | 80 | 30 | 72 | 126 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1368
8 | 7 | 17 | 1325 | 332 | 802 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1325
8 | 7 | 18 | 1300 | 332 | 801 | 134 | 30 | 72 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1300
8 | 7 | 19 | 1273 | 332 | 795 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1273
8 | 7 | 20 | 1198 | 332 | 727 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1198
8 | 7 | 21 | 1118 | 332 | 658 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1118
8 | 7 | 22 | 1058 | 332 | 614 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1058
8 | 7 | 23 | 986 | 332 | 569 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 986
8 | 8 | 0 | 895 | 332 | 466 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -111 | 895
8 | 8 | 1 | 834 | 332 | 299 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 834
8 | 8 | 2 | 817 | 332 | 259 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 8 | 3 | 828 | 332 | 239 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 828
8 | 8 | 4 | 853 | 332 | 275 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 8 | 5 | 898 | 332 | 342 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 8 | 6 | 907 | 332 | 413 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 907
8 | 8 | 7 | 957 | 332 | 430 | 80 | 30 | 72 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 957
8 | 8 | 8 | 1100 | 332 | 485 | 76 | 30 | 72 | 189 | 0 | 18 | 0 | 0 | -102 | 1100
8 | 8 | 9 | 1186 | 332 | 461 | 71 | 30 | 72 | 339 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1186
8 | 8 | 10 | 1214 | 332 | 256 | 68 | 30 | 72 | 480 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 1214
8 | 8 | 11 | 1251 | 332 | 264 | 68 | 30 | 72 | 541 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 1251
8 | 8 | 12 | 1223 | 332 | 259 | 68 | 30 | 72 | 547 | 0 | 25 | 0 | 0 | -110 | 1223
8 | 8 | 13 | 1284 | 332 | 343 | 68 | 30 | 72 | 535 | 0 | 21 | 0 | 0 | -117 | 1284
8 | 8 | 14 | 1282 | 332 | 491 | 73 | 30 | 72 | 403 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1282
8 | 8 | 15 | 1279 | 332 | 567 | 74 | 30 | 72 | 321 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1279
8 | 8 | 16 | 1265 | 332 | 638 | 80 | 30 | 72 | 228 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1265
8 | 8 | 17 | 1222 | 332 | 677 | 101 | 30 | 72 | 119 | 0 | 21 | 0 | 5 | -135 | 1222
8 | 8 | 18 | 1204 | 332 | 728 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1204
8 | 8 | 19 | 1171 | 332 | 712 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1171
8 | 8 | 20 | 1099 | 332 | 639 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -135 | 1099
8 | 8 | 21 | 1027 | 332 | 577 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1027
8 | 8 | 22 | 966 | 332 | 513 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 966
8 | 8 | 23 | 911 | 332 | 508 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 911
8 | 9 | 0 | 815 | 332 | 296 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 9 | 1 | 750 | 332 | 231 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 9 | 2 | 738 | 332 | 197 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 9 | 3 | 754 | 332 | 183 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 754
8 | 9 | 4 | 790 | 332 | 217 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 9 | 5 | 816 | 332 | 253 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 9 | 6 | 794 | 332 | 198 | 88 | 30 | 72 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 794
8 | 9 | 7 | 822 | 332 | 215 | 80 | 30 | 72 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 822
8 | 9 | 8 | 933 | 332 | 323 | 76 | 30 | 72 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 933
8 | 9 | 9 | 996 | 332 | 357 | 71 | 30 | 72 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 996
8 | 9 | 10 | 996 | 332 | 297 | 68 | 30 | 72 | 144 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 996
8 | 9 | 11 | 994 | 332 | 212 | 68 | 30 | 72 | 229 | 0 | 32 | 0 | 1 | 18 | 994
8 | 9 | 12 | 973 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 305 | 0 | 34 | 0 | 11 | 2 | 973
8 | 9 | 13 | 1008 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 378 | 0 | 38 | 0 | -49 | 20 | 1008
8 | 9 | 14 | 1016 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 410 | 0 | 44 | 0 | -39 | -25 | 1016
8 | 9 | 15 | 1028 | 332 | 224 | 74 | 30 | 72 | 274 | 0 | 52 | 0 | 0 | -30 | 1028
8 | 9 | 16 | 1032 | 332 | 490 | 80 | 30 | 72 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1032
8 | 9 | 17 | 1033 | 332 | 536 | 101 | 30 | 72 | 35 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 9 | 18 | 1048 | 332 | 543 | 134 | 30 | 72 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1048
8 | 9 | 19 | 1045 | 332 | 532 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | -135 | 1045
8 | 9 | 20 | 999 | 332 | 486 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 9 | 21 | 953 | 332 | 450 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 953
8 | 9 | 22 | 929 | 332 | 418 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -116 | 929
8 | 9 | 23 | 878 | 332 | 331 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -40 | 878
8 | 10 | 0 | 780 | 332 | 212 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 780
8 | 10 | 1 | 725 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 36 | 725
8 | 10 | 2 | 714 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -5 | 12 | 714
8 | 10 | 3 | 733 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | -13 | 0 | 733
8 | 10 | 4 | 770 | 332 | 121 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | -7 | 26 | 770
8 | 10 | 5 | 799 | 332 | 183 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 799
8 | 10 | 6 | 767 | 332 | 135 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 71 | 0 | -5 | 38 | 767
8 | 10 | 7 | 768 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 63 | 0 | 78 | 0 | -7 | 0 | 768
8 | 10 | 8 | 862 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 136 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 862
8 | 10 | 9 | 930 | 332 | 206 | 71 | 30 | 72 | 165 | 0 | 87 | 0 | 0 | -33 | 930
8 | 10 | 10 | 978 | 332 | 215 | 68 | 30 | 72 | 191 | 0 | 85 | 0 | 0 | -15 | 978
8 | 10 | 11 | 974 | 332 | 326 | 68 | 30 | 72 | 163 | 0 | 89 | 0 | 0 | -106 | 974
8 | 10 | 12 | 973 | 332 | 346 | 68 | 30 | 72 | 153 | 0 | 90 | 0 | 0 | -118 | 973
8 | 10 | 13 | 962 | 332 | 374 | 68 | 30 | 72 | 132 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 962
8 | 10 | 14 | 948 | 332 | 403 | 73 | 30 | 72 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 948
8 | 10 | 15 | 942 | 332 | 417 | 74 | 30 | 72 | 62 | 0 | 87 | 0 | 0 | -132 | 942
8 | 10 | 16 | 969 | 332 | 457 | 80 | 30 | 72 | 44 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 969
8 | 10 | 17 | 1008 | 332 | 509 | 101 | 30 | 72 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 10 | 18 | 1026 | 332 | 518 | 134 | 30 | 72 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1026
8 | 10 | 19 | 1010 | 332 | 503 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1010
8 | 10 | 20 | 964 | 332 | 468 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 964
8 | 10 | 21 | 909 | 332 | 312 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -18 | 909
8 | 10 | 22 | 856 | 332 | 289 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -28 | 856
8 | 10 | 23 | 810 | 332 | 247 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 810
8 | 11 | 0 | 738 | 332 | 145 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 41 | 738
8 | 11 | 1 | 688 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -5 | 25 | 688
8 | 11 | 2 | 687 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | 1 | 687
8 | 11 | 3 | 708 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -12 | 0 | 708
8 | 11 | 4 | 742 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -6 | 30 | 742
8 | 11 | 5 | 777 | 332 | 152 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 43 | 777
8 | 11 | 6 | 756 | 332 | 154 | 88 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 38 | 756
8 | 11 | 7 | 788 | 332 | 206 | 80 | 30 | 72 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 788
8 | 11 | 8 | 880 | 332 | 325 | 76 | 30 | 72 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 880
8 | 11 | 9 | 945 | 332 | 364 | 71 | 30 | 72 | 46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 11 | 10 | 960 | 332 | 339 | 68 | 30 | 72 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 960
8 | 11 | 11 | 969 | 332 | 275 | 68 | 30 | 72 | 161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 11 | 12 | 966 | 332 | 225 | 68 | 30 | 72 | 209 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 966
8 | 11 | 13 | 964 | 332 | 223 | 68 | 30 | 72 | 206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 964
8 | 11 | 14 | 961 | 332 | 363 | 73 | 30 | 72 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 961
8 | 11 | 15 | 968 | 332 | 393 | 74 | 30 | 72 | 166 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 968
8 | 11 | 16 | 994 | 332 | 450 | 80 | 30 | 72 | 116 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 994
8 | 11 | 17 | 999 | 332 | 505 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 11 | 18 | 1015 | 332 | 526 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 534 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1017
8 | 11 | 20 | 967 | 332 | 431 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -85 | 967
8 | 11 | 21 | 907 | 332 | 428 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 907
8 | 11 | 22 | 862 | 332 | 318 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -60 | 862
8 | 11 | 23 | 818 | 332 | 247 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 12 | 0 | 740 | 332 | 134 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | 16 | 740
8 | 12 | 1 | 692 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 8 | 692
8 | 12 | 2 | 689 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -10 | 1 | 689
8 | 12 | 3 | 719 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -11 | 7 | 719
8 | 12 | 4 | 752 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 37 | 752
8 | 12 | 5 | 792 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 | 43 | 792
8 | 12 | 6 | 776 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 17 | 0 | 31 | 0 | 48 | 38 | 776
8 | 12 | 7 | 832 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 141 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0 | 832
8 | 12 | 8 | 976 | 332 | 214 | 76 | 30 | 72 | 326 | 0 | 26 | 0 | 0 | -100 | 976
8 | 12 | 9 | 1095 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 538 | 0 | 29 | 0 | 13 | -110 | 1095
8 | 12 | 10 | 1192 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 747 | 0 | 31 | 0 | -73 | -135 | 1192
8 | 12 | 11 | 1222 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 834 | 0 | 26 | 0 | -125 | -135 | 1222
8 | 12 | 12 | 1235 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 856 | 0 | 23 | 0 | -132 | -135 | 1235
8 | 12 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 815 | 0 | 20 | 0 | -87 | -134 | 1235
8 | 12 | 14 | 1221 | 332 | 124 | 73 | 30 | 72 | 720 | 0 | 18 | 0 | -15 | -133 | 1221
8 | 12 | 15 | 1243 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 582 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 1243
8 | 12 | 16 | 1232 | 332 | 326 | 80 | 30 | 72 | 378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1232
8 | 12 | 17 | 1219 | 332 | 479 | 101 | 30 | 72 | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1219
8 | 12 | 18 | 1186 | 332 | 505 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 13 | 0 | 200 | -135 | 1186
8 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 509 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1160
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 311 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1096
8 | 12 | 21 | 1012 | 332 | 438 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1012
8 | 12 | 22 | 944 | 332 | 374 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 944
8 | 12 | 23 | 879 | 332 | 349 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 13 | 0 | 790 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | 40 | 790
8 | 13 | 1 | 725 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 40 | 725
8 | 13 | 2 | 709 | 332 | 122 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 40 | 709
8 | 13 | 3 | 726 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 28 | 726
8 | 13 | 4 | 751 | 332 | 134 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 43 | 751
8 | 13 | 5 | 783 | 332 | 191 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 783
8 | 13 | 6 | 763 | 332 | 138 | 88 | 30 | 72 | 48 | 0 | 7 | 0 | 9 | 39 | 763
8 | 13 | 7 | 823 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 264 | 0 | 8 | 0 | -11 | -72 | 823
8 | 13 | 8 | 951 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 558 | 0 | 7 | 0 | -114 | -129 | 951
8 | 13 | 9 | 1082 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 795 | 0 | 5 | 0 | -211 | -131 | 1082
8 | 13 | 10 | 1164 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 965 | -88 | 7 | 0 | -210 | -131 | 1164
8 | 13 | 11 | 1213 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -107 | 5 | 0 | -209 | -131 | 1213
8 | 13 | 12 | 1245 | 332 | 118 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -94 | 4 | 0 | -208 | -129 | 1245
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1010 | -51 | 3 | 0 | -208 | -129 | 1247
8 | 13 | 14 | 1239 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 900 | 0 | 4 | 0 | -208 | -84 | 1239
8 | 13 | 15 | 1242 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 731 | 0 | 4 | 0 | -16 | -105 | 1242
8 | 13 | 16 | 1266 | 332 | 358 | 80 | 30 | 72 | 503 | 0 | 3 | 0 | 21 | -133 | 1266
8 | 13 | 17 | 1238 | 332 | 614 | 101 | 30 | 72 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1238
8 | 13 | 18 | 1204 | 332 | 527 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1204
8 | 13 | 19 | 1174 | 332 | 402 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1174
8 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 661 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 1103
8 | 13 | 21 | 1025 | 332 | 460 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1025
8 | 13 | 22 | 965 | 332 | 245 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 965
8 | 13 | 23 | 887 | 332 | 172 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 887
8 | 14 | 0 | 784 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 14 | 784
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 171 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 718
8 | 14 | 2 | 697 | 332 | 122 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 697
8 | 14 | 3 | 706 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 706
8 | 14 | 4 | 732 | 332 | 121 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 732
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 168 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 762
8 | 14 | 6 | 744 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 744
8 | 14 | 7 | 798 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 284 | 0 | 0 | 0 | -7 | -114 | 798
8 | 14 | 8 | 921 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 565 | 0 | 0 | 0 | -139 | -135 | 921
8 | 14 | 9 | 1062 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 817 | -25 | 0 | 0 | -212 | -143 | 1062
8 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1001 | -113 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1165
8 | 14 | 11 | 1235 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1095 | -139 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1235
8 | 14 | 12 | 1273 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1123 | -129 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1273
8 | 14 | 13 | 1281 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1081 | -80 | 1 | 0 | -207 | -135 | 1281
8 | 14 | 14 | 1272 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 949 | 0 | 2 | 0 | -194 | -111 | 1272
8 | 14 | 15 | 1267 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 750 | 0 | 2 | 0 | -20 | -93 | 1267
8 | 14 | 16 | 1274 | 332 | 267 | 80 | 30 | 72 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1274
8 | 14 | 17 | 1262 | 332 | 504 | 101 | 30 | 72 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1262
8 | 14 | 18 | 1230 | 332 | 414 | 134 | 30 | 72 | 43 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1230
8 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 609 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1187
8 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 353 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1125
8 | 14 | 21 | 1046 | 332 | 574 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 1046
8 | 14 | 22 | 981 | 332 | 238 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 981
8 | 14 | 23 | 911 | 332 | 194 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 911
8 | 15 | 0 | 808 | 332 | 298 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 808
8 | 15 | 1 | 733 | 332 | 185 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 733
8 | 15 | 2 | 726 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 40 | 726
8 | 15 | 3 | 722 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 722
8 | 15 | 4 | 747 | 332 | 135 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 43 | 747
8 | 15 | 5 | 773 | 332 | 184 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 773
8 | 15 | 6 | 754 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 50 | 0 | 3 | 0 | 20 | 39 | 754
8 | 15 | 7 | 820 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 284 | 0 | 2 | 0 | -100 | 0 | 820
8 | 15 | 8 | 950 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 568 | 0 | 1 | 0 | -191 | -59 | 950
8 | 15 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 831 | -23 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1086
8 | 15 | 10 | 1183 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1015 | -109 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1183
8 | 15 | 11 | 1278 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1128 | -130 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1278
8 | 15 | 12 | 1308 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1124 | -96 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1308
8 | 15 | 13 | 1324 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1086 | -42 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1324
8 | 15 | 14 | 1321 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 975 | 0 | 1 | 0 | -147 | -135 | 1321
8 | 15 | 15 | 1297 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 760 | 0 | 1 | 0 | 17 | -110 | 1297
8 | 15 | 16 | 1318 | 332 | 285 | 80 | 30 | 72 | 512 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1318
8 | 15 | 17 | 1310 | 332 | 328 | 101 | 30 | 72 | 240 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1310
8 | 15 | 18 | 1267 | 332 | 448 | 134 | 30 | 72 | 44 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1267
8 | 15 | 19 | 1227 | 332 | 581 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1227
8 | 15 | 20 | 1144 | 332 | 365 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1144
8 | 15 | 21 | 1068 | 332 | 502 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1068
8 | 15 | 22 | 998 | 332 | 448 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 998
8 | 15 | 23 | 918 | 332 | 397 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 302 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 16 | 1 | 737 | 332 | 190 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 737
8 | 16 | 2 | 721 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 39 | 721
8 | 16 | 3 | 730 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | 730
8 | 16 | 4 | 755 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 43 | 755
8 | 16 | 5 | 777 | 332 | 194 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 777
8 | 16 | 6 | 756 | 332 | 139 | 88 | 30 | 72 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 756
8 | 16 | 7 | 821 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 821
8 | 16 | 8 | 947 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 565 | 0 | 0 | 0 | -209 | -38 | 947
8 | 16 | 9 | 1091 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 817 | 0 | 0 | 0 | -211 | -140 | 1091
8 | 16 | 10 | 1181 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 990 | -70 | 0 | 0 | -209 | -152 | 1181
8 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1082 | -95 | 0 | 0 | -208 | -138 | 1263
8 | 16 | 12 | 1299 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1098 | -79 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1299
8 | 16 | 13 | 1322 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1073 | -18 | 1 | 0 | -207 | -149 | 1322
8 | 16 | 14 | 1297 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 912 | 0 | 1 | 0 | -107 | -135 | 1297
8 | 16 | 15 | 1283 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 694 | 0 | 4 | 0 | 17 | -61 | 1283
8 | 16 | 16 | 1301 | 332 | 379 | 80 | 30 | 72 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 1301
8 | 16 | 17 | 1293 | 332 | 359 | 101 | 30 | 72 | 195 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1293
8 | 16 | 18 | 1248 | 332 | 441 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1248
8 | 16 | 19 | 1220 | 332 | 783 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1220
8 | 16 | 20 | 1139 | 332 | 567 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 490 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054
8 | 16 | 22 | 959 | 332 | 212 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 959
8 | 16 | 23 | 892 | 332 | 371 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892
8 | 17 | 0 | 830 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 830
8 | 17 | 1 | 757 | 332 | 210 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 757
8 | 17 | 2 | 735 | 332 | 172 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 735
8 | 17 | 3 | 747 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 41 | 747
8 | 17 | 4 | 767 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 39 | 767
8 | 17 | 5 | 800 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 800
8 | 17 | 6 | 770 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 1 | 0 | 45 | 38 | 770
8 | 17 | 7 | 826 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 0 | 0 | -11 | -52 | 826
8 | 17 | 8 | 919 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 498 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 919
8 | 17 | 9 | 1038 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 713 | 0 | 0 | 0 | -212 | -87 | 1038
8 | 17 | 10 | 1135 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 901 | -42 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1135
8 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1007 | -91 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1194
8 | 17 | 12 | 1239 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1023 | -63 | 1 | 0 | -208 | -135 | 1239
8 | 17 | 13 | 1244 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 961 | 0 | 4 | 0 | -208 | -135 | 1244
8 | 17 | 14 | 1222 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 782 | 0 | 3 | 0 | -190 | 0 | 1222
8 | 17 | 15 | 1184 | 332 | 142 | 74 | 30 | 72 | 487 | 0 | 1 | 0 | 15 | 31 | 1184
8 | 17 | 16 | 1205 | 332 | 541 | 80 | 30 | 72 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
8 | 17 | 17 | 1195 | 332 | 671 | 101 | 30 | 72 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 1195
8 | 17 | 18 | 1178 | 332 | 725 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1178
8 | 17 | 19 | 1147 | 332 | 710 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1147
8 | 17 | 20 | 1082 | 332 | 645 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1082
8 | 17 | 21 | 1005 | 332 | 575 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1005
8 | 17 | 22 | 934 | 332 | 388 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 934
8 | 17 | 23 | 864 | 332 | 343 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 18 | 0 | 773 | 332 | 266 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773
8 | 18 | 1 | 717 | 332 | 210 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717
8 | 18 | 2 | 707 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 707
8 | 18 | 3 | 714 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 714
8 | 18 | 4 | 754 | 332 | 197 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754
8 | 18 | 5 | 816 | 332 | 276 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 18 | 6 | 840 | 332 | 271 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 18 | 7 | 943 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 267 | 0 | 0 | 0 | 166 | -123 | 943
8 | 18 | 8 | 1146 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 542 | 0 | 0 | 0 | 109 | -135 | 1146
8 | 18 | 9 | 1331 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 795 | 0 | 0 | 0 | 23 | -111 | 1331
8 | 18 | 10 | 1412 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 951 | 0 | 0 | 0 | -24 | -136 | 1412
8 | 18 | 11 | 1487 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1050 | 0 | 0 | 0 | -31 | -154 | 1487
8 | 18 | 12 | 1499 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1078 | 0 | 0 | 0 | -66 | -136 | 1499
8 | 18 | 13 | 1561 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1066 | 0 | 1 | 0 | 22 | -150 | 1561
8 | 18 | 14 | 1566 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 936 | 0 | 1 | 0 | 138 | -135 | 1566
8 | 18 | 15 | 1543 | 332 | 451 | 74 | 30 | 72 | 718 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1543
8 | 18 | 16 | 1546 | 332 | 704 | 80 | 30 | 72 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1546
8 | 18 | 17 | 1467 | 332 | 862 | 101 | 30 | 72 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1467
8 | 18 | 18 | 1419 | 332 | 945 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1419
8 | 18 | 19 | 1375 | 332 | 936 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1375
8 | 18 | 20 | 1281 | 332 | 841 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1281
8 | 18 | 21 | 1187 | 332 | 756 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1187
8 | 18 | 22 | 1106 | 332 | 639 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -135 | 1106
8 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 330 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | -28 | 1021
8 | 19 | 0 | 919 | 332 | 545 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 919
8 | 19 | 1 | 851 | 332 | 452 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 851
8 | 19 | 2 | 828 | 332 | 367 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 828
8 | 19 | 3 | 831 | 332 | 332 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 831
8 | 19 | 4 | 862 | 332 | 304 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 19 | 5 | 912 | 332 | 446 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 912
8 | 19 | 6 | 923 | 332 | 492 | 88 | 30 | 72 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 923
8 | 19 | 7 | 1009 | 332 | 350 | 80 | 30 | 72 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | -108 | 1009
8 | 19 | 8 | 1214 | 332 | 311 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1214
8 | 19 | 9 | 1392 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 772 | 0 | 0 | 0 | 130 | -135 | 1392
8 | 19 | 10 | 1477 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 921 | 0 | 0 | 0 | 69 | -135 | 1477
8 | 19 | 11 | 1526 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 987 | 0 | 1 | 0 | 36 | -120 | 1526
8 | 19 | 12 | 1521 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 980 | 0 | 2 | 0 | 22 | -104 | 1521
8 | 19 | 13 | 1566 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 917 | 0 | 4 | 0 | 158 | -135 | 1566
8 | 19 | 14 | 1572 | 332 | 414 | 73 | 30 | 72 | 782 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1572
8 | 19 | 15 | 1538 | 332 | 579 | 74 | 30 | 72 | 583 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1538
8 | 19 | 16 | 1513 | 332 | 770 | 80 | 30 | 72 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1513
8 | 19 | 17 | 1438 | 332 | 868 | 101 | 30 | 72 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1438
8 | 19 | 18 | 1399 | 332 | 926 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1399
8 | 19 | 19 | 1359 | 332 | 919 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1359
8 | 19 | 20 | 1275 | 332 | 835 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1275
8 | 19 | 21 | 1186 | 332 | 753 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1186
8 | 19 | 22 | 1113 | 332 | 695 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1113
8 | 19 | 23 | 1037 | 332 | 644 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1037
8 | 20 | 0 | 938 | 332 | 479 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 938
8 | 20 | 1 | 860 | 332 | 429 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -88 | 860
8 | 20 | 2 | 835 | 332 | 359 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 835
8 | 20 | 3 | 844 | 332 | 277 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 20 | 4 | 874 | 332 | 312 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 874
8 | 20 | 5 | 922 | 332 | 461 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 922
8 | 20 | 6 | 932 | 332 | 498 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 20 | 7 | 1030 | 332 | 359 | 80 | 30 | 72 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 1030
8 | 20 | 8 | 1225 | 332 | 319 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1225
8 | 20 | 9 | 1393 | 332 | 293 | 71 | 30 | 72 | 725 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1393
8 | 20 | 10 | 1443 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 801 | 0 | 8 | 0 | 147 | -135 | 1443
8 | 20 | 11 | 1497 | 332 | 307 | 68 | 30 | 72 | 769 | 0 | 15 | 0 | 0 | -96 | 1497
8 | 20 | 12 | 1474 | 332 | 303 | 68 | 30 | 72 | 709 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 1474
8 | 20 | 13 | 1503 | 332 | 453 | 68 | 30 | 72 | 663 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1503
8 | 20 | 14 | 1459 | 332 | 596 | 73 | 30 | 72 | 474 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1459
8 | 20 | 15 | 1413 | 332 | 692 | 74 | 30 | 72 | 330 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1413
8 | 20 | 16 | 1361 | 332 | 767 | 80 | 30 | 72 | 193 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1361
8 | 20 | 17 | 1294 | 332 | 764 | 101 | 30 | 72 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1294
8 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 812 | 134 | 30 | 72 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1286
8 | 20 | 19 | 1258 | 332 | 801 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1258
8 | 20 | 20 | 1175 | 332 | 714 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1175
8 | 20 | 21 | 1102 | 332 | 647 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1102
8 | 20 | 22 | 1038 | 332 | 594 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1038
8 | 20 | 23 | 963 | 332 | 544 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 963
8 | 21 | 0 | 865 | 332 | 417 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -88 | 865
8 | 21 | 1 | 807 | 332 | 386 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -114 | 807
8 | 21 | 2 | 785 | 332 | 310 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -85 | 785
8 | 21 | 3 | 801 | 332 | 284 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -77 | 801
8 | 21 | 4 | 833 | 332 | 313 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -70 | 833
8 | 21 | 5 | 885 | 332 | 410 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -103 | 885
8 | 21 | 6 | 887 | 332 | 419 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 887
8 | 21 | 7 | 975 | 332 | 372 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 35 | 0 | 0 | -117 | 975
8 | 21 | 8 | 1141 | 332 | 403 | 76 | 30 | 72 | 325 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1141
8 | 21 | 9 | 1292 | 332 | 365 | 71 | 30 | 72 | 515 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1292
8 | 21 | 10 | 1368 | 332 | 305 | 68 | 30 | 72 | 649 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1368
8 | 21 | 11 | 1434 | 332 | 296 | 68 | 30 | 72 | 679 | 0 | 47 | 0 | 0 | -90 | 1434
8 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 291 | 68 | 30 | 72 | 644 | 0 | 51 | 0 | 0 | -81 | 1407
8 | 21 | 13 | 1448 | 332 | 469 | 68 | 30 | 72 | 559 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1448
8 | 21 | 14 | 1461 | 332 | 577 | 73 | 30 | 72 | 457 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1461
8 | 21 | 15 | 1433 | 332 | 673 | 74 | 30 | 72 | 344 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1433
8 | 21 | 16 | 1379 | 332 | 754 | 80 | 30 | 72 | 203 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1379
8 | 21 | 17 | 1323 | 332 | 788 | 101 | 30 | 72 | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1323
8 | 21 | 18 | 1300 | 332 | 803 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1300
8 | 21 | 19 | 1256 | 332 | 776 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1256
8 | 21 | 20 | 1168 | 332 | 691 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1168
8 | 21 | 21 | 1091 | 332 | 621 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1091
8 | 21 | 22 | 1033 | 332 | 588 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 21 | 23 | 970 | 332 | 555 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 970
8 | 22 | 0 | 877 | 332 | 444 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -98 | 877
8 | 22 | 1 | 806 | 332 | 392 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 806
8 | 22 | 2 | 794 | 332 | 325 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -89 | 794
8 | 22 | 3 | 806 | 332 | 300 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -80 | 806
8 | 22 | 4 | 840 | 332 | 334 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -76 | 840
8 | 22 | 5 | 893 | 332 | 429 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -100 | 893
8 | 22 | 6 | 898 | 332 | 466 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 898
8 | 22 | 7 | 975 | 332 | 443 | 80 | 30 | 72 | 138 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 975
8 | 22 | 8 | 1143 | 332 | 461 | 76 | 30 | 72 | 296 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1143
8 | 22 | 9 | 1287 | 332 | 466 | 71 | 30 | 72 | 438 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1287
8 | 22 | 10 | 1374 | 332 | 408 | 68 | 30 | 72 | 582 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1374
8 | 22 | 11 | 1402 | 332 | 407 | 68 | 30 | 72 | 610 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1402
8 | 22 | 12 | 1415 | 332 | 363 | 68 | 30 | 72 | 661 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1415
8 | 22 | 13 | 1447 | 332 | 370 | 68 | 30 | 72 | 688 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1447
8 | 22 | 14 | 1463 | 332 | 462 | 73 | 30 | 72 | 611 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1463
8 | 22 | 15 | 1465 | 332 | 564 | 74 | 30 | 72 | 508 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1465
8 | 22 | 16 | 1445 | 332 | 687 | 80 | 30 | 72 | 361 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1445
8 | 22 | 17 | 1399 | 332 | 811 | 101 | 30 | 72 | 172 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1399
8 | 22 | 18 | 1352 | 332 | 881 | 134 | 30 | 72 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1352
8 | 22 | 19 | 1317 | 332 | 867 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1317
8 | 22 | 20 | 1229 | 332 | 781 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 22 | 21 | 1136 | 332 | 696 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1136
8 | 22 | 22 | 1078 | 332 | 653 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1078
8 | 22 | 23 | 1002 | 332 | 606 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1002
8 | 23 | 0 | 903 | 332 | 483 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -96 | 903
8 | 23 | 1 | 835 | 332 | 439 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -121 | 835
8 | 23 | 2 | 814 | 332 | 357 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 814
8 | 23 | 3 | 813 | 332 | 313 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 813
8 | 23 | 4 | 842 | 332 | 273 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 842
8 | 23 | 5 | 875 | 332 | 324 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 23 | 6 | 839 | 332 | 276 | 88 | 30 | 72 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 23 | 7 | 878 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 8 | 0 | 9 | 22 | 878
8 | 23 | 8 | 1008 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 410 | 0 | 6 | 0 | -16 | -21 | 1008
8 | 23 | 9 | 1148 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 631 | 0 | 6 | 0 | -19 | -95 | 1148
8 | 23 | 10 | 1234 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 775 | 0 | 5 | 0 | -33 | -135 | 1234
8 | 23 | 11 | 1295 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 844 | 0 | 7 | 0 | -43 | -135 | 1295
8 | 23 | 12 | 1321 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 897 | 0 | 9 | 0 | -73 | -135 | 1321
8 | 23 | 13 | 1317 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 876 | 0 | 9 | 0 | -49 | -141 | 1317
8 | 23 | 14 | 1350 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 825 | 0 | 8 | 0 | 23 | -133 | 1350
8 | 23 | 15 | 1313 | 332 | 312 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1313
8 | 23 | 16 | 1304 | 332 | 531 | 80 | 30 | 72 | 383 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1304
8 | 23 | 17 | 1288 | 332 | 698 | 101 | 30 | 72 | 177 | 0 | 8 | 0 | 5 | -135 | 1288
8 | 23 | 18 | 1246 | 332 | 782 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 1246
8 | 23 | 19 | 1222 | 332 | 776 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1222
8 | 23 | 20 | 1140 | 332 | 694 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1140
8 | 23 | 21 | 1068 | 332 | 632 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -135 | 1068
8 | 23 | 22 | 1008 | 332 | 591 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 23 | 23 | 951 | 332 | 562 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 951
8 | 24 | 0 | 858 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 858
8 | 24 | 1 | 786 | 332 | 327 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 786
8 | 24 | 2 | 766 | 332 | 234 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 766
8 | 24 | 3 | 771 | 332 | 207 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 771
8 | 24 | 4 | 793 | 332 | 232 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 24 | 5 | 833 | 332 | 289 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 24 | 6 | 797 | 332 | 252 | 88 | 30 | 72 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 797
8 | 24 | 7 | 804 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 168 | 0 | 3 | 0 | -7 | 7 | 804
8 | 24 | 8 | 904 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 418 | 0 | 1 | 0 | -126 | -19 | 904
8 | 24 | 9 | 1025 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 666 | 0 | 0 | 0 | -213 | -53 | 1025
8 | 24 | 10 | 1117 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 826 | 0 | 0 | 0 | -196 | -135 | 1117
8 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 905 | 0 | 0 | 0 | -209 | -118 | 1200
8 | 24 | 12 | 1233 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 913 | 0 | 0 | 0 | -208 | -93 | 1233
8 | 24 | 13 | 1251 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 889 | 0 | 1 | 0 | -161 | -100 | 1251
8 | 24 | 14 | 1258 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 798 | 0 | 1 | 0 | -34 | -135 | 1258
8 | 24 | 15 | 1212 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 589 | 0 | 1 | 0 | 128 | -135 | 1212
8 | 24 | 16 | 1229 | 332 | 468 | 80 | 30 | 72 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 24 | 17 | 1272 | 332 | 695 | 101 | 30 | 72 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1272
8 | 24 | 18 | 1255 | 332 | 801 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1255
8 | 24 | 19 | 1220 | 332 | 782 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1220
8 | 24 | 20 | 1143 | 332 | 706 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1143
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 645 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
8 | 24 | 22 | 1000 | 332 | 586 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1000
8 | 24 | 23 | 936 | 332 | 550 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 936
8 | 25 | 0 | 845 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 845
8 | 25 | 1 | 781 | 332 | 272 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 781
8 | 25 | 2 | 772 | 332 | 241 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 772
8 | 25 | 3 | 782 | 332 | 221 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782
8 | 25 | 4 | 822 | 332 | 264 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
8 | 25 | 5 | 880 | 332 | 340 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 25 | 6 | 913 | 332 | 491 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 913
8 | 25 | 7 | 1015 | 332 | 400 | 80 | 30 | 72 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 25 | 8 | 1229 | 332 | 371 | 76 | 30 | 72 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 25 | 9 | 1412 | 332 | 305 | 71 | 30 | 72 | 732 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 1412
8 | 25 | 10 | 1480 | 332 | 234 | 68 | 30 | 72 | 858 | 0 | 0 | 0 | 21 | -135 | 1480
8 | 25 | 11 | 1544 | 332 | 227 | 68 | 30 | 72 | 923 | 0 | 0 | 0 | 27 | -135 | 1544
8 | 25 | 12 | 1514 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 933 | 0 | 2 | 0 | 92 | -135 | 1514
8 | 25 | 13 | 1537 | 332 | 193 | 68 | 30 | 72 | 880 | 0 | 2 | 0 | 95 | -135 | 1537
8 | 25 | 14 | 1571 | 332 | 406 | 73 | 30 | 72 | 790 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1571
8 | 25 | 15 | 1556 | 332 | 581 | 74 | 30 | 72 | 598 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1556
8 | 25 | 16 | 1535 | 332 | 807 | 80 | 30 | 72 | 344 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1535
8 | 25 | 17 | 1490 | 332 | 958 | 101 | 30 | 72 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1490
8 | 25 | 18 | 1429 | 332 | 977 | 134 | 30 | 72 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1429
8 | 25 | 19 | 1378 | 332 | 940 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1378
8 | 25 | 20 | 1284 | 332 | 846 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1284
8 | 25 | 21 | 1196 | 332 | 766 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1196
8 | 25 | 22 | 1101 | 332 | 685 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1101
8 | 25 | 23 | 1034 | 332 | 647 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1034
8 | 26 | 0 | 928 | 332 | 552 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 928
8 | 26 | 1 | 860 | 332 | 465 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 860
8 | 26 | 2 | 838 | 332 | 305 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 838
8 | 26 | 3 | 843 | 332 | 279 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 26 | 4 | 870 | 332 | 386 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 870
8 | 26 | 5 | 927 | 332 | 500 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 927
8 | 26 | 6 | 945 | 332 | 516 | 88 | 30 | 72 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 945
8 | 26 | 7 | 1052 | 332 | 415 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1052
8 | 26 | 8 | 1250 | 332 | 341 | 76 | 30 | 72 | 530 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 26 | 9 | 1399 | 332 | 135 | 71 | 30 | 72 | 739 | 0 | 3 | 0 | 152 | -135 | 1399
8 | 26 | 10 | 1479 | 332 | 201 | 68 | 30 | 72 | 881 | 0 | 4 | 0 | 26 | -135 | 1479
8 | 26 | 11 | 1527 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 955 | 0 | 5 | 0 | 22 | -77 | 1527
8 | 26 | 12 | 1481 | 332 | 192 | 68 | 30 | 72 | 898 | 0 | 3 | 0 | 21 | -135 | 1481
8 | 26 | 13 | 1480 | 332 | 271 | 68 | 30 | 72 | 812 | 0 | 4 | 0 | 26 | -135 | 1480
8 | 26 | 14 | 1505 | 332 | 342 | 73 | 30 | 72 | 787 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1505
8 | 26 | 15 | 1517 | 332 | 476 | 74 | 30 | 72 | 661 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1517
8 | 26 | 16 | 1517 | 332 | 695 | 80 | 30 | 72 | 435 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1517
8 | 26 | 17 | 1481 | 332 | 874 | 101 | 30 | 72 | 197 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1481
8 | 26 | 18 | 1438 | 332 | 973 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1438
8 | 26 | 19 | 1384 | 332 | 939 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1384
8 | 26 | 20 | 1294 | 332 | 850 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1294
8 | 26 | 21 | 1195 | 332 | 760 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1195
8 | 26 | 22 | 1107 | 332 | 688 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1107
8 | 26 | 23 | 1041 | 332 | 650 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1041
8 | 27 | 0 | 932 | 332 | 556 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 27 | 1 | 863 | 332 | 444 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -93 | 863
8 | 27 | 2 | 838 | 332 | 366 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 838
8 | 27 | 3 | 849 | 332 | 344 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 849
8 | 27 | 4 | 869 | 332 | 360 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 869
8 | 27 | 5 | 921 | 332 | 373 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 27 | 6 | 937 | 332 | 509 | 88 | 30 | 72 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 937
8 | 27 | 7 | 1017 | 332 | 456 | 80 | 30 | 72 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1017
8 | 27 | 8 | 1169 | 332 | 426 | 76 | 30 | 72 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1169
8 | 27 | 9 | 1316 | 332 | 355 | 71 | 30 | 72 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1316
8 | 27 | 10 | 1377 | 332 | 242 | 68 | 30 | 72 | 749 | 0 | 0 | 0 | 19 | -135 | 1377
8 | 27 | 11 | 1429 | 332 | 188 | 68 | 30 | 72 | 854 | 0 | 0 | 0 | 20 | -135 | 1429
8 | 27 | 12 | 1474 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 1 | 0 | 21 | -139 | 1474
8 | 27 | 13 | 1523 | 332 | 196 | 68 | 30 | 72 | 937 | 0 | 1 | 0 | 22 | -135 | 1523
8 | 27 | 14 | 1542 | 332 | 349 | 73 | 30 | 72 | 819 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1542
8 | 27 | 15 | 1507 | 332 | 587 | 74 | 30 | 72 | 542 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1507
8 | 27 | 16 | 1484 | 332 | 829 | 80 | 30 | 72 | 271 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1484
8 | 27 | 17 | 1421 | 332 | 896 | 101 | 30 | 72 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1421
8 | 27 | 18 | 1380 | 332 | 923 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1380
8 | 27 | 19 | 1341 | 332 | 903 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1341
8 | 27 | 20 | 1250 | 332 | 813 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 27 | 21 | 1161 | 332 | 729 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1161
8 | 27 | 22 | 1079 | 332 | 665 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1079
8 | 27 | 23 | 1003 | 332 | 615 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1003
8 | 28 | 0 | 890 | 332 | 381 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 890
8 | 28 | 1 | 827 | 332 | 398 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 827
8 | 28 | 2 | 804 | 332 | 274 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 804
8 | 28 | 3 | 814 | 332 | 253 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 814
8 | 28 | 4 | 846 | 332 | 289 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 28 | 5 | 897 | 332 | 428 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 897
8 | 28 | 6 | 915 | 332 | 357 | 88 | 30 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 28 | 7 | 1004 | 332 | 379 | 80 | 30 | 72 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1004
8 | 28 | 8 | 1189 | 332 | 300 | 76 | 30 | 72 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1189
8 | 28 | 9 | 1357 | 332 | 235 | 71 | 30 | 72 | 734 | 0 | 0 | 0 | 18 | -135 | 1357
8 | 28 | 10 | 1446 | 332 | 205 | 68 | 30 | 72 | 854 | 0 | 0 | 0 | 20 | -135 | 1446
8 | 28 | 11 | 1494 | 332 | 206 | 68 | 30 | 72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 21 | -135 | 1494
8 | 28 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 870 | 0 | 0 | 0 | 104 | -135 | 1460
8 | 28 | 13 | 1507 | 332 | 347 | 68 | 30 | 72 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1507
8 | 28 | 14 | 1521 | 332 | 462 | 73 | 30 | 72 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1521
8 | 28 | 15 | 1482 | 332 | 618 | 74 | 30 | 72 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1482
8 | 28 | 16 | 1487 | 332 | 780 | 80 | 30 | 72 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1487
8 | 28 | 17 | 1469 | 332 | 927 | 101 | 30 | 72 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1469
8 | 28 | 18 | 1428 | 332 | 976 | 134 | 30 | 72 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1428
8 | 28 | 19 | 1369 | 332 | 932 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1369
8 | 28 | 20 | 1269 | 332 | 832 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1269
8 | 28 | 21 | 1176 | 332 | 747 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1176
8 | 28 | 22 | 1092 | 332 | 679 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1092
8 | 28 | 23 | 1018 | 332 | 633 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1018
8 | 29 | 0 | 905 | 332 | 532 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 905
8 | 29 | 1 | 840 | 332 | 333 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 29 | 2 | 824 | 332 | 369 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 824
8 | 29 | 3 | 828 | 332 | 338 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 828
8 | 29 | 4 | 856 | 332 | 361 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 856
8 | 29 | 5 | 914 | 332 | 461 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 914
8 | 29 | 6 | 919 | 332 | 382 | 88 | 30 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 919
8 | 29 | 7 | 999 | 332 | 387 | 80 | 30 | 72 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 29 | 8 | 1185 | 332 | 310 | 76 | 30 | 72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1185
8 | 29 | 9 | 1371 | 332 | 242 | 71 | 30 | 72 | 740 | 0 | 0 | 0 | 19 | -135 | 1371
8 | 29 | 10 | 1457 | 332 | 176 | 68 | 30 | 72 | 894 | 0 | 0 | 0 | 20 | -135 | 1457
8 | 29 | 11 | 1539 | 332 | 124 | 68 | 30 | 72 | 994 | 0 | 0 | 0 | 22 | -103 | 1539
8 | 29 | 12 | 1557 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 22 | -132 | 1557
8 | 29 | 13 | 1573 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 974 | 0 | 0 | 0 | 113 | -135 | 1573
8 | 29 | 14 | 1589 | 332 | 389 | 73 | 30 | 72 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1589
8 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 571 | 74 | 30 | 72 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1579
8 | 29 | 16 | 1547 | 332 | 771 | 80 | 30 | 72 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1547
8 | 29 | 17 | 1501 | 332 | 938 | 101 | 30 | 72 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1501
8 | 29 | 18 | 1456 | 332 | 1001 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1456
8 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 969 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1406
8 | 29 | 20 | 1306 | 332 | 869 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1306
8 | 29 | 21 | 1201 | 332 | 771 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1201
8 | 29 | 22 | 1126 | 332 | 712 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1126
8 | 29 | 23 | 1051 | 332 | 665 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1051
8 | 30 | 0 | 946 | 332 | 572 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 946
8 | 30 | 1 | 878 | 332 | 463 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 878
8 | 30 | 2 | 851 | 332 | 322 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851
8 | 30 | 3 | 842 | 332 | 282 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
8 | 30 | 4 | 866 | 332 | 308 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 30 | 5 | 899 | 332 | 358 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899
8 | 30 | 6 | 867 | 332 | 312 | 88 | 30 | 72 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 30 | 7 | 915 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 915
8 | 30 | 8 | 1051 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 505 | 0 | 0 | 0 | -103 | 19 | 1051
8 | 30 | 9 | 1189 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 751 | 0 | 0 | 0 | -209 | 22 | 1189
8 | 30 | 10 | 1275 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 894 | 0 | 0 | 0 | -164 | -77 | 1275
8 | 30 | 11 | 1353 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 982 | 0 | 0 | 0 | -206 | -45 | 1353
8 | 30 | 12 | 1372 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 936 | 0 | 1 | 0 | -206 | 18 | 1372
8 | 30 | 13 | 1372 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 832 | 0 | 1 | 0 | -72 | -11 | 1372
8 | 30 | 14 | 1356 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 646 | 0 | 1 | 0 | 58 | 25 | 1356
8 | 30 | 15 | 1340 | 332 | 542 | 74 | 30 | 72 | 422 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1340
8 | 30 | 16 | 1298 | 332 | 472 | 80 | 30 | 72 | 241 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 1298
8 | 30 | 17 | 1261 | 332 | 761 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1261
8 | 30 | 18 | 1265 | 332 | 618 | 134 | 30 | 72 | 8 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 1265
8 | 30 | 19 | 1234 | 332 | 789 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1234
8 | 30 | 20 | 1157 | 332 | 711 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1157
8 | 30 | 21 | 1084 | 332 | 448 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1084
8 | 30 | 22 | 1015 | 332 | 601 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 30 | 23 | 958 | 332 | 571 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 958
8 | 31 | 0 | 857 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 857
8 | 31 | 1 | 789 | 332 | 279 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 789
8 | 31 | 2 | 761 | 332 | 228 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 761
8 | 31 | 3 | 762 | 332 | 200 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762
8 | 31 | 4 | 783 | 332 | 224 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 31 | 5 | 820 | 332 | 276 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 31 | 6 | 784 | 332 | 197 | 88 | 30 | 72 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 784
8 | 31 | 7 | 799 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 234 | 0 | 4 | 0 | -73 | 0 | 799
8 | 31 | 8 | 896 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 495 | 0 | 4 | 0 | -99 | -135 | 896
8 | 31 | 9 | 1027 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 715 | 0 | 5 | 0 | -213 | -106 | 1027
8 | 31 | 10 | 1126 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 823 | 0 | 5 | 0 | -211 | -114 | 1126
8 | 31 | 11 | 1154 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 799 | 0 | 8 | 0 | -210 | -64 | 1154
8 | 31 | 12 | 1209 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 792 | 0 | 9 | 0 | -209 | -4 | 1209
8 | 31 | 13 | 1192 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 744 | 0 | 11 | 0 | -205 | 20 | 1192
8 | 31 | 14 | 1181 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 636 | 0 | 12 | 0 | -15 | -79 | 1181
8 | 31 | 15 | 1157 | 332 | 341 | 74 | 30 | 72 | 427 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1157
8 | 31 | 16 | 1177 | 332 | 522 | 80 | 30 | 72 | 259 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1177
8 | 31 | 17 | 1188 | 332 | 669 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1188
8 | 31 | 18 | 1207 | 332 | 739 | 134 | 30 | 72 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1207
8 | 31 | 19 | 1177 | 332 | 715 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1177
8 | 31 | 20 | 1122 | 332 | 650 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1122
8 | 31 | 21 | 1057 | 332 | 599 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1057
8 | 31 | 22 | 988 | 332 | 552 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 988
8 | 31 | 23 | 920 | 332 | 518 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 920
9 | 1 | 0 | 801 | 332 | 288 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 801
9 | 1 | 1 | 751 | 332 | 224 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 1 | 2 | 743 | 332 | 196 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 743
9 | 1 | 3 | 754 | 332 | 177 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 1 | 4 | 780 | 332 | 201 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 780
9 | 1 | 5 | 830 | 332 | 271 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 830
9 | 1 | 6 | 857 | 332 | 273 | 84 | 30 | 72 | 43 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 857
9 | 1 | 7 | 959 | 332 | 121 | 77 | 30 | 72 | 258 | 0 | 18 | 0 | 121 | -70 | 959
9 | 1 | 8 | 1125 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 551 | 0 | 21 | 0 | 19 | -92 | 1125
9 | 1 | 9 | 1241 | 332 | 128 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 21 | 0 | -15 | -135 | 1241
9 | 1 | 10 | 1292 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 856 | 0 | 22 | 0 | -53 | -153 | 1292
9 | 1 | 11 | 1310 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 895 | 0 | 17 | 0 | -87 | -135 | 1310
9 | 1 | 12 | 1299 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 937 | 0 | 23 | 0 | -168 | -111 | 1299
9 | 1 | 13 | 1354 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 951 | 0 | 30 | 0 | -94 | -152 | 1354
9 | 1 | 14 | 1378 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 815 | 0 | 27 | 0 | 47 | -135 | 1378
9 | 1 | 15 | 1388 | 332 | 322 | 71 | 30 | 72 | 675 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1388
9 | 1 | 16 | 1387 | 332 | 564 | 76 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1387
9 | 1 | 17 | 1340 | 332 | 753 | 97 | 30 | 72 | 166 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1340
9 | 1 | 18 | 1295 | 332 | 823 | 129 | 30 | 72 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1295
9 | 1 | 19 | 1239 | 332 | 709 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 | -135 | 1239
9 | 1 | 20 | 1150 | 332 | 684 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1150
9 | 1 | 21 | 1084 | 332 | 420 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 202 | -135 | 1084
9 | 1 | 22 | 1017 | 332 | 578 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1017
9 | 1 | 23 | 951 | 332 | 542 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 951
9 | 2 | 0 | 866 | 332 | 167 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 196 | -25 | 866
9 | 2 | 1 | 818 | 332 | 289 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 2 | 2 | 795 | 332 | 246 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 2 | 3 | 801 | 332 | 227 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 2 | 4 | 819 | 332 | 251 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 2 | 5 | 860 | 332 | 387 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | 860
9 | 2 | 6 | 882 | 332 | 418 | 84 | 30 | 72 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | -117 | 882
9 | 2 | 7 | 955 | 332 | 343 | 77 | 30 | 72 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 955
9 | 2 | 8 | 1083 | 332 | 289 | 73 | 30 | 72 | 407 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 1083
9 | 2 | 9 | 1168 | 332 | 254 | 68 | 30 | 72 | 540 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1168
9 | 2 | 10 | 1186 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 592 | 0 | 9 | 0 | 15 | -50 | 1186
9 | 2 | 11 | 1175 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 623 | 0 | 9 | 0 | 60 | -135 | 1175
9 | 2 | 12 | 1169 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 707 | 0 | 5 | 0 | -54 | -108 | 1169
9 | 2 | 13 | 1209 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 791 | 0 | 2 | 0 | -50 | -154 | 1209
9 | 2 | 14 | 1267 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 733 | 0 | 2 | 0 | 44 | -135 | 1267
9 | 2 | 15 | 1268 | 332 | 305 | 71 | 30 | 72 | 591 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1268
9 | 2 | 16 | 1290 | 332 | 493 | 76 | 30 | 72 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1290
9 | 2 | 17 | 1261 | 332 | 698 | 97 | 30 | 72 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1261
9 | 2 | 18 | 1221 | 332 | 778 | 129 | 30 | 72 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 2 | 19 | 1179 | 332 | 745 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1179
9 | 2 | 20 | 1110 | 332 | 677 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 2 | 21 | 1036 | 332 | 611 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1036
9 | 2 | 22 | 970 | 332 | 561 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 970
9 | 2 | 23 | 912 | 332 | 530 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 912
9 | 3 | 0 | 831 | 332 | 350 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 831
9 | 3 | 1 | 786 | 332 | 355 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 786
9 | 3 | 2 | 771 | 332 | 192 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 771
9 | 3 | 3 | 778 | 332 | 223 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
9 | 3 | 4 | 801 | 332 | 248 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 3 | 5 | 842 | 332 | 368 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 842
9 | 3 | 6 | 857 | 332 | 419 | 84 | 30 | 72 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 857
9 | 3 | 7 | 918 | 332 | 263 | 77 | 30 | 72 | 231 | 0 | 10 | 0 | 5 | -102 | 918
9 | 3 | 8 | 1074 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 516 | 0 | 10 | 0 | 57 | -135 | 1074
9 | 3 | 9 | 1197 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 742 | 0 | 9 | 0 | -26 | -151 | 1197
9 | 3 | 10 | 1258 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 876 | 0 | 9 | 0 | -92 | -154 | 1258
9 | 3 | 11 | 1294 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 916 | 0 | 11 | 0 | -96 | -156 | 1294
9 | 3 | 12 | 1301 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 920 | 0 | 12 | 0 | -94 | -155 | 1301
9 | 3 | 13 | 1325 | 332 | 123 | 65 | 30 | 72 | 842 | 0 | 13 | 0 | -17 | -135 | 1325
9 | 3 | 14 | 1339 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 733 | 0 | 17 | 0 | 100 | -135 | 1339
9 | 3 | 15 | 1348 | 332 | 359 | 71 | 30 | 72 | 604 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1348
9 | 3 | 16 | 1345 | 332 | 563 | 76 | 30 | 72 | 385 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1345
9 | 3 | 17 | 1298 | 332 | 721 | 97 | 30 | 72 | 152 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1298
9 | 3 | 18 | 1262 | 332 | 789 | 129 | 30 | 72 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1262
9 | 3 | 19 | 1222 | 332 | 553 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 202 | -135 | 1222
9 | 3 | 20 | 1148 | 332 | 684 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1148
9 | 3 | 21 | 1072 | 332 | 622 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1072
9 | 3 | 22 | 1006 | 332 | 576 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1006
9 | 3 | 23 | 940 | 332 | 538 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 940
9 | 4 | 0 | 862 | 332 | 476 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 862
9 | 4 | 1 | 805 | 332 | 337 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 805
9 | 4 | 2 | 790 | 332 | 245 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 790
9 | 4 | 3 | 792 | 332 | 216 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 4 | 4 | 810 | 332 | 235 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 4 | 5 | 852 | 332 | 350 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -64 | 852
9 | 4 | 6 | 876 | 332 | 455 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 876
9 | 4 | 7 | 922 | 332 | 463 | 77 | 30 | 72 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 922
9 | 4 | 8 | 1055 | 332 | 539 | 73 | 30 | 72 | 105 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1055
9 | 4 | 9 | 1131 | 332 | 560 | 68 | 30 | 72 | 170 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 4 | 10 | 1162 | 332 | 586 | 65 | 30 | 72 | 179 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1162
9 | 4 | 11 | 1164 | 332 | 567 | 65 | 30 | 72 | 203 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1164
9 | 4 | 12 | 1132 | 332 | 526 | 65 | 30 | 72 | 204 | 0 | 33 | 0 | 5 | -135 | 1132
9 | 4 | 13 | 1159 | 332 | 598 | 65 | 30 | 72 | 169 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1159
9 | 4 | 14 | 1151 | 332 | 609 | 70 | 30 | 72 | 147 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1151
9 | 4 | 15 | 1135 | 332 | 604 | 71 | 30 | 72 | 130 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1135
9 | 4 | 16 | 1131 | 332 | 622 | 76 | 30 | 72 | 103 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 618 | 97 | 30 | 72 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1104
9 | 4 | 18 | 1097 | 332 | 623 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1097
9 | 4 | 19 | 1065 | 332 | 591 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1065
9 | 4 | 20 | 1008 | 332 | 529 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1008
9 | 4 | 21 | 961 | 332 | 485 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 961
9 | 4 | 22 | 913 | 332 | 455 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 913
9 | 4 | 23 | 867 | 332 | 328 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -21 | 867
9 | 5 | 0 | 803 | 332 | 259 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 5 | 1 | 758 | 332 | 220 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 758
9 | 5 | 2 | 753 | 332 | 196 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 5 | 3 | 769 | 332 | 183 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 769
9 | 5 | 4 | 795 | 332 | 217 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 5 | 5 | 834 | 332 | 267 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 5 | 6 | 847 | 332 | 387 | 84 | 30 | 72 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -110 | 847
9 | 5 | 7 | 910 | 332 | 299 | 77 | 30 | 72 | 198 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 910
9 | 5 | 8 | 1066 | 332 | 159 | 73 | 30 | 72 | 483 | 0 | 35 | 0 | 17 | -135 | 1066
9 | 5 | 9 | 1180 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 724 | 0 | 37 | 0 | -66 | -137 | 1180
9 | 5 | 10 | 1249 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 860 | 0 | 30 | 0 | -123 | -137 | 1249
9 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 922 | 0 | 23 | 0 | -145 | -136 | 1283
9 | 5 | 12 | 1283 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 919 | 0 | 21 | 0 | -142 | -134 | 1283
9 | 5 | 13 | 1336 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 887 | 0 | 32 | 0 | -68 | -134 | 1336
9 | 5 | 14 | 1336 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 782 | 0 | 33 | 0 | 23 | -126 | 1336
9 | 5 | 15 | 1361 | 332 | 300 | 71 | 30 | 72 | 661 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1361
9 | 5 | 16 | 1338 | 332 | 523 | 76 | 30 | 72 | 404 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1338
9 | 5 | 17 | 1291 | 332 | 493 | 97 | 30 | 72 | 158 | 0 | 40 | 0 | 204 | -135 | 1291
9 | 5 | 18 | 1236 | 332 | 558 | 129 | 30 | 72 | 9 | 0 | 37 | 0 | 204 | -135 | 1236
9 | 5 | 19 | 1188 | 332 | 522 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -135 | 1188
9 | 5 | 20 | 1114 | 332 | 658 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1114
9 | 5 | 21 | 1046 | 332 | 465 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1046
9 | 5 | 22 | 979 | 332 | 556 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | -135 | 979
9 | 5 | 23 | 923 | 332 | 530 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 923
9 | 6 | 0 | 842 | 332 | 333 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 6 | 1 | 786 | 332 | 278 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 786
9 | 6 | 2 | 767 | 332 | 238 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 6 | 3 | 770 | 332 | 211 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 770
9 | 6 | 4 | 786 | 332 | 229 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786
9 | 6 | 5 | 813 | 332 | 271 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 6 | 6 | 792 | 332 | 201 | 84 | 30 | 72 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 792
9 | 6 | 7 | 826 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 242 | 0 | 3 | 0 | -50 | 0 | 826
9 | 6 | 8 | 935 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 556 | 0 | 3 | 0 | -214 | -37 | 935
9 | 6 | 9 | 1044 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 794 | -26 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1044
9 | 6 | 10 | 1121 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 971 | -124 | 1 | -1 | -211 | -135 | 1121
9 | 6 | 11 | 1175 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1053 | -153 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1175
9 | 6 | 12 | 1193 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1073 | -156 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1193
9 | 6 | 13 | 1184 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 995 | -90 | 4 | 0 | -209 | -135 | 1184
9 | 6 | 14 | 1206 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 886 | 0 | 8 | 0 | -207 | -105 | 1206
9 | 6 | 15 | 1214 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 700 | 0 | 10 | 0 | -148 | 27 | 1214
9 | 6 | 16 | 1208 | 332 | 205 | 76 | 30 | 72 | 434 | 0 | 10 | 0 | 184 | -135 | 1208
9 | 6 | 17 | 1177 | 332 | 270 | 97 | 30 | 72 | 161 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1177
9 | 6 | 18 | 1142 | 332 | 353 | 129 | 30 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1142
9 | 6 | 19 | 1108 | 332 | 452 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -135 | 1108
9 | 6 | 20 | 1044 | 332 | 458 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1044
9 | 6 | 21 | 979 | 332 | 540 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 979
9 | 6 | 22 | 924 | 332 | 170 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 195 | 0 | 924
9 | 6 | 23 | 876 | 332 | 342 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 876
9 | 7 | 0 | 802 | 332 | 236 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 802
9 | 7 | 1 | 751 | 332 | 230 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 7 | 2 | 737 | 332 | 193 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 737
9 | 7 | 3 | 745 | 332 | 161 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 745
9 | 7 | 4 | 757 | 332 | 176 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 757
9 | 7 | 5 | 786 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 104 | 0 | 786
9 | 7 | 6 | 767 | 332 | 135 | 84 | 30 | 72 | 40 | 0 | 21 | 0 | 11 | 42 | 767
9 | 7 | 7 | 784 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 253 | 0 | 16 | 0 | -115 | 0 | 784
9 | 7 | 8 | 869 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 542 | 0 | 12 | 0 | -216 | -96 | 869
9 | 7 | 9 | 974 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 788 | -106 | 22 | -3 | -214 | -135 | 974
9 | 7 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 924 | -191 | 26 | -5 | -213 | -135 | 1025
9 | 7 | 11 | 1077 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 988 | -213 | 37 | -8 | -212 | -135 | 1077
9 | 7 | 12 | 1101 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 955 | -160 | 39 | -7 | -211 | -135 | 1101
9 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 874 | -70 | 40 | -4 | -211 | -135 | 1113
9 | 7 | 14 | 1118 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 756 | 0 | 34 | 0 | -209 | -87 | 1118
9 | 7 | 15 | 1125 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 612 | 0 | 42 | 0 | -133 | -21 | 1125
9 | 7 | 16 | 1125 | 332 | 291 | 76 | 30 | 72 | 389 | 0 | 51 | 0 | 0 | -116 | 1125
9 | 7 | 17 | 1136 | 332 | 550 | 97 | 30 | 72 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1136
9 | 7 | 18 | 1135 | 332 | 677 | 129 | 30 | 72 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1135
9 | 7 | 19 | 1106 | 332 | 655 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1106
9 | 7 | 20 | 1050 | 332 | 607 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1050
9 | 7 | 21 | 983 | 332 | 547 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 983
9 | 7 | 22 | 927 | 332 | 369 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 927
9 | 7 | 23 | 877 | 332 | 344 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 877
9 | 8 | 0 | 810 | 332 | 288 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 8 | 1 | 764 | 332 | 238 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 764
9 | 8 | 2 | 753 | 332 | 205 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 8 | 3 | 759 | 332 | 182 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 759
9 | 8 | 4 | 789 | 332 | 211 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 8 | 5 | 841 | 332 | 280 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 841
9 | 8 | 6 | 872 | 332 | 311 | 84 | 30 | 72 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 872
9 | 8 | 7 | 966 | 332 | 332 | 77 | 30 | 72 | 191 | 0 | 25 | 0 | 0 | -93 | 966
9 | 8 | 8 | 1116 | 332 | 239 | 73 | 30 | 72 | 390 | 0 | 16 | 0 | 0 | -36 | 1116
9 | 8 | 9 | 1217 | 332 | 277 | 68 | 30 | 72 | 568 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1217
9 | 8 | 10 | 1265 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 743 | 0 | 1 | 0 | 21 | -119 | 1265
9 | 8 | 11 | 1298 | 332 | 133 | 65 | 30 | 72 | 813 | 0 | 4 | 0 | -16 | -135 | 1298
9 | 8 | 12 | 1307 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 886 | 0 | 4 | 0 | -47 | -156 | 1307
9 | 8 | 13 | 1368 | 332 | 139 | 65 | 30 | 72 | 838 | 0 | 9 | 0 | 18 | -135 | 1368
9 | 8 | 14 | 1383 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 758 | 0 | 8 | 0 | 128 | -135 | 1383
9 | 8 | 15 | 1366 | 332 | 404 | 71 | 30 | 72 | 585 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1366
9 | 8 | 16 | 1349 | 332 | 575 | 76 | 30 | 72 | 395 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1349
9 | 8 | 17 | 1308 | 332 | 761 | 97 | 30 | 72 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1308
9 | 8 | 18 | 1265 | 332 | 825 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1265
9 | 8 | 19 | 1216 | 332 | 779 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1216
9 | 8 | 20 | 1144 | 332 | 502 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1144
9 | 8 | 21 | 1074 | 332 | 644 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1074
9 | 8 | 22 | 1009 | 332 | 596 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1009
9 | 8 | 23 | 949 | 332 | 223 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 949
9 | 9 | 0 | 870 | 332 | 485 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 870
9 | 9 | 1 | 819 | 332 | 303 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 9 | 2 | 802 | 332 | 263 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 9 | 3 | 808 | 332 | 236 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 9 | 4 | 830 | 332 | 256 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 830
9 | 9 | 5 | 879 | 332 | 326 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 879
9 | 9 | 6 | 896 | 332 | 429 | 84 | 30 | 72 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | -105 | 896
9 | 9 | 7 | 976 | 332 | 333 | 77 | 30 | 72 | 249 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 976
9 | 9 | 8 | 1147 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 546 | 0 | 8 | 0 | 70 | -104 | 1147
9 | 9 | 9 | 1267 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 770 | 0 | 4 | 0 | 16 | -146 | 1267
9 | 9 | 10 | 1313 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 907 | 0 | 14 | 0 | -76 | -151 | 1313
9 | 9 | 11 | 1385 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1021 | 0 | 8 | 0 | -110 | -153 | 1385
9 | 9 | 12 | 1354 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 998 | 0 | 6 | 0 | -116 | -153 | 1354
9 | 9 | 13 | 1386 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 955 | 0 | 4 | 0 | -40 | -152 | 1386
9 | 9 | 14 | 1398 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 832 | 0 | 4 | 0 | 74 | -135 | 1398
9 | 9 | 15 | 1370 | 332 | 400 | 71 | 30 | 72 | 596 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1370
9 | 9 | 16 | 1371 | 332 | 632 | 76 | 30 | 72 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1371
9 | 9 | 17 | 1318 | 332 | 798 | 97 | 30 | 72 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1318
9 | 9 | 18 | 1281 | 332 | 841 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1281
9 | 9 | 19 | 1228 | 332 | 783 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1228
9 | 9 | 20 | 1155 | 332 | 717 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1155
9 | 9 | 21 | 1078 | 332 | 439 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -135 | 1078
9 | 9 | 22 | 1011 | 332 | 591 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1011
9 | 9 | 23 | 957 | 332 | 563 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 957
9 | 10 | 0 | 875 | 332 | 378 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 875
9 | 10 | 1 | 817 | 332 | 374 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -73 | 817
9 | 10 | 2 | 803 | 332 | 262 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 10 | 3 | 807 | 332 | 229 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 807
9 | 10 | 4 | 823 | 332 | 246 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 10 | 5 | 868 | 332 | 382 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -74 | 868
9 | 10 | 6 | 894 | 332 | 452 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -117 | 894
9 | 10 | 7 | 958 | 332 | 542 | 77 | 30 | 72 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 958
9 | 10 | 8 | 1072 | 332 | 461 | 73 | 30 | 72 | 8 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1072
9 | 10 | 9 | 1131 | 332 | 721 | 68 | 30 | 72 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 679 | 65 | 30 | 72 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1116
9 | 10 | 11 | 1110 | 332 | 581 | 65 | 30 | 72 | 148 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 10 | 12 | 1079 | 332 | 445 | 65 | 30 | 72 | 255 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1079
9 | 10 | 13 | 1093 | 332 | 409 | 65 | 30 | 72 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1093
9 | 10 | 14 | 1107 | 332 | 367 | 70 | 30 | 72 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1107
9 | 10 | 15 | 1128 | 332 | 420 | 71 | 30 | 72 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1128
9 | 10 | 16 | 1136 | 332 | 556 | 76 | 30 | 72 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1136
9 | 10 | 17 | 1104 | 332 | 623 | 97 | 30 | 72 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1104
9 | 10 | 18 | 1098 | 332 | 628 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1098
9 | 10 | 19 | 1064 | 332 | 586 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1064
9 | 10 | 20 | 1011 | 332 | 547 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1011
9 | 10 | 21 | 954 | 332 | 497 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 954
9 | 10 | 22 | 913 | 332 | 480 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 913
9 | 10 | 23 | 874 | 332 | 468 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 874
9 | 11 | 0 | 807 | 332 | 389 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -109 | 807
9 | 11 | 1 | 763 | 332 | 234 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 11 | 2 | 758 | 332 | 213 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 758
9 | 11 | 3 | 768 | 332 | 193 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 768
9 | 11 | 4 | 799 | 332 | 227 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 799
9 | 11 | 5 | 838 | 332 | 284 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 11 | 6 | 847 | 332 | 402 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -99 | 847
9 | 11 | 7 | 892 | 332 | 396 | 77 | 30 | 72 | 107 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 892
9 | 11 | 8 | 1023 | 332 | 337 | 73 | 30 | 72 | 304 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1023
9 | 11 | 9 | 1122 | 332 | 241 | 68 | 30 | 72 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 1122
9 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 143 | 65 | 30 | 72 | 613 | 0 | 7 | 0 | 29 | -135 | 1156
9 | 11 | 11 | 1220 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 748 | 0 | 7 | 0 | -20 | -135 | 1220
9 | 11 | 12 | 1200 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 814 | 0 | 7 | 0 | -96 | -145 | 1200
9 | 11 | 13 | 1266 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 874 | 0 | 11 | 0 | -93 | -144 | 1266
9 | 11 | 14 | 1255 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 774 | 0 | 18 | 0 | -21 | -140 | 1255
9 | 11 | 15 | 1284 | 332 | 299 | 71 | 30 | 72 | 583 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1284
9 | 11 | 16 | 1272 | 332 | 544 | 76 | 30 | 72 | 311 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1272
9 | 11 | 17 | 1221 | 332 | 680 | 97 | 30 | 72 | 96 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 11 | 18 | 1190 | 332 | 719 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1190
9 | 11 | 19 | 1139 | 332 | 673 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1139
9 | 11 | 20 | 1058 | 332 | 579 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1058
9 | 11 | 21 | 997 | 332 | 520 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 997
9 | 11 | 22 | 947 | 332 | 486 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -103 | 947
9 | 11 | 23 | 898 | 332 | 362 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 898
9 | 12 | 0 | 825 | 332 | 299 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 825
9 | 12 | 1 | 782 | 332 | 251 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 782
9 | 12 | 2 | 773 | 332 | 225 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 12 | 3 | 779 | 332 | 204 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 12 | 4 | 806 | 332 | 237 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 806
9 | 12 | 5 | 840 | 332 | 285 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 12 | 6 | 850 | 332 | 276 | 84 | 30 | 72 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 850
9 | 12 | 7 | 905 | 332 | 256 | 77 | 30 | 72 | 191 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 905
9 | 12 | 8 | 1048 | 332 | 272 | 73 | 30 | 72 | 390 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1048
9 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 526 | 0 | 14 | 0 | 119 | -135 | 1145
9 | 12 | 10 | 1193 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 672 | 0 | 23 | 0 | 15 | -135 | 1193
9 | 12 | 11 | 1233 | 332 | 125 | 65 | 30 | 72 | 701 | 0 | 28 | 0 | 15 | -135 | 1233
9 | 12 | 12 | 1213 | 332 | 143 | 65 | 30 | 72 | 660 | 0 | 28 | 0 | 18 | -135 | 1213
9 | 12 | 13 | 1266 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 635 | 0 | 26 | 0 | 120 | -135 | 1266
9 | 12 | 14 | 1275 | 332 | 372 | 70 | 30 | 72 | 506 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1275
9 | 12 | 15 | 1255 | 332 | 514 | 71 | 30 | 72 | 336 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1255
9 | 12 | 16 | 1235 | 332 | 649 | 76 | 30 | 72 | 175 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1235
9 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 700 | 97 | 30 | 72 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1183
9 | 12 | 18 | 1164 | 332 | 691 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1164
9 | 12 | 19 | 1117 | 332 | 647 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1117
9 | 12 | 20 | 1057 | 332 | 586 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1057
9 | 12 | 21 | 996 | 332 | 530 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 996
9 | 12 | 22 | 951 | 332 | 501 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 951
9 | 12 | 23 | 904 | 332 | 465 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -126 | 904
9 | 13 | 0 | 833 | 332 | 278 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 13 | 1 | 779 | 332 | 212 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 13 | 2 | 767 | 332 | 183 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 13 | 3 | 770 | 332 | 147 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 770
9 | 13 | 4 | 787 | 332 | 161 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12 | 0 | 787
9 | 13 | 5 | 816 | 332 | 196 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 13 | 6 | 796 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 26 | 0 | 83 | 0 | 49 | 0 | 796
9 | 13 | 7 | 813 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 198 | 0 | 75 | 0 | -91 | 0 | 813
9 | 13 | 8 | 912 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 373 | 0 | 58 | 0 | -11 | -135 | 912
9 | 13 | 9 | 1002 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 58 | 0 | -205 | 20 | 1002
9 | 13 | 10 | 1038 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 559 | 0 | 58 | 0 | -63 | -135 | 1038
9 | 13 | 11 | 1061 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 621 | 0 | 56 | 0 | -99 | -135 | 1061
9 | 13 | 12 | 1092 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 675 | 0 | 58 | 0 | -126 | -135 | 1092
9 | 13 | 13 | 1095 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 640 | 0 | 72 | 0 | -102 | -135 | 1095
9 | 13 | 14 | 1087 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 564 | 0 | 72 | 0 | -33 | -140 | 1087
9 | 13 | 15 | 1088 | 332 | 252 | 71 | 30 | 72 | 410 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1088
9 | 13 | 16 | 1077 | 332 | 432 | 76 | 30 | 72 | 220 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1077
9 | 13 | 17 | 1067 | 332 | 363 | 97 | 30 | 72 | 61 | 0 | 43 | 0 | 204 | -135 | 1067
9 | 13 | 18 | 1072 | 332 | 395 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 204 | -135 | 1072
9 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 574 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1041
9 | 13 | 20 | 993 | 332 | 526 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 993
9 | 13 | 21 | 939 | 332 | 464 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 939
9 | 13 | 22 | 903 | 332 | 445 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 903
9 | 13 | 23 | 865 | 332 | 397 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -95 | 865
9 | 14 | 0 | 800 | 332 | 250 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 800
9 | 14 | 1 | 756 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 88 | 0 | 756
9 | 14 | 2 | 745 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 39 | 745
9 | 14 | 3 | 757 | 332 | 155 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 757
9 | 14 | 4 | 779 | 332 | 191 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 14 | 5 | 805 | 332 | 214 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 14 | 6 | 777 | 332 | 211 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 777
9 | 14 | 7 | 780 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 110 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 780
9 | 14 | 8 | 836 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 269 | 0 | 17 | 0 | -11 | -66 | 836
9 | 14 | 9 | 894 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 445 | 0 | 24 | 0 | -50 | -147 | 894
9 | 14 | 10 | 925 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 585 | 0 | 9 | 0 | -161 | -126 | 925
9 | 14 | 11 | 980 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 760 | -40 | 5 | 0 | -213 | -151 | 980
9 | 14 | 12 | 1015 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 835 | -82 | 5 | 0 | -213 | -150 | 1015
9 | 14 | 13 | 1037 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 833 | -59 | 6 | 0 | -212 | -150 | 1037
9 | 14 | 14 | 1063 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 753 | 0 | 12 | 0 | -212 | -114 | 1063
9 | 14 | 15 | 1062 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 562 | 0 | 14 | 0 | -12 | -128 | 1062
9 | 14 | 16 | 1086 | 332 | 345 | 76 | 30 | 72 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1086
9 | 14 | 17 | 1087 | 332 | 570 | 97 | 30 | 72 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1087
9 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 441 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1079
9 | 14 | 19 | 1050 | 332 | 609 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1050
9 | 14 | 20 | 1001 | 332 | 561 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1001
9 | 14 | 21 | 945 | 332 | 511 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 945
9 | 14 | 22 | 899 | 332 | 486 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 899
9 | 14 | 23 | 853 | 332 | 328 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 15 | 0 | 791 | 332 | 278 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 791
9 | 15 | 1 | 742 | 332 | 228 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 15 | 2 | 734 | 332 | 202 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 734
9 | 15 | 3 | 748 | 332 | 181 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 748
9 | 15 | 4 | 772 | 332 | 214 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 772
9 | 15 | 5 | 809 | 332 | 269 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 15 | 6 | 796 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 26 | 0 | 3 | 0 | 129 | 0 | 796
9 | 15 | 7 | 835 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 243 | 0 | 3 | 0 | -42 | 0 | 835
9 | 15 | 8 | 947 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 525 | 0 | 2 | 0 | -90 | -117 | 947
9 | 15 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 714 | 0 | 1 | 0 | -212 | -77 | 1047
9 | 15 | 10 | 1115 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 862 | -6 | 1 | 0 | -211 | -150 | 1115
9 | 15 | 11 | 1152 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 894 | -6 | 1 | 0 | -210 | -145 | 1152
9 | 15 | 12 | 1179 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 889 | 0 | 5 | 0 | -200 | -135 | 1179
9 | 15 | 13 | 1190 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 848 | 0 | 8 | 0 | -209 | -75 | 1190
9 | 15 | 14 | 1175 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 684 | 0 | 4 | 0 | -59 | -78 | 1175
9 | 15 | 15 | 1162 | 332 | 306 | 71 | 30 | 72 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1162
9 | 15 | 16 | 1158 | 332 | 493 | 76 | 30 | 72 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1158
9 | 15 | 17 | 1155 | 332 | 651 | 97 | 30 | 72 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1155
9 | 15 | 18 | 1159 | 332 | 528 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 199 | -135 | 1159
9 | 15 | 19 | 1123 | 332 | 487 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1123
9 | 15 | 20 | 1062 | 332 | 427 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1062
9 | 15 | 21 | 1004 | 332 | 579 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1004
9 | 15 | 22 | 949 | 332 | 540 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 949
9 | 15 | 23 | 900 | 332 | 425 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -135 | 900
9 | 16 | 0 | 827 | 332 | 322 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 16 | 1 | 772 | 332 | 264 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 772
9 | 16 | 2 | 760 | 332 | 234 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 16 | 3 | 769 | 332 | 214 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
9 | 16 | 4 | 793 | 332 | 241 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793
9 | 16 | 5 | 842 | 332 | 306 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 16 | 6 | 858 | 332 | 322 | 84 | 30 | 72 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 16 | 7 | 926 | 332 | 234 | 77 | 30 | 72 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 926
9 | 16 | 8 | 1097 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 509 | 0 | 0 | 0 | 13 | -52 | 1097
9 | 16 | 9 | 1227 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 0 | 0 | -83 | -52 | 1227
9 | 16 | 10 | 1282 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 865 | 0 | 0 | 0 | -93 | -109 | 1282
9 | 16 | 11 | 1338 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 950 | 0 | 0 | 0 | -106 | -126 | 1338
9 | 16 | 12 | 1327 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 942 | 0 | 1 | 0 | -142 | -94 | 1327
9 | 16 | 13 | 1348 | 332 | 137 | 65 | 30 | 72 | 854 | 0 | 9 | 0 | -16 | -135 | 1348
9 | 16 | 14 | 1367 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 723 | 0 | 11 | 0 | 144 | -135 | 1367
9 | 16 | 15 | 1358 | 332 | 472 | 71 | 30 | 72 | 509 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1358
9 | 16 | 16 | 1338 | 332 | 666 | 76 | 30 | 72 | 292 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1338
9 | 16 | 17 | 1288 | 332 | 581 | 97 | 30 | 72 | 104 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1288
9 | 16 | 18 | 1254 | 332 | 816 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1254
9 | 16 | 19 | 1205 | 332 | 771 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1205
9 | 16 | 20 | 1141 | 332 | 709 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1141
9 | 16 | 21 | 1073 | 332 | 647 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1073
9 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 594 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1006
9 | 16 | 23 | 950 | 332 | 565 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 950
9 | 17 | 0 | 869 | 332 | 496 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 869
9 | 17 | 1 | 816 | 332 | 363 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 816
9 | 17 | 2 | 803 | 332 | 271 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 17 | 3 | 810 | 332 | 248 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 17 | 4 | 827 | 332 | 268 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 17 | 5 | 872 | 332 | 399 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | 872
9 | 17 | 6 | 891 | 332 | 472 | 84 | 30 | 72 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 891
9 | 17 | 7 | 953 | 332 | 240 | 77 | 30 | 72 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 953
9 | 17 | 8 | 1108 | 332 | 310 | 73 | 30 | 72 | 423 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1108
9 | 17 | 9 | 1214 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 547 | 0 | 5 | 0 | 0 | -97 | 1214
9 | 17 | 10 | 1249 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 613 | 0 | 6 | 0 | 39 | -28 | 1249
9 | 17 | 11 | 1250 | 332 | 263 | 65 | 30 | 72 | 588 | 0 | 16 | 0 | 0 | -116 | 1250
9 | 17 | 12 | 1256 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 610 | 0 | 18 | 0 | 113 | -104 | 1256
9 | 17 | 13 | 1267 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 628 | 0 | 22 | 0 | 133 | -135 | 1267
9 | 17 | 14 | 1290 | 332 | 344 | 70 | 30 | 72 | 545 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1290
9 | 17 | 15 | 1262 | 332 | 468 | 71 | 30 | 72 | 399 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1262
9 | 17 | 16 | 1259 | 332 | 609 | 76 | 30 | 72 | 232 | 0 | 35 | 0 | 8 | -135 | 1259
9 | 17 | 17 | 1199 | 332 | 714 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1199
9 | 17 | 18 | 1168 | 332 | 713 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1168
9 | 17 | 19 | 1110 | 332 | 638 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 17 | 20 | 1052 | 332 | 534 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 | -135 | 1052
9 | 17 | 21 | 988 | 332 | 530 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 988
9 | 17 | 22 | 942 | 332 | 494 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 942
9 | 17 | 23 | 900 | 332 | 465 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -135 | 900
9 | 18 | 0 | 837 | 332 | 303 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -9 | 837
9 | 18 | 1 | 792 | 332 | 248 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 18 | 2 | 789 | 332 | 223 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 18 | 3 | 794 | 332 | 188 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 794
9 | 18 | 4 | 809 | 332 | 197 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 809
9 | 18 | 5 | 849 | 332 | 302 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -63 | 849
9 | 18 | 6 | 859 | 332 | 408 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -123 | 859
9 | 18 | 7 | 908 | 332 | 430 | 77 | 30 | 72 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | -91 | 908
9 | 18 | 8 | 1002 | 332 | 498 | 73 | 30 | 72 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1002
9 | 18 | 9 | 1069 | 332 | 392 | 68 | 30 | 72 | 299 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1069
9 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 298 | 65 | 30 | 72 | 431 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1100
9 | 18 | 11 | 1117 | 332 | 246 | 65 | 30 | 72 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1117
9 | 18 | 12 | 1102 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 636 | 0 | 2 | 0 | -18 | -137 | 1102
9 | 18 | 13 | 1149 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 678 | 0 | 11 | 0 | -19 | -140 | 1149
9 | 18 | 14 | 1184 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 560 | 0 | 38 | 0 | 97 | -135 | 1184
9 | 18 | 15 | 1190 | 332 | 342 | 71 | 30 | 72 | 436 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1190
9 | 18 | 16 | 1172 | 332 | 492 | 76 | 30 | 72 | 235 | 0 | 66 | 0 | 4 | -135 | 1172
9 | 18 | 17 | 1137 | 332 | 612 | 97 | 30 | 72 | 68 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1137
9 | 18 | 18 | 1119 | 332 | 630 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1119
9 | 18 | 19 | 1065 | 332 | 585 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1065
9 | 18 | 20 | 1000 | 332 | 386 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1000
9 | 18 | 21 | 940 | 332 | 459 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 940
9 | 18 | 22 | 912 | 332 | 364 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 912
9 | 18 | 23 | 865 | 332 | 371 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 865
9 | 19 | 0 | 793 | 332 | 259 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 793
9 | 19 | 1 | 747 | 332 | 215 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 19 | 2 | 739 | 332 | 188 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 739
9 | 19 | 3 | 750 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | 0 | 750
9 | 19 | 4 | 783 | 332 | 211 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 783
9 | 19 | 5 | 818 | 332 | 262 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 19 | 6 | 818 | 332 | 263 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 19 | 7 | 852 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 163 | 0 | 24 | 0 | 8 | 26 | 852
9 | 19 | 8 | 971 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 441 | 0 | 17 | 0 | -16 | -99 | 971
9 | 19 | 9 | 1068 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 698 | 0 | 17 | 0 | -183 | -86 | 1068
9 | 19 | 10 | 1122 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 868 | -32 | 15 | -1 | -211 | -137 | 1122
9 | 19 | 11 | 1158 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 923 | -49 | 11 | -1 | -210 | -136 | 1158
9 | 19 | 12 | 1160 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 953 | -74 | 6 | 0 | -210 | -134 | 1160
9 | 19 | 13 | 1214 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 913 | 0 | 4 | 0 | -209 | -113 | 1214
9 | 19 | 14 | 1231 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 789 | 0 | 5 | 0 | -56 | -131 | 1231
9 | 19 | 15 | 1212 | 332 | 257 | 71 | 30 | 72 | 555 | 0 | 5 | 0 | 0 | -110 | 1212
9 | 19 | 16 | 1213 | 332 | 334 | 76 | 30 | 72 | 306 | 0 | 5 | 0 | 188 | -130 | 1213
9 | 19 | 17 | 1164 | 332 | 680 | 97 | 30 | 72 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1164
9 | 19 | 18 | 1131 | 332 | 688 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 1131
9 | 19 | 19 | 1080 | 332 | 629 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -134 | 1080
9 | 19 | 20 | 1016 | 332 | 441 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1016
9 | 19 | 21 | 951 | 332 | 329 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | -135 | 951
9 | 19 | 22 | 908 | 332 | 160 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 195 | 0 | 908
9 | 19 | 23 | 870 | 332 | 381 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -46 | 870
9 | 20 | 0 | 796 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 151 | 0 | 796
9 | 20 | 1 | 749 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 | 0 | 749
9 | 20 | 2 | 742 | 332 | 188 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 20 | 3 | 757 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 757
9 | 20 | 4 | 777 | 332 | 184 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 777
9 | 20 | 5 | 805 | 332 | 225 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 20 | 6 | 784 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 21 | 0 | 51 | 0 | 43 | 31 | 784
9 | 20 | 7 | 795 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 123 | 0 | 44 | 0 | -31 | 28 | 795
9 | 20 | 8 | 872 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 268 | 0 | 39 | 0 | -62 | 0 | 872
9 | 20 | 9 | 959 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 444 | 0 | 45 | 0 | -151 | 0 | 959
9 | 20 | 10 | 1011 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 538 | 0 | 53 | 0 | -209 | 10 | 1011
9 | 20 | 11 | 1055 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 511 | 0 | 45 | 0 | -120 | 0 | 1055
9 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 471 | 0 | 59 | 0 | -118 | -7 | 1024
9 | 20 | 13 | 1013 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 396 | 0 | 57 | 0 | -15 | -45 | 1013
9 | 20 | 14 | 996 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 415 | 0 | 36 | 0 | 57 | -135 | 996
9 | 20 | 15 | 1011 | 332 | 252 | 71 | 30 | 72 | 356 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1011
9 | 20 | 16 | 1007 | 332 | 276 | 76 | 30 | 72 | 193 | 0 | 27 | 0 | 5 | -4 | 1007
9 | 20 | 17 | 999 | 332 | 514 | 97 | 30 | 72 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 999
9 | 20 | 18 | 1005 | 332 | 303 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 204 | -132 | 1005
9 | 20 | 19 | 974 | 332 | 442 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | -134 | 974
9 | 20 | 20 | 924 | 332 | 317 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 20 | 21 | 874 | 332 | 282 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 874
9 | 20 | 22 | 838 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 144 | 0 | 838
9 | 20 | 23 | 807 | 332 | 268 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 807
9 | 21 | 0 | 743 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 35 | 743
9 | 21 | 1 | 703 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 34 | 703
9 | 21 | 2 | 695 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | -14 | 35 | 695
9 | 21 | 3 | 705 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -19 | 18 | 705
9 | 21 | 4 | 728 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -14 | 39 | 728
9 | 21 | 5 | 755 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 39 | 755
9 | 21 | 6 | 722 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 7 | 0 | 36 | 0 | 6 | 35 | 722
9 | 21 | 7 | 710 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 134 | 0 | 39 | 0 | -94 | 0 | 710
9 | 21 | 8 | 745 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 373 | -72 | 45 | -9 | -218 | 0 | 745
9 | 21 | 9 | 819 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 570 | -188 | 39 | -12 | -212 | 0 | 819
9 | 21 | 10 | 850 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 779 | -333 | 49 | -21 | -216 | -26 | 850
9 | 21 | 11 | 876 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 913 | -389 | 42 | -18 | -216 | -76 | 876
9 | 21 | 12 | 902 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 900 | -383 | 33 | -14 | -215 | -39 | 902
9 | 21 | 13 | 917 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 853 | -363 | 39 | -17 | -215 | 0 | 917
9 | 21 | 14 | 890 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 719 | -291 | 89 | -35 | -215 | 0 | 890
9 | 21 | 15 | 885 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 502 | -91 | 75 | -13 | -214 | 0 | 885
9 | 21 | 16 | 891 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 284 | 0 | 85 | 0 | -137 | 29 | 891
9 | 21 | 17 | 912 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 85 | 0 | 86 | 0 | 195 | -105 | 912
9 | 21 | 18 | 927 | 332 | 120 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 94 | 0 | 147 | 0 | 927
9 | 21 | 19 | 903 | 332 | 120 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 130 | 0 | 903
9 | 21 | 20 | 860 | 332 | 121 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 177 | -81 | 860
9 | 21 | 21 | 813 | 332 | 120 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 91 | -37 | 813
9 | 21 | 22 | 776 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 776
9 | 21 | 23 | 737 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 41 | 0 | 737
9 | 22 | 0 | 687 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 687
9 | 22 | 1 | 653 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -15 | 653
9 | 22 | 2 | 653 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | -36 | 0 | 653
9 | 22 | 3 | 672 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -54 | 0 | 672
9 | 22 | 4 | 709 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -12 | 0 | 709
9 | 22 | 5 | 756 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 52 | 0 | 756
9 | 22 | 6 | 760 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 760
9 | 22 | 7 | 780 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 129 | 0 | 59 | 0 | -39 | 0 | 780
9 | 22 | 8 | 873 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 334 | 0 | 55 | 0 | -142 | 0 | 873
9 | 22 | 9 | 972 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 565 | -23 | 53 | -2 | -214 | -30 | 972
9 | 22 | 10 | 1003 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 681 | -28 | 58 | -2 | -213 | -113 | 1003
9 | 22 | 11 | 1020 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 674 | -27 | 47 | -2 | -213 | -79 | 1020
9 | 22 | 12 | 1021 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 647 | -26 | 45 | -2 | -213 | -49 | 1021
9 | 22 | 13 | 1051 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 579 | 0 | 44 | 0 | -191 | 0 | 1051
9 | 22 | 14 | 1052 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 429 | 0 | 44 | 0 | -61 | 15 | 1052
9 | 22 | 15 | 1044 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 301 | 0 | 46 | 0 | 50 | 22 | 1044
9 | 22 | 16 | 1036 | 332 | 126 | 76 | 30 | 72 | 157 | 0 | 50 | 0 | 193 | 0 | 1036
9 | 22 | 17 | 1002 | 332 | 184 | 97 | 30 | 72 | 37 | 0 | 61 | 0 | 189 | 0 | 1002
9 | 22 | 18 | 997 | 332 | 363 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 997
9 | 22 | 19 | 962 | 332 | 334 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 962
9 | 22 | 20 | 912 | 332 | 120 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 174 | 0 | 912
9 | 22 | 21 | 868 | 332 | 255 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 868
9 | 22 | 22 | 840 | 332 | 245 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 22 | 23 | 810 | 332 | 160 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 89 | 0 | 810
9 | 23 | 0 | 755 | 332 | 163 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 35 | 755
9 | 23 | 1 | 715 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 34 | 715
9 | 23 | 2 | 713 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 26 | 713
9 | 23 | 3 | 725 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 9 | 725
9 | 23 | 4 | 752 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 39 | 752
9 | 23 | 5 | 784 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47 | 39 | 784
9 | 23 | 6 | 772 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 53 | 36 | 772
9 | 23 | 7 | 762 | 332 | 121 | 77 | 30 | 72 | 59 | 0 | 37 | 0 | 6 | 28 | 762
9 | 23 | 8 | 820 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 166 | 0 | 42 | 0 | -14 | 0 | 820
9 | 23 | 9 | 872 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 286 | 0 | 42 | 0 | -78 | 0 | 872
9 | 23 | 10 | 920 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 488 | 0 | 40 | 0 | -215 | -13 | 920
9 | 23 | 11 | 949 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 611 | 0 | 31 | 0 | -214 | -98 | 949
9 | 23 | 12 | 977 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 701 | -23 | 35 | -1 | -214 | -141 | 977
9 | 23 | 13 | 998 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 652 | 0 | 31 | 0 | -213 | -91 | 998
9 | 23 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 560 | 0 | 32 | 0 | -213 | -2 | 1000
9 | 23 | 15 | 1006 | 332 | 122 | 71 | 30 | 72 | 397 | 0 | 36 | 0 | -30 | -24 | 1006
9 | 23 | 16 | 1011 | 332 | 232 | 76 | 30 | 72 | 210 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 1011
9 | 23 | 17 | 1003 | 332 | 362 | 97 | 30 | 72 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1003
9 | 23 | 18 | 1005 | 332 | 387 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 23 | 19 | 973 | 332 | 140 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 196 | 0 | 973
9 | 23 | 20 | 932 | 332 | 297 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 932
9 | 23 | 21 | 888 | 332 | 266 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 23 | 22 | 850 | 332 | 243 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 850
9 | 23 | 23 | 823 | 332 | 188 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 48 | 0 | 823
9 | 24 | 0 | 762 | 332 | 154 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 39 | 762
9 | 24 | 1 | 723 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | 31 | 723
9 | 24 | 2 | 722 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 9 | 722
9 | 24 | 3 | 738 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | -4 | 738
9 | 24 | 4 | 776 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 42 | 776
9 | 24 | 5 | 809 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89 | 0 | 809
9 | 24 | 6 | 818 | 332 | 171 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 12 | 41 | 818
9 | 24 | 7 | 848 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 102 | 0 | 73 | 0 | 9 | 34 | 848
9 | 24 | 8 | 976 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 288 | 0 | 71 | 0 | -16 | 6 | 976
9 | 24 | 9 | 1072 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 453 | 0 | 72 | 0 | -98 | 23 | 1072
9 | 24 | 10 | 1100 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 495 | 0 | 69 | 0 | -102 | 19 | 1100
9 | 24 | 11 | 1145 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 545 | 0 | 68 | 0 | -105 | 18 | 1145
9 | 24 | 12 | 1129 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 523 | 0 | 64 | 0 | -92 | 16 | 1129
9 | 24 | 13 | 1161 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 406 | 0 | 48 | 0 | 68 | 19 | 1161
9 | 24 | 14 | 1165 | 332 | 249 | 70 | 30 | 72 | 348 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 1165
9 | 24 | 15 | 1159 | 332 | 169 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 44 | 0 | 195 | 0 | 1159
9 | 24 | 16 | 1152 | 332 | 600 | 76 | 30 | 72 | 136 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1152
9 | 24 | 17 | 1113 | 332 | 302 | 97 | 30 | 72 | 33 | 0 | 48 | 0 | 199 | 0 | 1113
9 | 24 | 18 | 1109 | 332 | 506 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1109
9 | 24 | 19 | 1059 | 332 | 461 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1059
9 | 24 | 20 | 1003 | 332 | 405 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1003
9 | 24 | 21 | 946 | 332 | 358 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 946
9 | 24 | 22 | 909 | 332 | 339 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 909
9 | 24 | 23 | 869 | 332 | 323 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 25 | 0 | 799 | 332 | 272 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 799
9 | 25 | 1 | 758 | 332 | 194 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 758
9 | 25 | 2 | 750 | 332 | 149 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 38 | 750
9 | 25 | 3 | 769 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 41 | 769
9 | 25 | 4 | 798 | 332 | 218 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 798
9 | 25 | 5 | 834 | 332 | 282 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 25 | 6 | 843 | 332 | 299 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 843
9 | 25 | 7 | 875 | 332 | 263 | 77 | 30 | 72 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 25 | 8 | 993 | 332 | 230 | 73 | 30 | 72 | 240 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 993
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 131 | 68 | 30 | 72 | 439 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1092
9 | 25 | 10 | 1137 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 582 | 0 | 5 | 0 | 14 | -84 | 1137
9 | 25 | 11 | 1168 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 657 | 0 | 5 | 0 | -19 | -94 | 1168
9 | 25 | 12 | 1160 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 690 | 0 | 4 | 0 | -19 | -134 | 1160
9 | 25 | 13 | 1215 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 692 | 0 | 3 | 0 | 15 | -114 | 1215
9 | 25 | 14 | 1241 | 332 | 262 | 70 | 30 | 72 | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | -128 | 1241
9 | 25 | 15 | 1221 | 332 | 484 | 71 | 30 | 72 | 362 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 25 | 16 | 1202 | 332 | 507 | 76 | 30 | 72 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1202
9 | 25 | 17 | 1158 | 332 | 707 | 97 | 30 | 72 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1158
9 | 25 | 18 | 1145 | 332 | 676 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 1145
9 | 25 | 19 | 1092 | 332 | 520 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1092
9 | 25 | 20 | 1031 | 332 | 460 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1031
9 | 25 | 21 | 968 | 332 | 404 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 968
9 | 25 | 22 | 919 | 332 | 173 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 0 | 919
9 | 25 | 23 | 874 | 332 | 352 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 874
9 | 26 | 0 | 801 | 332 | 297 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 26 | 1 | 759 | 332 | 253 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 759
9 | 26 | 2 | 752 | 332 | 194 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 752
9 | 26 | 3 | 765 | 332 | 210 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 26 | 4 | 795 | 332 | 243 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 26 | 5 | 832 | 332 | 295 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 26 | 6 | 832 | 332 | 303 | 84 | 30 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 26 | 7 | 867 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 867
9 | 26 | 8 | 990 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 423 | 0 | 1 | 0 | -16 | -45 | 990
9 | 26 | 9 | 1109 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 640 | 0 | 0 | 0 | -18 | -135 | 1109
9 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 762 | 0 | 0 | 0 | -143 | -68 | 1171
9 | 26 | 11 | 1202 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 806 | 0 | 0 | 0 | -88 | -135 | 1202
9 | 26 | 12 | 1191 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 794 | 0 | 0 | 0 | -207 | -15 | 1191
9 | 26 | 13 | 1203 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 668 | 0 | 1 | 0 | -20 | -64 | 1203
9 | 26 | 14 | 1205 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 549 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1205
9 | 26 | 15 | 1204 | 332 | 414 | 71 | 30 | 72 | 408 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1204
9 | 26 | 16 | 1179 | 332 | 450 | 76 | 30 | 72 | 208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1179
9 | 26 | 17 | 1136 | 332 | 347 | 97 | 30 | 72 | 49 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1136
9 | 26 | 18 | 1120 | 332 | 684 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -132 | 1120
9 | 26 | 19 | 1066 | 332 | 631 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1066
9 | 26 | 20 | 1001 | 332 | 434 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1001
9 | 26 | 21 | 938 | 332 | 376 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938
9 | 26 | 22 | 899 | 332 | 192 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | -39 | 899
9 | 26 | 23 | 858 | 332 | 136 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | 0 | 858
9 | 27 | 0 | 794 | 332 | 182 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 794
9 | 27 | 1 | 742 | 332 | 194 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 742
9 | 27 | 2 | 734 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 35 | 734
9 | 27 | 3 | 745 | 332 | 121 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 37 | 745
9 | 27 | 4 | 766 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 39 | 766
9 | 27 | 5 | 792 | 332 | 210 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 792
9 | 27 | 6 | 761 | 332 | 187 | 84 | 30 | 72 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 761
9 | 27 | 7 | 760 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 150 | 0 | 10 | 0 | -58 | 28 | 760
9 | 27 | 8 | 826 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 370 | 0 | 10 | 0 | -200 | 19 | 826
9 | 27 | 9 | 895 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 5 | 0 | -215 | -54 | 895
9 | 27 | 10 | 928 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 564 | 0 | 6 | 0 | -215 | -46 | 928
9 | 27 | 11 | 951 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 487 | 0 | 2 | 0 | -165 | 8 | 951
9 | 27 | 12 | 926 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 367 | 0 | 2 | 0 | -70 | 8 | 926
9 | 27 | 13 | 931 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 274 | 0 | 3 | 0 | 24 | 11 | 931
9 | 27 | 14 | 915 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 196 | 0 | 4 | 0 | 76 | 15 | 915
9 | 27 | 15 | 898 | 332 | 219 | 71 | 30 | 72 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 898
9 | 27 | 16 | 895 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 84 | 0 | 4 | 0 | 146 | 31 | 895
9 | 27 | 17 | 901 | 332 | 288 | 97 | 30 | 72 | 23 | 0 | 3 | 0 | 14 | 42 | 901
9 | 27 | 18 | 919 | 332 | 302 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 919
9 | 27 | 19 | 897 | 332 | 281 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 897
9 | 27 | 20 | 848 | 332 | 234 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 848
9 | 27 | 21 | 810 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 41 | 810
9 | 27 | 22 | 781 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 39 | 781
9 | 27 | 23 | 754 | 332 | 194 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 754
9 | 28 | 0 | 705 | 332 | 153 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 705
9 | 28 | 1 | 665 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 | 665
9 | 28 | 2 | 664 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | 38 | 664
9 | 28 | 3 | 679 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | 41 | 679
9 | 28 | 4 | 710 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | -14 | 43 | 710
9 | 28 | 5 | 733 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 44 | 733
9 | 28 | 6 | 706 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | 41 | 706
9 | 28 | 7 | 688 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 59 | 0 | 9 | 0 | -44 | 34 | 688
9 | 28 | 8 | 722 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 147 | 0 | 7 | 0 | -87 | 27 | 722
9 | 28 | 9 | 776 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 245 | 0 | 9 | 0 | -123 | 23 | 776
9 | 28 | 10 | 796 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 328 | 0 | 7 | 0 | -177 | 19 | 796
9 | 28 | 11 | 823 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 428 | 0 | 12 | 0 | -217 | -20 | 823
9 | 28 | 12 | 846 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 505 | 0 | 15 | 0 | -216 | -78 | 846
9 | 28 | 13 | 883 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 528 | 0 | 19 | 0 | -215 | -67 | 883
9 | 28 | 14 | 896 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 468 | 0 | 26 | 0 | -215 | -7 | 896
9 | 28 | 15 | 903 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 388 | 0 | 28 | 0 | -169 | 31 | 903
9 | 28 | 16 | 941 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 231 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 941
9 | 28 | 17 | 954 | 332 | 307 | 97 | 30 | 72 | 50 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 954
9 | 28 | 18 | 970 | 332 | 336 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 970
9 | 28 | 19 | 938 | 332 | 327 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 938
9 | 28 | 20 | 888 | 332 | 288 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 28 | 21 | 848 | 332 | 263 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 848
9 | 28 | 22 | 810 | 332 | 232 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 28 | 23 | 779 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 779
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | 39 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -1 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | -47 | 0 | 678
9 | 29 | 3 | 696 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | -66 | 0 | 696
9 | 29 | 4 | 738 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | -18 | 0 | 738
9 | 29 | 5 | 780 | 332 | 193 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 780
9 | 29 | 6 | 792 | 332 | 227 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 29 | 7 | 828 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 99 | 0 | 42 | 0 | 56 | 0 | 828
9 | 29 | 8 | 941 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 240 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 941
9 | 29 | 9 | 1010 | 332 | 220 | 68 | 30 | 72 | 371 | 0 | 16 | 0 | 0 | -99 | 1010
9 | 29 | 10 | 1065 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 488 | 0 | 18 | 0 | 17 | -78 | 1065
9 | 29 | 11 | 1054 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 530 | 0 | 21 | 0 | -20 | -96 | 1054
9 | 29 | 12 | 1033 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 625 | 0 | 28 | 0 | -138 | -100 | 1033
9 | 29 | 13 | 1057 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 570 | 0 | 31 | 0 | -105 | -58 | 1057
9 | 29 | 14 | 1054 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 508 | 0 | 39 | 0 | -17 | -100 | 1054
9 | 29 | 15 | 1057 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 452 | 0 | 38 | 0 | 12 | -70 | 1057
9 | 29 | 16 | 1050 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 273 | 0 | 34 | 0 | 112 | 0 | 1050
9 | 29 | 17 | 1020 | 332 | 404 | 97 | 30 | 72 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1020
9 | 29 | 18 | 1005 | 332 | 213 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 197 | 0 | 1005
9 | 29 | 19 | 960 | 332 | 363 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 960
9 | 29 | 20 | 905 | 332 | 214 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 | 0 | 905
9 | 29 | 21 | 854 | 332 | 273 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 854
9 | 29 | 22 | 816 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | 0 | 816
9 | 29 | 23 | 780 | 332 | 252 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 780
9 | 30 | 0 | 718 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 718
9 | 30 | 1 | 680 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 680
9 | 30 | 2 | 676 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 676
9 | 30 | 3 | 698 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 698
9 | 30 | 4 | 730 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 25 | 730
9 | 30 | 5 | 774 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 774
9 | 30 | 6 | 759 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 759
9 | 30 | 7 | 745 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 188 | 0 | 2 | 0 | -76 | 0 | 745
9 | 30 | 8 | 825 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 464 | 0 | 1 | 0 | -215 | -52 | 825
9 | 30 | 9 | 897 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 701 | -77 | 1 | 0 | -215 | -135 | 897
9 | 30 | 10 | 948 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 876 | -198 | 0 | 0 | -214 | -135 | 948
9 | 30 | 11 | 981 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 961 | -251 | 0 | 0 | -213 | -135 | 981
9 | 30 | 12 | 972 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 934 | -233 | 0 | 0 | -214 | -135 | 972
9 | 30 | 13 | 1005 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 902 | -168 | 0 | 0 | -213 | -135 | 1005
9 | 30 | 14 | 1023 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 755 | -9 | 0 | 0 | -213 | -135 | 1023
9 | 30 | 15 | 1013 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 515 | 0 | 1 | 0 | 11 | -139 | 1013
9 | 30 | 16 | 997 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 239 | 0 | 2 | 0 | 193 | -67 | 997
9 | 30 | 17 | 972 | 332 | 532 | 97 | 30 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 972
9 | 30 | 18 | 972 | 332 | 204 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0 | 972
9 | 30 | 19 | 934 | 332 | 167 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 934
9 | 30 | 20 | 882 | 332 | 225 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -114 | 882
9 | 30 | 21 | 831 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | -44 | 831
9 | 30 | 22 | 793 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 793
9 | 30 | 23 | 766 | 332 | 243 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 766
10 | 1 | 0 | 775 | 332 | 282 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775
10 | 1 | 1 | 747 | 332 | 254 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747
10 | 1 | 2 | 743 | 332 | 232 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 743
10 | 1 | 3 | 755 | 332 | 221 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 755
10 | 1 | 4 | 790 | 332 | 258 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 1 | 5 | 823 | 332 | 303 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 1 | 6 | 810 | 332 | 366 | 69 | 30 | 72 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 810
10 | 1 | 7 | 827 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 189 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 827
10 | 1 | 8 | 902 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 510 | 0 | 4 | 0 | -95 | -131 | 902
10 | 1 | 9 | 1001 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 780 | -40 | 1 | 0 | -213 | -137 | 1001
10 | 1 | 10 | 1052 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 928 | -138 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1052
10 | 1 | 11 | 1089 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 990 | -164 | 2 | -1 | -211 | -135 | 1089
10 | 1 | 12 | 1076 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 966 | -158 | 6 | -1 | -212 | -134 | 1076
10 | 1 | 13 | 1116 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 915 | -72 | 9 | 0 | -211 | -132 | 1116
10 | 1 | 14 | 1126 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 808 | 0 | 8 | 0 | -172 | -129 | 1126
10 | 1 | 15 | 1115 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 604 | 0 | 5 | 0 | 19 | -126 | 1115
10 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 196 | 63 | 30 | 72 | 332 | 0 | 4 | 0 | 200 | -124 | 1105
10 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 396 | 79 | 30 | 72 | 69 | 0 | 3 | 0 | 204 | -124 | 1061
10 | 1 | 18 | 1037 | 332 | 413 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -125 | 1037
10 | 1 | 19 | 992 | 332 | 573 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 992
10 | 1 | 20 | 943 | 332 | 523 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 943
10 | 1 | 21 | 892 | 332 | 406 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 892
10 | 1 | 22 | 858 | 332 | 456 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 858
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 446 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 826
10 | 2 | 0 | 778 | 332 | 133 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | -52 | 778
10 | 2 | 1 | 744 | 332 | 246 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 2 | 2 | 744 | 332 | 230 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 744
10 | 2 | 3 | 762 | 332 | 222 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 2 | 4 | 795 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 155 | -19 | 795
10 | 2 | 5 | 823 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 | -14 | 823
10 | 2 | 6 | 808 | 332 | 278 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 808
10 | 2 | 7 | 825 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 198 | 0 | 7 | 0 | -8 | 11 | 825
10 | 2 | 8 | 892 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 478 | 0 | 4 | 0 | -215 | 12 | 892
10 | 2 | 9 | 985 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 767 | -41 | 2 | 0 | -213 | -139 | 985
10 | 2 | 10 | 1033 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 945 | -169 | 5 | -1 | -212 | -142 | 1033
10 | 2 | 11 | 1058 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1018 | -217 | 6 | -1 | -212 | -144 | 1058
10 | 2 | 12 | 1050 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1050 | -256 | 5 | -1 | -212 | -144 | 1050
10 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 998 | -160 | 6 | -1 | -211 | -141 | 1100
10 | 2 | 14 | 1111 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 801 | 0 | 8 | 0 | -172 | -137 | 1111
10 | 2 | 15 | 1101 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 517 | 0 | 11 | 0 | 92 | -132 | 1101
10 | 2 | 16 | 1069 | 332 | 433 | 63 | 30 | 72 | 243 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 1069
10 | 2 | 17 | 1025 | 332 | 567 | 79 | 30 | 72 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | -124 | 1025
10 | 2 | 18 | 1022 | 332 | 575 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 24 | 0 | 7 | -125 | 1022
10 | 2 | 19 | 977 | 332 | 537 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 977
10 | 2 | 20 | 922 | 332 | 361 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 922
10 | 2 | 21 | 879 | 332 | 362 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 879
10 | 2 | 22 | 856 | 332 | 445 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 856
10 | 2 | 23 | 828 | 332 | 437 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -128 | 828
10 | 3 | 0 | 780 | 332 | 272 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 780
10 | 3 | 1 | 749 | 332 | 244 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 749
10 | 3 | 2 | 747 | 332 | 223 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 747
10 | 3 | 3 | 766 | 332 | 218 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 3 | 4 | 801 | 332 | 257 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 3 | 5 | 830 | 332 | 371 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 830
10 | 3 | 6 | 827 | 332 | 394 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -101 | 827
10 | 3 | 7 | 839 | 332 | 352 | 63 | 30 | 72 | 83 | 0 | 33 | 0 | 0 | -126 | 839
10 | 3 | 8 | 911 | 332 | 241 | 60 | 30 | 72 | 197 | 0 | 35 | 0 | 0 | -56 | 911
10 | 3 | 9 | 981 | 332 | 307 | 56 | 30 | 72 | 290 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 981
10 | 3 | 10 | 994 | 332 | 261 | 54 | 30 | 72 | 339 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 994
10 | 3 | 11 | 1002 | 332 | 267 | 54 | 30 | 72 | 342 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1002
10 | 3 | 12 | 977 | 332 | 222 | 54 | 30 | 72 | 348 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 977
10 | 3 | 13 | 1009 | 332 | 269 | 54 | 30 | 72 | 326 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1009
10 | 3 | 14 | 1025 | 332 | 355 | 58 | 30 | 72 | 238 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 1025
10 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 435 | 59 | 30 | 72 | 125 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 1007
10 | 3 | 16 | 995 | 332 | 519 | 63 | 30 | 72 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 995
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 510 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 379 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 979
10 | 3 | 19 | 941 | 332 | 257 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -127 | 941
10 | 3 | 20 | 906 | 332 | 428 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 906
10 | 3 | 21 | 872 | 332 | 351 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -69 | 872
10 | 3 | 22 | 851 | 332 | 272 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -10 | 851
10 | 3 | 23 | 827 | 332 | 256 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 4 | 0 | 783 | 332 | 220 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 4 | 1 | 754 | 332 | 196 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 754
10 | 4 | 2 | 754 | 332 | 189 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 754
10 | 4 | 3 | 773 | 332 | 187 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 773
10 | 4 | 4 | 802 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 120 | -24 | 802
10 | 4 | 5 | 817 | 332 | 248 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 4 | 6 | 793 | 332 | 234 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 793
10 | 4 | 7 | 798 | 332 | 199 | 63 | 30 | 72 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 4 | 8 | 856 | 332 | 215 | 60 | 30 | 72 | 149 | 0 | 50 | 0 | 0 | -52 | 856
10 | 4 | 9 | 908 | 332 | 203 | 56 | 30 | 72 | 282 | 0 | 55 | 0 | 0 | -122 | 908
10 | 4 | 10 | 947 | 332 | 133 | 54 | 30 | 72 | 392 | 0 | 42 | 0 | 15 | -123 | 947
10 | 4 | 11 | 980 | 332 | 137 | 54 | 30 | 72 | 455 | 0 | 29 | 0 | -9 | -120 | 980
10 | 4 | 12 | 969 | 332 | 206 | 54 | 30 | 72 | 384 | 0 | 9 | 0 | -1 | -117 | 969
10 | 4 | 13 | 959 | 332 | 158 | 54 | 30 | 72 | 301 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 959
10 | 4 | 14 | 957 | 332 | 301 | 58 | 30 | 72 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 957
10 | 4 | 15 | 959 | 332 | 337 | 59 | 30 | 72 | 237 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 959
10 | 4 | 16 | 955 | 332 | 426 | 63 | 30 | 72 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | -114 | 955
10 | 4 | 17 | 953 | 332 | 519 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -114 | 953
10 | 4 | 18 | 969 | 332 | 422 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 969
10 | 4 | 19 | 938 | 332 | 505 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 938
10 | 4 | 20 | 904 | 332 | 474 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 904
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 436 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 863
10 | 4 | 22 | 838 | 332 | 314 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 838
10 | 4 | 23 | 810 | 332 | 308 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 5 | 0 | 763 | 332 | 271 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763
10 | 5 | 1 | 733 | 332 | 200 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 34 | 733
10 | 5 | 2 | 732 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 31 | 732
10 | 5 | 3 | 752 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 752
10 | 5 | 4 | 776 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 0 | 776
10 | 5 | 5 | 792 | 332 | 271 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 5 | 6 | 761 | 332 | 244 | 69 | 30 | 72 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 761
10 | 5 | 7 | 760 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 138 | 0 | 5 | 0 | -6 | 6 | 760
10 | 5 | 8 | 795 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 394 | 0 | 3 | 0 | -95 | -122 | 795
10 | 5 | 9 | 863 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 652 | -59 | 2 | 0 | -216 | -126 | 863
10 | 5 | 10 | 910 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 817 | -175 | 2 | 0 | -215 | -127 | 910
10 | 5 | 11 | 943 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 871 | -200 | 6 | -2 | -214 | -126 | 943
10 | 5 | 12 | 981 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 861 | -155 | 6 | -1 | -213 | -124 | 981
10 | 5 | 13 | 959 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 782 | -100 | 6 | -1 | -214 | -122 | 959
10 | 5 | 14 | 966 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 684 | -3 | 7 | 0 | -214 | -119 | 966
10 | 5 | 15 | 967 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 488 | 0 | 5 | 0 | -22 | -117 | 967
10 | 5 | 16 | 957 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 228 | 0 | 5 | 0 | 194 | -86 | 957
10 | 5 | 17 | 959 | 332 | 314 | 79 | 30 | 72 | 40 | 0 | 7 | 0 | 199 | -114 | 959
10 | 5 | 18 | 976 | 332 | 540 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -114 | 976
10 | 5 | 19 | 948 | 332 | 512 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 948
10 | 5 | 20 | 902 | 332 | 466 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 902
10 | 5 | 21 | 863 | 332 | 435 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -116 | 863
10 | 5 | 22 | 828 | 332 | 380 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -82 | 828
10 | 5 | 23 | 798 | 332 | 289 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 6 | 0 | 753 | 332 | 248 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 753
10 | 6 | 1 | 724 | 332 | 191 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 724
10 | 6 | 2 | 721 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 | 0 | 721
10 | 6 | 3 | 747 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 747
10 | 6 | 4 | 776 | 332 | 233 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 776
10 | 6 | 5 | 810 | 332 | 144 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 141 | 0 | 810
10 | 6 | 6 | 809 | 332 | 288 | 69 | 30 | 72 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 6 | 7 | 844 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 195 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 844
10 | 6 | 8 | 943 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 499 | 0 | 4 | 0 | -44 | -129 | 943
10 | 6 | 9 | 1048 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 768 | 0 | 2 | 0 | -212 | -120 | 1048
10 | 6 | 10 | 1097 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 944 | -107 | 1 | -1 | -211 | -138 | 1097
10 | 6 | 11 | 1133 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1011 | -140 | 4 | -1 | -210 | -140 | 1133
10 | 6 | 12 | 1122 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1014 | -153 | 4 | -1 | -211 | -140 | 1122
10 | 6 | 13 | 1186 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 963 | -44 | 6 | 0 | -209 | -137 | 1186
10 | 6 | 14 | 1191 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 789 | 0 | 9 | 0 | -106 | -113 | 1191
10 | 6 | 15 | 1171 | 332 | 226 | 59 | 30 | 72 | 553 | 0 | 14 | 0 | 15 | -130 | 1171
10 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 481 | 63 | 30 | 72 | 291 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 1165
10 | 6 | 17 | 1113 | 332 | 432 | 79 | 30 | 72 | 48 | 0 | 25 | 0 | 204 | -109 | 1113
10 | 6 | 18 | 1089 | 332 | 449 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 25 | 0 | 199 | -125 | 1089
10 | 6 | 19 | 1039 | 332 | 405 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -127 | 1039
10 | 6 | 20 | 980 | 332 | 553 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 980
10 | 6 | 21 | 922 | 332 | 502 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 922
10 | 6 | 22 | 883 | 332 | 349 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 6 | 23 | 851 | 332 | 263 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 | 851
10 | 7 | 0 | 798 | 332 | 299 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 7 | 1 | 766 | 332 | 269 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 7 | 2 | 760 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | -10 | 760
10 | 7 | 3 | 778 | 332 | 243 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 778
10 | 7 | 4 | 809 | 332 | 277 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 7 | 5 | 834 | 332 | 303 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 834
10 | 7 | 6 | 830 | 332 | 406 | 69 | 30 | 72 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 830
10 | 7 | 7 | 854 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 189 | 0 | 2 | 0 | 66 | -21 | 854
10 | 7 | 8 | 950 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 497 | 0 | 5 | 0 | -33 | -133 | 950
10 | 7 | 9 | 1058 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 782 | 0 | 9 | 0 | -208 | -135 | 1058
10 | 7 | 10 | 1107 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 961 | -112 | 4 | 0 | -211 | -143 | 1107
10 | 7 | 11 | 1155 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1022 | -132 | 2 | 0 | -210 | -135 | 1155
10 | 7 | 12 | 1163 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 978 | -79 | 1 | 0 | -210 | -135 | 1163
10 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 860 | 0 | 0 | 0 | -151 | -118 | 1200
10 | 7 | 14 | 1203 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 684 | 0 | 0 | 0 | 15 | -107 | 1203
10 | 7 | 15 | 1181 | 332 | 402 | 59 | 30 | 72 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 1181
10 | 7 | 16 | 1169 | 332 | 284 | 63 | 30 | 72 | 184 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1169
10 | 7 | 17 | 1125 | 332 | 587 | 79 | 30 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125
10 | 7 | 18 | 1115 | 332 | 574 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1115
10 | 7 | 19 | 1071 | 332 | 527 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1071
10 | 7 | 20 | 1018 | 332 | 402 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | -127 | 1018
10 | 7 | 21 | 965 | 332 | 226 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 965
10 | 7 | 22 | 921 | 332 | 199 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 | 0 | 921
10 | 7 | 23 | 881 | 332 | 376 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 8 | 0 | 828 | 332 | 223 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | -88 | 828
10 | 8 | 1 | 793 | 332 | 317 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -30 | 793
10 | 8 | 2 | 791 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 791
10 | 8 | 3 | 801 | 332 | 268 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 8 | 4 | 830 | 332 | 378 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 830
10 | 8 | 5 | 854 | 332 | 424 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 854
10 | 8 | 6 | 865 | 332 | 358 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865
10 | 8 | 7 | 894 | 332 | 308 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894
10 | 8 | 8 | 988 | 332 | 238 | 60 | 30 | 72 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 988
10 | 8 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 450 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1077
10 | 8 | 10 | 1134 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 630 | 0 | 3 | 0 | -110 | 3 | 1134
10 | 8 | 11 | 1144 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 711 | 0 | 5 | 0 | -190 | 10 | 1144
10 | 8 | 12 | 1128 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 752 | 0 | 8 | 0 | -211 | -29 | 1128
10 | 8 | 13 | 1176 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 743 | 0 | 16 | 0 | -56 | -135 | 1176
10 | 8 | 14 | 1183 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 639 | 0 | 47 | 0 | 21 | -135 | 1183
10 | 8 | 15 | 1187 | 332 | 301 | 59 | 30 | 72 | 455 | 0 | 68 | 0 | 0 | -130 | 1187
10 | 8 | 16 | 1163 | 332 | 506 | 63 | 30 | 72 | 209 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 1163
10 | 8 | 17 | 1111 | 332 | 413 | 79 | 30 | 72 | 30 | 0 | 75 | 0 | 204 | -124 | 1111
10 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 622 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -125 | 1098
10 | 8 | 19 | 1048 | 332 | 582 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 1048
10 | 8 | 20 | 991 | 332 | 407 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 991
10 | 8 | 21 | 946 | 332 | 365 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 946
10 | 8 | 22 | 899 | 332 | 327 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 899
10 | 8 | 23 | 863 | 332 | 384 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -79 | 863
10 | 9 | 0 | 806 | 332 | 304 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | -55 | 806
10 | 9 | 1 | 772 | 332 | 227 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 772
10 | 9 | 2 | 765 | 332 | 204 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 9 | 3 | 785 | 332 | 202 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 785
10 | 9 | 4 | 809 | 332 | 285 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -53 | 809
10 | 9 | 5 | 842 | 332 | 350 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -70 | 842
10 | 9 | 6 | 833 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 157 | 0 | 833
10 | 9 | 7 | 847 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 167 | 0 | 44 | 0 | 13 | 6 | 847
10 | 9 | 8 | 954 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 482 | 0 | 44 | 0 | -60 | -126 | 954
10 | 9 | 9 | 1043 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 717 | 0 | 48 | 0 | -212 | -120 | 1043
10 | 9 | 10 | 1078 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 845 | -80 | 55 | -6 | -212 | -133 | 1078
10 | 9 | 11 | 1121 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 956 | -148 | 56 | -8 | -211 | -133 | 1121
10 | 9 | 12 | 1091 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 954 | -176 | 57 | -10 | -211 | -131 | 1091
10 | 9 | 13 | 1112 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 889 | -103 | 66 | -8 | -211 | -130 | 1112
10 | 9 | 14 | 1116 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 758 | 0 | 70 | 0 | -196 | -128 | 1116
10 | 9 | 15 | 1120 | 332 | 143 | 59 | 30 | 72 | 547 | 0 | 74 | 0 | -11 | -126 | 1120
10 | 9 | 16 | 1103 | 332 | 396 | 63 | 30 | 72 | 257 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 1103
10 | 9 | 17 | 1055 | 332 | 556 | 79 | 30 | 72 | 34 | 0 | 76 | 0 | 0 | -124 | 1055
10 | 9 | 18 | 1037 | 332 | 342 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 199 | -125 | 1037
10 | 9 | 19 | 982 | 332 | 159 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 198 | 0 | 982
10 | 9 | 20 | 930 | 332 | 419 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | -127 | 930
10 | 9 | 21 | 888 | 332 | 409 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 888
10 | 9 | 22 | 854 | 332 | 352 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -87 | 854
10 | 9 | 23 | 823 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 823
10 | 10 | 0 | 773 | 332 | 238 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 773
10 | 10 | 1 | 743 | 332 | 241 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -29 | 743
10 | 10 | 2 | 740 | 332 | 201 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 740
10 | 10 | 3 | 759 | 332 | 162 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 759
10 | 10 | 4 | 789 | 332 | 231 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 789
10 | 10 | 5 | 823 | 332 | 281 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 10 | 6 | 817 | 332 | 369 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -83 | 817
10 | 10 | 7 | 823 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 175 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 823
10 | 10 | 8 | 906 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 487 | 0 | 17 | 0 | -88 | -124 | 906
10 | 10 | 9 | 988 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 767 | -63 | 16 | -1 | -213 | -127 | 988
10 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 954 | -205 | 13 | -3 | -213 | -129 | 1025
10 | 10 | 11 | 1066 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1034 | -242 | 11 | -3 | -212 | -130 | 1066
10 | 10 | 12 | 1071 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1049 | -250 | 9 | -2 | -212 | -132 | 1071
10 | 10 | 13 | 1116 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 985 | -144 | 8 | -1 | -211 | -130 | 1116
10 | 10 | 14 | 1140 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 840 | 0 | 11 | 0 | -194 | -129 | 1140
10 | 10 | 15 | 1136 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 600 | 0 | 12 | 0 | 14 | -102 | 1136
10 | 10 | 16 | 1126 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 283 | 0 | 9 | 0 | 144 | 0 | 1126
10 | 10 | 17 | 1059 | 332 | 627 | 79 | 30 | 72 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 1059
10 | 10 | 18 | 1038 | 332 | 408 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -125 | 1038
10 | 10 | 19 | 988 | 332 | 360 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 195 | -127 | 988
10 | 10 | 20 | 941 | 332 | 507 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -127 | 941
10 | 10 | 21 | 888 | 332 | 456 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 888
10 | 10 | 22 | 857 | 332 | 305 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 10 | 23 | 826 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 | 0 | 826
10 | 11 | 0 | 776 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 169 | -31 | 776
10 | 11 | 1 | 746 | 332 | 225 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 746
10 | 11 | 2 | 745 | 332 | 212 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 745
10 | 11 | 3 | 757 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 153 | -70 | 757
10 | 11 | 4 | 785 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 197 | -84 | 785
10 | 11 | 5 | 803 | 332 | 261 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 803
10 | 11 | 6 | 774 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 127 | -10 | 774
10 | 11 | 7 | 755 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 137 | 0 | 23 | 0 | 18 | -40 | 755
10 | 11 | 8 | 814 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 419 | 0 | 19 | 0 | -109 | -129 | 814
10 | 11 | 9 | 869 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 649 | -58 | 21 | -2 | -216 | -135 | 869
10 | 11 | 10 | 923 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 791 | -143 | 24 | -4 | -215 | -138 | 923
10 | 11 | 11 | 959 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 888 | -200 | 17 | -4 | -214 | -136 | 959
10 | 11 | 12 | 988 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 857 | -144 | 16 | -2 | -213 | -133 | 988
10 | 11 | 13 | 1007 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 749 | -25 | 19 | 0 | -213 | -130 | 1007
10 | 11 | 14 | 1031 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 633 | 0 | 14 | 0 | -102 | -125 | 1031
10 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 444 | 0 | 18 | 0 | 12 | -51 | 1035
10 | 11 | 16 | 1025 | 332 | 394 | 63 | 30 | 72 | 215 | 0 | 17 | 0 | 17 | -115 | 1025
10 | 11 | 17 | 1007 | 332 | 359 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 16 | 0 | 202 | -114 | 1007
10 | 11 | 18 | 1005 | 332 | 560 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -114 | 1005
10 | 11 | 19 | 971 | 332 | 523 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -115 | 971
10 | 11 | 20 | 924 | 332 | 164 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 | 0 | 924
10 | 11 | 21 | 876 | 332 | 327 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 876
10 | 11 | 22 | 841 | 332 | 121 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 191 | -5 | 841
10 | 11 | 23 | 812 | 332 | 186 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | -7 | 812
10 | 12 | 0 | 762 | 332 | 256 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 12 | 1 | 729 | 332 | 191 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 729
10 | 12 | 2 | 730 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 28 | 730
10 | 12 | 3 | 748 | 332 | 191 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 748
10 | 12 | 4 | 775 | 332 | 221 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 775
10 | 12 | 5 | 790 | 332 | 262 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 12 | 6 | 762 | 332 | 241 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 12 | 7 | 748 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 113 | 0 | 16 | 0 | -6 | 8 | 748
10 | 12 | 8 | 788 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 386 | 0 | 16 | 0 | -216 | -12 | 788
10 | 12 | 9 | 845 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 658 | -92 | 14 | -2 | -216 | -127 | 845
10 | 12 | 10 | 894 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 844 | -223 | 12 | -3 | -215 | -128 | 894
10 | 12 | 11 | 933 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 959 | -301 | 10 | -3 | -214 | -127 | 933
10 | 12 | 12 | 966 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1000 | -314 | 15 | -4 | -214 | -124 | 966
10 | 12 | 13 | 982 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 949 | -255 | 21 | -5 | -213 | -122 | 982
10 | 12 | 14 | 1008 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 843 | -137 | 26 | -4 | -213 | -119 | 1008
10 | 12 | 15 | 997 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 582 | 0 | 41 | 0 | -123 | -116 | 997
10 | 12 | 16 | 996 | 332 | 293 | 63 | 30 | 72 | 269 | 0 | 51 | 0 | 0 | -114 | 996
10 | 12 | 17 | 981 | 332 | 191 | 79 | 30 | 72 | 29 | 0 | 47 | 0 | 201 | 0 | 981
10 | 12 | 18 | 980 | 332 | 385 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 980
10 | 12 | 19 | 948 | 332 | 351 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 948
10 | 12 | 20 | 906 | 332 | 328 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 906
10 | 12 | 21 | 868 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 191 | -12 | 868
10 | 12 | 22 | 826 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 154 | 0 | 826
10 | 12 | 23 | 796 | 332 | 263 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 796
10 | 13 | 0 | 750 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 117 | 0 | 750
10 | 13 | 1 | 718 | 332 | 172 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 718
10 | 13 | 2 | 710 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 35 | 710
10 | 13 | 3 | 737 | 332 | 180 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 737
10 | 13 | 4 | 764 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | 0 | 764
10 | 13 | 5 | 788 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135 | 0 | 788
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 244 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 768
10 | 13 | 7 | 770 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 168 | 0 | 12 | 0 | -7 | -20 | 770
10 | 13 | 8 | 826 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 484 | 0 | 7 | 0 | -155 | -123 | 826
10 | 13 | 9 | 902 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 754 | -122 | 5 | 0 | -215 | -129 | 902
10 | 13 | 10 | 948 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 934 | -251 | 3 | -1 | -214 | -131 | 948
10 | 13 | 11 | 996 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1017 | -287 | 3 | -1 | -213 | -130 | 996
10 | 13 | 12 | 1023 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1030 | -275 | 2 | -1 | -213 | -129 | 1023
10 | 13 | 13 | 1048 | 332 | 118 | 54 | 30 | 72 | 952 | -175 | 3 | 0 | -212 | -126 | 1048
10 | 13 | 14 | 1063 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 821 | -38 | 2 | 0 | -212 | -122 | 1063
10 | 13 | 15 | 1059 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 561 | 0 | 5 | 0 | -12 | -108 | 1059
10 | 13 | 16 | 1055 | 332 | 407 | 63 | 30 | 72 | 260 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 1055
10 | 13 | 17 | 1035 | 332 | 286 | 79 | 30 | 72 | 29 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1035
10 | 13 | 18 | 1029 | 332 | 282 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1029
10 | 13 | 19 | 985 | 332 | 441 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 985
10 | 13 | 20 | 940 | 332 | 205 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 940
10 | 13 | 21 | 894 | 332 | 358 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894
10 | 13 | 22 | 855 | 332 | 331 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
10 | 13 | 23 | 821 | 332 | 304 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 821
10 | 14 | 0 | 772 | 332 | 279 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 772
10 | 14 | 1 | 737 | 332 | 233 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 737
10 | 14 | 2 | 732 | 332 | 218 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 732
10 | 14 | 3 | 756 | 332 | 223 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 756
10 | 14 | 4 | 787 | 332 | 251 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 787
10 | 14 | 5 | 820 | 332 | 323 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 820
10 | 14 | 6 | 813 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 10 | 0 | 192 | -16 | 813
10 | 14 | 7 | 826 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 148 | 0 | 16 | 0 | 73 | -28 | 826
10 | 14 | 8 | 936 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 455 | 0 | 15 | 0 | -15 | -133 | 936
10 | 14 | 9 | 1047 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 747 | 0 | 16 | 0 | -187 | -139 | 1047
10 | 14 | 10 | 1115 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 907 | -60 | 14 | -1 | -211 | -142 | 1115
10 | 14 | 11 | 1140 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 898 | -32 | 19 | 0 | -210 | -143 | 1140
10 | 14 | 12 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 880 | -10 | 29 | 0 | -210 | -142 | 1154
10 | 14 | 13 | 1171 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 736 | 0 | 27 | 0 | -61 | -139 | 1171
10 | 14 | 14 | 1172 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 574 | 0 | 12 | 0 | 109 | -135 | 1172
10 | 14 | 15 | 1148 | 332 | 413 | 59 | 30 | 72 | 365 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1148
10 | 14 | 16 | 1124 | 332 | 588 | 63 | 30 | 72 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 1124
10 | 14 | 17 | 1086 | 332 | 668 | 79 | 30 | 72 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 1086
10 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 660 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 1079
10 | 14 | 19 | 1023 | 332 | 399 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -127 | 1023
10 | 14 | 20 | 975 | 332 | 556 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 975
10 | 14 | 21 | 928 | 332 | 515 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 928
10 | 14 | 22 | 889 | 332 | 489 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 889
10 | 14 | 23 | 851 | 332 | 379 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -38 | 851
10 | 15 | 0 | 800 | 332 | 404 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 | 800
10 | 15 | 1 | 769 | 332 | 177 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 0 | 769
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 230 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 763
10 | 15 | 3 | 779 | 332 | 292 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 779
10 | 15 | 4 | 811 | 332 | 254 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 811
10 | 15 | 5 | 837 | 332 | 378 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -91 | 837
10 | 15 | 6 | 836 | 332 | 421 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 836
10 | 15 | 7 | 851 | 332 | 210 | 63 | 30 | 72 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 851
10 | 15 | 8 | 944 | 332 | 209 | 60 | 30 | 72 | 336 | 0 | 24 | 0 | 0 | -119 | 944
10 | 15 | 9 | 1044 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 564 | 0 | 16 | 0 | -12 | -135 | 1044
10 | 15 | 10 | 1083 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 727 | 0 | 11 | 0 | -157 | -105 | 1083
10 | 15 | 11 | 1117 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 836 | 0 | 5 | 0 | -198 | -135 | 1117
10 | 15 | 12 | 1105 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 847 | -5 | 5 | 0 | -211 | -139 | 1105
10 | 15 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 791 | 0 | 4 | 0 | -108 | -136 | 1158
10 | 15 | 14 | 1181 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 667 | 0 | 4 | 0 | 31 | -132 | 1181
10 | 15 | 15 | 1151 | 332 | 269 | 59 | 30 | 72 | 423 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 1151
10 | 15 | 16 | 1137 | 332 | 565 | 63 | 30 | 72 | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 1137
10 | 15 | 17 | 1099 | 332 | 680 | 79 | 30 | 72 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 1099
10 | 15 | 18 | 1087 | 332 | 665 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 1087
10 | 15 | 19 | 1029 | 332 | 405 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -127 | 1029
10 | 15 | 20 | 978 | 332 | 542 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -110 | 978
10 | 15 | 21 | 931 | 332 | 509 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 931
10 | 15 | 22 | 891 | 332 | 362 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 891
10 | 15 | 23 | 856 | 332 | 157 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -11 | 856
10 | 16 | 0 | 806 | 332 | 333 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -35 | 806
10 | 16 | 1 | 770 | 332 | 262 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 770
10 | 16 | 2 | 769 | 332 | 244 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 16 | 3 | 788 | 332 | 305 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 788
10 | 16 | 4 | 817 | 332 | 265 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 16 | 5 | 853 | 332 | 428 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -118 | 853
10 | 16 | 6 | 844 | 332 | 426 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 844
10 | 16 | 7 | 862 | 332 | 334 | 63 | 30 | 72 | 129 | 0 | 27 | 0 | 0 | -125 | 862
10 | 16 | 8 | 977 | 332 | 233 | 60 | 30 | 72 | 358 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 977
10 | 16 | 9 | 1086 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 573 | 0 | 13 | 0 | 25 | -135 | 1086
10 | 16 | 10 | 1119 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 668 | 0 | 22 | 0 | -40 | -139 | 1119
10 | 16 | 11 | 1172 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 726 | 0 | 45 | 0 | -67 | -139 | 1172
10 | 16 | 12 | 1125 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 693 | 0 | 36 | 0 | -74 | -138 | 1125
10 | 16 | 13 | 1154 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 626 | 0 | 28 | 0 | 27 | -135 | 1154
10 | 16 | 14 | 1164 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 535 | 0 | 31 | 0 | 118 | -132 | 1164
10 | 16 | 15 | 1151 | 332 | 413 | 59 | 30 | 72 | 356 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 1151
10 | 16 | 16 | 1146 | 332 | 620 | 63 | 30 | 72 | 130 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 1146
10 | 16 | 17 | 1114 | 332 | 466 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 43 | 0 | 204 | -124 | 1114
10 | 16 | 18 | 1095 | 332 | 432 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | -125 | 1095
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 559 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -127 | 1035
10 | 16 | 20 | 977 | 332 | 493 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | -127 | 977
10 | 16 | 21 | 927 | 332 | 460 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -128 | 927
10 | 16 | 22 | 887 | 332 | 299 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 887
10 | 16 | 23 | 851 | 332 | 398 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 851
10 | 17 | 0 | 801 | 332 | 226 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 801
10 | 17 | 1 | 765 | 332 | 206 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 17 | 2 | 762 | 332 | 201 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 17 | 3 | 771 | 332 | 199 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 771
10 | 17 | 4 | 793 | 332 | 230 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 793
10 | 17 | 5 | 823 | 332 | 257 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 17 | 6 | 820 | 332 | 355 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -83 | 820
10 | 17 | 7 | 834 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 35 | 0 | 8 | 27 | 834
10 | 17 | 8 | 916 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 456 | 0 | 32 | 0 | -60 | -127 | 916
10 | 17 | 9 | 1010 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 738 | -18 | 26 | -1 | -213 | -131 | 1010
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 936 | -173 | 17 | -3 | -212 | -133 | 1039
10 | 17 | 11 | 1078 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1036 | -237 | 18 | -4 | -212 | -132 | 1078
10 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1041 | -247 | 18 | -5 | -212 | -131 | 1073
10 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 973 | -131 | 21 | -3 | -211 | -129 | 1129
10 | 17 | 14 | 1158 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 811 | 0 | 18 | 0 | -156 | -128 | 1158
10 | 17 | 15 | 1132 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 529 | 0 | 17 | 0 | 99 | -126 | 1132
10 | 17 | 16 | 1124 | 332 | 388 | 63 | 30 | 72 | 219 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1124
10 | 17 | 17 | 1071 | 332 | 440 | 79 | 30 | 72 | 20 | 0 | 18 | 0 | 204 | -124 | 1071
10 | 17 | 18 | 1049 | 332 | 281 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1049
10 | 17 | 19 | 998 | 332 | 559 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 998
10 | 17 | 20 | 947 | 332 | 500 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -127 | 947
10 | 17 | 21 | 896 | 332 | 253 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -128 | 896
10 | 17 | 22 | 864 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 864
10 | 17 | 23 | 832 | 332 | 174 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 203 | -98 | 832
10 | 18 | 0 | 786 | 332 | 246 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 18 | 1 | 752 | 332 | 214 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 752
10 | 18 | 2 | 748 | 332 | 188 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 748
10 | 18 | 3 | 762 | 332 | 178 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 18 | 4 | 790 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 95 | 0 | 790
10 | 18 | 5 | 809 | 332 | 251 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 18 | 6 | 783 | 332 | 246 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 18 | 7 | 775 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 130 | 0 | 27 | 0 | -12 | 13 | 775
10 | 18 | 8 | 835 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 325 | 0 | 21 | 0 | -125 | 0 | 835
10 | 18 | 9 | 903 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 400 | 0 | 18 | 0 | -136 | 10 | 903
10 | 18 | 10 | 930 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 395 | 0 | 15 | 0 | -15 | -74 | 930
10 | 18 | 11 | 946 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 435 | 0 | 11 | 0 | -13 | -95 | 946
10 | 18 | 12 | 936 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 413 | 0 | 11 | 0 | -97 | 2 | 936
10 | 18 | 13 | 942 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 396 | 0 | 16 | 0 | -78 | 0 | 942
10 | 18 | 14 | 938 | 332 | 123 | 58 | 30 | 72 | 301 | 0 | 23 | 0 | -9 | 8 | 938
10 | 18 | 15 | 943 | 332 | 201 | 59 | 30 | 72 | 221 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 943
10 | 18 | 16 | 946 | 332 | 303 | 63 | 30 | 72 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 946
10 | 18 | 17 | 938 | 332 | 378 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 18 | 18 | 945 | 332 | 476 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 36 | 0 | 5 | -114 | 945
10 | 18 | 19 | 914 | 332 | 420 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -93 | 914
10 | 18 | 20 | 874 | 332 | 120 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 182 | 0 | 874
10 | 18 | 21 | 838 | 332 | 398 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -116 | 838
10 | 18 | 22 | 806 | 332 | 261 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 18 | 23 | 783 | 332 | 259 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 19 | 0 | 739 | 332 | 201 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 739
10 | 19 | 1 | 706 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 | 0 | 706
10 | 19 | 2 | 705 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 705
10 | 19 | 3 | 729 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 729
10 | 19 | 4 | 755 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 49 | 0 | 755
10 | 19 | 5 | 777 | 332 | 210 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 777
10 | 19 | 6 | 744 | 332 | 191 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 19 | 7 | 718 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 87 | 0 | 40 | 0 | -5 | -20 | 718
10 | 19 | 8 | 746 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 284 | 0 | 33 | 0 | -60 | -125 | 746
10 | 19 | 9 | 791 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 475 | 0 | 26 | 0 | -189 | -130 | 791
10 | 19 | 10 | 812 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 554 | -27 | 28 | -2 | -217 | -132 | 812
10 | 19 | 11 | 841 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 620 | -68 | 29 | -3 | -216 | -129 | 841
10 | 19 | 12 | 853 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 585 | -28 | 31 | -2 | -216 | -126 | 853
10 | 19 | 13 | 852 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 490 | 0 | 27 | 0 | -150 | -123 | 852
10 | 19 | 14 | 852 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 357 | 0 | 25 | 0 | -121 | -20 | 852
10 | 19 | 15 | 844 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 207 | 0 | 20 | 0 | 8 | -3 | 844
10 | 19 | 16 | 843 | 332 | 249 | 63 | 30 | 72 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 19 | 17 | 873 | 332 | 310 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 873
10 | 19 | 18 | 886 | 332 | 411 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | -114 | 886
10 | 19 | 19 | 862 | 332 | 257 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 862
10 | 19 | 20 | 831 | 332 | 217 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 831
10 | 19 | 21 | 796 | 332 | 280 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | -91 | 796
10 | 19 | 22 | 769 | 332 | 193 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 19 | 23 | 744 | 332 | 196 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 744
10 | 20 | 0 | 702 | 332 | 167 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 702
10 | 20 | 1 | 678 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | 14 | 678
10 | 20 | 2 | 686 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -1 | 686
10 | 20 | 3 | 708 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | -10 | 0 | 708
10 | 20 | 4 | 753 | 332 | 176 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -34 | 753
10 | 20 | 5 | 785 | 332 | 177 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 785
10 | 20 | 6 | 795 | 332 | 187 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 795
10 | 20 | 7 | 810 | 332 | 212 | 63 | 30 | 72 | 23 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 20 | 8 | 864 | 332 | 195 | 60 | 30 | 72 | 115 | 0 | 73 | 0 | 0 | -13 | 864
10 | 20 | 9 | 902 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 329 | 0 | 68 | 0 | 9 | -114 | 902
10 | 20 | 10 | 933 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 531 | 0 | 70 | 0 | -142 | -134 | 933
10 | 20 | 11 | 945 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 609 | -2 | 78 | 0 | -214 | -133 | 945
10 | 20 | 12 | 940 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 579 | 0 | 86 | 0 | -201 | -132 | 940
10 | 20 | 13 | 942 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 474 | 0 | 94 | 0 | -104 | -130 | 942
10 | 20 | 14 | 958 | 332 | 128 | 58 | 30 | 72 | 377 | 0 | 98 | 0 | -9 | -128 | 958
10 | 20 | 15 | 946 | 332 | 223 | 59 | 30 | 72 | 249 | 0 | 106 | 0 | 0 | -125 | 946
10 | 20 | 16 | 942 | 332 | 157 | 63 | 30 | 72 | 119 | 0 | 104 | 0 | 189 | -124 | 942
10 | 20 | 17 | 934 | 332 | 304 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 20 | 18 | 932 | 332 | 220 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 195 | -125 | 932
10 | 20 | 19 | 898 | 332 | 238 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 14 | 0 | 898
10 | 20 | 20 | 854 | 332 | 178 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | -53 | 854
10 | 20 | 21 | 824 | 332 | 335 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 824
10 | 20 | 22 | 799 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 192 | -117 | 799
10 | 20 | 23 | 780 | 332 | 193 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 780
10 | 21 | 0 | 734 | 332 | 171 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 734
10 | 21 | 1 | 712 | 332 | 138 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 712
10 | 21 | 2 | 712 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 18 | 0 | 712
10 | 21 | 3 | 742 | 332 | 173 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -32 | 742
10 | 21 | 4 | 778 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 145 | -84 | 778
10 | 21 | 5 | 808 | 332 | 228 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 808
10 | 21 | 6 | 806 | 332 | 239 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 21 | 7 | 797 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 44 | 0 | 64 | 0 | 174 | -102 | 797
10 | 21 | 8 | 851 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 180 | 0 | 58 | 0 | 52 | -54 | 851
10 | 21 | 9 | 895 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 318 | 0 | 58 | 0 | 9 | -100 | 895
10 | 21 | 10 | 911 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 451 | 0 | 58 | 0 | -76 | -131 | 911
10 | 21 | 11 | 907 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 519 | 0 | 58 | 0 | -148 | -131 | 907
10 | 21 | 12 | 884 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 503 | 0 | 53 | 0 | -150 | -130 | 884
10 | 21 | 13 | 921 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 47 | 0 | 35 | -128 | 921
10 | 21 | 14 | 925 | 332 | 300 | 58 | 30 | 72 | 211 | 0 | 48 | 0 | 0 | -126 | 925
10 | 21 | 15 | 903 | 332 | 231 | 59 | 30 | 72 | 121 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 903
10 | 21 | 16 | 904 | 332 | 425 | 63 | 30 | 72 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | -124 | 904
10 | 21 | 17 | 909 | 332 | 463 | 79 | 30 | 72 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | -124 | 909
10 | 21 | 18 | 910 | 332 | 432 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -125 | 910
10 | 21 | 19 | 873 | 332 | 390 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 9 | -127 | 873
10 | 21 | 20 | 840 | 332 | 274 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -50 | 840
10 | 21 | 21 | 813 | 332 | 212 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -10 | 813
10 | 21 | 22 | 792 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 76 | 0 | 792
10 | 21 | 23 | 769 | 332 | 268 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -70 | 769
10 | 22 | 0 | 728 | 332 | 236 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 728
10 | 22 | 1 | 705 | 332 | 167 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -14 | 705
10 | 22 | 2 | 712 | 332 | 168 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -27 | 712
10 | 22 | 3 | 746 | 332 | 174 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 746
10 | 22 | 4 | 783 | 332 | 186 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 22 | 5 | 808 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 171 | -65 | 808
10 | 22 | 6 | 805 | 332 | 359 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -120 | 805
10 | 22 | 7 | 807 | 332 | 234 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 807
10 | 22 | 8 | 853 | 332 | 367 | 60 | 30 | 72 | 39 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 853
10 | 22 | 9 | 897 | 332 | 381 | 56 | 30 | 72 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 897
10 | 22 | 10 | 895 | 332 | 340 | 54 | 30 | 72 | 131 | 0 | 64 | 0 | 0 | -128 | 895
10 | 22 | 11 | 890 | 332 | 200 | 54 | 30 | 72 | 156 | 0 | 56 | 0 | 0 | -10 | 890
10 | 22 | 12 | 854 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 165 | 0 | 51 | 0 | 157 | -128 | 854
10 | 22 | 13 | 886 | 332 | 322 | 54 | 30 | 72 | 153 | 0 | 49 | 0 | 0 | -126 | 886
10 | 22 | 14 | 892 | 332 | 355 | 58 | 30 | 72 | 117 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 892
10 | 22 | 15 | 882 | 332 | 384 | 59 | 30 | 72 | 72 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 882
10 | 22 | 16 | 887 | 332 | 327 | 63 | 30 | 72 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 887
10 | 22 | 17 | 895 | 332 | 446 | 79 | 30 | 72 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 895
10 | 22 | 18 | 902 | 332 | 421 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 902
10 | 22 | 19 | 868 | 332 | 255 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 868
10 | 22 | 20 | 836 | 332 | 353 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 836
10 | 22 | 21 | 808 | 332 | 335 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -128 | 808
10 | 22 | 22 | 787 | 332 | 304 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -107 | 787
10 | 22 | 23 | 764 | 332 | 303 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -105 | 764
10 | 23 | 0 | 720 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -35 | 720
10 | 23 | 1 | 700 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | -50 | 700
10 | 23 | 2 | 712 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 29 | -7 | 712
10 | 23 | 3 | 748 | 332 | 175 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -22 | 748
10 | 23 | 4 | 788 | 332 | 272 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -77 | 788
10 | 23 | 5 | 807 | 332 | 223 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 807
10 | 23 | 6 | 799 | 332 | 350 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -120 | 799
10 | 23 | 7 | 787 | 332 | 181 | 63 | 30 | 72 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | -26 | 787
10 | 23 | 8 | 822 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 233 | 0 | 64 | 0 | -13 | -76 | 822
10 | 23 | 9 | 862 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 423 | 0 | 61 | 0 | -216 | -16 | 862
10 | 23 | 10 | 857 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 547 | -10 | 55 | 0 | -216 | -127 | 857
10 | 23 | 11 | 869 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 650 | -87 | 48 | -7 | -216 | -127 | 869
10 | 23 | 12 | 854 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 675 | -201 | 53 | -16 | -216 | -49 | 854
10 | 23 | 13 | 868 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 598 | -39 | 45 | -2 | -216 | -126 | 868
10 | 23 | 14 | 884 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 448 | 0 | 40 | 0 | -90 | -125 | 884
10 | 23 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 253 | 0 | 43 | 0 | 9 | -31 | 886
10 | 23 | 16 | 886 | 332 | 185 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 43 | 0 | 73 | 0 | 886
10 | 23 | 17 | 895 | 332 | 455 | 79 | 30 | 72 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 895
10 | 23 | 18 | 899 | 332 | 230 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 50 | 0 | 204 | -125 | 899
10 | 23 | 19 | 868 | 332 | 405 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 868
10 | 23 | 20 | 839 | 332 | 120 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 131 | 0 | 839
10 | 23 | 21 | 810 | 332 | 136 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 194 | -99 | 810
10 | 23 | 22 | 791 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 791
10 | 23 | 23 | 768 | 332 | 248 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -23 | 768
10 | 24 | 0 | 728 | 332 | 170 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 728
10 | 24 | 1 | 697 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 72 | -32 | 697
10 | 24 | 2 | 713 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 713
10 | 24 | 3 | 752 | 332 | 176 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 752
10 | 24 | 4 | 788 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 93 | 0 | 788
10 | 24 | 5 | 807 | 332 | 274 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 807
10 | 24 | 6 | 794 | 332 | 248 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 794
10 | 24 | 7 | 786 | 332 | 279 | 63 | 30 | 72 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -85 | 786
10 | 24 | 8 | 826 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 229 | 0 | 41 | 0 | -11 | -47 | 826
10 | 24 | 9 | 862 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 392 | 0 | 45 | 0 | -66 | -119 | 862
10 | 24 | 10 | 866 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 514 | 0 | 43 | 0 | -216 | -83 | 866
10 | 24 | 11 | 887 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 600 | -12 | 42 | -1 | -215 | -134 | 887
10 | 24 | 12 | 863 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 603 | -46 | 50 | -4 | -216 | -133 | 863
10 | 24 | 13 | 876 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 556 | 0 | 44 | 0 | -216 | -116 | 876
10 | 24 | 14 | 888 | 332 | 118 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 42 | 0 | -119 | -129 | 888
10 | 24 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 305 | 0 | 40 | 0 | 9 | -71 | 895
10 | 24 | 16 | 893 | 332 | 230 | 63 | 30 | 72 | 123 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 893
10 | 24 | 17 | 893 | 332 | 258 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 42 | 0 | 195 | -124 | 893
10 | 24 | 18 | 893 | 332 | 436 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 893
10 | 24 | 19 | 865 | 332 | 283 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 865
10 | 24 | 20 | 833 | 332 | 120 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 | 0 | 833
10 | 24 | 21 | 801 | 332 | 356 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 801
10 | 24 | 22 | 782 | 332 | 180 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 43 | 0 | 782
10 | 24 | 23 | 763 | 332 | 215 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 763
10 | 25 | 0 | 718 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 718
10 | 25 | 1 | 692 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 692
10 | 25 | 2 | 702 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 0 | 702
10 | 25 | 3 | 735 | 332 | 172 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -8 | 735
10 | 25 | 4 | 771 | 332 | 204 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 771
10 | 25 | 5 | 785 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 | 0 | 785
10 | 25 | 6 | 748 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 33 | 0 | 110 | -18 | 748
10 | 25 | 7 | 722 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 63 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 722
10 | 25 | 8 | 753 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 218 | 0 | 23 | 0 | -42 | -60 | 753
10 | 25 | 9 | 792 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 390 | 0 | 19 | 0 | -217 | -10 | 792
10 | 25 | 10 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 496 | 0 | 17 | 0 | -217 | -97 | 806
10 | 25 | 11 | 806 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 562 | -32 | 18 | -1 | -217 | -133 | 806
10 | 25 | 12 | 812 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 521 | 0 | 17 | 0 | -217 | -117 | 812
10 | 25 | 13 | 796 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 499 | 0 | 14 | 0 | -199 | -127 | 796
10 | 25 | 14 | 801 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 436 | 0 | 18 | 0 | -143 | -122 | 801
10 | 25 | 15 | 799 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 255 | 0 | 19 | 0 | 30 | -117 | 799
10 | 25 | 16 | 809 | 332 | 182 | 63 | 30 | 72 | 98 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 809
10 | 25 | 17 | 828 | 332 | 192 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 25 | 0 | 204 | -114 | 828
10 | 25 | 18 | 841 | 332 | 263 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 841
10 | 25 | 19 | 826 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 127 | 0 | 826
10 | 25 | 20 | 796 | 332 | 120 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 796
10 | 25 | 21 | 767 | 332 | 130 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 193 | -116 | 767
10 | 25 | 22 | 747 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | -26 | 747
10 | 25 | 23 | 722 | 332 | 198 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 722
10 | 26 | 0 | 684 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 684
10 | 26 | 1 | 659 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 9 | 659
10 | 26 | 2 | 673 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 673
10 | 26 | 3 | 711 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 711
10 | 26 | 4 | 745 | 332 | 137 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 0 | 745
10 | 26 | 5 | 753 | 332 | 205 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 753
10 | 26 | 6 | 712 | 332 | 171 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 712
10 | 26 | 7 | 673 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 105 | 0 | 29 | 0 | 5 | -82 | 673
10 | 26 | 8 | 674 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 363 | 0 | 20 | 0 | -202 | -121 | 674
10 | 26 | 9 | 704 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 624 | -197 | 16 | -5 | -219 | -125 | 704
10 | 26 | 10 | 739 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 783 | -320 | 18 | -7 | -218 | -125 | 739
10 | 26 | 11 | 755 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 842 | -366 | 23 | -10 | -218 | -124 | 755
10 | 26 | 12 | 752 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 806 | -339 | 30 | -13 | -218 | -122 | 752
10 | 26 | 13 | 764 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 709 | -250 | 55 | -20 | -218 | -120 | 764
10 | 26 | 14 | 763 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 521 | -95 | 73 | -13 | -218 | -117 | 763
10 | 26 | 15 | 767 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 298 | 0 | 83 | 0 | -112 | -115 | 767
10 | 26 | 16 | 780 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 91 | 0 | 73 | 0 | 24 | -25 | 780
10 | 26 | 17 | 806 | 332 | 135 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 67 | 0 | 199 | -114 | 806
10 | 26 | 18 | 816 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 197 | -101 | 816
10 | 26 | 19 | 801 | 332 | 122 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 197 | -115 | 801
10 | 26 | 20 | 773 | 332 | 229 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -62 | 773
10 | 26 | 21 | 750 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 57 | -29 | 750
10 | 26 | 22 | 721 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 20 | 0 | 721
10 | 26 | 23 | 700 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | -1 | 700
10 | 27 | 0 | 665 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | -2 | 665
10 | 27 | 1 | 637 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | -9 | -37 | 637
10 | 27 | 2 | 658 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | -9 | -33 | 658
10 | 27 | 3 | 702 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | -10 | -29 | 702
10 | 27 | 4 | 748 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | -1 | 748
10 | 27 | 5 | 777 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | -12 | 777
10 | 27 | 6 | 772 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 81 | 0 | 129 | -63 | 772
10 | 27 | 7 | 753 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 101 | 0 | 78 | 0 | -6 | -36 | 753
10 | 27 | 8 | 783 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 358 | 0 | 67 | 0 | -129 | -127 | 783
10 | 27 | 9 | 824 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 632 | -119 | 62 | -12 | -217 | -132 | 824
10 | 27 | 10 | 830 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 750 | -217 | 55 | -15 | -216 | -134 | 830
10 | 27 | 11 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 814 | -255 | 54 | -16 | -216 | -135 | 853
10 | 27 | 12 | 820 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 828 | -303 | 61 | -22 | -217 | -135 | 820
10 | 27 | 13 | 834 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 780 | -252 | 70 | -22 | -216 | -133 | 834
10 | 27 | 14 | 845 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 709 | -181 | 69 | -17 | -216 | -130 | 845
10 | 27 | 15 | 854 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 485 | 0 | 65 | 0 | -183 | -127 | 854
10 | 27 | 16 | 869 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 177 | 0 | 62 | 0 | 13 | 0 | 869
10 | 27 | 17 | 878 | 332 | 245 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 43 | 0 | 191 | -124 | 878
10 | 27 | 18 | 885 | 332 | 301 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 27 | 19 | 857 | 332 | 274 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 27 | 20 | 826 | 332 | 121 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 113 | 0 | 826
10 | 27 | 21 | 801 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 89 | 0 | 801
10 | 27 | 22 | 774 | 332 | 179 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 138 | -128 | 774
10 | 27 | 23 | 752 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 | -80 | 752
10 | 28 | 0 | 712 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 32 | 0 | 712
10 | 28 | 1 | 686 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -8 | 686
10 | 28 | 2 | 703 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -8 | 703
10 | 28 | 3 | 746 | 332 | 174 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -37 | 746
10 | 28 | 4 | 788 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 0 | 788
10 | 28 | 5 | 816 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 110 | 0 | 816
10 | 28 | 6 | 814 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 66 | 0 | 192 | -68 | 814
10 | 28 | 7 | 786 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 114 | 0 | 63 | 0 | 7 | -15 | 786
10 | 28 | 8 | 798 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 386 | 0 | 67 | 0 | -196 | -73 | 798
10 | 28 | 9 | 825 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 651 | -128 | 57 | -11 | -217 | -137 | 825
10 | 28 | 10 | 833 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 760 | -218 | 49 | -14 | -216 | -135 | 833
10 | 28 | 11 | 841 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 844 | -285 | 38 | -13 | -216 | -135 | 841
10 | 28 | 12 | 811 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 911 | -374 | 31 | -13 | -217 | -135 | 811
10 | 28 | 13 | 848 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 884 | -311 | 29 | -10 | -216 | -136 | 848
10 | 28 | 14 | 830 | 332 | 118 | 58 | 30 | 72 | 713 | -164 | 26 | -6 | -216 | -133 | 830
10 | 28 | 15 | 826 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 410 | 0 | 25 | 0 | -92 | -129 | 826
10 | 28 | 16 | 849 | 332 | 192 | 63 | 30 | 72 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 849
10 | 28 | 17 | 869 | 332 | 326 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 869
10 | 28 | 18 | 888 | 332 | 448 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 888
10 | 28 | 19 | 866 | 332 | 285 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 866
10 | 28 | 20 | 843 | 332 | 121 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 196 | -54 | 843
10 | 28 | 21 | 818 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 121 | 0 | 818
10 | 28 | 22 | 796 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 115 | 0 | 796
10 | 28 | 23 | 769 | 332 | 141 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 0 | 769
10 | 29 | 0 | 725 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 725
10 | 29 | 1 | 707 | 332 | 176 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 707
10 | 29 | 2 | 728 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 56 | 0 | 728
10 | 29 | 3 | 775 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 74 | 0 | 775
10 | 29 | 4 | 814 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 192 | -86 | 814
10 | 29 | 5 | 838 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 196 | -63 | 838
10 | 29 | 6 | 843 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 76 | 0 | 143 | 0 | 843
10 | 29 | 7 | 813 | 332 | 185 | 63 | 30 | 72 | 109 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 813
10 | 29 | 8 | 809 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 421 | 0 | 69 | 0 | -212 | -83 | 809
10 | 29 | 9 | 828 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 730 | -200 | 54 | -15 | -217 | -134 | 828
10 | 29 | 10 | 835 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 926 | -374 | 43 | -17 | -216 | -135 | 835
10 | 29 | 11 | 828 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1023 | -472 | 38 | -18 | -217 | -135 | 828
10 | 29 | 12 | 796 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1026 | -501 | 30 | -15 | -217 | -135 | 796
10 | 29 | 13 | 825 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 931 | -379 | 27 | -11 | -217 | -134 | 825
10 | 29 | 14 | 834 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 768 | -215 | 24 | -7 | -216 | -132 | 834
10 | 29 | 15 | 827 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 496 | 0 | 26 | 0 | -179 | -128 | 827
10 | 29 | 16 | 862 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 185 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 862
10 | 29 | 17 | 869 | 332 | 232 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 35 | 0 | 204 | -124 | 869
10 | 29 | 18 | 887 | 332 | 425 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | -125 | 887
10 | 29 | 19 | 863 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 156 | 0 | 863
10 | 29 | 20 | 840 | 332 | 259 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 840
10 | 29 | 21 | 815 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 123 | 0 | 815
10 | 29 | 22 | 786 | 332 | 229 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 29 | 23 | 764 | 332 | 228 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 764
10 | 30 | 0 | 724 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 724
10 | 30 | 1 | 703 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | 0 | 703
10 | 30 | 2 | 726 | 332 | 200 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726
10 | 30 | 3 | 774 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 198 | -94 | 774
10 | 30 | 4 | 815 | 332 | 266 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 30 | 5 | 833 | 332 | 298 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 30 | 6 | 833 | 332 | 309 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 30 | 7 | 806 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 91 | 0 | 19 | 0 | 90 | -11 | 806
10 | 30 | 8 | 819 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 317 | 0 | 20 | 0 | -77 | -55 | 819
10 | 30 | 9 | 830 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 643 | -84 | 18 | -2 | -216 | -138 | 830
10 | 30 | 10 | 832 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 810 | -246 | 15 | -4 | -216 | -135 | 832
10 | 30 | 11 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 811 | -252 | 17 | -5 | -216 | -124 | 838
10 | 30 | 12 | 821 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 821 | -308 | 18 | -7 | -217 | -94 | 821
10 | 30 | 13 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 753 | -183 | 20 | -5 | -216 | -135 | 841
10 | 30 | 14 | 848 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 581 | -11 | 17 | 0 | -216 | -134 | 848
10 | 30 | 15 | 856 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 349 | 0 | 14 | 0 | 8 | -129 | 856
10 | 30 | 16 | 868 | 332 | 259 | 63 | 30 | 72 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 30 | 17 | 876 | 332 | 461 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -124 | 876
10 | 30 | 18 | 888 | 332 | 443 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 20 | 0 | 9 | -125 | 888
10 | 30 | 19 | 864 | 332 | 294 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 864
10 | 30 | 20 | 835 | 332 | 120 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 155 | 0 | 835
10 | 30 | 21 | 807 | 332 | 255 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 807
10 | 30 | 22 | 788 | 332 | 121 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 192 | -65 | 788
10 | 30 | 23 | 763 | 332 | 332 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -89 | 763
10 | 31 | 0 | 717 | 332 | 204 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 717
10 | 31 | 1 | 698 | 332 | 183 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 698
10 | 31 | 2 | 718 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 110 | -52 | 718
10 | 31 | 3 | 755 | 332 | 247 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 755
10 | 31 | 4 | 792 | 332 | 232 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 31 | 5 | 806 | 332 | 260 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 31 | 6 | 803 | 332 | 266 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 803
10 | 31 | 7 | 819 | 332 | 344 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -71 | 819
10 | 31 | 8 | 869 | 332 | 412 | 60 | 30 | 72 | 26 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 869
10 | 31 | 9 | 906 | 332 | 448 | 56 | 30 | 72 | 41 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 906
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 417 | 54 | 30 | 72 | 63 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 906
10 | 31 | 11 | 898 | 332 | 372 | 54 | 30 | 72 | 100 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 898
10 | 31 | 12 | 859 | 332 | 303 | 54 | 30 | 72 | 140 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 859
10 | 31 | 13 | 877 | 332 | 197 | 54 | 30 | 72 | 183 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 877
10 | 31 | 14 | 873 | 332 | 269 | 58 | 30 | 72 | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 873
10 | 31 | 15 | 869 | 332 | 283 | 59 | 30 | 72 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 869
10 | 31 | 16 | 878 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 82 | 0 | 9 | 0 | 196 | -25 | 878
10 | 31 | 17 | 889 | 332 | 487 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 889
10 | 31 | 18 | 891 | 332 | 466 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 891
10 | 31 | 19 | 866 | 332 | 313 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866
10 | 31 | 20 | 836 | 332 | 397 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -119 | 836
10 | 31 | 21 | 813 | 332 | 247 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 813
10 | 31 | 22 | 787 | 332 | 236 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 787
10 | 31 | 23 | 766 | 332 | 307 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -83 | 766
11 | 1 | 0 | 750 | 332 | 228 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 1 | 1 | 717 | 332 | 186 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 1 | 2 | 737 | 332 | 268 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -88 | 737
11 | 1 | 3 | 798 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 117 | -12 | 798
11 | 1 | 4 | 842 | 332 | 164 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 196 | -115 | 842
11 | 1 | 5 | 843 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 127 | 0 | 843
11 | 1 | 6 | 798 | 332 | 201 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 1 | 7 | 779 | 332 | 122 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 115 | 0 | 72 | -66 | 779
11 | 1 | 8 | 778 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 263 | 0 | 127 | 0 | -176 | -36 | 778
11 | 1 | 9 | 801 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 550 | -108 | 128 | -25 | -217 | -125 | 801
11 | 1 | 10 | 832 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 668 | -191 | 139 | -39 | -216 | -125 | 832
11 | 1 | 11 | 827 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 711 | -240 | 150 | -51 | -217 | -123 | 827
11 | 1 | 12 | 797 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 758 | -321 | 145 | -62 | -217 | -102 | 797
11 | 1 | 13 | 785 | 332 | 122 | 42 | 30 | 72 | 695 | -260 | 142 | -54 | -216 | -120 | 785
11 | 1 | 14 | 813 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 637 | -189 | 144 | -42 | -217 | -119 | 813
11 | 1 | 15 | 815 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 460 | -34 | 134 | -10 | -217 | -118 | 815
11 | 1 | 16 | 828 | 332 | 210 | 49 | 30 | 72 | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 | -117 | 828
11 | 1 | 17 | 866 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 8 | 0 | 75 | 0 | 191 | -22 | 866
11 | 1 | 18 | 885 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 59 | 0 | 191 | 0 | 885
11 | 1 | 19 | 863 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 164 | 0 | 863
11 | 1 | 20 | 834 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 133 | 0 | 834
11 | 1 | 21 | 801 | 332 | 120 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 197 | -97 | 801
11 | 1 | 22 | 764 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 186 | -120 | 764
11 | 1 | 23 | 739 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 52 | -2 | 739
11 | 2 | 0 | 696 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 696
11 | 2 | 1 | 667 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | -9 | -12 | 667
11 | 2 | 2 | 694 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | -10 | 0 | 694
11 | 2 | 3 | 751 | 332 | 121 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 35 | 0 | 751
11 | 2 | 4 | 799 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 85 | 0 | 799
11 | 2 | 5 | 806 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 104 | 0 | 806
11 | 2 | 6 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 83 | 0 | 64 | 0 | 755
11 | 2 | 7 | 717 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 77 | 0 | -5 | -10 | 717
11 | 2 | 8 | 706 | 332 | 118 | 47 | 30 | 72 | 227 | 0 | 101 | 0 | -88 | -133 | 706
11 | 2 | 9 | 747 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 416 | -13 | 103 | -3 | -218 | -135 | 747
11 | 2 | 10 | 761 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 552 | -122 | 102 | -22 | -218 | -127 | 761
11 | 2 | 11 | 756 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 603 | -163 | 100 | -28 | -218 | -135 | 756
11 | 2 | 12 | 761 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 518 | -90 | 107 | -18 | -218 | -135 | 761
11 | 2 | 13 | 765 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 422 | 0 | 105 | 0 | -218 | -140 | 765
11 | 2 | 14 | 741 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 392 | -2 | 108 | 0 | -218 | -137 | 741
11 | 2 | 15 | 743 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 324 | 0 | 114 | 0 | -162 | -133 | 743
11 | 2 | 16 | 771 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 121 | 0 | 88 | 0 | 81 | -122 | 771
11 | 2 | 17 | 832 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 832
11 | 2 | 18 | 857 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 106 | 0 | 115 | 0 | 857
11 | 2 | 19 | 841 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 196 | -102 | 841
11 | 2 | 20 | 812 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 112 | -39 | 812
11 | 2 | 21 | 781 | 332 | 179 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -17 | 781
11 | 2 | 22 | 755 | 332 | 148 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 11 | -28 | 755
11 | 2 | 23 | 722 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 11 | -9 | 722
11 | 3 | 0 | 679 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | -36 | 679
11 | 3 | 1 | 654 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | -9 | -34 | 654
11 | 3 | 2 | 684 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | -10 | -33 | 684
11 | 3 | 3 | 743 | 332 | 121 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 11 | -14 | 743
11 | 3 | 4 | 806 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 70 | 0 | 806
11 | 3 | 5 | 824 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 111 | 0 | 824
11 | 3 | 6 | 797 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 92 | 0 | 96 | 0 | 797
11 | 3 | 7 | 759 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 111 | 0 | 91 | 0 | -6 | -40 | 759
11 | 3 | 8 | 763 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 401 | -7 | 117 | -2 | -218 | -128 | 763
11 | 3 | 9 | 808 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 703 | -216 | 103 | -31 | -215 | -133 | 808
11 | 3 | 10 | 781 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 783 | -308 | 101 | -40 | -217 | -134 | 781
11 | 3 | 11 | 779 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 861 | -391 | 98 | -44 | -217 | -123 | 779
11 | 3 | 12 | 759 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 859 | -394 | 85 | -39 | -218 | -130 | 759
11 | 3 | 13 | 772 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 787 | -327 | 102 | -42 | -218 | -127 | 772
11 | 3 | 14 | 816 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 678 | -191 | 99 | -28 | -217 | -124 | 816
11 | 3 | 15 | 806 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 429 | 0 | 96 | 0 | -199 | -120 | 806
11 | 3 | 16 | 842 | 332 | 191 | 49 | 30 | 72 | 135 | 0 | 72 | 0 | 0 | -39 | 842
11 | 3 | 17 | 899 | 332 | 320 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 899
11 | 3 | 18 | 938 | 332 | 278 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 63 | 0 | 199 | -118 | 938
11 | 3 | 19 | 917 | 332 | 460 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -119 | 917
11 | 3 | 20 | 890 | 332 | 277 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 162 | -119 | 890
11 | 3 | 21 | 856 | 332 | 120 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 177 | 0 | 856
11 | 3 | 22 | 818 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 154 | 0 | 818
11 | 3 | 23 | 784 | 332 | 253 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 784
11 | 4 | 0 | 737 | 332 | 222 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 737
11 | 4 | 1 | 707 | 332 | 193 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 707
11 | 4 | 2 | 746 | 332 | 317 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -91 | 746
11 | 4 | 3 | 814 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 179 | -17 | 814
11 | 4 | 4 | 874 | 332 | 143 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 198 | 0 | 874
11 | 4 | 5 | 906 | 332 | 380 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 906
11 | 4 | 6 | 912 | 332 | 514 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 912
11 | 4 | 7 | 898 | 332 | 271 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 32 | 0 | 190 | -130 | 898
11 | 4 | 8 | 928 | 332 | 160 | 47 | 30 | 72 | 228 | 0 | 26 | 0 | 12 | 21 | 928
11 | 4 | 9 | 977 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 403 | 0 | 21 | 0 | -16 | -30 | 977
11 | 4 | 10 | 957 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 540 | 0 | 18 | 0 | -214 | 16 | 957
11 | 4 | 11 | 959 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 16 | 0 | -195 | -80 | 959
11 | 4 | 12 | 917 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 566 | 0 | 12 | 0 | -215 | -42 | 917
11 | 4 | 13 | 943 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 504 | 0 | 12 | 0 | -99 | -71 | 943
11 | 4 | 14 | 954 | 332 | 227 | 45 | 30 | 72 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 954
11 | 4 | 15 | 943 | 332 | 359 | 46 | 30 | 72 | 221 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 943
11 | 4 | 16 | 959 | 332 | 518 | 49 | 30 | 72 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 4 | 17 | 987 | 332 | 590 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 987
11 | 4 | 18 | 1001 | 332 | 585 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 1001
11 | 4 | 19 | 978 | 332 | 566 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 978
11 | 4 | 20 | 935 | 332 | 523 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 935
11 | 4 | 21 | 892 | 332 | 355 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 892
11 | 4 | 22 | 852 | 332 | 439 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -114 | 852
11 | 4 | 23 | 812 | 332 | 368 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 812
11 | 5 | 0 | 763 | 332 | 381 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -120 | 763
11 | 5 | 1 | 721 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -69 | 721
11 | 5 | 2 | 761 | 332 | 367 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -118 | 761
11 | 5 | 3 | 825 | 332 | 327 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -38 | 825
11 | 5 | 4 | 879 | 332 | 206 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 199 | -55 | 879
11 | 5 | 5 | 894 | 332 | 296 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | -121 | 894
11 | 5 | 6 | 891 | 332 | 294 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -123 | 891
11 | 5 | 7 | 891 | 332 | 468 | 49 | 30 | 72 | 21 | 0 | 28 | 0 | 19 | -128 | 891
11 | 5 | 8 | 937 | 332 | 450 | 47 | 30 | 72 | 108 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 5 | 9 | 980 | 332 | 363 | 44 | 30 | 72 | 236 | 0 | 33 | 0 | 5 | -135 | 980
11 | 5 | 10 | 983 | 332 | 217 | 42 | 30 | 72 | 323 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 983
11 | 5 | 11 | 975 | 332 | 187 | 42 | 30 | 72 | 375 | 0 | 21 | 0 | -3 | -81 | 975
11 | 5 | 12 | 912 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 428 | 0 | 17 | 0 | -9 | -120 | 912
11 | 5 | 13 | 939 | 332 | 181 | 42 | 30 | 72 | 391 | 0 | 12 | 0 | 14 | -135 | 939
11 | 5 | 14 | 946 | 332 | 226 | 45 | 30 | 72 | 326 | 0 | 13 | 0 | 0 | -98 | 946
11 | 5 | 15 | 948 | 332 | 361 | 46 | 30 | 72 | 219 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 948
11 | 5 | 16 | 959 | 332 | 503 | 49 | 30 | 72 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 5 | 17 | 984 | 332 | 566 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -127 | 984
11 | 5 | 18 | 995 | 332 | 556 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 995
11 | 5 | 19 | 960 | 332 | 519 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -130 | 960
11 | 5 | 20 | 924 | 332 | 486 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -130 | 924
11 | 5 | 21 | 880 | 332 | 451 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 880
11 | 5 | 22 | 842 | 332 | 428 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 842
11 | 5 | 23 | 809 | 332 | 271 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 6 | 0 | 754 | 332 | 339 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -120 | 754
11 | 6 | 1 | 721 | 332 | 286 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -98 | 721
11 | 6 | 2 | 752 | 332 | 331 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -118 | 752
11 | 6 | 3 | 814 | 332 | 257 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 6 | 4 | 866 | 332 | 432 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -119 | 866
11 | 6 | 5 | 884 | 332 | 464 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -121 | 884
11 | 6 | 6 | 875 | 332 | 462 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 5 | -123 | 875
11 | 6 | 7 | 863 | 332 | 238 | 49 | 30 | 72 | 100 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 863
11 | 6 | 8 | 872 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 401 | 0 | 35 | 0 | -35 | -130 | 872
11 | 6 | 9 | 920 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 714 | -74 | 34 | -3 | -215 | -134 | 920
11 | 6 | 10 | 884 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 811 | -214 | 55 | -15 | -215 | -135 | 884
11 | 6 | 11 | 897 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 872 | -274 | 76 | -23 | -215 | -135 | 897
11 | 6 | 12 | 849 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 881 | -331 | 86 | -32 | -216 | -134 | 849
11 | 6 | 13 | 892 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 819 | -229 | 76 | -21 | -215 | -133 | 892
11 | 6 | 14 | 931 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 733 | -118 | 75 | -12 | -214 | -131 | 931
11 | 6 | 15 | 926 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 471 | 0 | 85 | 0 | -100 | -130 | 926
11 | 6 | 16 | 953 | 332 | 361 | 49 | 30 | 72 | 148 | 0 | 88 | 0 | 0 | -127 | 953
11 | 6 | 17 | 972 | 332 | 508 | 61 | 30 | 72 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -127 | 972
11 | 6 | 18 | 977 | 332 | 505 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | -128 | 977
11 | 6 | 19 | 946 | 332 | 485 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -130 | 946
11 | 6 | 20 | 901 | 332 | 443 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 901
11 | 6 | 21 | 868 | 332 | 212 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | -129 | 868
11 | 6 | 22 | 830 | 332 | 355 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -87 | 830
11 | 6 | 23 | 801 | 332 | 394 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 801
11 | 7 | 0 | 746 | 332 | 327 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -99 | 746
11 | 7 | 1 | 720 | 332 | 243 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -48 | 720
11 | 7 | 2 | 750 | 332 | 331 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -114 | 750
11 | 7 | 3 | 812 | 332 | 186 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 192 | -114 | 812
11 | 7 | 4 | 871 | 332 | 432 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -115 | 871
11 | 7 | 5 | 896 | 332 | 475 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -117 | 896
11 | 7 | 6 | 895 | 332 | 285 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 36 | 0 | 204 | -119 | 895
11 | 7 | 7 | 873 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 90 | 0 | 33 | 0 | 147 | 0 | 873
11 | 7 | 8 | 882 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 380 | 0 | 41 | 0 | -12 | -127 | 882
11 | 7 | 9 | 924 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 702 | -63 | 43 | -4 | -215 | -137 | 924
11 | 7 | 10 | 902 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 820 | -198 | 45 | -11 | -215 | -135 | 902
11 | 7 | 11 | 912 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 888 | -252 | 41 | -12 | -215 | -135 | 912
11 | 7 | 12 | 864 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 882 | -286 | 32 | -10 | -216 | -135 | 864
11 | 7 | 13 | 917 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 820 | -171 | 24 | -5 | -215 | -133 | 917
11 | 7 | 14 | 941 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 731 | -67 | 21 | -2 | -214 | -127 | 941
11 | 7 | 15 | 939 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 446 | 0 | 25 | 0 | -10 | -122 | 939
11 | 7 | 16 | 962 | 332 | 437 | 49 | 30 | 72 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -117 | 962
11 | 7 | 17 | 966 | 332 | 442 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 966
11 | 7 | 18 | 967 | 332 | 534 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | -118 | 967
11 | 7 | 19 | 944 | 332 | 314 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -119 | 944
11 | 7 | 20 | 905 | 332 | 475 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -119 | 905
11 | 7 | 21 | 863 | 332 | 318 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 863
11 | 7 | 22 | 835 | 332 | 427 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -120 | 835
11 | 7 | 23 | 803 | 332 | 207 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -121 | 803
11 | 8 | 0 | 745 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 198 | -86 | 745
11 | 8 | 1 | 720 | 332 | 300 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 720
11 | 8 | 2 | 747 | 332 | 200 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 747
11 | 8 | 3 | 805 | 332 | 185 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 62 | 0 | 805
11 | 8 | 4 | 853 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 176 | 0 | 853
11 | 8 | 5 | 865 | 332 | 314 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 865
11 | 8 | 6 | 826 | 332 | 401 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -119 | 826
11 | 8 | 7 | 785 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 84 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 785
11 | 8 | 8 | 783 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 348 | 0 | 70 | 0 | -216 | -20 | 783
11 | 8 | 9 | 822 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 642 | -129 | 78 | -16 | -217 | -135 | 822
11 | 8 | 10 | 819 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 782 | -369 | 77 | -36 | -217 | -15 | 819
11 | 8 | 11 | 808 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 837 | -432 | 67 | -34 | -217 | -9 | 808
11 | 8 | 12 | 801 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 812 | -418 | 57 | -30 | -217 | 0 | 801
11 | 8 | 13 | 829 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 751 | -211 | 59 | -17 | -216 | -133 | 829
11 | 8 | 14 | 829 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 572 | -64 | 74 | -8 | -216 | -127 | 829
11 | 8 | 15 | 836 | 332 | 121 | 46 | 30 | 72 | 269 | 0 | 72 | 0 | -8 | -98 | 836
11 | 8 | 16 | 853 | 332 | 374 | 49 | 30 | 72 | 59 | 0 | 54 | 0 | 0 | -117 | 853
11 | 8 | 17 | 889 | 332 | 451 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -117 | 889
11 | 8 | 18 | 896 | 332 | 437 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | -118 | 896
11 | 8 | 19 | 876 | 332 | 291 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 876
11 | 8 | 20 | 838 | 332 | 189 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53 | 0 | 838
11 | 8 | 21 | 808 | 332 | 318 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -119 | 808
11 | 8 | 22 | 773 | 332 | 170 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 773
11 | 8 | 23 | 748 | 332 | 265 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -99 | 748
11 | 9 | 0 | 702 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 63 | -64 | 702
11 | 9 | 1 | 686 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | -25 | 686
11 | 9 | 2 | 707 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57 | -61 | 707
11 | 9 | 3 | 766 | 332 | 244 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -65 | 766
11 | 9 | 4 | 802 | 332 | 310 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -89 | 802
11 | 9 | 5 | 794 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 197 | -82 | 794
11 | 9 | 6 | 737 | 332 | 171 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14 | 0 | 737
11 | 9 | 7 | 734 | 332 | 269 | 49 | 30 | 72 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -82 | 734
11 | 9 | 8 | 754 | 332 | 174 | 47 | 30 | 72 | 66 | 0 | 55 | 0 | 0 | -22 | 754
11 | 9 | 9 | 780 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 184 | 0 | 32 | 0 | 12 | -46 | 780
11 | 9 | 10 | 788 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 301 | 0 | 34 | 0 | -7 | -137 | 788
11 | 9 | 11 | 811 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 360 | 0 | 80 | 0 | -85 | -141 | 811
11 | 9 | 12 | 810 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 365 | 0 | 89 | 0 | -103 | -138 | 810
11 | 9 | 13 | 792 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 93 | 0 | -81 | -137 | 792
11 | 9 | 14 | 771 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 243 | 0 | 90 | 0 | -27 | -133 | 771
11 | 9 | 15 | 795 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 170 | 0 | 70 | 0 | 9 | -54 | 795
11 | 9 | 16 | 811 | 332 | 159 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 46 | 0 | 197 | -127 | 811
11 | 9 | 17 | 876 | 332 | 263 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 42 | 0 | 199 | -127 | 876
11 | 9 | 18 | 893 | 332 | 334 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 893
11 | 9 | 19 | 864 | 332 | 423 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -130 | 864
11 | 9 | 20 | 830 | 332 | 354 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -96 | 830
11 | 9 | 21 | 794 | 332 | 356 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | -131 | 794
11 | 9 | 22 | 756 | 332 | 156 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 | 0 | 756
11 | 9 | 23 | 729 | 332 | 171 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -9 | 729
11 | 10 | 0 | 688 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -2 | 688
11 | 10 | 1 | 658 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | -9 | -35 | 658
11 | 10 | 2 | 691 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | -10 | -34 | 691
11 | 10 | 3 | 752 | 332 | 175 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -65 | 752
11 | 10 | 4 | 793 | 332 | 145 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 9 | 0 | 793
11 | 10 | 5 | 823 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 168 | -102 | 823
11 | 10 | 6 | 827 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 81 | 0 | 827
11 | 10 | 7 | 828 | 332 | 189 | 49 | 30 | 72 | 33 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 828
11 | 10 | 8 | 859 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 205 | 0 | 113 | 0 | 8 | -67 | 859
11 | 10 | 9 | 916 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 456 | 0 | 113 | 0 | -120 | -131 | 916
11 | 10 | 10 | 887 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 586 | -47 | 108 | -9 | -215 | -132 | 887
11 | 10 | 11 | 877 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 685 | -139 | 103 | -21 | -216 | -132 | 877
11 | 10 | 12 | 836 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 741 | -216 | 89 | -26 | -216 | -131 | 836
11 | 10 | 13 | 874 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 684 | -129 | 85 | -16 | -216 | -131 | 874
11 | 10 | 14 | 907 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 608 | -21 | 68 | -3 | -215 | -130 | 907
11 | 10 | 15 | 918 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 421 | 0 | 57 | 0 | -30 | -129 | 918
11 | 10 | 16 | 942 | 332 | 439 | 49 | 30 | 72 | 123 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 942
11 | 10 | 17 | 977 | 332 | 453 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 977
11 | 10 | 18 | 986 | 332 | 365 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 29 | 0 | 204 | -128 | 986
11 | 10 | 19 | 971 | 332 | 429 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 971
11 | 10 | 20 | 938 | 332 | 400 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 10 | 21 | 902 | 332 | 171 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 0 | 902
11 | 10 | 22 | 857 | 332 | 339 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 857
11 | 10 | 23 | 824 | 332 | 251 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -131 | 824
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 396 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -120 | 767
11 | 11 | 1 | 744 | 332 | 369 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -112 | 744
11 | 11 | 2 | 777 | 332 | 278 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 11 | 3 | 847 | 332 | 449 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -118 | 847
11 | 11 | 4 | 904 | 332 | 506 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -119 | 904
11 | 11 | 5 | 942 | 332 | 515 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -82 | 942
11 | 11 | 6 | 958 | 332 | 577 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -123 | 958
11 | 11 | 7 | 951 | 332 | 421 | 49 | 30 | 72 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 11 | 8 | 998 | 332 | 433 | 47 | 30 | 72 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 998
11 | 11 | 9 | 1032 | 332 | 309 | 44 | 30 | 72 | 214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1032
11 | 11 | 10 | 1026 | 332 | 241 | 42 | 30 | 72 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1026
11 | 11 | 11 | 1016 | 332 | 201 | 42 | 30 | 72 | 322 | 0 | 4 | 0 | -2 | 15 | 1016
11 | 11 | 12 | 974 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 394 | 0 | 3 | 0 | -32 | 13 | 974
11 | 11 | 13 | 990 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 387 | 0 | 3 | 0 | 11 | -7 | 990
11 | 11 | 14 | 979 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 341 | 0 | 7 | 0 | 16 | 17 | 979
11 | 11 | 15 | 970 | 332 | 385 | 46 | 30 | 72 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 970
11 | 11 | 16 | 1006 | 332 | 571 | 49 | 30 | 72 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 1006
11 | 11 | 17 | 1037 | 332 | 633 | 61 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 1037
11 | 11 | 18 | 1058 | 332 | 641 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -128 | 1058
11 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 597 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -130 | 1017
11 | 11 | 20 | 986 | 332 | 561 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -130 | 986
11 | 11 | 21 | 937 | 332 | 522 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 937
11 | 11 | 22 | 892 | 332 | 481 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 892
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 456 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 850
11 | 12 | 0 | 783 | 332 | 285 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -22 | 783
11 | 12 | 1 | 758 | 332 | 357 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -119 | 758
11 | 12 | 2 | 792 | 332 | 375 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -118 | 792
11 | 12 | 3 | 859 | 332 | 417 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -118 | 859
11 | 12 | 4 | 908 | 332 | 468 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -119 | 908
11 | 12 | 5 | 932 | 332 | 389 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 932
11 | 12 | 6 | 933 | 332 | 518 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -123 | 933
11 | 12 | 7 | 933 | 332 | 496 | 49 | 30 | 72 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | -127 | 933
11 | 12 | 8 | 965 | 332 | 300 | 47 | 30 | 72 | 133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 965
11 | 12 | 9 | 1010 | 332 | 331 | 44 | 30 | 72 | 238 | 0 | 44 | 0 | 0 | -81 | 1010
11 | 12 | 10 | 1010 | 332 | 220 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 1010
11 | 12 | 11 | 1006 | 332 | 167 | 42 | 30 | 72 | 303 | 0 | 34 | 0 | 11 | 15 | 1006
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 164 | 42 | 30 | 72 | 275 | 0 | 30 | 0 | 5 | 13 | 963
11 | 12 | 13 | 992 | 332 | 279 | 42 | 30 | 72 | 194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 992
11 | 12 | 14 | 991 | 332 | 485 | 45 | 30 | 72 | 131 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 991
11 | 12 | 15 | 989 | 332 | 547 | 46 | 30 | 72 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 989
11 | 12 | 16 | 1014 | 332 | 615 | 49 | 30 | 72 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 1014
11 | 12 | 17 | 1040 | 332 | 644 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 1040
11 | 12 | 18 | 1049 | 332 | 642 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 1049
11 | 12 | 19 | 1022 | 332 | 610 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -130 | 1022
11 | 12 | 20 | 981 | 332 | 574 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 981
11 | 12 | 21 | 929 | 332 | 536 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 929
11 | 12 | 22 | 889 | 332 | 506 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 889
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 352 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 13 | 0 | 781 | 332 | 295 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 13 | 1 | 758 | 332 | 395 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -119 | 758
11 | 13 | 2 | 786 | 332 | 407 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 786
11 | 13 | 3 | 847 | 332 | 451 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 847
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 498 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 895
11 | 13 | 5 | 913 | 332 | 526 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -121 | 913
11 | 13 | 6 | 910 | 332 | 403 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 910
11 | 13 | 7 | 930 | 332 | 550 | 49 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 930
11 | 13 | 8 | 992 | 332 | 585 | 47 | 30 | 72 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 992
11 | 13 | 9 | 1034 | 332 | 583 | 44 | 30 | 72 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1034
11 | 13 | 10 | 1032 | 332 | 527 | 42 | 30 | 72 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 1032
11 | 13 | 11 | 1028 | 332 | 466 | 42 | 30 | 72 | 200 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 1028
11 | 13 | 12 | 981 | 332 | 342 | 42 | 30 | 72 | 192 | 0 | 14 | 0 | 0 | -43 | 981
11 | 13 | 13 | 1010 | 332 | 492 | 42 | 30 | 72 | 159 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 1010
11 | 13 | 14 | 1002 | 332 | 501 | 45 | 30 | 72 | 138 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 1002
11 | 13 | 15 | 1001 | 332 | 536 | 46 | 30 | 72 | 97 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1001
11 | 13 | 16 | 1013 | 332 | 459 | 49 | 30 | 72 | 28 | 0 | 20 | 0 | 150 | -127 | 1013
11 | 13 | 17 | 1037 | 332 | 645 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 1037
11 | 13 | 18 | 1039 | 332 | 630 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 1039
11 | 13 | 19 | 1012 | 332 | 606 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 1012
11 | 13 | 20 | 971 | 332 | 571 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 13 | 21 | 925 | 332 | 528 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 925
11 | 13 | 22 | 884 | 332 | 471 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -104 | 884
11 | 13 | 23 | 849 | 332 | 415 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 849
11 | 14 | 0 | 784 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 784
11 | 14 | 1 | 761 | 332 | 373 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -112 | 761
11 | 14 | 2 | 793 | 332 | 279 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 14 | 3 | 867 | 332 | 339 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 867
11 | 14 | 4 | 921 | 332 | 447 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -55 | 921
11 | 14 | 5 | 949 | 332 | 472 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 949
11 | 14 | 6 | 948 | 332 | 558 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -119 | 948
11 | 14 | 7 | 941 | 332 | 494 | 49 | 30 | 72 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 941
11 | 14 | 8 | 930 | 332 | 206 | 47 | 30 | 72 | 325 | 0 | 9 | 0 | 0 | -91 | 930
11 | 14 | 9 | 952 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 646 | 0 | 5 | 0 | -172 | -125 | 952
11 | 14 | 10 | 953 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 868 | -175 | 4 | -1 | -214 | -125 | 953
11 | 14 | 11 | 971 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 955 | -245 | 2 | -1 | -214 | -123 | 971
11 | 14 | 12 | 918 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 957 | -301 | 3 | -1 | -215 | -121 | 918
11 | 14 | 13 | 972 | 332 | 122 | 42 | 30 | 72 | 890 | -186 | 5 | -1 | -214 | -120 | 972
11 | 14 | 14 | 950 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 718 | -41 | 8 | -1 | -214 | -119 | 950
11 | 14 | 15 | 946 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 429 | 0 | 11 | 0 | 15 | -108 | 946
11 | 14 | 16 | 967 | 332 | 258 | 49 | 30 | 72 | 121 | 0 | 18 | 0 | 204 | -117 | 967
11 | 14 | 17 | 996 | 332 | 272 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 996
11 | 14 | 18 | 998 | 332 | 579 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -118 | 998
11 | 14 | 19 | 974 | 332 | 441 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 974
11 | 14 | 20 | 935 | 332 | 321 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -119 | 935
11 | 14 | 21 | 900 | 332 | 290 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -119 | 900
11 | 14 | 22 | 865 | 332 | 352 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 865
11 | 14 | 23 | 837 | 332 | 256 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -121 | 837
11 | 15 | 0 | 774 | 332 | 282 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 15 | 1 | 746 | 332 | 255 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 746
11 | 15 | 2 | 777 | 332 | 273 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 15 | 3 | 841 | 332 | 434 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 841
11 | 15 | 4 | 889 | 332 | 407 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 889
11 | 15 | 5 | 901 | 332 | 392 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 901
11 | 15 | 6 | 870 | 332 | 365 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 15 | 7 | 840 | 332 | 273 | 49 | 30 | 72 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 15 | 8 | 819 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 327 | 0 | 17 | 0 | -11 | -115 | 819
11 | 15 | 9 | 857 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 651 | -58 | 20 | -2 | -216 | -135 | 857
11 | 15 | 10 | 856 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 875 | -311 | 22 | -7 | -216 | -102 | 856
11 | 15 | 11 | 843 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 983 | -512 | 22 | -11 | -216 | -19 | 843
11 | 15 | 12 | 820 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 990 | -500 | 29 | -14 | -217 | -65 | 820
11 | 15 | 13 | 831 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 908 | -348 | 38 | -14 | -216 | -133 | 831
11 | 15 | 14 | 837 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 719 | -170 | 42 | -9 | -216 | -127 | 837
11 | 15 | 15 | 813 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 436 | 0 | 47 | 0 | -148 | -122 | 813
11 | 15 | 16 | 840 | 332 | 212 | 49 | 30 | 72 | 123 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 15 | 17 | 889 | 332 | 370 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 889
11 | 15 | 18 | 910 | 332 | 292 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 204 | -118 | 910
11 | 15 | 19 | 894 | 332 | 369 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 894
11 | 15 | 20 | 866 | 332 | 440 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -97 | 866
11 | 15 | 21 | 835 | 332 | 120 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 193 | 0 | 835
11 | 15 | 22 | 798 | 332 | 284 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 15 | 23 | 772 | 332 | 192 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -121 | 772
11 | 16 | 0 | 723 | 332 | 239 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 723
11 | 16 | 1 | 701 | 332 | 219 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 16 | 2 | 736 | 332 | 242 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 736
11 | 16 | 3 | 796 | 332 | 408 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 796
11 | 16 | 4 | 840 | 332 | 453 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -124 | 840
11 | 16 | 5 | 857 | 332 | 156 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 857
11 | 16 | 6 | 813 | 332 | 244 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -128 | 813
11 | 16 | 7 | 771 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 57 | 0 | 8 | 0 | 168 | -65 | 771
11 | 16 | 8 | 740 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 310 | 0 | 4 | 0 | -40 | -135 | 740
11 | 16 | 9 | 764 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 630 | -116 | 6 | -1 | -218 | -135 | 764
11 | 16 | 10 | 767 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 830 | -447 | 12 | -7 | -218 | 0 | 767
11 | 16 | 11 | 757 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 932 | -557 | 10 | -6 | -218 | 0 | 757
11 | 16 | 12 | 759 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 940 | -561 | 7 | -4 | -218 | 0 | 759
11 | 16 | 13 | 766 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 860 | -410 | 4 | -2 | -218 | -65 | 766
11 | 16 | 14 | 764 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 673 | -147 | 1 | -1 | -218 | -143 | 764
11 | 16 | 15 | 760 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 409 | 0 | 1 | 0 | -115 | -135 | 760
11 | 16 | 16 | 790 | 332 | 329 | 49 | 30 | 72 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 790
11 | 16 | 17 | 858 | 332 | 157 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 858
11 | 16 | 18 | 896 | 332 | 464 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 896
11 | 16 | 19 | 882 | 332 | 499 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 882
11 | 16 | 20 | 853 | 332 | 469 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 853
11 | 16 | 21 | 820 | 332 | 307 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 16 | 22 | 783 | 332 | 279 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 16 | 23 | 750 | 332 | 260 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 17 | 0 | 710 | 332 | 167 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 710
11 | 17 | 1 | 692 | 332 | 200 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 692
11 | 17 | 2 | 727 | 332 | 224 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 17 | 3 | 806 | 332 | 185 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 0 | 806
11 | 17 | 4 | 858 | 332 | 445 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 858
11 | 17 | 5 | 888 | 332 | 221 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -69 | 888
11 | 17 | 6 | 903 | 332 | 381 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 17 | 7 | 900 | 332 | 325 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 17 | 8 | 924 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 285 | 0 | 43 | 0 | 15 | -19 | 924
11 | 17 | 9 | 964 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 460 | 0 | 39 | 0 | -98 | -34 | 964
11 | 17 | 10 | 977 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 457 | 0 | 18 | 0 | -16 | -78 | 977
11 | 17 | 11 | 988 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 425 | 0 | 29 | 0 | -78 | 16 | 988
11 | 17 | 12 | 942 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 425 | 0 | 40 | 0 | -133 | 14 | 942
11 | 17 | 13 | 951 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 401 | 0 | 42 | 0 | -106 | 17 | 951
11 | 17 | 14 | 964 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 297 | 0 | 84 | 0 | 72 | -88 | 964
11 | 17 | 15 | 971 | 332 | 244 | 46 | 30 | 72 | 163 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 971
11 | 17 | 16 | 994 | 332 | 385 | 49 | 30 | 72 | 54 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 994
11 | 17 | 17 | 1013 | 332 | 573 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1013
11 | 17 | 18 | 1023 | 332 | 549 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 1023
11 | 17 | 19 | 995 | 332 | 506 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 995
11 | 17 | 20 | 956 | 332 | 263 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -133 | 956
11 | 17 | 21 | 916 | 332 | 432 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 916
11 | 17 | 22 | 875 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 17 | 23 | 834 | 332 | 361 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 834
11 | 18 | 0 | 773 | 332 | 182 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 773
11 | 18 | 1 | 751 | 332 | 174 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -9 | 751
11 | 18 | 2 | 783 | 332 | 180 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -22 | 783
11 | 18 | 3 | 856 | 332 | 199 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 13 | 0 | 856
11 | 18 | 4 | 909 | 332 | 331 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -54 | 909
11 | 18 | 5 | 943 | 332 | 439 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -126 | 943
11 | 18 | 6 | 954 | 332 | 461 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -128 | 954
11 | 18 | 7 | 964 | 332 | 464 | 49 | 30 | 72 | 21 | 0 | 127 | 0 | 0 | -131 | 964
11 | 18 | 8 | 1023 | 332 | 395 | 47 | 30 | 72 | 150 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1023
11 | 18 | 9 | 1072 | 332 | 282 | 44 | 30 | 72 | 294 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1072
11 | 18 | 10 | 1086 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 412 | 0 | 130 | 0 | 83 | -135 | 1086
11 | 18 | 11 | 1057 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 381 | 0 | 123 | 0 | 92 | -135 | 1057
11 | 18 | 12 | 1023 | 332 | 176 | 42 | 30 | 72 | 329 | 0 | 136 | 0 | 10 | -104 | 1023
11 | 18 | 13 | 1048 | 332 | 238 | 42 | 30 | 72 | 336 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1048
11 | 18 | 14 | 1034 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 357 | 0 | 121 | 0 | 92 | -135 | 1034
11 | 18 | 15 | 1056 | 332 | 356 | 46 | 30 | 72 | 241 | 0 | 114 | 0 | 0 | -135 | 1056
11 | 18 | 16 | 1080 | 332 | 573 | 49 | 30 | 72 | 66 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 18 | 17 | 1135 | 332 | 683 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -127 | 1135
11 | 18 | 18 | 1164 | 332 | 711 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1164
11 | 18 | 19 | 1139 | 332 | 544 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1139
11 | 18 | 20 | 1103 | 332 | 653 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1103
11 | 18 | 21 | 1052 | 332 | 619 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1052
11 | 18 | 22 | 990 | 332 | 569 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 990
11 | 18 | 23 | 925 | 332 | 508 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 925
11 | 19 | 0 | 855 | 332 | 416 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -123 | 855
11 | 19 | 1 | 819 | 332 | 371 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -122 | 819
11 | 19 | 2 | 857 | 332 | 259 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 857
11 | 19 | 3 | 927 | 332 | 457 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 927
11 | 19 | 4 | 977 | 332 | 518 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -110 | 977
11 | 19 | 5 | 1021 | 332 | 585 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 1021
11 | 19 | 6 | 1063 | 332 | 660 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1063
11 | 19 | 7 | 1074 | 332 | 650 | 49 | 30 | 72 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 1074
11 | 19 | 8 | 1089 | 332 | 378 | 47 | 30 | 72 | 187 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1089
11 | 19 | 9 | 1104 | 332 | 312 | 44 | 30 | 72 | 422 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1104
11 | 19 | 10 | 1072 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 624 | 0 | 21 | 0 | -35 | -135 | 1072
11 | 19 | 11 | 1084 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 644 | 0 | 16 | 0 | -46 | -126 | 1084
11 | 19 | 12 | 1051 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 538 | 0 | 13 | 0 | -23 | -73 | 1051
11 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 296 | 42 | 30 | 72 | 400 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 1058
11 | 19 | 14 | 1067 | 332 | 397 | 45 | 30 | 72 | 309 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1067
11 | 19 | 15 | 1075 | 332 | 533 | 46 | 30 | 72 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1075
11 | 19 | 16 | 1094 | 332 | 683 | 49 | 30 | 72 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1094
11 | 19 | 17 | 1144 | 332 | 771 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1144
11 | 19 | 18 | 1171 | 332 | 779 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1171
11 | 19 | 19 | 1147 | 332 | 746 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1147
11 | 19 | 20 | 1109 | 332 | 711 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -133 | 1109
11 | 19 | 21 | 1059 | 332 | 657 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 1059
11 | 19 | 22 | 987 | 332 | 586 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -133 | 987
11 | 19 | 23 | 937 | 332 | 550 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 20 | 0 | 858 | 332 | 470 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 858
11 | 20 | 1 | 835 | 332 | 433 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -122 | 835
11 | 20 | 2 | 873 | 332 | 444 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -122 | 873
11 | 20 | 3 | 941 | 332 | 359 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 941
11 | 20 | 4 | 991 | 332 | 530 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 991
11 | 20 | 5 | 1027 | 332 | 558 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -126 | 1027
11 | 20 | 6 | 1052 | 332 | 594 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | -128 | 1052
11 | 20 | 7 | 1065 | 332 | 604 | 49 | 30 | 72 | 42 | 0 | 67 | 0 | 0 | -131 | 1065
11 | 20 | 8 | 1080 | 332 | 470 | 47 | 30 | 72 | 221 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 20 | 9 | 1094 | 332 | 236 | 44 | 30 | 72 | 440 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 1094
11 | 20 | 10 | 1078 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 584 | 0 | 58 | 0 | -45 | -115 | 1078
11 | 20 | 11 | 1069 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 637 | 0 | 61 | 0 | -90 | -135 | 1069
11 | 20 | 12 | 990 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 42 | 0 | -135 | -135 | 990
11 | 20 | 13 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 638 | 0 | 40 | 0 | -213 | -75 | 985
11 | 20 | 14 | 988 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 548 | 0 | 41 | 0 | -64 | -136 | 988
11 | 20 | 15 | 1014 | 332 | 293 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1014
11 | 20 | 16 | 1032 | 332 | 548 | 49 | 30 | 72 | 83 | 0 | 47 | 0 | 5 | -134 | 1032
11 | 20 | 17 | 1086 | 332 | 675 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 20 | 18 | 1120 | 332 | 678 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1120
11 | 20 | 19 | 1108 | 332 | 662 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 1108
11 | 20 | 20 | 1074 | 332 | 622 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 20 | 21 | 1028 | 332 | 357 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | -133 | 1028
11 | 20 | 22 | 966 | 332 | 512 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 966
11 | 20 | 23 | 914 | 332 | 484 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 914
11 | 21 | 0 | 843 | 332 | 206 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | -119 | 843
11 | 21 | 1 | 819 | 332 | 376 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -118 | 819
11 | 21 | 2 | 854 | 332 | 388 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -118 | 854
11 | 21 | 3 | 922 | 332 | 450 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -118 | 922
11 | 21 | 4 | 975 | 332 | 507 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -120 | 975
11 | 21 | 5 | 1007 | 332 | 333 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 99 | 0 | 1007
11 | 21 | 6 | 1038 | 332 | 605 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -124 | 1038
11 | 21 | 7 | 1053 | 332 | 585 | 49 | 30 | 72 | 48 | 0 | 66 | 0 | 0 | -129 | 1053
11 | 21 | 8 | 1056 | 332 | 393 | 47 | 30 | 72 | 251 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1056
11 | 21 | 9 | 1042 | 332 | 132 | 44 | 30 | 72 | 516 | 0 | 61 | 0 | -10 | -135 | 1042
11 | 21 | 10 | 1007 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 752 | -45 | 60 | -3 | -213 | -140 | 1007
11 | 21 | 11 | 1005 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 842 | -135 | 64 | -10 | -213 | -139 | 1005
11 | 21 | 12 | 946 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 821 | -179 | 76 | -16 | -214 | -137 | 946
11 | 21 | 13 | 972 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 771 | -116 | 80 | -12 | -214 | -134 | 972
11 | 21 | 14 | 956 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 620 | 0 | 74 | 0 | -206 | -131 | 956
11 | 21 | 15 | 969 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 376 | 0 | 63 | 0 | 58 | -127 | 969
11 | 21 | 16 | 998 | 332 | 474 | 49 | 30 | 72 | 99 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 998
11 | 21 | 17 | 1055 | 332 | 613 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 1055
11 | 21 | 18 | 1080 | 332 | 629 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | -122 | 1080
11 | 21 | 19 | 1064 | 332 | 616 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 1064
11 | 21 | 20 | 1038 | 332 | 590 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 1038
11 | 21 | 21 | 990 | 332 | 349 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -122 | 990
11 | 21 | 22 | 956 | 332 | 529 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 956
11 | 21 | 23 | 909 | 332 | 293 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -122 | 909
11 | 22 | 0 | 841 | 332 | 234 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -119 | 841
11 | 22 | 1 | 823 | 332 | 426 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -118 | 823
11 | 22 | 2 | 859 | 332 | 451 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 859
11 | 22 | 3 | 923 | 332 | 383 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 923
11 | 22 | 4 | 966 | 332 | 440 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 966
11 | 22 | 5 | 985 | 332 | 388 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -122 | 985
11 | 22 | 6 | 970 | 332 | 465 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 970
11 | 22 | 7 | 963 | 332 | 409 | 49 | 30 | 72 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 963
11 | 22 | 8 | 931 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 318 | 0 | 16 | 0 | 10 | -13 | 931
11 | 22 | 9 | 909 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 636 | 0 | 9 | 0 | -213 | -121 | 909
11 | 22 | 10 | 901 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 843 | -194 | 7 | -2 | -215 | -135 | 901
11 | 22 | 11 | 885 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 942 | -307 | 5 | -2 | -215 | -135 | 885
11 | 22 | 12 | 855 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 944 | -338 | 5 | -1 | -216 | -135 | 855
11 | 22 | 13 | 851 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 855 | -256 | 9 | -3 | -216 | -135 | 851
11 | 22 | 14 | 842 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 704 | -122 | 11 | -1 | -216 | -132 | 842
11 | 22 | 15 | 835 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 419 | 0 | 10 | 0 | -66 | -128 | 835
11 | 22 | 16 | 877 | 332 | 279 | 49 | 30 | 72 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 877
11 | 22 | 17 | 945 | 332 | 563 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 945
11 | 22 | 18 | 978 | 332 | 372 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 204 | -122 | 978
11 | 22 | 19 | 972 | 332 | 447 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 972
11 | 22 | 20 | 945 | 332 | 341 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -122 | 945
11 | 22 | 21 | 913 | 332 | 311 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -122 | 913
11 | 22 | 22 | 878 | 332 | 452 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -88 | 878
11 | 22 | 23 | 841 | 332 | 394 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -49 | 841
11 | 23 | 0 | 794 | 332 | 303 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 794
11 | 23 | 1 | 773 | 332 | 390 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -103 | 773
11 | 23 | 2 | 818 | 332 | 439 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 818
11 | 23 | 3 | 874 | 332 | 477 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -118 | 874
11 | 23 | 4 | 925 | 332 | 525 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -120 | 925
11 | 23 | 5 | 934 | 332 | 334 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -122 | 934
11 | 23 | 6 | 901 | 332 | 387 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 901
11 | 23 | 7 | 870 | 332 | 308 | 49 | 30 | 72 | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 23 | 8 | 830 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 298 | 0 | 22 | 0 | -91 | 0 | 830
11 | 23 | 9 | 814 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 618 | -56 | 16 | -1 | -217 | -143 | 814
11 | 23 | 10 | 817 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 820 | -254 | 11 | -4 | -217 | -135 | 817
11 | 23 | 11 | 798 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 930 | -500 | 7 | -4 | -217 | -14 | 798
11 | 23 | 12 | 800 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 936 | -516 | 1 | 0 | -217 | 0 | 800
11 | 23 | 13 | 773 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 825 | -329 | 3 | -1 | -218 | -103 | 773
11 | 23 | 14 | 777 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 654 | -131 | 8 | -1 | -218 | -134 | 777
11 | 23 | 15 | 768 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 398 | 0 | 9 | 0 | -109 | -129 | 768
11 | 23 | 16 | 802 | 332 | 182 | 49 | 30 | 72 | 107 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 802
11 | 23 | 17 | 891 | 332 | 389 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 23 | 18 | 930 | 332 | 531 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 930
11 | 23 | 19 | 930 | 332 | 532 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 930
11 | 23 | 20 | 908 | 332 | 398 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 99 | -122 | 908
11 | 23 | 21 | 878 | 332 | 268 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -122 | 878
11 | 23 | 22 | 842 | 332 | 396 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 842
11 | 23 | 23 | 803 | 332 | 304 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 803
11 | 24 | 0 | 762 | 332 | 397 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -123 | 762
11 | 24 | 1 | 739 | 332 | 338 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -93 | 739
11 | 24 | 2 | 781 | 332 | 277 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 24 | 3 | 851 | 332 | 443 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -122 | 851
11 | 24 | 4 | 898 | 332 | 491 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 898
11 | 24 | 5 | 916 | 332 | 317 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -126 | 916
11 | 24 | 6 | 900 | 332 | 521 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 900
11 | 24 | 7 | 899 | 332 | 295 | 49 | 30 | 72 | 38 | 0 | 11 | 0 | 204 | -132 | 899
11 | 24 | 8 | 913 | 332 | 223 | 47 | 30 | 72 | 198 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 24 | 9 | 926 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 424 | 0 | 4 | 0 | -44 | -56 | 926
11 | 24 | 10 | 899 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 566 | 0 | 3 | 0 | -215 | -51 | 899
11 | 24 | 11 | 910 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 652 | 0 | 1 | 0 | -215 | -124 | 910
11 | 24 | 12 | 905 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 617 | 0 | 0 | 0 | -215 | -94 | 905
11 | 24 | 13 | 868 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 592 | 0 | 0 | 0 | -186 | -135 | 868
11 | 24 | 14 | 887 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 467 | 0 | 0 | 0 | -45 | -135 | 887
11 | 24 | 15 | 877 | 332 | 197 | 46 | 30 | 72 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 877
11 | 24 | 16 | 918 | 332 | 485 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -104 | 918
11 | 24 | 17 | 988 | 332 | 287 | 61 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 988
11 | 24 | 18 | 1006 | 332 | 418 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 1006
11 | 24 | 19 | 984 | 332 | 594 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 984
11 | 24 | 20 | 951 | 332 | 557 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 951
11 | 24 | 21 | 916 | 332 | 516 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 916
11 | 24 | 22 | 878 | 332 | 149 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 199 | 0 | 878
11 | 24 | 23 | 836 | 332 | 318 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 25 | 0 | 785 | 332 | 278 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 785
11 | 25 | 1 | 768 | 332 | 360 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -109 | 768
11 | 25 | 2 | 802 | 332 | 416 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 802
11 | 25 | 3 | 869 | 332 | 272 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 196 | -122 | 869
11 | 25 | 4 | 917 | 332 | 414 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -30 | 917
11 | 25 | 5 | 929 | 332 | 462 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 929
11 | 25 | 6 | 933 | 332 | 503 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -116 | 933
11 | 25 | 7 | 964 | 332 | 542 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 964
11 | 25 | 8 | 1006 | 332 | 481 | 47 | 30 | 72 | 104 | 0 | 70 | 0 | 5 | -135 | 1006
11 | 25 | 9 | 1017 | 332 | 264 | 44 | 30 | 72 | 318 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1017
11 | 25 | 10 | 1021 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 563 | 0 | 122 | 0 | -117 | -143 | 1021
11 | 25 | 11 | 1039 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 557 | 0 | 125 | 0 | -97 | -143 | 1039
11 | 25 | 12 | 1005 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 552 | 0 | 116 | 0 | -117 | -142 | 1005
11 | 25 | 13 | 1062 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 406 | 0 | 141 | 0 | 53 | -135 | 1062
11 | 25 | 14 | 1053 | 332 | 235 | 45 | 30 | 72 | 307 | 0 | 167 | 0 | 0 | -135 | 1053
11 | 25 | 15 | 1045 | 332 | 337 | 46 | 30 | 72 | 181 | 0 | 182 | 0 | 0 | -135 | 1045
11 | 25 | 16 | 1061 | 332 | 484 | 49 | 30 | 72 | 47 | 0 | 181 | 0 | 0 | -134 | 1061
11 | 25 | 17 | 1098 | 332 | 557 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1098
11 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 554 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1110
11 | 25 | 19 | 1090 | 332 | 538 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -133 | 1090
11 | 25 | 20 | 1054 | 332 | 517 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -133 | 1054
11 | 25 | 21 | 1003 | 332 | 467 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 | -133 | 1003
11 | 25 | 22 | 956 | 332 | 438 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -133 | 956
11 | 25 | 23 | 909 | 332 | 418 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -132 | 909
11 | 26 | 0 | 845 | 332 | 234 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 845
11 | 26 | 1 | 811 | 332 | 331 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -107 | 811
11 | 26 | 2 | 852 | 332 | 397 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -122 | 852
11 | 26 | 3 | 926 | 332 | 450 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -122 | 926
11 | 26 | 4 | 978 | 332 | 270 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | -79 | 978
11 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 586 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 1020
11 | 26 | 6 | 1052 | 332 | 630 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 1052
11 | 26 | 7 | 1073 | 332 | 629 | 49 | 30 | 72 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 1073
11 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 491 | 47 | 30 | 72 | 209 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1092
11 | 26 | 9 | 1099 | 332 | 273 | 44 | 30 | 72 | 462 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1099
11 | 26 | 10 | 1064 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 645 | 0 | 12 | 0 | -55 | -135 | 1064
11 | 26 | 11 | 1045 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 738 | 0 | 6 | 0 | -160 | -135 | 1045
11 | 26 | 12 | 1020 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 751 | 0 | 10 | 0 | -202 | -135 | 1020
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 714 | 0 | 12 | 0 | -125 | -139 | 1059
11 | 26 | 14 | 1035 | 332 | 131 | 45 | 30 | 72 | 559 | 0 | 12 | 0 | -11 | -135 | 1035
11 | 26 | 15 | 1030 | 332 | 343 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1030
11 | 26 | 16 | 1043 | 332 | 592 | 49 | 30 | 72 | 92 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1043
11 | 26 | 17 | 1093 | 332 | 723 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1093
11 | 26 | 18 | 1125 | 332 | 537 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1125
11 | 26 | 19 | 1106 | 332 | 514 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -133 | 1106
11 | 26 | 20 | 1074 | 332 | 687 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 26 | 21 | 1026 | 332 | 438 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -133 | 1026
11 | 26 | 22 | 993 | 332 | 618 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 993
11 | 26 | 23 | 942 | 332 | 580 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -132 | 942
11 | 27 | 0 | 873 | 332 | 512 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 873
11 | 27 | 1 | 853 | 332 | 489 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 853
11 | 27 | 2 | 886 | 332 | 438 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 886
11 | 27 | 3 | 958 | 332 | 543 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 958
11 | 27 | 4 | 999 | 332 | 583 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 999
11 | 27 | 5 | 1004 | 332 | 602 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 1004
11 | 27 | 6 | 1043 | 332 | 638 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 1043
11 | 27 | 7 | 1055 | 332 | 404 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 62 | 0 | 204 | -132 | 1055
11 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 422 | 47 | 30 | 72 | 239 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1071
11 | 27 | 9 | 1093 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 495 | 0 | 58 | 0 | 39 | -96 | 1093
11 | 27 | 10 | 1096 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 590 | 0 | 69 | 0 | -24 | -135 | 1096
11 | 27 | 11 | 1073 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 692 | 0 | 97 | 0 | -177 | -135 | 1073
11 | 27 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 650 | 0 | 116 | 0 | -201 | -135 | 1026
11 | 27 | 13 | 1041 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 587 | 0 | 133 | 0 | -132 | -142 | 1041
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 413 | 0 | 133 | 0 | 35 | -135 | 1045
11 | 27 | 15 | 1038 | 332 | 332 | 46 | 30 | 72 | 223 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1038
11 | 27 | 16 | 1042 | 332 | 502 | 49 | 30 | 72 | 50 | 0 | 141 | 0 | 0 | -134 | 1042
11 | 27 | 17 | 1074 | 332 | 433 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1074
11 | 27 | 18 | 1086 | 332 | 554 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 27 | 19 | 1060 | 332 | 518 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -133 | 1060
11 | 27 | 20 | 1039 | 332 | 502 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -133 | 1039
11 | 27 | 21 | 1001 | 332 | 467 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -133 | 1001
11 | 27 | 22 | 954 | 332 | 426 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | -133 | 954
11 | 27 | 23 | 904 | 332 | 390 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -132 | 904
11 | 28 | 0 | 844 | 332 | 318 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -119 | 844
11 | 28 | 1 | 811 | 332 | 289 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -118 | 811
11 | 28 | 2 | 850 | 332 | 205 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 28 | 3 | 921 | 332 | 262 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 921
11 | 28 | 4 | 974 | 332 | 452 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -120 | 974
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 502 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | -122 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 555 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 5 | -124 | 1030
11 | 28 | 7 | 1041 | 332 | 565 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | -128 | 1041
11 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 378 | 47 | 30 | 72 | 258 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 1047
11 | 28 | 9 | 1063 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 524 | 0 | 61 | 0 | 15 | -135 | 1063
11 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 662 | 0 | 51 | 0 | -130 | -135 | 1045
11 | 28 | 11 | 1059 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 717 | 0 | 41 | 0 | -160 | -135 | 1059
11 | 28 | 12 | 1002 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 706 | 0 | 45 | 0 | -210 | -135 | 1002
11 | 28 | 13 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 682 | 0 | 44 | 0 | -163 | -132 | 1026
11 | 28 | 14 | 1030 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 571 | 0 | 42 | 0 | -53 | -129 | 1030
11 | 28 | 15 | 1022 | 332 | 222 | 46 | 30 | 72 | 345 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 1022
11 | 28 | 16 | 1060 | 332 | 582 | 49 | 30 | 72 | 97 | 0 | 22 | 0 | 0 | -124 | 1060
11 | 28 | 17 | 1111 | 332 | 510 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 22 | 0 | 204 | -123 | 1111
11 | 28 | 18 | 1134 | 332 | 723 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -122 | 1134
11 | 28 | 19 | 1117 | 332 | 505 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -122 | 1117
11 | 28 | 20 | 1089 | 332 | 682 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 1089
11 | 28 | 21 | 1041 | 332 | 436 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -122 | 1041
11 | 28 | 22 | 1002 | 332 | 611 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 1002
11 | 28 | 23 | 949 | 332 | 569 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -122 | 949
11 | 29 | 0 | 891 | 332 | 521 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -119 | 891
11 | 29 | 1 | 871 | 332 | 499 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -118 | 871
11 | 29 | 2 | 907 | 332 | 516 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -118 | 907
11 | 29 | 3 | 972 | 332 | 572 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -118 | 972
11 | 29 | 4 | 1021 | 332 | 625 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -120 | 1021
11 | 29 | 5 | 1036 | 332 | 609 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -78 | 1036
11 | 29 | 6 | 1037 | 332 | 624 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -80 | 1037
11 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 643 | 49 | 30 | 72 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | -128 | 1041
11 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 258 | 47 | 30 | 72 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1020
11 | 29 | 9 | 994 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 585 | 0 | 4 | 0 | -211 | 18 | 994
11 | 29 | 10 | 965 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 807 | -91 | 2 | 0 | -214 | -135 | 965
11 | 29 | 11 | 935 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 910 | -223 | 1 | 0 | -214 | -135 | 935
11 | 29 | 12 | 897 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 929 | -279 | 0 | 0 | -215 | -135 | 897
11 | 29 | 13 | 889 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 845 | -207 | 6 | -2 | -215 | -135 | 889
11 | 29 | 14 | 871 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 646 | -35 | 9 | -1 | -216 | -132 | 871
11 | 29 | 15 | 887 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 384 | 0 | 11 | 0 | 9 | -117 | 887
11 | 29 | 16 | 904 | 332 | 437 | 49 | 30 | 72 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 904
11 | 29 | 17 | 991 | 332 | 402 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 204 | -123 | 991
11 | 29 | 18 | 1033 | 332 | 429 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 204 | -122 | 1033
11 | 29 | 19 | 1022 | 332 | 420 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -122 | 1022
11 | 29 | 20 | 1005 | 332 | 602 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 1005
11 | 29 | 21 | 967 | 332 | 560 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 967
11 | 29 | 22 | 929 | 332 | 532 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 929
11 | 29 | 23 | 890 | 332 | 500 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -122 | 890
11 | 30 | 0 | 833 | 332 | 443 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -123 | 833
11 | 30 | 1 | 805 | 332 | 416 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 805
11 | 30 | 2 | 844 | 332 | 450 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 844
11 | 30 | 3 | 908 | 332 | 503 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 908
11 | 30 | 4 | 950 | 332 | 282 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 201 | -57 | 950
11 | 30 | 5 | 953 | 332 | 563 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 953
11 | 30 | 6 | 913 | 332 | 532 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 913
11 | 30 | 7 | 896 | 332 | 355 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 30 | 8 | 867 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 261 | 0 | 18 | 0 | -8 | -4 | 867
11 | 30 | 9 | 855 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 539 | 0 | 15 | 0 | -201 | -97 | 855
11 | 30 | 10 | 831 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 753 | -216 | 12 | -4 | -216 | -94 | 831
11 | 30 | 11 | 812 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 848 | -370 | 13 | -6 | -217 | -52 | 812
11 | 30 | 12 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 871 | -380 | 14 | -6 | -217 | -79 | 798
11 | 30 | 13 | 787 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 771 | -240 | 16 | -5 | -217 | -133 | 787
11 | 30 | 14 | 770 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 560 | -44 | 16 | -1 | -218 | -143 | 770
11 | 30 | 15 | 788 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 19 | 0 | -29 | -135 | 788
11 | 30 | 16 | 810 | 332 | 348 | 49 | 30 | 72 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 810
11 | 30 | 17 | 907 | 332 | 508 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 907
11 | 30 | 18 | 950 | 332 | 525 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 950
11 | 30 | 19 | 940 | 332 | 510 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 940
11 | 30 | 20 | 912 | 332 | 480 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 912
11 | 30 | 21 | 879 | 332 | 443 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 879
11 | 30 | 22 | 836 | 332 | 276 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 30 | 23 | 807 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 1 | 0 | 771 | 332 | 240 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 1 | 1 | 760 | 332 | 228 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 760
12 | 1 | 2 | 799 | 332 | 251 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 799
12 | 1 | 3 | 869 | 332 | 313 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 869
12 | 1 | 4 | 920 | 332 | 369 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 1 | 5 | 942 | 332 | 407 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 942
12 | 1 | 6 | 974 | 332 | 594 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 974
12 | 1 | 7 | 988 | 332 | 595 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 19 | 0 | 5 | -135 | 988
12 | 1 | 8 | 1022 | 332 | 481 | 44 | 30 | 72 | 182 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1022
12 | 1 | 9 | 1043 | 332 | 306 | 41 | 30 | 72 | 376 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 1043
12 | 1 | 10 | 1038 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 581 | 0 | 15 | 0 | -17 | -135 | 1038
12 | 1 | 11 | 1060 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 622 | 0 | 22 | 0 | -43 | -135 | 1060
12 | 1 | 12 | 998 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 558 | 0 | 22 | 0 | -123 | -53 | 998
12 | 1 | 13 | 1022 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 490 | 0 | 12 | 0 | 17 | -91 | 1022
12 | 1 | 14 | 1009 | 332 | 233 | 42 | 30 | 72 | 423 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1009
12 | 1 | 15 | 1003 | 332 | 411 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1003
12 | 1 | 16 | 1007 | 332 | 600 | 46 | 30 | 72 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1007
12 | 1 | 17 | 1057 | 332 | 698 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1057
12 | 1 | 18 | 1079 | 332 | 502 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1079
12 | 1 | 19 | 1059 | 332 | 481 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | -135 | 1059
12 | 1 | 20 | 1017 | 332 | 300 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1017
12 | 1 | 21 | 977 | 332 | 470 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977
12 | 1 | 22 | 943 | 332 | 580 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 943
12 | 1 | 23 | 903 | 332 | 418 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 2 | 0 | 845 | 332 | 368 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 2 | 1 | 821 | 332 | 344 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821
12 | 2 | 2 | 867 | 332 | 377 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 2 | 3 | 933 | 332 | 426 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 933
12 | 2 | 4 | 980 | 332 | 471 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 980
12 | 2 | 5 | 1001 | 332 | 502 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1001
12 | 2 | 6 | 1019 | 332 | 662 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1019
12 | 2 | 7 | 1033 | 332 | 662 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1033
12 | 2 | 8 | 1052 | 332 | 539 | 44 | 30 | 72 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1052
12 | 2 | 9 | 1053 | 332 | 331 | 41 | 30 | 72 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 2 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 539 | 0 | 7 | 0 | 21 | -135 | 1025
12 | 2 | 11 | 1025 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 573 | 0 | 12 | 0 | -19 | -135 | 1025
12 | 2 | 12 | 965 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 582 | 0 | 22 | 0 | -214 | -19 | 965
12 | 2 | 13 | 1006 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 537 | 0 | 76 | 0 | -61 | -140 | 1006
12 | 2 | 14 | 1020 | 332 | 232 | 42 | 30 | 72 | 339 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 1020
12 | 2 | 15 | 1005 | 332 | 349 | 43 | 30 | 72 | 201 | 0 | 113 | 0 | 0 | -135 | 1005
12 | 2 | 16 | 1043 | 332 | 562 | 46 | 30 | 72 | 52 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1043
12 | 2 | 17 | 1092 | 332 | 673 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1092
12 | 2 | 18 | 1105 | 332 | 481 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 45 | 0 | 204 | -135 | 1105
12 | 2 | 19 | 1086 | 332 | 667 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1086
12 | 2 | 20 | 1048 | 332 | 618 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1048
12 | 2 | 21 | 1004 | 332 | 558 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 2 | 22 | 967 | 332 | 510 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 967
12 | 2 | 23 | 927 | 332 | 405 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -57 | 927
12 | 3 | 0 | 855 | 332 | 287 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 855
12 | 3 | 1 | 841 | 332 | 259 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 841
12 | 3 | 2 | 875 | 332 | 256 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 875
12 | 3 | 3 | 943 | 332 | 278 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 943
12 | 3 | 4 | 998 | 332 | 314 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 998
12 | 3 | 5 | 1033 | 332 | 429 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -70 | 1033
12 | 3 | 6 | 1076 | 332 | 546 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -134 | 1076
12 | 3 | 7 | 1103 | 332 | 563 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 1103
12 | 3 | 8 | 1137 | 332 | 503 | 44 | 30 | 72 | 125 | 0 | 166 | 0 | 0 | -135 | 1137
12 | 3 | 9 | 1155 | 332 | 315 | 41 | 30 | 72 | 344 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 1155
12 | 3 | 10 | 1149 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 473 | 0 | 170 | 0 | 47 | -135 | 1149
12 | 3 | 11 | 1127 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 550 | 0 | 148 | 0 | -19 | -146 | 1127
12 | 3 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 572 | 0 | 156 | 0 | -84 | -150 | 1087
12 | 3 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 521 | 0 | 164 | 0 | -19 | -137 | 1122
12 | 3 | 14 | 1115 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 408 | 0 | 152 | 0 | 94 | -135 | 1115
12 | 3 | 15 | 1154 | 332 | 422 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1154
12 | 3 | 16 | 1196 | 332 | 647 | 46 | 30 | 72 | 51 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1196
12 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 746 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | -135 | 1269
12 | 3 | 18 | 1298 | 332 | 768 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -135 | 1298
12 | 3 | 19 | 1277 | 332 | 746 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 1277
12 | 3 | 20 | 1236 | 332 | 711 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | -135 | 1236
12 | 3 | 21 | 1179 | 332 | 660 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1179
12 | 3 | 22 | 1110 | 332 | 601 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -135 | 1110
12 | 3 | 23 | 1038 | 332 | 541 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1038
12 | 4 | 0 | 962 | 332 | 475 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -130 | 962
12 | 4 | 1 | 945 | 332 | 386 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -48 | 945
12 | 4 | 2 | 991 | 332 | 515 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -129 | 991
12 | 4 | 3 | 1059 | 332 | 443 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 1059
12 | 4 | 4 | 1111 | 332 | 636 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -130 | 1111
12 | 4 | 5 | 1159 | 332 | 694 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -132 | 1159
12 | 4 | 6 | 1224 | 332 | 788 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1224
12 | 4 | 7 | 1261 | 332 | 821 | 46 | 30 | 72 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1261
12 | 4 | 8 | 1288 | 332 | 678 | 44 | 30 | 72 | 205 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1288
12 | 4 | 9 | 1272 | 332 | 445 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1272
12 | 4 | 10 | 1233 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 623 | 0 | 48 | 0 | 104 | -135 | 1233
12 | 4 | 11 | 1219 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 661 | 0 | 51 | 0 | 48 | -135 | 1219
12 | 4 | 12 | 1187 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 640 | 0 | 46 | 0 | 43 | -135 | 1187
12 | 4 | 13 | 1217 | 332 | 286 | 40 | 30 | 72 | 546 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1217
12 | 4 | 14 | 1192 | 332 | 363 | 42 | 30 | 72 | 424 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1192
12 | 4 | 15 | 1210 | 332 | 517 | 43 | 30 | 72 | 282 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1210
12 | 4 | 16 | 1243 | 332 | 752 | 46 | 30 | 72 | 70 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1243
12 | 4 | 17 | 1315 | 332 | 685 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 73 | 0 | 199 | -135 | 1315
12 | 4 | 18 | 1343 | 332 | 901 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1343
12 | 4 | 19 | 1312 | 332 | 864 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1312
12 | 4 | 20 | 1274 | 332 | 820 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 4 | 21 | 1215 | 332 | 750 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 4 | 22 | 1131 | 332 | 661 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1131
12 | 4 | 23 | 1063 | 332 | 603 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1063
12 | 5 | 0 | 978 | 332 | 538 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -130 | 978
12 | 5 | 1 | 952 | 332 | 510 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 952
12 | 5 | 2 | 984 | 332 | 518 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -129 | 984
12 | 5 | 3 | 1049 | 332 | 561 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -129 | 1049
12 | 5 | 4 | 1093 | 332 | 601 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -130 | 1093
12 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 441 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 202 | -132 | 1129
12 | 5 | 6 | 1176 | 332 | 693 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 1176
12 | 5 | 7 | 1228 | 332 | 734 | 46 | 30 | 72 | 13 | 0 | 136 | 0 | 0 | -135 | 1228
12 | 5 | 8 | 1251 | 332 | 638 | 44 | 30 | 72 | 141 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1251
12 | 5 | 9 | 1221 | 332 | 377 | 41 | 30 | 72 | 380 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1221
12 | 5 | 10 | 1182 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 609 | 0 | 100 | 0 | 15 | -136 | 1182
12 | 5 | 11 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 774 | 0 | 97 | 0 | -186 | -146 | 1132
12 | 5 | 12 | 1097 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 878 | -96 | 85 | -9 | -211 | -144 | 1097
12 | 5 | 13 | 1114 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 830 | -23 | 71 | -2 | -211 | -144 | 1114
12 | 5 | 14 | 1103 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 677 | 0 | 56 | 0 | -83 | -143 | 1103
12 | 5 | 15 | 1124 | 332 | 346 | 43 | 30 | 72 | 403 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1124
12 | 5 | 16 | 1174 | 332 | 711 | 46 | 30 | 72 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1174
12 | 5 | 17 | 1255 | 332 | 885 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1255
12 | 5 | 18 | 1306 | 332 | 920 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1306
12 | 5 | 19 | 1294 | 332 | 706 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1294
12 | 5 | 20 | 1274 | 332 | 890 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 5 | 21 | 1230 | 332 | 854 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1230
12 | 5 | 22 | 1174 | 332 | 808 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1174
12 | 5 | 23 | 1123 | 332 | 769 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1123
12 | 6 | 0 | 1048 | 332 | 690 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 1048
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 666 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 1034
12 | 6 | 2 | 1070 | 332 | 694 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -125 | 1070
12 | 6 | 3 | 1121 | 332 | 528 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -125 | 1121
12 | 6 | 4 | 1145 | 332 | 684 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | -127 | 1145
12 | 6 | 5 | 1156 | 332 | 782 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 1156
12 | 6 | 6 | 1172 | 332 | 809 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 1172
12 | 6 | 7 | 1212 | 332 | 830 | 46 | 30 | 72 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1212
12 | 6 | 8 | 1201 | 332 | 634 | 44 | 30 | 72 | 211 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1201
12 | 6 | 9 | 1147 | 332 | 312 | 41 | 30 | 72 | 446 | 0 | 19 | 0 | 0 | -105 | 1147
12 | 6 | 10 | 1068 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 670 | 0 | 17 | 0 | -212 | 0 | 1068
12 | 6 | 11 | 1015 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 818 | -55 | 16 | -1 | -213 | -143 | 1015
12 | 6 | 12 | 985 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 843 | -118 | 16 | -2 | -213 | -135 | 985
12 | 6 | 13 | 959 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 749 | -38 | 9 | -1 | -214 | -141 | 959
12 | 6 | 14 | 945 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 577 | 0 | 11 | 0 | -179 | -60 | 945
12 | 6 | 15 | 953 | 332 | 210 | 43 | 30 | 72 | 337 | 0 | 14 | 0 | 0 | -85 | 953
12 | 6 | 16 | 993 | 332 | 530 | 46 | 30 | 72 | 86 | 0 | 23 | 0 | 5 | -131 | 993
12 | 6 | 17 | 1096 | 332 | 710 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 1096
12 | 6 | 18 | 1146 | 332 | 538 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -129 | 1146
12 | 6 | 19 | 1134 | 332 | 709 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 1134
12 | 6 | 20 | 1109 | 332 | 466 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -129 | 1109
12 | 6 | 21 | 1074 | 332 | 662 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1074
12 | 6 | 22 | 1023 | 332 | 623 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 1023
12 | 6 | 23 | 982 | 332 | 586 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -128 | 982
12 | 7 | 0 | 918 | 332 | 514 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -110 | 918
12 | 7 | 1 | 903 | 332 | 378 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 7 | 2 | 940 | 332 | 491 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -86 | 940
12 | 7 | 3 | 995 | 332 | 570 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -125 | 995
12 | 7 | 4 | 1020 | 332 | 594 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -127 | 1020
12 | 7 | 5 | 1015 | 332 | 580 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -110 | 1015
12 | 7 | 6 | 995 | 332 | 598 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -131 | 995
12 | 7 | 7 | 993 | 332 | 589 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 993
12 | 7 | 8 | 977 | 332 | 388 | 44 | 30 | 72 | 203 | 0 | 38 | 0 | 5 | -135 | 977
12 | 7 | 9 | 939 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 451 | 0 | 23 | 0 | -130 | 0 | 939
12 | 7 | 10 | 904 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 642 | 0 | 17 | 0 | -215 | -133 | 904
12 | 7 | 11 | 901 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 746 | -104 | 17 | -2 | -215 | -135 | 901
12 | 7 | 12 | 888 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 779 | -232 | 38 | -11 | -215 | -65 | 888
12 | 7 | 13 | 855 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 699 | -110 | 29 | -5 | -216 | -135 | 855
12 | 7 | 14 | 826 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 544 | 0 | 29 | 0 | -217 | -127 | 826
12 | 7 | 15 | 834 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 307 | 0 | 28 | 0 | -11 | -87 | 834
12 | 7 | 16 | 876 | 332 | 430 | 46 | 30 | 72 | 78 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 876
12 | 7 | 17 | 986 | 332 | 597 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 986
12 | 7 | 18 | 1038 | 332 | 641 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1038
12 | 7 | 19 | 1035 | 332 | 636 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1035
12 | 7 | 20 | 1012 | 332 | 608 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 1012
12 | 7 | 21 | 977 | 332 | 575 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 977
12 | 7 | 22 | 925 | 332 | 532 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 925
12 | 7 | 23 | 880 | 332 | 369 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 880
12 | 8 | 0 | 832 | 332 | 317 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 832
12 | 8 | 1 | 820 | 332 | 293 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 820
12 | 8 | 2 | 857 | 332 | 312 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 857
12 | 8 | 3 | 927 | 332 | 365 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 927
12 | 8 | 4 | 973 | 332 | 462 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -70 | 973
12 | 8 | 5 | 1007 | 332 | 555 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 1007
12 | 8 | 6 | 1046 | 332 | 608 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1046
12 | 8 | 7 | 1093 | 332 | 449 | 46 | 30 | 72 | 18 | 0 | 77 | 0 | 204 | -135 | 1093
12 | 8 | 8 | 1113 | 332 | 537 | 44 | 30 | 72 | 178 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 8 | 9 | 1109 | 332 | 334 | 41 | 30 | 72 | 385 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1109
12 | 8 | 10 | 1084 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 559 | 0 | 39 | 0 | 28 | -135 | 1084
12 | 8 | 11 | 1059 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 630 | 0 | 46 | 0 | -58 | -153 | 1059
12 | 8 | 12 | 1009 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 626 | 0 | 56 | 0 | -114 | -152 | 1009
12 | 8 | 13 | 1040 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 52 | 0 | -33 | -151 | 1040
12 | 8 | 14 | 1040 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 475 | 0 | 67 | 0 | 37 | -135 | 1040
12 | 8 | 15 | 1053 | 332 | 373 | 43 | 30 | 72 | 267 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 8 | 16 | 1076 | 332 | 595 | 46 | 30 | 72 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 8 | 17 | 1147 | 332 | 732 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1147
12 | 8 | 18 | 1180 | 332 | 749 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 8 | 19 | 1161 | 332 | 531 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -135 | 1161
12 | 8 | 20 | 1129 | 332 | 714 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1129
12 | 8 | 21 | 1077 | 332 | 668 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 8 | 22 | 1036 | 332 | 503 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 135 | -135 | 1036
12 | 8 | 23 | 989 | 332 | 602 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 989
12 | 9 | 0 | 922 | 332 | 501 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -93 | 922
12 | 9 | 1 | 912 | 332 | 399 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 912
12 | 9 | 2 | 960 | 332 | 547 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -106 | 960
12 | 9 | 3 | 1028 | 332 | 418 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -129 | 1028
12 | 9 | 4 | 1078 | 332 | 469 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -130 | 1078
12 | 9 | 5 | 1122 | 332 | 728 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1122
12 | 9 | 6 | 1185 | 332 | 804 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1185
12 | 9 | 7 | 1230 | 332 | 751 | 46 | 30 | 72 | 21 | 0 | 26 | 0 | 87 | -135 | 1230
12 | 9 | 8 | 1234 | 332 | 469 | 44 | 30 | 72 | 204 | 0 | 19 | 0 | 199 | -135 | 1234
12 | 9 | 9 | 1188 | 332 | 343 | 41 | 30 | 72 | 489 | 0 | 11 | 0 | 5 | -135 | 1188
12 | 9 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | 0 | 9 | 0 | -81 | -144 | 1126
12 | 9 | 11 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 886 | -32 | 5 | -1 | -211 | -146 | 1094
12 | 9 | 12 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 914 | -115 | 4 | 0 | -212 | -146 | 1038
12 | 9 | 13 | 1049 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 845 | -37 | 6 | 0 | -212 | -146 | 1049
12 | 9 | 14 | 1047 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 664 | 0 | 8 | 0 | -77 | -145 | 1047
12 | 9 | 15 | 1053 | 332 | 367 | 43 | 30 | 72 | 334 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 9 | 16 | 1106 | 332 | 574 | 46 | 30 | 72 | 75 | 0 | 11 | 0 | 101 | -135 | 1106
12 | 9 | 17 | 1190 | 332 | 822 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1190
12 | 9 | 18 | 1225 | 332 | 833 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | -135 | 1225
12 | 9 | 19 | 1213 | 332 | 823 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1213
12 | 9 | 20 | 1184 | 332 | 793 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1184
12 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 745 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -135 | 1137
12 | 9 | 22 | 1073 | 332 | 692 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1073
12 | 9 | 23 | 1019 | 332 | 648 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -135 | 1019
12 | 10 | 0 | 957 | 332 | 568 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -103 | 957
12 | 10 | 1 | 947 | 332 | 583 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 947
12 | 10 | 2 | 998 | 332 | 625 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 998
12 | 10 | 3 | 1055 | 332 | 658 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 1055
12 | 10 | 4 | 1098 | 332 | 693 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -130 | 1098
12 | 10 | 5 | 1140 | 332 | 752 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1140
12 | 10 | 6 | 1196 | 332 | 821 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1196
12 | 10 | 7 | 1244 | 332 | 859 | 46 | 30 | 72 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1244
12 | 10 | 8 | 1254 | 332 | 717 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 10 | 9 | 1198 | 332 | 401 | 41 | 30 | 72 | 449 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1198
12 | 10 | 10 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 716 | 0 | 7 | 0 | -31 | -153 | 1132
12 | 10 | 11 | 1092 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 872 | -12 | 4 | 0 | -211 | -155 | 1092
12 | 10 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 912 | -114 | 2 | 0 | -213 | -155 | 1026
12 | 10 | 13 | 1047 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 845 | -29 | 2 | 0 | -212 | -153 | 1047
12 | 10 | 14 | 1042 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 670 | 0 | 2 | 0 | -78 | -149 | 1042
12 | 10 | 15 | 1048 | 332 | 332 | 43 | 30 | 72 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1048
12 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 650 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1088
12 | 10 | 17 | 1173 | 332 | 814 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1173
12 | 10 | 18 | 1218 | 332 | 786 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -135 | 1218
12 | 10 | 19 | 1205 | 332 | 829 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
12 | 10 | 20 | 1175 | 332 | 799 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1175
12 | 10 | 21 | 1116 | 332 | 737 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1116
12 | 10 | 22 | 1067 | 332 | 700 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1067
12 | 10 | 23 | 1004 | 332 | 649 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 11 | 0 | 931 | 332 | 575 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 931
12 | 11 | 1 | 915 | 332 | 555 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 915
12 | 11 | 2 | 955 | 332 | 580 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 955
12 | 11 | 3 | 1016 | 332 | 624 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1016
12 | 11 | 4 | 1055 | 332 | 660 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 1055
12 | 11 | 5 | 1091 | 332 | 710 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1091
12 | 11 | 6 | 1137 | 332 | 769 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1137
12 | 11 | 7 | 1169 | 332 | 796 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1169
12 | 11 | 8 | 1194 | 332 | 737 | 44 | 30 | 72 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 11 | 9 | 1179 | 332 | 558 | 41 | 30 | 72 | 257 | 0 | 19 | 0 | 5 | -135 | 1179
12 | 11 | 10 | 1133 | 332 | 383 | 40 | 30 | 72 | 393 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1133
12 | 11 | 11 | 1137 | 332 | 337 | 40 | 30 | 72 | 443 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1137
12 | 11 | 12 | 1094 | 332 | 235 | 40 | 30 | 72 | 404 | 0 | 16 | 0 | 0 | -35 | 1094
12 | 11 | 13 | 1131 | 332 | 491 | 40 | 30 | 72 | 285 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1131
12 | 11 | 14 | 1123 | 332 | 561 | 42 | 30 | 72 | 205 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1123
12 | 11 | 15 | 1111 | 332 | 613 | 43 | 30 | 72 | 134 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1111
12 | 11 | 16 | 1132 | 332 | 717 | 46 | 30 | 72 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1132
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 788 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 11 | 18 | 1194 | 332 | 787 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 11 | 19 | 1167 | 332 | 717 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1167
12 | 11 | 20 | 1119 | 332 | 645 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1119
12 | 11 | 21 | 1068 | 332 | 581 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1068
12 | 11 | 22 | 1015 | 332 | 530 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1015
12 | 11 | 23 | 968 | 332 | 498 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 968
12 | 12 | 0 | 896 | 332 | 358 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -47 | 896
12 | 12 | 1 | 884 | 332 | 300 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 12 | 2 | 920 | 332 | 335 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 12 | 3 | 990 | 332 | 514 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -129 | 990
12 | 12 | 4 | 1037 | 332 | 543 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -130 | 1037
12 | 12 | 5 | 1077 | 332 | 585 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -132 | 1077
12 | 12 | 6 | 1112 | 332 | 631 | 50 | 30 | 72 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1112
12 | 12 | 7 | 1152 | 332 | 676 | 46 | 30 | 72 | 16 | 0 | 110 | 0 | 5 | -135 | 1152
12 | 12 | 8 | 1165 | 332 | 540 | 44 | 30 | 72 | 182 | 0 | 100 | 0 | 0 | -135 | 1165
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 260 | 41 | 30 | 72 | 457 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 671 | 0 | 86 | 0 | -107 | -141 | 1104
12 | 12 | 11 | 1102 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 770 | 0 | 78 | 0 | -198 | -142 | 1102
12 | 12 | 12 | 1056 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 798 | -53 | 76 | -5 | -212 | -141 | 1056
12 | 12 | 13 | 1086 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 737 | 0 | 68 | 0 | -171 | -142 | 1086
12 | 12 | 14 | 1079 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 568 | 0 | 81 | 0 | -24 | -142 | 1079
12 | 12 | 15 | 1088 | 332 | 318 | 43 | 30 | 72 | 333 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1088
12 | 12 | 16 | 1121 | 332 | 584 | 46 | 30 | 72 | 87 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 1121
12 | 12 | 17 | 1180 | 332 | 507 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 110 | 0 | 204 | -135 | 1180
12 | 12 | 18 | 1211 | 332 | 706 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 12 | 19 | 1194 | 332 | 685 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 12 | 20 | 1166 | 332 | 653 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1166
12 | 12 | 21 | 1125 | 332 | 628 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1125
12 | 12 | 22 | 1057 | 332 | 570 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1057
12 | 12 | 23 | 1004 | 332 | 556 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 13 | 0 | 938 | 332 | 511 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -126 | 938
12 | 13 | 1 | 916 | 332 | 484 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -125 | 916
12 | 13 | 2 | 955 | 332 | 514 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -125 | 955
12 | 13 | 3 | 1023 | 332 | 563 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -125 | 1023
12 | 13 | 4 | 1050 | 332 | 588 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 1050
12 | 13 | 5 | 1064 | 332 | 590 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -115 | 1064
12 | 13 | 6 | 1060 | 332 | 408 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | -131 | 1060
12 | 13 | 7 | 1078 | 332 | 632 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1078
12 | 13 | 8 | 1105 | 332 | 586 | 44 | 30 | 72 | 89 | 0 | 82 | 0 | 5 | -135 | 1105
12 | 13 | 9 | 1128 | 332 | 499 | 41 | 30 | 72 | 201 | 0 | 80 | 0 | 0 | -127 | 1128
12 | 13 | 10 | 1126 | 332 | 345 | 40 | 30 | 72 | 204 | 0 | 82 | 0 | 0 | 21 | 1126
12 | 13 | 11 | 1114 | 332 | 369 | 40 | 30 | 72 | 172 | 0 | 84 | 0 | 0 | 15 | 1114
12 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 433 | 40 | 30 | 72 | 107 | 0 | 77 | 0 | 0 | 14 | 1105
12 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 459 | 40 | 30 | 72 | 84 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 1098
12 | 13 | 14 | 1086 | 332 | 466 | 42 | 30 | 72 | 67 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 13 | 15 | 1089 | 332 | 624 | 43 | 30 | 72 | 28 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1089
12 | 13 | 16 | 1123 | 332 | 677 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1123
12 | 13 | 17 | 1172 | 332 | 726 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -130 | 1172
12 | 13 | 18 | 1178 | 332 | 715 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -129 | 1178
12 | 13 | 19 | 1140 | 332 | 688 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 1140
12 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 644 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 1103
12 | 13 | 21 | 1042 | 332 | 588 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -129 | 1042
12 | 13 | 22 | 993 | 332 | 547 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -129 | 993
12 | 13 | 23 | 938 | 332 | 490 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -128 | 938
12 | 14 | 0 | 878 | 332 | 252 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 878
12 | 14 | 1 | 849 | 332 | 206 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 849
12 | 14 | 2 | 879 | 332 | 210 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | 0 | 879
12 | 14 | 3 | 936 | 332 | 259 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 936
12 | 14 | 4 | 966 | 332 | 292 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 966
12 | 14 | 5 | 962 | 332 | 303 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 962
12 | 14 | 6 | 927 | 332 | 276 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 927
12 | 14 | 7 | 940 | 332 | 209 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 163 | 0 | 169 | -92 | 940
12 | 14 | 8 | 935 | 332 | 277 | 44 | 30 | 72 | 135 | 0 | 152 | 0 | 0 | -107 | 935
12 | 14 | 9 | 935 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 325 | 0 | 145 | 0 | -14 | -115 | 935
12 | 14 | 10 | 927 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 429 | 0 | 147 | 0 | -107 | -135 | 927
12 | 14 | 11 | 928 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 474 | 0 | 153 | 0 | -160 | -133 | 928
12 | 14 | 12 | 964 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 485 | 0 | 154 | 0 | -138 | -131 | 964
12 | 14 | 13 | 956 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 436 | 0 | 164 | 0 | -107 | -131 | 956
12 | 14 | 14 | 961 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 392 | 0 | 153 | 0 | -50 | -131 | 961
12 | 14 | 15 | 950 | 332 | 210 | 43 | 30 | 72 | 201 | 0 | 145 | 0 | 0 | -83 | 950
12 | 14 | 16 | 1001 | 332 | 460 | 46 | 30 | 72 | 44 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 1001
12 | 14 | 17 | 1123 | 332 | 612 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | -130 | 1123
12 | 14 | 18 | 1163 | 332 | 438 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 204 | -129 | 1163
12 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 628 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -129 | 1152
12 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 608 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -129 | 1125
12 | 14 | 21 | 1072 | 332 | 567 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -129 | 1072
12 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 515 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -129 | 1010
12 | 14 | 23 | 954 | 332 | 343 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 15 | 0 | 875 | 332 | 279 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 875
12 | 15 | 1 | 864 | 332 | 263 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 15 | 2 | 911 | 332 | 304 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 911
12 | 15 | 3 | 980 | 332 | 449 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -87 | 980
12 | 15 | 4 | 1032 | 332 | 558 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -127 | 1032
12 | 15 | 5 | 1082 | 332 | 641 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 1082
12 | 15 | 6 | 1151 | 332 | 737 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1151
12 | 15 | 7 | 1212 | 332 | 793 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1212
12 | 15 | 8 | 1250 | 332 | 702 | 44 | 30 | 72 | 151 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1250
12 | 15 | 9 | 1228 | 332 | 472 | 41 | 30 | 72 | 385 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1228
12 | 15 | 10 | 1201 | 332 | 229 | 40 | 30 | 72 | 593 | 0 | 25 | 0 | 15 | -135 | 1201
12 | 15 | 11 | 1183 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 691 | 0 | 12 | 0 | 21 | -135 | 1183
12 | 15 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 750 | 0 | 10 | 0 | -79 | -149 | 1125
12 | 15 | 13 | 1111 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 742 | 0 | 10 | 0 | -86 | -149 | 1111
12 | 15 | 14 | 1106 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 618 | 0 | 8 | 0 | 19 | -135 | 1106
12 | 15 | 15 | 1112 | 332 | 371 | 43 | 30 | 72 | 391 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1112
12 | 15 | 16 | 1164 | 332 | 711 | 46 | 30 | 72 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1164
12 | 15 | 17 | 1251 | 332 | 885 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1251
12 | 15 | 18 | 1306 | 332 | 927 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1306
12 | 15 | 19 | 1297 | 332 | 915 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1297
12 | 15 | 20 | 1267 | 332 | 886 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 15 | 21 | 1218 | 332 | 842 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1218
12 | 15 | 22 | 1154 | 332 | 611 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | -135 | 1154
12 | 15 | 23 | 1091 | 332 | 523 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1091
12 | 16 | 0 | 1023 | 332 | 650 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -130 | 1023
12 | 16 | 1 | 1010 | 332 | 636 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1010
12 | 16 | 2 | 1029 | 332 | 643 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 1029
12 | 16 | 3 | 1096 | 332 | 696 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 1096
12 | 16 | 4 | 1149 | 332 | 542 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -130 | 1149
12 | 16 | 5 | 1196 | 332 | 802 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1196
12 | 16 | 6 | 1272 | 332 | 890 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1272
12 | 16 | 7 | 1327 | 332 | 936 | 46 | 30 | 72 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1327
12 | 16 | 8 | 1317 | 332 | 753 | 44 | 30 | 72 | 197 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1317
12 | 16 | 9 | 1273 | 332 | 457 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1273
12 | 16 | 10 | 1232 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 651 | 0 | 4 | 0 | 119 | -135 | 1232
12 | 16 | 11 | 1186 | 332 | 125 | 40 | 30 | 72 | 732 | 0 | 4 | 0 | -14 | -135 | 1186
12 | 16 | 12 | 1149 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 744 | 0 | 24 | 0 | -60 | -153 | 1149
12 | 16 | 13 | 1136 | 332 | 128 | 40 | 30 | 72 | 625 | 0 | 30 | 0 | 14 | -135 | 1136
12 | 16 | 14 | 1123 | 332 | 262 | 42 | 30 | 72 | 503 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1123
12 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 468 | 43 | 30 | 72 | 310 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1125
12 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 761 | 46 | 30 | 72 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1192
12 | 16 | 17 | 1243 | 332 | 882 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1243
12 | 16 | 18 | 1284 | 332 | 908 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1284
12 | 16 | 19 | 1275 | 332 | 897 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1275
12 | 16 | 20 | 1261 | 332 | 881 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1261
12 | 16 | 21 | 1207 | 332 | 832 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1207
12 | 16 | 22 | 1140 | 332 | 770 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1140
12 | 16 | 23 | 1059 | 332 | 703 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 17 | 0 | 976 | 332 | 618 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 976
12 | 17 | 1 | 958 | 332 | 593 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 958
12 | 17 | 2 | 991 | 332 | 614 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 991
12 | 17 | 3 | 1044 | 332 | 647 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 1044
12 | 17 | 4 | 1080 | 332 | 685 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 1080
12 | 17 | 5 | 1128 | 332 | 738 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 1128
12 | 17 | 6 | 1173 | 332 | 790 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1173
12 | 17 | 7 | 1214 | 332 | 828 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1214
12 | 17 | 8 | 1241 | 332 | 748 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1241
12 | 17 | 9 | 1246 | 332 | 599 | 41 | 30 | 72 | 281 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1246
12 | 17 | 10 | 1223 | 332 | 449 | 40 | 30 | 72 | 397 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1223
12 | 17 | 11 | 1212 | 332 | 381 | 40 | 30 | 72 | 439 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1212
12 | 17 | 12 | 1145 | 332 | 319 | 40 | 30 | 72 | 409 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 17 | 13 | 1151 | 332 | 341 | 40 | 30 | 72 | 391 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 17 | 14 | 1116 | 332 | 409 | 42 | 30 | 72 | 285 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1116
12 | 17 | 15 | 1129 | 332 | 506 | 43 | 30 | 72 | 186 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1129
12 | 17 | 16 | 1166 | 332 | 686 | 46 | 30 | 72 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1166
12 | 17 | 17 | 1215 | 332 | 777 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 17 | 18 | 1242 | 332 | 796 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1242
12 | 17 | 19 | 1222 | 332 | 773 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1222
12 | 17 | 20 | 1182 | 332 | 738 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1182
12 | 17 | 21 | 1129 | 332 | 697 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1129
12 | 17 | 22 | 1070 | 332 | 649 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1070
12 | 17 | 23 | 1006 | 332 | 611 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1006
12 | 18 | 0 | 936 | 332 | 549 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 936
12 | 18 | 1 | 919 | 332 | 504 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -97 | 919
12 | 18 | 2 | 967 | 332 | 568 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -129 | 967
12 | 18 | 3 | 1032 | 332 | 618 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 1032
12 | 18 | 4 | 1079 | 332 | 680 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1079
12 | 18 | 5 | 1129 | 332 | 743 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 1129
12 | 18 | 6 | 1190 | 332 | 822 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1190
12 | 18 | 7 | 1234 | 332 | 861 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1234
12 | 18 | 8 | 1238 | 332 | 703 | 44 | 30 | 72 | 174 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1238
12 | 18 | 9 | 1211 | 332 | 417 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 18 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 677 | 0 | 9 | 0 | 15 | -123 | 1171
12 | 18 | 11 | 1120 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 830 | 0 | 6 | 0 | -175 | -135 | 1120
12 | 18 | 12 | 1054 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 882 | -67 | 2 | -1 | -212 | -144 | 1054
12 | 18 | 13 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 828 | 0 | 1 | 0 | -207 | -144 | 1071
12 | 18 | 14 | 1066 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 664 | 0 | 1 | 0 | -52 | -143 | 1066
12 | 18 | 15 | 1054 | 332 | 131 | 43 | 30 | 72 | 389 | 0 | 0 | 0 | 192 | -135 | 1054
12 | 18 | 16 | 1107 | 332 | 662 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1107
12 | 18 | 17 | 1181 | 332 | 822 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1181
12 | 18 | 18 | 1221 | 332 | 843 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1221
12 | 18 | 19 | 1211 | 332 | 830 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 18 | 20 | 1181 | 332 | 798 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1181
12 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 751 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1133
12 | 18 | 22 | 1087 | 332 | 709 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1087
12 | 18 | 23 | 1029 | 332 | 663 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1029
12 | 19 | 0 | 960 | 332 | 594 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 960
12 | 19 | 1 | 946 | 332 | 552 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -106 | 946
12 | 19 | 2 | 990 | 332 | 598 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 990
12 | 19 | 3 | 1051 | 332 | 646 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -129 | 1051
12 | 19 | 4 | 1092 | 332 | 687 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 1092
12 | 19 | 5 | 1134 | 332 | 739 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1134
12 | 19 | 6 | 1189 | 332 | 601 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 201 | -134 | 1189
12 | 19 | 7 | 1242 | 332 | 847 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1242
12 | 19 | 8 | 1256 | 332 | 718 | 44 | 30 | 72 | 154 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1256
12 | 19 | 9 | 1218 | 332 | 424 | 41 | 30 | 72 | 402 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1218
12 | 19 | 10 | 1154 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 630 | 0 | 56 | 0 | 14 | -140 | 1154
12 | 19 | 11 | 1105 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 764 | 0 | 48 | 0 | -166 | -135 | 1105
12 | 19 | 12 | 1034 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 796 | -34 | 46 | -2 | -212 | -154 | 1034
12 | 19 | 13 | 1050 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 746 | 0 | 60 | 0 | -197 | -153 | 1050
12 | 19 | 14 | 1058 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 583 | 0 | 75 | 0 | -47 | -149 | 1058
12 | 19 | 15 | 1050 | 332 | 347 | 43 | 30 | 72 | 285 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1050
12 | 19 | 16 | 1078 | 332 | 575 | 46 | 30 | 72 | 63 | 0 | 90 | 0 | 5 | -135 | 1078
12 | 19 | 17 | 1130 | 332 | 486 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 81 | 0 | 204 | -135 | 1130
12 | 19 | 18 | 1136 | 332 | 678 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1136
12 | 19 | 19 | 1113 | 332 | 659 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 19 | 20 | 1077 | 332 | 614 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 19 | 21 | 1027 | 332 | 584 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1027
12 | 19 | 22 | 986 | 332 | 565 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 986
12 | 19 | 23 | 940 | 332 | 554 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 940
12 | 20 | 0 | 865 | 332 | 280 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -126 | 865
12 | 20 | 1 | 844 | 332 | 326 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 844
12 | 20 | 2 | 879 | 332 | 424 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -94 | 879
12 | 20 | 3 | 933 | 332 | 496 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 933
12 | 20 | 4 | 963 | 332 | 536 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 963
12 | 20 | 5 | 945 | 332 | 498 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -97 | 945
12 | 20 | 6 | 916 | 332 | 508 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -131 | 916
12 | 20 | 7 | 941 | 332 | 542 | 46 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 941
12 | 20 | 8 | 953 | 332 | 483 | 44 | 30 | 72 | 86 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 953
12 | 20 | 9 | 956 | 332 | 335 | 41 | 30 | 72 | 237 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 956
12 | 20 | 10 | 953 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 398 | 0 | 38 | 0 | 10 | -87 | 953
12 | 20 | 11 | 912 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 528 | 0 | 33 | 0 | -107 | -135 | 912
12 | 20 | 12 | 876 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 594 | 0 | 42 | 0 | -216 | -138 | 876
12 | 20 | 13 | 870 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 43 | 0 | -152 | -135 | 870
12 | 20 | 14 | 862 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 377 | 0 | 50 | 0 | -27 | -135 | 862
12 | 20 | 15 | 875 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 195 | 0 | 58 | 0 | 9 | 17 | 875
12 | 20 | 16 | 901 | 332 | 444 | 46 | 30 | 72 | 46 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 901
12 | 20 | 17 | 960 | 332 | 337 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 204 | -130 | 960
12 | 20 | 18 | 972 | 332 | 557 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 972
12 | 20 | 19 | 951 | 332 | 332 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -129 | 951
12 | 20 | 20 | 924 | 332 | 502 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 924
12 | 20 | 21 | 886 | 332 | 475 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 886
12 | 20 | 22 | 854 | 332 | 317 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 20 | 23 | 834 | 332 | 317 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 834
12 | 21 | 0 | 782 | 332 | 264 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 21 | 1 | 765 | 332 | 250 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 765
12 | 21 | 2 | 804 | 332 | 269 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 804
12 | 21 | 3 | 861 | 332 | 322 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 21 | 4 | 888 | 332 | 348 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 888
12 | 21 | 5 | 860 | 332 | 320 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 860
12 | 21 | 6 | 814 | 332 | 263 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 814
12 | 21 | 7 | 820 | 332 | 239 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 820
12 | 21 | 8 | 842 | 332 | 311 | 44 | 30 | 72 | 45 | 0 | 108 | 0 | 0 | -100 | 842
12 | 21 | 9 | 878 | 332 | 268 | 41 | 30 | 72 | 154 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 878
12 | 21 | 10 | 889 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 241 | 0 | 128 | 0 | 61 | -135 | 889
12 | 21 | 11 | 891 | 332 | 118 | 40 | 30 | 72 | 332 | 0 | 133 | 0 | -33 | -133 | 891
12 | 21 | 12 | 873 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 426 | 0 | 134 | 0 | -149 | -132 | 873
12 | 21 | 13 | 840 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 487 | -26 | 141 | -8 | -216 | -132 | 840
12 | 21 | 14 | 839 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 439 | 0 | 134 | 0 | -199 | -131 | 839
12 | 21 | 15 | 852 | 332 | 197 | 43 | 30 | 72 | 219 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 852
12 | 21 | 16 | 900 | 332 | 391 | 46 | 30 | 72 | 54 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 900
12 | 21 | 17 | 1006 | 332 | 516 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 122 | 0 | 5 | -130 | 1006
12 | 21 | 18 | 1054 | 332 | 551 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -129 | 1054
12 | 21 | 19 | 1050 | 332 | 539 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -129 | 1050
12 | 21 | 20 | 1032 | 332 | 530 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -129 | 1032
12 | 21 | 21 | 995 | 332 | 509 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 995
12 | 21 | 22 | 947 | 332 | 453 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -113 | 947
12 | 21 | 23 | 899 | 332 | 303 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 899
12 | 22 | 0 | 852 | 332 | 264 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 852
12 | 22 | 1 | 840 | 332 | 253 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 22 | 2 | 887 | 332 | 287 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 887
12 | 22 | 3 | 967 | 332 | 340 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 22 | 4 | 1016 | 332 | 408 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 22 | 5 | 1070 | 332 | 550 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | -73 | 1070
12 | 22 | 6 | 1145 | 332 | 704 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -134 | 1145
12 | 22 | 7 | 1204 | 332 | 559 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 85 | 0 | 204 | -135 | 1204
12 | 22 | 8 | 1210 | 332 | 611 | 44 | 30 | 72 | 187 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1210
12 | 22 | 9 | 1162 | 332 | 298 | 41 | 30 | 72 | 479 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1162
12 | 22 | 10 | 1125 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 735 | 0 | 47 | 0 | -112 | -139 | 1125
12 | 22 | 11 | 1088 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 833 | -36 | 52 | -2 | -211 | -141 | 1088
12 | 22 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 866 | -108 | 53 | -6 | -212 | -141 | 1045
12 | 22 | 13 | 1052 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 814 | -63 | 66 | -5 | -212 | -141 | 1052
12 | 22 | 14 | 1048 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 666 | 0 | 77 | 0 | -149 | -142 | 1048
12 | 22 | 15 | 1059 | 332 | 232 | 43 | 30 | 72 | 411 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 22 | 16 | 1106 | 332 | 586 | 46 | 30 | 72 | 113 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1106
12 | 22 | 17 | 1175 | 332 | 754 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1175
12 | 22 | 18 | 1215 | 332 | 778 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 22 | 19 | 1202 | 332 | 778 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 22 | 20 | 1175 | 332 | 768 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1175
12 | 22 | 21 | 1128 | 332 | 680 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | -135 | 1128
12 | 22 | 22 | 1080 | 332 | 483 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -135 | 1080
12 | 22 | 23 | 1018 | 332 | 438 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1018
12 | 23 | 0 | 950 | 332 | 578 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 950
12 | 23 | 1 | 934 | 332 | 541 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 934
12 | 23 | 2 | 980 | 332 | 558 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 980
12 | 23 | 3 | 1048 | 332 | 623 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | -129 | 1048
12 | 23 | 4 | 1093 | 332 | 470 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -130 | 1093
12 | 23 | 5 | 1136 | 332 | 646 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 87 | -132 | 1136
12 | 23 | 6 | 1191 | 332 | 588 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 199 | -134 | 1191
12 | 23 | 7 | 1230 | 332 | 607 | 46 | 30 | 72 | 10 | 0 | 69 | 0 | 199 | -135 | 1230
12 | 23 | 8 | 1223 | 332 | 630 | 44 | 30 | 72 | 176 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1223
12 | 23 | 9 | 1168 | 332 | 286 | 41 | 30 | 72 | 467 | 0 | 70 | 0 | 5 | -135 | 1168
12 | 23 | 10 | 1108 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 699 | 0 | 69 | 0 | -103 | -150 | 1108
12 | 23 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 842 | -32 | 48 | -2 | -211 | -152 | 1086
12 | 23 | 12 | 1008 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 871 | -141 | 58 | -9 | -213 | -152 | 1008
12 | 23 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 808 | -66 | 55 | -4 | -213 | -151 | 1022
12 | 23 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 605 | 0 | 63 | 0 | -78 | -148 | 1037
12 | 23 | 15 | 1046 | 332 | 363 | 43 | 30 | 72 | 295 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1046
12 | 23 | 16 | 1081 | 332 | 625 | 46 | 30 | 72 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1081
12 | 23 | 17 | 1136 | 332 | 728 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1136
12 | 23 | 18 | 1155 | 332 | 724 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1155
12 | 23 | 19 | 1138 | 332 | 710 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1138
12 | 23 | 20 | 1107 | 332 | 668 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1107
12 | 23 | 21 | 1058 | 332 | 611 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1058
12 | 23 | 22 | 1013 | 332 | 574 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1013
12 | 23 | 23 | 956 | 332 | 532 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 956
12 | 24 | 0 | 893 | 332 | 448 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -105 | 893
12 | 24 | 1 | 873 | 332 | 323 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 24 | 2 | 901 | 332 | 421 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -71 | 901
12 | 24 | 3 | 964 | 332 | 542 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 964
12 | 24 | 4 | 996 | 332 | 573 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 996
12 | 24 | 5 | 1013 | 332 | 601 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 1013
12 | 24 | 6 | 1031 | 332 | 627 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1031
12 | 24 | 7 | 1085 | 332 | 697 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1085
12 | 24 | 8 | 1145 | 332 | 738 | 44 | 30 | 72 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 24 | 9 | 1159 | 332 | 703 | 41 | 30 | 72 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1159
12 | 24 | 10 | 1128 | 332 | 597 | 40 | 30 | 72 | 169 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 24 | 11 | 1127 | 332 | 551 | 40 | 30 | 72 | 224 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1127
12 | 24 | 12 | 1079 | 332 | 471 | 40 | 30 | 72 | 261 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1079
12 | 24 | 13 | 1080 | 332 | 422 | 40 | 30 | 72 | 313 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1080
12 | 24 | 14 | 1077 | 332 | 409 | 42 | 30 | 72 | 318 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 24 | 15 | 1053 | 332 | 537 | 43 | 30 | 72 | 156 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 24 | 16 | 1090 | 332 | 687 | 46 | 30 | 72 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1090
12 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 740 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1116
12 | 24 | 18 | 1119 | 332 | 730 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1119
12 | 24 | 19 | 1089 | 332 | 685 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1089
12 | 24 | 20 | 1046 | 332 | 632 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1046
12 | 24 | 21 | 1000 | 332 | 580 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1000
12 | 24 | 22 | 966 | 332 | 568 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 966
12 | 24 | 23 | 919 | 332 | 534 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 919
12 | 25 | 0 | 858 | 332 | 317 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 858
12 | 25 | 1 | 837 | 332 | 306 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 25 | 2 | 871 | 332 | 304 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 871
12 | 25 | 3 | 925 | 332 | 390 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -61 | 925
12 | 25 | 4 | 963 | 332 | 413 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -69 | 963
12 | 25 | 5 | 967 | 332 | 394 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -54 | 967
12 | 25 | 6 | 970 | 332 | 474 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 970
12 | 25 | 7 | 1026 | 332 | 524 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 1026
12 | 25 | 8 | 1103 | 332 | 580 | 44 | 30 | 72 | 29 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 1103
12 | 25 | 9 | 1157 | 332 | 560 | 41 | 30 | 72 | 80 | 0 | 177 | 0 | 0 | -135 | 1157
12 | 25 | 10 | 1160 | 332 | 522 | 40 | 30 | 72 | 116 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 1160
12 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 454 | 40 | 30 | 72 | 171 | 0 | 189 | 0 | 0 | -135 | 1153
12 | 25 | 12 | 1100 | 332 | 301 | 40 | 30 | 72 | 268 | 0 | 192 | 0 | 0 | -135 | 1100
12 | 25 | 13 | 1106 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 359 | 0 | 187 | 0 | 101 | -135 | 1106
12 | 25 | 14 | 1080 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 408 | 0 | 191 | 0 | 20 | -135 | 1080
12 | 25 | 15 | 1104 | 332 | 304 | 43 | 30 | 72 | 263 | 0 | 195 | 0 | 0 | -135 | 1104
12 | 25 | 16 | 1151 | 332 | 538 | 46 | 30 | 72 | 75 | 0 | 193 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 25 | 17 | 1229 | 332 | 474 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 191 | 0 | 204 | -135 | 1229
12 | 25 | 18 | 1267 | 332 | 698 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 5 | -135 | 1267
12 | 25 | 19 | 1254 | 332 | 694 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 25 | 20 | 1221 | 332 | 662 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1221
12 | 25 | 21 | 1179 | 332 | 624 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1179
12 | 25 | 22 | 1128 | 332 | 579 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 25 | 23 | 1069 | 332 | 533 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -135 | 1069
12 | 26 | 0 | 1001 | 332 | 464 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -130 | 1001
12 | 26 | 1 | 983 | 332 | 377 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -62 | 983
12 | 26 | 2 | 1030 | 332 | 486 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -129 | 1030
12 | 26 | 3 | 1088 | 332 | 532 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -129 | 1088
12 | 26 | 4 | 1129 | 332 | 576 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -130 | 1129
12 | 26 | 5 | 1167 | 332 | 630 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -132 | 1167
12 | 26 | 6 | 1231 | 332 | 700 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -134 | 1231
12 | 26 | 7 | 1315 | 332 | 789 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 176 | 0 | 0 | -135 | 1315
12 | 26 | 8 | 1371 | 332 | 742 | 44 | 30 | 72 | 111 | 0 | 175 | 0 | 0 | -135 | 1371
12 | 26 | 9 | 1383 | 332 | 563 | 41 | 30 | 72 | 303 | 0 | 177 | 0 | 0 | -135 | 1383
12 | 26 | 10 | 1345 | 332 | 358 | 40 | 30 | 72 | 479 | 0 | 169 | 0 | 0 | -135 | 1345
12 | 26 | 11 | 1316 | 332 | 207 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 161 | 0 | 26 | -135 | 1316
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 127 | 40 | 30 | 72 | 667 | 0 | 153 | 0 | -16 | -135 | 1270
12 | 26 | 13 | 1260 | 332 | 128 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 145 | 0 | -15 | -135 | 1260
12 | 26 | 14 | 1256 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 565 | 0 | 118 | 0 | 112 | -135 | 1256
12 | 26 | 15 | 1267 | 332 | 476 | 43 | 30 | 72 | 355 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 26 | 16 | 1327 | 332 | 796 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1327
12 | 26 | 17 | 1395 | 332 | 953 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1395
12 | 26 | 18 | 1432 | 332 | 983 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1432
12 | 26 | 19 | 1412 | 332 | 980 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1412
12 | 26 | 20 | 1378 | 332 | 959 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1378
12 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 913 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1329
12 | 26 | 22 | 1265 | 332 | 868 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1265
12 | 26 | 23 | 1202 | 332 | 826 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 753 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 1124
12 | 27 | 1 | 1098 | 332 | 719 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -125 | 1098
12 | 27 | 2 | 1123 | 332 | 727 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 1123
12 | 27 | 3 | 1159 | 332 | 743 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 1159
12 | 27 | 4 | 1170 | 332 | 756 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 1170
12 | 27 | 5 | 1176 | 332 | 634 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 27 | 6 | 1204 | 332 | 801 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 1204
12 | 27 | 7 | 1264 | 332 | 863 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1264
12 | 27 | 8 | 1274 | 332 | 706 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 27 | 9 | 1219 | 332 | 381 | 41 | 30 | 72 | 461 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1219
12 | 27 | 10 | 1166 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 696 | 0 | 42 | 0 | -26 | -140 | 1166
12 | 27 | 11 | 1123 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 790 | 0 | 40 | 0 | -166 | -135 | 1123
12 | 27 | 12 | 1094 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 754 | 0 | 33 | 0 | -152 | -135 | 1094
12 | 27 | 13 | 1087 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 690 | 0 | 33 | 0 | -93 | -137 | 1087
12 | 27 | 14 | 1061 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 519 | 0 | 35 | 0 | 32 | -121 | 1061
12 | 27 | 15 | 1056 | 332 | 374 | 43 | 30 | 72 | 311 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 1056
12 | 27 | 16 | 1136 | 332 | 659 | 46 | 30 | 72 | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 1136
12 | 27 | 17 | 1239 | 332 | 842 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1239
12 | 27 | 18 | 1284 | 332 | 873 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 1284
12 | 27 | 19 | 1275 | 332 | 863 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -129 | 1275
12 | 27 | 20 | 1257 | 332 | 849 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 1257
12 | 27 | 21 | 1210 | 332 | 803 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -129 | 1210
12 | 27 | 22 | 1157 | 332 | 762 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1157
12 | 27 | 23 | 1101 | 332 | 521 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -128 | 1101
12 | 28 | 0 | 1036 | 332 | 668 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 1036
12 | 28 | 1 | 1014 | 332 | 605 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -86 | 1014
12 | 28 | 2 | 1041 | 332 | 652 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -116 | 1041
12 | 28 | 3 | 1076 | 332 | 675 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -125 | 1076
12 | 28 | 4 | 1086 | 332 | 664 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -110 | 1086
12 | 28 | 5 | 1081 | 332 | 556 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 28 | 6 | 1084 | 332 | 496 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -131 | 1084
12 | 28 | 7 | 1115 | 332 | 729 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1115
12 | 28 | 8 | 1127 | 332 | 592 | 44 | 30 | 72 | 163 | 0 | 26 | 0 | 3 | -135 | 1127
12 | 28 | 9 | 1071 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 437 | 0 | 24 | 0 | -14 | 29 | 1071
12 | 28 | 10 | 1004 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 703 | 0 | 21 | 0 | -213 | -101 | 1004
12 | 28 | 11 | 925 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 846 | -176 | 14 | -3 | -215 | -135 | 925
12 | 28 | 12 | 931 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 880 | -224 | 7 | -2 | -214 | -110 | 931
12 | 28 | 13 | 896 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 775 | -130 | 8 | -1 | -215 | -135 | 896
12 | 28 | 14 | 877 | 332 | 122 | 42 | 30 | 72 | 638 | -11 | 5 | 0 | -216 | -137 | 877
12 | 28 | 15 | 871 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 402 | 0 | 3 | 0 | -14 | -118 | 871
12 | 28 | 16 | 945 | 332 | 462 | 46 | 30 | 72 | 125 | 0 | 4 | 0 | 5 | -131 | 945
12 | 28 | 17 | 1088 | 332 | 719 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 1088
12 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 772 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 1159
12 | 28 | 19 | 1169 | 332 | 776 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1169
12 | 28 | 20 | 1156 | 332 | 747 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -129 | 1156
12 | 28 | 21 | 1122 | 332 | 508 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -129 | 1122
12 | 28 | 22 | 1073 | 332 | 667 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 1073
12 | 28 | 23 | 1017 | 332 | 618 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1017
12 | 29 | 0 | 963 | 332 | 420 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 126 | -107 | 963
12 | 29 | 1 | 955 | 332 | 427 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 29 | 2 | 992 | 332 | 539 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -83 | 992
12 | 29 | 3 | 1034 | 332 | 599 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -114 | 1034
12 | 29 | 4 | 1052 | 332 | 395 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 200 | -91 | 1052
12 | 29 | 5 | 1053 | 332 | 600 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -89 | 1053
12 | 29 | 6 | 1071 | 332 | 464 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -135 | 1071
12 | 29 | 7 | 1122 | 332 | 722 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1122
12 | 29 | 8 | 1135 | 332 | 616 | 44 | 30 | 72 | 137 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1135
12 | 29 | 9 | 1100 | 332 | 237 | 41 | 30 | 72 | 315 | 0 | 47 | 0 | 0 | 26 | 1100
12 | 29 | 10 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 32 | 0 | -118 | 20 | 1047
12 | 29 | 11 | 993 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 622 | 0 | 20 | 0 | -213 | -30 | 993
12 | 29 | 12 | 968 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 618 | 0 | 32 | 0 | -214 | -62 | 968
12 | 29 | 13 | 954 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 612 | 0 | 59 | 0 | -214 | -96 | 954
12 | 29 | 14 | 905 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 507 | 0 | 67 | 0 | -215 | -51 | 905
12 | 29 | 15 | 896 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 309 | 0 | 45 | 0 | 9 | -64 | 896
12 | 29 | 16 | 948 | 332 | 479 | 46 | 30 | 72 | 94 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 948
12 | 29 | 17 | 1045 | 332 | 648 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 31 | 0 | 5 | -135 | 1045
12 | 29 | 18 | 1095 | 332 | 680 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1095
12 | 29 | 19 | 1076 | 332 | 660 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 29 | 20 | 1059 | 332 | 632 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -135 | 1059
12 | 29 | 21 | 1016 | 332 | 468 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 29 | 22 | 968 | 332 | 555 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -113 | 968
12 | 29 | 23 | 914 | 332 | 405 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 914
12 | 30 | 0 | 858 | 332 | 194 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 164 | 0 | 858
12 | 30 | 1 | 843 | 332 | 217 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 131 | 0 | 843
12 | 30 | 2 | 880 | 332 | 163 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 | 0 | 880
12 | 30 | 3 | 931 | 332 | 386 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 931
12 | 30 | 4 | 953 | 332 | 416 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 953
12 | 30 | 5 | 945 | 332 | 423 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 945
12 | 30 | 6 | 929 | 332 | 423 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 929
12 | 30 | 7 | 956 | 332 | 245 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 956
12 | 30 | 8 | 955 | 332 | 340 | 44 | 30 | 72 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 30 | 9 | 920 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 307 | 0 | 46 | 0 | -28 | 0 | 920
12 | 30 | 10 | 890 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 518 | 0 | 40 | 0 | -215 | -46 | 890
12 | 30 | 11 | 858 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 638 | -77 | 62 | -8 | -216 | -135 | 858
12 | 30 | 12 | 865 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 643 | -98 | 91 | -13 | -216 | -135 | 865
12 | 30 | 13 | 839 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 544 | 0 | 46 | 0 | -216 | -128 | 839
12 | 30 | 14 | 835 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 397 | 0 | 48 | 0 | -216 | 10 | 835
12 | 30 | 15 | 827 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 203 | 0 | 48 | 0 | -11 | -10 | 827
12 | 30 | 16 | 873 | 332 | 274 | 46 | 30 | 72 | 76 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 30 | 17 | 987 | 332 | 275 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 37 | 0 | 179 | 0 | 987
12 | 30 | 18 | 1042 | 332 | 498 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 30 | 19 | 1039 | 332 | 495 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 30 | 20 | 1030 | 332 | 284 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1030
12 | 30 | 21 | 1003 | 332 | 537 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -73 | 1003
12 | 30 | 22 | 963 | 332 | 432 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 963
12 | 30 | 23 | 917 | 332 | 386 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 917
12 | 31 | 0 | 868 | 332 | 338 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 868
12 | 31 | 1 | 851 | 332 | 316 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 851
12 | 31 | 2 | 887 | 332 | 333 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 31 | 3 | 935 | 332 | 345 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 935
12 | 31 | 4 | 959 | 332 | 357 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 959
12 | 31 | 5 | 954 | 332 | 151 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 198 | 0 | 954
12 | 31 | 6 | 939 | 332 | 335 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 939
12 | 31 | 7 | 956 | 332 | 160 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 111 | 0 | 198 | 0 | 956
12 | 31 | 8 | 952 | 332 | 296 | 44 | 30 | 72 | 154 | 0 | 116 | 0 | 0 | -92 | 952
12 | 31 | 9 | 900 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 418 | 0 | 115 | 0 | -92 | -135 | 900
12 | 31 | 10 | 888 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 683 | -179 | 141 | -37 | -215 | -99 | 888
12 | 31 | 11 | 867 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 789 | -321 | 137 | -56 | -216 | -60 | 867
12 | 31 | 12 | 848 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 806 | -308 | 127 | -49 | -216 | -106 | 848
12 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 706 | -177 | 120 | -30 | -216 | -153 | 843
12 | 31 | 14 | 828 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 506 | 0 | 75 | 0 | -217 | -133 | 828
12 | 31 | 15 | 833 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 280 | 0 | 85 | 0 | -13 | -117 | 833
12 | 31 | 16 | 914 | 332 | 296 | 46 | 30 | 72 | 68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 914
12 | 31 | 17 | 1037 | 332 | 398 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 75 | 0 | 204 | -135 | 1037
12 | 31 | 18 | 1074 | 332 | 623 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1074
12 | 31 | 19 | 1064 | 332 | 470 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 1064
12 | 31 | 20 | 1049 | 332 | 593 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | -135 | 1049
12 | 31 | 21 | 1026 | 332 | 446 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1026
12 | 31 | 22 | 1013 | 332 | 437 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 31 | 23 | 1003 | 332 | 577 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 1 | 0 | 893 | 332 | 470 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -135 | 893
1 | 1 | 1 | 886 | 332 | 333 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 886
1 | 1 | 2 | 912 | 332 | 359 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 1 | 3 | 944 | 332 | 373 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 1 | 4 | 953 | 332 | 381 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 1 | 5 | 941 | 332 | 462 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -83 | 941
1 | 1 | 6 | 912 | 332 | 155 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | 0 | 912
1 | 1 | 7 | 926 | 332 | 329 | 44 | 30 | 72 | 9 | 0 | 68 | 0 | 42 | 0 | 926
1 | 1 | 8 | 948 | 332 | 233 | 42 | 30 | 72 | 178 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 948
1 | 1 | 9 | 897 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 410 | 0 | 57 | 0 | -28 | -135 | 897
1 | 1 | 10 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 626 | -90 | 51 | -7 | -216 | -109 | 846
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 691 | -167 | 49 | -11 | -216 | -98 | 839
1 | 1 | 12 | 842 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 577 | -25 | 52 | -2 | -216 | -135 | 842
1 | 1 | 13 | 827 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 401 | 0 | 58 | 0 | -217 | -7 | 827
1 | 1 | 14 | 817 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 262 | 0 | 76 | 0 | -12 | -103 | 817
1 | 1 | 15 | 829 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 128 | 0 | 85 | 0 | 8 | 14 | 829
1 | 1 | 16 | 878 | 332 | 290 | 44 | 30 | 72 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | -18 | 878
1 | 1 | 17 | 988 | 332 | 538 | 54 | 30 | 72 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 988
1 | 1 | 18 | 1018 | 332 | 550 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1018
1 | 1 | 19 | 1028 | 332 | 415 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 1 | 20 | 1035 | 332 | 558 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1035
1 | 1 | 21 | 1028 | 332 | 503 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -96 | 1028
1 | 1 | 22 | 997 | 332 | 496 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -107 | 997
1 | 1 | 23 | 959 | 332 | 497 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 959
1 | 2 | 0 | 902 | 332 | 202 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 108 | 0 | 902
1 | 2 | 1 | 887 | 332 | 285 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 887
1 | 2 | 2 | 915 | 332 | 413 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -112 | 915
1 | 2 | 3 | 947 | 332 | 455 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -124 | 947
1 | 2 | 4 | 956 | 332 | 335 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 956
1 | 2 | 5 | 949 | 332 | 209 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 195 | -85 | 949
1 | 2 | 6 | 945 | 332 | 257 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 204 | -135 | 945
1 | 2 | 7 | 995 | 332 | 459 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | -89 | 995
1 | 2 | 8 | 1063 | 332 | 493 | 42 | 30 | 72 | 85 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1063
1 | 2 | 9 | 1099 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 238 | 0 | 150 | 0 | 87 | 31 | 1099
1 | 2 | 10 | 1085 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 365 | 0 | 150 | 0 | -41 | 20 | 1085
1 | 2 | 11 | 1064 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 508 | 0 | 161 | 0 | -210 | 13 | 1064
1 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 613 | 0 | 157 | 0 | -212 | -78 | 1072
1 | 2 | 13 | 1001 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 593 | 0 | 143 | 0 | -193 | -135 | 1001
1 | 2 | 14 | 962 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 581 | 0 | 129 | 0 | -207 | -135 | 962
1 | 2 | 15 | 960 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 373 | 0 | 120 | 0 | 10 | -138 | 960
1 | 2 | 16 | 1022 | 332 | 435 | 44 | 30 | 72 | 127 | 0 | 112 | 0 | 5 | -135 | 1022
1 | 2 | 17 | 1134 | 332 | 470 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 107 | 0 | 199 | -135 | 1134
1 | 2 | 18 | 1198 | 332 | 733 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1198
1 | 2 | 19 | 1207 | 332 | 736 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -135 | 1207
1 | 2 | 20 | 1198 | 332 | 719 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 1198
1 | 2 | 21 | 1176 | 332 | 494 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 204 | -135 | 1176
1 | 2 | 22 | 1123 | 332 | 657 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 2 | 23 | 1064 | 332 | 419 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | -135 | 1064
1 | 3 | 0 | 993 | 332 | 420 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 3 | 1 | 968 | 332 | 432 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -45 | 968
1 | 3 | 2 | 981 | 332 | 433 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -47 | 981
1 | 3 | 3 | 1003 | 332 | 522 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 538 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 3 | 5 | 988 | 332 | 535 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 988
1 | 3 | 6 | 984 | 332 | 266 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | -57 | 984
1 | 3 | 7 | 1026 | 332 | 604 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1026
1 | 3 | 8 | 1061 | 332 | 483 | 42 | 30 | 72 | 154 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1061
1 | 3 | 9 | 1025 | 332 | 175 | 39 | 30 | 72 | 398 | 0 | 104 | 0 | 10 | -135 | 1025
1 | 3 | 10 | 956 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 656 | -17 | 99 | -2 | -214 | -158 | 956
1 | 3 | 11 | 936 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 863 | -233 | 119 | -32 | -214 | -158 | 936
1 | 3 | 12 | 906 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 947 | -348 | 138 | -51 | -215 | -157 | 906
1 | 3 | 13 | 855 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 906 | -355 | 139 | -54 | -216 | -156 | 855
1 | 3 | 14 | 826 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 736 | -228 | 138 | -42 | -217 | -155 | 826
1 | 3 | 15 | 819 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 468 | 0 | 112 | 0 | -203 | -154 | 819
1 | 3 | 16 | 896 | 332 | 211 | 44 | 30 | 72 | 147 | 0 | 105 | 0 | 5 | -50 | 896
1 | 3 | 17 | 1026 | 332 | 574 | 54 | 30 | 72 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1026
1 | 3 | 18 | 1102 | 332 | 657 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1102
1 | 3 | 19 | 1110 | 332 | 673 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1110
1 | 3 | 20 | 1108 | 332 | 676 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1108
1 | 3 | 21 | 1084 | 332 | 657 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1084
1 | 3 | 22 | 1040 | 332 | 500 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1040
1 | 3 | 23 | 989 | 332 | 473 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 4 | 0 | 926 | 332 | 540 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -128 | 926
1 | 4 | 1 | 905 | 332 | 527 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 905
1 | 4 | 2 | 933 | 332 | 545 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 933
1 | 4 | 3 | 960 | 332 | 446 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 960
1 | 4 | 4 | 959 | 332 | 557 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -129 | 959
1 | 4 | 5 | 939 | 332 | 537 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 939
1 | 4 | 6 | 926 | 332 | 524 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -132 | 926
1 | 4 | 7 | 964 | 332 | 560 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 964
1 | 4 | 8 | 1014 | 332 | 507 | 42 | 30 | 72 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1014
1 | 4 | 9 | 1047 | 332 | 289 | 39 | 30 | 72 | 203 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1047
1 | 4 | 10 | 1018 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 351 | 0 | 94 | 0 | 11 | -30 | 1018
1 | 4 | 11 | 977 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 506 | 0 | 102 | 0 | -79 | -143 | 977
1 | 4 | 12 | 958 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 554 | 0 | 102 | 0 | -149 | -141 | 958
1 | 4 | 13 | 928 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 531 | 0 | 103 | 0 | -157 | -142 | 928
1 | 4 | 14 | 910 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 454 | 0 | 102 | 0 | -102 | -138 | 910
1 | 4 | 15 | 905 | 332 | 158 | 41 | 30 | 72 | 306 | 0 | 95 | 0 | 5 | -134 | 905
1 | 4 | 16 | 948 | 332 | 407 | 44 | 30 | 72 | 105 | 0 | 88 | 0 | 5 | -135 | 948
1 | 4 | 17 | 1060 | 332 | 631 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1060
1 | 4 | 18 | 1121 | 332 | 688 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1121
1 | 4 | 19 | 1132 | 332 | 698 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1132
1 | 4 | 20 | 1113 | 332 | 687 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -132 | 1113
1 | 4 | 21 | 1076 | 332 | 659 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 1076
1 | 4 | 22 | 1005 | 332 | 599 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1005
1 | 4 | 23 | 939 | 332 | 520 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 939
1 | 5 | 0 | 883 | 332 | 481 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 883
1 | 5 | 1 | 856 | 332 | 415 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -115 | 856
1 | 5 | 2 | 892 | 332 | 441 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 892
1 | 5 | 3 | 924 | 332 | 338 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -16 | 924
1 | 5 | 4 | 948 | 332 | 476 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 948
1 | 5 | 5 | 973 | 332 | 522 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 973
1 | 5 | 6 | 1024 | 332 | 605 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1024
1 | 5 | 7 | 1112 | 332 | 704 | 44 | 30 | 72 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1112
1 | 5 | 8 | 1205 | 332 | 770 | 42 | 30 | 72 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1205
1 | 5 | 9 | 1251 | 332 | 513 | 39 | 30 | 72 | 130 | 0 | 71 | 0 | 199 | -135 | 1251
1 | 5 | 10 | 1202 | 332 | 522 | 38 | 30 | 72 | 265 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1202
1 | 5 | 11 | 1164 | 332 | 373 | 38 | 30 | 72 | 378 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1164
1 | 5 | 12 | 1104 | 332 | 218 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 75 | 0 | 2 | -135 | 1104
1 | 5 | 13 | 1092 | 332 | 169 | 38 | 30 | 72 | 502 | 0 | 77 | 0 | 7 | -135 | 1092
1 | 5 | 14 | 1073 | 332 | 232 | 40 | 30 | 72 | 431 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 1073
1 | 5 | 15 | 1083 | 332 | 361 | 41 | 30 | 72 | 322 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1083
1 | 5 | 16 | 1124 | 332 | 621 | 44 | 30 | 72 | 96 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 5 | 17 | 1187 | 332 | 758 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1187
1 | 5 | 18 | 1225 | 332 | 784 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1225
1 | 5 | 19 | 1220 | 332 | 574 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | -135 | 1220
1 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 737 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1188
1 | 5 | 21 | 1134 | 332 | 601 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 73 | -135 | 1134
1 | 5 | 22 | 1071 | 332 | 425 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | -135 | 1071
1 | 5 | 23 | 1010 | 332 | 590 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1010
1 | 6 | 0 | 954 | 332 | 548 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -132 | 954
1 | 6 | 1 | 944 | 332 | 549 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -132 | 944
1 | 6 | 2 | 988 | 332 | 590 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -132 | 988
1 | 6 | 3 | 1073 | 332 | 317 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | 0 | 1073
1 | 6 | 4 | 1119 | 332 | 500 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 202 | -133 | 1119
1 | 6 | 5 | 1168 | 332 | 566 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 199 | -135 | 1168
1 | 6 | 6 | 1253 | 332 | 775 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | -135 | 1253
1 | 6 | 7 | 1328 | 332 | 943 | 44 | 30 | 72 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1328
1 | 6 | 8 | 1364 | 332 | 793 | 42 | 30 | 72 | 201 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1364
1 | 6 | 9 | 1277 | 332 | 420 | 39 | 30 | 72 | 493 | 0 | 21 | 0 | 5 | -135 | 1277
1 | 6 | 10 | 1190 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 767 | 0 | 17 | 0 | -43 | -143 | 1190
1 | 6 | 11 | 1148 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 944 | -46 | 12 | 0 | -210 | -143 | 1148
1 | 6 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1004 | -153 | 14 | -2 | -211 | -144 | 1099
1 | 6 | 13 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 942 | -109 | 13 | -2 | -211 | -144 | 1080
1 | 6 | 14 | 1036 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 765 | 0 | 12 | 0 | -190 | -145 | 1036
1 | 6 | 15 | 1055 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 496 | 0 | 9 | 0 | 91 | -135 | 1055
1 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 619 | 44 | 30 | 72 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1137
1 | 6 | 17 | 1208 | 332 | 844 | 54 | 30 | 72 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1208
1 | 6 | 18 | 1279 | 332 | 901 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1279
1 | 6 | 19 | 1285 | 332 | 909 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 6 | 20 | 1266 | 332 | 893 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1266
1 | 6 | 21 | 1235 | 332 | 860 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1235
1 | 6 | 22 | 1171 | 332 | 800 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -135 | 1171
1 | 6 | 23 | 1086 | 332 | 735 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1086
1 | 7 | 0 | 1019 | 332 | 670 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -132 | 1019
1 | 7 | 1 | 1013 | 332 | 457 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -132 | 1013
1 | 7 | 2 | 1046 | 332 | 669 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 1046
1 | 7 | 3 | 1086 | 332 | 684 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1086
1 | 7 | 4 | 1107 | 332 | 703 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -133 | 1107
1 | 7 | 5 | 1138 | 332 | 739 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1138
1 | 7 | 6 | 1220 | 332 | 630 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -135 | 1220
1 | 7 | 7 | 1297 | 332 | 906 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1297
1 | 7 | 8 | 1350 | 332 | 787 | 42 | 30 | 72 | 172 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1350
1 | 7 | 9 | 1281 | 332 | 438 | 39 | 30 | 72 | 464 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 7 | 10 | 1201 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 757 | 0 | 44 | 0 | -39 | -153 | 1201
1 | 7 | 11 | 1156 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 906 | -36 | 62 | -2 | -210 | -155 | 1156
1 | 7 | 12 | 1114 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 916 | -101 | 83 | -9 | -211 | -156 | 1114
1 | 7 | 13 | 1121 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 804 | -15 | 109 | -3 | -211 | -155 | 1121
1 | 7 | 14 | 1103 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 540 | 0 | 126 | 0 | -18 | -139 | 1103
1 | 7 | 15 | 1109 | 332 | 340 | 41 | 30 | 72 | 294 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 1109
1 | 7 | 16 | 1167 | 332 | 602 | 44 | 30 | 72 | 80 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1167
1 | 7 | 17 | 1229 | 332 | 734 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -135 | 1229
1 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 755 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1267
1 | 7 | 19 | 1250 | 332 | 741 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -135 | 1250
1 | 7 | 20 | 1216 | 332 | 500 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 204 | -135 | 1216
1 | 7 | 21 | 1155 | 332 | 649 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1155
1 | 7 | 22 | 1087 | 332 | 592 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | -135 | 1087
1 | 7 | 23 | 1014 | 332 | 545 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1014
1 | 8 | 0 | 944 | 332 | 482 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 944
1 | 8 | 1 | 927 | 332 | 476 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 927
1 | 8 | 2 | 964 | 332 | 495 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 351 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -132 | 1030
1 | 8 | 4 | 1060 | 332 | 563 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -133 | 1060
1 | 8 | 5 | 1108 | 332 | 609 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -135 | 1108
1 | 8 | 6 | 1179 | 332 | 681 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -135 | 1179
1 | 8 | 7 | 1250 | 332 | 772 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1250
1 | 8 | 8 | 1300 | 332 | 698 | 42 | 30 | 72 | 150 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1300
1 | 8 | 9 | 1262 | 332 | 415 | 39 | 30 | 72 | 384 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 1262
1 | 8 | 10 | 1228 | 332 | 146 | 38 | 30 | 72 | 589 | 0 | 135 | 0 | 21 | -135 | 1228
1 | 8 | 11 | 1215 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 708 | 0 | 135 | 0 | -67 | -152 | 1215
1 | 8 | 12 | 1160 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 817 | -6 | 119 | -1 | -210 | -151 | 1160
1 | 8 | 13 | 1170 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 856 | -20 | 105 | -2 | -210 | -151 | 1170
1 | 8 | 14 | 1129 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 723 | 0 | 89 | 0 | -128 | -149 | 1129
1 | 8 | 15 | 1165 | 332 | 252 | 41 | 30 | 72 | 494 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1165
1 | 8 | 16 | 1228 | 332 | 641 | 44 | 30 | 72 | 175 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 8 | 17 | 1312 | 332 | 881 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5 | -135 | 1312
1 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 951 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1381
1 | 8 | 19 | 1372 | 332 | 949 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1372
1 | 8 | 20 | 1346 | 332 | 935 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1346
1 | 8 | 21 | 1287 | 332 | 887 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1287
1 | 8 | 22 | 1209 | 332 | 817 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1209
1 | 8 | 23 | 1155 | 332 | 777 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1155
1 | 9 | 0 | 1083 | 332 | 711 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1083
1 | 9 | 1 | 1078 | 332 | 707 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 1078
1 | 9 | 2 | 1123 | 332 | 743 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -132 | 1123
1 | 9 | 3 | 1163 | 332 | 768 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1163
1 | 9 | 4 | 1187 | 332 | 786 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -133 | 1187
1 | 9 | 5 | 1242 | 332 | 642 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -135 | 1242
1 | 9 | 6 | 1336 | 332 | 944 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1336
1 | 9 | 7 | 1424 | 332 | 1020 | 44 | 30 | 72 | 10 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1424
1 | 9 | 8 | 1472 | 332 | 873 | 42 | 30 | 72 | 216 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1472
1 | 9 | 9 | 1390 | 332 | 520 | 39 | 30 | 72 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1390
1 | 9 | 10 | 1294 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 782 | 0 | 20 | 0 | 36 | -135 | 1294
1 | 9 | 11 | 1255 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 955 | 0 | 15 | 0 | -154 | -152 | 1255
1 | 9 | 12 | 1186 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 991 | -58 | 25 | -1 | -209 | -154 | 1186
1 | 9 | 13 | 1173 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 907 | 0 | 24 | 0 | -197 | -153 | 1173
1 | 9 | 14 | 1141 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 727 | 0 | 34 | 0 | -63 | -152 | 1141
1 | 9 | 15 | 1150 | 332 | 300 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1150
1 | 9 | 16 | 1206 | 332 | 645 | 44 | 30 | 72 | 159 | 0 | 54 | 0 | 5 | -135 | 1206
1 | 9 | 17 | 1275 | 332 | 859 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 50 | 0 | 5 | -135 | 1275
1 | 9 | 18 | 1338 | 332 | 939 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1338
1 | 9 | 19 | 1334 | 332 | 929 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1334
1 | 9 | 20 | 1304 | 332 | 882 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1304
1 | 9 | 21 | 1255 | 332 | 839 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1255
1 | 9 | 22 | 1192 | 332 | 574 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -135 | 1192
1 | 9 | 23 | 1128 | 332 | 528 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199 | -135 | 1128
1 | 10 | 0 | 1049 | 332 | 632 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -128 | 1049
1 | 10 | 1 | 1026 | 332 | 588 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -127 | 1026
1 | 10 | 2 | 1052 | 332 | 602 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -127 | 1052
1 | 10 | 3 | 1079 | 332 | 610 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -127 | 1079
1 | 10 | 4 | 1093 | 332 | 613 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -129 | 1093
1 | 10 | 5 | 1079 | 332 | 612 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -131 | 1079
1 | 10 | 6 | 1093 | 332 | 638 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 1093
1 | 10 | 7 | 1137 | 332 | 682 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1137
1 | 10 | 8 | 1158 | 332 | 552 | 42 | 30 | 72 | 161 | 0 | 104 | 0 | 0 | -135 | 1158
1 | 10 | 9 | 1089 | 332 | 235 | 39 | 30 | 72 | 415 | 0 | 93 | 0 | 8 | -135 | 1089
1 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 680 | 0 | 101 | 0 | -213 | -135 | 1025
1 | 10 | 11 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 807 | -165 | 160 | -33 | -213 | -146 | 1001
1 | 10 | 12 | 979 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 813 | -200 | 162 | -39 | -213 | -135 | 979
1 | 10 | 13 | 938 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 733 | -149 | 149 | -31 | -214 | -142 | 938
1 | 10 | 14 | 897 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 576 | -60 | 156 | -17 | -215 | -138 | 897
1 | 10 | 15 | 913 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 350 | 0 | 150 | 0 | -47 | -134 | 913
1 | 10 | 16 | 950 | 332 | 346 | 44 | 30 | 72 | 106 | 0 | 150 | 0 | 5 | -135 | 950
1 | 10 | 17 | 1028 | 332 | 519 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 1028
1 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 546 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1074
1 | 10 | 19 | 1065 | 332 | 535 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -133 | 1065
1 | 10 | 20 | 1044 | 332 | 509 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 1044
1 | 10 | 21 | 1012 | 332 | 469 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -131 | 1012
1 | 10 | 22 | 971 | 332 | 425 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | -131 | 971
1 | 10 | 23 | 928 | 332 | 404 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -131 | 928
1 | 11 | 0 | 871 | 332 | 349 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -128 | 871
1 | 11 | 1 | 864 | 332 | 326 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -119 | 864
1 | 11 | 2 | 907 | 332 | 173 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 195 | -127 | 907
1 | 11 | 3 | 966 | 332 | 414 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -127 | 966
1 | 11 | 4 | 1001 | 332 | 367 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -41 | 1001
1 | 11 | 5 | 1003 | 332 | 467 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -131 | 1003
1 | 11 | 6 | 990 | 332 | 468 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -132 | 990
1 | 11 | 7 | 1024 | 332 | 307 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 166 | 0 | 204 | -134 | 1024
1 | 11 | 8 | 1081 | 332 | 486 | 42 | 30 | 72 | 90 | 0 | 164 | 0 | 0 | -135 | 1081
1 | 11 | 9 | 1123 | 332 | 375 | 39 | 30 | 72 | 248 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 11 | 10 | 1114 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 386 | 0 | 163 | 0 | -18 | -9 | 1114
1 | 11 | 11 | 1105 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 487 | 0 | 165 | 0 | -58 | -81 | 1105
1 | 11 | 12 | 1093 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 554 | 0 | 159 | 0 | -77 | -135 | 1093
1 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 576 | 0 | 158 | 0 | -126 | -135 | 1065
1 | 11 | 14 | 1038 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 493 | 0 | 154 | 0 | -67 | -136 | 1038
1 | 11 | 15 | 1048 | 332 | 201 | 41 | 30 | 72 | 338 | 0 | 150 | 0 | 17 | -133 | 1048
1 | 11 | 16 | 1123 | 332 | 512 | 44 | 30 | 72 | 121 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 11 | 17 | 1246 | 332 | 747 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 1246
1 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 809 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1311
1 | 11 | 19 | 1301 | 332 | 801 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -133 | 1301
1 | 11 | 20 | 1279 | 332 | 781 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -132 | 1279
1 | 11 | 21 | 1229 | 332 | 730 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -131 | 1229
1 | 11 | 22 | 1158 | 332 | 689 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 1158
1 | 11 | 23 | 1096 | 332 | 656 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1096
1 | 12 | 0 | 1037 | 332 | 609 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 1037
1 | 12 | 1 | 1025 | 332 | 603 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -127 | 1025
1 | 12 | 2 | 1054 | 332 | 633 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -127 | 1054
1 | 12 | 3 | 1090 | 332 | 657 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 1090
1 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 686 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 1106
1 | 12 | 5 | 1115 | 332 | 707 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -131 | 1115
1 | 12 | 6 | 1149 | 332 | 766 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1149
1 | 12 | 7 | 1217 | 332 | 839 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1217
1 | 12 | 8 | 1292 | 332 | 780 | 42 | 30 | 72 | 153 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1292
1 | 12 | 9 | 1284 | 332 | 557 | 39 | 30 | 72 | 372 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1284
1 | 12 | 10 | 1210 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 621 | 0 | 12 | 0 | 120 | -135 | 1210
1 | 12 | 11 | 1167 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 761 | 0 | 11 | 0 | -61 | -135 | 1167
1 | 12 | 12 | 1163 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 707 | 0 | 30 | 0 | -167 | 0 | 1163
1 | 12 | 13 | 1162 | 332 | 127 | 38 | 30 | 72 | 515 | 0 | 49 | 0 | -14 | 13 | 1162
1 | 12 | 14 | 1130 | 332 | 260 | 40 | 30 | 72 | 350 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 12 | 15 | 1122 | 332 | 507 | 41 | 30 | 72 | 242 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1122
1 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 691 | 44 | 30 | 72 | 98 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1162
1 | 12 | 17 | 1268 | 332 | 880 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1268
1 | 12 | 18 | 1327 | 332 | 913 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1327
1 | 12 | 19 | 1306 | 332 | 672 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 203 | -133 | 1306
1 | 12 | 20 | 1275 | 332 | 829 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 1275
1 | 12 | 21 | 1216 | 332 | 760 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 1216
1 | 12 | 22 | 1133 | 332 | 571 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 111 | -131 | 1133
1 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 607 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -131 | 1049
1 | 13 | 0 | 977 | 332 | 533 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -132 | 977
1 | 13 | 1 | 964 | 332 | 501 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 13 | 2 | 995 | 332 | 520 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 995
1 | 13 | 3 | 1028 | 332 | 537 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 1028
1 | 13 | 4 | 1054 | 332 | 561 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -133 | 1054
1 | 13 | 5 | 1085 | 332 | 611 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1085
1 | 13 | 6 | 1155 | 332 | 477 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 204 | -135 | 1155
1 | 13 | 7 | 1224 | 332 | 543 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 130 | 0 | 204 | -135 | 1224
1 | 13 | 8 | 1281 | 332 | 494 | 42 | 30 | 72 | 94 | 0 | 153 | 0 | 199 | -135 | 1281
1 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 503 | 39 | 30 | 72 | 263 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1257
1 | 13 | 10 | 1182 | 332 | 183 | 38 | 30 | 72 | 492 | 0 | 157 | 0 | 13 | -135 | 1182
1 | 13 | 11 | 1142 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 688 | 0 | 153 | 0 | -142 | -149 | 1142
1 | 13 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 790 | -72 | 152 | -14 | -211 | -149 | 1087
1 | 13 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 805 | -98 | 150 | -18 | -212 | -149 | 1069
1 | 13 | 14 | 1065 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 732 | -52 | 163 | -12 | -212 | -148 | 1065
1 | 13 | 15 | 1058 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 505 | 0 | 169 | 0 | -64 | -148 | 1058
1 | 13 | 16 | 1143 | 332 | 437 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 170 | 0 | 0 | -135 | 1143
1 | 13 | 17 | 1215 | 332 | 689 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 1215
1 | 13 | 18 | 1274 | 332 | 740 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 158 | 0 | 5 | -135 | 1274
1 | 13 | 19 | 1265 | 332 | 735 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 5 | -135 | 1265
1 | 13 | 20 | 1233 | 332 | 719 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -135 | 1233
1 | 13 | 21 | 1182 | 332 | 675 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 1182
1 | 13 | 22 | 1115 | 332 | 625 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1115
1 | 13 | 23 | 1051 | 332 | 586 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 1051
1 | 14 | 0 | 985 | 332 | 535 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 985
1 | 14 | 1 | 981 | 332 | 545 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -132 | 981
1 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 576 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -132 | 1023
1 | 14 | 3 | 1076 | 332 | 617 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 14 | 4 | 1112 | 332 | 669 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -133 | 1112
1 | 14 | 5 | 1160 | 332 | 732 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1160
1 | 14 | 6 | 1248 | 332 | 639 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -135 | 1248
1 | 14 | 7 | 1334 | 332 | 932 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1334
1 | 14 | 8 | 1365 | 332 | 780 | 42 | 30 | 72 | 209 | 0 | 30 | 0 | 5 | -135 | 1365
1 | 14 | 9 | 1269 | 332 | 402 | 39 | 30 | 72 | 504 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1269
1 | 14 | 10 | 1189 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 784 | 0 | 18 | 0 | -57 | -148 | 1189
1 | 14 | 11 | 1164 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 971 | -77 | 41 | -4 | -210 | -150 | 1164
1 | 14 | 12 | 1123 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1030 | -184 | 57 | -10 | -211 | -151 | 1123
1 | 14 | 13 | 1115 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 968 | -117 | 38 | -5 | -211 | -151 | 1115
1 | 14 | 14 | 1075 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 797 | 0 | 20 | 0 | -187 | -150 | 1075
1 | 14 | 15 | 1057 | 332 | 163 | 41 | 30 | 72 | 520 | 0 | 17 | 0 | 17 | -135 | 1057
1 | 14 | 16 | 1127 | 332 | 581 | 44 | 30 | 72 | 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1127
1 | 14 | 17 | 1206 | 332 | 836 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1206
1 | 14 | 18 | 1285 | 332 | 907 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 14 | 19 | 1288 | 332 | 911 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1288
1 | 14 | 20 | 1272 | 332 | 895 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1272
1 | 14 | 21 | 1223 | 332 | 839 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 14 | 22 | 1159 | 332 | 569 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -135 | 1159
1 | 14 | 23 | 1084 | 332 | 696 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1084
1 | 15 | 0 | 1016 | 332 | 619 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 1016
1 | 15 | 1 | 1007 | 332 | 599 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 1007
1 | 15 | 2 | 1043 | 332 | 624 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -132 | 1043
1 | 15 | 3 | 1116 | 332 | 674 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 1116
1 | 15 | 4 | 1152 | 332 | 709 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -133 | 1152
1 | 15 | 5 | 1181 | 332 | 746 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1181
1 | 15 | 6 | 1234 | 332 | 808 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 15 | 7 | 1302 | 332 | 660 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 87 | 0 | 204 | -135 | 1302
1 | 15 | 8 | 1313 | 332 | 701 | 42 | 30 | 72 | 184 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1313
1 | 15 | 9 | 1282 | 332 | 478 | 39 | 30 | 72 | 390 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1282
1 | 15 | 10 | 1228 | 332 | 221 | 38 | 30 | 72 | 582 | 0 | 67 | 0 | 21 | -135 | 1228
1 | 15 | 11 | 1176 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 712 | 0 | 81 | 0 | -52 | -157 | 1176
1 | 15 | 12 | 1119 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 722 | 0 | 87 | 0 | -123 | -158 | 1119
1 | 15 | 13 | 1117 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 673 | 0 | 98 | 0 | -89 | -157 | 1117
1 | 15 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 518 | 0 | 98 | 0 | 13 | -145 | 1077
1 | 15 | 15 | 1073 | 332 | 299 | 41 | 30 | 72 | 333 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1073
1 | 15 | 16 | 1125 | 332 | 515 | 44 | 30 | 72 | 117 | 0 | 96 | 0 | 54 | -135 | 1125
1 | 15 | 17 | 1169 | 332 | 717 | 54 | 30 | 72 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1169
1 | 15 | 18 | 1209 | 332 | 751 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1209
1 | 15 | 19 | 1188 | 332 | 735 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1188
1 | 15 | 20 | 1152 | 332 | 718 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1152
1 | 15 | 21 | 1095 | 332 | 679 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1095
1 | 15 | 22 | 1034 | 332 | 632 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1034
1 | 15 | 23 | 957 | 332 | 553 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 957
1 | 16 | 0 | 898 | 332 | 499 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -132 | 898
1 | 16 | 1 | 884 | 332 | 504 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 884
1 | 16 | 2 | 921 | 332 | 545 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -132 | 921
1 | 16 | 3 | 977 | 332 | 595 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 977
1 | 16 | 4 | 1015 | 332 | 639 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -133 | 1015
1 | 16 | 5 | 1044 | 332 | 682 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1044
1 | 16 | 6 | 1094 | 332 | 727 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1094
1 | 16 | 7 | 1154 | 332 | 789 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1154
1 | 16 | 8 | 1180 | 332 | 671 | 42 | 30 | 72 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1180
1 | 16 | 9 | 1145 | 332 | 383 | 39 | 30 | 72 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1145
1 | 16 | 10 | 1058 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 688 | 0 | 0 | 0 | -72 | -150 | 1058
1 | 16 | 11 | 1071 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 917 | -77 | 0 | 0 | -212 | -150 | 1071
1 | 16 | 12 | 1020 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 998 | -208 | 0 | 0 | -213 | -149 | 1020
1 | 16 | 13 | 1020 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 946 | -156 | 0 | 0 | -213 | -149 | 1020
1 | 16 | 14 | 980 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 786 | -39 | 1 | 0 | -213 | -148 | 980
1 | 16 | 15 | 958 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 3 | 0 | -18 | -148 | 958
1 | 16 | 16 | 991 | 332 | 444 | 44 | 30 | 72 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 991
1 | 16 | 17 | 1037 | 332 | 467 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1037
1 | 16 | 18 | 1082 | 332 | 713 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1082
1 | 16 | 19 | 1074 | 332 | 702 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
1 | 16 | 20 | 1056 | 332 | 685 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1056
1 | 16 | 21 | 1019 | 332 | 446 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1019
1 | 16 | 22 | 976 | 332 | 409 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 976
1 | 16 | 23 | 943 | 332 | 592 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 943
1 | 17 | 0 | 892 | 332 | 539 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 892
1 | 17 | 1 | 880 | 332 | 520 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 880
1 | 17 | 2 | 925 | 332 | 556 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 925
1 | 17 | 3 | 975 | 332 | 592 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 975
1 | 17 | 4 | 1008 | 332 | 623 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 1008
1 | 17 | 5 | 1016 | 332 | 438 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -131 | 1016
1 | 17 | 6 | 1017 | 332 | 649 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 1017
1 | 17 | 7 | 1049 | 332 | 473 | 44 | 30 | 72 | 7 | 0 | 21 | 0 | 204 | -134 | 1049
1 | 17 | 8 | 1080 | 332 | 551 | 42 | 30 | 72 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1080
1 | 17 | 9 | 1009 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 465 | 0 | 9 | 0 | 78 | -135 | 1009
1 | 17 | 10 | 983 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 750 | -16 | 16 | 0 | -213 | -146 | 983
1 | 17 | 11 | 956 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 966 | -255 | 19 | -5 | -214 | -147 | 956
1 | 17 | 12 | 909 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1040 | -410 | 60 | -23 | -215 | -135 | 909
1 | 17 | 13 | 888 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 973 | -358 | 66 | -25 | -215 | -146 | 888
1 | 17 | 14 | 859 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 791 | -216 | 64 | -17 | -216 | -141 | 859
1 | 17 | 15 | 849 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 44 | 0 | -180 | -135 | 849
1 | 17 | 16 | 867 | 332 | 195 | 44 | 30 | 72 | 211 | 0 | 10 | 0 | 108 | -135 | 867
1 | 17 | 17 | 932 | 332 | 548 | 54 | 30 | 72 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 932
1 | 17 | 18 | 998 | 332 | 400 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -134 | 998
1 | 17 | 19 | 1002 | 332 | 611 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1002
1 | 17 | 20 | 991 | 332 | 602 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 991
1 | 17 | 21 | 959 | 332 | 367 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -131 | 959
1 | 17 | 22 | 927 | 332 | 548 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 927
1 | 17 | 23 | 893 | 332 | 530 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 893
1 | 18 | 0 | 842 | 332 | 284 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -128 | 842
1 | 18 | 1 | 839 | 332 | 484 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 839
1 | 18 | 2 | 880 | 332 | 511 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 880
1 | 18 | 3 | 935 | 332 | 547 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 935
1 | 18 | 4 | 964 | 332 | 580 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 964
1 | 18 | 5 | 957 | 332 | 581 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -131 | 957
1 | 18 | 6 | 942 | 332 | 572 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 942
1 | 18 | 7 | 950 | 332 | 588 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | -135 | 950
1 | 18 | 8 | 967 | 332 | 362 | 42 | 30 | 72 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 967
1 | 18 | 9 | 925 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 340 | 0 | 8 | 0 | -13 | -3 | 925
1 | 18 | 10 | 871 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 542 | 0 | 6 | 0 | -216 | -54 | 871
1 | 18 | 11 | 859 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 754 | -139 | 4 | 0 | -216 | -135 | 859
1 | 18 | 12 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 865 | -294 | 1 | 0 | -216 | -101 | 846
1 | 18 | 13 | 810 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 785 | -230 | 4 | -1 | -217 | -122 | 810
1 | 18 | 14 | 781 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 619 | -75 | 2 | 0 | -217 | -141 | 781
1 | 18 | 15 | 781 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 434 | 0 | 2 | 0 | -115 | -135 | 781
1 | 18 | 16 | 813 | 332 | 294 | 44 | 30 | 72 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 813
1 | 18 | 17 | 913 | 332 | 541 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 913
1 | 18 | 18 | 989 | 332 | 407 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 204 | -134 | 989
1 | 18 | 19 | 993 | 332 | 414 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -133 | 993
1 | 18 | 20 | 980 | 332 | 508 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -132 | 980
1 | 18 | 21 | 948 | 332 | 576 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 948
1 | 18 | 22 | 900 | 332 | 535 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 900
1 | 18 | 23 | 853 | 332 | 502 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 853
1 | 19 | 0 | 816 | 332 | 472 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -132 | 816
1 | 19 | 1 | 808 | 332 | 457 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 808
1 | 19 | 2 | 856 | 332 | 498 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 856
1 | 19 | 3 | 918 | 332 | 543 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 918
1 | 19 | 4 | 954 | 332 | 584 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 954
1 | 19 | 5 | 995 | 332 | 635 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 995
1 | 19 | 6 | 1056 | 332 | 706 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1056
1 | 19 | 7 | 1130 | 332 | 578 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 202 | -135 | 1130
1 | 19 | 8 | 1182 | 332 | 712 | 42 | 30 | 72 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1182
1 | 19 | 9 | 1149 | 332 | 446 | 39 | 30 | 72 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1149
1 | 19 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 619 | 0 | 2 | 0 | 13 | -145 | 1080
1 | 19 | 11 | 1060 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 810 | 0 | 1 | 0 | -208 | -135 | 1060
1 | 19 | 12 | 1011 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 847 | -69 | 7 | 0 | -213 | -152 | 1011
1 | 19 | 13 | 999 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 826 | -73 | 21 | -2 | -213 | -152 | 999
1 | 19 | 14 | 983 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 673 | 0 | 27 | 0 | -161 | -150 | 983
1 | 19 | 15 | 987 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 442 | 0 | 44 | 0 | 42 | -135 | 987
1 | 19 | 16 | 1024 | 332 | 243 | 44 | 30 | 72 | 170 | 0 | 64 | 0 | 204 | -135 | 1024
1 | 19 | 17 | 1059 | 332 | 584 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1059
1 | 19 | 18 | 1104 | 332 | 627 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 1104
1 | 19 | 19 | 1093 | 332 | 656 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1093
1 | 19 | 20 | 1060 | 332 | 614 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1060
1 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 574 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1011
1 | 19 | 22 | 965 | 332 | 395 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 965
1 | 19 | 23 | 910 | 332 | 270 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | -135 | 910
1 | 20 | 0 | 849 | 332 | 408 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -132 | 849
1 | 20 | 1 | 844 | 332 | 396 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 844
1 | 20 | 2 | 883 | 332 | 418 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -132 | 883
1 | 20 | 3 | 939 | 332 | 452 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 939
1 | 20 | 4 | 991 | 332 | 498 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -133 | 991
1 | 20 | 5 | 1028 | 332 | 533 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 1028
1 | 20 | 6 | 1091 | 332 | 610 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 1091
1 | 20 | 7 | 1154 | 332 | 667 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 133 | 0 | 5 | -135 | 1154
1 | 20 | 8 | 1198 | 332 | 596 | 42 | 30 | 72 | 133 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 1198
1 | 20 | 9 | 1207 | 332 | 431 | 39 | 30 | 72 | 316 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1207
1 | 20 | 10 | 1187 | 332 | 272 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1187
1 | 20 | 11 | 1183 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 585 | 0 | 87 | 0 | 54 | -135 | 1183
1 | 20 | 12 | 1127 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 664 | 0 | 85 | 0 | -65 | -150 | 1127
1 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 673 | 0 | 106 | 0 | -72 | -150 | 1150
1 | 20 | 14 | 1142 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 550 | 0 | 129 | 0 | 14 | -145 | 1142
1 | 20 | 15 | 1144 | 332 | 313 | 41 | 30 | 72 | 367 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1144
1 | 20 | 16 | 1179 | 332 | 589 | 44 | 30 | 72 | 132 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 17 | 1228 | 332 | 768 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 830 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1286
1 | 20 | 19 | 1271 | 332 | 823 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 20 | 20 | 1237 | 332 | 807 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1237
1 | 20 | 21 | 1179 | 332 | 762 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 22 | 1112 | 332 | 715 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1112
1 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 653 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1039
1 | 21 | 0 | 964 | 332 | 580 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 21 | 1 | 956 | 332 | 565 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -132 | 956
1 | 21 | 2 | 1003 | 332 | 596 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 1003
1 | 21 | 3 | 1052 | 332 | 620 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 1052
1 | 21 | 4 | 1088 | 332 | 651 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -133 | 1088
1 | 21 | 5 | 1131 | 332 | 708 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1131
1 | 21 | 6 | 1209 | 332 | 580 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -135 | 1209
1 | 21 | 7 | 1278 | 332 | 857 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1278
1 | 21 | 8 | 1335 | 332 | 806 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1335
1 | 21 | 9 | 1325 | 332 | 593 | 39 | 30 | 72 | 310 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1325
1 | 21 | 10 | 1280 | 332 | 344 | 38 | 30 | 72 | 501 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1280
1 | 21 | 11 | 1279 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 631 | 0 | 106 | 0 | 85 | -135 | 1279
1 | 21 | 12 | 1223 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 680 | 0 | 118 | 0 | -17 | -150 | 1223
1 | 21 | 13 | 1211 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 667 | 0 | 128 | 0 | -26 | -150 | 1211
1 | 21 | 14 | 1214 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 131 | 0 | 52 | -135 | 1214
1 | 21 | 15 | 1239 | 332 | 392 | 41 | 30 | 72 | 380 | 0 | 127 | 0 | 0 | -135 | 1239
1 | 21 | 16 | 1299 | 332 | 675 | 44 | 30 | 72 | 151 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1299
1 | 21 | 17 | 1372 | 332 | 885 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1372
1 | 21 | 18 | 1440 | 332 | 951 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 21 | 19 | 1431 | 332 | 947 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 21 | 20 | 1405 | 332 | 935 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 21 | 21 | 1339 | 332 | 873 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1339
1 | 21 | 22 | 1255 | 332 | 794 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1255
1 | 21 | 23 | 1172 | 332 | 720 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1172
1 | 22 | 0 | 1099 | 332 | 653 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -132 | 1099
1 | 22 | 1 | 1088 | 332 | 644 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -132 | 1088
1 | 22 | 2 | 1122 | 332 | 668 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -132 | 1122
1 | 22 | 3 | 1161 | 332 | 697 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -132 | 1161
1 | 22 | 4 | 1189 | 332 | 728 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 1189
1 | 22 | 5 | 1234 | 332 | 782 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 22 | 6 | 1333 | 332 | 887 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1333
1 | 22 | 7 | 1426 | 332 | 987 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1426
1 | 22 | 8 | 1471 | 332 | 858 | 42 | 30 | 72 | 182 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1471
1 | 22 | 9 | 1440 | 332 | 566 | 39 | 30 | 72 | 445 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 22 | 10 | 1410 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 687 | 0 | 96 | 0 | 170 | -135 | 1410
1 | 22 | 11 | 1400 | 332 | 137 | 38 | 30 | 72 | 796 | 0 | 108 | 0 | 22 | -135 | 1400
1 | 22 | 12 | 1342 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 840 | 0 | 108 | 0 | -46 | -152 | 1342
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 808 | 0 | 108 | 0 | -29 | -151 | 1327
1 | 22 | 14 | 1276 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 698 | 0 | 107 | 0 | 17 | -139 | 1276
1 | 22 | 15 | 1292 | 332 | 353 | 41 | 30 | 72 | 502 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1292
1 | 22 | 16 | 1360 | 332 | 707 | 44 | 30 | 72 | 215 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1360
1 | 22 | 17 | 1410 | 332 | 936 | 54 | 30 | 72 | 19 | 0 | 102 | 0 | 0 | -135 | 1410
1 | 22 | 18 | 1492 | 332 | 1003 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1492
1 | 22 | 19 | 1478 | 332 | 997 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1478
1 | 22 | 20 | 1474 | 332 | 999 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -135 | 1474
1 | 22 | 21 | 1407 | 332 | 944 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1407
1 | 22 | 22 | 1328 | 332 | 881 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1328
1 | 22 | 23 | 1241 | 332 | 801 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 23 | 0 | 1158 | 332 | 715 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -132 | 1158
1 | 23 | 1 | 1132 | 332 | 681 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 1132
1 | 23 | 2 | 1159 | 332 | 688 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 1159
1 | 23 | 3 | 1215 | 332 | 726 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 1215
1 | 23 | 4 | 1245 | 332 | 762 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -133 | 1245
1 | 23 | 5 | 1257 | 332 | 786 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1257
1 | 23 | 6 | 1341 | 332 | 885 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1341
1 | 23 | 7 | 1427 | 332 | 977 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1427
1 | 23 | 8 | 1454 | 332 | 851 | 42 | 30 | 72 | 165 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1454
1 | 23 | 9 | 1443 | 332 | 593 | 39 | 30 | 72 | 424 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1443
1 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 301 | 38 | 30 | 72 | 655 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1377
1 | 23 | 11 | 1350 | 332 | 131 | 38 | 30 | 72 | 826 | 0 | 73 | 0 | -17 | -135 | 1350
1 | 23 | 12 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 903 | 0 | 63 | 0 | -103 | -151 | 1303
1 | 23 | 13 | 1295 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 804 | 0 | 61 | 0 | -22 | -139 | 1295
1 | 23 | 14 | 1279 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 658 | 0 | 55 | 0 | 106 | -135 | 1279
1 | 23 | 15 | 1281 | 332 | 475 | 41 | 30 | 72 | 411 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 23 | 16 | 1319 | 332 | 749 | 44 | 30 | 72 | 153 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1319
1 | 23 | 17 | 1369 | 332 | 924 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1369
1 | 23 | 18 | 1432 | 332 | 789 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 68 | 0 | 204 | -135 | 1432
1 | 23 | 19 | 1405 | 332 | 961 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 23 | 20 | 1373 | 332 | 930 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1373
1 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 874 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1314
1 | 23 | 22 | 1242 | 332 | 811 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1242
1 | 23 | 23 | 1172 | 332 | 773 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1172
1 | 24 | 0 | 1100 | 332 | 706 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 1100
1 | 24 | 1 | 1072 | 332 | 666 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 1072
1 | 24 | 2 | 1096 | 332 | 664 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -127 | 1096
1 | 24 | 3 | 1118 | 332 | 653 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -127 | 1118
1 | 24 | 4 | 1121 | 332 | 654 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -129 | 1121
1 | 24 | 5 | 1120 | 332 | 654 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 24 | 6 | 1136 | 332 | 681 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 1136
1 | 24 | 7 | 1186 | 332 | 726 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 107 | 0 | 5 | -134 | 1186
1 | 24 | 8 | 1241 | 332 | 676 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 454 | 39 | 30 | 72 | 316 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 526 | 0 | 122 | 0 | 46 | -103 | 1183
1 | 24 | 11 | 1194 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 652 | 0 | 133 | 0 | -43 | -139 | 1194
1 | 24 | 12 | 1142 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 603 | 0 | 144 | 0 | -62 | -135 | 1142
1 | 24 | 13 | 1135 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 628 | 0 | 150 | 0 | -99 | -136 | 1135
1 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 529 | 0 | 144 | 0 | -61 | -134 | 1071
1 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 139 | 41 | 30 | 72 | 368 | 0 | 123 | 0 | 87 | -132 | 1060
1 | 24 | 16 | 1098 | 332 | 481 | 44 | 30 | 72 | 168 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1098
1 | 24 | 17 | 1185 | 332 | 718 | 54 | 30 | 72 | 15 | 0 | 93 | 0 | 5 | -134 | 1185
1 | 24 | 18 | 1267 | 332 | 811 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1267
1 | 24 | 19 | 1263 | 332 | 801 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1263
1 | 24 | 20 | 1248 | 332 | 784 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 1248
1 | 24 | 21 | 1205 | 332 | 729 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 1205
1 | 24 | 22 | 1136 | 332 | 656 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1136
1 | 24 | 23 | 1082 | 332 | 616 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1082
1 | 25 | 0 | 1020 | 332 | 557 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -128 | 1020
1 | 25 | 1 | 1008 | 332 | 542 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -127 | 1008
1 | 25 | 2 | 1039 | 332 | 568 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -127 | 1039
1 | 25 | 3 | 1103 | 332 | 623 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -127 | 1103
1 | 25 | 4 | 1124 | 332 | 640 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -129 | 1124
1 | 25 | 5 | 1115 | 332 | 633 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1115
1 | 25 | 6 | 1111 | 332 | 641 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 1111
1 | 25 | 7 | 1133 | 332 | 651 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1133
1 | 25 | 8 | 1145 | 332 | 510 | 42 | 30 | 72 | 165 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1145
1 | 25 | 9 | 1114 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 447 | 0 | 113 | 0 | 95 | -135 | 1114
1 | 25 | 10 | 1062 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 716 | 0 | 107 | 0 | -212 | -141 | 1062
1 | 25 | 11 | 1009 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 893 | -195 | 93 | -21 | -213 | -140 | 1009
1 | 25 | 12 | 1036 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1013 | -277 | 84 | -23 | -212 | -140 | 1036
1 | 25 | 13 | 984 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 978 | -287 | 76 | -22 | -213 | -139 | 984
1 | 25 | 14 | 939 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 833 | -187 | 64 | -14 | -214 | -136 | 939
1 | 25 | 15 | 930 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 595 | 0 | 51 | 0 | -178 | -134 | 930
1 | 25 | 16 | 1021 | 332 | 378 | 44 | 30 | 72 | 255 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1021
1 | 25 | 17 | 1145 | 332 | 528 | 54 | 30 | 72 | 27 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 1145
1 | 25 | 18 | 1263 | 332 | 868 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1263
1 | 25 | 19 | 1289 | 332 | 890 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1289
1 | 25 | 20 | 1281 | 332 | 886 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 1281
1 | 25 | 21 | 1248 | 332 | 860 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 1248
1 | 25 | 22 | 1193 | 332 | 812 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 1193
1 | 25 | 23 | 1120 | 332 | 755 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 26 | 0 | 1067 | 332 | 716 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 1067
1 | 26 | 1 | 1059 | 332 | 709 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -132 | 1059
1 | 26 | 2 | 1101 | 332 | 732 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 1101
1 | 26 | 3 | 1141 | 332 | 753 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 26 | 4 | 1175 | 332 | 791 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1175
1 | 26 | 5 | 1228 | 332 | 855 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 26 | 6 | 1347 | 332 | 988 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1347
1 | 26 | 7 | 1444 | 332 | 1079 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1444
1 | 26 | 8 | 1495 | 332 | 911 | 42 | 30 | 72 | 234 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1495
1 | 26 | 9 | 1424 | 332 | 532 | 39 | 30 | 72 | 545 | 0 | 5 | 0 | 4 | -135 | 1424
1 | 26 | 10 | 1339 | 332 | 143 | 38 | 30 | 72 | 829 | 0 | 7 | 0 | 23 | -135 | 1339
1 | 26 | 11 | 1289 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 981 | 0 | 1 | 0 | -131 | -153 | 1289
1 | 26 | 12 | 1223 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 963 | 0 | 0 | 0 | -176 | -156 | 1223
1 | 26 | 13 | 1219 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 853 | 0 | 1 | 0 | -72 | -155 | 1219
1 | 26 | 14 | 1234 | 332 | 322 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 26 | 15 | 1241 | 332 | 577 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 609 | 44 | 30 | 72 | 116 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1277
1 | 26 | 17 | 1328 | 332 | 961 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1328
1 | 26 | 18 | 1382 | 332 | 1007 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1382
1 | 26 | 19 | 1367 | 332 | 987 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1367
1 | 26 | 20 | 1321 | 332 | 937 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1321
1 | 26 | 21 | 1258 | 332 | 871 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1258
1 | 26 | 22 | 1154 | 332 | 756 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -135 | 1154
1 | 26 | 23 | 1069 | 332 | 678 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -135 | 1069
1 | 27 | 0 | 987 | 332 | 591 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 987
1 | 27 | 1 | 968 | 332 | 556 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 968
1 | 27 | 2 | 1002 | 332 | 569 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | -132 | 1002
1 | 27 | 3 | 1045 | 332 | 596 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -132 | 1045
1 | 27 | 4 | 1075 | 332 | 628 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -133 | 1075
1 | 27 | 5 | 1122 | 332 | 675 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1122
1 | 27 | 6 | 1203 | 332 | 777 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1203
1 | 27 | 7 | 1278 | 332 | 858 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1278
1 | 27 | 8 | 1330 | 332 | 814 | 42 | 30 | 72 | 108 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 27 | 9 | 1337 | 332 | 638 | 39 | 30 | 72 | 301 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 27 | 10 | 1303 | 332 | 468 | 38 | 30 | 72 | 438 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1303
1 | 27 | 11 | 1295 | 332 | 412 | 38 | 30 | 72 | 467 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1295
1 | 27 | 12 | 1227 | 332 | 317 | 38 | 30 | 72 | 481 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1227
1 | 27 | 13 | 1230 | 332 | 240 | 38 | 30 | 72 | 567 | 0 | 79 | 0 | 7 | -135 | 1230
1 | 27 | 14 | 1192 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 568 | 0 | 61 | 0 | 104 | -135 | 1192
1 | 27 | 15 | 1176 | 332 | 323 | 41 | 30 | 72 | 450 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1176
1 | 27 | 16 | 1217 | 332 | 593 | 44 | 30 | 72 | 226 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1217
1 | 27 | 17 | 1276 | 332 | 855 | 54 | 30 | 72 | 27 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1276
1 | 27 | 18 | 1357 | 332 | 948 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1357
1 | 27 | 19 | 1362 | 332 | 949 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1362
1 | 27 | 20 | 1338 | 332 | 932 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1338
1 | 27 | 21 | 1285 | 332 | 882 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 27 | 22 | 1203 | 332 | 806 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1203
1 | 27 | 23 | 1138 | 332 | 751 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1138
1 | 28 | 0 | 1074 | 332 | 690 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 1074
1 | 28 | 1 | 1065 | 332 | 672 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 1065
1 | 28 | 2 | 1109 | 332 | 700 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -132 | 1109
1 | 28 | 3 | 1141 | 332 | 705 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 28 | 4 | 1168 | 332 | 717 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 1168
1 | 28 | 5 | 1216 | 332 | 783 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1216
1 | 28 | 6 | 1327 | 332 | 902 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1327
1 | 28 | 7 | 1403 | 332 | 974 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1403
1 | 28 | 8 | 1431 | 332 | 789 | 42 | 30 | 72 | 235 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 28 | 9 | 1358 | 332 | 432 | 39 | 30 | 72 | 528 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1358
1 | 28 | 10 | 1289 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 790 | 0 | 58 | 0 | -17 | -135 | 1289
1 | 28 | 11 | 1250 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 977 | -22 | 61 | -2 | -208 | -147 | 1250
1 | 28 | 12 | 1186 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1065 | -163 | 60 | -9 | -209 | -150 | 1186
1 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1033 | -146 | 65 | -9 | -210 | -150 | 1175
1 | 28 | 14 | 1136 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 890 | -53 | 71 | -4 | -210 | -151 | 1136
1 | 28 | 15 | 1133 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 628 | 0 | 73 | 0 | -14 | -148 | 1133
1 | 28 | 16 | 1195 | 332 | 498 | 44 | 30 | 72 | 286 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1195
1 | 28 | 17 | 1261 | 332 | 812 | 54 | 30 | 72 | 33 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1261
1 | 28 | 18 | 1363 | 332 | 927 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1363
1 | 28 | 19 | 1366 | 332 | 925 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1366
1 | 28 | 20 | 1342 | 332 | 902 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1342
1 | 28 | 21 | 1290 | 332 | 863 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1290
1 | 28 | 22 | 1213 | 332 | 794 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1213
1 | 28 | 23 | 1139 | 332 | 743 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1139
1 | 29 | 0 | 1080 | 332 | 687 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 1080
1 | 29 | 1 | 1076 | 332 | 674 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 29 | 2 | 1118 | 332 | 698 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 1118
1 | 29 | 3 | 1151 | 332 | 562 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 145 | -132 | 1151
1 | 29 | 4 | 1177 | 332 | 720 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -133 | 1177
1 | 29 | 5 | 1221 | 332 | 785 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1221
1 | 29 | 6 | 1331 | 332 | 891 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1331
1 | 29 | 7 | 1405 | 332 | 952 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 29 | 8 | 1440 | 332 | 782 | 42 | 30 | 72 | 225 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 29 | 9 | 1378 | 332 | 445 | 39 | 30 | 72 | 505 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1378
1 | 29 | 10 | 1317 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 734 | 0 | 90 | 0 | 35 | -135 | 1317
1 | 29 | 11 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 900 | 0 | 82 | 0 | -118 | -152 | 1303
1 | 29 | 12 | 1243 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 946 | -5 | 72 | -1 | -208 | -154 | 1243
1 | 29 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 857 | 0 | 100 | 0 | -160 | -153 | 1235
1 | 29 | 14 | 1218 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 706 | 0 | 122 | 0 | -52 | -152 | 1218
1 | 29 | 15 | 1219 | 332 | 290 | 41 | 30 | 72 | 460 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1219
1 | 29 | 16 | 1281 | 332 | 621 | 44 | 30 | 72 | 198 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 29 | 17 | 1342 | 332 | 856 | 54 | 30 | 72 | 23 | 0 | 105 | 0 | 5 | -135 | 1342
1 | 29 | 18 | 1408 | 332 | 835 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 109 | 0 | 93 | -135 | 1408
1 | 29 | 19 | 1396 | 332 | 707 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 204 | -135 | 1396
1 | 29 | 20 | 1360 | 332 | 879 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1360
1 | 29 | 21 | 1300 | 332 | 817 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | -135 | 1300
1 | 29 | 22 | 1211 | 332 | 746 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 1211
1 | 29 | 23 | 1124 | 332 | 675 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 30 | 0 | 1055 | 332 | 615 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 1055
1 | 30 | 1 | 1043 | 332 | 600 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -132 | 1043
1 | 30 | 2 | 1086 | 332 | 629 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -132 | 1086
1 | 30 | 3 | 1123 | 332 | 441 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 199 | -132 | 1123
1 | 30 | 4 | 1148 | 332 | 663 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -133 | 1148
1 | 30 | 5 | 1195 | 332 | 733 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1195
1 | 30 | 6 | 1289 | 332 | 851 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1289
1 | 30 | 7 | 1378 | 332 | 944 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1378
1 | 30 | 8 | 1396 | 332 | 753 | 42 | 30 | 72 | 232 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1396
1 | 30 | 9 | 1330 | 332 | 378 | 39 | 30 | 72 | 552 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 30 | 10 | 1273 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 856 | 0 | 51 | 0 | -73 | -153 | 1273
1 | 30 | 11 | 1247 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1064 | -82 | 39 | -3 | -208 | -155 | 1247
1 | 30 | 12 | 1181 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1119 | -193 | 33 | -6 | -209 | -156 | 1181
1 | 30 | 13 | 1170 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 988 | -77 | 34 | -3 | -210 | -155 | 1170
1 | 30 | 14 | 1161 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 677 | 0 | 40 | 0 | -15 | -135 | 1161
1 | 30 | 15 | 1167 | 332 | 443 | 41 | 30 | 72 | 339 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1167
1 | 30 | 16 | 1215 | 332 | 471 | 44 | 30 | 72 | 157 | 0 | 45 | 0 | 199 | -135 | 1215
1 | 30 | 17 | 1267 | 332 | 864 | 54 | 30 | 72 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1267
1 | 30 | 18 | 1336 | 332 | 724 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 36 | 0 | 204 | -135 | 1336
1 | 30 | 19 | 1337 | 332 | 921 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 30 | 20 | 1328 | 332 | 717 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -135 | 1328
1 | 30 | 21 | 1283 | 332 | 880 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1283
1 | 30 | 22 | 1212 | 332 | 817 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1212
1 | 30 | 23 | 1156 | 332 | 774 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1156
1 | 31 | 0 | 1083 | 332 | 700 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 1083
1 | 31 | 1 | 1065 | 332 | 679 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 1065
1 | 31 | 2 | 1090 | 332 | 697 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 1090
1 | 31 | 3 | 1117 | 332 | 706 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 1117
1 | 31 | 4 | 1118 | 332 | 511 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -129 | 1118
1 | 31 | 5 | 1122 | 332 | 740 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 31 | 6 | 1149 | 332 | 780 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1149
1 | 31 | 7 | 1218 | 332 | 855 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1218
1 | 31 | 8 | 1280 | 332 | 627 | 42 | 30 | 72 | 98 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1280
1 | 31 | 9 | 1271 | 332 | 689 | 39 | 30 | 72 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 31 | 10 | 1192 | 332 | 406 | 38 | 30 | 72 | 445 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1192
1 | 31 | 11 | 1150 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 625 | 0 | 6 | 0 | 14 | -87 | 1150
1 | 31 | 12 | 1083 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 715 | 0 | 9 | 0 | -98 | -135 | 1083
1 | 31 | 13 | 1036 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 798 | -10 | 11 | 0 | -212 | -143 | 1036
1 | 31 | 14 | 993 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 699 | 0 | 12 | 0 | -213 | -99 | 993
1 | 31 | 15 | 981 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 477 | 0 | 13 | 0 | 31 | -135 | 981
1 | 31 | 16 | 1037 | 332 | 449 | 44 | 30 | 72 | 233 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1037
1 | 31 | 17 | 1106 | 332 | 508 | 54 | 30 | 72 | 29 | 0 | 15 | 0 | 200 | -134 | 1106
1 | 31 | 18 | 1204 | 332 | 810 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1204
1 | 31 | 19 | 1229 | 332 | 829 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 1229
1 | 31 | 20 | 1222 | 332 | 820 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 1222
1 | 31 | 21 | 1181 | 332 | 777 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 1181
1 | 31 | 22 | 1122 | 332 | 723 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 31 | 23 | 1068 | 332 | 677 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -131 | 1068
2 | 1 | 0 | 1027 | 332 | 625 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 1027
2 | 1 | 1 | 1017 | 332 | 602 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 1017
2 | 1 | 2 | 1054 | 332 | 619 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -125 | 1054
2 | 1 | 3 | 1076 | 332 | 604 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 1076
2 | 1 | 4 | 1079 | 332 | 396 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -127 | 1079
2 | 1 | 5 | 1070 | 332 | 601 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -129 | 1070
2 | 1 | 6 | 1065 | 332 | 618 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -130 | 1065
2 | 1 | 7 | 1090 | 332 | 613 | 45 | 30 | 72 | 12 | 0 | 81 | 0 | 37 | -132 | 1090
2 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 520 | 43 | 30 | 72 | 186 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1112
2 | 1 | 9 | 1105 | 332 | 257 | 40 | 30 | 72 | 448 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 1105
2 | 1 | 10 | 1072 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 700 | 0 | 61 | 0 | -212 | -70 | 1072
2 | 1 | 11 | 1077 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 874 | -104 | 69 | -8 | -212 | -135 | 1077
2 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 912 | -177 | 76 | -14 | -212 | -134 | 1044
2 | 1 | 13 | 1030 | 332 | 118 | 39 | 30 | 72 | 868 | -169 | 105 | -20 | -212 | -133 | 1030
2 | 1 | 14 | 984 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 700 | -76 | 124 | -13 | -213 | -133 | 984
2 | 1 | 15 | 977 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 511 | 0 | 115 | 0 | -113 | -132 | 977
2 | 1 | 16 | 1032 | 332 | 337 | 45 | 30 | 72 | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | -131 | 1032
2 | 1 | 17 | 1129 | 332 | 646 | 55 | 30 | 72 | 31 | 0 | 88 | 0 | 5 | -130 | 1129
2 | 1 | 18 | 1214 | 332 | 542 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 90 | 0 | 204 | -130 | 1214
2 | 1 | 19 | 1221 | 332 | 766 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 1221
2 | 1 | 20 | 1207 | 332 | 753 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -129 | 1207
2 | 1 | 21 | 1161 | 332 | 720 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -128 | 1161
2 | 1 | 22 | 1085 | 332 | 443 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | -128 | 1085
2 | 1 | 23 | 1020 | 332 | 609 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -127 | 1020
2 | 2 | 0 | 974 | 332 | 573 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -131 | 974
2 | 2 | 1 | 973 | 332 | 576 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -131 | 973
2 | 2 | 2 | 1015 | 332 | 608 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1015
2 | 2 | 3 | 1064 | 332 | 637 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 1064
2 | 2 | 4 | 1096 | 332 | 673 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1096
2 | 2 | 5 | 1145 | 332 | 734 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1145
2 | 2 | 6 | 1247 | 332 | 847 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1247
2 | 2 | 7 | 1333 | 332 | 930 | 45 | 30 | 72 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1333
2 | 2 | 8 | 1356 | 332 | 750 | 43 | 30 | 72 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1356
2 | 2 | 9 | 1318 | 332 | 359 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1318
2 | 2 | 10 | 1272 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 863 | 0 | 39 | 0 | -74 | -150 | 1272
2 | 2 | 11 | 1271 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 963 | 0 | 61 | 0 | -195 | -151 | 1271
2 | 2 | 12 | 1262 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 813 | 0 | 81 | 0 | -72 | -153 | 1262
2 | 2 | 13 | 1305 | 332 | 312 | 39 | 30 | 72 | 548 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1305
2 | 2 | 14 | 1324 | 332 | 463 | 41 | 30 | 72 | 399 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1324
2 | 2 | 15 | 1285 | 332 | 542 | 42 | 30 | 72 | 275 | 0 | 127 | 0 | 0 | -135 | 1285
2 | 2 | 16 | 1308 | 332 | 712 | 45 | 30 | 72 | 121 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 1308
2 | 2 | 17 | 1338 | 332 | 837 | 55 | 30 | 72 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 1338
2 | 2 | 18 | 1400 | 332 | 906 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 1400
2 | 2 | 19 | 1375 | 332 | 888 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -135 | 1375
2 | 2 | 20 | 1341 | 332 | 869 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1341
2 | 2 | 21 | 1275 | 332 | 813 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1275
2 | 2 | 22 | 1200 | 332 | 751 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | -135 | 1200
2 | 2 | 23 | 1118 | 332 | 487 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 203 | -135 | 1118
2 | 3 | 0 | 1061 | 332 | 431 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 199 | -131 | 1061
2 | 3 | 1 | 1056 | 332 | 437 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -131 | 1056
2 | 3 | 2 | 1104 | 332 | 481 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -131 | 1104
2 | 3 | 3 | 1144 | 332 | 622 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 87 | -131 | 1144
2 | 3 | 4 | 1174 | 332 | 746 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1174
2 | 3 | 5 | 1225 | 332 | 816 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 3 | 6 | 1316 | 332 | 916 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1316
2 | 3 | 7 | 1395 | 332 | 989 | 45 | 30 | 72 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1395
2 | 3 | 8 | 1406 | 332 | 780 | 43 | 30 | 72 | 259 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1406
2 | 3 | 9 | 1357 | 332 | 379 | 40 | 30 | 72 | 620 | 0 | 14 | 0 | 5 | -135 | 1357
2 | 3 | 10 | 1290 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 929 | 0 | 8 | 0 | -91 | -149 | 1290
2 | 3 | 11 | 1259 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1116 | -101 | 8 | 0 | -208 | -148 | 1259
2 | 3 | 12 | 1198 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1193 | -239 | 10 | -2 | -209 | -147 | 1198
2 | 3 | 13 | 1206 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1156 | -193 | 11 | -2 | -209 | -149 | 1206
2 | 3 | 14 | 1156 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 998 | -89 | 12 | -1 | -210 | -149 | 1156
2 | 3 | 15 | 1120 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 722 | 0 | 12 | 0 | -60 | -149 | 1120
2 | 3 | 16 | 1174 | 332 | 462 | 45 | 30 | 72 | 357 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 3 | 17 | 1222 | 332 | 618 | 55 | 30 | 72 | 53 | 0 | 14 | 0 | 183 | -135 | 1222
2 | 3 | 18 | 1312 | 332 | 713 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 21 | 0 | 204 | -135 | 1312
2 | 3 | 19 | 1328 | 332 | 934 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1328
2 | 3 | 20 | 1317 | 332 | 921 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1317
2 | 3 | 21 | 1277 | 332 | 880 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1277
2 | 3 | 22 | 1214 | 332 | 828 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1214
2 | 3 | 23 | 1138 | 332 | 762 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1138
2 | 4 | 0 | 1073 | 332 | 702 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 1073
2 | 4 | 1 | 1073 | 332 | 700 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 1073
2 | 4 | 2 | 1094 | 332 | 711 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 1094
2 | 4 | 3 | 1133 | 332 | 736 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1133
2 | 4 | 4 | 1154 | 332 | 754 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1154
2 | 4 | 5 | 1199 | 332 | 806 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1199
2 | 4 | 6 | 1273 | 332 | 886 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1273
2 | 4 | 7 | 1336 | 332 | 937 | 45 | 30 | 72 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1336
2 | 4 | 8 | 1362 | 332 | 755 | 43 | 30 | 72 | 235 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1362
2 | 4 | 9 | 1327 | 332 | 432 | 40 | 30 | 72 | 541 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 4 | 10 | 1271 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 795 | 0 | 10 | 0 | 17 | -143 | 1271
2 | 4 | 11 | 1248 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 918 | 0 | 22 | 0 | -149 | -135 | 1248
2 | 4 | 12 | 1176 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 969 | -44 | 32 | -2 | -210 | -162 | 1176
2 | 4 | 13 | 1157 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 934 | -27 | 30 | -1 | -210 | -162 | 1157
2 | 4 | 14 | 1132 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 745 | 0 | 33 | 0 | -82 | -159 | 1132
2 | 4 | 15 | 1108 | 332 | 203 | 42 | 30 | 72 | 514 | 0 | 32 | 0 | 18 | -135 | 1108
2 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 497 | 45 | 30 | 72 | 265 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 4 | 17 | 1162 | 332 | 741 | 55 | 30 | 72 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1162
2 | 4 | 18 | 1237 | 332 | 844 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1237
2 | 4 | 19 | 1237 | 332 | 846 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1237
2 | 4 | 20 | 1222 | 332 | 836 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1222
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 801 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1176
2 | 4 | 22 | 1116 | 332 | 749 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1116
2 | 4 | 23 | 1051 | 332 | 698 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 5 | 0 | 995 | 332 | 644 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 995
2 | 5 | 1 | 988 | 332 | 635 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 988
2 | 5 | 2 | 1037 | 332 | 673 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1037
2 | 5 | 3 | 1075 | 332 | 695 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 1075
2 | 5 | 4 | 1101 | 332 | 725 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1101
2 | 5 | 5 | 1135 | 332 | 769 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1135
2 | 5 | 6 | 1189 | 332 | 830 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1189
2 | 5 | 7 | 1247 | 332 | 892 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1247
2 | 5 | 8 | 1304 | 332 | 910 | 43 | 30 | 72 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1304
2 | 5 | 9 | 1311 | 332 | 800 | 40 | 30 | 72 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1311
2 | 5 | 10 | 1271 | 332 | 592 | 39 | 30 | 72 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1271
2 | 5 | 11 | 1219 | 332 | 331 | 39 | 30 | 72 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1219
2 | 5 | 12 | 1152 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 691 | 0 | 1 | 0 | 14 | -147 | 1152
2 | 5 | 13 | 1158 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 667 | 0 | 1 | 0 | 14 | -117 | 1158
2 | 5 | 14 | 1130 | 332 | 321 | 41 | 30 | 72 | 462 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1130
2 | 5 | 15 | 1086 | 332 | 456 | 42 | 30 | 72 | 281 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1086
2 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 620 | 45 | 30 | 72 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1117
2 | 5 | 17 | 1143 | 332 | 757 | 55 | 30 | 72 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1143
2 | 5 | 18 | 1194 | 332 | 811 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1194
2 | 5 | 19 | 1185 | 332 | 803 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1185
2 | 5 | 20 | 1157 | 332 | 776 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1157
2 | 5 | 21 | 1107 | 332 | 735 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1107
2 | 5 | 22 | 1051 | 332 | 684 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 5 | 23 | 994 | 332 | 638 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 994
2 | 6 | 0 | 932 | 332 | 579 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 932
2 | 6 | 1 | 925 | 332 | 570 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 925
2 | 6 | 2 | 964 | 332 | 595 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 964
2 | 6 | 3 | 1016 | 332 | 627 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 1016
2 | 6 | 4 | 1045 | 332 | 658 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 1045
2 | 6 | 5 | 1068 | 332 | 675 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1068
2 | 6 | 6 | 1106 | 332 | 716 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1106
2 | 6 | 7 | 1174 | 332 | 778 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 6 | 8 | 1226 | 332 | 781 | 43 | 30 | 72 | 49 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1226
2 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 678 | 40 | 30 | 72 | 153 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1244
2 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 427 | 39 | 30 | 72 | 375 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1196
2 | 6 | 11 | 1164 | 332 | 248 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 51 | 0 | 0 | -144 | 1164
2 | 6 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 571 | 0 | 55 | 0 | -19 | -72 | 1127
2 | 6 | 13 | 1141 | 332 | 159 | 39 | 30 | 72 | 555 | 0 | 50 | 0 | 19 | -115 | 1141
2 | 6 | 14 | 1120 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 504 | 0 | 49 | 0 | 19 | -46 | 1120
2 | 6 | 15 | 1106 | 332 | 368 | 42 | 30 | 72 | 346 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1106
2 | 6 | 16 | 1126 | 332 | 564 | 45 | 30 | 72 | 160 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 6 | 17 | 1164 | 332 | 747 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1164
2 | 6 | 18 | 1217 | 332 | 800 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1217
2 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 799 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1200
2 | 6 | 20 | 1163 | 332 | 765 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1163
2 | 6 | 21 | 1125 | 332 | 731 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 6 | 22 | 1062 | 332 | 676 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 6 | 23 | 1005 | 332 | 627 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1005
2 | 7 | 0 | 929 | 332 | 538 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 929
2 | 7 | 1 | 917 | 332 | 529 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 917
2 | 7 | 2 | 948 | 332 | 543 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 948
2 | 7 | 3 | 996 | 332 | 565 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 996
2 | 7 | 4 | 1026 | 332 | 597 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -127 | 1026
2 | 7 | 5 | 1037 | 332 | 614 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -129 | 1037
2 | 7 | 6 | 1039 | 332 | 629 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 1039
2 | 7 | 7 | 1068 | 332 | 643 | 45 | 30 | 72 | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | -132 | 1068
2 | 7 | 8 | 1119 | 332 | 609 | 43 | 30 | 72 | 105 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1119
2 | 7 | 9 | 1123 | 332 | 434 | 40 | 30 | 72 | 294 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1123
2 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 268 | 39 | 30 | 72 | 418 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 7 | 11 | 1132 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 477 | 0 | 137 | 0 | 60 | -135 | 1132
2 | 7 | 12 | 1120 | 332 | 138 | 39 | 30 | 72 | 504 | 0 | 149 | 0 | -11 | -133 | 1120
2 | 7 | 13 | 1122 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 530 | 0 | 174 | 0 | -42 | -133 | 1122
2 | 7 | 14 | 1106 | 332 | 134 | 41 | 30 | 72 | 433 | 0 | 178 | 0 | 18 | -132 | 1106
2 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 324 | 42 | 30 | 72 | 257 | 0 | 181 | 0 | 0 | -131 | 1107
2 | 7 | 16 | 1150 | 332 | 499 | 45 | 30 | 72 | 123 | 0 | 180 | 0 | 0 | -131 | 1150
2 | 7 | 17 | 1205 | 332 | 650 | 55 | 30 | 72 | 19 | 0 | 177 | 0 | 0 | -130 | 1205
2 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 726 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | -130 | 1267
2 | 7 | 19 | 1266 | 332 | 731 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -129 | 1266
2 | 7 | 20 | 1241 | 332 | 708 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -129 | 1241
2 | 7 | 21 | 1197 | 332 | 663 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -128 | 1197
2 | 7 | 22 | 1142 | 332 | 608 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -128 | 1142
2 | 7 | 23 | 1090 | 332 | 563 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -127 | 1090
2 | 8 | 0 | 1040 | 332 | 515 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -125 | 1040
2 | 8 | 1 | 1035 | 332 | 514 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -125 | 1035
2 | 8 | 2 | 1081 | 332 | 544 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -125 | 1081
2 | 8 | 3 | 1113 | 332 | 563 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -125 | 1113
2 | 8 | 4 | 1122 | 332 | 575 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -127 | 1122
2 | 8 | 5 | 1135 | 332 | 601 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -129 | 1135
2 | 8 | 6 | 1137 | 332 | 618 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -130 | 1137
2 | 8 | 7 | 1200 | 332 | 678 | 45 | 30 | 72 | 14 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 1200
2 | 8 | 8 | 1278 | 332 | 635 | 43 | 30 | 72 | 142 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 1278
2 | 8 | 9 | 1346 | 332 | 526 | 40 | 30 | 72 | 321 | 0 | 160 | 0 | 0 | -135 | 1346
2 | 8 | 10 | 1376 | 332 | 320 | 39 | 30 | 72 | 549 | 0 | 169 | 0 | 0 | -135 | 1376
2 | 8 | 11 | 1346 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 632 | 0 | 170 | 0 | 23 | -72 | 1346
2 | 8 | 12 | 1338 | 332 | 142 | 39 | 30 | 72 | 703 | 0 | 170 | 0 | -15 | -135 | 1338
2 | 8 | 13 | 1320 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 719 | 0 | 167 | 0 | -20 | -139 | 1320
2 | 8 | 14 | 1293 | 332 | 134 | 41 | 30 | 72 | 629 | 0 | 168 | 0 | 22 | -135 | 1293
2 | 8 | 15 | 1250 | 332 | 313 | 42 | 30 | 72 | 432 | 0 | 164 | 0 | 0 | -135 | 1250
2 | 8 | 16 | 1284 | 332 | 542 | 45 | 30 | 72 | 237 | 0 | 158 | 0 | 0 | -132 | 1284
2 | 8 | 17 | 1376 | 332 | 825 | 55 | 30 | 72 | 39 | 0 | 153 | 0 | 0 | -130 | 1376
2 | 8 | 18 | 1461 | 332 | 933 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | -130 | 1461
2 | 8 | 19 | 1459 | 332 | 948 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -129 | 1459
2 | 8 | 20 | 1430 | 332 | 937 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -129 | 1430
2 | 8 | 21 | 1389 | 332 | 900 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -128 | 1389
2 | 8 | 22 | 1297 | 332 | 817 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -128 | 1297
2 | 8 | 23 | 1232 | 332 | 775 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -127 | 1232
2 | 9 | 0 | 1162 | 332 | 709 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1162
2 | 9 | 1 | 1151 | 332 | 698 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1151
2 | 9 | 2 | 1177 | 332 | 712 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1177
2 | 9 | 3 | 1204 | 332 | 740 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 1204
2 | 9 | 4 | 1222 | 332 | 780 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 1222
2 | 9 | 5 | 1276 | 332 | 866 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1276
2 | 9 | 6 | 1386 | 332 | 993 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1386
2 | 9 | 7 | 1487 | 332 | 1082 | 45 | 30 | 72 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1487
2 | 9 | 8 | 1546 | 332 | 936 | 43 | 30 | 72 | 241 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1546
2 | 9 | 9 | 1525 | 332 | 590 | 40 | 30 | 72 | 570 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1525
2 | 9 | 10 | 1470 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 899 | 0 | 22 | 0 | 91 | -135 | 1470
2 | 9 | 11 | 1409 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1128 | 0 | 20 | 0 | -179 | -153 | 1409
2 | 9 | 12 | 1313 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1193 | -130 | 21 | -2 | -207 | -155 | 1313
2 | 9 | 13 | 1304 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1188 | -126 | 14 | -1 | -207 | -156 | 1304
2 | 9 | 14 | 1252 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1045 | -35 | 9 | 0 | -208 | -154 | 1252
2 | 9 | 15 | 1198 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 768 | 0 | 8 | 0 | -22 | -152 | 1198
2 | 9 | 16 | 1226 | 332 | 493 | 45 | 30 | 72 | 386 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1226
2 | 9 | 17 | 1286 | 332 | 865 | 55 | 30 | 72 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1286
2 | 9 | 18 | 1382 | 332 | 1001 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1382
2 | 9 | 19 | 1391 | 332 | 1006 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1391
2 | 9 | 20 | 1376 | 332 | 984 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1376
2 | 9 | 21 | 1327 | 332 | 946 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 9 | 22 | 1260 | 332 | 681 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1260
2 | 9 | 23 | 1189 | 332 | 620 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -135 | 1189
2 | 10 | 0 | 1132 | 332 | 759 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -131 | 1132
2 | 10 | 1 | 1120 | 332 | 748 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -131 | 1120
2 | 10 | 2 | 1148 | 332 | 758 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 1148
2 | 10 | 3 | 1175 | 332 | 765 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 1175
2 | 10 | 4 | 1192 | 332 | 776 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1192
2 | 10 | 5 | 1224 | 332 | 819 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1224
2 | 10 | 6 | 1307 | 332 | 907 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1307
2 | 10 | 7 | 1375 | 332 | 952 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1375
2 | 10 | 8 | 1424 | 332 | 869 | 43 | 30 | 72 | 151 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1424
2 | 10 | 9 | 1452 | 332 | 812 | 40 | 30 | 72 | 246 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1452
2 | 10 | 10 | 1413 | 332 | 736 | 39 | 30 | 72 | 284 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1413
2 | 10 | 11 | 1392 | 332 | 778 | 39 | 30 | 72 | 220 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1392
2 | 10 | 12 | 1319 | 332 | 699 | 39 | 30 | 72 | 231 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1319
2 | 10 | 13 | 1314 | 332 | 592 | 39 | 30 | 72 | 343 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1314
2 | 10 | 14 | 1311 | 332 | 648 | 41 | 30 | 72 | 286 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1311
2 | 10 | 15 | 1291 | 332 | 775 | 42 | 30 | 72 | 134 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1291
2 | 10 | 16 | 1309 | 332 | 885 | 45 | 30 | 72 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1309
2 | 10 | 17 | 1334 | 332 | 940 | 55 | 30 | 72 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1334
2 | 10 | 18 | 1357 | 332 | 952 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1357
2 | 10 | 19 | 1327 | 332 | 928 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 10 | 20 | 1279 | 332 | 880 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1279
2 | 10 | 21 | 1210 | 332 | 816 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1210
2 | 10 | 22 | 1140 | 332 | 749 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1140
2 | 10 | 23 | 1064 | 332 | 683 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 11 | 0 | 995 | 332 | 411 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 202 | -125 | 995
2 | 11 | 1 | 970 | 332 | 566 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 970
2 | 11 | 2 | 1000 | 332 | 553 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -125 | 1000
2 | 11 | 3 | 1035 | 332 | 579 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -125 | 1035
2 | 11 | 4 | 1047 | 332 | 566 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -127 | 1047
2 | 11 | 5 | 1038 | 332 | 548 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 1038
2 | 11 | 6 | 1029 | 332 | 565 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -130 | 1029
2 | 11 | 7 | 1071 | 332 | 625 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -132 | 1071
2 | 11 | 8 | 1130 | 332 | 607 | 43 | 30 | 72 | 42 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1130
2 | 11 | 9 | 1160 | 332 | 553 | 40 | 30 | 72 | 139 | 0 | 128 | 0 | 0 | -134 | 1160
2 | 11 | 10 | 1140 | 332 | 386 | 39 | 30 | 72 | 294 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 1140
2 | 11 | 11 | 1162 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 478 | 0 | 135 | 0 | 89 | -133 | 1162
2 | 11 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 566 | 0 | 126 | 0 | -26 | -131 | 1127
2 | 11 | 13 | 1087 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 660 | 0 | 122 | 0 | -157 | -131 | 1087
2 | 11 | 14 | 1067 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 680 | 0 | 109 | 0 | -186 | -131 | 1067
2 | 11 | 15 | 1036 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 551 | 0 | 98 | 0 | -78 | -131 | 1036
2 | 11 | 16 | 1074 | 332 | 232 | 45 | 30 | 72 | 290 | 0 | 103 | 0 | 0 | -30 | 1074
2 | 11 | 17 | 1137 | 332 | 614 | 55 | 30 | 72 | 59 | 0 | 105 | 0 | 0 | -130 | 1137
2 | 11 | 18 | 1225 | 332 | 552 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 90 | 0 | 204 | -130 | 1225
2 | 11 | 19 | 1224 | 332 | 778 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 1224
2 | 11 | 20 | 1204 | 332 | 596 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 171 | -129 | 1204
2 | 11 | 21 | 1174 | 332 | 744 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 1174
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 704 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -128 | 1111
2 | 11 | 23 | 1046 | 332 | 660 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 1046
2 | 12 | 0 | 987 | 332 | 614 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 987
2 | 12 | 1 | 979 | 332 | 603 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 979
2 | 12 | 2 | 1016 | 332 | 618 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1016
2 | 12 | 3 | 1056 | 332 | 647 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1056
2 | 12 | 4 | 1087 | 332 | 677 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -133 | 1087
2 | 12 | 5 | 1125 | 332 | 714 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 12 | 6 | 1200 | 332 | 584 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | 0 | 204 | -135 | 1200
2 | 12 | 7 | 1262 | 332 | 832 | 45 | 30 | 72 | 27 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1262
2 | 12 | 8 | 1282 | 332 | 626 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1282
2 | 12 | 9 | 1244 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 595 | 0 | 55 | 0 | 135 | -135 | 1244
2 | 12 | 10 | 1204 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 884 | 0 | 40 | 0 | -166 | -146 | 1204
2 | 12 | 11 | 1202 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1111 | -179 | 41 | -7 | -209 | -148 | 1202
2 | 12 | 12 | 1132 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1195 | -321 | 35 | -9 | -210 | -150 | 1132
2 | 12 | 13 | 1145 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1170 | -286 | 40 | -10 | -210 | -152 | 1145
2 | 12 | 14 | 1123 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1028 | -171 | 39 | -6 | -211 | -151 | 1123
2 | 12 | 15 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 758 | 0 | 26 | 0 | -171 | -150 | 1058
2 | 12 | 16 | 1092 | 332 | 320 | 45 | 30 | 72 | 404 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1092
2 | 12 | 17 | 1136 | 332 | 478 | 55 | 30 | 72 | 80 | 0 | 20 | 0 | 204 | -135 | 1136
2 | 12 | 18 | 1219 | 332 | 826 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1219
2 | 12 | 19 | 1225 | 332 | 831 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 12 | 20 | 1206 | 332 | 807 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1206
2 | 12 | 21 | 1169 | 332 | 579 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1169
2 | 12 | 22 | 1118 | 332 | 742 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 12 | 23 | 1060 | 332 | 691 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1060
2 | 13 | 0 | 1009 | 332 | 640 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -131 | 1009
2 | 13 | 1 | 1011 | 332 | 640 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -131 | 1011
2 | 13 | 2 | 1058 | 332 | 678 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 1058
2 | 13 | 3 | 1104 | 332 | 704 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 1104
2 | 13 | 4 | 1132 | 332 | 530 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -133 | 1132
2 | 13 | 5 | 1172 | 332 | 780 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1172
2 | 13 | 6 | 1254 | 332 | 865 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 5 | -135 | 1254
2 | 13 | 7 | 1305 | 332 | 886 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1305
2 | 13 | 8 | 1306 | 332 | 639 | 43 | 30 | 72 | 282 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1306
2 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 238 | 40 | 30 | 72 | 626 | 0 | 33 | 0 | 21 | -135 | 1257
2 | 13 | 10 | 1222 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 933 | 0 | 37 | 0 | -206 | -135 | 1222
2 | 13 | 11 | 1204 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1128 | -183 | 42 | -7 | -209 | -161 | 1204
2 | 13 | 12 | 1123 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1195 | -374 | 80 | -25 | -211 | -135 | 1123
2 | 13 | 13 | 1126 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1148 | -313 | 98 | -27 | -211 | -163 | 1126
2 | 13 | 14 | 1096 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 988 | -196 | 102 | -21 | -211 | -160 | 1096
2 | 13 | 15 | 1034 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 735 | 0 | 63 | 0 | -204 | -156 | 1034
2 | 13 | 16 | 1059 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 390 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1059
2 | 13 | 17 | 1086 | 332 | 408 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 42 | 0 | 204 | -135 | 1086
2 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 751 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1159
2 | 13 | 19 | 1171 | 332 | 764 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1171
2 | 13 | 20 | 1148 | 332 | 745 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1148
2 | 13 | 21 | 1118 | 332 | 724 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 13 | 22 | 1073 | 332 | 687 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1073
2 | 13 | 23 | 1024 | 332 | 448 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -135 | 1024
2 | 14 | 0 | 963 | 332 | 588 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 963
2 | 14 | 1 | 956 | 332 | 580 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 956
2 | 14 | 2 | 992 | 332 | 403 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -125 | 992
2 | 14 | 3 | 1040 | 332 | 638 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 1040
2 | 14 | 4 | 1061 | 332 | 655 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -127 | 1061
2 | 14 | 5 | 1066 | 332 | 551 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 14 | 6 | 1075 | 332 | 706 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -130 | 1075
2 | 14 | 7 | 1093 | 332 | 693 | 45 | 30 | 72 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1093
2 | 14 | 8 | 1094 | 332 | 453 | 43 | 30 | 72 | 283 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1094
2 | 14 | 9 | 1102 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 443 | 0 | 19 | 0 | 27 | 19 | 1102
2 | 14 | 10 | 1094 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 450 | 0 | 27 | 0 | 14 | 10 | 1094
2 | 14 | 11 | 1061 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 461 | 0 | 31 | 0 | -31 | 7 | 1061
2 | 14 | 12 | 1034 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 442 | 0 | 39 | 0 | -49 | 9 | 1034
2 | 14 | 13 | 1032 | 332 | 163 | 39 | 30 | 72 | 327 | 0 | 44 | 0 | 17 | 8 | 1032
2 | 14 | 14 | 1020 | 332 | 282 | 41 | 30 | 72 | 203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 9 | 1020
2 | 14 | 15 | 1015 | 332 | 372 | 42 | 30 | 72 | 100 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 1015
2 | 14 | 16 | 1037 | 332 | 604 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1037
2 | 14 | 17 | 1097 | 332 | 668 | 55 | 30 | 72 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | -130 | 1097
2 | 14 | 18 | 1123 | 332 | 650 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -130 | 1123
2 | 14 | 19 | 1091 | 332 | 607 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 1091
2 | 14 | 20 | 1058 | 332 | 576 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -129 | 1058
2 | 14 | 21 | 1004 | 332 | 542 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -128 | 1004
2 | 14 | 22 | 957 | 332 | 515 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -128 | 957
2 | 14 | 23 | 898 | 332 | 491 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -127 | 898
2 | 15 | 0 | 856 | 332 | 460 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -125 | 856
2 | 15 | 1 | 842 | 332 | 447 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -117 | 842
2 | 15 | 2 | 878 | 332 | 491 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 878
2 | 15 | 3 | 907 | 332 | 518 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 907
2 | 15 | 4 | 932 | 332 | 549 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 932
2 | 15 | 5 | 908 | 332 | 527 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | -128 | 908
2 | 15 | 6 | 865 | 332 | 500 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 865
2 | 15 | 7 | 875 | 332 | 508 | 45 | 30 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 875
2 | 15 | 8 | 886 | 332 | 292 | 43 | 30 | 72 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 886
2 | 15 | 9 | 902 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | -9 | -28 | 902
2 | 15 | 10 | 886 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 8 | 0 | -215 | -82 | 886
2 | 15 | 11 | 879 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 735 | -98 | 13 | -1 | -216 | -147 | 879
2 | 15 | 12 | 869 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 867 | -243 | 16 | -4 | -216 | -143 | 869
2 | 15 | 13 | 849 | 332 | 118 | 39 | 30 | 72 | 923 | -319 | 18 | -6 | -216 | -142 | 849
2 | 15 | 14 | 822 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 871 | -299 | 15 | -6 | -217 | -137 | 822
2 | 15 | 15 | 798 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 660 | -120 | 14 | -3 | -217 | -133 | 798
2 | 15 | 16 | 812 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 367 | 0 | 23 | 0 | -45 | -131 | 812
2 | 15 | 17 | 874 | 332 | 421 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 874
2 | 15 | 18 | 945 | 332 | 555 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 945
2 | 15 | 19 | 949 | 332 | 555 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 949
2 | 15 | 20 | 934 | 332 | 533 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 934
2 | 15 | 21 | 903 | 332 | 507 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 903
2 | 15 | 22 | 869 | 332 | 480 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 869
2 | 15 | 23 | 835 | 332 | 327 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 16 | 0 | 797 | 332 | 359 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -66 | 797
2 | 16 | 1 | 800 | 332 | 383 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -83 | 800
2 | 16 | 2 | 848 | 332 | 453 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 848
2 | 16 | 3 | 905 | 332 | 512 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 905
2 | 16 | 4 | 945 | 332 | 544 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 945
2 | 16 | 5 | 967 | 332 | 557 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 967
2 | 16 | 6 | 1016 | 332 | 620 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | -135 | 1016
2 | 16 | 7 | 1070 | 332 | 449 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 41 | 0 | 204 | -135 | 1070
2 | 16 | 8 | 1108 | 332 | 476 | 43 | 30 | 72 | 257 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1108
2 | 16 | 9 | 1129 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 553 | 0 | 24 | 0 | 93 | -135 | 1129
2 | 16 | 10 | 1120 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 719 | 0 | 26 | 0 | -71 | -148 | 1120
2 | 16 | 11 | 1133 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 722 | 0 | 29 | 0 | -76 | -135 | 1133
2 | 16 | 12 | 1086 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 701 | 0 | 28 | 0 | -101 | -135 | 1086
2 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 490 | 0 | 45 | 0 | 105 | -135 | 1098
2 | 16 | 14 | 1075 | 332 | 373 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1075
2 | 16 | 15 | 1062 | 332 | 496 | 42 | 30 | 72 | 186 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 16 | 16 | 1091 | 332 | 604 | 45 | 30 | 72 | 104 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 16 | 17 | 1118 | 332 | 703 | 55 | 30 | 72 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 16 | 18 | 1163 | 332 | 741 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1163
2 | 16 | 19 | 1146 | 332 | 717 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1146
2 | 16 | 20 | 1119 | 332 | 479 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -135 | 1119
2 | 16 | 21 | 1068 | 332 | 445 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -135 | 1068
2 | 16 | 22 | 1007 | 332 | 598 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 16 | 23 | 950 | 332 | 365 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 61 | 0 | 950
2 | 17 | 0 | 888 | 332 | 504 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 888
2 | 17 | 1 | 880 | 332 | 493 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 880
2 | 17 | 2 | 920 | 332 | 521 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 920
2 | 17 | 3 | 974 | 332 | 553 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 974
2 | 17 | 4 | 1014 | 332 | 591 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1014
2 | 17 | 5 | 1049 | 332 | 435 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -135 | 1049
2 | 17 | 6 | 1101 | 332 | 491 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -135 | 1101
2 | 17 | 7 | 1136 | 332 | 508 | 45 | 30 | 72 | 27 | 0 | 58 | 0 | 199 | -135 | 1136
2 | 17 | 8 | 1152 | 332 | 466 | 43 | 30 | 72 | 292 | 0 | 47 | 0 | 5 | -135 | 1152
2 | 17 | 9 | 1131 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 635 | 0 | 28 | 0 | 14 | -139 | 1131
2 | 17 | 10 | 1115 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 944 | -81 | 19 | -2 | -211 | -147 | 1115
2 | 17 | 11 | 1093 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1124 | -277 | 17 | -4 | -211 | -149 | 1093
2 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1176 | -386 | 14 | -5 | -212 | -135 | 1045
2 | 17 | 13 | 1063 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1174 | -368 | 16 | -5 | -212 | -135 | 1063
2 | 17 | 14 | 1047 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 1037 | -230 | 11 | -2 | -212 | -153 | 1047
2 | 17 | 15 | 1011 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 765 | -1 | 16 | 0 | -213 | -152 | 1011
2 | 17 | 16 | 1013 | 332 | 239 | 45 | 30 | 72 | 417 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1013
2 | 17 | 17 | 1046 | 332 | 382 | 55 | 30 | 72 | 92 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1046
2 | 17 | 18 | 1117 | 332 | 729 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1117
2 | 17 | 19 | 1126 | 332 | 738 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 17 | 20 | 1109 | 332 | 720 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1109
2 | 17 | 21 | 1079 | 332 | 696 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1079
2 | 17 | 22 | 1028 | 332 | 642 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1028
2 | 17 | 23 | 985 | 332 | 587 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 985
2 | 18 | 0 | 932 | 332 | 289 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | -97 | 932
2 | 18 | 1 | 926 | 332 | 508 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -131 | 926
2 | 18 | 2 | 968 | 332 | 542 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 968
2 | 18 | 3 | 1022 | 332 | 364 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -131 | 1022
2 | 18 | 4 | 1059 | 332 | 407 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 201 | -133 | 1059
2 | 18 | 5 | 1105 | 332 | 638 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1105
2 | 18 | 6 | 1165 | 332 | 685 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 1165
2 | 18 | 7 | 1190 | 332 | 516 | 45 | 30 | 72 | 45 | 0 | 135 | 0 | 150 | -135 | 1190
2 | 18 | 8 | 1160 | 332 | 372 | 43 | 30 | 72 | 320 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1160
2 | 18 | 9 | 1095 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 649 | 0 | 93 | 0 | -91 | -150 | 1095
2 | 18 | 10 | 1099 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 960 | -182 | 113 | -21 | -211 | -153 | 1099
2 | 18 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1111 | -340 | 126 | -39 | -211 | -156 | 1083
2 | 18 | 12 | 1017 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1146 | -451 | 127 | -50 | -213 | -135 | 1017
2 | 18 | 13 | 1035 | 332 | 118 | 39 | 30 | 72 | 1132 | -420 | 125 | -46 | -212 | -135 | 1035
2 | 18 | 14 | 1023 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1008 | -294 | 118 | -34 | -213 | -157 | 1023
2 | 18 | 15 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 749 | -88 | 111 | -14 | -213 | -155 | 985
2 | 18 | 16 | 1007 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 421 | 0 | 116 | 0 | 11 | -140 | 1007
2 | 18 | 17 | 1082 | 332 | 475 | 55 | 30 | 72 | 92 | 0 | 117 | 0 | 5 | -96 | 1082
2 | 18 | 18 | 1169 | 332 | 685 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1169
2 | 18 | 19 | 1177 | 332 | 503 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 204 | -135 | 1177
2 | 18 | 20 | 1153 | 332 | 677 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1153
2 | 18 | 21 | 1114 | 332 | 659 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1114
2 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 635 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1066
2 | 18 | 23 | 1013 | 332 | 606 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1013
2 | 19 | 0 | 952 | 332 | 560 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 952
2 | 19 | 1 | 943 | 332 | 545 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 943
2 | 19 | 2 | 983 | 332 | 582 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 983
2 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 634 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 1039
2 | 19 | 4 | 1079 | 332 | 678 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1079
2 | 19 | 5 | 1120 | 332 | 732 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1120
2 | 19 | 6 | 1184 | 332 | 608 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 23 | 0 | 204 | -135 | 1184
2 | 19 | 7 | 1216 | 332 | 613 | 45 | 30 | 72 | 41 | 0 | 15 | 0 | 203 | -135 | 1216
2 | 19 | 8 | 1201 | 332 | 359 | 43 | 30 | 72 | 283 | 0 | 13 | 0 | 204 | -135 | 1201
2 | 19 | 9 | 1152 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 18 | 0 | 14 | -54 | 1152
2 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 847 | 0 | 15 | 0 | -211 | -138 | 1105
2 | 19 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 996 | -140 | 14 | -2 | -211 | -163 | 1086
2 | 19 | 12 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1025 | -246 | 15 | -4 | -212 | -135 | 1035
2 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 985 | -178 | 14 | -3 | -212 | -141 | 1058
2 | 19 | 14 | 1036 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 879 | -76 | 14 | -2 | -212 | -162 | 1036
2 | 19 | 15 | 991 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 631 | 0 | 15 | 0 | -93 | -157 | 991
2 | 19 | 16 | 1033 | 332 | 354 | 45 | 30 | 72 | 323 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1033
2 | 19 | 17 | 1088 | 332 | 644 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 19 | 18 | 1166 | 332 | 651 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 12 | 0 | 127 | -135 | 1166
2 | 19 | 19 | 1159 | 332 | 763 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -135 | 1159
2 | 19 | 20 | 1130 | 332 | 744 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -135 | 1130
2 | 19 | 21 | 1090 | 332 | 706 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1090
2 | 19 | 22 | 1034 | 332 | 455 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199 | -135 | 1034
2 | 19 | 23 | 984 | 332 | 615 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 984
2 | 20 | 0 | 919 | 332 | 563 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 919
2 | 20 | 1 | 903 | 332 | 539 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 903
2 | 20 | 2 | 944 | 332 | 561 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 944
2 | 20 | 3 | 993 | 332 | 586 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 993
2 | 20 | 4 | 1032 | 332 | 418 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -133 | 1032
2 | 20 | 5 | 1064 | 332 | 656 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 45 | 0 | 5 | -135 | 1064
2 | 20 | 6 | 1103 | 332 | 706 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1103
2 | 20 | 7 | 1134 | 332 | 723 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 20 | 8 | 1153 | 332 | 612 | 43 | 30 | 72 | 161 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1153
2 | 20 | 9 | 1108 | 332 | 317 | 40 | 30 | 72 | 425 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1108
2 | 20 | 10 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 762 | 0 | 27 | 0 | -162 | -156 | 1063
2 | 20 | 11 | 1059 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 982 | -191 | 57 | -11 | -212 | -159 | 1059
2 | 20 | 12 | 1012 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1046 | -312 | 83 | -25 | -213 | -161 | 1012
2 | 20 | 13 | 1027 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1025 | -280 | 88 | -24 | -213 | -161 | 1027
2 | 20 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 875 | -137 | 47 | -7 | -213 | -158 | 1001
2 | 20 | 15 | 963 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 678 | 0 | 36 | 0 | -192 | -155 | 963
2 | 20 | 16 | 990 | 332 | 246 | 45 | 30 | 72 | 376 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 990
2 | 20 | 17 | 1022 | 332 | 556 | 55 | 30 | 72 | 88 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1022
2 | 20 | 18 | 1091 | 332 | 697 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 20 | 19 | 1095 | 332 | 504 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1095
2 | 20 | 20 | 1081 | 332 | 700 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1081
2 | 20 | 21 | 1045 | 332 | 464 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1045
2 | 20 | 22 | 1006 | 332 | 431 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1006
2 | 20 | 23 | 963 | 332 | 603 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 963
2 | 21 | 0 | 909 | 332 | 546 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 909
2 | 21 | 1 | 903 | 332 | 207 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 903
2 | 21 | 2 | 943 | 332 | 363 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -125 | 943
2 | 21 | 3 | 992 | 332 | 606 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 992
2 | 21 | 4 | 1026 | 332 | 639 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 1026
2 | 21 | 5 | 1038 | 332 | 530 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1038
2 | 21 | 6 | 1042 | 332 | 469 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | -130 | 1042
2 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 626 | 45 | 30 | 72 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 1042
2 | 21 | 8 | 999 | 332 | 269 | 43 | 30 | 72 | 343 | 0 | 15 | 0 | 0 | -105 | 999
2 | 21 | 9 | 965 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 678 | 0 | 8 | 0 | -180 | -135 | 965
2 | 21 | 10 | 960 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 983 | -270 | 4 | -1 | -214 | -135 | 960
2 | 21 | 11 | 920 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1140 | -466 | 7 | -3 | -215 | -135 | 920
2 | 21 | 12 | 876 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1168 | -618 | 10 | -6 | -216 | -56 | 876
2 | 21 | 13 | 865 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1153 | -601 | 15 | -8 | -216 | -71 | 865
2 | 21 | 14 | 848 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1028 | -433 | 17 | -8 | -216 | -135 | 848
2 | 21 | 15 | 832 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 753 | -175 | 16 | -4 | -216 | -138 | 832
2 | 21 | 16 | 819 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 434 | 0 | 17 | 0 | -98 | -133 | 819
2 | 21 | 17 | 875 | 332 | 383 | 55 | 30 | 72 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 875
2 | 21 | 18 | 948 | 332 | 445 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | 0 | 86 | -130 | 948
2 | 21 | 19 | 959 | 332 | 220 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 198 | -8 | 959
2 | 21 | 20 | 954 | 332 | 529 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -129 | 954
2 | 21 | 21 | 923 | 332 | 485 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 923
2 | 21 | 22 | 894 | 332 | 431 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 14 | -128 | 894
2 | 21 | 23 | 863 | 332 | 293 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 863
2 | 22 | 0 | 822 | 332 | 374 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 822
2 | 22 | 1 | 815 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 143 | -10 | 815
2 | 22 | 2 | 850 | 332 | 288 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 22 | 3 | 908 | 332 | 331 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 908
2 | 22 | 4 | 930 | 332 | 471 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 930
2 | 22 | 5 | 921 | 332 | 143 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 89 | 0 | 195 | 0 | 921
2 | 22 | 6 | 892 | 332 | 448 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | -130 | 892
2 | 22 | 7 | 862 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 43 | 0 | 89 | 0 | 191 | -60 | 862
2 | 22 | 8 | 827 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 267 | 0 | 75 | 0 | -52 | -59 | 827
2 | 22 | 9 | 796 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 600 | -101 | 82 | -13 | -217 | -148 | 796
2 | 22 | 10 | 792 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 887 | -481 | 94 | -52 | -217 | -32 | 792
2 | 22 | 11 | 794 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 910 | -496 | 113 | -62 | -217 | -47 | 794
2 | 22 | 12 | 788 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 725 | -374 | 125 | -64 | -217 | 0 | 788
2 | 22 | 13 | 785 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 490 | -172 | 140 | -49 | -217 | 0 | 785
2 | 22 | 14 | 772 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 395 | -19 | 140 | -7 | -218 | -115 | 772
2 | 22 | 15 | 765 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 304 | 0 | 136 | 0 | -213 | -58 | 765
2 | 22 | 16 | 776 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 215 | 0 | 127 | 0 | -30 | -134 | 776
2 | 22 | 17 | 834 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 60 | 0 | 113 | 0 | 52 | 0 | 834
2 | 22 | 18 | 883 | 332 | 257 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 22 | 19 | 877 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 120 | 0 | 877
2 | 22 | 20 | 859 | 332 | 221 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 22 | 21 | 828 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 192 | -114 | 828
2 | 22 | 22 | 799 | 332 | 182 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -4 | 799
2 | 22 | 23 | 768 | 332 | 284 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -127 | 768
2 | 23 | 0 | 730 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 14 | -11 | 730
2 | 23 | 1 | 730 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 6 | -13 | 730
2 | 23 | 2 | 776 | 332 | 178 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -20 | 776
2 | 23 | 3 | 835 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 133 | 0 | 835
2 | 23 | 4 | 872 | 332 | 119 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 191 | -20 | 872
2 | 23 | 5 | 883 | 332 | 128 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 65 | 0 | 196 | 0 | 883
2 | 23 | 6 | 874 | 332 | 129 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 64 | 0 | 196 | 0 | 874
2 | 23 | 7 | 861 | 332 | 274 | 45 | 30 | 72 | 56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 861
2 | 23 | 8 | 867 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 348 | 0 | 51 | 0 | 8 | -137 | 867
2 | 23 | 9 | 867 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 678 | -102 | 64 | -10 | -216 | -141 | 867
2 | 23 | 10 | 889 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 978 | -369 | 61 | -23 | -215 | -135 | 889
2 | 23 | 11 | 872 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1128 | -615 | 54 | -30 | -214 | -45 | 872
2 | 23 | 12 | 846 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1162 | -718 | 69 | -43 | -216 | 0 | 846
2 | 23 | 13 | 857 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1142 | -688 | 65 | -39 | -216 | 0 | 857
2 | 23 | 14 | 845 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 998 | -424 | 48 | -20 | -216 | -135 | 845
2 | 23 | 15 | 826 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 732 | -169 | 24 | -5 | -217 | -135 | 826
2 | 23 | 16 | 831 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 413 | 0 | 13 | 0 | -61 | -132 | 831
2 | 23 | 17 | 898 | 332 | 408 | 55 | 30 | 72 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 898
2 | 23 | 18 | 978 | 332 | 493 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -54 | 978
2 | 23 | 19 | 990 | 332 | 578 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 990
2 | 23 | 20 | 974 | 332 | 237 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 199 | 0 | 974
2 | 23 | 21 | 945 | 332 | 436 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 | -128 | 945
2 | 23 | 22 | 909 | 332 | 182 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 196 | 0 | 909
2 | 23 | 23 | 874 | 332 | 191 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -32 | 874
2 | 24 | 0 | 834 | 332 | 449 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 834
2 | 24 | 1 | 827 | 332 | 438 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -110 | 827
2 | 24 | 2 | 875 | 332 | 295 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -131 | 875
2 | 24 | 3 | 930 | 332 | 537 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 930
2 | 24 | 4 | 978 | 332 | 381 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -133 | 978
2 | 24 | 5 | 1007 | 332 | 628 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 24 | 6 | 1059 | 332 | 678 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1059
2 | 24 | 7 | 1079 | 332 | 446 | 45 | 30 | 72 | 43 | 0 | 42 | 0 | 204 | -135 | 1079
2 | 24 | 8 | 1103 | 332 | 496 | 43 | 30 | 72 | 218 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1103
2 | 24 | 9 | 1111 | 332 | 324 | 40 | 30 | 72 | 410 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1111
2 | 24 | 10 | 1090 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 560 | 0 | 45 | 0 | -18 | -90 | 1090
2 | 24 | 11 | 1085 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 592 | 0 | 43 | 0 | -161 | 18 | 1085
2 | 24 | 12 | 1057 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 555 | 0 | 46 | 0 | -154 | 17 | 1057
2 | 24 | 13 | 1065 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 434 | 0 | 54 | 0 | -17 | 2 | 1065
2 | 24 | 14 | 1073 | 332 | 232 | 41 | 30 | 72 | 322 | 0 | 56 | 0 | 0 | -12 | 1073
2 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 471 | 42 | 30 | 72 | 185 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1060
2 | 24 | 16 | 1089 | 332 | 597 | 45 | 30 | 72 | 80 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1089
2 | 24 | 17 | 1119 | 332 | 668 | 55 | 30 | 72 | 16 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1119
2 | 24 | 18 | 1137 | 332 | 686 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1137
2 | 24 | 19 | 1115 | 332 | 674 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1115
2 | 24 | 20 | 1075 | 332 | 633 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1075
2 | 24 | 21 | 1017 | 332 | 559 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -135 | 1017
2 | 24 | 22 | 968 | 332 | 511 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 968
2 | 24 | 23 | 912 | 332 | 467 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 912
2 | 25 | 0 | 847 | 332 | 411 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 847
2 | 25 | 1 | 836 | 332 | 386 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -111 | 836
2 | 25 | 2 | 871 | 332 | 421 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | -131 | 871
2 | 25 | 3 | 924 | 332 | 448 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 924
2 | 25 | 4 | 954 | 332 | 458 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -133 | 954
2 | 25 | 5 | 962 | 332 | 481 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 962
2 | 25 | 6 | 972 | 332 | 529 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 972
2 | 25 | 7 | 1007 | 332 | 540 | 45 | 30 | 72 | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 25 | 8 | 1054 | 332 | 477 | 43 | 30 | 72 | 112 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1054
2 | 25 | 9 | 1088 | 332 | 371 | 40 | 30 | 72 | 253 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 25 | 10 | 1087 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 408 | 0 | 135 | 0 | 86 | -135 | 1087
2 | 25 | 11 | 1069 | 332 | 118 | 39 | 30 | 72 | 470 | 0 | 134 | 0 | 13 | -139 | 1069
2 | 25 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 506 | 0 | 142 | 0 | -70 | -145 | 1026
2 | 25 | 13 | 1060 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 487 | 0 | 150 | 0 | -22 | -147 | 1060
2 | 25 | 14 | 1025 | 332 | 153 | 41 | 30 | 72 | 366 | 0 | 149 | 0 | 17 | -135 | 1025
2 | 25 | 15 | 1016 | 332 | 236 | 42 | 30 | 72 | 286 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1016
2 | 25 | 16 | 1036 | 332 | 359 | 45 | 30 | 72 | 178 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 1036
2 | 25 | 17 | 1051 | 332 | 478 | 55 | 30 | 72 | 52 | 0 | 162 | 0 | 5 | -135 | 1051
2 | 25 | 18 | 1091 | 332 | 554 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 25 | 19 | 1076 | 332 | 560 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -135 | 1076
2 | 25 | 20 | 1040 | 332 | 537 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1040
2 | 25 | 21 | 989 | 332 | 501 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 989
2 | 25 | 22 | 944 | 332 | 458 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 944
2 | 25 | 23 | 894 | 332 | 427 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 894
2 | 26 | 0 | 830 | 332 | 297 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -35 | 830
2 | 26 | 1 | 814 | 332 | 390 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -131 | 814
2 | 26 | 2 | 856 | 332 | 292 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 26 | 3 | 912 | 332 | 474 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -131 | 912
2 | 26 | 4 | 941 | 332 | 521 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 941
2 | 26 | 5 | 959 | 332 | 549 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 959
2 | 26 | 6 | 971 | 332 | 569 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 971
2 | 26 | 7 | 980 | 332 | 421 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 980
2 | 26 | 8 | 1019 | 332 | 391 | 43 | 30 | 72 | 229 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1019
2 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 131 | 40 | 30 | 72 | 479 | 0 | 50 | 0 | 16 | -135 | 1015
2 | 26 | 10 | 992 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 680 | 0 | 41 | 0 | -180 | -141 | 992
2 | 26 | 11 | 995 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 793 | -69 | 36 | -3 | -213 | -141 | 995
2 | 26 | 12 | 956 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 818 | -126 | 34 | -6 | -214 | -143 | 956
2 | 26 | 13 | 951 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 752 | -67 | 35 | -4 | -214 | -144 | 951
2 | 26 | 14 | 941 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 665 | 0 | 35 | 0 | -209 | -146 | 941
2 | 26 | 15 | 943 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 461 | 0 | 30 | 0 | -10 | -135 | 943
2 | 26 | 16 | 935 | 332 | 347 | 45 | 30 | 72 | 214 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 935
2 | 26 | 17 | 966 | 332 | 530 | 55 | 30 | 72 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 966
2 | 26 | 18 | 1008 | 332 | 396 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 34 | 0 | 204 | -135 | 1008
2 | 26 | 19 | 993 | 332 | 577 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 993
2 | 26 | 20 | 963 | 332 | 535 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 963
2 | 26 | 21 | 924 | 332 | 495 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 924
2 | 26 | 22 | 892 | 332 | 265 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -135 | 892
2 | 26 | 23 | 850 | 332 | 457 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 850
2 | 27 | 0 | 795 | 332 | 394 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -131 | 795
2 | 27 | 1 | 786 | 332 | 180 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 123 | -57 | 786
2 | 27 | 2 | 824 | 332 | 386 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 824
2 | 27 | 3 | 876 | 332 | 435 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 876
2 | 27 | 4 | 906 | 332 | 468 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 906
2 | 27 | 5 | 909 | 332 | 483 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -135 | 909
2 | 27 | 6 | 914 | 332 | 507 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 914
2 | 27 | 7 | 950 | 332 | 550 | 45 | 30 | 72 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 950
2 | 27 | 8 | 1009 | 332 | 585 | 43 | 30 | 72 | 38 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1009
2 | 27 | 9 | 1062 | 332 | 601 | 40 | 30 | 72 | 81 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 27 | 10 | 1064 | 332 | 580 | 39 | 30 | 72 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 583 | 39 | 30 | 72 | 102 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1067
2 | 27 | 12 | 1028 | 332 | 538 | 39 | 30 | 72 | 103 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1028
2 | 27 | 13 | 1054 | 332 | 585 | 39 | 30 | 72 | 84 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1054
2 | 27 | 14 | 1052 | 332 | 591 | 41 | 30 | 72 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1052
2 | 27 | 15 | 1039 | 332 | 589 | 42 | 30 | 72 | 47 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1039
2 | 27 | 16 | 1050 | 332 | 611 | 45 | 30 | 72 | 26 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1050
2 | 27 | 17 | 1051 | 332 | 576 | 55 | 30 | 72 | 10 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 27 | 18 | 1067 | 332 | 533 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 1067
2 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 519 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1040
2 | 27 | 20 | 1004 | 332 | 473 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1004
2 | 27 | 21 | 957 | 332 | 431 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -135 | 957
2 | 27 | 22 | 910 | 332 | 396 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 910
2 | 27 | 23 | 865 | 332 | 368 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 865
2 | 28 | 0 | 810 | 332 | 301 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -124 | 810
2 | 28 | 1 | 790 | 332 | 249 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -88 | 790
2 | 28 | 2 | 823 | 332 | 294 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -111 | 823
2 | 28 | 3 | 876 | 332 | 147 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 199 | -125 | 876
2 | 28 | 4 | 902 | 332 | 387 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -127 | 902
2 | 28 | 5 | 899 | 332 | 278 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 28 | 6 | 877 | 332 | 385 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -130 | 877
2 | 28 | 7 | 871 | 332 | 348 | 45 | 30 | 72 | 30 | 0 | 135 | 0 | 0 | -121 | 871
2 | 28 | 8 | 878 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 204 | 0 | 133 | 0 | 9 | -64 | 878
2 | 28 | 9 | 891 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 470 | 0 | 139 | 0 | -180 | -132 | 891
2 | 28 | 10 | 890 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 751 | -197 | 123 | -32 | -215 | -132 | 890
2 | 28 | 11 | 876 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1000 | -425 | 96 | -41 | -216 | -131 | 876
2 | 28 | 12 | 830 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1086 | -545 | 84 | -42 | -216 | -130 | 830
2 | 28 | 13 | 821 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1069 | -535 | 80 | -40 | -217 | -130 | 821
2 | 28 | 14 | 815 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 993 | -472 | 89 | -42 | -217 | -130 | 815
2 | 28 | 15 | 794 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 715 | -238 | 103 | -34 | -217 | -131 | 794
2 | 28 | 16 | 809 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 400 | 0 | 101 | 0 | -159 | -131 | 809
2 | 28 | 17 | 849 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 105 | 0 | 110 | 0 | 155 | -130 | 849
2 | 28 | 18 | 920 | 332 | 227 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 112 | 0 | 201 | -130 | 920
2 | 28 | 19 | 929 | 332 | 234 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 204 | -129 | 929
2 | 28 | 20 | 908 | 332 | 207 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 204 | -129 | 908
2 | 28 | 21 | 879 | 332 | 178 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 202 | -128 | 879
2 | 28 | 22 | 845 | 332 | 163 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 196 | -128 | 845
2 | 28 | 23 | 823 | 332 | 186 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -127 | 823
3 | 1 | 0 | 769 | 332 | 233 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 1 | 1 | 760 | 332 | 240 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 760
3 | 1 | 2 | 795 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 795
3 | 1 | 3 | 850 | 332 | 301 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 1 | 4 | 886 | 332 | 432 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -106 | 886
3 | 1 | 5 | 892 | 332 | 436 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -94 | 892
3 | 1 | 6 | 863 | 332 | 446 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 863
3 | 1 | 7 | 812 | 332 | 230 | 45 | 30 | 72 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 1 | 8 | 790 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 357 | 0 | 45 | 0 | -208 | 0 | 790
3 | 1 | 9 | 807 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 694 | -171 | 56 | -14 | -217 | -135 | 807
3 | 1 | 10 | 786 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 920 | -535 | 64 | -38 | -217 | 0 | 786
3 | 1 | 11 | 769 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1059 | -681 | 46 | -30 | -218 | 0 | 769
3 | 1 | 12 | 768 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1093 | -712 | 53 | -34 | -218 | -6 | 768
3 | 1 | 13 | 755 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1045 | -678 | 39 | -26 | -218 | 0 | 755
3 | 1 | 14 | 742 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 893 | -556 | 75 | -46 | -218 | 0 | 742
3 | 1 | 15 | 746 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 611 | -176 | 94 | -27 | -216 | -135 | 746
3 | 1 | 16 | 745 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 281 | 0 | 81 | 0 | -213 | -2 | 745
3 | 1 | 17 | 825 | 332 | 187 | 55 | 30 | 72 | 69 | 0 | 107 | 0 | 0 | -27 | 825
3 | 1 | 18 | 914 | 332 | 418 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 914
3 | 1 | 19 | 920 | 332 | 447 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -135 | 920
3 | 1 | 20 | 899 | 332 | 415 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -80 | 899
3 | 1 | 21 | 868 | 332 | 311 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 1 | 22 | 829 | 332 | 308 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -31 | 829
3 | 1 | 23 | 793 | 332 | 257 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 793
3 | 2 | 0 | 815 | 332 | 344 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -71 | 815
3 | 2 | 1 | 810 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 2 | 2 | 848 | 332 | 386 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -94 | 848
3 | 2 | 3 | 910 | 332 | 460 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -126 | 910
3 | 2 | 4 | 944 | 332 | 489 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 944
3 | 2 | 5 | 967 | 332 | 317 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | -130 | 967
3 | 2 | 6 | 983 | 332 | 546 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 983
3 | 2 | 7 | 1021 | 332 | 579 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1021
3 | 2 | 8 | 1075 | 332 | 563 | 55 | 30 | 72 | 70 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 2 | 9 | 1116 | 332 | 550 | 51 | 30 | 72 | 128 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1116
3 | 2 | 10 | 1132 | 332 | 436 | 49 | 30 | 72 | 117 | 0 | 78 | 0 | 0 | 18 | 1132
3 | 2 | 11 | 1133 | 332 | 355 | 49 | 30 | 72 | 107 | 0 | 78 | 0 | 92 | 18 | 1133
3 | 2 | 12 | 1108 | 332 | 353 | 49 | 30 | 72 | 162 | 0 | 93 | 0 | 0 | 17 | 1108
3 | 2 | 13 | 1143 | 332 | 428 | 49 | 30 | 72 | 128 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1143
3 | 2 | 14 | 1137 | 332 | 577 | 53 | 30 | 72 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1137
3 | 2 | 15 | 1125 | 332 | 580 | 54 | 30 | 72 | 84 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 1125
3 | 2 | 16 | 1142 | 332 | 433 | 57 | 30 | 72 | 34 | 0 | 120 | 0 | 199 | -135 | 1142
3 | 2 | 17 | 1155 | 332 | 439 | 72 | 30 | 72 | 11 | 0 | 130 | 0 | 204 | -135 | 1155
3 | 2 | 18 | 1184 | 332 | 649 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1184
3 | 2 | 19 | 1153 | 332 | 617 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 1153
3 | 2 | 20 | 1115 | 332 | 558 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -135 | 1115
3 | 2 | 21 | 1066 | 332 | 517 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1066
3 | 2 | 22 | 1017 | 332 | 372 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 2 | 23 | 966 | 332 | 381 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 966
3 | 3 | 0 | 910 | 332 | 475 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -126 | 910
3 | 3 | 1 | 896 | 332 | 312 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 896
3 | 3 | 2 | 925 | 332 | 459 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -126 | 925
3 | 3 | 3 | 976 | 332 | 500 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -126 | 976
3 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 255 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 197 | -48 | 1003
3 | 3 | 5 | 1013 | 332 | 551 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -130 | 1013
3 | 3 | 6 | 1018 | 332 | 550 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -132 | 1018
3 | 3 | 7 | 1036 | 332 | 333 | 58 | 30 | 72 | 22 | 0 | 133 | 0 | 190 | -134 | 1036
3 | 3 | 8 | 1080 | 332 | 422 | 55 | 30 | 72 | 150 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1080
3 | 3 | 9 | 1096 | 332 | 296 | 51 | 30 | 72 | 296 | 0 | 154 | 0 | 0 | -135 | 1096
3 | 3 | 10 | 1075 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 437 | 0 | 155 | 0 | 15 | -135 | 1075
3 | 3 | 11 | 1084 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 555 | 0 | 163 | 0 | -100 | -138 | 1084
3 | 3 | 12 | 1052 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 657 | -21 | 168 | -6 | -212 | -137 | 1052
3 | 3 | 13 | 1053 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 663 | -25 | 167 | -7 | -212 | -137 | 1053
3 | 3 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 587 | 0 | 165 | 0 | -169 | -135 | 1054
3 | 3 | 15 | 1055 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 441 | 0 | 167 | 0 | -25 | -136 | 1055
3 | 3 | 16 | 1074 | 332 | 287 | 57 | 30 | 72 | 257 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 1074
3 | 3 | 17 | 1094 | 332 | 461 | 72 | 30 | 72 | 67 | 0 | 190 | 0 | 5 | -135 | 1094
3 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 350 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 196 | 0 | 194 | -135 | 1136
3 | 3 | 19 | 1126 | 332 | 530 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | -135 | 1126
3 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 515 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -135 | 1098
3 | 3 | 21 | 1056 | 332 | 286 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 65 | 0 | 1056
3 | 3 | 22 | 1016 | 332 | 475 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -135 | 1016
3 | 3 | 23 | 972 | 332 | 265 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 189 | -135 | 972
3 | 4 | 0 | 921 | 332 | 212 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 195 | -126 | 921
3 | 4 | 1 | 898 | 332 | 380 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -126 | 898
3 | 4 | 2 | 935 | 332 | 389 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -126 | 935
3 | 4 | 3 | 988 | 332 | 432 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -126 | 988
3 | 4 | 4 | 1025 | 332 | 422 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -70 | 1025
3 | 4 | 5 | 1054 | 332 | 532 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -130 | 1054
3 | 4 | 6 | 1084 | 332 | 587 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -132 | 1084
3 | 4 | 7 | 1085 | 332 | 518 | 58 | 30 | 72 | 75 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 1085
3 | 4 | 8 | 1098 | 332 | 305 | 55 | 30 | 72 | 327 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1098
3 | 4 | 9 | 1100 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 590 | 0 | 109 | 0 | -67 | -137 | 1100
3 | 4 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 816 | -96 | 97 | -11 | -212 | -138 | 1058
3 | 4 | 11 | 1063 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1004 | -254 | 82 | -21 | -212 | -140 | 1063
3 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1055 | -331 | 71 | -23 | -213 | -142 | 1021
3 | 4 | 13 | 1026 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1049 | -318 | 66 | -20 | -213 | -141 | 1026
3 | 4 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 973 | -270 | 61 | -17 | -213 | -139 | 1001
3 | 4 | 15 | 980 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 755 | -85 | 61 | -7 | -213 | -138 | 980
3 | 4 | 16 | 1003 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 435 | 0 | 68 | 0 | 24 | -135 | 1003
3 | 4 | 17 | 1044 | 332 | 482 | 72 | 30 | 72 | 124 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1044
3 | 4 | 18 | 1111 | 332 | 648 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1111
3 | 4 | 19 | 1127 | 332 | 659 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1127
3 | 4 | 20 | 1106 | 332 | 447 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -135 | 1106
3 | 4 | 21 | 1072 | 332 | 627 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1072
3 | 4 | 22 | 1028 | 332 | 598 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1028
3 | 4 | 23 | 984 | 332 | 573 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 984
3 | 5 | 0 | 929 | 332 | 518 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -126 | 929
3 | 5 | 1 | 925 | 332 | 517 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -126 | 925
3 | 5 | 2 | 963 | 332 | 541 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 963
3 | 5 | 3 | 1020 | 332 | 382 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 203 | -126 | 1020
3 | 5 | 4 | 1057 | 332 | 626 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 1057
3 | 5 | 5 | 1090 | 332 | 668 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -130 | 1090
3 | 5 | 6 | 1119 | 332 | 721 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1119
3 | 5 | 7 | 1138 | 332 | 485 | 58 | 30 | 72 | 68 | 0 | 24 | 0 | 204 | -135 | 1138
3 | 5 | 8 | 1141 | 332 | 317 | 55 | 30 | 72 | 247 | 0 | 30 | 0 | 193 | -135 | 1141
3 | 5 | 9 | 1112 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 528 | 0 | 45 | 0 | 15 | -82 | 1112
3 | 5 | 10 | 1056 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 812 | -33 | 37 | -2 | -212 | -148 | 1056
3 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1016 | -252 | 28 | -7 | -212 | -135 | 1041
3 | 5 | 12 | 1003 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1094 | -359 | 18 | -5 | -213 | -135 | 1003
3 | 5 | 13 | 1005 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1072 | -337 | 20 | -6 | -213 | -135 | 1005
3 | 5 | 14 | 1000 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 973 | -244 | 16 | -4 | -213 | -135 | 1000
3 | 5 | 15 | 983 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 761 | -43 | 15 | -1 | -213 | -143 | 983
3 | 5 | 16 | 986 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 440 | 0 | 8 | 0 | 62 | -135 | 986
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 380 | 72 | 30 | 72 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1021
3 | 5 | 18 | 1085 | 332 | 673 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1085
3 | 5 | 19 | 1097 | 332 | 683 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1097
3 | 5 | 20 | 1075 | 332 | 659 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 5 | 21 | 1041 | 332 | 628 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1041
3 | 5 | 22 | 1006 | 332 | 591 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1006
3 | 5 | 23 | 963 | 332 | 554 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 963
3 | 6 | 0 | 917 | 332 | 482 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -124 | 917
3 | 6 | 1 | 900 | 332 | 276 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 195 | -124 | 900
3 | 6 | 2 | 936 | 332 | 487 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 936
3 | 6 | 3 | 987 | 332 | 365 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 987
3 | 6 | 4 | 1020 | 332 | 538 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -127 | 1020
3 | 6 | 5 | 1038 | 332 | 618 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 1038
3 | 6 | 6 | 1057 | 332 | 446 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 204 | -131 | 1057
3 | 6 | 7 | 1077 | 332 | 608 | 58 | 30 | 72 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1077
3 | 6 | 8 | 1115 | 332 | 520 | 55 | 30 | 72 | 184 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1115
3 | 6 | 9 | 1153 | 332 | 439 | 51 | 30 | 72 | 316 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1153
3 | 6 | 10 | 1151 | 332 | 479 | 49 | 30 | 72 | 285 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1151
3 | 6 | 11 | 1154 | 332 | 383 | 49 | 30 | 72 | 267 | 0 | 35 | 0 | 0 | -14 | 1154
3 | 6 | 12 | 1118 | 332 | 374 | 49 | 30 | 72 | 226 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1118
3 | 6 | 13 | 1147 | 332 | 467 | 49 | 30 | 72 | 145 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1147
3 | 6 | 14 | 1147 | 332 | 644 | 53 | 30 | 72 | 76 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1147
3 | 6 | 15 | 1141 | 332 | 424 | 54 | 30 | 72 | 56 | 0 | 102 | 0 | 204 | -133 | 1141
3 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 589 | 57 | 30 | 72 | 79 | 0 | 106 | 0 | 0 | -128 | 1137
3 | 6 | 17 | 1132 | 332 | 574 | 72 | 30 | 72 | 68 | 0 | 105 | 0 | 5 | -126 | 1132
3 | 6 | 18 | 1175 | 332 | 654 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | -126 | 1175
3 | 6 | 19 | 1173 | 332 | 649 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -126 | 1173
3 | 6 | 20 | 1146 | 332 | 608 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -127 | 1146
3 | 6 | 21 | 1103 | 332 | 568 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -128 | 1103
3 | 6 | 22 | 1059 | 332 | 552 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -128 | 1059
3 | 6 | 23 | 1013 | 332 | 480 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -101 | 1013
3 | 7 | 0 | 959 | 332 | 475 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -124 | 959
3 | 7 | 1 | 942 | 332 | 455 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | -124 | 942
3 | 7 | 2 | 978 | 332 | 378 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -32 | 978
3 | 7 | 3 | 1027 | 332 | 502 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -125 | 1027
3 | 7 | 4 | 1051 | 332 | 449 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -20 | 1051
3 | 7 | 5 | 1061 | 332 | 612 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -129 | 1061
3 | 7 | 6 | 1062 | 332 | 637 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 1062
3 | 7 | 7 | 1056 | 332 | 435 | 58 | 30 | 72 | 69 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1056
3 | 7 | 8 | 1045 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 280 | 0 | 64 | 0 | 72 | 20 | 1045
3 | 7 | 9 | 1033 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 556 | 0 | 69 | 0 | -62 | -135 | 1033
3 | 7 | 10 | 1005 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 697 | -40 | 100 | -6 | -213 | -137 | 1005
3 | 7 | 11 | 998 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 844 | -197 | 123 | -28 | -213 | -133 | 998
3 | 7 | 12 | 971 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 942 | -316 | 129 | -43 | -214 | -131 | 971
3 | 7 | 13 | 963 | 332 | 122 | 49 | 30 | 72 | 960 | -348 | 141 | -51 | -214 | -130 | 963
3 | 7 | 14 | 938 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 888 | -309 | 145 | -51 | -214 | -128 | 938
3 | 7 | 15 | 936 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 722 | -163 | 143 | -32 | -214 | -128 | 936
3 | 7 | 16 | 938 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 457 | 0 | 76 | 0 | -80 | -126 | 938
3 | 7 | 17 | 1012 | 332 | 402 | 72 | 30 | 72 | 147 | 0 | 83 | 0 | 0 | -126 | 1012
3 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 420 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 72 | 0 | 204 | -126 | 1103
3 | 7 | 19 | 1125 | 332 | 655 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 1125
3 | 7 | 20 | 1115 | 332 | 648 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -127 | 1115
3 | 7 | 21 | 1098 | 332 | 432 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | -128 | 1098
3 | 7 | 22 | 1066 | 332 | 416 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -128 | 1066
3 | 7 | 23 | 1032 | 332 | 612 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 1032
3 | 8 | 0 | 990 | 332 | 378 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -126 | 990
3 | 8 | 1 | 989 | 332 | 261 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 989
3 | 8 | 2 | 1022 | 332 | 614 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 1022
3 | 8 | 3 | 1064 | 332 | 614 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -101 | 1064
3 | 8 | 4 | 1085 | 332 | 331 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1085
3 | 8 | 5 | 1075 | 332 | 670 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1075
3 | 8 | 6 | 1063 | 332 | 667 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1063
3 | 8 | 7 | 1050 | 332 | 409 | 58 | 30 | 72 | 115 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1050
3 | 8 | 8 | 1003 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 416 | 0 | 31 | 0 | 11 | -64 | 1003
3 | 8 | 9 | 986 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 672 | 0 | 19 | 0 | -174 | -135 | 986
3 | 8 | 10 | 973 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 855 | -136 | 12 | -1 | -214 | -146 | 973
3 | 8 | 11 | 946 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1019 | -332 | 7 | -2 | -214 | -135 | 946
3 | 8 | 12 | 928 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1014 | -342 | 5 | -2 | -215 | -135 | 928
3 | 8 | 13 | 903 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 960 | -324 | 3 | -1 | -215 | -123 | 903
3 | 8 | 14 | 881 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 851 | -230 | 5 | -1 | -215 | -135 | 881
3 | 8 | 15 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 601 | 0 | 2 | 0 | -201 | -133 | 876
3 | 8 | 16 | 912 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 322 | 0 | 4 | 0 | 61 | -87 | 912
3 | 8 | 17 | 982 | 332 | 491 | 72 | 30 | 72 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 982
3 | 8 | 18 | 1079 | 332 | 663 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | -135 | 1079
3 | 8 | 19 | 1096 | 332 | 696 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1096
3 | 8 | 20 | 1090 | 332 | 690 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1090
3 | 8 | 21 | 1065 | 332 | 671 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1065
3 | 8 | 22 | 1034 | 332 | 650 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1034
3 | 8 | 23 | 987 | 332 | 618 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 987
3 | 9 | 0 | 946 | 332 | 574 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 946
3 | 9 | 1 | 948 | 332 | 574 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 948
3 | 9 | 2 | 988 | 332 | 597 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 988
3 | 9 | 3 | 1037 | 332 | 416 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -126 | 1037
3 | 9 | 4 | 1071 | 332 | 662 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 1071
3 | 9 | 5 | 1112 | 332 | 517 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -130 | 1112
3 | 9 | 6 | 1171 | 332 | 786 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | -132 | 1171
3 | 9 | 7 | 1199 | 332 | 506 | 58 | 30 | 72 | 119 | 0 | 13 | 0 | 204 | -135 | 1199
3 | 9 | 8 | 1179 | 332 | 394 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1179
3 | 9 | 9 | 1153 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 714 | 0 | 21 | 0 | -39 | -148 | 1153
3 | 9 | 10 | 1108 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 894 | -53 | 27 | -2 | -211 | -151 | 1108
3 | 9 | 11 | 1108 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 933 | -102 | 42 | -5 | -211 | -152 | 1108
3 | 9 | 12 | 1099 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 938 | -139 | 70 | -11 | -211 | -152 | 1099
3 | 9 | 13 | 1103 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 855 | -69 | 82 | -7 | -211 | -150 | 1103
3 | 9 | 14 | 1077 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 741 | 0 | 83 | 0 | -212 | -142 | 1077
3 | 9 | 15 | 1067 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 578 | 0 | 91 | 0 | -68 | -141 | 1067
3 | 9 | 16 | 1101 | 332 | 337 | 57 | 30 | 72 | 331 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1101
3 | 9 | 17 | 1145 | 332 | 600 | 72 | 30 | 72 | 85 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 1145
3 | 9 | 18 | 1210 | 332 | 705 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1210
3 | 9 | 19 | 1218 | 332 | 733 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | -135 | 1218
3 | 9 | 20 | 1188 | 332 | 513 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | -135 | 1188
3 | 9 | 21 | 1147 | 332 | 484 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | -135 | 1147
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 607 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1086
3 | 9 | 23 | 1035 | 332 | 208 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 202 | 0 | 1035
3 | 10 | 0 | 981 | 332 | 214 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 160 | -10 | 981
3 | 10 | 1 | 975 | 332 | 486 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -113 | 975
3 | 10 | 2 | 1014 | 332 | 562 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -126 | 1014
3 | 10 | 3 | 1063 | 332 | 375 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 199 | -126 | 1063
3 | 10 | 4 | 1106 | 332 | 415 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -128 | 1106
3 | 10 | 5 | 1145 | 332 | 670 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -130 | 1145
3 | 10 | 6 | 1191 | 332 | 752 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 1191
3 | 10 | 7 | 1203 | 332 | 681 | 58 | 30 | 72 | 115 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1203
3 | 10 | 8 | 1182 | 332 | 366 | 55 | 30 | 72 | 414 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1182
3 | 10 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 692 | 0 | 33 | 0 | -30 | -148 | 1151
3 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 826 | 0 | 32 | 0 | -194 | -151 | 1116
3 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 950 | -85 | 37 | -3 | -210 | -152 | 1140
3 | 10 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1024 | -207 | 37 | -7 | -211 | -151 | 1087
3 | 10 | 13 | 1069 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1017 | -212 | 28 | -6 | -212 | -150 | 1069
3 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 968 | -207 | 28 | -6 | -212 | -104 | 1074
3 | 10 | 15 | 1069 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 780 | 0 | 25 | 0 | -202 | -143 | 1069
3 | 10 | 16 | 1073 | 332 | 217 | 57 | 30 | 72 | 473 | 0 | 20 | 0 | 7 | -135 | 1073
3 | 10 | 17 | 1114 | 332 | 578 | 72 | 30 | 72 | 147 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1114
3 | 10 | 18 | 1187 | 332 | 768 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1187
3 | 10 | 19 | 1211 | 332 | 796 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1211
3 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 799 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1204
3 | 10 | 21 | 1173 | 332 | 574 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -135 | 1173
3 | 10 | 22 | 1123 | 332 | 740 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1123
3 | 10 | 23 | 1066 | 332 | 703 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1066
3 | 11 | 0 | 1022 | 332 | 456 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 1022
3 | 11 | 1 | 1020 | 332 | 454 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 1020
3 | 11 | 2 | 1066 | 332 | 690 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1066
3 | 11 | 3 | 1107 | 332 | 710 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1107
3 | 11 | 4 | 1144 | 332 | 546 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -128 | 1144
3 | 11 | 5 | 1179 | 332 | 593 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -130 | 1179
3 | 11 | 6 | 1236 | 332 | 865 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 1236
3 | 11 | 7 | 1254 | 332 | 763 | 58 | 30 | 72 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1254
3 | 11 | 8 | 1213 | 332 | 393 | 55 | 30 | 72 | 446 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 1213
3 | 11 | 9 | 1173 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 772 | 0 | 9 | 0 | -78 | -135 | 1173
3 | 11 | 10 | 1130 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 982 | -103 | 9 | -1 | -210 | -151 | 1130
3 | 11 | 11 | 1120 | 332 | 122 | 49 | 30 | 72 | 1083 | -226 | 6 | -2 | -211 | -135 | 1120
3 | 11 | 12 | 1058 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1119 | -325 | 10 | -3 | -212 | -135 | 1058
3 | 11 | 13 | 1069 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1096 | -290 | 8 | -2 | -212 | -135 | 1069
3 | 11 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 990 | -184 | 9 | -1 | -212 | -147 | 1061
3 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 118 | 54 | 30 | 72 | 784 | -9 | 10 | 0 | -212 | -144 | 1035
3 | 11 | 16 | 1049 | 332 | 198 | 57 | 30 | 72 | 478 | 0 | 5 | 0 | 12 | -135 | 1049
3 | 11 | 17 | 1086 | 332 | 545 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 9 | 0 | 5 | -135 | 1086
3 | 11 | 18 | 1161 | 332 | 629 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | 0 | 115 | -135 | 1161
3 | 11 | 19 | 1183 | 332 | 765 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1183
3 | 11 | 20 | 1164 | 332 | 755 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1164
3 | 11 | 21 | 1138 | 332 | 740 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1138
3 | 11 | 22 | 1087 | 332 | 496 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1087
3 | 11 | 23 | 1039 | 332 | 466 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1039
3 | 12 | 0 | 988 | 332 | 619 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 988
3 | 12 | 1 | 983 | 332 | 613 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 983
3 | 12 | 2 | 1030 | 332 | 642 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 1030
3 | 12 | 3 | 1072 | 332 | 457 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -126 | 1072
3 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 697 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 1106
3 | 12 | 5 | 1135 | 332 | 736 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 1135
3 | 12 | 6 | 1185 | 332 | 799 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 1185
3 | 12 | 7 | 1186 | 332 | 491 | 58 | 30 | 72 | 116 | 0 | 18 | 0 | 204 | -135 | 1186
3 | 12 | 8 | 1156 | 332 | 350 | 55 | 30 | 72 | 425 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1156
3 | 12 | 9 | 1120 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 749 | 0 | 30 | 0 | -192 | -72 | 1120
3 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 956 | -121 | 32 | -4 | -211 | -151 | 1104
3 | 12 | 11 | 1073 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1057 | -265 | 34 | -9 | -212 | -135 | 1073
3 | 12 | 12 | 1023 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1059 | -327 | 52 | -16 | -213 | -135 | 1023
3 | 12 | 13 | 1044 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 942 | -220 | 86 | -20 | -212 | -135 | 1044
3 | 12 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 758 | -82 | 125 | -14 | -212 | -144 | 1037
3 | 12 | 15 | 1020 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 600 | 0 | 145 | 0 | -198 | -135 | 1020
3 | 12 | 16 | 1050 | 332 | 178 | 57 | 30 | 72 | 356 | 0 | 143 | 0 | 17 | -135 | 1050
3 | 12 | 17 | 1093 | 332 | 236 | 72 | 30 | 72 | 115 | 0 | 139 | 0 | 204 | -107 | 1093
3 | 12 | 18 | 1163 | 332 | 418 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 141 | 0 | 204 | -135 | 1163
3 | 12 | 19 | 1172 | 332 | 423 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 204 | -135 | 1172
3 | 12 | 20 | 1149 | 332 | 606 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 1149
3 | 12 | 21 | 1110 | 332 | 575 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1110
3 | 12 | 22 | 1065 | 332 | 348 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 199 | -135 | 1065
3 | 12 | 23 | 1018 | 332 | 522 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 1018
3 | 13 | 0 | 965 | 332 | 471 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -124 | 965
3 | 13 | 1 | 957 | 332 | 290 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 172 | -124 | 957
3 | 13 | 2 | 989 | 332 | 465 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -124 | 989
3 | 13 | 3 | 1016 | 332 | 468 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -125 | 1016
3 | 13 | 4 | 1058 | 332 | 385 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1058
3 | 13 | 5 | 1086 | 332 | 558 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -129 | 1086
3 | 13 | 6 | 1134 | 332 | 638 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -131 | 1134
3 | 13 | 7 | 1139 | 332 | 529 | 58 | 30 | 72 | 141 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1139
3 | 13 | 8 | 1166 | 332 | 219 | 55 | 30 | 72 | 446 | 0 | 128 | 0 | 19 | -135 | 1166
3 | 13 | 9 | 1159 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 674 | 0 | 135 | 0 | -116 | -138 | 1159
3 | 13 | 10 | 1140 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 853 | -71 | 114 | -9 | -210 | -140 | 1140
3 | 13 | 11 | 1145 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 941 | -147 | 115 | -18 | -210 | -139 | 1145
3 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 941 | -195 | 132 | -27 | -211 | -138 | 1105
3 | 13 | 13 | 1125 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 883 | -129 | 134 | -19 | -211 | -136 | 1125
3 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 796 | -111 | 156 | -22 | -211 | -134 | 1081
3 | 13 | 15 | 1082 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 674 | -36 | 189 | -10 | -211 | -131 | 1082
3 | 13 | 16 | 1124 | 332 | 123 | 57 | 30 | 72 | 434 | 0 | 184 | 0 | 19 | -127 | 1124
3 | 13 | 17 | 1150 | 332 | 428 | 72 | 30 | 72 | 152 | 0 | 190 | 0 | 0 | -126 | 1150
3 | 13 | 18 | 1199 | 332 | 396 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 189 | 0 | 204 | -126 | 1199
3 | 13 | 19 | 1213 | 332 | 626 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -126 | 1213
3 | 13 | 20 | 1189 | 332 | 402 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 204 | -127 | 1189
3 | 13 | 21 | 1148 | 332 | 573 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -128 | 1148
3 | 13 | 22 | 1103 | 332 | 337 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 204 | -128 | 1103
3 | 13 | 23 | 1045 | 332 | 513 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -127 | 1045
3 | 14 | 0 | 1014 | 332 | 499 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -124 | 1014
3 | 14 | 1 | 1000 | 332 | 479 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -114 | 1000
3 | 14 | 2 | 1035 | 332 | 505 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -124 | 1035
3 | 14 | 3 | 1077 | 332 | 526 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | -125 | 1077
3 | 14 | 4 | 1099 | 332 | 560 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -127 | 1099
3 | 14 | 5 | 1103 | 332 | 585 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -118 | 1103
3 | 14 | 6 | 1098 | 332 | 612 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | -131 | 1098
3 | 14 | 7 | 1087 | 332 | 343 | 58 | 30 | 72 | 142 | 0 | 114 | 0 | 131 | -135 | 1087
3 | 14 | 8 | 1046 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 455 | 0 | 101 | 0 | -60 | -58 | 1046
3 | 14 | 9 | 1046 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 782 | -53 | 76 | -5 | -212 | -147 | 1046
3 | 14 | 10 | 996 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 993 | -299 | 65 | -19 | -213 | -135 | 996
3 | 14 | 11 | 970 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1125 | -454 | 73 | -29 | -214 | -135 | 970
3 | 14 | 12 | 933 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1161 | -521 | 72 | -33 | -214 | -135 | 933
3 | 14 | 13 | 913 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1128 | -507 | 71 | -32 | -215 | -135 | 913
3 | 14 | 14 | 889 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1014 | -425 | 74 | -31 | -214 | -135 | 889
3 | 14 | 15 | 900 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 806 | -224 | 85 | -23 | -215 | -136 | 900
3 | 14 | 16 | 917 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 489 | 0 | 85 | 0 | -139 | -129 | 917
3 | 14 | 17 | 978 | 332 | 146 | 72 | 30 | 72 | 170 | 0 | 86 | 0 | 196 | -126 | 978
3 | 14 | 18 | 1035 | 332 | 447 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | -32 | 1035
3 | 14 | 19 | 1064 | 332 | 583 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -126 | 1064
3 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 583 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 1045
3 | 14 | 21 | 1028 | 332 | 377 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -128 | 1028
3 | 14 | 22 | 995 | 332 | 574 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 995
3 | 14 | 23 | 956 | 332 | 562 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 956
3 | 15 | 0 | 919 | 332 | 232 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -25 | 919
3 | 15 | 1 | 910 | 332 | 530 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 910
3 | 15 | 2 | 956 | 332 | 452 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 956
3 | 15 | 3 | 1006 | 332 | 594 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 1006
3 | 15 | 4 | 1036 | 332 | 421 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -128 | 1036
3 | 15 | 5 | 1041 | 332 | 553 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 1041
3 | 15 | 6 | 1022 | 332 | 363 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 204 | -65 | 1022
3 | 15 | 7 | 980 | 332 | 239 | 58 | 30 | 72 | 163 | 0 | 19 | 0 | 67 | 0 | 980
3 | 15 | 8 | 958 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 503 | 0 | 9 | 0 | -27 | -135 | 958
3 | 15 | 9 | 958 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 837 | -128 | 3 | -1 | -214 | -144 | 958
3 | 15 | 10 | 906 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1015 | -364 | 3 | -1 | -215 | -135 | 906
3 | 15 | 11 | 880 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -508 | 4 | -1 | -215 | -135 | 880
3 | 15 | 12 | 869 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1169 | -570 | 9 | -4 | -216 | -123 | 869
3 | 15 | 13 | 839 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1118 | -537 | 11 | -5 | -216 | -135 | 839
3 | 15 | 14 | 832 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 914 | -347 | 13 | -4 | -215 | -135 | 832
3 | 15 | 15 | 845 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 593 | -12 | 18 | 0 | -216 | -145 | 845
3 | 15 | 16 | 876 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 357 | 0 | 23 | 0 | 9 | -125 | 876
3 | 15 | 17 | 950 | 332 | 428 | 72 | 30 | 72 | 125 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 950
3 | 15 | 18 | 1003 | 332 | 442 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1003
3 | 15 | 19 | 1025 | 332 | 601 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1025
3 | 15 | 20 | 1010 | 332 | 583 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -135 | 1010
3 | 15 | 21 | 990 | 332 | 438 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 990
3 | 15 | 22 | 950 | 332 | 345 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -135 | 950
3 | 15 | 23 | 907 | 332 | 528 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 907
3 | 16 | 0 | 869 | 332 | 375 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -10 | 869
3 | 16 | 1 | 871 | 332 | 289 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -123 | 871
3 | 16 | 2 | 919 | 332 | 528 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 919
3 | 16 | 3 | 985 | 332 | 246 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 985
3 | 16 | 4 | 1019 | 332 | 567 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 1019
3 | 16 | 5 | 1061 | 332 | 452 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -112 | 1061
3 | 16 | 6 | 1100 | 332 | 719 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 1100
3 | 16 | 7 | 1100 | 332 | 394 | 58 | 30 | 72 | 136 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 1100
3 | 16 | 8 | 1091 | 332 | 235 | 55 | 30 | 72 | 436 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 1091
3 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 745 | 0 | 7 | 0 | -146 | -134 | 1077
3 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 937 | -144 | 8 | -1 | -212 | -135 | 1057
3 | 16 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1067 | -293 | 6 | -1 | -212 | -135 | 1034
3 | 16 | 12 | 999 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1105 | -365 | 6 | -2 | -213 | -135 | 999
3 | 16 | 13 | 999 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1000 | -261 | 7 | -2 | -213 | -135 | 999
3 | 16 | 14 | 1002 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 860 | -131 | 18 | -3 | -213 | -135 | 1002
3 | 16 | 15 | 987 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 657 | 0 | 18 | 0 | -176 | -119 | 987
3 | 16 | 16 | 1004 | 332 | 220 | 57 | 30 | 72 | 392 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 1004
3 | 16 | 17 | 1035 | 332 | 508 | 72 | 30 | 72 | 129 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1035
3 | 16 | 18 | 1085 | 332 | 648 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1085
3 | 16 | 19 | 1088 | 332 | 656 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1088
3 | 16 | 20 | 1060 | 332 | 447 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199 | -133 | 1060
3 | 16 | 21 | 1023 | 332 | 415 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -133 | 1023
3 | 16 | 22 | 994 | 332 | 437 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 994
3 | 16 | 23 | 951 | 332 | 242 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 951
3 | 17 | 0 | 912 | 332 | 215 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 912
3 | 17 | 1 | 903 | 332 | 411 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 903
3 | 17 | 2 | 945 | 332 | 358 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -124 | 945
3 | 17 | 3 | 999 | 332 | 594 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 999
3 | 17 | 4 | 1043 | 332 | 435 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -125 | 1043
3 | 17 | 5 | 1071 | 332 | 680 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 1071
3 | 17 | 6 | 1098 | 332 | 629 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 9 | 0 | 87 | -129 | 1098
3 | 17 | 7 | 1087 | 332 | 577 | 58 | 30 | 72 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1087
3 | 17 | 8 | 1073 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 429 | 0 | 7 | 0 | 0 | -83 | 1073
3 | 17 | 9 | 1058 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 742 | 0 | 10 | 0 | -210 | -89 | 1058
3 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 888 | -117 | 13 | -1 | -212 | -135 | 1039
3 | 17 | 11 | 1029 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 979 | -214 | 10 | -2 | -213 | -135 | 1029
3 | 17 | 12 | 990 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 957 | -231 | 12 | -3 | -213 | -135 | 990
3 | 17 | 13 | 988 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 857 | -134 | 13 | -2 | -213 | -135 | 988
3 | 17 | 14 | 978 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 847 | -141 | 17 | -3 | -214 | -135 | 978
3 | 17 | 15 | 973 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 745 | -48 | 21 | -2 | -214 | -136 | 973
3 | 17 | 16 | 988 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 478 | 0 | 18 | 0 | 15 | -135 | 988
3 | 17 | 17 | 1017 | 332 | 454 | 72 | 30 | 72 | 169 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 1017
3 | 17 | 18 | 1063 | 332 | 628 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1063
3 | 17 | 19 | 1074 | 332 | 645 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1074
3 | 17 | 20 | 1057 | 332 | 642 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1057
3 | 17 | 21 | 1033 | 332 | 428 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -133 | 1033
3 | 17 | 22 | 1003 | 332 | 616 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1003
3 | 17 | 23 | 964 | 332 | 597 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 964
3 | 18 | 0 | 916 | 332 | 425 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 18 | 1 | 908 | 332 | 431 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 908
3 | 18 | 2 | 946 | 332 | 359 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 202 | -124 | 946
3 | 18 | 3 | 995 | 332 | 588 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 995
3 | 18 | 4 | 1028 | 332 | 618 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 1028
3 | 18 | 5 | 1044 | 332 | 641 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 1044
3 | 18 | 6 | 1069 | 332 | 672 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 1069
3 | 18 | 7 | 1102 | 332 | 701 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1102
3 | 18 | 8 | 1162 | 332 | 670 | 55 | 30 | 72 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -70 | 1162
3 | 18 | 9 | 1207 | 332 | 620 | 51 | 30 | 72 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1207
3 | 18 | 10 | 1193 | 332 | 358 | 49 | 30 | 72 | 73 | 0 | 75 | 0 | 204 | 0 | 1193
3 | 18 | 11 | 1187 | 332 | 614 | 49 | 30 | 72 | 126 | 0 | 92 | 0 | 0 | -128 | 1187
3 | 18 | 12 | 1134 | 332 | 522 | 49 | 30 | 72 | 171 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1134
3 | 18 | 13 | 1140 | 332 | 459 | 49 | 30 | 72 | 235 | 0 | 93 | 0 | 5 | -135 | 1140
3 | 18 | 14 | 1117 | 332 | 407 | 53 | 30 | 72 | 245 | 0 | 113 | 0 | 0 | -135 | 1117
3 | 18 | 15 | 1112 | 332 | 452 | 54 | 30 | 72 | 183 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1112
3 | 18 | 16 | 1110 | 332 | 563 | 57 | 30 | 72 | 88 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1110
3 | 18 | 17 | 1119 | 332 | 641 | 72 | 30 | 72 | 15 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1119
3 | 18 | 18 | 1139 | 332 | 661 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 1139
3 | 18 | 19 | 1114 | 332 | 597 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -133 | 1114
3 | 18 | 20 | 1077 | 332 | 557 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -133 | 1077
3 | 18 | 21 | 1032 | 332 | 566 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1032
3 | 18 | 22 | 992 | 332 | 534 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 992
3 | 18 | 23 | 949 | 332 | 500 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 949
3 | 19 | 0 | 897 | 332 | 339 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 897
3 | 19 | 1 | 881 | 332 | 470 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -124 | 881
3 | 19 | 2 | 915 | 332 | 503 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 915
3 | 19 | 3 | 964 | 332 | 507 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 964
3 | 19 | 4 | 992 | 332 | 441 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 992
3 | 19 | 5 | 997 | 332 | 476 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -55 | 997
3 | 19 | 6 | 995 | 332 | 563 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -129 | 995
3 | 19 | 7 | 1019 | 332 | 574 | 58 | 30 | 72 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 1019
3 | 19 | 8 | 1062 | 332 | 319 | 55 | 30 | 72 | 130 | 0 | 61 | 0 | 195 | -132 | 1062
3 | 19 | 9 | 1069 | 332 | 379 | 51 | 30 | 72 | 281 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 1069
3 | 19 | 10 | 1051 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 465 | 0 | 54 | 0 | 62 | -133 | 1051
3 | 19 | 11 | 1033 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 644 | 0 | 48 | 0 | -130 | -132 | 1033
3 | 19 | 12 | 996 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 799 | -100 | 43 | -5 | -213 | -131 | 996
3 | 19 | 13 | 1012 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 865 | -152 | 48 | -9 | -213 | -131 | 1012
3 | 19 | 14 | 989 | 332 | 118 | 53 | 30 | 72 | 823 | -167 | 89 | -18 | -213 | -130 | 989
3 | 19 | 15 | 972 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 676 | -49 | 87 | -6 | -214 | -131 | 972
3 | 19 | 16 | 983 | 332 | 126 | 57 | 30 | 72 | 444 | 0 | 65 | 0 | -10 | -133 | 983
3 | 19 | 17 | 998 | 332 | 120 | 72 | 30 | 72 | 164 | 0 | 44 | 0 | 188 | -24 | 998
3 | 19 | 18 | 1039 | 332 | 597 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1039
3 | 19 | 19 | 1056 | 332 | 629 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1056
3 | 19 | 20 | 1037 | 332 | 623 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1037
3 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 473 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1011
3 | 19 | 22 | 988 | 332 | 389 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -133 | 988
3 | 19 | 23 | 956 | 332 | 372 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 203 | -133 | 956
3 | 20 | 0 | 910 | 332 | 515 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | -120 | 910
3 | 20 | 1 | 894 | 332 | 382 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 894
3 | 20 | 2 | 933 | 332 | 526 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -120 | 933
3 | 20 | 3 | 991 | 332 | 409 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 991
3 | 20 | 4 | 1022 | 332 | 596 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -121 | 1022
3 | 20 | 5 | 1034 | 332 | 626 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 1034
3 | 20 | 6 | 1016 | 332 | 417 | 63 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | 0 | 204 | -125 | 1016
3 | 20 | 7 | 987 | 332 | 430 | 58 | 30 | 72 | 175 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 987
3 | 20 | 8 | 982 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 461 | 0 | 12 | 0 | -11 | -90 | 982
3 | 20 | 9 | 987 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 742 | -36 | 27 | -1 | -213 | -137 | 987
3 | 20 | 10 | 964 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1003 | -331 | 60 | -20 | -214 | -137 | 964
3 | 20 | 11 | 944 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1134 | -486 | 71 | -30 | -213 | -135 | 944
3 | 20 | 12 | 917 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1175 | -545 | 63 | -29 | -215 | -135 | 917
3 | 20 | 13 | 906 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1150 | -536 | 72 | -33 | -215 | -135 | 906
3 | 20 | 14 | 899 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1045 | -451 | 79 | -35 | -215 | -131 | 899
3 | 20 | 15 | 901 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 840 | -242 | 53 | -15 | -215 | -128 | 901
3 | 20 | 16 | 908 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 518 | 0 | 28 | 0 | -125 | -125 | 908
3 | 20 | 17 | 937 | 332 | 241 | 72 | 30 | 72 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 937
3 | 20 | 18 | 993 | 332 | 352 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 23 | 0 | 204 | -122 | 993
3 | 20 | 19 | 1017 | 332 | 585 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 1017
3 | 20 | 20 | 1006 | 332 | 575 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 1006
3 | 20 | 21 | 982 | 332 | 433 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 982
3 | 20 | 22 | 957 | 332 | 546 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 957
3 | 20 | 23 | 930 | 332 | 214 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 930
3 | 21 | 0 | 888 | 332 | 502 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -119 | 888
3 | 21 | 1 | 870 | 332 | 464 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -95 | 870
3 | 21 | 2 | 910 | 332 | 510 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -120 | 910
3 | 21 | 3 | 959 | 332 | 415 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 959
3 | 21 | 4 | 992 | 332 | 566 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -121 | 992
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 254 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 0 | 995
3 | 21 | 6 | 989 | 332 | 376 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 33 | 0 | 204 | -125 | 989
3 | 21 | 7 | 957 | 332 | 211 | 58 | 30 | 72 | 139 | 0 | 40 | 0 | 194 | -119 | 957
3 | 21 | 8 | 936 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 461 | 0 | 44 | 0 | -199 | 21 | 936
3 | 21 | 9 | 954 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 841 | -177 | 42 | -8 | -214 | -135 | 954
3 | 21 | 10 | 917 | 332 | 122 | 49 | 30 | 72 | 1020 | -494 | 42 | -20 | -215 | -21 | 917
3 | 21 | 11 | 895 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1102 | -609 | 30 | -17 | -215 | 0 | 895
3 | 21 | 12 | 877 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1111 | -632 | 24 | -14 | -216 | 0 | 877
3 | 21 | 13 | 863 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1035 | -573 | 26 | -15 | -214 | 0 | 863
3 | 21 | 14 | 845 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 882 | -441 | 28 | -14 | -216 | 0 | 845
3 | 21 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 702 | -129 | 26 | -5 | -216 | -130 | 855
3 | 21 | 16 | 874 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 417 | 0 | 21 | 0 | -50 | -126 | 874
3 | 21 | 17 | 909 | 332 | 163 | 72 | 30 | 72 | 147 | 0 | 20 | 0 | 195 | -122 | 909
3 | 21 | 18 | 954 | 332 | 524 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 954
3 | 21 | 19 | 973 | 332 | 545 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 973
3 | 21 | 20 | 958 | 332 | 329 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 198 | -122 | 958
3 | 21 | 21 | 932 | 332 | 192 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 197 | 0 | 932
3 | 21 | 22 | 908 | 332 | 498 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 908
3 | 21 | 23 | 878 | 332 | 482 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 878
3 | 22 | 0 | 833 | 332 | 319 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 22 | 1 | 826 | 332 | 310 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 22 | 2 | 865 | 332 | 259 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 196 | -120 | 865
3 | 22 | 3 | 921 | 332 | 487 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 921
3 | 22 | 4 | 945 | 332 | 312 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -121 | 945
3 | 22 | 5 | 936 | 332 | 512 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -123 | 936
3 | 22 | 6 | 895 | 332 | 471 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 43 | 0 | 5 | -125 | 895
3 | 22 | 7 | 864 | 332 | 215 | 58 | 30 | 72 | 105 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 22 | 8 | 851 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 315 | 0 | 49 | 0 | -122 | 0 | 851
3 | 22 | 9 | 850 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 488 | 0 | 54 | 0 | -216 | -81 | 850
3 | 22 | 10 | 854 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 549 | -8 | 62 | 0 | -216 | -135 | 854
3 | 22 | 11 | 868 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 488 | 0 | 70 | 0 | -216 | -77 | 868
3 | 22 | 12 | 879 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 329 | 0 | 68 | 0 | -133 | 12 | 879
3 | 22 | 13 | 878 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 183 | 0 | 71 | 0 | 9 | 12 | 878
3 | 22 | 14 | 868 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 107 | 0 | 72 | 0 | 72 | 11 | 868
3 | 22 | 15 | 894 | 332 | 271 | 54 | 30 | 72 | 79 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 894
3 | 22 | 16 | 915 | 332 | 454 | 57 | 30 | 72 | 32 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 915
3 | 22 | 17 | 975 | 332 | 493 | 72 | 30 | 72 | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | -122 | 975
3 | 22 | 18 | 1005 | 332 | 475 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -122 | 1005
3 | 22 | 19 | 995 | 332 | 465 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -122 | 995
3 | 22 | 20 | 971 | 332 | 452 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -122 | 971
3 | 22 | 21 | 933 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 178 | 0 | 933
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 290 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 887
3 | 22 | 23 | 853 | 332 | 277 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 853
3 | 23 | 0 | 802 | 332 | 247 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 1 | 802 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 2 | 840 | 332 | 233 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -124 | 840
3 | 23 | 3 | 898 | 332 | 158 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 195 | 0 | 898
3 | 23 | 4 | 936 | 332 | 189 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 196 | 0 | 936
3 | 23 | 5 | 950 | 332 | 540 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 950
3 | 23 | 6 | 955 | 332 | 434 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 955
3 | 23 | 7 | 963 | 332 | 477 | 58 | 30 | 72 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 963
3 | 23 | 8 | 981 | 332 | 240 | 55 | 30 | 72 | 333 | 0 | 11 | 0 | 0 | -92 | 981
3 | 23 | 9 | 1011 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 592 | 0 | 12 | 0 | -61 | -137 | 1011
3 | 23 | 10 | 1007 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 798 | -61 | 21 | -2 | -213 | -138 | 1007
3 | 23 | 11 | 997 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 982 | -258 | 24 | -6 | -213 | -135 | 997
3 | 23 | 12 | 957 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1087 | -406 | 34 | -12 | -214 | -135 | 957
3 | 23 | 13 | 970 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1040 | -349 | 36 | -12 | -214 | -134 | 970
3 | 23 | 14 | 972 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 960 | -287 | 52 | -15 | -214 | -132 | 972
3 | 23 | 15 | 948 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 748 | -116 | 63 | -10 | -214 | -131 | 948
3 | 23 | 16 | 948 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 480 | 0 | 72 | 0 | -83 | -133 | 948
3 | 23 | 17 | 979 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 172 | 0 | 117 | 0 | 65 | 0 | 979
3 | 23 | 18 | 1006 | 332 | 487 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | -133 | 1006
3 | 23 | 19 | 1014 | 332 | 520 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 1014
3 | 23 | 20 | 991 | 332 | 310 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | -133 | 991
3 | 23 | 21 | 959 | 332 | 367 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 959
3 | 23 | 22 | 937 | 332 | 304 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 194 | -133 | 937
3 | 23 | 23 | 899 | 332 | 471 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -133 | 899
3 | 24 | 0 | 859 | 332 | 439 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | -124 | 859
3 | 24 | 1 | 851 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 192 | 0 | 851
3 | 24 | 2 | 894 | 332 | 155 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 194 | 0 | 894
3 | 24 | 3 | 946 | 332 | 380 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 24 | 4 | 986 | 332 | 542 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 986
3 | 24 | 5 | 1005 | 332 | 441 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1005
3 | 24 | 6 | 1005 | 332 | 440 | 63 | 30 | 72 | 11 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 1005
3 | 24 | 7 | 994 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 161 | 0 | 51 | 0 | 170 | 0 | 994
3 | 24 | 8 | 995 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 410 | 0 | 48 | 0 | -11 | -61 | 995
3 | 24 | 9 | 1002 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 666 | 0 | 41 | 0 | -213 | -97 | 1002
3 | 24 | 10 | 985 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 798 | -102 | 40 | -5 | -213 | -135 | 985
3 | 24 | 11 | 1014 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 853 | -121 | 30 | -4 | -213 | -135 | 1014
3 | 24 | 12 | 976 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 765 | -149 | 29 | -5 | -214 | -53 | 976
3 | 24 | 13 | 984 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 751 | -58 | 27 | -2 | -213 | -125 | 984
3 | 24 | 14 | 979 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 630 | 0 | 17 | 0 | -214 | -62 | 979
3 | 24 | 15 | 970 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 506 | 0 | 19 | 0 | -27 | -135 | 970
3 | 24 | 16 | 987 | 332 | 217 | 57 | 30 | 72 | 290 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 987
3 | 24 | 17 | 999 | 332 | 533 | 72 | 30 | 72 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 999
3 | 24 | 18 | 1028 | 332 | 606 | 95 | 30 | 72 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 1028
3 | 24 | 19 | 1028 | 332 | 599 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1028
3 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 353 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | -133 | 1001
3 | 24 | 21 | 970 | 332 | 517 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 970
3 | 24 | 22 | 942 | 332 | 506 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 942
3 | 24 | 23 | 905 | 332 | 156 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 195 | 0 | 905
3 | 25 | 0 | 850 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 196 | -15 | 850
3 | 25 | 1 | 847 | 332 | 313 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 847
3 | 25 | 2 | 883 | 332 | 431 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 883
3 | 25 | 3 | 930 | 332 | 445 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -124 | 930
3 | 25 | 4 | 964 | 332 | 476 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 964
3 | 25 | 5 | 970 | 332 | 487 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -127 | 970
3 | 25 | 6 | 966 | 332 | 360 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 966
3 | 25 | 7 | 993 | 332 | 515 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | -132 | 993
3 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 545 | 55 | 30 | 72 | 38 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1056
3 | 25 | 9 | 1099 | 332 | 526 | 51 | 30 | 72 | 86 | 0 | 132 | 0 | 5 | -135 | 1099
3 | 25 | 10 | 1093 | 332 | 466 | 49 | 30 | 72 | 153 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1093
3 | 25 | 11 | 1092 | 332 | 430 | 49 | 30 | 72 | 206 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 1092
3 | 25 | 12 | 1052 | 332 | 402 | 49 | 30 | 72 | 206 | 0 | 94 | 0 | 0 | -133 | 1052
3 | 25 | 13 | 1074 | 332 | 450 | 49 | 30 | 72 | 188 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 1074
3 | 25 | 14 | 1068 | 332 | 434 | 53 | 30 | 72 | 182 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 1068
3 | 25 | 15 | 1063 | 332 | 423 | 54 | 30 | 72 | 131 | 0 | 109 | 0 | 0 | -88 | 1063
3 | 25 | 16 | 1071 | 332 | 518 | 57 | 30 | 72 | 74 | 0 | 121 | 0 | 0 | -133 | 1071
3 | 25 | 17 | 1080 | 332 | 554 | 72 | 30 | 72 | 33 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 1080
3 | 25 | 18 | 1105 | 332 | 395 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 113 | 0 | 199 | -133 | 1105
3 | 25 | 19 | 1094 | 332 | 546 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -133 | 1094
3 | 25 | 20 | 1058 | 332 | 555 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 1058
3 | 25 | 21 | 1012 | 332 | 554 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 1012
3 | 25 | 22 | 975 | 332 | 502 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 975
3 | 25 | 23 | 933 | 332 | 461 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -133 | 933
3 | 26 | 0 | 876 | 332 | 423 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -121 | 876
3 | 26 | 1 | 867 | 332 | 292 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 867
3 | 26 | 2 | 903 | 332 | 440 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -124 | 903
3 | 26 | 3 | 956 | 332 | 465 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 956
3 | 26 | 4 | 989 | 332 | 319 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 48 | 0 | 989
3 | 26 | 5 | 1005 | 332 | 526 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -127 | 1005
3 | 26 | 6 | 988 | 332 | 321 | 63 | 30 | 72 | 14 | 0 | 81 | 0 | 204 | -129 | 988
3 | 26 | 7 | 967 | 332 | 184 | 58 | 30 | 72 | 214 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 967
3 | 26 | 8 | 975 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 559 | 0 | 64 | 0 | -125 | -132 | 975
3 | 26 | 9 | 1017 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 838 | -125 | 49 | -7 | -211 | -132 | 1017
3 | 26 | 10 | 991 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1010 | -303 | 38 | -12 | -213 | -132 | 991
3 | 26 | 11 | 998 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1122 | -399 | 25 | -9 | -213 | -131 | 998
3 | 26 | 12 | 949 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1157 | -483 | 27 | -11 | -214 | -130 | 949
3 | 26 | 13 | 962 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1125 | -446 | 38 | -15 | -214 | -130 | 962
3 | 26 | 14 | 959 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1031 | -369 | 53 | -19 | -214 | -130 | 959
3 | 26 | 15 | 963 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 846 | -187 | 51 | -11 | -214 | -131 | 963
3 | 26 | 16 | 963 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 504 | 0 | 34 | 0 | -53 | -133 | 963
3 | 26 | 17 | 969 | 332 | 391 | 72 | 30 | 72 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 969
3 | 26 | 18 | 995 | 332 | 408 | 95 | 30 | 72 | 14 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 995
3 | 26 | 19 | 1011 | 332 | 587 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1011
3 | 26 | 20 | 987 | 332 | 435 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 987
3 | 26 | 21 | 961 | 332 | 548 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 961
3 | 26 | 22 | 940 | 332 | 531 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 940
3 | 26 | 23 | 905 | 332 | 247 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -54 | 905
3 | 27 | 0 | 861 | 332 | 470 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -106 | 861
3 | 27 | 1 | 850 | 332 | 156 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 196 | 0 | 850
3 | 27 | 2 | 884 | 332 | 370 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 884
3 | 27 | 3 | 942 | 332 | 529 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -120 | 942
3 | 27 | 4 | 984 | 332 | 373 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | -121 | 984
3 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 279 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1003
3 | 27 | 6 | 1000 | 332 | 395 | 63 | 30 | 72 | 16 | 0 | 13 | 0 | 204 | -125 | 1000
3 | 27 | 7 | 978 | 332 | 259 | 58 | 30 | 72 | 216 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 8 | 988 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 532 | 0 | 7 | 0 | -25 | -135 | 988
3 | 27 | 9 | 1006 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 805 | -50 | 3 | -1 | -213 | -144 | 1006
3 | 27 | 10 | 1003 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 972 | -225 | 1 | 0 | -213 | -135 | 1003
3 | 27 | 11 | 1000 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1029 | -284 | 0 | 0 | -213 | -135 | 1000
3 | 27 | 12 | 962 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1018 | -435 | 1 | 0 | -214 | -11 | 962
3 | 27 | 13 | 981 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 948 | -225 | 4 | -1 | -213 | -135 | 981
3 | 27 | 14 | 973 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 806 | -98 | 5 | -1 | -214 | -132 | 973
3 | 27 | 15 | 939 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 662 | 0 | 3 | 0 | -207 | -127 | 939
3 | 27 | 16 | 959 | 332 | 122 | 57 | 30 | 72 | 447 | 0 | 1 | 0 | 10 | -112 | 959
3 | 27 | 17 | 963 | 332 | 196 | 72 | 30 | 72 | 176 | 0 | 4 | 0 | 203 | -122 | 963
3 | 27 | 18 | 981 | 332 | 494 | 95 | 30 | 72 | 18 | 0 | 9 | 0 | 53 | -122 | 981
3 | 27 | 19 | 992 | 332 | 246 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 202 | 0 | 992
3 | 27 | 20 | 965 | 332 | 545 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 965
3 | 27 | 21 | 943 | 332 | 405 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 943
3 | 27 | 22 | 910 | 332 | 176 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 196 | 0 | 910
3 | 27 | 23 | 887 | 332 | 169 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 196 | 0 | 887
3 | 28 | 0 | 835 | 332 | 317 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 1 | 821 | 332 | 303 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 821
3 | 28 | 2 | 852 | 332 | 322 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 852
3 | 28 | 3 | 907 | 332 | 357 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 907
3 | 28 | 4 | 943 | 332 | 398 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 943
3 | 28 | 5 | 944 | 332 | 413 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 944
3 | 28 | 6 | 904 | 332 | 179 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 13 | 0 | 202 | 0 | 904
3 | 28 | 7 | 877 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 197 | 0 | 6 | 0 | 41 | 21 | 877
3 | 28 | 8 | 890 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 511 | 0 | 3 | 0 | -210 | -23 | 890
3 | 28 | 9 | 905 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 823 | -174 | 1 | 0 | -215 | -135 | 905
3 | 28 | 10 | 889 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 999 | -393 | 9 | -4 | -215 | -111 | 889
3 | 28 | 11 | 876 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1093 | -615 | 24 | -14 | -216 | 0 | 876
3 | 28 | 12 | 856 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1110 | -662 | 52 | -31 | -216 | 0 | 856
3 | 28 | 13 | 852 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1067 | -622 | 46 | -27 | -216 | 0 | 852
3 | 28 | 14 | 857 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 976 | -438 | 35 | -15 | -216 | -92 | 857
3 | 28 | 15 | 858 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 751 | -192 | 40 | -10 | -214 | -125 | 858
3 | 28 | 16 | 858 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 455 | 0 | 22 | 0 | -106 | -124 | 858
3 | 28 | 17 | 868 | 332 | 159 | 72 | 30 | 72 | 172 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 868
3 | 28 | 18 | 907 | 332 | 146 | 95 | 30 | 72 | 13 | 0 | 24 | 0 | 195 | 0 | 907
3 | 28 | 19 | 911 | 332 | 177 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 190 | 0 | 911
3 | 28 | 20 | 893 | 332 | 158 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 195 | 0 | 893
3 | 28 | 21 | 868 | 332 | 333 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 28 | 22 | 848 | 332 | 239 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 0 | 848
3 | 28 | 23 | 816 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 190 | 0 | 816
3 | 29 | 0 | 774 | 332 | 279 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 774
3 | 29 | 1 | 766 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 151 | 0 | 766
3 | 29 | 2 | 803 | 332 | 294 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 803
3 | 29 | 3 | 860 | 332 | 331 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 29 | 4 | 898 | 332 | 175 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 195 | 0 | 898
3 | 29 | 5 | 895 | 332 | 379 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 29 | 6 | 846 | 332 | 134 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 6 | 0 | 196 | 0 | 846
3 | 29 | 7 | 808 | 332 | 118 | 58 | 30 | 72 | 167 | 0 | 4 | 0 | -7 | 34 | 808
3 | 29 | 8 | 807 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 445 | 0 | 0 | 0 | -212 | -35 | 807
3 | 29 | 9 | 835 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 717 | -272 | 1 | 0 | -216 | 0 | 835
3 | 29 | 10 | 826 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 915 | -476 | 0 | 0 | -217 | 0 | 826
3 | 29 | 11 | 817 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1023 | -594 | 5 | -3 | -217 | 0 | 817
3 | 29 | 12 | 817 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1024 | -557 | 6 | -3 | -215 | -42 | 817
3 | 29 | 13 | 802 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 970 | -533 | 8 | -5 | -217 | -24 | 802
3 | 29 | 14 | 800 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 825 | -376 | 4 | -2 | -217 | -41 | 800
3 | 29 | 15 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 575 | -31 | 4 | 0 | -217 | -142 | 796
3 | 29 | 16 | 805 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 400 | 0 | 4 | 0 | -141 | -69 | 805
3 | 29 | 17 | 846 | 332 | 196 | 72 | 30 | 72 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 846
3 | 29 | 18 | 898 | 332 | 315 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 898
3 | 29 | 19 | 909 | 332 | 376 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909
3 | 29 | 20 | 893 | 332 | 347 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 893
3 | 29 | 21 | 871 | 332 | 343 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 29 | 22 | 841 | 332 | 323 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 841
3 | 29 | 23 | 809 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 184 | 0 | 809
3 | 30 | 0 | 770 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 770
3 | 30 | 1 | 758 | 332 | 253 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 30 | 2 | 804 | 332 | 281 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 318 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 866
3 | 30 | 4 | 912 | 332 | 162 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 | 0 | 912
3 | 30 | 5 | 925 | 332 | 180 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 196 | 0 | 925
3 | 30 | 6 | 915 | 332 | 341 | 63 | 30 | 72 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 915
3 | 30 | 7 | 906 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 201 | 0 | 59 | 0 | 32 | 3 | 906
3 | 30 | 8 | 934 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 422 | 0 | 61 | 0 | -42 | -116 | 934
3 | 30 | 9 | 962 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 588 | 0 | 67 | 0 | -214 | -84 | 962
3 | 30 | 10 | 959 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 723 | -86 | 76 | -9 | -214 | -135 | 959
3 | 30 | 11 | 957 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 680 | -52 | 82 | -7 | -214 | -135 | 957
3 | 30 | 12 | 945 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 573 | 0 | 87 | 0 | -214 | -105 | 945
3 | 30 | 13 | 965 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 416 | 0 | 89 | 0 | -162 | 19 | 965
3 | 30 | 14 | 986 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 243 | 0 | 114 | 0 | 11 | 12 | 986
3 | 30 | 15 | 985 | 332 | 255 | 54 | 30 | 72 | 96 | 0 | 120 | 0 | 5 | 21 | 985
3 | 30 | 16 | 1001 | 332 | 499 | 57 | 30 | 72 | 29 | 0 | 117 | 0 | 0 | -135 | 1001
3 | 30 | 17 | 1007 | 332 | 407 | 72 | 30 | 72 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | -66 | 1007
3 | 30 | 18 | 1023 | 332 | 447 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 1023
3 | 30 | 19 | 1012 | 332 | 298 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 141 | -133 | 1012
3 | 30 | 20 | 977 | 332 | 402 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -133 | 977
3 | 30 | 21 | 943 | 332 | 241 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 943
3 | 30 | 22 | 910 | 332 | 229 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 910
3 | 30 | 23 | 877 | 332 | 212 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 877
3 | 31 | 0 | 830 | 332 | 188 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -7 | 830
3 | 31 | 1 | 817 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 45 | 0 | 817
3 | 31 | 2 | 848 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 89 | 0 | 848
3 | 31 | 3 | 898 | 332 | 260 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 898
3 | 31 | 4 | 919 | 332 | 163 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 195 | -49 | 919
3 | 31 | 5 | 912 | 332 | 313 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 31 | 6 | 888 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 91 | 0 | 178 | 0 | 888
3 | 31 | 7 | 901 | 332 | 246 | 58 | 30 | 72 | 43 | 0 | 106 | 0 | 14 | 0 | 901
3 | 31 | 8 | 929 | 332 | 206 | 55 | 30 | 72 | 171 | 0 | 151 | 0 | 0 | -88 | 929
3 | 31 | 9 | 966 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 345 | 0 | 153 | 0 | -14 | -123 | 966
3 | 31 | 10 | 986 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 457 | 0 | 134 | 0 | -72 | -137 | 986
3 | 31 | 11 | 996 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 471 | 0 | 148 | 0 | -92 | -134 | 996
3 | 31 | 12 | 979 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 506 | 0 | 153 | 0 | -161 | -122 | 979
3 | 31 | 13 | 987 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 571 | 0 | 145 | 0 | -202 | -129 | 987
3 | 31 | 14 | 989 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 537 | 0 | 128 | 0 | -153 | -130 | 989
3 | 31 | 15 | 964 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 440 | 0 | 143 | 0 | -95 | -131 | 964
3 | 31 | 16 | 973 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 299 | 0 | 117 | 0 | 65 | -119 | 973
3 | 31 | 17 | 973 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 137 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 973
3 | 31 | 18 | 1004 | 332 | 164 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 102 | 0 | 193 | 0 | 1004
3 | 31 | 19 | 1005 | 332 | 295 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 199 | -133 | 1005
3 | 31 | 20 | 981 | 332 | 360 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 981
3 | 31 | 21 | 946 | 332 | 348 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 946
3 | 31 | 22 | 918 | 332 | 431 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -76 | 918
3 | 31 | 23 | 890 | 332 | 358 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 890
合計（百万kWh） |  |  | 86632.43 | 29083.2 | 28253.89 | 6476.53 | 2628 | 6307.2 | 20218.22 | -2696.43 | 3818.41 | -134.93 | -977.79 | -6343.87 | 86632.43

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 896 | 332 | 372 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 896
4 | 1 | 1 | 888 | 332 | 367 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 888
4 | 1 | 2 | 911 | 332 | 363 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 911
4 | 1 | 3 | 950 | 332 | 524 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -125 | 950
4 | 1 | 4 | 973 | 332 | 410 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 973
4 | 1 | 5 | 997 | 332 | 568 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -128 | 997
4 | 1 | 6 | 1020 | 332 | 452 | 63 | 30 | 72 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1020
4 | 1 | 7 | 1033 | 332 | 189 | 58 | 30 | 72 | 86 | 0 | 66 | 0 | 200 | 0 | 1033
4 | 1 | 8 | 1059 | 332 | 279 | 55 | 30 | 72 | 199 | 0 | 71 | 0 | 0 | 21 | 1059
4 | 1 | 9 | 1068 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 345 | 0 | 79 | 0 | 65 | -27 | 1068
4 | 1 | 10 | 1028 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 484 | 0 | 95 | 0 | -19 | -135 | 1028
4 | 1 | 11 | 1013 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 492 | 0 | 88 | 0 | -91 | -79 | 1013
4 | 1 | 12 | 985 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 472 | 0 | 82 | 0 | -179 | 7 | 985
4 | 1 | 13 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 422 | 0 | 81 | 0 | -16 | -98 | 992
4 | 1 | 14 | 992 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 369 | 0 | 76 | 0 | 11 | -70 | 992
4 | 1 | 15 | 993 | 332 | 218 | 54 | 30 | 72 | 260 | 0 | 80 | 0 | 0 | -53 | 993
4 | 1 | 16 | 1012 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 181 | 0 | 82 | 0 | 193 | -56 | 1012
4 | 1 | 17 | 1022 | 332 | 489 | 73 | 30 | 72 | 78 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 1022
4 | 1 | 18 | 1064 | 332 | 451 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1064
4 | 1 | 19 | 1070 | 332 | 592 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1070
4 | 1 | 20 | 1047 | 332 | 565 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1047
4 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 510 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -90 | 1009
4 | 1 | 22 | 966 | 332 | 535 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 966
4 | 1 | 23 | 922 | 332 | 315 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -135 | 922
4 | 2 | 0 | 881 | 332 | 367 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 881
4 | 2 | 1 | 870 | 332 | 362 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 870
4 | 2 | 2 | 895 | 332 | 188 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 203 | -23 | 895
4 | 2 | 3 | 925 | 332 | 374 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 925
4 | 2 | 4 | 946 | 332 | 399 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 946
4 | 2 | 5 | 954 | 332 | 415 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 954
4 | 2 | 6 | 952 | 332 | 413 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 952
4 | 2 | 7 | 946 | 332 | 403 | 58 | 30 | 72 | 159 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 946
4 | 2 | 8 | 959 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 396 | 0 | 30 | 0 | 13 | -89 | 959
4 | 2 | 9 | 953 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 622 | 0 | 33 | 0 | -173 | -135 | 953
4 | 2 | 10 | 942 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 815 | -151 | 34 | -6 | -214 | -140 | 942
4 | 2 | 11 | 945 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 927 | -256 | 33 | -9 | -214 | -139 | 945
4 | 2 | 12 | 926 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 998 | -347 | 38 | -13 | -215 | -139 | 926
4 | 2 | 13 | 926 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 932 | -291 | 47 | -14 | -215 | -137 | 926
4 | 2 | 14 | 903 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 845 | -229 | 42 | -12 | -215 | -135 | 903
4 | 2 | 15 | 883 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 724 | -132 | 39 | -7 | -215 | -133 | 883
4 | 2 | 16 | 903 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 514 | 0 | 36 | 0 | -126 | -132 | 903
4 | 2 | 17 | 922 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 229 | 0 | 28 | 0 | 87 | -48 | 922
4 | 2 | 18 | 943 | 332 | 301 | 95 | 30 | 72 | 20 | 0 | 22 | 0 | 204 | -133 | 943
4 | 2 | 19 | 969 | 332 | 209 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 969
4 | 2 | 20 | 954 | 332 | 321 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -135 | 954
4 | 2 | 21 | 935 | 332 | 509 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 935
4 | 2 | 22 | 918 | 332 | 498 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 918
4 | 2 | 23 | 895 | 332 | 149 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | 0 | 895
4 | 3 | 0 | 860 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -54 | 860
4 | 3 | 1 | 858 | 332 | 305 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 3 | 2 | 888 | 332 | 374 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -53 | 888
4 | 3 | 3 | 924 | 332 | 340 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 924
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 206 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -34 | 948
4 | 3 | 5 | 961 | 332 | 401 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -11 | 961
4 | 3 | 6 | 957 | 332 | 379 | 63 | 30 | 72 | 30 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 957
4 | 3 | 7 | 934 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 261 | 0 | 40 | 0 | 15 | 6 | 934
4 | 3 | 8 | 924 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 578 | 0 | 47 | 0 | -210 | -100 | 924
4 | 3 | 9 | 935 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 871 | -217 | 54 | -14 | -214 | -150 | 935
4 | 3 | 10 | 952 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1000 | -320 | 52 | -17 | -214 | -153 | 952
4 | 3 | 11 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1069 | -404 | 55 | -20 | -214 | -135 | 954
4 | 3 | 12 | 921 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1121 | -487 | 57 | -25 | -215 | -134 | 921
4 | 3 | 13 | 929 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1083 | -441 | 56 | -23 | -214 | -135 | 929
4 | 3 | 14 | 925 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 933 | -299 | 47 | -15 | -213 | -135 | 925
4 | 3 | 15 | 892 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 732 | -133 | 49 | -9 | -215 | -139 | 892
4 | 3 | 16 | 914 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 50 | 0 | -96 | -135 | 914
4 | 3 | 17 | 930 | 332 | 128 | 73 | 30 | 72 | 186 | 0 | 45 | 0 | 196 | -132 | 930
4 | 3 | 18 | 966 | 332 | 507 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 966
4 | 3 | 19 | 987 | 332 | 550 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 987
4 | 3 | 20 | 978 | 332 | 411 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 978
4 | 3 | 21 | 953 | 332 | 372 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 953
4 | 3 | 22 | 928 | 332 | 177 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 201 | 0 | 928
4 | 3 | 23 | 907 | 332 | 317 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | -135 | 907
4 | 4 | 0 | 870 | 332 | 164 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 196 | 0 | 870
4 | 4 | 1 | 871 | 332 | 175 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 197 | 0 | 871
4 | 4 | 2 | 894 | 332 | 376 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 894
4 | 4 | 3 | 926 | 332 | 386 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 926
4 | 4 | 4 | 957 | 332 | 409 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 957
4 | 4 | 5 | 980 | 332 | 366 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 202 | -128 | 980
4 | 4 | 6 | 985 | 332 | 433 | 63 | 30 | 72 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 985
4 | 4 | 7 | 962 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 304 | 0 | 12 | 0 | 10 | 25 | 962
4 | 4 | 8 | 926 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 642 | 0 | 9 | 0 | -199 | -135 | 926
4 | 4 | 9 | 969 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 956 | -252 | 12 | -3 | -214 | -135 | 969
4 | 4 | 10 | 953 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1185 | -492 | 9 | -4 | -214 | -135 | 953
4 | 4 | 11 | 941 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1300 | -691 | 13 | -6 | -214 | -64 | 941
4 | 4 | 12 | 913 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1335 | -816 | 15 | -9 | -215 | 0 | 913
4 | 4 | 13 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1254 | -730 | 15 | -9 | -213 | 0 | 920
4 | 4 | 14 | 909 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1101 | -516 | 20 | -9 | -215 | -79 | 909
4 | 4 | 15 | 902 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 858 | -222 | 20 | -5 | -215 | -142 | 902
4 | 4 | 16 | 906 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 585 | 0 | 16 | 0 | -210 | -96 | 906
4 | 4 | 17 | 915 | 332 | 202 | 73 | 30 | 72 | 246 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 915
4 | 4 | 18 | 933 | 332 | 408 | 95 | 30 | 72 | 20 | 0 | 18 | 0 | 91 | -133 | 933
4 | 4 | 19 | 966 | 332 | 418 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 966
4 | 4 | 20 | 953 | 332 | 207 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 198 | 0 | 953
4 | 4 | 21 | 942 | 332 | 341 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 199 | -135 | 942
4 | 4 | 22 | 918 | 332 | 400 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 918
4 | 4 | 23 | 894 | 332 | 202 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 | 0 | 894
4 | 5 | 0 | 858 | 332 | 472 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -105 | 858
4 | 5 | 1 | 848 | 332 | 349 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 848
4 | 5 | 2 | 869 | 332 | 266 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 196 | -108 | 869
4 | 5 | 3 | 902 | 332 | 169 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | 0 | 902
4 | 5 | 4 | 918 | 332 | 373 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 918
4 | 5 | 5 | 916 | 332 | 383 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 916
4 | 5 | 6 | 895 | 332 | 162 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 28 | 0 | 195 | 0 | 895
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 203 | 58 | 30 | 72 | 120 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 882
4 | 5 | 8 | 888 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 267 | 0 | 51 | 0 | -53 | 14 | 888
4 | 5 | 9 | 875 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 476 | 0 | 66 | 0 | -216 | -56 | 875
4 | 5 | 10 | 860 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 611 | -191 | 74 | -24 | -214 | 0 | 860
4 | 5 | 11 | 848 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 720 | -308 | 84 | -36 | -216 | 0 | 848
4 | 5 | 12 | 826 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 811 | -402 | 78 | -39 | -217 | -10 | 826
4 | 5 | 13 | 832 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 800 | -397 | 84 | -42 | -216 | 0 | 832
4 | 5 | 14 | 824 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 717 | -239 | 85 | -28 | -217 | -101 | 824
4 | 5 | 15 | 838 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 551 | -51 | 77 | -7 | -216 | -124 | 838
4 | 5 | 16 | 850 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 300 | 0 | 62 | 0 | -142 | 19 | 850
4 | 5 | 17 | 866 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 112 | 0 | 55 | 0 | 40 | 32 | 866
4 | 5 | 18 | 890 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 42 | 0 | 149 | 41 | 890
4 | 5 | 19 | 898 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 158 | 43 | 898
4 | 5 | 20 | 888 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 159 | 42 | 888
4 | 5 | 21 | 865 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 149 | 40 | 865
4 | 5 | 22 | 850 | 332 | 261 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 38 | 850
4 | 5 | 23 | 830 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 | 36 | 830
4 | 6 | 0 | 800 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 133 | 35 | 800
4 | 6 | 1 | 792 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 | 35 | 792
4 | 6 | 2 | 813 | 332 | 252 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 813
4 | 6 | 3 | 846 | 332 | 255 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 41 | 846
4 | 6 | 4 | 859 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 155 | 43 | 859
4 | 6 | 5 | 853 | 332 | 278 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 853
4 | 6 | 6 | 818 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 33 | 0 | 24 | 0 | 109 | 35 | 818
4 | 6 | 7 | 794 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 263 | 0 | 27 | 0 | -36 | -71 | 794
4 | 6 | 8 | 786 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 571 | -92 | 60 | -10 | -217 | -135 | 786
4 | 6 | 9 | 819 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 923 | -401 | 67 | -29 | -212 | -135 | 819
4 | 6 | 10 | 815 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1155 | -755 | 79 | -51 | -217 | 0 | 815
4 | 6 | 11 | 813 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1296 | -897 | 91 | -63 | -217 | 0 | 813
4 | 6 | 12 | 811 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1321 | -928 | 107 | -76 | -217 | 0 | 811
4 | 6 | 13 | 793 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1260 | -885 | 104 | -73 | -212 | -5 | 793
4 | 6 | 14 | 784 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1133 | -776 | 111 | -75 | -216 | 0 | 784
4 | 6 | 15 | 789 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 911 | -437 | 113 | -54 | -217 | -134 | 789
4 | 6 | 16 | 801 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 612 | -148 | 93 | -23 | -217 | -127 | 801
4 | 6 | 17 | 825 | 332 | 118 | 73 | 30 | 72 | 268 | 0 | 65 | 0 | -12 | -121 | 825
4 | 6 | 18 | 851 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 25 | 0 | 65 | 0 | 72 | 41 | 851
4 | 6 | 19 | 867 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 114 | 43 | 867
4 | 6 | 20 | 861 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 116 | 42 | 861
4 | 6 | 21 | 851 | 332 | 235 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 40 | 851
4 | 6 | 22 | 836 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 114 | 38 | 836
4 | 6 | 23 | 822 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 125 | 36 | 822
4 | 7 | 0 | 797 | 332 | 220 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 38 | 797
4 | 7 | 1 | 799 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 109 | 37 | 799
4 | 7 | 2 | 834 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 122 | 40 | 834
4 | 7 | 3 | 872 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 137 | 43 | 872
4 | 7 | 4 | 902 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 174 | 45 | 902
4 | 7 | 5 | 922 | 332 | 140 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 | 44 | 922
4 | 7 | 6 | 929 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 47 | 0 | 37 | 0 | 115 | 40 | 929
4 | 7 | 7 | 903 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 337 | 0 | 29 | 0 | -67 | -8 | 903
4 | 7 | 8 | 895 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 674 | -54 | 17 | -2 | -215 | -135 | 895
4 | 7 | 9 | 923 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 1008 | -350 | 14 | -5 | -215 | -135 | 923
4 | 7 | 10 | 920 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1224 | -697 | 11 | -7 | -215 | 0 | 920
4 | 7 | 11 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1341 | -824 | 12 | -7 | -210 | 0 | 915
4 | 7 | 12 | 894 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1364 | -862 | 10 | -7 | -215 | 0 | 894
4 | 7 | 13 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1295 | -790 | 13 | -8 | -213 | 0 | 900
4 | 7 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1161 | -630 | 19 | -10 | -215 | -34 | 897
4 | 7 | 15 | 897 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 918 | -292 | 19 | -6 | -215 | -135 | 897
4 | 7 | 16 | 893 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 602 | 0 | 17 | 0 | -210 | -127 | 893
4 | 7 | 17 | 902 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 239 | 0 | 12 | 0 | 14 | 10 | 902
4 | 7 | 18 | 911 | 332 | 346 | 95 | 30 | 72 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 911
4 | 7 | 19 | 924 | 332 | 362 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 924
4 | 7 | 20 | 911 | 332 | 192 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 146 | 28 | 911
4 | 7 | 21 | 893 | 332 | 153 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 199 | 0 | 893
4 | 7 | 22 | 870 | 332 | 196 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 0 | 870
4 | 7 | 23 | 853 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 196 | 28 | 853
4 | 8 | 0 | 821 | 332 | 303 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 821
4 | 8 | 1 | 818 | 332 | 198 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 | 0 | 818
4 | 8 | 2 | 842 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 187 | 0 | 842
4 | 8 | 3 | 881 | 332 | 317 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 881
4 | 8 | 4 | 903 | 332 | 150 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 190 | 0 | 903
4 | 8 | 5 | 915 | 332 | 203 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 160 | 0 | 915
4 | 8 | 6 | 905 | 332 | 334 | 63 | 30 | 72 | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 905
4 | 8 | 7 | 887 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 233 | 0 | 48 | 0 | -9 | 2 | 887
4 | 8 | 8 | 882 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 516 | 0 | 65 | 0 | -210 | -98 | 882
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 812 | -202 | 65 | -16 | -215 | -135 | 914
4 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1082 | -539 | 84 | -42 | -210 | -66 | 912
4 | 8 | 11 | 904 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1248 | -769 | 93 | -57 | -215 | 0 | 904
4 | 8 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1299 | -836 | 86 | -55 | -215 | 0 | 882
4 | 8 | 13 | 894 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1230 | -674 | 96 | -53 | -215 | -93 | 894
4 | 8 | 14 | 895 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1092 | -514 | 114 | -53 | -215 | -135 | 895
4 | 8 | 15 | 889 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 882 | -310 | 99 | -34 | -214 | -142 | 889
4 | 8 | 16 | 892 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 590 | -38 | 87 | -6 | -215 | -138 | 892
4 | 8 | 17 | 896 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 244 | 0 | 84 | 0 | 14 | -72 | 896
4 | 8 | 18 | 897 | 332 | 250 | 95 | 30 | 72 | 23 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 897
4 | 8 | 19 | 903 | 332 | 202 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 82 | 0 | 903
4 | 8 | 20 | 892 | 332 | 276 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 892
4 | 8 | 21 | 871 | 332 | 195 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 70 | 0 | 871
4 | 8 | 22 | 852 | 332 | 274 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 8 | 23 | 836 | 332 | 144 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 137 | 0 | 836
4 | 9 | 0 | 805 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 144 | 0 | 805
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 796
4 | 9 | 2 | 824 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 163 | 0 | 824
4 | 9 | 3 | 858 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 174 | 0 | 858
4 | 9 | 4 | 881 | 332 | 134 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 192 | 0 | 881
4 | 9 | 5 | 883 | 332 | 150 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 | 0 | 883
4 | 9 | 6 | 865 | 332 | 123 | 63 | 30 | 72 | 36 | 0 | 13 | 0 | 196 | 0 | 865
4 | 9 | 7 | 850 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 265 | 0 | 5 | 0 | -32 | 0 | 850
4 | 9 | 8 | 855 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 577 | 0 | 2 | 0 | -211 | -122 | 855
4 | 9 | 9 | 897 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 891 | -257 | 7 | -2 | -213 | -135 | 897
4 | 9 | 10 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1151 | -648 | 23 | -13 | -215 | 0 | 902
4 | 9 | 11 | 901 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1262 | -691 | 47 | -26 | -215 | -80 | 901
4 | 9 | 12 | 881 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1292 | -818 | 51 | -33 | -215 | 0 | 881
4 | 9 | 13 | 895 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1211 | -727 | 56 | -34 | -215 | 0 | 895
4 | 9 | 14 | 897 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1056 | -580 | 64 | -35 | -215 | 0 | 897
4 | 9 | 15 | 897 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 779 | -196 | 75 | -19 | -215 | -135 | 897
4 | 9 | 16 | 894 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 466 | 0 | 47 | 0 | -210 | -21 | 894
4 | 9 | 17 | 893 | 332 | 135 | 73 | 30 | 72 | 201 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 893
4 | 9 | 18 | 898 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 46 | 0 | 184 | 0 | 898
4 | 9 | 19 | 904 | 332 | 329 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 904
4 | 9 | 20 | 884 | 332 | 309 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 884
4 | 9 | 21 | 868 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 191 | -5 | 868
4 | 9 | 22 | 852 | 332 | 275 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 852
4 | 9 | 23 | 834 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 155 | 0 | 834
4 | 10 | 0 | 803 | 332 | 246 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 803
4 | 10 | 1 | 793 | 332 | 232 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 793
4 | 10 | 2 | 818 | 332 | 246 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 818
4 | 10 | 3 | 849 | 332 | 252 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 849
4 | 10 | 4 | 868 | 332 | 273 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 868
4 | 10 | 5 | 859 | 332 | 290 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 10 | 6 | 841 | 332 | 269 | 63 | 30 | 72 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 841
4 | 10 | 7 | 837 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 144 | 0 | 52 | 0 | 29 | 0 | 837
4 | 10 | 8 | 870 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 284 | 0 | 54 | 0 | -14 | -64 | 870
4 | 10 | 9 | 896 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 340 | 0 | 48 | 0 | -35 | -62 | 896
4 | 10 | 10 | 912 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 345 | 0 | 52 | 0 | -14 | -73 | 912
4 | 10 | 11 | 920 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 385 | 0 | 50 | 0 | -119 | 0 | 920
4 | 10 | 12 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 310 | 0 | 40 | 0 | -59 | 7 | 902
4 | 10 | 13 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 246 | 0 | 42 | 0 | 22 | 9 | 922
4 | 10 | 14 | 920 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 195 | 0 | 36 | 0 | 72 | 10 | 920
4 | 10 | 15 | 916 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 127 | 0 | 38 | 0 | 128 | 16 | 916
4 | 10 | 16 | 918 | 332 | 287 | 58 | 30 | 72 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 918
4 | 10 | 17 | 910 | 332 | 306 | 73 | 30 | 72 | 65 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 910
4 | 10 | 18 | 914 | 332 | 353 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 914
4 | 10 | 19 | 916 | 332 | 363 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 916
4 | 10 | 20 | 897 | 332 | 359 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 897
4 | 10 | 21 | 873 | 332 | 152 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185 | 0 | 873
4 | 10 | 22 | 851 | 332 | 325 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 10 | 23 | 831 | 332 | 327 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 831
4 | 11 | 0 | 796 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 182 | 0 | 796
4 | 11 | 1 | 783 | 332 | 292 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 783
4 | 11 | 2 | 811 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 811
4 | 11 | 3 | 847 | 332 | 313 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 847
4 | 11 | 4 | 867 | 332 | 135 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 196 | 0 | 867
4 | 11 | 5 | 869 | 332 | 336 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 869
4 | 11 | 6 | 852 | 332 | 297 | 63 | 30 | 72 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 11 | 7 | 839 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 284 | 0 | 22 | 0 | -8 | -71 | 839
4 | 11 | 8 | 851 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 611 | -44 | 28 | -2 | -211 | -140 | 851
4 | 11 | 9 | 892 | 332 | 118 | 52 | 30 | 72 | 913 | -285 | 28 | -8 | -215 | -145 | 892
4 | 11 | 10 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1127 | -494 | 23 | -10 | -213 | -135 | 901
4 | 11 | 11 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1257 | -615 | 15 | -7 | -215 | -135 | 903
4 | 11 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1271 | -722 | 15 | -8 | -215 | -62 | 882
4 | 11 | 13 | 897 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1205 | -569 | 15 | -7 | -215 | -135 | 897
4 | 11 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1076 | -447 | 20 | -8 | -215 | -135 | 897
4 | 11 | 15 | 897 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 861 | -234 | 20 | -5 | -215 | -138 | 897
4 | 11 | 16 | 894 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 598 | 0 | 27 | 0 | -207 | -135 | 894
4 | 11 | 17 | 899 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 263 | 0 | 30 | 0 | 9 | -29 | 899
4 | 11 | 18 | 896 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 26 | 0 | 34 | 0 | 188 | 0 | 896
4 | 11 | 19 | 900 | 332 | 132 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 197 | 0 | 900
4 | 11 | 20 | 881 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 193 | 0 | 881
4 | 11 | 21 | 866 | 332 | 312 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 866
4 | 11 | 22 | 851 | 332 | 316 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 11 | 23 | 836 | 332 | 130 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 197 | 0 | 836
4 | 12 | 0 | 804 | 332 | 305 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 804
4 | 12 | 1 | 794 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 176 | 0 | 794
4 | 12 | 2 | 818 | 332 | 186 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 0 | 818
4 | 12 | 3 | 851 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 12 | 4 | 872 | 332 | 153 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 872
4 | 12 | 5 | 872 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 872
4 | 12 | 6 | 838 | 332 | 261 | 63 | 30 | 72 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 838
4 | 12 | 7 | 810 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 264 | 0 | 10 | 0 | -7 | -68 | 810
4 | 12 | 8 | 821 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 464 | 0 | 23 | 0 | -215 | -60 | 821
4 | 12 | 9 | 837 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 537 | 0 | 24 | 0 | -216 | -114 | 837
4 | 12 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 542 | 0 | 34 | 0 | -216 | -133 | 830
4 | 12 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 610 | -70 | 41 | -5 | -216 | -132 | 831
4 | 12 | 12 | 824 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 516 | -8 | 39 | -1 | -217 | -109 | 824
4 | 12 | 13 | 825 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 435 | -41 | 49 | -5 | -217 | 0 | 825
4 | 12 | 14 | 826 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 386 | 0 | 62 | 0 | -217 | -13 | 826
4 | 12 | 15 | 829 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 274 | 0 | 72 | 0 | -8 | -118 | 829
4 | 12 | 16 | 844 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 130 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 | 844
4 | 12 | 17 | 857 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 24 | 0 | 109 | 0 | 98 | 0 | 857
4 | 12 | 18 | 877 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 196 | -88 | 877
4 | 12 | 19 | 874 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 191 | -100 | 874
4 | 12 | 20 | 860 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 61 | 0 | 860
4 | 12 | 21 | 842 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 0 | 842
4 | 12 | 22 | 825 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 125 | -125 | 825
4 | 12 | 23 | 807 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 7 | -18 | 807
4 | 13 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | -6 | -33 | 768
4 | 13 | 1 | 758 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | -8 | -28 | 758
4 | 13 | 2 | 786 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -48 | 786
4 | 13 | 3 | 825 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 129 | -121 | 825
4 | 13 | 4 | 842 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 146 | -122 | 842
4 | 13 | 5 | 835 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0 | 36 | 0 | 835
4 | 13 | 6 | 804 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 9 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 804
4 | 13 | 7 | 770 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 166 | 0 | 162 | 0 | -41 | -130 | 770
4 | 13 | 8 | 749 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 550 | -174 | 162 | -52 | -213 | -133 | 749
4 | 13 | 9 | 786 | 332 | 121 | 52 | 30 | 72 | 911 | -460 | 161 | -82 | -216 | -135 | 786
4 | 13 | 10 | 792 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1160 | -684 | 158 | -93 | -217 | -135 | 792
4 | 13 | 11 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1176 | -697 | 155 | -92 | -217 | -135 | 793
4 | 13 | 12 | 786 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1166 | -694 | 158 | -94 | -217 | -135 | 786
4 | 13 | 13 | 776 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1138 | -676 | 147 | -87 | -214 | -135 | 776
4 | 13 | 14 | 772 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1034 | -581 | 148 | -83 | -218 | -135 | 772
4 | 13 | 15 | 777 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 790 | -355 | 142 | -63 | -213 | -133 | 777
4 | 13 | 16 | 799 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 519 | -100 | 138 | -27 | -217 | -126 | 799
4 | 13 | 17 | 834 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 133 | 0 | -8 | -121 | 834
4 | 13 | 18 | 863 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 17 | 0 | 119 | 0 | 37 | 41 | 863
4 | 13 | 19 | 881 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 64 | 43 | 881
4 | 13 | 20 | 868 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 66 | 42 | 868
4 | 13 | 21 | 855 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 61 | 40 | 855
4 | 13 | 22 | 835 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 41 | 38 | 835
4 | 13 | 23 | 818 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 60 | 36 | 818
4 | 14 | 0 | 788 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 106 | 0 | 788
4 | 14 | 1 | 792 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 122 | 10 | 792
4 | 14 | 2 | 827 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 119 | 40 | 827
4 | 14 | 3 | 869 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 129 | 43 | 869
4 | 14 | 4 | 899 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 159 | 45 | 899
4 | 14 | 5 | 921 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 191 | 24 | 921
4 | 14 | 6 | 914 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 61 | 0 | 86 | 0 | 110 | 40 | 914
4 | 14 | 7 | 899 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 271 | 0 | 99 | 0 | -84 | 0 | 899
4 | 14 | 8 | 926 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 115 | 0 | -213 | -1 | 926
4 | 14 | 9 | 986 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 445 | 0 | 137 | 0 | -213 | 12 | 986
4 | 14 | 10 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 498 | 0 | 162 | 0 | -213 | -58 | 992
4 | 14 | 11 | 990 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 510 | 0 | 167 | 0 | -213 | -77 | 990
4 | 14 | 12 | 951 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 488 | 0 | 169 | 0 | -214 | -96 | 951
4 | 14 | 13 | 954 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 450 | 0 | 155 | 0 | -214 | -41 | 954
4 | 14 | 14 | 953 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 470 | 0 | 154 | 0 | -214 | -64 | 953
4 | 14 | 15 | 944 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 467 | 0 | 157 | 0 | -209 | -79 | 944
4 | 14 | 16 | 942 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 312 | 0 | 164 | 0 | -11 | -135 | 942
4 | 14 | 17 | 933 | 332 | 181 | 73 | 30 | 72 | 145 | 0 | 159 | 0 | 3 | -62 | 933
4 | 14 | 18 | 957 | 332 | 154 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 168 | 0 | 82 | 0 | 957
4 | 14 | 19 | 966 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 152 | 0 | 966
4 | 14 | 20 | 951 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 130 | 0 | 951
4 | 14 | 21 | 920 | 332 | 156 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 195 | -135 | 920
4 | 14 | 22 | 897 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 76 | 0 | 897
4 | 14 | 23 | 870 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 64 | 0 | 870
4 | 15 | 0 | 838 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 49 | 0 | 838
4 | 15 | 1 | 825 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 44 | 0 | 825
4 | 15 | 2 | 851 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 56 | 0 | 851
4 | 15 | 3 | 883 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 67 | 0 | 883
4 | 15 | 4 | 911 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 149 | -57 | 911
4 | 15 | 5 | 926 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 137 | 0 | 926
4 | 15 | 6 | 926 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 41 | 0 | 147 | 0 | 120 | 0 | 926
4 | 15 | 7 | 928 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 219 | 0 | 148 | 0 | -30 | -20 | 928
4 | 15 | 8 | 933 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 440 | 0 | 154 | 0 | -135 | -135 | 933
4 | 15 | 9 | 962 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 690 | -113 | 155 | -26 | -214 | -135 | 962
4 | 15 | 10 | 952 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 898 | -304 | 156 | -53 | -214 | -135 | 952
4 | 15 | 11 | 984 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1100 | -466 | 156 | -66 | -208 | -135 | 984
4 | 15 | 12 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1221 | -602 | 160 | -79 | -214 | -135 | 954
4 | 15 | 13 | 948 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1148 | -535 | 152 | -70 | -214 | -135 | 948
4 | 15 | 14 | 929 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1039 | -444 | 134 | -57 | -214 | -135 | 929
4 | 15 | 15 | 914 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 890 | -315 | 126 | -45 | -215 | -135 | 914
4 | 15 | 16 | 914 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 635 | -86 | 118 | -16 | -213 | -135 | 914
4 | 15 | 17 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 294 | 0 | 113 | 0 | -10 | -83 | 940
4 | 15 | 18 | 953 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 34 | 0 | 104 | 0 | 121 | 45 | 953
4 | 15 | 19 | 985 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 192 | 47 | 985
4 | 15 | 20 | 968 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 190 | 45 | 968
4 | 15 | 21 | 946 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 172 | 43 | 946
4 | 15 | 22 | 916 | 332 | 279 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 42 | 916
4 | 15 | 23 | 883 | 332 | 153 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 107 | 40 | 883
4 | 16 | 0 | 850 | 332 | 242 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 38 | 850
4 | 16 | 1 | 840 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 122 | 37 | 840
4 | 16 | 2 | 862 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 139 | 40 | 862
4 | 16 | 3 | 897 | 332 | 273 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 43 | 897
4 | 16 | 4 | 924 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 190 | 45 | 924
4 | 16 | 5 | 936 | 332 | 343 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 44 | 936
4 | 16 | 6 | 927 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 61 | 0 | 42 | 0 | 167 | 40 | 927
4 | 16 | 7 | 904 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 319 | 0 | 39 | 0 | -96 | 30 | 904
4 | 16 | 8 | 893 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 631 | -41 | 41 | -2 | -210 | -135 | 893
4 | 16 | 9 | 926 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 941 | -313 | 64 | -21 | -215 | -135 | 926
4 | 16 | 10 | 924 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1142 | -516 | 79 | -36 | -215 | -133 | 924
4 | 16 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1251 | -739 | 86 | -50 | -213 | -20 | 918
4 | 16 | 12 | 892 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1267 | -801 | 101 | -64 | -215 | 0 | 892
4 | 16 | 13 | 903 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1175 | -700 | 96 | -57 | -215 | 0 | 903
4 | 16 | 14 | 907 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 978 | -510 | 99 | -52 | -215 | 0 | 907
4 | 16 | 15 | 896 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 748 | -174 | 84 | -20 | -215 | -135 | 896
4 | 16 | 16 | 897 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 486 | 0 | 76 | 0 | -173 | -104 | 897
4 | 16 | 17 | 896 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 191 | 0 | 52 | 0 | -9 | 36 | 896
4 | 16 | 18 | 905 | 332 | 257 | 95 | 30 | 72 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 45 | 905
4 | 16 | 19 | 915 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 162 | 47 | 915
4 | 16 | 20 | 901 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 143 | 45 | 901
4 | 16 | 21 | 879 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 115 | 43 | 879
4 | 16 | 22 | 859 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113 | 42 | 859
4 | 16 | 23 | 844 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 117 | 40 | 844
4 | 17 | 0 | 811 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 99 | 38 | 811
4 | 17 | 1 | 805 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 96 | 37 | 805
4 | 17 | 2 | 828 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 104 | 40 | 828
4 | 17 | 3 | 859 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 112 | 43 | 859
4 | 17 | 4 | 879 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 121 | 45 | 879
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 135 | 44 | 882
4 | 17 | 6 | 859 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 51 | 0 | 70 | 0 | 80 | 40 | 859
4 | 17 | 7 | 847 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 272 | 0 | 74 | 0 | -58 | -52 | 847
4 | 17 | 8 | 852 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 531 | -18 | 84 | -3 | -216 | -135 | 852
4 | 17 | 9 | 894 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 783 | -213 | 94 | -25 | -215 | -135 | 894
4 | 17 | 10 | 917 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 989 | -511 | 97 | -51 | -210 | 0 | 917
4 | 17 | 11 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1037 | -557 | 105 | -56 | -215 | 0 | 918
4 | 17 | 12 | 896 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1069 | -610 | 111 | -63 | -215 | 0 | 896
4 | 17 | 13 | 921 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1019 | -541 | 109 | -57 | -213 | 0 | 921
4 | 17 | 14 | 913 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 897 | -311 | 106 | -37 | -215 | -135 | 913
4 | 17 | 15 | 908 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 711 | -148 | 110 | -23 | -215 | -135 | 908
4 | 17 | 16 | 911 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 467 | 0 | 102 | 0 | -210 | -60 | 911
4 | 17 | 17 | 911 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 191 | 0 | 101 | 0 | -9 | 1 | 911
4 | 17 | 18 | 911 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 20 | 0 | 94 | 0 | 102 | 45 | 911
4 | 17 | 19 | 910 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 119 | 47 | 910
4 | 17 | 20 | 890 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 112 | 45 | 890
4 | 17 | 21 | 869 | 332 | 217 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 43 | 869
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 103 | 42 | 856
4 | 17 | 23 | 839 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 113 | 40 | 839
4 | 18 | 0 | 808 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 101 | 38 | 808
4 | 18 | 1 | 801 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 98 | 37 | 801
4 | 18 | 2 | 824 | 332 | 210 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 17 | 40 | 824
4 | 18 | 3 | 852 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 108 | 43 | 852
4 | 18 | 4 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 135 | 45 | 868
4 | 18 | 5 | 861 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 141 | 44 | 861
4 | 18 | 6 | 843 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 22 | 0 | 48 | 0 | 116 | 40 | 843
4 | 18 | 7 | 847 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 130 | 0 | 37 | 0 | 39 | 30 | 847
4 | 18 | 8 | 873 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 354 | 0 | 29 | 0 | -139 | 21 | 873
4 | 18 | 9 | 899 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 652 | -29 | 21 | -1 | -215 | -135 | 899
4 | 18 | 10 | 900 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 868 | -238 | 22 | -6 | -215 | -135 | 900
4 | 18 | 11 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1063 | -428 | 35 | -14 | -215 | -127 | 918
4 | 18 | 12 | 902 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1139 | -637 | 43 | -24 | -215 | -8 | 902
4 | 18 | 13 | 926 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1060 | -539 | 45 | -22 | -215 | -7 | 926
4 | 18 | 14 | 942 | 332 | 122 | 53 | 30 | 72 | 960 | -328 | 38 | -13 | -213 | -111 | 942
4 | 18 | 15 | 918 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 811 | -177 | 33 | -7 | -215 | -135 | 918
4 | 18 | 16 | 924 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 538 | 0 | 31 | 0 | -210 | -46 | 924
4 | 18 | 17 | 922 | 332 | 126 | 73 | 30 | 72 | 234 | 0 | 27 | 0 | -9 | 37 | 922
4 | 18 | 18 | 911 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 27 | 0 | 26 | 0 | 164 | 45 | 911
4 | 18 | 19 | 910 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 191 | 47 | 910
4 | 18 | 20 | 886 | 332 | 285 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 45 | 886
4 | 18 | 21 | 864 | 332 | 283 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 864
4 | 18 | 22 | 851 | 332 | 142 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | 42 | 851
4 | 18 | 23 | 833 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 | 40 | 833
4 | 19 | 0 | 801 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 | 35 | 801
4 | 19 | 1 | 790 | 332 | 256 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 790
4 | 19 | 2 | 807 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 132 | 38 | 807
4 | 19 | 3 | 835 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 134 | 41 | 835
4 | 19 | 4 | 850 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | 43 | 850
4 | 19 | 5 | 839 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 | 41 | 839
4 | 19 | 6 | 801 | 332 | 183 | 63 | 30 | 72 | 69 | 0 | 12 | 0 | 5 | 35 | 801
4 | 19 | 7 | 789 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 339 | 0 | 12 | 0 | -174 | 0 | 789
4 | 19 | 8 | 798 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 659 | -272 | 33 | -13 | -217 | 0 | 798
4 | 19 | 9 | 849 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 986 | -545 | 41 | -22 | -216 | 0 | 849
4 | 19 | 10 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1183 | -760 | 51 | -33 | -186 | 0 | 858
4 | 19 | 11 | 867 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -830 | 70 | -45 | -216 | -3 | 867
4 | 19 | 12 | 857 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1250 | -808 | 80 | -51 | -216 | 0 | 857
4 | 19 | 13 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1141 | -707 | 83 | -51 | -211 | 0 | 858
4 | 19 | 14 | 862 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 994 | -564 | 94 | -53 | -216 | 0 | 862
4 | 19 | 15 | 859 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 789 | -516 | 85 | -55 | -51 | 0 | 859
4 | 19 | 16 | 858 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 509 | -113 | 80 | -18 | -211 | 0 | 858
4 | 19 | 17 | 857 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 210 | 0 | 66 | 0 | -77 | 32 | 857
4 | 19 | 18 | 868 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 27 | 0 | 86 | 0 | 65 | 41 | 868
4 | 19 | 19 | 867 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 99 | 43 | 867
4 | 19 | 20 | 852 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 96 | 42 | 852
4 | 19 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 | 40 | 831
4 | 19 | 22 | 812 | 332 | 185 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 38 | 812
4 | 19 | 23 | 798 | 332 | 126 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 74 | 36 | 798
4 | 20 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 35 | 768
4 | 20 | 1 | 752 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 44 | 35 | 752
4 | 20 | 2 | 772 | 332 | 163 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 38 | 772
4 | 20 | 3 | 808 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | 41 | 808
4 | 20 | 4 | 825 | 332 | 204 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 43 | 825
4 | 20 | 5 | 818 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 109 | 41 | 818
4 | 20 | 6 | 783 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 48 | 0 | 82 | 35 | 783
4 | 20 | 7 | 767 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 21 | 0 | 55 | 0 | 55 | 25 | 767
4 | 20 | 8 | 789 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 60 | 0 | 45 | 0 | 62 | 14 | 789
4 | 20 | 9 | 813 | 332 | 169 | 52 | 30 | 72 | 99 | 0 | 51 | 0 | 2 | 6 | 813
4 | 20 | 10 | 813 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 166 | 0 | 65 | 0 | -24 | 2 | 813
4 | 20 | 11 | 814 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 229 | 0 | 25 | 0 | -44 | 0 | 814
4 | 20 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 318 | 0 | 11 | 0 | -122 | 1 | 811
4 | 20 | 13 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 331 | 0 | 11 | 0 | -136 | 1 | 810
4 | 20 | 14 | 805 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 388 | 0 | 7 | 0 | -199 | 2 | 805
4 | 20 | 15 | 802 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 381 | 0 | 6 | 0 | -202 | 8 | 802
4 | 20 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 262 | 0 | 16 | 0 | -90 | 19 | 818
4 | 20 | 17 | 839 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 119 | 0 | 14 | 0 | 47 | 32 | 839
4 | 20 | 18 | 857 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 25 | 0 | 126 | 41 | 857
4 | 20 | 19 | 858 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 | 43 | 858
4 | 20 | 20 | 843 | 332 | 241 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 42 | 843
4 | 20 | 21 | 825 | 332 | 234 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 825
4 | 20 | 22 | 808 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 110 | 38 | 808
4 | 20 | 23 | 792 | 332 | 234 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 | 792
4 | 21 | 0 | 758 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 93 | 38 | 758
4 | 21 | 1 | 747 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87 | 37 | 747
4 | 21 | 2 | 773 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 89 | 40 | 773
4 | 21 | 3 | 813 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 43 | 813
4 | 21 | 4 | 839 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 | 45 | 839
4 | 21 | 5 | 838 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 142 | 44 | 838
4 | 21 | 6 | 820 | 332 | 197 | 63 | 30 | 72 | 54 | 0 | 27 | 0 | 5 | 40 | 820
4 | 21 | 7 | 824 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 280 | 0 | 37 | 0 | -105 | 0 | 824
4 | 21 | 8 | 845 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 583 | -160 | 40 | -11 | -216 | 0 | 845
4 | 21 | 9 | 898 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 884 | -399 | 31 | -14 | -210 | 0 | 898
4 | 21 | 10 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1111 | -585 | 16 | -8 | -215 | 0 | 922
4 | 21 | 11 | 933 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1235 | -693 | 5 | -2 | -214 | 0 | 933
4 | 21 | 12 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1272 | -725 | 6 | -4 | -215 | -17 | 920
4 | 21 | 13 | 939 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1168 | -628 | 11 | -6 | -210 | 0 | 939
4 | 21 | 14 | 952 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1012 | -459 | 13 | -6 | -214 | 0 | 952
4 | 21 | 15 | 926 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 815 | -321 | 7 | -3 | -179 | 0 | 926
4 | 21 | 16 | 936 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 528 | 0 | 8 | 0 | -212 | 0 | 936
4 | 21 | 17 | 928 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 224 | 0 | 13 | 0 | 28 | 37 | 928
4 | 21 | 18 | 921 | 332 | 300 | 95 | 30 | 72 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 921
4 | 21 | 19 | 922 | 332 | 205 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 123 | 47 | 922
4 | 21 | 20 | 897 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 187 | 45 | 897
4 | 21 | 21 | 872 | 332 | 195 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91 | 43 | 872
4 | 21 | 22 | 854 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 156 | 42 | 854
4 | 21 | 23 | 838 | 332 | 157 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 115 | 40 | 838
4 | 22 | 0 | 807 | 332 | 280 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 807
4 | 22 | 1 | 793 | 332 | 259 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 793
4 | 22 | 2 | 809 | 332 | 249 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 809
4 | 22 | 3 | 840 | 332 | 242 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 840
4 | 22 | 4 | 862 | 332 | 268 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 862
4 | 22 | 5 | 863 | 332 | 275 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 863
4 | 22 | 6 | 841 | 332 | 201 | 63 | 30 | 72 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | 40 | 841
4 | 22 | 7 | 845 | 332 | 124 | 58 | 30 | 72 | 112 | 0 | 95 | 0 | -8 | 30 | 845
4 | 22 | 8 | 892 | 332 | 200 | 55 | 30 | 72 | 155 | 0 | 101 | 0 | 0 | -53 | 892
4 | 22 | 9 | 923 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 185 | 0 | 104 | 0 | 13 | 15 | 923
4 | 22 | 10 | 926 | 332 | 124 | 50 | 30 | 72 | 208 | 0 | 109 | 0 | -9 | 10 | 926
4 | 22 | 11 | 929 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 247 | 0 | 108 | 0 | -37 | 8 | 929
4 | 22 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 221 | 0 | 141 | 0 | -65 | 7 | 907
4 | 22 | 13 | 924 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 219 | 0 | 158 | 0 | -66 | 9 | 924
4 | 22 | 14 | 928 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 150 | 0 | 174 | 0 | -12 | 10 | 928
4 | 22 | 15 | 926 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 88 | 0 | 191 | 0 | 25 | 13 | 926
4 | 22 | 16 | 929 | 332 | 328 | 58 | 30 | 72 | 49 | 0 | 195 | 0 | 0 | -135 | 929
4 | 22 | 17 | 922 | 332 | 215 | 73 | 30 | 72 | 19 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 922
4 | 22 | 18 | 927 | 332 | 228 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 927
4 | 22 | 19 | 918 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 118 | 0 | 918
4 | 22 | 20 | 900 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 149 | 0 | 900
4 | 22 | 21 | 875 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 196 | -35 | 875
4 | 22 | 22 | 858 | 332 | 282 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 22 | 23 | 840 | 332 | 293 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 840
4 | 23 | 0 | 811 | 332 | 185 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | 0 | 811
4 | 23 | 1 | 798 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 798
4 | 23 | 2 | 811 | 332 | 267 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 23 | 3 | 843 | 332 | 282 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 843
4 | 23 | 4 | 862 | 332 | 306 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 862
4 | 23 | 5 | 860 | 332 | 134 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 171 | 0 | 860
4 | 23 | 6 | 851 | 332 | 282 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 23 | 7 | 858 | 332 | 253 | 58 | 30 | 72 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 23 | 8 | 897 | 332 | 218 | 55 | 30 | 72 | 100 | 0 | 69 | 0 | 0 | 21 | 897
4 | 23 | 9 | 925 | 332 | 205 | 52 | 30 | 72 | 169 | 0 | 76 | 0 | 0 | -11 | 925
4 | 23 | 10 | 931 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 269 | 0 | 75 | 0 | 10 | -27 | 931
4 | 23 | 11 | 927 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 385 | 0 | 73 | 0 | -15 | -120 | 927
4 | 23 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 479 | 0 | 69 | 0 | -111 | -133 | 907
4 | 23 | 13 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 493 | 0 | 63 | 0 | -112 | -132 | 915
4 | 23 | 14 | 932 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 451 | 0 | 65 | 0 | -60 | -131 | 932
4 | 23 | 15 | 922 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 302 | 0 | 74 | 0 | 13 | -75 | 922
4 | 23 | 16 | 915 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 156 | 0 | 74 | 0 | 55 | 18 | 915
4 | 23 | 17 | 909 | 332 | 240 | 73 | 30 | 72 | 87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 909
4 | 23 | 18 | 914 | 332 | 295 | 95 | 30 | 72 | 11 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 914
4 | 23 | 19 | 912 | 332 | 320 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 912
4 | 23 | 20 | 894 | 332 | 307 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 894
4 | 23 | 21 | 875 | 332 | 290 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 875
4 | 23 | 22 | 858 | 332 | 293 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 858
4 | 23 | 23 | 839 | 332 | 299 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 839
4 | 24 | 0 | 805 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 805
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 251 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 792
4 | 24 | 2 | 809 | 332 | 261 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 809
4 | 24 | 3 | 847 | 332 | 283 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 847
4 | 24 | 4 | 868 | 332 | 299 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 868
4 | 24 | 5 | 874 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 196 | 0 | 874
4 | 24 | 6 | 859 | 332 | 228 | 63 | 30 | 72 | 80 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 24 | 7 | 843 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 344 | 0 | 49 | 0 | -58 | -103 | 843
4 | 24 | 8 | 866 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 619 | -58 | 52 | -5 | -216 | -135 | 866
4 | 24 | 9 | 906 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 928 | -310 | 49 | -16 | -215 | -135 | 906
4 | 24 | 10 | 918 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1237 | -661 | 51 | -28 | -210 | -75 | 918
4 | 24 | 11 | 927 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1380 | -868 | 63 | -39 | -213 | 0 | 927
4 | 24 | 12 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1364 | -880 | 89 | -58 | -215 | 0 | 903
4 | 24 | 13 | 913 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1282 | -791 | 85 | -52 | -215 | 0 | 913
4 | 24 | 14 | 913 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 1125 | -640 | 83 | -48 | -215 | 0 | 913
4 | 24 | 15 | 908 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 938 | -339 | 76 | -28 | -215 | -132 | 908
4 | 24 | 16 | 905 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 642 | -70 | 72 | -8 | -210 | -132 | 905
4 | 24 | 17 | 911 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 294 | 0 | 30 | 0 | -9 | -31 | 911
4 | 24 | 18 | 903 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 41 | 0 | 28 | 0 | 140 | 45 | 903
4 | 24 | 19 | 907 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 174 | 47 | 907
4 | 24 | 20 | 886 | 332 | 183 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 78 | 45 | 886
4 | 24 | 21 | 867 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 132 | 43 | 867
4 | 24 | 22 | 848 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 130 | 42 | 848
4 | 24 | 23 | 831 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 138 | 40 | 831
4 | 25 | 0 | 796 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 108 | 38 | 796
4 | 25 | 1 | 783 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 79 | 37 | 783
4 | 25 | 2 | 801 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 67 | 40 | 801
4 | 25 | 3 | 836 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 69 | 43 | 836
4 | 25 | 4 | 859 | 332 | 121 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 108 | 45 | 859
4 | 25 | 5 | 865 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 119 | 44 | 865
4 | 25 | 6 | 844 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 39 | 0 | 90 | 0 | 59 | 40 | 844
4 | 25 | 7 | 836 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 180 | 0 | 94 | 0 | -50 | 0 | 836
4 | 25 | 8 | 851 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 381 | 0 | 79 | 0 | -216 | -2 | 851
4 | 25 | 9 | 881 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 564 | -15 | 79 | -2 | -215 | -135 | 881
4 | 25 | 10 | 878 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 725 | -160 | 78 | -17 | -216 | -135 | 878
4 | 25 | 11 | 874 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 787 | -302 | 81 | -32 | -216 | -48 | 874
4 | 25 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 697 | -268 | 69 | -26 | -216 | 0 | 859
4 | 25 | 13 | 869 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 586 | -24 | 56 | -3 | -216 | -135 | 869
4 | 25 | 14 | 870 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 510 | 0 | 45 | 0 | -214 | -78 | 870
4 | 25 | 15 | 875 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 422 | 0 | 33 | 0 | -204 | 16 | 875
4 | 25 | 16 | 879 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 302 | 0 | 34 | 0 | -90 | 21 | 879
4 | 25 | 17 | 888 | 332 | 118 | 73 | 30 | 72 | 217 | 0 | 36 | 0 | 9 | 1 | 888
4 | 25 | 18 | 888 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 45 | 0 | 43 | 0 | 106 | 45 | 888
4 | 25 | 19 | 892 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 137 | 47 | 892
4 | 25 | 20 | 878 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 127 | 45 | 878
4 | 25 | 21 | 859 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110 | 43 | 859
4 | 25 | 22 | 846 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 113 | 42 | 846
4 | 25 | 23 | 826 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 104 | 40 | 826
4 | 26 | 0 | 796 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 81 | 35 | 796
4 | 26 | 1 | 782 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 77 | 35 | 782
4 | 26 | 2 | 805 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 80 | 38 | 805
4 | 26 | 3 | 841 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 97 | 41 | 841
4 | 26 | 4 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 120 | 43 | 868
4 | 26 | 5 | 870 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | 0 | 135 | 41 | 870
4 | 26 | 6 | 839 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 116 | 0 | 65 | 0 | 8 | 33 | 839
4 | 26 | 7 | 804 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 429 | -219 | 59 | -31 | -46 | 0 | 804
4 | 26 | 8 | 806 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 760 | -371 | 49 | -24 | -217 | 0 | 806
4 | 26 | 9 | 834 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1086 | -659 | 42 | -25 | -215 | 0 | 834
4 | 26 | 10 | 837 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1289 | -830 | 38 | -24 | -216 | -23 | 837
4 | 26 | 11 | 840 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1383 | -889 | 36 | -23 | -216 | -54 | 840
4 | 26 | 12 | 835 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1397 | -895 | 20 | -13 | -216 | -62 | 835
4 | 26 | 13 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1340 | -857 | 10 | -6 | -216 | -43 | 831
4 | 26 | 14 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1209 | -773 | 12 | -8 | -216 | 0 | 830
4 | 26 | 15 | 832 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 973 | -544 | 13 | -7 | -211 | 0 | 832
4 | 26 | 16 | 841 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 667 | -235 | 13 | -5 | -211 | 0 | 841
4 | 26 | 17 | 852 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 322 | -96 | 9 | -2 | -8 | 0 | 852
4 | 26 | 18 | 846 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 47 | 0 | 6 | 0 | 102 | 41 | 846
4 | 26 | 19 | 853 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 43 | 853
4 | 26 | 20 | 841 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 42 | 841
4 | 26 | 21 | 825 | 332 | 120 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 40 | 825
4 | 26 | 22 | 804 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 38 | 804
4 | 26 | 23 | 790 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 128 | 36 | 790
4 | 27 | 0 | 753 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 | 35 | 753
4 | 27 | 1 | 742 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91 | 35 | 742
4 | 27 | 2 | 771 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 38 | 771
4 | 27 | 3 | 818 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | 41 | 818
4 | 27 | 4 | 837 | 332 | 207 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 43 | 837
4 | 27 | 5 | 832 | 332 | 189 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 41 | 832
4 | 27 | 6 | 798 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 116 | 0 | 8 | 0 | 21 | 35 | 798
4 | 27 | 7 | 759 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 442 | -86 | 9 | -2 | -216 | 0 | 759
4 | 27 | 8 | 759 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 764 | -405 | 9 | -5 | -213 | 0 | 759
4 | 27 | 9 | 800 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 1089 | -702 | 22 | -14 | -201 | 0 | 800
4 | 27 | 10 | 807 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1274 | -820 | 21 | -14 | -217 | -41 | 807
4 | 27 | 11 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1348 | -869 | 33 | -22 | -217 | -65 | 811
4 | 27 | 12 | 810 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1341 | -869 | 51 | -33 | -217 | -67 | 810
4 | 27 | 13 | 811 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1285 | -834 | 58 | -37 | -217 | -46 | 811
4 | 27 | 14 | 809 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1142 | -741 | 52 | -34 | -217 | 0 | 809
4 | 27 | 15 | 816 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 925 | -604 | 57 | -37 | -133 | 0 | 816
4 | 27 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 585 | -316 | 63 | -34 | -91 | 0 | 818
4 | 27 | 17 | 829 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 221 | 0 | 33 | 0 | -52 | 0 | 829
4 | 27 | 18 | 836 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 23 | 0 | 36 | 0 | 87 | 41 | 836
4 | 27 | 19 | 844 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 121 | 43 | 844
4 | 27 | 20 | 831 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 116 | 42 | 831
4 | 27 | 21 | 810 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 103 | 40 | 810
4 | 27 | 22 | 789 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 | 38 | 789
4 | 27 | 23 | 768 | 332 | 219 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 768
4 | 28 | 0 | 740 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81 | 35 | 740
4 | 28 | 1 | 727 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 | 35 | 727
4 | 28 | 2 | 757 | 332 | 199 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 757
4 | 28 | 3 | 797 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89 | 41 | 797
4 | 28 | 4 | 827 | 332 | 235 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 827
4 | 28 | 5 | 830 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 127 | 41 | 830
4 | 28 | 6 | 810 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 41 | 0 | 105 | 35 | 810
4 | 28 | 7 | 814 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 51 | 0 | 45 | 0 | 80 | 25 | 814
4 | 28 | 8 | 853 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 95 | 0 | 55 | 0 | 80 | 14 | 853
4 | 28 | 9 | 880 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 144 | 0 | 63 | 0 | 62 | 6 | 880
4 | 28 | 10 | 886 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 172 | 0 | 43 | 0 | 65 | 2 | 886
4 | 28 | 11 | 875 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 255 | 0 | 38 | 0 | -22 | 0 | 875
4 | 28 | 12 | 859 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 452 | 0 | 42 | 0 | -216 | -23 | 859
4 | 28 | 13 | 866 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 490 | 0 | 34 | 0 | -216 | -47 | 866
4 | 28 | 14 | 856 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 562 | 0 | 34 | 0 | -216 | -131 | 856
4 | 28 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 634 | -81 | 42 | -5 | -216 | -126 | 855
4 | 28 | 16 | 867 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 524 | 0 | 47 | 0 | -216 | -99 | 867
4 | 28 | 17 | 878 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 301 | 0 | 48 | 0 | -130 | 32 | 878
4 | 28 | 18 | 865 | 332 | 153 | 95 | 30 | 72 | 47 | 0 | 55 | 0 | 40 | 41 | 865
4 | 28 | 19 | 869 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 105 | 43 | 869
4 | 28 | 20 | 854 | 332 | 186 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 42 | 854
4 | 28 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 55 | 40 | 831
4 | 28 | 22 | 819 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 42 | 38 | 819
4 | 28 | 23 | 801 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 39 | 36 | 801
4 | 29 | 0 | 768 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -1 | 768
4 | 29 | 1 | 750 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 750
4 | 29 | 2 | 775 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 29 | 0 | 775
4 | 29 | 3 | 819 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 63 | 0 | 819
4 | 29 | 4 | 839 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 93 | 0 | 839
4 | 29 | 5 | 840 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 94 | 0 | 115 | 0 | 840
4 | 29 | 6 | 804 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 119 | -2 | 79 | -1 | -7 | 0 | 804
4 | 29 | 7 | 771 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 437 | -288 | 51 | -34 | -7 | 0 | 771
4 | 29 | 8 | 789 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 769 | -530 | 34 | -23 | -70 | 0 | 789
4 | 29 | 9 | 824 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1098 | -751 | 22 | -15 | -135 | 0 | 824
4 | 29 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1292 | -882 | 16 | -11 | -188 | 0 | 830
4 | 29 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1386 | -946 | 14 | -10 | -216 | 0 | 831
4 | 29 | 12 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1410 | -963 | 16 | -11 | -216 | -9 | 830
4 | 29 | 13 | 827 | 332 | 121 | 50 | 30 | 72 | 1343 | -910 | 18 | -12 | -217 | 0 | 827
4 | 29 | 14 | 820 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1209 | -792 | 26 | -17 | -212 | 0 | 820
4 | 29 | 15 | 822 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 964 | -550 | 25 | -14 | -212 | 0 | 822
4 | 29 | 16 | 831 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 657 | -408 | 23 | -15 | -38 | 0 | 831
4 | 29 | 17 | 844 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 317 | -104 | 18 | -6 | -8 | 0 | 844
4 | 29 | 18 | 845 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 53 | 0 | 17 | 0 | 84 | 41 | 845
4 | 29 | 19 | 853 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 138 | 43 | 853
4 | 29 | 20 | 843 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 134 | 42 | 843
4 | 29 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 | 40 | 825
4 | 29 | 22 | 809 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 | 38 | 809
4 | 29 | 23 | 789 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 123 | 36 | 789
4 | 30 | 0 | 750 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 97 | 35 | 750
4 | 30 | 1 | 740 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 35 | 740
4 | 30 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 38 | 771
4 | 30 | 3 | 818 | 332 | 186 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 41 | 818
4 | 30 | 4 | 848 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 43 | 848
4 | 30 | 5 | 852 | 332 | 159 | 76 | 30 | 72 | 4 | 0 | 12 | 0 | 126 | 41 | 852
4 | 30 | 6 | 832 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 127 | 0 | 12 | 0 | 41 | 35 | 832
4 | 30 | 7 | 811 | 332 | 118 | 58 | 30 | 72 | 387 | -185 | 11 | -5 | -7 | 0 | 811
4 | 30 | 8 | 811 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 650 | -236 | 8 | -3 | -217 | 0 | 811
4 | 30 | 9 | 856 | 332 | 120 | 52 | 30 | 72 | 912 | -455 | 9 | -5 | -211 | 0 | 856
4 | 30 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1086 | -623 | 11 | -6 | -211 | 0 | 860
4 | 30 | 11 | 863 | 332 | 120 | 50 | 30 | 72 | 1185 | -715 | 12 | -7 | -216 | 0 | 863
4 | 30 | 12 | 848 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1189 | -718 | 19 | -11 | -216 | -18 | 848
4 | 30 | 13 | 859 | 332 | 118 | 50 | 30 | 72 | 1123 | -659 | 22 | -13 | -216 | 0 | 859
4 | 30 | 14 | 869 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 1029 | -564 | 26 | -14 | -216 | 0 | 869
4 | 30 | 15 | 864 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 776 | -434 | 26 | -15 | -97 | 0 | 864
4 | 30 | 16 | 869 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 531 | -277 | 23 | -12 | -8 | 0 | 869
4 | 30 | 17 | 865 | 332 | 118 | 73 | 30 | 72 | 273 | -47 | 32 | -5 | -13 | 0 | 865
4 | 30 | 18 | 866 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 54 | 0 | 36 | 0 | 127 | 0 | 866
4 | 30 | 19 | 874 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 184 | 0 | 874
4 | 30 | 20 | 855 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 163 | 0 | 855
4 | 30 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 141 | 0 | 831
4 | 30 | 22 | 809 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 117 | 0 | 809
4 | 30 | 23 | 792 | 332 | 121 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 102 | 0 | 792
5 | 1 | 0 | 731 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 34 | 0 | 731
5 | 1 | 1 | 714 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 14 | 0 | 714
5 | 1 | 2 | 745 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 21 | 0 | 745
5 | 1 | 3 | 798 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 | 0 | 798
5 | 1 | 4 | 830 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 85 | 0 | 830
5 | 1 | 5 | 830 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 102 | 0 | 88 | 0 | 830
5 | 1 | 6 | 788 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 55 | 0 | 99 | 0 | 11 | 0 | 788
5 | 1 | 7 | 776 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 185 | -69 | 94 | -36 | -16 | 0 | 776
5 | 1 | 8 | 803 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 340 | -124 | 101 | -37 | -92 | 0 | 803
5 | 1 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 497 | -178 | 104 | -37 | -169 | 0 | 827
5 | 1 | 10 | 833 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 611 | -218 | 118 | -42 | -216 | -27 | 833
5 | 1 | 11 | 850 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 646 | -230 | 119 | -43 | -216 | -35 | 850
5 | 1 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 656 | -233 | 118 | -42 | -216 | -55 | 836
5 | 1 | 13 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 516 | -186 | 123 | -44 | -147 | 0 | 870
5 | 1 | 14 | 876 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 360 | -132 | 123 | -45 | -42 | 0 | 876
5 | 1 | 15 | 874 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 234 | -62 | 139 | -36 | -14 | 0 | 874
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 157 | -19 | 150 | -18 | -9 | 0 | 879
5 | 1 | 17 | 871 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 55 | 0 | 153 | 0 | 29 | 0 | 871
5 | 1 | 18 | 890 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 140 | 0 | 83 | 0 | 890
5 | 1 | 19 | 885 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 97 | 0 | 885
5 | 1 | 20 | 852 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 80 | 0 | 852
5 | 1 | 21 | 828 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 69 | 0 | 828
5 | 1 | 22 | 793 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 67 | 0 | 793
5 | 1 | 23 | 764 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 77 | 0 | 764
5 | 2 | 0 | 720 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 | 720
5 | 2 | 1 | 704 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 17 | 0 | 704
5 | 2 | 2 | 735 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 | 735
5 | 2 | 3 | 782 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 42 | 0 | 782
5 | 2 | 4 | 813 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 74 | 0 | 813
5 | 2 | 5 | 816 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 93 | 0 | 84 | 0 | 816
5 | 2 | 6 | 769 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 105 | -25 | 94 | -22 | -7 | 0 | 769
5 | 2 | 7 | 749 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 404 | -280 | 99 | -69 | -22 | 0 | 749
5 | 2 | 8 | 773 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 722 | -492 | 106 | -72 | -105 | 0 | 773
5 | 2 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1001 | -675 | 104 | -70 | -143 | 0 | 827
5 | 2 | 10 | 838 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1204 | -798 | 104 | -69 | -211 | 0 | 838
5 | 2 | 11 | 846 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1316 | -883 | 112 | -75 | -216 | -16 | 846
5 | 2 | 12 | 821 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1325 | -889 | 112 | -75 | -217 | -44 | 821
5 | 2 | 13 | 839 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1252 | -840 | 104 | -70 | -216 | 0 | 839
5 | 2 | 14 | 842 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1127 | -758 | 108 | -73 | -174 | 0 | 842
5 | 2 | 15 | 847 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 924 | -625 | 110 | -74 | -100 | 0 | 847
5 | 2 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 658 | -377 | 89 | -51 | -103 | 0 | 833
5 | 2 | 17 | 860 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 330 | -135 | 68 | -28 | -8 | 0 | 860
5 | 2 | 18 | 852 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 54 | 0 | 56 | 0 | 83 | 0 | 852
5 | 2 | 19 | 863 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 863
5 | 2 | 20 | 835 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 118 | 0 | 835
5 | 2 | 21 | 808 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 99 | 0 | 808
5 | 2 | 22 | 784 | 332 | 121 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 95 | 0 | 784
5 | 2 | 23 | 765 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 109 | 0 | 765
5 | 3 | 0 | 717 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 | 23 | 717
5 | 3 | 1 | 698 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 33 | 698
5 | 3 | 2 | 734 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | 35 | 734
5 | 3 | 3 | 784 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 74 | 38 | 784
5 | 3 | 4 | 819 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 40 | 819
5 | 3 | 5 | 808 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 113 | 38 | 808
5 | 3 | 6 | 744 | 332 | 173 | 70 | 30 | 72 | 124 | -94 | 26 | -19 | 0 | 30 | 744
5 | 3 | 7 | 698 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 380 | -295 | 25 | -20 | -30 | 20 | 698
5 | 3 | 8 | 701 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 631 | -491 | 45 | -35 | -74 | 11 | 701
5 | 3 | 9 | 719 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 894 | -695 | 57 | -45 | -107 | 4 | 719
5 | 3 | 10 | 724 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1053 | -822 | 79 | -61 | -134 | 0 | 724
5 | 3 | 11 | 725 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1112 | -871 | 102 | -80 | -146 | 0 | 725
5 | 3 | 12 | 732 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1096 | -863 | 122 | -96 | -136 | 0 | 732
5 | 3 | 13 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1026 | -807 | 113 | -89 | -119 | 0 | 732
5 | 3 | 14 | 739 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 910 | -722 | 135 | -107 | -92 | 4 | 739
5 | 3 | 15 | 758 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 710 | -566 | 121 | -97 | -30 | 7 | 758
5 | 3 | 16 | 765 | 332 | 153 | 64 | 30 | 72 | 427 | -347 | 109 | -89 | -3 | 17 | 765
5 | 3 | 17 | 793 | 332 | 181 | 80 | 30 | 72 | 180 | -138 | 117 | -90 | 0 | 29 | 793
5 | 3 | 18 | 805 | 332 | 184 | 106 | 30 | 72 | 28 | -19 | 111 | -76 | 0 | 37 | 805
5 | 3 | 19 | 819 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 42 | 0 | 819
5 | 3 | 20 | 794 | 332 | 183 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | -78 | 0 | 40 | 794
5 | 3 | 21 | 770 | 332 | 178 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | -91 | 0 | 38 | 770
5 | 3 | 22 | 753 | 332 | 175 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -71 | 0 | 36 | 753
5 | 3 | 23 | 727 | 332 | 170 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -68 | 0 | 35 | 727
5 | 4 | 0 | 690 | 332 | 163 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -84 | 0 | 33 | 690
5 | 4 | 1 | 672 | 332 | 147 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -94 | -1 | 33 | 672
5 | 4 | 2 | 701 | 332 | 157 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | -96 | -1 | 35 | 701
5 | 4 | 3 | 750 | 332 | 175 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | -81 | 0 | 38 | 750
5 | 4 | 4 | 776 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 101 | -52 | 776
5 | 4 | 5 | 770 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 89 | 0 | 157 | -117 | 770
5 | 4 | 6 | 721 | 332 | 157 | 70 | 30 | 72 | 130 | -112 | 89 | -76 | -1 | 30 | 721
5 | 4 | 7 | 668 | 332 | 118 | 64 | 30 | 72 | 427 | -341 | 78 | -62 | -70 | 20 | 668
5 | 4 | 8 | 667 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 733 | -574 | 66 | -52 | -132 | 11 | 667
5 | 4 | 9 | 697 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1021 | -795 | 71 | -55 | -159 | 4 | 697
5 | 4 | 10 | 696 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1198 | -929 | 63 | -49 | -196 | 0 | 696
5 | 4 | 11 | 710 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1289 | -997 | 55 | -43 | -203 | 0 | 710
5 | 4 | 12 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1303 | -1008 | 57 | -44 | -204 | 0 | 712
5 | 4 | 13 | 709 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1240 | -957 | 45 | -34 | -192 | 0 | 709
5 | 4 | 14 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1130 | -872 | 40 | -31 | -173 | 4 | 710
5 | 4 | 15 | 718 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 914 | -704 | 25 | -19 | -118 | 7 | 718
5 | 4 | 16 | 743 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 636 | -490 | 20 | -16 | -42 | 17 | 743
5 | 4 | 17 | 779 | 332 | 160 | 80 | 30 | 72 | 328 | -255 | 23 | -18 | -2 | 29 | 779
5 | 4 | 18 | 785 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 61 | 0 | 22 | 0 | 14 | 29 | 785
5 | 4 | 19 | 805 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 134 | -14 | 805
5 | 4 | 20 | 782 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 | 24 | 782
5 | 4 | 21 | 759 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 38 | 759
5 | 4 | 22 | 739 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 | 26 | 739
5 | 4 | 23 | 717 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 35 | 717
5 | 5 | 0 | 678 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 | -7 | 678
5 | 5 | 1 | 665 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | -2 | 665
5 | 5 | 2 | 699 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 35 | 699
5 | 5 | 3 | 759 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 115 | -26 | 759
5 | 5 | 4 | 796 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 192 | -75 | 796
5 | 5 | 5 | 791 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 37 | 0 | 75 | 38 | 791
5 | 5 | 6 | 741 | 332 | 173 | 70 | 30 | 72 | 139 | -114 | 53 | -44 | 0 | 30 | 741
5 | 5 | 7 | 696 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 429 | -337 | 40 | -31 | -43 | 20 | 696
5 | 5 | 8 | 688 | 332 | 118 | 61 | 30 | 72 | 723 | -559 | 36 | -28 | -108 | 11 | 688
5 | 5 | 9 | 711 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 997 | -769 | 36 | -28 | -139 | 4 | 711
5 | 5 | 10 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1086 | -839 | 40 | -30 | -153 | 0 | 712
5 | 5 | 11 | 714 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1099 | -850 | 44 | -34 | -154 | 0 | 714
5 | 5 | 12 | 717 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1034 | -800 | 49 | -38 | -136 | 0 | 717
5 | 5 | 13 | 737 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 871 | -676 | 50 | -39 | -77 | 0 | 737
5 | 5 | 14 | 747 | 332 | 126 | 58 | 30 | 72 | 547 | -429 | 52 | -40 | -5 | 4 | 747
5 | 5 | 15 | 753 | 332 | 176 | 59 | 30 | 72 | 310 | -243 | 48 | -38 | 0 | 7 | 753
5 | 5 | 16 | 768 | 332 | 177 | 64 | 30 | 72 | 131 | -75 | 48 | -28 | 0 | 17 | 768
5 | 5 | 17 | 785 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 38 | 0 | 41 | 0 | 43 | 29 | 785
5 | 5 | 18 | 813 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 34 | 0 | 96 | 20 | 813
5 | 5 | 19 | 817 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | 4 | 817
5 | 5 | 20 | 794 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | -29 | 794
5 | 5 | 21 | 765 | 332 | 177 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -76 | 0 | 38 | 765
5 | 5 | 22 | 749 | 332 | 174 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | -84 | 0 | 36 | 749
5 | 5 | 23 | 727 | 332 | 170 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | -89 | 0 | 35 | 727
5 | 6 | 0 | 693 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | -29 | 0 | 693
5 | 6 | 1 | 674 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | -31 | 0 | 674
5 | 6 | 2 | 705 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | -6 | 705
5 | 6 | 3 | 760 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 32 | 0 | 760
5 | 6 | 4 | 793 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 80 | 0 | 793
5 | 6 | 5 | 790 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 106 | 0 | 790
5 | 6 | 6 | 739 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 18 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 739
5 | 6 | 7 | 728 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 102 | -14 | 39 | -6 | -11 | 0 | 728
5 | 6 | 8 | 764 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 216 | 0 | 24 | 0 | -91 | 0 | 764
5 | 6 | 9 | 789 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 330 | 0 | 15 | 0 | -167 | 0 | 789
5 | 6 | 10 | 808 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 390 | 0 | 8 | 0 | -199 | 0 | 808
5 | 6 | 11 | 802 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 454 | -68 | 2 | -1 | -194 | 0 | 802
5 | 6 | 12 | 800 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 480 | -72 | 1 | 0 | -217 | 0 | 800
5 | 6 | 13 | 815 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 343 | 0 | 7 | 0 | -143 | 0 | 815
5 | 6 | 14 | 821 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 255 | -39 | 16 | -2 | -21 | 0 | 821
5 | 6 | 15 | 803 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 209 | 0 | 16 | 0 | -35 | 0 | 803
5 | 6 | 16 | 815 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 156 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 815
5 | 6 | 17 | 844 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 81 | 0 | 41 | 0 | 89 | 0 | 844
5 | 6 | 18 | 867 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 16 | 0 | 66 | 0 | 125 | 0 | 867
5 | 6 | 19 | 868 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 113 | 0 | 868
5 | 6 | 20 | 843 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 97 | -44 | 843
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 58 | 0 | 821
5 | 6 | 22 | 794 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 55 | 0 | 794
5 | 6 | 23 | 762 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 57 | 0 | 762
5 | 7 | 0 | 722 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 29 | 0 | 722
5 | 7 | 1 | 709 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 28 | 0 | 709
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49 | 0 | 740
5 | 7 | 3 | 793 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 93 | 0 | 793
5 | 7 | 4 | 829 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 124 | 0 | 829
5 | 7 | 5 | 832 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 44 | 0 | 146 | 0 | 832
5 | 7 | 6 | 798 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 114 | 0 | 39 | 0 | 21 | 0 | 798
5 | 7 | 7 | 782 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 365 | -200 | 33 | -18 | -16 | 0 | 782
5 | 7 | 8 | 815 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 672 | -365 | 34 | -19 | -122 | 0 | 815
5 | 7 | 9 | 876 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 877 | -422 | 40 | -19 | -211 | 0 | 876
5 | 7 | 10 | 885 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1048 | -567 | 41 | -22 | -215 | -7 | 885
5 | 7 | 11 | 898 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1202 | -651 | 48 | -26 | -215 | -69 | 898
5 | 7 | 12 | 866 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1258 | -678 | 29 | -15 | -216 | -120 | 866
5 | 7 | 13 | 893 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1192 | -603 | 38 | -19 | -215 | -109 | 893
5 | 7 | 14 | 902 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1071 | -548 | 38 | -19 | -210 | -41 | 902
5 | 7 | 15 | 886 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 859 | -463 | 29 | -16 | -137 | 0 | 886
5 | 7 | 16 | 889 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 594 | -135 | 29 | -6 | -210 | 0 | 889
5 | 7 | 17 | 908 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 299 | 0 | 8 | 0 | -33 | 0 | 908
5 | 7 | 18 | 896 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 60 | 0 | 10 | 0 | 124 | 43 | 896
5 | 7 | 19 | 901 | 332 | 247 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 52 | 45 | 901
5 | 7 | 20 | 876 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 158 | 43 | 876
5 | 7 | 21 | 854 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 146 | 41 | 854
5 | 7 | 22 | 832 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142 | 39 | 832
5 | 7 | 23 | 808 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | 37 | 808
5 | 8 | 0 | 764 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 35 | 764
5 | 8 | 1 | 745 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 35 | 745
5 | 8 | 2 | 777 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 37 | 777
5 | 8 | 3 | 826 | 332 | 241 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 826
5 | 8 | 4 | 862 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 42 | 862
5 | 8 | 5 | 868 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 15 | 0 | 169 | 41 | 868
5 | 8 | 6 | 842 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 146 | 0 | 16 | 0 | 21 | 35 | 842
5 | 8 | 7 | 813 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 430 | -31 | 15 | -1 | -217 | 0 | 813
5 | 8 | 8 | 826 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 707 | -291 | 21 | -8 | -217 | 0 | 826
5 | 8 | 9 | 897 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 960 | -487 | 47 | -24 | -210 | 0 | 897
5 | 8 | 10 | 912 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1131 | -636 | 52 | -29 | -215 | 0 | 912
5 | 8 | 11 | 914 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1199 | -712 | 60 | -36 | -206 | 0 | 914
5 | 8 | 12 | 879 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1207 | -744 | 61 | -37 | -215 | 0 | 879
5 | 8 | 13 | 917 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1139 | -638 | 52 | -29 | -215 | 0 | 917
5 | 8 | 14 | 928 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1014 | -512 | 59 | -30 | -215 | 0 | 928
5 | 8 | 15 | 887 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 834 | -515 | 48 | -30 | -63 | 0 | 887
5 | 8 | 16 | 923 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 554 | -82 | 51 | -8 | -210 | 0 | 923
5 | 8 | 17 | 926 | 332 | 128 | 80 | 30 | 72 | 236 | 0 | 22 | 0 | -9 | 35 | 926
5 | 8 | 18 | 915 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 37 | 0 | 33 | 0 | 142 | 43 | 915
5 | 8 | 19 | 918 | 332 | 269 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 14 | 45 | 918
5 | 8 | 20 | 885 | 332 | 246 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 43 | 885
5 | 8 | 21 | 861 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 105 | 41 | 861
5 | 8 | 22 | 841 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 99 | 39 | 841
5 | 8 | 23 | 815 | 332 | 193 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 37 | 815
5 | 9 | 0 | 779 | 332 | 154 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 35 | 779
5 | 9 | 1 | 755 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6 | 31 | 755
5 | 9 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7 | 33 | 780
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | 40 | 824
5 | 9 | 4 | 855 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 16 | 42 | 855
5 | 9 | 5 | 862 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 43 | 41 | 862
5 | 9 | 6 | 843 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 7 | 0 | 145 | 0 | 32 | 35 | 843
5 | 9 | 7 | 850 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 36 | 0 | 166 | 0 | 8 | 23 | 850
5 | 9 | 8 | 909 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 93 | 0 | 170 | 0 | 15 | 17 | 909
5 | 9 | 9 | 961 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 111 | 0 | 178 | 0 | 49 | 12 | 961
5 | 9 | 10 | 976 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 94 | 0 | 194 | 0 | 72 | 7 | 976
5 | 9 | 11 | 988 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 90 | 0 | 196 | 0 | 87 | 6 | 988
5 | 9 | 12 | 944 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 85 | 0 | 201 | 0 | 46 | 4 | 944
5 | 9 | 13 | 967 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 72 | 0 | 202 | 0 | 78 | 7 | 967
5 | 9 | 14 | 969 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 67 | 0 | 189 | 0 | 91 | 10 | 969
5 | 9 | 15 | 962 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 40 | 0 | 180 | 0 | 113 | 15 | 962
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 255 | 64 | 30 | 72 | 23 | 0 | 166 | 0 | 0 | 25 | 967
5 | 9 | 17 | 963 | 332 | 226 | 80 | 30 | 72 | 5 | 0 | 147 | 0 | 36 | 35 | 963
5 | 9 | 18 | 963 | 332 | 217 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 43 | 963
5 | 9 | 19 | 938 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 77 | 45 | 938
5 | 9 | 20 | 904 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 57 | 43 | 904
5 | 9 | 21 | 869 | 332 | 134 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 14 | 41 | 869
5 | 9 | 22 | 846 | 332 | 132 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 8 | 39 | 846
5 | 9 | 23 | 819 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 18 | 37 | 819
5 | 10 | 0 | 779 | 332 | 133 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 33 | 779
5 | 10 | 1 | 752 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | 31 | 752
5 | 10 | 2 | 773 | 332 | 130 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | 35 | 773
5 | 10 | 3 | 819 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 38 | 39 | 819
5 | 10 | 4 | 842 | 332 | 181 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | 41 | 842
5 | 10 | 5 | 831 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 74 | 0 | 79 | 39 | 831
5 | 10 | 6 | 769 | 332 | 118 | 70 | 30 | 72 | 51 | 0 | 85 | 0 | 7 | 4 | 769
5 | 10 | 7 | 754 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 163 | -66 | 81 | -32 | -10 | 0 | 754
5 | 10 | 8 | 775 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 335 | -187 | 76 | -42 | -22 | 0 | 775
5 | 10 | 9 | 795 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 611 | -335 | 88 | -48 | -132 | 0 | 795
5 | 10 | 10 | 819 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 834 | -446 | 86 | -46 | -217 | 0 | 819
5 | 10 | 11 | 828 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 973 | -527 | 96 | -52 | -212 | -59 | 828
5 | 10 | 12 | 810 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1044 | -565 | 98 | -53 | -217 | -105 | 810
5 | 10 | 13 | 811 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1025 | -556 | 103 | -56 | -212 | -102 | 811
5 | 10 | 14 | 805 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 917 | -501 | 121 | -66 | -212 | -66 | 805
5 | 10 | 15 | 825 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 767 | -304 | 122 | -48 | -212 | -114 | 825
5 | 10 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 526 | -155 | 119 | -35 | -211 | -28 | 833
5 | 10 | 17 | 836 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 248 | -108 | 123 | -53 | -8 | 0 | 836
5 | 10 | 18 | 844 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 52 | 0 | 127 | 0 | 8 | -2 | 844
5 | 10 | 19 | 858 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 185 | -117 | 858
5 | 10 | 20 | 837 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 60 | 0 | 837
5 | 10 | 21 | 807 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 47 | 0 | 807
5 | 10 | 22 | 786 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 30 | 0 | 786
5 | 10 | 23 | 765 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 29 | 0 | 765
5 | 11 | 0 | 725 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 23 | 0 | 725
5 | 11 | 1 | 708 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 29 | 0 | 708
5 | 11 | 2 | 729 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | 0 | 729
5 | 11 | 3 | 786 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78 | 0 | 786
5 | 11 | 4 | 816 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 124 | 0 | 816
5 | 11 | 5 | 809 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 26 | 0 | 142 | 0 | 809
5 | 11 | 6 | 737 | 332 | 118 | 70 | 30 | 72 | 100 | 0 | 16 | 0 | 6 | -7 | 737
5 | 11 | 7 | 700 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 261 | 0 | 11 | 0 | -190 | 0 | 700
5 | 11 | 8 | 706 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 373 | 0 | 10 | 0 | -217 | -75 | 706
5 | 11 | 9 | 733 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 399 | 0 | 13 | 0 | -218 | -72 | 733
5 | 11 | 10 | 738 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 386 | 0 | 19 | 0 | -218 | -56 | 738
5 | 11 | 11 | 754 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 351 | 0 | 18 | 0 | -218 | -5 | 754
5 | 11 | 12 | 760 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 309 | 0 | 28 | 0 | -185 | 0 | 760
5 | 11 | 13 | 761 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 250 | 0 | 21 | 0 | -118 | 0 | 761
5 | 11 | 14 | 761 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 226 | 0 | 16 | 0 | -93 | 0 | 761
5 | 11 | 15 | 774 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 160 | 0 | 14 | 0 | -13 | 0 | 774
5 | 11 | 16 | 787 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 77 | 0 | 21 | 0 | 72 | 0 | 787
5 | 11 | 17 | 819 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 32 | 0 | 35 | 0 | 109 | 8 | 819
5 | 11 | 18 | 845 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 37 | 0 | 142 | 0 | 845
5 | 11 | 19 | 847 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 158 | 0 | 847
5 | 11 | 20 | 830 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 146 | 0 | 830
5 | 11 | 21 | 801 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 | 0 | 801
5 | 11 | 22 | 779 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 115 | 0 | 779
5 | 11 | 23 | 752 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 89 | 0 | 752
5 | 12 | 0 | 711 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 | 0 | 711
5 | 12 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 32 | 0 | 698
5 | 12 | 2 | 727 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 39 | 0 | 727
5 | 12 | 3 | 783 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 75 | 0 | 783
5 | 12 | 4 | 830 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 118 | 0 | 830
5 | 12 | 5 | 844 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | 0 | 105 | 41 | 844
5 | 12 | 6 | 813 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 93 | 0 | 43 | 0 | 18 | 35 | 813
5 | 12 | 7 | 781 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 319 | 0 | 26 | 0 | -182 | 0 | 781
5 | 12 | 8 | 823 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 557 | -150 | 19 | -5 | -212 | 0 | 823
5 | 12 | 9 | 880 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 770 | -299 | 15 | -6 | -210 | 0 | 880
5 | 12 | 10 | 885 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 965 | -382 | 13 | -6 | -185 | -129 | 885
5 | 12 | 11 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1085 | -467 | 16 | -7 | -215 | -128 | 892
5 | 12 | 12 | 865 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1100 | -509 | 16 | -7 | -216 | -127 | 865
5 | 12 | 13 | 883 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 981 | -455 | 17 | -7 | -215 | -45 | 883
5 | 12 | 14 | 897 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 895 | -403 | 15 | -7 | -215 | 0 | 897
5 | 12 | 15 | 898 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 735 | -341 | 15 | -7 | -117 | 0 | 898
5 | 12 | 16 | 883 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 520 | -52 | 12 | -1 | -214 | 0 | 883
5 | 12 | 17 | 904 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 298 | -33 | 16 | -2 | -9 | 0 | 904
5 | 12 | 18 | 904 | 332 | 223 | 106 | 30 | 72 | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 904
5 | 12 | 19 | 907 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 179 | 45 | 907
5 | 12 | 20 | 875 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 148 | 43 | 875
5 | 12 | 21 | 848 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 134 | 41 | 848
5 | 12 | 22 | 828 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 130 | 39 | 828
5 | 12 | 23 | 801 | 332 | 139 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 108 | 37 | 801
5 | 13 | 0 | 758 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 35 | 758
5 | 13 | 1 | 738 | 332 | 193 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 35 | 738
5 | 13 | 2 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 37 | 765
5 | 13 | 3 | 820 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 40 | 820
5 | 13 | 4 | 858 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 | 42 | 858
5 | 13 | 5 | 865 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 175 | 41 | 865
5 | 13 | 6 | 843 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 142 | 0 | 4 | 0 | 39 | 35 | 843
5 | 13 | 7 | 807 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 420 | -22 | 3 | 0 | -212 | 0 | 807
5 | 13 | 8 | 856 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 740 | -158 | 10 | -2 | -216 | -133 | 856
5 | 13 | 9 | 906 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 1007 | -502 | 11 | -6 | -215 | 0 | 906
5 | 13 | 10 | 916 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1162 | -588 | 24 | -12 | -210 | -69 | 916
5 | 13 | 11 | 921 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1236 | -597 | 35 | -17 | -210 | -135 | 921
5 | 13 | 12 | 891 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1242 | -628 | 38 | -19 | -215 | -135 | 891
5 | 13 | 13 | 921 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1179 | -599 | 41 | -21 | -215 | -73 | 921
5 | 13 | 14 | 942 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 1067 | -542 | 40 | -21 | -214 | 0 | 942
5 | 13 | 15 | 951 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 855 | -322 | 31 | -12 | -214 | 0 | 951
5 | 13 | 16 | 948 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 596 | -233 | 21 | -8 | -46 | 0 | 948
5 | 13 | 17 | 938 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 290 | 0 | 2 | 0 | -24 | 35 | 938
5 | 13 | 18 | 929 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 65 | 0 | 1 | 0 | 159 | 43 | 929
5 | 13 | 19 | 921 | 332 | 286 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 45 | 921
5 | 13 | 20 | 889 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 43 | 889
5 | 13 | 21 | 858 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 41 | 858
5 | 13 | 22 | 832 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 39 | 832
5 | 13 | 23 | 812 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 142 | 37 | 812
5 | 14 | 0 | 764 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 | 35 | 764
5 | 14 | 1 | 739 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 35 | 739
5 | 14 | 2 | 763 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 37 | 763
5 | 14 | 3 | 815 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112 | 40 | 815
5 | 14 | 4 | 853 | 332 | 272 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 853
5 | 14 | 5 | 858 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 170 | 41 | 858
5 | 14 | 6 | 833 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 154 | 0 | 4 | 0 | 17 | 35 | 833
5 | 14 | 7 | 807 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 420 | 0 | 2 | 0 | -212 | -21 | 807
5 | 14 | 8 | 861 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 680 | -108 | 1 | 0 | -214 | -113 | 861
5 | 14 | 9 | 914 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 928 | -410 | 2 | -1 | -215 | 0 | 914
5 | 14 | 10 | 924 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1090 | -562 | 5 | -3 | -215 | 0 | 924
5 | 14 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1174 | -498 | 5 | -2 | -214 | -135 | 938
5 | 14 | 12 | 910 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 1183 | -611 | 9 | -5 | -215 | -61 | 910
5 | 14 | 13 | 943 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1114 | -576 | 16 | -9 | -209 | -2 | 943
5 | 14 | 14 | 967 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 1009 | -452 | 20 | -9 | -214 | 0 | 967
5 | 14 | 15 | 973 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 794 | -238 | 21 | -6 | -211 | 0 | 973
5 | 14 | 16 | 955 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 509 | 0 | 24 | 0 | -63 | -132 | 955
5 | 14 | 17 | 947 | 332 | 131 | 80 | 30 | 72 | 256 | 0 | 20 | 0 | -9 | 35 | 947
5 | 14 | 18 | 940 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 54 | 0 | 27 | 0 | 156 | 43 | 940
5 | 14 | 19 | 933 | 332 | 126 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 190 | 45 | 933
5 | 14 | 20 | 901 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 167 | 43 | 901
5 | 14 | 21 | 866 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 139 | 41 | 866
5 | 14 | 22 | 835 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 121 | 39 | 835
5 | 14 | 23 | 812 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 121 | 37 | 812
5 | 15 | 0 | 765 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 86 | 35 | 765
5 | 15 | 1 | 743 | 332 | 171 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 35 | 743
5 | 15 | 2 | 764 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 37 | 764
5 | 15 | 3 | 811 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 83 | 40 | 811
5 | 15 | 4 | 850 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 119 | 42 | 850
5 | 15 | 5 | 852 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 36 | 0 | 129 | 41 | 852
5 | 15 | 6 | 816 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 146 | 0 | 37 | 0 | -27 | 35 | 816
5 | 15 | 7 | 810 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 374 | 0 | 32 | 0 | -212 | -2 | 810
5 | 15 | 8 | 834 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 571 | -103 | 28 | -6 | -215 | -56 | 834
5 | 15 | 9 | 908 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 736 | -132 | 23 | -4 | -215 | -112 | 908
5 | 15 | 10 | 928 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 885 | -235 | 26 | -7 | -215 | -135 | 928
5 | 15 | 11 | 941 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 946 | -283 | 27 | -8 | -214 | -135 | 941
5 | 15 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 917 | -286 | 30 | -9 | -215 | -135 | 910
5 | 15 | 13 | 945 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 912 | -249 | 32 | -9 | -214 | -135 | 945
5 | 15 | 14 | 961 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 784 | -241 | 29 | -9 | -214 | 0 | 961
5 | 15 | 15 | 970 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 521 | 0 | 24 | 0 | -203 | 15 | 970
5 | 15 | 16 | 978 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 344 | 0 | 19 | 0 | -27 | 25 | 978
5 | 15 | 17 | 968 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 195 | 0 | 13 | 0 | 91 | 35 | 968
5 | 15 | 18 | 958 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 51 | 0 | 13 | 0 | 192 | 43 | 958
5 | 15 | 19 | 957 | 332 | 346 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 45 | 957
5 | 15 | 20 | 924 | 332 | 126 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 190 | 43 | 924
5 | 15 | 21 | 892 | 332 | 296 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 892
5 | 15 | 22 | 861 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 158 | 39 | 861
5 | 15 | 23 | 834 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 | 37 | 834
5 | 16 | 0 | 791 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 | 35 | 791
5 | 16 | 1 | 765 | 332 | 198 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 35 | 765
5 | 16 | 2 | 776 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 71 | 37 | 776
5 | 16 | 3 | 820 | 332 | 215 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 40 | 820
5 | 16 | 4 | 854 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 138 | 42 | 854
5 | 16 | 5 | 856 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 27 | 0 | 149 | 41 | 856
5 | 16 | 6 | 829 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 57 | 0 | 37 | 0 | 77 | 35 | 829
5 | 16 | 7 | 839 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 191 | 0 | 52 | 0 | -49 | 26 | 839
5 | 16 | 8 | 911 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 305 | 0 | 54 | 0 | -80 | 17 | 911
5 | 16 | 9 | 967 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 383 | 0 | 42 | 0 | -81 | 12 | 967
5 | 16 | 10 | 950 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 651 | 0 | 32 | 0 | -214 | -127 | 950
5 | 16 | 11 | 998 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 761 | -55 | 38 | -3 | -213 | -139 | 998
5 | 16 | 12 | 968 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 687 | -14 | 35 | 0 | -214 | -135 | 968
5 | 16 | 13 | 1018 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 479 | 0 | 37 | 0 | -114 | 7 | 1018
5 | 16 | 14 | 1034 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 289 | 0 | 40 | 0 | 83 | 10 | 1034
5 | 16 | 15 | 1017 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 185 | 0 | 61 | 0 | 143 | 15 | 1017
5 | 16 | 16 | 1009 | 332 | 169 | 64 | 30 | 72 | 101 | 0 | 92 | 0 | 124 | 25 | 1009
5 | 16 | 17 | 970 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 40 | 0 | 103 | 0 | 158 | 35 | 970
5 | 16 | 18 | 972 | 332 | 248 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 129 | 0 | 5 | 43 | 972
5 | 16 | 19 | 954 | 332 | 218 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 5 | 45 | 954
5 | 16 | 20 | 920 | 332 | 160 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 10 | 43 | 920
5 | 16 | 21 | 885 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 22 | 41 | 885
5 | 16 | 22 | 861 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 | 39 | 861
5 | 16 | 23 | 841 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 8 | 36 | 841
5 | 17 | 0 | 791 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | -22 | 33 | 791
5 | 17 | 1 | 766 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | -52 | 33 | 766
5 | 17 | 2 | 779 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | -58 | 35 | 779
5 | 17 | 3 | 815 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | -39 | 39 | 815
5 | 17 | 4 | 844 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | -9 | 41 | 844
5 | 17 | 5 | 842 | 332 | 135 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 155 | 0 | -6 | 39 | 842
5 | 17 | 6 | 795 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 20 | 0 | 157 | 0 | -36 | 31 | 795
5 | 17 | 7 | 795 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 75 | 0 | 146 | 0 | -64 | 20 | 795
5 | 17 | 8 | 831 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 151 | 0 | 127 | 0 | -72 | 11 | 831
5 | 17 | 9 | 892 | 332 | 118 | 57 | 30 | 72 | 272 | 0 | 99 | 0 | -92 | 4 | 892
5 | 17 | 10 | 914 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 336 | 0 | 77 | 0 | -108 | 0 | 914
5 | 17 | 11 | 907 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 303 | 0 | 65 | 0 | -68 | 0 | 907
5 | 17 | 12 | 885 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 303 | 0 | 72 | 0 | -99 | 0 | 885
5 | 17 | 13 | 889 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 311 | 0 | 59 | 0 | -89 | 0 | 889
5 | 17 | 14 | 870 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 370 | 0 | 57 | 0 | -171 | 2 | 870
5 | 17 | 15 | 876 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 394 | 0 | 42 | 0 | -181 | 8 | 876
5 | 17 | 16 | 895 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 317 | 0 | 36 | 0 | -92 | 17 | 895
5 | 17 | 17 | 902 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 182 | 0 | 32 | 0 | 26 | 29 | 902
5 | 17 | 18 | 897 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 41 | 0 | 32 | 0 | 127 | 38 | 897
5 | 17 | 19 | 893 | 332 | 199 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 75 | 42 | 893
5 | 17 | 20 | 861 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 122 | 40 | 861
5 | 17 | 21 | 826 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 93 | 38 | 826
5 | 17 | 22 | 804 | 332 | 195 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 37 | 804
5 | 17 | 23 | 779 | 332 | 198 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 35 | 779
5 | 18 | 0 | 738 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33 | 738
5 | 18 | 1 | 711 | 332 | 162 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 33 | 711
5 | 18 | 2 | 729 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 35 | 729
5 | 18 | 3 | 771 | 332 | 177 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 39 | 771
5 | 18 | 4 | 809 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 41 | 809
5 | 18 | 5 | 803 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 119 | 39 | 803
5 | 18 | 6 | 738 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 52 | 0 | 6 | 0 | 26 | 31 | 738
5 | 18 | 7 | 713 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 181 | 0 | 4 | 0 | -109 | 20 | 713
5 | 18 | 8 | 724 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 304 | 0 | 1 | 0 | -207 | 11 | 724
5 | 18 | 9 | 758 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 367 | 0 | 2 | 0 | -218 | -4 | 758
5 | 18 | 10 | 778 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 331 | 0 | 5 | 0 | -166 | 0 | 778
5 | 18 | 11 | 783 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 327 | 0 | 13 | 0 | -164 | 0 | 783
5 | 18 | 12 | 796 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 329 | 0 | 18 | 0 | -159 | 0 | 796
5 | 18 | 13 | 790 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 292 | 0 | 27 | 0 | -138 | 0 | 790
5 | 18 | 14 | 774 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 262 | 0 | 19 | 0 | -121 | 2 | 774
5 | 18 | 15 | 781 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 216 | 0 | 19 | 0 | -76 | 8 | 781
5 | 18 | 16 | 795 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 166 | 0 | 15 | 0 | -20 | 17 | 795
5 | 18 | 17 | 830 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 83 | 0 | 4 | 0 | 80 | 29 | 830
5 | 18 | 18 | 853 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 144 | 38 | 853
5 | 18 | 19 | 860 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 42 | 860
5 | 18 | 20 | 833 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123 | 40 | 833
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 38 | 805
5 | 18 | 22 | 777 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 | 37 | 777
5 | 18 | 23 | 752 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 35 | 752
5 | 19 | 0 | 712 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 35 | 712
5 | 19 | 1 | 691 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 35 | 691
5 | 19 | 2 | 714 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 37 | 714
5 | 19 | 3 | 765 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 40 | 765
5 | 19 | 4 | 811 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 42 | 811
5 | 19 | 5 | 826 | 332 | 248 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 826
5 | 19 | 6 | 802 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 68 | 0 | 12 | 0 | 63 | 35 | 802
5 | 19 | 7 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 198 | 0 | 13 | 0 | -48 | 26 | 806
5 | 19 | 8 | 843 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 373 | 0 | 9 | 0 | -170 | 17 | 843
5 | 19 | 9 | 889 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 569 | 0 | 12 | 0 | -215 | -87 | 889
5 | 19 | 10 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 660 | -52 | 19 | -1 | -215 | -98 | 921
5 | 19 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 689 | -84 | 22 | -3 | -214 | -80 | 938
5 | 19 | 12 | 909 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 717 | -148 | 32 | -7 | -215 | -79 | 909
5 | 19 | 13 | 934 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 680 | -48 | 36 | -2 | -214 | -125 | 934
5 | 19 | 14 | 962 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 594 | 0 | 37 | 0 | -214 | -67 | 962
5 | 19 | 15 | 969 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 507 | 0 | 27 | 0 | -193 | 15 | 969
5 | 19 | 16 | 978 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 385 | 0 | 26 | 0 | -76 | 25 | 978
5 | 19 | 17 | 979 | 332 | 121 | 80 | 30 | 72 | 224 | 0 | 34 | 0 | 51 | 35 | 979
5 | 19 | 18 | 971 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 65 | 0 | 46 | 0 | 158 | 43 | 971
5 | 19 | 19 | 965 | 332 | 135 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 191 | 45 | 965
5 | 19 | 20 | 921 | 332 | 194 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 87 | 43 | 921
5 | 19 | 21 | 885 | 332 | 246 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 41 | 885
5 | 19 | 22 | 862 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 108 | 39 | 862
5 | 19 | 23 | 839 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 105 | 37 | 839
5 | 20 | 0 | 790 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 74 | 35 | 790
5 | 20 | 1 | 765 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 35 | 765
5 | 20 | 2 | 779 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 37 | 779
5 | 20 | 3 | 819 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79 | 40 | 819
5 | 20 | 4 | 857 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 | 42 | 857
5 | 20 | 5 | 864 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 157 | 41 | 864
5 | 20 | 6 | 840 | 332 | 206 | 70 | 30 | 72 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 840
5 | 20 | 7 | 848 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 251 | 0 | 16 | 0 | -63 | 26 | 848
5 | 20 | 8 | 906 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 468 | 0 | 15 | 0 | -208 | 17 | 906
5 | 20 | 9 | 978 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 699 | -131 | 16 | -3 | -214 | 0 | 978
5 | 20 | 10 | 1014 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 766 | -163 | 19 | -4 | -213 | 0 | 1014
5 | 20 | 11 | 1066 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 819 | -168 | 23 | -5 | -212 | 0 | 1066
5 | 20 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 810 | -182 | 26 | -6 | -212 | 0 | 1044
5 | 20 | 13 | 1118 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 825 | -129 | 29 | -5 | -211 | 0 | 1118
5 | 20 | 14 | 1114 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 678 | 0 | 28 | 0 | -211 | 6 | 1114
5 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 536 | 0 | 29 | 0 | -59 | 15 | 1135
5 | 20 | 16 | 1132 | 332 | 251 | 64 | 30 | 72 | 333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1132
5 | 20 | 17 | 1101 | 332 | 211 | 80 | 30 | 72 | 152 | 0 | 27 | 0 | 197 | 0 | 1101
5 | 20 | 18 | 1078 | 332 | 279 | 106 | 30 | 72 | 28 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1078
5 | 20 | 19 | 1070 | 332 | 430 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -129 | 1070
5 | 20 | 20 | 1020 | 332 | 453 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1020
5 | 20 | 21 | 971 | 332 | 408 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 971
5 | 20 | 22 | 938 | 332 | 190 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 197 | 0 | 938
5 | 20 | 23 | 911 | 332 | 380 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 911
5 | 21 | 0 | 852 | 332 | 337 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 852
5 | 21 | 1 | 819 | 332 | 294 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 819
5 | 21 | 2 | 826 | 332 | 283 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 826
5 | 21 | 3 | 864 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | 0 | 864
5 | 21 | 4 | 896 | 332 | 326 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 896
5 | 21 | 5 | 901 | 332 | 338 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 901
5 | 21 | 6 | 882 | 332 | 268 | 70 | 30 | 72 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35 | 882
5 | 21 | 7 | 904 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 58 | 0 | 71 | 0 | 132 | 26 | 904
5 | 21 | 8 | 982 | 332 | 254 | 61 | 30 | 72 | 137 | 0 | 74 | 0 | 5 | 17 | 982
5 | 21 | 9 | 1052 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 270 | 0 | 76 | 0 | 84 | 12 | 1052
5 | 21 | 10 | 1076 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 279 | 0 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1076
5 | 21 | 11 | 1111 | 332 | 435 | 55 | 30 | 72 | 126 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6 | 1111
5 | 21 | 12 | 1060 | 332 | 448 | 55 | 30 | 72 | 71 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 1060
5 | 21 | 13 | 1081 | 332 | 444 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1081
5 | 21 | 14 | 1072 | 332 | 399 | 58 | 30 | 72 | 108 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1072
5 | 21 | 15 | 1057 | 332 | 388 | 59 | 30 | 72 | 107 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1057
5 | 21 | 16 | 1058 | 332 | 410 | 64 | 30 | 72 | 76 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1058
5 | 21 | 17 | 1041 | 332 | 423 | 80 | 30 | 72 | 29 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1041
5 | 21 | 18 | 1036 | 332 | 417 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1036
5 | 21 | 19 | 1016 | 332 | 394 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 1016
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 479 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 974
5 | 21 | 21 | 937 | 332 | 308 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 937
5 | 21 | 22 | 906 | 332 | 289 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 906
5 | 21 | 23 | 878 | 332 | 256 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 22 | 0 | 828 | 332 | 227 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 828
5 | 22 | 1 | 790 | 332 | 153 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | 0 | 790
5 | 22 | 2 | 805 | 332 | 185 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 805
5 | 22 | 3 | 842 | 332 | 196 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 22 | 4 | 876 | 332 | 220 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 876
5 | 22 | 5 | 888 | 332 | 223 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 888
5 | 22 | 6 | 862 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 41 | 0 | 157 | 0 | 41 | 0 | 862
5 | 22 | 7 | 870 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 126 | 0 | 152 | 0 | 9 | -35 | 870
5 | 22 | 8 | 934 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 226 | 0 | 124 | 0 | -10 | -21 | 934
5 | 22 | 9 | 973 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 338 | 0 | 106 | 0 | -94 | 12 | 973
5 | 22 | 10 | 989 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 575 | 0 | 96 | 0 | -213 | -77 | 989
5 | 22 | 11 | 994 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 770 | -119 | 87 | -13 | -213 | -126 | 994
5 | 22 | 12 | 990 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 918 | -248 | 69 | -19 | -213 | -125 | 990
5 | 22 | 13 | 1036 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 907 | -199 | 73 | -16 | -212 | -124 | 1036
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 801 | -117 | 68 | -10 | -213 | -124 | 1017
5 | 22 | 15 | 1014 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 673 | -1 | 65 | 0 | -213 | -124 | 1014
5 | 22 | 16 | 1024 | 332 | 121 | 64 | 30 | 72 | 470 | 0 | 71 | 0 | -11 | -125 | 1024
5 | 22 | 17 | 1019 | 332 | 221 | 80 | 30 | 72 | 247 | 0 | 73 | 0 | 0 | -36 | 1019
5 | 22 | 18 | 996 | 332 | 124 | 106 | 30 | 72 | 59 | 0 | 79 | 0 | 194 | 0 | 996
5 | 22 | 19 | 982 | 332 | 284 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 199 | -129 | 982
5 | 22 | 20 | 940 | 332 | 319 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 940
5 | 22 | 21 | 902 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 178 | 0 | 902
5 | 22 | 22 | 868 | 332 | 290 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 868
5 | 22 | 23 | 846 | 332 | 299 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 846
5 | 23 | 0 | 798 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 138 | 0 | 798
5 | 23 | 1 | 769 | 332 | 228 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 769
5 | 23 | 2 | 780 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 0 | 780
5 | 23 | 3 | 824 | 332 | 243 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 824
5 | 23 | 4 | 862 | 332 | 259 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | 0 | 862
5 | 23 | 5 | 869 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 66 | 0 | 158 | 0 | 869
5 | 23 | 6 | 849 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 117 | 0 | 60 | 0 | 14 | 35 | 849
5 | 23 | 7 | 839 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 307 | 0 | 55 | 0 | -167 | 26 | 839
5 | 23 | 8 | 883 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 531 | 0 | 55 | 0 | -214 | -104 | 883
5 | 23 | 9 | 941 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 776 | -140 | 52 | -9 | -214 | -135 | 941
5 | 23 | 10 | 998 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 913 | -315 | 34 | -12 | -213 | -18 | 998
5 | 23 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 976 | -321 | 25 | -8 | -213 | -58 | 1009
5 | 23 | 12 | 983 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 948 | -326 | 26 | -9 | -213 | -51 | 983
5 | 23 | 13 | 997 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 775 | -62 | 25 | -2 | -213 | -134 | 997
5 | 23 | 14 | 1003 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 574 | -5 | 35 | 0 | -213 | 0 | 1003
5 | 23 | 15 | 1011 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 370 | 0 | 37 | 0 | -25 | 15 | 1011
5 | 23 | 16 | 1004 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 191 | 0 | 41 | 0 | 130 | 25 | 1004
5 | 23 | 17 | 990 | 332 | 148 | 80 | 30 | 72 | 62 | 0 | 41 | 0 | 190 | 35 | 990
5 | 23 | 18 | 980 | 332 | 158 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 34 | 0 | 197 | 43 | 980
5 | 23 | 19 | 967 | 332 | 337 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 45 | 967
5 | 23 | 20 | 935 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 192 | 43 | 935
5 | 23 | 21 | 898 | 332 | 258 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 41 | 898
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 128 | 39 | 871
5 | 23 | 23 | 848 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 131 | 37 | 848
5 | 24 | 0 | 798 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 7 | 33 | 798
5 | 24 | 1 | 772 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 38 | 33 | 772
5 | 24 | 2 | 780 | 332 | 123 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 35 | 780
5 | 24 | 3 | 815 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 7 | 32 | 815
5 | 24 | 4 | 853 | 332 | 131 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8 | 41 | 853
5 | 24 | 5 | 850 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 12 | 39 | 850
5 | 24 | 6 | 815 | 332 | 127 | 70 | 30 | 72 | 4 | 0 | 156 | 0 | -7 | 31 | 815
5 | 24 | 7 | 812 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 21 | 0 | 166 | 0 | -13 | 20 | 812
5 | 24 | 8 | 859 | 332 | 133 | 61 | 30 | 72 | 42 | 0 | 165 | 0 | 13 | 11 | 859
5 | 24 | 9 | 900 | 332 | 143 | 57 | 30 | 72 | 80 | 0 | 165 | 0 | 17 | 4 | 900
5 | 24 | 10 | 920 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 109 | 0 | 158 | 0 | 45 | 0 | 920
5 | 24 | 11 | 922 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 118 | 0 | 140 | 0 | 55 | 0 | 922
5 | 24 | 12 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 198 | 0 | 127 | 0 | -41 | 0 | 892
5 | 24 | 13 | 886 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 264 | 0 | 124 | 0 | -109 | 0 | 886
5 | 24 | 14 | 893 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 229 | 0 | 144 | 0 | -92 | 0 | 893
5 | 24 | 15 | 894 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 204 | 0 | 145 | 0 | -67 | 0 | 894
5 | 24 | 16 | 900 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 143 | 0 | 125 | 0 | 9 | 6 | 900
5 | 24 | 17 | 907 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 71 | 0 | 110 | 0 | 63 | 29 | 907
5 | 24 | 18 | 918 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 18 | 0 | 129 | 0 | 82 | 29 | 918
5 | 24 | 19 | 902 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 38 | 42 | 902
5 | 24 | 20 | 869 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 9 | 38 | 869
5 | 24 | 21 | 836 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 13 | 13 | 836
5 | 24 | 22 | 810 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7 | 9 | 810
5 | 24 | 23 | 785 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | -7 | 29 | 785
5 | 25 | 0 | 743 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | -31 | 33 | 743
5 | 25 | 1 | 717 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | -46 | 33 | 717
5 | 25 | 2 | 732 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | -14 | 14 | 732
5 | 25 | 3 | 781 | 332 | 120 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | -8 | 36 | 781
5 | 25 | 4 | 819 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 35 | 41 | 819
5 | 25 | 5 | 816 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 96 | 0 | 41 | 39 | 816
5 | 25 | 6 | 760 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 44 | 0 | 90 | 0 | -6 | 8 | 760
5 | 25 | 7 | 725 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 151 | 0 | 86 | 0 | -129 | 0 | 725
5 | 25 | 8 | 729 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 303 | 0 | 98 | 0 | -211 | -77 | 729
5 | 25 | 9 | 760 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 467 | -155 | 92 | -31 | -100 | -124 | 760
5 | 25 | 10 | 776 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 646 | -197 | 86 | -27 | -218 | -123 | 776
5 | 25 | 11 | 797 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 688 | -226 | 95 | -31 | -217 | -120 | 797
5 | 25 | 12 | 795 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 672 | -220 | 89 | -29 | -207 | -118 | 795
5 | 25 | 13 | 786 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 646 | -212 | 84 | -27 | -197 | -116 | 786
5 | 25 | 14 | 780 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 606 | -199 | 86 | -29 | -217 | -80 | 780
5 | 25 | 15 | 779 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 540 | -179 | 91 | -30 | -143 | -114 | 779
5 | 25 | 16 | 775 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 464 | -153 | 82 | -28 | -208 | 0 | 775
5 | 25 | 17 | 825 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 287 | 0 | 41 | 0 | -137 | 0 | 825
5 | 25 | 18 | 852 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 82 | 0 | 40 | 0 | 32 | 38 | 852
5 | 25 | 19 | 853 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 112 | 42 | 853
5 | 25 | 20 | 841 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 103 | 40 | 841
5 | 25 | 21 | 805 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 | 24 | 805
5 | 25 | 22 | 782 | 332 | 121 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | 37 | 782
5 | 25 | 23 | 758 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 35 | 758
5 | 26 | 0 | 718 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 35 | 718
5 | 26 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0 | 698
5 | 26 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 | 37 | 729
5 | 26 | 3 | 783 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | 40 | 783
5 | 26 | 4 | 836 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 | 42 | 836
5 | 26 | 5 | 847 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 21 | 0 | 143 | 41 | 847
5 | 26 | 6 | 822 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 72 | 0 | 22 | 0 | 102 | 3 | 822
5 | 26 | 7 | 812 | 332 | 118 | 64 | 30 | 72 | 167 | 0 | 20 | 0 | -7 | 16 | 812
5 | 26 | 8 | 859 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 256 | 0 | 16 | 0 | -29 | 1 | 859
5 | 26 | 9 | 875 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 424 | 0 | 9 | 0 | -181 | 12 | 875
5 | 26 | 10 | 864 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 572 | 0 | 5 | 0 | -216 | -106 | 864
5 | 26 | 11 | 862 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 687 | -138 | 3 | -1 | -216 | -82 | 862
5 | 26 | 12 | 848 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 738 | -148 | 2 | -1 | -216 | -135 | 848
5 | 26 | 13 | 890 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 706 | -78 | 3 | 0 | -215 | -135 | 890
5 | 26 | 14 | 889 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 723 | -98 | 1 | 0 | -215 | -134 | 889
5 | 26 | 15 | 895 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 580 | 0 | 2 | 0 | -215 | -85 | 895
5 | 26 | 16 | 914 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 409 | 0 | 4 | 0 | -9 | -108 | 914
5 | 26 | 17 | 923 | 332 | 124 | 80 | 30 | 72 | 222 | 0 | 8 | 0 | 20 | 35 | 923
5 | 26 | 18 | 932 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 61 | 0 | 11 | 0 | 157 | 43 | 932
5 | 26 | 19 | 937 | 332 | 336 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 937
5 | 26 | 20 | 906 | 332 | 202 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 | 43 | 906
5 | 26 | 21 | 875 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 167 | 41 | 875
5 | 26 | 22 | 853 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | 39 | 853
5 | 26 | 23 | 824 | 332 | 187 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 37 | 824
5 | 27 | 0 | 778 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 35 | 778
5 | 27 | 1 | 759 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 35 | 759
5 | 27 | 2 | 784 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 37 | 784
5 | 27 | 3 | 825 | 332 | 247 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 825
5 | 27 | 4 | 873 | 332 | 149 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 42 | 873
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 8 | 0 | 187 | 41 | 882
5 | 27 | 6 | 861 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 160 | 0 | 8 | 0 | 35 | 35 | 861
5 | 27 | 7 | 826 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 437 | 0 | 6 | 0 | -108 | -127 | 826
5 | 27 | 8 | 876 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 680 | -76 | 3 | 0 | -216 | -130 | 876
5 | 27 | 9 | 936 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 902 | -238 | 13 | -4 | -214 | -134 | 936
5 | 27 | 10 | 943 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1051 | -371 | 5 | -1 | -214 | -135 | 943
5 | 27 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1129 | -446 | 10 | -4 | -209 | -134 | 954
5 | 27 | 12 | 930 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 1167 | -510 | 23 | -10 | -214 | -133 | 930
5 | 27 | 13 | 977 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1142 | -452 | 41 | -17 | -214 | -132 | 977
5 | 27 | 14 | 995 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 1034 | -337 | 41 | -13 | -212 | -131 | 995
5 | 27 | 15 | 987 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 852 | -166 | 38 | -7 | -213 | -130 | 987
5 | 27 | 16 | 981 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 612 | 0 | 30 | 0 | -167 | -111 | 981
5 | 27 | 17 | 991 | 332 | 125 | 80 | 30 | 72 | 323 | 0 | 4 | 0 | -10 | 35 | 991
5 | 27 | 18 | 976 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 88 | 0 | 4 | 0 | 181 | 43 | 976
5 | 27 | 19 | 959 | 332 | 365 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 959
5 | 27 | 20 | 926 | 332 | 137 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 197 | 43 | 926
5 | 27 | 21 | 885 | 332 | 186 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 41 | 885
5 | 27 | 22 | 860 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 39 | 860
5 | 27 | 23 | 828 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 37 | 828
5 | 28 | 0 | 781 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 35 | 781
5 | 28 | 1 | 757 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 35 | 757
5 | 28 | 2 | 777 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 37 | 777
5 | 28 | 3 | 822 | 332 | 188 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 40 | 822
5 | 28 | 4 | 865 | 332 | 121 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 | 42 | 865
5 | 28 | 5 | 864 | 332 | 277 | 84 | 30 | 72 | 11 | 0 | 12 | 0 | 5 | 41 | 864
5 | 28 | 6 | 829 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 142 | 0 | 13 | 0 | 15 | 35 | 829
5 | 28 | 7 | 813 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 377 | 0 | 11 | 0 | -212 | 19 | 813
5 | 28 | 8 | 841 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 665 | -156 | 4 | -1 | -216 | -71 | 841
5 | 28 | 9 | 913 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 865 | -325 | 2 | -1 | -215 | -24 | 913
5 | 28 | 10 | 947 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 937 | -352 | 3 | -1 | -214 | -34 | 947
5 | 28 | 11 | 969 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 917 | -321 | 2 | -1 | -214 | -23 | 969
5 | 28 | 12 | 928 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 853 | -321 | 2 | 0 | -215 | 0 | 928
5 | 28 | 13 | 951 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 867 | -178 | 2 | 0 | -212 | -135 | 951
5 | 28 | 14 | 957 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 789 | -97 | 2 | -1 | -214 | -135 | 957
5 | 28 | 15 | 969 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 601 | 0 | 4 | 0 | -209 | -40 | 969
5 | 28 | 16 | 977 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 364 | 0 | 8 | 0 | -37 | 25 | 977
5 | 28 | 17 | 968 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 165 | 0 | 4 | 0 | 156 | 9 | 968
5 | 28 | 18 | 973 | 332 | 399 | 106 | 30 | 72 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 973
5 | 28 | 19 | 969 | 332 | 416 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 969
5 | 28 | 20 | 934 | 332 | 185 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 196 | 0 | 934
5 | 28 | 21 | 894 | 332 | 346 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 894
5 | 28 | 22 | 870 | 332 | 336 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 28 | 23 | 846 | 332 | 334 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 846
5 | 29 | 0 | 793 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | 0 | 793
5 | 29 | 1 | 773 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | 0 | 773
5 | 29 | 2 | 792 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 147 | 0 | 792
5 | 29 | 3 | 836 | 332 | 288 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 836
5 | 29 | 4 | 873 | 332 | 126 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 196 | 0 | 873
5 | 29 | 5 | 878 | 332 | 339 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 29 | 6 | 840 | 332 | 231 | 70 | 30 | 72 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | 840
5 | 29 | 7 | 835 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 134 | 0 | 29 | 0 | 28 | 26 | 835
5 | 29 | 8 | 899 | 332 | 128 | 61 | 30 | 72 | 221 | 0 | 24 | 0 | 14 | 17 | 899
5 | 29 | 9 | 943 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 298 | 0 | 33 | 0 | -11 | 12 | 943
5 | 29 | 10 | 939 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 375 | 0 | 45 | 0 | -38 | -51 | 939
5 | 29 | 11 | 954 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 427 | 0 | 58 | 0 | -122 | -18 | 954
5 | 29 | 12 | 922 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 432 | 0 | 62 | 0 | -185 | 4 | 922
5 | 29 | 13 | 960 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 362 | 0 | 69 | 0 | -15 | -63 | 960
5 | 29 | 14 | 968 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 305 | 0 | 64 | 0 | -15 | 3 | 968
5 | 29 | 15 | 958 | 332 | 121 | 59 | 30 | 72 | 275 | 0 | 58 | 0 | 10 | 1 | 958
5 | 29 | 16 | 962 | 332 | 218 | 64 | 30 | 72 | 192 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 962
5 | 29 | 17 | 946 | 332 | 240 | 80 | 30 | 72 | 119 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 946
5 | 29 | 18 | 951 | 332 | 292 | 106 | 30 | 72 | 42 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 951
5 | 29 | 19 | 950 | 332 | 133 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 194 | 0 | 950
5 | 29 | 20 | 918 | 332 | 309 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 918
5 | 29 | 21 | 887 | 332 | 289 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 887
5 | 29 | 22 | 858 | 332 | 414 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 858
5 | 29 | 23 | 832 | 332 | 277 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 832
5 | 30 | 0 | 788 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 112 | 0 | 788
5 | 30 | 1 | 759 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 85 | 0 | 759
5 | 30 | 2 | 777 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 | 777
5 | 30 | 3 | 823 | 332 | 217 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 823
5 | 30 | 4 | 867 | 332 | 250 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 867
5 | 30 | 5 | 870 | 332 | 272 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 30 | 6 | 842 | 332 | 220 | 70 | 30 | 72 | 40 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 30 | 7 | 838 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 135 | 0 | 64 | 0 | 21 | 0 | 838
5 | 30 | 8 | 893 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 245 | 0 | 54 | 0 | -37 | 17 | 893
5 | 30 | 9 | 935 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 379 | 0 | 53 | 0 | -120 | 12 | 935
5 | 30 | 10 | 921 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 527 | 0 | 51 | 0 | -215 | -52 | 921
5 | 30 | 11 | 923 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 723 | -111 | 52 | -8 | -215 | -128 | 923
5 | 30 | 12 | 910 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 724 | -117 | 43 | -7 | -215 | -127 | 910
5 | 30 | 13 | 936 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 632 | -14 | 51 | -1 | -214 | -126 | 936
5 | 30 | 14 | 945 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 544 | 0 | 62 | 0 | -214 | -60 | 945
5 | 30 | 15 | 940 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 434 | 0 | 59 | 0 | -94 | -72 | 940
5 | 30 | 16 | 954 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 325 | 0 | 62 | 0 | 10 | -61 | 954
5 | 30 | 17 | 944 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 199 | 0 | 74 | 0 | 25 | 12 | 944
5 | 30 | 18 | 936 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 66 | 0 | 73 | 0 | 137 | 0 | 936
5 | 30 | 19 | 937 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 174 | 12 | 937
5 | 30 | 20 | 905 | 332 | 257 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 14 | 0 | 905
5 | 30 | 21 | 867 | 332 | 137 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 104 | 0 | 867
5 | 30 | 22 | 844 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | 844
5 | 30 | 23 | 822 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 116 | 0 | 822
5 | 31 | 0 | 775 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 74 | 0 | 775
5 | 31 | 1 | 752 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 27 | 33 | 752
5 | 31 | 2 | 760 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 19 | 35 | 760
5 | 31 | 3 | 806 | 332 | 121 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 39 | 39 | 806
5 | 31 | 4 | 844 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 41 | 844
5 | 31 | 5 | 846 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 80 | 0 | 75 | 39 | 846
5 | 31 | 6 | 799 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 191 | 0 | 67 | 0 | -113 | 31 | 799
5 | 31 | 7 | 760 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 486 | -295 | 56 | -35 | -70 | 0 | 760
5 | 31 | 8 | 789 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 770 | -464 | 63 | -38 | -156 | 0 | 789
5 | 31 | 9 | 833 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1026 | -614 | 55 | -33 | -211 | 0 | 833
5 | 31 | 10 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1194 | -715 | 62 | -37 | -216 | -53 | 843
5 | 31 | 11 | 854 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1242 | -742 | 57 | -34 | -216 | -61 | 854
5 | 31 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1178 | -706 | 65 | -39 | -216 | -54 | 836
5 | 31 | 13 | 843 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 1057 | -636 | 73 | -44 | -216 | 0 | 843
5 | 31 | 14 | 838 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 939 | -567 | 78 | -47 | -177 | 0 | 838
5 | 31 | 15 | 850 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 823 | -496 | 67 | -41 | -116 | 0 | 850
5 | 31 | 16 | 855 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 607 | -368 | 63 | -38 | -26 | 0 | 855
5 | 31 | 17 | 869 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 325 | 0 | 41 | 0 | -160 | 29 | 869
5 | 31 | 18 | 858 | 332 | 155 | 106 | 30 | 72 | 83 | 0 | 46 | 0 | -4 | 38 | 858
5 | 31 | 19 | 864 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 151 | 0 | 864
5 | 31 | 20 | 845 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 136 | 0 | 845
5 | 31 | 21 | 812 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 101 | 0 | 812
5 | 31 | 22 | 788 | 332 | 120 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 83 | 0 | 788
5 | 31 | 23 | 769 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 78 | 0 | 769
6 | 1 | 0 | 770 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 99 | 0 | 770
6 | 1 | 1 | 750 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 91 | 0 | 750
6 | 1 | 2 | 768 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97 | 0 | 768
6 | 1 | 3 | 809 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 105 | 0 | 809
6 | 1 | 4 | 837 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 134 | 0 | 837
6 | 1 | 5 | 829 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 15 | 0 | 26 | 0 | 129 | 0 | 829
6 | 1 | 6 | 791 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 165 | -31 | 27 | -5 | -7 | 0 | 791
6 | 1 | 7 | 751 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 416 | -268 | 21 | -14 | -38 | 0 | 751
6 | 1 | 8 | 765 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 689 | -362 | 18 | -9 | -201 | 0 | 765
6 | 1 | 9 | 781 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 950 | -585 | 9 | -6 | -212 | 0 | 781
6 | 1 | 10 | 793 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1106 | -704 | 7 | -4 | -217 | -16 | 793
6 | 1 | 11 | 806 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1179 | -751 | 6 | -4 | -217 | -30 | 806
6 | 1 | 12 | 810 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1176 | -749 | 6 | -4 | -217 | -24 | 810
6 | 1 | 13 | 813 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -711 | 8 | -5 | -217 | 0 | 813
6 | 1 | 14 | 821 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 983 | -578 | 5 | -3 | -212 | 0 | 821
6 | 1 | 15 | 837 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 809 | -516 | 8 | -5 | -88 | 0 | 837
6 | 1 | 16 | 852 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 590 | -362 | 9 | -5 | -13 | 0 | 852
6 | 1 | 17 | 866 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 332 | 0 | 12 | 0 | -165 | 33 | 866
6 | 1 | 18 | 874 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 96 | 0 | 15 | 0 | 33 | 42 | 874
6 | 1 | 19 | 871 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 116 | 45 | 871
6 | 1 | 20 | 862 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 114 | 43 | 862
6 | 1 | 21 | 843 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 106 | 41 | 843
6 | 1 | 22 | 828 | 332 | 167 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 40 | 828
6 | 1 | 23 | 811 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127 | 38 | 811
6 | 2 | 0 | 773 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 38 | 773
6 | 2 | 1 | 761 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | 37 | 761
6 | 2 | 2 | 774 | 332 | 191 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 39 | 774
6 | 2 | 3 | 815 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 41 | 815
6 | 2 | 4 | 851 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 119 | 44 | 851
6 | 2 | 5 | 857 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 7 | 0 | 145 | 43 | 857
6 | 2 | 6 | 837 | 332 | 118 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 18 | 0 | 101 | 36 | 837
6 | 2 | 7 | 841 | 332 | 135 | 80 | 30 | 72 | 115 | 0 | 39 | 0 | 11 | 27 | 841
6 | 2 | 8 | 870 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 196 | 0 | 57 | 0 | -34 | 21 | 870
6 | 2 | 9 | 886 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 291 | 0 | 66 | 0 | -112 | 17 | 886
6 | 2 | 10 | 895 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 335 | 0 | 80 | 0 | -155 | 13 | 895
6 | 2 | 11 | 900 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 346 | 0 | 90 | 0 | -170 | 12 | 900
6 | 2 | 12 | 886 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 332 | 0 | 98 | 0 | -176 | 10 | 886
6 | 2 | 13 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 280 | 0 | 110 | 0 | -120 | 13 | 904
6 | 2 | 14 | 907 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 236 | 0 | 113 | 0 | -86 | 17 | 907
6 | 2 | 15 | 905 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 170 | 0 | 118 | 0 | -34 | 23 | 905
6 | 2 | 16 | 906 | 332 | 125 | 80 | 30 | 72 | 123 | 0 | 122 | 0 | -9 | 31 | 906
6 | 2 | 17 | 900 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 62 | 0 | 131 | 0 | 13 | 39 | 900
6 | 2 | 18 | 904 | 332 | 142 | 134 | 30 | 72 | 8 | 0 | 133 | 0 | 7 | 46 | 904
6 | 2 | 19 | 900 | 332 | 140 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 7 | 49 | 900
6 | 2 | 20 | 885 | 332 | 121 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 14 | 47 | 885
6 | 2 | 21 | 872 | 332 | 124 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 9 | 44 | 872
6 | 2 | 22 | 866 | 332 | 140 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | 43 | 866
6 | 2 | 23 | 857 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 57 | 41 | 857
6 | 3 | 0 | 824 | 332 | 198 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 13 | 0 | 824
6 | 3 | 1 | 810 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 91 | 0 | 810
6 | 3 | 2 | 823 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 93 | 0 | 823
6 | 3 | 3 | 854 | 332 | 193 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 37 | 0 | 854
6 | 3 | 4 | 871 | 332 | 248 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 3 | 5 | 874 | 332 | 260 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 874
6 | 3 | 6 | 866 | 332 | 268 | 88 | 30 | 72 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 3 | 7 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 38 | 0 | 73 | 0 | 126 | 0 | 870
6 | 3 | 8 | 896 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 100 | 0 | 75 | 0 | 91 | 0 | 896
6 | 3 | 9 | 924 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 222 | 0 | 68 | 0 | 0 | -76 | 924
6 | 3 | 10 | 927 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 350 | 0 | 69 | 0 | 20 | -135 | 927
6 | 3 | 11 | 922 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 448 | 0 | 84 | 0 | -98 | -133 | 922
6 | 3 | 12 | 911 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 458 | 0 | 82 | 0 | -118 | -132 | 911
6 | 3 | 13 | 918 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 466 | 0 | 87 | 0 | -126 | -131 | 918
6 | 3 | 14 | 924 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 446 | 0 | 111 | 0 | -129 | -131 | 924
6 | 3 | 15 | 921 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 419 | 0 | 117 | 0 | -113 | -130 | 921
6 | 3 | 16 | 920 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 365 | 0 | 115 | 0 | -59 | -134 | 920
6 | 3 | 17 | 922 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 248 | 0 | 109 | 0 | 44 | -134 | 922
6 | 3 | 18 | 916 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 77 | 0 | 99 | 0 | 82 | -30 | 916
6 | 3 | 19 | 906 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 195 | -89 | 906
6 | 3 | 20 | 894 | 332 | 157 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 64 | 0 | 894
6 | 3 | 21 | 878 | 332 | 214 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 232 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 3 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 132 | 0 | 857
6 | 4 | 0 | 824 | 332 | 217 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 13 | 0 | 824
6 | 4 | 1 | 807 | 332 | 218 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 807
6 | 4 | 2 | 817 | 332 | 208 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 817
6 | 4 | 3 | 852 | 332 | 121 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 145 | -57 | 852
6 | 4 | 4 | 863 | 332 | 221 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 4 | 5 | 866 | 332 | 217 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 86 | 0 | 5 | 10 | 866
6 | 4 | 6 | 861 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 160 | 0 | 78 | 0 | -13 | -5 | 861
6 | 4 | 7 | 853 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 451 | -98 | 61 | -13 | -52 | -130 | 853
6 | 4 | 8 | 881 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 788 | -225 | 50 | -14 | -214 | -133 | 881
6 | 4 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 1022 | -422 | 45 | -19 | -210 | -135 | 906
6 | 4 | 10 | 916 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1179 | -689 | 45 | -27 | -215 | 0 | 916
6 | 4 | 11 | 923 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1257 | -767 | 53 | -32 | -210 | 0 | 923
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1252 | -772 | 46 | -28 | -215 | 0 | 904
6 | 4 | 13 | 921 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1182 | -689 | 48 | -28 | -215 | 0 | 921
6 | 4 | 14 | 931 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1087 | -592 | 54 | -30 | -214 | 0 | 931
6 | 4 | 15 | 938 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 915 | -301 | 60 | -19 | -209 | -135 | 938
6 | 4 | 16 | 934 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 650 | -68 | 76 | -8 | -214 | -135 | 934
6 | 4 | 17 | 926 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 340 | -84 | 82 | -21 | -10 | -37 | 926
6 | 4 | 18 | 912 | 332 | 121 | 134 | 30 | 72 | 87 | 0 | 76 | 0 | 60 | 0 | 912
6 | 4 | 19 | 903 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 91 | 49 | 903
6 | 4 | 20 | 887 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 124 | 0 | 887
6 | 4 | 21 | 873 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 121 | 0 | 873
6 | 4 | 22 | 866 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 133 | 0 | 866
6 | 4 | 23 | 853 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 137 | 0 | 853
6 | 5 | 0 | 821 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 125 | 0 | 821
6 | 5 | 1 | 802 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 107 | 0 | 802
6 | 5 | 2 | 814 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 101 | 0 | 814
6 | 5 | 3 | 847 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 101 | 13 | 847
6 | 5 | 4 | 870 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 142 | 0 | 870
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 14 | 0 | 40 | 0 | 157 | 0 | 872
6 | 5 | 6 | 867 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 205 | 0 | 31 | 0 | -13 | 2 | 867
6 | 5 | 7 | 861 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 511 | 0 | 18 | 0 | -167 | -135 | 861
6 | 5 | 8 | 883 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 797 | -334 | 11 | -5 | -215 | 0 | 883
6 | 5 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 1023 | -533 | 3 | -2 | -210 | 0 | 906
6 | 5 | 10 | 919 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1166 | -654 | 1 | 0 | -215 | 0 | 919
6 | 5 | 11 | 924 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1222 | -705 | 0 | 0 | -215 | 0 | 924
6 | 5 | 12 | 907 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1229 | -730 | 1 | 0 | -215 | 0 | 907
6 | 5 | 13 | 929 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1185 | -669 | 2 | -1 | -209 | 0 | 929
6 | 5 | 14 | 942 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1105 | -578 | 4 | -2 | -214 | 0 | 942
6 | 5 | 15 | 949 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 922 | -392 | 6 | -2 | -212 | 0 | 949
6 | 5 | 16 | 942 | 332 | 118 | 80 | 30 | 72 | 643 | -274 | 7 | -3 | -94 | 31 | 942
6 | 5 | 17 | 946 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 362 | 0 | 4 | 0 | -10 | -64 | 946
6 | 5 | 18 | 931 | 332 | 120 | 134 | 30 | 72 | 88 | 0 | 3 | 0 | 106 | 46 | 931
6 | 5 | 19 | 919 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 174 | 49 | 919
6 | 5 | 20 | 901 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 | 47 | 901
6 | 5 | 21 | 883 | 332 | 120 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 44 | 883
6 | 5 | 22 | 872 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 43 | 872
6 | 5 | 23 | 863 | 332 | 218 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 41 | 863
6 | 6 | 0 | 828 | 332 | 280 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 828
6 | 6 | 1 | 809 | 332 | 263 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 809
6 | 6 | 2 | 817 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 39 | 817
6 | 6 | 3 | 849 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 41 | 849
6 | 6 | 4 | 870 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 44 | 870
6 | 6 | 5 | 873 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 10 | 0 | 2 | 0 | 159 | 43 | 873
6 | 6 | 6 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 179 | 0 | 1 | 0 | 10 | 36 | 868
6 | 6 | 7 | 863 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 470 | 0 | 1 | 0 | -211 | -30 | 863
6 | 6 | 8 | 877 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 719 | -206 | 0 | 0 | -216 | -50 | 877
6 | 6 | 9 | 906 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 900 | -401 | 0 | 0 | -215 | -3 | 906
6 | 6 | 10 | 931 | 332 | 118 | 68 | 30 | 72 | 988 | -440 | 1 | 0 | -214 | -24 | 931
6 | 6 | 11 | 940 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1000 | -395 | 1 | 0 | -213 | -74 | 940
6 | 6 | 12 | 928 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 991 | -363 | 0 | 0 | -215 | -107 | 928
6 | 6 | 13 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 908 | -240 | 1 | 0 | -214 | -135 | 942
6 | 6 | 14 | 940 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 779 | -119 | 2 | 0 | -214 | -135 | 940
6 | 6 | 15 | 945 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 620 | 0 | 4 | 0 | -209 | -98 | 945
6 | 6 | 16 | 945 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 375 | 0 | 2 | 0 | -70 | 4 | 945
6 | 6 | 17 | 931 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 179 | 0 | 1 | 0 | 56 | 39 | 931
6 | 6 | 18 | 924 | 332 | 271 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 924
6 | 6 | 19 | 922 | 332 | 300 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 922
6 | 6 | 20 | 901 | 332 | 281 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 901
6 | 6 | 21 | 884 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 44 | 884
6 | 6 | 22 | 874 | 332 | 203 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 43 | 874
6 | 6 | 23 | 866 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 | 41 | 866
6 | 7 | 0 | 836 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 163 | 35 | 836
6 | 7 | 1 | 817 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | 35 | 817
6 | 7 | 2 | 824 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 36 | 824
6 | 7 | 3 | 848 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 39 | 848
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 41 | 866
6 | 7 | 5 | 866 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 159 | 40 | 866
6 | 7 | 6 | 837 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | 73 | 31 | 837
6 | 7 | 7 | 816 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 271 | 0 | 2 | 0 | -112 | 21 | 816
6 | 7 | 8 | 839 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 489 | 0 | 4 | 0 | -215 | -69 | 839
6 | 7 | 9 | 866 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 627 | -105 | 5 | 0 | -216 | -70 | 866
6 | 7 | 10 | 879 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 662 | -110 | 2 | 0 | -216 | -81 | 879
6 | 7 | 11 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 627 | -17 | 4 | 0 | -215 | -135 | 885
6 | 7 | 12 | 884 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 603 | 0 | 2 | 0 | -215 | -128 | 884
6 | 7 | 13 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 606 | 0 | 3 | 0 | -215 | -130 | 885
6 | 7 | 14 | 884 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 515 | 0 | 4 | 0 | -215 | -47 | 884
6 | 7 | 15 | 885 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 444 | 0 | 5 | 0 | -205 | 13 | 885
6 | 7 | 16 | 896 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 319 | 0 | 3 | 0 | -83 | 23 | 896
6 | 7 | 17 | 896 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 169 | 0 | 2 | 0 | 36 | 33 | 896
6 | 7 | 18 | 898 | 332 | 241 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5 | 42 | 898
6 | 7 | 19 | 899 | 332 | 273 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | 899
6 | 7 | 20 | 885 | 332 | 258 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 43 | 885
6 | 7 | 21 | 873 | 332 | 255 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 41 | 873
6 | 7 | 22 | 862 | 332 | 190 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 40 | 862
6 | 7 | 23 | 848 | 332 | 281 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 848
6 | 8 | 0 | 817 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 146 | 35 | 817
6 | 8 | 1 | 791 | 332 | 236 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 791
6 | 8 | 2 | 801 | 332 | 219 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 36 | 801
6 | 8 | 3 | 831 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 39 | 831
6 | 8 | 4 | 855 | 332 | 234 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 855
6 | 8 | 5 | 859 | 332 | 238 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 859
6 | 8 | 6 | 817 | 332 | 191 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 31 | 817
6 | 8 | 7 | 798 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 79 | 0 | 38 | 0 | 27 | 21 | 798
6 | 8 | 8 | 814 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 186 | 0 | 50 | 0 | -65 | 13 | 814
6 | 8 | 9 | 842 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 268 | 0 | 54 | 0 | -113 | 8 | 842
6 | 8 | 10 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 271 | 0 | 56 | 0 | -97 | 4 | 855
6 | 8 | 11 | 853 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 275 | 0 | 62 | 0 | -108 | 2 | 853
6 | 8 | 12 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 304 | 0 | 61 | 0 | -134 | 3 | 855
6 | 8 | 13 | 862 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 284 | 0 | 52 | 0 | -100 | 4 | 862
6 | 8 | 14 | 864 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 47 | 0 | -22 | 7 | 864
6 | 8 | 15 | 865 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 130 | 0 | 58 | 0 | 36 | 13 | 865
6 | 8 | 16 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 78 | 0 | 64 | 0 | 72 | 23 | 870
6 | 8 | 17 | 878 | 332 | 216 | 101 | 30 | 72 | 38 | 0 | 56 | 0 | 0 | 33 | 878
6 | 8 | 18 | 885 | 332 | 200 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 42 | 885
6 | 8 | 19 | 885 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 76 | 45 | 885
6 | 8 | 20 | 873 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 | 43 | 873
6 | 8 | 21 | 863 | 332 | 161 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | 41 | 863
6 | 8 | 22 | 847 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56 | 40 | 847
6 | 8 | 23 | 830 | 332 | 193 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 38 | 830
6 | 9 | 0 | 802 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 61 | 38 | 802
6 | 9 | 1 | 777 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 37 | 777
6 | 9 | 2 | 791 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | 39 | 791
6 | 9 | 3 | 824 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 58 | 41 | 824
6 | 9 | 4 | 858 | 332 | 209 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 858
6 | 9 | 5 | 866 | 332 | 241 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 43 | 866
6 | 9 | 6 | 862 | 332 | 244 | 88 | 30 | 72 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 36 | 862
6 | 9 | 7 | 867 | 332 | 196 | 80 | 30 | 72 | 51 | 0 | 39 | 0 | 40 | 27 | 867
6 | 9 | 8 | 903 | 332 | 271 | 76 | 30 | 72 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 903
6 | 9 | 9 | 936 | 332 | 293 | 71 | 30 | 72 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 936
6 | 9 | 10 | 940 | 332 | 274 | 68 | 30 | 72 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 940
6 | 9 | 11 | 942 | 332 | 228 | 68 | 30 | 72 | 164 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 942
6 | 9 | 12 | 924 | 332 | 217 | 68 | 30 | 72 | 164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 924
6 | 9 | 13 | 943 | 332 | 283 | 68 | 30 | 72 | 120 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 943
6 | 9 | 14 | 946 | 332 | 384 | 73 | 30 | 72 | 92 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 946
6 | 9 | 15 | 939 | 332 | 310 | 74 | 30 | 72 | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 9 | 16 | 939 | 332 | 314 | 80 | 30 | 72 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 9 | 17 | 934 | 332 | 333 | 101 | 30 | 72 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 9 | 18 | 934 | 332 | 339 | 134 | 30 | 72 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 9 | 19 | 926 | 332 | 327 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 9 | 20 | 907 | 332 | 300 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 907
6 | 9 | 21 | 889 | 332 | 199 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | 0 | 889
6 | 9 | 22 | 884 | 332 | 300 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 9 | 23 | 870 | 332 | 310 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 10 | 0 | 852 | 332 | 304 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 852
6 | 10 | 1 | 833 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 144 | 0 | 833
6 | 10 | 2 | 842 | 332 | 191 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 38 | 0 | 842
6 | 10 | 3 | 866 | 332 | 221 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 10 | 4 | 880 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 196 | -79 | 880
6 | 10 | 5 | 885 | 332 | 256 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 10 | 6 | 883 | 332 | 262 | 88 | 30 | 72 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 883
6 | 10 | 7 | 895 | 332 | 232 | 80 | 30 | 72 | 43 | 0 | 92 | 0 | 14 | 0 | 895
6 | 10 | 8 | 940 | 332 | 262 | 76 | 30 | 72 | 71 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 940
6 | 10 | 9 | 972 | 332 | 241 | 71 | 30 | 72 | 136 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 972
6 | 10 | 10 | 981 | 332 | 280 | 68 | 30 | 72 | 246 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 981
6 | 10 | 11 | 993 | 332 | 252 | 68 | 30 | 72 | 289 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 993
6 | 10 | 12 | 970 | 332 | 218 | 68 | 30 | 72 | 216 | 0 | 72 | 0 | 0 | -38 | 970
6 | 10 | 13 | 988 | 332 | 349 | 68 | 30 | 72 | 201 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 988
6 | 10 | 14 | 987 | 332 | 369 | 73 | 30 | 72 | 191 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 987
6 | 10 | 15 | 976 | 332 | 249 | 74 | 30 | 72 | 172 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 976
6 | 10 | 16 | 977 | 332 | 176 | 80 | 30 | 72 | 129 | 0 | 41 | 0 | 195 | -78 | 977
6 | 10 | 17 | 965 | 332 | 315 | 101 | 30 | 72 | 57 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 10 | 18 | 965 | 332 | 339 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 10 | 19 | 952 | 332 | 476 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 952
6 | 10 | 20 | 934 | 332 | 384 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 934
6 | 10 | 21 | 913 | 332 | 451 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 913
6 | 10 | 22 | 901 | 332 | 324 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 901
6 | 10 | 23 | 885 | 332 | 335 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 11 | 0 | 863 | 332 | 327 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 11 | 1 | 841 | 332 | 294 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 841
6 | 11 | 2 | 848 | 332 | 267 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 848
6 | 11 | 3 | 866 | 332 | 265 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 11 | 4 | 881 | 332 | 293 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 11 | 5 | 884 | 332 | 313 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 11 | 6 | 873 | 332 | 315 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 11 | 7 | 878 | 332 | 261 | 80 | 30 | 72 | 68 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 11 | 8 | 910 | 332 | 279 | 76 | 30 | 72 | 177 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 910
6 | 11 | 9 | 938 | 332 | 243 | 71 | 30 | 72 | 312 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 938
6 | 11 | 10 | 940 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 483 | 0 | 8 | 0 | -37 | -136 | 940
6 | 11 | 11 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 549 | 0 | 9 | 0 | -104 | -134 | 942
6 | 11 | 12 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 571 | 0 | 7 | 0 | -144 | -132 | 923
6 | 11 | 13 | 949 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 9 | 0 | -88 | -131 | 949
6 | 11 | 14 | 959 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 395 | 0 | 8 | 0 | -15 | -56 | 959
6 | 11 | 15 | 951 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 312 | 0 | 4 | 0 | -15 | 23 | 951
6 | 11 | 16 | 951 | 332 | 209 | 80 | 30 | 72 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 951
6 | 11 | 17 | 945 | 332 | 392 | 101 | 30 | 72 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 945
6 | 11 | 18 | 940 | 332 | 370 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 940
6 | 11 | 19 | 940 | 332 | 498 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 940
6 | 11 | 20 | 921 | 332 | 349 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
6 | 11 | 21 | 900 | 332 | 448 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -113 | 900
6 | 11 | 22 | 889 | 332 | 143 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 889
6 | 11 | 23 | 878 | 332 | 229 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 878
6 | 12 | 0 | 855 | 332 | 347 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 12 | 1 | 839 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 839
6 | 12 | 2 | 844 | 332 | 314 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 12 | 3 | 865 | 332 | 304 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 12 | 4 | 879 | 332 | 306 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 879
6 | 12 | 5 | 885 | 332 | 341 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 12 | 6 | 872 | 332 | 320 | 88 | 30 | 72 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 12 | 7 | 875 | 332 | 236 | 80 | 30 | 72 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 875
6 | 12 | 8 | 909 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 201 | 0 | 9 | 0 | 48 | 21 | 909
6 | 12 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 348 | 0 | 5 | 0 | -15 | -20 | 942
6 | 12 | 10 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 495 | 0 | 3 | 0 | -43 | -135 | 942
6 | 12 | 11 | 965 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 540 | 0 | 2 | 0 | -199 | 0 | 965
6 | 12 | 12 | 942 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 452 | 0 | 2 | 0 | -144 | 10 | 942
6 | 12 | 13 | 964 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 380 | 0 | 3 | 0 | -53 | 13 | 964
6 | 12 | 14 | 970 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 3 | 0 | 40 | 17 | 970
6 | 12 | 15 | 966 | 332 | 212 | 74 | 30 | 72 | 195 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 966
6 | 12 | 16 | 960 | 332 | 325 | 80 | 30 | 72 | 114 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 960
6 | 12 | 17 | 944 | 332 | 356 | 101 | 30 | 72 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 944
6 | 12 | 18 | 942 | 332 | 359 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 942
6 | 12 | 19 | 938 | 332 | 357 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 938
6 | 12 | 20 | 919 | 332 | 339 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 919
6 | 12 | 21 | 899 | 332 | 326 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 12 | 22 | 885 | 332 | 328 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 12 | 23 | 874 | 332 | 344 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 13 | 0 | 853 | 332 | 338 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853
6 | 13 | 1 | 838 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 838
6 | 13 | 2 | 842 | 332 | 303 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 13 | 3 | 866 | 332 | 295 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 13 | 4 | 879 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 191 | 0 | 879
6 | 13 | 5 | 883 | 332 | 279 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 883
6 | 13 | 6 | 874 | 332 | 259 | 88 | 30 | 72 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 874
6 | 13 | 7 | 881 | 332 | 134 | 80 | 30 | 72 | 186 | 0 | 6 | 0 | 14 | 27 | 881
6 | 13 | 8 | 925 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 330 | 0 | 3 | 0 | -53 | 15 | 925
6 | 13 | 9 | 959 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 493 | 0 | 1 | 0 | -160 | 0 | 959
6 | 13 | 10 | 981 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 680 | 0 | 3 | 0 | -213 | -110 | 981
6 | 13 | 11 | 1006 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 756 | -27 | 4 | 0 | -213 | -135 | 1006
6 | 13 | 12 | 1009 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 783 | -86 | 7 | 0 | -213 | -104 | 1009
6 | 13 | 13 | 1028 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 703 | 0 | 6 | 0 | -213 | -90 | 1028
6 | 13 | 14 | 1034 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 632 | 0 | 4 | 0 | -212 | -16 | 1034
6 | 13 | 15 | 1040 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 507 | 0 | 7 | 0 | -15 | -88 | 1040
6 | 13 | 16 | 1042 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 343 | 0 | 15 | 0 | 22 | 28 | 1042
6 | 13 | 17 | 1016 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 187 | 0 | 25 | 0 | 149 | 0 | 1016
6 | 13 | 18 | 1006 | 332 | 358 | 134 | 30 | 72 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1006
6 | 13 | 19 | 997 | 332 | 180 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 195 | 0 | 997
6 | 13 | 20 | 967 | 332 | 319 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 967
6 | 13 | 21 | 939 | 332 | 408 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | -135 | 939
6 | 13 | 22 | 924 | 332 | 282 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 924
6 | 13 | 23 | 903 | 332 | 279 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 903
6 | 14 | 0 | 878 | 332 | 257 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 14 | 1 | 863 | 332 | 225 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 14 | 2 | 863 | 332 | 197 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 863
6 | 14 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 62 | 0 | 873
6 | 14 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 63 | 0 | 884
6 | 14 | 5 | 882 | 332 | 199 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 14 | 6 | 868 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 17 | 0 | 142 | 0 | 67 | 0 | 868
6 | 14 | 7 | 870 | 332 | 118 | 80 | 30 | 72 | 78 | 0 | 145 | 0 | 9 | 6 | 870
6 | 14 | 8 | 896 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 194 | 0 | 149 | 0 | -12 | -65 | 896
6 | 14 | 9 | 931 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 261 | 0 | 151 | 0 | -15 | -90 | 931
6 | 14 | 10 | 943 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 250 | 0 | 150 | 0 | -15 | -64 | 943
6 | 14 | 11 | 943 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 245 | 0 | 156 | 0 | -15 | -65 | 943
6 | 14 | 12 | 932 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 305 | 0 | 159 | 0 | -30 | -125 | 932
6 | 14 | 13 | 936 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 369 | 0 | 156 | 0 | -84 | -127 | 936
6 | 14 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 302 | 0 | 156 | 0 | -19 | -125 | 940
6 | 14 | 15 | 938 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 195 | 0 | 156 | 0 | 10 | -50 | 938
6 | 14 | 16 | 939 | 332 | 118 | 80 | 30 | 72 | 175 | 0 | 152 | 0 | 23 | -43 | 939
6 | 14 | 17 | 944 | 332 | 209 | 101 | 30 | 72 | 90 | 0 | 143 | 0 | 0 | -33 | 944
6 | 14 | 18 | 945 | 332 | 215 | 134 | 30 | 72 | 29 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 945
6 | 14 | 19 | 943 | 332 | 235 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 943
6 | 14 | 20 | 926 | 332 | 233 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 14 | 21 | 902 | 332 | 222 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 14 | 22 | 886 | 332 | 224 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 14 | 23 | 874 | 332 | 241 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 874
6 | 15 | 0 | 854 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 137 | 0 | 854
6 | 15 | 1 | 827 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 119 | 0 | 827
6 | 15 | 2 | 833 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 105 | 0 | 833
6 | 15 | 3 | 853 | 332 | 224 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 853
6 | 15 | 4 | 867 | 332 | 252 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 867
6 | 15 | 5 | 866 | 332 | 270 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 866
6 | 15 | 6 | 841 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 86 | 0 | 49 | 0 | 33 | 31 | 841
6 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 247 | 0 | 47 | 0 | -92 | 0 | 835
6 | 15 | 8 | 862 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 396 | 0 | 46 | 0 | -209 | 0 | 862
6 | 15 | 9 | 880 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 440 | 0 | 36 | 0 | -210 | -10 | 880
6 | 15 | 10 | 898 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 464 | 0 | 28 | 0 | -213 | -2 | 898
6 | 15 | 11 | 904 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 447 | 0 | 54 | 0 | -215 | -4 | 904
6 | 15 | 12 | 915 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 469 | 0 | 68 | 0 | -215 | -30 | 915
6 | 15 | 13 | 919 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 379 | 0 | 83 | 0 | -169 | 4 | 919
6 | 15 | 14 | 918 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 241 | 0 | 99 | 0 | -56 | 7 | 918
6 | 15 | 15 | 918 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 201 | 0 | 104 | 0 | -28 | 13 | 918
6 | 15 | 16 | 921 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 180 | 0 | 101 | 0 | -15 | 21 | 921
6 | 15 | 17 | 936 | 332 | 207 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 102 | 0 | 0 | -6 | 936
6 | 15 | 18 | 943 | 332 | 242 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 943
6 | 15 | 19 | 943 | 332 | 209 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 41 | 0 | 943
6 | 15 | 20 | 932 | 332 | 151 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 77 | 0 | 932
6 | 15 | 21 | 911 | 332 | 212 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 911
6 | 15 | 22 | 896 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 85 | 0 | 896
6 | 15 | 23 | 882 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 104 | 0 | 882
6 | 16 | 0 | 861 | 332 | 205 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 861
6 | 16 | 1 | 840 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 66 | 0 | 840
6 | 16 | 2 | 844 | 332 | 162 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 844
6 | 16 | 3 | 865 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 35 | 0 | 865
6 | 16 | 4 | 878 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 42 | 0 | 878
6 | 16 | 5 | 886 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 158 | 0 | 66 | 0 | 886
6 | 16 | 6 | 896 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 56 | 0 | 148 | 0 | 14 | 36 | 896
6 | 16 | 7 | 926 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 190 | 0 | 121 | 0 | -19 | 0 | 926
6 | 16 | 8 | 1000 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 379 | 0 | 127 | 0 | -14 | -121 | 1000
6 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 575 | 0 | 123 | 0 | -212 | -34 | 1077
6 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 733 | -38 | 139 | -7 | -211 | -141 | 1097
6 | 16 | 11 | 1123 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 736 | -36 | 159 | -8 | -211 | -139 | 1123
6 | 16 | 12 | 1099 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 702 | -28 | 155 | -6 | -211 | -135 | 1099
6 | 16 | 13 | 1131 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 587 | 0 | 138 | 0 | -210 | -6 | 1131
6 | 16 | 14 | 1107 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 481 | 0 | 107 | 0 | -108 | 0 | 1107
6 | 16 | 15 | 1093 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 399 | 0 | 100 | 0 | 13 | -47 | 1093
6 | 16 | 16 | 1066 | 332 | 230 | 80 | 30 | 72 | 269 | 0 | 83 | 0 | 0 | -30 | 1066
6 | 16 | 17 | 1039 | 332 | 410 | 101 | 30 | 72 | 170 | 0 | 41 | 0 | 17 | -134 | 1039
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 320 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 33 | 0 | 193 | -135 | 1025
6 | 16 | 19 | 1003 | 332 | 209 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 197 | 0 | 1003
6 | 16 | 20 | 966 | 332 | 372 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 966
6 | 16 | 21 | 938 | 332 | 155 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 193 | 0 | 938
6 | 16 | 22 | 919 | 332 | 338 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 919
6 | 16 | 23 | 898 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 17 | 0 | 873 | 332 | 138 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 191 | 0 | 873
6 | 17 | 1 | 858 | 332 | 296 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 858
6 | 17 | 2 | 862 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 164 | 0 | 862
6 | 17 | 3 | 871 | 332 | 263 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 871
6 | 17 | 4 | 885 | 332 | 289 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 17 | 5 | 887 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 34 | 0 | 187 | 0 | 887
6 | 17 | 6 | 885 | 332 | 215 | 88 | 30 | 72 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 885
6 | 17 | 7 | 900 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 36 | 0 | -9 | 0 | 900
6 | 17 | 8 | 952 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 437 | 0 | 44 | 0 | -24 | -135 | 952
6 | 17 | 9 | 1014 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 718 | -19 | 47 | -1 | -211 | -144 | 1014
6 | 17 | 10 | 1045 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 973 | -233 | 40 | -10 | -212 | -135 | 1045
6 | 17 | 11 | 1073 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1049 | -270 | 26 | -7 | -212 | -135 | 1073
6 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1013 | -236 | 27 | -6 | -212 | -135 | 1073
6 | 17 | 13 | 1098 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1006 | -214 | 39 | -9 | -211 | -135 | 1098
6 | 17 | 14 | 1098 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 978 | -193 | 43 | -9 | -211 | -138 | 1098
6 | 17 | 15 | 1111 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 859 | -72 | 47 | -4 | -211 | -136 | 1111
6 | 17 | 16 | 1133 | 332 | 137 | 80 | 30 | 72 | 590 | 0 | 39 | 0 | -12 | -135 | 1133
6 | 17 | 17 | 1112 | 332 | 254 | 101 | 30 | 72 | 276 | 0 | 49 | 0 | 0 | -2 | 1112
6 | 17 | 18 | 1079 | 332 | 317 | 134 | 30 | 72 | 79 | 0 | 46 | 0 | 204 | -135 | 1079
6 | 17 | 19 | 1058 | 332 | 578 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1058
6 | 17 | 20 | 1028 | 332 | 541 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -135 | 1028
6 | 17 | 21 | 979 | 332 | 481 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 979
6 | 17 | 22 | 947 | 332 | 272 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -135 | 947
6 | 17 | 23 | 922 | 332 | 286 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | -135 | 922
6 | 18 | 0 | 886 | 332 | 199 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -70 | 886
6 | 18 | 1 | 871 | 332 | 122 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 196 | 0 | 871
6 | 18 | 2 | 870 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 175 | 0 | 870
6 | 18 | 3 | 881 | 332 | 273 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 881
6 | 18 | 4 | 897 | 332 | 312 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 897
6 | 18 | 5 | 899 | 332 | 324 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 18 | 6 | 899 | 332 | 257 | 88 | 30 | 72 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 18 | 7 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 236 | 0 | 20 | 0 | 10 | 22 | 921
6 | 18 | 8 | 975 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 395 | 0 | 15 | 0 | -14 | -51 | 975
6 | 18 | 9 | 1039 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 614 | 0 | 13 | 0 | -212 | 0 | 1039
6 | 18 | 10 | 1058 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 849 | -69 | 11 | -1 | -212 | -142 | 1058
6 | 18 | 11 | 1081 | 332 | 118 | 68 | 30 | 72 | 956 | -162 | 15 | -2 | -211 | -135 | 1081
6 | 18 | 12 | 1068 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 963 | -183 | 16 | -3 | -212 | -135 | 1068
6 | 18 | 13 | 1086 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 943 | -140 | 13 | -2 | -211 | -139 | 1086
6 | 18 | 14 | 1099 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 921 | -111 | 10 | -2 | -211 | -135 | 1099
6 | 18 | 15 | 1111 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 808 | 0 | 4 | 0 | -195 | -135 | 1111
6 | 18 | 16 | 1128 | 332 | 140 | 80 | 30 | 72 | 616 | 0 | 4 | 0 | -11 | -135 | 1128
6 | 18 | 17 | 1126 | 332 | 241 | 101 | 30 | 72 | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 1126
6 | 18 | 18 | 1101 | 332 | 341 | 134 | 30 | 72 | 120 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1101
6 | 18 | 19 | 1061 | 332 | 415 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1061
6 | 18 | 20 | 1017 | 332 | 435 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1017
6 | 18 | 21 | 974 | 332 | 333 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 974
6 | 18 | 22 | 943 | 332 | 387 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 943
6 | 18 | 23 | 916 | 332 | 385 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 916
6 | 19 | 0 | 880 | 332 | 360 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 880
6 | 19 | 1 | 863 | 332 | 152 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | 0 | 863
6 | 19 | 2 | 862 | 332 | 390 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 862
6 | 19 | 3 | 870 | 332 | 307 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 19 | 4 | 885 | 332 | 324 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 19 | 5 | 887 | 332 | 136 | 106 | 30 | 72 | 13 | 0 | 1 | 0 | 197 | 0 | 887
6 | 19 | 6 | 898 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 177 | 0 | 1 | 0 | 42 | 36 | 898
6 | 19 | 7 | 921 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 454 | 0 | 1 | 0 | -35 | -133 | 921
6 | 19 | 8 | 971 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 726 | -36 | 0 | 0 | -214 | -135 | 971
6 | 19 | 9 | 1058 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 948 | -168 | 0 | 0 | -212 | -135 | 1058
6 | 19 | 10 | 1095 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1073 | -253 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1095
6 | 19 | 11 | 1122 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1131 | -287 | 1 | 0 | -209 | -135 | 1122
6 | 19 | 12 | 1110 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1129 | -295 | 1 | 0 | -211 | -135 | 1110
6 | 19 | 13 | 1138 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1100 | -240 | 2 | -1 | -210 | -135 | 1138
6 | 19 | 14 | 1153 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1002 | -127 | 1 | 0 | -210 | -140 | 1153
6 | 19 | 15 | 1160 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 836 | 0 | 1 | 0 | -205 | -100 | 1160
6 | 19 | 16 | 1182 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 597 | 0 | 0 | 0 | 15 | -63 | 1182
6 | 19 | 17 | 1162 | 332 | 201 | 101 | 30 | 72 | 324 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1162
6 | 19 | 18 | 1129 | 332 | 250 | 134 | 30 | 72 | 107 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1129
6 | 19 | 19 | 1092 | 332 | 316 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1092
6 | 19 | 20 | 1049 | 332 | 476 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1049
6 | 19 | 21 | 1000 | 332 | 369 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | -135 | 1000
6 | 19 | 22 | 965 | 332 | 551 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 965
6 | 19 | 23 | 934 | 332 | 412 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 20 | 0 | 890 | 332 | 382 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890
6 | 20 | 1 | 873 | 332 | 361 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 20 | 2 | 870 | 332 | 335 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 20 | 3 | 880 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 880
6 | 20 | 4 | 890 | 332 | 127 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 196 | 0 | 890
6 | 20 | 5 | 898 | 332 | 336 | 106 | 30 | 72 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 20 | 6 | 910 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 174 | 0 | 8 | 0 | 55 | 32 | 910
6 | 20 | 7 | 933 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 462 | 0 | 11 | 0 | -201 | 27 | 933
6 | 20 | 8 | 1011 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 721 | -4 | 10 | 0 | -211 | -135 | 1011
6 | 20 | 9 | 1075 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 898 | -115 | 17 | -2 | -212 | -135 | 1075
6 | 20 | 10 | 1101 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1015 | -207 | 22 | -5 | -211 | -135 | 1101
6 | 20 | 11 | 1128 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1094 | -259 | 22 | -5 | -211 | -135 | 1128
6 | 20 | 12 | 1125 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -290 | 32 | -9 | -211 | -135 | 1125
6 | 20 | 13 | 1172 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1033 | -168 | 36 | -6 | -210 | -135 | 1172
6 | 20 | 14 | 1193 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 911 | -38 | 40 | -2 | -209 | -135 | 1193
6 | 20 | 15 | 1204 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 701 | 0 | 50 | 0 | -39 | -135 | 1204
6 | 20 | 16 | 1194 | 332 | 282 | 80 | 30 | 72 | 476 | 0 | 53 | 0 | 0 | -131 | 1194
6 | 20 | 17 | 1168 | 332 | 125 | 101 | 30 | 72 | 264 | 0 | 54 | 0 | 190 | 0 | 1168
6 | 20 | 18 | 1130 | 332 | 441 | 134 | 30 | 72 | 74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1130
6 | 20 | 19 | 1102 | 332 | 287 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1102
6 | 20 | 20 | 1066 | 332 | 590 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1066
6 | 20 | 21 | 1023 | 332 | 420 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1023
6 | 20 | 22 | 981 | 332 | 189 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 196 | 0 | 981
6 | 20 | 23 | 951 | 332 | 181 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 195 | 0 | 951
6 | 21 | 0 | 907 | 332 | 343 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 21 | 1 | 884 | 332 | 313 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 21 | 2 | 881 | 332 | 290 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 21 | 3 | 885 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 145 | 0 | 885
6 | 21 | 4 | 899 | 332 | 284 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 21 | 5 | 900 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 55 | 0 | 179 | 0 | 900
6 | 21 | 6 | 886 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 87 | 0 | 58 | 0 | 68 | 31 | 886
6 | 21 | 7 | 894 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 260 | 0 | 63 | 0 | -63 | 0 | 894
6 | 21 | 8 | 934 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 475 | 0 | 64 | 0 | -209 | -26 | 934
6 | 21 | 9 | 978 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 604 | 0 | 72 | 0 | -214 | -110 | 978
6 | 21 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 718 | -44 | 68 | -4 | -213 | -135 | 1011
6 | 21 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 781 | -86 | 64 | -7 | -212 | -128 | 1033
6 | 21 | 12 | 1041 | 332 | 118 | 68 | 30 | 72 | 809 | -101 | 68 | -8 | -212 | -135 | 1041
6 | 21 | 13 | 1025 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 775 | -85 | 69 | -8 | -213 | -135 | 1025
6 | 21 | 14 | 1039 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 737 | -51 | 78 | -6 | -212 | -134 | 1039
6 | 21 | 15 | 1049 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 624 | 0 | 83 | 0 | -156 | -130 | 1049
6 | 21 | 16 | 1055 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 427 | 0 | 78 | 0 | -64 | -19 | 1055
6 | 21 | 17 | 1059 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 238 | 0 | 75 | 0 | 119 | -27 | 1059
6 | 21 | 18 | 1045 | 332 | 339 | 134 | 30 | 72 | 73 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1045
6 | 21 | 19 | 1026 | 332 | 192 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 195 | 0 | 1026
6 | 21 | 20 | 997 | 332 | 158 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 193 | 0 | 997
6 | 21 | 21 | 960 | 332 | 319 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 960
6 | 21 | 22 | 935 | 332 | 308 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 21 | 23 | 915 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 182 | 0 | 915
6 | 22 | 0 | 884 | 332 | 281 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 22 | 1 | 867 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 136 | 0 | 867
6 | 22 | 2 | 866 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 119 | 0 | 866
6 | 22 | 3 | 873 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 101 | 0 | 873
6 | 22 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 884
6 | 22 | 5 | 885 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 97 | 0 | 123 | 0 | 885
6 | 22 | 6 | 874 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 82 | 0 | 82 | 0 | 37 | 31 | 874
6 | 22 | 7 | 879 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 237 | 0 | 76 | 0 | -68 | 0 | 879
6 | 22 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 387 | 0 | 81 | 0 | -208 | 13 | 902
6 | 22 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 484 | 0 | 83 | 0 | -214 | -35 | 942
6 | 22 | 10 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 514 | 0 | 80 | 0 | -214 | -52 | 949
6 | 22 | 11 | 964 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 539 | 0 | 62 | 0 | -214 | -45 | 964
6 | 22 | 12 | 965 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 576 | 0 | 38 | 0 | -214 | -57 | 965
6 | 22 | 13 | 956 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 591 | 0 | 38 | 0 | -214 | -82 | 956
6 | 22 | 14 | 970 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 504 | 0 | 35 | 0 | -196 | 0 | 970
6 | 22 | 15 | 960 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 366 | 0 | 34 | 0 | -68 | 0 | 960
6 | 22 | 16 | 958 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 226 | 0 | 20 | 0 | 104 | -26 | 958
6 | 22 | 17 | 969 | 332 | 377 | 101 | 30 | 72 | 124 | 0 | 19 | 0 | 0 | -86 | 969
6 | 22 | 18 | 975 | 332 | 485 | 134 | 30 | 72 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 975
6 | 22 | 19 | 966 | 332 | 505 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 966
6 | 22 | 20 | 945 | 332 | 484 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 945
6 | 22 | 21 | 922 | 332 | 388 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 922
6 | 22 | 22 | 902 | 332 | 347 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 22 | 23 | 885 | 332 | 353 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 23 | 0 | 865 | 332 | 339 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 23 | 1 | 842 | 332 | 199 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118 | 0 | 842
6 | 23 | 2 | 842 | 332 | 410 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -106 | 842
6 | 23 | 3 | 862 | 332 | 414 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -118 | 862
6 | 23 | 4 | 873 | 332 | 310 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 23 | 5 | 885 | 332 | 334 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 23 | 6 | 886 | 332 | 405 | 88 | 30 | 72 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -71 | 886
6 | 23 | 7 | 907 | 332 | 420 | 80 | 30 | 72 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 907
6 | 23 | 8 | 976 | 332 | 393 | 76 | 30 | 72 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 976
6 | 23 | 9 | 1025 | 332 | 345 | 71 | 30 | 72 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1025
6 | 23 | 10 | 1052 | 332 | 270 | 68 | 30 | 72 | 411 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1052
6 | 23 | 11 | 1066 | 332 | 240 | 68 | 30 | 72 | 409 | 0 | 12 | 0 | 0 | -97 | 1066
6 | 23 | 12 | 1042 | 332 | 226 | 68 | 30 | 72 | 355 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 1042
6 | 23 | 13 | 1048 | 332 | 231 | 68 | 30 | 72 | 289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1048
6 | 23 | 14 | 1045 | 332 | 246 | 73 | 30 | 72 | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1045
6 | 23 | 15 | 1042 | 332 | 240 | 74 | 30 | 72 | 257 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 1042
6 | 23 | 16 | 1045 | 332 | 400 | 80 | 30 | 72 | 218 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 1045
6 | 23 | 17 | 1030 | 332 | 482 | 101 | 30 | 72 | 130 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1030
6 | 23 | 18 | 1032 | 332 | 537 | 134 | 30 | 72 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1032
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 553 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1023
6 | 23 | 20 | 988 | 332 | 389 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 988
6 | 23 | 21 | 952 | 332 | 496 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 952
6 | 23 | 22 | 931 | 332 | 473 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -123 | 931
6 | 23 | 23 | 910 | 332 | 239 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 195 | -77 | 910
6 | 24 | 0 | 882 | 332 | 473 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 882
6 | 24 | 1 | 866 | 332 | 333 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 24 | 2 | 865 | 332 | 311 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 24 | 3 | 873 | 332 | 296 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 24 | 4 | 886 | 332 | 366 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -56 | 886
6 | 24 | 5 | 899 | 332 | 465 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 899
6 | 24 | 6 | 899 | 332 | 132 | 88 | 30 | 72 | 24 | 0 | 26 | 0 | 195 | 0 | 899
6 | 24 | 7 | 917 | 332 | 389 | 80 | 30 | 72 | 122 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 917
6 | 24 | 8 | 980 | 332 | 215 | 76 | 30 | 72 | 311 | 0 | 26 | 0 | 0 | -82 | 980
6 | 24 | 9 | 1041 | 332 | 128 | 71 | 30 | 72 | 489 | 0 | 37 | 0 | 17 | -135 | 1041
6 | 24 | 10 | 1057 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 550 | 0 | 41 | 0 | -20 | -136 | 1057
6 | 24 | 11 | 1073 | 332 | 164 | 68 | 30 | 72 | 502 | 0 | 47 | 0 | -8 | -134 | 1073
6 | 24 | 12 | 1063 | 332 | 230 | 68 | 30 | 72 | 396 | 0 | 54 | 0 | 0 | -119 | 1063
6 | 24 | 13 | 1083 | 332 | 329 | 68 | 30 | 72 | 293 | 0 | 51 | 0 | 18 | -110 | 1083
6 | 24 | 14 | 1078 | 332 | 424 | 73 | 30 | 72 | 231 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 1078
6 | 24 | 15 | 1073 | 332 | 468 | 74 | 30 | 72 | 177 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1073
6 | 24 | 16 | 1069 | 332 | 522 | 80 | 30 | 72 | 110 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 1069
6 | 24 | 17 | 1055 | 332 | 541 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1055
6 | 24 | 18 | 1047 | 332 | 545 | 134 | 30 | 72 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1047
6 | 24 | 19 | 1032 | 332 | 531 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | -135 | 1032
6 | 24 | 20 | 996 | 332 | 494 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 996
6 | 24 | 21 | 963 | 332 | 331 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 963
6 | 24 | 22 | 940 | 332 | 321 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 940
6 | 24 | 23 | 918 | 332 | 321 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 918
6 | 25 | 0 | 885 | 332 | 301 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 25 | 1 | 871 | 332 | 284 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 25 | 2 | 872 | 332 | 262 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 25 | 3 | 880 | 332 | 244 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 880
6 | 25 | 4 | 896 | 332 | 268 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -3 | 896
6 | 25 | 5 | 902 | 332 | 326 | 106 | 30 | 72 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | -37 | 902
6 | 25 | 6 | 905 | 332 | 230 | 88 | 30 | 72 | 99 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 25 | 7 | 936 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 218 | 0 | 37 | 0 | 47 | 1 | 936
6 | 25 | 8 | 1013 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 305 | 0 | 25 | 0 | 43 | 11 | 1013
6 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 322 | 71 | 30 | 72 | 350 | 0 | 14 | 0 | 0 | -118 | 1073
6 | 25 | 10 | 1080 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 481 | 0 | 11 | 0 | -18 | -16 | 1080
6 | 25 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 523 | 0 | 11 | 0 | -18 | -54 | 1083
6 | 25 | 12 | 1079 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 611 | 0 | 11 | 0 | -174 | 10 | 1079
6 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 673 | 0 | 10 | 0 | -82 | -119 | 1104
6 | 25 | 14 | 1106 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 632 | 0 | 9 | 0 | -31 | -131 | 1106
6 | 25 | 15 | 1087 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 502 | 0 | 13 | 0 | 74 | -130 | 1087
6 | 25 | 16 | 1101 | 332 | 395 | 80 | 30 | 72 | 299 | 0 | 20 | 0 | 0 | -127 | 1101
6 | 25 | 17 | 1069 | 332 | 498 | 101 | 30 | 72 | 146 | 0 | 19 | 0 | 5 | -134 | 1069
6 | 25 | 18 | 1063 | 332 | 554 | 134 | 30 | 72 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1063
6 | 25 | 19 | 1045 | 332 | 595 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1045
6 | 25 | 20 | 1011 | 332 | 558 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1011
6 | 25 | 21 | 967 | 332 | 516 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 967
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 501 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 940
6 | 25 | 23 | 917 | 332 | 365 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 26 | 0 | 882 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 882
6 | 26 | 1 | 867 | 332 | 188 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 203 | -59 | 867
6 | 26 | 2 | 866 | 332 | 362 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -51 | 866
6 | 26 | 3 | 874 | 332 | 419 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -124 | 874
6 | 26 | 4 | 886 | 332 | 385 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 886
6 | 26 | 5 | 898 | 332 | 265 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 13 | 0 | 204 | -126 | 898
6 | 26 | 6 | 893 | 332 | 395 | 88 | 30 | 72 | 58 | 0 | 12 | 0 | 3 | -97 | 893
6 | 26 | 7 | 906 | 332 | 241 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 906
6 | 26 | 8 | 966 | 332 | 252 | 76 | 30 | 72 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 966
6 | 26 | 9 | 1020 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 502 | 0 | 2 | 0 | -22 | -87 | 1020
6 | 26 | 10 | 1039 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 631 | 0 | 2 | 0 | -81 | -135 | 1039
6 | 26 | 11 | 1060 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 731 | 0 | 3 | 0 | -198 | -98 | 1060
6 | 26 | 12 | 1047 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 788 | -17 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1047
6 | 26 | 13 | 1083 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 741 | 0 | 4 | 0 | -174 | -110 | 1083
6 | 26 | 14 | 1098 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 654 | 0 | 4 | 0 | -57 | -130 | 1098
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 550 | 0 | 5 | 0 | -16 | -77 | 1089
6 | 26 | 16 | 1105 | 332 | 187 | 80 | 30 | 72 | 429 | 0 | 6 | 0 | 6 | -37 | 1105
6 | 26 | 17 | 1083 | 332 | 216 | 101 | 30 | 72 | 271 | 0 | 9 | 0 | 13 | 39 | 1083
6 | 26 | 18 | 1066 | 332 | 390 | 134 | 30 | 72 | 94 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1066
6 | 26 | 19 | 1042 | 332 | 592 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1042
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 555 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1003
6 | 26 | 21 | 963 | 332 | 422 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -34 | 963
6 | 26 | 22 | 939 | 332 | 179 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 0 | 939
6 | 26 | 23 | 915 | 332 | 396 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 915
6 | 27 | 0 | 883 | 332 | 363 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 883
6 | 27 | 1 | 866 | 332 | 346 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 27 | 2 | 866 | 332 | 311 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 866
6 | 27 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 179 | 0 | 873
6 | 27 | 4 | 886 | 332 | 152 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 195 | -42 | 886
6 | 27 | 5 | 898 | 332 | 330 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 27 | 6 | 901 | 332 | 176 | 88 | 30 | 72 | 119 | 0 | 19 | 0 | 29 | 36 | 901
6 | 27 | 7 | 925 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 333 | 0 | 18 | 0 | -87 | 27 | 925
6 | 27 | 8 | 987 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 546 | 0 | 15 | 0 | -208 | 4 | 987
6 | 27 | 9 | 1060 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 765 | -1 | 19 | 0 | -212 | -135 | 1060
6 | 27 | 10 | 1099 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 957 | -151 | 20 | -3 | -211 | -135 | 1099
6 | 27 | 11 | 1126 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1054 | -222 | 23 | -5 | -211 | -135 | 1126
6 | 27 | 12 | 1104 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1043 | -231 | 20 | -5 | -211 | -135 | 1104
6 | 27 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1003 | -166 | 19 | -3 | -210 | -135 | 1129
6 | 27 | 14 | 1147 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 968 | -111 | 16 | -1 | -210 | -142 | 1147
6 | 27 | 15 | 1169 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 859 | 0 | 18 | 0 | -208 | -127 | 1169
6 | 27 | 16 | 1194 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 646 | 0 | 19 | 0 | 15 | -120 | 1194
6 | 27 | 17 | 1182 | 332 | 251 | 101 | 30 | 72 | 381 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 | 1182
6 | 27 | 18 | 1140 | 332 | 532 | 134 | 30 | 72 | 125 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 | 1140
6 | 27 | 19 | 1085 | 332 | 288 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1085
6 | 27 | 20 | 1047 | 332 | 266 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 | -14 | 1047
6 | 27 | 21 | 997 | 332 | 541 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 997
6 | 27 | 22 | 960 | 332 | 185 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 201 | 0 | 960
6 | 27 | 23 | 935 | 332 | 379 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 935
6 | 28 | 0 | 898 | 332 | 369 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 28 | 1 | 873 | 332 | 346 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 28 | 2 | 870 | 332 | 130 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 197 | 0 | 870
6 | 28 | 3 | 874 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 182 | 0 | 874
6 | 28 | 4 | 885 | 332 | 123 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 | 0 | 885
6 | 28 | 5 | 886 | 332 | 321 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 28 | 6 | 885 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 135 | 0 | 15 | 0 | 62 | 31 | 885
6 | 28 | 7 | 895 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 382 | 0 | 9 | 0 | -130 | 0 | 895
6 | 28 | 8 | 925 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 602 | 0 | 6 | 0 | -215 | -99 | 925
6 | 28 | 9 | 975 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 833 | -274 | 6 | -2 | -214 | 0 | 975
6 | 28 | 10 | 1014 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1025 | -424 | 7 | -3 | -213 | 0 | 1014
6 | 28 | 11 | 1042 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1138 | -509 | 6 | -3 | -212 | 0 | 1042
6 | 28 | 12 | 1042 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -488 | 7 | -3 | -212 | 0 | 1042
6 | 28 | 13 | 1063 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1092 | -443 | 5 | -2 | -210 | 0 | 1063
6 | 28 | 14 | 1061 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1009 | -236 | 8 | -2 | -212 | -133 | 1061
6 | 28 | 15 | 1074 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 871 | -95 | 8 | -1 | -207 | -131 | 1074
6 | 28 | 16 | 1085 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 637 | 0 | 10 | 0 | -166 | -29 | 1085
6 | 28 | 17 | 1117 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 375 | 0 | 8 | 0 | 47 | 33 | 1117
6 | 28 | 18 | 1098 | 332 | 216 | 134 | 30 | 72 | 117 | 0 | 6 | 0 | 191 | 0 | 1098
6 | 28 | 19 | 1056 | 332 | 270 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1056
6 | 28 | 20 | 1023 | 332 | 237 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 201 | 0 | 1023
6 | 28 | 21 | 974 | 332 | 207 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192 | 0 | 974
6 | 28 | 22 | 943 | 332 | 269 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 0 | 943
6 | 28 | 23 | 918 | 332 | 391 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 918
6 | 29 | 0 | 885 | 332 | 374 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 29 | 1 | 865 | 332 | 357 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 29 | 2 | 858 | 332 | 132 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 858
6 | 29 | 3 | 868 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 0 | 868
6 | 29 | 4 | 876 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876
6 | 29 | 5 | 881 | 332 | 333 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 29 | 6 | 871 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 131 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 871
6 | 29 | 7 | 881 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 386 | 0 | 1 | 0 | -161 | 21 | 881
6 | 29 | 8 | 905 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 643 | -159 | 1 | 0 | -210 | 0 | 905
6 | 29 | 9 | 949 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 856 | -317 | 1 | -1 | -214 | 0 | 949
6 | 29 | 10 | 989 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 980 | -400 | 0 | 0 | -213 | 0 | 989
6 | 29 | 11 | 1011 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1048 | -428 | 0 | 0 | -213 | -19 | 1011
6 | 29 | 12 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1085 | -442 | 1 | -1 | -212 | -13 | 1039
6 | 29 | 13 | 1045 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1070 | -437 | 1 | 0 | -211 | -1 | 1045
6 | 29 | 14 | 1049 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1005 | -238 | 2 | 0 | -212 | -135 | 1049
6 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 838 | -61 | 2 | 0 | -212 | -133 | 1063
6 | 29 | 16 | 1081 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 591 | 0 | 2 | 0 | -133 | -13 | 1081
6 | 29 | 17 | 1112 | 332 | 373 | 101 | 30 | 72 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 1112
6 | 29 | 18 | 1092 | 332 | 423 | 134 | 30 | 72 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1092
6 | 29 | 19 | 1063 | 332 | 286 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1063
6 | 29 | 20 | 1030 | 332 | 381 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -127 | 1030
6 | 29 | 21 | 986 | 332 | 218 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 986
6 | 29 | 22 | 949 | 332 | 198 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 949
6 | 29 | 23 | 921 | 332 | 326 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -130 | 921
6 | 30 | 0 | 885 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 885
6 | 30 | 1 | 866 | 332 | 357 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 30 | 2 | 866 | 332 | 335 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 30 | 3 | 872 | 332 | 310 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 30 | 4 | 885 | 332 | 321 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 885
6 | 30 | 5 | 898 | 332 | 350 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 30 | 6 | 917 | 332 | 225 | 88 | 30 | 72 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 917
6 | 30 | 7 | 967 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 384 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 967
6 | 30 | 8 | 1064 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 634 | 0 | 1 | 0 | -210 | 9 | 1064
6 | 30 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 860 | 0 | 1 | 0 | -210 | -124 | 1151
6 | 30 | 10 | 1196 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -113 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1196
6 | 30 | 11 | 1224 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1106 | -161 | 1 | 0 | -209 | -135 | 1224
6 | 30 | 12 | 1215 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1115 | -180 | 2 | 0 | -209 | -135 | 1215
6 | 30 | 13 | 1269 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1087 | -99 | 2 | 0 | -208 | -135 | 1269
6 | 30 | 14 | 1278 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 982 | 0 | 4 | 0 | -199 | -135 | 1278
6 | 30 | 15 | 1297 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 817 | 0 | 2 | 0 | -17 | -133 | 1297
6 | 30 | 16 | 1306 | 332 | 273 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 4 | 0 | 0 | -42 | 1306
6 | 30 | 17 | 1265 | 332 | 571 | 101 | 30 | 72 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1265
6 | 30 | 18 | 1221 | 332 | 690 | 134 | 30 | 72 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1221
6 | 30 | 19 | 1180 | 332 | 732 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1180
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 349 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1126
6 | 30 | 21 | 1070 | 332 | 437 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1070
6 | 30 | 22 | 1020 | 332 | 272 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1020
6 | 30 | 23 | 975 | 332 | 496 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -135 | 975
7 | 1 | 0 | 837 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
7 | 1 | 1 | 757 | 332 | 190 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 757
7 | 1 | 2 | 743 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 743
7 | 1 | 3 | 753 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 753
7 | 1 | 4 | 800 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 45 | 800
7 | 1 | 5 | 846 | 332 | 231 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 846
7 | 1 | 6 | 859 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 106 | 0 | 1 | 0 | 52 | 41 | 859
7 | 1 | 7 | 924 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -57 | 34 | 924
7 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 556 | 0 | 0 | 0 | -22 | -67 | 1112
7 | 1 | 9 | 1292 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 804 | 0 | 0 | 0 | -87 | -64 | 1292
7 | 1 | 10 | 1395 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -131 | -119 | 1395
7 | 1 | 11 | 1439 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1102 | 0 | 0 | 0 | -187 | -111 | 1439
7 | 1 | 12 | 1421 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1102 | 0 | 1 | 0 | -183 | -134 | 1421
7 | 1 | 13 | 1466 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1056 | 0 | 1 | 0 | -91 | -135 | 1466
7 | 1 | 14 | 1489 | 332 | 123 | 87 | 30 | 72 | 955 | 0 | 0 | 0 | 23 | -133 | 1489
7 | 1 | 15 | 1493 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 770 | 0 | 1 | 0 | 183 | -103 | 1493
7 | 1 | 16 | 1498 | 332 | 569 | 95 | 30 | 72 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1498
7 | 1 | 17 | 1462 | 332 | 749 | 121 | 30 | 72 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1462
7 | 1 | 18 | 1415 | 332 | 851 | 162 | 30 | 72 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1415
7 | 1 | 19 | 1351 | 332 | 884 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1351
7 | 1 | 20 | 1272 | 332 | 806 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1272
7 | 1 | 21 | 1164 | 332 | 708 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1164
7 | 1 | 22 | 1075 | 332 | 580 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -81 | 1075
7 | 1 | 23 | 979 | 332 | 577 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 979
7 | 2 | 0 | 861 | 332 | 340 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861
7 | 2 | 1 | 767 | 332 | 204 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 767
7 | 2 | 2 | 749 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 41 | 749
7 | 2 | 3 | 775 | 332 | 136 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 775
7 | 2 | 4 | 814 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 814
7 | 2 | 5 | 858 | 332 | 245 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 858
7 | 2 | 6 | 868 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 103 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41 | 868
7 | 2 | 7 | 955 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 303 | 0 | 0 | 0 | -15 | 17 | 955
7 | 2 | 8 | 1139 | 332 | 195 | 91 | 30 | 72 | 559 | 0 | 0 | 0 | -5 | -135 | 1139
7 | 2 | 9 | 1309 | 332 | 138 | 84 | 30 | 72 | 803 | 0 | 0 | 0 | -15 | -135 | 1309
7 | 2 | 10 | 1406 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -104 | -135 | 1406
7 | 2 | 11 | 1465 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1103 | 0 | 0 | 0 | -138 | -135 | 1465
7 | 2 | 12 | 1445 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1128 | 0 | 0 | 0 | -198 | -120 | 1445
7 | 2 | 13 | 1503 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1074 | 0 | 0 | 0 | -59 | -147 | 1503
7 | 2 | 14 | 1519 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 951 | 0 | 1 | 0 | 62 | -135 | 1519
7 | 2 | 15 | 1540 | 332 | 383 | 89 | 30 | 72 | 768 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1540
7 | 2 | 16 | 1522 | 332 | 631 | 95 | 30 | 72 | 491 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1522
7 | 2 | 17 | 1471 | 332 | 801 | 121 | 30 | 72 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1471
7 | 2 | 18 | 1434 | 332 | 889 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1434
7 | 2 | 19 | 1377 | 332 | 911 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1377
7 | 2 | 20 | 1296 | 332 | 831 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1296
7 | 2 | 21 | 1190 | 332 | 734 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1190
7 | 2 | 22 | 1099 | 332 | 663 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1099
7 | 2 | 23 | 1000 | 332 | 462 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000
7 | 3 | 0 | 867 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 867
7 | 3 | 1 | 789 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 41 | 789
7 | 3 | 2 | 759 | 332 | 159 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 41 | 759
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 139 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 43 | 780
7 | 3 | 4 | 817 | 332 | 190 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 817
7 | 3 | 5 | 859 | 332 | 245 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 859
7 | 3 | 6 | 877 | 332 | 197 | 105 | 30 | 72 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 877
7 | 3 | 7 | 962 | 332 | 118 | 96 | 30 | 72 | 309 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | 962
7 | 3 | 8 | 1153 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 559 | 0 | 0 | 0 | 14 | -65 | 1153
7 | 3 | 9 | 1331 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 805 | 0 | 0 | 0 | 18 | -130 | 1331
7 | 3 | 10 | 1421 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 979 | 0 | 0 | 0 | -69 | -125 | 1421
7 | 3 | 11 | 1487 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1062 | 0 | 0 | 0 | -75 | -135 | 1487
7 | 3 | 12 | 1471 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 1088 | -8 | 0 | 0 | -204 | -41 | 1471
7 | 3 | 13 | 1535 | 332 | 123 | 81 | 30 | 72 | 1053 | 0 | 0 | 0 | -21 | -135 | 1535
7 | 3 | 14 | 1551 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 925 | 0 | 0 | 0 | 120 | -135 | 1551
7 | 3 | 15 | 1557 | 332 | 444 | 89 | 30 | 72 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1557
7 | 3 | 16 | 1553 | 332 | 698 | 95 | 30 | 72 | 454 | 0 | 2 | 0 | 5 | -135 | 1553
7 | 3 | 17 | 1516 | 332 | 663 | 121 | 30 | 72 | 228 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1516
7 | 3 | 18 | 1467 | 332 | 928 | 162 | 30 | 72 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1467
7 | 3 | 19 | 1397 | 332 | 931 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1397
7 | 3 | 20 | 1314 | 332 | 841 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1314
7 | 3 | 21 | 1216 | 332 | 555 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1216
7 | 3 | 22 | 1125 | 332 | 483 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | -135 | 1125
7 | 3 | 23 | 1029 | 332 | 489 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1029
7 | 4 | 0 | 905 | 332 | 382 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 905
7 | 4 | 1 | 815 | 332 | 250 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 815
7 | 4 | 2 | 788 | 332 | 195 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 788
7 | 4 | 3 | 802 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 43 | 802
7 | 4 | 4 | 836 | 332 | 207 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 836
7 | 4 | 5 | 880 | 332 | 265 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 880
7 | 4 | 6 | 905 | 332 | 221 | 105 | 30 | 72 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 905
7 | 4 | 7 | 988 | 332 | 136 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -9 | 34 | 988
7 | 4 | 8 | 1193 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 530 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1193
7 | 4 | 9 | 1372 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 748 | 0 | 0 | 0 | 19 | -33 | 1372
7 | 4 | 10 | 1432 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 890 | 0 | 0 | 0 | -43 | -49 | 1432
7 | 4 | 11 | 1492 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 990 | 0 | 0 | 0 | -26 | -107 | 1492
7 | 4 | 12 | 1498 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1019 | 0 | 1 | 0 | -31 | -126 | 1498
7 | 4 | 13 | 1531 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 966 | 0 | 2 | 0 | 27 | -99 | 1531
7 | 4 | 14 | 1552 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 868 | 0 | 6 | 0 | 173 | -135 | 1552
7 | 4 | 15 | 1559 | 332 | 140 | 89 | 30 | 72 | 677 | 0 | 7 | 0 | 179 | 33 | 1559
7 | 4 | 16 | 1550 | 332 | 711 | 95 | 30 | 72 | 439 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1550
7 | 4 | 17 | 1482 | 332 | 823 | 121 | 30 | 72 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1482
7 | 4 | 18 | 1420 | 332 | 868 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1420
7 | 4 | 19 | 1367 | 332 | 894 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 4 | 20 | 1282 | 332 | 809 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1282
7 | 4 | 21 | 1182 | 332 | 718 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1182
7 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 649 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1092
7 | 4 | 23 | 999 | 332 | 455 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 999
7 | 5 | 0 | 884 | 332 | 356 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 5 | 1 | 795 | 332 | 228 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 795
7 | 5 | 2 | 761 | 332 | 166 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 39 | 761
7 | 5 | 3 | 762 | 332 | 176 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 | 762
7 | 5 | 4 | 792 | 332 | 148 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 42 | 792
7 | 5 | 5 | 811 | 332 | 188 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 811
7 | 5 | 6 | 781 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 104 | 0 | 12 | 0 | -30 | 36 | 781
7 | 5 | 7 | 820 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 291 | 0 | 15 | 0 | -164 | 28 | 820
7 | 5 | 8 | 960 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 544 | 0 | 14 | 0 | -212 | -30 | 960
7 | 5 | 9 | 1101 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 756 | 0 | 13 | 0 | -211 | -95 | 1101
7 | 5 | 10 | 1180 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 943 | -68 | 16 | -1 | -209 | -135 | 1180
7 | 5 | 11 | 1254 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1056 | -103 | 11 | -1 | -208 | -135 | 1254
7 | 5 | 12 | 1253 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1059 | -105 | 7 | 0 | -208 | -135 | 1253
7 | 5 | 13 | 1250 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 996 | -45 | 7 | 0 | -208 | -135 | 1250
7 | 5 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 900 | 0 | 7 | 0 | -208 | -81 | 1258
7 | 5 | 15 | 1275 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 751 | 0 | 9 | 0 | -151 | 23 | 1275
7 | 5 | 16 | 1277 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 523 | 0 | 12 | 0 | 62 | 31 | 1277
7 | 5 | 17 | 1279 | 332 | 189 | 121 | 30 | 72 | 288 | 0 | 12 | 0 | 194 | 41 | 1279
7 | 5 | 18 | 1258 | 332 | 344 | 162 | 30 | 72 | 102 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1258
7 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 403 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1216
7 | 5 | 20 | 1147 | 332 | 333 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1147
7 | 5 | 21 | 1047 | 332 | 200 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | 47 | 1047
7 | 5 | 22 | 971 | 332 | 331 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 45 | 971
7 | 5 | 23 | 901 | 332 | 199 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104 | 43 | 901
7 | 6 | 0 | 792 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 91 | 40 | 792
7 | 6 | 1 | 705 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 38 | 705
7 | 6 | 2 | 682 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -37 | 23 | 682
7 | 6 | 3 | 692 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -45 | 0 | 692
7 | 6 | 4 | 716 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -24 | 7 | 716
7 | 6 | 5 | 741 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 30 | 0 | 6 | 15 | 741
7 | 6 | 6 | 714 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 112 | 0 | 28 | 0 | 5 | -90 | 714
7 | 6 | 7 | 724 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 310 | 0 | 24 | 0 | -219 | -41 | 724
7 | 6 | 8 | 827 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 555 | -140 | 21 | -5 | -217 | -31 | 827
7 | 6 | 9 | 957 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 787 | -198 | 19 | -5 | -212 | -73 | 957
7 | 6 | 10 | 1042 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 961 | -241 | 20 | -5 | -212 | -115 | 1042
7 | 6 | 11 | 1087 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1046 | -263 | 19 | -4 | -211 | -135 | 1087
7 | 6 | 12 | 1139 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1098 | -276 | 23 | -6 | -205 | -130 | 1139
7 | 6 | 13 | 1159 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1079 | -271 | 22 | -5 | -210 | -90 | 1159
7 | 6 | 14 | 1144 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 980 | -246 | 19 | -5 | -210 | -34 | 1144
7 | 6 | 15 | 1170 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 826 | 0 | 18 | 0 | -205 | -112 | 1170
7 | 6 | 16 | 1188 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 565 | 0 | 18 | 0 | 15 | -58 | 1188
7 | 6 | 17 | 1214 | 332 | 304 | 121 | 30 | 72 | 310 | 0 | 21 | 0 | 5 | 19 | 1214
7 | 6 | 18 | 1209 | 332 | 482 | 162 | 30 | 72 | 108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1209
7 | 6 | 19 | 1152 | 332 | 477 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 126 | -72 | 1152
7 | 6 | 20 | 1086 | 332 | 259 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1086
7 | 6 | 21 | 1010 | 332 | 468 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -78 | 1010
7 | 6 | 22 | 963 | 332 | 367 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 963
7 | 6 | 23 | 876 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 192 | 0 | 876
7 | 7 | 0 | 757 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 43 | 757
7 | 7 | 1 | 687 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 15 | 687
7 | 7 | 2 | 666 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | -34 | 0 | 666
7 | 7 | 3 | 691 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -49 | 0 | 691
7 | 7 | 4 | 732 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | -10 | 732
7 | 7 | 5 | 810 | 332 | 153 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 32 | 0 | 12 | 45 | 810
7 | 7 | 6 | 854 | 332 | 193 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 854
7 | 7 | 7 | 950 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 299 | 0 | 18 | 0 | -17 | 0 | 950
7 | 7 | 8 | 1156 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 545 | 0 | 7 | 0 | 14 | -55 | 1156
7 | 7 | 9 | 1338 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 808 | 0 | 3 | 0 | 23 | -135 | 1338
7 | 7 | 10 | 1412 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 961 | 0 | 1 | 0 | -50 | -135 | 1412
7 | 7 | 11 | 1450 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -123 | -105 | 1450
7 | 7 | 12 | 1460 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1100 | -29 | 2 | -1 | -204 | -43 | 1460
7 | 7 | 13 | 1525 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1080 | 0 | 3 | 0 | -57 | -135 | 1525
7 | 7 | 14 | 1557 | 332 | 157 | 87 | 30 | 72 | 992 | 0 | 4 | 0 | 18 | -135 | 1557
7 | 7 | 15 | 1593 | 332 | 351 | 89 | 30 | 72 | 850 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1593
7 | 7 | 16 | 1566 | 332 | 587 | 95 | 30 | 72 | 580 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1566
7 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 584 | 121 | 30 | 72 | 319 | 0 | 4 | 0 | 204 | -135 | 1531
7 | 7 | 18 | 1478 | 332 | 913 | 162 | 30 | 72 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1478
7 | 7 | 19 | 1389 | 332 | 919 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1389
7 | 7 | 20 | 1303 | 332 | 836 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1303
7 | 7 | 21 | 1202 | 332 | 625 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 1202
7 | 7 | 22 | 1105 | 332 | 341 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -12 | 1105
7 | 7 | 23 | 1006 | 332 | 463 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1006
7 | 8 | 0 | 892 | 332 | 402 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 892
7 | 8 | 1 | 811 | 332 | 290 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811
7 | 8 | 2 | 783 | 332 | 235 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783
7 | 8 | 3 | 793 | 332 | 207 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793
7 | 8 | 4 | 825 | 332 | 241 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 825
7 | 8 | 5 | 880 | 332 | 307 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 880
7 | 8 | 6 | 908 | 332 | 260 | 105 | 30 | 72 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 8 | 7 | 1011 | 332 | 220 | 96 | 30 | 72 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 1011
7 | 8 | 8 | 1222 | 332 | 249 | 91 | 30 | 72 | 578 | 0 | 2 | 0 | 1 | -133 | 1222
7 | 8 | 9 | 1396 | 332 | 124 | 84 | 30 | 72 | 820 | 0 | 2 | 0 | 67 | -135 | 1396
7 | 8 | 10 | 1503 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 982 | 0 | 2 | 0 | 21 | -136 | 1503
7 | 8 | 11 | 1567 | 332 | 319 | 81 | 30 | 72 | 1055 | -161 | 6 | -1 | 0 | -166 | 1567
7 | 8 | 12 | 1576 | 332 | 154 | 81 | 30 | 72 | 1054 | 0 | 7 | 0 | -19 | -135 | 1576
7 | 8 | 13 | 1609 | 332 | 217 | 81 | 30 | 72 | 975 | 0 | 10 | 0 | 27 | -135 | 1609
7 | 8 | 14 | 1605 | 332 | 337 | 87 | 30 | 72 | 871 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1605
7 | 8 | 15 | 1616 | 332 | 519 | 89 | 30 | 72 | 694 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1616
7 | 8 | 16 | 1574 | 332 | 694 | 95 | 30 | 72 | 469 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1574
7 | 8 | 17 | 1499 | 332 | 817 | 121 | 30 | 72 | 239 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1499
7 | 8 | 18 | 1437 | 332 | 871 | 162 | 30 | 72 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1437
7 | 8 | 19 | 1374 | 332 | 873 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1374
7 | 8 | 20 | 1293 | 332 | 798 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1293
7 | 8 | 21 | 1198 | 332 | 726 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1198
7 | 8 | 22 | 1107 | 332 | 658 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1107
7 | 8 | 23 | 1010 | 332 | 596 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1010
7 | 9 | 0 | 901 | 332 | 364 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 9 | 1 | 823 | 332 | 279 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 823
7 | 9 | 2 | 797 | 332 | 226 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 797
7 | 9 | 3 | 806 | 332 | 197 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 9 | 4 | 841 | 332 | 232 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 841
7 | 9 | 5 | 892 | 332 | 300 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 9 | 6 | 917 | 332 | 241 | 105 | 30 | 72 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 917
7 | 9 | 7 | 978 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 250 | 0 | 18 | 0 | 27 | 34 | 978
7 | 9 | 8 | 1187 | 332 | 251 | 91 | 30 | 72 | 502 | 0 | 19 | 0 | 0 | -110 | 1187
7 | 9 | 9 | 1357 | 332 | 146 | 84 | 30 | 72 | 745 | 0 | 23 | 0 | 23 | -98 | 1357
7 | 9 | 10 | 1446 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 918 | 0 | 23 | 0 | 20 | -150 | 1446
7 | 9 | 11 | 1516 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1035 | 0 | 21 | 0 | -29 | -146 | 1516
7 | 9 | 12 | 1506 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 22 | 0 | -55 | -135 | 1506
7 | 9 | 13 | 1548 | 332 | 138 | 81 | 30 | 72 | 981 | 0 | 22 | 0 | 27 | -135 | 1548
7 | 9 | 14 | 1558 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 851 | 0 | 26 | 0 | 176 | -135 | 1558
7 | 9 | 15 | 1542 | 332 | 422 | 89 | 30 | 72 | 703 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1542
7 | 9 | 16 | 1484 | 332 | 598 | 95 | 30 | 72 | 460 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1484
7 | 9 | 17 | 1402 | 332 | 706 | 121 | 30 | 72 | 237 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1402
7 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 761 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 9 | 19 | 1296 | 332 | 786 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1296
7 | 9 | 20 | 1220 | 332 | 721 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1220
7 | 9 | 21 | 1114 | 332 | 621 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1114
7 | 9 | 22 | 1041 | 332 | 574 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1041
7 | 9 | 23 | 946 | 332 | 514 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 946
7 | 10 | 0 | 838 | 332 | 291 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 10 | 1 | 754 | 332 | 202 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 10 | 2 | 737 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 737
7 | 10 | 3 | 747 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 2 | 747
7 | 10 | 4 | 785 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 39 | 785
7 | 10 | 5 | 844 | 332 | 191 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 39 | 844
7 | 10 | 6 | 873 | 332 | 162 | 105 | 30 | 72 | 83 | 0 | 39 | 0 | 9 | 41 | 873
7 | 10 | 7 | 953 | 332 | 123 | 96 | 30 | 72 | 218 | 0 | 38 | 0 | 10 | 34 | 953
7 | 10 | 8 | 1143 | 332 | 244 | 91 | 30 | 72 | 381 | 0 | 43 | 0 | 0 | -50 | 1143
7 | 10 | 9 | 1294 | 332 | 336 | 84 | 30 | 72 | 514 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 1294
7 | 10 | 10 | 1342 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 619 | 0 | 63 | 0 | 23 | 2 | 1342
7 | 10 | 11 | 1381 | 332 | 128 | 81 | 30 | 72 | 769 | 0 | 72 | 0 | -18 | -85 | 1381
7 | 10 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 831 | 0 | 75 | 0 | -43 | -110 | 1387
7 | 10 | 13 | 1430 | 332 | 221 | 81 | 30 | 72 | 734 | 0 | 75 | 0 | 20 | -135 | 1430
7 | 10 | 14 | 1462 | 332 | 301 | 87 | 30 | 72 | 651 | 0 | 77 | 0 | 0 | -88 | 1462
7 | 10 | 15 | 1453 | 332 | 446 | 89 | 30 | 72 | 536 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1453
7 | 10 | 16 | 1444 | 332 | 637 | 95 | 30 | 72 | 334 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1444
7 | 10 | 17 | 1392 | 332 | 715 | 121 | 30 | 72 | 174 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1392
7 | 10 | 18 | 1349 | 332 | 749 | 162 | 30 | 72 | 61 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1349
7 | 10 | 19 | 1301 | 332 | 764 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1301
7 | 10 | 20 | 1225 | 332 | 694 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1225
7 | 10 | 21 | 1129 | 332 | 595 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1129
7 | 10 | 22 | 1055 | 332 | 538 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1055
7 | 10 | 23 | 979 | 332 | 507 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 979
7 | 11 | 0 | 875 | 332 | 292 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 875
7 | 11 | 1 | 794 | 332 | 183 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 25 | 794
7 | 11 | 2 | 772 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 40 | 772
7 | 11 | 3 | 783 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | 24 | 783
7 | 11 | 4 | 824 | 332 | 142 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | 45 | 824
7 | 11 | 5 | 882 | 332 | 212 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 45 | 882
7 | 11 | 6 | 911 | 332 | 215 | 105 | 30 | 72 | 55 | 0 | 61 | 0 | 0 | 41 | 911
7 | 11 | 7 | 995 | 332 | 118 | 96 | 30 | 72 | 167 | 0 | 59 | 0 | 87 | 34 | 995
7 | 11 | 8 | 1172 | 332 | 309 | 91 | 30 | 72 | 249 | 0 | 56 | 0 | 0 | 33 | 1172
7 | 11 | 9 | 1276 | 332 | 430 | 84 | 30 | 72 | 356 | 0 | 56 | 0 | 0 | -84 | 1276
7 | 11 | 10 | 1325 | 332 | 293 | 81 | 30 | 72 | 600 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1325
7 | 11 | 11 | 1403 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 708 | 0 | 59 | 0 | 99 | -98 | 1403
7 | 11 | 12 | 1366 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 685 | 0 | 62 | 0 | 116 | -132 | 1366
7 | 11 | 13 | 1437 | 332 | 332 | 81 | 30 | 72 | 665 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1437
7 | 11 | 14 | 1414 | 332 | 381 | 87 | 30 | 72 | 580 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1414
7 | 11 | 15 | 1422 | 332 | 483 | 89 | 30 | 72 | 483 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1422
7 | 11 | 16 | 1411 | 332 | 634 | 95 | 30 | 72 | 315 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1411
7 | 11 | 17 | 1352 | 332 | 687 | 121 | 30 | 72 | 180 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1352
7 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 729 | 162 | 30 | 72 | 55 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1311
7 | 11 | 19 | 1262 | 332 | 726 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 11 | 20 | 1183 | 332 | 649 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1183
7 | 11 | 21 | 1081 | 332 | 561 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1081
7 | 11 | 22 | 1006 | 332 | 502 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1006
7 | 11 | 23 | 942 | 332 | 465 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -107 | 942
7 | 12 | 0 | 831 | 332 | 264 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 831
7 | 12 | 1 | 748 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 21 | 38 | 748
7 | 12 | 2 | 720 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | -33 | 39 | 720
7 | 12 | 3 | 740 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -57 | 41 | 740
7 | 12 | 4 | 768 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | -40 | 42 | 768
7 | 12 | 5 | 790 | 332 | 131 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 55 | 0 | -6 | 42 | 790
7 | 12 | 6 | 763 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 86 | 0 | 54 | 0 | -71 | 36 | 763
7 | 12 | 7 | 787 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 228 | 0 | 49 | 0 | -168 | 28 | 787
7 | 12 | 8 | 930 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 394 | 0 | 42 | 0 | -173 | 22 | 930
7 | 12 | 9 | 1031 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 590 | 0 | 38 | 0 | -212 | -23 | 1031
7 | 12 | 10 | 1109 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 738 | -91 | 44 | -5 | -211 | 0 | 1109
7 | 12 | 11 | 1197 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 860 | -125 | 43 | -7 | -209 | 0 | 1197
7 | 12 | 12 | 1204 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 827 | -88 | 44 | -5 | -209 | 0 | 1204
7 | 12 | 13 | 1182 | 332 | 118 | 81 | 30 | 72 | 773 | -33 | 46 | -2 | -209 | -26 | 1182
7 | 12 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 700 | 0 | 51 | 0 | -202 | 17 | 1206
7 | 12 | 15 | 1193 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 505 | 0 | 46 | 0 | -23 | 23 | 1193
7 | 12 | 16 | 1175 | 332 | 241 | 95 | 30 | 72 | 322 | 0 | 46 | 0 | 6 | 31 | 1175
7 | 12 | 17 | 1145 | 332 | 177 | 121 | 30 | 72 | 145 | 0 | 35 | 0 | 192 | 41 | 1145
7 | 12 | 18 | 1118 | 332 | 242 | 162 | 30 | 72 | 41 | 0 | 31 | 0 | 204 | 4 | 1118
7 | 12 | 19 | 1094 | 332 | 234 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 182 | 52 | 1094
7 | 12 | 20 | 1035 | 332 | 169 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 198 | 50 | 1035
7 | 12 | 21 | 966 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 189 | 47 | 966
7 | 12 | 22 | 909 | 332 | 120 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 | 45 | 909
7 | 12 | 23 | 850 | 332 | 121 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 126 | 43 | 850
7 | 13 | 0 | 742 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 | 40 | 742
7 | 13 | 1 | 674 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | -13 | 22 | 674
7 | 13 | 2 | 658 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -71 | 39 | 658
7 | 13 | 3 | 673 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -90 | 41 | 673
7 | 13 | 4 | 700 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -61 | 42 | 700
7 | 13 | 5 | 729 | 332 | 121 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | -23 | 42 | 729
7 | 13 | 6 | 688 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 26 | 0 | -134 | 36 | 688
7 | 13 | 7 | 697 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 271 | -3 | 25 | -1 | -219 | -26 | 697
7 | 13 | 8 | 816 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 446 | -5 | 26 | -1 | -217 | -78 | 816
7 | 13 | 9 | 970 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 581 | -7 | 26 | 0 | -214 | -54 | 970
7 | 13 | 10 | 1016 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 595 | -7 | 31 | -1 | -213 | -25 | 1016
7 | 13 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 600 | -7 | 31 | -1 | -212 | 0 | 1045
7 | 13 | 12 | 1059 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 608 | 0 | 29 | 0 | -212 | 0 | 1059
7 | 13 | 13 | 1054 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 573 | 0 | 35 | 0 | -203 | 14 | 1054
7 | 13 | 14 | 1046 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 461 | 0 | 38 | 0 | -110 | 17 | 1046
7 | 13 | 15 | 1046 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 323 | 0 | 38 | 0 | 19 | 23 | 1046
7 | 13 | 16 | 1056 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 200 | 0 | 38 | 0 | 138 | 31 | 1056
7 | 13 | 17 | 1065 | 332 | 230 | 121 | 30 | 72 | 111 | 0 | 41 | 0 | 128 | 0 | 1065
7 | 13 | 18 | 1081 | 332 | 233 | 162 | 30 | 72 | 49 | 0 | 43 | 0 | 160 | 0 | 1081
7 | 13 | 19 | 1062 | 332 | 415 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1062
7 | 13 | 20 | 1012 | 332 | 359 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1012
7 | 13 | 21 | 949 | 332 | 306 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 13 | 22 | 888 | 332 | 269 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 13 | 23 | 818 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 75 | 43 | 818
7 | 14 | 0 | 715 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | -10 | 34 | 715
7 | 14 | 1 | 656 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -37 | 0 | 656
7 | 14 | 2 | 643 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -74 | 0 | 643
7 | 14 | 3 | 668 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -88 | 0 | 668
7 | 14 | 4 | 716 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | -39 | 0 | 716
7 | 14 | 5 | 790 | 332 | 121 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 18 | 45 | 790
7 | 14 | 6 | 838 | 332 | 174 | 105 | 30 | 72 | 12 | 0 | 64 | 0 | 8 | 41 | 838
7 | 14 | 7 | 922 | 332 | 213 | 96 | 30 | 72 | 72 | 0 | 73 | 0 | 0 | 34 | 922
7 | 14 | 8 | 1073 | 332 | 232 | 91 | 30 | 72 | 190 | 0 | 82 | 0 | 44 | 0 | 1073
7 | 14 | 9 | 1196 | 332 | 423 | 84 | 30 | 72 | 304 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1196
7 | 14 | 10 | 1184 | 332 | 251 | 81 | 30 | 72 | 387 | 0 | 82 | 0 | 0 | -51 | 1184
7 | 14 | 11 | 1152 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 450 | 0 | 78 | 0 | 124 | -135 | 1152
7 | 14 | 12 | 1095 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 542 | 0 | 66 | 0 | -13 | -135 | 1095
7 | 14 | 13 | 1151 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 630 | 0 | 68 | 0 | -29 | -153 | 1151
7 | 14 | 14 | 1147 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 684 | 0 | 62 | 0 | -88 | -152 | 1147
7 | 14 | 15 | 1168 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 687 | 0 | 60 | 0 | -68 | -153 | 1168
7 | 14 | 16 | 1191 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 542 | 0 | 61 | 0 | 74 | -135 | 1191
7 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 376 | 121 | 30 | 72 | 316 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1169
7 | 14 | 18 | 1142 | 332 | 529 | 162 | 30 | 72 | 103 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1142
7 | 14 | 19 | 1074 | 332 | 563 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1074
7 | 14 | 20 | 1009 | 332 | 508 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1009
7 | 14 | 21 | 934 | 332 | 316 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 934
7 | 14 | 22 | 871 | 332 | 170 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 106 | 0 | 871
7 | 14 | 23 | 809 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 124 | 0 | 809
7 | 15 | 0 | 713 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 86 | -42 | 713
7 | 15 | 1 | 646 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -4 | -18 | 646
7 | 15 | 2 | 644 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -46 | 644
7 | 15 | 3 | 672 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | -5 | -53 | 672
7 | 15 | 4 | 721 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -13 | 721
7 | 15 | 5 | 775 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 21 | 0 | 62 | 6 | 775
7 | 15 | 6 | 781 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 22 | 0 | -7 | 7 | 781
7 | 15 | 7 | 834 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 277 | 0 | 18 | 0 | -8 | -103 | 834
7 | 15 | 8 | 991 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 495 | 0 | 24 | 0 | -49 | -124 | 991
7 | 15 | 9 | 1131 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 688 | 0 | 22 | 0 | -195 | -23 | 1131
7 | 15 | 10 | 1191 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 869 | 0 | 20 | 0 | -198 | -135 | 1191
7 | 15 | 11 | 1241 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1012 | -66 | 22 | -2 | -208 | -151 | 1241
7 | 15 | 12 | 1201 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1008 | -113 | 18 | -2 | -209 | -135 | 1201
7 | 15 | 13 | 1268 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 986 | -13 | 20 | -1 | -208 | -152 | 1268
7 | 15 | 14 | 1273 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 884 | 0 | 23 | 0 | -123 | -152 | 1273
7 | 15 | 15 | 1290 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 758 | 0 | 18 | 0 | 17 | -145 | 1290
7 | 15 | 16 | 1284 | 332 | 321 | 95 | 30 | 72 | 544 | 0 | 20 | 0 | 5 | -135 | 1284
7 | 15 | 17 | 1243 | 332 | 337 | 121 | 30 | 72 | 283 | 0 | 18 | 0 | 185 | -135 | 1243
7 | 15 | 18 | 1212 | 332 | 648 | 162 | 30 | 72 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1212
7 | 15 | 19 | 1159 | 332 | 476 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -135 | 1159
7 | 15 | 20 | 1076 | 332 | 263 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 201 | 0 | 1076
7 | 15 | 21 | 993 | 332 | 416 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -30 | 993
7 | 15 | 22 | 920 | 332 | 266 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 920
7 | 15 | 23 | 864 | 332 | 307 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 16 | 0 | 746 | 332 | 195 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 746
7 | 16 | 1 | 674 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 12 | 674
7 | 16 | 2 | 664 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -10 | 664
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -6 | -31 | 683
7 | 16 | 4 | 723 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 723
7 | 16 | 5 | 771 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 16 | 0 | 21 | 45 | 771
7 | 16 | 6 | 772 | 332 | 121 | 105 | 30 | 72 | 115 | 0 | 11 | 0 | -14 | 0 | 772
7 | 16 | 7 | 812 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 334 | 0 | 8 | 0 | -45 | -135 | 812
7 | 16 | 8 | 980 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 579 | 0 | 7 | 0 | -116 | -135 | 980
7 | 16 | 9 | 1116 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 731 | 0 | 13 | 0 | -205 | -62 | 1116
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 877 | 0 | 18 | 0 | -192 | -127 | 1211
7 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 911 | 0 | 27 | 0 | -197 | -114 | 1263
7 | 16 | 12 | 1241 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 825 | 0 | 35 | 0 | -208 | -46 | 1241
7 | 16 | 13 | 1313 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 746 | 0 | 32 | 0 | -17 | -82 | 1313
7 | 16 | 14 | 1337 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 592 | 0 | 29 | 0 | 0 | -121 | 1337
7 | 16 | 15 | 1328 | 332 | 331 | 89 | 30 | 72 | 384 | 0 | 41 | 0 | 184 | -135 | 1328
7 | 16 | 16 | 1323 | 332 | 618 | 95 | 30 | 72 | 265 | 0 | 38 | 0 | 8 | -135 | 1323
7 | 16 | 17 | 1276 | 332 | 643 | 121 | 30 | 72 | 174 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1276
7 | 16 | 18 | 1262 | 332 | 675 | 162 | 30 | 72 | 55 | 0 | 45 | 0 | 26 | -135 | 1262
7 | 16 | 19 | 1230 | 332 | 715 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1230
7 | 16 | 20 | 1140 | 332 | 426 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 203 | -135 | 1140
7 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 512 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -105 | 1054
7 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 383 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1006
7 | 16 | 23 | 927 | 332 | 335 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 927
7 | 17 | 0 | 818 | 332 | 221 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 818
7 | 17 | 1 | 741 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 32 | 741
7 | 17 | 2 | 720 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -11 | 4 | 720
7 | 17 | 3 | 737 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | -23 | 0 | 737
7 | 17 | 4 | 782 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 26 | 782
7 | 17 | 5 | 828 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 44 | 0 | 52 | 45 | 828
7 | 17 | 6 | 848 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 108 | 0 | 41 | 0 | 28 | 13 | 848
7 | 17 | 7 | 916 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 321 | 0 | 32 | 0 | 26 | -112 | 916
7 | 17 | 8 | 1104 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 590 | 0 | 30 | 0 | -18 | -142 | 1104
7 | 17 | 9 | 1299 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 843 | 0 | 27 | 0 | -52 | -158 | 1299
7 | 17 | 10 | 1383 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1014 | 0 | 24 | 0 | -128 | -161 | 1383
7 | 17 | 11 | 1457 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1093 | 0 | 23 | 0 | -133 | -161 | 1457
7 | 17 | 12 | 1413 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1003 | 0 | 22 | 0 | -86 | -161 | 1413
7 | 17 | 13 | 1467 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 873 | 0 | 34 | 0 | 60 | -135 | 1467
7 | 17 | 14 | 1494 | 332 | 309 | 87 | 30 | 72 | 755 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1494
7 | 17 | 15 | 1498 | 332 | 285 | 89 | 30 | 72 | 585 | 0 | 38 | 0 | 202 | -135 | 1498
7 | 17 | 16 | 1476 | 332 | 441 | 95 | 30 | 72 | 387 | 0 | 55 | 0 | 199 | -135 | 1476
7 | 17 | 17 | 1411 | 332 | 622 | 121 | 30 | 72 | 179 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1411
7 | 17 | 18 | 1360 | 332 | 793 | 162 | 30 | 72 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1360
7 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 648 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1308
7 | 17 | 20 | 1214 | 332 | 345 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 1214
7 | 17 | 21 | 1109 | 332 | 441 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1109
7 | 17 | 22 | 1041 | 332 | 395 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1041
7 | 17 | 23 | 969 | 332 | 350 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 969
7 | 18 | 0 | 863 | 332 | 225 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 43 | 863
7 | 18 | 1 | 780 | 332 | 137 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | 41 | 780
7 | 18 | 2 | 752 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | -11 | 17 | 752
7 | 18 | 3 | 766 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | -17 | 0 | 766
7 | 18 | 4 | 804 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -12 | 39 | 804
7 | 18 | 5 | 853 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 71 | 0 | 53 | 45 | 853
7 | 18 | 6 | 877 | 332 | 121 | 105 | 30 | 72 | 42 | 0 | 89 | 0 | 45 | 41 | 877
7 | 18 | 7 | 945 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 108 | 0 | 96 | 0 | 58 | 34 | 945
7 | 18 | 8 | 1127 | 332 | 341 | 91 | 30 | 72 | 134 | 0 | 89 | 0 | 5 | 33 | 1127
7 | 18 | 9 | 1229 | 332 | 267 | 84 | 30 | 72 | 121 | 0 | 89 | 0 | 204 | 30 | 1229
7 | 18 | 10 | 1220 | 332 | 453 | 81 | 30 | 72 | 138 | 0 | 87 | 0 | 0 | 27 | 1220
7 | 18 | 11 | 1213 | 332 | 440 | 81 | 30 | 72 | 149 | 0 | 82 | 0 | 0 | 27 | 1213
7 | 18 | 12 | 1133 | 332 | 349 | 81 | 30 | 72 | 169 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 1133
7 | 18 | 13 | 1160 | 332 | 337 | 81 | 30 | 72 | 216 | 0 | 66 | 0 | 0 | 26 | 1160
7 | 18 | 14 | 1166 | 332 | 510 | 87 | 30 | 72 | 201 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1166
7 | 18 | 15 | 1161 | 332 | 567 | 89 | 30 | 72 | 143 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1161
7 | 18 | 16 | 1135 | 332 | 563 | 95 | 30 | 72 | 107 | 0 | 66 | 0 | 5 | -135 | 1135
7 | 18 | 17 | 1097 | 332 | 419 | 121 | 30 | 72 | 62 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1097
7 | 18 | 18 | 1071 | 332 | 382 | 162 | 30 | 72 | 27 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1071
7 | 18 | 19 | 1051 | 332 | 513 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1051
7 | 18 | 20 | 997 | 332 | 461 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 997
7 | 18 | 21 | 936 | 332 | 274 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 936
7 | 18 | 22 | 887 | 332 | 248 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 18 | 23 | 832 | 332 | 228 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 19 | 0 | 722 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | -6 | 17 | 722
7 | 19 | 1 | 657 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | -25 | -29 | 0 | 657
7 | 19 | 2 | 645 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -23 | -66 | 0 | 645
7 | 19 | 3 | 669 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -20 | -72 | 0 | 669
7 | 19 | 4 | 702 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -58 | 702
7 | 19 | 5 | 730 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 48 | 0 | 6 | -9 | 730
7 | 19 | 6 | 683 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 75 | -23 | 51 | -16 | -63 | 0 | 683
7 | 19 | 7 | 678 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 255 | -73 | 43 | -12 | -184 | 0 | 678
7 | 19 | 8 | 807 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 520 | -146 | 51 | -14 | -217 | -31 | 807
7 | 19 | 9 | 937 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 756 | -212 | 64 | -18 | -214 | -78 | 937
7 | 19 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 887 | -248 | 71 | -19 | -212 | -56 | 1057
7 | 19 | 11 | 1128 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 913 | -254 | 62 | -17 | -211 | 0 | 1128
7 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 891 | -227 | 52 | -13 | -197 | 0 | 1141
7 | 19 | 13 | 1176 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 840 | -233 | 47 | -13 | -100 | 0 | 1176
7 | 19 | 14 | 1148 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 767 | -213 | 42 | -11 | -77 | 0 | 1148
7 | 19 | 15 | 1145 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 618 | -129 | 33 | -6 | -14 | 0 | 1145
7 | 19 | 16 | 1126 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 390 | 0 | 30 | 0 | 25 | 31 | 1126
7 | 19 | 17 | 1103 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 211 | 0 | 30 | 0 | 188 | 0 | 1103
7 | 19 | 18 | 1083 | 332 | 184 | 162 | 30 | 72 | 65 | 0 | 37 | 0 | 199 | 2 | 1083
7 | 19 | 19 | 1055 | 332 | 210 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 202 | 0 | 1055
7 | 19 | 20 | 998 | 332 | 119 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 193 | 40 | 998
7 | 19 | 21 | 923 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 152 | 0 | 923
7 | 19 | 22 | 869 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 116 | 0 | 869
7 | 19 | 23 | 805 | 332 | 121 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | 805
7 | 20 | 0 | 701 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -5 | 4 | 701
7 | 20 | 1 | 636 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -24 | -36 | 0 | 636
7 | 20 | 2 | 624 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -22 | -72 | 0 | 624
7 | 20 | 3 | 636 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -21 | -97 | 0 | 636
7 | 20 | 4 | 665 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | -19 | -61 | 0 | 665
7 | 20 | 5 | 693 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 6 | -3 | 43 | -18 | -16 | 0 | 693
7 | 20 | 6 | 655 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 83 | -31 | 48 | -18 | -86 | 0 | 655
7 | 20 | 7 | 646 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 248 | -87 | 42 | -15 | -193 | 0 | 646
7 | 20 | 8 | 717 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 497 | -170 | 34 | -12 | -219 | -58 | 717
7 | 20 | 9 | 860 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 738 | -251 | 32 | -11 | -216 | -71 | 860
7 | 20 | 10 | 975 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 940 | -318 | 25 | -8 | -214 | -85 | 975
7 | 20 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 959 | -324 | 26 | -9 | -212 | -40 | 1034
7 | 20 | 12 | 1085 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 973 | -329 | 25 | -9 | -211 | 0 | 1085
7 | 20 | 13 | 1119 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 968 | -328 | 30 | -10 | -176 | 0 | 1119
7 | 20 | 14 | 1103 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 871 | -296 | 33 | -11 | -136 | 0 | 1103
7 | 20 | 15 | 1093 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 682 | -231 | 36 | -12 | -25 | 0 | 1093
7 | 20 | 16 | 1096 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 451 | -39 | 35 | -4 | -16 | 20 | 1096
7 | 20 | 17 | 1148 | 332 | 121 | 121 | 30 | 72 | 249 | 0 | 32 | 0 | 150 | 41 | 1148
7 | 20 | 18 | 1162 | 332 | 247 | 162 | 30 | 72 | 70 | 0 | 32 | 0 | 204 | 13 | 1162
7 | 20 | 19 | 1111 | 332 | 274 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1111
7 | 20 | 20 | 1052 | 332 | 172 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 198 | 50 | 1052
7 | 20 | 21 | 978 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 185 | 47 | 978
7 | 20 | 22 | 918 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 154 | 42 | 918
7 | 20 | 23 | 847 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 162 | 0 | 847
7 | 21 | 0 | 743 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | 19 | 743
7 | 21 | 1 | 660 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -4 | 0 | 660
7 | 21 | 2 | 642 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -44 | 0 | 642
7 | 21 | 3 | 659 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | -66 | 0 | 659
7 | 21 | 4 | 686 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -36 | 0 | 686
7 | 21 | 5 | 727 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 23 | 0 | -6 | 25 | 727
7 | 21 | 6 | 726 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 92 | 0 | 26 | 0 | -51 | 0 | 726
7 | 21 | 7 | 760 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 299 | 0 | 24 | 0 | -165 | -47 | 760
7 | 21 | 8 | 894 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 544 | 0 | 19 | 0 | -214 | -100 | 894
7 | 21 | 9 | 1049 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 807 | -161 | 22 | -4 | -212 | -40 | 1049
7 | 21 | 10 | 1155 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1004 | -158 | 23 | -3 | -210 | -135 | 1155
7 | 21 | 11 | 1205 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1066 | -173 | 22 | -3 | -209 | -132 | 1205
7 | 21 | 12 | 1269 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1123 | -252 | 21 | -4 | -208 | -45 | 1269
7 | 21 | 13 | 1290 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1075 | -241 | 18 | -4 | -207 | 14 | 1290
7 | 21 | 14 | 1301 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 984 | -146 | 14 | -2 | -207 | 17 | 1301
7 | 21 | 15 | 1266 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 793 | 0 | 14 | 0 | -37 | -147 | 1266
7 | 21 | 16 | 1295 | 332 | 307 | 95 | 30 | 72 | 550 | 0 | 15 | 0 | 0 | -106 | 1295
7 | 21 | 17 | 1305 | 332 | 580 | 121 | 30 | 72 | 288 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1305
7 | 21 | 18 | 1294 | 332 | 533 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 14 | 0 | 199 | -135 | 1294
7 | 21 | 19 | 1237 | 332 | 549 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -135 | 1237
7 | 21 | 20 | 1157 | 332 | 672 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1157
7 | 21 | 21 | 1071 | 332 | 389 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -135 | 1071
7 | 21 | 22 | 986 | 332 | 390 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 986
7 | 21 | 23 | 912 | 332 | 260 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 0 | 912
7 | 22 | 0 | 798 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 133 | 0 | 798
7 | 22 | 1 | 719 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 41 | 719
7 | 22 | 2 | 696 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 13 | 696
7 | 22 | 3 | 712 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | -10 | 0 | 712
7 | 22 | 4 | 753 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 30 | 753
7 | 22 | 5 | 808 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 15 | 0 | 64 | 45 | 808
7 | 22 | 6 | 842 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 91 | 0 | 13 | 0 | 38 | 41 | 842
7 | 22 | 7 | 931 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 325 | 0 | 12 | 0 | 10 | -65 | 931
7 | 22 | 8 | 1120 | 332 | 118 | 91 | 30 | 72 | 589 | 0 | 10 | 0 | 14 | -136 | 1120
7 | 22 | 9 | 1320 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 849 | 0 | 10 | 0 | -23 | -154 | 1320
7 | 22 | 10 | 1388 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 992 | 0 | 12 | 0 | -102 | -149 | 1388
7 | 22 | 11 | 1443 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1082 | 0 | 15 | 0 | -154 | -135 | 1443
7 | 22 | 12 | 1447 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1142 | 0 | 15 | 0 | -204 | -141 | 1447
7 | 22 | 13 | 1528 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1168 | 0 | 15 | 0 | -149 | -140 | 1528
7 | 22 | 14 | 1548 | 332 | 118 | 87 | 30 | 72 | 1087 | 0 | 17 | 0 | -38 | -157 | 1548
7 | 22 | 15 | 1544 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 921 | 0 | 18 | 0 | 97 | -135 | 1544
7 | 22 | 16 | 1550 | 332 | 504 | 95 | 30 | 72 | 635 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1550
7 | 22 | 17 | 1508 | 332 | 535 | 121 | 30 | 72 | 330 | 0 | 19 | 0 | 204 | -135 | 1508
7 | 22 | 18 | 1463 | 332 | 884 | 162 | 30 | 72 | 95 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1463
7 | 22 | 19 | 1356 | 332 | 862 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1356
7 | 22 | 20 | 1260 | 332 | 765 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1260
7 | 22 | 21 | 1146 | 332 | 649 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | -135 | 1146
7 | 22 | 22 | 1059 | 332 | 384 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 201 | -135 | 1059
7 | 22 | 23 | 974 | 332 | 245 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 197 | -39 | 974
7 | 23 | 0 | 851 | 332 | 304 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 851
7 | 23 | 1 | 764 | 332 | 213 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 764
7 | 23 | 2 | 734 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 39 | 734
7 | 23 | 3 | 736 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 736
7 | 23 | 4 | 773 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 45 | 773
7 | 23 | 5 | 828 | 332 | 201 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 828
7 | 23 | 6 | 856 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 18 | 0 | 42 | 41 | 856
7 | 23 | 7 | 926 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 331 | 0 | 15 | 0 | -13 | -57 | 926
7 | 23 | 8 | 1113 | 332 | 118 | 91 | 30 | 72 | 605 | 0 | 13 | 0 | -46 | -102 | 1113
7 | 23 | 9 | 1306 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 856 | 0 | 10 | 0 | -41 | -157 | 1306
7 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1000 | 0 | 12 | 0 | -188 | -82 | 1377
7 | 23 | 11 | 1449 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1086 | 0 | 14 | 0 | -151 | -135 | 1449
7 | 23 | 12 | 1441 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1113 | 0 | 16 | 0 | -195 | -127 | 1441
7 | 23 | 13 | 1486 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1094 | 0 | 17 | 0 | -161 | -98 | 1486
7 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 995 | 0 | 21 | 0 | -21 | -131 | 1504
7 | 23 | 15 | 1521 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 848 | 0 | 20 | 0 | 146 | -135 | 1521
7 | 23 | 16 | 1529 | 332 | 521 | 95 | 30 | 72 | 594 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1529
7 | 23 | 17 | 1497 | 332 | 736 | 121 | 30 | 72 | 317 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1497
7 | 23 | 18 | 1458 | 332 | 679 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 25 | 0 | 204 | -135 | 1458
7 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 880 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1379
7 | 23 | 20 | 1286 | 332 | 782 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1286
7 | 23 | 21 | 1177 | 332 | 678 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1177
7 | 23 | 22 | 1080 | 332 | 601 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -135 | 1080
7 | 23 | 23 | 988 | 332 | 539 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -121 | 988
7 | 24 | 0 | 865 | 332 | 310 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 24 | 1 | 772 | 332 | 224 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 772
7 | 24 | 2 | 745 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 41 | 745
7 | 24 | 3 | 752 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 17 | 752
7 | 24 | 4 | 782 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 45 | 782
7 | 24 | 5 | 838 | 332 | 207 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 838
7 | 24 | 6 | 879 | 332 | 168 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 23 | 0 | 12 | 41 | 879
7 | 24 | 7 | 963 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 327 | 0 | 29 | 0 | -15 | -28 | 963
7 | 24 | 8 | 1158 | 332 | 126 | 91 | 30 | 72 | 591 | 0 | 31 | 0 | -14 | -101 | 1158
7 | 24 | 9 | 1364 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 842 | 0 | 33 | 0 | -18 | -131 | 1364
7 | 24 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 999 | 0 | 36 | 0 | -126 | -97 | 1446
7 | 24 | 11 | 1504 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1067 | 0 | 42 | 0 | -152 | -88 | 1504
7 | 24 | 12 | 1525 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1084 | 0 | 46 | 0 | -190 | -50 | 1525
7 | 24 | 13 | 1569 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1017 | 0 | 50 | 0 | -23 | -110 | 1569
7 | 24 | 14 | 1565 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 898 | 0 | 49 | 0 | 113 | -135 | 1565
7 | 24 | 15 | 1570 | 332 | 384 | 89 | 30 | 72 | 750 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1570
7 | 24 | 16 | 1558 | 332 | 582 | 95 | 30 | 72 | 526 | 0 | 51 | 0 | 5 | -135 | 1558
7 | 24 | 17 | 1520 | 332 | 549 | 121 | 30 | 72 | 292 | 0 | 55 | 0 | 204 | -135 | 1520
7 | 24 | 18 | 1472 | 332 | 867 | 162 | 30 | 72 | 90 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1472
7 | 24 | 19 | 1390 | 332 | 866 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1390
7 | 24 | 20 | 1293 | 332 | 764 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -135 | 1293
7 | 24 | 21 | 1186 | 332 | 666 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1186
7 | 24 | 22 | 1085 | 332 | 585 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1085
7 | 24 | 23 | 985 | 332 | 465 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -78 | 985
7 | 25 | 0 | 870 | 332 | 285 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 870
7 | 25 | 1 | 789 | 332 | 203 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 789
7 | 25 | 2 | 756 | 332 | 123 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 | 15 | 756
7 | 25 | 3 | 765 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | 4 | 765
7 | 25 | 4 | 789 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | -7 | 34 | 789
7 | 25 | 5 | 856 | 332 | 194 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 37 | 856
7 | 25 | 6 | 899 | 332 | 178 | 105 | 30 | 72 | 87 | 0 | 64 | 0 | -3 | 34 | 899
7 | 25 | 7 | 985 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 279 | 0 | 67 | 0 | -16 | 6 | 985
7 | 25 | 8 | 1185 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 503 | 0 | 76 | 0 | 96 | -135 | 1185
7 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 668 | 0 | 77 | 0 | 85 | -135 | 1333
7 | 25 | 10 | 1402 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 787 | 0 | 80 | 0 | 19 | -118 | 1402
7 | 25 | 11 | 1435 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 854 | 0 | 75 | 0 | -20 | -108 | 1435
7 | 25 | 12 | 1448 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 870 | 0 | 75 | 0 | -57 | -75 | 1448
7 | 25 | 13 | 1501 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 834 | 0 | 75 | 0 | 64 | -107 | 1501
7 | 25 | 14 | 1533 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 789 | 0 | 72 | 0 | 166 | -135 | 1533
7 | 25 | 15 | 1505 | 332 | 425 | 89 | 30 | 72 | 621 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1505
7 | 25 | 16 | 1496 | 332 | 565 | 95 | 30 | 72 | 462 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1496
7 | 25 | 17 | 1442 | 332 | 718 | 121 | 30 | 72 | 236 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1442
7 | 25 | 18 | 1398 | 332 | 784 | 162 | 30 | 72 | 79 | 0 | 69 | 0 | 5 | -135 | 1398
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 803 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1333
7 | 25 | 20 | 1251 | 332 | 718 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -135 | 1251
7 | 25 | 21 | 1143 | 332 | 620 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1143
7 | 25 | 22 | 1051 | 332 | 542 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1051
7 | 25 | 23 | 973 | 332 | 503 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 973
7 | 26 | 0 | 855 | 332 | 270 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 855
7 | 26 | 1 | 769 | 332 | 184 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 26 | 2 | 735 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | -6 | 4 | 735
7 | 26 | 3 | 744 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | -31 | 0 | 744
7 | 26 | 4 | 767 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 6 | -11 | 767
7 | 26 | 5 | 805 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 71 | 0 | 12 | 39 | 805
7 | 26 | 6 | 796 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 78 | 0 | 72 | 0 | -12 | 0 | 796
7 | 26 | 7 | 836 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 241 | 0 | 72 | 0 | -155 | 28 | 836
7 | 26 | 8 | 959 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 425 | 0 | 75 | 0 | -207 | 22 | 959
7 | 26 | 9 | 1068 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 577 | 0 | 77 | 0 | -212 | -12 | 1068
7 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 694 | 0 | 78 | 0 | -210 | -27 | 1171
7 | 26 | 11 | 1225 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 782 | 0 | 77 | 0 | -209 | -60 | 1225
7 | 26 | 12 | 1255 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 863 | 0 | 79 | 0 | -208 | -113 | 1255
7 | 26 | 13 | 1240 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 807 | 0 | 80 | 0 | -208 | -73 | 1240
7 | 26 | 14 | 1249 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 798 | 0 | 86 | 0 | -203 | -72 | 1249
7 | 26 | 15 | 1225 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 594 | 0 | 99 | 0 | -94 | -16 | 1225
7 | 26 | 16 | 1243 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 437 | 0 | 101 | 0 | 25 | 31 | 1243
7 | 26 | 17 | 1215 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 234 | 0 | 108 | 0 | 189 | 9 | 1215
7 | 26 | 18 | 1200 | 332 | 231 | 162 | 30 | 72 | 75 | 0 | 114 | 0 | 202 | -18 | 1200
7 | 26 | 19 | 1157 | 332 | 244 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 0 | 1157
7 | 26 | 20 | 1078 | 332 | 167 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 197 | 5 | 1078
7 | 26 | 21 | 1002 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 146 | 47 | 1002
7 | 26 | 22 | 928 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 141 | 1 | 928
7 | 26 | 23 | 868 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 115 | 0 | 868
7 | 27 | 0 | 758 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | -6 | 22 | 758
7 | 27 | 1 | 675 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | -59 | 0 | 675
7 | 27 | 2 | 657 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | -55 | -47 | 657
7 | 27 | 3 | 669 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | -4 | -120 | 669
7 | 27 | 4 | 697 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | -5 | -89 | 697
7 | 27 | 5 | 737 | 332 | 121 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 88 | 0 | -6 | -30 | 737
7 | 27 | 6 | 712 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 82 | 0 | 81 | 0 | -5 | -104 | 712
7 | 27 | 7 | 736 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 290 | -57 | 89 | -18 | -218 | 0 | 736
7 | 27 | 8 | 837 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 523 | -63 | 93 | -11 | -215 | -135 | 837
7 | 27 | 9 | 969 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 737 | -128 | 85 | -15 | -214 | -135 | 969
7 | 27 | 10 | 1060 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 873 | -174 | 93 | -19 | -212 | -135 | 1060
7 | 27 | 11 | 1120 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 929 | -174 | 93 | -17 | -211 | -135 | 1120
7 | 27 | 12 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 975 | -181 | 83 | -15 | -210 | -135 | 1151
7 | 27 | 13 | 1166 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 932 | -136 | 88 | -13 | -205 | -135 | 1166
7 | 27 | 14 | 1138 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 823 | -185 | 89 | -20 | -210 | 0 | 1138
7 | 27 | 15 | 1140 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 699 | 0 | 88 | 0 | -154 | -135 | 1140
7 | 27 | 16 | 1157 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 515 | 0 | 85 | 0 | 14 | -105 | 1157
7 | 27 | 17 | 1192 | 332 | 275 | 121 | 30 | 72 | 273 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1192
7 | 27 | 18 | 1204 | 332 | 241 | 162 | 30 | 72 | 78 | 0 | 86 | 0 | 203 | 0 | 1204
7 | 27 | 19 | 1129 | 332 | 432 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 151 | -135 | 1129
7 | 27 | 20 | 1061 | 332 | 208 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 192 | -21 | 1061
7 | 27 | 21 | 982 | 332 | 120 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 194 | -5 | 982
7 | 27 | 22 | 909 | 332 | 120 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 193 | -51 | 909
7 | 27 | 23 | 828 | 332 | 120 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 99 | 0 | 828
7 | 28 | 0 | 718 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 10 | 718
7 | 28 | 1 | 653 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | -47 | 0 | 653
7 | 28 | 2 | 649 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -77 | 0 | 649
7 | 28 | 3 | 648 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -119 | 0 | 648
7 | 28 | 4 | 693 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | -64 | 0 | 693
7 | 28 | 5 | 770 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 55 | 0 | 12 | 20 | 770
7 | 28 | 6 | 813 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 89 | 0 | 51 | 0 | 7 | 7 | 813
7 | 28 | 7 | 910 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 334 | 0 | 50 | 0 | -145 | 20 | 910
7 | 28 | 8 | 1115 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 618 | 0 | 48 | 0 | -60 | -135 | 1115
7 | 28 | 9 | 1306 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 871 | 0 | 49 | 0 | -118 | -135 | 1306
7 | 28 | 10 | 1379 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1049 | 0 | 49 | 0 | -205 | -148 | 1379
7 | 28 | 11 | 1455 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1167 | -31 | 46 | -1 | -204 | -156 | 1455
7 | 28 | 12 | 1474 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1216 | -59 | 46 | -3 | -204 | -157 | 1474
7 | 28 | 13 | 1545 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1195 | 0 | 42 | 0 | -191 | -135 | 1545
7 | 28 | 14 | 1578 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1116 | 0 | 42 | 0 | -85 | -135 | 1578
7 | 28 | 15 | 1554 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 920 | 0 | 41 | 0 | 77 | -127 | 1554
7 | 28 | 16 | 1546 | 332 | 476 | 95 | 30 | 72 | 635 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1546
7 | 28 | 17 | 1505 | 332 | 510 | 121 | 30 | 72 | 327 | 0 | 44 | 0 | 204 | -135 | 1505
7 | 28 | 18 | 1459 | 332 | 659 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 46 | 0 | 204 | -135 | 1459
7 | 28 | 19 | 1353 | 332 | 632 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | -135 | 1353
7 | 28 | 20 | 1256 | 332 | 741 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1256
7 | 28 | 21 | 1144 | 332 | 631 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1144
7 | 28 | 22 | 1042 | 332 | 413 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 28 | 23 | 942 | 332 | 337 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 942
7 | 29 | 0 | 824 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 159 | -28 | 824
7 | 29 | 1 | 730 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 | 0 | 730
7 | 29 | 2 | 703 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | -7 | 0 | 703
7 | 29 | 3 | 706 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | -10 | -29 | 706
7 | 29 | 4 | 746 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 746
7 | 29 | 5 | 803 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 41 | 0 | 34 | 45 | 803
7 | 29 | 6 | 840 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 89 | 0 | 39 | 0 | 13 | 40 | 840
7 | 29 | 7 | 920 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 326 | 0 | 31 | 0 | -15 | -71 | 920
7 | 29 | 8 | 1122 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 595 | 0 | 30 | 0 | -14 | -134 | 1122
7 | 29 | 9 | 1318 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 866 | 0 | 31 | 0 | -62 | -155 | 1318
7 | 29 | 10 | 1401 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1047 | 0 | 32 | 0 | -191 | -121 | 1401
7 | 29 | 11 | 1470 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1152 | 0 | 29 | 0 | -204 | -142 | 1470
7 | 29 | 12 | 1452 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1173 | -15 | 27 | 0 | -204 | -164 | 1452
7 | 29 | 13 | 1539 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1186 | 0 | 25 | 0 | -171 | -135 | 1539
7 | 29 | 14 | 1561 | 332 | 121 | 87 | 30 | 72 | 1096 | 0 | 22 | 0 | -38 | -161 | 1561
7 | 29 | 15 | 1560 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 906 | 0 | 22 | 0 | 125 | -135 | 1560
7 | 29 | 16 | 1544 | 332 | 501 | 95 | 30 | 72 | 627 | 0 | 20 | 0 | 2 | -135 | 1544
7 | 29 | 17 | 1509 | 332 | 546 | 121 | 30 | 72 | 322 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1509
7 | 29 | 18 | 1476 | 332 | 707 | 162 | 30 | 72 | 86 | 0 | 18 | 0 | 204 | -135 | 1476
7 | 29 | 19 | 1371 | 332 | 886 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1371
7 | 29 | 20 | 1273 | 332 | 787 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1273
7 | 29 | 21 | 1168 | 332 | 488 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -135 | 1168
7 | 29 | 22 | 1062 | 332 | 603 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1062
7 | 29 | 23 | 959 | 332 | 287 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 959
7 | 30 | 0 | 831 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | -38 | 831
7 | 30 | 1 | 735 | 332 | 182 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 735
7 | 30 | 2 | 703 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | 11 | 703
7 | 30 | 3 | 700 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | -10 | -24 | 700
7 | 30 | 4 | 731 | 332 | 120 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -1 | 731
7 | 30 | 5 | 792 | 332 | 120 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 51 | 32 | 792
7 | 30 | 6 | 830 | 332 | 121 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 25 | 0 | 10 | 39 | 830
7 | 30 | 7 | 896 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 345 | 0 | 25 | 0 | -12 | -112 | 896
7 | 30 | 8 | 1076 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 645 | 0 | 29 | 0 | -107 | -135 | 1076
7 | 30 | 9 | 1272 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 921 | 0 | 34 | 0 | -159 | -161 | 1272
7 | 30 | 10 | 1348 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1086 | -33 | 32 | -1 | -206 | -164 | 1348
7 | 30 | 11 | 1410 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1194 | -77 | 30 | -2 | -205 | -165 | 1410
7 | 30 | 12 | 1404 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1220 | -106 | 28 | -3 | -205 | -165 | 1404
7 | 30 | 13 | 1469 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 1200 | -56 | 32 | -2 | -204 | -137 | 1469
7 | 30 | 14 | 1496 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 1115 | 0 | 29 | 0 | -127 | -162 | 1496
7 | 30 | 15 | 1491 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 906 | 0 | 26 | 0 | 51 | -135 | 1491
7 | 30 | 16 | 1495 | 332 | 450 | 95 | 30 | 72 | 629 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1495
7 | 30 | 17 | 1461 | 332 | 688 | 121 | 30 | 72 | 329 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1461
7 | 30 | 18 | 1428 | 332 | 650 | 162 | 30 | 72 | 86 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1428
7 | 30 | 19 | 1324 | 332 | 625 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -135 | 1324
7 | 30 | 20 | 1235 | 332 | 746 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1235
7 | 30 | 21 | 1119 | 332 | 436 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -135 | 1119
7 | 30 | 22 | 1017 | 332 | 556 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1017
7 | 30 | 23 | 925 | 332 | 448 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -94 | 925
7 | 31 | 0 | 799 | 332 | 238 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 799
7 | 31 | 1 | 704 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 15 | 704
7 | 31 | 2 | 681 | 332 | 120 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | -10 | -19 | 681
7 | 31 | 3 | 689 | 332 | 120 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | -10 | -43 | 689
7 | 31 | 4 | 725 | 332 | 121 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | -16 | 0 | 725
7 | 31 | 5 | 785 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 37 | 0 | 48 | 18 | 785
7 | 31 | 6 | 812 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 81 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 812
7 | 31 | 7 | 874 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 23 | 0 | -9 | -87 | 874
7 | 31 | 8 | 1052 | 332 | 120 | 91 | 30 | 72 | 552 | 0 | 23 | 0 | -17 | -151 | 1052
7 | 31 | 9 | 1261 | 332 | 122 | 84 | 30 | 72 | 806 | 0 | 27 | 0 | -48 | -164 | 1261
7 | 31 | 10 | 1350 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 948 | 0 | 26 | 0 | -116 | -143 | 1350
7 | 31 | 11 | 1405 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 989 | 0 | 30 | 0 | -127 | -121 | 1405
7 | 31 | 12 | 1422 | 332 | 121 | 81 | 30 | 72 | 1031 | 0 | 29 | 0 | -193 | -81 | 1422
7 | 31 | 13 | 1507 | 332 | 120 | 81 | 30 | 72 | 1043 | 0 | 31 | 0 | -67 | -135 | 1507
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 972 | 0 | 31 | 0 | 26 | -135 | 1535
7 | 31 | 15 | 1537 | 332 | 130 | 89 | 30 | 72 | 809 | 0 | 31 | 0 | 179 | -135 | 1537
7 | 31 | 16 | 1532 | 332 | 540 | 95 | 30 | 72 | 570 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1532
7 | 31 | 17 | 1494 | 332 | 551 | 121 | 30 | 72 | 291 | 0 | 28 | 0 | 204 | -135 | 1494
7 | 31 | 18 | 1459 | 332 | 886 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1459
7 | 31 | 19 | 1367 | 332 | 867 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 31 | 20 | 1271 | 332 | 764 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -135 | 1271
7 | 31 | 21 | 1161 | 332 | 667 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1161
7 | 31 | 22 | 1064 | 332 | 599 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1064
7 | 31 | 23 | 961 | 332 | 469 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 961
8 | 1 | 0 | 908 | 332 | 513 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 908
8 | 1 | 1 | 830 | 332 | 428 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -132 | 830
8 | 1 | 2 | 800 | 332 | 340 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -91 | 800
8 | 1 | 3 | 803 | 332 | 320 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -95 | 803
8 | 1 | 4 | 833 | 332 | 333 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 833
8 | 1 | 5 | 880 | 332 | 350 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 62 | -91 | 880
8 | 1 | 6 | 903 | 332 | 410 | 88 | 30 | 72 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 903
8 | 1 | 7 | 1029 | 332 | 223 | 80 | 30 | 72 | 359 | 0 | 15 | 0 | 0 | -82 | 1029
8 | 1 | 8 | 1202 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 657 | 0 | 12 | 0 | 38 | -135 | 1202
8 | 1 | 9 | 1389 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 942 | 0 | 10 | 0 | -38 | -150 | 1389
8 | 1 | 10 | 1495 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1147 | 0 | 7 | 0 | -128 | -153 | 1495
8 | 1 | 11 | 1570 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1260 | 0 | 3 | 0 | -161 | -153 | 1570
8 | 1 | 12 | 1584 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1283 | 0 | 1 | 0 | -169 | -153 | 1584
8 | 1 | 13 | 1613 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1214 | 0 | 2 | 0 | -72 | -152 | 1613
8 | 1 | 14 | 1610 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1087 | 0 | 4 | 0 | 27 | -135 | 1610
8 | 1 | 15 | 1594 | 332 | 329 | 74 | 30 | 72 | 880 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 1594
8 | 1 | 16 | 1591 | 332 | 409 | 80 | 30 | 72 | 603 | 0 | 7 | 0 | 193 | -135 | 1591
8 | 1 | 17 | 1538 | 332 | 832 | 101 | 30 | 72 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1538
8 | 1 | 18 | 1473 | 332 | 963 | 134 | 30 | 72 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1473
8 | 1 | 19 | 1394 | 332 | 946 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1394
8 | 1 | 20 | 1307 | 332 | 853 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -135 | 1307
8 | 1 | 21 | 1211 | 332 | 774 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1211
8 | 1 | 22 | 1121 | 332 | 702 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1121
8 | 1 | 23 | 1032 | 332 | 644 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1032
8 | 2 | 0 | 926 | 332 | 491 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -79 | 926
8 | 2 | 1 | 845 | 332 | 394 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 845
8 | 2 | 2 | 816 | 332 | 284 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -15 | 816
8 | 2 | 3 | 819 | 332 | 235 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 819
8 | 2 | 4 | 838 | 332 | 258 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 838
8 | 2 | 5 | 874 | 332 | 308 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 874
8 | 2 | 6 | 850 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 116 | 0 | 850
8 | 2 | 7 | 930 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 339 | 0 | 13 | 0 | -56 | 0 | 930
8 | 2 | 8 | 1047 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 623 | 0 | 4 | 0 | -75 | -135 | 1047
8 | 2 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 908 | 0 | 2 | 0 | -209 | -136 | 1189
8 | 2 | 10 | 1293 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1131 | -120 | 2 | 0 | -207 | -135 | 1293
8 | 2 | 11 | 1365 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1256 | -175 | 2 | 0 | -206 | -135 | 1365
8 | 2 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1277 | -173 | 2 | 0 | -205 | -135 | 1387
8 | 2 | 13 | 1406 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1227 | -106 | 4 | 0 | -205 | -135 | 1406
8 | 2 | 14 | 1407 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1121 | 0 | 5 | 0 | -205 | -141 | 1407
8 | 2 | 15 | 1401 | 332 | 122 | 74 | 30 | 72 | 919 | 0 | 6 | 0 | -19 | -135 | 1401
8 | 2 | 16 | 1409 | 332 | 356 | 80 | 30 | 72 | 641 | 0 | 6 | 0 | 0 | -108 | 1409
8 | 2 | 17 | 1386 | 332 | 663 | 101 | 30 | 72 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1386
8 | 2 | 18 | 1341 | 332 | 625 | 134 | 30 | 72 | 72 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1341
8 | 2 | 19 | 1277 | 332 | 624 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 1277
8 | 2 | 20 | 1197 | 332 | 406 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1197
8 | 2 | 21 | 1118 | 332 | 470 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1118
8 | 2 | 22 | 1039 | 332 | 610 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1039
8 | 2 | 23 | 968 | 332 | 437 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 69 | -75 | 968
8 | 3 | 0 | 861 | 332 | 379 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 861
8 | 3 | 1 | 785 | 332 | 262 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 3 | 2 | 765 | 332 | 219 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 3 | 3 | 763 | 332 | 188 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 3 | 4 | 785 | 332 | 211 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 3 | 5 | 812 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 136 | 0 | 812
8 | 3 | 6 | 778 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 73 | 0 | 14 | 0 | 12 | 38 | 778
8 | 3 | 7 | 827 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 308 | 0 | 8 | 0 | -153 | 30 | 827
8 | 3 | 8 | 902 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 569 | 0 | 3 | 0 | -210 | -90 | 902
8 | 3 | 9 | 1042 | 332 | 118 | 71 | 30 | 72 | 833 | -69 | 2 | 0 | -212 | -135 | 1042
8 | 3 | 10 | 1131 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1046 | -192 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1131
8 | 3 | 11 | 1208 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1195 | -266 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1208
8 | 3 | 12 | 1260 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1227 | -248 | 3 | -1 | -208 | -135 | 1260
8 | 3 | 13 | 1253 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1171 | -202 | 7 | -2 | -208 | -135 | 1253
8 | 3 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1064 | -90 | 11 | -1 | -208 | -147 | 1255
8 | 3 | 15 | 1266 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 873 | 0 | 11 | 0 | -141 | -105 | 1266
8 | 3 | 16 | 1296 | 332 | 308 | 80 | 30 | 72 | 596 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1296
8 | 3 | 17 | 1305 | 332 | 611 | 101 | 30 | 72 | 279 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1305
8 | 3 | 18 | 1278 | 332 | 773 | 134 | 30 | 72 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1278
8 | 3 | 19 | 1245 | 332 | 791 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1245
8 | 3 | 20 | 1170 | 332 | 711 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1170
8 | 3 | 21 | 1103 | 332 | 650 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1103
8 | 3 | 22 | 1033 | 332 | 594 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 3 | 23 | 963 | 332 | 409 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 963
8 | 4 | 0 | 859 | 332 | 453 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 859
8 | 4 | 1 | 790 | 332 | 248 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 4 | 2 | 776 | 332 | 205 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 4 | 3 | 791 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 102 | -35 | 791
8 | 4 | 4 | 826 | 332 | 228 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 826
8 | 4 | 5 | 885 | 332 | 316 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 4 | 6 | 930 | 332 | 327 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 930
8 | 4 | 7 | 1047 | 332 | 391 | 80 | 30 | 72 | 152 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 1047
8 | 4 | 8 | 1226 | 332 | 593 | 76 | 30 | 72 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1226
8 | 4 | 9 | 1325 | 332 | 666 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1325
8 | 4 | 10 | 1332 | 332 | 540 | 68 | 30 | 72 | 337 | 0 | 50 | 0 | 0 | -97 | 1332
8 | 4 | 11 | 1337 | 332 | 404 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1337
8 | 4 | 12 | 1367 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 678 | 0 | 64 | 0 | 29 | -26 | 1367
8 | 4 | 13 | 1432 | 332 | 306 | 68 | 30 | 72 | 696 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1432
8 | 4 | 14 | 1448 | 332 | 371 | 73 | 30 | 72 | 644 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1448
8 | 4 | 15 | 1442 | 332 | 491 | 74 | 30 | 72 | 522 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1442
8 | 4 | 16 | 1454 | 332 | 661 | 80 | 30 | 72 | 365 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1454
8 | 4 | 17 | 1410 | 332 | 768 | 101 | 30 | 72 | 198 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1410
8 | 4 | 18 | 1381 | 332 | 867 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1381
8 | 4 | 19 | 1348 | 332 | 874 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1348
8 | 4 | 20 | 1268 | 332 | 795 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 4 | 21 | 1179 | 332 | 719 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1179
8 | 4 | 22 | 1105 | 332 | 457 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -135 | 1105
8 | 4 | 23 | 1031 | 332 | 295 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -16 | 1031
8 | 5 | 0 | 923 | 332 | 523 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 923
8 | 5 | 1 | 857 | 332 | 454 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 857
8 | 5 | 2 | 832 | 332 | 408 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 832
8 | 5 | 3 | 842 | 332 | 385 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 842
8 | 5 | 4 | 870 | 332 | 412 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 870
8 | 5 | 5 | 927 | 332 | 497 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 927
8 | 5 | 6 | 947 | 332 | 470 | 88 | 30 | 72 | 63 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 947
8 | 5 | 7 | 1062 | 332 | 345 | 80 | 30 | 72 | 311 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1062
8 | 5 | 8 | 1268 | 332 | 270 | 76 | 30 | 72 | 595 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 5 | 9 | 1443 | 332 | 215 | 71 | 30 | 72 | 818 | 0 | 31 | 0 | 9 | -135 | 1443
8 | 5 | 10 | 1534 | 332 | 144 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 35 | 0 | 19 | -135 | 1534
8 | 5 | 11 | 1560 | 332 | 147 | 68 | 30 | 72 | 988 | 0 | 39 | 0 | 19 | -135 | 1560
8 | 5 | 12 | 1536 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 987 | 0 | 39 | 0 | 22 | -135 | 1536
8 | 5 | 13 | 1582 | 332 | 217 | 68 | 30 | 72 | 951 | 0 | 35 | 0 | 12 | -135 | 1582
8 | 5 | 14 | 1581 | 332 | 302 | 73 | 30 | 72 | 883 | 0 | 22 | 0 | 2 | -135 | 1581
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 450 | 74 | 30 | 72 | 735 | 0 | 15 | 0 | 5 | -135 | 1578
8 | 5 | 16 | 1551 | 332 | 657 | 80 | 30 | 72 | 506 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1551
8 | 5 | 17 | 1500 | 332 | 828 | 101 | 30 | 72 | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1500
8 | 5 | 18 | 1458 | 332 | 958 | 134 | 30 | 72 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1458
8 | 5 | 19 | 1403 | 332 | 956 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1403
8 | 5 | 20 | 1320 | 332 | 868 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1320
8 | 5 | 21 | 1228 | 332 | 779 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1228
8 | 5 | 22 | 1151 | 332 | 718 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1151
8 | 5 | 23 | 1070 | 332 | 666 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1070
8 | 6 | 0 | 960 | 332 | 561 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 960
8 | 6 | 1 | 890 | 332 | 472 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -132 | 890
8 | 6 | 2 | 861 | 332 | 410 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -131 | 861
8 | 6 | 3 | 861 | 332 | 383 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -131 | 861
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 424 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 896
8 | 6 | 5 | 954 | 332 | 368 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 954
8 | 6 | 6 | 979 | 332 | 509 | 88 | 30 | 72 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 979
8 | 6 | 7 | 1086 | 332 | 439 | 80 | 30 | 72 | 246 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1086
8 | 6 | 8 | 1268 | 332 | 410 | 76 | 30 | 72 | 461 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 6 | 9 | 1429 | 332 | 311 | 71 | 30 | 72 | 719 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1429
8 | 6 | 10 | 1516 | 332 | 220 | 68 | 30 | 72 | 878 | 0 | 41 | 0 | 10 | -135 | 1516
8 | 6 | 11 | 1586 | 332 | 187 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 48 | 0 | 15 | -135 | 1586
8 | 6 | 12 | 1554 | 332 | 187 | 68 | 30 | 72 | 929 | 0 | 56 | 0 | 15 | -135 | 1554
8 | 6 | 13 | 1556 | 332 | 247 | 68 | 30 | 72 | 869 | 0 | 65 | 0 | 8 | -135 | 1556
8 | 6 | 14 | 1563 | 332 | 286 | 73 | 30 | 72 | 815 | 0 | 71 | 0 | 19 | -135 | 1563
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 424 | 74 | 30 | 72 | 689 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1558
8 | 6 | 16 | 1548 | 332 | 639 | 80 | 30 | 72 | 455 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1548
8 | 6 | 17 | 1491 | 332 | 805 | 101 | 30 | 72 | 212 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1491
8 | 6 | 18 | 1443 | 332 | 899 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1443
8 | 6 | 19 | 1397 | 332 | 885 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1397
8 | 6 | 20 | 1328 | 332 | 806 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1328
8 | 6 | 21 | 1239 | 332 | 720 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1239
8 | 6 | 22 | 1158 | 332 | 650 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1158
8 | 6 | 23 | 1076 | 332 | 587 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -135 | 1076
8 | 7 | 0 | 970 | 332 | 489 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 970
8 | 7 | 1 | 909 | 332 | 419 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 909
8 | 7 | 2 | 887 | 332 | 372 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -131 | 887
8 | 7 | 3 | 886 | 332 | 335 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 886
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 353 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 903
8 | 7 | 5 | 957 | 332 | 433 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 957
8 | 7 | 6 | 995 | 332 | 480 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 995
8 | 7 | 7 | 1084 | 332 | 513 | 80 | 30 | 72 | 85 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1084
8 | 7 | 8 | 1250 | 332 | 581 | 76 | 30 | 72 | 195 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 7 | 9 | 1363 | 332 | 631 | 71 | 30 | 72 | 271 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1363
8 | 7 | 10 | 1386 | 332 | 605 | 68 | 30 | 72 | 333 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1386
8 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 620 | 68 | 30 | 72 | 338 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1400
8 | 7 | 12 | 1395 | 332 | 431 | 68 | 30 | 72 | 366 | 0 | 73 | 0 | 0 | 23 | 1395
8 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 518 | 68 | 30 | 72 | 290 | 0 | 76 | 0 | 5 | 13 | 1404
8 | 7 | 14 | 1400 | 332 | 734 | 73 | 30 | 72 | 216 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1400
8 | 7 | 15 | 1392 | 332 | 739 | 74 | 30 | 72 | 202 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1392
8 | 7 | 16 | 1368 | 332 | 781 | 80 | 30 | 72 | 134 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1368
8 | 7 | 17 | 1325 | 332 | 784 | 101 | 30 | 72 | 63 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1325
8 | 7 | 18 | 1300 | 332 | 789 | 134 | 30 | 72 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1300
8 | 7 | 19 | 1273 | 332 | 786 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1273
8 | 7 | 20 | 1198 | 332 | 720 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1198
8 | 7 | 21 | 1118 | 332 | 651 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1118
8 | 7 | 22 | 1058 | 332 | 608 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1058
8 | 7 | 23 | 986 | 332 | 562 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 986
8 | 8 | 0 | 895 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -111 | 895
8 | 8 | 1 | 834 | 332 | 293 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 834
8 | 8 | 2 | 817 | 332 | 252 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 8 | 3 | 828 | 332 | 233 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 828
8 | 8 | 4 | 853 | 332 | 271 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 8 | 5 | 898 | 332 | 338 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 8 | 6 | 907 | 332 | 350 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 8 | 7 | 957 | 332 | 342 | 80 | 30 | 72 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 8 | 8 | 1100 | 332 | 367 | 76 | 30 | 72 | 201 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1100
8 | 8 | 9 | 1186 | 332 | 375 | 71 | 30 | 72 | 359 | 0 | 19 | 0 | 0 | -72 | 1186
8 | 8 | 10 | 1214 | 332 | 289 | 68 | 30 | 72 | 509 | 0 | 22 | 0 | 0 | -108 | 1214
8 | 8 | 11 | 1251 | 332 | 283 | 68 | 30 | 72 | 574 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1251
8 | 8 | 12 | 1223 | 332 | 211 | 68 | 30 | 72 | 580 | 0 | 30 | 0 | 5 | -105 | 1223
8 | 8 | 13 | 1284 | 332 | 270 | 68 | 30 | 72 | 567 | 0 | 25 | 0 | 0 | -80 | 1284
8 | 8 | 14 | 1282 | 332 | 448 | 73 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 1282
8 | 8 | 15 | 1279 | 332 | 544 | 74 | 30 | 72 | 340 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1279
8 | 8 | 16 | 1265 | 332 | 620 | 80 | 30 | 72 | 242 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1265
8 | 8 | 17 | 1222 | 332 | 665 | 101 | 30 | 72 | 127 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1222
8 | 8 | 18 | 1204 | 332 | 723 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1204
8 | 8 | 19 | 1171 | 332 | 708 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1171
8 | 8 | 20 | 1099 | 332 | 640 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1099
8 | 8 | 21 | 1027 | 332 | 572 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1027
8 | 8 | 22 | 966 | 332 | 520 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 966
8 | 8 | 23 | 911 | 332 | 412 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 911
8 | 9 | 0 | 815 | 332 | 293 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 9 | 1 | 750 | 332 | 228 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 9 | 2 | 738 | 332 | 194 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 9 | 3 | 754 | 332 | 181 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 754
8 | 9 | 4 | 790 | 332 | 214 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 9 | 5 | 816 | 332 | 248 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 9 | 6 | 794 | 332 | 191 | 88 | 30 | 72 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 38 | 794
8 | 9 | 7 | 822 | 332 | 206 | 80 | 30 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 822
8 | 9 | 8 | 933 | 332 | 312 | 76 | 30 | 72 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 933
8 | 9 | 9 | 996 | 332 | 345 | 71 | 30 | 72 | 83 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 996
8 | 9 | 10 | 996 | 332 | 282 | 68 | 30 | 72 | 153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20 | 996
8 | 9 | 11 | 994 | 332 | 189 | 68 | 30 | 72 | 243 | 0 | 39 | 0 | 3 | 18 | 994
8 | 9 | 12 | 973 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 324 | 0 | 41 | 0 | -23 | 9 | 973
8 | 9 | 13 | 1008 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 401 | 0 | 46 | 0 | -38 | -22 | 1008
8 | 9 | 14 | 1016 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 435 | 0 | 54 | 0 | -77 | -22 | 1016
8 | 9 | 15 | 1028 | 332 | 223 | 74 | 30 | 72 | 291 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 1028
8 | 9 | 16 | 1032 | 332 | 470 | 80 | 30 | 72 | 112 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1032
8 | 9 | 17 | 1033 | 332 | 520 | 101 | 30 | 72 | 37 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 9 | 18 | 1048 | 332 | 529 | 134 | 30 | 72 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1048
8 | 9 | 19 | 1045 | 332 | 521 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1045
8 | 9 | 20 | 999 | 332 | 470 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 9 | 21 | 953 | 332 | 435 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 953
8 | 9 | 22 | 929 | 332 | 420 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 929
8 | 9 | 23 | 878 | 332 | 337 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -61 | 878
8 | 10 | 0 | 780 | 332 | 195 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 780
8 | 10 | 1 | 725 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | -6 | 35 | 725
8 | 10 | 2 | 714 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | -10 | 4 | 714
8 | 10 | 3 | 733 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | -27 | 0 | 733
8 | 10 | 4 | 770 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | -7 | 11 | 770
8 | 10 | 5 | 799 | 332 | 128 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | -6 | 43 | 799
8 | 10 | 6 | 767 | 332 | 121 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 86 | 0 | -6 | 38 | 767
8 | 10 | 7 | 768 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 67 | 0 | 95 | 0 | -28 | 0 | 768
8 | 10 | 8 | 862 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 144 | 0 | 100 | 0 | -8 | -4 | 862
8 | 10 | 9 | 930 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 175 | 0 | 106 | 0 | 0 | -61 | 930
8 | 10 | 10 | 978 | 332 | 216 | 68 | 30 | 72 | 202 | 0 | 103 | 0 | 0 | -45 | 978
8 | 10 | 11 | 974 | 332 | 238 | 68 | 30 | 72 | 173 | 0 | 108 | 0 | 0 | -47 | 974
8 | 10 | 12 | 973 | 332 | 244 | 68 | 30 | 72 | 163 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 973
8 | 10 | 13 | 962 | 332 | 296 | 68 | 30 | 72 | 140 | 0 | 107 | 0 | 5 | -88 | 962
8 | 10 | 14 | 948 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 93 | 0 | 101 | 0 | 0 | -75 | 948
8 | 10 | 15 | 942 | 332 | 395 | 74 | 30 | 72 | 65 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 942
8 | 10 | 16 | 969 | 332 | 436 | 80 | 30 | 72 | 46 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 969
8 | 10 | 17 | 1008 | 332 | 491 | 101 | 30 | 72 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 10 | 18 | 1026 | 332 | 498 | 134 | 30 | 72 | 2 | 0 | 88 | 0 | 5 | -135 | 1026
8 | 10 | 19 | 1010 | 332 | 488 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1010
8 | 10 | 20 | 964 | 332 | 456 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 964
8 | 10 | 21 | 909 | 332 | 300 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -17 | 909
8 | 10 | 22 | 856 | 332 | 280 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -29 | 856
8 | 10 | 23 | 810 | 332 | 237 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 810
8 | 11 | 0 | 738 | 332 | 135 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 41 | 738
8 | 11 | 1 | 688 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -5 | 16 | 688
8 | 11 | 2 | 687 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -15 | 0 | 687
8 | 11 | 3 | 708 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -21 | 0 | 708
8 | 11 | 4 | 742 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -6 | 21 | 742
8 | 11 | 5 | 777 | 332 | 154 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 32 | 777
8 | 11 | 6 | 756 | 332 | 157 | 88 | 30 | 72 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | 27 | 756
8 | 11 | 7 | 788 | 332 | 189 | 80 | 30 | 72 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 788
8 | 11 | 8 | 880 | 332 | 289 | 76 | 30 | 72 | 30 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 880
8 | 11 | 9 | 945 | 332 | 356 | 71 | 30 | 72 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 11 | 10 | 960 | 332 | 323 | 68 | 30 | 72 | 97 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 960
8 | 11 | 11 | 969 | 332 | 259 | 68 | 30 | 72 | 170 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 969
8 | 11 | 12 | 966 | 332 | 206 | 68 | 30 | 72 | 221 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 966
8 | 11 | 13 | 964 | 332 | 203 | 68 | 30 | 72 | 219 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 964
8 | 11 | 14 | 961 | 332 | 281 | 73 | 30 | 72 | 205 | 0 | 36 | 0 | 0 | -68 | 961
8 | 11 | 15 | 968 | 332 | 377 | 74 | 30 | 72 | 176 | 0 | 39 | 0 | 0 | -132 | 968
8 | 11 | 16 | 994 | 332 | 428 | 80 | 30 | 72 | 123 | 0 | 47 | 0 | 0 | -118 | 994
8 | 11 | 17 | 999 | 332 | 493 | 101 | 30 | 72 | 63 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 11 | 18 | 1015 | 332 | 517 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 524 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1017
8 | 11 | 20 | 967 | 332 | 471 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 967
8 | 11 | 21 | 907 | 332 | 417 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 907
8 | 11 | 22 | 862 | 332 | 252 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 11 | 23 | 818 | 332 | 237 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 12 | 0 | 740 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 34 | 19 | 740
8 | 12 | 1 | 692 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -3 | 692
8 | 12 | 2 | 689 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | -19 | 0 | 689
8 | 12 | 3 | 719 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -11 | -2 | 719
8 | 12 | 4 | 752 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 29 | 752
8 | 12 | 5 | 792 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 | 43 | 792
8 | 12 | 6 | 776 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 18 | 0 | 38 | 0 | 40 | 38 | 776
8 | 12 | 7 | 832 | 332 | 182 | 80 | 30 | 72 | 149 | 0 | 29 | 0 | -1 | -41 | 832
8 | 12 | 8 | 976 | 332 | 213 | 76 | 30 | 72 | 346 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 976
8 | 12 | 9 | 1095 | 332 | 130 | 71 | 30 | 72 | 571 | 0 | 36 | 0 | -12 | -135 | 1095
8 | 12 | 10 | 1192 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 792 | 0 | 38 | 0 | -125 | -135 | 1192
8 | 12 | 11 | 1222 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 885 | 0 | 32 | 0 | -182 | -135 | 1222
8 | 12 | 12 | 1235 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 908 | 0 | 28 | 0 | -189 | -135 | 1235
8 | 12 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 865 | 0 | 24 | 0 | -141 | -134 | 1235
8 | 12 | 14 | 1221 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 764 | 0 | 22 | 0 | -58 | -133 | 1221
8 | 12 | 15 | 1243 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 18 | 0 | 111 | -132 | 1243
8 | 12 | 16 | 1232 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 401 | 0 | 17 | 0 | 180 | 0 | 1232
8 | 12 | 17 | 1219 | 332 | 464 | 101 | 30 | 72 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1219
8 | 12 | 18 | 1186 | 332 | 366 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 16 | 0 | 204 | -5 | 1186
8 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 372 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1160
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 444 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -135 | 1096
8 | 12 | 21 | 1012 | 332 | 432 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1012
8 | 12 | 22 | 944 | 332 | 385 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 944
8 | 12 | 23 | 879 | 332 | 347 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 13 | 0 | 790 | 332 | 226 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 790
8 | 13 | 1 | 725 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 40 | 725
8 | 13 | 2 | 709 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40 | 709
8 | 13 | 3 | 726 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 25 | 726
8 | 13 | 4 | 751 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 43 | 751
8 | 13 | 5 | 783 | 332 | 189 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 783
8 | 13 | 6 | 763 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 51 | 0 | 9 | 0 | 23 | 39 | 763
8 | 13 | 7 | 823 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 280 | 0 | 10 | 0 | -100 | 0 | 823
8 | 13 | 8 | 951 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 591 | 0 | 8 | 0 | -212 | -66 | 951
8 | 13 | 9 | 1082 | 332 | 118 | 71 | 30 | 72 | 844 | -49 | 6 | 0 | -211 | -131 | 1082
8 | 13 | 10 | 1164 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1024 | -147 | 8 | -1 | -210 | -131 | 1164
8 | 13 | 11 | 1213 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1095 | -170 | 6 | -1 | -209 | -131 | 1213
8 | 13 | 12 | 1245 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -158 | 4 | -1 | -208 | -129 | 1245
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1072 | -113 | 4 | 0 | -208 | -129 | 1247
8 | 13 | 14 | 1239 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 955 | -10 | 4 | 0 | -208 | -129 | 1239
8 | 13 | 15 | 1242 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 775 | 0 | 5 | 0 | -133 | -33 | 1242
8 | 13 | 16 | 1266 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 533 | 0 | 4 | 0 | 59 | 37 | 1266
8 | 13 | 17 | 1238 | 332 | 270 | 101 | 30 | 72 | 233 | 0 | 2 | 0 | 198 | 0 | 1238
8 | 13 | 18 | 1204 | 332 | 389 | 134 | 30 | 72 | 42 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1204
8 | 13 | 19 | 1174 | 332 | 396 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1174
8 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 327 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1103
8 | 13 | 21 | 1025 | 332 | 258 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 0 | 1025
8 | 13 | 22 | 965 | 332 | 368 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 965
8 | 13 | 23 | 887 | 332 | 222 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 887
8 | 14 | 0 | 784 | 332 | 234 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 784
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 171 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 718
8 | 14 | 2 | 697 | 332 | 131 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 40 | 697
8 | 14 | 3 | 706 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 41 | 706
8 | 14 | 4 | 732 | 332 | 121 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 732
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 121 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 762
8 | 14 | 6 | 744 | 332 | 121 | 88 | 30 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 744
8 | 14 | 7 | 798 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 302 | 0 | 0 | 0 | -170 | 32 | 798
8 | 14 | 8 | 921 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 599 | 0 | 0 | 0 | -213 | -95 | 921
8 | 14 | 9 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 867 | -82 | 0 | 0 | -212 | -135 | 1062
8 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1061 | -174 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1165
8 | 14 | 11 | 1235 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1161 | -205 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1235
8 | 14 | 12 | 1273 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1191 | -197 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1273
8 | 14 | 13 | 1281 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1146 | -146 | 1 | 0 | -207 | -135 | 1281
8 | 14 | 14 | 1272 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1006 | -21 | 3 | 0 | -208 | -135 | 1272
8 | 14 | 15 | 1267 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 796 | 0 | 2 | 0 | -191 | 32 | 1267
8 | 14 | 16 | 1274 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 523 | 0 | 2 | 0 | 75 | 40 | 1274
8 | 14 | 17 | 1262 | 332 | 439 | 101 | 30 | 72 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1262
8 | 14 | 18 | 1230 | 332 | 411 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1230
8 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 409 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1187
8 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 302 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 46 | 1125
8 | 14 | 21 | 1046 | 332 | 430 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1046
8 | 14 | 22 | 981 | 332 | 189 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 49 | 981
8 | 14 | 23 | 911 | 332 | 345 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 911
8 | 15 | 0 | 808 | 332 | 205 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 808
8 | 15 | 1 | 733 | 332 | 180 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 733
8 | 15 | 2 | 726 | 332 | 120 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 40 | 726
8 | 15 | 3 | 722 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 | 722
8 | 15 | 4 | 747 | 332 | 121 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 43 | 747
8 | 15 | 5 | 773 | 332 | 182 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 | 773
8 | 15 | 6 | 754 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 4 | 0 | 17 | 39 | 754
8 | 15 | 7 | 820 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 301 | 0 | 2 | 0 | -149 | 32 | 820
8 | 15 | 8 | 950 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 602 | 0 | 1 | 0 | -214 | -70 | 950
8 | 15 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 881 | -73 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1086
8 | 15 | 10 | 1183 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1076 | -171 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1183
8 | 15 | 11 | 1278 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1197 | -198 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1278
8 | 15 | 12 | 1308 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1192 | -164 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1308
8 | 15 | 13 | 1324 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1151 | -108 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1324
8 | 15 | 14 | 1321 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 1034 | 0 | 1 | 0 | -205 | -136 | 1321
8 | 15 | 15 | 1297 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 806 | 0 | 2 | 0 | -17 | -122 | 1297
8 | 15 | 16 | 1318 | 332 | 275 | 80 | 30 | 72 | 543 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 1318
8 | 15 | 17 | 1310 | 332 | 511 | 101 | 30 | 72 | 254 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1310
8 | 15 | 18 | 1267 | 332 | 444 | 134 | 30 | 72 | 47 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1267
8 | 15 | 19 | 1227 | 332 | 784 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1227
8 | 15 | 20 | 1144 | 332 | 364 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1144
8 | 15 | 21 | 1068 | 332 | 432 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1068
8 | 15 | 22 | 998 | 332 | 246 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 998
8 | 15 | 23 | 918 | 332 | 199 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 918
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 302 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 16 | 1 | 737 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 39 | 737
8 | 16 | 2 | 721 | 332 | 134 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 39 | 721
8 | 16 | 3 | 730 | 332 | 122 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 41 | 730
8 | 16 | 4 | 755 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 43 | 755
8 | 16 | 5 | 777 | 332 | 120 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 43 | 777
8 | 16 | 6 | 756 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 756
8 | 16 | 7 | 821 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 821
8 | 16 | 8 | 947 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 599 | 0 | 0 | 0 | -212 | -69 | 947
8 | 16 | 9 | 1091 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 867 | -54 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1091
8 | 16 | 10 | 1181 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1050 | -146 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1181
8 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1147 | -163 | 0 | 0 | -208 | -135 | 1263
8 | 16 | 12 | 1299 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1164 | -146 | 0 | 0 | -207 | -135 | 1299
8 | 16 | 13 | 1322 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1138 | -98 | 1 | 0 | -207 | -135 | 1322
8 | 16 | 14 | 1297 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 967 | 0 | 1 | 0 | -207 | -90 | 1297
8 | 16 | 15 | 1283 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 736 | 0 | 5 | 0 | -17 | -70 | 1283
8 | 16 | 16 | 1301 | 332 | 304 | 80 | 30 | 72 | 469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1301
8 | 16 | 17 | 1293 | 332 | 677 | 101 | 30 | 72 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1293
8 | 16 | 18 | 1248 | 332 | 677 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 1248
8 | 16 | 19 | 1220 | 332 | 450 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -6 | 1220
8 | 16 | 20 | 1139 | 332 | 363 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1139
8 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 286 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1054
8 | 16 | 22 | 959 | 332 | 422 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 959
8 | 16 | 23 | 892 | 332 | 169 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 0 | 892
8 | 17 | 0 | 830 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 830
8 | 17 | 1 | 757 | 332 | 210 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 757
8 | 17 | 2 | 735 | 332 | 166 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 735
8 | 17 | 3 | 747 | 332 | 120 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 41 | 747
8 | 17 | 4 | 767 | 332 | 120 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 43 | 767
8 | 17 | 5 | 800 | 332 | 217 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 800
8 | 17 | 6 | 770 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | 770
8 | 17 | 7 | 826 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 826
8 | 17 | 8 | 919 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 0 | 0 | -210 | -30 | 919
8 | 17 | 9 | 1038 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 756 | 0 | 0 | 0 | -212 | -131 | 1038
8 | 17 | 10 | 1135 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 955 | -97 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1135
8 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1068 | -152 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1194
8 | 17 | 12 | 1239 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1085 | -125 | 1 | -1 | -208 | -135 | 1239
8 | 17 | 13 | 1244 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1020 | -59 | 5 | 0 | -208 | -135 | 1244
8 | 17 | 14 | 1222 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 829 | 0 | 4 | 0 | -209 | -29 | 1222
8 | 17 | 15 | 1184 | 332 | 139 | 74 | 30 | 72 | 517 | 0 | 2 | 0 | -13 | 31 | 1184
8 | 17 | 16 | 1205 | 332 | 255 | 80 | 30 | 72 | 302 | 0 | 0 | 0 | 182 | -48 | 1205
8 | 17 | 17 | 1195 | 332 | 470 | 101 | 30 | 72 | 126 | 0 | 0 | 0 | 199 | -135 | 1195
8 | 17 | 18 | 1178 | 332 | 723 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1178
8 | 17 | 19 | 1147 | 332 | 710 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1147
8 | 17 | 20 | 1082 | 332 | 645 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1082
8 | 17 | 21 | 1005 | 332 | 575 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1005
8 | 17 | 22 | 934 | 332 | 464 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 934
8 | 17 | 23 | 864 | 332 | 251 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | -99 | 864
8 | 18 | 0 | 773 | 332 | 266 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773
8 | 18 | 1 | 717 | 332 | 187 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 717
8 | 18 | 2 | 707 | 332 | 161 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 707
8 | 18 | 3 | 714 | 332 | 132 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 714
8 | 18 | 4 | 754 | 332 | 191 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 754
8 | 18 | 5 | 816 | 332 | 276 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 18 | 6 | 840 | 332 | 268 | 88 | 30 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 18 | 7 | 943 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 943
8 | 18 | 8 | 1146 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 575 | 0 | 0 | 0 | 76 | -135 | 1146
8 | 18 | 9 | 1331 | 332 | 134 | 71 | 30 | 72 | 843 | 0 | 0 | 0 | -16 | -135 | 1331
8 | 18 | 10 | 1412 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1008 | 0 | 0 | 0 | -83 | -135 | 1412
8 | 18 | 11 | 1487 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1114 | 0 | 0 | 0 | -114 | -135 | 1487
8 | 18 | 12 | 1499 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1144 | 0 | 0 | 0 | -132 | -135 | 1499
8 | 18 | 13 | 1561 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1130 | 0 | 1 | 0 | -40 | -152 | 1561
8 | 18 | 14 | 1566 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 992 | 0 | 1 | 0 | 81 | -135 | 1566
8 | 18 | 15 | 1543 | 332 | 408 | 74 | 30 | 72 | 761 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1543
8 | 18 | 16 | 1546 | 332 | 676 | 80 | 30 | 72 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1546
8 | 18 | 17 | 1467 | 332 | 850 | 101 | 30 | 72 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1467
8 | 18 | 18 | 1419 | 332 | 948 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1419
8 | 18 | 19 | 1375 | 332 | 936 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1375
8 | 18 | 20 | 1281 | 332 | 840 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1281
8 | 18 | 21 | 1187 | 332 | 752 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -135 | 1187
8 | 18 | 22 | 1106 | 332 | 488 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1106
8 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 496 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1021
8 | 19 | 0 | 919 | 332 | 545 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 919
8 | 19 | 1 | 851 | 332 | 451 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 851
8 | 19 | 2 | 828 | 332 | 362 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 828
8 | 19 | 3 | 831 | 332 | 329 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 831
8 | 19 | 4 | 862 | 332 | 304 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 19 | 5 | 912 | 332 | 445 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 912
8 | 19 | 6 | 923 | 332 | 477 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 923
8 | 19 | 7 | 1009 | 332 | 233 | 80 | 30 | 72 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1009
8 | 19 | 8 | 1214 | 332 | 279 | 76 | 30 | 72 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1214
8 | 19 | 9 | 1392 | 332 | 143 | 71 | 30 | 72 | 819 | 0 | 0 | 0 | 20 | -95 | 1392
8 | 19 | 10 | 1477 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 977 | 0 | 0 | 0 | 21 | -142 | 1477
8 | 19 | 11 | 1526 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1047 | 0 | 1 | 0 | -27 | -118 | 1526
8 | 19 | 12 | 1521 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 2 | 0 | -27 | -116 | 1521
8 | 19 | 13 | 1566 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 973 | 0 | 5 | 0 | 102 | -135 | 1566
8 | 19 | 14 | 1572 | 332 | 366 | 73 | 30 | 72 | 829 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1572
8 | 19 | 15 | 1538 | 332 | 543 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1538
8 | 19 | 16 | 1513 | 332 | 747 | 80 | 30 | 72 | 384 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1513
8 | 19 | 17 | 1438 | 332 | 857 | 101 | 30 | 72 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1438
8 | 19 | 18 | 1399 | 332 | 924 | 134 | 30 | 72 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1399
8 | 19 | 19 | 1359 | 332 | 918 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1359
8 | 19 | 20 | 1275 | 332 | 835 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1275
8 | 19 | 21 | 1186 | 332 | 753 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1186
8 | 19 | 22 | 1113 | 332 | 693 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1113
8 | 19 | 23 | 1037 | 332 | 643 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1037
8 | 20 | 0 | 938 | 332 | 553 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 938
8 | 20 | 1 | 860 | 332 | 426 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -88 | 860
8 | 20 | 2 | 835 | 332 | 328 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 835
8 | 20 | 3 | 844 | 332 | 275 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 20 | 4 | 874 | 332 | 311 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 874
8 | 20 | 5 | 922 | 332 | 461 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -82 | 922
8 | 20 | 6 | 932 | 332 | 494 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 20 | 7 | 1030 | 332 | 232 | 80 | 30 | 72 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1030
8 | 20 | 8 | 1225 | 332 | 286 | 76 | 30 | 72 | 560 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1225
8 | 20 | 9 | 1393 | 332 | 224 | 71 | 30 | 72 | 769 | 0 | 6 | 0 | 24 | -135 | 1393
8 | 20 | 10 | 1443 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 850 | 0 | 10 | 0 | 96 | -135 | 1443
8 | 20 | 11 | 1497 | 332 | 270 | 68 | 30 | 72 | 816 | 0 | 18 | 0 | 26 | -135 | 1497
8 | 20 | 12 | 1474 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 752 | 0 | 22 | 0 | 179 | -101 | 1474
8 | 20 | 13 | 1503 | 332 | 308 | 68 | 30 | 72 | 703 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 1503
8 | 20 | 14 | 1459 | 332 | 563 | 73 | 30 | 72 | 503 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1459
8 | 20 | 15 | 1413 | 332 | 668 | 74 | 30 | 72 | 350 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1413
8 | 20 | 16 | 1361 | 332 | 751 | 80 | 30 | 72 | 205 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1361
8 | 20 | 17 | 1294 | 332 | 752 | 101 | 30 | 72 | 117 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1294
8 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 806 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1286
8 | 20 | 19 | 1258 | 332 | 797 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1258
8 | 20 | 20 | 1175 | 332 | 709 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1175
8 | 20 | 21 | 1102 | 332 | 641 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1102
8 | 20 | 22 | 1038 | 332 | 587 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1038
8 | 20 | 23 | 963 | 332 | 536 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 963
8 | 21 | 0 | 865 | 332 | 456 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 865
8 | 21 | 1 | 807 | 332 | 376 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -110 | 807
8 | 21 | 2 | 785 | 332 | 298 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -80 | 785
8 | 21 | 3 | 801 | 332 | 274 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 801
8 | 21 | 4 | 833 | 332 | 306 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -70 | 833
8 | 21 | 5 | 885 | 332 | 401 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -102 | 885
8 | 21 | 6 | 887 | 332 | 408 | 88 | 30 | 72 | 45 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 887
8 | 21 | 7 | 975 | 332 | 350 | 80 | 30 | 72 | 181 | 0 | 43 | 0 | 0 | -113 | 975
8 | 21 | 8 | 1141 | 332 | 334 | 76 | 30 | 72 | 345 | 0 | 46 | 0 | 0 | -94 | 1141
8 | 21 | 9 | 1292 | 332 | 302 | 71 | 30 | 72 | 546 | 0 | 51 | 0 | 0 | -112 | 1292
8 | 21 | 10 | 1368 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 689 | 0 | 57 | 0 | 101 | -100 | 1368
8 | 21 | 11 | 1434 | 332 | 150 | 68 | 30 | 72 | 720 | 0 | 57 | 0 | 45 | -40 | 1434
8 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 683 | 0 | 62 | 0 | 116 | -76 | 1407
8 | 21 | 13 | 1448 | 332 | 298 | 68 | 30 | 72 | 593 | 0 | 64 | 0 | 0 | -9 | 1448
8 | 21 | 14 | 1461 | 332 | 538 | 73 | 30 | 72 | 484 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1461
8 | 21 | 15 | 1433 | 332 | 642 | 74 | 30 | 72 | 365 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1433
8 | 21 | 16 | 1379 | 332 | 731 | 80 | 30 | 72 | 216 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1379
8 | 21 | 17 | 1323 | 332 | 772 | 101 | 30 | 72 | 96 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1323
8 | 21 | 18 | 1300 | 332 | 791 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1300
8 | 21 | 19 | 1256 | 332 | 767 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1256
8 | 21 | 20 | 1168 | 332 | 682 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1168
8 | 21 | 21 | 1091 | 332 | 612 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1091
8 | 21 | 22 | 1033 | 332 | 581 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 21 | 23 | 970 | 332 | 549 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 970
8 | 22 | 0 | 877 | 332 | 438 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -97 | 877
8 | 22 | 1 | 806 | 332 | 387 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -123 | 806
8 | 22 | 2 | 794 | 332 | 318 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -89 | 794
8 | 22 | 3 | 806 | 332 | 294 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -80 | 806
8 | 22 | 4 | 840 | 332 | 328 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 840
8 | 22 | 5 | 893 | 332 | 423 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -99 | 893
8 | 22 | 6 | 898 | 332 | 326 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 22 | 7 | 975 | 332 | 402 | 80 | 30 | 72 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -104 | 975
8 | 22 | 8 | 1143 | 332 | 427 | 76 | 30 | 72 | 314 | 0 | 13 | 0 | 0 | -121 | 1143
8 | 22 | 9 | 1287 | 332 | 437 | 71 | 30 | 72 | 465 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1287
8 | 22 | 10 | 1374 | 332 | 331 | 68 | 30 | 72 | 618 | 0 | 21 | 0 | 0 | -98 | 1374
8 | 22 | 11 | 1402 | 332 | 347 | 68 | 30 | 72 | 647 | 0 | 22 | 0 | 0 | -116 | 1402
8 | 22 | 12 | 1415 | 332 | 317 | 68 | 30 | 72 | 702 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1415
8 | 22 | 13 | 1447 | 332 | 323 | 68 | 30 | 72 | 730 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1447
8 | 22 | 14 | 1463 | 332 | 421 | 73 | 30 | 72 | 648 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1463
8 | 22 | 15 | 1465 | 332 | 530 | 74 | 30 | 72 | 538 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1465
8 | 22 | 16 | 1445 | 332 | 661 | 80 | 30 | 72 | 383 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1445
8 | 22 | 17 | 1399 | 332 | 797 | 101 | 30 | 72 | 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1399
8 | 22 | 18 | 1352 | 332 | 876 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1352
8 | 22 | 19 | 1317 | 332 | 864 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1317
8 | 22 | 20 | 1229 | 332 | 779 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 22 | 21 | 1136 | 332 | 694 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1136
8 | 22 | 22 | 1078 | 332 | 650 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1078
8 | 22 | 23 | 1002 | 332 | 603 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1002
8 | 23 | 0 | 903 | 332 | 518 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 903
8 | 23 | 1 | 835 | 332 | 436 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -120 | 835
8 | 23 | 2 | 814 | 332 | 354 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -81 | 814
8 | 23 | 3 | 813 | 332 | 304 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 813
8 | 23 | 4 | 842 | 332 | 270 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 842
8 | 23 | 5 | 875 | 332 | 322 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 23 | 6 | 839 | 332 | 272 | 88 | 30 | 72 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 23 | 7 | 878 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 219 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 878
8 | 23 | 8 | 1008 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 435 | 0 | 7 | 0 | -78 | 14 | 1008
8 | 23 | 9 | 1148 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 670 | 0 | 7 | 0 | -91 | -63 | 1148
8 | 23 | 10 | 1234 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 822 | 0 | 6 | 0 | -81 | -135 | 1234
8 | 23 | 11 | 1295 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 895 | 0 | 8 | 0 | -145 | -86 | 1295
8 | 23 | 12 | 1321 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 952 | 0 | 11 | 0 | -207 | -58 | 1321
8 | 23 | 13 | 1317 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 930 | 0 | 11 | 0 | -110 | -135 | 1317
8 | 23 | 14 | 1350 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 875 | 0 | 10 | 0 | -23 | -139 | 1350
8 | 23 | 15 | 1313 | 332 | 176 | 74 | 30 | 72 | 655 | 0 | 12 | 0 | 97 | -135 | 1313
8 | 23 | 16 | 1304 | 332 | 506 | 80 | 30 | 72 | 406 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1304
8 | 23 | 17 | 1288 | 332 | 486 | 101 | 30 | 72 | 188 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1288
8 | 23 | 18 | 1246 | 332 | 780 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | -135 | 1246
8 | 23 | 19 | 1222 | 332 | 581 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | -135 | 1222
8 | 23 | 20 | 1140 | 332 | 693 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 1140
8 | 23 | 21 | 1068 | 332 | 628 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -135 | 1068
8 | 23 | 22 | 1008 | 332 | 590 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 23 | 23 | 951 | 332 | 561 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 951
8 | 24 | 0 | 858 | 332 | 368 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -27 | 858
8 | 24 | 1 | 786 | 332 | 326 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 786
8 | 24 | 2 | 766 | 332 | 233 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 766
8 | 24 | 3 | 771 | 332 | 206 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 771
8 | 24 | 4 | 793 | 332 | 232 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 24 | 5 | 833 | 332 | 289 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 24 | 6 | 797 | 332 | 251 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 797
8 | 24 | 7 | 804 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 178 | 0 | 4 | 0 | -11 | 0 | 804
8 | 24 | 8 | 904 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 444 | 0 | 2 | 0 | -195 | 24 | 904
8 | 24 | 9 | 1025 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 706 | 0 | 0 | 0 | -196 | -110 | 1025
8 | 24 | 10 | 1117 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 876 | -26 | 0 | 0 | -211 | -144 | 1117
8 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 959 | -28 | 0 | 0 | -209 | -145 | 1200
8 | 24 | 12 | 1233 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 968 | -4 | 0 | 0 | -208 | -145 | 1233
8 | 24 | 13 | 1251 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 943 | 0 | 1 | 0 | -180 | -135 | 1251
8 | 24 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 847 | 0 | 2 | 0 | -141 | -76 | 1258
8 | 24 | 15 | 1212 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 625 | 0 | 1 | 0 | 15 | -58 | 1212
8 | 24 | 16 | 1229 | 332 | 445 | 80 | 30 | 72 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 24 | 17 | 1272 | 332 | 685 | 101 | 30 | 72 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1272
8 | 24 | 18 | 1255 | 332 | 800 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1255
8 | 24 | 19 | 1220 | 332 | 782 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1220
8 | 24 | 20 | 1143 | 332 | 706 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1143
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 645 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
8 | 24 | 22 | 1000 | 332 | 586 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1000
8 | 24 | 23 | 936 | 332 | 550 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 936
8 | 25 | 0 | 845 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 845
8 | 25 | 1 | 781 | 332 | 272 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 781
8 | 25 | 2 | 772 | 332 | 241 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 772
8 | 25 | 3 | 782 | 332 | 221 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782
8 | 25 | 4 | 822 | 332 | 264 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
8 | 25 | 5 | 880 | 332 | 340 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 25 | 6 | 913 | 332 | 489 | 88 | 30 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 913
8 | 25 | 7 | 1015 | 332 | 386 | 80 | 30 | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 25 | 8 | 1229 | 332 | 342 | 76 | 30 | 72 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 25 | 9 | 1412 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 776 | 0 | 0 | 0 | 136 | -125 | 1412
8 | 25 | 10 | 1480 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 910 | 0 | 0 | 0 | 21 | -73 | 1480
8 | 25 | 11 | 1544 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 979 | 0 | 0 | 0 | 27 | -84 | 1544
8 | 25 | 12 | 1514 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 990 | 0 | 2 | 0 | 21 | -121 | 1514
8 | 25 | 13 | 1537 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 933 | 0 | 2 | 0 | 27 | -47 | 1537
8 | 25 | 14 | 1571 | 332 | 357 | 73 | 30 | 72 | 838 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1571
8 | 25 | 15 | 1556 | 332 | 539 | 74 | 30 | 72 | 634 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 1556
8 | 25 | 16 | 1535 | 332 | 785 | 80 | 30 | 72 | 365 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1535
8 | 25 | 17 | 1490 | 332 | 949 | 101 | 30 | 72 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1490
8 | 25 | 18 | 1429 | 332 | 976 | 134 | 30 | 72 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1429
8 | 25 | 19 | 1378 | 332 | 939 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1378
8 | 25 | 20 | 1284 | 332 | 846 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1284
8 | 25 | 21 | 1196 | 332 | 765 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1196
8 | 25 | 22 | 1101 | 332 | 684 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1101
8 | 25 | 23 | 1034 | 332 | 646 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1034
8 | 26 | 0 | 928 | 332 | 551 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 928
8 | 26 | 1 | 860 | 332 | 478 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 860
8 | 26 | 2 | 838 | 332 | 399 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -94 | 838
8 | 26 | 3 | 843 | 332 | 374 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 843
8 | 26 | 4 | 870 | 332 | 396 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 870
8 | 26 | 5 | 927 | 332 | 500 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 927
8 | 26 | 6 | 945 | 332 | 514 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 945
8 | 26 | 7 | 1052 | 332 | 399 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1052
8 | 26 | 8 | 1250 | 332 | 309 | 76 | 30 | 72 | 562 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 26 | 9 | 1399 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 783 | 0 | 4 | 0 | 122 | -135 | 1399
8 | 26 | 10 | 1479 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 934 | 0 | 5 | 0 | 53 | -135 | 1479
8 | 26 | 11 | 1527 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1013 | 0 | 6 | 0 | 22 | -136 | 1527
8 | 26 | 12 | 1481 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 952 | 0 | 4 | 0 | 38 | -135 | 1481
8 | 26 | 13 | 1480 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 861 | 0 | 5 | 0 | 127 | -135 | 1480
8 | 26 | 14 | 1505 | 332 | 282 | 73 | 30 | 72 | 834 | 0 | 5 | 0 | 12 | -135 | 1505
8 | 26 | 15 | 1517 | 332 | 435 | 74 | 30 | 72 | 701 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1517
8 | 26 | 16 | 1517 | 332 | 667 | 80 | 30 | 72 | 461 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1517
8 | 26 | 17 | 1481 | 332 | 860 | 101 | 30 | 72 | 209 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1481
8 | 26 | 18 | 1438 | 332 | 970 | 134 | 30 | 72 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1438
8 | 26 | 19 | 1384 | 332 | 937 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1384
8 | 26 | 20 | 1294 | 332 | 849 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1294
8 | 26 | 21 | 1195 | 332 | 759 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1195
8 | 26 | 22 | 1107 | 332 | 687 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1107
8 | 26 | 23 | 1041 | 332 | 649 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1041
8 | 27 | 0 | 932 | 332 | 555 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 27 | 1 | 863 | 332 | 443 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -93 | 863
8 | 27 | 2 | 838 | 332 | 364 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -62 | 838
8 | 27 | 3 | 849 | 332 | 343 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 849
8 | 27 | 4 | 869 | 332 | 358 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -59 | 869
8 | 27 | 5 | 921 | 332 | 470 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -98 | 921
8 | 27 | 6 | 937 | 332 | 506 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 937
8 | 27 | 7 | 1017 | 332 | 440 | 80 | 30 | 72 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 1017
8 | 27 | 8 | 1169 | 332 | 403 | 76 | 30 | 72 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1169
8 | 27 | 9 | 1316 | 332 | 319 | 71 | 30 | 72 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1316
8 | 27 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 795 | 0 | 0 | 0 | 96 | -135 | 1377
8 | 27 | 11 | 1429 | 332 | 171 | 68 | 30 | 72 | 905 | 0 | 0 | 0 | -14 | -135 | 1429
8 | 27 | 12 | 1474 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1028 | 0 | 1 | 0 | -26 | -151 | 1474
8 | 27 | 13 | 1523 | 332 | 139 | 68 | 30 | 72 | 994 | 0 | 1 | 0 | 22 | -135 | 1523
8 | 27 | 14 | 1542 | 332 | 271 | 73 | 30 | 72 | 869 | 0 | 3 | 0 | 27 | -135 | 1542
8 | 27 | 15 | 1507 | 332 | 552 | 74 | 30 | 72 | 575 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1507
8 | 27 | 16 | 1484 | 332 | 811 | 80 | 30 | 72 | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1484
8 | 27 | 17 | 1421 | 332 | 887 | 101 | 30 | 72 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1421
8 | 27 | 18 | 1380 | 332 | 922 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1380
8 | 27 | 19 | 1341 | 332 | 903 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1341
8 | 27 | 20 | 1250 | 332 | 813 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 27 | 21 | 1161 | 332 | 729 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1161
8 | 27 | 22 | 1079 | 332 | 665 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1079
8 | 27 | 23 | 1003 | 332 | 614 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1003
8 | 28 | 0 | 890 | 332 | 515 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 890
8 | 28 | 1 | 827 | 332 | 398 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 827
8 | 28 | 2 | 804 | 332 | 274 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 804
8 | 28 | 3 | 814 | 332 | 253 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 814
8 | 28 | 4 | 846 | 332 | 289 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 28 | 5 | 897 | 332 | 428 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 897
8 | 28 | 6 | 915 | 332 | 482 | 88 | 30 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 915
8 | 28 | 7 | 1004 | 332 | 364 | 80 | 30 | 72 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1004
8 | 28 | 8 | 1189 | 332 | 252 | 76 | 30 | 72 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | 1189
8 | 28 | 9 | 1357 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 779 | 0 | 0 | 0 | 74 | -120 | 1357
8 | 28 | 10 | 1446 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 906 | 0 | 0 | 0 | 25 | -107 | 1446
8 | 28 | 11 | 1494 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 955 | 0 | 0 | 0 | 52 | -135 | 1494
8 | 28 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 923 | 0 | 0 | 0 | 20 | -104 | 1460
8 | 28 | 13 | 1507 | 332 | 298 | 68 | 30 | 72 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | -135 | 1507
8 | 28 | 14 | 1521 | 332 | 421 | 73 | 30 | 72 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1521
8 | 28 | 15 | 1482 | 332 | 588 | 74 | 30 | 72 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1482
8 | 28 | 16 | 1487 | 332 | 760 | 80 | 30 | 72 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1487
8 | 28 | 17 | 1469 | 332 | 919 | 101 | 30 | 72 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1469
8 | 28 | 18 | 1428 | 332 | 975 | 134 | 30 | 72 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1428
8 | 28 | 19 | 1369 | 332 | 932 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1369
8 | 28 | 20 | 1269 | 332 | 832 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1269
8 | 28 | 21 | 1176 | 332 | 747 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1176
8 | 28 | 22 | 1092 | 332 | 679 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1092
8 | 28 | 23 | 1018 | 332 | 633 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1018
8 | 29 | 0 | 905 | 332 | 532 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 905
8 | 29 | 1 | 840 | 332 | 436 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 840
8 | 29 | 2 | 824 | 332 | 369 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 824
8 | 29 | 3 | 828 | 332 | 338 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 828
8 | 29 | 4 | 856 | 332 | 361 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 856
8 | 29 | 5 | 914 | 332 | 461 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 914
8 | 29 | 6 | 919 | 332 | 374 | 88 | 30 | 72 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 919
8 | 29 | 7 | 999 | 332 | 373 | 80 | 30 | 72 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 29 | 8 | 1185 | 332 | 252 | 76 | 30 | 72 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 1185
8 | 29 | 9 | 1371 | 332 | 198 | 71 | 30 | 72 | 784 | 0 | 0 | 0 | 19 | -135 | 1371
8 | 29 | 10 | 1457 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 948 | 0 | 0 | 0 | 20 | -133 | 1457
8 | 29 | 11 | 1539 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1055 | 0 | 0 | 0 | -22 | -115 | 1539
8 | 29 | 12 | 1557 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 1108 | 0 | 0 | 0 | -52 | -122 | 1557
8 | 29 | 13 | 1573 | 332 | 150 | 68 | 30 | 72 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 23 | -135 | 1573
8 | 29 | 14 | 1589 | 332 | 338 | 73 | 30 | 72 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1589
8 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 533 | 74 | 30 | 72 | 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1579
8 | 29 | 16 | 1547 | 332 | 747 | 80 | 30 | 72 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1547
8 | 29 | 17 | 1501 | 332 | 929 | 101 | 30 | 72 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1501
8 | 29 | 18 | 1456 | 332 | 1000 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1456
8 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 969 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1406
8 | 29 | 20 | 1306 | 332 | 869 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1306
8 | 29 | 21 | 1201 | 332 | 769 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -135 | 1201
8 | 29 | 22 | 1126 | 332 | 712 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1126
8 | 29 | 23 | 1051 | 332 | 665 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1051
8 | 30 | 0 | 946 | 332 | 572 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 946
8 | 30 | 1 | 878 | 332 | 462 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 878
8 | 30 | 2 | 851 | 332 | 322 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851
8 | 30 | 3 | 842 | 332 | 282 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
8 | 30 | 4 | 866 | 332 | 308 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 30 | 5 | 899 | 332 | 358 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899
8 | 30 | 6 | 867 | 332 | 310 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 30 | 7 | 915 | 332 | 126 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 0 | 0 | -9 | 30 | 915
8 | 30 | 8 | 1051 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 536 | 0 | 0 | 0 | -140 | 25 | 1051
8 | 30 | 9 | 1189 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 796 | 0 | 0 | 0 | -209 | -23 | 1189
8 | 30 | 10 | 1275 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 948 | 0 | 0 | 0 | -196 | -98 | 1275
8 | 30 | 11 | 1353 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 1041 | 0 | 0 | 0 | -206 | -104 | 1353
8 | 30 | 12 | 1372 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 993 | 0 | 2 | 0 | -206 | -39 | 1372
8 | 30 | 13 | 1372 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 882 | 0 | 2 | 0 | -154 | 20 | 1372
8 | 30 | 14 | 1356 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 685 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 | 1356
8 | 30 | 15 | 1340 | 332 | 459 | 74 | 30 | 72 | 447 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 1340
8 | 30 | 16 | 1298 | 332 | 456 | 80 | 30 | 72 | 256 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1298
8 | 30 | 17 | 1261 | 332 | 660 | 101 | 30 | 72 | 104 | 0 | 2 | 0 | 95 | -135 | 1261
8 | 30 | 18 | 1265 | 332 | 815 | 134 | 30 | 72 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1265
8 | 30 | 19 | 1234 | 332 | 788 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1234
8 | 30 | 20 | 1157 | 332 | 711 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1157
8 | 30 | 21 | 1084 | 332 | 647 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1084
8 | 30 | 22 | 1015 | 332 | 600 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 30 | 23 | 958 | 332 | 571 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 958
8 | 31 | 0 | 857 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 857
8 | 31 | 1 | 789 | 332 | 278 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 789
8 | 31 | 2 | 761 | 332 | 228 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 761
8 | 31 | 3 | 762 | 332 | 199 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 762
8 | 31 | 4 | 783 | 332 | 223 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 31 | 5 | 820 | 332 | 275 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 31 | 6 | 784 | 332 | 181 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 784
8 | 31 | 7 | 799 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 248 | 0 | 5 | 0 | -88 | 0 | 799
8 | 31 | 8 | 896 | 332 | 120 | 76 | 30 | 72 | 525 | 0 | 5 | 0 | -213 | -51 | 896
8 | 31 | 9 | 1027 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 759 | -2 | 7 | 0 | -213 | -149 | 1027
8 | 31 | 10 | 1126 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 873 | -30 | 6 | 0 | -211 | -135 | 1126
8 | 31 | 11 | 1154 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 847 | 0 | 9 | 0 | -210 | -114 | 1154
8 | 31 | 12 | 1209 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 840 | 0 | 11 | 0 | -209 | -54 | 1209
8 | 31 | 13 | 1192 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 789 | 0 | 13 | 0 | -139 | -93 | 1192
8 | 31 | 14 | 1181 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 674 | 0 | 15 | 0 | -21 | -114 | 1181
8 | 31 | 15 | 1157 | 332 | 246 | 74 | 30 | 72 | 453 | 0 | 20 | 0 | 0 | -70 | 1157
8 | 31 | 16 | 1177 | 332 | 502 | 80 | 30 | 72 | 275 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1177
8 | 31 | 17 | 1188 | 332 | 658 | 101 | 30 | 72 | 104 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1188
8 | 31 | 18 | 1207 | 332 | 529 | 134 | 30 | 72 | 6 | 0 | 35 | 0 | 204 | -135 | 1207
8 | 31 | 19 | 1177 | 332 | 505 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -135 | 1177
8 | 31 | 20 | 1122 | 332 | 438 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -135 | 1122
8 | 31 | 21 | 1057 | 332 | 593 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1057
8 | 31 | 22 | 988 | 332 | 547 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 988
8 | 31 | 23 | 920 | 332 | 514 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 920
9 | 1 | 0 | 801 | 332 | 317 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -45 | 801
9 | 1 | 1 | 751 | 332 | 220 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 1 | 2 | 743 | 332 | 192 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 743
9 | 1 | 3 | 754 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 0 | 754
9 | 1 | 4 | 780 | 332 | 201 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 780
9 | 1 | 5 | 830 | 332 | 272 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 830
9 | 1 | 6 | 857 | 332 | 271 | 84 | 30 | 72 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 857
9 | 1 | 7 | 959 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 274 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 959
9 | 1 | 8 | 1125 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 585 | 0 | 25 | 0 | 19 | -130 | 1125
9 | 1 | 9 | 1241 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 784 | 0 | 25 | 0 | -55 | -135 | 1241
9 | 1 | 10 | 1292 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 908 | 0 | 27 | 0 | -178 | -84 | 1292
9 | 1 | 11 | 1310 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 950 | 0 | 21 | 0 | -200 | -80 | 1310
9 | 1 | 12 | 1299 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 993 | 0 | 28 | 0 | -207 | -134 | 1299
9 | 1 | 13 | 1354 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1008 | 0 | 36 | 0 | -175 | -135 | 1354
9 | 1 | 14 | 1378 | 332 | 131 | 70 | 30 | 72 | 864 | 0 | 32 | 0 | -18 | -135 | 1378
9 | 1 | 15 | 1388 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 716 | 0 | 26 | 0 | 156 | -135 | 1388
9 | 1 | 16 | 1387 | 332 | 534 | 76 | 30 | 72 | 454 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1387
9 | 1 | 17 | 1340 | 332 | 536 | 97 | 30 | 72 | 176 | 0 | 30 | 0 | 202 | -135 | 1340
9 | 1 | 18 | 1295 | 332 | 816 | 129 | 30 | 72 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1295
9 | 1 | 19 | 1239 | 332 | 763 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1239
9 | 1 | 20 | 1150 | 332 | 478 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 199 | -135 | 1150
9 | 1 | 21 | 1084 | 332 | 614 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1084
9 | 1 | 22 | 1017 | 332 | 572 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1017
9 | 1 | 23 | 951 | 332 | 522 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | -135 | 951
9 | 2 | 0 | 866 | 332 | 352 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -24 | 866
9 | 2 | 1 | 818 | 332 | 279 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 818
9 | 2 | 2 | 795 | 332 | 241 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 2 | 3 | 801 | 332 | 223 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 2 | 4 | 819 | 332 | 248 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 2 | 5 | 860 | 332 | 384 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 860
9 | 2 | 6 | 882 | 332 | 398 | 84 | 30 | 72 | 55 | 0 | 13 | 0 | 5 | -107 | 882
9 | 2 | 7 | 955 | 332 | 275 | 77 | 30 | 72 | 238 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 955
9 | 2 | 8 | 1083 | 332 | 237 | 73 | 30 | 72 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | -100 | 1083
9 | 2 | 9 | 1168 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 572 | 0 | 8 | 0 | 14 | -49 | 1168
9 | 2 | 10 | 1186 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 628 | 0 | 11 | 0 | -20 | -53 | 1186
9 | 2 | 11 | 1175 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 660 | 0 | 11 | 0 | -43 | -72 | 1175
9 | 2 | 12 | 1169 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 750 | 0 | 6 | 0 | -147 | -59 | 1169
9 | 2 | 13 | 1209 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 839 | 0 | 2 | 0 | -117 | -135 | 1209
9 | 2 | 14 | 1267 | 332 | 134 | 70 | 30 | 72 | 777 | 0 | 2 | 0 | -15 | -135 | 1267
9 | 2 | 15 | 1268 | 332 | 268 | 71 | 30 | 72 | 627 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1268
9 | 2 | 16 | 1290 | 332 | 467 | 76 | 30 | 72 | 446 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1290
9 | 2 | 17 | 1261 | 332 | 487 | 97 | 30 | 72 | 175 | 0 | 3 | 0 | 200 | -135 | 1261
9 | 2 | 18 | 1221 | 332 | 776 | 129 | 30 | 72 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 2 | 19 | 1179 | 332 | 744 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1179
9 | 2 | 20 | 1110 | 332 | 676 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 2 | 21 | 1036 | 332 | 611 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1036
9 | 2 | 22 | 970 | 332 | 561 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 970
9 | 2 | 23 | 912 | 332 | 530 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 912
9 | 3 | 0 | 831 | 332 | 462 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 831
9 | 3 | 1 | 786 | 332 | 181 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 786
9 | 3 | 2 | 771 | 332 | 245 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771
9 | 3 | 3 | 778 | 332 | 223 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
9 | 3 | 4 | 801 | 332 | 248 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 3 | 5 | 842 | 332 | 302 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 3 | 6 | 857 | 332 | 411 | 84 | 30 | 72 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -112 | 857
9 | 3 | 7 | 918 | 332 | 235 | 77 | 30 | 72 | 245 | 0 | 12 | 0 | 0 | -85 | 918
9 | 3 | 8 | 1074 | 332 | 125 | 73 | 30 | 72 | 547 | 0 | 12 | 0 | 18 | -135 | 1074
9 | 3 | 9 | 1197 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 787 | 0 | 11 | 0 | -99 | -125 | 1197
9 | 3 | 10 | 1258 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 929 | 0 | 11 | 0 | -208 | -93 | 1258
9 | 3 | 11 | 1294 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 971 | 0 | 13 | 0 | -180 | -129 | 1294
9 | 3 | 12 | 1301 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 975 | 0 | 14 | 0 | -168 | -139 | 1301
9 | 3 | 13 | 1325 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 893 | 0 | 15 | 0 | -48 | -154 | 1325
9 | 3 | 14 | 1339 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 778 | 0 | 21 | 0 | 51 | -135 | 1339
9 | 3 | 15 | 1348 | 332 | 319 | 71 | 30 | 72 | 641 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1348
9 | 3 | 16 | 1345 | 332 | 535 | 76 | 30 | 72 | 408 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1345
9 | 3 | 17 | 1298 | 332 | 500 | 97 | 30 | 72 | 162 | 0 | 36 | 0 | 204 | -135 | 1298
9 | 3 | 18 | 1262 | 332 | 578 | 129 | 30 | 72 | 13 | 0 | 39 | 0 | 204 | -135 | 1262
9 | 3 | 19 | 1222 | 332 | 747 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1222
9 | 3 | 20 | 1148 | 332 | 678 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1148
9 | 3 | 21 | 1072 | 332 | 616 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1072
9 | 3 | 22 | 1006 | 332 | 571 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1006
9 | 3 | 23 | 940 | 332 | 399 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 940
9 | 4 | 0 | 862 | 332 | 472 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 862
9 | 4 | 1 | 805 | 332 | 342 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -67 | 805
9 | 4 | 2 | 790 | 332 | 241 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 790
9 | 4 | 3 | 792 | 332 | 212 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 4 | 4 | 810 | 332 | 230 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 4 | 5 | 852 | 332 | 192 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 158 | -70 | 852
9 | 4 | 6 | 876 | 332 | 448 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 876
9 | 4 | 7 | 922 | 332 | 452 | 77 | 30 | 72 | 51 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 922
9 | 4 | 8 | 1055 | 332 | 525 | 73 | 30 | 72 | 111 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1055
9 | 4 | 9 | 1131 | 332 | 543 | 68 | 30 | 72 | 180 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 4 | 10 | 1162 | 332 | 568 | 65 | 30 | 72 | 190 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1162
9 | 4 | 11 | 1164 | 332 | 548 | 65 | 30 | 72 | 215 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1164
9 | 4 | 12 | 1132 | 332 | 513 | 65 | 30 | 72 | 216 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1132
9 | 4 | 13 | 1159 | 332 | 582 | 65 | 30 | 72 | 179 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1159
9 | 4 | 14 | 1151 | 332 | 594 | 70 | 30 | 72 | 156 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1151
9 | 4 | 15 | 1135 | 332 | 590 | 71 | 30 | 72 | 138 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1135
9 | 4 | 16 | 1131 | 332 | 609 | 76 | 30 | 72 | 109 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 606 | 97 | 30 | 72 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1104
9 | 4 | 18 | 1097 | 332 | 615 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1097
9 | 4 | 19 | 1065 | 332 | 582 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1065
9 | 4 | 20 | 1008 | 332 | 518 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1008
9 | 4 | 21 | 961 | 332 | 474 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 961
9 | 4 | 22 | 913 | 332 | 444 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 913
9 | 4 | 23 | 867 | 332 | 433 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 867
9 | 5 | 0 | 803 | 332 | 250 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 5 | 1 | 758 | 332 | 213 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 758
9 | 5 | 2 | 753 | 332 | 190 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 5 | 3 | 769 | 332 | 167 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 769
9 | 5 | 4 | 795 | 332 | 212 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 5 | 5 | 834 | 332 | 260 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 5 | 6 | 847 | 332 | 370 | 84 | 30 | 72 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | -102 | 847
9 | 5 | 7 | 910 | 332 | 279 | 77 | 30 | 72 | 210 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 910
9 | 5 | 8 | 1066 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 513 | 0 | 43 | 0 | 17 | -135 | 1066
9 | 5 | 9 | 1180 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 768 | 0 | 45 | 0 | -118 | -137 | 1180
9 | 5 | 10 | 1249 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 912 | 0 | 36 | 0 | -181 | -137 | 1249
9 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 978 | 0 | 28 | 0 | -206 | -136 | 1283
9 | 5 | 12 | 1283 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 974 | 0 | 26 | 0 | -202 | -134 | 1283
9 | 5 | 13 | 1336 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 941 | 0 | 39 | 0 | -129 | -134 | 1336
9 | 5 | 14 | 1336 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 829 | 0 | 39 | 0 | -23 | -134 | 1336
9 | 5 | 15 | 1361 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 701 | 0 | 35 | 0 | 134 | -134 | 1361
9 | 5 | 16 | 1338 | 332 | 490 | 76 | 30 | 72 | 429 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1338
9 | 5 | 17 | 1291 | 332 | 479 | 97 | 30 | 72 | 168 | 0 | 49 | 0 | 199 | -135 | 1291
9 | 5 | 18 | 1236 | 332 | 550 | 129 | 30 | 72 | 9 | 0 | 45 | 0 | 204 | -135 | 1236
9 | 5 | 19 | 1188 | 332 | 516 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -135 | 1188
9 | 5 | 20 | 1114 | 332 | 449 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -135 | 1114
9 | 5 | 21 | 1046 | 332 | 590 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -135 | 1046
9 | 5 | 22 | 979 | 332 | 556 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 979
9 | 5 | 23 | 923 | 332 | 531 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 923
9 | 6 | 0 | 842 | 332 | 225 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 | 0 | 842
9 | 6 | 1 | 786 | 332 | 277 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 786
9 | 6 | 2 | 767 | 332 | 237 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 6 | 3 | 770 | 332 | 210 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 770
9 | 6 | 4 | 786 | 332 | 228 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 786
9 | 6 | 5 | 813 | 332 | 270 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 6 | 6 | 792 | 332 | 198 | 84 | 30 | 72 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 792
9 | 6 | 7 | 826 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 256 | 0 | 4 | 0 | -65 | 0 | 826
9 | 6 | 8 | 935 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 590 | 0 | 4 | 0 | -213 | -73 | 935
9 | 6 | 9 | 1044 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 843 | -75 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1044
9 | 6 | 10 | 1121 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1030 | -238 | 1 | 0 | -211 | -81 | 1121
9 | 6 | 11 | 1175 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1117 | -261 | 0 | 0 | -210 | -90 | 1175
9 | 6 | 12 | 1193 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1139 | -246 | 0 | 0 | -209 | -110 | 1193
9 | 6 | 13 | 1184 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1055 | -151 | 5 | 0 | -209 | -135 | 1184
9 | 6 | 14 | 1206 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 940 | -23 | 9 | 0 | -209 | -135 | 1206
9 | 6 | 15 | 1214 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 742 | 0 | 12 | 0 | -193 | 27 | 1214
9 | 6 | 16 | 1208 | 332 | 334 | 76 | 30 | 72 | 460 | 0 | 12 | 0 | 0 | -108 | 1208
9 | 6 | 17 | 1177 | 332 | 331 | 97 | 30 | 72 | 171 | 0 | 14 | 0 | 204 | -74 | 1177
9 | 6 | 18 | 1142 | 332 | 349 | 129 | 30 | 72 | 11 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1142
9 | 6 | 19 | 1108 | 332 | 318 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 | 0 | 1108
9 | 6 | 20 | 1044 | 332 | 454 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1044
9 | 6 | 21 | 979 | 332 | 215 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 187 | 0 | 979
9 | 6 | 22 | 924 | 332 | 361 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 6 | 23 | 876 | 332 | 338 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876
9 | 7 | 0 | 802 | 332 | 279 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 7 | 1 | 751 | 332 | 174 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 751
9 | 7 | 2 | 737 | 332 | 171 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 737
9 | 7 | 3 | 745 | 332 | 131 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 5 | 745
9 | 7 | 4 | 757 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | 0 | 757
9 | 7 | 5 | 786 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 98 | 0 | 786
9 | 7 | 6 | 767 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 42 | 0 | 26 | 0 | 19 | 42 | 767
9 | 7 | 7 | 784 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 268 | 0 | 19 | 0 | -134 | 0 | 784
9 | 7 | 8 | 869 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 575 | 0 | 15 | 0 | -216 | -131 | 869
9 | 7 | 9 | 974 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 836 | -156 | 27 | -5 | -214 | -135 | 974
9 | 7 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 980 | -254 | 32 | -8 | -213 | -131 | 1025
9 | 7 | 11 | 1077 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1048 | -277 | 45 | -12 | -212 | -135 | 1077
9 | 7 | 12 | 1101 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1013 | -223 | 48 | -10 | -211 | -135 | 1101
9 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 927 | -128 | 49 | -7 | -211 | -135 | 1113
9 | 7 | 14 | 1118 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 801 | 0 | 42 | 0 | -209 | -140 | 1118
9 | 7 | 15 | 1125 | 332 | 121 | 71 | 30 | 72 | 649 | 0 | 51 | 0 | -139 | -62 | 1125
9 | 7 | 16 | 1125 | 332 | 276 | 76 | 30 | 72 | 413 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1125
9 | 7 | 17 | 1136 | 332 | 532 | 97 | 30 | 72 | 157 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1136
9 | 7 | 18 | 1135 | 332 | 667 | 129 | 30 | 72 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1135
9 | 7 | 19 | 1106 | 332 | 447 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -135 | 1106
9 | 7 | 20 | 1050 | 332 | 400 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1050
9 | 7 | 21 | 983 | 332 | 544 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 983
9 | 7 | 22 | 927 | 332 | 501 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 927
9 | 7 | 23 | 877 | 332 | 340 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 877
9 | 8 | 0 | 810 | 332 | 284 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 8 | 1 | 764 | 332 | 234 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 764
9 | 8 | 2 | 753 | 332 | 200 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 8 | 3 | 759 | 332 | 178 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 759
9 | 8 | 4 | 789 | 332 | 206 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 8 | 5 | 841 | 332 | 274 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 841
9 | 8 | 6 | 872 | 332 | 307 | 84 | 30 | 72 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 872
9 | 8 | 7 | 966 | 332 | 277 | 77 | 30 | 72 | 203 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 966
9 | 8 | 8 | 1116 | 332 | 270 | 73 | 30 | 72 | 413 | 0 | 19 | 0 | 0 | -93 | 1116
9 | 8 | 9 | 1217 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 602 | 0 | 7 | 0 | 122 | -135 | 1217
9 | 8 | 10 | 1265 | 332 | 128 | 65 | 30 | 72 | 788 | 0 | 1 | 0 | -16 | -135 | 1265
9 | 8 | 11 | 1298 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 862 | 0 | 5 | 0 | -32 | -157 | 1298
9 | 8 | 12 | 1307 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 940 | 0 | 5 | 0 | -107 | -150 | 1307
9 | 8 | 13 | 1368 | 332 | 122 | 65 | 30 | 72 | 889 | 0 | 11 | 0 | -18 | -135 | 1368
9 | 8 | 14 | 1383 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 803 | 0 | 10 | 0 | 81 | -135 | 1383
9 | 8 | 15 | 1366 | 332 | 367 | 71 | 30 | 72 | 620 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1366
9 | 8 | 16 | 1349 | 332 | 551 | 76 | 30 | 72 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1349
9 | 8 | 17 | 1308 | 332 | 751 | 97 | 30 | 72 | 158 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1308
9 | 8 | 18 | 1265 | 332 | 823 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1265
9 | 8 | 19 | 1216 | 332 | 777 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1216
9 | 8 | 20 | 1144 | 332 | 700 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -135 | 1144
9 | 8 | 21 | 1074 | 332 | 444 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | -135 | 1074
9 | 8 | 22 | 1009 | 332 | 460 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1009
9 | 8 | 23 | 949 | 332 | 422 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 949
9 | 9 | 0 | 870 | 332 | 279 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -124 | 870
9 | 9 | 1 | 819 | 332 | 301 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 9 | 2 | 802 | 332 | 261 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 9 | 3 | 808 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 139 | -26 | 808
9 | 9 | 4 | 830 | 332 | 251 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 830
9 | 9 | 5 | 879 | 332 | 322 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 879
9 | 9 | 6 | 896 | 332 | 416 | 84 | 30 | 72 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -98 | 896
9 | 9 | 7 | 976 | 332 | 215 | 77 | 30 | 72 | 264 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 976
9 | 9 | 8 | 1147 | 332 | 179 | 73 | 30 | 72 | 579 | 0 | 10 | 0 | 7 | -135 | 1147
9 | 9 | 9 | 1267 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 817 | 0 | 5 | 0 | -42 | -135 | 1267
9 | 9 | 10 | 1313 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 962 | 0 | 17 | 0 | -159 | -126 | 1313
9 | 9 | 11 | 1385 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1083 | 0 | 10 | 0 | -192 | -135 | 1385
9 | 9 | 12 | 1354 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1058 | 0 | 7 | 0 | -195 | -135 | 1354
9 | 9 | 13 | 1386 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1013 | 0 | 5 | 0 | -99 | -152 | 1386
9 | 9 | 14 | 1398 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 882 | 0 | 5 | 0 | 22 | -135 | 1398
9 | 9 | 15 | 1370 | 332 | 364 | 71 | 30 | 72 | 632 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1370
9 | 9 | 16 | 1371 | 332 | 610 | 76 | 30 | 72 | 382 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1371
9 | 9 | 17 | 1318 | 332 | 790 | 97 | 30 | 72 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1318
9 | 9 | 18 | 1281 | 332 | 636 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 7 | 0 | 204 | -135 | 1281
9 | 9 | 19 | 1228 | 332 | 781 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1228
9 | 9 | 20 | 1155 | 332 | 716 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1155
9 | 9 | 21 | 1078 | 332 | 641 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1078
9 | 9 | 22 | 1011 | 332 | 588 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1011
9 | 9 | 23 | 957 | 332 | 560 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 957
9 | 10 | 0 | 875 | 332 | 492 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 875
9 | 10 | 1 | 817 | 332 | 371 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 817
9 | 10 | 2 | 803 | 332 | 259 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 10 | 3 | 807 | 332 | 224 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 807
9 | 10 | 4 | 823 | 332 | 241 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 10 | 5 | 868 | 332 | 377 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -74 | 868
9 | 10 | 6 | 894 | 332 | 441 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -115 | 894
9 | 10 | 7 | 958 | 332 | 529 | 77 | 30 | 72 | 8 | 0 | 40 | 0 | 5 | -135 | 958
9 | 10 | 8 | 1072 | 332 | 596 | 73 | 30 | 72 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -73 | 1072
9 | 10 | 9 | 1131 | 332 | 714 | 68 | 30 | 72 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1131
9 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 672 | 65 | 30 | 72 | 57 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1116
9 | 10 | 11 | 1110 | 332 | 568 | 65 | 30 | 72 | 157 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 10 | 12 | 1079 | 332 | 233 | 65 | 30 | 72 | 271 | 0 | 18 | 0 | 193 | -135 | 1079
9 | 10 | 13 | 1093 | 332 | 389 | 65 | 30 | 72 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1093
9 | 10 | 14 | 1107 | 332 | 344 | 70 | 30 | 72 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1107
9 | 10 | 15 | 1128 | 332 | 398 | 71 | 30 | 72 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1128
9 | 10 | 16 | 1136 | 332 | 544 | 76 | 30 | 72 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1136
9 | 10 | 17 | 1104 | 332 | 616 | 97 | 30 | 72 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1104
9 | 10 | 18 | 1098 | 332 | 620 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1098
9 | 10 | 19 | 1064 | 332 | 577 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1064
9 | 10 | 20 | 1011 | 332 | 541 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1011
9 | 10 | 21 | 954 | 332 | 491 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 954
9 | 10 | 22 | 913 | 332 | 475 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 913
9 | 10 | 23 | 874 | 332 | 463 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 874
9 | 11 | 0 | 807 | 332 | 344 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -69 | 807
9 | 11 | 1 | 763 | 332 | 229 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 11 | 2 | 758 | 332 | 209 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 758
9 | 11 | 3 | 768 | 332 | 188 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 768
9 | 11 | 4 | 799 | 332 | 218 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 799
9 | 11 | 5 | 838 | 332 | 280 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 11 | 6 | 847 | 332 | 365 | 84 | 30 | 72 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 847
9 | 11 | 7 | 892 | 332 | 388 | 77 | 30 | 72 | 113 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 892
9 | 11 | 8 | 1023 | 332 | 223 | 73 | 30 | 72 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 1023
9 | 11 | 9 | 1122 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 493 | 0 | 9 | 0 | 19 | -21 | 1122
9 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 650 | 0 | 9 | 0 | -19 | -103 | 1156
9 | 11 | 11 | 1220 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 794 | 0 | 8 | 0 | -66 | -135 | 1220
9 | 11 | 12 | 1200 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 863 | 0 | 9 | 0 | -156 | -135 | 1200
9 | 11 | 13 | 1266 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 927 | 0 | 13 | 0 | -149 | -144 | 1266
9 | 11 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 821 | 0 | 22 | 0 | -68 | -143 | 1255
9 | 11 | 15 | 1284 | 332 | 254 | 71 | 30 | 72 | 619 | 0 | 39 | 0 | 2 | -135 | 1284
9 | 11 | 16 | 1272 | 332 | 314 | 76 | 30 | 72 | 329 | 0 | 51 | 0 | 203 | -135 | 1272
9 | 11 | 17 | 1221 | 332 | 663 | 97 | 30 | 72 | 102 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 11 | 18 | 1190 | 332 | 709 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1190
9 | 11 | 19 | 1139 | 332 | 665 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1139
9 | 11 | 20 | 1058 | 332 | 568 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1058
9 | 11 | 21 | 997 | 332 | 508 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 997
9 | 11 | 22 | 947 | 332 | 432 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -54 | 947
9 | 11 | 23 | 898 | 332 | 384 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -26 | 898
9 | 12 | 0 | 825 | 332 | 294 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 825
9 | 12 | 1 | 782 | 332 | 245 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 782
9 | 12 | 2 | 773 | 332 | 220 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 12 | 3 | 779 | 332 | 200 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 12 | 4 | 806 | 332 | 233 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 806
9 | 12 | 5 | 840 | 332 | 281 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 12 | 6 | 850 | 332 | 269 | 84 | 30 | 72 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 850
9 | 12 | 7 | 905 | 332 | 221 | 77 | 30 | 72 | 203 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 905
9 | 12 | 8 | 1048 | 332 | 241 | 73 | 30 | 72 | 414 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 1048
9 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 184 | 68 | 30 | 72 | 558 | 0 | 17 | 0 | 19 | -135 | 1145
9 | 12 | 10 | 1193 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 712 | 0 | 28 | 0 | -25 | -141 | 1193
9 | 12 | 11 | 1233 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 743 | 0 | 34 | 0 | -24 | -140 | 1233
9 | 12 | 12 | 1213 | 332 | 129 | 65 | 30 | 72 | 700 | 0 | 34 | 0 | -14 | -135 | 1213
9 | 12 | 13 | 1266 | 332 | 187 | 65 | 30 | 72 | 674 | 0 | 32 | 0 | 9 | -135 | 1266
9 | 12 | 14 | 1275 | 332 | 330 | 70 | 30 | 72 | 537 | 0 | 34 | 0 | 5 | -135 | 1275
9 | 12 | 15 | 1255 | 332 | 486 | 71 | 30 | 72 | 357 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1255
9 | 12 | 16 | 1235 | 332 | 631 | 76 | 30 | 72 | 186 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1235
9 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 485 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 45 | 0 | 204 | -135 | 1183
9 | 12 | 18 | 1164 | 332 | 478 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 204 | -135 | 1164
9 | 12 | 19 | 1117 | 332 | 564 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | -135 | 1117
9 | 12 | 20 | 1057 | 332 | 578 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1057
9 | 12 | 21 | 996 | 332 | 493 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -106 | 996
9 | 12 | 22 | 951 | 332 | 429 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -71 | 951
9 | 12 | 23 | 904 | 332 | 459 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 904
9 | 13 | 0 | 833 | 332 | 267 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 13 | 1 | 779 | 332 | 199 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 13 | 2 | 767 | 332 | 169 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 767
9 | 13 | 3 | 770 | 332 | 135 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 770
9 | 13 | 4 | 787 | 332 | 157 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 787
9 | 13 | 5 | 816 | 332 | 165 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12 | 0 | 816
9 | 13 | 6 | 796 | 332 | 138 | 84 | 30 | 72 | 28 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 796
9 | 13 | 7 | 813 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 210 | 0 | 91 | 0 | -119 | 0 | 813
9 | 13 | 8 | 912 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 396 | 0 | 71 | 0 | -47 | -135 | 912
9 | 13 | 9 | 1002 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 71 | 0 | -213 | -15 | 1002
9 | 13 | 10 | 1038 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 593 | 0 | 70 | 0 | -207 | -37 | 1038
9 | 13 | 11 | 1061 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 658 | 0 | 68 | 0 | -212 | -72 | 1061
9 | 13 | 12 | 1092 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 716 | 0 | 71 | 0 | -179 | -135 | 1092
9 | 13 | 13 | 1095 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 679 | 0 | 88 | 0 | -156 | -135 | 1095
9 | 13 | 14 | 1087 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 598 | 0 | 88 | 0 | -82 | -140 | 1087
9 | 13 | 15 | 1088 | 332 | 197 | 71 | 30 | 72 | 435 | 0 | 68 | 0 | 18 | -135 | 1088
9 | 13 | 16 | 1077 | 332 | 403 | 76 | 30 | 72 | 234 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 1077
9 | 13 | 17 | 1067 | 332 | 554 | 97 | 30 | 72 | 65 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1067
9 | 13 | 18 | 1072 | 332 | 455 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1072
9 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 487 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 1041
9 | 13 | 20 | 993 | 332 | 521 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 993
9 | 13 | 21 | 939 | 332 | 398 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -73 | 939
9 | 13 | 22 | 903 | 332 | 201 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 98 | 0 | 903
9 | 13 | 23 | 865 | 332 | 195 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 183 | -86 | 865
9 | 14 | 0 | 800 | 332 | 183 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 57 | 0 | 800
9 | 14 | 1 | 756 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 41 | 38 | 756
9 | 14 | 2 | 745 | 332 | 127 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | 39 | 745
9 | 14 | 3 | 757 | 332 | 144 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 757
9 | 14 | 4 | 779 | 332 | 179 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 779
9 | 14 | 5 | 805 | 332 | 202 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 14 | 6 | 777 | 332 | 202 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 777
9 | 14 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 117 | 0 | 34 | 0 | 7 | -8 | 780
9 | 14 | 8 | 836 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 285 | 0 | 21 | 0 | -17 | -80 | 836
9 | 14 | 9 | 894 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 472 | 0 | 29 | 0 | -82 | -147 | 894
9 | 14 | 10 | 925 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 620 | 0 | 11 | 0 | -190 | -135 | 925
9 | 14 | 11 | 980 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 806 | -87 | 6 | 0 | -213 | -151 | 980
9 | 14 | 12 | 1015 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 886 | -133 | 7 | -1 | -213 | -150 | 1015
9 | 14 | 13 | 1037 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 884 | -110 | 7 | -1 | -212 | -150 | 1037
9 | 14 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 799 | -15 | 15 | 0 | -212 | -147 | 1063
9 | 14 | 15 | 1062 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 596 | 0 | 18 | 0 | -42 | -135 | 1062
9 | 14 | 16 | 1086 | 332 | 235 | 76 | 30 | 72 | 381 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 1086
9 | 14 | 17 | 1087 | 332 | 359 | 97 | 30 | 72 | 124 | 0 | 4 | 0 | 204 | -135 | 1087
9 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 440 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 4 | 0 | 204 | -135 | 1079
9 | 14 | 19 | 1050 | 332 | 613 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1050
9 | 14 | 20 | 1001 | 332 | 565 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1001
9 | 14 | 21 | 945 | 332 | 208 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -32 | 945
9 | 14 | 22 | 899 | 332 | 200 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 899
9 | 14 | 23 | 853 | 332 | 326 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 15 | 0 | 791 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 156 | 0 | 791
9 | 15 | 1 | 742 | 332 | 226 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 15 | 2 | 734 | 332 | 196 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 734
9 | 15 | 3 | 748 | 332 | 185 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 748
9 | 15 | 4 | 772 | 332 | 213 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 772
9 | 15 | 5 | 809 | 332 | 269 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 15 | 6 | 796 | 332 | 247 | 84 | 30 | 72 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 796
9 | 15 | 7 | 835 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 258 | 0 | 4 | 0 | -58 | 0 | 835
9 | 15 | 8 | 947 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 556 | 0 | 2 | 0 | -104 | -135 | 947
9 | 15 | 9 | 1047 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 757 | 0 | 1 | 0 | -207 | -126 | 1047
9 | 15 | 10 | 1115 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 914 | -59 | 1 | 0 | -211 | -150 | 1115
9 | 15 | 11 | 1152 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 948 | -54 | 1 | 0 | -210 | -152 | 1152
9 | 15 | 12 | 1179 | 332 | 122 | 65 | 30 | 72 | 943 | -29 | 6 | 0 | -210 | -152 | 1179
9 | 15 | 13 | 1190 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 899 | 0 | 9 | 0 | -202 | -135 | 1190
9 | 15 | 14 | 1175 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 726 | 0 | 5 | 0 | -180 | 0 | 1175
9 | 15 | 15 | 1162 | 332 | 276 | 71 | 30 | 72 | 514 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1162
9 | 15 | 16 | 1158 | 332 | 475 | 76 | 30 | 72 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1158
9 | 15 | 17 | 1155 | 332 | 440 | 97 | 30 | 72 | 114 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1155
9 | 15 | 18 | 1159 | 332 | 523 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1159
9 | 15 | 19 | 1123 | 332 | 487 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1123
9 | 15 | 20 | 1062 | 332 | 631 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1062
9 | 15 | 21 | 1004 | 332 | 579 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1004
9 | 15 | 22 | 949 | 332 | 499 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 949
9 | 15 | 23 | 900 | 332 | 516 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 900
9 | 16 | 0 | 827 | 332 | 322 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 16 | 1 | 772 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 772
9 | 16 | 2 | 760 | 332 | 234 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 16 | 3 | 769 | 332 | 214 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
9 | 16 | 4 | 793 | 332 | 241 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793
9 | 16 | 5 | 842 | 332 | 306 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 16 | 6 | 858 | 332 | 125 | 84 | 30 | 72 | 18 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 858
9 | 16 | 7 | 926 | 332 | 121 | 77 | 30 | 72 | 217 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 926
9 | 16 | 8 | 1097 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 540 | 0 | 0 | 0 | -18 | -51 | 1097
9 | 16 | 9 | 1227 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 785 | 0 | 0 | 0 | -45 | -135 | 1227
9 | 16 | 10 | 1282 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 917 | 0 | 0 | 0 | -188 | -67 | 1282
9 | 16 | 11 | 1338 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 1007 | 0 | 0 | 0 | -206 | -83 | 1338
9 | 16 | 12 | 1327 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1000 | 0 | 2 | 0 | -207 | -87 | 1327
9 | 16 | 13 | 1348 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 906 | 0 | 11 | 0 | -91 | -97 | 1348
9 | 16 | 14 | 1367 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 767 | 0 | 13 | 0 | 98 | -135 | 1367
9 | 16 | 15 | 1358 | 332 | 440 | 71 | 30 | 72 | 540 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1358
9 | 16 | 16 | 1338 | 332 | 647 | 76 | 30 | 72 | 310 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1338
9 | 16 | 17 | 1288 | 332 | 779 | 97 | 30 | 72 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1288
9 | 16 | 18 | 1254 | 332 | 816 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1254
9 | 16 | 19 | 1205 | 332 | 770 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1205
9 | 16 | 20 | 1141 | 332 | 708 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1141
9 | 16 | 21 | 1073 | 332 | 646 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1073
9 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 593 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1006
9 | 16 | 23 | 950 | 332 | 539 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -110 | 950
9 | 17 | 0 | 869 | 332 | 356 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 869
9 | 17 | 1 | 816 | 332 | 359 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -55 | 816
9 | 17 | 2 | 803 | 332 | 174 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 803
9 | 17 | 3 | 810 | 332 | 246 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 17 | 4 | 827 | 332 | 266 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 17 | 5 | 872 | 332 | 396 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 872
9 | 17 | 6 | 891 | 332 | 340 | 84 | 30 | 72 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 891
9 | 17 | 7 | 953 | 332 | 226 | 77 | 30 | 72 | 206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 953
9 | 17 | 8 | 1108 | 332 | 246 | 73 | 30 | 72 | 448 | 0 | 4 | 0 | 0 | -97 | 1108
9 | 17 | 9 | 1214 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 580 | 0 | 6 | 0 | 35 | -29 | 1214
9 | 17 | 10 | 1249 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 651 | 0 | 7 | 0 | 16 | -44 | 1249
9 | 17 | 11 | 1250 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 624 | 0 | 19 | 0 | 16 | -28 | 1250
9 | 17 | 12 | 1256 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 647 | 0 | 22 | 0 | -48 | 16 | 1256
9 | 17 | 13 | 1267 | 332 | 267 | 65 | 30 | 72 | 666 | -40 | 27 | -2 | 0 | -150 | 1267
9 | 17 | 14 | 1290 | 332 | 304 | 70 | 30 | 72 | 578 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1290
9 | 17 | 15 | 1262 | 332 | 438 | 71 | 30 | 72 | 424 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1262
9 | 17 | 16 | 1259 | 332 | 594 | 76 | 30 | 72 | 247 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1259
9 | 17 | 17 | 1199 | 332 | 498 | 97 | 30 | 72 | 57 | 0 | 44 | 0 | 204 | -135 | 1199
9 | 17 | 18 | 1168 | 332 | 707 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1168
9 | 17 | 19 | 1110 | 332 | 629 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 17 | 20 | 1052 | 332 | 587 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1052
9 | 17 | 21 | 988 | 332 | 523 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 988
9 | 17 | 22 | 942 | 332 | 480 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -135 | 942
9 | 17 | 23 | 900 | 332 | 460 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 900
9 | 18 | 0 | 837 | 332 | 295 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 837
9 | 18 | 1 | 792 | 332 | 240 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 18 | 2 | 789 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 95 | 0 | 789
9 | 18 | 3 | 794 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 86 | -28 | 794
9 | 18 | 4 | 809 | 332 | 190 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 18 | 5 | 849 | 332 | 287 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -63 | 849
9 | 18 | 6 | 859 | 332 | 409 | 84 | 30 | 72 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 859
9 | 18 | 7 | 908 | 332 | 466 | 77 | 30 | 72 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 908
9 | 18 | 8 | 1002 | 332 | 486 | 73 | 30 | 72 | 115 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1002
9 | 18 | 9 | 1069 | 332 | 372 | 68 | 30 | 72 | 317 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1069
9 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 271 | 65 | 30 | 72 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1100
9 | 18 | 11 | 1117 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 532 | 0 | 6 | 0 | 95 | -135 | 1117
9 | 18 | 12 | 1102 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 674 | 0 | 3 | 0 | -47 | -147 | 1102
9 | 18 | 13 | 1149 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 719 | 0 | 14 | 0 | -57 | -146 | 1149
9 | 18 | 14 | 1184 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 594 | 0 | 46 | 0 | 55 | -135 | 1184
9 | 18 | 15 | 1190 | 332 | 307 | 71 | 30 | 72 | 462 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1190
9 | 18 | 16 | 1172 | 332 | 467 | 76 | 30 | 72 | 249 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1172
9 | 18 | 17 | 1137 | 332 | 595 | 97 | 30 | 72 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1137
9 | 18 | 18 | 1119 | 332 | 617 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1119
9 | 18 | 19 | 1065 | 332 | 574 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1065
9 | 18 | 20 | 1000 | 332 | 511 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1000
9 | 18 | 21 | 940 | 332 | 447 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 940
9 | 18 | 22 | 912 | 332 | 348 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -41 | 912
9 | 18 | 23 | 865 | 332 | 304 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 19 | 0 | 793 | 332 | 248 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 793
9 | 19 | 1 | 747 | 332 | 210 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 19 | 2 | 739 | 332 | 183 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 739
9 | 19 | 3 | 750 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 750
9 | 19 | 4 | 783 | 332 | 207 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 783
9 | 19 | 5 | 818 | 332 | 246 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 818
9 | 19 | 6 | 818 | 332 | 257 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 19 | 7 | 852 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 173 | 0 | 29 | 0 | -8 | 28 | 852
9 | 19 | 8 | 971 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 468 | 0 | 21 | 0 | -150 | 5 | 971
9 | 19 | 9 | 1068 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 21 | 0 | -180 | -135 | 1068
9 | 19 | 10 | 1122 | 332 | 122 | 65 | 30 | 72 | 920 | -87 | 18 | -2 | -211 | -137 | 1122
9 | 19 | 11 | 1158 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 979 | -107 | 13 | -2 | -210 | -135 | 1158
9 | 19 | 12 | 1160 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1011 | -132 | 7 | -1 | -210 | -134 | 1160
9 | 19 | 13 | 1214 | 332 | 122 | 65 | 30 | 72 | 968 | -37 | 4 | 0 | -209 | -133 | 1214
9 | 19 | 14 | 1231 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 837 | 0 | 6 | 0 | -159 | -76 | 1231
9 | 19 | 15 | 1212 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 588 | 0 | 7 | 0 | 122 | -130 | 1212
9 | 19 | 16 | 1213 | 332 | 502 | 76 | 30 | 72 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1213
9 | 19 | 17 | 1164 | 332 | 674 | 97 | 30 | 72 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 1164
9 | 19 | 18 | 1131 | 332 | 559 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1131
9 | 19 | 19 | 1080 | 332 | 293 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1080
9 | 19 | 20 | 1016 | 332 | 238 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 0 | 1016
9 | 19 | 21 | 951 | 332 | 385 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 951
9 | 19 | 22 | 908 | 332 | 460 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 908
9 | 19 | 23 | 870 | 332 | 372 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -41 | 870
9 | 20 | 0 | 796 | 332 | 266 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 796
9 | 20 | 1 | 749 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 749
9 | 20 | 2 | 742 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 35 | 742
9 | 20 | 3 | 757 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 11 | 757
9 | 20 | 4 | 777 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 61 | 0 | 777
9 | 20 | 5 | 805 | 332 | 118 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 97 | 0 | 805
9 | 20 | 6 | 784 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 23 | 0 | 61 | 0 | 26 | 36 | 784
9 | 20 | 7 | 795 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 131 | 0 | 54 | 0 | -12 | -8 | 795
9 | 20 | 8 | 872 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 285 | 0 | 47 | 0 | -14 | -73 | 872
9 | 20 | 9 | 959 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 470 | 0 | 54 | 0 | -201 | 14 | 959
9 | 20 | 10 | 1011 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 570 | 0 | 64 | 0 | -108 | -135 | 1011
9 | 20 | 11 | 1055 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 542 | 0 | 55 | 0 | -169 | 8 | 1055
9 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 500 | 0 | 71 | 0 | -31 | -135 | 1024
9 | 20 | 13 | 1013 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 420 | 0 | 69 | 0 | -37 | -59 | 1013
9 | 20 | 14 | 996 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 440 | 0 | 43 | 0 | 11 | -122 | 996
9 | 20 | 15 | 1011 | 332 | 221 | 71 | 30 | 72 | 377 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 1011
9 | 20 | 16 | 1007 | 332 | 245 | 76 | 30 | 72 | 204 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 1007
9 | 20 | 17 | 999 | 332 | 309 | 97 | 30 | 72 | 49 | 0 | 46 | 0 | 194 | -130 | 999
9 | 20 | 18 | 1005 | 332 | 300 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 80 | 0 | 193 | -132 | 1005
9 | 20 | 19 | 974 | 332 | 445 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 | -134 | 974
9 | 20 | 20 | 924 | 332 | 308 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 20 | 21 | 874 | 332 | 270 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 874
9 | 20 | 22 | 838 | 332 | 252 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 838
9 | 20 | 23 | 807 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 0 | 807
9 | 21 | 0 | 743 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43 | 35 | 743
9 | 21 | 1 | 703 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 29 | 703
9 | 21 | 2 | 695 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | -6 | 20 | 695
9 | 21 | 3 | 705 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | -27 | 19 | 705
9 | 21 | 4 | 728 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | -6 | 24 | 728
9 | 21 | 5 | 755 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 39 | 755
9 | 21 | 6 | 722 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 44 | 0 | 6 | 26 | 722
9 | 21 | 7 | 710 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 142 | 0 | 48 | 0 | -111 | 0 | 710
9 | 21 | 8 | 745 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 395 | -216 | 54 | -30 | -86 | 0 | 745
9 | 21 | 9 | 819 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 605 | -326 | 47 | -25 | -104 | 0 | 819
9 | 21 | 10 | 850 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 826 | -444 | 60 | -32 | -178 | 0 | 850
9 | 21 | 11 | 876 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 968 | -518 | 51 | -27 | -216 | -2 | 876
9 | 21 | 12 | 902 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 955 | -509 | 40 | -22 | -181 | 0 | 902
9 | 21 | 13 | 917 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 905 | -484 | 47 | -25 | -146 | 0 | 917
9 | 21 | 14 | 890 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 763 | -417 | 108 | -59 | -128 | 0 | 890
9 | 21 | 15 | 885 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 533 | -159 | 91 | -27 | -178 | 0 | 885
9 | 21 | 16 | 891 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 301 | -124 | 103 | -42 | -9 | 31 | 891
9 | 21 | 17 | 912 | 332 | 120 | 97 | 30 | 72 | 90 | 0 | 105 | 0 | 66 | 0 | 912
9 | 21 | 18 | 927 | 332 | 119 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 114 | 0 | 127 | 0 | 927
9 | 21 | 19 | 903 | 332 | 119 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 112 | 0 | 903
9 | 21 | 20 | 860 | 332 | 120 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | 0 | 860
9 | 21 | 21 | 813 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38 | 0 | 813
9 | 21 | 22 | 776 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 34 | 0 | 776
9 | 21 | 23 | 737 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 28 | 0 | 737
9 | 22 | 0 | 687 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -4 | 687
9 | 22 | 1 | 653 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -20 | 0 | 653
9 | 22 | 2 | 653 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -5 | -41 | 0 | 653
9 | 22 | 3 | 672 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -6 | -59 | 0 | 672
9 | 22 | 4 | 709 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -6 | -16 | 0 | 709
9 | 22 | 5 | 756 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 41 | 0 | 756
9 | 22 | 6 | 760 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 68 | 0 | 44 | 0 | 760
9 | 22 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 137 | -11 | 72 | -6 | -42 | 0 | 780
9 | 22 | 8 | 873 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 354 | 0 | 66 | 0 | -174 | 0 | 873
9 | 22 | 9 | 972 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 600 | -46 | 65 | -5 | -214 | -49 | 972
9 | 22 | 10 | 1003 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 723 | -56 | 71 | -5 | -213 | -135 | 1003
9 | 22 | 11 | 1020 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 715 | -55 | 57 | -4 | -213 | -100 | 1020
9 | 22 | 12 | 1021 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 686 | -53 | 54 | -4 | -213 | -69 | 1021
9 | 22 | 13 | 1051 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 614 | -47 | 53 | -4 | -184 | 0 | 1051
9 | 22 | 14 | 1052 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 455 | 0 | 54 | 0 | -81 | 0 | 1052
9 | 22 | 15 | 1044 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 320 | 0 | 55 | 0 | 22 | 22 | 1044
9 | 22 | 16 | 1036 | 332 | 293 | 76 | 30 | 72 | 167 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1036
9 | 22 | 17 | 1002 | 332 | 214 | 97 | 30 | 72 | 40 | 0 | 74 | 0 | 199 | -56 | 1002
9 | 22 | 18 | 997 | 332 | 155 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 85 | 0 | 192 | 0 | 997
9 | 22 | 19 | 962 | 332 | 300 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 962
9 | 22 | 20 | 912 | 332 | 282 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 22 | 21 | 868 | 332 | 120 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 129 | 0 | 868
9 | 22 | 22 | 840 | 332 | 221 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 0 | 840
9 | 22 | 23 | 810 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 119 | 0 | 810
9 | 23 | 0 | 755 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 | 28 | 755
9 | 23 | 1 | 715 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | 34 | 715
9 | 23 | 2 | 713 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 18 | 713
9 | 23 | 3 | 725 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | 1 | 725
9 | 23 | 4 | 752 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 19 | 752
9 | 23 | 5 | 784 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | 15 | 784
9 | 23 | 6 | 772 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 45 | 36 | 772
9 | 23 | 7 | 762 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 63 | 0 | 45 | 0 | 6 | 17 | 762
9 | 23 | 8 | 820 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 176 | 0 | 50 | 0 | -33 | 0 | 820
9 | 23 | 9 | 872 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 303 | 0 | 51 | 0 | -104 | 0 | 872
9 | 23 | 10 | 920 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 518 | 0 | 49 | 0 | -215 | -51 | 920
9 | 23 | 11 | 949 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 648 | 0 | 38 | 0 | -214 | -142 | 949
9 | 23 | 12 | 977 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 744 | -70 | 43 | -4 | -214 | -141 | 977
9 | 23 | 13 | 998 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 691 | 0 | 38 | 0 | -213 | -138 | 998
9 | 23 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 594 | 0 | 39 | 0 | -213 | -43 | 1000
9 | 23 | 15 | 1006 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 422 | 0 | 44 | 0 | -85 | 0 | 1006
9 | 23 | 16 | 1011 | 332 | 187 | 76 | 30 | 72 | 222 | 0 | 52 | 0 | 9 | 31 | 1011
9 | 23 | 17 | 1003 | 332 | 304 | 97 | 30 | 72 | 62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 42 | 1003
9 | 23 | 18 | 1005 | 332 | 324 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 63 | 0 | 5 | 47 | 1005
9 | 23 | 19 | 973 | 332 | 119 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 156 | 46 | 973
9 | 23 | 20 | 932 | 332 | 120 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 119 | 44 | 932
9 | 23 | 21 | 888 | 332 | 120 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 92 | 41 | 888
9 | 23 | 22 | 850 | 332 | 121 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 70 | 39 | 850
9 | 23 | 23 | 823 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 63 | 38 | 823
9 | 24 | 0 | 762 | 332 | 136 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 11 | 39 | 762
9 | 24 | 1 | 723 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | -13 | 37 | 723
9 | 24 | 2 | 722 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -37 | 38 | 722
9 | 24 | 3 | 738 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -52 | 41 | 738
9 | 24 | 4 | 776 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | -7 | 43 | 776
9 | 24 | 5 | 809 | 332 | 137 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | 44 | 809
9 | 24 | 6 | 818 | 332 | 159 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 86 | 0 | 8 | 41 | 818
9 | 24 | 7 | 848 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 108 | 0 | 88 | 0 | -12 | 34 | 848
9 | 24 | 8 | 976 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 305 | 0 | 86 | 0 | -70 | 27 | 976
9 | 24 | 9 | 1072 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 481 | 0 | 87 | 0 | -141 | 23 | 1072
9 | 24 | 10 | 1100 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 525 | 0 | 84 | 0 | -147 | 19 | 1100
9 | 24 | 11 | 1145 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 578 | 0 | 82 | 0 | -152 | 18 | 1145
9 | 24 | 12 | 1129 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 555 | 0 | 77 | 0 | -137 | 16 | 1129
9 | 24 | 13 | 1161 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 431 | 0 | 58 | 0 | 33 | 19 | 1161
9 | 24 | 14 | 1165 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 369 | 0 | 49 | 0 | 99 | 24 | 1165
9 | 24 | 15 | 1159 | 332 | 195 | 71 | 30 | 72 | 261 | 0 | 53 | 0 | 145 | 0 | 1159
9 | 24 | 16 | 1152 | 332 | 447 | 76 | 30 | 72 | 145 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1152
9 | 24 | 17 | 1113 | 332 | 285 | 97 | 30 | 72 | 35 | 0 | 58 | 0 | 204 | 0 | 1113
9 | 24 | 18 | 1109 | 332 | 498 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1109
9 | 24 | 19 | 1059 | 332 | 590 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1059
9 | 24 | 20 | 1003 | 332 | 533 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1003
9 | 24 | 21 | 946 | 332 | 412 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -61 | 946
9 | 24 | 22 | 909 | 332 | 137 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | 0 | 909
9 | 24 | 23 | 869 | 332 | 317 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 25 | 0 | 799 | 332 | 267 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 799
9 | 25 | 1 | 758 | 332 | 189 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 37 | 758
9 | 25 | 2 | 750 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 38 | 750
9 | 25 | 3 | 769 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 41 | 769
9 | 25 | 4 | 798 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 41 | 798
9 | 25 | 5 | 834 | 332 | 256 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 834
9 | 25 | 6 | 843 | 332 | 300 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 843
9 | 25 | 7 | 875 | 332 | 254 | 77 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 25 | 8 | 993 | 332 | 218 | 73 | 30 | 72 | 254 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 993
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 466 | 0 | 9 | 0 | 81 | -85 | 1092
9 | 25 | 10 | 1137 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 618 | 0 | 6 | 0 | -19 | -88 | 1137
9 | 25 | 11 | 1168 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 697 | 0 | 6 | 0 | -19 | -135 | 1168
9 | 25 | 12 | 1160 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 732 | 0 | 5 | 0 | -61 | -135 | 1160
9 | 25 | 13 | 1215 | 332 | 129 | 65 | 30 | 72 | 734 | 0 | 3 | 0 | -15 | -135 | 1215
9 | 25 | 14 | 1241 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 636 | 0 | 5 | 0 | 111 | -135 | 1241
9 | 25 | 15 | 1221 | 332 | 461 | 71 | 30 | 72 | 383 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 25 | 16 | 1202 | 332 | 629 | 76 | 30 | 72 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1202
9 | 25 | 17 | 1158 | 332 | 568 | 97 | 30 | 72 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1158
9 | 25 | 18 | 1145 | 332 | 498 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1145
9 | 25 | 19 | 1092 | 332 | 653 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1092
9 | 25 | 20 | 1031 | 332 | 458 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1031
9 | 25 | 21 | 968 | 332 | 402 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 968
9 | 25 | 22 | 919 | 332 | 374 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 919
9 | 25 | 23 | 874 | 332 | 357 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874
9 | 26 | 0 | 801 | 332 | 286 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 801
9 | 26 | 1 | 759 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 759
9 | 26 | 2 | 752 | 332 | 186 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 752
9 | 26 | 3 | 765 | 332 | 210 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 26 | 4 | 795 | 332 | 243 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 26 | 5 | 832 | 332 | 295 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 26 | 6 | 832 | 332 | 302 | 84 | 30 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 26 | 7 | 867 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 180 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 867
9 | 26 | 8 | 990 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 449 | 0 | 1 | 0 | -16 | -71 | 990
9 | 26 | 9 | 1109 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 679 | 0 | 0 | 0 | -110 | -81 | 1109
9 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 808 | 0 | 0 | 0 | -121 | -135 | 1171
9 | 26 | 11 | 1202 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 855 | 0 | 0 | 0 | -208 | -64 | 1202
9 | 26 | 12 | 1191 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 843 | 0 | 0 | 0 | -209 | -61 | 1191
9 | 26 | 13 | 1203 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 708 | 0 | 1 | 0 | -20 | -105 | 1203
9 | 26 | 14 | 1205 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 582 | 0 | 4 | 0 | -19 | 13 | 1205
9 | 26 | 15 | 1204 | 332 | 388 | 71 | 30 | 72 | 433 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 1204
9 | 26 | 16 | 1179 | 332 | 430 | 76 | 30 | 72 | 221 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1179
9 | 26 | 17 | 1136 | 332 | 418 | 97 | 30 | 72 | 52 | 0 | 7 | 0 | 204 | -76 | 1136
9 | 26 | 18 | 1120 | 332 | 551 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1120
9 | 26 | 19 | 1066 | 332 | 292 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1066
9 | 26 | 20 | 1001 | 332 | 482 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -58 | 1001
9 | 26 | 21 | 938 | 332 | 361 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 938
9 | 26 | 22 | 899 | 332 | 355 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 899
9 | 26 | 23 | 858 | 332 | 332 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 27 | 0 | 794 | 332 | 282 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 794
9 | 27 | 1 | 742 | 332 | 192 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 742
9 | 27 | 2 | 734 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 35 | 734
9 | 27 | 3 | 745 | 332 | 121 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 37 | 745
9 | 27 | 4 | 766 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 39 | 766
9 | 27 | 5 | 792 | 332 | 209 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 792
9 | 27 | 6 | 761 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 10 | 0 | 65 | 36 | 761
9 | 27 | 7 | 760 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 159 | 0 | 12 | 0 | -69 | 28 | 760
9 | 27 | 8 | 826 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 393 | 0 | 12 | 0 | -217 | 11 | 826
9 | 27 | 9 | 895 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 570 | 0 | 7 | 0 | -215 | -88 | 895
9 | 27 | 10 | 928 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 598 | 0 | 7 | 0 | -215 | -82 | 928
9 | 27 | 11 | 951 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 516 | 0 | 3 | 0 | -195 | 8 | 951
9 | 27 | 12 | 926 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 389 | 0 | 3 | 0 | -93 | 8 | 926
9 | 27 | 13 | 931 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 291 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 931
9 | 27 | 14 | 915 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 208 | 0 | 5 | 0 | 63 | 15 | 915
9 | 27 | 15 | 898 | 332 | 209 | 71 | 30 | 72 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 898
9 | 27 | 16 | 895 | 332 | 261 | 76 | 30 | 72 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 895
9 | 27 | 17 | 901 | 332 | 285 | 97 | 30 | 72 | 25 | 0 | 4 | 0 | 14 | 42 | 901
9 | 27 | 18 | 919 | 332 | 287 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 47 | 919
9 | 27 | 19 | 897 | 332 | 280 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 897
9 | 27 | 20 | 848 | 332 | 120 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 44 | 848
9 | 27 | 21 | 810 | 332 | 184 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 41 | 810
9 | 27 | 22 | 781 | 332 | 128 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 39 | 781
9 | 27 | 23 | 754 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 38 | 754
9 | 28 | 0 | 705 | 332 | 121 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 705
9 | 28 | 1 | 665 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 665
9 | 28 | 2 | 664 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 38 | 664
9 | 28 | 3 | 679 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | -43 | 41 | 679
9 | 28 | 4 | 710 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | -16 | 43 | 710
9 | 28 | 5 | 733 | 332 | 131 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 44 | 733
9 | 28 | 6 | 706 | 332 | 120 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 41 | 706
9 | 28 | 7 | 688 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 62 | 0 | 11 | 0 | -50 | 34 | 688
9 | 28 | 8 | 722 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 156 | 0 | 9 | 0 | -97 | 27 | 722
9 | 28 | 9 | 776 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 260 | 0 | 11 | 0 | -140 | 23 | 776
9 | 28 | 10 | 796 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 348 | 0 | 8 | 0 | -198 | 19 | 796
9 | 28 | 11 | 823 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 454 | 0 | 15 | 0 | -217 | -49 | 823
9 | 28 | 12 | 846 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 536 | 0 | 18 | 0 | -216 | -112 | 846
9 | 28 | 13 | 883 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 560 | 0 | 23 | 0 | -215 | -103 | 883
9 | 28 | 14 | 896 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 497 | 0 | 32 | 0 | -215 | -42 | 896
9 | 28 | 15 | 903 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 411 | 0 | 34 | 0 | -198 | 31 | 903
9 | 28 | 16 | 941 | 332 | 121 | 76 | 30 | 72 | 245 | 0 | 57 | 0 | 10 | -2 | 941
9 | 28 | 17 | 954 | 332 | 284 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 954
9 | 28 | 18 | 970 | 332 | 340 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 970
9 | 28 | 19 | 938 | 332 | 128 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 195 | 0 | 938
9 | 28 | 20 | 888 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 161 | 0 | 888
9 | 28 | 21 | 848 | 332 | 120 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 138 | 0 | 848
9 | 28 | 22 | 810 | 332 | 120 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 105 | 0 | 810
9 | 28 | 23 | 779 | 332 | 180 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 | 779
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 34 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -7 | 0 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 120 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | -64 | 0 | 678
9 | 29 | 3 | 696 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | -84 | 0 | 696
9 | 29 | 4 | 738 | 332 | 121 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | -36 | 0 | 738
9 | 29 | 5 | 780 | 332 | 120 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 | 3 | 780
9 | 29 | 6 | 792 | 332 | 217 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 792
9 | 29 | 7 | 828 | 332 | 153 | 77 | 30 | 72 | 105 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 828
9 | 29 | 8 | 941 | 332 | 122 | 73 | 30 | 72 | 255 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 941
9 | 29 | 9 | 1010 | 332 | 220 | 68 | 30 | 72 | 394 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1010
9 | 29 | 10 | 1065 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 517 | 0 | 22 | 0 | -17 | -76 | 1065
9 | 29 | 11 | 1054 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 563 | 0 | 26 | 0 | -18 | -135 | 1054
9 | 29 | 12 | 1033 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 663 | 0 | 34 | 0 | -147 | -135 | 1033
9 | 29 | 13 | 1057 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 604 | 0 | 38 | 0 | -204 | 0 | 1057
9 | 29 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 539 | 0 | 48 | 0 | -85 | -71 | 1054
9 | 29 | 15 | 1057 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 480 | 0 | 46 | 0 | 12 | -106 | 1057
9 | 29 | 16 | 1050 | 332 | 228 | 76 | 30 | 72 | 290 | 0 | 41 | 0 | 0 | -19 | 1050
9 | 29 | 17 | 1020 | 332 | 391 | 97 | 30 | 72 | 62 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1020
9 | 29 | 18 | 1005 | 332 | 404 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 29 | 19 | 960 | 332 | 211 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 145 | 0 | 960
9 | 29 | 20 | 905 | 332 | 310 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 905
9 | 29 | 21 | 854 | 332 | 268 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 854
9 | 29 | 22 | 816 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 133 | 0 | 816
9 | 29 | 23 | 780 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 780
9 | 30 | 0 | 718 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 0 | 718
9 | 30 | 1 | 680 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 680
9 | 30 | 2 | 676 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 676
9 | 30 | 3 | 698 | 332 | 120 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 698
9 | 30 | 4 | 730 | 332 | 120 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 730
9 | 30 | 5 | 774 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 16 | 774
9 | 30 | 6 | 759 | 332 | 121 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 759
9 | 30 | 7 | 745 | 332 | 120 | 77 | 30 | 72 | 200 | 0 | 2 | 0 | -88 | 0 | 745
9 | 30 | 8 | 825 | 332 | 120 | 73 | 30 | 72 | 492 | 0 | 1 | 0 | -215 | -80 | 825
9 | 30 | 9 | 897 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 744 | -120 | 1 | 0 | -215 | -135 | 897
9 | 30 | 10 | 948 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 929 | -282 | 0 | 0 | -214 | -104 | 948
9 | 30 | 11 | 981 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 1019 | -309 | 0 | 0 | -213 | -135 | 981
9 | 30 | 12 | 972 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 990 | -289 | 0 | 0 | -214 | -135 | 972
9 | 30 | 13 | 1005 | 332 | 120 | 65 | 30 | 72 | 957 | -223 | 0 | 0 | -213 | -135 | 1005
9 | 30 | 14 | 1023 | 332 | 120 | 70 | 30 | 72 | 801 | -94 | 0 | 0 | -213 | -95 | 1023
9 | 30 | 15 | 1013 | 332 | 120 | 71 | 30 | 72 | 546 | 0 | 1 | 0 | -19 | -140 | 1013
9 | 30 | 16 | 997 | 332 | 226 | 76 | 30 | 72 | 253 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 997
9 | 30 | 17 | 972 | 332 | 336 | 97 | 30 | 72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 199 | -135 | 972
9 | 30 | 18 | 972 | 332 | 537 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 972
9 | 30 | 19 | 934 | 332 | 172 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 934
9 | 30 | 20 | 882 | 332 | 120 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 882
9 | 30 | 21 | 831 | 332 | 329 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 831
9 | 30 | 22 | 793 | 332 | 245 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 793
9 | 30 | 23 | 766 | 332 | 178 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 766
10 | 1 | 0 | 775 | 332 | 275 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 775
10 | 1 | 1 | 747 | 332 | 151 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 747
10 | 1 | 2 | 743 | 332 | 227 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 743
10 | 1 | 3 | 755 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | -19 | 755
10 | 1 | 4 | 790 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | -55 | 790
10 | 1 | 5 | 823 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 0 | 823
10 | 1 | 6 | 810 | 332 | 185 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 810
10 | 1 | 7 | 827 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 200 | 0 | 3 | 0 | 8 | -2 | 827
10 | 1 | 8 | 902 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 541 | 0 | 4 | 0 | -127 | -131 | 902
10 | 1 | 9 | 1001 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 827 | -87 | 1 | 0 | -213 | -137 | 1001
10 | 1 | 10 | 1052 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 984 | -194 | 1 | 0 | -212 | -135 | 1052
10 | 1 | 11 | 1089 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1050 | -224 | 3 | -1 | -211 | -135 | 1089
10 | 1 | 12 | 1076 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1025 | -218 | 7 | -1 | -212 | -134 | 1076
10 | 1 | 13 | 1116 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 970 | -129 | 11 | -1 | -211 | -132 | 1116
10 | 1 | 14 | 1126 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 857 | -12 | 9 | 0 | -211 | -129 | 1126
10 | 1 | 15 | 1115 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 641 | 0 | 7 | 0 | -19 | -126 | 1115
10 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 375 | 63 | 30 | 72 | 352 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 1105
10 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 443 | 79 | 30 | 72 | 73 | 0 | 4 | 0 | 152 | -124 | 1061
10 | 1 | 18 | 1037 | 332 | 413 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -125 | 1037
10 | 1 | 19 | 992 | 332 | 368 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -127 | 992
10 | 1 | 20 | 943 | 332 | 318 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -127 | 943
10 | 1 | 21 | 892 | 332 | 441 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -95 | 892
10 | 1 | 22 | 858 | 332 | 326 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 858
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 373 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 826
10 | 2 | 0 | 778 | 332 | 278 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 778
10 | 2 | 1 | 744 | 332 | 245 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 2 | 2 | 744 | 332 | 228 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 2 | 3 | 762 | 332 | 221 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 2 | 4 | 795 | 332 | 182 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72 | 0 | 795
10 | 2 | 5 | 823 | 332 | 296 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 2 | 6 | 808 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 12 | 0 | 161 | 0 | 808
10 | 2 | 7 | 825 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 210 | 0 | 8 | 0 | -8 | -2 | 825
10 | 2 | 8 | 892 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 507 | 0 | 4 | 0 | -101 | -132 | 892
10 | 2 | 9 | 985 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 813 | -87 | 2 | -1 | -213 | -139 | 985
10 | 2 | 10 | 1033 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1003 | -227 | 6 | -2 | -212 | -142 | 1033
10 | 2 | 11 | 1058 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1080 | -279 | 7 | -2 | -212 | -144 | 1058
10 | 2 | 12 | 1050 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1114 | -320 | 6 | -2 | -212 | -144 | 1050
10 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1059 | -221 | 7 | -1 | -211 | -141 | 1100
10 | 2 | 14 | 1111 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 849 | -11 | 9 | 0 | -211 | -137 | 1111
10 | 2 | 15 | 1101 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 549 | 0 | 13 | 0 | 56 | -130 | 1101
10 | 2 | 16 | 1069 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 258 | 0 | 26 | 0 | 167 | 0 | 1069
10 | 2 | 17 | 1025 | 332 | 559 | 79 | 30 | 72 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 1025
10 | 2 | 18 | 1022 | 332 | 576 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -125 | 1022
10 | 2 | 19 | 977 | 332 | 532 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 977
10 | 2 | 20 | 922 | 332 | 356 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 922
10 | 2 | 21 | 879 | 332 | 448 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 879
10 | 2 | 22 | 856 | 332 | 314 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 856
10 | 2 | 23 | 828 | 332 | 311 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 828
10 | 3 | 0 | 780 | 332 | 269 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 780
10 | 3 | 1 | 749 | 332 | 241 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 749
10 | 3 | 2 | 747 | 332 | 220 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 747
10 | 3 | 3 | 766 | 332 | 214 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 3 | 4 | 801 | 332 | 254 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 3 | 5 | 830 | 332 | 293 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 830
10 | 3 | 6 | 827 | 332 | 287 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 3 | 7 | 839 | 332 | 304 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 839
10 | 3 | 8 | 911 | 332 | 296 | 60 | 30 | 72 | 209 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 911
10 | 3 | 9 | 981 | 332 | 215 | 56 | 30 | 72 | 308 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 981
10 | 3 | 10 | 994 | 332 | 241 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 994
10 | 3 | 11 | 1002 | 332 | 238 | 54 | 30 | 72 | 363 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1002
10 | 3 | 12 | 977 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 369 | 0 | 66 | 0 | 69 | -135 | 977
10 | 3 | 13 | 1009 | 332 | 220 | 54 | 30 | 72 | 346 | 0 | 74 | 0 | 0 | -119 | 1009
10 | 3 | 14 | 1025 | 332 | 222 | 58 | 30 | 72 | 253 | 0 | 88 | 0 | 0 | -30 | 1025
10 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 409 | 59 | 30 | 72 | 133 | 0 | 100 | 0 | 0 | -128 | 1007
10 | 3 | 16 | 995 | 332 | 503 | 63 | 30 | 72 | 48 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 995
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 495 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | -124 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 490 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125 | 979
10 | 3 | 19 | 941 | 332 | 447 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -127 | 941
10 | 3 | 20 | 906 | 332 | 288 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 906
10 | 3 | 21 | 872 | 332 | 221 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 49 | 0 | 872
10 | 3 | 22 | 851 | 332 | 375 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -128 | 851
10 | 3 | 23 | 827 | 332 | 241 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 4 | 0 | 783 | 332 | 205 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 4 | 1 | 754 | 332 | 181 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 754
10 | 4 | 2 | 754 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 | 0 | 754
10 | 4 | 3 | 773 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 | 773
10 | 4 | 4 | 802 | 332 | 205 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 802
10 | 4 | 5 | 817 | 332 | 237 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 4 | 6 | 793 | 332 | 182 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 65 | 0 | 40 | 0 | 793
10 | 4 | 7 | 798 | 332 | 187 | 63 | 30 | 72 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 4 | 8 | 856 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 159 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 856
10 | 4 | 9 | 908 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 299 | 0 | 67 | 0 | 9 | -77 | 908
10 | 4 | 10 | 947 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 416 | 0 | 51 | 0 | -15 | -114 | 947
10 | 4 | 11 | 980 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 482 | 0 | 35 | 0 | -25 | -120 | 980
10 | 4 | 12 | 969 | 332 | 133 | 54 | 30 | 72 | 407 | 0 | 11 | 0 | 15 | -85 | 969
10 | 4 | 13 | 959 | 332 | 212 | 54 | 30 | 72 | 319 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 959
10 | 4 | 14 | 957 | 332 | 145 | 58 | 30 | 72 | 290 | 0 | 7 | 0 | 15 | 8 | 957
10 | 4 | 15 | 959 | 332 | 206 | 59 | 30 | 72 | 251 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 959
10 | 4 | 16 | 955 | 332 | 302 | 63 | 30 | 72 | 149 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 955
10 | 4 | 17 | 953 | 332 | 516 | 79 | 30 | 72 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | -114 | 953
10 | 4 | 18 | 969 | 332 | 535 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -114 | 969
10 | 4 | 19 | 938 | 332 | 504 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 938
10 | 4 | 20 | 904 | 332 | 359 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 904
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 423 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -97 | 863
10 | 4 | 22 | 838 | 332 | 314 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 838
10 | 4 | 23 | 810 | 332 | 303 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 810
10 | 5 | 0 | 763 | 332 | 271 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763
10 | 5 | 1 | 733 | 332 | 205 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 733
10 | 5 | 2 | 732 | 332 | 186 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 732
10 | 5 | 3 | 752 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 752
10 | 5 | 4 | 776 | 332 | 241 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 776
10 | 5 | 5 | 792 | 332 | 270 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 5 | 6 | 761 | 332 | 243 | 69 | 30 | 72 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 761
10 | 5 | 7 | 760 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 | 760
10 | 5 | 8 | 795 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 418 | 0 | 4 | 0 | -119 | -122 | 795
10 | 5 | 9 | 863 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 691 | -99 | 3 | 0 | -216 | -126 | 863
10 | 5 | 10 | 910 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 866 | -224 | 2 | -1 | -215 | -127 | 910
10 | 5 | 11 | 943 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 923 | -254 | 7 | -2 | -214 | -126 | 943
10 | 5 | 12 | 981 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 914 | -208 | 7 | -2 | -213 | -124 | 981
10 | 5 | 13 | 959 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 829 | -148 | 7 | -1 | -214 | -122 | 959
10 | 5 | 14 | 966 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 725 | -46 | 9 | 0 | -214 | -119 | 966
10 | 5 | 15 | 967 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 518 | 0 | 7 | 0 | -53 | -117 | 967
10 | 5 | 16 | 957 | 332 | 207 | 63 | 30 | 72 | 242 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 957
10 | 5 | 17 | 959 | 332 | 312 | 79 | 30 | 72 | 43 | 0 | 8 | 0 | 197 | -114 | 959
10 | 5 | 18 | 976 | 332 | 539 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 976
10 | 5 | 19 | 948 | 332 | 510 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -115 | 948
10 | 5 | 20 | 902 | 332 | 464 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -115 | 902
10 | 5 | 21 | 863 | 332 | 149 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 194 | -26 | 863
10 | 5 | 22 | 828 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 828
10 | 5 | 23 | 798 | 332 | 319 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -36 | 798
10 | 6 | 0 | 753 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 | 0 | 753
10 | 6 | 1 | 724 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 724
10 | 6 | 2 | 721 | 332 | 169 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 721
10 | 6 | 3 | 747 | 332 | 205 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 747
10 | 6 | 4 | 776 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 | -32 | 776
10 | 6 | 5 | 810 | 332 | 283 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 6 | 6 | 809 | 332 | 177 | 69 | 30 | 72 | 11 | 0 | 10 | 0 | 203 | -95 | 809
10 | 6 | 7 | 844 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 207 | 0 | 10 | 0 | -8 | 19 | 844
10 | 6 | 8 | 943 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 529 | 0 | 5 | 0 | -75 | -129 | 943
10 | 6 | 9 | 1048 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 814 | -31 | 2 | 0 | -212 | -135 | 1048
10 | 6 | 10 | 1097 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1001 | -165 | 2 | 0 | -211 | -138 | 1097
10 | 6 | 11 | 1133 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1073 | -202 | 5 | -1 | -210 | -140 | 1133
10 | 6 | 12 | 1122 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1076 | -220 | 5 | -1 | -211 | -135 | 1122
10 | 6 | 13 | 1186 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1021 | -103 | 7 | -1 | -209 | -137 | 1186
10 | 6 | 14 | 1191 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 837 | 0 | 11 | 0 | -150 | -119 | 1191
10 | 6 | 15 | 1171 | 332 | 192 | 59 | 30 | 72 | 587 | 0 | 18 | 0 | 11 | -130 | 1171
10 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 444 | 63 | 30 | 72 | 308 | 0 | 25 | 0 | 0 | -109 | 1165
10 | 6 | 17 | 1113 | 332 | 439 | 79 | 30 | 72 | 51 | 0 | 30 | 0 | 204 | -124 | 1113
10 | 6 | 18 | 1089 | 332 | 438 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 30 | 0 | 204 | -125 | 1089
10 | 6 | 19 | 1039 | 332 | 393 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 | 0 | 1039
10 | 6 | 20 | 980 | 332 | 424 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 980
10 | 6 | 21 | 922 | 332 | 499 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 922
10 | 6 | 22 | 883 | 332 | 346 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 6 | 23 | 851 | 332 | 145 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 0 | 851
10 | 7 | 0 | 798 | 332 | 298 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 7 | 1 | 766 | 332 | 267 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 7 | 2 | 760 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | -64 | 760
10 | 7 | 3 | 778 | 332 | 242 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 778
10 | 7 | 4 | 809 | 332 | 341 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 809
10 | 7 | 5 | 834 | 332 | 391 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 834
10 | 7 | 6 | 830 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 197 | -1 | 830
10 | 7 | 7 | 854 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 201 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 854
10 | 7 | 8 | 950 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 527 | 0 | 6 | 0 | -64 | -133 | 950
10 | 7 | 9 | 1058 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 829 | -40 | 11 | -1 | -212 | -140 | 1058
10 | 7 | 10 | 1107 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1019 | -178 | 5 | -1 | -211 | -135 | 1107
10 | 7 | 11 | 1155 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1084 | -194 | 3 | 0 | -210 | -135 | 1155
10 | 7 | 12 | 1163 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1037 | -138 | 2 | -1 | -210 | -135 | 1163
10 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 913 | 0 | 0 | 0 | -209 | -112 | 1200
10 | 7 | 14 | 1203 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 725 | 0 | 0 | 0 | -15 | -118 | 1203
10 | 7 | 15 | 1181 | 332 | 250 | 59 | 30 | 72 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1181
10 | 7 | 16 | 1169 | 332 | 285 | 63 | 30 | 72 | 195 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1169
10 | 7 | 17 | 1125 | 332 | 506 | 79 | 30 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 204 | -124 | 1125
10 | 7 | 18 | 1115 | 332 | 495 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 203 | -125 | 1115
10 | 7 | 19 | 1071 | 332 | 654 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 1071
10 | 7 | 20 | 1018 | 332 | 396 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -127 | 1018
10 | 7 | 21 | 965 | 332 | 554 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -128 | 965
10 | 7 | 22 | 921 | 332 | 519 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 921
10 | 7 | 23 | 881 | 332 | 392 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 881
10 | 8 | 0 | 828 | 332 | 328 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 828
10 | 8 | 1 | 793 | 332 | 140 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | -40 | 793
10 | 8 | 2 | 791 | 332 | 281 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 791
10 | 8 | 3 | 801 | 332 | 267 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 8 | 4 | 830 | 332 | 299 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 830
10 | 8 | 5 | 854 | 332 | 424 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 854
10 | 8 | 6 | 865 | 332 | 357 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 865
10 | 8 | 7 | 894 | 332 | 424 | 63 | 30 | 72 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 894
10 | 8 | 8 | 988 | 332 | 222 | 60 | 30 | 72 | 269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 988
10 | 8 | 9 | 1077 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 477 | 0 | 3 | 0 | -28 | 15 | 1077
10 | 8 | 10 | 1134 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 668 | 0 | 4 | 0 | -157 | 12 | 1134
10 | 8 | 11 | 1144 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 754 | 0 | 7 | 0 | -210 | -15 | 1144
10 | 8 | 12 | 1128 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 797 | 0 | 10 | 0 | -211 | -76 | 1128
10 | 8 | 13 | 1176 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 788 | 0 | 19 | 0 | -107 | -133 | 1176
10 | 8 | 14 | 1183 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 678 | 0 | 57 | 0 | -28 | -135 | 1183
10 | 8 | 15 | 1187 | 332 | 260 | 59 | 30 | 72 | 482 | 0 | 82 | 0 | 0 | -130 | 1187
10 | 8 | 16 | 1163 | 332 | 478 | 63 | 30 | 72 | 221 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 1163
10 | 8 | 17 | 1111 | 332 | 599 | 79 | 30 | 72 | 32 | 0 | 91 | 0 | 0 | -124 | 1111
10 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 404 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -125 | 1098
10 | 8 | 19 | 1048 | 332 | 368 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | -127 | 1048
10 | 8 | 20 | 991 | 332 | 524 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -127 | 991
10 | 8 | 21 | 946 | 332 | 484 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -128 | 946
10 | 8 | 22 | 899 | 332 | 439 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | -128 | 899
10 | 8 | 23 | 863 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 174 | 0 | 863
10 | 9 | 0 | 806 | 332 | 300 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 806
10 | 9 | 1 | 772 | 332 | 262 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -51 | 772
10 | 9 | 2 | 765 | 332 | 192 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 9 | 3 | 785 | 332 | 204 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | -24 | 785
10 | 9 | 4 | 809 | 332 | 222 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 9 | 5 | 842 | 332 | 271 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 842
10 | 9 | 6 | 833 | 332 | 268 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 9 | 7 | 847 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 177 | 0 | 53 | 0 | 8 | -8 | 847
10 | 9 | 8 | 954 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 512 | 0 | 54 | 0 | -144 | -81 | 954
10 | 9 | 9 | 1043 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 761 | -40 | 59 | -3 | -212 | -131 | 1043
10 | 9 | 10 | 1078 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 897 | -138 | 67 | -11 | -212 | -133 | 1078
10 | 9 | 11 | 1121 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1014 | -212 | 68 | -14 | -211 | -133 | 1121
10 | 9 | 12 | 1091 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1012 | -240 | 70 | -16 | -211 | -131 | 1091
10 | 9 | 13 | 1112 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 943 | -165 | 80 | -14 | -211 | -130 | 1112
10 | 9 | 14 | 1116 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 804 | -42 | 85 | -4 | -211 | -128 | 1116
10 | 9 | 15 | 1120 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 580 | 0 | 89 | 0 | -36 | -126 | 1120
10 | 9 | 16 | 1103 | 332 | 363 | 63 | 30 | 72 | 273 | 0 | 94 | 0 | 0 | -124 | 1103
10 | 9 | 17 | 1055 | 332 | 537 | 79 | 30 | 72 | 36 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 1055
10 | 9 | 18 | 1037 | 332 | 203 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 195 | 0 | 1037
10 | 9 | 19 | 982 | 332 | 340 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 982
10 | 9 | 20 | 930 | 332 | 124 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 166 | 0 | 930
10 | 9 | 21 | 888 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 145 | 0 | 888
10 | 9 | 22 | 854 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 137 | 0 | 854
10 | 9 | 23 | 823 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 140 | 0 | 823
10 | 10 | 0 | 773 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 126 | -16 | 773
10 | 10 | 1 | 743 | 332 | 210 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 743
10 | 10 | 2 | 740 | 332 | 194 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 740
10 | 10 | 3 | 759 | 332 | 193 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 759
10 | 10 | 4 | 789 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 789
10 | 10 | 5 | 823 | 332 | 276 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 10 | 6 | 817 | 332 | 281 | 69 | 30 | 72 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 10 | 7 | 823 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 186 | 0 | 25 | 0 | 8 | -12 | 823
10 | 10 | 8 | 906 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 516 | 0 | 21 | 0 | -213 | -32 | 906
10 | 10 | 9 | 988 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 814 | -112 | 19 | -2 | -213 | -127 | 988
10 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1012 | -265 | 15 | -4 | -213 | -129 | 1025
10 | 10 | 11 | 1066 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1097 | -306 | 13 | -4 | -212 | -130 | 1066
10 | 10 | 12 | 1071 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1113 | -314 | 11 | -3 | -212 | -132 | 1071
10 | 10 | 13 | 1116 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1045 | -204 | 10 | -2 | -211 | -130 | 1116
10 | 10 | 14 | 1140 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 891 | -37 | 14 | 0 | -210 | -129 | 1140
10 | 10 | 15 | 1136 | 332 | 131 | 59 | 30 | 72 | 636 | 0 | 15 | 0 | -12 | -127 | 1136
10 | 10 | 16 | 1126 | 332 | 442 | 63 | 30 | 72 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 1126
10 | 10 | 17 | 1059 | 332 | 462 | 79 | 30 | 72 | 37 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 1059
10 | 10 | 18 | 1038 | 332 | 405 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -125 | 1038
10 | 10 | 19 | 988 | 332 | 225 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | 0 | 988
10 | 10 | 20 | 941 | 332 | 376 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 941
10 | 10 | 21 | 888 | 332 | 128 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 195 | 0 | 888
10 | 10 | 22 | 857 | 332 | 427 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 857
10 | 10 | 23 | 826 | 332 | 295 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 826
10 | 11 | 0 | 776 | 332 | 252 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 776
10 | 11 | 1 | 746 | 332 | 219 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 746
10 | 11 | 2 | 745 | 332 | 207 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 745
10 | 11 | 3 | 757 | 332 | 121 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 | -12 | 757
10 | 11 | 4 | 785 | 332 | 224 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 785
10 | 11 | 5 | 803 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 136 | 0 | 803
10 | 11 | 6 | 774 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 36 | 0 | 181 | -70 | 774
10 | 11 | 7 | 755 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 28 | 0 | 6 | -41 | 755
10 | 11 | 8 | 814 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 445 | 0 | 23 | 0 | -139 | -129 | 814
10 | 11 | 9 | 869 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 689 | -100 | 25 | -3 | -216 | -135 | 869
10 | 11 | 10 | 923 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 839 | -194 | 29 | -6 | -215 | -138 | 923
10 | 11 | 11 | 959 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 942 | -256 | 20 | -6 | -214 | -136 | 959
10 | 11 | 12 | 988 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 909 | -198 | 19 | -4 | -213 | -133 | 988
10 | 11 | 13 | 1007 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 794 | -73 | 23 | -2 | -213 | -130 | 1007
10 | 11 | 14 | 1031 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 671 | 0 | 17 | 0 | -143 | -125 | 1031
10 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 118 | 59 | 30 | 72 | 471 | 0 | 22 | 0 | 12 | -81 | 1035
10 | 11 | 16 | 1025 | 332 | 279 | 63 | 30 | 72 | 228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1025
10 | 11 | 17 | 1007 | 332 | 337 | 79 | 30 | 72 | 33 | 0 | 19 | 0 | 105 | 0 | 1007
10 | 11 | 18 | 1005 | 332 | 353 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 204 | -114 | 1005
10 | 11 | 19 | 971 | 332 | 519 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -115 | 971
10 | 11 | 20 | 924 | 332 | 403 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | -58 | 924
10 | 11 | 21 | 876 | 332 | 127 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 196 | 0 | 876
10 | 11 | 22 | 841 | 332 | 304 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 841
10 | 11 | 23 | 812 | 332 | 292 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 812
10 | 12 | 0 | 762 | 332 | 253 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 12 | 1 | 729 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 103 | 0 | 729
10 | 12 | 2 | 730 | 332 | 121 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | 730
10 | 12 | 3 | 748 | 332 | 185 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 748
10 | 12 | 4 | 775 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 0 | 775
10 | 12 | 5 | 790 | 332 | 260 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 12 | 6 | 762 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 19 | 0 | 118 | 0 | 762
10 | 12 | 7 | 748 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 120 | 0 | 19 | 0 | -8 | 0 | 748
10 | 12 | 8 | 788 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 410 | 0 | 19 | 0 | -214 | -41 | 788
10 | 12 | 9 | 845 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 697 | -134 | 18 | -3 | -216 | -127 | 845
10 | 12 | 10 | 894 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 895 | -275 | 14 | -5 | -215 | -128 | 894
10 | 12 | 11 | 933 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1018 | -360 | 12 | -4 | -214 | -127 | 933
10 | 12 | 12 | 966 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1060 | -376 | 18 | -6 | -214 | -124 | 966
10 | 12 | 13 | 982 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1007 | -314 | 26 | -9 | -213 | -122 | 982
10 | 12 | 14 | 1008 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 894 | -191 | 32 | -6 | -213 | -119 | 1008
10 | 12 | 15 | 997 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 617 | 0 | 50 | 0 | -167 | -116 | 997
10 | 12 | 16 | 996 | 332 | 218 | 63 | 30 | 72 | 285 | 0 | 62 | 0 | 0 | -66 | 996
10 | 12 | 17 | 981 | 332 | 299 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 57 | 0 | 195 | -114 | 981
10 | 12 | 18 | 980 | 332 | 374 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 980
10 | 12 | 19 | 948 | 332 | 357 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 948
10 | 12 | 20 | 906 | 332 | 186 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 190 | -56 | 906
10 | 12 | 21 | 868 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 171 | 0 | 868
10 | 12 | 22 | 826 | 332 | 267 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 826
10 | 12 | 23 | 796 | 332 | 263 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 796
10 | 13 | 0 | 750 | 332 | 232 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 750
10 | 13 | 1 | 718 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 34 | 718
10 | 13 | 2 | 710 | 332 | 168 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 710
10 | 13 | 3 | 737 | 332 | 172 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 737
10 | 13 | 4 | 764 | 332 | 121 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94 | 0 | 764
10 | 13 | 5 | 788 | 332 | 181 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 71 | 0 | 788
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 119 | 0 | 768
10 | 13 | 7 | 770 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 178 | 0 | 15 | 0 | -40 | 0 | 770
10 | 13 | 8 | 826 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 513 | 0 | 8 | 0 | -215 | -94 | 826
10 | 13 | 9 | 902 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 799 | -168 | 6 | -1 | -215 | -129 | 902
10 | 13 | 10 | 948 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 991 | -308 | 4 | -2 | -214 | -131 | 948
10 | 13 | 11 | 996 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1079 | -350 | 3 | -1 | -213 | -130 | 996
10 | 13 | 12 | 1023 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 1092 | -337 | 3 | -1 | -213 | -129 | 1023
10 | 13 | 13 | 1048 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1010 | -233 | 3 | -1 | -212 | -126 | 1048
10 | 13 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 871 | -88 | 3 | 0 | -212 | -122 | 1063
10 | 13 | 15 | 1059 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 595 | 0 | 7 | 0 | -37 | -119 | 1059
10 | 13 | 16 | 1055 | 332 | 307 | 63 | 30 | 72 | 275 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 1055
10 | 13 | 17 | 1035 | 332 | 283 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1035
10 | 13 | 18 | 1029 | 332 | 390 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 1029
10 | 13 | 19 | 985 | 332 | 441 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 985
10 | 13 | 20 | 940 | 332 | 397 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 940
10 | 13 | 21 | 894 | 332 | 163 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 894
10 | 13 | 22 | 855 | 332 | 193 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -66 | 855
10 | 13 | 23 | 821 | 332 | 318 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 821
10 | 14 | 0 | 772 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 772
10 | 14 | 1 | 737 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 737
10 | 14 | 2 | 732 | 332 | 218 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 732
10 | 14 | 3 | 756 | 332 | 223 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 756
10 | 14 | 4 | 787 | 332 | 255 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 787
10 | 14 | 5 | 820 | 332 | 292 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 820
10 | 14 | 6 | 813 | 332 | 289 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 813
10 | 14 | 7 | 826 | 332 | 241 | 63 | 30 | 72 | 157 | 0 | 19 | 0 | 0 | -88 | 826
10 | 14 | 8 | 936 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 482 | 0 | 18 | 0 | -46 | -133 | 936
10 | 14 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 793 | -23 | 19 | 0 | -212 | -139 | 1047
10 | 14 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 962 | -117 | 18 | -2 | -211 | -142 | 1115
10 | 14 | 11 | 1140 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 953 | -89 | 23 | -2 | -210 | -143 | 1140
10 | 14 | 12 | 1154 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 933 | -67 | 35 | -3 | -210 | -142 | 1154
10 | 14 | 13 | 1171 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 781 | 0 | 33 | 0 | -111 | -139 | 1171
10 | 14 | 14 | 1172 | 332 | 178 | 58 | 30 | 72 | 609 | 0 | 15 | 0 | 13 | -135 | 1172
10 | 14 | 15 | 1148 | 332 | 389 | 59 | 30 | 72 | 387 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 1148
10 | 14 | 16 | 1124 | 332 | 576 | 63 | 30 | 72 | 167 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1124
10 | 14 | 17 | 1086 | 332 | 666 | 79 | 30 | 72 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 1086
10 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 455 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -125 | 1079
10 | 14 | 19 | 1023 | 332 | 597 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -127 | 1023
10 | 14 | 20 | 975 | 332 | 256 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | 0 | 975
10 | 14 | 21 | 928 | 332 | 514 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 928
10 | 14 | 22 | 889 | 332 | 487 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 889
10 | 14 | 23 | 851 | 332 | 473 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -128 | 851
10 | 15 | 0 | 800 | 332 | 420 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 800
10 | 15 | 1 | 769 | 332 | 268 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 225 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 763
10 | 15 | 3 | 779 | 332 | 219 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 779
10 | 15 | 4 | 811 | 332 | 256 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -7 | 811
10 | 15 | 5 | 837 | 332 | 372 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -91 | 837
10 | 15 | 6 | 836 | 332 | 342 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 836
10 | 15 | 7 | 851 | 332 | 311 | 63 | 30 | 72 | 124 | 0 | 33 | 0 | 0 | -114 | 851
10 | 15 | 8 | 944 | 332 | 181 | 60 | 30 | 72 | 357 | 0 | 29 | 0 | 15 | -132 | 944
10 | 15 | 9 | 1044 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 599 | 0 | 19 | 0 | -45 | -138 | 1044
10 | 15 | 10 | 1083 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 771 | 0 | 13 | 0 | -174 | -135 | 1083
10 | 15 | 11 | 1117 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 887 | -33 | 7 | 0 | -211 | -141 | 1117
10 | 15 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 899 | -57 | 7 | -1 | -211 | -139 | 1105
10 | 15 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 839 | 0 | 5 | 0 | -158 | -135 | 1158
10 | 15 | 14 | 1181 | 332 | 123 | 58 | 30 | 72 | 707 | 0 | 5 | 0 | -14 | -132 | 1181
10 | 15 | 15 | 1151 | 332 | 245 | 59 | 30 | 72 | 449 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 1151
10 | 15 | 16 | 1137 | 332 | 551 | 63 | 30 | 72 | 198 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 1137
10 | 15 | 17 | 1099 | 332 | 363 | 79 | 30 | 72 | 21 | 0 | 12 | 0 | 199 | -9 | 1099
10 | 15 | 18 | 1087 | 332 | 663 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1087
10 | 15 | 19 | 1029 | 332 | 608 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 1029
10 | 15 | 20 | 978 | 332 | 557 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 978
10 | 15 | 21 | 931 | 332 | 514 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 931
10 | 15 | 22 | 891 | 332 | 361 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 891
10 | 15 | 23 | 856 | 332 | 355 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 856
10 | 16 | 0 | 806 | 332 | 176 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 203 | -84 | 806
10 | 16 | 1 | 770 | 332 | 259 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 770
10 | 16 | 2 | 769 | 332 | 240 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 16 | 3 | 788 | 332 | 227 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 788
10 | 16 | 4 | 817 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 140 | 0 | 817
10 | 16 | 5 | 853 | 332 | 304 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 853
10 | 16 | 6 | 844 | 332 | 420 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -120 | 844
10 | 16 | 7 | 862 | 332 | 322 | 63 | 30 | 72 | 136 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 862
10 | 16 | 8 | 977 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 380 | 0 | 28 | 0 | 11 | -55 | 977
10 | 16 | 9 | 1086 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 608 | 0 | 16 | 0 | -13 | -135 | 1086
10 | 16 | 10 | 1119 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 709 | 0 | 26 | 0 | -85 | -139 | 1119
10 | 16 | 11 | 1172 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 770 | 0 | 54 | 0 | -121 | -139 | 1172
10 | 16 | 12 | 1125 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 735 | 0 | 43 | 0 | -124 | -138 | 1125
10 | 16 | 13 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 664 | 0 | 34 | 0 | -16 | -135 | 1154
10 | 16 | 14 | 1164 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 568 | 0 | 38 | 0 | 79 | -132 | 1164
10 | 16 | 15 | 1151 | 332 | 387 | 59 | 30 | 72 | 378 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 1151
10 | 16 | 16 | 1146 | 332 | 608 | 63 | 30 | 72 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | -124 | 1146
10 | 16 | 17 | 1114 | 332 | 462 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 52 | 0 | 199 | -124 | 1114
10 | 16 | 18 | 1095 | 332 | 423 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -125 | 1095
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 546 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -127 | 1035
10 | 16 | 20 | 977 | 332 | 358 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 977
10 | 16 | 21 | 927 | 332 | 234 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | -119 | 927
10 | 16 | 22 | 887 | 332 | 414 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -128 | 887
10 | 16 | 23 | 851 | 332 | 178 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 203 | -128 | 851
10 | 17 | 0 | 801 | 332 | 214 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 17 | 1 | 765 | 332 | 192 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 17 | 2 | 762 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 | 0 | 762
10 | 17 | 3 | 771 | 332 | 186 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 771
10 | 17 | 4 | 793 | 332 | 223 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 793
10 | 17 | 5 | 823 | 332 | 365 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -118 | 823
10 | 17 | 6 | 820 | 332 | 336 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | -72 | 820
10 | 17 | 7 | 834 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 155 | 0 | 43 | 0 | -8 | 26 | 834
10 | 17 | 8 | 916 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 484 | 0 | 39 | 0 | -213 | -8 | 916
10 | 17 | 9 | 1010 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 782 | -67 | 31 | -2 | -213 | -131 | 1010
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 992 | -232 | 21 | -5 | -212 | -133 | 1039
10 | 17 | 11 | 1078 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1099 | -302 | 22 | -6 | -212 | -132 | 1078
10 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1104 | -313 | 22 | -6 | -212 | -131 | 1073
10 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1032 | -193 | 25 | -4 | -211 | -129 | 1129
10 | 17 | 14 | 1158 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 861 | 0 | 22 | 0 | -210 | -126 | 1158
10 | 17 | 15 | 1132 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 561 | 0 | 20 | 0 | 19 | -81 | 1132
10 | 17 | 16 | 1124 | 332 | 501 | 63 | 30 | 72 | 232 | 0 | 18 | 0 | 0 | -124 | 1124
10 | 17 | 17 | 1071 | 332 | 310 | 79 | 30 | 72 | 22 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1071
10 | 17 | 18 | 1049 | 332 | 401 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 29 | 0 | 204 | -125 | 1049
10 | 17 | 19 | 998 | 332 | 544 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | -127 | 998
10 | 17 | 20 | 947 | 332 | 488 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -127 | 947
10 | 17 | 21 | 896 | 332 | 251 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -128 | 896
10 | 17 | 22 | 864 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -8 | 864
10 | 17 | 23 | 832 | 332 | 269 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 832
10 | 18 | 0 | 786 | 332 | 236 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 18 | 1 | 752 | 332 | 175 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 29 | 0 | 752
10 | 18 | 2 | 748 | 332 | 178 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 748
10 | 18 | 3 | 762 | 332 | 177 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -10 | 762
10 | 18 | 4 | 790 | 332 | 206 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 18 | 5 | 809 | 332 | 242 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 18 | 6 | 783 | 332 | 240 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 18 | 7 | 775 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 138 | 0 | 33 | 0 | -13 | 0 | 775
10 | 18 | 8 | 835 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 345 | 0 | 25 | 0 | -20 | -129 | 835
10 | 18 | 9 | 903 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 424 | 0 | 22 | 0 | -164 | 10 | 903
10 | 18 | 10 | 930 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 419 | 0 | 18 | 0 | -119 | 4 | 930
10 | 18 | 11 | 946 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 461 | 0 | 14 | 0 | -139 | 2 | 946
10 | 18 | 12 | 936 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 438 | 0 | 13 | 0 | -125 | 2 | 936
10 | 18 | 13 | 942 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 420 | 0 | 19 | 0 | -109 | 4 | 942
10 | 18 | 14 | 938 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 319 | 0 | 28 | 0 | -21 | 0 | 938
10 | 18 | 15 | 943 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 235 | 0 | 27 | 0 | 136 | -68 | 943
10 | 18 | 16 | 946 | 332 | 283 | 63 | 30 | 72 | 111 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 946
10 | 18 | 17 | 938 | 332 | 174 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 44 | 0 | 195 | 0 | 938
10 | 18 | 18 | 945 | 332 | 285 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 43 | 0 | 189 | -114 | 945
10 | 18 | 19 | 914 | 332 | 411 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -93 | 914
10 | 18 | 20 | 874 | 332 | 219 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 191 | -115 | 874
10 | 18 | 21 | 838 | 332 | 273 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 838
10 | 18 | 22 | 806 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 137 | 0 | 806
10 | 18 | 23 | 783 | 332 | 254 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 19 | 0 | 739 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 739
10 | 19 | 1 | 706 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 16 | 706
10 | 19 | 2 | 705 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | -2 | 705
10 | 19 | 3 | 729 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 6 | -3 | 729
10 | 19 | 4 | 755 | 332 | 150 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 755
10 | 19 | 5 | 777 | 332 | 199 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 777
10 | 19 | 6 | 744 | 332 | 180 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 19 | 7 | 718 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 92 | 0 | 49 | 0 | -33 | -6 | 718
10 | 19 | 8 | 746 | 332 | 121 | 60 | 30 | 72 | 301 | 0 | 40 | 0 | -85 | -125 | 746
10 | 19 | 9 | 791 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 503 | -6 | 31 | 0 | -217 | -130 | 791
10 | 19 | 10 | 812 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 587 | -64 | 34 | -4 | -217 | -132 | 812
10 | 19 | 11 | 841 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 658 | -109 | 35 | -6 | -216 | -129 | 841
10 | 19 | 12 | 853 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 621 | -68 | 38 | -4 | -216 | -126 | 853
10 | 19 | 13 | 852 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 520 | 0 | 33 | 0 | -216 | -93 | 852
10 | 19 | 14 | 852 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 378 | 0 | 30 | 0 | -168 | 0 | 852
10 | 19 | 15 | 844 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 219 | 0 | 24 | 0 | -8 | -3 | 844
10 | 19 | 16 | 843 | 332 | 226 | 63 | 30 | 72 | 72 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 843
10 | 19 | 17 | 873 | 332 | 345 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -39 | 873
10 | 19 | 18 | 886 | 332 | 287 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 886
10 | 19 | 19 | 862 | 332 | 238 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 862
10 | 19 | 20 | 831 | 332 | 201 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 831
10 | 19 | 21 | 796 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 137 | -77 | 796
10 | 19 | 22 | 769 | 332 | 182 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 19 | 23 | 744 | 332 | 192 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 20 | 0 | 702 | 332 | 171 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 702
10 | 20 | 1 | 678 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | 0 | 678
10 | 20 | 2 | 686 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | -8 | 0 | 686
10 | 20 | 3 | 708 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | -14 | 708
10 | 20 | 4 | 753 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | -2 | 753
10 | 20 | 5 | 785 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 42 | 0 | 785
10 | 20 | 6 | 795 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 112 | 0 | 59 | 0 | 795
10 | 20 | 7 | 810 | 332 | 194 | 63 | 30 | 72 | 24 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 20 | 8 | 864 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 122 | 0 | 89 | 0 | 23 | 17 | 864
10 | 20 | 9 | 902 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 349 | 0 | 82 | 0 | -17 | -122 | 902
10 | 20 | 10 | 933 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 563 | 0 | 85 | 0 | -189 | -134 | 933
10 | 20 | 11 | 945 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 646 | -49 | 94 | -7 | -214 | -133 | 945
10 | 20 | 12 | 940 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 614 | -34 | 104 | -6 | -214 | -132 | 940
10 | 20 | 13 | 942 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 503 | 0 | 114 | 0 | -153 | -130 | 942
10 | 20 | 14 | 958 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 400 | 0 | 119 | 0 | -46 | -128 | 958
10 | 20 | 15 | 946 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 264 | 0 | 129 | 0 | 32 | -92 | 946
10 | 20 | 16 | 942 | 332 | 178 | 63 | 30 | 72 | 126 | 0 | 126 | 0 | 15 | 0 | 942
10 | 20 | 17 | 934 | 332 | 398 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 129 | 0 | 0 | -117 | 934
10 | 20 | 18 | 932 | 332 | 393 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -125 | 932
10 | 20 | 19 | 898 | 332 | 356 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -127 | 898
10 | 20 | 20 | 854 | 332 | 130 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 197 | -127 | 854
10 | 20 | 21 | 824 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | -105 | 824
10 | 20 | 22 | 799 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 155 | -98 | 799
10 | 20 | 23 | 780 | 332 | 180 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -5 | 780
10 | 21 | 0 | 734 | 332 | 136 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 734
10 | 21 | 1 | 712 | 332 | 122 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 712
10 | 21 | 2 | 712 | 332 | 121 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -1 | 712
10 | 21 | 3 | 742 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | -5 | 742
10 | 21 | 4 | 778 | 332 | 191 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -24 | 778
10 | 21 | 5 | 808 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 136 | -41 | 808
10 | 21 | 6 | 806 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 173 | -68 | 806
10 | 21 | 7 | 797 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 47 | 0 | 78 | 0 | 56 | 0 | 797
10 | 21 | 8 | 851 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 191 | 0 | 71 | 0 | 13 | -38 | 851
10 | 21 | 9 | 895 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 338 | 0 | 70 | 0 | -9 | -113 | 895
10 | 21 | 10 | 911 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 478 | 0 | 71 | 0 | -125 | -121 | 911
10 | 21 | 11 | 907 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 551 | 0 | 71 | 0 | -215 | -108 | 907
10 | 21 | 12 | 884 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 534 | 0 | 65 | 0 | -215 | -107 | 884
10 | 21 | 13 | 921 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 381 | 0 | 57 | 0 | -10 | -116 | 921
10 | 21 | 14 | 925 | 332 | 145 | 58 | 30 | 72 | 223 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 925
10 | 21 | 15 | 903 | 332 | 348 | 59 | 30 | 72 | 128 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 903
10 | 21 | 16 | 904 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 56 | 0 | 64 | 0 | 190 | -96 | 904
10 | 21 | 17 | 909 | 332 | 450 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 909
10 | 21 | 18 | 910 | 332 | 406 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 75 | 0 | 13 | -125 | 910
10 | 21 | 19 | 873 | 332 | 355 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -95 | 873
10 | 21 | 20 | 840 | 332 | 190 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 17 | 0 | 840
10 | 21 | 21 | 813 | 332 | 195 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -10 | 813
10 | 21 | 22 | 792 | 332 | 198 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -18 | 792
10 | 21 | 23 | 769 | 332 | 250 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -67 | 769
10 | 22 | 0 | 728 | 332 | 170 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -16 | 728
10 | 22 | 1 | 705 | 332 | 135 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 705
10 | 22 | 2 | 712 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 42 | -35 | 712
10 | 22 | 3 | 746 | 332 | 136 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 746
10 | 22 | 4 | 783 | 332 | 142 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 79 | -50 | 783
10 | 22 | 5 | 808 | 332 | 212 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 808
10 | 22 | 6 | 805 | 332 | 331 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -106 | 805
10 | 22 | 7 | 807 | 332 | 306 | 63 | 30 | 72 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | -89 | 807
10 | 22 | 8 | 853 | 332 | 348 | 60 | 30 | 72 | 41 | 0 | 94 | 0 | 0 | -124 | 853
10 | 22 | 9 | 897 | 332 | 361 | 56 | 30 | 72 | 90 | 0 | 83 | 0 | 0 | -127 | 897
10 | 22 | 10 | 895 | 332 | 310 | 54 | 30 | 72 | 139 | 0 | 77 | 0 | 9 | -128 | 895
10 | 22 | 11 | 890 | 332 | 296 | 54 | 30 | 72 | 166 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 890
10 | 22 | 12 | 854 | 332 | 249 | 54 | 30 | 72 | 175 | 0 | 62 | 0 | 0 | -120 | 854
10 | 22 | 13 | 886 | 332 | 301 | 54 | 30 | 72 | 163 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 886
10 | 22 | 14 | 892 | 332 | 336 | 58 | 30 | 72 | 125 | 0 | 64 | 0 | 0 | -125 | 892
10 | 22 | 15 | 882 | 332 | 243 | 59 | 30 | 72 | 76 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 882
10 | 22 | 16 | 887 | 332 | 294 | 63 | 30 | 72 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 887
10 | 22 | 17 | 895 | 332 | 433 | 79 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 895
10 | 22 | 18 | 902 | 332 | 408 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | -125 | 902
10 | 22 | 19 | 868 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 125 | 0 | 868
10 | 22 | 20 | 836 | 332 | 211 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 836
10 | 22 | 21 | 808 | 332 | 193 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 808
10 | 22 | 22 | 787 | 332 | 310 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 787
10 | 22 | 23 | 764 | 332 | 184 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 764
10 | 23 | 0 | 720 | 332 | 161 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | -16 | 720
10 | 23 | 1 | 700 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -5 | 700
10 | 23 | 2 | 712 | 332 | 167 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -39 | 712
10 | 23 | 3 | 748 | 332 | 172 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -33 | 748
10 | 23 | 4 | 788 | 332 | 182 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 788
10 | 23 | 5 | 807 | 332 | 135 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 197 | -118 | 807
10 | 23 | 6 | 799 | 332 | 336 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -120 | 799
10 | 23 | 7 | 787 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 68 | 0 | 86 | 0 | 7 | 9 | 787
10 | 23 | 8 | 822 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 247 | 0 | 78 | 0 | -106 | -11 | 822
10 | 23 | 9 | 862 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 449 | 0 | 75 | 0 | -216 | -55 | 862
10 | 23 | 10 | 857 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 581 | -85 | 67 | -9 | -216 | -88 | 857
10 | 23 | 11 | 869 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 689 | -223 | 59 | -19 | -216 | -29 | 869
10 | 23 | 12 | 854 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 715 | -292 | 64 | -26 | -216 | 0 | 854
10 | 23 | 13 | 868 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 635 | -81 | 54 | -6 | -216 | -126 | 868
10 | 23 | 14 | 884 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 475 | 0 | 49 | 0 | -174 | -77 | 884
10 | 23 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 268 | 0 | 53 | 0 | -9 | -38 | 886
10 | 23 | 16 | 886 | 332 | 238 | 63 | 30 | 72 | 94 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 886
10 | 23 | 17 | 895 | 332 | 143 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 54 | 0 | 198 | -21 | 895
10 | 23 | 18 | 899 | 332 | 293 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 899
10 | 23 | 19 | 868 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 148 | 0 | 868
10 | 23 | 20 | 839 | 332 | 233 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 839
10 | 23 | 21 | 810 | 332 | 222 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 23 | 22 | 791 | 332 | 262 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -48 | 791
10 | 23 | 23 | 768 | 332 | 211 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 768
10 | 24 | 0 | 728 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 728
10 | 24 | 1 | 697 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | -18 | 697
10 | 24 | 2 | 713 | 332 | 137 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 713
10 | 24 | 3 | 752 | 332 | 207 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -41 | 752
10 | 24 | 4 | 788 | 332 | 285 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -82 | 788
10 | 24 | 5 | 807 | 332 | 353 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -118 | 807
10 | 24 | 6 | 794 | 332 | 239 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 794
10 | 24 | 7 | 786 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 62 | 0 | 45 | 0 | 27 | 35 | 786
10 | 24 | 8 | 826 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 243 | 0 | 50 | 0 | -13 | -68 | 826
10 | 24 | 9 | 862 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 416 | 0 | 54 | 0 | -164 | -54 | 862
10 | 24 | 10 | 866 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 545 | 0 | 52 | 0 | -216 | -123 | 866
10 | 24 | 11 | 887 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 636 | -54 | 51 | -5 | -215 | -134 | 887
10 | 24 | 12 | 863 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 640 | -88 | 61 | -9 | -216 | -133 | 863
10 | 24 | 13 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 590 | -26 | 54 | -2 | -216 | -131 | 876
10 | 24 | 14 | 888 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 513 | 0 | 50 | 0 | -157 | -129 | 888
10 | 24 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 324 | 0 | 49 | 0 | 9 | -99 | 895
10 | 24 | 16 | 893 | 332 | 208 | 63 | 30 | 72 | 131 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 893
10 | 24 | 17 | 893 | 332 | 244 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 51 | 0 | 199 | -124 | 893
10 | 24 | 18 | 893 | 332 | 228 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 199 | -125 | 893
10 | 24 | 19 | 865 | 332 | 380 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -105 | 865
10 | 24 | 20 | 833 | 332 | 244 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 24 | 21 | 801 | 332 | 120 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 | 0 | 801
10 | 24 | 22 | 782 | 332 | 126 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 198 | -109 | 782
10 | 24 | 23 | 763 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 159 | -73 | 763
10 | 25 | 0 | 718 | 332 | 169 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 718
10 | 25 | 1 | 692 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0 | 692
10 | 25 | 2 | 702 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | 702
10 | 25 | 3 | 735 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 121 | -85 | 735
10 | 25 | 4 | 771 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 76 | 0 | 771
10 | 25 | 5 | 785 | 332 | 226 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 785
10 | 25 | 6 | 748 | 332 | 194 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 748
10 | 25 | 7 | 722 | 332 | 121 | 63 | 30 | 72 | 66 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 722
10 | 25 | 8 | 753 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 231 | 0 | 28 | 0 | -120 | 0 | 753
10 | 25 | 9 | 792 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 414 | 0 | 23 | 0 | -123 | -132 | 792
10 | 25 | 10 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 526 | 0 | 21 | 0 | -217 | -131 | 806
10 | 25 | 11 | 806 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 596 | -68 | 22 | -3 | -217 | -133 | 806
10 | 25 | 12 | 812 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 553 | -22 | 20 | 0 | -217 | -130 | 812
10 | 25 | 13 | 796 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 530 | -14 | 17 | -1 | -217 | -127 | 796
10 | 25 | 14 | 801 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 462 | 0 | 22 | 0 | -173 | -122 | 801
10 | 25 | 15 | 799 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 270 | 0 | 23 | 0 | 11 | -117 | 799
10 | 25 | 16 | 809 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 104 | 0 | 31 | 0 | 58 | 0 | 809
10 | 25 | 17 | 828 | 332 | 120 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 31 | 0 | 156 | 0 | 828
10 | 25 | 18 | 841 | 332 | 261 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 841
10 | 25 | 19 | 826 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 119 | 0 | 826
10 | 25 | 20 | 796 | 332 | 140 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 194 | -115 | 796
10 | 25 | 21 | 767 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 197 | -116 | 767
10 | 25 | 22 | 747 | 332 | 192 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 747
10 | 25 | 23 | 722 | 332 | 188 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 722
10 | 26 | 0 | 684 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 684
10 | 26 | 1 | 659 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 25 | 659
10 | 26 | 2 | 673 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 673
10 | 26 | 3 | 711 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 711
10 | 26 | 4 | 745 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 81 | -22 | 745
10 | 26 | 5 | 753 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 79 | 0 | 753
10 | 26 | 6 | 712 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 712
10 | 26 | 7 | 673 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 111 | 0 | 35 | 0 | -5 | -85 | 673
10 | 26 | 8 | 674 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 385 | -8 | 25 | -1 | -220 | -121 | 674
10 | 26 | 9 | 704 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 662 | -236 | 19 | -7 | -219 | -125 | 704
10 | 26 | 10 | 739 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 831 | -368 | 22 | -10 | -218 | -125 | 739
10 | 26 | 11 | 755 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 893 | -419 | 28 | -13 | -218 | -124 | 755
10 | 26 | 12 | 752 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 855 | -390 | 36 | -17 | -218 | -122 | 752
10 | 26 | 13 | 764 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 752 | -299 | 67 | -27 | -216 | -120 | 764
10 | 26 | 14 | 763 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 553 | -134 | 89 | -22 | -218 | -117 | 763
10 | 26 | 15 | 767 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 316 | 0 | 101 | 0 | -148 | -115 | 767
10 | 26 | 16 | 780 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 97 | 0 | 89 | 0 | 78 | -100 | 780
10 | 26 | 17 | 806 | 332 | 120 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 81 | 0 | 119 | -33 | 806
10 | 26 | 18 | 816 | 332 | 120 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 197 | -113 | 816
10 | 26 | 19 | 801 | 332 | 120 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 188 | -115 | 801
10 | 26 | 20 | 773 | 332 | 121 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 | -67 | 773
10 | 26 | 21 | 750 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 105 | -92 | 750
10 | 26 | 22 | 721 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 45 | -38 | 721
10 | 26 | 23 | 700 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -7 | 700
10 | 27 | 0 | 665 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -9 | -12 | 665
10 | 27 | 1 | 637 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | -9 | -52 | 637
10 | 27 | 2 | 658 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | -9 | -49 | 658
10 | 27 | 3 | 702 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | -7 | -52 | 702
10 | 27 | 4 | 748 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11 | -20 | 748
10 | 27 | 5 | 777 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 56 | -25 | 777
10 | 27 | 6 | 772 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 98 | 0 | 92 | -44 | 772
10 | 27 | 7 | 753 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 107 | 0 | 95 | 0 | -6 | -59 | 753
10 | 27 | 8 | 783 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 379 | 0 | 82 | 0 | -165 | -127 | 783
10 | 27 | 9 | 824 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 670 | -164 | 75 | -19 | -217 | -132 | 824
10 | 27 | 10 | 830 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 795 | -267 | 67 | -23 | -216 | -134 | 830
10 | 27 | 11 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 863 | -310 | 66 | -24 | -214 | -135 | 853
10 | 27 | 12 | 820 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 878 | -358 | 75 | -30 | -217 | -135 | 820
10 | 27 | 13 | 834 | 332 | 118 | 54 | 30 | 72 | 828 | -305 | 85 | -31 | -216 | -133 | 834
10 | 27 | 14 | 845 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 751 | -230 | 84 | -26 | -216 | -130 | 845
10 | 27 | 15 | 854 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 515 | -9 | 79 | -1 | -216 | -127 | 854
10 | 27 | 16 | 869 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 188 | 0 | 76 | 0 | 13 | -25 | 869
10 | 27 | 17 | 878 | 332 | 302 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 878
10 | 27 | 18 | 885 | 332 | 292 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 27 | 19 | 857 | 332 | 201 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 191 | -127 | 857
10 | 27 | 20 | 826 | 332 | 148 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 75 | 0 | 826
10 | 27 | 21 | 801 | 332 | 121 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 171 | -95 | 801
10 | 27 | 22 | 774 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 184 | -128 | 774
10 | 27 | 23 | 752 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 752
10 | 28 | 0 | 712 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 | 0 | 712
10 | 28 | 1 | 686 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -25 | 686
10 | 28 | 2 | 703 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -25 | 703
10 | 28 | 3 | 746 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 11 | -11 | 746
10 | 28 | 4 | 788 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 98 | -47 | 788
10 | 28 | 5 | 816 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 95 | 0 | 816
10 | 28 | 6 | 814 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 80 | 0 | 197 | -87 | 814
10 | 28 | 7 | 786 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 121 | 0 | 77 | 0 | -7 | -22 | 786
10 | 28 | 8 | 798 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 410 | 0 | 81 | 0 | -176 | -131 | 798
10 | 28 | 9 | 825 | 332 | 121 | 56 | 30 | 72 | 690 | -173 | 69 | -18 | -217 | -137 | 825
10 | 28 | 10 | 833 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 806 | -269 | 59 | -19 | -216 | -135 | 833
10 | 28 | 11 | 841 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 895 | -340 | 46 | -17 | -216 | -135 | 841
10 | 28 | 12 | 811 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 966 | -432 | 38 | -17 | -217 | -135 | 811
10 | 28 | 13 | 848 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 938 | -368 | 35 | -14 | -216 | -135 | 848
10 | 28 | 14 | 830 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 756 | -210 | 31 | -9 | -216 | -133 | 830
10 | 28 | 15 | 826 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 435 | 0 | 30 | 0 | -122 | -129 | 826
10 | 28 | 16 | 849 | 332 | 192 | 63 | 30 | 72 | 152 | 0 | 23 | 0 | 0 | -15 | 849
10 | 28 | 17 | 869 | 332 | 126 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 25 | 0 | 196 | 0 | 869
10 | 28 | 18 | 888 | 332 | 247 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 195 | -125 | 888
10 | 28 | 19 | 866 | 332 | 270 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 866
10 | 28 | 20 | 843 | 332 | 203 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 51 | 0 | 843
10 | 28 | 21 | 818 | 332 | 221 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 818
10 | 28 | 22 | 796 | 332 | 215 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 796
10 | 28 | 23 | 769 | 332 | 178 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 769
10 | 29 | 0 | 725 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 68 | 0 | 725
10 | 29 | 1 | 707 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 707
10 | 29 | 2 | 728 | 332 | 170 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -3 | 728
10 | 29 | 3 | 775 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 775
10 | 29 | 4 | 814 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 94 | 0 | 814
10 | 29 | 5 | 838 | 332 | 120 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 119 | 0 | 838
10 | 29 | 6 | 843 | 332 | 121 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 92 | 0 | 191 | -65 | 843
10 | 29 | 7 | 813 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 116 | 0 | 97 | 0 | 107 | -123 | 813
10 | 29 | 8 | 809 | 332 | 120 | 60 | 30 | 72 | 447 | 0 | 84 | 0 | -212 | -124 | 809
10 | 29 | 9 | 828 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 774 | -249 | 65 | -21 | -217 | -134 | 828
10 | 29 | 10 | 835 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 982 | -433 | 53 | -24 | -216 | -135 | 835
10 | 29 | 11 | 828 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 1085 | -537 | 46 | -23 | -217 | -135 | 828
10 | 29 | 12 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1088 | -565 | 37 | -19 | -217 | -135 | 796
10 | 29 | 13 | 825 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 987 | -438 | 33 | -14 | -217 | -134 | 825
10 | 29 | 14 | 834 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 814 | -264 | 29 | -10 | -216 | -132 | 834
10 | 29 | 15 | 827 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 526 | 0 | 32 | 0 | -215 | -128 | 827
10 | 29 | 16 | 862 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 197 | 0 | 32 | 0 | 140 | -124 | 862
10 | 29 | 17 | 869 | 332 | 303 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 869
10 | 29 | 18 | 887 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 56 | 0 | 170 | 0 | 887
10 | 29 | 19 | 863 | 332 | 266 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 29 | 20 | 840 | 332 | 378 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 840
10 | 29 | 21 | 815 | 332 | 236 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 29 | 22 | 786 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 197 | -95 | 786
10 | 29 | 23 | 764 | 332 | 152 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 193 | -118 | 764
10 | 30 | 0 | 724 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 724
10 | 30 | 1 | 703 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 0 | 703
10 | 30 | 2 | 726 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | -35 | 726
10 | 30 | 3 | 774 | 332 | 221 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 774
10 | 30 | 4 | 815 | 332 | 262 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 30 | 5 | 833 | 332 | 294 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 30 | 6 | 833 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 24 | 0 | 192 | -7 | 833
10 | 30 | 7 | 806 | 332 | 120 | 63 | 30 | 72 | 96 | 0 | 23 | 0 | 70 | 0 | 806
10 | 30 | 8 | 819 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 336 | 0 | 25 | 0 | -24 | -131 | 819
10 | 30 | 9 | 830 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 682 | -125 | 22 | -4 | -216 | -138 | 830
10 | 30 | 10 | 832 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 860 | -296 | 18 | -7 | -216 | -135 | 832
10 | 30 | 11 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 860 | -362 | 21 | -8 | -216 | -64 | 838
10 | 30 | 12 | 821 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 870 | -414 | 22 | -11 | -217 | -38 | 821
10 | 30 | 13 | 841 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 798 | -231 | 24 | -7 | -216 | -135 | 841
10 | 30 | 14 | 848 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 616 | -48 | 21 | -2 | -216 | -134 | 848
10 | 30 | 15 | 856 | 332 | 120 | 59 | 30 | 72 | 370 | 0 | 17 | 0 | -15 | -129 | 856
10 | 30 | 16 | 868 | 332 | 249 | 63 | 30 | 72 | 104 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 30 | 17 | 876 | 332 | 333 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 876
10 | 30 | 18 | 888 | 332 | 448 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 888
10 | 30 | 19 | 864 | 332 | 226 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 | -127 | 864
10 | 30 | 20 | 835 | 332 | 271 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 835
10 | 30 | 21 | 807 | 332 | 252 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 807
10 | 30 | 22 | 788 | 332 | 244 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 788
10 | 30 | 23 | 763 | 332 | 283 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 763
10 | 31 | 0 | 717 | 332 | 200 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 717
10 | 31 | 1 | 698 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 113 | -54 | 698
10 | 31 | 2 | 718 | 332 | 171 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 718
10 | 31 | 3 | 755 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 183 | -115 | 755
10 | 31 | 4 | 792 | 332 | 225 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 31 | 5 | 806 | 332 | 254 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 31 | 6 | 803 | 332 | 367 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -108 | 803
10 | 31 | 7 | 819 | 332 | 255 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 819
10 | 31 | 8 | 869 | 332 | 395 | 60 | 30 | 72 | 28 | 0 | 83 | 0 | 0 | -131 | 869
10 | 31 | 9 | 906 | 332 | 432 | 56 | 30 | 72 | 43 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 906
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 397 | 54 | 30 | 72 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 906
10 | 31 | 11 | 898 | 332 | 207 | 54 | 30 | 72 | 106 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 898
10 | 31 | 12 | 859 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 149 | 0 | 76 | 0 | 161 | -135 | 859
10 | 31 | 13 | 877 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 195 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 877
10 | 31 | 14 | 873 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 245 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 873
10 | 31 | 15 | 869 | 332 | 195 | 59 | 30 | 72 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 869
10 | 31 | 16 | 878 | 332 | 203 | 63 | 30 | 72 | 87 | 0 | 11 | 0 | 204 | -124 | 878
10 | 31 | 17 | 889 | 332 | 485 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 889
10 | 31 | 18 | 891 | 332 | 463 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 891
10 | 31 | 19 | 866 | 332 | 437 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 866
10 | 31 | 20 | 836 | 332 | 401 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 836
10 | 31 | 21 | 813 | 332 | 369 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 813
10 | 31 | 22 | 787 | 332 | 242 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -12 | 787
10 | 31 | 23 | 766 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 96 | 0 | 766
11 | 1 | 0 | 750 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 99 | 0 | 750
11 | 1 | 1 | 717 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 93 | -38 | 717
11 | 1 | 2 | 737 | 332 | 234 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -68 | 737
11 | 1 | 3 | 798 | 332 | 212 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 1 | 4 | 842 | 332 | 226 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | 1 | 5 | 843 | 332 | 226 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 843
11 | 1 | 6 | 798 | 332 | 297 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -119 | 798
11 | 1 | 7 | 779 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 140 | 0 | 7 | -28 | 779
11 | 1 | 8 | 778 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 279 | 0 | 154 | 0 | -204 | -52 | 778
11 | 1 | 9 | 801 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 583 | -153 | 156 | -41 | -217 | -125 | 801
11 | 1 | 10 | 832 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 708 | -243 | 169 | -58 | -216 | -125 | 832
11 | 1 | 11 | 827 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 755 | -313 | 182 | -75 | -217 | -101 | 827
11 | 1 | 12 | 797 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 804 | -428 | 176 | -93 | -217 | -40 | 797
11 | 1 | 13 | 785 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 737 | -311 | 173 | -74 | -217 | -120 | 785
11 | 1 | 14 | 813 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 675 | -239 | 175 | -62 | -217 | -119 | 813
11 | 1 | 15 | 815 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 488 | -77 | 162 | -25 | -215 | -118 | 815
11 | 1 | 16 | 828 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 171 | 0 | 109 | 0 | 8 | -63 | 828
11 | 1 | 17 | 866 | 332 | 121 | 61 | 30 | 72 | 8 | 0 | 90 | 0 | 152 | 0 | 866
11 | 1 | 18 | 885 | 332 | 120 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 72 | 0 | 195 | -17 | 885
11 | 1 | 19 | 863 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 150 | 0 | 863
11 | 1 | 20 | 834 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 119 | 0 | 834
11 | 1 | 21 | 801 | 332 | 120 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 197 | -112 | 801
11 | 1 | 22 | 764 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 50 | 0 | 764
11 | 1 | 23 | 739 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 33 | 0 | 739
11 | 2 | 0 | 696 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | -10 | 696
11 | 2 | 1 | 667 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | -9 | -31 | 667
11 | 2 | 2 | 694 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | -10 | -19 | 694
11 | 2 | 3 | 751 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 17 | 0 | 751
11 | 2 | 4 | 799 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 66 | 0 | 799
11 | 2 | 5 | 806 | 332 | 120 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 86 | 0 | 806
11 | 2 | 6 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 101 | 0 | 46 | 0 | 755
11 | 2 | 7 | 717 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 94 | 0 | -13 | -22 | 717
11 | 2 | 8 | 706 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 240 | 0 | 122 | 0 | -199 | -58 | 706
11 | 2 | 9 | 747 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 441 | -49 | 125 | -14 | -218 | -135 | 747
11 | 2 | 10 | 761 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 585 | -170 | 124 | -36 | -218 | -121 | 761
11 | 2 | 11 | 756 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 640 | -209 | 122 | -40 | -218 | -135 | 756
11 | 2 | 12 | 761 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 550 | -131 | 130 | -31 | -218 | -135 | 761
11 | 2 | 13 | 765 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 447 | -41 | 127 | -12 | -218 | -135 | 765
11 | 2 | 14 | 741 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 416 | -39 | 131 | -12 | -218 | -135 | 741
11 | 2 | 15 | 743 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 343 | 0 | 139 | 0 | -217 | -122 | 743
11 | 2 | 16 | 771 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 128 | 0 | 107 | 0 | 7 | -74 | 771
11 | 2 | 17 | 832 | 332 | 120 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 121 | 0 | 89 | 0 | 832
11 | 2 | 18 | 857 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 129 | 0 | 119 | -26 | 857
11 | 2 | 19 | 841 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 71 | 0 | 841
11 | 2 | 20 | 812 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 182 | -130 | 812
11 | 2 | 21 | 781 | 332 | 118 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 152 | -131 | 781
11 | 2 | 22 | 755 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 116 | -131 | 755
11 | 2 | 23 | 722 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 102 | -124 | 722
11 | 3 | 0 | 679 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | -7 | -48 | 679
11 | 3 | 1 | 654 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | -21 | -44 | 654
11 | 3 | 2 | 684 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | -10 | -58 | 684
11 | 3 | 3 | 743 | 332 | 121 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 7 | -35 | 743
11 | 3 | 4 | 806 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 47 | 0 | 806
11 | 3 | 5 | 824 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 91 | 0 | 824
11 | 3 | 6 | 797 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 112 | 0 | 196 | -119 | 797
11 | 3 | 7 | 759 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 118 | 0 | 110 | 0 | -6 | -66 | 759
11 | 3 | 8 | 763 | 332 | 118 | 47 | 30 | 72 | 426 | -45 | 142 | -15 | -216 | -128 | 763
11 | 3 | 9 | 808 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 745 | -266 | 125 | -44 | -217 | -133 | 808
11 | 3 | 10 | 781 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 831 | -363 | 123 | -54 | -217 | -134 | 781
11 | 3 | 11 | 779 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 913 | -495 | 119 | -65 | -217 | -71 | 779
11 | 3 | 12 | 759 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 911 | -498 | 103 | -56 | -218 | -79 | 759
11 | 3 | 13 | 772 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 835 | -382 | 124 | -57 | -218 | -127 | 772
11 | 3 | 14 | 816 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 719 | -241 | 120 | -41 | -217 | -124 | 816
11 | 3 | 15 | 806 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 455 | -26 | 117 | -7 | -212 | -120 | 806
11 | 3 | 16 | 842 | 332 | 190 | 49 | 30 | 72 | 144 | 0 | 87 | 0 | 0 | -62 | 842
11 | 3 | 17 | 899 | 332 | 225 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 94 | 0 | 195 | -117 | 899
11 | 3 | 18 | 938 | 332 | 345 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 3 | 19 | 917 | 332 | 328 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 917
11 | 3 | 20 | 890 | 332 | 120 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 189 | 0 | 890
11 | 3 | 21 | 856 | 332 | 210 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 196 | -119 | 856
11 | 3 | 22 | 818 | 332 | 266 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 3 | 23 | 784 | 332 | 132 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 784
11 | 4 | 0 | 737 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 179 | -84 | 737
11 | 4 | 1 | 707 | 332 | 185 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 707
11 | 4 | 2 | 746 | 332 | 311 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -90 | 746
11 | 4 | 3 | 814 | 332 | 395 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 814
11 | 4 | 4 | 874 | 332 | 140 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 196 | 0 | 874
11 | 4 | 5 | 906 | 332 | 433 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 906
11 | 4 | 6 | 912 | 332 | 384 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 912
11 | 4 | 7 | 898 | 332 | 321 | 49 | 30 | 72 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 898
11 | 4 | 8 | 928 | 332 | 129 | 47 | 30 | 72 | 242 | 0 | 31 | 0 | 14 | 31 | 928
11 | 4 | 9 | 977 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 428 | 0 | 26 | 0 | -43 | -32 | 977
11 | 4 | 10 | 957 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 573 | 0 | 22 | 0 | -214 | -20 | 957
11 | 4 | 11 | 959 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 660 | 0 | 19 | 0 | -214 | -102 | 959
11 | 4 | 12 | 917 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 600 | 0 | 14 | 0 | -215 | -78 | 917
11 | 4 | 13 | 943 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 535 | 0 | 15 | 0 | -68 | -135 | 943
11 | 4 | 14 | 954 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 394 | 0 | 14 | 0 | 10 | -63 | 954
11 | 4 | 15 | 943 | 332 | 342 | 46 | 30 | 72 | 235 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 943
11 | 4 | 16 | 959 | 332 | 510 | 49 | 30 | 72 | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 4 | 17 | 987 | 332 | 585 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 987
11 | 4 | 18 | 1001 | 332 | 579 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 1001
11 | 4 | 19 | 978 | 332 | 560 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 978
11 | 4 | 20 | 935 | 332 | 517 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 935
11 | 4 | 21 | 892 | 332 | 285 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 195 | -131 | 892
11 | 4 | 22 | 852 | 332 | 446 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -131 | 852
11 | 4 | 23 | 812 | 332 | 363 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 812
11 | 5 | 0 | 763 | 332 | 256 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 5 | 1 | 721 | 332 | 333 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -119 | 721
11 | 5 | 2 | 761 | 332 | 358 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -118 | 761
11 | 5 | 3 | 825 | 332 | 327 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 825
11 | 5 | 4 | 879 | 332 | 400 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 879
11 | 5 | 5 | 894 | 332 | 430 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 894
11 | 5 | 6 | 891 | 332 | 493 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -123 | 891
11 | 5 | 7 | 891 | 332 | 479 | 49 | 30 | 72 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 891
11 | 5 | 8 | 937 | 332 | 437 | 47 | 30 | 72 | 115 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 5 | 9 | 980 | 332 | 313 | 44 | 30 | 72 | 251 | 0 | 40 | 0 | 0 | -102 | 980
11 | 5 | 10 | 983 | 332 | 216 | 42 | 30 | 72 | 343 | 0 | 37 | 0 | 0 | -89 | 983
11 | 5 | 11 | 975 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 397 | 0 | 26 | 0 | -16 | -29 | 975
11 | 5 | 12 | 912 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 454 | 0 | 20 | 0 | -24 | -135 | 912
11 | 5 | 13 | 939 | 332 | 154 | 42 | 30 | 72 | 414 | 0 | 15 | 0 | 15 | -135 | 939
11 | 5 | 14 | 946 | 332 | 209 | 45 | 30 | 72 | 346 | 0 | 16 | 0 | 0 | -104 | 946
11 | 5 | 15 | 948 | 332 | 330 | 46 | 30 | 72 | 233 | 0 | 23 | 0 | 0 | -118 | 948
11 | 5 | 16 | 959 | 332 | 492 | 49 | 30 | 72 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 5 | 17 | 984 | 332 | 428 | 61 | 30 | 72 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 984
11 | 5 | 18 | 995 | 332 | 344 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | 0 | 201 | -128 | 995
11 | 5 | 19 | 960 | 332 | 507 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 960
11 | 5 | 20 | 924 | 332 | 474 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 924
11 | 5 | 21 | 880 | 332 | 310 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 880
11 | 5 | 22 | 842 | 332 | 399 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -112 | 842
11 | 5 | 23 | 809 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 192 | -51 | 809
11 | 6 | 0 | 754 | 332 | 207 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 6 | 1 | 721 | 332 | 275 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -98 | 721
11 | 6 | 2 | 752 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 752
11 | 6 | 3 | 814 | 332 | 246 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 6 | 4 | 866 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 183 | 0 | 866
11 | 6 | 5 | 884 | 332 | 329 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 884
11 | 6 | 6 | 875 | 332 | 335 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 6 | 7 | 863 | 332 | 215 | 49 | 30 | 72 | 106 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 863
11 | 6 | 8 | 872 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 425 | 0 | 43 | 0 | -67 | -130 | 872
11 | 6 | 9 | 920 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 757 | -121 | 41 | -7 | -215 | -134 | 920
11 | 6 | 10 | 884 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 861 | -269 | 67 | -21 | -215 | -135 | 884
11 | 6 | 11 | 897 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 925 | -333 | 92 | -34 | -215 | -135 | 897
11 | 6 | 12 | 849 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 934 | -392 | 104 | -43 | -216 | -134 | 849
11 | 6 | 13 | 892 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 869 | -286 | 92 | -30 | -215 | -133 | 892
11 | 6 | 14 | 931 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 778 | -170 | 90 | -20 | -214 | -131 | 931
11 | 6 | 15 | 926 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 499 | 0 | 104 | 0 | -147 | -130 | 926
11 | 6 | 16 | 953 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 157 | 0 | 107 | 0 | 194 | -108 | 953
11 | 6 | 17 | 972 | 332 | 214 | 61 | 30 | 72 | 9 | 0 | 106 | 0 | 204 | -56 | 972
11 | 6 | 18 | 977 | 332 | 487 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | -128 | 977
11 | 6 | 19 | 946 | 332 | 469 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -130 | 946
11 | 6 | 20 | 901 | 332 | 422 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -130 | 901
11 | 6 | 21 | 868 | 332 | 403 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 868
11 | 6 | 22 | 830 | 332 | 255 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 830
11 | 6 | 23 | 801 | 332 | 183 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 69 | 0 | 801
11 | 7 | 0 | 746 | 332 | 220 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 746
11 | 7 | 1 | 720 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 156 | -85 | 720
11 | 7 | 2 | 750 | 332 | 316 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -114 | 750
11 | 7 | 3 | 812 | 332 | 255 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 812
11 | 7 | 4 | 871 | 332 | 156 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 200 | -42 | 871
11 | 7 | 5 | 896 | 332 | 466 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -117 | 896
11 | 7 | 6 | 895 | 332 | 481 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -119 | 895
11 | 7 | 7 | 873 | 332 | 255 | 49 | 30 | 72 | 95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 873
11 | 7 | 8 | 882 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 403 | 0 | 50 | 0 | -40 | -131 | 882
11 | 7 | 9 | 924 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 745 | -111 | 52 | -8 | -215 | -137 | 924
11 | 7 | 10 | 902 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 870 | -253 | 55 | -16 | -215 | -135 | 902
11 | 7 | 11 | 912 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 942 | -310 | 50 | -17 | -215 | -135 | 912
11 | 7 | 12 | 864 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 936 | -342 | 39 | -15 | -216 | -135 | 864
11 | 7 | 13 | 917 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 870 | -224 | 29 | -7 | -215 | -133 | 917
11 | 7 | 14 | 941 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 775 | -114 | 26 | -4 | -214 | -127 | 941
11 | 7 | 15 | 939 | 332 | 121 | 46 | 30 | 72 | 473 | 0 | 30 | 0 | -43 | -122 | 939
11 | 7 | 16 | 962 | 332 | 220 | 49 | 30 | 72 | 150 | 0 | 22 | 0 | 204 | -117 | 962
11 | 7 | 17 | 966 | 332 | 553 | 61 | 30 | 72 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -117 | 966
11 | 7 | 18 | 967 | 332 | 397 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 967
11 | 7 | 19 | 944 | 332 | 308 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -119 | 944
11 | 7 | 20 | 905 | 332 | 264 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -119 | 905
11 | 7 | 21 | 863 | 332 | 430 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -119 | 863
11 | 7 | 22 | 835 | 332 | 388 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -87 | 835
11 | 7 | 23 | 803 | 332 | 335 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -50 | 803
11 | 8 | 0 | 745 | 332 | 173 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 166 | -115 | 745
11 | 8 | 1 | 720 | 332 | 292 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -89 | 720
11 | 8 | 2 | 747 | 332 | 303 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -109 | 747
11 | 8 | 3 | 805 | 332 | 350 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -114 | 805
11 | 8 | 4 | 853 | 332 | 400 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -115 | 853
11 | 8 | 5 | 865 | 332 | 302 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 865
11 | 8 | 6 | 826 | 332 | 185 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 67 | 0 | 204 | -119 | 826
11 | 8 | 7 | 785 | 332 | 151 | 49 | 30 | 72 | 89 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 785
11 | 8 | 8 | 783 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 369 | 0 | 85 | 0 | -140 | -132 | 783
11 | 8 | 9 | 822 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 681 | -176 | 95 | -25 | -217 | -135 | 822
11 | 8 | 10 | 819 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 829 | -435 | 94 | -49 | -217 | 0 | 819
11 | 8 | 11 | 808 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 888 | -487 | 81 | -44 | -217 | -9 | 808
11 | 8 | 12 | 801 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 862 | -471 | 70 | -38 | -217 | 0 | 801
11 | 8 | 13 | 829 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 796 | -345 | 72 | -31 | -216 | -43 | 829
11 | 8 | 14 | 829 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 606 | -107 | 90 | -15 | -216 | -127 | 829
11 | 8 | 15 | 836 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 285 | 0 | 88 | 0 | -16 | -121 | 836
11 | 8 | 16 | 853 | 332 | 242 | 49 | 30 | 72 | 62 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 853
11 | 8 | 17 | 889 | 332 | 240 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 69 | 0 | 199 | -117 | 889
11 | 8 | 18 | 896 | 332 | 423 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -118 | 896
11 | 8 | 19 | 876 | 332 | 192 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -119 | 876
11 | 8 | 20 | 838 | 332 | 189 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 155 | -119 | 838
11 | 8 | 21 | 808 | 332 | 298 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -119 | 808
11 | 8 | 22 | 773 | 332 | 147 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 9 | 0 | 773
11 | 8 | 23 | 748 | 332 | 173 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | -33 | 748
11 | 9 | 0 | 702 | 332 | 166 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -69 | 702
11 | 9 | 1 | 686 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | -10 | -34 | 686
11 | 9 | 2 | 707 | 332 | 152 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 7 | -65 | 707
11 | 9 | 3 | 766 | 332 | 178 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -15 | 766
11 | 9 | 4 | 802 | 332 | 205 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 802
11 | 9 | 5 | 794 | 332 | 223 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 794
11 | 9 | 6 | 737 | 332 | 118 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 96 | -43 | 737
11 | 9 | 7 | 734 | 332 | 246 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | -73 | 734
11 | 9 | 8 | 754 | 332 | 175 | 47 | 30 | 72 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | -38 | 754
11 | 9 | 9 | 780 | 332 | 180 | 44 | 30 | 72 | 195 | 0 | 39 | 0 | 0 | -112 | 780
11 | 9 | 10 | 788 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 42 | 0 | -27 | -142 | 788
11 | 9 | 11 | 811 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 382 | 0 | 97 | 0 | -124 | -141 | 811
11 | 9 | 12 | 810 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 388 | 0 | 108 | 0 | -144 | -138 | 810
11 | 9 | 13 | 792 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 340 | 0 | 113 | 0 | -120 | -137 | 792
11 | 9 | 14 | 771 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 257 | 0 | 110 | 0 | -62 | -133 | 771
11 | 9 | 15 | 795 | 332 | 174 | 46 | 30 | 72 | 180 | 0 | 85 | 0 | 6 | -130 | 795
11 | 9 | 16 | 811 | 332 | 291 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 56 | 0 | 5 | -80 | 811
11 | 9 | 17 | 876 | 332 | 395 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | -69 | 876
11 | 9 | 18 | 893 | 332 | 204 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -83 | 893
11 | 9 | 19 | 864 | 332 | 151 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 199 | -69 | 864
11 | 9 | 20 | 830 | 332 | 172 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 203 | -130 | 830
11 | 9 | 21 | 794 | 332 | 354 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -131 | 794
11 | 9 | 22 | 756 | 332 | 313 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 756
11 | 9 | 23 | 729 | 332 | 170 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -26 | 729
11 | 10 | 0 | 688 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | -10 | -5 | 688
11 | 10 | 1 | 658 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | -55 | -10 | 658
11 | 10 | 2 | 691 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | -10 | -61 | 691
11 | 10 | 3 | 752 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 11 | -50 | 752
11 | 10 | 4 | 793 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 7 | 0 | 793
11 | 10 | 5 | 823 | 332 | 256 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -101 | 823
11 | 10 | 6 | 827 | 332 | 163 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 8 | 0 | 827
11 | 10 | 7 | 828 | 332 | 147 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 149 | 0 | 11 | 3 | 828
11 | 10 | 8 | 859 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 217 | 0 | 137 | 0 | -8 | -87 | 859
11 | 10 | 9 | 916 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 484 | 0 | 137 | 0 | -213 | -90 | 916
11 | 10 | 10 | 887 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 621 | -95 | 132 | -20 | -215 | -132 | 887
11 | 10 | 11 | 877 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 726 | -190 | 125 | -33 | -216 | -132 | 877
11 | 10 | 12 | 836 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 786 | -269 | 108 | -37 | -216 | -131 | 836
11 | 10 | 13 | 874 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 726 | -179 | 103 | -26 | -216 | -131 | 874
11 | 10 | 14 | 907 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 645 | -67 | 83 | -8 | -215 | -130 | 907
11 | 10 | 15 | 918 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 446 | 0 | 69 | 0 | -68 | -129 | 918
11 | 10 | 16 | 942 | 332 | 427 | 49 | 30 | 72 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 942
11 | 10 | 17 | 977 | 332 | 371 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 29 | 0 | 204 | -127 | 977
11 | 10 | 18 | 986 | 332 | 434 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 986
11 | 10 | 19 | 971 | 332 | 553 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 10 | 20 | 938 | 332 | 395 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 10 | 21 | 902 | 332 | 167 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 201 | 0 | 902
11 | 10 | 22 | 857 | 332 | 467 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 857
11 | 10 | 23 | 824 | 332 | 212 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -95 | 824
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 273 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 767
11 | 11 | 1 | 744 | 332 | 255 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 744
11 | 11 | 2 | 777 | 332 | 277 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 11 | 3 | 847 | 332 | 329 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 11 | 4 | 904 | 332 | 504 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -119 | 904
11 | 11 | 5 | 942 | 332 | 501 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 942
11 | 11 | 6 | 958 | 332 | 573 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 958
11 | 11 | 7 | 951 | 332 | 416 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 11 | 8 | 998 | 332 | 372 | 47 | 30 | 72 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 998
11 | 11 | 9 | 1032 | 332 | 295 | 44 | 30 | 72 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1032
11 | 11 | 10 | 1026 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 302 | 0 | 8 | 0 | 103 | 17 | 1026
11 | 11 | 11 | 1016 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | 59 | 15 | 1016
11 | 11 | 12 | 974 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 418 | 0 | 3 | 0 | -56 | 13 | 974
11 | 11 | 13 | 990 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 410 | 0 | 4 | 0 | -16 | -4 | 990
11 | 11 | 14 | 979 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 361 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 979
11 | 11 | 15 | 970 | 332 | 223 | 46 | 30 | 72 | 224 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 970
11 | 11 | 16 | 1006 | 332 | 565 | 49 | 30 | 72 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 1006
11 | 11 | 17 | 1037 | 332 | 624 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 1037
11 | 11 | 18 | 1058 | 332 | 636 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -128 | 1058
11 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 590 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 1017
11 | 11 | 20 | 986 | 332 | 553 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -130 | 986
11 | 11 | 21 | 937 | 332 | 514 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 937
11 | 11 | 22 | 892 | 332 | 349 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 892
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 448 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 850
11 | 12 | 0 | 783 | 332 | 254 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 12 | 1 | 758 | 332 | 230 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 12 | 2 | 792 | 332 | 247 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 792
11 | 12 | 3 | 859 | 332 | 406 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -118 | 859
11 | 12 | 4 | 908 | 332 | 457 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -119 | 908
11 | 12 | 5 | 932 | 332 | 501 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -121 | 932
11 | 12 | 6 | 933 | 332 | 507 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 933
11 | 12 | 7 | 933 | 332 | 483 | 49 | 30 | 72 | 26 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 933
11 | 12 | 8 | 965 | 332 | 411 | 47 | 30 | 72 | 141 | 0 | 62 | 0 | 0 | -130 | 965
11 | 12 | 9 | 1010 | 332 | 226 | 44 | 30 | 72 | 253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1010
11 | 12 | 10 | 1010 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 339 | 0 | 51 | 0 | 15 | 9 | 1010
11 | 12 | 11 | 1006 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 322 | 0 | 41 | 0 | 32 | 15 | 1006
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 291 | 0 | 36 | 0 | 26 | 13 | 963
11 | 12 | 13 | 992 | 332 | 262 | 42 | 30 | 72 | 206 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 992
11 | 12 | 14 | 991 | 332 | 339 | 45 | 30 | 72 | 138 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 991
11 | 12 | 15 | 989 | 332 | 538 | 46 | 30 | 72 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 989
11 | 12 | 16 | 1014 | 332 | 607 | 49 | 30 | 72 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 1014
11 | 12 | 17 | 1040 | 332 | 638 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 1040
11 | 12 | 18 | 1049 | 332 | 434 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -128 | 1049
11 | 12 | 19 | 1022 | 332 | 610 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1022
11 | 12 | 20 | 981 | 332 | 569 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 981
11 | 12 | 21 | 929 | 332 | 534 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 929
11 | 12 | 22 | 889 | 332 | 372 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 889
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 351 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 13 | 0 | 781 | 332 | 414 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -120 | 781
11 | 13 | 1 | 758 | 332 | 275 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 13 | 2 | 786 | 332 | 405 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -118 | 786
11 | 13 | 3 | 847 | 332 | 187 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | -54 | 847
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 378 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 895
11 | 13 | 5 | 913 | 332 | 524 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 913
11 | 13 | 6 | 910 | 332 | 522 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 910
11 | 13 | 7 | 930 | 332 | 546 | 49 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 930
11 | 13 | 8 | 992 | 332 | 578 | 47 | 30 | 72 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 992
11 | 13 | 9 | 1034 | 332 | 574 | 44 | 30 | 72 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 1034
11 | 13 | 10 | 1032 | 332 | 515 | 42 | 30 | 72 | 148 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 1032
11 | 13 | 11 | 1028 | 332 | 451 | 42 | 30 | 72 | 212 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 1028
11 | 13 | 12 | 981 | 332 | 282 | 42 | 30 | 72 | 204 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 981
11 | 13 | 13 | 1010 | 332 | 455 | 42 | 30 | 72 | 168 | 0 | 16 | 0 | 0 | -105 | 1010
11 | 13 | 14 | 1002 | 332 | 480 | 45 | 30 | 72 | 146 | 0 | 17 | 0 | 10 | -130 | 1002
11 | 13 | 15 | 1001 | 332 | 526 | 46 | 30 | 72 | 103 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 1001
11 | 13 | 16 | 1013 | 332 | 603 | 49 | 30 | 72 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 1013
11 | 13 | 17 | 1037 | 332 | 641 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 1037
11 | 13 | 18 | 1039 | 332 | 625 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 1039
11 | 13 | 19 | 1012 | 332 | 602 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 1012
11 | 13 | 20 | 971 | 332 | 568 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 13 | 21 | 925 | 332 | 525 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 925
11 | 13 | 22 | 884 | 332 | 495 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 884
11 | 13 | 23 | 849 | 332 | 471 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 849
11 | 14 | 0 | 784 | 332 | 311 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | -115 | 784
11 | 14 | 1 | 761 | 332 | 367 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -111 | 761
11 | 14 | 2 | 793 | 332 | 274 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 14 | 3 | 867 | 332 | 449 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -114 | 867
11 | 14 | 4 | 921 | 332 | 497 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -115 | 921
11 | 14 | 5 | 949 | 332 | 542 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -117 | 949
11 | 14 | 6 | 948 | 332 | 554 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 948
11 | 14 | 7 | 941 | 332 | 486 | 49 | 30 | 72 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 941
11 | 14 | 8 | 930 | 332 | 217 | 47 | 30 | 72 | 345 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 930
11 | 14 | 9 | 952 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 685 | 0 | 6 | 0 | -214 | -122 | 952
11 | 14 | 10 | 953 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 920 | -228 | 4 | -1 | -214 | -125 | 953
11 | 14 | 11 | 971 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 1013 | -303 | 3 | -1 | -214 | -123 | 971
11 | 14 | 12 | 918 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 1015 | -359 | 3 | -1 | -215 | -121 | 918
11 | 14 | 13 | 972 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 944 | -240 | 7 | -2 | -214 | -120 | 972
11 | 14 | 14 | 950 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 761 | -86 | 9 | -1 | -214 | -119 | 950
11 | 14 | 15 | 946 | 332 | 125 | 46 | 30 | 72 | 455 | 0 | 13 | 0 | -9 | -118 | 946
11 | 14 | 16 | 967 | 332 | 450 | 49 | 30 | 72 | 129 | 0 | 22 | 0 | 0 | -117 | 967
11 | 14 | 17 | 996 | 332 | 383 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 27 | 0 | 204 | -117 | 996
11 | 14 | 18 | 998 | 332 | 575 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -118 | 998
11 | 14 | 19 | 974 | 332 | 355 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 202 | -119 | 974
11 | 14 | 20 | 935 | 332 | 523 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -119 | 935
11 | 14 | 21 | 900 | 332 | 288 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -119 | 900
11 | 14 | 22 | 865 | 332 | 445 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -95 | 865
11 | 14 | 23 | 837 | 332 | 257 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 201 | -121 | 837
11 | 15 | 0 | 774 | 332 | 268 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 774
11 | 15 | 1 | 746 | 332 | 194 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 59 | 0 | 746
11 | 15 | 2 | 777 | 332 | 337 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -67 | 777
11 | 15 | 3 | 841 | 332 | 432 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 841
11 | 15 | 4 | 889 | 332 | 484 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -115 | 889
11 | 15 | 5 | 901 | 332 | 506 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -117 | 901
11 | 15 | 6 | 870 | 332 | 361 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 15 | 7 | 840 | 332 | 380 | 49 | 30 | 72 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | -114 | 840
11 | 15 | 8 | 819 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 347 | 0 | 20 | 0 | -149 | 0 | 819
11 | 15 | 9 | 857 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 691 | -100 | 24 | -4 | -216 | -135 | 857
11 | 15 | 10 | 856 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 928 | -444 | 26 | -13 | -216 | -22 | 856
11 | 15 | 11 | 843 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 1043 | -591 | 26 | -15 | -216 | 0 | 843
11 | 15 | 12 | 820 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 1050 | -579 | 35 | -19 | -217 | -47 | 820
11 | 15 | 13 | 831 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 963 | -406 | 46 | -20 | -216 | -133 | 831
11 | 15 | 14 | 837 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 762 | -218 | 51 | -14 | -216 | -127 | 837
11 | 15 | 15 | 813 | 332 | 121 | 46 | 30 | 72 | 462 | 0 | 57 | 0 | -185 | -122 | 813
11 | 15 | 16 | 840 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 130 | 0 | 26 | 0 | 197 | -117 | 840
11 | 15 | 17 | 889 | 332 | 483 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -117 | 889
11 | 15 | 18 | 910 | 332 | 369 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 910
11 | 15 | 19 | 894 | 332 | 172 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195 | 0 | 894
11 | 15 | 20 | 866 | 332 | 144 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0 | 866
11 | 15 | 21 | 835 | 332 | 120 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 196 | -5 | 835
11 | 15 | 22 | 798 | 332 | 281 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 15 | 23 | 772 | 332 | 273 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 772
11 | 16 | 0 | 723 | 332 | 232 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 723
11 | 16 | 1 | 701 | 332 | 213 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 701
11 | 16 | 2 | 736 | 332 | 237 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 736
11 | 16 | 3 | 796 | 332 | 120 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | -27 | 796
11 | 16 | 4 | 840 | 332 | 329 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 16 | 5 | 857 | 332 | 481 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 857
11 | 16 | 6 | 813 | 332 | 446 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 813
11 | 16 | 7 | 771 | 332 | 217 | 49 | 30 | 72 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 771
11 | 16 | 8 | 740 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 329 | 0 | 5 | 0 | -213 | 19 | 740
11 | 16 | 9 | 764 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 668 | -174 | 7 | -2 | -218 | -116 | 764
11 | 16 | 10 | 767 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 880 | -498 | 15 | -9 | -218 | 0 | 767
11 | 16 | 11 | 757 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 988 | -614 | 12 | -8 | -218 | 0 | 757
11 | 16 | 12 | 759 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 997 | -619 | 8 | -5 | -218 | 0 | 759
11 | 16 | 13 | 766 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 912 | -527 | 5 | -2 | -218 | 0 | 766
11 | 16 | 14 | 764 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 713 | -196 | 2 | -1 | -218 | -135 | 764
11 | 16 | 15 | 760 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 434 | 0 | 2 | 0 | -216 | -59 | 760
11 | 16 | 16 | 790 | 332 | 188 | 49 | 30 | 72 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 16 | 17 | 858 | 332 | 265 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 199 | -108 | 858
11 | 16 | 18 | 896 | 332 | 378 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 16 | 19 | 882 | 332 | 494 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -133 | 882
11 | 16 | 20 | 853 | 332 | 324 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 853
11 | 16 | 21 | 820 | 332 | 440 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 820
11 | 16 | 22 | 783 | 332 | 278 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 16 | 23 | 750 | 332 | 259 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 17 | 0 | 710 | 332 | 222 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 17 | 1 | 692 | 332 | 182 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 692
11 | 17 | 2 | 727 | 332 | 222 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 17 | 3 | 806 | 332 | 376 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -113 | 806
11 | 17 | 4 | 858 | 332 | 315 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 858
11 | 17 | 5 | 888 | 332 | 335 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 888
11 | 17 | 6 | 903 | 332 | 456 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -82 | 903
11 | 17 | 7 | 900 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 59 | 0 | 44 | 0 | 194 | 0 | 900
11 | 17 | 8 | 924 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 302 | 0 | 52 | 0 | 10 | -41 | 924
11 | 17 | 9 | 964 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 488 | 0 | 47 | 0 | -195 | 26 | 964
11 | 17 | 10 | 977 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 484 | 0 | 22 | 0 | -144 | 18 | 977
11 | 17 | 11 | 988 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 451 | 0 | 35 | 0 | -110 | 16 | 988
11 | 17 | 12 | 942 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 451 | 0 | 48 | 0 | -167 | 14 | 942
11 | 17 | 13 | 951 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 426 | 0 | 51 | 0 | -15 | -107 | 951
11 | 17 | 14 | 964 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 315 | 0 | 102 | 0 | 10 | -62 | 964
11 | 17 | 15 | 971 | 332 | 164 | 46 | 30 | 72 | 173 | 0 | 101 | 0 | 188 | -135 | 971
11 | 17 | 16 | 994 | 332 | 297 | 49 | 30 | 72 | 57 | 0 | 87 | 0 | 204 | -134 | 994
11 | 17 | 17 | 1013 | 332 | 358 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 91 | 0 | 199 | -134 | 1013
11 | 17 | 18 | 1023 | 332 | 528 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1023
11 | 17 | 19 | 995 | 332 | 483 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -133 | 995
11 | 17 | 20 | 956 | 332 | 444 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -133 | 956
11 | 17 | 21 | 916 | 332 | 277 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 916
11 | 17 | 22 | 875 | 332 | 219 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 14 | 0 | 875
11 | 17 | 23 | 834 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 84 | 0 | 834
11 | 18 | 0 | 773 | 332 | 178 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -20 | 773
11 | 18 | 1 | 751 | 332 | 174 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -32 | 751
11 | 18 | 2 | 783 | 332 | 180 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -51 | 783
11 | 18 | 3 | 856 | 332 | 214 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -31 | 856
11 | 18 | 4 | 909 | 332 | 374 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -124 | 909
11 | 18 | 5 | 943 | 332 | 411 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -126 | 943
11 | 18 | 6 | 954 | 332 | 432 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -128 | 954
11 | 18 | 7 | 964 | 332 | 435 | 49 | 30 | 72 | 22 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 964
11 | 18 | 8 | 1023 | 332 | 357 | 47 | 30 | 72 | 159 | 0 | 161 | 0 | 0 | -135 | 1023
11 | 18 | 9 | 1072 | 332 | 232 | 44 | 30 | 72 | 312 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 1072
11 | 18 | 10 | 1086 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 437 | 0 | 158 | 0 | 13 | -118 | 1086
11 | 18 | 11 | 1057 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 404 | 0 | 149 | 0 | 42 | -135 | 1057
11 | 18 | 12 | 1023 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 349 | 0 | 166 | 0 | 12 | -100 | 1023
11 | 18 | 13 | 1048 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 357 | 0 | 162 | 0 | 17 | -84 | 1048
11 | 18 | 14 | 1034 | 332 | 157 | 45 | 30 | 72 | 378 | 0 | 147 | 0 | 8 | -135 | 1034
11 | 18 | 15 | 1056 | 332 | 318 | 46 | 30 | 72 | 255 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1056
11 | 18 | 16 | 1080 | 332 | 550 | 49 | 30 | 72 | 70 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 18 | 17 | 1135 | 332 | 672 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1135
11 | 18 | 18 | 1164 | 332 | 695 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1164
11 | 18 | 19 | 1139 | 332 | 660 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -133 | 1139
11 | 18 | 20 | 1103 | 332 | 638 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 1103
11 | 18 | 21 | 1052 | 332 | 608 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 1052
11 | 18 | 22 | 990 | 332 | 558 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 990
11 | 18 | 23 | 925 | 332 | 435 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -72 | 925
11 | 19 | 0 | 855 | 332 | 398 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -123 | 855
11 | 19 | 1 | 819 | 332 | 351 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -122 | 819
11 | 19 | 2 | 857 | 332 | 358 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -122 | 857
11 | 19 | 3 | 927 | 332 | 439 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -122 | 927
11 | 19 | 4 | 977 | 332 | 395 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 977
11 | 19 | 5 | 1021 | 332 | 572 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -126 | 1021
11 | 19 | 6 | 1063 | 332 | 446 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -128 | 1063
11 | 19 | 7 | 1074 | 332 | 638 | 49 | 30 | 72 | 26 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 1074
11 | 19 | 8 | 1089 | 332 | 491 | 47 | 30 | 72 | 198 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 1089
11 | 19 | 9 | 1104 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 448 | 0 | 33 | 0 | 18 | 8 | 1104
11 | 19 | 10 | 1072 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 662 | 0 | 26 | 0 | -100 | -112 | 1072
11 | 19 | 11 | 1084 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 684 | 0 | 19 | 0 | -80 | -135 | 1084
11 | 19 | 12 | 1051 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 571 | 0 | 16 | 0 | -145 | 14 | 1051
11 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 424 | 0 | 17 | 0 | 12 | 9 | 1058
11 | 19 | 14 | 1067 | 332 | 375 | 45 | 30 | 72 | 328 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1067
11 | 19 | 15 | 1075 | 332 | 519 | 46 | 30 | 72 | 194 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1075
11 | 19 | 16 | 1094 | 332 | 473 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 16 | 0 | 204 | -134 | 1094
11 | 19 | 17 | 1144 | 332 | 565 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 11 | 0 | 203 | -134 | 1144
11 | 19 | 18 | 1171 | 332 | 777 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1171
11 | 19 | 19 | 1147 | 332 | 742 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1147
11 | 19 | 20 | 1109 | 332 | 708 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1109
11 | 19 | 21 | 1059 | 332 | 652 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1059
11 | 19 | 22 | 987 | 332 | 585 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 987
11 | 19 | 23 | 937 | 332 | 544 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 20 | 0 | 858 | 332 | 463 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -123 | 858
11 | 20 | 1 | 835 | 332 | 424 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 835
11 | 20 | 2 | 873 | 332 | 309 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 873
11 | 20 | 3 | 941 | 332 | 472 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -122 | 941
11 | 20 | 4 | 991 | 332 | 513 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -124 | 991
11 | 20 | 5 | 1027 | 332 | 537 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -126 | 1027
11 | 20 | 6 | 1052 | 332 | 578 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 1052
11 | 20 | 7 | 1065 | 332 | 587 | 49 | 30 | 72 | 45 | 0 | 81 | 0 | 0 | -131 | 1065
11 | 20 | 8 | 1080 | 332 | 448 | 47 | 30 | 72 | 234 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 20 | 9 | 1094 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 467 | 0 | 76 | 0 | 18 | -65 | 1094
11 | 20 | 10 | 1078 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 619 | 0 | 71 | 0 | -73 | -135 | 1078
11 | 20 | 11 | 1069 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 676 | 0 | 74 | 0 | -212 | -65 | 1069
11 | 20 | 12 | 990 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 660 | 0 | 51 | 0 | -213 | -103 | 990
11 | 20 | 13 | 985 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 677 | 0 | 48 | 0 | -213 | -123 | 985
11 | 20 | 14 | 988 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 582 | 0 | 50 | 0 | -107 | -135 | 988
11 | 20 | 15 | 1014 | 332 | 263 | 46 | 30 | 72 | 355 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1014
11 | 20 | 16 | 1032 | 332 | 334 | 49 | 30 | 72 | 88 | 0 | 57 | 0 | 204 | -134 | 1032
11 | 20 | 17 | 1086 | 332 | 665 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 20 | 18 | 1120 | 332 | 665 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1120
11 | 20 | 19 | 1108 | 332 | 648 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -133 | 1108
11 | 20 | 20 | 1074 | 332 | 404 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -133 | 1074
11 | 20 | 21 | 1028 | 332 | 543 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 1028
11 | 20 | 22 | 966 | 332 | 494 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -133 | 966
11 | 20 | 23 | 914 | 332 | 468 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 914
11 | 21 | 0 | 843 | 332 | 150 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 197 | -72 | 843
11 | 21 | 1 | 819 | 332 | 353 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | -118 | 819
11 | 21 | 2 | 854 | 332 | 250 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 854
11 | 21 | 3 | 922 | 332 | 433 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -118 | 922
11 | 21 | 4 | 975 | 332 | 489 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -120 | 975
11 | 21 | 5 | 1007 | 332 | 538 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -122 | 1007
11 | 21 | 6 | 1038 | 332 | 590 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -124 | 1038
11 | 21 | 7 | 1053 | 332 | 563 | 49 | 30 | 72 | 51 | 0 | 80 | 0 | 5 | -129 | 1053
11 | 21 | 8 | 1056 | 332 | 231 | 47 | 30 | 72 | 266 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1056
11 | 21 | 9 | 1042 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 547 | 0 | 74 | 0 | -38 | -138 | 1042
11 | 21 | 10 | 1007 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 798 | -98 | 73 | -9 | -213 | -140 | 1007
11 | 21 | 11 | 1005 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 893 | -193 | 78 | -17 | -213 | -139 | 1005
11 | 21 | 12 | 946 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 870 | -236 | 92 | -25 | -214 | -137 | 946
11 | 21 | 13 | 972 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 818 | -172 | 97 | -20 | -214 | -134 | 972
11 | 21 | 14 | 956 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 657 | -40 | 90 | -5 | -214 | -131 | 956
11 | 21 | 15 | 969 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 399 | 0 | 76 | 0 | 16 | -121 | 969
11 | 21 | 16 | 998 | 332 | 454 | 49 | 30 | 72 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 998
11 | 21 | 17 | 1055 | 332 | 599 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | -123 | 1055
11 | 21 | 18 | 1080 | 332 | 617 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 1080
11 | 21 | 19 | 1064 | 332 | 605 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 1064
11 | 21 | 20 | 1038 | 332 | 579 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 1038
11 | 21 | 21 | 990 | 332 | 542 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -122 | 990
11 | 21 | 22 | 956 | 332 | 397 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 956
11 | 21 | 23 | 909 | 332 | 283 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -122 | 909
11 | 22 | 0 | 841 | 332 | 153 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 157 | 0 | 841
11 | 22 | 1 | 823 | 332 | 300 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 823
11 | 22 | 2 | 859 | 332 | 438 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -118 | 859
11 | 22 | 3 | 923 | 332 | 299 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 201 | -118 | 923
11 | 22 | 4 | 966 | 332 | 352 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -120 | 966
11 | 22 | 5 | 985 | 332 | 466 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 985
11 | 22 | 6 | 970 | 332 | 585 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -124 | 970
11 | 22 | 7 | 963 | 332 | 443 | 49 | 30 | 72 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 963
11 | 22 | 8 | 931 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 337 | 0 | 20 | 0 | -10 | -17 | 931
11 | 22 | 9 | 909 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 675 | -25 | 11 | 0 | -215 | -135 | 909
11 | 22 | 10 | 901 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 894 | -246 | 9 | -3 | -215 | -135 | 901
11 | 22 | 11 | 885 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 999 | -395 | 6 | -2 | -215 | -104 | 885
11 | 22 | 12 | 855 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 1001 | -395 | 6 | -3 | -216 | -135 | 855
11 | 22 | 13 | 851 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 907 | -309 | 11 | -4 | -216 | -135 | 851
11 | 22 | 14 | 842 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 747 | -166 | 13 | -2 | -216 | -132 | 842
11 | 22 | 15 | 835 | 332 | 120 | 46 | 30 | 72 | 445 | 0 | 12 | 0 | -94 | -128 | 835
11 | 22 | 16 | 877 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 117 | 0 | 6 | 0 | 151 | 0 | 877
11 | 22 | 17 | 945 | 332 | 357 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 10 | 0 | 204 | -123 | 945
11 | 22 | 18 | 978 | 332 | 497 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 978
11 | 22 | 19 | 972 | 332 | 567 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 972
11 | 22 | 20 | 945 | 332 | 218 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 945
11 | 22 | 21 | 913 | 332 | 513 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 913
11 | 22 | 22 | 878 | 332 | 390 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -23 | 878
11 | 22 | 23 | 841 | 332 | 343 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 841
11 | 23 | 0 | 794 | 332 | 222 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -119 | 794
11 | 23 | 1 | 773 | 332 | 304 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 773
11 | 23 | 2 | 818 | 332 | 437 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -118 | 818
11 | 23 | 3 | 874 | 332 | 395 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 874
11 | 23 | 4 | 925 | 332 | 445 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -48 | 925
11 | 23 | 5 | 934 | 332 | 329 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -122 | 934
11 | 23 | 6 | 901 | 332 | 382 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 901
11 | 23 | 7 | 870 | 332 | 299 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 23 | 8 | 830 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 316 | 0 | 26 | 0 | -11 | -102 | 830
11 | 23 | 9 | 814 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 655 | -103 | 19 | -3 | -217 | -135 | 814
11 | 23 | 10 | 817 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 870 | -323 | 13 | -5 | -217 | -116 | 817
11 | 23 | 11 | 798 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 986 | -570 | 8 | -4 | -217 | -1 | 798
11 | 23 | 12 | 800 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 992 | -572 | 2 | -1 | -217 | 0 | 800
11 | 23 | 13 | 773 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 875 | -463 | 3 | -1 | -218 | -19 | 773
11 | 23 | 14 | 777 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 694 | -171 | 10 | -3 | -218 | -134 | 777
11 | 23 | 15 | 768 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 422 | 0 | 11 | 0 | -135 | -129 | 768
11 | 23 | 16 | 802 | 332 | 321 | 49 | 30 | 72 | 113 | 0 | 4 | 0 | 5 | -124 | 802
11 | 23 | 17 | 891 | 332 | 511 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 891
11 | 23 | 18 | 930 | 332 | 329 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 201 | -122 | 930
11 | 23 | 19 | 930 | 332 | 409 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 23 | 20 | 908 | 332 | 372 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 908
11 | 23 | 21 | 878 | 332 | 466 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -119 | 878
11 | 23 | 22 | 842 | 332 | 322 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | 23 | 23 | 803 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 197 | -15 | 803
11 | 24 | 0 | 762 | 332 | 189 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -121 | 762
11 | 24 | 1 | 739 | 332 | 135 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 | -93 | 739
11 | 24 | 2 | 781 | 332 | 397 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 781
11 | 24 | 3 | 851 | 332 | 323 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 851
11 | 24 | 4 | 898 | 332 | 396 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 898
11 | 24 | 5 | 916 | 332 | 511 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -126 | 916
11 | 24 | 6 | 900 | 332 | 450 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 900
11 | 24 | 7 | 899 | 332 | 494 | 49 | 30 | 72 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 899
11 | 24 | 8 | 913 | 332 | 252 | 47 | 30 | 72 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 913
11 | 24 | 9 | 926 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 449 | 0 | 5 | 0 | -127 | 0 | 926
11 | 24 | 10 | 899 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 600 | 0 | 4 | 0 | -215 | -86 | 899
11 | 24 | 11 | 910 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 691 | -28 | 1 | 0 | -215 | -135 | 910
11 | 24 | 12 | 905 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 654 | 0 | 0 | 0 | -215 | -131 | 905
11 | 24 | 13 | 868 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 628 | 0 | 0 | 0 | -216 | -141 | 868
11 | 24 | 14 | 887 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 495 | 0 | 0 | 0 | -90 | -118 | 887
11 | 24 | 15 | 877 | 332 | 197 | 46 | 30 | 72 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 877
11 | 24 | 16 | 918 | 332 | 510 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 918
11 | 24 | 17 | 988 | 332 | 421 | 61 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | -134 | 988
11 | 24 | 18 | 1006 | 332 | 417 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1006
11 | 24 | 19 | 984 | 332 | 593 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 984
11 | 24 | 20 | 951 | 332 | 555 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 951
11 | 24 | 21 | 916 | 332 | 379 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 916
11 | 24 | 22 | 878 | 332 | 337 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 878
11 | 24 | 23 | 836 | 332 | 443 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 836
11 | 25 | 0 | 785 | 332 | 390 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -123 | 785
11 | 25 | 1 | 768 | 332 | 351 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -109 | 768
11 | 25 | 2 | 802 | 332 | 413 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -122 | 802
11 | 25 | 3 | 869 | 332 | 343 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 869
11 | 25 | 4 | 917 | 332 | 503 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -124 | 917
11 | 25 | 5 | 929 | 332 | 514 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 929
11 | 25 | 6 | 933 | 332 | 504 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -128 | 933
11 | 25 | 7 | 964 | 332 | 325 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 74 | 0 | 204 | -131 | 964
11 | 25 | 8 | 1006 | 332 | 465 | 47 | 30 | 72 | 110 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1006
11 | 25 | 9 | 1017 | 332 | 225 | 44 | 30 | 72 | 337 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1017
11 | 25 | 10 | 1021 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 597 | 0 | 148 | 0 | -178 | -143 | 1021
11 | 25 | 11 | 1039 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 591 | 0 | 152 | 0 | -157 | -143 | 1039
11 | 25 | 12 | 1005 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 585 | 0 | 141 | 0 | -176 | -142 | 1005
11 | 25 | 13 | 1062 | 332 | 130 | 42 | 30 | 72 | 431 | 0 | 171 | 0 | -11 | -135 | 1062
11 | 25 | 14 | 1053 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 326 | 0 | 202 | 0 | 61 | -135 | 1053
11 | 25 | 15 | 1045 | 332 | 287 | 46 | 30 | 72 | 192 | 0 | 221 | 0 | 0 | -135 | 1045
11 | 25 | 16 | 1061 | 332 | 442 | 49 | 30 | 72 | 50 | 0 | 220 | 0 | 0 | -134 | 1061
11 | 25 | 17 | 1098 | 332 | 518 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 215 | 0 | 0 | -134 | 1098
11 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 517 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 211 | 0 | 0 | -134 | 1110
11 | 25 | 19 | 1090 | 332 | 502 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -133 | 1090
11 | 25 | 20 | 1054 | 332 | 484 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -133 | 1054
11 | 25 | 21 | 1003 | 332 | 232 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | -133 | 1003
11 | 25 | 22 | 956 | 332 | 406 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 956
11 | 25 | 23 | 909 | 332 | 364 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 5 | -113 | 909
11 | 26 | 0 | 845 | 332 | 328 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -123 | 845
11 | 26 | 1 | 811 | 332 | 323 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -122 | 811
11 | 26 | 2 | 852 | 332 | 378 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -122 | 852
11 | 26 | 3 | 926 | 332 | 232 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 199 | -122 | 926
11 | 26 | 4 | 978 | 332 | 497 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -124 | 978
11 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 534 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -88 | 1020
11 | 26 | 6 | 1052 | 332 | 417 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | -128 | 1052
11 | 26 | 7 | 1073 | 332 | 615 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 71 | 0 | 0 | -130 | 1073
11 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 468 | 47 | 30 | 72 | 222 | 0 | 54 | 0 | 1 | -134 | 1092
11 | 26 | 9 | 1099 | 332 | 236 | 44 | 30 | 72 | 490 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1099
11 | 26 | 10 | 1064 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 685 | 0 | 14 | 0 | -96 | -135 | 1064
11 | 26 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 783 | 0 | 8 | 0 | -206 | -135 | 1045
11 | 26 | 12 | 1020 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 796 | -32 | 12 | 0 | -213 | -140 | 1020
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 757 | 0 | 15 | 0 | -171 | -139 | 1059
11 | 26 | 14 | 1035 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 593 | 0 | 15 | 0 | -34 | -138 | 1035
11 | 26 | 15 | 1030 | 332 | 321 | 46 | 30 | 72 | 354 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1030
11 | 26 | 16 | 1043 | 332 | 591 | 49 | 30 | 72 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1043
11 | 26 | 17 | 1093 | 332 | 721 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1093
11 | 26 | 18 | 1125 | 332 | 740 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1125
11 | 26 | 19 | 1106 | 332 | 513 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -133 | 1106
11 | 26 | 20 | 1074 | 332 | 687 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 26 | 21 | 1026 | 332 | 436 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -133 | 1026
11 | 26 | 22 | 993 | 332 | 616 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 993
11 | 26 | 23 | 942 | 332 | 375 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -132 | 942
11 | 27 | 0 | 873 | 332 | 511 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 873
11 | 27 | 1 | 853 | 332 | 488 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 853
11 | 27 | 2 | 886 | 332 | 504 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -122 | 886
11 | 27 | 3 | 958 | 332 | 538 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -122 | 958
11 | 27 | 4 | 999 | 332 | 581 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 999
11 | 27 | 5 | 1004 | 332 | 595 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 1004
11 | 27 | 6 | 1043 | 332 | 629 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 1043
11 | 27 | 7 | 1055 | 332 | 593 | 49 | 30 | 72 | 36 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 1055
11 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 390 | 47 | 30 | 72 | 253 | 0 | 77 | 0 | 5 | -135 | 1071
11 | 27 | 9 | 1093 | 332 | 137 | 44 | 30 | 72 | 525 | 0 | 70 | 0 | 18 | -135 | 1093
11 | 27 | 10 | 1096 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 626 | 0 | 84 | 0 | -211 | 1 | 1096
11 | 27 | 11 | 1073 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 734 | -15 | 118 | -3 | -212 | -145 | 1073
11 | 27 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 690 | -36 | 141 | -8 | -213 | -144 | 1026
11 | 27 | 13 | 1041 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 161 | 0 | -202 | -137 | 1041
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 438 | 0 | 162 | 0 | -17 | -136 | 1045
11 | 27 | 15 | 1038 | 332 | 288 | 46 | 30 | 72 | 237 | 0 | 168 | 0 | 0 | -135 | 1038
11 | 27 | 16 | 1042 | 332 | 265 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 171 | 0 | 204 | -134 | 1042
11 | 27 | 17 | 1074 | 332 | 537 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1074
11 | 27 | 18 | 1086 | 332 | 521 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 27 | 19 | 1060 | 332 | 478 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | -133 | 1060
11 | 27 | 20 | 1039 | 332 | 468 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 1039
11 | 27 | 21 | 1001 | 332 | 434 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 1001
11 | 27 | 22 | 954 | 332 | 397 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 954
11 | 27 | 23 | 904 | 332 | 342 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -118 | 904
11 | 28 | 0 | 844 | 332 | 190 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 92 | -119 | 844
11 | 28 | 1 | 811 | 332 | 255 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -118 | 811
11 | 28 | 2 | 850 | 332 | 192 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -20 | 850
11 | 28 | 3 | 921 | 332 | 293 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -64 | 921
11 | 28 | 4 | 974 | 332 | 316 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -13 | 974
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 481 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 538 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -124 | 1030
11 | 28 | 7 | 1041 | 332 | 544 | 49 | 30 | 72 | 37 | 0 | 105 | 0 | 0 | -128 | 1041
11 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 227 | 47 | 30 | 72 | 273 | 0 | 77 | 0 | 122 | -133 | 1047
11 | 28 | 9 | 1063 | 332 | 121 | 44 | 30 | 72 | 555 | 0 | 74 | 0 | -30 | -135 | 1063
11 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 702 | 0 | 62 | 0 | -207 | -109 | 1045
11 | 28 | 11 | 1059 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 760 | 0 | 50 | 0 | -212 | -136 | 1059
11 | 28 | 12 | 1002 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 749 | -46 | 54 | -3 | -213 | -135 | 1002
11 | 28 | 13 | 1026 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 723 | -1 | 53 | -1 | -213 | -132 | 1026
11 | 28 | 14 | 1030 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 606 | 0 | 51 | 0 | -96 | -129 | 1030
11 | 28 | 15 | 1022 | 332 | 263 | 46 | 30 | 72 | 366 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 1022
11 | 28 | 16 | 1060 | 332 | 571 | 49 | 30 | 72 | 103 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 1060
11 | 28 | 17 | 1111 | 332 | 708 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 1111
11 | 28 | 18 | 1134 | 332 | 515 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -122 | 1134
11 | 28 | 19 | 1117 | 332 | 706 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 1117
11 | 28 | 20 | 1089 | 332 | 675 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -122 | 1089
11 | 28 | 21 | 1041 | 332 | 633 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -122 | 1041
11 | 28 | 22 | 1002 | 332 | 608 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 1002
11 | 28 | 23 | 949 | 332 | 547 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -97 | 949
11 | 29 | 0 | 891 | 332 | 519 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -119 | 891
11 | 29 | 1 | 871 | 332 | 496 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -118 | 871
11 | 29 | 2 | 907 | 332 | 397 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -1 | 907
11 | 29 | 3 | 972 | 332 | 565 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -118 | 972
11 | 29 | 4 | 1021 | 332 | 504 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1021
11 | 29 | 5 | 1036 | 332 | 652 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 1036
11 | 29 | 6 | 1037 | 332 | 543 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1037
11 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 437 | 49 | 30 | 72 | 41 | 0 | 4 | 0 | 204 | -128 | 1041
11 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 241 | 47 | 30 | 72 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1020
11 | 29 | 9 | 994 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 621 | 0 | 5 | 0 | -94 | -135 | 994
11 | 29 | 10 | 965 | 332 | 122 | 42 | 30 | 72 | 855 | -140 | 2 | -1 | -214 | -135 | 965
11 | 29 | 11 | 935 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 965 | -292 | 2 | -1 | -214 | -121 | 935
11 | 29 | 12 | 897 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 985 | -340 | 1 | -1 | -215 | -129 | 897
11 | 29 | 13 | 889 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 897 | -259 | 8 | -2 | -215 | -135 | 889
11 | 29 | 14 | 871 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 685 | -76 | 11 | -1 | -216 | -132 | 871
11 | 29 | 15 | 887 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 407 | 0 | 14 | 0 | -12 | -121 | 887
11 | 29 | 16 | 904 | 332 | 392 | 49 | 30 | 72 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -87 | 904
11 | 29 | 17 | 991 | 332 | 492 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 111 | -123 | 991
11 | 29 | 18 | 1033 | 332 | 632 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 1033
11 | 29 | 19 | 1022 | 332 | 623 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 1022
11 | 29 | 20 | 1005 | 332 | 600 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 1005
11 | 29 | 21 | 967 | 332 | 352 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -122 | 967
11 | 29 | 22 | 929 | 332 | 506 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -100 | 929
11 | 29 | 23 | 890 | 332 | 374 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 890
11 | 30 | 0 | 833 | 332 | 442 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -123 | 833
11 | 30 | 1 | 805 | 332 | 206 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -122 | 805
11 | 30 | 2 | 844 | 332 | 445 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 844
11 | 30 | 3 | 908 | 332 | 427 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 908
11 | 30 | 4 | 950 | 332 | 219 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 950
11 | 30 | 5 | 953 | 332 | 479 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 953
11 | 30 | 6 | 913 | 332 | 323 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -128 | 913
11 | 30 | 7 | 896 | 332 | 348 | 49 | 30 | 72 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 30 | 8 | 867 | 332 | 120 | 47 | 30 | 72 | 276 | 0 | 22 | 0 | -32 | 0 | 867
11 | 30 | 9 | 855 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 572 | 0 | 18 | 0 | -216 | -117 | 855
11 | 30 | 10 | 831 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 799 | -247 | 14 | -5 | -216 | -110 | 831
11 | 30 | 11 | 812 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 900 | -472 | 16 | -9 | -217 | -2 | 812
11 | 30 | 12 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 924 | -485 | 17 | -9 | -217 | -27 | 798
11 | 30 | 13 | 787 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 818 | -363 | 19 | -9 | -217 | -57 | 787
11 | 30 | 14 | 770 | 332 | 121 | 45 | 30 | 72 | 594 | -80 | 20 | -3 | -218 | -143 | 770
11 | 30 | 15 | 788 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 354 | 0 | 23 | 0 | -93 | -95 | 788
11 | 30 | 16 | 810 | 332 | 337 | 49 | 30 | 72 | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 810
11 | 30 | 17 | 907 | 332 | 269 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 42 | 0 | 204 | -106 | 907
11 | 30 | 18 | 950 | 332 | 312 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -134 | 950
11 | 30 | 19 | 940 | 332 | 500 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 940
11 | 30 | 20 | 912 | 332 | 470 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 912
11 | 30 | 21 | 879 | 332 | 431 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 879
11 | 30 | 22 | 836 | 332 | 347 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -84 | 836
11 | 30 | 23 | 807 | 332 | 251 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 1 | 0 | 771 | 332 | 229 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 1 | 1 | 760 | 332 | 211 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 760
12 | 1 | 2 | 799 | 332 | 244 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 799
12 | 1 | 3 | 869 | 332 | 302 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 869
12 | 1 | 4 | 920 | 332 | 359 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 1 | 5 | 942 | 332 | 401 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 942
12 | 1 | 6 | 974 | 332 | 587 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 974
12 | 1 | 7 | 988 | 332 | 392 | 46 | 30 | 72 | 26 | 0 | 23 | 0 | 202 | -135 | 988
12 | 1 | 8 | 1022 | 332 | 467 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1022
12 | 1 | 9 | 1043 | 332 | 295 | 41 | 30 | 72 | 398 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1043
12 | 1 | 10 | 1038 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 616 | 0 | 18 | 0 | -55 | -135 | 1038
12 | 1 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 27 | 0 | -180 | -40 | 1060
12 | 1 | 12 | 998 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 592 | 0 | 26 | 0 | -79 | -135 | 998
12 | 1 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 15 | 0 | -16 | -90 | 1022
12 | 1 | 14 | 1009 | 332 | 189 | 42 | 30 | 72 | 449 | 0 | 14 | 0 | 16 | -135 | 1009
12 | 1 | 15 | 1003 | 332 | 295 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 12 | 0 | 99 | -135 | 1003
12 | 1 | 16 | 1007 | 332 | 596 | 46 | 30 | 72 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1007
12 | 1 | 17 | 1057 | 332 | 562 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1057
12 | 1 | 18 | 1079 | 332 | 706 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1079
12 | 1 | 19 | 1059 | 332 | 680 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 1 | 20 | 1017 | 332 | 299 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1017
12 | 1 | 21 | 977 | 332 | 605 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 977
12 | 1 | 22 | 943 | 332 | 445 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943
12 | 1 | 23 | 903 | 332 | 418 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 2 | 0 | 845 | 332 | 171 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 0 | 845
12 | 2 | 1 | 821 | 332 | 344 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821
12 | 2 | 2 | 867 | 332 | 175 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 867
12 | 2 | 3 | 933 | 332 | 221 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 933
12 | 2 | 4 | 980 | 332 | 470 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 980
12 | 2 | 5 | 1001 | 332 | 501 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1001
12 | 2 | 6 | 1019 | 332 | 661 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1019
12 | 2 | 7 | 1033 | 332 | 659 | 46 | 30 | 72 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1033
12 | 2 | 8 | 1052 | 332 | 522 | 44 | 30 | 72 | 172 | 0 | 10 | 0 | 5 | -135 | 1052
12 | 2 | 9 | 1053 | 332 | 306 | 41 | 30 | 72 | 397 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 2 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 8 | 0 | -17 | -131 | 1025
12 | 2 | 11 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 608 | 0 | 15 | 0 | -56 | -135 | 1025
12 | 2 | 12 | 965 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 617 | 0 | 27 | 0 | -214 | -59 | 965
12 | 2 | 13 | 1006 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 570 | 0 | 92 | 0 | -115 | -135 | 1006
12 | 2 | 14 | 1020 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 360 | 0 | 131 | 0 | 68 | -135 | 1020
12 | 2 | 15 | 1005 | 332 | 312 | 43 | 30 | 72 | 214 | 0 | 137 | 0 | 0 | -135 | 1005
12 | 2 | 16 | 1043 | 332 | 536 | 46 | 30 | 72 | 56 | 0 | 101 | 0 | 5 | -135 | 1043
12 | 2 | 17 | 1092 | 332 | 660 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1092
12 | 2 | 18 | 1105 | 332 | 675 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1105
12 | 2 | 19 | 1086 | 332 | 658 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1086
12 | 2 | 20 | 1048 | 332 | 607 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1048
12 | 2 | 21 | 1004 | 332 | 543 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 2 | 22 | 967 | 332 | 355 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 2 | 23 | 927 | 332 | 387 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -60 | 927
12 | 3 | 0 | 855 | 332 | 267 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 855
12 | 3 | 1 | 841 | 332 | 237 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 841
12 | 3 | 2 | 875 | 332 | 234 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 875
12 | 3 | 3 | 943 | 332 | 244 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 943
12 | 3 | 4 | 998 | 332 | 275 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 998
12 | 3 | 5 | 1033 | 332 | 385 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -65 | 1033
12 | 3 | 6 | 1076 | 332 | 507 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -134 | 1076
12 | 3 | 7 | 1103 | 332 | 523 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 223 | 0 | 0 | -135 | 1103
12 | 3 | 8 | 1137 | 332 | 459 | 44 | 30 | 72 | 133 | 0 | 202 | 0 | 0 | -135 | 1137
12 | 3 | 9 | 1155 | 332 | 260 | 41 | 30 | 72 | 365 | 0 | 190 | 0 | 0 | -135 | 1155
12 | 3 | 10 | 1149 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 502 | 0 | 206 | 0 | -18 | -135 | 1149
12 | 3 | 11 | 1127 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 584 | 0 | 179 | 0 | -80 | -150 | 1127
12 | 3 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 607 | 0 | 189 | 0 | -152 | -150 | 1087
12 | 3 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 552 | 0 | 199 | 0 | -73 | -149 | 1122
12 | 3 | 14 | 1115 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 433 | 0 | 184 | 0 | 36 | -135 | 1115
12 | 3 | 15 | 1154 | 332 | 374 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 1154
12 | 3 | 16 | 1196 | 332 | 607 | 46 | 30 | 72 | 54 | 0 | 185 | 0 | 5 | -135 | 1196
12 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 711 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | -135 | 1269
12 | 3 | 18 | 1298 | 332 | 734 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -135 | 1298
12 | 3 | 19 | 1277 | 332 | 713 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -135 | 1277
12 | 3 | 20 | 1236 | 332 | 685 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -135 | 1236
12 | 3 | 21 | 1179 | 332 | 629 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -135 | 1179
12 | 3 | 22 | 1110 | 332 | 570 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -135 | 1110
12 | 3 | 23 | 1038 | 332 | 510 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -135 | 1038
12 | 4 | 0 | 962 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -130 | 962
12 | 4 | 1 | 945 | 332 | 439 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -129 | 945
12 | 4 | 2 | 991 | 332 | 485 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 5 | -129 | 991
12 | 4 | 3 | 1059 | 332 | 554 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -129 | 1059
12 | 4 | 4 | 1111 | 332 | 614 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -130 | 1111
12 | 4 | 5 | 1159 | 332 | 672 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -132 | 1159
12 | 4 | 6 | 1224 | 332 | 769 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -134 | 1224
12 | 4 | 7 | 1261 | 332 | 805 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1261
12 | 4 | 8 | 1288 | 332 | 653 | 44 | 30 | 72 | 217 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1288
12 | 4 | 9 | 1272 | 332 | 408 | 41 | 30 | 72 | 462 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1272
12 | 4 | 10 | 1233 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 58 | 0 | 56 | -135 | 1233
12 | 4 | 11 | 1219 | 332 | 131 | 40 | 30 | 72 | 701 | 0 | 62 | 0 | -14 | -135 | 1219
12 | 4 | 12 | 1187 | 332 | 128 | 40 | 30 | 72 | 678 | 0 | 56 | 0 | -14 | -135 | 1187
12 | 4 | 13 | 1217 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 56 | 0 | 124 | -135 | 1217
12 | 4 | 14 | 1192 | 332 | 324 | 42 | 30 | 72 | 450 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1192
12 | 4 | 15 | 1210 | 332 | 485 | 43 | 30 | 72 | 299 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1210
12 | 4 | 16 | 1243 | 332 | 527 | 46 | 30 | 72 | 74 | 0 | 93 | 0 | 204 | -135 | 1243
12 | 4 | 17 | 1315 | 332 | 869 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1315
12 | 4 | 18 | 1343 | 332 | 887 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1343
12 | 4 | 19 | 1312 | 332 | 849 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1312
12 | 4 | 20 | 1274 | 332 | 803 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 4 | 21 | 1215 | 332 | 729 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 4 | 22 | 1131 | 332 | 638 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1131
12 | 4 | 23 | 1063 | 332 | 579 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 1063
12 | 5 | 0 | 978 | 332 | 518 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -130 | 978
12 | 5 | 1 | 952 | 332 | 273 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 124 | -36 | 952
12 | 5 | 2 | 984 | 332 | 495 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -129 | 984
12 | 5 | 3 | 1049 | 332 | 537 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -129 | 1049
12 | 5 | 4 | 1093 | 332 | 575 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -130 | 1093
12 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 616 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -132 | 1129
12 | 5 | 6 | 1176 | 332 | 664 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1176
12 | 5 | 7 | 1228 | 332 | 704 | 46 | 30 | 72 | 14 | 0 | 165 | 0 | 0 | -135 | 1228
12 | 5 | 8 | 1251 | 332 | 601 | 44 | 30 | 72 | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | -135 | 1251
12 | 5 | 9 | 1221 | 332 | 328 | 41 | 30 | 72 | 403 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1221
12 | 5 | 10 | 1182 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 646 | 0 | 121 | 0 | -34 | -145 | 1182
12 | 5 | 11 | 1132 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 821 | -38 | 117 | -6 | -210 | -146 | 1132
12 | 5 | 12 | 1097 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 931 | -159 | 104 | -17 | -211 | -144 | 1097
12 | 5 | 13 | 1114 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 881 | -83 | 86 | -8 | -211 | -144 | 1114
12 | 5 | 14 | 1103 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 718 | 0 | 68 | 0 | -136 | -143 | 1103
12 | 5 | 15 | 1124 | 332 | 314 | 43 | 30 | 72 | 428 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1124
12 | 5 | 16 | 1174 | 332 | 700 | 46 | 30 | 72 | 108 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1174
12 | 5 | 17 | 1255 | 332 | 882 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1255
12 | 5 | 18 | 1306 | 332 | 916 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1306
12 | 5 | 19 | 1294 | 332 | 705 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 1294
12 | 5 | 20 | 1274 | 332 | 888 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 5 | 21 | 1230 | 332 | 852 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1230
12 | 5 | 22 | 1174 | 332 | 807 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1174
12 | 5 | 23 | 1123 | 332 | 768 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1123
12 | 6 | 0 | 1048 | 332 | 689 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 1048
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 538 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1034
12 | 6 | 2 | 1070 | 332 | 697 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 1070
12 | 6 | 3 | 1121 | 332 | 730 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 1121
12 | 6 | 4 | 1145 | 332 | 758 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 1145
12 | 6 | 5 | 1156 | 332 | 780 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1156
12 | 6 | 6 | 1172 | 332 | 698 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | -131 | 1172
12 | 6 | 7 | 1212 | 332 | 826 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1212
12 | 6 | 8 | 1201 | 332 | 415 | 44 | 30 | 72 | 224 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1201
12 | 6 | 9 | 1147 | 332 | 246 | 41 | 30 | 72 | 473 | 0 | 23 | 0 | 0 | -70 | 1147
12 | 6 | 10 | 1068 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 711 | 0 | 20 | 0 | -121 | -135 | 1068
12 | 6 | 11 | 1015 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 867 | -115 | 19 | -2 | -213 | -135 | 1015
12 | 6 | 12 | 985 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 894 | -171 | 19 | -3 | -213 | -135 | 985
12 | 6 | 13 | 959 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 795 | -91 | 11 | -1 | -214 | -135 | 959
12 | 6 | 14 | 945 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 612 | 0 | 13 | 0 | -214 | -63 | 945
12 | 6 | 15 | 953 | 332 | 125 | 43 | 30 | 72 | 357 | 0 | 17 | 0 | 15 | -38 | 953
12 | 6 | 16 | 993 | 332 | 320 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 28 | 0 | 204 | -131 | 993
12 | 6 | 17 | 1096 | 332 | 705 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 1096
12 | 6 | 18 | 1146 | 332 | 736 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 1146
12 | 6 | 19 | 1134 | 332 | 571 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 6 | 20 | 1109 | 332 | 658 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 1109
12 | 6 | 21 | 1074 | 332 | 654 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 1074
12 | 6 | 22 | 1023 | 332 | 612 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -129 | 1023
12 | 6 | 23 | 982 | 332 | 583 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 982
12 | 7 | 0 | 918 | 332 | 505 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -110 | 918
12 | 7 | 1 | 903 | 332 | 367 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 7 | 2 | 940 | 332 | 480 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -86 | 940
12 | 7 | 3 | 995 | 332 | 560 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -125 | 995
12 | 7 | 4 | 1020 | 332 | 584 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -127 | 1020
12 | 7 | 5 | 1015 | 332 | 459 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1015
12 | 7 | 6 | 995 | 332 | 584 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -131 | 995
12 | 7 | 7 | 993 | 332 | 548 | 46 | 30 | 72 | 21 | 0 | 49 | 0 | 5 | -110 | 993
12 | 7 | 8 | 977 | 332 | 359 | 44 | 30 | 72 | 216 | 0 | 46 | 0 | 5 | -127 | 977
12 | 7 | 9 | 939 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 479 | 0 | 27 | 0 | -191 | 29 | 939
12 | 7 | 10 | 904 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 681 | -40 | 20 | -1 | -215 | -135 | 904
12 | 7 | 11 | 901 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 792 | -151 | 20 | -4 | -215 | -135 | 901
12 | 7 | 12 | 888 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 826 | -331 | 47 | -19 | -215 | -14 | 888
12 | 7 | 13 | 855 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 741 | -235 | 35 | -11 | -216 | -52 | 855
12 | 7 | 14 | 826 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 577 | -28 | 35 | -1 | -217 | -137 | 826
12 | 7 | 15 | 834 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 325 | 0 | 34 | 0 | -11 | -112 | 834
12 | 7 | 16 | 876 | 332 | 421 | 46 | 30 | 72 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 876
12 | 7 | 17 | 986 | 332 | 592 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 986
12 | 7 | 18 | 1038 | 332 | 632 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -129 | 1038
12 | 7 | 19 | 1035 | 332 | 576 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 56 | -129 | 1035
12 | 7 | 20 | 1012 | 332 | 603 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 1012
12 | 7 | 21 | 977 | 332 | 569 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 977
12 | 7 | 22 | 925 | 332 | 527 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 925
12 | 7 | 23 | 880 | 332 | 363 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 880
12 | 8 | 0 | 832 | 332 | 309 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 832
12 | 8 | 1 | 820 | 332 | 282 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 820
12 | 8 | 2 | 857 | 332 | 300 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 857
12 | 8 | 3 | 927 | 332 | 357 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 927
12 | 8 | 4 | 973 | 332 | 445 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -70 | 973
12 | 8 | 5 | 1007 | 332 | 535 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -132 | 1007
12 | 8 | 6 | 1046 | 332 | 590 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1046
12 | 8 | 7 | 1093 | 332 | 431 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 94 | 0 | 204 | -135 | 1093
12 | 8 | 8 | 1113 | 332 | 515 | 44 | 30 | 72 | 188 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 8 | 9 | 1109 | 332 | 300 | 41 | 30 | 72 | 408 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1109
12 | 8 | 10 | 1084 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 593 | 0 | 47 | 0 | -14 | -135 | 1084
12 | 8 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 669 | 0 | 56 | 0 | -106 | -153 | 1059
12 | 8 | 12 | 1009 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 68 | 0 | -164 | -152 | 1009
12 | 8 | 13 | 1040 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 614 | 0 | 63 | 0 | -79 | -151 | 1040
12 | 8 | 14 | 1040 | 332 | 125 | 42 | 30 | 72 | 504 | 0 | 81 | 0 | -11 | -135 | 1040
12 | 8 | 15 | 1053 | 332 | 341 | 43 | 30 | 72 | 284 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 8 | 16 | 1076 | 332 | 575 | 46 | 30 | 72 | 74 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 8 | 17 | 1147 | 332 | 718 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1147
12 | 8 | 18 | 1180 | 332 | 736 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 8 | 19 | 1161 | 332 | 724 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1161
12 | 8 | 20 | 1129 | 332 | 501 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -135 | 1129
12 | 8 | 21 | 1077 | 332 | 455 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -135 | 1077
12 | 8 | 22 | 1036 | 332 | 291 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1036
12 | 8 | 23 | 989 | 332 | 371 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 87 | 0 | 989
12 | 9 | 0 | 922 | 332 | 480 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -80 | 922
12 | 9 | 1 | 912 | 332 | 391 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 912
12 | 9 | 2 | 960 | 332 | 534 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -100 | 960
12 | 9 | 3 | 1028 | 332 | 411 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -129 | 1028
12 | 9 | 4 | 1078 | 332 | 467 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -130 | 1078
12 | 9 | 5 | 1122 | 332 | 635 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | -132 | 1122
12 | 9 | 6 | 1185 | 332 | 798 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1185
12 | 9 | 7 | 1230 | 332 | 628 | 46 | 30 | 72 | 22 | 0 | 31 | 0 | 204 | -135 | 1230
12 | 9 | 8 | 1234 | 332 | 651 | 44 | 30 | 72 | 217 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1234
12 | 9 | 9 | 1188 | 332 | 310 | 41 | 30 | 72 | 519 | 0 | 14 | 0 | 5 | -135 | 1188
12 | 9 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 794 | 0 | 11 | 0 | -128 | -144 | 1126
12 | 9 | 11 | 1094 | 332 | 118 | 40 | 30 | 72 | 940 | -87 | 6 | 0 | -211 | -146 | 1094
12 | 9 | 12 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 970 | -171 | 5 | -1 | -212 | -146 | 1038
12 | 9 | 13 | 1049 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 896 | -89 | 7 | -1 | -212 | -146 | 1049
12 | 9 | 14 | 1047 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 705 | 0 | 10 | 0 | -119 | -145 | 1047
12 | 9 | 15 | 1053 | 332 | 345 | 43 | 30 | 72 | 354 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 9 | 16 | 1106 | 332 | 464 | 46 | 30 | 72 | 79 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1106
12 | 9 | 17 | 1190 | 332 | 783 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 37 | -135 | 1190
12 | 9 | 18 | 1225 | 332 | 632 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1225
12 | 9 | 19 | 1213 | 332 | 820 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1213
12 | 9 | 20 | 1184 | 332 | 790 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1184
12 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 744 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1137
12 | 9 | 22 | 1073 | 332 | 688 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1073
12 | 9 | 23 | 1019 | 332 | 649 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1019
12 | 10 | 0 | 957 | 332 | 591 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 957
12 | 10 | 1 | 947 | 332 | 579 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 947
12 | 10 | 2 | 998 | 332 | 622 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 998
12 | 10 | 3 | 1055 | 332 | 653 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 1055
12 | 10 | 4 | 1098 | 332 | 692 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1098
12 | 10 | 5 | 1140 | 332 | 747 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 1140
12 | 10 | 6 | 1196 | 332 | 816 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1196
12 | 10 | 7 | 1244 | 332 | 853 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1244
12 | 10 | 8 | 1254 | 332 | 703 | 44 | 30 | 72 | 194 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 10 | 9 | 1198 | 332 | 373 | 41 | 30 | 72 | 476 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1198
12 | 10 | 10 | 1132 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 759 | 0 | 8 | 0 | -76 | -153 | 1132
12 | 10 | 11 | 1092 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 925 | -65 | 5 | 0 | -211 | -155 | 1092
12 | 10 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 967 | -170 | 3 | 0 | -213 | -155 | 1026
12 | 10 | 13 | 1047 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 896 | -80 | 2 | 0 | -212 | -153 | 1047
12 | 10 | 14 | 1042 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 711 | 0 | 3 | 0 | -119 | -149 | 1042
12 | 10 | 15 | 1048 | 332 | 310 | 43 | 30 | 72 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1048
12 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 643 | 46 | 30 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1088
12 | 10 | 17 | 1173 | 332 | 813 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1173
12 | 10 | 18 | 1218 | 332 | 638 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1218
12 | 10 | 19 | 1205 | 332 | 829 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
12 | 10 | 20 | 1175 | 332 | 795 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -135 | 1175
12 | 10 | 21 | 1116 | 332 | 741 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1116
12 | 10 | 22 | 1067 | 332 | 699 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1067
12 | 10 | 23 | 1004 | 332 | 648 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 11 | 0 | 931 | 332 | 573 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 931
12 | 11 | 1 | 915 | 332 | 552 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 915
12 | 11 | 2 | 955 | 332 | 576 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 955
12 | 11 | 3 | 1016 | 332 | 621 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 1016
12 | 11 | 4 | 1055 | 332 | 655 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 1055
12 | 11 | 5 | 1091 | 332 | 706 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 1091
12 | 11 | 6 | 1137 | 332 | 765 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1137
12 | 11 | 7 | 1169 | 332 | 790 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1169
12 | 11 | 8 | 1194 | 332 | 727 | 44 | 30 | 72 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 11 | 9 | 1179 | 332 | 543 | 41 | 30 | 72 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1179
12 | 11 | 10 | 1133 | 332 | 355 | 40 | 30 | 72 | 417 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1133
12 | 11 | 11 | 1137 | 332 | 292 | 40 | 30 | 72 | 469 | 0 | 22 | 0 | 0 | -120 | 1137
12 | 11 | 12 | 1094 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 32 | 20 | 1094
12 | 11 | 13 | 1131 | 332 | 443 | 40 | 30 | 72 | 303 | 0 | 19 | 0 | 0 | -108 | 1131
12 | 11 | 14 | 1123 | 332 | 545 | 42 | 30 | 72 | 217 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1123
12 | 11 | 15 | 1111 | 332 | 600 | 43 | 30 | 72 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1111
12 | 11 | 16 | 1132 | 332 | 505 | 46 | 30 | 72 | 41 | 0 | 37 | 0 | 204 | -135 | 1132
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 780 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 11 | 18 | 1194 | 332 | 780 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 11 | 19 | 1167 | 332 | 701 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1167
12 | 11 | 20 | 1119 | 332 | 624 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1119
12 | 11 | 21 | 1068 | 332 | 556 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -135 | 1068
12 | 11 | 22 | 1015 | 332 | 504 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1015
12 | 11 | 23 | 968 | 332 | 472 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 968
12 | 12 | 0 | 896 | 332 | 322 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -35 | 896
12 | 12 | 1 | 884 | 332 | 277 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 12 | 2 | 920 | 332 | 314 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 12 | 3 | 990 | 332 | 492 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -129 | 990
12 | 12 | 4 | 1037 | 332 | 517 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -130 | 1037
12 | 12 | 5 | 1077 | 332 | 557 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -132 | 1077
12 | 12 | 6 | 1112 | 332 | 603 | 50 | 30 | 72 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1112
12 | 12 | 7 | 1152 | 332 | 657 | 46 | 30 | 72 | 17 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1152
12 | 12 | 8 | 1165 | 332 | 507 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1165
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 485 | 0 | 107 | 0 | 93 | -135 | 1145
12 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 712 | 0 | 105 | 0 | -166 | -141 | 1104
12 | 12 | 11 | 1102 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 816 | -45 | 95 | -5 | -211 | -142 | 1102
12 | 12 | 12 | 1056 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 846 | -111 | 92 | -12 | -212 | -141 | 1056
12 | 12 | 13 | 1086 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 781 | -17 | 83 | -2 | -211 | -142 | 1086
12 | 12 | 14 | 1079 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 602 | 0 | 98 | 0 | -75 | -142 | 1079
12 | 12 | 15 | 1088 | 332 | 277 | 43 | 30 | 72 | 354 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1088
12 | 12 | 16 | 1121 | 332 | 557 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 127 | 0 | 0 | -135 | 1121
12 | 12 | 17 | 1180 | 332 | 686 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 12 | 18 | 1211 | 332 | 673 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 159 | 0 | 5 | -135 | 1211
12 | 12 | 19 | 1194 | 332 | 656 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 1194
12 | 12 | 20 | 1166 | 332 | 619 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | -135 | 1166
12 | 12 | 21 | 1125 | 332 | 601 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1125
12 | 12 | 22 | 1057 | 332 | 543 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 1057
12 | 12 | 23 | 1004 | 332 | 534 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 13 | 0 | 938 | 332 | 495 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -126 | 938
12 | 13 | 1 | 916 | 332 | 466 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 916
12 | 13 | 2 | 955 | 332 | 497 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 955
12 | 13 | 3 | 1023 | 332 | 546 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 1023
12 | 13 | 4 | 1050 | 332 | 569 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -127 | 1050
12 | 13 | 5 | 1064 | 332 | 569 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -115 | 1064
12 | 13 | 6 | 1060 | 332 | 591 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1060
12 | 13 | 7 | 1078 | 332 | 612 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1078
12 | 13 | 8 | 1105 | 332 | 563 | 44 | 30 | 72 | 94 | 0 | 100 | 0 | 5 | -135 | 1105
12 | 13 | 9 | 1128 | 332 | 477 | 41 | 30 | 72 | 213 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 13 | 10 | 1126 | 332 | 315 | 40 | 30 | 72 | 216 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 1126
12 | 13 | 11 | 1114 | 332 | 338 | 40 | 30 | 72 | 183 | 0 | 102 | 0 | 2 | 15 | 1114
12 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 410 | 40 | 30 | 72 | 113 | 0 | 94 | 0 | 0 | 14 | 1105
12 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 440 | 40 | 30 | 72 | 89 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 1098
12 | 13 | 14 | 1086 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 72 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 13 | 15 | 1089 | 332 | 602 | 43 | 30 | 72 | 29 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 1089
12 | 13 | 16 | 1123 | 332 | 658 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1123
12 | 13 | 17 | 1172 | 332 | 708 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -130 | 1172
12 | 13 | 18 | 1178 | 332 | 697 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -129 | 1178
12 | 13 | 19 | 1140 | 332 | 673 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 1140
12 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 627 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 1103
12 | 13 | 21 | 1042 | 332 | 572 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -129 | 1042
12 | 13 | 22 | 993 | 332 | 530 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 993
12 | 13 | 23 | 938 | 332 | 470 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -128 | 938
12 | 14 | 0 | 878 | 332 | 220 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 878
12 | 14 | 1 | 849 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 51 | 0 | 849
12 | 14 | 2 | 879 | 332 | 163 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 14 | 0 | 879
12 | 14 | 3 | 936 | 332 | 222 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 936
12 | 14 | 4 | 966 | 332 | 256 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 966
12 | 14 | 5 | 962 | 332 | 268 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 962
12 | 14 | 6 | 927 | 332 | 240 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 927
12 | 14 | 7 | 940 | 332 | 251 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 940
12 | 14 | 8 | 935 | 332 | 263 | 44 | 30 | 72 | 144 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 935
12 | 14 | 9 | 935 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 345 | 0 | 176 | 0 | -45 | -135 | 935
12 | 14 | 10 | 927 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 455 | 0 | 178 | 0 | -165 | -135 | 927
12 | 14 | 11 | 928 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 503 | -5 | 186 | -2 | -215 | -133 | 928
12 | 14 | 12 | 964 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 515 | 0 | 187 | 0 | -200 | -131 | 964
12 | 14 | 13 | 956 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 462 | 0 | 199 | 0 | -169 | -131 | 956
12 | 14 | 14 | 961 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 416 | 0 | 186 | 0 | -107 | -131 | 961
12 | 14 | 15 | 950 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 213 | 0 | 177 | 0 | 67 | -103 | 950
12 | 14 | 16 | 1001 | 332 | 426 | 46 | 30 | 72 | 46 | 0 | 180 | 0 | 0 | -131 | 1001
12 | 14 | 17 | 1123 | 332 | 580 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | -130 | 1123
12 | 14 | 18 | 1163 | 332 | 611 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -129 | 1163
12 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 598 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -129 | 1152
12 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 578 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -129 | 1125
12 | 14 | 21 | 1072 | 332 | 540 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -129 | 1072
12 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 488 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -129 | 1010
12 | 14 | 23 | 954 | 332 | 316 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 15 | 0 | 875 | 332 | 253 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 875
12 | 15 | 1 | 864 | 332 | 236 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 15 | 2 | 911 | 332 | 278 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 911
12 | 15 | 3 | 980 | 332 | 424 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -86 | 980
12 | 15 | 4 | 1032 | 332 | 536 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -126 | 1032
12 | 15 | 5 | 1082 | 332 | 619 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | -132 | 1082
12 | 15 | 6 | 1151 | 332 | 521 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 203 | -134 | 1151
12 | 15 | 7 | 1212 | 332 | 778 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1212
12 | 15 | 8 | 1250 | 332 | 682 | 44 | 30 | 72 | 160 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1250
12 | 15 | 9 | 1228 | 332 | 443 | 41 | 30 | 72 | 408 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1228
12 | 15 | 10 | 1201 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 629 | 0 | 30 | 0 | 83 | -135 | 1201
12 | 15 | 11 | 1183 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 733 | 0 | 15 | 0 | -20 | -139 | 1183
12 | 15 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 795 | 0 | 12 | 0 | -126 | -149 | 1125
12 | 15 | 13 | 1111 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 787 | 0 | 12 | 0 | -133 | -149 | 1111
12 | 15 | 14 | 1106 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 656 | 0 | 9 | 0 | -13 | -142 | 1106
12 | 15 | 15 | 1112 | 332 | 346 | 43 | 30 | 72 | 415 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1112
12 | 15 | 16 | 1164 | 332 | 505 | 46 | 30 | 72 | 109 | 0 | 6 | 0 | 199 | -135 | 1164
12 | 15 | 17 | 1251 | 332 | 883 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1251
12 | 15 | 18 | 1306 | 332 | 925 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1306
12 | 15 | 19 | 1297 | 332 | 914 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1297
12 | 15 | 20 | 1267 | 332 | 884 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 15 | 21 | 1218 | 332 | 840 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1218
12 | 15 | 22 | 1154 | 332 | 578 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 1154
12 | 15 | 23 | 1091 | 332 | 578 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | -135 | 1091
12 | 16 | 0 | 1023 | 332 | 446 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -130 | 1023
12 | 16 | 1 | 1010 | 332 | 376 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -79 | 1010
12 | 16 | 2 | 1029 | 332 | 638 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 1029
12 | 16 | 3 | 1096 | 332 | 487 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -129 | 1096
12 | 16 | 4 | 1149 | 332 | 739 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -130 | 1149
12 | 16 | 5 | 1196 | 332 | 796 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 1196
12 | 16 | 6 | 1272 | 332 | 883 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1272
12 | 16 | 7 | 1327 | 332 | 928 | 46 | 30 | 72 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1327
12 | 16 | 8 | 1317 | 332 | 736 | 44 | 30 | 72 | 209 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1317
12 | 16 | 9 | 1273 | 332 | 426 | 41 | 30 | 72 | 491 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1273
12 | 16 | 10 | 1232 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 690 | 0 | 5 | 0 | 78 | -135 | 1232
12 | 16 | 11 | 1186 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 776 | 0 | 4 | 0 | -37 | -152 | 1186
12 | 16 | 12 | 1149 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 789 | 0 | 29 | 0 | -166 | -97 | 1149
12 | 16 | 13 | 1136 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 37 | 0 | -19 | -138 | 1136
12 | 16 | 14 | 1123 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 533 | 0 | 21 | 0 | 108 | -135 | 1123
12 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 447 | 43 | 30 | 72 | 329 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1125
12 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 755 | 46 | 30 | 72 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1192
12 | 16 | 17 | 1243 | 332 | 881 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1243
12 | 16 | 18 | 1284 | 332 | 907 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1284
12 | 16 | 19 | 1275 | 332 | 896 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1275
12 | 16 | 20 | 1261 | 332 | 880 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1261
12 | 16 | 21 | 1207 | 332 | 831 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1207
12 | 16 | 22 | 1140 | 332 | 769 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1140
12 | 16 | 23 | 1059 | 332 | 701 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 17 | 0 | 976 | 332 | 616 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 976
12 | 17 | 1 | 958 | 332 | 590 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 958
12 | 17 | 2 | 991 | 332 | 610 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 991
12 | 17 | 3 | 1044 | 332 | 643 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1044
12 | 17 | 4 | 1080 | 332 | 680 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 1080
12 | 17 | 5 | 1128 | 332 | 732 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 1128
12 | 17 | 6 | 1173 | 332 | 783 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1173
12 | 17 | 7 | 1214 | 332 | 821 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1214
12 | 17 | 8 | 1241 | 332 | 732 | 44 | 30 | 72 | 119 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1241
12 | 17 | 9 | 1246 | 332 | 576 | 41 | 30 | 72 | 298 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1246
12 | 17 | 10 | 1223 | 332 | 416 | 40 | 30 | 72 | 421 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1223
12 | 17 | 11 | 1212 | 332 | 342 | 40 | 30 | 72 | 466 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1212
12 | 17 | 12 | 1145 | 332 | 277 | 40 | 30 | 72 | 434 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 17 | 13 | 1151 | 332 | 299 | 40 | 30 | 72 | 415 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 17 | 14 | 1116 | 332 | 375 | 42 | 30 | 72 | 302 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1116
12 | 17 | 15 | 1129 | 332 | 474 | 43 | 30 | 72 | 197 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1129
12 | 17 | 16 | 1166 | 332 | 665 | 46 | 30 | 72 | 53 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1166
12 | 17 | 17 | 1215 | 332 | 760 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 17 | 18 | 1242 | 332 | 780 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 1242
12 | 17 | 19 | 1222 | 332 | 758 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1222
12 | 17 | 20 | 1182 | 332 | 724 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1182
12 | 17 | 21 | 1129 | 332 | 684 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1129
12 | 17 | 22 | 1070 | 332 | 637 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1070
12 | 17 | 23 | 1006 | 332 | 601 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1006
12 | 18 | 0 | 936 | 332 | 541 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 936
12 | 18 | 1 | 919 | 332 | 492 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -92 | 919
12 | 18 | 2 | 967 | 332 | 565 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 967
12 | 18 | 3 | 1032 | 332 | 556 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 53 | -129 | 1032
12 | 18 | 4 | 1079 | 332 | 674 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 1079
12 | 18 | 5 | 1129 | 332 | 738 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -132 | 1129
12 | 18 | 6 | 1190 | 332 | 818 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1190
12 | 18 | 7 | 1234 | 332 | 857 | 46 | 30 | 72 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1234
12 | 18 | 8 | 1238 | 332 | 688 | 44 | 30 | 72 | 185 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1238
12 | 18 | 9 | 1211 | 332 | 386 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 18 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 718 | 0 | 11 | 0 | -16 | -135 | 1171
12 | 18 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 881 | -7 | 8 | 0 | -211 | -144 | 1120
12 | 18 | 12 | 1054 | 332 | 118 | 40 | 30 | 72 | 936 | -121 | 3 | 0 | -212 | -144 | 1054
12 | 18 | 13 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 878 | -45 | 1 | 0 | -212 | -144 | 1071
12 | 18 | 14 | 1066 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 704 | 0 | 1 | 0 | -92 | -143 | 1066
12 | 18 | 15 | 1054 | 332 | 299 | 43 | 30 | 72 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1054
12 | 18 | 16 | 1107 | 332 | 656 | 46 | 30 | 72 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1107
12 | 18 | 17 | 1181 | 332 | 820 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1181
12 | 18 | 18 | 1221 | 332 | 842 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1221
12 | 18 | 19 | 1211 | 332 | 828 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 18 | 20 | 1181 | 332 | 796 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1181
12 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 544 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 1133
12 | 18 | 22 | 1087 | 332 | 706 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1087
12 | 18 | 23 | 1029 | 332 | 660 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1029
12 | 19 | 0 | 960 | 332 | 479 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 111 | -130 | 960
12 | 19 | 1 | 946 | 332 | 570 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 946
12 | 19 | 2 | 990 | 332 | 586 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -129 | 990
12 | 19 | 3 | 1051 | 332 | 640 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 1051
12 | 19 | 4 | 1092 | 332 | 680 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -130 | 1092
12 | 19 | 5 | 1134 | 332 | 732 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1134
12 | 19 | 6 | 1189 | 332 | 794 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1189
12 | 19 | 7 | 1242 | 332 | 833 | 46 | 30 | 72 | 10 | 0 | 49 | 0 | 5 | -135 | 1242
12 | 19 | 8 | 1256 | 332 | 496 | 44 | 30 | 72 | 164 | 0 | 49 | 0 | 204 | -135 | 1256
12 | 19 | 9 | 1218 | 332 | 388 | 41 | 30 | 72 | 427 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1218
12 | 19 | 10 | 1154 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 668 | 0 | 68 | 0 | -23 | -152 | 1154
12 | 19 | 11 | 1105 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 811 | 0 | 58 | 0 | -211 | -147 | 1105
12 | 19 | 12 | 1034 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 844 | -88 | 56 | -6 | -212 | -154 | 1034
12 | 19 | 13 | 1050 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 791 | -39 | 73 | -4 | -212 | -153 | 1050
12 | 19 | 14 | 1058 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 618 | 0 | 91 | 0 | -98 | -149 | 1058
12 | 19 | 15 | 1050 | 332 | 312 | 43 | 30 | 72 | 303 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1050
12 | 19 | 16 | 1078 | 332 | 557 | 46 | 30 | 72 | 67 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1078
12 | 19 | 17 | 1130 | 332 | 673 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1130
12 | 19 | 18 | 1136 | 332 | 458 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 101 | 0 | 202 | -135 | 1136
12 | 19 | 19 | 1113 | 332 | 642 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 19 | 20 | 1077 | 332 | 595 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 19 | 21 | 1027 | 332 | 569 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1027
12 | 19 | 22 | 986 | 332 | 548 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | -135 | 986
12 | 19 | 23 | 940 | 332 | 546 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 940
12 | 20 | 0 | 865 | 332 | 472 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -126 | 865
12 | 20 | 1 | 844 | 332 | 318 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 844
12 | 20 | 2 | 879 | 332 | 207 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | -94 | 879
12 | 20 | 3 | 933 | 332 | 484 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -125 | 933
12 | 20 | 4 | 963 | 332 | 525 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 963
12 | 20 | 5 | 945 | 332 | 487 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -97 | 945
12 | 20 | 6 | 916 | 332 | 388 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -17 | 916
12 | 20 | 7 | 941 | 332 | 531 | 46 | 30 | 72 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 941
12 | 20 | 8 | 953 | 332 | 360 | 44 | 30 | 72 | 91 | 0 | 50 | 0 | 109 | -135 | 953
12 | 20 | 9 | 956 | 332 | 211 | 41 | 30 | 72 | 252 | 0 | 53 | 0 | 0 | -35 | 956
12 | 20 | 10 | 953 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 422 | 0 | 46 | 0 | 10 | -119 | 953
12 | 20 | 11 | 912 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 560 | 0 | 40 | 0 | -146 | -135 | 912
12 | 20 | 12 | 876 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 630 | -39 | 51 | -3 | -216 | -140 | 876
12 | 20 | 13 | 870 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 551 | 0 | 53 | 0 | -192 | -135 | 870
12 | 20 | 14 | 862 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 400 | 0 | 60 | 0 | -60 | -135 | 862
12 | 20 | 15 | 875 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 206 | 0 | 71 | 0 | 9 | -8 | 875
12 | 20 | 16 | 901 | 332 | 429 | 46 | 30 | 72 | 48 | 0 | 75 | 0 | 0 | -131 | 901
12 | 20 | 17 | 960 | 332 | 528 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 960
12 | 20 | 18 | 972 | 332 | 550 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 972
12 | 20 | 19 | 951 | 332 | 529 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 951
12 | 20 | 20 | 924 | 332 | 494 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 924
12 | 20 | 21 | 886 | 332 | 467 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 886
12 | 20 | 22 | 854 | 332 | 309 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 20 | 23 | 834 | 332 | 310 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 834
12 | 21 | 0 | 782 | 332 | 251 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 782
12 | 21 | 1 | 765 | 332 | 242 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 765
12 | 21 | 2 | 804 | 332 | 259 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 804
12 | 21 | 3 | 861 | 332 | 314 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 21 | 4 | 888 | 332 | 340 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 888
12 | 21 | 5 | 860 | 332 | 311 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 860
12 | 21 | 6 | 814 | 332 | 249 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 814
12 | 21 | 7 | 820 | 332 | 217 | 46 | 30 | 72 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 820
12 | 21 | 8 | 842 | 332 | 276 | 44 | 30 | 72 | 48 | 0 | 131 | 0 | 5 | -96 | 842
12 | 21 | 9 | 878 | 332 | 234 | 41 | 30 | 72 | 163 | 0 | 141 | 0 | 0 | -135 | 878
12 | 21 | 10 | 889 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 256 | 0 | 155 | 0 | 19 | -135 | 889
12 | 21 | 11 | 891 | 332 | 118 | 40 | 30 | 72 | 352 | 0 | 162 | 0 | -82 | -133 | 891
12 | 21 | 12 | 873 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 452 | 0 | 163 | 0 | -204 | -132 | 873
12 | 21 | 13 | 840 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 516 | -70 | 172 | -24 | -216 | -132 | 840
12 | 21 | 14 | 839 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 466 | -28 | 162 | -10 | -216 | -131 | 839
12 | 21 | 15 | 852 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 232 | 0 | 111 | 0 | 44 | -132 | 852
12 | 21 | 16 | 900 | 332 | 365 | 46 | 30 | 72 | 57 | 0 | 129 | 0 | 0 | -131 | 900
12 | 21 | 17 | 1006 | 332 | 495 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | -130 | 1006
12 | 21 | 18 | 1054 | 332 | 525 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -129 | 1054
12 | 21 | 19 | 1050 | 332 | 512 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -129 | 1050
12 | 21 | 20 | 1032 | 332 | 504 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -129 | 1032
12 | 21 | 21 | 995 | 332 | 281 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | -129 | 995
12 | 21 | 22 | 947 | 332 | 415 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -99 | 947
12 | 21 | 23 | 899 | 332 | 285 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 899
12 | 22 | 0 | 852 | 332 | 239 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 852
12 | 22 | 1 | 840 | 332 | 229 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 22 | 2 | 887 | 332 | 269 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 22 | 3 | 967 | 332 | 314 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 22 | 4 | 1016 | 332 | 386 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 22 | 5 | 1070 | 332 | 531 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -71 | 1070
12 | 22 | 6 | 1145 | 332 | 684 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1145
12 | 22 | 7 | 1204 | 332 | 541 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 103 | 0 | 204 | -135 | 1204
12 | 22 | 8 | 1210 | 332 | 586 | 44 | 30 | 72 | 198 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1210
12 | 22 | 9 | 1162 | 332 | 260 | 41 | 30 | 72 | 508 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1162
12 | 22 | 10 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 779 | 0 | 58 | 0 | -166 | -139 | 1125
12 | 22 | 11 | 1088 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 883 | -93 | 63 | -7 | -211 | -141 | 1088
12 | 22 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 918 | -166 | 65 | -12 | -212 | -141 | 1045
12 | 22 | 13 | 1052 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 864 | -121 | 80 | -11 | -212 | -141 | 1052
12 | 22 | 14 | 1048 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 706 | 0 | 94 | 0 | -206 | -142 | 1048
12 | 22 | 15 | 1059 | 332 | 137 | 43 | 30 | 72 | 436 | 0 | 90 | 0 | 54 | -135 | 1059
12 | 22 | 16 | 1106 | 332 | 566 | 46 | 30 | 72 | 120 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1106
12 | 22 | 17 | 1175 | 332 | 740 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1175
12 | 22 | 18 | 1215 | 332 | 765 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 22 | 19 | 1202 | 332 | 768 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 22 | 20 | 1175 | 332 | 762 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1175
12 | 22 | 21 | 1128 | 332 | 727 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 22 | 22 | 1080 | 332 | 477 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -135 | 1080
12 | 22 | 23 | 1018 | 332 | 432 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -135 | 1018
12 | 23 | 0 | 950 | 332 | 442 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 950
12 | 23 | 1 | 934 | 332 | 531 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 934
12 | 23 | 2 | 980 | 332 | 545 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 980
12 | 23 | 3 | 1048 | 332 | 411 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -129 | 1048
12 | 23 | 4 | 1093 | 332 | 461 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -130 | 1093
12 | 23 | 5 | 1136 | 332 | 525 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 199 | -132 | 1136
12 | 23 | 6 | 1191 | 332 | 689 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 86 | -134 | 1191
12 | 23 | 7 | 1230 | 332 | 790 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1230
12 | 23 | 8 | 1223 | 332 | 604 | 44 | 30 | 72 | 186 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1223
12 | 23 | 9 | 1168 | 332 | 242 | 41 | 30 | 72 | 495 | 0 | 85 | 0 | 6 | -135 | 1168
12 | 23 | 10 | 1108 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 741 | 0 | 83 | 0 | -160 | -150 | 1108
12 | 23 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 893 | -89 | 58 | -6 | -211 | -152 | 1086
12 | 23 | 12 | 1008 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 924 | -200 | 71 | -16 | -213 | -152 | 1008
12 | 23 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 857 | -122 | 67 | -9 | -213 | -151 | 1022
12 | 23 | 14 | 1037 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 642 | 0 | 76 | 0 | -129 | -148 | 1037
12 | 23 | 15 | 1046 | 332 | 336 | 43 | 30 | 72 | 313 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1046
12 | 23 | 16 | 1081 | 332 | 612 | 46 | 30 | 72 | 81 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1081
12 | 23 | 17 | 1136 | 332 | 718 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1136
12 | 23 | 18 | 1155 | 332 | 711 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1155
12 | 23 | 19 | 1138 | 332 | 699 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1138
12 | 23 | 20 | 1107 | 332 | 654 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1107
12 | 23 | 21 | 1058 | 332 | 595 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1058
12 | 23 | 22 | 1013 | 332 | 558 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1013
12 | 23 | 23 | 956 | 332 | 516 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 956
12 | 24 | 0 | 893 | 332 | 432 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -105 | 893
12 | 24 | 1 | 873 | 332 | 307 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 24 | 2 | 901 | 332 | 407 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -70 | 901
12 | 24 | 3 | 964 | 332 | 532 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -129 | 964
12 | 24 | 4 | 996 | 332 | 562 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 996
12 | 24 | 5 | 1013 | 332 | 591 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1013
12 | 24 | 6 | 1031 | 332 | 616 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 1031
12 | 24 | 7 | 1085 | 332 | 688 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1085
12 | 24 | 8 | 1145 | 332 | 728 | 44 | 30 | 72 | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 24 | 9 | 1159 | 332 | 605 | 41 | 30 | 72 | 98 | 0 | 29 | 0 | 87 | -135 | 1159
12 | 24 | 10 | 1128 | 332 | 582 | 40 | 30 | 72 | 179 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 24 | 11 | 1127 | 332 | 535 | 40 | 30 | 72 | 237 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1127
12 | 24 | 12 | 1079 | 332 | 453 | 40 | 30 | 72 | 277 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1079
12 | 24 | 13 | 1080 | 332 | 402 | 40 | 30 | 72 | 332 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1080
12 | 24 | 14 | 1077 | 332 | 388 | 42 | 30 | 72 | 337 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 24 | 15 | 1053 | 332 | 523 | 43 | 30 | 72 | 166 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 24 | 16 | 1090 | 332 | 681 | 46 | 30 | 72 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1090
12 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 736 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1116
12 | 24 | 18 | 1119 | 332 | 727 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1119
12 | 24 | 19 | 1089 | 332 | 679 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1089
12 | 24 | 20 | 1046 | 332 | 624 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1046
12 | 24 | 21 | 1000 | 332 | 570 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1000
12 | 24 | 22 | 966 | 332 | 561 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 966
12 | 24 | 23 | 919 | 332 | 470 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 919
12 | 25 | 0 | 858 | 332 | 303 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 858
12 | 25 | 1 | 837 | 332 | 295 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 25 | 2 | 871 | 332 | 287 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 871
12 | 25 | 3 | 925 | 332 | 362 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -53 | 925
12 | 25 | 4 | 963 | 332 | 381 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -62 | 963
12 | 25 | 5 | 967 | 332 | 384 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -72 | 967
12 | 25 | 6 | 970 | 332 | 443 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 970
12 | 25 | 7 | 1026 | 332 | 491 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | -135 | 1026
12 | 25 | 8 | 1103 | 332 | 545 | 44 | 30 | 72 | 31 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1103
12 | 25 | 9 | 1157 | 332 | 517 | 41 | 30 | 72 | 85 | 0 | 215 | 0 | 0 | -135 | 1157
12 | 25 | 10 | 1160 | 332 | 475 | 40 | 30 | 72 | 124 | 0 | 222 | 0 | 0 | -135 | 1160
12 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 404 | 40 | 30 | 72 | 181 | 0 | 229 | 0 | 0 | -135 | 1153
12 | 25 | 12 | 1100 | 332 | 244 | 40 | 30 | 72 | 284 | 0 | 233 | 0 | 0 | -135 | 1100
12 | 25 | 13 | 1106 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 380 | 0 | 227 | 0 | 39 | -135 | 1106
12 | 25 | 14 | 1080 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 432 | 0 | 232 | 0 | -39 | -142 | 1080
12 | 25 | 15 | 1104 | 332 | 246 | 43 | 30 | 72 | 279 | 0 | 237 | 0 | 0 | -135 | 1104
12 | 25 | 16 | 1151 | 332 | 492 | 46 | 30 | 72 | 79 | 0 | 235 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 25 | 17 | 1229 | 332 | 637 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 232 | 0 | 0 | -135 | 1229
12 | 25 | 18 | 1267 | 332 | 662 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 25 | 19 | 1254 | 332 | 654 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 25 | 20 | 1221 | 332 | 617 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 5 | -135 | 1221
12 | 25 | 21 | 1179 | 332 | 584 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -135 | 1179
12 | 25 | 22 | 1128 | 332 | 540 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 25 | 23 | 1069 | 332 | 493 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -135 | 1069
12 | 26 | 0 | 1001 | 332 | 423 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -130 | 1001
12 | 26 | 1 | 983 | 332 | 333 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -59 | 983
12 | 26 | 2 | 1030 | 332 | 446 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -129 | 1030
12 | 26 | 3 | 1088 | 332 | 493 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -129 | 1088
12 | 26 | 4 | 1129 | 332 | 537 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -130 | 1129
12 | 26 | 5 | 1167 | 332 | 592 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -132 | 1167
12 | 26 | 6 | 1231 | 332 | 661 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -134 | 1231
12 | 26 | 7 | 1315 | 332 | 750 | 46 | 30 | 72 | 6 | 0 | 214 | 0 | 0 | -135 | 1315
12 | 26 | 8 | 1371 | 332 | 697 | 44 | 30 | 72 | 118 | 0 | 213 | 0 | 0 | -135 | 1371
12 | 26 | 9 | 1383 | 332 | 507 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 215 | 0 | 0 | -135 | 1383
12 | 26 | 10 | 1345 | 332 | 293 | 40 | 30 | 72 | 508 | 0 | 205 | 0 | 0 | -135 | 1345
12 | 26 | 11 | 1316 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 619 | 0 | 195 | 0 | 43 | -135 | 1316
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 708 | 0 | 185 | 0 | -74 | -143 | 1270
12 | 26 | 13 | 1260 | 332 | 118 | 40 | 30 | 72 | 703 | 0 | 177 | 0 | -69 | -143 | 1260
12 | 26 | 14 | 1256 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 599 | 0 | 143 | 0 | 53 | -135 | 1256
12 | 26 | 15 | 1267 | 332 | 435 | 43 | 30 | 72 | 376 | 0 | 114 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 26 | 16 | 1327 | 332 | 766 | 46 | 30 | 72 | 106 | 0 | 105 | 0 | 5 | -135 | 1327
12 | 26 | 17 | 1395 | 332 | 935 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | -135 | 1395
12 | 26 | 18 | 1432 | 332 | 967 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1432
12 | 26 | 19 | 1412 | 332 | 967 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1412
12 | 26 | 20 | 1378 | 332 | 950 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1378
12 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 904 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1329
12 | 26 | 22 | 1265 | 332 | 861 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1265
12 | 26 | 23 | 1202 | 332 | 820 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 749 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 1124
12 | 27 | 1 | 1098 | 332 | 713 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 1098
12 | 27 | 2 | 1123 | 332 | 720 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 1123
12 | 27 | 3 | 1159 | 332 | 735 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 1159
12 | 27 | 4 | 1170 | 332 | 743 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -127 | 1170
12 | 27 | 5 | 1176 | 332 | 705 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -81 | 1176
12 | 27 | 6 | 1204 | 332 | 790 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 1204
12 | 27 | 7 | 1264 | 332 | 853 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1264
12 | 27 | 8 | 1274 | 332 | 686 | 44 | 30 | 72 | 194 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1274
12 | 27 | 9 | 1219 | 332 | 347 | 41 | 30 | 72 | 488 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1219
12 | 27 | 10 | 1166 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 738 | 0 | 51 | 0 | -77 | -140 | 1166
12 | 27 | 11 | 1123 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 838 | -7 | 49 | -1 | -211 | -139 | 1123
12 | 27 | 12 | 1094 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 800 | 0 | 40 | 0 | -211 | -129 | 1094
12 | 27 | 13 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 732 | 0 | 40 | 0 | -181 | -97 | 1087
12 | 27 | 14 | 1061 | 332 | 137 | 42 | 30 | 72 | 550 | 0 | 43 | 0 | -10 | -135 | 1061
12 | 27 | 15 | 1056 | 332 | 349 | 43 | 30 | 72 | 330 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1056
12 | 27 | 16 | 1136 | 332 | 647 | 46 | 30 | 72 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1136
12 | 27 | 17 | 1239 | 332 | 835 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 1239
12 | 27 | 18 | 1284 | 332 | 865 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 1284
12 | 27 | 19 | 1275 | 332 | 856 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 1275
12 | 27 | 20 | 1257 | 332 | 843 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 1257
12 | 27 | 21 | 1210 | 332 | 797 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 1210
12 | 27 | 22 | 1157 | 332 | 752 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -129 | 1157
12 | 27 | 23 | 1101 | 332 | 721 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 1101
12 | 28 | 0 | 1036 | 332 | 553 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 1036
12 | 28 | 1 | 1014 | 332 | 397 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -86 | 1014
12 | 28 | 2 | 1041 | 332 | 643 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -116 | 1041
12 | 28 | 3 | 1076 | 332 | 670 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -125 | 1076
12 | 28 | 4 | 1086 | 332 | 453 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -110 | 1086
12 | 28 | 5 | 1081 | 332 | 549 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 28 | 6 | 1084 | 332 | 693 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1084
12 | 28 | 7 | 1115 | 332 | 723 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1115
12 | 28 | 8 | 1127 | 332 | 579 | 44 | 30 | 72 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1127
12 | 28 | 9 | 1071 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 29 | 0 | -16 | 0 | 1071
12 | 28 | 10 | 1004 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 746 | -13 | 26 | 0 | -213 | -135 | 1004
12 | 28 | 11 | 925 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 898 | -231 | 17 | -5 | -215 | -132 | 925
12 | 28 | 12 | 931 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 933 | -309 | 9 | -3 | -214 | -79 | 931
12 | 28 | 13 | 896 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 822 | -210 | 10 | -3 | -215 | -102 | 896
12 | 28 | 14 | 877 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 677 | -50 | 7 | -1 | -216 | -137 | 877
12 | 28 | 15 | 871 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 426 | 0 | 4 | 0 | -23 | -134 | 871
12 | 28 | 16 | 945 | 332 | 459 | 46 | 30 | 72 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 945
12 | 28 | 17 | 1088 | 332 | 514 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 204 | -130 | 1088
12 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 769 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 1159
12 | 28 | 19 | 1169 | 332 | 774 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 1169
12 | 28 | 20 | 1156 | 332 | 543 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -129 | 1156
12 | 28 | 21 | 1122 | 332 | 705 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 1122
12 | 28 | 22 | 1073 | 332 | 659 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 1073
12 | 28 | 23 | 1017 | 332 | 609 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 1017
12 | 29 | 0 | 963 | 332 | 429 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 963
12 | 29 | 1 | 955 | 332 | 416 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 29 | 2 | 992 | 332 | 529 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -83 | 992
12 | 29 | 3 | 1034 | 332 | 590 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -114 | 1034
12 | 29 | 4 | 1052 | 332 | 495 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1052
12 | 29 | 5 | 1053 | 332 | 476 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 1053
12 | 29 | 6 | 1071 | 332 | 517 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 1071
12 | 29 | 7 | 1122 | 332 | 508 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 57 | 0 | 204 | -135 | 1122
12 | 29 | 8 | 1135 | 332 | 463 | 44 | 30 | 72 | 146 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 29 | 9 | 1100 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 335 | 0 | 57 | 0 | 82 | 31 | 1100
12 | 29 | 10 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 552 | 0 | 38 | 0 | -156 | 20 | 1047
12 | 29 | 11 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 25 | 0 | -213 | -72 | 993
12 | 29 | 12 | 968 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 655 | -85 | 39 | -5 | -214 | -16 | 968
12 | 29 | 13 | 954 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 649 | -48 | 72 | -5 | -214 | -93 | 954
12 | 29 | 14 | 905 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 538 | 0 | 82 | 0 | -215 | -96 | 905
12 | 29 | 15 | 896 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 327 | 0 | 55 | 0 | -14 | -70 | 896
12 | 29 | 16 | 948 | 332 | 467 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 948
12 | 29 | 17 | 1045 | 332 | 443 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 37 | 0 | 204 | -135 | 1045
12 | 29 | 18 | 1095 | 332 | 467 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 48 | 0 | 204 | -135 | 1095
12 | 29 | 19 | 1076 | 332 | 651 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 29 | 20 | 1059 | 332 | 535 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 92 | -135 | 1059
12 | 29 | 21 | 1016 | 332 | 459 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 29 | 22 | 968 | 332 | 437 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 968
12 | 29 | 23 | 914 | 332 | 201 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 199 | 0 | 914
12 | 30 | 0 | 858 | 332 | 194 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 159 | 0 | 858
12 | 30 | 1 | 843 | 332 | 191 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 153 | 0 | 843
12 | 30 | 2 | 880 | 332 | 197 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 160 | 0 | 880
12 | 30 | 3 | 931 | 332 | 207 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 171 | 0 | 931
12 | 30 | 4 | 953 | 332 | 408 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 953
12 | 30 | 5 | 945 | 332 | 417 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 945
12 | 30 | 6 | 929 | 332 | 361 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 929
12 | 30 | 7 | 956 | 332 | 444 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 30 | 8 | 955 | 332 | 326 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 30 | 9 | 920 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 326 | 0 | 56 | 0 | -13 | -43 | 920
12 | 30 | 10 | 890 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 549 | 0 | 48 | 0 | -215 | -86 | 890
12 | 30 | 11 | 858 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 676 | -123 | 76 | -14 | -216 | -135 | 858
12 | 30 | 12 | 865 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 682 | -146 | 110 | -24 | -216 | -135 | 865
12 | 30 | 13 | 839 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 577 | -33 | 56 | -3 | -216 | -135 | 839
12 | 30 | 14 | 835 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 421 | 0 | 58 | 0 | -216 | -24 | 835
12 | 30 | 15 | 827 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 216 | 0 | 58 | 0 | -44 | 0 | 827
12 | 30 | 16 | 873 | 332 | 260 | 46 | 30 | 72 | 81 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 30 | 17 | 987 | 332 | 242 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 45 | 0 | 204 | 0 | 987
12 | 30 | 18 | 1042 | 332 | 507 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 1042
12 | 30 | 19 | 1039 | 332 | 623 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1039
12 | 30 | 20 | 1030 | 332 | 481 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1030
12 | 30 | 21 | 1003 | 332 | 253 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 0 | 1003
12 | 30 | 22 | 963 | 332 | 221 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 0 | 963
12 | 30 | 23 | 917 | 332 | 375 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 917
12 | 31 | 0 | 868 | 332 | 327 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 868
12 | 31 | 1 | 851 | 332 | 293 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 851
12 | 31 | 2 | 887 | 332 | 319 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 31 | 3 | 935 | 332 | 332 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 935
12 | 31 | 4 | 959 | 332 | 331 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 959
12 | 31 | 5 | 954 | 332 | 146 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 179 | 0 | 954
12 | 31 | 6 | 939 | 332 | 311 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 939
12 | 31 | 7 | 956 | 332 | 333 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 31 | 8 | 952 | 332 | 232 | 44 | 30 | 72 | 164 | 0 | 141 | 0 | 0 | -63 | 952
12 | 31 | 9 | 900 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 443 | 0 | 139 | 0 | -213 | -64 | 900
12 | 31 | 10 | 888 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 725 | -239 | 172 | -57 | -215 | -91 | 888
12 | 31 | 11 | 867 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 837 | -414 | 166 | -82 | -216 | -18 | 867
12 | 31 | 12 | 848 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 855 | -401 | 155 | -72 | -216 | -66 | 848
12 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | -246 | 146 | -48 | -216 | -135 | 843
12 | 31 | 14 | 828 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 537 | -23 | 91 | -4 | -217 | -153 | 828
12 | 31 | 15 | 833 | 332 | 121 | 43 | 30 | 72 | 297 | 0 | 103 | 0 | -30 | -135 | 833
12 | 31 | 16 | 914 | 332 | 126 | 46 | 30 | 72 | 72 | 0 | 85 | 0 | 151 | 0 | 914
12 | 31 | 17 | 1037 | 332 | 247 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 91 | 0 | 204 | 0 | 1037
12 | 31 | 18 | 1074 | 332 | 402 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 94 | 0 | 204 | -135 | 1074
12 | 31 | 19 | 1064 | 332 | 593 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1064
12 | 31 | 20 | 1049 | 332 | 447 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1049
12 | 31 | 21 | 1026 | 332 | 430 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1026
12 | 31 | 22 | 1013 | 332 | 476 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -55 | 1013
12 | 31 | 23 | 1003 | 332 | 445 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -19 | 1003
1 | 1 | 0 | 893 | 332 | 447 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -124 | 893
1 | 1 | 1 | 886 | 332 | 398 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -86 | 886
1 | 1 | 2 | 912 | 332 | 472 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -132 | 912
1 | 1 | 3 | 944 | 332 | 358 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 1 | 4 | 953 | 332 | 366 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 1 | 5 | 941 | 332 | 364 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 941
1 | 1 | 6 | 912 | 332 | 338 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 1 | 7 | 926 | 332 | 161 | 44 | 30 | 72 | 9 | 0 | 83 | 0 | 195 | 0 | 926
1 | 1 | 8 | 948 | 332 | 210 | 42 | 30 | 72 | 188 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 948
1 | 1 | 9 | 897 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 435 | 0 | 69 | 0 | -116 | -84 | 897
1 | 1 | 10 | 846 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 664 | -127 | 62 | -12 | -216 | -117 | 846
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 733 | -255 | 59 | -20 | -216 | -54 | 839
1 | 1 | 12 | 842 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 612 | -67 | 64 | -7 | -216 | -135 | 842
1 | 1 | 13 | 827 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 426 | 0 | 70 | 0 | -217 | -44 | 827
1 | 1 | 14 | 817 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 278 | 0 | 93 | 0 | -13 | -135 | 817
1 | 1 | 15 | 829 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 136 | 0 | 103 | 0 | -11 | 7 | 829
1 | 1 | 16 | 878 | 332 | 265 | 44 | 30 | 72 | 43 | 0 | 107 | 0 | 0 | -15 | 878
1 | 1 | 17 | 988 | 332 | 382 | 54 | 30 | 72 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 988
1 | 1 | 18 | 1018 | 332 | 324 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 118 | 0 | 204 | -135 | 1018
1 | 1 | 19 | 1028 | 332 | 465 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -72 | 1028
1 | 1 | 20 | 1035 | 332 | 395 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 1035
1 | 1 | 21 | 1028 | 332 | 517 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -135 | 1028
1 | 1 | 22 | 997 | 332 | 397 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 | -37 | 997
1 | 1 | 23 | 959 | 332 | 472 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -135 | 959
1 | 2 | 0 | 902 | 332 | 285 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 902
1 | 2 | 1 | 887 | 332 | 258 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 887
1 | 2 | 2 | 915 | 332 | 268 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 915
1 | 2 | 3 | 947 | 332 | 407 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -101 | 947
1 | 2 | 4 | 956 | 332 | 413 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -104 | 956
1 | 2 | 5 | 949 | 332 | 344 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -55 | 949
1 | 2 | 6 | 945 | 332 | 291 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 945
1 | 2 | 7 | 995 | 332 | 474 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 995
1 | 2 | 8 | 1063 | 332 | 456 | 42 | 30 | 72 | 91 | 0 | 175 | 0 | 0 | -135 | 1063
1 | 2 | 9 | 1099 | 332 | 142 | 39 | 30 | 72 | 252 | 0 | 183 | 0 | 18 | 31 | 1099
1 | 2 | 10 | 1085 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 387 | 0 | 182 | 0 | -96 | 20 | 1085
1 | 2 | 11 | 1064 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 539 | 0 | 195 | 0 | -212 | -50 | 1064
1 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 650 | 0 | 191 | 0 | -212 | -149 | 1072
1 | 2 | 13 | 1001 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 629 | -21 | 174 | -6 | -213 | -154 | 1001
1 | 2 | 14 | 962 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 616 | -31 | 156 | -7 | -214 | -153 | 962
1 | 2 | 15 | 960 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 396 | 0 | 146 | 0 | -25 | -152 | 960
1 | 2 | 16 | 1022 | 332 | 404 | 44 | 30 | 72 | 134 | 0 | 136 | 0 | 5 | -135 | 1022
1 | 2 | 17 | 1134 | 332 | 645 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1134
1 | 2 | 18 | 1198 | 332 | 712 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1198
1 | 2 | 19 | 1207 | 332 | 517 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | -135 | 1207
1 | 2 | 20 | 1198 | 332 | 357 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 204 | 0 | 1198
1 | 2 | 21 | 1176 | 332 | 675 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1176
1 | 2 | 22 | 1123 | 332 | 634 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 2 | 23 | 1064 | 332 | 602 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1064
1 | 3 | 0 | 993 | 332 | 399 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 3 | 1 | 968 | 332 | 408 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -44 | 968
1 | 3 | 2 | 981 | 332 | 497 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 981
1 | 3 | 3 | 1003 | 332 | 497 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 517 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 3 | 5 | 988 | 332 | 515 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -135 | 988
1 | 3 | 6 | 984 | 332 | 247 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | -57 | 984
1 | 3 | 7 | 1026 | 332 | 385 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 90 | 0 | 203 | -135 | 1026
1 | 3 | 8 | 1061 | 332 | 455 | 42 | 30 | 72 | 164 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1061
1 | 3 | 9 | 1025 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 422 | 0 | 126 | 0 | 12 | -128 | 1025
1 | 3 | 10 | 956 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 696 | -68 | 120 | -12 | -214 | -158 | 956
1 | 3 | 11 | 936 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 915 | -296 | 145 | -47 | -214 | -158 | 936
1 | 3 | 12 | 906 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1004 | -416 | 168 | -70 | -215 | -157 | 906
1 | 3 | 13 | 855 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 961 | -420 | 168 | -74 | -216 | -156 | 855
1 | 3 | 14 | 826 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 781 | -284 | 167 | -61 | -217 | -155 | 826
1 | 3 | 15 | 819 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 497 | -30 | 137 | -8 | -217 | -154 | 819
1 | 3 | 16 | 896 | 332 | 129 | 44 | 30 | 72 | 155 | 0 | 127 | 0 | 142 | -135 | 896
1 | 3 | 17 | 1026 | 332 | 552 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1026
1 | 3 | 18 | 1102 | 332 | 437 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | -135 | 1102
1 | 3 | 19 | 1110 | 332 | 659 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1110
1 | 3 | 20 | 1108 | 332 | 663 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1108
1 | 3 | 21 | 1084 | 332 | 441 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -135 | 1084
1 | 3 | 22 | 1040 | 332 | 626 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1040
1 | 3 | 23 | 989 | 332 | 539 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -73 | 989
1 | 4 | 0 | 926 | 332 | 441 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -32 | 926
1 | 4 | 1 | 905 | 332 | 317 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -127 | 905
1 | 4 | 2 | 933 | 332 | 539 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 933
1 | 4 | 3 | 960 | 332 | 349 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -127 | 960
1 | 4 | 4 | 959 | 332 | 551 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 959
1 | 4 | 5 | 939 | 332 | 470 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -73 | 939
1 | 4 | 6 | 926 | 332 | 426 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -39 | 926
1 | 4 | 7 | 964 | 332 | 547 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 964
1 | 4 | 8 | 1014 | 332 | 484 | 42 | 30 | 72 | 88 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1014
1 | 4 | 9 | 1047 | 332 | 259 | 39 | 30 | 72 | 216 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1047
1 | 4 | 10 | 1018 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 372 | 0 | 114 | 0 | -16 | -44 | 1018
1 | 4 | 11 | 977 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 537 | 0 | 123 | 0 | -132 | -143 | 977
1 | 4 | 12 | 958 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 587 | 0 | 124 | 0 | -203 | -143 | 958
1 | 4 | 13 | 928 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 564 | 0 | 125 | 0 | -211 | -142 | 928
1 | 4 | 14 | 910 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 482 | 0 | 123 | 0 | -151 | -138 | 910
1 | 4 | 15 | 905 | 332 | 132 | 41 | 30 | 72 | 324 | 0 | 116 | 0 | -8 | -134 | 905
1 | 4 | 16 | 948 | 332 | 386 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 948
1 | 4 | 17 | 1060 | 332 | 616 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1060
1 | 4 | 18 | 1121 | 332 | 675 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1121
1 | 4 | 19 | 1132 | 332 | 685 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1132
1 | 4 | 20 | 1113 | 332 | 676 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 1113
1 | 4 | 21 | 1076 | 332 | 650 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 1076
1 | 4 | 22 | 1005 | 332 | 590 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1005
1 | 4 | 23 | 939 | 332 | 530 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 939
1 | 5 | 0 | 883 | 332 | 469 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 883
1 | 5 | 1 | 856 | 332 | 398 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -115 | 856
1 | 5 | 2 | 892 | 332 | 420 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -132 | 892
1 | 5 | 3 | 924 | 332 | 432 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -132 | 924
1 | 5 | 4 | 948 | 332 | 346 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | -28 | 948
1 | 5 | 5 | 973 | 332 | 502 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 973
1 | 5 | 6 | 1024 | 332 | 590 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1024
1 | 5 | 7 | 1112 | 332 | 690 | 44 | 30 | 72 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1112
1 | 5 | 8 | 1205 | 332 | 754 | 42 | 30 | 72 | 31 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1205
1 | 5 | 9 | 1251 | 332 | 689 | 39 | 30 | 72 | 138 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1251
1 | 5 | 10 | 1202 | 332 | 490 | 38 | 30 | 72 | 281 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1202
1 | 5 | 11 | 1164 | 332 | 248 | 38 | 30 | 72 | 400 | 0 | 92 | 0 | 0 | -48 | 1164
1 | 5 | 12 | 1104 | 332 | 123 | 38 | 30 | 72 | 501 | 0 | 91 | 0 | 13 | -96 | 1104
1 | 5 | 13 | 1092 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 532 | 0 | 94 | 0 | 13 | -138 | 1092
1 | 5 | 14 | 1073 | 332 | 175 | 40 | 30 | 72 | 457 | 0 | 84 | 0 | 18 | -135 | 1073
1 | 5 | 15 | 1083 | 332 | 329 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1083
1 | 5 | 16 | 1124 | 332 | 601 | 44 | 30 | 72 | 102 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 5 | 17 | 1187 | 332 | 539 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 86 | 0 | 204 | -135 | 1187
1 | 5 | 18 | 1225 | 332 | 769 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1225
1 | 5 | 19 | 1220 | 332 | 763 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1220
1 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 720 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1188
1 | 5 | 21 | 1134 | 332 | 654 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1134
1 | 5 | 22 | 1071 | 332 | 493 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -17 | 1071
1 | 5 | 23 | 1010 | 332 | 439 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1010
1 | 6 | 0 | 954 | 332 | 534 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -132 | 954
1 | 6 | 1 | 944 | 332 | 533 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -132 | 944
1 | 6 | 2 | 988 | 332 | 580 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 988
1 | 6 | 3 | 1073 | 332 | 440 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 202 | -132 | 1073
1 | 6 | 4 | 1119 | 332 | 492 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 199 | -133 | 1119
1 | 6 | 5 | 1168 | 332 | 667 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 87 | -135 | 1168
1 | 6 | 6 | 1253 | 332 | 852 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1253
1 | 6 | 7 | 1328 | 332 | 736 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 42 | 0 | 199 | -135 | 1328
1 | 6 | 8 | 1364 | 332 | 774 | 42 | 30 | 72 | 214 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1364
1 | 6 | 9 | 1277 | 332 | 385 | 39 | 30 | 72 | 523 | 0 | 26 | 0 | 5 | -135 | 1277
1 | 6 | 10 | 1190 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 814 | 0 | 20 | 0 | -93 | -143 | 1190
1 | 6 | 11 | 1148 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1001 | -104 | 14 | -2 | -210 | -143 | 1148
1 | 6 | 12 | 1099 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1064 | -215 | 17 | -4 | -211 | -144 | 1099
1 | 6 | 13 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 999 | -168 | 15 | -2 | -211 | -144 | 1080
1 | 6 | 14 | 1036 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 811 | -26 | 15 | -1 | -212 | -145 | 1036
1 | 6 | 15 | 1055 | 332 | 161 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 11 | 0 | 17 | -135 | 1055
1 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 607 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1137
1 | 6 | 17 | 1208 | 332 | 843 | 54 | 30 | 72 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1208
1 | 6 | 18 | 1279 | 332 | 900 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1279
1 | 6 | 19 | 1285 | 332 | 908 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 6 | 20 | 1266 | 332 | 893 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1266
1 | 6 | 21 | 1235 | 332 | 655 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 1235
1 | 6 | 22 | 1171 | 332 | 799 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -135 | 1171
1 | 6 | 23 | 1086 | 332 | 733 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1086
1 | 7 | 0 | 1019 | 332 | 669 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 1019
1 | 7 | 1 | 1013 | 332 | 659 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 1013
1 | 7 | 2 | 1046 | 332 | 460 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -132 | 1046
1 | 7 | 3 | 1086 | 332 | 677 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1086
1 | 7 | 4 | 1107 | 332 | 694 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 1107
1 | 7 | 5 | 1138 | 332 | 725 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -135 | 1138
1 | 7 | 6 | 1220 | 332 | 826 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1220
1 | 7 | 7 | 1297 | 332 | 896 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1297
1 | 7 | 8 | 1350 | 332 | 766 | 42 | 30 | 72 | 182 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1350
1 | 7 | 9 | 1281 | 332 | 402 | 39 | 30 | 72 | 492 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 7 | 10 | 1201 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 803 | 0 | 54 | 0 | -95 | -153 | 1201
1 | 7 | 11 | 1156 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 961 | -99 | 75 | -7 | -210 | -155 | 1156
1 | 7 | 12 | 1114 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 971 | -166 | 101 | -18 | -211 | -156 | 1114
1 | 7 | 13 | 1121 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 853 | -78 | 132 | -12 | -211 | -155 | 1121
1 | 7 | 14 | 1103 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 572 | 0 | 153 | 0 | -64 | -153 | 1103
1 | 7 | 15 | 1109 | 332 | 293 | 41 | 30 | 72 | 312 | 0 | 164 | 0 | 0 | -135 | 1109
1 | 7 | 16 | 1167 | 332 | 561 | 44 | 30 | 72 | 85 | 0 | 173 | 0 | 5 | -135 | 1167
1 | 7 | 17 | 1229 | 332 | 704 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 167 | 0 | 0 | -135 | 1229
1 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 725 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | -135 | 1267
1 | 7 | 19 | 1250 | 332 | 707 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 5 | -135 | 1250
1 | 7 | 20 | 1216 | 332 | 673 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -135 | 1216
1 | 7 | 21 | 1155 | 332 | 620 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -135 | 1155
1 | 7 | 22 | 1087 | 332 | 569 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1087
1 | 7 | 23 | 1014 | 332 | 519 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -135 | 1014
1 | 8 | 0 | 944 | 332 | 453 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3 | -132 | 944
1 | 8 | 1 | 927 | 332 | 249 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 204 | -132 | 927
1 | 8 | 2 | 964 | 332 | 470 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 532 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -132 | 1030
1 | 8 | 4 | 1060 | 332 | 535 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -133 | 1060
1 | 8 | 5 | 1108 | 332 | 578 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 1108
1 | 8 | 6 | 1179 | 332 | 655 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 8 | 7 | 1250 | 332 | 744 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | -135 | 1250
1 | 8 | 8 | 1300 | 332 | 462 | 42 | 30 | 72 | 159 | 0 | 134 | 0 | 204 | -135 | 1300
1 | 8 | 9 | 1262 | 332 | 365 | 39 | 30 | 72 | 407 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 1262
1 | 8 | 10 | 1228 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 625 | 0 | 163 | 0 | -17 | -135 | 1228
1 | 8 | 11 | 1215 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 751 | 0 | 163 | 0 | -139 | -152 | 1215
1 | 8 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 867 | -71 | 145 | -11 | -210 | -151 | 1160
1 | 8 | 13 | 1170 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 908 | -84 | 127 | -12 | -210 | -151 | 1170
1 | 8 | 14 | 1129 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 767 | 0 | 108 | 0 | -191 | -149 | 1129
1 | 8 | 15 | 1165 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 524 | 0 | 96 | 0 | 85 | -135 | 1165
1 | 8 | 16 | 1228 | 332 | 616 | 44 | 30 | 72 | 186 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 8 | 17 | 1312 | 332 | 870 | 54 | 30 | 72 | 9 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1312
1 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 939 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1381
1 | 8 | 19 | 1372 | 332 | 933 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -135 | 1372
1 | 8 | 20 | 1346 | 332 | 927 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1346
1 | 8 | 21 | 1287 | 332 | 881 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1287
1 | 8 | 22 | 1209 | 332 | 811 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1209
1 | 8 | 23 | 1155 | 332 | 770 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1155
1 | 9 | 0 | 1083 | 332 | 704 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 1083
1 | 9 | 1 | 1078 | 332 | 702 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1078
1 | 9 | 2 | 1123 | 332 | 737 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1123
1 | 9 | 3 | 1163 | 332 | 558 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -132 | 1163
1 | 9 | 4 | 1187 | 332 | 778 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 1187
1 | 9 | 5 | 1242 | 332 | 837 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1242
1 | 9 | 6 | 1336 | 332 | 935 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1336
1 | 9 | 7 | 1424 | 332 | 1016 | 44 | 30 | 72 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1424
1 | 9 | 8 | 1472 | 332 | 851 | 42 | 30 | 72 | 229 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1472
1 | 9 | 9 | 1390 | 332 | 484 | 39 | 30 | 72 | 532 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1390
1 | 9 | 10 | 1294 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 829 | 0 | 24 | 0 | -17 | -135 | 1294
1 | 9 | 11 | 1255 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1013 | -7 | 18 | 0 | -208 | -152 | 1255
1 | 9 | 12 | 1186 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1051 | -121 | 31 | -4 | -209 | -154 | 1186
1 | 9 | 13 | 1173 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 962 | -46 | 29 | -1 | -210 | -153 | 1173
1 | 9 | 14 | 1141 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 771 | 0 | 41 | 0 | -114 | -152 | 1141
1 | 9 | 15 | 1150 | 332 | 261 | 41 | 30 | 72 | 492 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1150
1 | 9 | 16 | 1206 | 332 | 630 | 44 | 30 | 72 | 168 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1206
1 | 9 | 17 | 1275 | 332 | 853 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1275
1 | 9 | 18 | 1338 | 332 | 933 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1338
1 | 9 | 19 | 1334 | 332 | 723 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 199 | -135 | 1334
1 | 9 | 20 | 1304 | 332 | 871 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1304
1 | 9 | 21 | 1255 | 332 | 625 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -135 | 1255
1 | 9 | 22 | 1192 | 332 | 766 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1192
1 | 9 | 23 | 1128 | 332 | 715 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1128
1 | 10 | 0 | 1049 | 332 | 412 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 204 | -128 | 1049
1 | 10 | 1 | 1026 | 332 | 569 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -127 | 1026
1 | 10 | 2 | 1052 | 332 | 582 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -127 | 1052
1 | 10 | 3 | 1079 | 332 | 589 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -127 | 1079
1 | 10 | 4 | 1093 | 332 | 589 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -129 | 1093
1 | 10 | 5 | 1079 | 332 | 589 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -131 | 1079
1 | 10 | 6 | 1093 | 332 | 412 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 204 | -132 | 1093
1 | 10 | 7 | 1137 | 332 | 659 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1137
1 | 10 | 8 | 1158 | 332 | 521 | 42 | 30 | 72 | 170 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1158
1 | 10 | 9 | 1089 | 332 | 187 | 39 | 30 | 72 | 441 | 0 | 113 | 0 | 10 | -135 | 1089
1 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 721 | -43 | 123 | -8 | -213 | -147 | 1025
1 | 10 | 11 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 856 | -238 | 194 | -54 | -213 | -135 | 1001
1 | 10 | 12 | 979 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 862 | -263 | 197 | -60 | -213 | -135 | 979
1 | 10 | 13 | 938 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 778 | -214 | 181 | -50 | -214 | -135 | 938
1 | 10 | 14 | 897 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 611 | -111 | 190 | -34 | -215 | -138 | 897
1 | 10 | 15 | 913 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 371 | 0 | 182 | 0 | -100 | -134 | 913
1 | 10 | 16 | 950 | 332 | 311 | 44 | 30 | 72 | 113 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 950
1 | 10 | 17 | 1028 | 332 | 487 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 181 | 0 | 0 | -134 | 1028
1 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 308 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 190 | 0 | 204 | -134 | 1074
1 | 10 | 19 | 1065 | 332 | 496 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 5 | -133 | 1065
1 | 10 | 20 | 1044 | 332 | 470 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 5 | -132 | 1044
1 | 10 | 21 | 1012 | 332 | 433 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -131 | 1012
1 | 10 | 22 | 971 | 332 | 387 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 215 | 0 | 5 | -131 | 971
1 | 10 | 23 | 928 | 332 | 366 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -131 | 928
1 | 11 | 0 | 871 | 332 | 196 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -13 | 871
1 | 11 | 1 | 864 | 332 | 295 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -127 | 864
1 | 11 | 2 | 907 | 332 | 329 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -127 | 907
1 | 11 | 3 | 966 | 332 | 212 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 163 | -127 | 966
1 | 11 | 4 | 1001 | 332 | 329 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -41 | 1001
1 | 11 | 5 | 1003 | 332 | 429 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -131 | 1003
1 | 11 | 6 | 990 | 332 | 431 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -132 | 990
1 | 11 | 7 | 1024 | 332 | 476 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | -134 | 1024
1 | 11 | 8 | 1081 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 96 | 0 | 199 | 0 | 0 | -135 | 1081
1 | 11 | 9 | 1123 | 332 | 241 | 39 | 30 | 72 | 263 | 0 | 196 | 0 | 0 | -50 | 1123
1 | 11 | 10 | 1114 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 409 | 0 | 198 | 0 | -18 | -67 | 1114
1 | 11 | 11 | 1105 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 517 | 0 | 201 | 0 | -196 | -8 | 1105
1 | 11 | 12 | 1093 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 588 | 0 | 193 | 0 | -144 | -135 | 1093
1 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 611 | 0 | 192 | 0 | -195 | -135 | 1065
1 | 11 | 14 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 523 | 0 | 187 | 0 | -129 | -136 | 1038
1 | 11 | 15 | 1048 | 332 | 151 | 41 | 30 | 72 | 359 | 0 | 182 | 0 | 14 | -133 | 1048
1 | 11 | 16 | 1123 | 332 | 474 | 44 | 30 | 72 | 128 | 0 | 178 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 11 | 17 | 1246 | 332 | 515 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 168 | 0 | 203 | -134 | 1246
1 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 780 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1311
1 | 11 | 19 | 1301 | 332 | 775 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -133 | 1301
1 | 11 | 20 | 1279 | 332 | 754 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -132 | 1279
1 | 11 | 21 | 1229 | 332 | 702 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 1229
1 | 11 | 22 | 1158 | 332 | 667 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -131 | 1158
1 | 11 | 23 | 1096 | 332 | 637 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1096
1 | 12 | 0 | 1037 | 332 | 592 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -128 | 1037
1 | 12 | 1 | 1025 | 332 | 587 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -127 | 1025
1 | 12 | 2 | 1054 | 332 | 416 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -127 | 1054
1 | 12 | 3 | 1090 | 332 | 645 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -127 | 1090
1 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 676 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -129 | 1106
1 | 12 | 5 | 1115 | 332 | 702 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -131 | 1115
1 | 12 | 6 | 1149 | 332 | 759 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1149
1 | 12 | 7 | 1217 | 332 | 833 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1217
1 | 12 | 8 | 1292 | 332 | 768 | 42 | 30 | 72 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1292
1 | 12 | 9 | 1284 | 332 | 530 | 39 | 30 | 72 | 395 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1284
1 | 12 | 10 | 1210 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 659 | 0 | 15 | 0 | 79 | -135 | 1210
1 | 12 | 11 | 1167 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 807 | 0 | 13 | 0 | -136 | -108 | 1167
1 | 12 | 12 | 1163 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 750 | 0 | 37 | 0 | -210 | -6 | 1163
1 | 12 | 13 | 1162 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 546 | 0 | 59 | 0 | -19 | -16 | 1162
1 | 12 | 14 | 1130 | 332 | 126 | 40 | 30 | 72 | 371 | 0 | 55 | 0 | 104 | 0 | 1130
1 | 12 | 15 | 1122 | 332 | 486 | 41 | 30 | 72 | 257 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 1122
1 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 679 | 44 | 30 | 72 | 103 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1162
1 | 12 | 17 | 1268 | 332 | 875 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1268
1 | 12 | 18 | 1327 | 332 | 903 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1327
1 | 12 | 19 | 1306 | 332 | 863 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 1306
1 | 12 | 20 | 1275 | 332 | 814 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -132 | 1275
1 | 12 | 21 | 1216 | 332 | 743 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -131 | 1216
1 | 12 | 22 | 1133 | 332 | 460 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -131 | 1133
1 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 587 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 1049
1 | 13 | 0 | 977 | 332 | 262 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 117 | 0 | 977
1 | 13 | 1 | 964 | 332 | 476 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 13 | 2 | 995 | 332 | 494 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -132 | 995
1 | 13 | 3 | 1028 | 332 | 223 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 156 | 0 | 1028
1 | 13 | 4 | 1054 | 332 | 534 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -133 | 1054
1 | 13 | 5 | 1085 | 332 | 585 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1085
1 | 13 | 6 | 1155 | 332 | 450 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 204 | -135 | 1155
1 | 13 | 7 | 1224 | 332 | 515 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 158 | 0 | 204 | -135 | 1224
1 | 13 | 8 | 1281 | 332 | 654 | 42 | 30 | 72 | 100 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 454 | 39 | 30 | 72 | 279 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 1257
1 | 13 | 10 | 1182 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 522 | 0 | 191 | 0 | 15 | -137 | 1182
1 | 13 | 11 | 1142 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 730 | -5 | 186 | -1 | -210 | -149 | 1142
1 | 13 | 12 | 1087 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 838 | -137 | 184 | -30 | -211 | -149 | 1087
1 | 13 | 13 | 1069 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 853 | -162 | 182 | -35 | -212 | -149 | 1069
1 | 13 | 14 | 1065 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 776 | -114 | 198 | -29 | -212 | -148 | 1065
1 | 13 | 15 | 1058 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 536 | 0 | 206 | 0 | -131 | -148 | 1058
1 | 13 | 16 | 1143 | 332 | 389 | 44 | 30 | 72 | 205 | 0 | 206 | 0 | 0 | -135 | 1143
1 | 13 | 17 | 1215 | 332 | 655 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 196 | 0 | 0 | -135 | 1215
1 | 13 | 18 | 1274 | 332 | 711 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 192 | 0 | 0 | -135 | 1274
1 | 13 | 19 | 1265 | 332 | 708 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 1265
1 | 13 | 20 | 1233 | 332 | 688 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 1233
1 | 13 | 21 | 1182 | 332 | 442 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 204 | -135 | 1182
1 | 13 | 22 | 1115 | 332 | 597 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1115
1 | 13 | 23 | 1051 | 332 | 560 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -135 | 1051
1 | 14 | 0 | 985 | 332 | 512 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -132 | 985
1 | 14 | 1 | 981 | 332 | 525 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -132 | 981
1 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 555 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 1023
1 | 14 | 3 | 1076 | 332 | 598 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 14 | 4 | 1112 | 332 | 448 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -133 | 1112
1 | 14 | 5 | 1160 | 332 | 712 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -135 | 1160
1 | 14 | 6 | 1248 | 332 | 831 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1248
1 | 14 | 7 | 1334 | 332 | 921 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1334
1 | 14 | 8 | 1365 | 332 | 562 | 42 | 30 | 72 | 221 | 0 | 37 | 0 | 204 | -135 | 1365
1 | 14 | 9 | 1269 | 332 | 366 | 39 | 30 | 72 | 534 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1269
1 | 14 | 10 | 1189 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 831 | 0 | 22 | 0 | -116 | -141 | 1189
1 | 14 | 11 | 1164 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1030 | -141 | 50 | -7 | -210 | -150 | 1164
1 | 14 | 12 | 1123 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1093 | -268 | 69 | -17 | -211 | -135 | 1123
1 | 14 | 13 | 1115 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1027 | -181 | 46 | -8 | -211 | -151 | 1115
1 | 14 | 14 | 1075 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 846 | -27 | 25 | -1 | -212 | -150 | 1075
1 | 14 | 15 | 1057 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 552 | 0 | 21 | 0 | 24 | -135 | 1057
1 | 14 | 16 | 1127 | 332 | 567 | 44 | 30 | 72 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1127
1 | 14 | 17 | 1206 | 332 | 833 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1206
1 | 14 | 18 | 1285 | 332 | 905 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 14 | 19 | 1288 | 332 | 910 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1288
1 | 14 | 20 | 1272 | 332 | 893 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1272
1 | 14 | 21 | 1223 | 332 | 835 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 14 | 22 | 1159 | 332 | 768 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1159
1 | 14 | 23 | 1084 | 332 | 687 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1084
1 | 15 | 0 | 1016 | 332 | 607 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 1016
1 | 15 | 1 | 1007 | 332 | 585 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 1007
1 | 15 | 2 | 1043 | 332 | 610 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -132 | 1043
1 | 15 | 3 | 1116 | 332 | 658 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -132 | 1116
1 | 15 | 4 | 1152 | 332 | 698 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1152
1 | 15 | 5 | 1181 | 332 | 729 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1181
1 | 15 | 6 | 1234 | 332 | 792 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 15 | 7 | 1302 | 332 | 841 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 105 | 0 | 5 | -135 | 1302
1 | 15 | 8 | 1313 | 332 | 468 | 42 | 30 | 72 | 195 | 0 | 105 | 0 | 204 | -135 | 1313
1 | 15 | 9 | 1282 | 332 | 437 | 39 | 30 | 72 | 414 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1282
1 | 15 | 10 | 1228 | 332 | 178 | 38 | 30 | 72 | 617 | 0 | 82 | 0 | 14 | -135 | 1228
1 | 15 | 11 | 1176 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 755 | 0 | 98 | 0 | -113 | -157 | 1176
1 | 15 | 12 | 1119 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 766 | 0 | 105 | 0 | -208 | -135 | 1119
1 | 15 | 13 | 1117 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 714 | 0 | 119 | 0 | -151 | -157 | 1117
1 | 15 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 549 | 0 | 119 | 0 | -30 | -154 | 1077
1 | 15 | 15 | 1073 | 332 | 257 | 41 | 30 | 72 | 353 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1073
1 | 15 | 16 | 1125 | 332 | 541 | 44 | 30 | 72 | 125 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1125
1 | 15 | 17 | 1169 | 332 | 692 | 54 | 30 | 72 | 10 | 0 | 109 | 0 | 5 | -135 | 1169
1 | 15 | 18 | 1209 | 332 | 528 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 107 | 0 | 204 | -135 | 1209
1 | 15 | 19 | 1188 | 332 | 513 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | -135 | 1188
1 | 15 | 20 | 1152 | 332 | 501 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -135 | 1152
1 | 15 | 21 | 1095 | 332 | 669 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1095
1 | 15 | 22 | 1034 | 332 | 623 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1034
1 | 15 | 23 | 957 | 332 | 541 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 957
1 | 16 | 0 | 898 | 332 | 487 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 898
1 | 16 | 1 | 884 | 332 | 496 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -132 | 884
1 | 16 | 2 | 921 | 332 | 542 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 921
1 | 16 | 3 | 977 | 332 | 592 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 977
1 | 16 | 4 | 1015 | 332 | 642 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1015
1 | 16 | 5 | 1044 | 332 | 681 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1044
1 | 16 | 6 | 1094 | 332 | 723 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1094
1 | 16 | 7 | 1154 | 332 | 785 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1154
1 | 16 | 8 | 1180 | 332 | 457 | 42 | 30 | 72 | 169 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 1180
1 | 16 | 9 | 1145 | 332 | 358 | 39 | 30 | 72 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1145
1 | 16 | 10 | 1058 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 729 | 0 | 0 | 0 | -172 | -92 | 1058
1 | 16 | 11 | 1071 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 972 | -132 | 0 | 0 | -212 | -150 | 1071
1 | 16 | 12 | 1020 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1058 | -269 | 0 | 0 | -213 | -149 | 1020
1 | 16 | 13 | 1020 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1003 | -214 | 0 | 0 | -213 | -149 | 1020
1 | 16 | 14 | 980 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 833 | -87 | 1 | 0 | -213 | -148 | 980
1 | 16 | 15 | 958 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 558 | 0 | 4 | 0 | -51 | -148 | 958
1 | 16 | 16 | 991 | 332 | 432 | 44 | 30 | 72 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 991
1 | 16 | 17 | 1037 | 332 | 466 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1037
1 | 16 | 18 | 1082 | 332 | 509 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -135 | 1082
1 | 16 | 19 | 1074 | 332 | 702 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
1 | 16 | 20 | 1056 | 332 | 685 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1056
1 | 16 | 21 | 1019 | 332 | 445 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 1019
1 | 16 | 22 | 976 | 332 | 612 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 976
1 | 16 | 23 | 943 | 332 | 591 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 943
1 | 17 | 0 | 892 | 332 | 538 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -128 | 892
1 | 17 | 1 | 880 | 332 | 518 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 880
1 | 17 | 2 | 925 | 332 | 554 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 925
1 | 17 | 3 | 975 | 332 | 590 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 975
1 | 17 | 4 | 1008 | 332 | 620 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1008
1 | 17 | 5 | 1016 | 332 | 558 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81 | -131 | 1016
1 | 17 | 6 | 1017 | 332 | 640 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -132 | 1017
1 | 17 | 7 | 1049 | 332 | 671 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1049
1 | 17 | 8 | 1080 | 332 | 537 | 42 | 30 | 72 | 186 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1080
1 | 17 | 9 | 1009 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 493 | 0 | 11 | 0 | 11 | -99 | 1009
1 | 17 | 10 | 983 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 796 | -64 | 20 | -1 | -213 | -146 | 983
1 | 17 | 11 | 956 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1025 | -327 | 23 | -8 | -214 | -135 | 956
1 | 17 | 12 | 909 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1104 | -478 | 73 | -31 | -215 | -135 | 909
1 | 17 | 13 | 888 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1032 | -433 | 80 | -33 | -215 | -135 | 888
1 | 17 | 14 | 859 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 839 | -270 | 78 | -25 | -216 | -141 | 859
1 | 17 | 15 | 849 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 557 | -3 | 53 | -1 | -216 | -136 | 849
1 | 17 | 16 | 867 | 332 | 120 | 44 | 30 | 72 | 224 | 0 | 12 | 0 | 168 | -135 | 867
1 | 17 | 17 | 932 | 332 | 340 | 54 | 30 | 72 | 15 | 0 | 19 | 0 | 204 | -134 | 932
1 | 17 | 18 | 998 | 332 | 395 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -134 | 998
1 | 17 | 19 | 1002 | 332 | 607 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 1002
1 | 17 | 20 | 991 | 332 | 599 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 991
1 | 17 | 21 | 959 | 332 | 568 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 959
1 | 17 | 22 | 927 | 332 | 545 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 927
1 | 17 | 23 | 893 | 332 | 528 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 893
1 | 18 | 0 | 842 | 332 | 486 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 842
1 | 18 | 1 | 839 | 332 | 483 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 839
1 | 18 | 2 | 880 | 332 | 508 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 880
1 | 18 | 3 | 935 | 332 | 544 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -127 | 935
1 | 18 | 4 | 964 | 332 | 577 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 964
1 | 18 | 5 | 957 | 332 | 579 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -131 | 957
1 | 18 | 6 | 942 | 332 | 568 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 942
1 | 18 | 7 | 950 | 332 | 382 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 204 | -135 | 950
1 | 18 | 8 | 967 | 332 | 284 | 42 | 30 | 72 | 130 | 0 | 8 | 0 | 204 | -135 | 967
1 | 18 | 9 | 925 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 360 | 0 | 10 | 0 | -41 | 4 | 925
1 | 18 | 10 | 871 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 575 | 0 | 8 | 0 | -216 | -88 | 871
1 | 18 | 11 | 859 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 799 | -223 | 5 | -2 | -216 | -96 | 859
1 | 18 | 12 | 846 | 332 | 118 | 38 | 30 | 72 | 918 | -405 | 2 | -1 | -216 | -42 | 846
1 | 18 | 13 | 810 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 832 | -336 | 4 | -2 | -217 | -63 | 810
1 | 18 | 14 | 781 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 656 | -119 | 2 | 0 | -217 | -135 | 781
1 | 18 | 15 | 781 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 461 | 0 | 3 | 0 | -216 | -61 | 781
1 | 18 | 16 | 813 | 332 | 283 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 813
1 | 18 | 17 | 913 | 332 | 538 | 54 | 30 | 72 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 913
1 | 18 | 18 | 989 | 332 | 604 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | -134 | 989
1 | 18 | 19 | 993 | 332 | 413 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -133 | 993
1 | 18 | 20 | 980 | 332 | 401 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -132 | 980
1 | 18 | 21 | 948 | 332 | 576 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 948
1 | 18 | 22 | 900 | 332 | 535 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 900
1 | 18 | 23 | 853 | 332 | 502 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 853
1 | 19 | 0 | 816 | 332 | 471 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -132 | 816
1 | 19 | 1 | 808 | 332 | 456 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 808
1 | 19 | 2 | 856 | 332 | 497 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 856
1 | 19 | 3 | 918 | 332 | 541 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 918
1 | 19 | 4 | 954 | 332 | 583 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 954
1 | 19 | 5 | 995 | 332 | 430 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 995
1 | 19 | 6 | 1056 | 332 | 501 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -135 | 1056
1 | 19 | 7 | 1130 | 332 | 779 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1130
1 | 19 | 8 | 1182 | 332 | 700 | 42 | 30 | 72 | 135 | 0 | 3 | 0 | 3 | -135 | 1182
1 | 19 | 9 | 1149 | 332 | 424 | 39 | 30 | 72 | 385 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1149
1 | 19 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 656 | 0 | 3 | 0 | -20 | -150 | 1080
1 | 19 | 11 | 1060 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 859 | -80 | 1 | 0 | -212 | -101 | 1060
1 | 19 | 12 | 1011 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 898 | -121 | 9 | -1 | -213 | -152 | 1011
1 | 19 | 13 | 999 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 876 | -126 | 25 | -3 | -213 | -152 | 999
1 | 19 | 14 | 983 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 714 | 0 | 33 | 0 | -208 | -150 | 983
1 | 19 | 15 | 987 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 469 | 0 | 53 | 0 | 11 | -140 | 987
1 | 19 | 16 | 1024 | 332 | 423 | 44 | 30 | 72 | 180 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1024
1 | 19 | 17 | 1059 | 332 | 561 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1059
1 | 19 | 18 | 1104 | 332 | 605 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | -135 | 1104
1 | 19 | 19 | 1093 | 332 | 637 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -135 | 1093
1 | 19 | 20 | 1060 | 332 | 599 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1060
1 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 560 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1011
1 | 19 | 22 | 965 | 332 | 379 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 965
1 | 19 | 23 | 910 | 332 | 315 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 14 | -9 | 910
1 | 20 | 0 | 849 | 332 | 386 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -132 | 849
1 | 20 | 1 | 844 | 332 | 373 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -132 | 844
1 | 20 | 2 | 883 | 332 | 393 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -132 | 883
1 | 20 | 3 | 939 | 332 | 427 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -132 | 939
1 | 20 | 4 | 991 | 332 | 470 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -133 | 991
1 | 20 | 5 | 1028 | 332 | 503 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -135 | 1028
1 | 20 | 6 | 1091 | 332 | 581 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -135 | 1091
1 | 20 | 7 | 1154 | 332 | 644 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 161 | 0 | 0 | -135 | 1154
1 | 20 | 8 | 1198 | 332 | 561 | 42 | 30 | 72 | 141 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 1198
1 | 20 | 9 | 1207 | 332 | 386 | 39 | 30 | 72 | 335 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1207
1 | 20 | 10 | 1187 | 332 | 136 | 38 | 30 | 72 | 500 | 0 | 129 | 0 | 85 | -135 | 1187
1 | 20 | 11 | 1183 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 620 | 0 | 105 | 0 | 15 | -150 | 1183
1 | 20 | 12 | 1127 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 704 | 0 | 103 | 0 | -123 | -150 | 1127
1 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 714 | 0 | 129 | 0 | -136 | -150 | 1150
1 | 20 | 14 | 1142 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 157 | 0 | -44 | -148 | 1142
1 | 20 | 15 | 1144 | 332 | 265 | 41 | 30 | 72 | 389 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1144
1 | 20 | 16 | 1179 | 332 | 557 | 44 | 30 | 72 | 140 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 17 | 1228 | 332 | 747 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 812 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | -135 | 1286
1 | 20 | 19 | 1271 | 332 | 807 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 20 | 20 | 1237 | 332 | 795 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1237
1 | 20 | 21 | 1179 | 332 | 751 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 22 | 1112 | 332 | 707 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1112
1 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 645 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1039
1 | 21 | 0 | 964 | 332 | 571 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 21 | 1 | 956 | 332 | 550 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -132 | 956
1 | 21 | 2 | 1003 | 332 | 381 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -132 | 1003
1 | 21 | 3 | 1052 | 332 | 607 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 1052
1 | 21 | 4 | 1088 | 332 | 636 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 1088
1 | 21 | 5 | 1131 | 332 | 693 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1131
1 | 21 | 6 | 1209 | 332 | 564 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -135 | 1209
1 | 21 | 7 | 1278 | 332 | 841 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1278
1 | 21 | 8 | 1335 | 332 | 783 | 42 | 30 | 72 | 121 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1335
1 | 21 | 9 | 1325 | 332 | 558 | 39 | 30 | 72 | 328 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 1325
1 | 21 | 10 | 1280 | 332 | 293 | 38 | 30 | 72 | 531 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 1280
1 | 21 | 11 | 1279 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 670 | 0 | 128 | 0 | 24 | -135 | 1279
1 | 21 | 12 | 1223 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 721 | 0 | 143 | 0 | -84 | -150 | 1223
1 | 21 | 13 | 1211 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 707 | 0 | 155 | 0 | -94 | -150 | 1211
1 | 21 | 14 | 1214 | 332 | 125 | 40 | 30 | 72 | 606 | 0 | 159 | 0 | -15 | -135 | 1214
1 | 21 | 15 | 1239 | 332 | 342 | 41 | 30 | 72 | 403 | 0 | 154 | 0 | 0 | -135 | 1239
1 | 21 | 16 | 1299 | 332 | 638 | 44 | 30 | 72 | 160 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1299
1 | 21 | 17 | 1372 | 332 | 858 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1372
1 | 21 | 18 | 1440 | 332 | 926 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 21 | 19 | 1431 | 332 | 923 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 21 | 20 | 1405 | 332 | 914 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 21 | 21 | 1339 | 332 | 852 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 1339
1 | 21 | 22 | 1255 | 332 | 772 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1255
1 | 21 | 23 | 1172 | 332 | 697 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1172
1 | 22 | 0 | 1099 | 332 | 631 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -132 | 1099
1 | 22 | 1 | 1088 | 332 | 623 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 1088
1 | 22 | 2 | 1122 | 332 | 646 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -132 | 1122
1 | 22 | 3 | 1161 | 332 | 472 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 204 | -132 | 1161
1 | 22 | 4 | 1189 | 332 | 708 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -133 | 1189
1 | 22 | 5 | 1234 | 332 | 762 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 22 | 6 | 1333 | 332 | 866 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1333
1 | 22 | 7 | 1426 | 332 | 769 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 107 | 0 | 199 | -135 | 1426
1 | 22 | 8 | 1471 | 332 | 827 | 42 | 30 | 72 | 193 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1471
1 | 22 | 9 | 1440 | 332 | 519 | 39 | 30 | 72 | 472 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 22 | 10 | 1410 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 728 | 0 | 117 | 0 | 108 | -135 | 1410
1 | 22 | 11 | 1400 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 845 | 0 | 131 | 0 | -19 | -148 | 1400
1 | 22 | 12 | 1342 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 891 | 0 | 131 | 0 | -120 | -152 | 1342
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 857 | 0 | 131 | 0 | -101 | -151 | 1327
1 | 22 | 14 | 1276 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 740 | 0 | 130 | 0 | -37 | -151 | 1276
1 | 22 | 15 | 1292 | 332 | 302 | 41 | 30 | 72 | 532 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1292
1 | 22 | 16 | 1360 | 332 | 674 | 44 | 30 | 72 | 228 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1360
1 | 22 | 17 | 1410 | 332 | 913 | 54 | 30 | 72 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1410
1 | 22 | 18 | 1492 | 332 | 976 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1492
1 | 22 | 19 | 1478 | 332 | 974 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1478
1 | 22 | 20 | 1474 | 332 | 977 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1474
1 | 22 | 21 | 1407 | 332 | 923 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1407
1 | 22 | 22 | 1328 | 332 | 863 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 1328
1 | 22 | 23 | 1241 | 332 | 781 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 23 | 0 | 1158 | 332 | 694 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 1158
1 | 23 | 1 | 1132 | 332 | 658 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -132 | 1132
1 | 23 | 2 | 1159 | 332 | 662 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -132 | 1159
1 | 23 | 3 | 1215 | 332 | 700 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 1215
1 | 23 | 4 | 1245 | 332 | 737 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -133 | 1245
1 | 23 | 5 | 1257 | 332 | 757 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | -135 | 1257
1 | 23 | 6 | 1341 | 332 | 862 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1341
1 | 23 | 7 | 1427 | 332 | 955 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 1427
1 | 23 | 8 | 1454 | 332 | 820 | 42 | 30 | 72 | 175 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1454
1 | 23 | 9 | 1443 | 332 | 481 | 39 | 30 | 72 | 450 | 0 | 106 | 0 | 68 | -135 | 1443
1 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 695 | 0 | 101 | 0 | 123 | -135 | 1377
1 | 23 | 11 | 1350 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 876 | 0 | 89 | 0 | -56 | -150 | 1350
1 | 23 | 12 | 1303 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 958 | 0 | 76 | 0 | -172 | -151 | 1303
1 | 23 | 13 | 1295 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 852 | 0 | 74 | 0 | -72 | -151 | 1295
1 | 23 | 14 | 1279 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 698 | 0 | 67 | 0 | 55 | -135 | 1279
1 | 23 | 15 | 1281 | 332 | 438 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 23 | 16 | 1319 | 332 | 724 | 44 | 30 | 72 | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1319
1 | 23 | 17 | 1369 | 332 | 907 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1369
1 | 23 | 18 | 1432 | 332 | 977 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1432
1 | 23 | 19 | 1405 | 332 | 946 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 23 | 20 | 1373 | 332 | 899 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | -135 | 1373
1 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 853 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -135 | 1314
1 | 23 | 22 | 1242 | 332 | 796 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1242
1 | 23 | 23 | 1172 | 332 | 762 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1172
1 | 24 | 0 | 1100 | 332 | 695 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -128 | 1100
1 | 24 | 1 | 1072 | 332 | 654 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -127 | 1072
1 | 24 | 2 | 1096 | 332 | 648 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -127 | 1096
1 | 24 | 3 | 1118 | 332 | 633 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -127 | 1118
1 | 24 | 4 | 1121 | 332 | 634 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -129 | 1121
1 | 24 | 5 | 1120 | 332 | 631 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 24 | 6 | 1136 | 332 | 659 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -132 | 1136
1 | 24 | 7 | 1186 | 332 | 707 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1186
1 | 24 | 8 | 1241 | 332 | 645 | 42 | 30 | 72 | 121 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 410 | 39 | 30 | 72 | 335 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 558 | 0 | 148 | 0 | 20 | -135 | 1183
1 | 24 | 11 | 1194 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 692 | 0 | 161 | 0 | -116 | -135 | 1194
1 | 24 | 12 | 1142 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 640 | 0 | 175 | 0 | -142 | -123 | 1142
1 | 24 | 13 | 1135 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 666 | 0 | 183 | 0 | -171 | -135 | 1135
1 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 561 | 0 | 174 | 0 | -124 | -134 | 1071
1 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 391 | 0 | 149 | 0 | 58 | -132 | 1060
1 | 24 | 16 | 1098 | 332 | 447 | 44 | 30 | 72 | 179 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1098
1 | 24 | 17 | 1185 | 332 | 702 | 54 | 30 | 72 | 16 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1185
1 | 24 | 18 | 1267 | 332 | 793 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1267
1 | 24 | 19 | 1263 | 332 | 578 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | -133 | 1263
1 | 24 | 20 | 1248 | 332 | 764 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -132 | 1248
1 | 24 | 21 | 1205 | 332 | 707 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -131 | 1205
1 | 24 | 22 | 1136 | 332 | 631 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -131 | 1136
1 | 24 | 23 | 1082 | 332 | 591 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -131 | 1082
1 | 25 | 0 | 1020 | 332 | 532 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -128 | 1020
1 | 25 | 1 | 1008 | 332 | 516 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -127 | 1008
1 | 25 | 2 | 1039 | 332 | 544 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -127 | 1039
1 | 25 | 3 | 1103 | 332 | 600 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -127 | 1103
1 | 25 | 4 | 1124 | 332 | 412 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 204 | -129 | 1124
1 | 25 | 5 | 1115 | 332 | 607 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 1115
1 | 25 | 6 | 1111 | 332 | 615 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 1111
1 | 25 | 7 | 1133 | 332 | 623 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1133
1 | 25 | 8 | 1145 | 332 | 473 | 42 | 30 | 72 | 175 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 1145
1 | 25 | 9 | 1114 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 474 | 0 | 137 | 0 | 44 | -135 | 1114
1 | 25 | 10 | 1062 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 759 | -57 | 130 | -10 | -212 | -141 | 1062
1 | 25 | 11 | 1009 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 947 | -259 | 113 | -31 | -213 | -140 | 1009
1 | 25 | 12 | 1036 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1074 | -346 | 101 | -33 | -212 | -140 | 1036
1 | 25 | 13 | 984 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1037 | -353 | 92 | -31 | -213 | -139 | 984
1 | 25 | 14 | 939 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 883 | -244 | 77 | -22 | -214 | -136 | 939
1 | 25 | 15 | 930 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 631 | -9 | 62 | -1 | -214 | -134 | 930
1 | 25 | 16 | 1021 | 332 | 354 | 44 | 30 | 72 | 270 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1021
1 | 25 | 17 | 1145 | 332 | 724 | 54 | 30 | 72 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1145
1 | 25 | 18 | 1263 | 332 | 659 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -134 | 1263
1 | 25 | 19 | 1289 | 332 | 880 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -133 | 1289
1 | 25 | 20 | 1281 | 332 | 881 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1281
1 | 25 | 21 | 1248 | 332 | 856 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 1248
1 | 25 | 22 | 1193 | 332 | 808 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 1193
1 | 25 | 23 | 1120 | 332 | 752 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 26 | 0 | 1067 | 332 | 714 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 1067
1 | 26 | 1 | 1059 | 332 | 708 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 1059
1 | 26 | 2 | 1101 | 332 | 729 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1101
1 | 26 | 3 | 1141 | 332 | 749 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 26 | 4 | 1175 | 332 | 787 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1175
1 | 26 | 5 | 1228 | 332 | 852 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 26 | 6 | 1347 | 332 | 781 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -135 | 1347
1 | 26 | 7 | 1444 | 332 | 1077 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1444
1 | 26 | 8 | 1495 | 332 | 895 | 42 | 30 | 72 | 248 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1495
1 | 26 | 9 | 1424 | 332 | 502 | 39 | 30 | 72 | 578 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1424
1 | 26 | 10 | 1339 | 332 | 131 | 38 | 30 | 72 | 880 | 0 | 8 | 0 | -17 | -135 | 1339
1 | 26 | 11 | 1289 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 1 | 0 | -191 | -153 | 1289
1 | 26 | 12 | 1223 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1021 | -26 | 0 | 0 | -209 | -156 | 1223
1 | 26 | 13 | 1219 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 905 | 0 | 1 | 0 | -124 | -155 | 1219
1 | 26 | 14 | 1234 | 332 | 287 | 40 | 30 | 72 | 605 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 26 | 15 | 1241 | 332 | 556 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1241
1 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 804 | 44 | 30 | 72 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1277
1 | 26 | 17 | 1328 | 332 | 960 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1328
1 | 26 | 18 | 1382 | 332 | 1006 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1382
1 | 26 | 19 | 1367 | 332 | 985 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1367
1 | 26 | 20 | 1321 | 332 | 934 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1321
1 | 26 | 21 | 1258 | 332 | 862 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -135 | 1258
1 | 26 | 22 | 1154 | 332 | 590 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 164 | -135 | 1154
1 | 26 | 23 | 1069 | 332 | 676 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -135 | 1069
1 | 27 | 0 | 987 | 332 | 381 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 199 | -132 | 987
1 | 27 | 1 | 968 | 332 | 337 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | -132 | 968
1 | 27 | 2 | 1002 | 332 | 553 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -132 | 1002
1 | 27 | 3 | 1045 | 332 | 578 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 1045
1 | 27 | 4 | 1075 | 332 | 611 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 1075
1 | 27 | 5 | 1122 | 332 | 656 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1122
1 | 27 | 6 | 1203 | 332 | 760 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1203
1 | 27 | 7 | 1278 | 332 | 842 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 1278
1 | 27 | 8 | 1330 | 332 | 793 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 27 | 9 | 1337 | 332 | 606 | 39 | 30 | 72 | 320 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 27 | 10 | 1303 | 332 | 428 | 38 | 30 | 72 | 465 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1303
1 | 27 | 11 | 1295 | 332 | 368 | 38 | 30 | 72 | 495 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1295
1 | 27 | 12 | 1227 | 332 | 268 | 38 | 30 | 72 | 510 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1227
1 | 27 | 13 | 1230 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 602 | 0 | 96 | 0 | 76 | -135 | 1230
1 | 27 | 14 | 1192 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 602 | 0 | 74 | 0 | 56 | -135 | 1192
1 | 27 | 15 | 1176 | 332 | 282 | 41 | 30 | 72 | 478 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1176
1 | 27 | 16 | 1217 | 332 | 567 | 44 | 30 | 72 | 240 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1217
1 | 27 | 17 | 1276 | 332 | 845 | 54 | 30 | 72 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1276
1 | 27 | 18 | 1357 | 332 | 940 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1357
1 | 27 | 19 | 1362 | 332 | 940 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1362
1 | 27 | 20 | 1338 | 332 | 924 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1338
1 | 27 | 21 | 1285 | 332 | 875 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 27 | 22 | 1203 | 332 | 798 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1203
1 | 27 | 23 | 1138 | 332 | 743 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1138
1 | 28 | 0 | 1074 | 332 | 681 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 1074
1 | 28 | 1 | 1065 | 332 | 662 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1065
1 | 28 | 2 | 1109 | 332 | 687 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 1109
1 | 28 | 3 | 1141 | 332 | 690 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 28 | 4 | 1168 | 332 | 699 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -133 | 1168
1 | 28 | 5 | 1216 | 332 | 766 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1216
1 | 28 | 6 | 1327 | 332 | 886 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1327
1 | 28 | 7 | 1403 | 332 | 957 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1403
1 | 28 | 8 | 1431 | 332 | 761 | 42 | 30 | 72 | 249 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 28 | 9 | 1358 | 332 | 387 | 39 | 30 | 72 | 560 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1358
1 | 28 | 10 | 1289 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 838 | 0 | 70 | 0 | -66 | -145 | 1289
1 | 28 | 11 | 1250 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1036 | -90 | 74 | -6 | -208 | -147 | 1250
1 | 28 | 12 | 1186 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1130 | -234 | 73 | -15 | -209 | -150 | 1186
1 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1096 | -216 | 79 | -16 | -210 | -150 | 1175
1 | 28 | 14 | 1136 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 943 | -115 | 86 | -11 | -210 | -151 | 1136
1 | 28 | 15 | 1133 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 666 | 0 | 88 | 0 | -65 | -151 | 1133
1 | 28 | 16 | 1195 | 332 | 466 | 44 | 30 | 72 | 303 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1195
1 | 28 | 17 | 1261 | 332 | 797 | 54 | 30 | 72 | 35 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1261
1 | 28 | 18 | 1363 | 332 | 913 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1363
1 | 28 | 19 | 1366 | 332 | 911 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1366
1 | 28 | 20 | 1342 | 332 | 887 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1342
1 | 28 | 21 | 1290 | 332 | 646 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -135 | 1290
1 | 28 | 22 | 1213 | 332 | 577 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -135 | 1213
1 | 28 | 23 | 1139 | 332 | 732 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1139
1 | 29 | 0 | 1080 | 332 | 671 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -132 | 1080
1 | 29 | 1 | 1076 | 332 | 662 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 29 | 2 | 1118 | 332 | 480 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | -132 | 1118
1 | 29 | 3 | 1151 | 332 | 691 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 1151
1 | 29 | 4 | 1177 | 332 | 706 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 1177
1 | 29 | 5 | 1221 | 332 | 768 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1221
1 | 29 | 6 | 1331 | 332 | 872 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1331
1 | 29 | 7 | 1405 | 332 | 930 | 44 | 30 | 72 | 14 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 29 | 8 | 1440 | 332 | 749 | 42 | 30 | 72 | 239 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 29 | 9 | 1378 | 332 | 394 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1378
1 | 29 | 10 | 1317 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 778 | 0 | 110 | 0 | -22 | -141 | 1317
1 | 29 | 11 | 1303 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 954 | 0 | 99 | 0 | -190 | -152 | 1303
1 | 29 | 12 | 1243 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1003 | -72 | 88 | -6 | -208 | -154 | 1243
1 | 29 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 909 | -22 | 121 | -3 | -208 | -153 | 1235
1 | 29 | 14 | 1218 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 749 | 0 | 148 | 0 | -121 | -152 | 1218
1 | 29 | 15 | 1219 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 488 | 0 | 156 | 0 | 115 | -135 | 1219
1 | 29 | 16 | 1281 | 332 | 584 | 44 | 30 | 72 | 210 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 29 | 17 | 1342 | 332 | 837 | 54 | 30 | 72 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 1342
1 | 29 | 18 | 1408 | 332 | 900 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 132 | 0 | 5 | -135 | 1408
1 | 29 | 19 | 1396 | 332 | 683 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 204 | -135 | 1396
1 | 29 | 20 | 1360 | 332 | 651 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | -135 | 1360
1 | 29 | 21 | 1300 | 332 | 799 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1300
1 | 29 | 22 | 1211 | 332 | 724 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -135 | 1211
1 | 29 | 23 | 1124 | 332 | 653 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 30 | 0 | 1055 | 332 | 594 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -132 | 1055
1 | 30 | 1 | 1043 | 332 | 574 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | -132 | 1043
1 | 30 | 2 | 1086 | 332 | 602 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5 | -132 | 1086
1 | 30 | 3 | 1123 | 332 | 616 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -132 | 1123
1 | 30 | 4 | 1148 | 332 | 637 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -133 | 1148
1 | 30 | 5 | 1195 | 332 | 711 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -135 | 1195
1 | 30 | 6 | 1289 | 332 | 832 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1289
1 | 30 | 7 | 1378 | 332 | 927 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1378
1 | 30 | 8 | 1396 | 332 | 724 | 42 | 30 | 72 | 246 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1396
1 | 30 | 9 | 1330 | 332 | 332 | 39 | 30 | 72 | 585 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 30 | 10 | 1273 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 908 | 0 | 62 | 0 | -136 | -153 | 1273
1 | 30 | 11 | 1247 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1129 | -152 | 47 | -6 | -208 | -155 | 1247
1 | 30 | 12 | 1181 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 1187 | -265 | 40 | -9 | -209 | -156 | 1181
1 | 30 | 13 | 1170 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 1048 | -142 | 42 | -5 | -210 | -155 | 1170
1 | 30 | 14 | 1161 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 718 | 0 | 48 | 0 | -47 | -152 | 1161
1 | 30 | 15 | 1167 | 332 | 413 | 41 | 30 | 72 | 360 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1167
1 | 30 | 16 | 1215 | 332 | 651 | 44 | 30 | 72 | 166 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1215
1 | 30 | 17 | 1267 | 332 | 857 | 54 | 30 | 72 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1267
1 | 30 | 18 | 1336 | 332 | 716 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 44 | 0 | 204 | -135 | 1336
1 | 30 | 19 | 1337 | 332 | 912 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 30 | 20 | 1328 | 332 | 889 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | -135 | 1328
1 | 30 | 21 | 1283 | 332 | 872 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1283
1 | 30 | 22 | 1212 | 332 | 809 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1212
1 | 30 | 23 | 1156 | 332 | 765 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -135 | 1156
1 | 31 | 0 | 1083 | 332 | 693 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -128 | 1083
1 | 31 | 1 | 1065 | 332 | 671 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -127 | 1065
1 | 31 | 2 | 1090 | 332 | 689 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 1090
1 | 31 | 3 | 1117 | 332 | 699 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -127 | 1117
1 | 31 | 4 | 1118 | 332 | 708 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 1118
1 | 31 | 5 | 1122 | 332 | 736 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 31 | 6 | 1149 | 332 | 776 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 1149
1 | 31 | 7 | 1218 | 332 | 851 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1218
1 | 31 | 8 | 1280 | 332 | 823 | 42 | 30 | 72 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1280
1 | 31 | 9 | 1271 | 332 | 673 | 39 | 30 | 72 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 31 | 10 | 1192 | 332 | 252 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 1192
1 | 31 | 11 | 1150 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 662 | 0 | 7 | 0 | -19 | -93 | 1150
1 | 31 | 12 | 1083 | 332 | 121 | 38 | 30 | 72 | 758 | 0 | 11 | 0 | -144 | -135 | 1083
1 | 31 | 13 | 1036 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 846 | -60 | 13 | 0 | -212 | -143 | 1036
1 | 31 | 14 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 741 | -4 | 15 | 0 | -213 | -139 | 993
1 | 31 | 15 | 981 | 332 | 130 | 41 | 30 | 72 | 506 | 0 | 15 | 0 | -10 | -135 | 981
1 | 31 | 16 | 1037 | 332 | 433 | 44 | 30 | 72 | 247 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1037
1 | 31 | 17 | 1106 | 332 | 703 | 54 | 30 | 72 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1106
1 | 31 | 18 | 1204 | 332 | 806 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1204
1 | 31 | 19 | 1229 | 332 | 823 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1229
1 | 31 | 20 | 1222 | 332 | 610 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -132 | 1222
1 | 31 | 21 | 1181 | 332 | 771 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1181
1 | 31 | 22 | 1122 | 332 | 511 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -131 | 1122
1 | 31 | 23 | 1068 | 332 | 668 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 1068
2 | 1 | 0 | 1027 | 332 | 614 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -125 | 1027
2 | 1 | 1 | 1017 | 332 | 587 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -125 | 1017
2 | 1 | 2 | 1054 | 332 | 603 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -125 | 1054
2 | 1 | 3 | 1076 | 332 | 583 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -125 | 1076
2 | 1 | 4 | 1079 | 332 | 573 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -127 | 1079
2 | 1 | 5 | 1070 | 332 | 375 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 204 | -129 | 1070
2 | 1 | 6 | 1065 | 332 | 598 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -130 | 1065
2 | 1 | 7 | 1090 | 332 | 631 | 45 | 30 | 72 | 13 | 0 | 99 | 0 | 0 | -132 | 1090
2 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 292 | 43 | 30 | 72 | 197 | 0 | 76 | 0 | 204 | -134 | 1112
2 | 1 | 9 | 1105 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 475 | 0 | 63 | 0 | 108 | -135 | 1105
2 | 1 | 10 | 1072 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 743 | 0 | 74 | 0 | -212 | -125 | 1072
2 | 1 | 11 | 1077 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 927 | -165 | 83 | -15 | -212 | -135 | 1077
2 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 968 | -240 | 93 | -23 | -212 | -134 | 1044
2 | 1 | 13 | 1030 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 920 | -232 | 127 | -32 | -212 | -133 | 1030
2 | 1 | 14 | 984 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 742 | -131 | 151 | -27 | -213 | -133 | 984
2 | 1 | 15 | 977 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 542 | 0 | 140 | 0 | -169 | -132 | 977
2 | 1 | 16 | 1032 | 332 | 301 | 45 | 30 | 72 | 261 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1032
2 | 1 | 17 | 1129 | 332 | 630 | 55 | 30 | 72 | 33 | 0 | 107 | 0 | 0 | -130 | 1129
2 | 1 | 18 | 1214 | 332 | 726 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 109 | 0 | 1 | -130 | 1214
2 | 1 | 19 | 1221 | 332 | 750 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 1221
2 | 1 | 20 | 1207 | 332 | 738 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 1207
2 | 1 | 21 | 1161 | 332 | 706 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 1161
2 | 1 | 22 | 1085 | 332 | 632 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 1085
2 | 1 | 23 | 1020 | 332 | 597 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 1020
2 | 2 | 0 | 974 | 332 | 556 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -131 | 974
2 | 2 | 1 | 973 | 332 | 571 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 973
2 | 2 | 2 | 1015 | 332 | 597 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 1015
2 | 2 | 3 | 1064 | 332 | 625 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 1064
2 | 2 | 4 | 1096 | 332 | 661 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1096
2 | 2 | 5 | 1145 | 332 | 722 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1145
2 | 2 | 6 | 1247 | 332 | 836 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1247
2 | 2 | 7 | 1333 | 332 | 920 | 45 | 30 | 72 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1333
2 | 2 | 8 | 1356 | 332 | 723 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1356
2 | 2 | 9 | 1318 | 332 | 317 | 40 | 30 | 72 | 618 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1318
2 | 2 | 10 | 1272 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 916 | 0 | 47 | 0 | -135 | -150 | 1272
2 | 2 | 11 | 1271 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1021 | -55 | 74 | -3 | -208 | -151 | 1271
2 | 2 | 12 | 1262 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 862 | 0 | 99 | 0 | -139 | -153 | 1262
2 | 2 | 13 | 1305 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 582 | 0 | 130 | 0 | 136 | -135 | 1305
2 | 2 | 14 | 1324 | 332 | 413 | 41 | 30 | 72 | 423 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1324
2 | 2 | 15 | 1285 | 332 | 494 | 42 | 30 | 72 | 291 | 0 | 154 | 0 | 5 | -135 | 1285
2 | 2 | 16 | 1308 | 332 | 677 | 45 | 30 | 72 | 128 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 1308
2 | 2 | 17 | 1338 | 332 | 807 | 55 | 30 | 72 | 14 | 0 | 163 | 0 | 0 | -135 | 1338
2 | 2 | 18 | 1400 | 332 | 879 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 1400
2 | 2 | 19 | 1375 | 332 | 864 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1375
2 | 2 | 20 | 1341 | 332 | 848 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1341
2 | 2 | 21 | 1275 | 332 | 793 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -135 | 1275
2 | 2 | 22 | 1200 | 332 | 534 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | -135 | 1200
2 | 2 | 23 | 1118 | 332 | 468 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | -135 | 1118
2 | 3 | 0 | 1061 | 332 | 413 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 199 | -131 | 1061
2 | 3 | 1 | 1056 | 332 | 620 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -131 | 1056
2 | 3 | 2 | 1104 | 332 | 473 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | -131 | 1104
2 | 3 | 3 | 1144 | 332 | 491 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -131 | 1144
2 | 3 | 4 | 1174 | 332 | 646 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 87 | -133 | 1174
2 | 3 | 5 | 1225 | 332 | 805 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 3 | 6 | 1316 | 332 | 904 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1316
2 | 3 | 7 | 1395 | 332 | 979 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1395
2 | 3 | 8 | 1406 | 332 | 759 | 43 | 30 | 72 | 275 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1406
2 | 3 | 9 | 1357 | 332 | 338 | 40 | 30 | 72 | 658 | 0 | 17 | 0 | 5 | -135 | 1357
2 | 3 | 10 | 1290 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 985 | 0 | 10 | 0 | -149 | -149 | 1290
2 | 3 | 11 | 1259 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1183 | -169 | 10 | -2 | -208 | -148 | 1259
2 | 3 | 12 | 1198 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1265 | -312 | 12 | -3 | -209 | -147 | 1198
2 | 3 | 13 | 1206 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1226 | -265 | 13 | -3 | -209 | -149 | 1206
2 | 3 | 14 | 1156 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1058 | -151 | 15 | -2 | -210 | -149 | 1156
2 | 3 | 15 | 1120 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 766 | 0 | 15 | 0 | -107 | -149 | 1120
2 | 3 | 16 | 1174 | 332 | 438 | 45 | 30 | 72 | 379 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 3 | 17 | 1222 | 332 | 591 | 55 | 30 | 72 | 56 | 0 | 17 | 0 | 204 | -135 | 1222
2 | 3 | 18 | 1312 | 332 | 913 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1312
2 | 3 | 19 | 1328 | 332 | 929 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1328
2 | 3 | 20 | 1317 | 332 | 916 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1317
2 | 3 | 21 | 1277 | 332 | 874 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1277
2 | 3 | 22 | 1214 | 332 | 618 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -135 | 1214
2 | 3 | 23 | 1138 | 332 | 552 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -135 | 1138
2 | 4 | 0 | 1073 | 332 | 696 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1073
2 | 4 | 1 | 1073 | 332 | 694 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 1073
2 | 4 | 2 | 1094 | 332 | 705 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1094
2 | 4 | 3 | 1133 | 332 | 581 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 | -131 | 1133
2 | 4 | 4 | 1154 | 332 | 747 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1154
2 | 4 | 5 | 1199 | 332 | 798 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1199
2 | 4 | 6 | 1273 | 332 | 877 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1273
2 | 4 | 7 | 1336 | 332 | 927 | 45 | 30 | 72 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1336
2 | 4 | 8 | 1362 | 332 | 741 | 43 | 30 | 72 | 249 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1362
2 | 4 | 9 | 1327 | 332 | 396 | 40 | 30 | 72 | 574 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 4 | 10 | 1271 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 843 | 0 | 12 | 0 | -22 | -156 | 1271
2 | 4 | 11 | 1248 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 974 | 0 | 26 | 0 | -208 | -136 | 1248
2 | 4 | 12 | 1176 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1027 | -107 | 38 | -4 | -210 | -162 | 1176
2 | 4 | 13 | 1157 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 990 | -88 | 36 | -3 | -210 | -162 | 1157
2 | 4 | 14 | 1132 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 790 | 0 | 40 | 0 | -145 | -148 | 1132
2 | 4 | 15 | 1108 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 546 | 0 | 39 | 0 | 63 | -135 | 1108
2 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 475 | 45 | 30 | 72 | 281 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 4 | 17 | 1162 | 332 | 733 | 55 | 30 | 72 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1162
2 | 4 | 18 | 1237 | 332 | 838 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1237
2 | 4 | 19 | 1237 | 332 | 842 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1237
2 | 4 | 20 | 1222 | 332 | 833 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1222
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 799 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1176
2 | 4 | 22 | 1116 | 332 | 747 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1116
2 | 4 | 23 | 1051 | 332 | 696 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 5 | 0 | 995 | 332 | 642 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 995
2 | 5 | 1 | 988 | 332 | 633 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 988
2 | 5 | 2 | 1037 | 332 | 671 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 1037
2 | 5 | 3 | 1075 | 332 | 693 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 1075
2 | 5 | 4 | 1101 | 332 | 723 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1101
2 | 5 | 5 | 1135 | 332 | 767 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1135
2 | 5 | 6 | 1189 | 332 | 827 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1189
2 | 5 | 7 | 1247 | 332 | 885 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | -135 | 1247
2 | 5 | 8 | 1304 | 332 | 905 | 43 | 30 | 72 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1304
2 | 5 | 9 | 1311 | 332 | 790 | 40 | 30 | 72 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1311
2 | 5 | 10 | 1271 | 332 | 571 | 39 | 30 | 72 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1271
2 | 5 | 11 | 1219 | 332 | 293 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 1219
2 | 5 | 12 | 1152 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 733 | 0 | 1 | 0 | -40 | -135 | 1152
2 | 5 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 707 | 0 | 2 | 0 | -19 | -124 | 1158
2 | 5 | 14 | 1130 | 332 | 242 | 41 | 30 | 72 | 490 | 0 | 9 | 0 | 0 | -86 | 1130
2 | 5 | 15 | 1086 | 332 | 437 | 42 | 30 | 72 | 298 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1086
2 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 609 | 45 | 30 | 72 | 153 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1117
2 | 5 | 17 | 1143 | 332 | 753 | 55 | 30 | 72 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1143
2 | 5 | 18 | 1194 | 332 | 807 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1194
2 | 5 | 19 | 1185 | 332 | 801 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1185
2 | 5 | 20 | 1157 | 332 | 775 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1157
2 | 5 | 21 | 1107 | 332 | 734 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1107
2 | 5 | 22 | 1051 | 332 | 683 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 5 | 23 | 994 | 332 | 636 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 994
2 | 6 | 0 | 932 | 332 | 577 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 932
2 | 6 | 1 | 925 | 332 | 567 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 925
2 | 6 | 2 | 964 | 332 | 592 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 964
2 | 6 | 3 | 1016 | 332 | 623 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1016
2 | 6 | 4 | 1045 | 332 | 654 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 1045
2 | 6 | 5 | 1068 | 332 | 667 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1068
2 | 6 | 6 | 1106 | 332 | 707 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1106
2 | 6 | 7 | 1174 | 332 | 768 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 6 | 8 | 1226 | 332 | 585 | 43 | 30 | 72 | 52 | 0 | 65 | 0 | 182 | -135 | 1226
2 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 653 | 40 | 30 | 72 | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1244
2 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 391 | 39 | 30 | 72 | 398 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1196
2 | 6 | 11 | 1164 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 569 | 0 | 62 | 0 | 19 | -79 | 1164
2 | 6 | 12 | 1127 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 605 | 0 | 67 | 0 | -29 | -109 | 1127
2 | 6 | 13 | 1141 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 589 | 0 | 61 | 0 | -19 | -83 | 1141
2 | 6 | 14 | 1120 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 535 | 0 | 59 | 0 | 59 | -128 | 1120
2 | 6 | 15 | 1106 | 332 | 336 | 42 | 30 | 72 | 367 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1106
2 | 6 | 16 | 1126 | 332 | 542 | 45 | 30 | 72 | 169 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 6 | 17 | 1164 | 332 | 736 | 55 | 30 | 72 | 22 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1164
2 | 6 | 18 | 1217 | 332 | 791 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1217
2 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 794 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1200
2 | 6 | 20 | 1163 | 332 | 760 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1163
2 | 6 | 21 | 1125 | 332 | 726 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 6 | 22 | 1062 | 332 | 671 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 6 | 23 | 1005 | 332 | 416 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -135 | 1005
2 | 7 | 0 | 929 | 332 | 530 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -125 | 929
2 | 7 | 1 | 917 | 332 | 520 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -125 | 917
2 | 7 | 2 | 948 | 332 | 534 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 948
2 | 7 | 3 | 996 | 332 | 553 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -125 | 996
2 | 7 | 4 | 1026 | 332 | 585 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 1026
2 | 7 | 5 | 1037 | 332 | 601 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -129 | 1037
2 | 7 | 6 | 1039 | 332 | 617 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 1039
2 | 7 | 7 | 1068 | 332 | 628 | 45 | 30 | 72 | 7 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 1068
2 | 7 | 8 | 1119 | 332 | 583 | 43 | 30 | 72 | 112 | 0 | 77 | 0 | 5 | -135 | 1119
2 | 7 | 9 | 1123 | 332 | 404 | 40 | 30 | 72 | 312 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1123
2 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 443 | 0 | 123 | 0 | 101 | -135 | 1125
2 | 7 | 11 | 1132 | 332 | 134 | 39 | 30 | 72 | 506 | 0 | 166 | 0 | -12 | -135 | 1132
2 | 7 | 12 | 1120 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 535 | 0 | 181 | 0 | -55 | -133 | 1120
2 | 7 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 563 | 0 | 211 | 0 | -111 | -133 | 1122
2 | 7 | 14 | 1106 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 459 | 0 | 216 | 0 | -32 | -132 | 1106
2 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 269 | 42 | 30 | 72 | 273 | 0 | 220 | 0 | 0 | -131 | 1107
2 | 7 | 16 | 1150 | 332 | 454 | 45 | 30 | 72 | 130 | 0 | 218 | 0 | 0 | -131 | 1150
2 | 7 | 17 | 1205 | 332 | 611 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 215 | 0 | 0 | -130 | 1205
2 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 568 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 199 | 0 | 123 | -130 | 1267
2 | 7 | 19 | 1266 | 332 | 697 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -129 | 1266
2 | 7 | 20 | 1241 | 332 | 675 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -129 | 1241
2 | 7 | 21 | 1197 | 332 | 629 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -128 | 1197
2 | 7 | 22 | 1142 | 332 | 572 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -128 | 1142
2 | 7 | 23 | 1090 | 332 | 526 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -127 | 1090
2 | 8 | 0 | 1040 | 332 | 477 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -125 | 1040
2 | 8 | 1 | 1035 | 332 | 477 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -125 | 1035
2 | 8 | 2 | 1081 | 332 | 506 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -125 | 1081
2 | 8 | 3 | 1113 | 332 | 522 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 5 | -125 | 1113
2 | 8 | 4 | 1122 | 332 | 538 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -127 | 1122
2 | 8 | 5 | 1135 | 332 | 564 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -129 | 1135
2 | 8 | 6 | 1137 | 332 | 582 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -130 | 1137
2 | 8 | 7 | 1200 | 332 | 643 | 45 | 30 | 72 | 15 | 0 | 195 | 0 | 0 | -132 | 1200
2 | 8 | 8 | 1278 | 332 | 592 | 43 | 30 | 72 | 151 | 0 | 193 | 0 | 0 | -135 | 1278
2 | 8 | 9 | 1346 | 332 | 472 | 40 | 30 | 72 | 341 | 0 | 194 | 0 | 0 | -135 | 1346
2 | 8 | 10 | 1376 | 332 | 226 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 205 | 0 | 24 | -135 | 1376
2 | 8 | 11 | 1346 | 332 | 145 | 39 | 30 | 72 | 671 | 0 | 207 | 0 | -15 | -135 | 1346
2 | 8 | 12 | 1338 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 745 | 0 | 206 | 0 | -65 | -140 | 1338
2 | 8 | 13 | 1320 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 762 | 0 | 203 | 0 | -100 | -139 | 1320
2 | 8 | 14 | 1293 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 667 | 0 | 204 | 0 | -36 | -137 | 1293
2 | 8 | 15 | 1250 | 332 | 231 | 42 | 30 | 72 | 458 | 0 | 199 | 0 | 21 | -135 | 1250
2 | 8 | 16 | 1284 | 332 | 490 | 45 | 30 | 72 | 251 | 0 | 191 | 0 | 5 | -132 | 1284
2 | 8 | 17 | 1376 | 332 | 791 | 55 | 30 | 72 | 41 | 0 | 185 | 0 | 0 | -130 | 1376
2 | 8 | 18 | 1461 | 332 | 900 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | -130 | 1461
2 | 8 | 19 | 1459 | 332 | 920 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -129 | 1459
2 | 8 | 20 | 1430 | 332 | 913 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -129 | 1430
2 | 8 | 21 | 1389 | 332 | 876 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -128 | 1389
2 | 8 | 22 | 1297 | 332 | 793 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 1297
2 | 8 | 23 | 1232 | 332 | 754 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -127 | 1232
2 | 9 | 0 | 1162 | 332 | 686 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -131 | 1162
2 | 9 | 1 | 1151 | 332 | 674 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -131 | 1151
2 | 9 | 2 | 1177 | 332 | 689 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -131 | 1177
2 | 9 | 3 | 1204 | 332 | 721 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 1204
2 | 9 | 4 | 1222 | 332 | 764 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1222
2 | 9 | 5 | 1276 | 332 | 854 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1276
2 | 9 | 6 | 1386 | 332 | 984 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1386
2 | 9 | 7 | 1487 | 332 | 1074 | 45 | 30 | 72 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1487
2 | 9 | 8 | 1546 | 332 | 916 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1546
2 | 9 | 9 | 1525 | 332 | 551 | 40 | 30 | 72 | 604 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1525
2 | 9 | 10 | 1470 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 953 | 0 | 27 | 0 | 31 | -135 | 1470
2 | 9 | 11 | 1409 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -46 | 25 | -1 | -205 | -153 | 1409
2 | 9 | 12 | 1313 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1265 | -205 | 26 | -4 | -207 | -155 | 1313
2 | 9 | 13 | 1304 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1260 | -200 | 17 | -2 | -207 | -156 | 1304
2 | 9 | 14 | 1252 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1109 | -100 | 11 | -1 | -208 | -154 | 1252
2 | 9 | 15 | 1198 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 815 | 0 | 10 | 0 | -71 | -152 | 1198
2 | 9 | 16 | 1226 | 332 | 468 | 45 | 30 | 72 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1226
2 | 9 | 17 | 1286 | 332 | 860 | 55 | 30 | 72 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1286
2 | 9 | 18 | 1382 | 332 | 999 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1382
2 | 9 | 19 | 1391 | 332 | 1003 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1391
2 | 9 | 20 | 1376 | 332 | 980 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1376
2 | 9 | 21 | 1327 | 332 | 943 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 9 | 22 | 1260 | 332 | 879 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -135 | 1260
2 | 9 | 23 | 1189 | 332 | 791 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | -135 | 1189
2 | 10 | 0 | 1132 | 332 | 555 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -131 | 1132
2 | 10 | 1 | 1120 | 332 | 626 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 122 | -131 | 1120
2 | 10 | 2 | 1148 | 332 | 750 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1148
2 | 10 | 3 | 1175 | 332 | 757 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 1175
2 | 10 | 4 | 1192 | 332 | 766 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -133 | 1192
2 | 10 | 5 | 1224 | 332 | 809 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1224
2 | 10 | 6 | 1307 | 332 | 895 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1307
2 | 10 | 7 | 1375 | 332 | 938 | 45 | 30 | 72 | 21 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1375
2 | 10 | 8 | 1424 | 332 | 847 | 43 | 30 | 72 | 160 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1424
2 | 10 | 9 | 1452 | 332 | 785 | 40 | 30 | 72 | 261 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1452
2 | 10 | 10 | 1413 | 332 | 707 | 39 | 30 | 72 | 301 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1413
2 | 10 | 11 | 1392 | 332 | 752 | 39 | 30 | 72 | 234 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1392
2 | 10 | 12 | 1319 | 332 | 674 | 39 | 30 | 72 | 245 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1319
2 | 10 | 13 | 1314 | 332 | 563 | 39 | 30 | 72 | 363 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1314
2 | 10 | 14 | 1311 | 332 | 622 | 41 | 30 | 72 | 304 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1311
2 | 10 | 15 | 1291 | 332 | 759 | 42 | 30 | 72 | 142 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1291
2 | 10 | 16 | 1309 | 332 | 874 | 45 | 30 | 72 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1309
2 | 10 | 17 | 1334 | 332 | 933 | 55 | 30 | 72 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1334
2 | 10 | 18 | 1357 | 332 | 946 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1357
2 | 10 | 19 | 1327 | 332 | 922 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 10 | 20 | 1279 | 332 | 874 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1279
2 | 10 | 21 | 1210 | 332 | 811 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1210
2 | 10 | 22 | 1140 | 332 | 742 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1140
2 | 10 | 23 | 1064 | 332 | 676 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 11 | 0 | 995 | 332 | 606 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 995
2 | 11 | 1 | 970 | 332 | 555 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 970
2 | 11 | 2 | 1000 | 332 | 534 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -125 | 1000
2 | 11 | 3 | 1035 | 332 | 563 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 1035
2 | 11 | 4 | 1047 | 332 | 543 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -127 | 1047
2 | 11 | 5 | 1038 | 332 | 521 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -129 | 1038
2 | 11 | 6 | 1029 | 332 | 542 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -130 | 1029
2 | 11 | 7 | 1071 | 332 | 604 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 1071
2 | 11 | 8 | 1130 | 332 | 576 | 43 | 30 | 72 | 44 | 0 | 167 | 0 | 0 | -134 | 1130
2 | 11 | 9 | 1160 | 332 | 518 | 40 | 30 | 72 | 147 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 1160
2 | 11 | 10 | 1140 | 332 | 342 | 39 | 30 | 72 | 312 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 1140
2 | 11 | 11 | 1162 | 332 | 132 | 39 | 30 | 72 | 507 | 0 | 164 | 0 | 19 | -133 | 1162
2 | 11 | 12 | 1127 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 600 | 0 | 152 | 0 | -87 | -131 | 1127
2 | 11 | 13 | 1087 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 700 | -10 | 148 | -2 | -211 | -131 | 1087
2 | 11 | 14 | 1067 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 722 | -33 | 132 | -6 | -212 | -131 | 1067
2 | 11 | 15 | 1036 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 585 | 0 | 119 | 0 | -133 | -131 | 1036
2 | 11 | 16 | 1074 | 332 | 293 | 45 | 30 | 72 | 307 | 0 | 126 | 0 | 0 | -131 | 1074
2 | 11 | 17 | 1137 | 332 | 589 | 55 | 30 | 72 | 62 | 0 | 127 | 0 | 0 | -130 | 1137
2 | 11 | 18 | 1225 | 332 | 737 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 1225
2 | 11 | 19 | 1224 | 332 | 763 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 1224
2 | 11 | 20 | 1204 | 332 | 754 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 1204
2 | 11 | 21 | 1174 | 332 | 733 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -128 | 1174
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 695 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 1111
2 | 11 | 23 | 1046 | 332 | 653 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 1046
2 | 12 | 0 | 987 | 332 | 404 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -131 | 987
2 | 12 | 1 | 979 | 332 | 592 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -131 | 979
2 | 12 | 2 | 1016 | 332 | 609 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1016
2 | 12 | 3 | 1056 | 332 | 638 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 1056
2 | 12 | 4 | 1087 | 332 | 668 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 1087
2 | 12 | 5 | 1125 | 332 | 703 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 12 | 6 | 1200 | 332 | 774 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1200
2 | 12 | 7 | 1262 | 332 | 818 | 45 | 30 | 72 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1262
2 | 12 | 8 | 1282 | 332 | 599 | 43 | 30 | 72 | 270 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1282
2 | 12 | 9 | 1244 | 332 | 121 | 40 | 30 | 72 | 631 | 0 | 66 | 0 | 87 | -135 | 1244
2 | 12 | 10 | 1204 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 937 | -18 | 48 | -1 | -209 | -146 | 1204
2 | 12 | 11 | 1202 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1178 | -251 | 50 | -11 | -209 | -148 | 1202
2 | 12 | 12 | 1132 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1268 | -397 | 42 | -13 | -210 | -150 | 1132
2 | 12 | 13 | 1145 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1241 | -362 | 49 | -14 | -210 | -152 | 1145
2 | 12 | 14 | 1123 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1090 | -238 | 48 | -10 | -211 | -151 | 1123
2 | 12 | 15 | 1058 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 804 | -10 | 31 | -1 | -212 | -150 | 1058
2 | 12 | 16 | 1092 | 332 | 291 | 45 | 30 | 72 | 428 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1092
2 | 12 | 17 | 1136 | 332 | 468 | 55 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 204 | -135 | 1136
2 | 12 | 18 | 1219 | 332 | 822 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1219
2 | 12 | 19 | 1225 | 332 | 827 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 12 | 20 | 1206 | 332 | 597 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -135 | 1206
2 | 12 | 21 | 1169 | 332 | 779 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1169
2 | 12 | 22 | 1118 | 332 | 739 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 12 | 23 | 1060 | 332 | 686 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1060
2 | 13 | 0 | 1009 | 332 | 634 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 1009
2 | 13 | 1 | 1011 | 332 | 636 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 1011
2 | 13 | 2 | 1058 | 332 | 673 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 1058
2 | 13 | 3 | 1104 | 332 | 698 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 1104
2 | 13 | 4 | 1132 | 332 | 728 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1132
2 | 13 | 5 | 1172 | 332 | 569 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 41 | 0 | 204 | -135 | 1172
2 | 13 | 6 | 1254 | 332 | 658 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 43 | 0 | 204 | -135 | 1254
2 | 13 | 7 | 1305 | 332 | 671 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 53 | 0 | 204 | -135 | 1305
2 | 13 | 8 | 1306 | 332 | 612 | 43 | 30 | 72 | 299 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1306
2 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 40 | 0 | 95 | -135 | 1257
2 | 13 | 10 | 1222 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 989 | -38 | 45 | -1 | -209 | -158 | 1222
2 | 13 | 11 | 1204 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -281 | 51 | -12 | -209 | -135 | 1204
2 | 13 | 12 | 1123 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1268 | -454 | 97 | -34 | -211 | -135 | 1123
2 | 13 | 13 | 1126 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1218 | -418 | 119 | -40 | -211 | -135 | 1126
2 | 13 | 14 | 1096 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1048 | -267 | 123 | -31 | -211 | -160 | 1096
2 | 13 | 15 | 1034 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 780 | -45 | 76 | -4 | -212 | -156 | 1034
2 | 13 | 16 | 1059 | 332 | 257 | 45 | 30 | 72 | 414 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1059
2 | 13 | 17 | 1086 | 332 | 598 | 55 | 30 | 72 | 83 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1086
2 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 744 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1159
2 | 13 | 19 | 1171 | 332 | 552 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -135 | 1171
2 | 13 | 20 | 1148 | 332 | 739 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1148
2 | 13 | 21 | 1118 | 332 | 719 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 13 | 22 | 1073 | 332 | 682 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1073
2 | 13 | 23 | 1024 | 332 | 647 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1024
2 | 14 | 0 | 963 | 332 | 583 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 963
2 | 14 | 1 | 956 | 332 | 370 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -125 | 956
2 | 14 | 2 | 992 | 332 | 602 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 992
2 | 14 | 3 | 1040 | 332 | 628 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -125 | 1040
2 | 14 | 4 | 1061 | 332 | 648 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 1061
2 | 14 | 5 | 1066 | 332 | 546 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 14 | 6 | 1075 | 332 | 703 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1075
2 | 14 | 7 | 1093 | 332 | 683 | 45 | 30 | 72 | 41 | 0 | 19 | 0 | 5 | -134 | 1093
2 | 14 | 8 | 1094 | 332 | 433 | 43 | 30 | 72 | 300 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1094
2 | 14 | 9 | 1102 | 332 | 129 | 40 | 30 | 72 | 469 | 0 | 23 | 0 | -12 | 19 | 1102
2 | 14 | 10 | 1094 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 477 | 0 | 33 | 0 | -19 | 10 | 1094
2 | 14 | 11 | 1061 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 489 | 0 | 37 | 0 | -66 | 7 | 1061
2 | 14 | 12 | 1034 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 469 | 0 | 47 | 0 | -84 | 9 | 1034
2 | 14 | 13 | 1032 | 332 | 137 | 39 | 30 | 72 | 346 | 0 | 53 | 0 | 15 | 8 | 1032
2 | 14 | 14 | 1020 | 332 | 258 | 41 | 30 | 72 | 216 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 1020
2 | 14 | 15 | 1015 | 332 | 355 | 42 | 30 | 72 | 106 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15 | 1015
2 | 14 | 16 | 1037 | 332 | 590 | 45 | 30 | 72 | 35 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1037
2 | 14 | 17 | 1097 | 332 | 448 | 55 | 30 | 72 | 6 | 0 | 80 | 0 | 204 | -130 | 1097
2 | 14 | 18 | 1123 | 332 | 629 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | -130 | 1123
2 | 14 | 19 | 1091 | 332 | 585 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 1091
2 | 14 | 20 | 1058 | 332 | 554 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 1058
2 | 14 | 21 | 1004 | 332 | 524 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -128 | 1004
2 | 14 | 22 | 957 | 332 | 505 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -128 | 957
2 | 14 | 23 | 898 | 332 | 275 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | -127 | 898
2 | 15 | 0 | 856 | 332 | 451 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -125 | 856
2 | 15 | 1 | 842 | 332 | 439 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -117 | 842
2 | 15 | 2 | 878 | 332 | 486 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 878
2 | 15 | 3 | 907 | 332 | 515 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 907
2 | 15 | 4 | 932 | 332 | 547 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 932
2 | 15 | 5 | 908 | 332 | 525 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | -128 | 908
2 | 15 | 6 | 865 | 332 | 498 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 865
2 | 15 | 7 | 875 | 332 | 197 | 45 | 30 | 72 | 10 | 0 | 14 | 0 | 200 | -25 | 875
2 | 15 | 8 | 886 | 332 | 197 | 43 | 30 | 72 | 117 | 0 | 8 | 0 | 145 | -58 | 886
2 | 15 | 9 | 902 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 362 | 0 | 5 | 0 | -14 | -45 | 902
2 | 15 | 10 | 886 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 619 | 0 | 10 | 0 | -215 | -120 | 886
2 | 15 | 11 | 879 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 780 | -144 | 16 | -3 | -216 | -147 | 879
2 | 15 | 12 | 869 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 919 | -297 | 19 | -6 | -216 | -143 | 869
2 | 15 | 13 | 849 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 979 | -377 | 21 | -8 | -216 | -142 | 849
2 | 15 | 14 | 822 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 924 | -356 | 18 | -7 | -217 | -135 | 822
2 | 15 | 15 | 798 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 701 | -162 | 17 | -4 | -217 | -133 | 798
2 | 15 | 16 | 812 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 389 | 0 | 28 | 0 | -72 | -131 | 812
2 | 15 | 17 | 874 | 332 | 413 | 55 | 30 | 72 | 83 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 874
2 | 15 | 18 | 945 | 332 | 552 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 945
2 | 15 | 19 | 949 | 332 | 552 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 949
2 | 15 | 20 | 934 | 332 | 528 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 934
2 | 15 | 21 | 903 | 332 | 503 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 903
2 | 15 | 22 | 869 | 332 | 475 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 869
2 | 15 | 23 | 835 | 332 | 322 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 16 | 0 | 797 | 332 | 388 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -101 | 797
2 | 16 | 1 | 800 | 332 | 378 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -84 | 800
2 | 16 | 2 | 848 | 332 | 448 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 848
2 | 16 | 3 | 905 | 332 | 507 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 905
2 | 16 | 4 | 945 | 332 | 537 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 945
2 | 16 | 5 | 967 | 332 | 545 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 967
2 | 16 | 6 | 1016 | 332 | 411 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 204 | -135 | 1016
2 | 16 | 7 | 1070 | 332 | 438 | 45 | 30 | 72 | 34 | 0 | 50 | 0 | 204 | -135 | 1070
2 | 16 | 8 | 1108 | 332 | 454 | 43 | 30 | 72 | 272 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1108
2 | 16 | 9 | 1129 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 586 | 0 | 29 | 0 | 19 | -99 | 1129
2 | 16 | 10 | 1120 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 763 | 0 | 32 | 0 | -133 | -135 | 1120
2 | 16 | 11 | 1133 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 766 | 0 | 35 | 0 | -126 | -135 | 1133
2 | 16 | 12 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 744 | 0 | 34 | 0 | -149 | -135 | 1086
2 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 168 | 39 | 30 | 72 | 519 | 0 | 55 | 0 | 18 | -135 | 1098
2 | 16 | 14 | 1075 | 332 | 344 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1075
2 | 16 | 15 | 1062 | 332 | 476 | 42 | 30 | 72 | 197 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 16 | 16 | 1091 | 332 | 590 | 45 | 30 | 72 | 110 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 16 | 17 | 1118 | 332 | 490 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 51 | 0 | 203 | -135 | 1118
2 | 16 | 18 | 1163 | 332 | 731 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1163
2 | 16 | 19 | 1146 | 332 | 705 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1146
2 | 16 | 20 | 1119 | 332 | 669 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1119
2 | 16 | 21 | 1068 | 332 | 639 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1068
2 | 16 | 22 | 1007 | 332 | 588 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 16 | 23 | 950 | 332 | 391 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 950
2 | 17 | 0 | 888 | 332 | 291 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -131 | 888
2 | 17 | 1 | 880 | 332 | 285 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 199 | -131 | 880
2 | 17 | 2 | 920 | 332 | 512 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 920
2 | 17 | 3 | 974 | 332 | 543 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -131 | 974
2 | 17 | 4 | 1014 | 332 | 574 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | -133 | 1014
2 | 17 | 5 | 1049 | 332 | 487 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 1049
2 | 17 | 6 | 1101 | 332 | 682 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1101
2 | 17 | 7 | 1136 | 332 | 493 | 45 | 30 | 72 | 29 | 0 | 71 | 0 | 199 | -135 | 1136
2 | 17 | 8 | 1152 | 332 | 356 | 43 | 30 | 72 | 309 | 0 | 58 | 0 | 87 | -135 | 1152
2 | 17 | 9 | 1131 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 673 | 0 | 33 | 0 | -24 | -145 | 1131
2 | 17 | 10 | 1115 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1001 | -141 | 23 | -3 | -211 | -147 | 1115
2 | 17 | 11 | 1093 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1192 | -360 | 21 | -7 | -211 | -135 | 1093
2 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1248 | -459 | 17 | -6 | -212 | -135 | 1045
2 | 17 | 13 | 1063 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1245 | -441 | 20 | -7 | -212 | -135 | 1063
2 | 17 | 14 | 1047 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 1100 | -294 | 14 | -3 | -212 | -153 | 1047
2 | 17 | 15 | 1011 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 812 | -49 | 19 | -1 | -213 | -152 | 1011
2 | 17 | 16 | 1013 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 442 | 0 | 16 | 0 | 91 | -135 | 1013
2 | 17 | 17 | 1046 | 332 | 379 | 55 | 30 | 72 | 97 | 0 | 17 | 0 | 199 | -135 | 1046
2 | 17 | 18 | 1117 | 332 | 726 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1117
2 | 17 | 19 | 1126 | 332 | 735 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 17 | 20 | 1109 | 332 | 717 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1109
2 | 17 | 21 | 1079 | 332 | 688 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -135 | 1079
2 | 17 | 22 | 1028 | 332 | 636 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1028
2 | 17 | 23 | 985 | 332 | 576 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 985
2 | 18 | 0 | 932 | 332 | 514 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -131 | 932
2 | 18 | 1 | 926 | 332 | 499 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -131 | 926
2 | 18 | 2 | 968 | 332 | 323 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | -131 | 968
2 | 18 | 3 | 1022 | 332 | 346 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | -131 | 1022
2 | 18 | 4 | 1059 | 332 | 590 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -133 | 1059
2 | 18 | 5 | 1105 | 332 | 609 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 133 | 0 | 5 | -135 | 1105
2 | 18 | 6 | 1165 | 332 | 657 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 1165
2 | 18 | 7 | 1190 | 332 | 430 | 45 | 30 | 72 | 48 | 0 | 164 | 0 | 204 | -135 | 1190
2 | 18 | 8 | 1160 | 332 | 327 | 43 | 30 | 72 | 339 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 1160
2 | 18 | 9 | 1095 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 688 | 0 | 113 | 0 | -150 | -150 | 1095
2 | 18 | 10 | 1099 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1019 | -252 | 137 | -34 | -211 | -153 | 1099
2 | 18 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1178 | -437 | 153 | -57 | -211 | -135 | 1083
2 | 18 | 12 | 1017 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1216 | -530 | 154 | -67 | -213 | -135 | 1017
2 | 18 | 13 | 1035 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1200 | -499 | 151 | -63 | -212 | -135 | 1035
2 | 18 | 14 | 1023 | 332 | 121 | 41 | 30 | 72 | 1069 | -365 | 143 | -49 | -213 | -158 | 1023
2 | 18 | 15 | 985 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 794 | -146 | 134 | -25 | -213 | -155 | 985
2 | 18 | 16 | 1007 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 446 | 0 | 141 | 0 | -30 | -149 | 1007
2 | 18 | 17 | 1082 | 332 | 488 | 55 | 30 | 72 | 98 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1082
2 | 18 | 18 | 1169 | 332 | 457 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 133 | 0 | 204 | -135 | 1169
2 | 18 | 19 | 1177 | 332 | 666 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -114 | 1177
2 | 18 | 20 | 1153 | 332 | 451 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 204 | -135 | 1153
2 | 18 | 21 | 1114 | 332 | 641 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -135 | 1114
2 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 620 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1066
2 | 18 | 23 | 1013 | 332 | 589 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -135 | 1013
2 | 19 | 0 | 952 | 332 | 550 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 952
2 | 19 | 1 | 943 | 332 | 534 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -131 | 943
2 | 19 | 2 | 983 | 332 | 573 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 983
2 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 627 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -131 | 1039
2 | 19 | 4 | 1079 | 332 | 467 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -133 | 1079
2 | 19 | 5 | 1120 | 332 | 586 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 31 | 0 | 145 | -135 | 1120
2 | 19 | 6 | 1184 | 332 | 807 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1184
2 | 19 | 7 | 1216 | 332 | 607 | 45 | 30 | 72 | 43 | 0 | 18 | 0 | 204 | -135 | 1216
2 | 19 | 8 | 1201 | 332 | 542 | 43 | 30 | 72 | 301 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1201
2 | 19 | 9 | 1152 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 615 | 0 | 22 | 0 | 57 | -135 | 1152
2 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 898 | -31 | 18 | -1 | -211 | -160 | 1105
2 | 19 | 11 | 1086 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1056 | -230 | 17 | -4 | -211 | -135 | 1086
2 | 19 | 12 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1087 | -310 | 18 | -5 | -212 | -135 | 1035
2 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1045 | -245 | 17 | -4 | -212 | -135 | 1058
2 | 19 | 14 | 1036 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 932 | -132 | 17 | -2 | -212 | -162 | 1036
2 | 19 | 15 | 991 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 669 | 0 | 18 | 0 | -134 | -157 | 991
2 | 19 | 16 | 1033 | 332 | 155 | 45 | 30 | 72 | 342 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 1033
2 | 19 | 17 | 1088 | 332 | 637 | 55 | 30 | 72 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 19 | 18 | 1166 | 332 | 775 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1166
2 | 19 | 19 | 1159 | 332 | 764 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1159
2 | 19 | 20 | 1130 | 332 | 543 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1130
2 | 19 | 21 | 1090 | 332 | 703 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1090
2 | 19 | 22 | 1034 | 332 | 650 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1034
2 | 19 | 23 | 984 | 332 | 610 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 984
2 | 20 | 0 | 919 | 332 | 560 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 919
2 | 20 | 1 | 903 | 332 | 534 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -131 | 903
2 | 20 | 2 | 944 | 332 | 550 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -131 | 944
2 | 20 | 3 | 993 | 332 | 578 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -131 | 993
2 | 20 | 4 | 1032 | 332 | 608 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -133 | 1032
2 | 20 | 5 | 1064 | 332 | 651 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 20 | 6 | 1103 | 332 | 492 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 58 | 0 | 204 | -135 | 1103
2 | 20 | 7 | 1134 | 332 | 711 | 45 | 30 | 72 | 21 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 20 | 8 | 1153 | 332 | 594 | 43 | 30 | 72 | 171 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1153
2 | 20 | 9 | 1108 | 332 | 285 | 40 | 30 | 72 | 451 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1108
2 | 20 | 10 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 808 | -2 | 33 | 0 | -212 | -156 | 1063
2 | 20 | 11 | 1059 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1042 | -257 | 69 | -17 | -212 | -159 | 1059
2 | 20 | 12 | 1012 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1110 | -383 | 101 | -35 | -213 | -161 | 1012
2 | 20 | 13 | 1027 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1087 | -374 | 107 | -37 | -213 | -135 | 1027
2 | 20 | 14 | 1001 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 928 | -196 | 57 | -12 | -213 | -158 | 1001
2 | 20 | 15 | 963 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 719 | -25 | 44 | -2 | -214 | -155 | 963
2 | 20 | 16 | 990 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 399 | 0 | 29 | 0 | 99 | -135 | 990
2 | 20 | 17 | 1022 | 332 | 342 | 55 | 30 | 72 | 93 | 0 | 29 | 0 | 204 | -135 | 1022
2 | 20 | 18 | 1091 | 332 | 692 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 20 | 19 | 1095 | 332 | 705 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1095
2 | 20 | 20 | 1081 | 332 | 698 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1081
2 | 20 | 21 | 1045 | 332 | 666 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1045
2 | 20 | 22 | 1006 | 332 | 429 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 1006
2 | 20 | 23 | 963 | 332 | 601 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 963
2 | 21 | 0 | 909 | 332 | 543 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 909
2 | 21 | 1 | 903 | 332 | 472 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 903
2 | 21 | 2 | 943 | 332 | 362 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 202 | -125 | 943
2 | 21 | 3 | 992 | 332 | 604 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 992
2 | 21 | 4 | 1026 | 332 | 433 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -127 | 1026
2 | 21 | 5 | 1038 | 332 | 527 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1038
2 | 21 | 6 | 1042 | 332 | 670 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1042
2 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 416 | 45 | 30 | 72 | 57 | 0 | 18 | 0 | 204 | -132 | 1042
2 | 21 | 8 | 999 | 332 | 218 | 43 | 30 | 72 | 363 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 999
2 | 21 | 9 | 965 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 719 | -2 | 10 | 0 | -214 | -142 | 965
2 | 21 | 10 | 960 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1042 | -330 | 5 | -1 | -214 | -135 | 960
2 | 21 | 11 | 920 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1209 | -583 | 8 | -4 | -215 | -88 | 920
2 | 21 | 12 | 876 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1239 | -745 | 12 | -7 | -216 | 0 | 876
2 | 21 | 13 | 865 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1223 | -736 | 18 | -11 | -216 | -6 | 865
2 | 21 | 14 | 848 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1090 | -498 | 21 | -10 | -214 | -135 | 848
2 | 21 | 15 | 832 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 798 | -223 | 20 | -5 | -216 | -138 | 832
2 | 21 | 16 | 819 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 461 | 0 | 21 | 0 | -128 | -133 | 819
2 | 21 | 17 | 875 | 332 | 173 | 55 | 30 | 72 | 113 | 0 | 33 | 0 | 197 | -130 | 875
2 | 21 | 18 | 948 | 332 | 209 | 72 | 30 | 72 | 6 | 0 | 44 | 0 | 204 | -21 | 948
2 | 21 | 19 | 959 | 332 | 334 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 197 | -129 | 959
2 | 21 | 20 | 954 | 332 | 520 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 954
2 | 21 | 21 | 923 | 332 | 268 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | -128 | 923
2 | 21 | 22 | 894 | 332 | 224 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | -128 | 894
2 | 21 | 23 | 863 | 332 | 274 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 863
2 | 22 | 0 | 822 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 108 | 0 | 822
2 | 22 | 1 | 815 | 332 | 162 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 197 | -125 | 815
2 | 22 | 2 | 850 | 332 | 310 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -38 | 850
2 | 22 | 3 | 908 | 332 | 446 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -125 | 908
2 | 22 | 4 | 930 | 332 | 453 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -127 | 930
2 | 22 | 5 | 921 | 332 | 348 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | -29 | 921
2 | 22 | 6 | 892 | 332 | 299 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 892
2 | 22 | 7 | 862 | 332 | 229 | 45 | 30 | 72 | 46 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 22 | 8 | 827 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 283 | 0 | 90 | 0 | -57 | -86 | 827
2 | 22 | 9 | 796 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 636 | -157 | 99 | -24 | -217 | -135 | 796
2 | 22 | 10 | 792 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 941 | -546 | 114 | -66 | -217 | -27 | 792
2 | 22 | 11 | 794 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 965 | -562 | 138 | -81 | -217 | -42 | 794
2 | 22 | 12 | 788 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 769 | -425 | 152 | -84 | -217 | 0 | 788
2 | 22 | 13 | 785 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 520 | -211 | 170 | -69 | -217 | 0 | 785
2 | 22 | 14 | 772 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 419 | -42 | 170 | -17 | -218 | -135 | 772
2 | 22 | 15 | 765 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 322 | 0 | 165 | 0 | -216 | -102 | 765
2 | 22 | 16 | 776 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 228 | 0 | 154 | 0 | -70 | -134 | 776
2 | 22 | 17 | 834 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 63 | 0 | 137 | 0 | 24 | 0 | 834
2 | 22 | 18 | 883 | 332 | 232 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 22 | 19 | 877 | 332 | 120 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 93 | 0 | 877
2 | 22 | 20 | 859 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 192 | -118 | 859
2 | 22 | 21 | 828 | 332 | 187 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -18 | 828
2 | 22 | 22 | 799 | 332 | 182 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -31 | 799
2 | 22 | 23 | 768 | 332 | 177 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -48 | 768
2 | 23 | 0 | 730 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 11 | -36 | 730
2 | 23 | 1 | 730 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 6 | -44 | 730
2 | 23 | 2 | 776 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 776
2 | 23 | 3 | 835 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 166 | -51 | 835
2 | 23 | 4 | 872 | 332 | 120 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 153 | 0 | 872
2 | 23 | 5 | 883 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 79 | 0 | 190 | 0 | 883
2 | 23 | 6 | 874 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 77 | 0 | 191 | 0 | 874
2 | 23 | 7 | 861 | 332 | 259 | 45 | 30 | 72 | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 861
2 | 23 | 8 | 867 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 370 | 0 | 62 | 0 | -26 | -135 | 867
2 | 23 | 9 | 867 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 719 | -150 | 78 | -16 | -216 | -141 | 867
2 | 23 | 10 | 889 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1037 | -435 | 74 | -31 | -214 | -135 | 889
2 | 23 | 11 | 872 | 332 | 121 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -728 | 65 | -40 | -216 | 0 | 872
2 | 23 | 12 | 846 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1232 | -792 | 84 | -54 | -216 | 0 | 846
2 | 23 | 13 | 857 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1212 | -761 | 78 | -49 | -216 | 0 | 857
2 | 23 | 14 | 845 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1059 | -488 | 58 | -27 | -216 | -135 | 845
2 | 23 | 15 | 826 | 332 | 121 | 42 | 30 | 72 | 776 | -216 | 29 | -8 | -217 | -135 | 826
2 | 23 | 16 | 831 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 438 | 0 | 16 | 0 | -89 | -132 | 831
2 | 23 | 17 | 898 | 332 | 266 | 55 | 30 | 72 | 110 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 23 | 18 | 978 | 332 | 557 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 36 | 0 | 5 | -130 | 978
2 | 23 | 19 | 990 | 332 | 571 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 990
2 | 23 | 20 | 974 | 332 | 430 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 23 | 21 | 945 | 332 | 318 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -115 | 945
2 | 23 | 22 | 909 | 332 | 331 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 167 | -128 | 909
2 | 23 | 23 | 874 | 332 | 160 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 196 | 0 | 874
2 | 24 | 0 | 834 | 332 | 442 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 834
2 | 24 | 1 | 827 | 332 | 433 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -110 | 827
2 | 24 | 2 | 875 | 332 | 495 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 875
2 | 24 | 3 | 930 | 332 | 207 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 195 | 0 | 930
2 | 24 | 4 | 978 | 332 | 580 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 978
2 | 24 | 5 | 1007 | 332 | 420 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -135 | 1007
2 | 24 | 6 | 1059 | 332 | 467 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -135 | 1059
2 | 24 | 7 | 1079 | 332 | 639 | 45 | 30 | 72 | 45 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1079
2 | 24 | 8 | 1103 | 332 | 472 | 43 | 30 | 72 | 232 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1103
2 | 24 | 9 | 1111 | 332 | 239 | 40 | 30 | 72 | 434 | 0 | 46 | 0 | 0 | -82 | 1111
2 | 24 | 10 | 1090 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 594 | 0 | 54 | 0 | -172 | 21 | 1090
2 | 24 | 11 | 1085 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 628 | 0 | 52 | 0 | -206 | 18 | 1085
2 | 24 | 12 | 1057 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 589 | 0 | 56 | 0 | -197 | 17 | 1057
2 | 24 | 13 | 1065 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 460 | 0 | 65 | 0 | -17 | -36 | 1065
2 | 24 | 14 | 1073 | 332 | 231 | 41 | 30 | 72 | 342 | 0 | 69 | 0 | 0 | -44 | 1073
2 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 442 | 42 | 30 | 72 | 196 | 0 | 76 | 0 | 5 | -135 | 1060
2 | 24 | 16 | 1089 | 332 | 578 | 45 | 30 | 72 | 84 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1089
2 | 24 | 17 | 1119 | 332 | 650 | 55 | 30 | 72 | 17 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1119
2 | 24 | 18 | 1137 | 332 | 669 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1137
2 | 24 | 19 | 1115 | 332 | 659 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1115
2 | 24 | 20 | 1075 | 332 | 619 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1075
2 | 24 | 21 | 1017 | 332 | 546 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -135 | 1017
2 | 24 | 22 | 968 | 332 | 478 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -123 | 968
2 | 24 | 23 | 912 | 332 | 374 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -63 | 912
2 | 25 | 0 | 847 | 332 | 390 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -128 | 847
2 | 25 | 1 | 836 | 332 | 323 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -67 | 836
2 | 25 | 2 | 871 | 332 | 403 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 871
2 | 25 | 3 | 924 | 332 | 330 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -40 | 924
2 | 25 | 4 | 954 | 332 | 344 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -46 | 954
2 | 25 | 5 | 962 | 332 | 319 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 25 | 6 | 972 | 332 | 508 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 972
2 | 25 | 7 | 1007 | 332 | 516 | 45 | 30 | 72 | 11 | 0 | 136 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 25 | 8 | 1054 | 332 | 444 | 43 | 30 | 72 | 119 | 0 | 149 | 0 | 0 | -135 | 1054
2 | 25 | 9 | 1088 | 332 | 328 | 40 | 30 | 72 | 269 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 25 | 10 | 1087 | 332 | 135 | 39 | 30 | 72 | 432 | 0 | 164 | 0 | 18 | -135 | 1087
2 | 25 | 11 | 1069 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 498 | 0 | 163 | 0 | -39 | -145 | 1069
2 | 25 | 12 | 1026 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 173 | 0 | -131 | -145 | 1026
2 | 25 | 13 | 1060 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 516 | 0 | 182 | 0 | -83 | -147 | 1060
2 | 25 | 14 | 1025 | 332 | 126 | 41 | 30 | 72 | 389 | 0 | 181 | 0 | -11 | -135 | 1025
2 | 25 | 15 | 1016 | 332 | 154 | 42 | 30 | 72 | 303 | 0 | 185 | 0 | 33 | -135 | 1016
2 | 25 | 16 | 1036 | 332 | 315 | 45 | 30 | 72 | 189 | 0 | 188 | 0 | 0 | -135 | 1036
2 | 25 | 17 | 1051 | 332 | 241 | 55 | 30 | 72 | 55 | 0 | 197 | 0 | 204 | -135 | 1051
2 | 25 | 18 | 1091 | 332 | 314 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 199 | 0 | 204 | -135 | 1091
2 | 25 | 19 | 1076 | 332 | 529 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 1076
2 | 25 | 20 | 1040 | 332 | 509 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1040
2 | 25 | 21 | 989 | 332 | 476 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 989
2 | 25 | 22 | 944 | 332 | 431 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 944
2 | 25 | 23 | 894 | 332 | 402 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -135 | 894
2 | 26 | 0 | 830 | 332 | 374 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 830
2 | 26 | 1 | 814 | 332 | 373 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -131 | 814
2 | 26 | 2 | 856 | 332 | 407 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 856
2 | 26 | 3 | 912 | 332 | 455 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | -131 | 912
2 | 26 | 4 | 941 | 332 | 509 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 941
2 | 26 | 5 | 959 | 332 | 538 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 959
2 | 26 | 6 | 971 | 332 | 558 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 971
2 | 26 | 7 | 980 | 332 | 543 | 45 | 30 | 72 | 35 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 980
2 | 26 | 8 | 1019 | 332 | 365 | 43 | 30 | 72 | 243 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1019
2 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 508 | 0 | 61 | 0 | -13 | -135 | 1015
2 | 26 | 10 | 992 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 721 | -16 | 49 | -1 | -213 | -141 | 992
2 | 26 | 11 | 995 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 841 | -122 | 44 | -6 | -213 | -141 | 995
2 | 26 | 12 | 956 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 867 | -180 | 42 | -9 | -214 | -143 | 956
2 | 26 | 13 | 951 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 798 | -117 | 43 | -7 | -214 | -144 | 951
2 | 26 | 14 | 941 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 706 | -40 | 43 | -3 | -214 | -146 | 941
2 | 26 | 15 | 943 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 488 | 0 | 36 | 0 | -30 | -147 | 943
2 | 26 | 16 | 935 | 332 | 328 | 45 | 30 | 72 | 227 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 935
2 | 26 | 17 | 966 | 332 | 519 | 55 | 30 | 72 | 50 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 966
2 | 26 | 18 | 1008 | 332 | 593 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1008
2 | 26 | 19 | 993 | 332 | 567 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 993
2 | 26 | 20 | 963 | 332 | 523 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 963
2 | 26 | 21 | 924 | 332 | 482 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 924
2 | 26 | 22 | 892 | 332 | 456 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 892
2 | 26 | 23 | 850 | 332 | 243 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | -135 | 850
2 | 27 | 0 | 795 | 332 | 382 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 795
2 | 27 | 1 | 786 | 332 | 355 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -123 | 786
2 | 27 | 2 | 824 | 332 | 368 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 824
2 | 27 | 3 | 876 | 332 | 338 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -54 | 876
2 | 27 | 4 | 906 | 332 | 453 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -133 | 906
2 | 27 | 5 | 909 | 332 | 474 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 909
2 | 27 | 6 | 914 | 332 | 494 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 914
2 | 27 | 7 | 950 | 332 | 539 | 45 | 30 | 72 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 950
2 | 27 | 8 | 1009 | 332 | 574 | 43 | 30 | 72 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1009
2 | 27 | 9 | 1062 | 332 | 587 | 40 | 30 | 72 | 86 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1062
2 | 27 | 10 | 1064 | 332 | 564 | 39 | 30 | 72 | 112 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 363 | 39 | 30 | 72 | 108 | 0 | 54 | 0 | 204 | -135 | 1067
2 | 27 | 12 | 1028 | 332 | 386 | 39 | 30 | 72 | 109 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1028
2 | 27 | 13 | 1054 | 332 | 455 | 39 | 30 | 72 | 90 | 0 | 57 | 0 | 0 | -21 | 1054
2 | 27 | 14 | 1052 | 332 | 370 | 41 | 30 | 72 | 69 | 0 | 69 | 0 | 204 | -135 | 1052
2 | 27 | 15 | 1039 | 332 | 572 | 42 | 30 | 72 | 50 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1039
2 | 27 | 16 | 1050 | 332 | 392 | 45 | 30 | 72 | 27 | 0 | 83 | 0 | 204 | -135 | 1050
2 | 27 | 17 | 1051 | 332 | 551 | 55 | 30 | 72 | 11 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 27 | 18 | 1067 | 332 | 498 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 | -135 | 1067
2 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 487 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -135 | 1040
2 | 27 | 20 | 1004 | 332 | 439 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -135 | 1004
2 | 27 | 21 | 957 | 332 | 398 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -135 | 957
2 | 27 | 22 | 910 | 332 | 363 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 910
2 | 27 | 23 | 865 | 332 | 273 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -73 | 865
2 | 28 | 0 | 810 | 332 | 238 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -95 | 810
2 | 28 | 1 | 790 | 332 | 209 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -81 | 790
2 | 28 | 2 | 823 | 332 | 258 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -108 | 823
2 | 28 | 3 | 876 | 332 | 304 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -116 | 876
2 | 28 | 4 | 902 | 332 | 356 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -127 | 902
2 | 28 | 5 | 899 | 332 | 362 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -112 | 899
2 | 28 | 6 | 877 | 332 | 353 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -127 | 877
2 | 28 | 7 | 871 | 332 | 196 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 164 | 0 | 5 | -5 | 871
2 | 28 | 8 | 878 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 216 | 0 | 161 | 0 | -9 | -87 | 878
2 | 28 | 9 | 891 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 498 | -17 | 169 | -6 | -215 | -132 | 891
2 | 28 | 10 | 890 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 797 | -255 | 149 | -48 | -214 | -132 | 890
2 | 28 | 11 | 876 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1060 | -493 | 117 | -54 | -216 | -131 | 876
2 | 28 | 12 | 830 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1152 | -616 | 102 | -55 | -216 | -130 | 830
2 | 28 | 13 | 821 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1134 | -604 | 98 | -53 | -217 | -130 | 821
2 | 28 | 14 | 815 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1053 | -538 | 108 | -55 | -217 | -130 | 815
2 | 28 | 15 | 794 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 759 | -290 | 126 | -48 | -217 | -131 | 794
2 | 28 | 16 | 809 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 424 | 0 | 123 | 0 | -205 | -131 | 809
2 | 28 | 17 | 849 | 332 | 193 | 55 | 30 | 72 | 111 | 0 | 133 | 0 | 53 | -130 | 849
2 | 28 | 18 | 920 | 332 | 199 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 137 | 0 | 204 | -130 | 920
2 | 28 | 19 | 929 | 332 | 210 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | -129 | 929
2 | 28 | 20 | 908 | 332 | 256 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 908
2 | 28 | 21 | 879 | 332 | 132 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 197 | -104 | 879
2 | 28 | 22 | 845 | 332 | 206 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 845
2 | 28 | 23 | 823 | 332 | 246 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 1 | 0 | 769 | 332 | 220 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 1 | 1 | 760 | 332 | 230 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 760
3 | 1 | 2 | 795 | 332 | 123 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 131 | 0 | 795
3 | 1 | 3 | 850 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 171 | 0 | 850
3 | 1 | 4 | 886 | 332 | 198 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -88 | 886
3 | 1 | 5 | 892 | 332 | 330 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 892
3 | 1 | 6 | 863 | 332 | 194 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | -86 | 863
3 | 1 | 7 | 812 | 332 | 185 | 45 | 30 | 72 | 54 | 0 | 63 | 0 | 31 | 0 | 812
3 | 1 | 8 | 790 | 332 | 120 | 43 | 30 | 72 | 379 | 0 | 54 | 0 | -105 | -135 | 790
3 | 1 | 9 | 807 | 332 | 120 | 40 | 30 | 72 | 736 | -219 | 68 | -20 | -217 | -135 | 807
3 | 1 | 10 | 786 | 332 | 118 | 39 | 30 | 72 | 976 | -595 | 78 | -47 | -217 | 0 | 786
3 | 1 | 11 | 769 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1123 | -711 | 56 | -35 | -218 | -38 | 769
3 | 1 | 12 | 768 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1159 | -782 | 65 | -44 | -218 | -5 | 768
3 | 1 | 13 | 755 | 332 | 120 | 39 | 30 | 72 | 1108 | -744 | 47 | -31 | -218 | 0 | 755
3 | 1 | 14 | 742 | 332 | 120 | 41 | 30 | 72 | 947 | -614 | 91 | -59 | -218 | 0 | 742
3 | 1 | 15 | 746 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 648 | -329 | 114 | -58 | -216 | -8 | 746
3 | 1 | 16 | 745 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 298 | 0 | 98 | 0 | -213 | -36 | 745
3 | 1 | 17 | 825 | 332 | 187 | 55 | 30 | 72 | 73 | 0 | 130 | 0 | 0 | -54 | 825
3 | 1 | 18 | 914 | 332 | 329 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 148 | 0 | 0 | -72 | 914
3 | 1 | 19 | 920 | 332 | 425 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 920
3 | 1 | 20 | 899 | 332 | 382 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -59 | 899
3 | 1 | 21 | 868 | 332 | 406 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -107 | 868
3 | 1 | 22 | 829 | 332 | 295 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -31 | 829
3 | 1 | 23 | 793 | 332 | 246 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 793
3 | 2 | 0 | 815 | 332 | 332 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -71 | 815
3 | 2 | 1 | 810 | 332 | 256 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 2 | 2 | 848 | 332 | 375 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -94 | 848
3 | 2 | 3 | 910 | 332 | 446 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 910
3 | 2 | 4 | 944 | 332 | 347 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 944
3 | 2 | 5 | 967 | 332 | 506 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -130 | 967
3 | 2 | 6 | 983 | 332 | 531 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -132 | 983
3 | 2 | 7 | 1021 | 332 | 561 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1021
3 | 2 | 8 | 1075 | 332 | 540 | 55 | 30 | 72 | 75 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 2 | 9 | 1116 | 332 | 523 | 51 | 30 | 72 | 136 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1116
3 | 2 | 10 | 1132 | 332 | 243 | 49 | 30 | 72 | 124 | 0 | 94 | 0 | 170 | 18 | 1132
3 | 2 | 11 | 1133 | 332 | 423 | 49 | 30 | 72 | 114 | 0 | 95 | 0 | 0 | 18 | 1133
3 | 2 | 12 | 1108 | 332 | 324 | 49 | 30 | 72 | 172 | 0 | 112 | 0 | 0 | 17 | 1108
3 | 2 | 13 | 1143 | 332 | 398 | 49 | 30 | 72 | 135 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1143
3 | 2 | 14 | 1137 | 332 | 515 | 53 | 30 | 72 | 111 | 0 | 125 | 0 | 0 | -101 | 1137
3 | 2 | 15 | 1125 | 332 | 552 | 54 | 30 | 72 | 89 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 1125
3 | 2 | 16 | 1142 | 332 | 604 | 57 | 30 | 72 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | -135 | 1142
3 | 2 | 17 | 1155 | 332 | 615 | 72 | 30 | 72 | 11 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 1155
3 | 2 | 18 | 1184 | 332 | 415 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 170 | 0 | 204 | -135 | 1184
3 | 2 | 19 | 1153 | 332 | 383 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 204 | -135 | 1153
3 | 2 | 20 | 1115 | 332 | 523 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -135 | 1115
3 | 2 | 21 | 1066 | 332 | 467 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 16 | -135 | 1066
3 | 2 | 22 | 1017 | 332 | 344 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 2 | 23 | 966 | 332 | 361 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 966
3 | 3 | 0 | 910 | 332 | 460 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -126 | 910
3 | 3 | 1 | 896 | 332 | 286 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 896
3 | 3 | 2 | 925 | 332 | 440 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -126 | 925
3 | 3 | 3 | 976 | 332 | 481 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | -126 | 976
3 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 516 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -128 | 1003
3 | 3 | 5 | 1013 | 332 | 534 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 1013
3 | 3 | 6 | 1018 | 332 | 528 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -132 | 1018
3 | 3 | 7 | 1036 | 332 | 493 | 58 | 30 | 72 | 24 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1036
3 | 3 | 8 | 1080 | 332 | 379 | 55 | 30 | 72 | 160 | 0 | 186 | 0 | 0 | -134 | 1080
3 | 3 | 9 | 1096 | 332 | 245 | 51 | 30 | 72 | 314 | 0 | 187 | 0 | 0 | -135 | 1096
3 | 3 | 10 | 1075 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 463 | 0 | 188 | 0 | -42 | -138 | 1075
3 | 3 | 11 | 1084 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 589 | 0 | 198 | 0 | -169 | -138 | 1084
3 | 3 | 12 | 1052 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 697 | -79 | 204 | -24 | -212 | -137 | 1052
3 | 3 | 13 | 1053 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 703 | -83 | 203 | -24 | -212 | -137 | 1053
3 | 3 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 623 | -21 | 200 | -7 | -212 | -135 | 1054
3 | 3 | 15 | 1055 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 468 | 0 | 203 | 0 | -88 | -136 | 1055
3 | 3 | 16 | 1074 | 332 | 233 | 57 | 30 | 72 | 272 | 0 | 211 | 0 | 2 | -135 | 1074
3 | 3 | 17 | 1094 | 332 | 285 | 72 | 30 | 72 | 71 | 0 | 231 | 0 | 136 | -135 | 1094
3 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 298 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 238 | 0 | 204 | -135 | 1136
3 | 3 | 19 | 1126 | 332 | 295 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 235 | 0 | 199 | -135 | 1126
3 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 270 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 228 | 0 | 204 | -135 | 1098
3 | 3 | 21 | 1056 | 332 | 448 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -135 | 1056
3 | 3 | 22 | 1016 | 332 | 236 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 204 | -135 | 1016
3 | 3 | 23 | 972 | 332 | 222 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 199 | -135 | 972
3 | 4 | 0 | 921 | 332 | 205 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 43 | 0 | 921
3 | 4 | 1 | 898 | 332 | 200 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 145 | -124 | 898
3 | 4 | 2 | 935 | 332 | 226 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 935
3 | 4 | 3 | 988 | 332 | 398 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -126 | 988
3 | 4 | 4 | 1025 | 332 | 447 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -128 | 1025
3 | 4 | 5 | 1054 | 332 | 501 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -130 | 1054
3 | 4 | 6 | 1084 | 332 | 558 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 1084
3 | 4 | 7 | 1085 | 332 | 480 | 58 | 30 | 72 | 79 | 0 | 163 | 0 | 5 | -134 | 1085
3 | 4 | 8 | 1098 | 332 | 256 | 55 | 30 | 72 | 347 | 0 | 136 | 0 | 5 | -135 | 1098
3 | 4 | 9 | 1100 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 626 | 0 | 132 | 0 | -126 | -137 | 1100
3 | 4 | 10 | 1058 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 865 | -156 | 117 | -22 | -212 | -138 | 1058
3 | 4 | 11 | 1063 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1065 | -323 | 100 | -31 | -212 | -140 | 1063
3 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1119 | -402 | 86 | -31 | -213 | -142 | 1021
3 | 4 | 13 | 1026 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1112 | -388 | 80 | -28 | -213 | -141 | 1026
3 | 4 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1032 | -335 | 74 | -24 | -213 | -139 | 1001
3 | 4 | 15 | 980 | 332 | 118 | 54 | 30 | 72 | 801 | -138 | 74 | -12 | -213 | -138 | 980
3 | 4 | 16 | 1003 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 461 | 0 | 83 | 0 | -15 | -137 | 1003
3 | 4 | 17 | 1044 | 332 | 461 | 72 | 30 | 72 | 131 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1044
3 | 4 | 18 | 1111 | 332 | 430 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 79 | 0 | 204 | -135 | 1111
3 | 4 | 19 | 1127 | 332 | 440 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | -135 | 1127
3 | 4 | 20 | 1106 | 332 | 435 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -135 | 1106
3 | 4 | 21 | 1072 | 332 | 411 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | -135 | 1072
3 | 4 | 22 | 1028 | 332 | 588 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1028
3 | 4 | 23 | 984 | 332 | 562 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 984
3 | 5 | 0 | 929 | 332 | 507 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 929
3 | 5 | 1 | 925 | 332 | 507 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -126 | 925
3 | 5 | 2 | 963 | 332 | 536 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -126 | 963
3 | 5 | 3 | 1020 | 332 | 577 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 1020
3 | 5 | 4 | 1057 | 332 | 442 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 176 | -128 | 1057
3 | 5 | 5 | 1090 | 332 | 659 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -130 | 1090
3 | 5 | 6 | 1119 | 332 | 715 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 1119
3 | 5 | 7 | 1138 | 332 | 675 | 58 | 30 | 72 | 72 | 0 | 29 | 0 | 5 | -135 | 1138
3 | 5 | 8 | 1141 | 332 | 488 | 55 | 30 | 72 | 262 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1141
3 | 5 | 9 | 1112 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 560 | 0 | 54 | 0 | -53 | -55 | 1112
3 | 5 | 10 | 1056 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 861 | -88 | 45 | -4 | -212 | -148 | 1056
3 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1078 | -317 | 34 | -10 | -212 | -135 | 1041
3 | 5 | 12 | 1003 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1161 | -427 | 22 | -8 | -213 | -135 | 1003
3 | 5 | 13 | 1005 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1137 | -403 | 25 | -9 | -213 | -135 | 1005
3 | 5 | 14 | 1000 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1032 | -305 | 19 | -5 | -213 | -135 | 1000
3 | 5 | 15 | 983 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 807 | -91 | 18 | -2 | -213 | -143 | 983
3 | 5 | 16 | 986 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 466 | 0 | 10 | 0 | 16 | -117 | 986
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 505 | 72 | 30 | 72 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1021
3 | 5 | 18 | 1085 | 332 | 670 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1085
3 | 5 | 19 | 1097 | 332 | 680 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1097
3 | 5 | 20 | 1075 | 332 | 655 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 5 | 21 | 1041 | 332 | 419 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1041
3 | 5 | 22 | 1006 | 332 | 583 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1006
3 | 5 | 23 | 963 | 332 | 544 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 963
3 | 6 | 0 | 917 | 332 | 467 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -124 | 917
3 | 6 | 1 | 900 | 332 | 457 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 900
3 | 6 | 2 | 936 | 332 | 472 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -124 | 936
3 | 6 | 3 | 987 | 332 | 475 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -125 | 987
3 | 6 | 4 | 1020 | 332 | 519 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -127 | 1020
3 | 6 | 5 | 1038 | 332 | 406 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -129 | 1038
3 | 6 | 6 | 1057 | 332 | 641 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -131 | 1057
3 | 6 | 7 | 1077 | 332 | 594 | 58 | 30 | 72 | 61 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1077
3 | 6 | 8 | 1115 | 332 | 497 | 55 | 30 | 72 | 195 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1115
3 | 6 | 9 | 1153 | 332 | 275 | 51 | 30 | 72 | 335 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1153
3 | 6 | 10 | 1151 | 332 | 319 | 49 | 30 | 72 | 302 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1151
3 | 6 | 11 | 1154 | 332 | 346 | 49 | 30 | 72 | 283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1154
3 | 6 | 12 | 1118 | 332 | 352 | 49 | 30 | 72 | 240 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1118
3 | 6 | 13 | 1147 | 332 | 448 | 49 | 30 | 72 | 153 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1147
3 | 6 | 14 | 1147 | 332 | 623 | 53 | 30 | 72 | 81 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1147
3 | 6 | 15 | 1141 | 332 | 604 | 54 | 30 | 72 | 59 | 0 | 123 | 0 | 0 | -133 | 1141
3 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 562 | 57 | 30 | 72 | 83 | 0 | 129 | 0 | 0 | -128 | 1137
3 | 6 | 17 | 1132 | 332 | 552 | 72 | 30 | 72 | 72 | 0 | 128 | 0 | 0 | -126 | 1132
3 | 6 | 18 | 1175 | 332 | 427 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 203 | -126 | 1175
3 | 6 | 19 | 1173 | 332 | 623 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -126 | 1173
3 | 6 | 20 | 1146 | 332 | 580 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -127 | 1146
3 | 6 | 21 | 1103 | 332 | 539 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -128 | 1103
3 | 6 | 22 | 1059 | 332 | 526 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -128 | 1059
3 | 6 | 23 | 1013 | 332 | 477 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -127 | 1013
3 | 7 | 0 | 959 | 332 | 449 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -124 | 959
3 | 7 | 1 | 942 | 332 | 434 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -124 | 942
3 | 7 | 2 | 978 | 332 | 443 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -124 | 978
3 | 7 | 3 | 1027 | 332 | 474 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -125 | 1027
3 | 7 | 4 | 1051 | 332 | 535 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -127 | 1051
3 | 7 | 5 | 1061 | 332 | 597 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -129 | 1061
3 | 7 | 6 | 1062 | 332 | 619 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -131 | 1062
3 | 7 | 7 | 1056 | 332 | 551 | 58 | 30 | 72 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1056
3 | 7 | 8 | 1045 | 332 | 121 | 55 | 30 | 72 | 297 | 0 | 77 | 0 | 41 | 20 | 1045
3 | 7 | 9 | 1033 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 589 | 0 | 84 | 0 | -207 | -38 | 1033
3 | 7 | 10 | 1005 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 740 | -96 | 121 | -16 | -213 | -135 | 1005
3 | 7 | 11 | 998 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 895 | -260 | 149 | -43 | -213 | -133 | 998
3 | 7 | 12 | 971 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1000 | -384 | 157 | -60 | -214 | -131 | 971
3 | 7 | 13 | 963 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1019 | -417 | 172 | -71 | -214 | -130 | 963
3 | 7 | 14 | 938 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 942 | -375 | 177 | -70 | -214 | -128 | 938
3 | 7 | 15 | 936 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 765 | -219 | 174 | -50 | -214 | -128 | 936
3 | 7 | 16 | 938 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 485 | 0 | 92 | 0 | -124 | -126 | 938
3 | 7 | 17 | 1012 | 332 | 375 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 101 | 0 | 0 | -126 | 1012
3 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 609 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | -126 | 1103
3 | 7 | 19 | 1125 | 332 | 438 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | -126 | 1125
3 | 7 | 20 | 1115 | 332 | 592 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 43 | -127 | 1115
3 | 7 | 21 | 1098 | 332 | 418 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -128 | 1098
3 | 7 | 22 | 1066 | 332 | 607 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 1066
3 | 7 | 23 | 1032 | 332 | 601 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 1032
3 | 8 | 0 | 990 | 332 | 571 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 990
3 | 8 | 1 | 989 | 332 | 457 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 989
3 | 8 | 2 | 1022 | 332 | 481 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 8 | 3 | 1064 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 1064
3 | 8 | 4 | 1085 | 332 | 657 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 1085
3 | 8 | 5 | 1075 | 332 | 330 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1075
3 | 8 | 6 | 1063 | 332 | 456 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 37 | 0 | 204 | -132 | 1063
3 | 8 | 7 | 1050 | 332 | 394 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1050
3 | 8 | 8 | 1003 | 332 | 118 | 55 | 30 | 72 | 442 | 0 | 38 | 0 | -11 | -73 | 1003
3 | 8 | 9 | 986 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 712 | 0 | 23 | 0 | -212 | -142 | 986
3 | 8 | 10 | 973 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 907 | -199 | 15 | -4 | -214 | -135 | 973
3 | 8 | 11 | 946 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1081 | -394 | 8 | -3 | -214 | -135 | 946
3 | 8 | 12 | 928 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1075 | -404 | 6 | -3 | -215 | -135 | 928
3 | 8 | 13 | 903 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1019 | -383 | 3 | -1 | -215 | -123 | 903
3 | 8 | 14 | 881 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 902 | -282 | 6 | -1 | -215 | -135 | 881
3 | 8 | 15 | 876 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 637 | -12 | 2 | 0 | -216 | -144 | 876
3 | 8 | 16 | 912 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 342 | 0 | 5 | 0 | 9 | -56 | 912
3 | 8 | 17 | 982 | 332 | 483 | 72 | 30 | 72 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 982
3 | 8 | 18 | 1079 | 332 | 671 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | -135 | 1079
3 | 8 | 19 | 1096 | 332 | 695 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1096
3 | 8 | 20 | 1090 | 332 | 689 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1090
3 | 8 | 21 | 1065 | 332 | 670 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1065
3 | 8 | 22 | 1034 | 332 | 650 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1034
3 | 8 | 23 | 987 | 332 | 617 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 987
3 | 9 | 0 | 946 | 332 | 445 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 9 | 1 | 948 | 332 | 571 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 948
3 | 9 | 2 | 988 | 332 | 390 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -126 | 988
3 | 9 | 3 | 1037 | 332 | 615 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 1037
3 | 9 | 4 | 1071 | 332 | 583 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | -128 | 1071
3 | 9 | 5 | 1112 | 332 | 515 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -130 | 1112
3 | 9 | 6 | 1171 | 332 | 453 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1171
3 | 9 | 7 | 1199 | 332 | 495 | 58 | 30 | 72 | 127 | 0 | 16 | 0 | 204 | -135 | 1199
3 | 9 | 8 | 1179 | 332 | 365 | 55 | 30 | 72 | 440 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1179
3 | 9 | 9 | 1153 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 757 | 0 | 26 | 0 | -109 | -126 | 1153
3 | 9 | 10 | 1108 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 948 | -111 | 33 | -3 | -211 | -151 | 1108
3 | 9 | 11 | 1108 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 989 | -164 | 51 | -9 | -211 | -152 | 1108
3 | 9 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 995 | -219 | 86 | -19 | -211 | -135 | 1099
3 | 9 | 13 | 1103 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 906 | -131 | 99 | -14 | -211 | -150 | 1103
3 | 9 | 14 | 1077 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 785 | -52 | 101 | -7 | -212 | -145 | 1077
3 | 9 | 15 | 1067 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 613 | 0 | 110 | 0 | -122 | -141 | 1067
3 | 9 | 16 | 1101 | 332 | 299 | 57 | 30 | 72 | 352 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1101
3 | 9 | 17 | 1145 | 332 | 576 | 72 | 30 | 72 | 90 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 1145
3 | 9 | 18 | 1210 | 332 | 483 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 130 | 0 | 199 | -135 | 1210
3 | 9 | 19 | 1218 | 332 | 516 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | -135 | 1218
3 | 9 | 20 | 1188 | 332 | 603 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 92 | -135 | 1188
3 | 9 | 21 | 1147 | 332 | 469 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -135 | 1147
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 586 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1086
3 | 9 | 23 | 1035 | 332 | 383 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1035
3 | 10 | 0 | 981 | 332 | 458 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | -126 | 981
3 | 10 | 1 | 975 | 332 | 348 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 975
3 | 10 | 2 | 1014 | 332 | 546 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 1014
3 | 10 | 3 | 1063 | 332 | 554 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -126 | 1063
3 | 10 | 4 | 1106 | 332 | 599 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 1106
3 | 10 | 5 | 1145 | 332 | 321 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 204 | 0 | 1145
3 | 10 | 6 | 1191 | 332 | 532 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 89 | 0 | 204 | -132 | 1191
3 | 10 | 7 | 1203 | 332 | 663 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1203
3 | 10 | 8 | 1182 | 332 | 331 | 55 | 30 | 72 | 439 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1182
3 | 10 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 734 | 0 | 40 | 0 | -79 | -148 | 1151
3 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 876 | -39 | 38 | -1 | -211 | -151 | 1116
3 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1008 | -147 | 45 | -7 | -210 | -152 | 1140
3 | 10 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1086 | -273 | 45 | -11 | -211 | -151 | 1087
3 | 10 | 13 | 1069 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1079 | -277 | 34 | -9 | -212 | -150 | 1069
3 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1027 | -228 | 33 | -7 | -212 | -146 | 1074
3 | 10 | 15 | 1069 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 828 | -42 | 31 | -1 | -212 | -143 | 1069
3 | 10 | 16 | 1073 | 332 | 178 | 57 | 30 | 72 | 501 | 0 | 25 | 0 | 13 | -135 | 1073
3 | 10 | 17 | 1114 | 332 | 565 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1114
3 | 10 | 18 | 1187 | 332 | 764 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1187
3 | 10 | 19 | 1211 | 332 | 591 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 201 | -135 | 1211
3 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 797 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1204
3 | 10 | 21 | 1173 | 332 | 778 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1173
3 | 10 | 22 | 1123 | 332 | 536 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1123
3 | 10 | 23 | 1066 | 332 | 703 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1066
3 | 11 | 0 | 1022 | 332 | 391 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -62 | 1022
3 | 11 | 1 | 1020 | 332 | 658 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1020
3 | 11 | 2 | 1066 | 332 | 690 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1066
3 | 11 | 3 | 1107 | 332 | 506 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -126 | 1107
3 | 11 | 4 | 1144 | 332 | 750 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 1144
3 | 11 | 5 | 1179 | 332 | 667 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1179
3 | 11 | 6 | 1236 | 332 | 660 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 204 | -132 | 1236
3 | 11 | 7 | 1254 | 332 | 550 | 58 | 30 | 72 | 138 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1254
3 | 11 | 8 | 1213 | 332 | 377 | 55 | 30 | 72 | 473 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1213
3 | 11 | 9 | 1173 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 818 | 0 | 11 | 0 | -194 | -68 | 1173
3 | 11 | 10 | 1130 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1042 | -179 | 11 | -2 | -210 | -135 | 1130
3 | 11 | 11 | 1120 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1149 | -293 | 8 | -2 | -211 | -135 | 1120
3 | 11 | 12 | 1058 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1187 | -394 | 12 | -4 | -212 | -135 | 1058
3 | 11 | 13 | 1069 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1163 | -357 | 10 | -4 | -212 | -135 | 1069
3 | 11 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1050 | -257 | 11 | -2 | -212 | -135 | 1061
3 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 831 | -58 | 12 | -1 | -212 | -144 | 1035
3 | 11 | 16 | 1049 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 507 | 0 | 6 | 0 | 18 | -93 | 1049
3 | 11 | 17 | 1086 | 332 | 539 | 72 | 30 | 72 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1086
3 | 11 | 18 | 1161 | 332 | 735 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 21 | 0 | 5 | -135 | 1161
3 | 11 | 19 | 1183 | 332 | 760 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1183
3 | 11 | 20 | 1164 | 332 | 752 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1164
3 | 11 | 21 | 1138 | 332 | 733 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -135 | 1138
3 | 11 | 22 | 1087 | 332 | 494 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 1087
3 | 11 | 23 | 1039 | 332 | 464 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -135 | 1039
3 | 12 | 0 | 988 | 332 | 617 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 988
3 | 12 | 1 | 983 | 332 | 611 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 983
3 | 12 | 2 | 1030 | 332 | 435 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -126 | 1030
3 | 12 | 3 | 1072 | 332 | 658 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -126 | 1072
3 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 693 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 1106
3 | 12 | 5 | 1135 | 332 | 732 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 1135
3 | 12 | 6 | 1185 | 332 | 793 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 1185
3 | 12 | 7 | 1186 | 332 | 485 | 58 | 30 | 72 | 123 | 0 | 22 | 0 | 199 | -135 | 1186
3 | 12 | 8 | 1156 | 332 | 127 | 55 | 30 | 72 | 451 | 0 | 33 | 0 | 191 | -135 | 1156
3 | 12 | 9 | 1120 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 795 | 0 | 36 | 0 | -209 | -106 | 1120
3 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1014 | -198 | 39 | -8 | -211 | -135 | 1104
3 | 12 | 11 | 1073 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1121 | -333 | 41 | -12 | -212 | -135 | 1073
3 | 12 | 12 | 1023 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1123 | -396 | 63 | -22 | -213 | -135 | 1023
3 | 12 | 13 | 1044 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 999 | -286 | 105 | -30 | -212 | -135 | 1044
3 | 12 | 14 | 1037 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 804 | -150 | 151 | -28 | -212 | -135 | 1037
3 | 12 | 15 | 1020 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 636 | -36 | 176 | -10 | -213 | -141 | 1020
3 | 12 | 16 | 1050 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 378 | 0 | 174 | 0 | 22 | -135 | 1050
3 | 12 | 17 | 1093 | 332 | 431 | 72 | 30 | 72 | 122 | 0 | 169 | 0 | 0 | -135 | 1093
3 | 12 | 18 | 1163 | 332 | 581 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0 | -125 | 1163
3 | 12 | 19 | 1172 | 332 | 595 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -135 | 1172
3 | 12 | 20 | 1149 | 332 | 575 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -135 | 1149
3 | 12 | 21 | 1110 | 332 | 544 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -135 | 1110
3 | 12 | 22 | 1065 | 332 | 319 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 199 | -135 | 1065
3 | 12 | 23 | 1018 | 332 | 289 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 164 | 0 | 204 | -135 | 1018
3 | 13 | 0 | 965 | 332 | 443 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -124 | 965
3 | 13 | 1 | 957 | 332 | 434 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -124 | 957
3 | 13 | 2 | 989 | 332 | 434 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -124 | 989
3 | 13 | 3 | 1016 | 332 | 341 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 94 | -125 | 1016
3 | 13 | 4 | 1058 | 332 | 479 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -127 | 1058
3 | 13 | 5 | 1086 | 332 | 526 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -129 | 1086
3 | 13 | 6 | 1134 | 332 | 407 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 155 | 0 | 204 | -131 | 1134
3 | 13 | 7 | 1139 | 332 | 293 | 58 | 30 | 72 | 149 | 0 | 135 | 0 | 204 | -134 | 1139
3 | 13 | 8 | 1166 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 473 | 0 | 156 | 0 | 63 | -135 | 1166
3 | 13 | 9 | 1159 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 714 | 0 | 164 | 0 | -185 | -138 | 1159
3 | 13 | 10 | 1140 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 905 | -136 | 138 | -20 | -210 | -140 | 1140
3 | 13 | 11 | 1145 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 998 | -219 | 140 | -31 | -210 | -135 | 1145
3 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 998 | -265 | 161 | -42 | -211 | -138 | 1105
3 | 13 | 13 | 1125 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 937 | -196 | 163 | -35 | -211 | -136 | 1125
3 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 844 | -180 | 189 | -40 | -211 | -127 | 1081
3 | 13 | 15 | 1082 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 715 | -97 | 229 | -31 | -211 | -131 | 1082
3 | 13 | 16 | 1124 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 461 | 0 | 223 | 0 | -44 | -127 | 1124
3 | 13 | 17 | 1150 | 332 | 378 | 72 | 30 | 72 | 162 | 0 | 230 | 0 | 0 | -126 | 1150
3 | 13 | 18 | 1199 | 332 | 560 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 229 | 0 | 0 | -126 | 1199
3 | 13 | 19 | 1213 | 332 | 583 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 5 | -126 | 1213
3 | 13 | 20 | 1189 | 332 | 568 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -127 | 1189
3 | 13 | 21 | 1148 | 332 | 332 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 204 | -128 | 1148
3 | 13 | 22 | 1103 | 332 | 299 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 204 | -128 | 1103
3 | 13 | 23 | 1045 | 332 | 155 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 198 | 0 | 196 | 0 | 1045
3 | 14 | 0 | 1014 | 332 | 466 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -124 | 1014
3 | 14 | 1 | 1000 | 332 | 242 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 204 | -113 | 1000
3 | 14 | 2 | 1035 | 332 | 472 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -124 | 1035
3 | 14 | 3 | 1077 | 332 | 500 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -125 | 1077
3 | 14 | 4 | 1099 | 332 | 201 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 200 | 0 | 1099
3 | 14 | 5 | 1103 | 332 | 556 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -117 | 1103
3 | 14 | 6 | 1098 | 332 | 587 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -131 | 1098
3 | 14 | 7 | 1087 | 332 | 307 | 58 | 30 | 72 | 150 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1087
3 | 14 | 8 | 1046 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 482 | 0 | 122 | 0 | -32 | -135 | 1046
3 | 14 | 9 | 1046 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 829 | -121 | 93 | -13 | -212 | -135 | 1046
3 | 14 | 10 | 996 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1054 | -365 | 79 | -27 | -213 | -135 | 996
3 | 14 | 11 | 970 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1193 | -528 | 89 | -39 | -214 | -135 | 970
3 | 14 | 12 | 933 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1231 | -629 | 88 | -45 | -214 | -101 | 933
3 | 14 | 13 | 913 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1196 | -611 | 87 | -44 | -215 | -103 | 913
3 | 14 | 14 | 889 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1075 | -492 | 90 | -42 | -214 | -135 | 889
3 | 14 | 15 | 900 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 855 | -280 | 103 | -34 | -215 | -136 | 900
3 | 14 | 16 | 917 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 519 | 0 | 104 | 0 | -187 | -129 | 917
3 | 14 | 17 | 978 | 332 | 312 | 72 | 30 | 72 | 181 | 0 | 105 | 0 | 0 | -126 | 978
3 | 14 | 18 | 1035 | 332 | 522 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 103 | 0 | 0 | -126 | 1035
3 | 14 | 19 | 1064 | 332 | 562 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -126 | 1064
3 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 240 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 0 | 1045
3 | 14 | 21 | 1028 | 332 | 571 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -128 | 1028
3 | 14 | 22 | 995 | 332 | 362 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -128 | 995
3 | 14 | 23 | 956 | 332 | 557 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 956
3 | 15 | 0 | 919 | 332 | 227 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -24 | 919
3 | 15 | 1 | 910 | 332 | 526 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 910
3 | 15 | 2 | 956 | 332 | 433 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 956
3 | 15 | 3 | 1006 | 332 | 387 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -126 | 1006
3 | 15 | 4 | 1036 | 332 | 417 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -128 | 1036
3 | 15 | 5 | 1041 | 332 | 548 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -41 | 1041
3 | 15 | 6 | 1022 | 332 | 630 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 1022
3 | 15 | 7 | 980 | 332 | 427 | 58 | 30 | 72 | 173 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 980
3 | 15 | 8 | 958 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 533 | 0 | 11 | 0 | -60 | -135 | 958
3 | 15 | 9 | 958 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 887 | -189 | 4 | 0 | -214 | -135 | 958
3 | 15 | 10 | 906 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1076 | -426 | 4 | -1 | -215 | -135 | 906
3 | 15 | 11 | 880 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1201 | -625 | 5 | -3 | -214 | -88 | 880
3 | 15 | 12 | 869 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1240 | -663 | 11 | -5 | -216 | -102 | 869
3 | 15 | 13 | 839 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1186 | -634 | 14 | -7 | -216 | -106 | 839
3 | 15 | 14 | 832 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 969 | -401 | 16 | -7 | -216 | -135 | 832
3 | 15 | 15 | 845 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 629 | -50 | 22 | -2 | -216 | -145 | 845
3 | 15 | 16 | 876 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 379 | 0 | 28 | 0 | -9 | -134 | 876
3 | 15 | 17 | 950 | 332 | 279 | 72 | 30 | 72 | 133 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 15 | 18 | 1003 | 332 | 571 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1003
3 | 15 | 19 | 1025 | 332 | 595 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1025
3 | 15 | 20 | 1010 | 332 | 243 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1010
3 | 15 | 21 | 990 | 332 | 568 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 990
3 | 15 | 22 | 950 | 332 | 544 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 950
3 | 15 | 23 | 907 | 332 | 389 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
3 | 16 | 0 | 869 | 332 | 165 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 196 | 0 | 869
3 | 16 | 1 | 871 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -101 | 871
3 | 16 | 2 | 919 | 332 | 402 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 919
3 | 16 | 3 | 985 | 332 | 571 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 985
3 | 16 | 4 | 1019 | 332 | 350 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -67 | 1019
3 | 16 | 5 | 1061 | 332 | 654 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -112 | 1061
3 | 16 | 6 | 1100 | 332 | 513 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 12 | 0 | 204 | -129 | 1100
3 | 16 | 7 | 1100 | 332 | 383 | 58 | 30 | 72 | 145 | 0 | 11 | 0 | 204 | -135 | 1100
3 | 16 | 8 | 1091 | 332 | 235 | 55 | 30 | 72 | 462 | 0 | 9 | 0 | 0 | -104 | 1091
3 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 790 | 0 | 8 | 0 | -204 | -123 | 1077
3 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 994 | -202 | 10 | -2 | -212 | -135 | 1057
3 | 16 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -358 | 7 | -2 | -212 | -135 | 1034
3 | 16 | 12 | 999 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1172 | -462 | 7 | -3 | -213 | -105 | 999
3 | 16 | 13 | 999 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1060 | -322 | 9 | -3 | -213 | -135 | 999
3 | 16 | 14 | 1002 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 912 | -185 | 22 | -5 | -213 | -135 | 1002
3 | 16 | 15 | 987 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 696 | 0 | 22 | 0 | -212 | -127 | 987
3 | 16 | 16 | 1004 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 416 | 0 | 19 | 0 | 93 | -135 | 1004
3 | 16 | 17 | 1035 | 332 | 495 | 72 | 30 | 72 | 137 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1035
3 | 16 | 18 | 1085 | 332 | 634 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 44 | 0 | 5 | -133 | 1085
3 | 16 | 19 | 1088 | 332 | 649 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1088
3 | 16 | 20 | 1060 | 332 | 642 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 1060
3 | 16 | 21 | 1023 | 332 | 413 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -133 | 1023
3 | 16 | 22 | 994 | 332 | 264 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 994
3 | 16 | 23 | 951 | 332 | 444 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 951
3 | 17 | 0 | 912 | 332 | 417 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 17 | 1 | 903 | 332 | 342 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 | 903
3 | 17 | 2 | 945 | 332 | 561 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 945
3 | 17 | 3 | 999 | 332 | 393 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 199 | -124 | 999
3 | 17 | 4 | 1043 | 332 | 637 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 1043
3 | 17 | 5 | 1071 | 332 | 347 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1071
3 | 17 | 6 | 1098 | 332 | 515 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 11 | 0 | 199 | -129 | 1098
3 | 17 | 7 | 1087 | 332 | 561 | 58 | 30 | 72 | 153 | 0 | 11 | 0 | 5 | -135 | 1087
3 | 17 | 8 | 1073 | 332 | 232 | 55 | 30 | 72 | 455 | 0 | 8 | 0 | 24 | -135 | 1073
3 | 17 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 787 | 0 | 13 | 0 | -210 | -136 | 1058
3 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 942 | -172 | 16 | -3 | -212 | -135 | 1039
3 | 17 | 11 | 1029 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1039 | -275 | 12 | -3 | -213 | -135 | 1029
3 | 17 | 12 | 990 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1015 | -354 | 14 | -5 | -213 | -71 | 990
3 | 17 | 13 | 988 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 909 | -188 | 16 | -3 | -213 | -135 | 988
3 | 17 | 14 | 978 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 898 | -194 | 20 | -5 | -214 | -135 | 978
3 | 17 | 15 | 973 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 790 | -96 | 25 | -3 | -214 | -136 | 973
3 | 17 | 16 | 988 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 507 | 0 | 22 | 0 | -17 | -135 | 988
3 | 17 | 17 | 1017 | 332 | 439 | 72 | 30 | 72 | 179 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 1017
3 | 17 | 18 | 1063 | 332 | 285 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 1063
3 | 17 | 19 | 1074 | 332 | 435 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -133 | 1074
3 | 17 | 20 | 1057 | 332 | 435 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -133 | 1057
3 | 17 | 21 | 1033 | 332 | 626 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -133 | 1033
3 | 17 | 22 | 1003 | 332 | 615 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1003
3 | 17 | 23 | 964 | 332 | 594 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -133 | 964
3 | 18 | 0 | 916 | 332 | 549 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 916
3 | 18 | 1 | 908 | 332 | 543 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 908
3 | 18 | 2 | 946 | 332 | 560 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 946
3 | 18 | 3 | 995 | 332 | 587 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 995
3 | 18 | 4 | 1028 | 332 | 615 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 1028
3 | 18 | 5 | 1044 | 332 | 637 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 1044
3 | 18 | 6 | 1069 | 332 | 666 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1069
3 | 18 | 7 | 1102 | 332 | 693 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1102
3 | 18 | 8 | 1162 | 332 | 613 | 55 | 30 | 72 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -24 | 1162
3 | 18 | 9 | 1207 | 332 | 604 | 51 | 30 | 72 | 45 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1207
3 | 18 | 10 | 1193 | 332 | 338 | 49 | 30 | 72 | 77 | 0 | 91 | 0 | 204 | 0 | 1193
3 | 18 | 11 | 1187 | 332 | 492 | 49 | 30 | 72 | 133 | 0 | 112 | 0 | 0 | -33 | 1187
3 | 18 | 12 | 1134 | 332 | 491 | 49 | 30 | 72 | 182 | 0 | 113 | 0 | 0 | -135 | 1134
3 | 18 | 13 | 1140 | 332 | 429 | 49 | 30 | 72 | 250 | 0 | 113 | 0 | 0 | -135 | 1140
3 | 18 | 14 | 1117 | 332 | 368 | 53 | 30 | 72 | 260 | 0 | 137 | 0 | 0 | -135 | 1117
3 | 18 | 15 | 1112 | 332 | 414 | 54 | 30 | 72 | 194 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 1112
3 | 18 | 16 | 1110 | 332 | 536 | 57 | 30 | 72 | 93 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 1110
3 | 18 | 17 | 1119 | 332 | 620 | 72 | 30 | 72 | 16 | 0 | 110 | 0 | 0 | -133 | 1119
3 | 18 | 18 | 1139 | 332 | 643 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -133 | 1139
3 | 18 | 19 | 1114 | 332 | 571 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -133 | 1114
3 | 18 | 20 | 1077 | 332 | 530 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -133 | 1077
3 | 18 | 21 | 1032 | 332 | 550 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -133 | 1032
3 | 18 | 22 | 992 | 332 | 518 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 992
3 | 18 | 23 | 949 | 332 | 481 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 949
3 | 19 | 0 | 897 | 332 | 448 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -124 | 897
3 | 19 | 1 | 881 | 332 | 460 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 881
3 | 19 | 2 | 915 | 332 | 496 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -124 | 915
3 | 19 | 3 | 964 | 332 | 495 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -124 | 964
3 | 19 | 4 | 992 | 332 | 525 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -125 | 992
3 | 19 | 5 | 997 | 332 | 540 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -127 | 997
3 | 19 | 6 | 995 | 332 | 549 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 995
3 | 19 | 7 | 1019 | 332 | 560 | 58 | 30 | 72 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 1019
3 | 19 | 8 | 1062 | 332 | 493 | 55 | 30 | 72 | 138 | 0 | 74 | 0 | 0 | -132 | 1062
3 | 19 | 9 | 1069 | 332 | 350 | 51 | 30 | 72 | 298 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 1069
3 | 19 | 10 | 1051 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 493 | 0 | 66 | 0 | 12 | -124 | 1051
3 | 19 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 683 | 0 | 59 | 0 | -179 | -132 | 1033
3 | 19 | 12 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 848 | -153 | 52 | -9 | -213 | -131 | 996
3 | 19 | 13 | 1012 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 917 | -210 | 59 | -14 | -213 | -131 | 1012
3 | 19 | 14 | 989 | 332 | 118 | 53 | 30 | 72 | 873 | -226 | 108 | -28 | -213 | -130 | 989
3 | 19 | 15 | 972 | 332 | 121 | 54 | 30 | 72 | 717 | -100 | 106 | -15 | -214 | -131 | 972
3 | 19 | 16 | 983 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 471 | 0 | 79 | 0 | -45 | -133 | 983
3 | 19 | 17 | 998 | 332 | 234 | 72 | 30 | 72 | 174 | 0 | 54 | 0 | 163 | -133 | 998
3 | 19 | 18 | 1039 | 332 | 588 | 95 | 30 | 72 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 1039
3 | 19 | 19 | 1056 | 332 | 419 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -133 | 1056
3 | 19 | 20 | 1037 | 332 | 415 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -133 | 1037
3 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 399 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -133 | 1011
3 | 19 | 22 | 988 | 332 | 590 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 988
3 | 19 | 23 | 956 | 332 | 571 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 956
3 | 20 | 0 | 910 | 332 | 518 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -120 | 910
3 | 20 | 1 | 894 | 332 | 497 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 894
3 | 20 | 2 | 933 | 332 | 520 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 933
3 | 20 | 3 | 991 | 332 | 558 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 991
3 | 20 | 4 | 1022 | 332 | 591 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 1022
3 | 20 | 5 | 1034 | 332 | 417 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -123 | 1034
3 | 20 | 6 | 1016 | 332 | 612 | 63 | 30 | 72 | 7 | 0 | 20 | 0 | 5 | -125 | 1016
3 | 20 | 7 | 987 | 332 | 416 | 58 | 30 | 72 | 185 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 987
3 | 20 | 8 | 982 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 489 | 0 | 15 | 0 | -11 | -120 | 982
3 | 20 | 9 | 987 | 332 | 122 | 51 | 30 | 72 | 787 | -86 | 32 | -4 | -212 | -137 | 987
3 | 20 | 10 | 964 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1064 | -400 | 73 | -27 | -214 | -135 | 964
3 | 20 | 11 | 944 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1202 | -559 | 86 | -40 | -214 | -135 | 944
3 | 20 | 12 | 917 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1246 | -695 | 76 | -43 | -215 | -56 | 917
3 | 20 | 13 | 906 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1219 | -666 | 88 | -48 | -215 | -76 | 906
3 | 20 | 14 | 899 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1108 | -521 | 96 | -45 | -215 | -131 | 899
3 | 20 | 15 | 901 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 891 | -298 | 65 | -22 | -215 | -128 | 901
3 | 20 | 16 | 908 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 550 | 0 | 34 | 0 | -162 | -125 | 908
3 | 20 | 17 | 937 | 332 | 150 | 72 | 30 | 72 | 178 | 0 | 27 | 0 | 198 | -122 | 937
3 | 20 | 18 | 993 | 332 | 346 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 28 | 0 | 204 | -122 | 993
3 | 20 | 19 | 1017 | 332 | 580 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 1017
3 | 20 | 20 | 1006 | 332 | 570 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 1006
3 | 20 | 21 | 982 | 332 | 550 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 982
3 | 20 | 22 | 957 | 332 | 542 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 957
3 | 20 | 23 | 930 | 332 | 538 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 930
3 | 21 | 0 | 888 | 332 | 379 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 888
3 | 21 | 1 | 870 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 870
3 | 21 | 2 | 910 | 332 | 203 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 183 | 0 | 910
3 | 21 | 3 | 959 | 332 | 327 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -120 | 959
3 | 21 | 4 | 992 | 332 | 567 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -121 | 992
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 371 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -123 | 995
3 | 21 | 6 | 989 | 332 | 401 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 989
3 | 21 | 7 | 957 | 332 | 268 | 58 | 30 | 72 | 148 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 21 | 8 | 936 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 489 | 0 | 54 | 0 | -209 | -6 | 936
3 | 21 | 9 | 954 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 892 | -234 | 51 | -13 | -212 | -135 | 954
3 | 21 | 10 | 917 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1082 | -578 | 51 | -27 | -215 | 0 | 917
3 | 21 | 11 | 895 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1169 | -678 | 37 | -21 | -215 | 0 | 895
3 | 21 | 12 | 877 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1178 | -700 | 30 | -18 | -216 | 0 | 877
3 | 21 | 13 | 863 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1098 | -636 | 32 | -19 | -216 | 0 | 863
3 | 21 | 14 | 845 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 935 | -497 | 34 | -18 | -216 | 0 | 845
3 | 21 | 15 | 855 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 744 | -174 | 31 | -8 | -216 | -130 | 855
3 | 21 | 16 | 874 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 442 | 0 | 26 | 0 | -79 | -126 | 874
3 | 21 | 17 | 909 | 332 | 146 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 25 | 0 | 198 | -122 | 909
3 | 21 | 18 | 954 | 332 | 210 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 19 | 0 | 189 | 0 | 954
3 | 21 | 19 | 973 | 332 | 337 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -122 | 973
3 | 21 | 20 | 958 | 332 | 323 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 199 | -122 | 958
3 | 21 | 21 | 932 | 332 | 507 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 932
3 | 21 | 22 | 908 | 332 | 495 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 908
3 | 21 | 23 | 878 | 332 | 273 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -123 | 878
3 | 22 | 0 | 833 | 332 | 433 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 833
3 | 22 | 1 | 826 | 332 | 188 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 116 | 0 | 826
3 | 22 | 2 | 865 | 332 | 449 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -120 | 865
3 | 22 | 3 | 921 | 332 | 205 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 155 | 0 | 921
3 | 22 | 4 | 945 | 332 | 389 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 945
3 | 22 | 5 | 936 | 332 | 381 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 936
3 | 22 | 6 | 895 | 332 | 467 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 895
3 | 22 | 7 | 864 | 332 | 196 | 58 | 30 | 72 | 112 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 22 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 334 | 0 | 60 | 0 | -151 | 0 | 851
3 | 22 | 9 | 850 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 518 | 0 | 65 | 0 | -216 | -122 | 850
3 | 22 | 10 | 854 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 582 | -49 | 75 | -6 | -216 | -135 | 854
3 | 22 | 11 | 868 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 517 | 0 | 85 | 0 | -216 | -121 | 868
3 | 22 | 12 | 879 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 349 | 0 | 82 | 0 | -167 | 12 | 879
3 | 22 | 13 | 878 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 194 | 0 | 87 | 0 | -14 | 8 | 878
3 | 22 | 14 | 868 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 114 | 0 | 87 | 0 | 50 | 11 | 868
3 | 22 | 15 | 894 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 84 | 0 | 68 | 0 | 134 | 0 | 894
3 | 22 | 16 | 915 | 332 | 203 | 57 | 30 | 72 | 34 | 0 | 78 | 0 | 109 | 0 | 915
3 | 22 | 17 | 975 | 332 | 345 | 72 | 30 | 72 | 8 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 975
3 | 22 | 18 | 1005 | 332 | 261 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 188 | -122 | 1005
3 | 22 | 19 | 995 | 332 | 439 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 995
3 | 22 | 20 | 971 | 332 | 429 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -122 | 971
3 | 22 | 21 | 933 | 332 | 397 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -122 | 933
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 394 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -122 | 887
3 | 22 | 23 | 853 | 332 | 259 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 853
3 | 23 | 0 | 802 | 332 | 298 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 802
3 | 23 | 1 | 802 | 332 | 253 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 2 | 840 | 332 | 303 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 840
3 | 23 | 3 | 898 | 332 | 349 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 898
3 | 23 | 4 | 936 | 332 | 504 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 936
3 | 23 | 5 | 950 | 332 | 534 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 950
3 | 23 | 6 | 955 | 332 | 558 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 955
3 | 23 | 7 | 963 | 332 | 468 | 58 | 30 | 72 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 963
3 | 23 | 8 | 981 | 332 | 261 | 55 | 30 | 72 | 353 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 981
3 | 23 | 9 | 1011 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 628 | 0 | 14 | 0 | -102 | -135 | 1011
3 | 23 | 10 | 1007 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 846 | -113 | 25 | -3 | -213 | -138 | 1007
3 | 23 | 11 | 997 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1041 | -320 | 29 | -9 | -213 | -135 | 997
3 | 23 | 12 | 957 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1153 | -474 | 42 | -18 | -214 | -135 | 957
3 | 23 | 13 | 970 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1103 | -416 | 44 | -16 | -214 | -134 | 970
3 | 23 | 14 | 972 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1019 | -350 | 64 | -22 | -214 | -132 | 972
3 | 23 | 15 | 948 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 793 | -168 | 77 | -17 | -214 | -131 | 948
3 | 23 | 16 | 948 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 509 | 0 | 88 | 0 | -127 | -133 | 948
3 | 23 | 17 | 979 | 332 | 282 | 72 | 30 | 72 | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | -133 | 979
3 | 23 | 18 | 1006 | 332 | 462 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 140 | 0 | 0 | -133 | 1006
3 | 23 | 19 | 1014 | 332 | 500 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -133 | 1014
3 | 23 | 20 | 991 | 332 | 285 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | -125 | 991
3 | 23 | 21 | 959 | 332 | 282 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | -133 | 959
3 | 23 | 22 | 937 | 332 | 208 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 145 | 0 | 937
3 | 23 | 23 | 899 | 332 | 195 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 146 | 0 | 899
3 | 24 | 0 | 859 | 332 | 305 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 859
3 | 24 | 1 | 851 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 191 | -4 | 851
3 | 24 | 2 | 894 | 332 | 463 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -124 | 894
3 | 24 | 3 | 946 | 332 | 291 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -124 | 946
3 | 24 | 4 | 986 | 332 | 532 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 986
3 | 24 | 5 | 1005 | 332 | 430 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1005
3 | 24 | 6 | 1005 | 332 | 433 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1005
3 | 24 | 7 | 994 | 332 | 132 | 58 | 30 | 72 | 171 | 0 | 62 | 0 | 195 | -58 | 994
3 | 24 | 8 | 995 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 435 | 0 | 59 | 0 | -36 | -71 | 995
3 | 24 | 9 | 1002 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 707 | -10 | 49 | -1 | -213 | -135 | 1002
3 | 24 | 10 | 985 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 846 | -155 | 48 | -9 | -213 | -135 | 985
3 | 24 | 11 | 1014 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 904 | -178 | 37 | -7 | -213 | -133 | 1014
3 | 24 | 12 | 976 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 811 | -249 | 35 | -11 | -214 | 0 | 976
3 | 24 | 13 | 984 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 797 | -130 | 33 | -5 | -213 | -101 | 984
3 | 24 | 14 | 979 | 332 | 121 | 53 | 30 | 72 | 668 | 0 | 21 | 0 | -214 | -104 | 979
3 | 24 | 15 | 970 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 537 | 0 | 23 | 0 | -209 | 11 | 970
3 | 24 | 16 | 987 | 332 | 216 | 57 | 30 | 72 | 307 | 0 | 25 | 0 | 0 | -52 | 987
3 | 24 | 17 | 999 | 332 | 523 | 72 | 30 | 72 | 77 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 999
3 | 24 | 18 | 1028 | 332 | 468 | 95 | 30 | 72 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1028
3 | 24 | 19 | 1028 | 332 | 592 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 1028
3 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 541 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1001
3 | 24 | 21 | 970 | 332 | 371 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 24 | 22 | 942 | 332 | 290 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | -133 | 942
3 | 24 | 23 | 905 | 332 | 143 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 195 | 0 | 905
3 | 25 | 0 | 850 | 332 | 226 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 181 | -120 | 850
3 | 25 | 1 | 847 | 332 | 287 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 847
3 | 25 | 2 | 883 | 332 | 401 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -110 | 883
3 | 25 | 3 | 930 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 182 | 0 | 930
3 | 25 | 4 | 964 | 332 | 263 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 194 | -125 | 964
3 | 25 | 5 | 970 | 332 | 338 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 25 | 6 | 966 | 332 | 466 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -129 | 966
3 | 25 | 7 | 993 | 332 | 491 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -132 | 993
3 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 518 | 55 | 30 | 72 | 40 | 0 | 143 | 0 | 0 | -134 | 1056
3 | 25 | 9 | 1099 | 332 | 497 | 51 | 30 | 72 | 91 | 0 | 161 | 0 | 0 | -135 | 1099
3 | 25 | 10 | 1093 | 332 | 430 | 49 | 30 | 72 | 162 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 1093
3 | 25 | 11 | 1092 | 332 | 194 | 49 | 30 | 72 | 219 | 0 | 131 | 0 | 200 | -135 | 1092
3 | 25 | 12 | 1052 | 332 | 314 | 49 | 30 | 72 | 219 | 0 | 114 | 0 | 0 | -78 | 1052
3 | 25 | 13 | 1074 | 332 | 420 | 49 | 30 | 72 | 200 | 0 | 104 | 0 | 0 | -133 | 1074
3 | 25 | 14 | 1068 | 332 | 403 | 53 | 30 | 72 | 193 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1068
3 | 25 | 15 | 1063 | 332 | 435 | 54 | 30 | 72 | 139 | 0 | 132 | 0 | 0 | -131 | 1063
3 | 25 | 16 | 1071 | 332 | 488 | 57 | 30 | 72 | 78 | 0 | 147 | 0 | 0 | -133 | 1071
3 | 25 | 17 | 1080 | 332 | 526 | 72 | 30 | 72 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 1080
3 | 25 | 18 | 1105 | 332 | 570 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | -133 | 1105
3 | 25 | 19 | 1094 | 332 | 514 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 1094
3 | 25 | 20 | 1058 | 332 | 532 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -133 | 1058
3 | 25 | 21 | 1012 | 332 | 540 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -133 | 1012
3 | 25 | 22 | 975 | 332 | 350 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 975
3 | 25 | 23 | 933 | 332 | 437 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -133 | 933
3 | 26 | 0 | 876 | 332 | 402 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -119 | 876
3 | 26 | 1 | 867 | 332 | 353 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -80 | 867
3 | 26 | 2 | 903 | 332 | 417 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -119 | 903
3 | 26 | 3 | 956 | 332 | 322 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 956
3 | 26 | 4 | 989 | 332 | 377 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -31 | 989
3 | 26 | 5 | 1005 | 332 | 505 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -127 | 1005
3 | 26 | 6 | 988 | 332 | 365 | 63 | 30 | 72 | 14 | 0 | 98 | 0 | 14 | 0 | 988
3 | 26 | 7 | 967 | 332 | 212 | 58 | 30 | 72 | 227 | 0 | 84 | 0 | 0 | -48 | 967
3 | 26 | 8 | 975 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 593 | 0 | 78 | 0 | -173 | -132 | 975
3 | 26 | 9 | 1017 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 889 | -180 | 59 | -12 | -213 | -132 | 1017
3 | 26 | 10 | 991 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1071 | -368 | 46 | -16 | -213 | -132 | 991
3 | 26 | 11 | 998 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1190 | -469 | 30 | -12 | -213 | -131 | 998
3 | 26 | 12 | 949 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1227 | -555 | 33 | -15 | -214 | -130 | 949
3 | 26 | 13 | 962 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1194 | -517 | 46 | -20 | -214 | -130 | 962
3 | 26 | 14 | 959 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1094 | -437 | 64 | -25 | -214 | -130 | 959
3 | 26 | 15 | 963 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 898 | -245 | 62 | -17 | -212 | -131 | 963
3 | 26 | 16 | 963 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 534 | 0 | 41 | 0 | -91 | -133 | 963
3 | 26 | 17 | 969 | 332 | 263 | 72 | 30 | 72 | 184 | 0 | 39 | 0 | 110 | -133 | 969
3 | 26 | 18 | 995 | 332 | 539 | 95 | 30 | 72 | 15 | 0 | 40 | 0 | 5 | -133 | 995
3 | 26 | 19 | 1011 | 332 | 582 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1011
3 | 26 | 20 | 987 | 332 | 359 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -133 | 987
3 | 26 | 21 | 961 | 332 | 544 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 961
3 | 26 | 22 | 940 | 332 | 534 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -133 | 940
3 | 26 | 23 | 905 | 332 | 192 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 203 | 0 | 905
3 | 27 | 0 | 861 | 332 | 467 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -105 | 861
3 | 27 | 1 | 850 | 332 | 350 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 27 | 2 | 884 | 332 | 274 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -111 | 884
3 | 27 | 3 | 942 | 332 | 407 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 27 | 4 | 984 | 332 | 453 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 984
3 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 277 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1003
3 | 27 | 6 | 1000 | 332 | 471 | 63 | 30 | 72 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1000
3 | 27 | 7 | 978 | 332 | 243 | 58 | 30 | 72 | 229 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 8 | 988 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 564 | 0 | 9 | 0 | -59 | -135 | 988
3 | 27 | 9 | 1006 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 854 | -109 | 4 | 0 | -213 | -135 | 1006
3 | 27 | 10 | 1003 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1031 | -304 | 1 | 0 | -213 | -115 | 1003
3 | 27 | 11 | 1000 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1091 | -443 | 0 | 0 | -213 | -38 | 1000
3 | 27 | 12 | 962 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1080 | -508 | 1 | 0 | -214 | 0 | 962
3 | 27 | 13 | 981 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1006 | -376 | 4 | -1 | -213 | -42 | 981
3 | 27 | 14 | 973 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 854 | -149 | 6 | -1 | -212 | -132 | 973
3 | 27 | 15 | 939 | 332 | 120 | 54 | 30 | 72 | 702 | -33 | 4 | -1 | -214 | -127 | 939
3 | 27 | 16 | 959 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 475 | 0 | 2 | 0 | -10 | -119 | 959
3 | 27 | 17 | 963 | 332 | 286 | 72 | 30 | 72 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 963
3 | 27 | 18 | 981 | 332 | 284 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 11 | 0 | 200 | -62 | 981
3 | 27 | 19 | 992 | 332 | 365 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 202 | -122 | 992
3 | 27 | 20 | 965 | 332 | 420 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 965
3 | 27 | 21 | 943 | 332 | 204 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 198 | 0 | 943
3 | 27 | 22 | 910 | 332 | 285 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -122 | 910
3 | 27 | 23 | 887 | 332 | 159 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 200 | 0 | 887
3 | 28 | 0 | 835 | 332 | 310 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 1 | 821 | 332 | 296 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 821
3 | 28 | 2 | 852 | 332 | 389 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 852
3 | 28 | 3 | 907 | 332 | 351 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 907
3 | 28 | 4 | 943 | 332 | 214 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 179 | 0 | 943
3 | 28 | 5 | 944 | 332 | 209 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 26 | 0 | 199 | 0 | 944
3 | 28 | 6 | 904 | 332 | 377 | 63 | 30 | 72 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 904
3 | 28 | 7 | 877 | 332 | 120 | 58 | 30 | 72 | 209 | 0 | 7 | 0 | 18 | 31 | 877
3 | 28 | 8 | 890 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 542 | 0 | 3 | 0 | -210 | -54 | 890
3 | 28 | 9 | 905 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 872 | -358 | 2 | -1 | -215 | 0 | 905
3 | 28 | 10 | 889 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1059 | -564 | 11 | -6 | -215 | 0 | 889
3 | 28 | 11 | 876 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1159 | -683 | 29 | -17 | -216 | 0 | 876
3 | 28 | 12 | 856 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1177 | -732 | 63 | -39 | -216 | 0 | 856
3 | 28 | 13 | 852 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -690 | 55 | -33 | -216 | 0 | 852
3 | 28 | 14 | 857 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 1035 | -587 | 43 | -25 | -216 | 0 | 857
3 | 28 | 15 | 858 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 797 | -241 | 49 | -15 | -214 | -125 | 858
3 | 28 | 16 | 858 | 332 | 120 | 57 | 30 | 72 | 482 | 0 | 27 | 0 | -138 | -124 | 858
3 | 28 | 17 | 868 | 332 | 120 | 72 | 30 | 72 | 182 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 868
3 | 28 | 18 | 907 | 332 | 224 | 95 | 30 | 72 | 13 | 0 | 29 | 0 | 112 | 0 | 907
3 | 28 | 19 | 911 | 332 | 364 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 911
3 | 28 | 20 | 893 | 332 | 156 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195 | 0 | 893
3 | 28 | 21 | 868 | 332 | 140 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 191 | 0 | 868
3 | 28 | 22 | 848 | 332 | 128 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 191 | 0 | 848
3 | 28 | 23 | 816 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 188 | 0 | 816
3 | 29 | 0 | 774 | 332 | 277 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 774
3 | 29 | 1 | 766 | 332 | 269 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 766
3 | 29 | 2 | 803 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 172 | 0 | 803
3 | 29 | 3 | 860 | 332 | 329 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 29 | 4 | 898 | 332 | 174 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | 0 | 898
3 | 29 | 5 | 895 | 332 | 377 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 29 | 6 | 846 | 332 | 316 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 846
3 | 29 | 7 | 808 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 177 | 0 | 4 | 0 | -20 | 36 | 808
3 | 29 | 8 | 807 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 472 | 0 | 0 | 0 | -212 | -62 | 807
3 | 29 | 9 | 835 | 332 | 121 | 51 | 30 | 72 | 760 | -315 | 1 | -1 | -216 | 0 | 835
3 | 29 | 10 | 826 | 332 | 122 | 49 | 30 | 72 | 970 | -532 | 0 | 0 | -217 | 0 | 826
3 | 29 | 11 | 817 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1085 | -657 | 6 | -3 | -217 | 0 | 817
3 | 29 | 12 | 817 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 1086 | -617 | 8 | -5 | -217 | -42 | 817
3 | 29 | 13 | 802 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 1029 | -493 | 10 | -5 | -217 | -125 | 802
3 | 29 | 14 | 800 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 875 | -467 | 5 | -3 | -217 | 0 | 800
3 | 29 | 15 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 610 | -75 | 4 | 0 | -215 | -135 | 796
3 | 29 | 16 | 805 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 424 | 0 | 4 | 0 | -212 | -23 | 805
3 | 29 | 17 | 846 | 332 | 120 | 72 | 30 | 72 | 148 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 846
3 | 29 | 18 | 898 | 332 | 161 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 3 | 0 | 195 | 0 | 898
3 | 29 | 19 | 909 | 332 | 376 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909
3 | 29 | 20 | 893 | 332 | 166 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 893
3 | 29 | 21 | 871 | 332 | 343 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 29 | 22 | 841 | 332 | 126 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | 0 | 841
3 | 29 | 23 | 809 | 332 | 302 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 809
3 | 30 | 0 | 770 | 332 | 254 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 770
3 | 30 | 1 | 758 | 332 | 168 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | 0 | 758
3 | 30 | 2 | 804 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 156 | 0 | 804
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 195 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 | 0 | 866
3 | 30 | 4 | 912 | 332 | 356 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 30 | 5 | 925 | 332 | 368 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 925
3 | 30 | 6 | 915 | 332 | 327 | 63 | 30 | 72 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 915
3 | 30 | 7 | 906 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 213 | 0 | 72 | 0 | 9 | 1 | 906
3 | 30 | 8 | 934 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 448 | 0 | 74 | 0 | -197 | 0 | 934
3 | 30 | 9 | 962 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 624 | 0 | 81 | 0 | -214 | -134 | 962
3 | 30 | 10 | 959 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 767 | -139 | 93 | -16 | -214 | -135 | 959
3 | 30 | 11 | 957 | 332 | 121 | 49 | 30 | 72 | 721 | -103 | 99 | -15 | -214 | -135 | 957
3 | 30 | 12 | 945 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 608 | -59 | 106 | -10 | -214 | -89 | 945
3 | 30 | 13 | 965 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 441 | 0 | 108 | 0 | -206 | 19 | 965
3 | 30 | 14 | 986 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 258 | 0 | 138 | 0 | -36 | 19 | 986
3 | 30 | 15 | 985 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 102 | 0 | 146 | 0 | 109 | 21 | 985
3 | 30 | 16 | 1001 | 332 | 363 | 57 | 30 | 72 | 31 | 0 | 142 | 0 | 16 | -42 | 1001
3 | 30 | 17 | 1007 | 332 | 168 | 72 | 30 | 72 | 8 | 0 | 185 | 0 | 193 | -53 | 1007
3 | 30 | 18 | 1023 | 332 | 409 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 216 | 0 | 0 | -133 | 1023
3 | 30 | 19 | 1012 | 332 | 120 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 211 | 0 | 193 | -44 | 1012
3 | 30 | 20 | 977 | 332 | 231 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 977
3 | 30 | 21 | 943 | 332 | 242 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -39 | 943
3 | 30 | 22 | 910 | 332 | 179 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 14 | 0 | 910
3 | 30 | 23 | 877 | 332 | 120 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 205 | 0 | 74 | -18 | 877
3 | 31 | 0 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 197 | 0 | 27 | 0 | 830
3 | 31 | 1 | 817 | 332 | 120 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 | 0 | 817
3 | 31 | 2 | 848 | 332 | 192 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -13 | 848
3 | 31 | 3 | 898 | 332 | 120 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 121 | 0 | 898
3 | 31 | 4 | 919 | 332 | 120 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 195 | -26 | 919
3 | 31 | 5 | 912 | 332 | 382 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | -88 | 912
3 | 31 | 6 | 888 | 332 | 279 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 888
3 | 31 | 7 | 901 | 332 | 256 | 58 | 30 | 72 | 46 | 0 | 129 | 0 | 0 | -22 | 901
3 | 31 | 8 | 929 | 332 | 209 | 55 | 30 | 72 | 182 | 0 | 183 | 0 | 0 | -134 | 929
3 | 31 | 9 | 966 | 332 | 120 | 51 | 30 | 72 | 366 | 0 | 186 | 0 | -55 | -136 | 966
3 | 31 | 10 | 986 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 485 | 0 | 163 | 0 | -130 | -135 | 986
3 | 31 | 11 | 996 | 332 | 120 | 49 | 30 | 72 | 500 | 0 | 180 | 0 | -153 | -134 | 996
3 | 31 | 12 | 979 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 536 | -53 | 186 | -18 | -213 | -61 | 979
3 | 31 | 13 | 987 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 605 | -41 | 176 | -11 | -213 | -131 | 987
3 | 31 | 14 | 989 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 570 | -31 | 156 | -9 | -213 | -90 | 989
3 | 31 | 15 | 964 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 467 | 0 | 174 | 0 | -153 | -131 | 964
3 | 31 | 16 | 973 | 332 | 121 | 57 | 30 | 72 | 317 | 0 | 141 | 0 | 36 | -133 | 973
3 | 31 | 17 | 973 | 332 | 120 | 72 | 30 | 72 | 145 | 0 | 121 | 0 | 194 | -113 | 973
3 | 31 | 18 | 1004 | 332 | 467 | 95 | 30 | 72 | 17 | 0 | 124 | 0 | 0 | -133 | 1004
3 | 31 | 19 | 1005 | 332 | 465 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 5 | -133 | 1005
3 | 31 | 20 | 981 | 332 | 341 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 981
3 | 31 | 21 | 946 | 332 | 339 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 31 | 22 | 918 | 332 | 345 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 31 | 23 | 890 | 332 | 155 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 195 | 0 | 890
合計（百万kWh） |  |  | 86632.43 | 29083.2 | 26925.22 | 6476.53 | 2628 | 6307.2 | 21444.08 | -3425.6 | 4636.61 | -203.87 | -1085.74 | -6153.2 | 86632.43