## 前提条件
九州電力送配電
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,616万kW、風力設備容量は377万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 736 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -6 | 35 | 37 | 736
4 | 1 | 1 | 727 | 332 | 153 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -4 | 34 | 37 | 727
4 | 1 | 2 | 769 | 332 | 154 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -5 | 92 | 0 | 769
4 | 1 | 3 | 822 | 332 | 153 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -5 | 101 | 24 | 822
4 | 1 | 4 | 857 | 332 | 154 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -6 | 156 | 0 | 857
4 | 1 | 5 | 859 | 332 | 157 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -9 | 158 | 0 | 859
4 | 1 | 6 | 843 | 332 | 163 | 64 | 25 | 76 | 21 | -4 | 53 | -11 | 124 | 0 | 843
4 | 1 | 7 | 827 | 332 | 198 | 59 | 25 | 76 | 210 | -38 | 53 | -11 | -47 | -30 | 827
4 | 1 | 8 | 848 | 332 | 248 | 56 | 25 | 76 | 512 | -92 | 38 | -8 | -218 | -121 | 848
4 | 1 | 9 | 921 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 822 | -183 | 27 | -21 | -222 | -135 | 921
4 | 1 | 10 | 925 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1059 | -549 | 24 | -20 | -222 | 2 | 925
4 | 1 | 11 | 934 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1188 | -671 | 28 | -22 | -221 | 1 | 934
4 | 1 | 12 | 902 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1221 | -735 | 30 | -24 | -222 | 1 | 902
4 | 1 | 13 | 919 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1149 | -646 | 31 | -25 | -222 | 1 | 919
4 | 1 | 14 | 923 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1025 | -520 | 25 | -20 | -222 | 0 | 923
4 | 1 | 15 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 847 | -219 | 24 | -20 | -220 | -134 | 914
4 | 1 | 16 | 920 | 332 | 256 | 58 | 25 | 76 | 568 | -102 | 23 | -5 | -176 | -135 | 920
4 | 1 | 17 | 932 | 332 | 206 | 73 | 25 | 76 | 224 | -40 | 19 | -4 | 21 | 0 | 932
4 | 1 | 18 | 948 | 332 | 396 | 96 | 25 | 76 | 19 | -3 | 9 | -2 | 0 | 0 | 948
4 | 1 | 19 | 950 | 332 | 210 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -2 | 199 | 3 | 950
4 | 1 | 20 | 919 | 332 | 178 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -2 | 204 | 0 | 919
4 | 1 | 21 | 887 | 332 | 352 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 3 | 887
4 | 1 | 22 | 859 | 332 | 334 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | 0 | 859
4 | 1 | 23 | 832 | 332 | 320 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -4 | 0 | 0 | 832
4 | 2 | 0 | 787 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 122 | 1 | 787
4 | 2 | 1 | 773 | 332 | 262 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 773
4 | 2 | 2 | 816 | 332 | 287 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 816
4 | 2 | 3 | 875 | 332 | 325 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 875
4 | 2 | 4 | 910 | 332 | 286 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 910
4 | 2 | 5 | 917 | 332 | 177 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 917
4 | 2 | 6 | 891 | 332 | 157 | 64 | 25 | 76 | 21 | 0 | 27 | 0 | 188 | 1 | 891
4 | 2 | 7 | 863 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 195 | 0 | 32 | 0 | -1 | -3 | 863
4 | 2 | 8 | 888 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 367 | 0 | 32 | 0 | -149 | 1 | 888
4 | 2 | 9 | 922 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 550 | 0 | 30 | 0 | -222 | -69 | 922
4 | 2 | 10 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 625 | 0 | 24 | -15 | -222 | -116 | 927
4 | 2 | 11 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 552 | 0 | 29 | 0 | -222 | -63 | 927
4 | 2 | 12 | 891 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 518 | 0 | 41 | 0 | -222 | -77 | 891
4 | 2 | 13 | 923 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 481 | 0 | 54 | 0 | -222 | -21 | 923
4 | 2 | 14 | 917 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 422 | 0 | 62 | 0 | -67 | -135 | 917
4 | 2 | 15 | 929 | 332 | 161 | 55 | 25 | 76 | 286 | 0 | 66 | 0 | 0 | -72 | 929
4 | 2 | 16 | 948 | 332 | 225 | 58 | 25 | 76 | 154 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 948
4 | 2 | 17 | 950 | 332 | 330 | 73 | 25 | 76 | 37 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 2 | 18 | 974 | 332 | 358 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 974
4 | 2 | 19 | 963 | 332 | 164 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 152 | 1 | 963
4 | 2 | 20 | 933 | 332 | 264 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 933
4 | 2 | 21 | 898 | 332 | 225 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 898
4 | 2 | 22 | 870 | 332 | 210 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 870
4 | 2 | 23 | 840 | 332 | 214 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 3 | 0 | 795 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 51 | -13 | 795
4 | 3 | 1 | 783 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 21 | 1 | 783
4 | 3 | 2 | 819 | 332 | 196 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 819
4 | 3 | 3 | 873 | 332 | 223 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 873
4 | 3 | 4 | 901 | 332 | 233 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 901
4 | 3 | 5 | 890 | 332 | 228 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 890
4 | 3 | 6 | 876 | 332 | 244 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 876
4 | 3 | 7 | 899 | 332 | 158 | 59 | 25 | 76 | 6 | 0 | 132 | 0 | 196 | -85 | 899
4 | 3 | 8 | 966 | 332 | 297 | 56 | 25 | 76 | 38 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 966
4 | 3 | 9 | 1010 | 332 | 285 | 52 | 25 | 76 | 86 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1010
4 | 3 | 10 | 1028 | 332 | 277 | 50 | 25 | 76 | 128 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1028
4 | 3 | 11 | 1041 | 332 | 306 | 50 | 25 | 76 | 114 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1041
4 | 3 | 12 | 985 | 332 | 226 | 50 | 25 | 76 | 134 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 985
4 | 3 | 13 | 1017 | 332 | 230 | 50 | 25 | 76 | 153 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1017
4 | 3 | 14 | 1012 | 332 | 251 | 54 | 25 | 76 | 125 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1012
4 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 295 | 55 | 25 | 76 | 82 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1007
4 | 3 | 16 | 1015 | 332 | 334 | 58 | 25 | 76 | 55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1015
4 | 3 | 17 | 1003 | 332 | 168 | 73 | 25 | 76 | 30 | 0 | 131 | 0 | 167 | 1 | 1003
4 | 3 | 18 | 1006 | 332 | 344 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 124 | 0 | 5 | 1 | 1006
4 | 3 | 19 | 981 | 332 | 166 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 169 | 1 | 981
4 | 3 | 20 | 948 | 332 | 314 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 948
4 | 3 | 21 | 915 | 332 | 294 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 915
4 | 3 | 22 | 880 | 332 | 256 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 880
4 | 3 | 23 | 851 | 332 | 239 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 4 | 0 | 805 | 332 | 208 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 4 | 1 | 791 | 332 | 210 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 791
4 | 4 | 2 | 827 | 332 | 223 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 827
4 | 4 | 3 | 876 | 332 | 241 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 876
4 | 4 | 4 | 904 | 332 | 272 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 904
4 | 4 | 5 | 897 | 332 | 293 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 897
4 | 4 | 6 | 873 | 332 | 155 | 64 | 25 | 76 | 12 | 0 | 71 | 0 | 137 | 1 | 873
4 | 4 | 7 | 880 | 332 | 242 | 59 | 25 | 76 | 80 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 880
4 | 4 | 8 | 936 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 189 | 0 | 60 | 0 | 36 | 14 | 936
4 | 4 | 9 | 961 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 319 | 0 | 54 | 0 | -31 | -14 | 961
4 | 4 | 10 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 450 | 0 | 45 | 0 | -34 | -134 | 958
4 | 4 | 11 | 964 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 528 | 0 | 49 | 0 | -221 | -23 | 964
4 | 4 | 12 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 495 | 0 | 48 | 0 | -222 | -25 | 927
4 | 4 | 13 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 429 | 0 | 47 | 0 | -165 | 2 | 944
4 | 4 | 14 | 954 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 346 | 0 | 48 | 0 | -74 | -1 | 954
4 | 4 | 15 | 953 | 332 | 163 | 55 | 25 | 76 | 278 | 0 | 52 | 0 | 0 | -28 | 953
4 | 4 | 16 | 960 | 332 | 231 | 58 | 25 | 76 | 184 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 960
4 | 4 | 17 | 966 | 332 | 165 | 73 | 25 | 76 | 94 | 0 | 53 | 0 | 147 | 1 | 966
4 | 4 | 18 | 988 | 332 | 398 | 96 | 25 | 76 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 988
4 | 4 | 19 | 982 | 332 | 400 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 982
4 | 4 | 20 | 950 | 332 | 369 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 950
4 | 4 | 21 | 913 | 332 | 335 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 913
4 | 4 | 22 | 880 | 332 | 310 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 880
4 | 4 | 23 | 853 | 332 | 299 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 853
4 | 5 | 0 | 804 | 332 | 266 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 804
4 | 5 | 1 | 791 | 332 | 248 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 791
4 | 5 | 2 | 829 | 332 | 289 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 829
4 | 5 | 3 | 882 | 332 | 156 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 161 | 2 | 882
4 | 5 | 4 | 914 | 332 | 344 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 914
4 | 5 | 5 | 903 | 332 | 348 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 903
4 | 5 | 6 | 880 | 332 | 328 | 64 | 25 | 76 | 16 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 880
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 257 | 59 | 25 | 76 | 92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 882
4 | 5 | 8 | 941 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 142 | 0 | 37 | 0 | 103 | 22 | 941
4 | 5 | 9 | 980 | 332 | 259 | 52 | 25 | 76 | 180 | 0 | 38 | 0 | 2 | 16 | 980
4 | 5 | 10 | 967 | 332 | 175 | 50 | 25 | 76 | 264 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 967
4 | 5 | 11 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 370 | 0 | 24 | 0 | -8 | -65 | 952
4 | 5 | 12 | 908 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 472 | 0 | 24 | 0 | -220 | 1 | 908
4 | 5 | 13 | 926 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 531 | 0 | 24 | 0 | -125 | -135 | 926
4 | 5 | 14 | 929 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 532 | 0 | 27 | 0 | -129 | -136 | 929
4 | 5 | 15 | 926 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 508 | 0 | 26 | 0 | -95 | -149 | 926
4 | 5 | 16 | 946 | 332 | 163 | 58 | 25 | 76 | 355 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 946
4 | 5 | 17 | 950 | 332 | 258 | 73 | 25 | 76 | 146 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 950
4 | 5 | 18 | 965 | 332 | 378 | 96 | 25 | 76 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 965
4 | 5 | 19 | 969 | 332 | 398 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 969
4 | 5 | 20 | 940 | 332 | 374 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 940
4 | 5 | 21 | 908 | 332 | 353 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 908
4 | 5 | 22 | 877 | 332 | 334 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 877
4 | 5 | 23 | 853 | 332 | 326 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 853
4 | 6 | 0 | 799 | 332 | 283 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 799
4 | 6 | 1 | 785 | 332 | 278 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 785
4 | 6 | 2 | 817 | 332 | 150 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 142 | 1 | 817
4 | 6 | 3 | 872 | 332 | 326 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 872
4 | 6 | 4 | 899 | 332 | 348 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 899
4 | 6 | 5 | 889 | 332 | 355 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 889
4 | 6 | 6 | 835 | 332 | 301 | 64 | 25 | 76 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 835
4 | 6 | 7 | 815 | 332 | 184 | 59 | 25 | 76 | 89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 815
4 | 6 | 8 | 829 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 197 | 0 | 24 | 0 | -37 | 8 | 829
4 | 6 | 9 | 847 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 338 | 0 | 25 | 0 | -156 | 7 | 847
4 | 6 | 10 | 847 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 364 | 0 | 29 | 0 | -180 | 3 | 847
4 | 6 | 11 | 858 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 333 | 0 | 31 | 0 | -138 | 1 | 858
4 | 6 | 12 | 843 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 341 | 0 | 26 | 0 | -157 | 2 | 843
4 | 6 | 13 | 848 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 347 | 0 | 29 | 0 | -161 | 2 | 848
4 | 6 | 14 | 858 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 231 | 0 | 27 | 0 | -37 | 2 | 858
4 | 6 | 15 | 866 | 332 | 155 | 55 | 25 | 76 | 106 | 0 | 23 | 0 | 87 | 7 | 866
4 | 6 | 16 | 885 | 332 | 306 | 58 | 25 | 76 | 59 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 885
4 | 6 | 17 | 909 | 332 | 161 | 73 | 25 | 76 | 15 | 0 | 25 | 0 | 201 | 1 | 909
4 | 6 | 18 | 936 | 332 | 371 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 936
4 | 6 | 19 | 923 | 332 | 149 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 202 | 0 | 923
4 | 6 | 20 | 895 | 332 | 329 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 895
4 | 6 | 21 | 865 | 332 | 155 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 149 | 1 | 865
4 | 6 | 22 | 834 | 332 | 151 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 133 | 1 | 834
4 | 6 | 23 | 806 | 332 | 277 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 806
4 | 7 | 0 | 763 | 332 | 244 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 763
4 | 7 | 1 | 750 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 1 | 750
4 | 7 | 2 | 787 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 117 | 1 | 787
4 | 7 | 3 | 837 | 332 | 292 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 837
4 | 7 | 4 | 860 | 332 | 154 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 156 | 0 | 860
4 | 7 | 5 | 842 | 332 | 302 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 842
4 | 7 | 6 | 774 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 10 | 0 | 40 | 0 | 79 | 0 | 774
4 | 7 | 7 | 749 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 91 | 0 | 38 | 0 | -20 | 0 | 749
4 | 7 | 8 | 744 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 217 | 0 | 34 | 0 | -157 | 13 | 744
4 | 7 | 9 | 779 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 406 | -45 | 29 | -17 | -224 | -3 | 779
4 | 7 | 10 | 777 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 517 | -23 | 28 | -17 | -224 | -135 | 777
4 | 7 | 11 | 780 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 568 | -70 | 24 | -15 | -224 | -134 | 780
4 | 7 | 12 | 783 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 504 | -63 | 19 | -11 | -224 | -73 | 783
4 | 7 | 13 | 775 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 509 | -13 | 16 | -10 | -224 | -134 | 775
4 | 7 | 14 | 766 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 526 | -46 | 26 | -16 | -224 | -135 | 766
4 | 7 | 15 | 774 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 476 | 0 | 26 | -7 | -223 | -134 | 774
4 | 7 | 16 | 800 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 232 | 0 | 18 | 0 | -108 | 19 | 800
4 | 7 | 17 | 845 | 332 | 153 | 73 | 25 | 76 | 66 | 0 | 21 | 0 | 98 | 1 | 845
4 | 7 | 18 | 889 | 332 | 330 | 96 | 25 | 76 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 889
4 | 7 | 19 | 897 | 332 | 158 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 184 | 1 | 897
4 | 7 | 20 | 865 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 156 | 1 | 865
4 | 7 | 21 | 834 | 332 | 287 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 834
4 | 7 | 22 | 807 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 | 1 | 807
4 | 7 | 23 | 782 | 332 | 224 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 1 | 782
4 | 8 | 0 | 747 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 98 | 0 | 747
4 | 8 | 1 | 736 | 332 | 234 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 736
4 | 8 | 2 | 780 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118 | 0 | 780
4 | 8 | 3 | 835 | 332 | 300 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 835
4 | 8 | 4 | 867 | 332 | 329 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 867
4 | 8 | 5 | 864 | 332 | 334 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 864
4 | 8 | 6 | 850 | 332 | 317 | 64 | 25 | 76 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 850
4 | 8 | 7 | 867 | 332 | 286 | 59 | 25 | 76 | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 867
4 | 8 | 8 | 934 | 332 | 306 | 56 | 25 | 76 | 106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 934
4 | 8 | 9 | 979 | 332 | 166 | 52 | 25 | 76 | 169 | 0 | 34 | 0 | 110 | 15 | 979
4 | 8 | 10 | 975 | 332 | 211 | 50 | 25 | 76 | 242 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 975
4 | 8 | 11 | 976 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 277 | 0 | 22 | 0 | 27 | 1 | 976
4 | 8 | 12 | 935 | 332 | 162 | 50 | 25 | 76 | 268 | 0 | 18 | 0 | 5 | -1 | 935
4 | 8 | 13 | 978 | 332 | 209 | 50 | 25 | 76 | 268 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 978
4 | 8 | 14 | 983 | 332 | 166 | 54 | 25 | 76 | 174 | 0 | 19 | 0 | 204 | -67 | 983
4 | 8 | 15 | 978 | 332 | 366 | 55 | 25 | 76 | 110 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 978
4 | 8 | 16 | 994 | 332 | 427 | 58 | 25 | 76 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 994
4 | 8 | 17 | 996 | 332 | 570 | 73 | 25 | 76 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 996
4 | 8 | 18 | 1012 | 332 | 420 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1012
4 | 8 | 19 | 990 | 332 | 389 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 990
4 | 8 | 20 | 957 | 332 | 350 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 957
4 | 8 | 21 | 919 | 332 | 311 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 919
4 | 8 | 22 | 885 | 332 | 400 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 885
4 | 8 | 23 | 855 | 332 | 242 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 855
4 | 9 | 0 | 810 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 43 | 0 | 810
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 177 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 796
4 | 9 | 2 | 828 | 332 | 151 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | 1 | 828
4 | 9 | 3 | 880 | 332 | 310 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -99 | 880
4 | 9 | 4 | 919 | 332 | 244 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 919
4 | 9 | 5 | 918 | 332 | 253 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 9 | 6 | 899 | 332 | 225 | 64 | 25 | 76 | 20 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 9 | 7 | 878 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 174 | 0 | 142 | 0 | 0 | -86 | 878
4 | 9 | 8 | 880 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 434 | 0 | 125 | 0 | -171 | -145 | 880
4 | 9 | 9 | 929 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 766 | -144 | 128 | -77 | -221 | -156 | 929
4 | 9 | 10 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 966 | -315 | 131 | -79 | -219 | -161 | 954
4 | 9 | 11 | 956 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1028 | -372 | 130 | -79 | -221 | -161 | 956
4 | 9 | 12 | 921 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 958 | -341 | 138 | -84 | -222 | -159 | 921
4 | 9 | 13 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 860 | -222 | 147 | -89 | -221 | -158 | 948
4 | 9 | 14 | 964 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 787 | -140 | 151 | -92 | -221 | -156 | 964
4 | 9 | 15 | 972 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 648 | 0 | 148 | -87 | -221 | -152 | 972
4 | 9 | 16 | 964 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 420 | 0 | 140 | 0 | -85 | -150 | 964
4 | 9 | 17 | 965 | 332 | 165 | 73 | 25 | 76 | 168 | 0 | 133 | 0 | 0 | -7 | 965
4 | 9 | 18 | 987 | 332 | 167 | 96 | 25 | 76 | 19 | 0 | 128 | 0 | 144 | 0 | 987
4 | 9 | 19 | 994 | 332 | 343 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 994
4 | 9 | 20 | 964 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 201 | -24 | 964
4 | 9 | 21 | 932 | 332 | 309 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 932
4 | 9 | 22 | 895 | 332 | 158 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 139 | 0 | 895
4 | 9 | 23 | 863 | 332 | 154 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | -66 | 863
4 | 10 | 0 | 815 | 332 | 275 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | -12 | 0 | 0 | 815
4 | 10 | 1 | 804 | 332 | 159 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -10 | 115 | 0 | 804
4 | 10 | 2 | 842 | 332 | 157 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -8 | 151 | 0 | 842
4 | 10 | 3 | 900 | 332 | 346 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -7 | 0 | 0 | 900
4 | 10 | 4 | 945 | 332 | 224 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -9 | 160 | 0 | 945
4 | 10 | 5 | 960 | 332 | 336 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -11 | 204 | -135 | 960
4 | 10 | 6 | 948 | 332 | 370 | 64 | 25 | 76 | 56 | -10 | 44 | -9 | 0 | 0 | 948
4 | 10 | 7 | 895 | 332 | 208 | 59 | 25 | 76 | 303 | -53 | 36 | -7 | -2 | -82 | 895
4 | 10 | 8 | 893 | 332 | 222 | 56 | 25 | 76 | 640 | -111 | 31 | -6 | -222 | -150 | 893
4 | 10 | 9 | 950 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 930 | -265 | 36 | -29 | -221 | -134 | 950
4 | 10 | 10 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1122 | -595 | 31 | -25 | -219 | 1 | 946
4 | 10 | 11 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1212 | -683 | 27 | -22 | -221 | 2 | 946
4 | 10 | 12 | 908 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1215 | -724 | 32 | -26 | -222 | 2 | 908
4 | 10 | 13 | 926 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1141 | -539 | 34 | -27 | -217 | -97 | 926
4 | 10 | 14 | 927 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1019 | -404 | 38 | -30 | -222 | -109 | 927
4 | 10 | 15 | 929 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 785 | -136 | 36 | -14 | -221 | -157 | 929
4 | 10 | 16 | 926 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 546 | -95 | 34 | -6 | -158 | -135 | 926
4 | 10 | 17 | 935 | 332 | 211 | 73 | 25 | 76 | 246 | -43 | 25 | -5 | 0 | -5 | 935
4 | 10 | 18 | 962 | 332 | 185 | 96 | 25 | 76 | 27 | -5 | 31 | -6 | 201 | 0 | 962
4 | 10 | 19 | 976 | 332 | 217 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -5 | 204 | 0 | 976
4 | 10 | 20 | 952 | 332 | 526 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 3 | -135 | 952
4 | 10 | 21 | 918 | 332 | 357 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -8 | 0 | 0 | 918
4 | 10 | 22 | 885 | 332 | 159 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -10 | 202 | -32 | 885
4 | 10 | 23 | 854 | 332 | 310 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -11 | 0 | 0 | 854
4 | 11 | 0 | 805 | 332 | 149 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 189 | -84 | 805
4 | 11 | 1 | 790 | 332 | 236 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 790
4 | 11 | 2 | 831 | 332 | 347 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -84 | 831
4 | 11 | 3 | 888 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 155 | 2 | 888
4 | 11 | 4 | 923 | 332 | 352 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 923
4 | 11 | 5 | 930 | 332 | 371 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 930
4 | 11 | 6 | 912 | 332 | 387 | 64 | 25 | 76 | 27 | 0 | 51 | 0 | 5 | -55 | 912
4 | 11 | 7 | 895 | 332 | 179 | 59 | 25 | 76 | 144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 895
4 | 11 | 8 | 923 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 294 | 0 | 47 | 0 | -6 | -49 | 923
4 | 11 | 9 | 957 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 399 | 0 | 43 | 0 | -109 | -9 | 957
4 | 11 | 10 | 943 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 431 | 0 | 44 | 0 | -174 | 11 | 943
4 | 11 | 11 | 936 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 457 | 0 | 42 | 0 | -203 | 9 | 936
4 | 11 | 12 | 912 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 478 | 0 | 41 | 0 | -222 | -16 | 912
4 | 11 | 13 | 930 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 392 | 0 | 41 | 0 | -143 | 9 | 930
4 | 11 | 14 | 937 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 424 | 0 | 57 | 0 | -180 | 1 | 937
4 | 11 | 15 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 324 | 0 | 59 | 0 | -3 | -75 | 941
4 | 11 | 16 | 958 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 203 | 0 | 58 | 0 | 181 | -123 | 958
4 | 11 | 17 | 965 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 67 | 0 | 58 | 0 | 201 | -15 | 965
4 | 11 | 18 | 987 | 332 | 393 | 96 | 25 | 76 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 987
4 | 11 | 19 | 989 | 332 | 524 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 | -134 | 989
4 | 11 | 20 | 963 | 332 | 375 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 963
4 | 11 | 21 | 932 | 332 | 486 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 932
4 | 11 | 22 | 899 | 332 | 257 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -134 | 899
4 | 11 | 23 | 863 | 332 | 312 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 863
4 | 12 | 0 | 814 | 332 | 282 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -2 | 0 | -2 | 814
4 | 12 | 1 | 799 | 332 | 266 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | 3 | 799
4 | 12 | 2 | 838 | 332 | 233 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -2 | 67 | 0 | 838
4 | 12 | 3 | 907 | 332 | 151 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -2 | 198 | 3 | 907
4 | 12 | 4 | 947 | 332 | 184 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -2 | 204 | 2 | 947
4 | 12 | 5 | 945 | 332 | 390 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -2 | 5 | 3 | 945
4 | 12 | 6 | 905 | 332 | 328 | 64 | 25 | 76 | 45 | -2 | 39 | -2 | 0 | 0 | 905
4 | 12 | 7 | 860 | 332 | 160 | 59 | 25 | 76 | 213 | -10 | 36 | -2 | -1 | -28 | 860
4 | 12 | 8 | 871 | 332 | 171 | 56 | 25 | 76 | 474 | -22 | 26 | -1 | -221 | -45 | 871
4 | 12 | 9 | 904 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 697 | -78 | 23 | -15 | -222 | -134 | 904
4 | 12 | 10 | 930 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 874 | -363 | 22 | -14 | -221 | 1 | 930
4 | 12 | 11 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 941 | -410 | 16 | -11 | -221 | 1 | 947
4 | 12 | 12 | 920 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 947 | -443 | 15 | -10 | -222 | 2 | 920
4 | 12 | 13 | 937 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 817 | -251 | 14 | -9 | -221 | -44 | 937
4 | 12 | 14 | 927 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 664 | -43 | 12 | -8 | -222 | -111 | 927
4 | 12 | 15 | 928 | 332 | 167 | 55 | 25 | 76 | 416 | -19 | 9 | 0 | -149 | 16 | 928
4 | 12 | 16 | 946 | 332 | 159 | 58 | 25 | 76 | 218 | -10 | 8 | 0 | 54 | 26 | 946
4 | 12 | 17 | 943 | 332 | 357 | 73 | 25 | 76 | 80 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 943
4 | 12 | 18 | 961 | 332 | 215 | 96 | 25 | 76 | 8 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 961
4 | 12 | 19 | 959 | 332 | 422 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 12 | 20 | 921 | 332 | 382 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 921
4 | 12 | 21 | 884 | 332 | 347 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 884
4 | 12 | 22 | 864 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 193 | 1 | 864
4 | 12 | 23 | 835 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -1 | 179 | 1 | 835
4 | 13 | 0 | 786 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -3 | 139 | 0 | 786
4 | 13 | 1 | 768 | 332 | 271 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 2 | 768
4 | 13 | 2 | 801 | 332 | 294 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 801
4 | 13 | 3 | 858 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 182 | 1 | 858
4 | 13 | 4 | 885 | 332 | 354 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 1 | 885
4 | 13 | 5 | 870 | 332 | 155 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | -1 | 202 | 2 | 870
4 | 13 | 6 | 811 | 332 | 156 | 64 | 25 | 76 | 25 | -5 | 7 | -2 | 98 | 35 | 811
4 | 13 | 7 | 780 | 332 | 180 | 59 | 25 | 76 | 143 | -29 | 8 | -2 | -12 | 0 | 780
4 | 13 | 8 | 787 | 332 | 216 | 56 | 25 | 76 | 309 | -64 | 18 | -4 | -177 | 0 | 787
4 | 13 | 9 | 811 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 505 | -106 | 13 | -11 | -224 | 1 | 811
4 | 13 | 10 | 802 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 713 | -320 | 10 | -8 | -224 | 0 | 802
4 | 13 | 11 | 840 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 964 | -534 | 11 | -9 | -223 | 0 | 840
4 | 13 | 12 | 833 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1040 | -584 | 10 | -8 | -223 | -33 | 833
4 | 13 | 13 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 994 | -558 | 7 | -6 | -223 | -10 | 835
4 | 13 | 14 | 833 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 933 | -515 | 6 | -5 | -222 | 1 | 833
4 | 13 | 15 | 842 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 803 | -379 | 5 | -4 | -218 | -1 | 842
4 | 13 | 16 | 850 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 545 | -112 | 5 | -4 | -223 | 0 | 850
4 | 13 | 17 | 862 | 332 | 187 | 73 | 25 | 76 | 234 | -48 | 5 | -1 | -21 | 0 | 862
4 | 13 | 18 | 880 | 332 | 153 | 96 | 25 | 76 | 27 | -5 | 5 | -1 | 172 | 0 | 880
4 | 13 | 19 | 889 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 202 | 3 | 889
4 | 13 | 20 | 863 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -2 | 133 | 44 | 863
4 | 13 | 21 | 835 | 332 | 152 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -3 | 122 | 25 | 835
4 | 13 | 22 | 800 | 332 | 152 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -4 | 122 | 0 | 800
4 | 13 | 23 | 780 | 332 | 152 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -4 | 117 | 0 | 780
4 | 14 | 0 | 735 | 332 | 156 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -8 | 44 | 35 | 735
4 | 14 | 1 | 725 | 332 | 158 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -9 | 67 | 0 | 725
4 | 14 | 2 | 761 | 332 | 160 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -11 | 45 | 38 | 761
4 | 14 | 3 | 817 | 332 | 160 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -11 | 118 | 0 | 817
4 | 14 | 4 | 846 | 332 | 159 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -11 | 148 | 0 | 846
4 | 14 | 5 | 837 | 332 | 160 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -11 | 109 | 41 | 837
4 | 14 | 6 | 772 | 332 | 186 | 64 | 25 | 76 | 65 | -23 | 37 | -15 | 0 | 25 | 772
4 | 14 | 7 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 317 | -197 | 34 | -34 | -26 | 0 | 734
4 | 14 | 8 | 728 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 608 | -384 | 36 | -36 | -134 | 1 | 728
4 | 14 | 9 | 765 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 853 | -537 | 58 | -58 | -185 | 1 | 765
4 | 14 | 10 | 780 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1009 | -639 | 50 | -50 | -221 | 0 | 780
4 | 14 | 11 | 791 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1084 | -683 | 69 | -69 | -224 | -17 | 791
4 | 14 | 12 | 796 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1071 | -673 | 78 | -78 | -224 | -9 | 796
4 | 14 | 13 | 786 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 958 | -599 | 81 | -81 | -204 | 0 | 786
4 | 14 | 14 | 786 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 786 | -487 | 87 | -87 | -148 | 0 | 786
4 | 14 | 15 | 788 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 534 | -329 | 71 | -71 | -54 | 1 | 788
4 | 14 | 16 | 801 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 326 | -164 | 70 | -70 | 0 | 0 | 801
4 | 14 | 17 | 829 | 332 | 188 | 73 | 25 | 76 | 137 | -49 | 79 | -31 | -1 | 0 | 829
4 | 14 | 18 | 870 | 332 | 192 | 96 | 25 | 76 | 15 | -5 | 97 | -38 | 80 | 0 | 870
4 | 14 | 19 | 874 | 332 | 186 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | -38 | 97 | 0 | 874
4 | 14 | 20 | 849 | 332 | 185 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -36 | 78 | 0 | 849
4 | 14 | 21 | 815 | 332 | 186 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -38 | 43 | 0 | 815
4 | 14 | 22 | 784 | 332 | 193 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | -49 | 0 | 0 | 784
4 | 14 | 23 | 759 | 332 | 177 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | -55 | 0 | 0 | 759
4 | 15 | 0 | 726 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | -88 | 37 | 726
4 | 15 | 1 | 711 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | -104 | 38 | 711
4 | 15 | 2 | 750 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | -85 | 41 | 750
4 | 15 | 3 | 809 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | -38 | 44 | 809
4 | 15 | 4 | 845 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | -15 | 46 | 845
4 | 15 | 5 | 849 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | -2 | 45 | 849
4 | 15 | 6 | 838 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 8 | 0 | 168 | 0 | -24 | 41 | 838
4 | 15 | 7 | 854 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 40 | 0 | 178 | 0 | -33 | 29 | 854
4 | 15 | 8 | 922 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 73 | 0 | 178 | 0 | 12 | 22 | 922
4 | 15 | 9 | 967 | 332 | 167 | 52 | 25 | 76 | 110 | 0 | 183 | 0 | 5 | 17 | 967
4 | 15 | 10 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 171 | 0 | 184 | 0 | -22 | 11 | 975
4 | 15 | 11 | 986 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 185 | 0 | 176 | 0 | -15 | 9 | 986
4 | 15 | 12 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 185 | 0 | 160 | 0 | -40 | 8 | 944
4 | 15 | 13 | 978 | 332 | 176 | 50 | 25 | 76 | 147 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 978
4 | 15 | 14 | 968 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 150 | 0 | 164 | 0 | 9 | 10 | 968
4 | 15 | 15 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 164 | 0 | 169 | 0 | 3 | -15 | 957
4 | 15 | 16 | 975 | 332 | 198 | 58 | 25 | 76 | 120 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 975
4 | 15 | 17 | 964 | 332 | 240 | 73 | 25 | 76 | 63 | 0 | 149 | 0 | 5 | 1 | 964
4 | 15 | 18 | 977 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 12 | 0 | 147 | 0 | 141 | 0 | 977
4 | 15 | 19 | 967 | 332 | 293 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 967
4 | 15 | 20 | 932 | 332 | 275 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 932
4 | 15 | 21 | 894 | 332 | 244 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 894
4 | 15 | 22 | 865 | 332 | 240 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 865
4 | 15 | 23 | 835 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 113 | 0 | 835
4 | 16 | 0 | 793 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 115 | -1 | 793
4 | 16 | 1 | 776 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 113 | 0 | 776
4 | 16 | 2 | 810 | 332 | 292 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 810
4 | 16 | 3 | 863 | 332 | 328 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 863
4 | 16 | 4 | 897 | 332 | 168 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 202 | 0 | 897
4 | 16 | 5 | 895 | 332 | 177 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 202 | 2 | 895
4 | 16 | 6 | 861 | 332 | 320 | 64 | 25 | 76 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 861
4 | 16 | 7 | 836 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 206 | 0 | 1 | 0 | -1 | -10 | 836
4 | 16 | 8 | 859 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 459 | 0 | 3 | 0 | -143 | -97 | 859
4 | 16 | 9 | 949 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 743 | -53 | 5 | -3 | -221 | -155 | 949
4 | 16 | 10 | 963 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 893 | -184 | 6 | -3 | -221 | -159 | 963
4 | 16 | 11 | 964 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 915 | -230 | 7 | -4 | -221 | -134 | 964
4 | 16 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 899 | -247 | 11 | -7 | -221 | -135 | 931
4 | 16 | 13 | 965 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 860 | -153 | 13 | -8 | -221 | -157 | 965
4 | 16 | 14 | 972 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 792 | -84 | 12 | -7 | -221 | -155 | 972
4 | 16 | 15 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 620 | 0 | 11 | 0 | -175 | -135 | 957
4 | 16 | 16 | 969 | 332 | 165 | 58 | 25 | 76 | 363 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 969
4 | 16 | 17 | 959 | 332 | 344 | 73 | 25 | 76 | 164 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 959
4 | 16 | 18 | 966 | 332 | 203 | 96 | 25 | 76 | 22 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 966
4 | 16 | 19 | 964 | 332 | 359 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 964
4 | 16 | 20 | 927 | 332 | 389 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 16 | 21 | 891 | 332 | 357 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 891
4 | 16 | 22 | 856 | 332 | 154 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | 1 | 856
4 | 16 | 23 | 831 | 332 | 326 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 831
4 | 17 | 0 | 780 | 332 | 288 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 780
4 | 17 | 1 | 762 | 332 | 149 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 2 | 762
4 | 17 | 2 | 797 | 332 | 288 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 797
4 | 17 | 3 | 843 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -1 | 161 | 2 | 843
4 | 17 | 4 | 886 | 332 | 157 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 198 | 1 | 886
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 168 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 2 | 882
4 | 17 | 6 | 847 | 332 | 288 | 64 | 25 | 76 | 62 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 847
4 | 17 | 7 | 811 | 332 | 162 | 59 | 25 | 76 | 274 | -14 | 2 | 0 | -105 | 0 | 811
4 | 17 | 8 | 841 | 332 | 177 | 56 | 25 | 76 | 554 | -28 | 0 | 0 | -222 | -129 | 841
4 | 17 | 9 | 940 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 846 | -184 | 0 | 0 | -221 | -134 | 940
4 | 17 | 10 | 955 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 979 | -331 | 0 | 0 | -221 | -103 | 955
4 | 17 | 11 | 962 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1048 | -496 | 0 | 0 | -221 | 0 | 962
4 | 17 | 12 | 935 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 996 | -471 | 0 | 0 | -221 | 0 | 935
4 | 17 | 13 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 819 | -222 | 0 | 0 | -221 | -56 | 951
4 | 17 | 14 | 943 | 332 | 180 | 54 | 25 | 76 | 628 | -32 | 0 | 0 | -221 | -99 | 943
4 | 17 | 15 | 946 | 332 | 170 | 55 | 25 | 76 | 427 | -22 | 1 | 0 | -118 | 0 | 946
4 | 17 | 16 | 953 | 332 | 218 | 58 | 25 | 76 | 256 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 953
4 | 17 | 17 | 942 | 332 | 272 | 73 | 25 | 76 | 100 | -5 | 0 | 0 | 204 | -135 | 942
4 | 17 | 18 | 957 | 332 | 212 | 96 | 25 | 76 | 10 | -1 | 1 | 0 | 204 | 2 | 957
4 | 17 | 19 | 955 | 332 | 419 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 955
4 | 17 | 20 | 920 | 332 | 176 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 920
4 | 17 | 21 | 889 | 332 | 354 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 889
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 322 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -1 | 6 | 2 | 856
4 | 17 | 23 | 827 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -1 | 199 | -31 | 827
4 | 18 | 0 | 785 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -1 | 133 | 1 | 785
4 | 18 | 1 | 762 | 332 | 253 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 762
4 | 18 | 2 | 789 | 332 | 265 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 789
4 | 18 | 3 | 841 | 332 | 292 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | 3 | 841
4 | 18 | 4 | 881 | 332 | 320 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -3 | 0 | 3 | 881
4 | 18 | 5 | 887 | 332 | 341 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | 0 | 887
4 | 18 | 6 | 861 | 332 | 153 | 64 | 25 | 76 | 14 | -1 | 48 | -4 | 154 | 0 | 861
4 | 18 | 7 | 842 | 332 | 159 | 59 | 25 | 76 | 99 | -7 | 56 | -4 | 47 | 0 | 842
4 | 18 | 8 | 869 | 332 | 172 | 56 | 25 | 76 | 261 | -18 | 69 | -5 | -2 | -97 | 869
4 | 18 | 9 | 891 | 332 | 189 | 52 | 25 | 76 | 518 | -36 | 58 | -5 | -183 | -135 | 891
4 | 18 | 10 | 933 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 948 | -286 | 68 | -47 | -221 | -160 | 933
4 | 18 | 11 | 956 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1164 | -475 | 67 | -46 | -221 | -164 | 956
4 | 18 | 12 | 921 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1222 | -602 | 82 | -56 | -222 | -134 | 921
4 | 18 | 13 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1172 | -525 | 94 | -64 | -221 | -136 | 951
4 | 18 | 14 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1026 | -366 | 92 | -63 | -221 | -152 | 951
4 | 18 | 15 | 931 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 861 | -212 | 77 | -53 | -221 | -157 | 931
4 | 18 | 16 | 951 | 332 | 197 | 58 | 25 | 76 | 582 | -41 | 70 | -6 | -188 | -154 | 951
4 | 18 | 17 | 949 | 332 | 185 | 73 | 25 | 76 | 256 | -18 | 42 | -3 | 0 | -19 | 949
4 | 18 | 18 | 948 | 332 | 153 | 96 | 25 | 76 | 35 | -2 | 41 | -3 | 195 | 0 | 948
4 | 18 | 19 | 948 | 332 | 167 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -4 | 204 | 0 | 948
4 | 18 | 20 | 915 | 332 | 153 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -4 | 178 | 0 | 915
4 | 18 | 21 | 879 | 332 | 308 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | 0 | 879
4 | 18 | 22 | 854 | 332 | 152 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -3 | 146 | 0 | 854
4 | 18 | 23 | 821 | 332 | 287 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -3 | 0 | 0 | 821
4 | 19 | 0 | 773 | 332 | 153 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -5 | 91 | 0 | 773
4 | 19 | 1 | 755 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -6 | 72 | 0 | 755
4 | 19 | 2 | 789 | 332 | 153 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -5 | 96 | 0 | 789
4 | 19 | 3 | 852 | 332 | 299 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -4 | 0 | 0 | 852
4 | 19 | 4 | 890 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -3 | 202 | -7 | 890
4 | 19 | 5 | 902 | 332 | 256 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -4 | 108 | 0 | 902
4 | 19 | 6 | 873 | 332 | 285 | 64 | 25 | 76 | 80 | -8 | 22 | -3 | 0 | 0 | 873
4 | 19 | 7 | 836 | 332 | 186 | 59 | 25 | 76 | 345 | -36 | 13 | -2 | -36 | -126 | 836
4 | 19 | 8 | 848 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 658 | -91 | 4 | -3 | -223 | -134 | 848
4 | 19 | 9 | 935 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 919 | -398 | 2 | 0 | -221 | 0 | 935
4 | 19 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1096 | -562 | 9 | -7 | -216 | 1 | 952
4 | 19 | 11 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1152 | -553 | 17 | -12 | -219 | -56 | 960
4 | 19 | 12 | 924 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1077 | -567 | 15 | -11 | -222 | 1 | 924
4 | 19 | 13 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 965 | -431 | 7 | -5 | -221 | 1 | 947
4 | 19 | 14 | 966 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 912 | -360 | 0 | 0 | -221 | 0 | 966
4 | 19 | 15 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 745 | -86 | 3 | 0 | -221 | -136 | 941
4 | 19 | 16 | 951 | 332 | 198 | 58 | 25 | 76 | 468 | -49 | 8 | -1 | -190 | 26 | 951
4 | 19 | 17 | 949 | 332 | 172 | 73 | 25 | 76 | 215 | -23 | 1 | 0 | 41 | 37 | 949
4 | 19 | 18 | 950 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 30 | -3 | 3 | 0 | 195 | 48 | 950
4 | 19 | 19 | 946 | 332 | 165 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 47 | 946
4 | 19 | 20 | 913 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 184 | 46 | 913
4 | 19 | 21 | 871 | 332 | 294 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 45 | 871
4 | 19 | 22 | 849 | 332 | 282 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 44 | 849
4 | 19 | 23 | 821 | 332 | 274 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 40 | 821
4 | 20 | 0 | 773 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 | 35 | 773
4 | 20 | 1 | 753 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 61 | 36 | 753
4 | 20 | 2 | 782 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 | 39 | 782
4 | 20 | 3 | 838 | 332 | 248 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 838
4 | 20 | 4 | 874 | 332 | 281 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 43 | 874
4 | 20 | 5 | 860 | 332 | 280 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 860
4 | 20 | 6 | 787 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 56 | 0 | 47 | 0 | 3 | 36 | 787
4 | 20 | 7 | 769 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 154 | 0 | 67 | 0 | -117 | 25 | 769
4 | 20 | 8 | 788 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 235 | 0 | 72 | 0 | -170 | 14 | 788
4 | 20 | 9 | 809 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 360 | 0 | 84 | 0 | -224 | -44 | 809
4 | 20 | 10 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 366 | 0 | 93 | 0 | -223 | -32 | 835
4 | 20 | 11 | 846 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 287 | 0 | 95 | 0 | -168 | 1 | 846
4 | 20 | 12 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 250 | 0 | 99 | 0 | -147 | 2 | 835
4 | 20 | 13 | 854 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 189 | 0 | 109 | 0 | -77 | 2 | 854
4 | 20 | 14 | 855 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 128 | 0 | 125 | 0 | -35 | 2 | 855
4 | 20 | 15 | 854 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 90 | 0 | 120 | 0 | -1 | 9 | 854
4 | 20 | 16 | 870 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 49 | 0 | 119 | 0 | 43 | 20 | 870
4 | 20 | 17 | 881 | 332 | 156 | 73 | 25 | 76 | 24 | 0 | 114 | 0 | 48 | 33 | 881
4 | 20 | 18 | 902 | 332 | 158 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 119 | 0 | 51 | 42 | 902
4 | 20 | 19 | 899 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 42 | 43 | 899
4 | 20 | 20 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 41 | 866
4 | 20 | 21 | 837 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | -15 | 41 | 837
4 | 20 | 22 | 804 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | -21 | 38 | 804
4 | 20 | 23 | 787 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | -7 | 37 | 787
4 | 21 | 0 | 744 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | -47 | 35 | 744
4 | 21 | 1 | 728 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | -50 | 35 | 728
4 | 21 | 2 | 762 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | -2 | 39 | 762
4 | 21 | 3 | 811 | 332 | 149 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 43 | 811
4 | 21 | 4 | 843 | 332 | 236 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 42 | 843
4 | 21 | 5 | 817 | 332 | 254 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 817
4 | 21 | 6 | 752 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 24 | 0 | 8 | 0 | 40 | 35 | 752
4 | 21 | 7 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 93 | 0 | 6 | 0 | -31 | 25 | 733
4 | 21 | 8 | 770 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 158 | 0 | 7 | 0 | -45 | 13 | 770
4 | 21 | 9 | 801 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 170 | 0 | 7 | 0 | -16 | 7 | 801
4 | 21 | 10 | 817 | 332 | 152 | 50 | 25 | 76 | 170 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 817
4 | 21 | 11 | 833 | 332 | 170 | 50 | 25 | 76 | 171 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 833
4 | 21 | 12 | 823 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 218 | 0 | 7 | 0 | -35 | 2 | 823
4 | 21 | 13 | 834 | 332 | 164 | 50 | 25 | 76 | 167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 834
4 | 21 | 14 | 822 | 332 | 179 | 54 | 25 | 76 | 130 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 822
4 | 21 | 15 | 838 | 332 | 212 | 55 | 25 | 76 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 838
4 | 21 | 16 | 846 | 332 | 240 | 58 | 25 | 76 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 21 | 846
4 | 21 | 17 | 880 | 332 | 270 | 73 | 25 | 76 | 22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 33 | 880
4 | 21 | 18 | 901 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 36 | 0 | 143 | 41 | 901
4 | 21 | 19 | 889 | 332 | 157 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 128 | 44 | 889
4 | 21 | 20 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 116 | 42 | 866
4 | 21 | 21 | 836 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 94 | 40 | 836
4 | 21 | 22 | 800 | 332 | 226 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 38 | 800
4 | 21 | 23 | 775 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 74 | 36 | 775
4 | 22 | 0 | 728 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | 12 | 728
4 | 22 | 1 | 719 | 332 | 167 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 719
4 | 22 | 2 | 753 | 332 | 196 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 753
4 | 22 | 3 | 818 | 332 | 269 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 818
4 | 22 | 4 | 848 | 332 | 306 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 848
4 | 22 | 5 | 854 | 332 | 320 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 854
4 | 22 | 6 | 834 | 332 | 289 | 64 | 25 | 76 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 834
4 | 22 | 7 | 852 | 332 | 252 | 59 | 25 | 76 | 83 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 22 | 8 | 919 | 332 | 240 | 56 | 25 | 76 | 154 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 919
4 | 22 | 9 | 957 | 332 | 210 | 52 | 25 | 76 | 226 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 957
4 | 22 | 10 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 387 | 0 | 13 | 0 | -8 | -65 | 958
4 | 22 | 11 | 965 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 430 | 0 | 11 | 0 | -107 | 0 | 965
4 | 22 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 411 | 0 | 7 | 0 | -8 | -110 | 931
4 | 22 | 13 | 972 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 357 | 0 | 13 | 0 | -30 | 1 | 972
4 | 22 | 14 | 955 | 332 | 164 | 54 | 25 | 76 | 263 | 0 | 20 | 0 | 12 | 9 | 955
4 | 22 | 15 | 960 | 332 | 281 | 55 | 25 | 76 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 960
4 | 22 | 16 | 973 | 332 | 361 | 58 | 25 | 76 | 97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 973
4 | 22 | 17 | 963 | 332 | 376 | 73 | 25 | 76 | 46 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 963
4 | 22 | 18 | 972 | 332 | 400 | 96 | 25 | 76 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 972
4 | 22 | 19 | 962 | 332 | 395 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 22 | 20 | 932 | 332 | 359 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 932
4 | 22 | 21 | 894 | 332 | 336 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 894
4 | 22 | 22 | 861 | 332 | 154 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 1 | 861
4 | 22 | 23 | 843 | 332 | 311 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 843
4 | 23 | 0 | 800 | 332 | 277 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 800
4 | 23 | 1 | 779 | 332 | 255 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 779
4 | 23 | 2 | 809 | 332 | 270 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 809
4 | 23 | 3 | 862 | 332 | 298 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 862
4 | 23 | 4 | 899 | 332 | 323 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 23 | 5 | 899 | 332 | 158 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 172 | 2 | 899
4 | 23 | 6 | 872 | 332 | 305 | 64 | 25 | 76 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 872
4 | 23 | 7 | 879 | 332 | 270 | 59 | 25 | 76 | 66 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 879
4 | 23 | 8 | 933 | 332 | 263 | 56 | 25 | 76 | 139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 933
4 | 23 | 9 | 969 | 332 | 285 | 52 | 25 | 76 | 299 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 969
4 | 23 | 10 | 975 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 436 | 0 | 31 | 0 | 2 | -134 | 975
4 | 23 | 11 | 969 | 332 | 172 | 50 | 25 | 76 | 421 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 969
4 | 23 | 12 | 939 | 332 | 162 | 50 | 25 | 76 | 396 | 0 | 23 | 0 | 8 | -133 | 939
4 | 23 | 13 | 981 | 332 | 278 | 50 | 25 | 76 | 329 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 981
4 | 23 | 14 | 974 | 332 | 226 | 54 | 25 | 76 | 239 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 974
4 | 23 | 15 | 980 | 332 | 307 | 55 | 25 | 76 | 169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 980
4 | 23 | 16 | 979 | 332 | 384 | 58 | 25 | 76 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 979
4 | 23 | 17 | 976 | 332 | 423 | 73 | 25 | 76 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 976
4 | 23 | 18 | 991 | 332 | 448 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 991
4 | 23 | 19 | 975 | 332 | 437 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 975
4 | 23 | 20 | 938 | 332 | 399 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 938
4 | 23 | 21 | 904 | 332 | 370 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 904
4 | 23 | 22 | 870 | 332 | 155 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 | 1 | 870
4 | 23 | 23 | 842 | 332 | 338 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 842
4 | 24 | 0 | 799 | 332 | 304 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 799
4 | 24 | 1 | 780 | 332 | 286 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 780
4 | 24 | 2 | 805 | 332 | 294 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 24 | 3 | 856 | 332 | 325 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 856
4 | 24 | 4 | 892 | 332 | 362 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 892
4 | 24 | 5 | 892 | 332 | 173 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 201 | 2 | 892
4 | 24 | 6 | 865 | 332 | 333 | 64 | 25 | 76 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 24 | 7 | 866 | 332 | 264 | 59 | 25 | 76 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 866
4 | 24 | 8 | 926 | 332 | 197 | 56 | 25 | 76 | 219 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 926
4 | 24 | 9 | 960 | 332 | 164 | 52 | 25 | 76 | 350 | 0 | 14 | 0 | 0 | -53 | 960
4 | 24 | 10 | 959 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 525 | 0 | 34 | 0 | -79 | -152 | 959
4 | 24 | 11 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 733 | -25 | 34 | -21 | -221 | -156 | 975
4 | 24 | 12 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 840 | -141 | 42 | -26 | -221 | -155 | 970
4 | 24 | 13 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 793 | -108 | 53 | -32 | -221 | -156 | 960
4 | 24 | 14 | 967 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 858 | -173 | 63 | -38 | -221 | -157 | 967
4 | 24 | 15 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 791 | -124 | 64 | -39 | -221 | -156 | 951
4 | 24 | 16 | 955 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 557 | 0 | 75 | 0 | -164 | -152 | 955
4 | 24 | 17 | 952 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 262 | 0 | 68 | 0 | 103 | -135 | 952
4 | 24 | 18 | 950 | 332 | 163 | 96 | 25 | 76 | 44 | 0 | 61 | 0 | 204 | -51 | 950
4 | 24 | 19 | 950 | 332 | 351 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 24 | 20 | 916 | 332 | 160 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -42 | 916
4 | 24 | 21 | 880 | 332 | 214 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 78 | 1 | 880
4 | 24 | 22 | 850 | 332 | 282 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 850
4 | 24 | 23 | 822 | 332 | 288 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 822
4 | 25 | 0 | 778 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -7 | 108 | 0 | 778
4 | 25 | 1 | 757 | 332 | 156 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 87 | 0 | 757
4 | 25 | 2 | 791 | 332 | 156 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -7 | 108 | 0 | 791
4 | 25 | 3 | 844 | 332 | 294 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 0 | 0 | 844
4 | 25 | 4 | 889 | 332 | 330 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -9 | 0 | 0 | 889
4 | 25 | 5 | 897 | 332 | 355 | 76 | 25 | 76 | 2 | 0 | 39 | -8 | 0 | 0 | 897
4 | 25 | 6 | 865 | 332 | 172 | 64 | 25 | 76 | 102 | -19 | 20 | -4 | 57 | 40 | 865
4 | 25 | 7 | 831 | 332 | 222 | 59 | 25 | 76 | 386 | -72 | 13 | -3 | -62 | -145 | 831
4 | 25 | 8 | 866 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 719 | -134 | 12 | -10 | -223 | -135 | 866
4 | 25 | 9 | 936 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 973 | -317 | 13 | -10 | -221 | -135 | 936
4 | 25 | 10 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1135 | -470 | 11 | -9 | -216 | -134 | 948
4 | 25 | 11 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1166 | -630 | 22 | -18 | -221 | 0 | 950
4 | 25 | 12 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1144 | -649 | 27 | -22 | -222 | 0 | 909
4 | 25 | 13 | 937 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1125 | -607 | 21 | -17 | -216 | 0 | 937
4 | 25 | 14 | 964 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1084 | -412 | 32 | -26 | -215 | -134 | 964
4 | 25 | 15 | 973 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 916 | -230 | 34 | -27 | -221 | -135 | 973
4 | 25 | 16 | 964 | 332 | 270 | 58 | 25 | 76 | 630 | -118 | 21 | -4 | -172 | -154 | 964
4 | 25 | 17 | 955 | 332 | 209 | 73 | 25 | 76 | 290 | -54 | 3 | -1 | 2 | 0 | 955
4 | 25 | 18 | 946 | 332 | 382 | 96 | 25 | 76 | 42 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946
4 | 25 | 19 | 949 | 332 | 416 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949
4 | 25 | 20 | 913 | 332 | 176 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 913
4 | 25 | 21 | 882 | 332 | 355 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882
4 | 25 | 22 | 852 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 852
4 | 25 | 23 | 818 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 818
4 | 26 | 0 | 770 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 0 | 770
4 | 26 | 1 | 756 | 332 | 264 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 756
4 | 26 | 2 | 788 | 332 | 280 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 788
4 | 26 | 3 | 844 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 1 | 844
4 | 26 | 4 | 878 | 332 | 353 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 878
4 | 26 | 5 | 885 | 332 | 372 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 885
4 | 26 | 6 | 854 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 33 | 0 | 3 | 0 | 133 | 40 | 854
4 | 26 | 7 | 840 | 332 | 183 | 59 | 25 | 76 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 840
4 | 26 | 8 | 880 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 220 | 0 | 8 | 0 | -7 | 22 | 880
4 | 26 | 9 | 936 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 286 | 0 | 5 | 0 | -3 | 15 | 936
4 | 26 | 10 | 944 | 332 | 170 | 50 | 25 | 76 | 277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 944
4 | 26 | 11 | 953 | 332 | 232 | 50 | 25 | 76 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 953
4 | 26 | 12 | 918 | 332 | 195 | 50 | 25 | 76 | 226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 918
4 | 26 | 13 | 939 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 241 | 0 | 10 | 0 | 48 | 9 | 939
4 | 26 | 14 | 937 | 332 | 193 | 54 | 25 | 76 | 247 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 937
4 | 26 | 15 | 935 | 332 | 207 | 55 | 25 | 76 | 219 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 935
4 | 26 | 16 | 940 | 332 | 234 | 58 | 25 | 76 | 168 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 940
4 | 26 | 17 | 938 | 332 | 301 | 73 | 25 | 76 | 75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 938
4 | 26 | 18 | 951 | 332 | 343 | 96 | 25 | 76 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 951
4 | 26 | 19 | 950 | 332 | 351 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 26 | 20 | 918 | 332 | 313 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 918
4 | 26 | 21 | 882 | 332 | 209 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 86 | 1 | 882
4 | 26 | 22 | 850 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 132 | 1 | 850
4 | 26 | 23 | 820 | 332 | 274 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 820
4 | 27 | 0 | 777 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 95 | 0 | 777
4 | 27 | 1 | 760 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 36 | 760
4 | 27 | 2 | 788 | 332 | 257 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 788
4 | 27 | 3 | 838 | 332 | 294 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 838
4 | 27 | 4 | 864 | 332 | 318 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 864
4 | 27 | 5 | 854 | 332 | 319 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 854
4 | 27 | 6 | 806 | 332 | 245 | 64 | 25 | 76 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 806
4 | 27 | 7 | 807 | 332 | 231 | 59 | 25 | 76 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 807
4 | 27 | 8 | 822 | 332 | 163 | 56 | 25 | 76 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 822
4 | 27 | 9 | 843 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 294 | 0 | 16 | 0 | -107 | 7 | 843
4 | 27 | 10 | 847 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 469 | 0 | 20 | 0 | -223 | -50 | 847
4 | 27 | 11 | 865 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 623 | -38 | 17 | -10 | -223 | -135 | 865
4 | 27 | 12 | 860 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 722 | -141 | 11 | -7 | -223 | -133 | 860
4 | 27 | 13 | 872 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 602 | -9 | 12 | -7 | -223 | -134 | 872
4 | 27 | 14 | 871 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 486 | 0 | 8 | 0 | -223 | -35 | 871
4 | 27 | 15 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 363 | 0 | 6 | 0 | -151 | 8 | 862
4 | 27 | 16 | 863 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 258 | 0 | 7 | 0 | -60 | 19 | 863
4 | 27 | 17 | 875 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 138 | 0 | 8 | 0 | 43 | 32 | 875
4 | 27 | 18 | 889 | 332 | 157 | 96 | 25 | 76 | 24 | 0 | 10 | 0 | 128 | 41 | 889
4 | 27 | 19 | 889 | 332 | 300 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 889
4 | 27 | 20 | 860 | 332 | 154 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124 | 42 | 860
4 | 27 | 21 | 829 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | 41 | 829
4 | 27 | 22 | 798 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | 39 | 798
4 | 27 | 23 | 773 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 37 | 773
4 | 28 | 0 | 735 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | -1 | 62 | 36 | 735
4 | 28 | 1 | 715 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | -1 | 43 | 36 | 715
4 | 28 | 2 | 749 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 749
4 | 28 | 3 | 801 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | -1 | 86 | 43 | 801
4 | 28 | 4 | 836 | 332 | 190 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 42 | 836
4 | 28 | 5 | 811 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 2 | -1 | 2 | -1 | 108 | 44 | 811
4 | 28 | 6 | 740 | 332 | 181 | 64 | 25 | 76 | 88 | -31 | 2 | -1 | 0 | 4 | 740
4 | 28 | 7 | 704 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 288 | -159 | 0 | 0 | -66 | 1 | 704
4 | 28 | 8 | 736 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 515 | -197 | 1 | 0 | -219 | -1 | 736
4 | 28 | 9 | 787 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 745 | -367 | 13 | -13 | -224 | 0 | 787
4 | 28 | 10 | 798 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 851 | -460 | 10 | -10 | -224 | 0 | 798
4 | 28 | 11 | 808 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 878 | -477 | 20 | -20 | -224 | 0 | 808
4 | 28 | 12 | 810 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 823 | -421 | 20 | -20 | -224 | 1 | 810
4 | 28 | 13 | 818 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 847 | -442 | 6 | -6 | -219 | 1 | 818
4 | 28 | 14 | 813 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 743 | -342 | 11 | -11 | -224 | 1 | 813
4 | 28 | 15 | 811 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 567 | -200 | 13 | -9 | -196 | 0 | 811
4 | 28 | 16 | 817 | 332 | 273 | 58 | 25 | 76 | 336 | -119 | 12 | -5 | -171 | 0 | 817
4 | 28 | 17 | 851 | 332 | 204 | 73 | 25 | 76 | 149 | -53 | 5 | -2 | 10 | 32 | 851
4 | 28 | 18 | 876 | 332 | 158 | 96 | 25 | 76 | 18 | -6 | 10 | -4 | 171 | 0 | 876
4 | 28 | 19 | 887 | 332 | 153 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -5 | 151 | 43 | 887
4 | 28 | 20 | 857 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -6 | 161 | 0 | 857
4 | 28 | 21 | 818 | 332 | 158 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -9 | 92 | 27 | 818
4 | 28 | 22 | 796 | 332 | 162 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -13 | 62 | 38 | 796
4 | 28 | 23 | 770 | 332 | 163 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -15 | 52 | 36 | 770
4 | 29 | 0 | 727 | 332 | 158 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 35 | 727
4 | 29 | 1 | 714 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | -7 | 36 | 714
4 | 29 | 2 | 741 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 39 | 741
4 | 29 | 3 | 796 | 332 | 169 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 43 | 796
4 | 29 | 4 | 823 | 332 | 196 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 42 | 823
4 | 29 | 5 | 812 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 | 42 | 812
4 | 29 | 6 | 770 | 332 | 151 | 64 | 25 | 76 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 35 | 770
4 | 29 | 7 | 769 | 332 | 155 | 59 | 25 | 76 | 30 | 0 | 66 | 0 | 0 | 26 | 769
4 | 29 | 8 | 816 | 332 | 150 | 56 | 25 | 76 | 56 | 0 | 50 | 0 | 58 | 13 | 816
4 | 29 | 9 | 865 | 332 | 206 | 52 | 25 | 76 | 109 | 0 | 53 | 0 | 5 | 7 | 865
4 | 29 | 10 | 869 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 150 | 0 | 43 | 0 | 42 | 3 | 869
4 | 29 | 11 | 867 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 245 | 0 | 35 | 0 | -45 | 1 | 867
4 | 29 | 12 | 845 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 358 | 0 | 20 | 0 | -165 | 1 | 845
4 | 29 | 13 | 859 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 528 | 0 | 18 | 0 | -223 | -95 | 859
4 | 29 | 14 | 868 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 481 | 0 | 14 | 0 | -223 | -39 | 868
4 | 29 | 15 | 868 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 301 | 0 | 12 | 0 | -89 | 8 | 868
4 | 29 | 16 | 876 | 332 | 156 | 58 | 25 | 76 | 176 | 0 | 8 | 0 | 25 | 20 | 876
4 | 29 | 17 | 899 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 58 | 0 | 7 | 0 | 147 | 33 | 899
4 | 29 | 18 | 916 | 332 | 160 | 96 | 25 | 76 | 7 | 0 | 8 | 0 | 170 | 42 | 916
4 | 29 | 19 | 909 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 43 | 909
4 | 29 | 20 | 878 | 332 | 290 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 878
4 | 29 | 21 | 847 | 332 | 258 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 41 | 847
4 | 29 | 22 | 816 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93 | 38 | 816
4 | 29 | 23 | 786 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 77 | 36 | 786
4 | 30 | 0 | 740 | 332 | 184 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 35 | 740
4 | 30 | 1 | 726 | 332 | 164 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 726
4 | 30 | 2 | 749 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 38 | 749
4 | 30 | 3 | 805 | 332 | 205 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 805
4 | 30 | 4 | 841 | 332 | 237 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 42 | 841
4 | 30 | 5 | 836 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 95 | 43 | 836
4 | 30 | 6 | 808 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 25 | 0 | 32 | 0 | 70 | 36 | 808
4 | 30 | 7 | 808 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 115 | 0 | 34 | 0 | -6 | 25 | 808
4 | 30 | 8 | 868 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 259 | 0 | 23 | 0 | -64 | 13 | 868
4 | 30 | 9 | 927 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 370 | 0 | 15 | 0 | -98 | 7 | 927
4 | 30 | 10 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 404 | 0 | 19 | 0 | -111 | 3 | 946
4 | 30 | 11 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 411 | 0 | 20 | 0 | -116 | 0 | 946
4 | 30 | 12 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 429 | 0 | 28 | 0 | -181 | 2 | 909
4 | 30 | 13 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 464 | 0 | 27 | 0 | -197 | 2 | 927
4 | 30 | 14 | 934 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 488 | 0 | 19 | 0 | -210 | 2 | 934
4 | 30 | 15 | 927 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 437 | 0 | 15 | 0 | -169 | 8 | 927
4 | 30 | 16 | 948 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 262 | 0 | 23 | 0 | 4 | 20 | 948
4 | 30 | 17 | 929 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 100 | 0 | 19 | 0 | 124 | 32 | 929
4 | 30 | 18 | 939 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 11 | 0 | 23 | 0 | 186 | 42 | 939
4 | 30 | 19 | 929 | 332 | 175 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 154 | 44 | 929
4 | 30 | 20 | 894 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 153 | 42 | 894
4 | 30 | 21 | 858 | 332 | 154 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 109 | 41 | 858
4 | 30 | 22 | 822 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79 | 39 | 822
4 | 30 | 23 | 791 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 73 | 36 | 791
5 | 1 | 0 | 700 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | -3 | 33 | 700
5 | 1 | 1 | 672 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | -24 | 34 | 672
5 | 1 | 2 | 702 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | -13 | 35 | 702
5 | 1 | 3 | 770 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 38 | 770
5 | 1 | 4 | 821 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | 41 | 821
5 | 1 | 5 | 824 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 69 | 40 | 824
5 | 1 | 6 | 769 | 332 | 154 | 71 | 25 | 76 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 31 | 769
5 | 1 | 7 | 768 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 49 | 0 | 85 | 0 | -12 | 0 | 768
5 | 1 | 8 | 836 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 126 | 0 | 86 | 0 | -1 | -17 | 836
5 | 1 | 9 | 867 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 222 | 0 | 87 | 0 | -1 | -79 | 867
5 | 1 | 10 | 859 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 342 | 0 | 87 | 0 | -188 | -18 | 859
5 | 1 | 11 | 874 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 358 | 0 | 94 | 0 | -138 | -76 | 874
5 | 1 | 12 | 843 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 359 | 0 | 90 | 0 | -223 | -19 | 843
5 | 1 | 13 | 859 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 298 | 0 | 84 | 0 | -160 | 1 | 859
5 | 1 | 14 | 871 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 267 | 0 | 82 | 0 | -37 | -81 | 871
5 | 1 | 15 | 869 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 211 | 0 | 84 | 0 | -15 | -52 | 869
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 139 | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 879
5 | 1 | 17 | 883 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 65 | 0 | 76 | 0 | 80 | 0 | 883
5 | 1 | 18 | 918 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 8 | 0 | 71 | 0 | 151 | 1 | 918
5 | 1 | 19 | 911 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 148 | 0 | 911
5 | 1 | 20 | 868 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 96 | 1 | 868
5 | 1 | 21 | 814 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 1 | 814
5 | 1 | 22 | 776 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 | 10 | 776
5 | 1 | 23 | 725 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | -9 | 0 | 725
5 | 2 | 0 | 668 | 332 | 180 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | -32 | -53 | 0 | 668
5 | 2 | 1 | 646 | 332 | 180 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -31 | -75 | 0 | 646
5 | 2 | 2 | 682 | 332 | 178 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | -29 | -49 | 0 | 682
5 | 2 | 3 | 759 | 332 | 174 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | -26 | 5 | 8 | 759
5 | 2 | 4 | 822 | 332 | 172 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | -24 | 41 | 40 | 822
5 | 2 | 5 | 827 | 332 | 175 | 84 | 25 | 76 | 3 | -1 | 63 | -25 | 88 | 7 | 827
5 | 2 | 6 | 762 | 332 | 164 | 71 | 25 | 76 | 94 | -33 | 54 | -21 | 0 | 0 | 762
5 | 2 | 7 | 706 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 281 | -175 | 46 | -46 | -47 | 1 | 706
5 | 2 | 8 | 765 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 464 | -296 | 39 | -39 | -39 | -6 | 765
5 | 2 | 9 | 816 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 639 | -410 | 42 | -42 | 0 | -51 | 816
5 | 2 | 10 | 816 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 778 | -500 | 50 | -50 | -52 | -46 | 816
5 | 2 | 11 | 821 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 915 | -590 | 47 | -47 | -102 | -38 | 821
5 | 2 | 12 | 788 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 942 | -607 | 49 | -49 | -183 | 0 | 788
5 | 2 | 13 | 830 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 972 | -626 | 54 | -54 | -108 | -44 | 830
5 | 2 | 14 | 825 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 937 | -603 | 54 | -54 | -123 | -26 | 825
5 | 2 | 15 | 820 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 744 | -476 | 54 | -54 | -74 | -15 | 820
5 | 2 | 16 | 838 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 460 | -266 | 53 | -53 | -1 | 0 | 838
5 | 2 | 17 | 825 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 217 | -77 | 50 | -26 | -1 | 0 | 825
5 | 2 | 18 | 850 | 332 | 180 | 106 | 25 | 76 | 43 | -15 | 42 | -16 | 77 | 0 | 850
5 | 2 | 19 | 877 | 332 | 162 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -14 | 150 | 0 | 877
5 | 2 | 20 | 837 | 332 | 161 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -13 | 115 | 0 | 837
5 | 2 | 21 | 784 | 332 | 159 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -10 | 74 | 0 | 784
5 | 2 | 22 | 749 | 332 | 155 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -7 | 59 | 0 | 749
5 | 2 | 23 | 708 | 332 | 154 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -6 | 7 | 35 | 708
5 | 3 | 0 | 652 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -21 | -22 | 34 | 652
5 | 3 | 1 | 634 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -28 | -40 | 34 | 634
5 | 3 | 2 | 671 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -29 | -22 | 36 | 671
5 | 3 | 3 | 746 | 332 | 159 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -11 | 0 | 38 | 746
5 | 3 | 4 | 793 | 332 | 160 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -12 | 43 | 40 | 793
5 | 3 | 5 | 785 | 332 | 164 | 84 | 25 | 76 | 2 | -1 | 33 | -13 | 45 | 38 | 785
5 | 3 | 6 | 688 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 91 | -70 | 43 | -43 | -9 | 30 | 694
5 | 3 | 7 | 626 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 312 | -242 | 39 | -39 | -92 | 20 | 644
5 | 3 | 8 | 655 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 527 | -409 | 31 | -31 | -87 | 11 | 684
5 | 3 | 9 | 692 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 733 | -568 | 28 | -28 | -74 | 4 | 733
5 | 3 | 10 | 711 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 910 | -705 | 20 | -20 | -78 | 0 | 763
5 | 3 | 11 | 717 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1012 | -784 | 20 | -20 | -89 | 0 | 775
5 | 3 | 12 | 742 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1047 | -812 | 18 | -18 | -70 | 0 | 801
5 | 3 | 13 | 736 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 981 | -761 | 21 | -21 | -65 | 0 | 791
5 | 3 | 14 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 899 | -697 | 23 | -23 | -62 | 4 | 784
5 | 3 | 15 | 733 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 712 | -552 | 20 | -20 | -35 | 7 | 773
5 | 3 | 16 | 763 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 495 | -384 | 21 | -21 | 0 | 16 | 772
5 | 3 | 17 | 787 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 231 | -135 | 20 | -20 | 0 | 29 | 787
5 | 3 | 18 | 803 | 332 | 175 | 106 | 25 | 76 | 43 | -15 | 25 | -10 | 178 | -132 | 803
5 | 3 | 19 | 828 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -15 | 202 | -102 | 828
5 | 3 | 20 | 797 | 332 | 168 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -19 | 30 | 27 | 797
5 | 3 | 21 | 751 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -20 | 0 | 38 | 751
5 | 3 | 22 | 712 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -40 | 0 | 36 | 712
5 | 3 | 23 | 676 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -43 | -10 | 35 | 676
5 | 4 | 0 | 633 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -46 | -41 | 34 | 633
5 | 4 | 1 | 611 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -49 | -63 | 34 | 611
5 | 4 | 2 | 644 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -49 | -49 | 36 | 644
5 | 4 | 3 | 712 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -53 | -7 | 38 | 712
5 | 4 | 4 | 760 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -22 | 0 | 40 | 760
5 | 4 | 5 | 741 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 54 | -21 | 0 | 40 | 741
5 | 4 | 6 | 657 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 105 | -81 | 60 | -60 | -43 | 30 | 663
5 | 4 | 7 | 627 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 330 | -256 | 56 | -56 | -94 | 20 | 646
5 | 4 | 8 | 648 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 567 | -440 | 39 | -39 | -101 | 11 | 679
5 | 4 | 9 | 687 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 766 | -594 | 44 | -44 | -84 | 4 | 730
5 | 4 | 10 | 721 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 910 | -706 | 54 | -54 | -68 | 0 | 772
5 | 4 | 11 | 741 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 943 | -731 | 66 | -66 | -54 | 0 | 794
5 | 4 | 12 | 755 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 940 | -729 | 64 | -64 | -40 | 0 | 807
5 | 4 | 13 | 755 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 873 | -677 | 59 | -59 | -28 | 0 | 804
5 | 4 | 14 | 752 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 763 | -592 | 57 | -57 | -20 | 4 | 795
5 | 4 | 15 | 761 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 554 | -430 | 58 | -58 | 0 | 7 | 772
5 | 4 | 16 | 757 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 350 | -255 | 60 | -60 | 0 | 17 | 757
5 | 4 | 17 | 793 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 161 | -58 | 61 | -61 | 0 | 28 | 793
5 | 4 | 18 | 824 | 332 | 189 | 106 | 25 | 76 | 31 | -11 | 76 | -30 | 161 | -131 | 824
5 | 4 | 19 | 845 | 332 | 179 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | -31 | 203 | -128 | 845
5 | 4 | 20 | 799 | 332 | 165 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -35 | 0 | 39 | 799
5 | 4 | 21 | 754 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -69 | 0 | 39 | 754
5 | 4 | 22 | 718 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | -98 | 0 | 36 | 718
5 | 4 | 23 | 683 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -100 | -3 | 35 | 683
5 | 5 | 0 | 631 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -94 | -42 | 33 | 631
5 | 5 | 1 | 608 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | -97 | -66 | 34 | 608
5 | 5 | 2 | 636 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -114 | -57 | 36 | 636
5 | 5 | 3 | 703 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -114 | -16 | 38 | 703
5 | 5 | 4 | 741 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | -91 | 0 | 41 | 741
5 | 5 | 5 | 722 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 115 | -99 | 0 | 38 | 722
5 | 5 | 6 | 635 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 89 | -69 | 124 | -124 | -61 | 30 | 641
5 | 5 | 7 | 596 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 242 | -187 | 117 | -117 | -110 | 20 | 611
5 | 5 | 8 | 623 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 408 | -316 | 128 | -128 | -99 | 11 | 646
5 | 5 | 9 | 669 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 544 | -422 | 127 | -127 | -65 | 4 | 699
5 | 5 | 10 | 676 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 545 | -423 | 136 | -136 | -52 | 0 | 706
5 | 5 | 11 | 686 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 511 | -396 | 133 | -133 | -36 | 0 | 715
5 | 5 | 12 | 690 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 470 | -365 | 138 | -138 | -25 | 0 | 716
5 | 5 | 13 | 679 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 434 | -337 | 142 | -142 | -30 | 0 | 703
5 | 5 | 14 | 662 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 344 | -267 | 135 | -135 | -40 | 4 | 681
5 | 5 | 15 | 680 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 232 | -180 | 134 | -134 | -8 | 7 | 692
5 | 5 | 16 | 714 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 130 | -77 | 137 | -137 | 0 | 16 | 714
5 | 5 | 17 | 757 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 53 | -19 | 133 | -101 | 0 | 29 | 757
5 | 5 | 18 | 795 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 9 | -3 | 136 | -71 | 0 | 37 | 795
5 | 5 | 19 | 803 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | -87 | 0 | 42 | 803
5 | 5 | 20 | 766 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | -120 | 0 | 39 | 766
5 | 5 | 21 | 730 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -149 | 0 | 39 | 730
5 | 5 | 22 | 698 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | -165 | -10 | 36 | 698
5 | 5 | 23 | 668 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | -162 | -18 | 35 | 668
5 | 6 | 0 | 626 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | -38 | -135 | 0 | 626
5 | 6 | 1 | 609 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | -39 | -33 | -121 | 609
5 | 6 | 2 | 639 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -38 | -138 | 2 | 639
5 | 6 | 3 | 707 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -38 | -93 | 1 | 707
5 | 6 | 4 | 753 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -80 | 753
5 | 6 | 5 | 743 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -77 | 743
5 | 6 | 6 | 684 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 6 | 0 | 142 | -36 | -81 | 1 | 684
5 | 6 | 7 | 679 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 35 | 0 | 130 | -38 | -90 | -4 | 679
5 | 6 | 8 | 743 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 107 | 0 | 118 | -50 | 0 | -74 | 743
5 | 6 | 9 | 796 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 168 | 0 | 94 | -57 | -5 | -42 | 796
5 | 6 | 10 | 800 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 262 | -25 | 74 | -45 | -92 | -10 | 800
5 | 6 | 11 | 807 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 265 | -32 | 59 | -36 | -59 | -26 | 807
5 | 6 | 12 | 793 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 320 | -48 | 45 | -28 | -134 | 2 | 793
5 | 6 | 13 | 808 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 352 | -61 | 27 | -16 | -131 | 1 | 808
5 | 6 | 14 | 803 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 253 | -42 | 23 | -14 | -5 | -52 | 803
5 | 6 | 15 | 807 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 178 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 807
5 | 6 | 16 | 813 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 118 | 0 | 17 | 0 | 32 | 1 | 813
5 | 6 | 17 | 851 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 68 | 0 | 22 | 0 | 98 | 1 | 851
5 | 6 | 18 | 893 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 12 | 0 | 14 | 0 | 178 | 2 | 893
5 | 6 | 19 | 891 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 186 | -1 | 891
5 | 6 | 20 | 845 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 1 | 845
5 | 6 | 21 | 801 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -95 | 801
5 | 6 | 22 | 750 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192 | -126 | 750
5 | 6 | 23 | 715 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 1 | 715
5 | 7 | 0 | 664 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 664
5 | 7 | 1 | 641 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 641
5 | 7 | 2 | 665 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 665
5 | 7 | 3 | 741 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 1 | 741
5 | 7 | 4 | 790 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 45 | 0 | 790
5 | 7 | 5 | 800 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 2 | 0 | 67 | 0 | 65 | 1 | 800
5 | 7 | 6 | 757 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 68 | 0 | 68 | -31 | 0 | 0 | 757
5 | 7 | 7 | 735 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 212 | 0 | 71 | 0 | -60 | -134 | 735
5 | 7 | 8 | 808 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 408 | 0 | 73 | -12 | -169 | -134 | 808
5 | 7 | 9 | 881 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 625 | -62 | 80 | -49 | -217 | -134 | 881
5 | 7 | 10 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 772 | -183 | 77 | -47 | -222 | -135 | 898
5 | 7 | 11 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 860 | -273 | 83 | -50 | -198 | -135 | 923
5 | 7 | 12 | 891 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 842 | -266 | 89 | -54 | -222 | -134 | 891
5 | 7 | 13 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 756 | -173 | 90 | -55 | -222 | -134 | 898
5 | 7 | 14 | 892 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 732 | -231 | 78 | -48 | -146 | -133 | 892
5 | 7 | 15 | 887 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 578 | -5 | 77 | -47 | -222 | -135 | 887
5 | 7 | 16 | 929 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 388 | 0 | 77 | 0 | -36 | -145 | 929
5 | 7 | 17 | 921 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 191 | 0 | 67 | 0 | 3 | -2 | 921
5 | 7 | 18 | 941 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 37 | 0 | 51 | 0 | 166 | 0 | 941
5 | 7 | 19 | 957 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 201 | 20 | 957
5 | 7 | 20 | 904 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 165 | 0 | 904
5 | 7 | 21 | 853 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 115 | 1 | 853
5 | 7 | 22 | 804 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | 1 | 804
5 | 7 | 23 | 771 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 89 | -11 | 771
5 | 8 | 0 | 708 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 708
5 | 8 | 1 | 679 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 1 | 679
5 | 8 | 2 | 719 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 719
5 | 8 | 3 | 792 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 63 | 1 | 792
5 | 8 | 4 | 847 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 161 | -43 | 847
5 | 8 | 5 | 855 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 3 | 0 | 45 | 0 | 140 | 2 | 855
5 | 8 | 6 | 820 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 80 | 0 | 46 | 0 | 41 | 1 | 820
5 | 8 | 7 | 791 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 244 | 0 | 41 | 0 | -71 | -69 | 791
5 | 8 | 8 | 846 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 397 | 0 | 43 | 0 | -103 | -133 | 846
5 | 8 | 9 | 918 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 504 | 0 | 45 | 0 | -135 | -134 | 918
5 | 8 | 10 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 606 | -8 | 51 | -31 | -222 | -134 | 898
5 | 8 | 11 | 926 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 723 | -100 | 58 | -35 | -222 | -134 | 926
5 | 8 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 719 | -111 | 68 | -41 | -222 | -135 | 914
5 | 8 | 13 | 954 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 643 | 0 | 78 | -47 | -221 | -135 | 954
5 | 8 | 14 | 944 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 571 | 0 | 91 | -3 | -221 | -134 | 944
5 | 8 | 15 | 944 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 388 | 0 | 102 | 0 | -53 | -134 | 944
5 | 8 | 16 | 960 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 219 | 0 | 118 | 0 | 3 | -25 | 960
5 | 8 | 17 | 942 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 103 | 0 | 122 | 0 | 55 | 0 | 942
5 | 8 | 18 | 960 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 28 | 0 | 128 | 0 | 116 | 1 | 960
5 | 8 | 19 | 967 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 154 | 0 | 967
5 | 8 | 20 | 927 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 202 | -85 | 927
5 | 8 | 21 | 885 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 83 | 1 | 885
5 | 8 | 22 | 836 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 44 | 0 | 836
5 | 8 | 23 | 786 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 155 | -127 | 786
5 | 9 | 0 | 723 | 332 | 178 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | -30 | 5 | -23 | 723
5 | 9 | 1 | 697 | 332 | 177 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -28 | -38 | 0 | 697
5 | 9 | 2 | 738 | 332 | 175 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -27 | 0 | -11 | 738
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 175 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -27 | 49 | 0 | 824
5 | 9 | 4 | 893 | 332 | 175 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -27 | 122 | 0 | 893
5 | 9 | 5 | 910 | 332 | 177 | 84 | 25 | 76 | 6 | -2 | 94 | -27 | 145 | 0 | 910
5 | 9 | 6 | 860 | 332 | 210 | 71 | 25 | 76 | 143 | -38 | 82 | -24 | 50 | -67 | 860
5 | 9 | 7 | 798 | 332 | 281 | 65 | 25 | 76 | 439 | -116 | 70 | -20 | -219 | -135 | 798
5 | 9 | 8 | 846 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 735 | -194 | 58 | -38 | -223 | -134 | 846
5 | 9 | 9 | 919 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 981 | -354 | 43 | -39 | -217 | -133 | 919
5 | 9 | 10 | 934 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1140 | -589 | 38 | -34 | -220 | -37 | 934
5 | 9 | 11 | 939 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1221 | -700 | 28 | -25 | -221 | 0 | 939
5 | 9 | 12 | 903 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1235 | -749 | 28 | -26 | -222 | 1 | 903
5 | 9 | 13 | 930 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1178 | -666 | 31 | -28 | -221 | 0 | 930
5 | 9 | 14 | 939 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1069 | -551 | 25 | -23 | -221 | 0 | 939
5 | 9 | 15 | 940 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 878 | -309 | 20 | -18 | -219 | -53 | 940
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 621 | -164 | 16 | -15 | -3 | -133 | 967
5 | 9 | 17 | 943 | 332 | 233 | 81 | 25 | 76 | 303 | -80 | 12 | -4 | -3 | -32 | 943
5 | 9 | 18 | 945 | 332 | 169 | 106 | 25 | 76 | 60 | -16 | 15 | -4 | 139 | 43 | 945
5 | 9 | 19 | 960 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -5 | 196 | 45 | 960
5 | 9 | 20 | 915 | 332 | 152 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -4 | 167 | 43 | 915
5 | 9 | 21 | 879 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -3 | 144 | 44 | 879
5 | 9 | 22 | 841 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -2 | 122 | 42 | 841
5 | 9 | 23 | 795 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -2 | 101 | 40 | 795
5 | 10 | 0 | 723 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -3 | 40 | 38 | 723
5 | 10 | 1 | 703 | 332 | 170 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | 35 | 703
5 | 10 | 2 | 746 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 44 | 37 | 746
5 | 10 | 3 | 828 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 100 | 43 | 828
5 | 10 | 4 | 893 | 332 | 173 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 143 | 42 | 893
5 | 10 | 5 | 895 | 332 | 153 | 84 | 25 | 76 | 7 | -2 | 8 | -3 | 174 | 41 | 895
5 | 10 | 6 | 845 | 332 | 192 | 71 | 25 | 76 | 124 | -42 | 5 | -2 | 29 | 35 | 845
5 | 10 | 7 | 772 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 380 | -193 | 4 | -4 | -62 | 1 | 772
5 | 10 | 8 | 839 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 659 | -241 | 2 | -1 | -223 | 1 | 839
5 | 10 | 9 | 921 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 925 | -428 | 2 | -1 | -217 | 2 | 921
5 | 10 | 10 | 940 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1069 | -546 | 3 | -1 | -221 | 0 | 940
5 | 10 | 11 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1142 | -516 | 0 | 0 | -171 | -134 | 957
5 | 10 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1155 | -526 | 5 | -2 | -220 | -134 | 914
5 | 10 | 13 | 955 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1103 | -429 | 14 | -13 | -221 | -135 | 955
5 | 10 | 14 | 980 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1011 | -451 | 19 | -19 | -220 | 0 | 980
5 | 10 | 15 | 991 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 840 | -284 | 22 | -8 | -220 | 0 | 991
5 | 10 | 16 | 988 | 332 | 295 | 64 | 25 | 76 | 600 | -203 | 22 | -8 | -215 | 0 | 988
5 | 10 | 17 | 977 | 332 | 254 | 81 | 25 | 76 | 288 | -98 | 18 | -7 | 8 | 0 | 977
5 | 10 | 18 | 964 | 332 | 175 | 106 | 25 | 76 | 58 | -20 | 15 | -6 | 201 | 2 | 964
5 | 10 | 19 | 964 | 332 | 160 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -9 | 201 | 45 | 964
5 | 10 | 20 | 920 | 332 | 158 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -10 | 202 | 2 | 920
5 | 10 | 21 | 867 | 332 | 158 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -10 | 156 | 0 | 867
5 | 10 | 22 | 831 | 332 | 161 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -12 | 160 | -34 | 831
5 | 10 | 23 | 788 | 332 | 161 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -13 | 101 | 0 | 788
5 | 11 | 0 | 729 | 332 | 165 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -17 | 45 | 0 | 729
5 | 11 | 1 | 700 | 332 | 167 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -19 | 11 | 0 | 700
5 | 11 | 2 | 731 | 332 | 171 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -21 | 18 | 0 | 731
5 | 11 | 3 | 805 | 332 | 174 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | -25 | 60 | 0 | 805
5 | 11 | 4 | 845 | 332 | 175 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | -27 | 96 | 0 | 845
5 | 11 | 5 | 833 | 332 | 182 | 84 | 25 | 76 | 6 | -2 | 80 | -31 | 141 | -60 | 833
5 | 11 | 6 | 746 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 127 | -45 | 86 | -73 | 0 | -1 | 746
5 | 11 | 7 | 697 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 386 | -191 | 71 | -71 | -145 | 1 | 697
5 | 11 | 8 | 759 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 636 | -335 | 57 | -57 | -186 | 2 | 759
5 | 11 | 9 | 823 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 835 | -437 | 80 | -80 | -214 | 1 | 823
5 | 11 | 10 | 858 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 964 | -507 | 86 | -86 | -223 | -12 | 858
5 | 11 | 11 | 869 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1033 | -543 | 92 | -92 | -223 | -34 | 869
5 | 11 | 12 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 963 | -507 | 83 | -83 | -223 | -7 | 862
5 | 11 | 13 | 860 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 794 | -414 | 80 | -80 | -156 | 0 | 860
5 | 11 | 14 | 847 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 614 | -315 | 77 | -77 | -92 | 0 | 847
5 | 11 | 15 | 829 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 455 | -224 | 86 | -86 | -43 | 0 | 829
5 | 11 | 16 | 853 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 277 | -98 | 82 | -53 | -1 | 1 | 853
5 | 11 | 17 | 872 | 332 | 221 | 81 | 25 | 76 | 126 | -44 | 77 | -30 | 8 | 0 | 872
5 | 11 | 18 | 900 | 332 | 191 | 106 | 25 | 76 | 27 | -9 | 85 | -33 | 100 | 0 | 900
5 | 11 | 19 | 916 | 332 | 188 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -40 | 122 | 0 | 916
5 | 11 | 20 | 873 | 332 | 194 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -46 | 65 | 0 | 873
5 | 11 | 21 | 823 | 332 | 193 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -45 | 25 | 0 | 823
5 | 11 | 22 | 777 | 332 | 178 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | -49 | 0 | 0 | 777
5 | 11 | 23 | 746 | 332 | 168 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | -49 | 0 | 0 | 746
5 | 12 | 0 | 695 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | -67 | 0 | 695
5 | 12 | 1 | 671 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | -97 | 0 | 671
5 | 12 | 2 | 698 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | -91 | 2 | 698
5 | 12 | 3 | 767 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | -51 | 1 | 767
5 | 12 | 4 | 812 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | -3 | 0 | 812
5 | 12 | 5 | 785 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 1 | 0 | 145 | 0 | -26 | 0 | 785
5 | 12 | 6 | 706 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 17 | 0 | 139 | 0 | -103 | 1 | 706
5 | 12 | 7 | 687 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 44 | 0 | 133 | 0 | -135 | -1 | 687
5 | 12 | 8 | 726 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 66 | 0 | 130 | 0 | -113 | 1 | 726
5 | 12 | 9 | 779 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 83 | 0 | 122 | 0 | -65 | 1 | 779
5 | 12 | 10 | 796 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 106 | 0 | 116 | 0 | -63 | 1 | 796
5 | 12 | 11 | 805 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 115 | 0 | 99 | 0 | -46 | 1 | 805
5 | 12 | 12 | 808 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 120 | 0 | 99 | 0 | -47 | 0 | 808
5 | 12 | 13 | 802 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 112 | 0 | 81 | 0 | -28 | 1 | 802
5 | 12 | 14 | 794 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 96 | 0 | 63 | 0 | -5 | 0 | 794
5 | 12 | 15 | 806 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 78 | 0 | 52 | 0 | 27 | 8 | 806
5 | 12 | 16 | 829 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 49 | 0 | 54 | 0 | 62 | 19 | 829
5 | 12 | 17 | 876 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 19 | 0 | 59 | 0 | 106 | 30 | 876
5 | 12 | 18 | 903 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 3 | 0 | 51 | 0 | 123 | 39 | 903
5 | 12 | 19 | 892 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 148 | 20 | 892
5 | 12 | 20 | 851 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 99 | 40 | 851
5 | 12 | 21 | 809 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | 39 | 809
5 | 12 | 22 | 763 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 37 | 763
5 | 12 | 23 | 729 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 35 | 729
5 | 13 | 0 | 681 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 | 681
5 | 13 | 1 | 658 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -9 | 658
5 | 13 | 2 | 692 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 692
5 | 13 | 3 | 769 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | -21 | 769
5 | 13 | 4 | 826 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 199 | -129 | 826
5 | 13 | 5 | 834 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 2 | 0 | 81 | 0 | 184 | -98 | 834
5 | 13 | 6 | 789 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 48 | 0 | 98 | 0 | 87 | -96 | 789
5 | 13 | 7 | 776 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 157 | 0 | 94 | 0 | 11 | -132 | 776
5 | 13 | 8 | 819 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 340 | 0 | 81 | 0 | -108 | -136 | 819
5 | 13 | 9 | 881 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 496 | 0 | 87 | 0 | -198 | -142 | 881
5 | 13 | 10 | 889 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 726 | -134 | 82 | -50 | -222 | -149 | 889
5 | 13 | 11 | 949 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 915 | -253 | 71 | -43 | -221 | -156 | 949
5 | 13 | 12 | 913 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1008 | -391 | 78 | -47 | -222 | -149 | 913
5 | 13 | 13 | 972 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1034 | -374 | 80 | -48 | -221 | -135 | 972
5 | 13 | 14 | 975 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 895 | -234 | 77 | -47 | -221 | -135 | 975
5 | 13 | 15 | 947 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 757 | -109 | 77 | -47 | -221 | -151 | 947
5 | 13 | 16 | 947 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 544 | 0 | 73 | 0 | -167 | -148 | 947
5 | 13 | 17 | 956 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 252 | 0 | 61 | 0 | 35 | -54 | 956
5 | 13 | 18 | 968 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 66 | 0 | 56 | 0 | 159 | 0 | 968
5 | 13 | 19 | 965 | 332 | 158 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 59 | 0 | 203 | 1 | 965
5 | 13 | 20 | 917 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 161 | 0 | 917
5 | 13 | 21 | 870 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 124 | 1 | 870
5 | 13 | 22 | 824 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 104 | -1 | 824
5 | 13 | 23 | 785 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 91 | -1 | 785
5 | 14 | 0 | 723 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -7 | 39 | 0 | 723
5 | 14 | 1 | 695 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -8 | 1 | 6 | 695
5 | 14 | 2 | 727 | 332 | 156 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 29 | 0 | 727
5 | 14 | 3 | 810 | 332 | 154 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -6 | 94 | 0 | 810
5 | 14 | 4 | 875 | 332 | 154 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -6 | 159 | 0 | 875
5 | 14 | 5 | 889 | 332 | 156 | 84 | 25 | 76 | 10 | -1 | 36 | -6 | 202 | -25 | 889
5 | 14 | 6 | 857 | 332 | 176 | 71 | 25 | 76 | 161 | -24 | 26 | -4 | -1 | 19 | 857
5 | 14 | 7 | 789 | 332 | 219 | 65 | 25 | 76 | 461 | -69 | 11 | -2 | -194 | -135 | 789
5 | 14 | 8 | 856 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 748 | -299 | 4 | -1 | -125 | -113 | 856
5 | 14 | 9 | 942 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 986 | -417 | 3 | -1 | -216 | -51 | 942
5 | 14 | 10 | 961 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1132 | -593 | 5 | -1 | -219 | 1 | 961
5 | 14 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1197 | -638 | 6 | -5 | -221 | 2 | 977
5 | 14 | 12 | 936 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1210 | -691 | 8 | -6 | -221 | 0 | 936
5 | 14 | 13 | 978 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1160 | -600 | 8 | -6 | -221 | 1 | 978
5 | 14 | 14 | 1005 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1061 | -343 | 7 | -5 | -220 | -135 | 1005
5 | 14 | 15 | 1012 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 884 | -160 | 6 | -4 | -220 | -135 | 1012
5 | 14 | 16 | 1023 | 332 | 245 | 64 | 25 | 76 | 636 | -95 | 4 | -1 | -128 | -135 | 1023
5 | 14 | 17 | 998 | 332 | 199 | 81 | 25 | 76 | 329 | -49 | 3 | -1 | -4 | 7 | 998
5 | 14 | 18 | 993 | 332 | 160 | 106 | 25 | 76 | 77 | -11 | 2 | 0 | 183 | 43 | 993
5 | 14 | 19 | 979 | 332 | 181 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 5 | -1 | 204 | 46 | 979
5 | 14 | 20 | 933 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -1 | 202 | 35 | 933
5 | 14 | 21 | 882 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 148 | 42 | 882
5 | 14 | 22 | 832 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -2 | 111 | 41 | 832
5 | 14 | 23 | 783 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 86 | 38 | 783
5 | 15 | 0 | 715 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 715
5 | 15 | 1 | 692 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 37 | 692
5 | 15 | 2 | 726 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 38 | 726
5 | 15 | 3 | 804 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 | 40 | 804
5 | 15 | 4 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 139 | 36 | 866
5 | 15 | 5 | 866 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 6 | 0 | 16 | 0 | 178 | 1 | 866
5 | 15 | 6 | 811 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 110 | 0 | 14 | 0 | 1 | 34 | 811
5 | 15 | 7 | 771 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 265 | 0 | 13 | 0 | -17 | -136 | 771
5 | 15 | 8 | 813 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 458 | 0 | 9 | 0 | -162 | -134 | 813
5 | 15 | 9 | 883 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 536 | 0 | 6 | 0 | -201 | -96 | 883
5 | 15 | 10 | 886 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 572 | 0 | 2 | 0 | -222 | -102 | 886
5 | 15 | 11 | 915 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 691 | -56 | 0 | 0 | -222 | -134 | 915
5 | 15 | 12 | 906 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 817 | -194 | 3 | 0 | -222 | -134 | 906
5 | 15 | 13 | 967 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 854 | -171 | 8 | -5 | -221 | -134 | 967
5 | 15 | 14 | 973 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 885 | -202 | 12 | -7 | -221 | -134 | 973
5 | 15 | 15 | 953 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 843 | -166 | 20 | -12 | -221 | -152 | 953
5 | 15 | 16 | 974 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 597 | 0 | 28 | 0 | -162 | -134 | 974
5 | 15 | 17 | 982 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 302 | 0 | 26 | 0 | 127 | -135 | 982
5 | 15 | 18 | 971 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 70 | 0 | 21 | 0 | 201 | -8 | 971
5 | 15 | 19 | 958 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 29 | 0 | 201 | 36 | 958
5 | 15 | 20 | 918 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 180 | 1 | 918
5 | 15 | 21 | 868 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 203 | -92 | 868
5 | 15 | 22 | 826 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 41 | 0 | 826
5 | 15 | 23 | 790 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 106 | -96 | 790
5 | 16 | 0 | 726 | 332 | 195 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | -47 | 0 | -60 | 726
5 | 16 | 1 | 695 | 332 | 204 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | -55 | -5 | -112 | 695
5 | 16 | 2 | 728 | 332 | 202 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 167 | -53 | -5 | -92 | 728
5 | 16 | 3 | 796 | 332 | 206 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | -57 | 67 | -131 | 796
5 | 16 | 4 | 853 | 332 | 202 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | -53 | 143 | -134 | 853
5 | 16 | 5 | 869 | 332 | 195 | 84 | 25 | 76 | 8 | -2 | 142 | -45 | 54 | 0 | 869
5 | 16 | 6 | 837 | 332 | 225 | 71 | 25 | 76 | 121 | -35 | 130 | -42 | 1 | -67 | 837
5 | 16 | 7 | 773 | 332 | 290 | 65 | 25 | 76 | 338 | -98 | 134 | -43 | -211 | -135 | 773
5 | 16 | 8 | 844 | 332 | 171 | 61 | 25 | 76 | 586 | -169 | 177 | -57 | -223 | -135 | 844
5 | 16 | 9 | 926 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 890 | -440 | 177 | -164 | -40 | -135 | 926
5 | 16 | 10 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1110 | -462 | 173 | -160 | -221 | -135 | 941
5 | 16 | 11 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1233 | -574 | 163 | -151 | -221 | -135 | 951
5 | 16 | 12 | 895 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1244 | -640 | 156 | -144 | -222 | -135 | 895
5 | 16 | 13 | 927 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1165 | -534 | 154 | -143 | -217 | -134 | 927
5 | 16 | 14 | 932 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1048 | -415 | 144 | -133 | -216 | -136 | 932
5 | 16 | 15 | 949 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 873 | -252 | 131 | -122 | -189 | -133 | 949
5 | 16 | 16 | 937 | 332 | 249 | 64 | 25 | 76 | 643 | -185 | 131 | -42 | -221 | -135 | 937
5 | 16 | 17 | 952 | 332 | 277 | 81 | 25 | 76 | 323 | -93 | 111 | -36 | -9 | -135 | 952
5 | 16 | 18 | 945 | 332 | 201 | 106 | 25 | 76 | 74 | -21 | 98 | -31 | 128 | -43 | 945
5 | 16 | 19 | 946 | 332 | 175 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 89 | -28 | 201 | -35 | 946
5 | 16 | 20 | 909 | 332 | 174 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | -25 | 141 | 0 | 909
5 | 16 | 21 | 863 | 332 | 173 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -24 | 203 | -99 | 863
5 | 16 | 22 | 822 | 332 | 169 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -22 | 82 | 0 | 822
5 | 16 | 23 | 789 | 332 | 176 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -28 | 175 | -123 | 789
5 | 17 | 0 | 729 | 332 | 179 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -30 | 0 | 0 | 729
5 | 17 | 1 | 701 | 332 | 176 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -27 | -20 | 0 | 701
5 | 17 | 2 | 736 | 332 | 173 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -24 | 7 | 0 | 736
5 | 17 | 3 | 816 | 332 | 171 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | -22 | 142 | -72 | 816
5 | 17 | 4 | 874 | 332 | 168 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -20 | 198 | -64 | 874
5 | 17 | 5 | 873 | 332 | 172 | 84 | 25 | 76 | 11 | -3 | 59 | -20 | 137 | 0 | 873
5 | 17 | 6 | 835 | 332 | 210 | 71 | 25 | 76 | 160 | -48 | 45 | -15 | 1 | -22 | 835
5 | 17 | 7 | 789 | 332 | 189 | 65 | 25 | 76 | 448 | -135 | 19 | -6 | -224 | 0 | 789
5 | 17 | 8 | 870 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 707 | -258 | 10 | -9 | -223 | 1 | 870
5 | 17 | 9 | 957 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 955 | -417 | 6 | -5 | -221 | 1 | 957
5 | 17 | 10 | 983 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1108 | -549 | 4 | -1 | -215 | 0 | 983
5 | 17 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1156 | -572 | 7 | -7 | -215 | 1 | 1006
5 | 17 | 12 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1128 | -593 | 14 | -13 | -221 | 0 | 951
5 | 17 | 13 | 1003 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1081 | -500 | 16 | -15 | -215 | 0 | 1003
5 | 17 | 14 | 1022 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 993 | -442 | 12 | -11 | -171 | 1 | 1022
5 | 17 | 15 | 987 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 869 | -457 | 10 | -9 | -67 | 0 | 987
5 | 17 | 16 | 1012 | 332 | 309 | 64 | 25 | 76 | 629 | -190 | 5 | -2 | -218 | -18 | 1012
5 | 17 | 17 | 1012 | 332 | 246 | 81 | 25 | 76 | 327 | -98 | 3 | -1 | 8 | 13 | 1012
5 | 17 | 18 | 989 | 332 | 173 | 106 | 25 | 76 | 77 | -23 | 5 | -2 | 177 | 43 | 989
5 | 17 | 19 | 969 | 332 | 172 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | -1 | 204 | 46 | 969
5 | 17 | 20 | 928 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | -1 | 193 | 44 | 928
5 | 17 | 21 | 862 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | -1 | 176 | 1 | 862
5 | 17 | 22 | 830 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 39 | 830
5 | 17 | 23 | 791 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | -1 | 137 | 1 | 791
5 | 18 | 0 | 714 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -2 | 60 | 11 | 714
5 | 18 | 1 | 689 | 332 | 153 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -4 | 6 | 33 | 689
5 | 18 | 2 | 710 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 10 | 35 | 710
5 | 18 | 3 | 782 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 56 | 41 | 782
5 | 18 | 4 | 838 | 332 | 152 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -4 | 110 | 40 | 838
5 | 18 | 5 | 838 | 332 | 158 | 84 | 25 | 76 | 14 | -5 | 13 | -5 | 146 | 0 | 838
5 | 18 | 6 | 755 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 163 | -60 | 15 | -15 | 0 | 0 | 755
5 | 18 | 7 | 695 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 450 | -296 | 11 | -11 | -105 | 0 | 695
5 | 18 | 8 | 746 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 716 | -472 | 10 | -10 | -140 | 0 | 746
5 | 18 | 9 | 809 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 958 | -631 | 18 | -18 | -157 | 1 | 809
5 | 18 | 10 | 844 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1049 | -690 | 25 | -25 | -151 | 0 | 844
5 | 18 | 11 | 857 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1106 | -727 | 33 | -33 | -159 | 1 | 857
5 | 18 | 12 | 844 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1063 | -694 | 52 | -52 | -162 | 1 | 844
5 | 18 | 13 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1038 | -676 | 59 | -59 | -137 | 1 | 862
5 | 18 | 14 | 883 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 988 | -643 | 60 | -60 | -103 | 1 | 883
5 | 18 | 15 | 901 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 846 | -550 | 52 | -52 | -36 | 0 | 901
5 | 18 | 16 | 888 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 600 | -346 | 35 | -35 | -2 | -9 | 888
5 | 18 | 17 | 910 | 332 | 180 | 81 | 25 | 76 | 316 | -112 | 23 | -9 | -2 | 0 | 910
5 | 18 | 18 | 911 | 332 | 193 | 106 | 25 | 76 | 93 | -33 | 31 | -12 | 100 | 0 | 911
5 | 18 | 19 | 897 | 332 | 164 | 110 | 25 | 76 | 2 | -1 | 39 | -15 | 165 | 0 | 897
5 | 18 | 20 | 863 | 332 | 165 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -16 | 131 | 0 | 863
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 164 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -15 | 81 | 0 | 805
5 | 18 | 22 | 762 | 332 | 169 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -21 | 36 | 0 | 762
5 | 18 | 23 | 734 | 332 | 169 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -21 | 29 | 0 | 734
5 | 19 | 0 | 683 | 332 | 163 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -15 | 5 | 0 | 683
5 | 19 | 1 | 653 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -25 | 0 | 1 | 653
5 | 19 | 2 | 684 | 332 | 154 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -13 | 0 | 0 | 684
5 | 19 | 3 | 751 | 332 | 162 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -13 | 36 | 0 | 751
5 | 19 | 4 | 806 | 332 | 160 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -11 | 98 | 0 | 806
5 | 19 | 5 | 790 | 332 | 160 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 26 | -10 | 94 | 0 | 790
5 | 19 | 6 | 709 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 72 | -25 | 33 | -22 | 0 | -1 | 709
5 | 19 | 7 | 641 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 241 | -137 | 46 | -46 | -108 | -1 | 641
5 | 19 | 8 | 653 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 454 | -268 | 47 | -47 | -176 | 1 | 653
5 | 19 | 9 | 726 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 698 | -419 | 50 | -50 | -193 | 2 | 726
5 | 19 | 10 | 748 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 824 | -495 | 55 | -55 | -218 | 1 | 748
5 | 19 | 11 | 767 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 920 | -558 | 43 | -43 | -224 | -7 | 767
5 | 19 | 12 | 779 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 927 | -560 | 46 | -46 | -224 | 0 | 779
5 | 19 | 13 | 795 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 903 | -548 | 36 | -36 | -196 | 0 | 795
5 | 19 | 14 | 792 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 822 | -500 | 30 | -30 | -170 | 0 | 792
5 | 19 | 15 | 803 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 681 | -414 | 23 | -23 | -105 | 0 | 803
5 | 19 | 16 | 810 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 486 | -295 | 21 | -21 | -27 | 1 | 810
5 | 19 | 17 | 872 | 332 | 171 | 81 | 25 | 76 | 274 | -97 | 19 | -7 | -2 | 0 | 872
5 | 19 | 18 | 904 | 332 | 184 | 106 | 25 | 76 | 75 | -27 | 21 | -8 | 120 | 0 | 904
5 | 19 | 19 | 887 | 332 | 155 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 19 | -7 | 176 | 0 | 887
5 | 19 | 20 | 848 | 332 | 156 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -7 | 140 | 0 | 848
5 | 19 | 21 | 793 | 332 | 208 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -7 | 0 | 38 | 793
5 | 19 | 22 | 749 | 332 | 158 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -10 | 51 | 0 | 749
5 | 19 | 23 | 710 | 332 | 160 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -8 | 0 | 35 | 710
5 | 20 | 0 | 657 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 657
5 | 20 | 1 | 636 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -32 | 636
5 | 20 | 2 | 663 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 663
5 | 20 | 3 | 744 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | -130 | 744
5 | 20 | 4 | 800 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -96 | 800
5 | 20 | 5 | 815 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 16 | 0 | 10 | 0 | 204 | -80 | 815
5 | 20 | 6 | 782 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 159 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 782
5 | 20 | 7 | 766 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 393 | 0 | 5 | 0 | -143 | -135 | 766
5 | 20 | 8 | 822 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 665 | -129 | 4 | -2 | -224 | -134 | 822
5 | 20 | 9 | 969 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 838 | -284 | 3 | 0 | -221 | -5 | 969
5 | 20 | 10 | 984 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 912 | -210 | 1 | 0 | -220 | -135 | 984
5 | 20 | 11 | 1025 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1028 | -287 | 2 | 0 | -220 | -134 | 1025
5 | 20 | 12 | 992 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 986 | -289 | 3 | 0 | -219 | -125 | 992
5 | 20 | 13 | 1024 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 796 | -167 | 4 | 0 | -220 | -25 | 1024
5 | 20 | 14 | 1016 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 677 | -84 | 4 | -2 | -220 | 1 | 1016
5 | 20 | 15 | 1017 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 545 | 0 | 8 | 0 | -148 | -29 | 1017
5 | 20 | 16 | 1021 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 339 | 0 | 10 | 0 | 5 | 22 | 1021
5 | 20 | 17 | 1019 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 161 | 0 | 7 | 0 | 152 | 37 | 1019
5 | 20 | 18 | 1020 | 332 | 187 | 106 | 25 | 76 | 42 | 0 | 4 | 0 | 204 | 44 | 1020
5 | 20 | 19 | 1011 | 332 | 216 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | 46 | 1011
5 | 20 | 20 | 954 | 332 | 364 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 954
5 | 20 | 21 | 904 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174 | 41 | 904
5 | 20 | 22 | 852 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 39 | 852
5 | 20 | 23 | 814 | 332 | 169 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 38 | 814
5 | 21 | 0 | 737 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 35 | 737
5 | 21 | 1 | 710 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 37 | 710
5 | 21 | 2 | 735 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 37 | 735
5 | 21 | 3 | 801 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 | 41 | 801
5 | 21 | 4 | 856 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 116 | 42 | 856
5 | 21 | 5 | 865 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 9 | 0 | 17 | 0 | 132 | 42 | 865
5 | 21 | 6 | 815 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 117 | -2 | 18 | 0 | 0 | 30 | 815
5 | 21 | 7 | 784 | 332 | 154 | 65 | 25 | 76 | 309 | -5 | 23 | 0 | -211 | 16 | 784
5 | 21 | 8 | 850 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 563 | -8 | 25 | -15 | -223 | -134 | 850
5 | 21 | 9 | 965 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 781 | -107 | 19 | -12 | -221 | -133 | 965
5 | 21 | 10 | 1044 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 987 | -235 | 26 | -16 | -219 | -135 | 1044
5 | 21 | 11 | 1074 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1106 | -428 | 33 | -20 | -219 | -34 | 1074
5 | 21 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1103 | -482 | 31 | -19 | -219 | 0 | 1050
5 | 21 | 13 | 1090 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1018 | -223 | 31 | -19 | -218 | -135 | 1090
5 | 21 | 14 | 1085 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 872 | -89 | 35 | -22 | -217 | -134 | 1085
5 | 21 | 15 | 1073 | 332 | 159 | 60 | 25 | 76 | 678 | -10 | 39 | -1 | -214 | -71 | 1073
5 | 21 | 16 | 1071 | 332 | 158 | 64 | 25 | 76 | 463 | -7 | 46 | -1 | -30 | -55 | 1071
5 | 21 | 17 | 1057 | 332 | 212 | 81 | 25 | 76 | 252 | -4 | 44 | -1 | 5 | 35 | 1057
5 | 21 | 18 | 1040 | 332 | 400 | 106 | 25 | 76 | 62 | -1 | 41 | -1 | 0 | 0 | 1040
5 | 21 | 19 | 1020 | 332 | 234 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 37 | -1 | 204 | 2 | 1020
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 400 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 2 | 974
5 | 21 | 21 | 910 | 332 | 343 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 1 | 910
5 | 21 | 22 | 862 | 332 | 310 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 862
5 | 21 | 23 | 825 | 332 | 259 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 825
5 | 22 | 0 | 754 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 0 | 754
5 | 22 | 1 | 718 | 332 | 171 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 718
5 | 22 | 2 | 744 | 332 | 176 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 38 | 744
5 | 22 | 3 | 807 | 332 | 205 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 40 | 807
5 | 22 | 4 | 866 | 332 | 284 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 866
5 | 22 | 5 | 883 | 332 | 348 | 84 | 25 | 76 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 883
5 | 22 | 6 | 835 | 332 | 227 | 71 | 25 | 76 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 835
5 | 22 | 7 | 832 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 128 | 0 | 19 | 0 | 12 | 27 | 832
5 | 22 | 8 | 905 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 226 | 0 | 14 | 0 | 5 | 18 | 905
5 | 22 | 9 | 977 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 306 | 0 | 13 | 0 | 7 | 13 | 977
5 | 22 | 10 | 982 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 376 | 0 | 17 | 0 | -55 | 8 | 982
5 | 22 | 11 | 995 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 416 | 0 | 21 | 0 | -83 | 5 | 995
5 | 22 | 12 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 413 | 0 | 22 | 0 | -118 | 4 | 957
5 | 22 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 388 | 0 | 28 | 0 | -53 | 7 | 1006
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 328 | 0 | 35 | 0 | 4 | 10 | 1017
5 | 22 | 15 | 1009 | 332 | 187 | 60 | 25 | 76 | 271 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1009
5 | 22 | 16 | 1027 | 332 | 286 | 64 | 25 | 76 | 177 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26 | 1027
5 | 22 | 17 | 1018 | 332 | 378 | 81 | 25 | 76 | 85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1018
5 | 22 | 18 | 1021 | 332 | 217 | 106 | 25 | 76 | 18 | 0 | 41 | 0 | 204 | 2 | 1021
5 | 22 | 19 | 1017 | 332 | 220 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1017
5 | 22 | 20 | 962 | 332 | 324 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 44 | 962
5 | 22 | 21 | 910 | 332 | 310 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 2 | 910
5 | 22 | 22 | 881 | 332 | 257 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 39 | 881
5 | 22 | 23 | 839 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 123 | -1 | 839
5 | 23 | 0 | 770 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 55 | 1 | 770
5 | 23 | 1 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | -5 | 18 | 733
5 | 23 | 2 | 757 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | -5 | 25 | 757
5 | 23 | 3 | 823 | 332 | 168 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 40 | 823
5 | 23 | 4 | 882 | 332 | 243 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 43 | 882
5 | 23 | 5 | 889 | 332 | 259 | 84 | 25 | 76 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 42 | 889
5 | 23 | 6 | 838 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 49 | 0 | 80 | 0 | 21 | 36 | 838
5 | 23 | 7 | 826 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 138 | 0 | 77 | 0 | -35 | 0 | 826
5 | 23 | 8 | 913 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 230 | 0 | 62 | 0 | -23 | 2 | 913
5 | 23 | 9 | 991 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 326 | 0 | 43 | 0 | -28 | 12 | 991
5 | 23 | 10 | 1010 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 364 | 0 | 31 | 0 | -28 | 7 | 1010
5 | 23 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 436 | 0 | 37 | 0 | -97 | 6 | 1018
5 | 23 | 12 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 470 | 0 | 34 | 0 | -166 | 5 | 979
5 | 23 | 13 | 1019 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 496 | 0 | 31 | 0 | -151 | 7 | 1019
5 | 23 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 503 | 0 | 20 | 0 | -121 | -12 | 1030
5 | 23 | 15 | 1044 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 486 | 0 | 14 | 0 | -5 | -92 | 1044
5 | 23 | 16 | 1060 | 332 | 203 | 64 | 25 | 76 | 320 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 1060
5 | 23 | 17 | 1044 | 332 | 326 | 81 | 25 | 76 | 158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 1044
5 | 23 | 18 | 1044 | 332 | 243 | 106 | 25 | 76 | 43 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1044
5 | 23 | 19 | 1035 | 332 | 271 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1035
5 | 23 | 20 | 985 | 332 | 220 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 199 | 9 | 985
5 | 23 | 21 | 927 | 332 | 334 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 43 | 927
5 | 23 | 22 | 882 | 332 | 156 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 193 | 1 | 882
5 | 23 | 23 | 840 | 332 | 291 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 840
5 | 24 | 0 | 767 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 767
5 | 24 | 1 | 732 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 36 | 732
5 | 24 | 2 | 755 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 22 | 755
5 | 24 | 3 | 819 | 332 | 278 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 819
5 | 24 | 4 | 880 | 332 | 343 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 880
5 | 24 | 5 | 888 | 332 | 317 | 84 | 25 | 76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 888
5 | 24 | 6 | 834 | 332 | 152 | 71 | 25 | 76 | 79 | 0 | 4 | 0 | 61 | 34 | 834
5 | 24 | 7 | 811 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 210 | 0 | 5 | 0 | -49 | -1 | 811
5 | 24 | 8 | 886 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 405 | 0 | 3 | 0 | -181 | 17 | 886
5 | 24 | 9 | 985 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 611 | 0 | 1 | 0 | -220 | -45 | 985
5 | 24 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 758 | -17 | 0 | 0 | -220 | -134 | 1023
5 | 24 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 849 | -82 | 0 | 0 | -219 | -133 | 1051
5 | 24 | 12 | 1007 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 787 | -100 | 1 | 0 | -220 | -97 | 1007
5 | 24 | 13 | 1053 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 681 | 0 | 6 | 0 | -219 | -51 | 1053
5 | 24 | 14 | 1081 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 641 | 0 | 17 | 0 | -218 | 1 | 1081
5 | 24 | 15 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 466 | 0 | 18 | 0 | -5 | -52 | 1068
5 | 24 | 16 | 1071 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 375 | 0 | 13 | 0 | 13 | 25 | 1071
5 | 24 | 17 | 1052 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 245 | 0 | 23 | 0 | 122 | 0 | 1052
5 | 24 | 18 | 1048 | 332 | 337 | 106 | 25 | 76 | 85 | 0 | 37 | 0 | 5 | 45 | 1048
5 | 24 | 19 | 1030 | 332 | 212 | 110 | 25 | 76 | 2 | 0 | 48 | 0 | 204 | 21 | 1030
5 | 24 | 20 | 986 | 332 | 157 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 202 | 43 | 986
5 | 24 | 21 | 923 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 160 | 42 | 923
5 | 24 | 22 | 878 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 125 | 39 | 878
5 | 24 | 23 | 833 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 101 | 37 | 833
5 | 25 | 0 | 762 | 332 | 167 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -18 | 42 | 33 | 762
5 | 25 | 1 | 715 | 332 | 166 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -17 | -3 | 33 | 715
5 | 25 | 2 | 737 | 332 | 168 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -18 | -2 | 35 | 737
5 | 25 | 3 | 790 | 332 | 167 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -18 | 25 | 38 | 790
5 | 25 | 4 | 841 | 332 | 172 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -19 | 68 | 40 | 841
5 | 25 | 5 | 831 | 332 | 170 | 84 | 25 | 76 | 12 | -4 | 45 | -18 | 70 | 39 | 831
5 | 25 | 6 | 764 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 143 | -50 | 46 | -26 | 0 | -1 | 764
5 | 25 | 7 | 717 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 390 | -199 | 40 | -40 | -120 | 0 | 717
5 | 25 | 8 | 763 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 655 | -316 | 43 | -43 | -219 | 1 | 763
5 | 25 | 9 | 871 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 895 | -440 | 40 | -40 | -223 | 1 | 871
5 | 25 | 10 | 901 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1034 | -548 | 47 | -47 | -222 | 1 | 901
5 | 25 | 11 | 925 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1108 | -588 | 47 | -47 | -222 | -9 | 925
5 | 25 | 12 | 932 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1100 | -582 | 52 | -52 | -221 | -1 | 932
5 | 25 | 13 | 956 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1063 | -528 | 55 | -55 | -216 | 1 | 956
5 | 25 | 14 | 977 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 962 | -405 | 67 | -67 | -221 | 1 | 977
5 | 25 | 15 | 966 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 779 | -400 | 70 | -70 | -54 | 0 | 966
5 | 25 | 16 | 963 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 535 | -215 | 58 | -58 | -3 | 1 | 963
5 | 25 | 17 | 973 | 332 | 258 | 81 | 25 | 76 | 270 | -96 | 34 | -13 | 6 | 0 | 973
5 | 25 | 18 | 954 | 332 | 187 | 106 | 25 | 76 | 68 | -24 | 37 | -15 | 162 | 0 | 954
5 | 25 | 19 | 953 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 38 | -15 | 201 | 22 | 953
5 | 25 | 20 | 908 | 332 | 160 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -12 | 188 | 0 | 908
5 | 25 | 21 | 853 | 332 | 156 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -7 | 150 | 0 | 853
5 | 25 | 22 | 801 | 332 | 152 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -4 | 120 | 0 | 801
5 | 25 | 23 | 767 | 332 | 152 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -3 | 108 | 0 | 767
5 | 26 | 0 | 698 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -3 | 50 | 3 | 698
5 | 26 | 1 | 669 | 332 | 153 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -5 | 17 | 0 | 669
5 | 26 | 2 | 682 | 332 | 153 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -5 | 12 | 0 | 682
5 | 26 | 3 | 744 | 332 | 157 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -9 | 41 | 0 | 744
5 | 26 | 4 | 792 | 332 | 164 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -16 | 73 | 0 | 792
5 | 26 | 5 | 794 | 332 | 173 | 84 | 25 | 76 | 11 | -4 | 51 | -20 | 66 | 0 | 794
5 | 26 | 6 | 707 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 141 | -50 | 52 | -46 | -42 | 0 | 707
5 | 26 | 7 | 673 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 367 | -130 | 45 | -30 | -224 | -1 | 673
5 | 26 | 8 | 699 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 560 | -248 | 41 | -41 | -224 | -31 | 699
5 | 26 | 9 | 772 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 694 | -311 | 43 | -43 | -224 | -25 | 772
5 | 26 | 10 | 835 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 758 | -336 | 54 | -54 | -223 | 0 | 835
5 | 26 | 11 | 845 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 764 | -332 | 64 | -64 | -223 | 0 | 845
5 | 26 | 12 | 863 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 786 | -337 | 83 | -83 | -223 | 1 | 863
5 | 26 | 13 | 865 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 735 | -288 | 100 | -100 | -218 | 0 | 865
5 | 26 | 14 | 872 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 614 | -218 | 115 | -115 | -164 | 0 | 872
5 | 26 | 15 | 903 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 455 | -162 | 126 | -126 | -32 | 1 | 903
5 | 26 | 16 | 907 | 332 | 173 | 64 | 25 | 76 | 250 | -88 | 127 | -50 | -2 | 0 | 907
5 | 26 | 17 | 937 | 332 | 231 | 81 | 25 | 76 | 99 | -35 | 123 | -48 | 53 | 0 | 937
5 | 26 | 18 | 968 | 332 | 206 | 106 | 25 | 76 | 17 | -6 | 129 | -51 | 134 | 0 | 968
5 | 26 | 19 | 961 | 332 | 196 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | -48 | 201 | -54 | 961
5 | 26 | 20 | 916 | 332 | 195 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | -47 | 106 | 0 | 916
5 | 26 | 21 | 859 | 332 | 196 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | -47 | 55 | 0 | 859
5 | 26 | 22 | 816 | 332 | 193 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | -44 | 32 | 0 | 816
5 | 26 | 23 | 778 | 332 | 198 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | -50 | 0 | 0 | 778
5 | 27 | 0 | 719 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | -5 | -36 | 719
5 | 27 | 1 | 683 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | -56 | 1 | 683
5 | 27 | 2 | 713 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | -2 | -68 | 713
5 | 27 | 3 | 772 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | -5 | -37 | 772
5 | 27 | 4 | 833 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 31 | 833
5 | 27 | 5 | 849 | 332 | 176 | 84 | 25 | 76 | 2 | 0 | 106 | 0 | 5 | 43 | 849
5 | 27 | 6 | 837 | 332 | 167 | 71 | 25 | 76 | 37 | 0 | 94 | 0 | 0 | 35 | 837
5 | 27 | 7 | 878 | 332 | 156 | 65 | 25 | 76 | 90 | 0 | 81 | 0 | 52 | 1 | 878
5 | 27 | 8 | 996 | 332 | 263 | 61 | 25 | 76 | 167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 996
5 | 27 | 9 | 1099 | 332 | 286 | 57 | 25 | 76 | 275 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1099
5 | 27 | 10 | 1121 | 332 | 263 | 55 | 25 | 76 | 327 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 1121
5 | 27 | 11 | 1118 | 332 | 248 | 55 | 25 | 76 | 342 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1118
5 | 27 | 12 | 1081 | 332 | 202 | 55 | 25 | 76 | 362 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1081
5 | 27 | 13 | 1119 | 332 | 319 | 55 | 25 | 76 | 285 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1119
5 | 27 | 14 | 1132 | 332 | 380 | 59 | 25 | 76 | 232 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 1132
5 | 27 | 15 | 1122 | 332 | 412 | 60 | 25 | 76 | 177 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1122
5 | 27 | 16 | 1115 | 332 | 479 | 64 | 25 | 76 | 117 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1115
5 | 27 | 17 | 1092 | 332 | 494 | 81 | 25 | 76 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1092
5 | 27 | 18 | 1082 | 332 | 503 | 106 | 25 | 76 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1082
5 | 27 | 19 | 1061 | 332 | 290 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1061
5 | 27 | 20 | 1016 | 332 | 595 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1016
5 | 27 | 21 | 953 | 332 | 203 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 201 | 1 | 953
5 | 27 | 22 | 911 | 332 | 365 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 911
5 | 27 | 23 | 871 | 332 | 336 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 871
5 | 28 | 0 | 794 | 332 | 256 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 794
5 | 28 | 1 | 754 | 332 | 216 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 754
5 | 28 | 2 | 769 | 332 | 189 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 769
5 | 28 | 3 | 825 | 332 | 209 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 825
5 | 28 | 4 | 889 | 332 | 259 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 889
5 | 28 | 5 | 910 | 332 | 288 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 910
5 | 28 | 6 | 878 | 332 | 251 | 71 | 25 | 76 | 6 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 878
5 | 28 | 7 | 900 | 332 | 264 | 65 | 25 | 76 | 14 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 900
5 | 28 | 8 | 991 | 332 | 328 | 61 | 25 | 76 | 33 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 991
5 | 28 | 9 | 1058 | 332 | 399 | 57 | 25 | 76 | 59 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1058
5 | 28 | 10 | 1035 | 332 | 343 | 55 | 25 | 76 | 136 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1035
5 | 28 | 11 | 1027 | 332 | 194 | 55 | 25 | 76 | 263 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1027
5 | 28 | 12 | 960 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 373 | 0 | 80 | 0 | 5 | -134 | 960
5 | 28 | 13 | 1021 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 471 | 0 | 64 | 0 | -5 | -145 | 1021
5 | 28 | 14 | 1015 | 332 | 169 | 59 | 25 | 76 | 400 | 0 | 68 | 0 | 0 | -114 | 1015
5 | 28 | 15 | 995 | 332 | 167 | 60 | 25 | 76 | 358 | 0 | 94 | 0 | 0 | -117 | 995
5 | 28 | 16 | 996 | 332 | 168 | 64 | 25 | 76 | 337 | 0 | 108 | 0 | 0 | -114 | 996
5 | 28 | 17 | 1000 | 332 | 168 | 81 | 25 | 76 | 236 | 0 | 106 | 0 | 0 | -24 | 1000
5 | 28 | 18 | 994 | 332 | 411 | 106 | 25 | 76 | 74 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 994
5 | 28 | 19 | 983 | 332 | 322 | 110 | 25 | 76 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 983
5 | 28 | 20 | 944 | 332 | 162 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 180 | -61 | 944
5 | 28 | 21 | 890 | 332 | 239 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | 1 | 890
5 | 28 | 22 | 850 | 332 | 211 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 850
5 | 28 | 23 | 805 | 332 | 200 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 805
5 | 29 | 0 | 735 | 332 | 174 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -14 | 0 | 0 | 735
5 | 29 | 1 | 701 | 332 | 161 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -13 | -5 | -10 | 701
5 | 29 | 2 | 721 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | -13 | -5 | -9 | 721
5 | 29 | 3 | 796 | 332 | 201 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -12 | 0 | 0 | 796
5 | 29 | 4 | 866 | 332 | 271 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -12 | 5 | 0 | 866
5 | 29 | 5 | 879 | 332 | 171 | 84 | 25 | 76 | 16 | -2 | 66 | -11 | 98 | 24 | 879
5 | 29 | 6 | 842 | 332 | 184 | 71 | 25 | 76 | 183 | -28 | 51 | -9 | 1 | -44 | 842
5 | 29 | 7 | 791 | 332 | 220 | 65 | 25 | 76 | 477 | -72 | 31 | -5 | -219 | -139 | 791
5 | 29 | 8 | 885 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 752 | -157 | 14 | -11 | -221 | -134 | 885
5 | 29 | 9 | 978 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 993 | -301 | 11 | -9 | -221 | -133 | 978
5 | 29 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1142 | -551 | 17 | -13 | -220 | 1 | 1012
5 | 29 | 11 | 1035 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1216 | -605 | 28 | -21 | -219 | 0 | 1035
5 | 29 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1237 | -660 | 33 | -25 | -220 | -1 | 1000
5 | 29 | 13 | 1047 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1191 | -568 | 28 | -22 | -219 | 1 | 1047
5 | 29 | 14 | 1064 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1094 | -328 | 28 | -22 | -214 | -134 | 1064
5 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 910 | -137 | 30 | -23 | -214 | -144 | 1063
5 | 29 | 16 | 1041 | 332 | 187 | 64 | 25 | 76 | 594 | -90 | 32 | -5 | -24 | -150 | 1041
5 | 29 | 17 | 1010 | 332 | 197 | 81 | 25 | 76 | 285 | -43 | 37 | -6 | 21 | 5 | 1010
5 | 29 | 18 | 994 | 332 | 168 | 106 | 25 | 76 | 84 | -13 | 41 | -7 | 182 | 0 | 994
5 | 29 | 19 | 992 | 332 | 208 | 110 | 25 | 76 | 4 | -1 | 47 | -8 | 199 | 0 | 992
5 | 29 | 20 | 943 | 332 | 170 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -6 | 199 | 0 | 943
5 | 29 | 21 | 897 | 332 | 285 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -5 | 53 | 0 | 897
5 | 29 | 22 | 844 | 332 | 153 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -5 | 142 | 0 | 844
5 | 29 | 23 | 797 | 332 | 153 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -6 | 113 | 0 | 797
5 | 30 | 0 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | 0 | 733
5 | 30 | 1 | 697 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 697
5 | 30 | 2 | 724 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 14 | 724
5 | 30 | 3 | 792 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 68 | 0 | 792
5 | 30 | 4 | 857 | 332 | 281 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 857
5 | 30 | 5 | 865 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 18 | 0 | 38 | 0 | 102 | 42 | 865
5 | 30 | 6 | 809 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 167 | 0 | 32 | 0 | -41 | -1 | 809
5 | 30 | 7 | 771 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 342 | 0 | 21 | 0 | -223 | -15 | 771
5 | 30 | 8 | 816 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 492 | 0 | 15 | 0 | -224 | -109 | 816
5 | 30 | 9 | 910 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 640 | -16 | 11 | -6 | -222 | -135 | 910
5 | 30 | 10 | 947 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 640 | 0 | 8 | 0 | -221 | -116 | 947
5 | 30 | 11 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 628 | 0 | 7 | 0 | -221 | -109 | 941
5 | 30 | 12 | 929 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 718 | -59 | 14 | -8 | -222 | -150 | 929
5 | 30 | 13 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 593 | 0 | 14 | 0 | -220 | -42 | 981
5 | 30 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 474 | 0 | 12 | 0 | -43 | -86 | 997
5 | 30 | 15 | 996 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 445 | 0 | 10 | 0 | 4 | -104 | 996
5 | 30 | 16 | 1024 | 332 | 217 | 64 | 25 | 76 | 298 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1024
5 | 30 | 17 | 1003 | 332 | 248 | 81 | 25 | 76 | 139 | 0 | 8 | 0 | 199 | -105 | 1003
5 | 30 | 18 | 1002 | 332 | 216 | 106 | 25 | 76 | 33 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1002
5 | 30 | 19 | 1007 | 332 | 249 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1007
5 | 30 | 20 | 958 | 332 | 407 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 958
5 | 30 | 21 | 906 | 332 | 362 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 906
5 | 30 | 22 | 864 | 332 | 330 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 864
5 | 30 | 23 | 838 | 332 | 327 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 838
5 | 31 | 0 | 766 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 0 | 766
5 | 31 | 1 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 1 | 734
5 | 31 | 2 | 754 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 1 | 754
5 | 31 | 3 | 823 | 332 | 150 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | 2 | 823
5 | 31 | 4 | 876 | 332 | 337 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 876
5 | 31 | 5 | 891 | 332 | 361 | 84 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 891
5 | 31 | 6 | 847 | 332 | 313 | 71 | 25 | 76 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 847
5 | 31 | 7 | 864 | 332 | 313 | 65 | 25 | 76 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 864
5 | 31 | 8 | 945 | 332 | 350 | 61 | 25 | 76 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 945
5 | 31 | 9 | 1006 | 332 | 435 | 57 | 25 | 76 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 1006
5 | 31 | 10 | 999 | 332 | 284 | 55 | 25 | 76 | 217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 999
5 | 31 | 11 | 1001 | 332 | 197 | 55 | 25 | 76 | 311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1001
5 | 31 | 12 | 941 | 332 | 162 | 55 | 25 | 76 | 391 | 0 | 4 | 0 | 0 | -104 | 941
5 | 31 | 13 | 968 | 332 | 165 | 55 | 25 | 76 | 414 | 0 | 6 | 0 | 0 | -105 | 968
5 | 31 | 14 | 986 | 332 | 167 | 59 | 25 | 76 | 426 | 0 | 8 | 0 | 0 | -107 | 986
5 | 31 | 15 | 985 | 332 | 166 | 60 | 25 | 76 | 369 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 985
5 | 31 | 16 | 988 | 332 | 194 | 64 | 25 | 76 | 289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 988
5 | 31 | 17 | 974 | 332 | 285 | 81 | 25 | 76 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 974
5 | 31 | 18 | 984 | 332 | 168 | 106 | 25 | 76 | 70 | 0 | 6 | 0 | 199 | 2 | 984
5 | 31 | 19 | 972 | 332 | 414 | 110 | 25 | 76 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 972
5 | 31 | 20 | 938 | 332 | 379 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 938
5 | 31 | 21 | 884 | 332 | 332 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 884
5 | 31 | 22 | 850 | 332 | 308 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 850
5 | 31 | 23 | 802 | 332 | 275 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 802
6 | 1 | 0 | 758 | 332 | 159 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -10 | 76 | 0 | 758
6 | 1 | 1 | 727 | 332 | 156 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -8 | 51 | 0 | 727
6 | 1 | 2 | 745 | 332 | 159 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -10 | 42 | 0 | 745
6 | 1 | 3 | 799 | 332 | 221 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -11 | 0 | 0 | 799
6 | 1 | 4 | 842 | 332 | 269 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -10 | 0 | 0 | 842
6 | 1 | 5 | 834 | 332 | 265 | 107 | 25 | 76 | 19 | -7 | 28 | -11 | 0 | 0 | 834
6 | 1 | 6 | 806 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 203 | -72 | 23 | -17 | 0 | -1 | 806
6 | 1 | 7 | 812 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 520 | -306 | 20 | -20 | -65 | 1 | 812
6 | 1 | 8 | 847 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 777 | -462 | 10 | -10 | -126 | 0 | 847
6 | 1 | 9 | 875 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 903 | -541 | 3 | -1 | -142 | 1 | 875
6 | 1 | 10 | 887 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1027 | -615 | 2 | -1 | -177 | 1 | 887
6 | 1 | 11 | 892 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1113 | -664 | 6 | -6 | -208 | 1 | 892
6 | 1 | 12 | 877 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1148 | -683 | 13 | -13 | -223 | -15 | 877
6 | 1 | 13 | 900 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1073 | -636 | 18 | -18 | -187 | 0 | 900
6 | 1 | 14 | 910 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 950 | -565 | 12 | -12 | -131 | 1 | 910
6 | 1 | 15 | 934 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 863 | -510 | 20 | -20 | -76 | 1 | 934
6 | 1 | 16 | 955 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 655 | -358 | 28 | -28 | -3 | 0 | 955
6 | 1 | 17 | 948 | 332 | 159 | 102 | 25 | 76 | 374 | -132 | 24 | -9 | -3 | 0 | 948
6 | 1 | 18 | 916 | 332 | 193 | 135 | 25 | 76 | 115 | -41 | 11 | -4 | 74 | 0 | 916
6 | 1 | 19 | 896 | 332 | 153 | 139 | 25 | 76 | 4 | -1 | 10 | -4 | 162 | 0 | 896
6 | 1 | 20 | 864 | 332 | 155 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -6 | 127 | 0 | 864
6 | 1 | 21 | 829 | 332 | 154 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -6 | 103 | 0 | 829
6 | 1 | 22 | 794 | 332 | 154 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -6 | 83 | 0 | 794
6 | 1 | 23 | 774 | 332 | 155 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -6 | 89 | 0 | 774
6 | 2 | 0 | 721 | 332 | 167 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -7 | 0 | 35 | 721
6 | 2 | 1 | 695 | 332 | 160 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -12 | 10 | 0 | 695
6 | 2 | 2 | 714 | 332 | 160 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -12 | 0 | 7 | 714
6 | 2 | 3 | 768 | 332 | 163 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -15 | 22 | 0 | 768
6 | 2 | 4 | 805 | 332 | 162 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -14 | 65 | 0 | 805
6 | 2 | 5 | 804 | 332 | 167 | 107 | 25 | 76 | 18 | -6 | 34 | -13 | 64 | 0 | 804
6 | 2 | 6 | 752 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 169 | -87 | 31 | -31 | 0 | 0 | 752
6 | 2 | 7 | 743 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 434 | -260 | 26 | -26 | -92 | -1 | 743
6 | 2 | 8 | 774 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 684 | -413 | 30 | -30 | -155 | 0 | 774
6 | 2 | 9 | 801 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 834 | -507 | 22 | -22 | -179 | 1 | 801
6 | 2 | 10 | 816 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 894 | -543 | 25 | -25 | -184 | -1 | 816
6 | 2 | 11 | 818 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 964 | -585 | 33 | -33 | -211 | 0 | 818
6 | 2 | 12 | 823 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1011 | -615 | 28 | -28 | -224 | 1 | 823
6 | 2 | 13 | 834 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 992 | -601 | 37 | -37 | -207 | 0 | 834
6 | 2 | 14 | 848 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 933 | -563 | 41 | -41 | -177 | 0 | 848
6 | 2 | 15 | 858 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 784 | -471 | 44 | -44 | -111 | 0 | 858
6 | 2 | 16 | 880 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 544 | -324 | 42 | -42 | -2 | 1 | 880
6 | 2 | 17 | 885 | 332 | 157 | 102 | 25 | 76 | 276 | -98 | 28 | -11 | -2 | 0 | 885
6 | 2 | 18 | 873 | 332 | 195 | 135 | 25 | 76 | 96 | -34 | 33 | -13 | 28 | 0 | 873
6 | 2 | 19 | 875 | 332 | 165 | 139 | 25 | 76 | 3 | -1 | 40 | -16 | 203 | -91 | 875
6 | 2 | 20 | 845 | 332 | 166 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -18 | 155 | -75 | 845
6 | 2 | 21 | 805 | 332 | 165 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -17 | 50 | 0 | 805
6 | 2 | 22 | 779 | 332 | 163 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -14 | 46 | 0 | 779
6 | 2 | 23 | 748 | 332 | 161 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -13 | 46 | 0 | 748
6 | 3 | 0 | 701 | 332 | 158 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -10 | 21 | 0 | 701
6 | 3 | 1 | 680 | 332 | 157 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -9 | 134 | -131 | 680
6 | 3 | 2 | 702 | 332 | 157 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -10 | 0 | 0 | 702
6 | 3 | 3 | 764 | 332 | 162 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -13 | 68 | -45 | 764
6 | 3 | 4 | 815 | 332 | 159 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -11 | 83 | 0 | 815
6 | 3 | 5 | 831 | 332 | 165 | 107 | 25 | 76 | 10 | -4 | 30 | -12 | 102 | 0 | 831
6 | 3 | 6 | 816 | 332 | 203 | 89 | 25 | 76 | 122 | -43 | 31 | -12 | -7 | 0 | 816
6 | 3 | 7 | 827 | 332 | 284 | 81 | 25 | 76 | 346 | -122 | 35 | -14 | -216 | 0 | 827
6 | 3 | 8 | 895 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 675 | -319 | 28 | -28 | -27 | -92 | 895
6 | 3 | 9 | 966 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 929 | -446 | 24 | -24 | -171 | 2 | 966
6 | 3 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1066 | -513 | 23 | -23 | -195 | 1 | 1009
6 | 3 | 11 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1134 | -544 | 28 | -28 | -220 | 0 | 1020
6 | 3 | 12 | 988 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1139 | -446 | 37 | -37 | -220 | -135 | 988
6 | 3 | 13 | 1039 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1105 | -523 | 44 | -44 | -193 | 0 | 1039
6 | 3 | 14 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1033 | -488 | 44 | -44 | -166 | -1 | 1033
6 | 3 | 15 | 1036 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 893 | -361 | 45 | -45 | -153 | 1 | 1036
6 | 3 | 16 | 1065 | 332 | 183 | 80 | 25 | 76 | 688 | -243 | 42 | -16 | -5 | -97 | 1065
6 | 3 | 17 | 1044 | 332 | 312 | 102 | 25 | 76 | 414 | -146 | 44 | -17 | 5 | -103 | 1044
6 | 3 | 18 | 999 | 332 | 214 | 135 | 25 | 76 | 127 | -45 | 51 | -20 | 104 | 0 | 999
6 | 3 | 19 | 952 | 332 | 172 | 139 | 25 | 76 | 4 | -1 | 58 | -23 | 201 | -31 | 952
6 | 3 | 20 | 918 | 332 | 170 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -22 | 202 | -59 | 918
6 | 3 | 21 | 875 | 332 | 169 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -21 | 203 | -93 | 875
6 | 3 | 22 | 844 | 332 | 166 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -17 | 104 | 0 | 844
6 | 3 | 23 | 815 | 332 | 166 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -18 | 100 | 0 | 815
6 | 4 | 0 | 767 | 332 | 157 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -9 | 103 | -33 | 767
6 | 4 | 1 | 740 | 332 | 156 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -8 | 46 | 0 | 740
6 | 4 | 2 | 759 | 332 | 156 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -8 | 44 | 0 | 759
6 | 4 | 3 | 808 | 332 | 157 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -9 | 60 | 0 | 808
6 | 4 | 4 | 856 | 332 | 158 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -10 | 104 | 0 | 856
6 | 4 | 5 | 880 | 332 | 162 | 107 | 25 | 76 | 19 | -4 | 48 | -10 | 125 | 0 | 880
6 | 4 | 6 | 880 | 332 | 198 | 89 | 25 | 76 | 213 | -41 | 44 | -9 | -2 | -45 | 880
6 | 4 | 7 | 915 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 558 | -132 | 35 | -29 | -44 | -135 | 915
6 | 4 | 8 | 957 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 801 | -156 | 51 | -42 | -221 | -134 | 957
6 | 4 | 9 | 996 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 936 | -250 | 64 | -52 | -220 | -134 | 996
6 | 4 | 10 | 1008 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1046 | -344 | 62 | -51 | -220 | -135 | 1008
6 | 4 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1124 | -408 | 68 | -56 | -220 | -130 | 1028
6 | 4 | 12 | 999 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1146 | -490 | 85 | -70 | -220 | -102 | 999
6 | 4 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1094 | -373 | 93 | -77 | -219 | -134 | 1034
6 | 4 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1021 | -303 | 89 | -74 | -214 | -135 | 1039
6 | 4 | 15 | 1055 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 905 | -176 | 88 | -70 | -214 | -134 | 1055
6 | 4 | 16 | 1079 | 332 | 295 | 80 | 25 | 76 | 671 | -130 | 72 | -16 | -191 | -135 | 1079
6 | 4 | 17 | 1057 | 332 | 233 | 102 | 25 | 76 | 378 | -73 | 57 | -12 | -5 | -56 | 1057
6 | 4 | 18 | 1007 | 332 | 182 | 135 | 25 | 76 | 108 | -21 | 56 | -12 | 126 | 0 | 1007
6 | 4 | 19 | 970 | 332 | 164 | 139 | 25 | 76 | 4 | -1 | 64 | -14 | 181 | 0 | 970
6 | 4 | 20 | 941 | 332 | 163 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -15 | 152 | 0 | 941
6 | 4 | 21 | 896 | 332 | 160 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -12 | 127 | 1 | 896
6 | 4 | 22 | 860 | 332 | 156 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -8 | 127 | 0 | 860
6 | 4 | 23 | 831 | 332 | 155 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 129 | 0 | 831
6 | 5 | 0 | 772 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -3 | 78 | 3 | 772
6 | 5 | 1 | 744 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -2 | 55 | 2 | 744
6 | 5 | 2 | 759 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -2 | 58 | 2 | 759
6 | 5 | 3 | 811 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -2 | 80 | 2 | 811
6 | 5 | 4 | 863 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -1 | 138 | 3 | 863
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 19 | -1 | 18 | -1 | 148 | 1 | 872
6 | 5 | 6 | 862 | 332 | 161 | 89 | 25 | 76 | 199 | -12 | 24 | -2 | -1 | -29 | 862
6 | 5 | 7 | 852 | 332 | 179 | 81 | 25 | 76 | 503 | -30 | 20 | -1 | -218 | -115 | 852
6 | 5 | 8 | 887 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 773 | -196 | 14 | -10 | -217 | -135 | 887
6 | 5 | 9 | 951 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 962 | -312 | 12 | -8 | -221 | -134 | 951
6 | 5 | 10 | 985 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1042 | -432 | 11 | -7 | -220 | -59 | 985
6 | 5 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1086 | -511 | 13 | -9 | -220 | 1 | 1010
6 | 5 | 12 | 971 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1039 | -501 | 10 | -6 | -221 | 0 | 971
6 | 5 | 13 | 1017 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 953 | -275 | 13 | -9 | -220 | -95 | 1017
6 | 5 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 872 | -232 | 11 | -7 | -220 | -68 | 1011
6 | 5 | 15 | 1014 | 332 | 161 | 75 | 25 | 76 | 734 | -44 | 9 | -1 | -218 | -135 | 1014
6 | 5 | 16 | 1023 | 332 | 177 | 80 | 25 | 76 | 467 | -28 | 12 | -1 | -14 | -103 | 1023
6 | 5 | 17 | 986 | 332 | 259 | 102 | 25 | 76 | 197 | -12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 986
6 | 5 | 18 | 977 | 332 | 158 | 135 | 25 | 76 | 49 | -3 | 5 | 0 | 200 | 0 | 977
6 | 5 | 19 | 972 | 332 | 394 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 972
6 | 5 | 20 | 938 | 332 | 162 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 196 | 1 | 938
6 | 5 | 21 | 896 | 332 | 319 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 896
6 | 5 | 22 | 864 | 332 | 308 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 864
6 | 5 | 23 | 835 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 | 0 | 835
6 | 6 | 0 | 784 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | -1 | 784
6 | 6 | 1 | 753 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 1 | 753
6 | 6 | 2 | 773 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 79 | 1 | 773
6 | 6 | 3 | 823 | 332 | 241 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 823
6 | 6 | 4 | 865 | 332 | 280 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 6 | 5 | 880 | 332 | 312 | 107 | 25 | 76 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 880
6 | 6 | 6 | 840 | 332 | 208 | 89 | 25 | 76 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 | 840
6 | 6 | 7 | 840 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 120 | 0 | 25 | 0 | 5 | 28 | 840
6 | 6 | 8 | 907 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 197 | 0 | 28 | 0 | 2 | 22 | 907
6 | 6 | 9 | 954 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 395 | 0 | 25 | 0 | -119 | 1 | 954
6 | 6 | 10 | 977 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 609 | 0 | 21 | 0 | -221 | -82 | 977
6 | 6 | 11 | 1003 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 664 | 0 | 14 | 0 | -220 | -105 | 1003
6 | 6 | 12 | 968 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 610 | 0 | 17 | 0 | -221 | -88 | 968
6 | 6 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 498 | 0 | 13 | 0 | -168 | 13 | 1006
6 | 6 | 14 | 1024 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 390 | 0 | 11 | 0 | -10 | -22 | 1024
6 | 6 | 15 | 1027 | 332 | 195 | 75 | 25 | 76 | 287 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1027
6 | 6 | 16 | 1019 | 332 | 311 | 80 | 25 | 76 | 148 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 1019
6 | 6 | 17 | 997 | 332 | 381 | 102 | 25 | 76 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 997
6 | 6 | 18 | 985 | 332 | 179 | 135 | 25 | 76 | 18 | 0 | 17 | 0 | 200 | 3 | 985
6 | 6 | 19 | 971 | 332 | 170 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 27 | 0 | 201 | 0 | 971
6 | 6 | 20 | 931 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 179 | 0 | 931
6 | 6 | 21 | 888 | 332 | 296 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 888
6 | 6 | 22 | 861 | 332 | 283 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 861
6 | 6 | 23 | 835 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 125 | 0 | 835
6 | 7 | 0 | 780 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 82 | 0 | 780
6 | 7 | 1 | 757 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 59 | 0 | 757
6 | 7 | 2 | 772 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 | 1 | 772
6 | 7 | 3 | 826 | 332 | 238 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 826
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 | 1 | 866
6 | 7 | 5 | 875 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 7 | 0 | 22 | 0 | 158 | 0 | 875
6 | 7 | 6 | 843 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 126 | 0 | 18 | 0 | -1 | 30 | 843
6 | 7 | 7 | 850 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 385 | 0 | 14 | 0 | -212 | 1 | 850
6 | 7 | 8 | 903 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 613 | 0 | 14 | -8 | -222 | -152 | 903
6 | 7 | 9 | 972 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 854 | -185 | 14 | -8 | -221 | -134 | 972
6 | 7 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1019 | -301 | 12 | -7 | -220 | -135 | 1018
6 | 7 | 11 | 1054 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1026 | -272 | 11 | -7 | -219 | -135 | 1054
6 | 7 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1033 | -317 | 12 | -7 | -219 | -102 | 1050
6 | 7 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 923 | -145 | 13 | -8 | -218 | -135 | 1080
6 | 7 | 14 | 1094 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 786 | 0 | 18 | -2 | -217 | -146 | 1094
6 | 7 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 583 | 0 | 20 | 0 | -214 | 13 | 1058
6 | 7 | 16 | 1049 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 419 | 0 | 22 | 0 | 5 | -58 | 1049
6 | 7 | 17 | 1023 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 219 | 0 | 17 | 0 | 103 | 1 | 1023
6 | 7 | 18 | 1009 | 332 | 157 | 135 | 25 | 76 | 70 | 0 | 16 | 0 | 197 | 1 | 1009
6 | 7 | 19 | 995 | 332 | 351 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 19 | 0 | 50 | 1 | 995
6 | 7 | 20 | 954 | 332 | 153 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 201 | 0 | 954
6 | 7 | 21 | 906 | 332 | 159 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 154 | 1 | 906
6 | 7 | 22 | 876 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 142 | 0 | 876
6 | 7 | 23 | 844 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 142 | 0 | 844
6 | 8 | 0 | 788 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 93 | 0 | 788
6 | 8 | 1 | 754 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 1 | 754
6 | 8 | 2 | 768 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47 | 1 | 768
6 | 8 | 3 | 808 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 | 808
6 | 8 | 4 | 843 | 332 | 152 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 93 | 2 | 843
6 | 8 | 5 | 839 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 9 | 0 | 52 | 0 | 50 | 40 | 839
6 | 8 | 6 | 779 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 107 | 0 | 68 | 0 | -65 | -1 | 779
6 | 8 | 7 | 759 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 239 | 0 | 82 | 0 | -224 | 0 | 759
6 | 8 | 8 | 812 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 294 | 0 | 64 | 0 | -204 | 0 | 812
6 | 8 | 9 | 867 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 262 | 0 | 66 | 0 | -114 | 1 | 867
6 | 8 | 10 | 885 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 290 | 0 | 84 | 0 | -139 | 0 | 885
6 | 8 | 11 | 890 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 328 | 0 | 92 | 0 | -180 | 0 | 890
6 | 8 | 12 | 875 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 326 | 0 | 94 | 0 | -195 | 0 | 875
6 | 8 | 13 | 871 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 365 | 0 | 108 | 0 | -223 | -29 | 871
6 | 8 | 14 | 871 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 340 | 0 | 106 | 0 | -223 | -7 | 871
6 | 8 | 15 | 882 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 291 | 0 | 101 | 0 | -167 | 1 | 882
6 | 8 | 16 | 883 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 160 | 0 | 99 | 0 | -37 | 0 | 883
6 | 8 | 17 | 899 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 75 | 0 | 94 | 0 | 188 | -141 | 899
6 | 8 | 18 | 913 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 14 | 0 | 104 | 0 | 78 | 1 | 913
6 | 8 | 19 | 915 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 1 | 915
6 | 8 | 20 | 876 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 64 | 1 | 876
6 | 8 | 21 | 842 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 82 | -39 | 842
6 | 8 | 22 | 812 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 97 | -70 | 812
6 | 8 | 23 | 792 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 38 | 0 | 792
6 | 9 | 0 | 738 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 738
6 | 9 | 1 | 716 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -3 | 716
6 | 9 | 2 | 728 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | 728
6 | 9 | 3 | 775 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 775
6 | 9 | 4 | 815 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 69 | 1 | 815
6 | 9 | 5 | 820 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 45 | 0 | 86 | 0 | 820
6 | 9 | 6 | 751 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 20 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 751
6 | 9 | 7 | 723 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 98 | 0 | 34 | 0 | -72 | 1 | 723
6 | 9 | 8 | 747 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 205 | 0 | 24 | 0 | -140 | 0 | 747
6 | 9 | 9 | 787 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 332 | 0 | 24 | 0 | -222 | 1 | 787
6 | 9 | 10 | 830 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 404 | 0 | 18 | 0 | -223 | -19 | 830
6 | 9 | 11 | 833 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 447 | 0 | 17 | 0 | -223 | -58 | 833
6 | 9 | 12 | 856 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 523 | 0 | 15 | 0 | -223 | -109 | 856
6 | 9 | 13 | 851 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 451 | 0 | 16 | 0 | -223 | -43 | 851
6 | 9 | 14 | 858 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 270 | 0 | 21 | 0 | -87 | -1 | 858
6 | 9 | 15 | 857 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 148 | 0 | 28 | 0 | 11 | 14 | 857
6 | 9 | 16 | 873 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 85 | 0 | 22 | 0 | 82 | 23 | 873
6 | 9 | 17 | 888 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 66 | 0 | 9 | 0 | 97 | 33 | 888
6 | 9 | 18 | 909 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 38 | 0 | 6 | 0 | 107 | 42 | 909
6 | 9 | 19 | 903 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 3 | 0 | 15 | 0 | 120 | 45 | 903
6 | 9 | 20 | 880 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 99 | 43 | 880
6 | 9 | 21 | 839 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 | 33 | 839
6 | 9 | 22 | 806 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 38 | 806
6 | 9 | 23 | 772 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51 | 38 | 772
6 | 10 | 0 | 725 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 725
6 | 10 | 1 | 702 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | 37 | 702
6 | 10 | 2 | 724 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 724
6 | 10 | 3 | 771 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 771
6 | 10 | 4 | 824 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 1 | 824
6 | 10 | 5 | 843 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 10 | 0 | 5 | 0 | 121 | 19 | 843
6 | 10 | 6 | 820 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 80 | 0 | 2 | 0 | 32 | 36 | 820
6 | 10 | 7 | 825 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 185 | 0 | 1 | 0 | -23 | 0 | 825
6 | 10 | 8 | 902 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 329 | 0 | 0 | 0 | -86 | 1 | 902
6 | 10 | 9 | 991 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 475 | 0 | 0 | 0 | -137 | 1 | 991
6 | 10 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 563 | 0 | 0 | 0 | -217 | 13 | 1009
6 | 10 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 543 | 0 | 2 | 0 | -188 | 12 | 1019
6 | 10 | 12 | 994 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 577 | 0 | 1 | 0 | -220 | -14 | 994
6 | 10 | 13 | 1044 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 694 | 0 | 0 | 0 | -219 | -81 | 1044
6 | 10 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 773 | 0 | 0 | 0 | -219 | -153 | 1056
6 | 10 | 15 | 1061 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 685 | 0 | 0 | 0 | -145 | -135 | 1061
6 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 522 | 0 | 0 | 0 | 6 | -101 | 1088
6 | 10 | 17 | 1080 | 332 | 241 | 102 | 25 | 76 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080
6 | 10 | 18 | 1052 | 332 | 183 | 135 | 25 | 76 | 100 | 0 | 1 | 0 | 199 | 1 | 1052
6 | 10 | 19 | 1023 | 332 | 237 | 139 | 25 | 76 | 6 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1023
6 | 10 | 20 | 977 | 332 | 203 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 196 | 0 | 977
6 | 10 | 21 | 929 | 332 | 359 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 929
6 | 10 | 22 | 891 | 332 | 340 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 891
6 | 10 | 23 | 855 | 332 | 327 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 855
6 | 11 | 0 | 795 | 332 | 287 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795
6 | 11 | 1 | 761 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 1 | 761
6 | 11 | 2 | 775 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 775
6 | 11 | 3 | 817 | 332 | 150 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 817
6 | 11 | 4 | 855 | 332 | 296 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 855
6 | 11 | 5 | 874 | 332 | 155 | 107 | 25 | 76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 164 | 1 | 874
6 | 11 | 6 | 844 | 332 | 153 | 89 | 25 | 76 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 844
6 | 11 | 7 | 851 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 318 | 0 | 4 | 0 | -1 | -132 | 851
6 | 11 | 8 | 939 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 592 | 0 | 6 | 0 | -220 | -97 | 939
6 | 11 | 9 | 1021 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 820 | -74 | 7 | -4 | -220 | -160 | 1021
6 | 11 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 925 | -155 | 6 | -3 | -219 | -135 | 1069
6 | 11 | 11 | 1082 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 954 | -171 | 6 | -4 | -218 | -135 | 1082
6 | 11 | 12 | 1080 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 916 | -161 | 6 | -4 | -218 | -109 | 1080
6 | 11 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 811 | 0 | 10 | 0 | -218 | -140 | 1113
6 | 11 | 14 | 1125 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 681 | 0 | 10 | 0 | -218 | -3 | 1125
6 | 11 | 15 | 1102 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 584 | 0 | 13 | 0 | -16 | -135 | 1102
6 | 11 | 16 | 1119 | 332 | 180 | 80 | 25 | 76 | 512 | 0 | 15 | 0 | 0 | -101 | 1119
6 | 11 | 17 | 1104 | 332 | 292 | 102 | 25 | 76 | 265 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1104
6 | 11 | 18 | 1070 | 332 | 221 | 135 | 25 | 76 | 68 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1070
6 | 11 | 19 | 1056 | 332 | 466 | 139 | 25 | 76 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1056
6 | 11 | 20 | 1007 | 332 | 210 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 203 | 1 | 1007
6 | 11 | 21 | 951 | 332 | 366 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 951
6 | 11 | 22 | 908 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 | 0 | 908
6 | 11 | 23 | 870 | 332 | 331 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 12 | 0 | 806 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 145 | -19 | 806
6 | 12 | 1 | 771 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 | 1 | 771
6 | 12 | 2 | 783 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 1 | 783
6 | 12 | 3 | 824 | 332 | 240 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 824
6 | 12 | 4 | 861 | 332 | 280 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 861
6 | 12 | 5 | 872 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 12 | 0 | 24 | 0 | 147 | 1 | 872
6 | 12 | 6 | 850 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 138 | 0 | 28 | 0 | 1 | 13 | 850
6 | 12 | 7 | 870 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 319 | 0 | 26 | 0 | -137 | 0 | 870
6 | 12 | 8 | 954 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 538 | 0 | 18 | 0 | -126 | -134 | 954
6 | 12 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 747 | 0 | 16 | -1 | -219 | -158 | 1037
6 | 12 | 10 | 1090 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 880 | -93 | 14 | -9 | -218 | -134 | 1090
6 | 12 | 11 | 1121 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 928 | -110 | 14 | -8 | -218 | -135 | 1121
6 | 12 | 12 | 1109 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 905 | -99 | 15 | -9 | -218 | -135 | 1109
6 | 12 | 13 | 1150 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 827 | 0 | 16 | 0 | -217 | -126 | 1150
6 | 12 | 14 | 1158 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 641 | 0 | 14 | 0 | -170 | 18 | 1158
6 | 12 | 15 | 1148 | 332 | 211 | 75 | 25 | 76 | 396 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1148
6 | 12 | 16 | 1122 | 332 | 180 | 80 | 25 | 76 | 230 | 0 | 14 | 0 | 204 | -19 | 1122
6 | 12 | 17 | 1077 | 332 | 189 | 102 | 25 | 76 | 132 | 0 | 22 | 0 | 199 | 0 | 1077
6 | 12 | 18 | 1070 | 332 | 220 | 135 | 25 | 76 | 49 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1070
6 | 12 | 19 | 1058 | 332 | 243 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1058
6 | 12 | 20 | 1016 | 332 | 400 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1016
6 | 12 | 21 | 968 | 332 | 361 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 12 | 22 | 934 | 332 | 352 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 12 | 23 | 887 | 332 | 196 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 202 | -56 | 887
6 | 13 | 0 | 824 | 332 | 310 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 824
6 | 13 | 1 | 787 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 102 | 1 | 787
6 | 13 | 2 | 796 | 332 | 234 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 796
6 | 13 | 3 | 831 | 332 | 247 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 831
6 | 13 | 4 | 871 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 199 | -59 | 871
6 | 13 | 5 | 886 | 332 | 312 | 107 | 25 | 76 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 13 | 6 | 875 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 152 | 0 | 20 | 0 | 34 | -1 | 875
6 | 13 | 7 | 889 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 395 | 0 | 14 | 0 | -47 | -135 | 889
6 | 13 | 8 | 990 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 678 | 0 | 10 | 0 | -219 | -137 | 990
6 | 13 | 9 | 1092 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 923 | -110 | 7 | -4 | -218 | -158 | 1092
6 | 13 | 10 | 1157 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1062 | -206 | 6 | -3 | -217 | -135 | 1157
6 | 13 | 11 | 1199 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1141 | -244 | 3 | 0 | -216 | -135 | 1199
6 | 13 | 12 | 1179 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1136 | -257 | 1 | 0 | -216 | -135 | 1179
6 | 13 | 13 | 1216 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1100 | -158 | 1 | 0 | -216 | -161 | 1216
6 | 13 | 14 | 1231 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1027 | -67 | 2 | 0 | -215 | -171 | 1231
6 | 13 | 15 | 1237 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 868 | 0 | 4 | 0 | -157 | -134 | 1237
6 | 13 | 16 | 1253 | 332 | 193 | 80 | 25 | 76 | 618 | 0 | 5 | 0 | 0 | -76 | 1253
6 | 13 | 17 | 1225 | 332 | 481 | 102 | 25 | 76 | 340 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1225
6 | 13 | 18 | 1173 | 332 | 496 | 135 | 25 | 76 | 104 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1173
6 | 13 | 19 | 1127 | 332 | 473 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 7 | 0 | 204 | -133 | 1127
6 | 13 | 20 | 1072 | 332 | 289 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1072
6 | 13 | 21 | 1011 | 332 | 237 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1011
6 | 13 | 22 | 958 | 332 | 203 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -1 | 958
6 | 13 | 23 | 917 | 332 | 393 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 14 | 0 | 846 | 332 | 335 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 846
6 | 14 | 1 | 801 | 332 | 290 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 801
6 | 14 | 2 | 809 | 332 | 273 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 809
6 | 14 | 3 | 845 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | -58 | 845
6 | 14 | 4 | 879 | 332 | 370 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 879
6 | 14 | 5 | 894 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 16 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 894
6 | 14 | 6 | 892 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 157 | 0 | 9 | 0 | 20 | 36 | 892
6 | 14 | 7 | 915 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 408 | 0 | 6 | 0 | -160 | -1 | 915
6 | 14 | 8 | 1010 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 672 | 0 | 6 | 0 | -218 | -108 | 1010
6 | 14 | 9 | 1113 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 871 | -34 | 7 | -4 | -218 | -161 | 1113
6 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 996 | -132 | 7 | -4 | -217 | -135 | 1165
6 | 14 | 11 | 1224 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1087 | -166 | 8 | -5 | -216 | -134 | 1224
6 | 14 | 12 | 1205 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1113 | -211 | 11 | -6 | -216 | -136 | 1205
6 | 14 | 13 | 1249 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1071 | -93 | 14 | -9 | -215 | -169 | 1249
6 | 14 | 14 | 1279 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 992 | 0 | 23 | -8 | -214 | -169 | 1279
6 | 14 | 15 | 1269 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 775 | 0 | 26 | 0 | -53 | -135 | 1269
6 | 14 | 16 | 1270 | 332 | 200 | 80 | 25 | 76 | 529 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1270
6 | 14 | 17 | 1204 | 332 | 415 | 102 | 25 | 76 | 234 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1204
6 | 14 | 18 | 1153 | 332 | 282 | 135 | 25 | 76 | 74 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1153
6 | 14 | 19 | 1129 | 332 | 326 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1129
6 | 14 | 20 | 1078 | 332 | 276 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 1078
6 | 14 | 21 | 1018 | 332 | 223 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1018
6 | 14 | 22 | 972 | 332 | 393 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 972
6 | 14 | 23 | 932 | 332 | 178 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 196 | 2 | 932
6 | 15 | 0 | 856 | 332 | 316 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 856
6 | 15 | 1 | 812 | 332 | 266 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 812
6 | 15 | 2 | 805 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 89 | 0 | 805
6 | 15 | 3 | 840 | 332 | 240 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 840
6 | 15 | 4 | 868 | 332 | 278 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 15 | 5 | 871 | 332 | 155 | 107 | 25 | 76 | 6 | 0 | 36 | 0 | 132 | 2 | 871
6 | 15 | 6 | 827 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 65 | 0 | 45 | 0 | 16 | 31 | 827
6 | 15 | 7 | 826 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 161 | 0 | 47 | 0 | -46 | 2 | 826
6 | 15 | 8 | 890 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 308 | 0 | 54 | 0 | -143 | 13 | 890
6 | 15 | 9 | 956 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 467 | 0 | 43 | 0 | -216 | 10 | 956
6 | 15 | 10 | 1003 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 561 | 0 | 39 | 0 | -220 | -27 | 1003
6 | 15 | 11 | 1022 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 554 | 0 | 16 | 0 | -201 | 3 | 1022
6 | 15 | 12 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 559 | 0 | 7 | 0 | -198 | 2 | 1020
6 | 15 | 13 | 1041 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 621 | 0 | 3 | 0 | -219 | -14 | 1041
6 | 15 | 14 | 1037 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 544 | 0 | 5 | 0 | -173 | 6 | 1037
6 | 15 | 15 | 1037 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 466 | 0 | 3 | 0 | -5 | -83 | 1037
6 | 15 | 16 | 1056 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 353 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1056
6 | 15 | 17 | 1057 | 332 | 308 | 102 | 25 | 76 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1057
6 | 15 | 18 | 1053 | 332 | 202 | 135 | 25 | 76 | 81 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 | 1053
6 | 15 | 19 | 1040 | 332 | 256 | 139 | 25 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1040
6 | 15 | 20 | 996 | 332 | 218 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 996
6 | 15 | 21 | 941 | 332 | 376 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 941
6 | 15 | 22 | 905 | 332 | 299 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 905
6 | 15 | 23 | 871 | 332 | 347 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 16 | 0 | 809 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 0 | 809
6 | 16 | 1 | 766 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 97 | 0 | 766
6 | 16 | 2 | 773 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 74 | 0 | 773
6 | 16 | 3 | 805 | 332 | 221 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 805
6 | 16 | 4 | 834 | 332 | 253 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 16 | 5 | 835 | 332 | 249 | 107 | 25 | 76 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 835
6 | 16 | 6 | 808 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 160 | 0 | 18 | 0 | -39 | -1 | 808
6 | 16 | 7 | 796 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 387 | 0 | 21 | 0 | -148 | -126 | 796
6 | 16 | 8 | 836 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 603 | -75 | 23 | -14 | -223 | -136 | 836
6 | 16 | 9 | 909 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 743 | -160 | 13 | -8 | -220 | -111 | 909
6 | 16 | 10 | 956 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 858 | -337 | 17 | -10 | -221 | -1 | 956
6 | 16 | 11 | 990 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 928 | -374 | 19 | -12 | -220 | -1 | 990
6 | 16 | 12 | 982 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 945 | -381 | 22 | -13 | -220 | -21 | 982
6 | 16 | 13 | 966 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 882 | -355 | 26 | -16 | -221 | 0 | 966
6 | 16 | 14 | 984 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 832 | -158 | 25 | -15 | -220 | -135 | 984
6 | 16 | 15 | 992 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 662 | 0 | 22 | 0 | -214 | -134 | 992
6 | 16 | 16 | 1017 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 415 | 0 | 16 | 0 | -43 | -32 | 1017
6 | 16 | 17 | 1003 | 332 | 215 | 102 | 25 | 76 | 234 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1003
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 96 | 0 | 26 | 0 | 186 | 1 | 1025
6 | 16 | 19 | 1017 | 332 | 411 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1017
6 | 16 | 20 | 976 | 332 | 195 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 183 | 0 | 976
6 | 16 | 21 | 926 | 332 | 161 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 174 | 1 | 926
6 | 16 | 22 | 884 | 332 | 156 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 152 | 1 | 884
6 | 16 | 23 | 841 | 332 | 291 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 841
6 | 17 | 0 | 781 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 | 0 | 781
6 | 17 | 1 | 742 | 332 | 213 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 742
6 | 17 | 2 | 748 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 4 | 748
6 | 17 | 3 | 786 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 786
6 | 17 | 4 | 832 | 332 | 272 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 832
6 | 17 | 5 | 860 | 332 | 311 | 107 | 25 | 76 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 860
6 | 17 | 6 | 854 | 332 | 220 | 89 | 25 | 76 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 854
6 | 17 | 7 | 887 | 332 | 198 | 81 | 25 | 76 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 887
6 | 17 | 8 | 1001 | 332 | 278 | 77 | 25 | 76 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1001
6 | 17 | 9 | 1080 | 332 | 336 | 71 | 25 | 76 | 233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1080
6 | 17 | 10 | 1084 | 332 | 212 | 69 | 25 | 76 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1084
6 | 17 | 11 | 1114 | 332 | 185 | 69 | 25 | 76 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1114
6 | 17 | 12 | 1070 | 332 | 175 | 69 | 25 | 76 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1070
6 | 17 | 13 | 1127 | 332 | 306 | 69 | 25 | 76 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127
6 | 17 | 14 | 1120 | 332 | 392 | 74 | 25 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120
6 | 17 | 15 | 1116 | 332 | 256 | 75 | 25 | 76 | 150 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3 | 1116
6 | 17 | 16 | 1110 | 332 | 537 | 80 | 25 | 76 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1110
6 | 17 | 17 | 1082 | 332 | 518 | 102 | 25 | 76 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1082
6 | 17 | 18 | 1069 | 332 | 476 | 135 | 25 | 76 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1069
6 | 17 | 19 | 1041 | 332 | 429 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1041
6 | 17 | 20 | 986 | 332 | 351 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 986
6 | 17 | 21 | 934 | 332 | 408 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -121 | 934
6 | 17 | 22 | 895 | 332 | 242 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 17 | 23 | 868 | 332 | 244 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 18 | 0 | 813 | 332 | 180 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 18 | 1 | 781 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 781
6 | 18 | 2 | 791 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 791
6 | 18 | 3 | 830 | 332 | 185 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 830
6 | 18 | 4 | 871 | 332 | 231 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 18 | 5 | 891 | 332 | 267 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 18 | 6 | 873 | 332 | 226 | 89 | 25 | 76 | 54 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 18 | 7 | 885 | 332 | 157 | 81 | 25 | 76 | 168 | 0 | 67 | 0 | 0 | -21 | 885
6 | 18 | 8 | 964 | 332 | 164 | 77 | 25 | 76 | 351 | 0 | 71 | 0 | 0 | -132 | 964
6 | 18 | 9 | 1034 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 585 | 0 | 60 | 0 | -108 | -155 | 1034
6 | 18 | 10 | 1061 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 773 | 0 | 48 | -29 | -219 | -162 | 1061
6 | 18 | 11 | 1096 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 912 | -166 | 32 | -19 | -218 | -95 | 1096
6 | 18 | 12 | 1072 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 951 | -157 | 30 | -18 | -219 | -165 | 1072
6 | 18 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 960 | -122 | 26 | -16 | -218 | -167 | 1113
6 | 18 | 14 | 1136 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 944 | -86 | 16 | -10 | -217 | -166 | 1136
6 | 18 | 15 | 1148 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 849 | 0 | 12 | 0 | -217 | -152 | 1148
6 | 18 | 16 | 1178 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 662 | 0 | 12 | 0 | -11 | -146 | 1178
6 | 18 | 17 | 1175 | 332 | 243 | 102 | 25 | 76 | 387 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1175
6 | 18 | 18 | 1129 | 332 | 225 | 135 | 25 | 76 | 120 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1129
6 | 18 | 19 | 1075 | 332 | 277 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1075
6 | 18 | 20 | 1027 | 332 | 234 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1027
6 | 18 | 21 | 962 | 332 | 385 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 962
6 | 18 | 22 | 921 | 332 | 226 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 202 | -68 | 921
6 | 18 | 23 | 882 | 332 | 358 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 882
6 | 19 | 0 | 818 | 332 | 302 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 818
6 | 19 | 1 | 779 | 332 | 264 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 779
6 | 19 | 2 | 782 | 332 | 249 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 782
6 | 19 | 3 | 823 | 332 | 260 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 823
6 | 19 | 4 | 867 | 332 | 302 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 867
6 | 19 | 5 | 882 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 882
6 | 19 | 6 | 868 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 868
6 | 19 | 7 | 857 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 360 | 0 | 0 | 0 | -31 | -134 | 857
6 | 19 | 8 | 954 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 604 | 0 | 0 | 0 | -221 | -87 | 954
6 | 19 | 9 | 1051 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 851 | -101 | 1 | 0 | -219 | -133 | 1051
6 | 19 | 10 | 1097 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1013 | -215 | 5 | -3 | -218 | -135 | 1097
6 | 19 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1019 | -165 | 6 | -4 | -217 | -134 | 1155
6 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 939 | -99 | 5 | -3 | -217 | -134 | 1141
6 | 19 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 893 | -7 | 6 | -3 | -216 | -136 | 1187
6 | 19 | 14 | 1202 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 794 | 0 | 6 | 0 | -211 | -42 | 1202
6 | 19 | 15 | 1214 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 573 | 0 | 7 | 0 | -8 | -14 | 1214
6 | 19 | 16 | 1189 | 332 | 351 | 80 | 25 | 76 | 315 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1189
6 | 19 | 17 | 1143 | 332 | 243 | 102 | 25 | 76 | 149 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1143
6 | 19 | 18 | 1124 | 332 | 507 | 135 | 25 | 76 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1124
6 | 19 | 19 | 1104 | 332 | 521 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1104
6 | 19 | 20 | 1051 | 332 | 264 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1051
6 | 19 | 21 | 989 | 332 | 415 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 989
6 | 19 | 22 | 945 | 332 | 394 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 945
6 | 19 | 23 | 911 | 332 | 387 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 911
6 | 20 | 0 | 841 | 332 | 329 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 841
6 | 20 | 1 | 799 | 332 | 283 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 20 | 2 | 802 | 332 | 262 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 802
6 | 20 | 3 | 839 | 332 | 264 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 839
6 | 20 | 4 | 880 | 332 | 301 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 880
6 | 20 | 5 | 901 | 332 | 316 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 901
6 | 20 | 6 | 884 | 332 | 258 | 89 | 25 | 76 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5 | 884
6 | 20 | 7 | 910 | 332 | 227 | 81 | 25 | 76 | 56 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 910
6 | 20 | 8 | 1006 | 332 | 294 | 77 | 25 | 76 | 88 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1006
6 | 20 | 9 | 1079 | 332 | 338 | 71 | 25 | 76 | 117 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1079
6 | 20 | 10 | 1088 | 332 | 349 | 69 | 25 | 76 | 114 | 0 | 110 | 0 | 0 | 13 | 1088
6 | 20 | 11 | 1085 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 117 | 0 | 97 | 0 | 0 | 13 | 1085
6 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 283 | 69 | 25 | 76 | 130 | 0 | 99 | 0 | 0 | 10 | 1024
6 | 20 | 13 | 1053 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 140 | 0 | 99 | 0 | 151 | 13 | 1053
6 | 20 | 14 | 1055 | 332 | 333 | 74 | 25 | 76 | 129 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1055
6 | 20 | 15 | 1049 | 332 | 304 | 75 | 25 | 76 | 96 | 0 | 76 | 0 | 199 | -134 | 1049
6 | 20 | 16 | 1045 | 332 | 403 | 80 | 25 | 76 | 55 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1045
6 | 20 | 17 | 1028 | 332 | 408 | 102 | 25 | 76 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1028
6 | 20 | 18 | 1022 | 332 | 381 | 135 | 25 | 76 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1022
6 | 20 | 19 | 1002 | 332 | 295 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 200 | -134 | 1002
6 | 20 | 20 | 965 | 332 | 316 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 20 | 21 | 922 | 332 | 262 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 922
6 | 20 | 22 | 900 | 332 | 246 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 20 | 23 | 879 | 332 | 247 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 879
6 | 21 | 0 | 833 | 332 | 235 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 21 | 1 | 798 | 332 | 197 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 798
6 | 21 | 2 | 814 | 332 | 196 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 814
6 | 21 | 3 | 853 | 332 | 153 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 63 | -14 | 853
6 | 21 | 4 | 894 | 332 | 242 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 894
6 | 21 | 5 | 912 | 332 | 286 | 107 | 25 | 76 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 912
6 | 21 | 6 | 888 | 332 | 246 | 89 | 25 | 76 | 46 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 888
6 | 21 | 7 | 897 | 332 | 158 | 81 | 25 | 76 | 180 | 0 | 56 | 0 | 0 | -11 | 897
6 | 21 | 8 | 975 | 332 | 193 | 77 | 25 | 76 | 367 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 975
6 | 21 | 9 | 1076 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 623 | 0 | 25 | 0 | -69 | -155 | 1076
6 | 21 | 10 | 1146 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 836 | 0 | 24 | 0 | -200 | -164 | 1146
6 | 21 | 11 | 1154 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 909 | -108 | 26 | -16 | -217 | -90 | 1154
6 | 21 | 12 | 1156 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 964 | -90 | 36 | -22 | -217 | -165 | 1156
6 | 21 | 13 | 1192 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 942 | -32 | 38 | -23 | -216 | -167 | 1192
6 | 21 | 14 | 1188 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 890 | 0 | 32 | -5 | -216 | -168 | 1188
6 | 21 | 15 | 1182 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 768 | 0 | 22 | 0 | -129 | -135 | 1182
6 | 21 | 16 | 1198 | 332 | 188 | 80 | 25 | 76 | 566 | 0 | 28 | 0 | 0 | -97 | 1198
6 | 21 | 17 | 1172 | 332 | 316 | 102 | 25 | 76 | 298 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1172
6 | 21 | 18 | 1140 | 332 | 245 | 135 | 25 | 76 | 100 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1140
6 | 21 | 19 | 1098 | 332 | 501 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1098
6 | 21 | 20 | 1056 | 332 | 263 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1056
6 | 21 | 21 | 997 | 332 | 548 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 997
6 | 21 | 22 | 958 | 332 | 389 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 958
6 | 21 | 23 | 920 | 332 | 385 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 22 | 0 | 851 | 332 | 328 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 22 | 1 | 810 | 332 | 282 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 810
6 | 22 | 2 | 808 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102 | 1 | 808
6 | 22 | 3 | 843 | 332 | 244 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 1 | 843
6 | 22 | 4 | 872 | 332 | 268 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 872
6 | 22 | 5 | 871 | 332 | 266 | 107 | 25 | 76 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 22 | 6 | 837 | 332 | 170 | 89 | 25 | 76 | 34 | 0 | 80 | 0 | 0 | 31 | 837
6 | 22 | 7 | 853 | 332 | 189 | 81 | 25 | 76 | 34 | 0 | 94 | 0 | 0 | 22 | 853
6 | 22 | 8 | 924 | 332 | 262 | 77 | 25 | 76 | 37 | 0 | 101 | 0 | 0 | 14 | 924
6 | 22 | 9 | 985 | 332 | 271 | 71 | 25 | 76 | 77 | 0 | 123 | 0 | 0 | 10 | 985
6 | 22 | 10 | 1010 | 332 | 214 | 69 | 25 | 76 | 157 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 | 1010
6 | 22 | 11 | 1016 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 269 | 0 | 129 | 0 | -34 | 2 | 1016
6 | 22 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 317 | 0 | 126 | 0 | -77 | 1 | 1017
6 | 22 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 323 | 0 | 131 | 0 | -76 | 0 | 1028
6 | 22 | 14 | 1032 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 359 | 0 | 137 | 0 | 5 | -124 | 1032
6 | 22 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 352 | 0 | 138 | 0 | 5 | -98 | 1053
6 | 22 | 16 | 1054 | 332 | 183 | 80 | 25 | 76 | 222 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1054
6 | 22 | 17 | 1061 | 332 | 274 | 102 | 25 | 76 | 112 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1061
6 | 22 | 18 | 1067 | 332 | 328 | 135 | 25 | 76 | 30 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1067
6 | 22 | 19 | 1063 | 332 | 336 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1063
6 | 22 | 20 | 1028 | 332 | 311 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1028
6 | 22 | 21 | 982 | 332 | 267 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 22 | 22 | 950 | 332 | 264 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 950
6 | 22 | 23 | 914 | 332 | 170 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 93 | 1 | 914
6 | 23 | 0 | 857 | 332 | 221 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 23 | 1 | 816 | 332 | 175 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 5 | 1 | 816
6 | 23 | 2 | 820 | 332 | 150 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 5 | 19 | 820
6 | 23 | 3 | 849 | 332 | 153 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 6 | 1 | 849
6 | 23 | 4 | 880 | 332 | 190 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 7 | 1 | 880
6 | 23 | 5 | 868 | 332 | 189 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 23 | 6 | 829 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 34 | 0 | 144 | 0 | -6 | -13 | 829
6 | 23 | 7 | 839 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 81 | 0 | 148 | 0 | -6 | -46 | 839
6 | 23 | 8 | 895 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 160 | 0 | 161 | 0 | -7 | -77 | 895
6 | 23 | 9 | 975 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 253 | 0 | 162 | 0 | -9 | -83 | 975
6 | 23 | 10 | 1015 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 275 | 0 | 154 | 0 | -9 | -55 | 1015
6 | 23 | 11 | 1043 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 292 | 0 | 140 | 0 | 5 | -44 | 1043
6 | 23 | 12 | 1026 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 295 | 0 | 134 | 0 | 5 | -58 | 1026
6 | 23 | 13 | 1026 | 332 | 171 | 69 | 25 | 76 | 244 | 0 | 130 | 0 | 0 | -21 | 1026
6 | 23 | 14 | 1026 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 170 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1026
6 | 23 | 15 | 1018 | 332 | 410 | 75 | 25 | 76 | 106 | 0 | 128 | 0 | 0 | -134 | 1018
6 | 23 | 16 | 1020 | 332 | 299 | 80 | 25 | 76 | 72 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1020
6 | 23 | 17 | 1037 | 332 | 315 | 102 | 25 | 76 | 59 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1037
6 | 23 | 18 | 1040 | 332 | 321 | 135 | 25 | 76 | 26 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1040
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 345 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1023
6 | 23 | 20 | 986 | 332 | 321 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 986
6 | 23 | 21 | 944 | 332 | 299 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 23 | 22 | 907 | 332 | 289 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 1 | 907
6 | 23 | 23 | 872 | 332 | 291 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 24 | 0 | 816 | 332 | 252 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 816
6 | 24 | 1 | 781 | 332 | 210 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 781
6 | 24 | 2 | 790 | 332 | 181 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 790
6 | 24 | 3 | 831 | 332 | 196 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 831
6 | 24 | 4 | 868 | 332 | 256 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 24 | 5 | 889 | 332 | 300 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 889
6 | 24 | 6 | 887 | 332 | 249 | 89 | 25 | 76 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 37 | 887
6 | 24 | 7 | 943 | 332 | 304 | 81 | 25 | 76 | 46 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 943
6 | 24 | 8 | 1060 | 332 | 371 | 77 | 25 | 76 | 112 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1060
6 | 24 | 9 | 1149 | 332 | 400 | 71 | 25 | 76 | 174 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1149
6 | 24 | 10 | 1170 | 332 | 372 | 69 | 25 | 76 | 212 | 0 | 71 | 0 | 0 | 13 | 1170
6 | 24 | 11 | 1165 | 332 | 287 | 69 | 25 | 76 | 289 | 0 | 74 | 0 | 0 | 13 | 1165
6 | 24 | 12 | 1130 | 332 | 224 | 69 | 25 | 76 | 305 | 0 | 89 | 0 | 0 | 10 | 1130
6 | 24 | 13 | 1162 | 332 | 231 | 69 | 25 | 76 | 338 | 0 | 77 | 0 | 0 | 14 | 1162
6 | 24 | 14 | 1168 | 332 | 268 | 74 | 25 | 76 | 349 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1168
6 | 24 | 15 | 1170 | 332 | 270 | 75 | 25 | 76 | 366 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1170
6 | 24 | 16 | 1180 | 332 | 390 | 80 | 25 | 76 | 241 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1180
6 | 24 | 17 | 1138 | 332 | 455 | 102 | 25 | 76 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1138
6 | 24 | 18 | 1123 | 332 | 470 | 135 | 25 | 76 | 30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1123
6 | 24 | 19 | 1098 | 332 | 481 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1098
6 | 24 | 20 | 1050 | 332 | 446 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1050
6 | 24 | 21 | 994 | 332 | 403 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 994
6 | 24 | 22 | 955 | 332 | 381 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 955
6 | 24 | 23 | 911 | 332 | 366 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 25 | 0 | 844 | 332 | 302 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 25 | 1 | 808 | 332 | 262 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 808
6 | 25 | 2 | 812 | 332 | 252 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 812
6 | 25 | 3 | 848 | 332 | 256 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 848
6 | 25 | 4 | 885 | 332 | 297 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 25 | 5 | 905 | 332 | 326 | 107 | 25 | 76 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 25 | 6 | 889 | 332 | 296 | 89 | 25 | 76 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 889
6 | 25 | 7 | 931 | 332 | 248 | 81 | 25 | 76 | 157 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 931
6 | 25 | 8 | 1058 | 332 | 302 | 77 | 25 | 76 | 236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1058
6 | 25 | 9 | 1130 | 332 | 339 | 71 | 25 | 76 | 278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 25 | 10 | 1163 | 332 | 295 | 69 | 25 | 76 | 355 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1163
6 | 25 | 11 | 1166 | 332 | 290 | 69 | 25 | 76 | 353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1166
6 | 25 | 12 | 1120 | 332 | 237 | 69 | 25 | 76 | 365 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1120
6 | 25 | 13 | 1164 | 332 | 269 | 69 | 25 | 76 | 376 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1164
6 | 25 | 14 | 1175 | 332 | 353 | 74 | 25 | 76 | 298 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1175
6 | 25 | 15 | 1155 | 332 | 453 | 75 | 25 | 76 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1155
6 | 25 | 16 | 1145 | 332 | 515 | 80 | 25 | 76 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1145
6 | 25 | 17 | 1105 | 332 | 482 | 102 | 25 | 76 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1105
6 | 25 | 18 | 1082 | 332 | 464 | 135 | 25 | 76 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1082
6 | 25 | 19 | 1064 | 332 | 389 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 13 | 0 | 87 | 1 | 1064
6 | 25 | 20 | 1019 | 332 | 441 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1019
6 | 25 | 21 | 968 | 332 | 396 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 387 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 25 | 23 | 908 | 332 | 382 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 908
6 | 26 | 0 | 850 | 332 | 331 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 850
6 | 26 | 1 | 816 | 332 | 295 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 816
6 | 26 | 2 | 822 | 332 | 285 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 822
6 | 26 | 3 | 859 | 332 | 288 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 859
6 | 26 | 4 | 897 | 332 | 330 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 897
6 | 26 | 5 | 908 | 332 | 357 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 908
6 | 26 | 6 | 887 | 332 | 307 | 89 | 25 | 76 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 887
6 | 26 | 7 | 907 | 332 | 243 | 81 | 25 | 76 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 26 | 8 | 997 | 332 | 173 | 77 | 25 | 76 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 997
6 | 26 | 9 | 1091 | 332 | 177 | 71 | 25 | 76 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1091
6 | 26 | 10 | 1118 | 332 | 254 | 69 | 25 | 76 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1118
6 | 26 | 11 | 1119 | 332 | 350 | 69 | 25 | 76 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1119
6 | 26 | 12 | 1071 | 332 | 307 | 69 | 25 | 76 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1071
6 | 26 | 13 | 1101 | 332 | 391 | 69 | 25 | 76 | 189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1101
6 | 26 | 14 | 1100 | 332 | 387 | 74 | 25 | 76 | 194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1100
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 374 | 75 | 25 | 76 | 186 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1089
6 | 26 | 16 | 1089 | 332 | 412 | 80 | 25 | 76 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1089
6 | 26 | 17 | 1058 | 332 | 431 | 102 | 25 | 76 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1058
6 | 26 | 18 | 1054 | 332 | 254 | 135 | 25 | 76 | 23 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1054
6 | 26 | 19 | 1045 | 332 | 265 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1045
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 225 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1003
6 | 26 | 21 | 956 | 332 | 389 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 956
6 | 26 | 22 | 923 | 332 | 369 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 26 | 23 | 890 | 332 | 366 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 27 | 0 | 834 | 332 | 324 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 27 | 1 | 795 | 332 | 285 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 795
6 | 27 | 2 | 807 | 332 | 274 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 27 | 3 | 845 | 332 | 282 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 845
6 | 27 | 4 | 887 | 332 | 328 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 887
6 | 27 | 5 | 908 | 332 | 364 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 908
6 | 27 | 6 | 893 | 332 | 355 | 89 | 25 | 76 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 893
6 | 27 | 7 | 919 | 332 | 366 | 81 | 25 | 76 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 919
6 | 27 | 8 | 1005 | 332 | 392 | 77 | 25 | 76 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1005
6 | 27 | 9 | 1095 | 332 | 446 | 71 | 25 | 76 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1095
6 | 27 | 10 | 1105 | 332 | 482 | 69 | 25 | 76 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1105
6 | 27 | 11 | 1110 | 332 | 463 | 69 | 25 | 76 | 122 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1110
6 | 27 | 12 | 1057 | 332 | 365 | 69 | 25 | 76 | 161 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1057
6 | 27 | 13 | 1080 | 332 | 303 | 69 | 25 | 76 | 247 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1080
6 | 27 | 14 | 1091 | 332 | 244 | 74 | 25 | 76 | 309 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1091
6 | 27 | 15 | 1091 | 332 | 340 | 75 | 25 | 76 | 219 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1091
6 | 27 | 16 | 1084 | 332 | 414 | 80 | 25 | 76 | 126 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1084
6 | 27 | 17 | 1067 | 332 | 441 | 102 | 25 | 76 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1067
6 | 27 | 18 | 1059 | 332 | 427 | 135 | 25 | 76 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1059
6 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 409 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1040
6 | 27 | 20 | 996 | 332 | 366 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 996
6 | 27 | 21 | 947 | 332 | 315 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 27 | 22 | 917 | 332 | 293 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 27 | 23 | 890 | 332 | 282 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 28 | 0 | 838 | 332 | 247 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 28 | 1 | 799 | 332 | 214 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 28 | 2 | 813 | 332 | 208 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 813
6 | 28 | 3 | 854 | 332 | 206 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 854
6 | 28 | 4 | 895 | 332 | 263 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 28 | 5 | 907 | 332 | 278 | 107 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 28 | 6 | 893 | 332 | 280 | 89 | 25 | 76 | 12 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 893
6 | 28 | 7 | 922 | 332 | 275 | 81 | 25 | 76 | 60 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 28 | 8 | 1020 | 332 | 320 | 77 | 25 | 76 | 129 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1020
6 | 28 | 9 | 1094 | 332 | 350 | 71 | 25 | 76 | 186 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1094
6 | 28 | 10 | 1109 | 332 | 320 | 69 | 25 | 76 | 241 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1109
6 | 28 | 11 | 1119 | 332 | 310 | 69 | 25 | 76 | 266 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1119
6 | 28 | 12 | 1088 | 332 | 271 | 69 | 25 | 76 | 272 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1088
6 | 28 | 13 | 1125 | 332 | 291 | 69 | 25 | 76 | 292 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1125
6 | 28 | 14 | 1140 | 332 | 305 | 74 | 25 | 76 | 282 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1140
6 | 28 | 15 | 1112 | 332 | 343 | 75 | 25 | 76 | 213 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1112
6 | 28 | 16 | 1107 | 332 | 406 | 80 | 25 | 76 | 132 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1107
6 | 28 | 17 | 1072 | 332 | 428 | 102 | 25 | 76 | 60 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1072
6 | 28 | 18 | 1067 | 332 | 433 | 135 | 25 | 76 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1067
6 | 28 | 19 | 1044 | 332 | 412 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1044
6 | 28 | 20 | 1007 | 332 | 379 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1007
6 | 28 | 21 | 957 | 332 | 341 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 28 | 22 | 922 | 332 | 333 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 922
6 | 28 | 23 | 892 | 332 | 331 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 892
6 | 29 | 0 | 835 | 332 | 289 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 835
6 | 29 | 1 | 792 | 332 | 240 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 29 | 2 | 799 | 332 | 235 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 29 | 3 | 833 | 332 | 242 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 29 | 4 | 864 | 332 | 284 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 864
6 | 29 | 5 | 862 | 332 | 299 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 29 | 6 | 815 | 332 | 200 | 89 | 25 | 76 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 31 | 815
6 | 29 | 7 | 819 | 332 | 160 | 81 | 25 | 76 | 113 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 819
6 | 29 | 8 | 885 | 332 | 160 | 77 | 25 | 76 | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 885
6 | 29 | 9 | 944 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 343 | 0 | 10 | 0 | -69 | 8 | 944
6 | 29 | 10 | 983 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 458 | 0 | 12 | 0 | -140 | 3 | 983
6 | 29 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 443 | 0 | 24 | 0 | -118 | 2 | 1001
6 | 29 | 12 | 989 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 410 | 0 | 42 | 0 | -115 | 2 | 989
6 | 29 | 13 | 1010 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 365 | 0 | 55 | 0 | -64 | 4 | 1010
6 | 29 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 279 | 0 | 72 | 0 | -9 | 7 | 1004
6 | 29 | 15 | 1006 | 332 | 213 | 75 | 25 | 76 | 191 | 0 | 81 | 0 | 0 | 13 | 1006
6 | 29 | 16 | 1006 | 332 | 274 | 80 | 25 | 76 | 130 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1006
6 | 29 | 17 | 1014 | 332 | 311 | 102 | 25 | 76 | 70 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1014
6 | 29 | 18 | 1013 | 332 | 320 | 135 | 25 | 76 | 17 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1013
6 | 29 | 19 | 1004 | 332 | 317 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1004
6 | 29 | 20 | 972 | 332 | 273 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | 1 | 972
6 | 29 | 21 | 927 | 332 | 234 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 2 | 927
6 | 29 | 22 | 897 | 332 | 158 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 136 | -73 | 897
6 | 29 | 23 | 861 | 332 | 212 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 861
6 | 30 | 0 | 804 | 332 | 149 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 24 | -1 | 804
6 | 30 | 1 | 772 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -15 | 772
6 | 30 | 2 | 778 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -34 | 778
6 | 30 | 3 | 814 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -33 | 814
6 | 30 | 4 | 850 | 332 | 154 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5 | 1 | 850
6 | 30 | 5 | 850 | 332 | 153 | 107 | 25 | 76 | 2 | 0 | 132 | 0 | 14 | 9 | 850
6 | 30 | 6 | 813 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 43 | 0 | 134 | 0 | -33 | -1 | 813
6 | 30 | 7 | 815 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 127 | 0 | 128 | 0 | -102 | 0 | 815
6 | 30 | 8 | 874 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 233 | 0 | 129 | 0 | -13 | -133 | 874
6 | 30 | 9 | 949 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 319 | 0 | 134 | 0 | -27 | -129 | 949
6 | 30 | 10 | 979 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 438 | 0 | 134 | 0 | -212 | -31 | 979
6 | 30 | 11 | 1027 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 632 | 0 | 138 | -26 | -220 | -147 | 1027
6 | 30 | 12 | 1040 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 666 | 0 | 142 | -49 | -219 | -150 | 1040
6 | 30 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 582 | 0 | 142 | 0 | -219 | -135 | 1020
6 | 30 | 14 | 1010 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 496 | 0 | 148 | 0 | -155 | -134 | 1010
6 | 30 | 15 | 1024 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 389 | 0 | 146 | 0 | -24 | -143 | 1024
6 | 30 | 16 | 1038 | 332 | 190 | 80 | 25 | 76 | 274 | 0 | 152 | 0 | 0 | -91 | 1038
6 | 30 | 17 | 1075 | 332 | 175 | 102 | 25 | 76 | 110 | 0 | 153 | 0 | 101 | 1 | 1075
6 | 30 | 18 | 1077 | 332 | 176 | 135 | 25 | 76 | 25 | 0 | 162 | 0 | 145 | 1 | 1077
6 | 30 | 19 | 1069 | 332 | 336 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1069
6 | 30 | 20 | 1029 | 332 | 297 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 1029
6 | 30 | 21 | 981 | 332 | 276 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 30 | 22 | 941 | 332 | 258 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 941
6 | 30 | 23 | 896 | 332 | 158 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 86 | 0 | 896
7 | 1 | 0 | 689 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | -114 | 1 | 689
7 | 1 | 1 | 647 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | -157 | 0 | 647
7 | 1 | 2 | 655 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | -180 | 0 | 655
7 | 1 | 3 | 693 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | -174 | 1 | 693
7 | 1 | 4 | 740 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -117 | 740
7 | 1 | 5 | 770 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 120 | 0 | -63 | 1 | 770
7 | 1 | 6 | 784 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 33 | 0 | 121 | 0 | -58 | 1 | 784
7 | 1 | 7 | 866 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 87 | 0 | 117 | 0 | 1 | -16 | 866
7 | 1 | 8 | 996 | 332 | 233 | 91 | 25 | 76 | 137 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 996
7 | 1 | 9 | 1096 | 332 | 296 | 85 | 25 | 76 | 184 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1096
7 | 1 | 10 | 1143 | 332 | 292 | 82 | 25 | 76 | 250 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1143
7 | 1 | 11 | 1161 | 332 | 306 | 82 | 25 | 76 | 257 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1161
7 | 1 | 12 | 1107 | 332 | 272 | 82 | 25 | 76 | 238 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1107
7 | 1 | 13 | 1129 | 332 | 298 | 82 | 25 | 76 | 230 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1129
7 | 1 | 14 | 1121 | 332 | 300 | 87 | 25 | 76 | 212 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1121
7 | 1 | 15 | 1107 | 332 | 179 | 89 | 25 | 76 | 162 | 0 | 79 | 0 | 165 | 0 | 1107
7 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 398 | 96 | 25 | 76 | 109 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1105
7 | 1 | 17 | 1072 | 332 | 366 | 122 | 25 | 76 | 78 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1072
7 | 1 | 18 | 1071 | 332 | 375 | 162 | 25 | 76 | 26 | 0 | 69 | 0 | 5 | 1 | 1071
7 | 1 | 19 | 1035 | 332 | 377 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 1035
7 | 1 | 20 | 980 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 184 | 0 | 980
7 | 1 | 21 | 919 | 332 | 287 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 919
7 | 1 | 22 | 865 | 332 | 253 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 865
7 | 1 | 23 | 814 | 332 | 150 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 75 | 1 | 814
7 | 2 | 0 | 732 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 732
7 | 2 | 1 | 692 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | -5 | -34 | 692
7 | 2 | 2 | 699 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | -65 | 0 | 699
7 | 2 | 3 | 738 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | -5 | -59 | 738
7 | 2 | 4 | 786 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | -5 | -15 | 786
7 | 2 | 5 | 805 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 11 | 805
7 | 2 | 6 | 801 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 42 | 0 | 83 | 0 | -5 | -6 | 801
7 | 2 | 7 | 874 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 146 | 0 | 81 | 0 | -7 | -23 | 874
7 | 2 | 8 | 1014 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 282 | 0 | 77 | 0 | 9 | -26 | 1014
7 | 2 | 9 | 1117 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 404 | 0 | 76 | 0 | 11 | -40 | 1117
7 | 2 | 10 | 1198 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 616 | 0 | 75 | 0 | 13 | -169 | 1198
7 | 2 | 11 | 1263 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 760 | 0 | 71 | 0 | -39 | -192 | 1263
7 | 2 | 12 | 1238 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 843 | 0 | 81 | 0 | -157 | -192 | 1238
7 | 2 | 13 | 1265 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 834 | 0 | 86 | 0 | -124 | -194 | 1265
7 | 2 | 14 | 1286 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 784 | 0 | 84 | 0 | -59 | -191 | 1286
7 | 2 | 15 | 1283 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 687 | 0 | 88 | 0 | 10 | -172 | 1283
7 | 2 | 16 | 1284 | 332 | 196 | 96 | 25 | 76 | 510 | 0 | 77 | 0 | 0 | -28 | 1284
7 | 2 | 17 | 1274 | 332 | 356 | 122 | 25 | 76 | 290 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1274
7 | 2 | 18 | 1231 | 332 | 272 | 162 | 25 | 76 | 90 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1231
7 | 2 | 19 | 1194 | 332 | 317 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 68 | 0 | 204 | 2 | 1194
7 | 2 | 20 | 1123 | 332 | 245 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | 1 | 1123
7 | 2 | 21 | 1046 | 332 | 373 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 1 | 1046
7 | 2 | 22 | 987 | 332 | 335 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 987
7 | 2 | 23 | 918 | 332 | 294 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 1 | 918
7 | 3 | 0 | 816 | 332 | 165 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 38 | 816
7 | 3 | 1 | 750 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | -1 | -8 | 750
7 | 3 | 2 | 749 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | -41 | 0 | 749
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -52 | 780
7 | 3 | 4 | 826 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | -2 | 826
7 | 3 | 5 | 841 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 90 | 0 | 6 | 28 | 841
7 | 3 | 6 | 843 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 91 | 0 | 89 | 0 | -6 | -18 | 843
7 | 3 | 7 | 917 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 264 | 0 | 80 | 0 | -104 | 0 | 917
7 | 3 | 8 | 1082 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 477 | 0 | 66 | 0 | -6 | -127 | 1082
7 | 3 | 9 | 1234 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 701 | 0 | 70 | 0 | -68 | -135 | 1234
7 | 3 | 10 | 1323 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 877 | 0 | 70 | 0 | -214 | -73 | 1323
7 | 3 | 11 | 1389 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1000 | 0 | 67 | 0 | -212 | -129 | 1389
7 | 3 | 12 | 1379 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1012 | -13 | 62 | -38 | -212 | -95 | 1379
7 | 3 | 13 | 1392 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 967 | 0 | 62 | 0 | -165 | -135 | 1392
7 | 3 | 14 | 1402 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 897 | 0 | 61 | 0 | -44 | -180 | 1402
7 | 3 | 15 | 1407 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 755 | 0 | 57 | 0 | 59 | -134 | 1407
7 | 3 | 16 | 1411 | 332 | 290 | 96 | 25 | 76 | 542 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1411
7 | 3 | 17 | 1349 | 332 | 453 | 122 | 25 | 76 | 287 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1349
7 | 3 | 18 | 1315 | 332 | 573 | 162 | 25 | 76 | 88 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1315
7 | 3 | 19 | 1266 | 332 | 601 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1266
7 | 3 | 20 | 1187 | 332 | 531 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1187
7 | 3 | 21 | 1098 | 332 | 241 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 2 | 1098
7 | 3 | 22 | 1031 | 332 | 398 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 2 | 1031
7 | 3 | 23 | 960 | 332 | 362 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 4 | 0 | 856 | 332 | 154 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 | 0 | 856
7 | 4 | 1 | 777 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 42 | 777
7 | 4 | 2 | 767 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 15 | 767
7 | 4 | 3 | 799 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 14 | 799
7 | 4 | 4 | 838 | 332 | 164 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 40 | 838
7 | 4 | 5 | 860 | 332 | 197 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 860
7 | 4 | 6 | 876 | 332 | 161 | 106 | 25 | 76 | 94 | 0 | 40 | 0 | 0 | 42 | 876
7 | 4 | 7 | 945 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 270 | 0 | 36 | 0 | -8 | -30 | 945
7 | 4 | 8 | 1122 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 479 | 0 | 36 | 0 | 11 | -76 | 1122
7 | 4 | 9 | 1273 | 332 | 195 | 85 | 25 | 76 | 629 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 1273
7 | 4 | 10 | 1331 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 744 | 0 | 35 | 0 | 23 | -134 | 1331
7 | 4 | 11 | 1360 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 816 | 0 | 39 | 0 | 11 | -169 | 1360
7 | 4 | 12 | 1331 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 879 | 0 | 42 | 0 | -60 | -193 | 1331
7 | 4 | 13 | 1364 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 876 | 0 | 42 | 0 | -24 | -193 | 1364
7 | 4 | 14 | 1390 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 851 | 0 | 42 | 0 | -17 | -154 | 1390
7 | 4 | 15 | 1393 | 332 | 207 | 89 | 25 | 76 | 738 | 0 | 45 | 0 | 0 | -119 | 1393
7 | 4 | 16 | 1387 | 332 | 268 | 96 | 25 | 76 | 545 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1387
7 | 4 | 17 | 1361 | 332 | 442 | 122 | 25 | 76 | 317 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 1361
7 | 4 | 18 | 1321 | 332 | 589 | 162 | 25 | 76 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1321
7 | 4 | 19 | 1244 | 332 | 387 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1244
7 | 4 | 20 | 1168 | 332 | 312 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 203 | 1 | 1168
7 | 4 | 21 | 1079 | 332 | 426 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1079
7 | 4 | 22 | 1020 | 332 | 378 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1020
7 | 4 | 23 | 951 | 332 | 346 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 951
7 | 5 | 0 | 845 | 332 | 260 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 845
7 | 5 | 1 | 772 | 332 | 181 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 772
7 | 5 | 2 | 767 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | -9 | 0 | 767
7 | 5 | 3 | 797 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | -14 | 0 | 797
7 | 5 | 4 | 835 | 332 | 165 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 1 | 835
7 | 5 | 5 | 861 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 77 | 0 | 21 | 46 | 861
7 | 5 | 6 | 881 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 112 | 0 | 69 | 0 | -2 | 15 | 881
7 | 5 | 7 | 966 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 312 | 0 | 62 | 0 | -8 | -77 | 966
7 | 5 | 8 | 1145 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 510 | 0 | 69 | 0 | -10 | -96 | 1145
7 | 5 | 9 | 1280 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 715 | 0 | 80 | 0 | -76 | -105 | 1280
7 | 5 | 10 | 1355 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 864 | 0 | 73 | 0 | -184 | -61 | 1355
7 | 5 | 11 | 1419 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 950 | 0 | 77 | 0 | -135 | -136 | 1419
7 | 5 | 12 | 1378 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 891 | 0 | 81 | 0 | -122 | -135 | 1378
7 | 5 | 13 | 1400 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 833 | 0 | 79 | 0 | -24 | -151 | 1400
7 | 5 | 14 | 1409 | 332 | 209 | 87 | 25 | 76 | 711 | 0 | 69 | 0 | 0 | -100 | 1409
7 | 5 | 15 | 1390 | 332 | 245 | 89 | 25 | 76 | 558 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1390
7 | 5 | 16 | 1392 | 332 | 417 | 96 | 25 | 76 | 390 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1392
7 | 5 | 17 | 1344 | 332 | 315 | 122 | 25 | 76 | 217 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1344
7 | 5 | 18 | 1299 | 332 | 380 | 162 | 25 | 76 | 66 | 0 | 52 | 0 | 204 | 2 | 1299
7 | 5 | 19 | 1244 | 332 | 385 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 51 | 0 | 204 | 2 | 1244
7 | 5 | 20 | 1171 | 332 | 310 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1171
7 | 5 | 21 | 1093 | 332 | 440 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1093
7 | 5 | 22 | 1020 | 332 | 393 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1020
7 | 5 | 23 | 958 | 332 | 365 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 958
7 | 6 | 0 | 864 | 332 | 296 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 864
7 | 6 | 1 | 788 | 332 | 230 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 788
7 | 6 | 2 | 770 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 36 | 770
7 | 6 | 3 | 795 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 795
7 | 6 | 4 | 821 | 332 | 154 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 821
7 | 6 | 5 | 827 | 332 | 163 | 128 | 25 | 76 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 42 | 827
7 | 6 | 6 | 812 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 116 | 0 | 48 | 0 | -14 | -25 | 812
7 | 6 | 7 | 859 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 343 | 0 | 43 | 0 | -86 | -118 | 859
7 | 6 | 8 | 985 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 597 | 0 | 47 | 0 | -215 | -116 | 985
7 | 6 | 9 | 1108 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 807 | 0 | 54 | -31 | -218 | -170 | 1108
7 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 975 | -90 | 60 | -37 | -216 | -159 | 1196
7 | 6 | 11 | 1245 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1058 | -152 | 66 | -40 | -215 | -135 | 1245
7 | 6 | 12 | 1239 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1067 | -166 | 66 | -40 | -215 | -136 | 1239
7 | 6 | 13 | 1255 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1030 | -102 | 66 | -40 | -215 | -147 | 1255
7 | 6 | 14 | 1243 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 945 | -5 | 73 | -44 | -215 | -179 | 1243
7 | 6 | 15 | 1266 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 822 | 0 | 81 | 0 | -174 | -133 | 1266
7 | 6 | 16 | 1275 | 332 | 195 | 96 | 25 | 76 | 589 | 0 | 76 | 0 | 0 | -114 | 1275
7 | 6 | 17 | 1264 | 332 | 325 | 122 | 25 | 76 | 311 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1264
7 | 6 | 18 | 1249 | 332 | 284 | 162 | 25 | 76 | 100 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 1249
7 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 334 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 56 | 0 | 204 | 2 | 1200
7 | 6 | 20 | 1128 | 332 | 395 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -129 | 1128
7 | 6 | 21 | 1053 | 332 | 184 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | 2 | 1053
7 | 6 | 22 | 989 | 332 | 148 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 195 | 1 | 989
7 | 6 | 23 | 926 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 202 | -34 | 926
7 | 7 | 0 | 821 | 332 | 150 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 | 42 | 821
7 | 7 | 1 | 751 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 16 | 751
7 | 7 | 2 | 736 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -36 | 736
7 | 7 | 3 | 755 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | -14 | -34 | 755
7 | 7 | 4 | 778 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | -14 | 0 | 778
7 | 7 | 5 | 792 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 792
7 | 7 | 6 | 769 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 107 | 0 | 59 | 0 | 0 | -84 | 769
7 | 7 | 7 | 816 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 333 | 0 | 58 | 0 | -219 | -33 | 816
7 | 7 | 8 | 899 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 561 | -124 | 64 | -39 | -222 | -13 | 899
7 | 7 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 780 | -127 | 62 | -38 | -214 | -91 | 1038
7 | 7 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 952 | -209 | 73 | -45 | -218 | -93 | 1123
7 | 7 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1020 | -237 | 78 | -48 | -217 | -99 | 1160
7 | 7 | 12 | 1187 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1048 | -204 | 81 | -49 | -216 | -136 | 1187
7 | 7 | 13 | 1186 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1008 | -162 | 73 | -44 | -216 | -136 | 1186
7 | 7 | 14 | 1159 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 904 | -90 | 66 | -40 | -215 | -134 | 1159
7 | 7 | 15 | 1163 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 786 | 0 | 61 | 0 | -217 | -137 | 1163
7 | 7 | 16 | 1172 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 559 | 0 | 66 | 0 | -8 | -122 | 1172
7 | 7 | 17 | 1225 | 332 | 298 | 122 | 25 | 76 | 312 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1225
7 | 7 | 18 | 1227 | 332 | 284 | 162 | 25 | 76 | 90 | 0 | 52 | 0 | 204 | 2 | 1227
7 | 7 | 19 | 1171 | 332 | 358 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 53 | 0 | 157 | 0 | 1171
7 | 7 | 20 | 1116 | 332 | 253 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1116
7 | 7 | 21 | 1043 | 332 | 391 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1043
7 | 7 | 22 | 969 | 332 | 329 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 7 | 23 | 895 | 332 | 158 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 135 | 0 | 895
7 | 8 | 0 | 798 | 332 | 210 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 1 | 798
7 | 8 | 1 | 734 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 9 | 734
7 | 8 | 2 | 725 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | -5 | -22 | 725
7 | 8 | 3 | 752 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | -5 | -34 | 752
7 | 8 | 4 | 795 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 13 | 795
7 | 8 | 5 | 839 | 332 | 168 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 51 | 0 | 5 | 46 | 839
7 | 8 | 6 | 887 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 113 | 0 | 50 | 0 | 2 | 35 | 887
7 | 8 | 7 | 991 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 307 | 0 | 48 | 0 | 4 | -45 | 991
7 | 8 | 8 | 1197 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 526 | 0 | 49 | 0 | 13 | -63 | 1197
7 | 8 | 9 | 1341 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 684 | 0 | 46 | 0 | 11 | -66 | 1341
7 | 8 | 10 | 1408 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 844 | 0 | 50 | 0 | -14 | -135 | 1408
7 | 8 | 11 | 1486 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1001 | 0 | 56 | 0 | -62 | -172 | 1486
7 | 8 | 12 | 1458 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1004 | 0 | 55 | 0 | -127 | -137 | 1458
7 | 8 | 13 | 1464 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 940 | 0 | 54 | 0 | -18 | -175 | 1464
7 | 8 | 14 | 1491 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 908 | 0 | 65 | 0 | -15 | -135 | 1491
7 | 8 | 15 | 1487 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 750 | 0 | 73 | 0 | 18 | -24 | 1487
7 | 8 | 16 | 1497 | 332 | 357 | 96 | 25 | 76 | 540 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1497
7 | 8 | 17 | 1455 | 332 | 558 | 122 | 25 | 76 | 281 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1455
7 | 8 | 18 | 1396 | 332 | 663 | 162 | 25 | 76 | 77 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1396
7 | 8 | 19 | 1324 | 332 | 655 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 8 | 20 | 1254 | 332 | 585 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1254
7 | 8 | 21 | 1155 | 332 | 497 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1155
7 | 8 | 22 | 1076 | 332 | 438 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1076
7 | 8 | 23 | 1001 | 332 | 384 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1001
7 | 9 | 0 | 902 | 332 | 291 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 9 | 1 | 825 | 332 | 217 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 825
7 | 9 | 2 | 805 | 332 | 174 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 805
7 | 9 | 3 | 823 | 332 | 161 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 823
7 | 9 | 4 | 853 | 332 | 198 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 9 | 5 | 898 | 332 | 255 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 898
7 | 9 | 6 | 926 | 332 | 223 | 106 | 25 | 76 | 87 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 926
7 | 9 | 7 | 1007 | 332 | 169 | 96 | 25 | 76 | 233 | 0 | 78 | 0 | 0 | -2 | 1007
7 | 9 | 8 | 1195 | 332 | 187 | 91 | 25 | 76 | 429 | 0 | 65 | 0 | 0 | -10 | 1195
7 | 9 | 9 | 1328 | 332 | 201 | 85 | 25 | 76 | 650 | 0 | 56 | 0 | 0 | -97 | 1328
7 | 9 | 10 | 1412 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 859 | 0 | 60 | 0 | 12 | -182 | 1412
7 | 9 | 11 | 1473 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 937 | 0 | 64 | 0 | -14 | -177 | 1473
7 | 9 | 12 | 1502 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 986 | 0 | 67 | 0 | -20 | -194 | 1502
7 | 9 | 13 | 1496 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 921 | 0 | 58 | 0 | 14 | -160 | 1496
7 | 9 | 14 | 1498 | 332 | 179 | 87 | 25 | 76 | 871 | 0 | 54 | 0 | 8 | -134 | 1498
7 | 9 | 15 | 1474 | 332 | 215 | 89 | 25 | 76 | 710 | 0 | 55 | 0 | 0 | -28 | 1474
7 | 9 | 16 | 1475 | 332 | 392 | 96 | 25 | 76 | 492 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1475
7 | 9 | 17 | 1418 | 332 | 553 | 122 | 25 | 76 | 256 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1418
7 | 9 | 18 | 1370 | 332 | 642 | 162 | 25 | 76 | 84 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1370
7 | 9 | 19 | 1305 | 332 | 658 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1305
7 | 9 | 20 | 1233 | 332 | 585 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1233
7 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 292 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1137
7 | 9 | 22 | 1064 | 332 | 432 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1064
7 | 9 | 23 | 991 | 332 | 383 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 991
7 | 10 | 0 | 882 | 332 | 291 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 882
7 | 10 | 1 | 802 | 332 | 204 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 802
7 | 10 | 2 | 792 | 332 | 167 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 792
7 | 10 | 3 | 803 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | -5 | -7 | 803
7 | 10 | 4 | 845 | 332 | 176 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 845
7 | 10 | 5 | 884 | 332 | 224 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 884
7 | 10 | 6 | 904 | 332 | 184 | 106 | 25 | 76 | 64 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 10 | 7 | 984 | 332 | 166 | 96 | 25 | 76 | 211 | 0 | 120 | 0 | 0 | -42 | 984
7 | 10 | 8 | 1155 | 332 | 183 | 91 | 25 | 76 | 339 | 0 | 126 | 0 | 0 | -17 | 1155
7 | 10 | 9 | 1302 | 332 | 204 | 85 | 25 | 76 | 441 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1302
7 | 10 | 10 | 1348 | 332 | 202 | 82 | 25 | 76 | 530 | 0 | 141 | 0 | 0 | -40 | 1348
7 | 10 | 11 | 1363 | 332 | 204 | 82 | 25 | 76 | 548 | 0 | 123 | 0 | 0 | -27 | 1363
7 | 10 | 12 | 1321 | 332 | 200 | 82 | 25 | 76 | 605 | 0 | 106 | 0 | 0 | -105 | 1321
7 | 10 | 13 | 1342 | 332 | 202 | 82 | 25 | 76 | 576 | 0 | 110 | 0 | 0 | -61 | 1342
7 | 10 | 14 | 1348 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 522 | 0 | 123 | 0 | 35 | 0 | 1348
7 | 10 | 15 | 1350 | 332 | 297 | 89 | 25 | 76 | 402 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1350
7 | 10 | 16 | 1341 | 332 | 415 | 96 | 25 | 76 | 274 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1341
7 | 10 | 17 | 1292 | 332 | 507 | 122 | 25 | 76 | 114 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1292
7 | 10 | 18 | 1256 | 332 | 512 | 162 | 25 | 76 | 29 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1256
7 | 10 | 19 | 1215 | 332 | 493 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1215
7 | 10 | 20 | 1150 | 332 | 443 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1150
7 | 10 | 21 | 1074 | 332 | 382 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1074
7 | 10 | 22 | 1016 | 332 | 343 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1016
7 | 10 | 23 | 955 | 332 | 314 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 955
7 | 11 | 0 | 874 | 332 | 244 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 874
7 | 11 | 1 | 798 | 332 | 161 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 798
7 | 11 | 2 | 785 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -31 | 785
7 | 11 | 3 | 813 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -33 | 813
7 | 11 | 4 | 853 | 332 | 163 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 11 | 5 | 884 | 332 | 219 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 884
7 | 11 | 6 | 900 | 332 | 245 | 106 | 25 | 76 | 11 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 11 | 7 | 968 | 332 | 292 | 96 | 25 | 76 | 47 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 968
7 | 11 | 8 | 1082 | 332 | 347 | 91 | 25 | 76 | 122 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 11 | 9 | 1183 | 332 | 358 | 85 | 25 | 76 | 233 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1183
7 | 11 | 10 | 1184 | 332 | 320 | 82 | 25 | 76 | 297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1184
7 | 11 | 11 | 1202 | 332 | 288 | 82 | 25 | 76 | 354 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1202
7 | 11 | 12 | 1165 | 332 | 238 | 82 | 25 | 76 | 360 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1165
7 | 11 | 13 | 1195 | 332 | 368 | 82 | 25 | 76 | 267 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 11 | 14 | 1175 | 332 | 396 | 87 | 25 | 76 | 220 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1175
7 | 11 | 15 | 1154 | 332 | 238 | 89 | 25 | 76 | 149 | 0 | 39 | 0 | 204 | 2 | 1154
7 | 11 | 16 | 1143 | 332 | 494 | 96 | 25 | 76 | 87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1143
7 | 11 | 17 | 1113 | 332 | 467 | 122 | 25 | 76 | 33 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 1113
7 | 11 | 18 | 1097 | 332 | 219 | 162 | 25 | 76 | 7 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1097
7 | 11 | 19 | 1057 | 332 | 402 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1057
7 | 11 | 20 | 997 | 332 | 337 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 997
7 | 11 | 21 | 934 | 332 | 275 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 934
7 | 11 | 22 | 886 | 332 | 243 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 886
7 | 11 | 23 | 840 | 332 | 231 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 840
7 | 12 | 0 | 750 | 332 | 154 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 750
7 | 12 | 1 | 700 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | -38 | 0 | 700
7 | 12 | 2 | 702 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | -5 | -45 | 702
7 | 12 | 3 | 723 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | -5 | -43 | 723
7 | 12 | 4 | 760 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | -5 | -3 | 760
7 | 12 | 5 | 797 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 30 | 0 | 11 | 45 | 797
7 | 12 | 6 | 782 | 332 | 151 | 106 | 25 | 76 | 54 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 782
7 | 12 | 7 | 836 | 332 | 152 | 96 | 25 | 76 | 176 | 0 | 33 | 0 | 0 | -54 | 836
7 | 12 | 8 | 975 | 332 | 165 | 91 | 25 | 76 | 306 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 975
7 | 12 | 9 | 1083 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 386 | 0 | 28 | 0 | 8 | -5 | 1083
7 | 12 | 10 | 1103 | 332 | 178 | 82 | 25 | 76 | 430 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 1103
7 | 12 | 11 | 1101 | 332 | 150 | 82 | 25 | 76 | 531 | 0 | 10 | 0 | -6 | -99 | 1101
7 | 12 | 12 | 1084 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 584 | 0 | 2 | 0 | -32 | -133 | 1084
7 | 12 | 13 | 1144 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 562 | 0 | 0 | 0 | 7 | -88 | 1144
7 | 12 | 14 | 1171 | 332 | 173 | 87 | 25 | 76 | 542 | 0 | 1 | 0 | 8 | -73 | 1171
7 | 12 | 15 | 1177 | 332 | 188 | 89 | 25 | 76 | 440 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1177
7 | 12 | 16 | 1187 | 332 | 317 | 96 | 25 | 76 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1187
7 | 12 | 17 | 1141 | 332 | 413 | 122 | 25 | 76 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1141
7 | 12 | 18 | 1104 | 332 | 448 | 162 | 25 | 76 | 47 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1104
7 | 12 | 19 | 1076 | 332 | 277 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 13 | 0 | 182 | 2 | 1076
7 | 12 | 20 | 1017 | 332 | 404 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1017
7 | 12 | 21 | 949 | 332 | 346 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 949
7 | 12 | 22 | 905 | 332 | 327 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 12 | 23 | 854 | 332 | 298 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 854
7 | 13 | 0 | 758 | 332 | 178 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 758
7 | 13 | 1 | 707 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | -28 | 39 | 707
7 | 13 | 2 | 697 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | -65 | 40 | 697
7 | 13 | 3 | 722 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | -68 | 41 | 722
7 | 13 | 4 | 752 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | -32 | 42 | 752
7 | 13 | 5 | 773 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 42 | 773
7 | 13 | 6 | 728 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 728
7 | 13 | 7 | 749 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 48 | 0 | 10 | 0 | -15 | 29 | 749
7 | 13 | 8 | 835 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 123 | 0 | 17 | 0 | 1 | 22 | 835
7 | 13 | 9 | 934 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 218 | 0 | 18 | 0 | 14 | 18 | 934
7 | 13 | 10 | 962 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 316 | 0 | 13 | 0 | -45 | 15 | 962
7 | 13 | 11 | 975 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 438 | 0 | 23 | 0 | -163 | 14 | 975
7 | 13 | 12 | 976 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 454 | 0 | 32 | 0 | -187 | 14 | 976
7 | 13 | 13 | 1009 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 380 | 0 | 41 | 0 | -89 | 14 | 1009
7 | 13 | 14 | 999 | 332 | 191 | 87 | 25 | 76 | 208 | 0 | 42 | 0 | 20 | 18 | 999
7 | 13 | 15 | 968 | 332 | 278 | 89 | 25 | 76 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 968
7 | 13 | 16 | 967 | 332 | 165 | 96 | 25 | 76 | 102 | 0 | 8 | 0 | 132 | 31 | 967
7 | 13 | 17 | 964 | 332 | 287 | 122 | 25 | 76 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 964
7 | 13 | 18 | 976 | 332 | 166 | 162 | 25 | 76 | 21 | 0 | 35 | 0 | 109 | 50 | 976
7 | 13 | 19 | 962 | 332 | 164 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 39 | 0 | 107 | 51 | 962
7 | 13 | 20 | 914 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 | 50 | 914
7 | 13 | 21 | 859 | 332 | 183 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 49 | 859
7 | 13 | 22 | 816 | 332 | 156 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 46 | 816
7 | 13 | 23 | 761 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 34 | 761
7 | 14 | 0 | 704 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | -8 | 2 | 704
7 | 14 | 1 | 657 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | -47 | 1 | 657
7 | 14 | 2 | 652 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | -76 | 1 | 652
7 | 14 | 3 | 677 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | -92 | 1 | 677
7 | 14 | 4 | 708 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | -63 | 0 | 708
7 | 14 | 5 | 724 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 41 | 0 | -27 | 0 | 724
7 | 14 | 6 | 673 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 15 | 0 | 51 | 0 | -80 | 0 | 673
7 | 14 | 7 | 675 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 62 | 0 | 46 | 0 | -111 | 1 | 675
7 | 14 | 8 | 725 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 102 | 0 | 57 | 0 | -106 | 0 | 725
7 | 14 | 9 | 800 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 175 | 0 | 59 | 0 | -100 | 0 | 800
7 | 14 | 10 | 829 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 183 | 0 | 53 | 0 | -70 | 0 | 829
7 | 14 | 11 | 831 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 188 | 0 | 56 | 0 | -77 | 1 | 831
7 | 14 | 12 | 823 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 206 | 0 | 43 | 0 | -90 | 1 | 823
7 | 14 | 13 | 817 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 225 | 0 | 49 | 0 | -120 | 0 | 817
7 | 14 | 14 | 828 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 243 | 0 | 35 | 0 | -119 | 1 | 828
7 | 14 | 15 | 813 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 200 | 0 | 33 | 0 | -91 | 1 | 813
7 | 14 | 16 | 815 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 130 | 0 | 32 | 0 | -23 | -1 | 815
7 | 14 | 17 | 845 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 78 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 845
7 | 14 | 18 | 875 | 332 | 148 | 162 | 25 | 76 | 27 | 0 | 33 | 0 | 50 | 22 | 875
7 | 14 | 19 | 873 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 34 | 0 | 90 | 0 | 873
7 | 14 | 20 | 830 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 53 | 0 | 830
7 | 14 | 21 | 774 | 332 | 148 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 1 | 774
7 | 14 | 22 | 746 | 332 | 148 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | 0 | 746
7 | 14 | 23 | 699 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | -24 | 0 | 699
7 | 15 | 0 | 642 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | -68 | 1 | 642
7 | 15 | 1 | 609 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | -112 | 1 | 609
7 | 15 | 2 | 617 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | -143 | 1 | 617
7 | 15 | 3 | 652 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | -129 | 1 | 652
7 | 15 | 4 | 697 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | -68 | 0 | 697
7 | 15 | 5 | 717 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | -25 | 0 | 717
7 | 15 | 6 | 688 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 6 | 0 | 25 | 0 | -30 | 0 | 688
7 | 15 | 7 | 711 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 24 | 0 | 28 | 0 | -19 | 1 | 711
7 | 15 | 8 | 800 | 332 | 186 | 91 | 25 | 76 | 29 | 0 | 32 | 0 | 5 | 24 | 800
7 | 15 | 9 | 882 | 332 | 253 | 85 | 25 | 76 | 48 | 0 | 40 | 0 | 5 | 18 | 882
7 | 15 | 10 | 892 | 332 | 211 | 82 | 25 | 76 | 101 | 0 | 46 | 0 | 3 | 16 | 892
7 | 15 | 11 | 881 | 332 | 152 | 82 | 25 | 76 | 147 | 0 | 47 | 0 | 6 | 14 | 881
7 | 15 | 12 | 843 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 236 | 0 | 45 | 0 | -6 | -95 | 843
7 | 15 | 13 | 848 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 376 | 0 | 46 | 0 | -70 | -167 | 848
7 | 15 | 14 | 870 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 456 | 0 | 33 | 0 | -119 | -168 | 870
7 | 15 | 15 | 889 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 445 | 0 | 25 | 0 | -82 | -169 | 889
7 | 15 | 16 | 923 | 332 | 160 | 96 | 25 | 76 | 285 | 0 | 26 | 0 | 0 | -77 | 923
7 | 15 | 17 | 937 | 332 | 222 | 122 | 25 | 76 | 134 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 937
7 | 15 | 18 | 950 | 332 | 286 | 162 | 25 | 76 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 950
7 | 15 | 19 | 945 | 332 | 406 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 25 | 0 | 47 | -134 | 945
7 | 15 | 20 | 903 | 332 | 158 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 119 | 0 | 903
7 | 15 | 21 | 848 | 332 | 224 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 848
7 | 15 | 22 | 801 | 332 | 210 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 801
7 | 15 | 23 | 748 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1 | 748
7 | 16 | 0 | 686 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 686
7 | 16 | 1 | 641 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | -31 | 641
7 | 16 | 2 | 647 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | -62 | 1 | 647
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | -66 | 1 | 683
7 | 16 | 4 | 725 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | -17 | 0 | 725
7 | 16 | 5 | 755 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 755
7 | 16 | 6 | 746 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 50 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 746
7 | 16 | 7 | 810 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 190 | 0 | 15 | 0 | -5 | -67 | 810
7 | 16 | 8 | 944 | 332 | 162 | 91 | 25 | 76 | 342 | 0 | 12 | 0 | 5 | -101 | 944
7 | 16 | 9 | 1069 | 332 | 175 | 85 | 25 | 76 | 486 | 0 | 8 | 0 | 5 | -123 | 1069
7 | 16 | 10 | 1116 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 648 | 0 | 9 | 0 | -16 | -188 | 1116
7 | 16 | 11 | 1169 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 726 | 0 | 11 | 0 | -39 | -192 | 1169
7 | 16 | 12 | 1158 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 783 | 0 | 12 | 0 | -109 | -191 | 1158
7 | 16 | 13 | 1212 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 793 | 0 | 13 | 0 | -64 | -193 | 1212
7 | 16 | 14 | 1253 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 721 | 0 | 14 | 0 | 9 | -159 | 1253
7 | 16 | 15 | 1271 | 332 | 195 | 89 | 25 | 76 | 566 | 0 | 22 | 0 | 0 | -34 | 1271
7 | 16 | 16 | 1270 | 332 | 361 | 96 | 25 | 76 | 361 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1270
7 | 16 | 17 | 1227 | 332 | 259 | 122 | 25 | 76 | 195 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1227
7 | 16 | 18 | 1199 | 332 | 530 | 162 | 25 | 76 | 62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1199
7 | 16 | 19 | 1163 | 332 | 345 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1163
7 | 16 | 20 | 1086 | 332 | 271 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1086
7 | 16 | 21 | 1013 | 332 | 409 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1013
7 | 16 | 22 | 954 | 332 | 359 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 | 954
7 | 16 | 23 | 890 | 332 | 331 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 890
7 | 17 | 0 | 793 | 332 | 251 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 793
7 | 17 | 1 | 726 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 726
7 | 17 | 2 | 722 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 722
7 | 17 | 3 | 744 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 744
7 | 17 | 4 | 788 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 46 | 788
7 | 17 | 5 | 810 | 332 | 181 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 46 | 810
7 | 17 | 6 | 820 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 108 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 820
7 | 17 | 7 | 902 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 326 | 0 | 11 | 0 | -112 | 0 | 902
7 | 17 | 8 | 1063 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 575 | 0 | 10 | 0 | -17 | -177 | 1063
7 | 17 | 9 | 1212 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 791 | 0 | 12 | 0 | -70 | -187 | 1212
7 | 17 | 10 | 1290 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 952 | 0 | 13 | 0 | -202 | -136 | 1290
7 | 17 | 11 | 1330 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1045 | 0 | 12 | 0 | -213 | -177 | 1330
7 | 17 | 12 | 1335 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1103 | -26 | 13 | -8 | -213 | -197 | 1335
7 | 17 | 13 | 1382 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1062 | 0 | 15 | 0 | -161 | -197 | 1382
7 | 17 | 14 | 1408 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 916 | 0 | 16 | 0 | -12 | -180 | 1408
7 | 17 | 15 | 1394 | 332 | 207 | 89 | 25 | 76 | 734 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 1394
7 | 17 | 16 | 1405 | 332 | 474 | 96 | 25 | 76 | 521 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1405
7 | 17 | 17 | 1359 | 332 | 303 | 122 | 25 | 76 | 284 | 0 | 17 | 0 | 199 | 1 | 1359
7 | 17 | 18 | 1307 | 332 | 568 | 162 | 25 | 76 | 96 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 1307
7 | 17 | 19 | 1261 | 332 | 430 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 21 | 0 | 204 | 2 | 1261
7 | 17 | 20 | 1167 | 332 | 544 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1167
7 | 17 | 21 | 1083 | 332 | 464 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1083
7 | 17 | 22 | 1009 | 332 | 404 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1009
7 | 17 | 23 | 936 | 332 | 353 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 936
7 | 18 | 0 | 817 | 332 | 251 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 817
7 | 18 | 1 | 748 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 31 | 748
7 | 18 | 2 | 735 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | -16 | 0 | 735
7 | 18 | 3 | 761 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | -28 | 0 | 761
7 | 18 | 4 | 801 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 13 | 801
7 | 18 | 5 | 829 | 332 | 159 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 46 | 829
7 | 18 | 6 | 834 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 87 | 0 | 60 | 0 | 1 | -1 | 834
7 | 18 | 7 | 924 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 210 | 0 | 53 | 0 | -8 | -8 | 924
7 | 18 | 8 | 1077 | 332 | 176 | 91 | 25 | 76 | 337 | 0 | 47 | 0 | 0 | -7 | 1077
7 | 18 | 9 | 1223 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 494 | 0 | 41 | 0 | 14 | 8 | 1223
7 | 18 | 10 | 1288 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 691 | 0 | 38 | 0 | 15 | -119 | 1288
7 | 18 | 11 | 1375 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 860 | 0 | 51 | 0 | -38 | -161 | 1375
7 | 18 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 857 | 0 | 56 | 0 | -71 | -139 | 1366
7 | 18 | 13 | 1369 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 823 | 0 | 61 | 0 | -17 | -161 | 1369
7 | 18 | 14 | 1421 | 332 | 210 | 87 | 25 | 76 | 767 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 1421
7 | 18 | 15 | 1415 | 332 | 266 | 89 | 25 | 76 | 569 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1415
7 | 18 | 16 | 1405 | 332 | 444 | 96 | 25 | 76 | 372 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1405
7 | 18 | 17 | 1364 | 332 | 316 | 122 | 25 | 76 | 232 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1364
7 | 18 | 18 | 1334 | 332 | 408 | 162 | 25 | 76 | 77 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1334
7 | 18 | 19 | 1294 | 332 | 637 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1294
7 | 18 | 20 | 1217 | 332 | 358 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1217
7 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 478 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1133
7 | 18 | 22 | 1067 | 332 | 435 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1067
7 | 18 | 23 | 1000 | 332 | 401 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1000
7 | 19 | 0 | 900 | 332 | 305 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 19 | 1 | 822 | 332 | 221 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 822
7 | 19 | 2 | 808 | 332 | 179 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 808
7 | 19 | 3 | 833 | 332 | 166 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 833
7 | 19 | 4 | 870 | 332 | 210 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 870
7 | 19 | 5 | 904 | 332 | 158 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 83 | 0 | 97 | 1 | 904
7 | 19 | 6 | 933 | 332 | 215 | 106 | 25 | 76 | 98 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 933
7 | 19 | 7 | 1028 | 332 | 224 | 96 | 25 | 76 | 297 | 0 | 76 | 0 | 0 | -98 | 1028
7 | 19 | 8 | 1202 | 332 | 188 | 91 | 25 | 76 | 516 | 0 | 70 | 0 | 5 | -101 | 1202
7 | 19 | 9 | 1372 | 332 | 205 | 85 | 25 | 76 | 703 | 0 | 69 | 0 | 0 | -123 | 1372
7 | 19 | 10 | 1425 | 332 | 210 | 82 | 25 | 76 | 741 | 0 | 58 | 0 | 0 | -99 | 1425
7 | 19 | 11 | 1449 | 332 | 182 | 82 | 25 | 76 | 821 | 0 | 51 | 0 | 15 | -135 | 1449
7 | 19 | 12 | 1427 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 911 | 0 | 47 | 0 | -18 | -176 | 1427
7 | 19 | 13 | 1480 | 332 | 154 | 82 | 25 | 76 | 913 | 0 | 45 | 0 | -12 | -135 | 1480
7 | 19 | 14 | 1474 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 843 | 0 | 53 | 0 | 44 | -134 | 1474
7 | 19 | 15 | 1479 | 332 | 216 | 89 | 25 | 76 | 774 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 1479
7 | 19 | 16 | 1487 | 332 | 346 | 96 | 25 | 76 | 565 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1487
7 | 19 | 17 | 1445 | 332 | 537 | 122 | 25 | 76 | 302 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1445
7 | 19 | 18 | 1393 | 332 | 668 | 162 | 25 | 76 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1393
7 | 19 | 19 | 1325 | 332 | 682 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1325
7 | 19 | 20 | 1249 | 332 | 606 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1249
7 | 19 | 21 | 1154 | 332 | 508 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 1154
7 | 19 | 22 | 1085 | 332 | 457 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1085
7 | 19 | 23 | 1017 | 332 | 414 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1017
7 | 20 | 0 | 922 | 332 | 338 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 922
7 | 20 | 1 | 846 | 332 | 264 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 846
7 | 20 | 2 | 819 | 332 | 215 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 819
7 | 20 | 3 | 830 | 332 | 186 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 830
7 | 20 | 4 | 854 | 332 | 221 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 854
7 | 20 | 5 | 870 | 332 | 219 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 870
7 | 20 | 6 | 853 | 332 | 158 | 106 | 25 | 76 | 74 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 853
7 | 20 | 7 | 903 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 263 | 0 | 34 | 0 | -6 | -65 | 903
7 | 20 | 8 | 1042 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 507 | 0 | 24 | 0 | -154 | -7 | 1042
7 | 20 | 9 | 1181 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 741 | 0 | 16 | 0 | -211 | -31 | 1181
7 | 20 | 10 | 1256 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 932 | 0 | 16 | 0 | -215 | -140 | 1256
7 | 20 | 11 | 1343 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1059 | 0 | 21 | -5 | -213 | -182 | 1343
7 | 20 | 12 | 1374 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1111 | -12 | 18 | -11 | -213 | -182 | 1374
7 | 20 | 13 | 1366 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1062 | 0 | 16 | 0 | -213 | -162 | 1366
7 | 20 | 14 | 1337 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 953 | 0 | 17 | 0 | -156 | -145 | 1337
7 | 20 | 15 | 1338 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 824 | 0 | 16 | 0 | -11 | -161 | 1338
7 | 20 | 16 | 1364 | 332 | 214 | 96 | 25 | 76 | 604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1364
7 | 20 | 17 | 1364 | 332 | 253 | 122 | 25 | 76 | 329 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1364
7 | 20 | 18 | 1319 | 332 | 394 | 162 | 25 | 76 | 98 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1319
7 | 20 | 19 | 1247 | 332 | 412 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1247
7 | 20 | 20 | 1174 | 332 | 536 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1174
7 | 20 | 21 | 1091 | 332 | 257 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1091
7 | 20 | 22 | 1024 | 332 | 409 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1024
7 | 20 | 23 | 967 | 332 | 180 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | 2 | 967
7 | 21 | 0 | 858 | 332 | 288 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 858
7 | 21 | 1 | 782 | 332 | 175 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 39 | 782
7 | 21 | 2 | 766 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 24 | 766
7 | 21 | 3 | 776 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | -5 | 2 | 776
7 | 21 | 4 | 808 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 808
7 | 21 | 5 | 828 | 332 | 151 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 34 | 0 | 36 | 42 | 828
7 | 21 | 6 | 797 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 797
7 | 21 | 7 | 845 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 266 | 0 | 14 | 0 | -62 | -50 | 845
7 | 21 | 8 | 938 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 475 | 0 | 11 | 0 | -221 | 1 | 938
7 | 21 | 9 | 1066 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 661 | 0 | 12 | 0 | -219 | -54 | 1066
7 | 21 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 696 | 0 | 13 | 0 | -218 | -31 | 1123
7 | 21 | 11 | 1163 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 804 | 0 | 11 | 0 | -217 | -98 | 1163
7 | 21 | 12 | 1198 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 832 | 0 | 12 | 0 | -216 | -93 | 1198
7 | 21 | 13 | 1207 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 903 | 0 | 16 | 0 | -216 | -159 | 1207
7 | 21 | 14 | 1217 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 890 | 0 | 12 | 0 | -214 | -139 | 1217
7 | 21 | 15 | 1258 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 798 | 0 | 11 | 0 | -87 | -134 | 1258
7 | 21 | 16 | 1278 | 332 | 218 | 96 | 25 | 76 | 569 | 0 | 10 | 0 | 0 | -48 | 1278
7 | 21 | 17 | 1331 | 332 | 456 | 122 | 25 | 76 | 312 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1331
7 | 21 | 18 | 1322 | 332 | 627 | 162 | 25 | 76 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1322
7 | 21 | 19 | 1269 | 332 | 565 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 9 | 0 | 92 | 1 | 1269
7 | 21 | 20 | 1204 | 332 | 524 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1204
7 | 21 | 21 | 1127 | 332 | 528 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1127
7 | 21 | 22 | 1047 | 332 | 265 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 199 | 1 | 1047
7 | 21 | 23 | 969 | 332 | 215 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 969
7 | 22 | 0 | 853 | 332 | 321 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 22 | 1 | 776 | 332 | 199 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 42 | 776
7 | 22 | 2 | 757 | 332 | 157 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 757
7 | 22 | 3 | 775 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 775
7 | 22 | 4 | 806 | 332 | 172 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 806
7 | 22 | 5 | 865 | 332 | 247 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 865
7 | 22 | 6 | 912 | 332 | 221 | 106 | 25 | 76 | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 912
7 | 22 | 7 | 1036 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 344 | 0 | 7 | 0 | -10 | 18 | 1036
7 | 22 | 8 | 1248 | 332 | 193 | 91 | 25 | 76 | 617 | 0 | 7 | 0 | 0 | -93 | 1248
7 | 22 | 9 | 1425 | 332 | 179 | 85 | 25 | 76 | 838 | 0 | 6 | 0 | 18 | -134 | 1425
7 | 22 | 10 | 1505 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 996 | 0 | 7 | 0 | -19 | -142 | 1505
7 | 22 | 11 | 1515 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1055 | 0 | 12 | 0 | -19 | -196 | 1515
7 | 22 | 12 | 1506 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1079 | 0 | 9 | 0 | -81 | -164 | 1506
7 | 22 | 13 | 1544 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1043 | 0 | 8 | 0 | -20 | -150 | 1544
7 | 22 | 14 | 1570 | 332 | 167 | 87 | 25 | 76 | 987 | 0 | 13 | 0 | 17 | -134 | 1570
7 | 22 | 15 | 1562 | 332 | 224 | 89 | 25 | 76 | 806 | 0 | 16 | 0 | 0 | -6 | 1562
7 | 22 | 16 | 1573 | 332 | 459 | 96 | 25 | 76 | 570 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1573
7 | 22 | 17 | 1531 | 332 | 655 | 122 | 25 | 76 | 304 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1531
7 | 22 | 18 | 1477 | 332 | 781 | 162 | 25 | 76 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1477
7 | 22 | 19 | 1411 | 332 | 793 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1411
7 | 22 | 20 | 1314 | 332 | 694 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1314
7 | 22 | 21 | 1216 | 332 | 598 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1216
7 | 22 | 22 | 1124 | 332 | 515 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1124
7 | 22 | 23 | 1040 | 332 | 240 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | 0 | 1040
7 | 23 | 0 | 935 | 332 | 352 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 935
7 | 23 | 1 | 857 | 332 | 278 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 857
7 | 23 | 2 | 827 | 332 | 227 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 827
7 | 23 | 3 | 836 | 332 | 209 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 836
7 | 23 | 4 | 869 | 332 | 252 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 23 | 5 | 912 | 332 | 315 | 128 | 25 | 76 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 912
7 | 23 | 6 | 952 | 332 | 281 | 106 | 25 | 76 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 952
7 | 23 | 7 | 1065 | 332 | 176 | 96 | 25 | 76 | 337 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1065
7 | 23 | 8 | 1258 | 332 | 194 | 91 | 25 | 76 | 581 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 1258
7 | 23 | 9 | 1437 | 332 | 211 | 85 | 25 | 76 | 775 | 0 | 31 | 0 | 0 | -98 | 1437
7 | 23 | 10 | 1484 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 888 | 0 | 32 | 0 | 14 | -113 | 1484
7 | 23 | 11 | 1501 | 332 | 154 | 82 | 25 | 76 | 921 | 0 | 31 | 0 | 14 | -134 | 1501
7 | 23 | 12 | 1517 | 332 | 152 | 82 | 25 | 76 | 969 | 0 | 28 | 0 | -14 | -133 | 1517
7 | 23 | 13 | 1559 | 332 | 217 | 82 | 25 | 76 | 933 | 0 | 30 | 0 | -1 | -135 | 1559
7 | 23 | 14 | 1583 | 332 | 226 | 87 | 25 | 76 | 860 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 1583
7 | 23 | 15 | 1574 | 332 | 302 | 89 | 25 | 76 | 718 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1574
7 | 23 | 16 | 1571 | 332 | 510 | 96 | 25 | 76 | 495 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1571
7 | 23 | 17 | 1528 | 332 | 658 | 122 | 25 | 76 | 271 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1528
7 | 23 | 18 | 1486 | 332 | 771 | 162 | 25 | 76 | 78 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1486
7 | 23 | 19 | 1414 | 332 | 769 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1414
7 | 23 | 20 | 1332 | 332 | 689 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1332
7 | 23 | 21 | 1230 | 332 | 598 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1230
7 | 23 | 22 | 1140 | 332 | 520 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1140
7 | 23 | 23 | 1055 | 332 | 467 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1055
7 | 24 | 0 | 944 | 332 | 373 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 2 | 944
7 | 24 | 1 | 867 | 332 | 298 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 867
7 | 24 | 2 | 841 | 332 | 248 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 24 | 3 | 851 | 332 | 232 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 24 | 4 | 875 | 332 | 258 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 24 | 5 | 927 | 332 | 332 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 927
7 | 24 | 6 | 956 | 332 | 306 | 106 | 25 | 76 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 956
7 | 24 | 7 | 1048 | 332 | 209 | 96 | 25 | 76 | 280 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1048
7 | 24 | 8 | 1240 | 332 | 192 | 91 | 25 | 76 | 494 | 0 | 33 | 0 | 0 | -3 | 1240
7 | 24 | 9 | 1380 | 332 | 206 | 85 | 25 | 76 | 627 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1380
7 | 24 | 10 | 1399 | 332 | 208 | 82 | 25 | 76 | 662 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 1399
7 | 24 | 11 | 1428 | 332 | 210 | 82 | 25 | 76 | 730 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 1428
7 | 24 | 12 | 1407 | 332 | 208 | 82 | 25 | 76 | 784 | 0 | 24 | 0 | 0 | -124 | 1407
7 | 24 | 13 | 1480 | 332 | 216 | 82 | 25 | 76 | 757 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 1480
7 | 24 | 14 | 1462 | 332 | 259 | 87 | 25 | 76 | 662 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1462
7 | 24 | 15 | 1499 | 332 | 296 | 89 | 25 | 76 | 667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1499
7 | 24 | 16 | 1503 | 332 | 490 | 96 | 25 | 76 | 471 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1503
7 | 24 | 17 | 1461 | 332 | 618 | 122 | 25 | 76 | 263 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1461
7 | 24 | 18 | 1431 | 332 | 720 | 162 | 25 | 76 | 84 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1431
7 | 24 | 19 | 1375 | 332 | 738 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1375
7 | 24 | 20 | 1287 | 332 | 645 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1287
7 | 24 | 21 | 1199 | 332 | 571 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1199
7 | 24 | 22 | 1106 | 332 | 499 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1106
7 | 24 | 23 | 1030 | 332 | 462 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1030
7 | 25 | 0 | 924 | 332 | 378 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 924
7 | 25 | 1 | 848 | 332 | 300 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 848
7 | 25 | 2 | 823 | 332 | 254 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 823
7 | 25 | 3 | 834 | 332 | 222 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 834
7 | 25 | 4 | 863 | 332 | 261 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 863
7 | 25 | 5 | 905 | 332 | 318 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 25 | 6 | 941 | 332 | 286 | 106 | 25 | 76 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 941
7 | 25 | 7 | 1042 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 321 | 0 | 24 | 0 | 0 | -4 | 1042
7 | 25 | 8 | 1258 | 332 | 194 | 91 | 25 | 76 | 612 | 0 | 31 | 0 | 0 | -103 | 1258
7 | 25 | 9 | 1424 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 840 | 0 | 34 | 0 | 18 | -134 | 1424
7 | 25 | 10 | 1497 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 989 | 0 | 39 | 0 | -19 | -175 | 1497
7 | 25 | 11 | 1549 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1073 | 0 | 42 | 0 | -31 | -198 | 1549
7 | 25 | 12 | 1570 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1063 | 0 | 62 | 0 | -21 | -197 | 1570
7 | 25 | 13 | 1613 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 973 | 0 | 60 | 0 | 53 | -136 | 1613
7 | 25 | 14 | 1600 | 332 | 257 | 87 | 25 | 76 | 756 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1600
7 | 25 | 15 | 1562 | 332 | 483 | 89 | 25 | 76 | 488 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 1562
7 | 25 | 16 | 1489 | 332 | 576 | 96 | 25 | 76 | 319 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1489
7 | 25 | 17 | 1427 | 332 | 407 | 122 | 25 | 76 | 188 | 0 | 72 | 0 | 204 | 1 | 1427
7 | 25 | 18 | 1386 | 332 | 664 | 162 | 25 | 76 | 48 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1386
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 674 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 25 | 20 | 1249 | 332 | 608 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1249
7 | 25 | 21 | 1164 | 332 | 528 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1164
7 | 25 | 22 | 1086 | 332 | 257 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1086
7 | 25 | 23 | 1013 | 332 | 422 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1013
7 | 26 | 0 | 908 | 332 | 330 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 908
7 | 26 | 1 | 837 | 332 | 250 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 837
7 | 26 | 2 | 809 | 332 | 190 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 809
7 | 26 | 3 | 819 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | -2 | 819
7 | 26 | 4 | 855 | 332 | 191 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 26 | 5 | 900 | 332 | 262 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 26 | 6 | 927 | 332 | 230 | 106 | 25 | 76 | 75 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 26 | 7 | 1026 | 332 | 171 | 96 | 25 | 76 | 286 | 0 | 84 | 0 | 0 | -44 | 1026
7 | 26 | 8 | 1208 | 332 | 189 | 91 | 25 | 76 | 503 | 0 | 86 | 0 | 0 | -94 | 1208
7 | 26 | 9 | 1381 | 332 | 206 | 85 | 25 | 76 | 694 | 0 | 82 | 0 | 0 | -119 | 1381
7 | 26 | 10 | 1454 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 838 | 0 | 79 | 0 | 13 | -139 | 1454
7 | 26 | 11 | 1538 | 332 | 158 | 82 | 25 | 76 | 893 | 0 | 87 | 0 | 20 | -135 | 1538
7 | 26 | 12 | 1503 | 332 | 218 | 82 | 25 | 76 | 760 | 0 | 76 | 0 | 0 | -66 | 1503
7 | 26 | 13 | 1523 | 332 | 220 | 82 | 25 | 76 | 713 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 1523
7 | 26 | 14 | 1526 | 332 | 333 | 87 | 25 | 76 | 576 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1526
7 | 26 | 15 | 1468 | 332 | 428 | 89 | 25 | 76 | 421 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1468
7 | 26 | 16 | 1426 | 332 | 524 | 96 | 25 | 76 | 283 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1426
7 | 26 | 17 | 1369 | 332 | 565 | 122 | 25 | 76 | 176 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1369
7 | 26 | 18 | 1322 | 332 | 602 | 162 | 25 | 76 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1322
7 | 26 | 19 | 1287 | 332 | 626 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1287
7 | 26 | 20 | 1218 | 332 | 551 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1218
7 | 26 | 21 | 1130 | 332 | 480 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1130
7 | 26 | 22 | 1054 | 332 | 427 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1054
7 | 26 | 23 | 981 | 332 | 386 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 981
7 | 27 | 0 | 879 | 332 | 307 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 27 | 1 | 804 | 332 | 230 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 2 | 804
7 | 27 | 2 | 783 | 332 | 179 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 783
7 | 27 | 3 | 799 | 332 | 162 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 27 | 4 | 819 | 332 | 188 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 819
7 | 27 | 5 | 856 | 332 | 236 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 27 | 6 | 831 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 79 | 0 | 56 | 0 | 1 | 8 | 831
7 | 27 | 7 | 899 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 309 | 0 | 43 | 0 | -131 | 1 | 899
7 | 27 | 8 | 1029 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 568 | 0 | 35 | 0 | -214 | -32 | 1029
7 | 27 | 9 | 1180 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 817 | 0 | 42 | 0 | -211 | -134 | 1180
7 | 27 | 10 | 1267 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 975 | 0 | 40 | -18 | -215 | -178 | 1267
7 | 27 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1055 | -16 | 38 | -23 | -214 | -180 | 1323
7 | 27 | 12 | 1358 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1068 | 0 | 39 | -17 | -213 | -182 | 1358
7 | 27 | 13 | 1349 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 979 | 0 | 35 | 0 | -194 | -134 | 1349
7 | 27 | 14 | 1360 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 871 | 0 | 30 | 0 | -74 | -135 | 1360
7 | 27 | 15 | 1362 | 332 | 204 | 89 | 25 | 76 | 743 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 1362
7 | 27 | 16 | 1376 | 332 | 292 | 96 | 25 | 76 | 529 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1376
7 | 27 | 17 | 1363 | 332 | 504 | 122 | 25 | 76 | 276 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1363
7 | 27 | 18 | 1323 | 332 | 416 | 162 | 25 | 76 | 81 | 0 | 25 | 0 | 204 | 2 | 1323
7 | 27 | 19 | 1257 | 332 | 425 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1257
7 | 27 | 20 | 1194 | 332 | 368 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1194
7 | 27 | 21 | 1115 | 332 | 302 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 1115
7 | 27 | 22 | 1044 | 332 | 252 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1044
7 | 27 | 23 | 981 | 332 | 338 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88 | 1 | 981
7 | 28 | 0 | 868 | 332 | 331 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 868
7 | 28 | 1 | 785 | 332 | 235 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 785
7 | 28 | 2 | 762 | 332 | 167 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 762
7 | 28 | 3 | 763 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 763
7 | 28 | 4 | 781 | 332 | 149 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 781
7 | 28 | 5 | 808 | 332 | 191 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 808
7 | 28 | 6 | 799 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 799
7 | 28 | 7 | 840 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 342 | 0 | 7 | 0 | -193 | 7 | 840
7 | 28 | 8 | 947 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 626 | 0 | 6 | 0 | -219 | -138 | 947
7 | 28 | 9 | 1095 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 880 | -65 | 7 | -4 | -218 | -171 | 1095
7 | 28 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1032 | -157 | 5 | -3 | -217 | -145 | 1178
7 | 28 | 11 | 1222 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1095 | -183 | 4 | 0 | -216 | -141 | 1222
7 | 28 | 12 | 1276 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1132 | -130 | 6 | -4 | -215 | -176 | 1276
7 | 28 | 13 | 1260 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1060 | -70 | 7 | -4 | -215 | -181 | 1260
7 | 28 | 14 | 1265 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 963 | 0 | 8 | 0 | -215 | -159 | 1265
7 | 28 | 15 | 1272 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 817 | 0 | 8 | 0 | -89 | -134 | 1272
7 | 28 | 16 | 1311 | 332 | 199 | 96 | 25 | 76 | 593 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 1311
7 | 28 | 17 | 1324 | 332 | 259 | 122 | 25 | 76 | 297 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1324
7 | 28 | 18 | 1303 | 332 | 621 | 162 | 25 | 76 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1303
7 | 28 | 19 | 1263 | 332 | 657 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1263
7 | 28 | 20 | 1190 | 332 | 588 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1190
7 | 28 | 21 | 1110 | 332 | 516 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1110
7 | 28 | 22 | 1029 | 332 | 295 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | 2 | 1029
7 | 28 | 23 | 956 | 332 | 203 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 956
7 | 29 | 0 | 852 | 332 | 311 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 852
7 | 29 | 1 | 763 | 332 | 211 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 11 | 763
7 | 29 | 2 | 745 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 745
7 | 29 | 3 | 756 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 756
7 | 29 | 4 | 776 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 776
7 | 29 | 5 | 843 | 332 | 207 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 46 | 843
7 | 29 | 6 | 888 | 332 | 236 | 106 | 25 | 76 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 29 | 7 | 1010 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 340 | 0 | 11 | 0 | 4 | -22 | 1010
7 | 29 | 8 | 1215 | 332 | 189 | 91 | 25 | 76 | 617 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 1215
7 | 29 | 9 | 1406 | 332 | 154 | 85 | 25 | 76 | 873 | 0 | 7 | 0 | -11 | -135 | 1406
7 | 29 | 10 | 1482 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1039 | 0 | 8 | 0 | -32 | -196 | 1482
7 | 29 | 11 | 1548 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1130 | 0 | 11 | 0 | -57 | -199 | 1548
7 | 29 | 12 | 1530 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1137 | 0 | 12 | 0 | -147 | -135 | 1530
7 | 29 | 13 | 1565 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1100 | 0 | 15 | 0 | -30 | -183 | 1565
7 | 29 | 14 | 1578 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1010 | 0 | 26 | 0 | 16 | -142 | 1578
7 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 225 | 89 | 25 | 76 | 852 | 0 | 34 | 0 | 0 | -54 | 1579
7 | 29 | 16 | 1597 | 332 | 414 | 96 | 25 | 76 | 618 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1597
7 | 29 | 17 | 1557 | 332 | 634 | 122 | 25 | 76 | 330 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1557
7 | 29 | 18 | 1504 | 332 | 582 | 162 | 25 | 76 | 90 | 0 | 34 | 0 | 201 | 2 | 1504
7 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 777 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1406
7 | 29 | 20 | 1317 | 332 | 691 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1317
7 | 29 | 21 | 1219 | 332 | 597 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1219
7 | 29 | 22 | 1125 | 332 | 524 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1125
7 | 29 | 23 | 1034 | 332 | 445 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1034
7 | 30 | 0 | 923 | 332 | 350 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 923
7 | 30 | 1 | 843 | 332 | 267 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 843
7 | 30 | 2 | 811 | 332 | 200 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 811
7 | 30 | 3 | 824 | 332 | 172 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 2 | 824
7 | 30 | 4 | 856 | 332 | 211 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 30 | 5 | 907 | 332 | 285 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 907
7 | 30 | 6 | 937 | 332 | 265 | 106 | 25 | 76 | 81 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 937
7 | 30 | 7 | 1040 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 313 | 0 | 40 | 0 | 5 | -19 | 1040
7 | 30 | 8 | 1239 | 332 | 192 | 91 | 25 | 76 | 564 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 1239
7 | 30 | 9 | 1435 | 332 | 173 | 85 | 25 | 76 | 832 | 0 | 34 | 0 | 13 | -135 | 1435
7 | 30 | 10 | 1510 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1014 | 0 | 40 | 0 | -19 | -188 | 1510
7 | 30 | 11 | 1558 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1110 | 0 | 45 | 0 | -62 | -198 | 1558
7 | 30 | 12 | 1550 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1153 | 0 | 49 | 0 | -116 | -199 | 1550
7 | 30 | 13 | 1584 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1124 | 0 | 49 | 0 | -54 | -198 | 1584
7 | 30 | 14 | 1603 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1042 | 0 | 43 | 0 | -16 | -134 | 1603
7 | 30 | 15 | 1591 | 332 | 227 | 89 | 25 | 76 | 866 | 0 | 46 | 0 | 0 | -70 | 1591
7 | 30 | 16 | 1600 | 332 | 395 | 96 | 25 | 76 | 628 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1600
7 | 30 | 17 | 1557 | 332 | 625 | 122 | 25 | 76 | 333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1557
7 | 30 | 18 | 1502 | 332 | 772 | 162 | 25 | 76 | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1502
7 | 30 | 19 | 1415 | 332 | 767 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1415
7 | 30 | 20 | 1316 | 332 | 664 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 1 | 1316
7 | 30 | 21 | 1216 | 332 | 575 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1216
7 | 30 | 22 | 1114 | 332 | 497 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1114
7 | 30 | 23 | 1031 | 332 | 448 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1031
7 | 31 | 0 | 918 | 332 | 356 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 918
7 | 31 | 1 | 833 | 332 | 268 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 833
7 | 31 | 2 | 806 | 332 | 215 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 806
7 | 31 | 3 | 812 | 332 | 181 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 812
7 | 31 | 4 | 841 | 332 | 209 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 31 | 5 | 891 | 332 | 278 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 891
7 | 31 | 6 | 925 | 332 | 256 | 106 | 25 | 76 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 31 | 7 | 1028 | 332 | 171 | 96 | 25 | 76 | 315 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 1028
7 | 31 | 8 | 1221 | 332 | 190 | 91 | 25 | 76 | 565 | 0 | 26 | 0 | 0 | -84 | 1221
7 | 31 | 9 | 1400 | 332 | 157 | 85 | 25 | 76 | 819 | 0 | 23 | 0 | 17 | -134 | 1400
7 | 31 | 10 | 1476 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1007 | 0 | 16 | 0 | -19 | -191 | 1476
7 | 31 | 11 | 1551 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1131 | 0 | 13 | 0 | -56 | -200 | 1551
7 | 31 | 12 | 1535 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1151 | 0 | 10 | 0 | -90 | -199 | 1535
7 | 31 | 13 | 1567 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1116 | 0 | 8 | 0 | -22 | -198 | 1567
7 | 31 | 14 | 1581 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1030 | 0 | 7 | 0 | 16 | -140 | 1581
7 | 31 | 15 | 1596 | 332 | 227 | 89 | 25 | 76 | 875 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 1596
7 | 31 | 16 | 1609 | 332 | 444 | 96 | 25 | 76 | 624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1609
7 | 31 | 17 | 1566 | 332 | 673 | 122 | 25 | 76 | 324 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1566
7 | 31 | 18 | 1515 | 332 | 825 | 162 | 25 | 76 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1515
7 | 31 | 19 | 1436 | 332 | 815 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1436
7 | 31 | 20 | 1348 | 332 | 724 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1348
7 | 31 | 21 | 1247 | 332 | 633 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1247
7 | 31 | 22 | 1152 | 332 | 558 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1152
7 | 31 | 23 | 1063 | 332 | 504 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1063
8 | 1 | 0 | 953 | 332 | 428 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 953
8 | 1 | 1 | 879 | 332 | 349 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 1 | 2 | 859 | 332 | 300 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 1 | 3 | 858 | 332 | 267 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 858
8 | 1 | 4 | 878 | 332 | 288 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 878
8 | 1 | 5 | 918 | 332 | 341 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 918
8 | 1 | 6 | 962 | 332 | 338 | 88 | 25 | 76 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 962
8 | 1 | 7 | 1081 | 332 | 183 | 81 | 25 | 76 | 343 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1081
8 | 1 | 8 | 1242 | 332 | 192 | 77 | 25 | 76 | 597 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 1242
8 | 1 | 9 | 1414 | 332 | 187 | 71 | 25 | 76 | 844 | 0 | 3 | 0 | 9 | -133 | 1414
8 | 1 | 10 | 1466 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 986 | 0 | 2 | 0 | -18 | -154 | 1466
8 | 1 | 11 | 1516 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1078 | 0 | 1 | 0 | -26 | -187 | 1516
8 | 1 | 12 | 1518 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1129 | 0 | 3 | 0 | -77 | -187 | 1518
8 | 1 | 13 | 1565 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1104 | 0 | 7 | 0 | -20 | -176 | 1565
8 | 1 | 14 | 1581 | 332 | 159 | 74 | 25 | 76 | 1019 | 0 | 10 | 0 | 21 | -135 | 1581
8 | 1 | 15 | 1580 | 332 | 226 | 75 | 25 | 76 | 837 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 1580
8 | 1 | 16 | 1573 | 332 | 458 | 80 | 25 | 76 | 587 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1573
8 | 1 | 17 | 1528 | 332 | 671 | 102 | 25 | 76 | 309 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1528
8 | 1 | 18 | 1485 | 332 | 829 | 135 | 25 | 76 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 1 | 19 | 1411 | 332 | 824 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1411
8 | 1 | 20 | 1339 | 332 | 754 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1339
8 | 1 | 21 | 1248 | 332 | 673 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1248
8 | 1 | 22 | 1159 | 332 | 602 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1159
8 | 1 | 23 | 1081 | 332 | 553 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1081
8 | 2 | 0 | 978 | 332 | 463 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 978
8 | 2 | 1 | 911 | 332 | 389 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 911
8 | 2 | 2 | 888 | 332 | 349 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 2 | 3 | 891 | 332 | 317 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 891
8 | 2 | 4 | 904 | 332 | 338 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 2 | 5 | 941 | 332 | 392 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 941
8 | 2 | 6 | 976 | 332 | 377 | 88 | 25 | 76 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 976
8 | 2 | 7 | 1101 | 332 | 251 | 81 | 25 | 76 | 332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1101
8 | 2 | 8 | 1275 | 332 | 195 | 77 | 25 | 76 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 1275
8 | 2 | 9 | 1424 | 332 | 210 | 71 | 25 | 76 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 1424
8 | 2 | 10 | 1481 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 958 | 0 | 2 | 0 | 14 | -143 | 1481
8 | 2 | 11 | 1560 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1088 | 0 | 3 | 0 | -20 | -161 | 1560
8 | 2 | 12 | 1552 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1124 | 0 | 5 | 0 | -39 | -188 | 1552
8 | 2 | 13 | 1573 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1084 | 0 | 4 | 0 | -21 | -144 | 1573
8 | 2 | 14 | 1592 | 332 | 167 | 74 | 25 | 76 | 1022 | 0 | 6 | 0 | 21 | -131 | 1592
8 | 2 | 15 | 1610 | 332 | 233 | 75 | 25 | 76 | 864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1610
8 | 2 | 16 | 1596 | 332 | 292 | 80 | 25 | 76 | 591 | 0 | 5 | 0 | 193 | 2 | 1596
8 | 2 | 17 | 1539 | 332 | 697 | 102 | 25 | 76 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1539
8 | 2 | 18 | 1478 | 332 | 834 | 135 | 25 | 76 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1478
8 | 2 | 19 | 1405 | 332 | 824 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1405
8 | 2 | 20 | 1340 | 332 | 761 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1340
8 | 2 | 21 | 1253 | 332 | 683 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1253
8 | 2 | 22 | 1179 | 332 | 620 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1179
8 | 2 | 23 | 1101 | 332 | 574 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1101
8 | 3 | 0 | 1000 | 332 | 486 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1000
8 | 3 | 1 | 932 | 332 | 417 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 932
8 | 3 | 2 | 899 | 332 | 363 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 3 | 3 | 896 | 332 | 328 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 | 896
8 | 3 | 4 | 903 | 332 | 338 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 903
8 | 3 | 5 | 927 | 332 | 380 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 3 | 6 | 918 | 332 | 321 | 88 | 25 | 76 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 3 | 7 | 999 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 327 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 999
8 | 3 | 8 | 1142 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 596 | 0 | 2 | 0 | -10 | -104 | 1142
8 | 3 | 9 | 1278 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 828 | 0 | 2 | 0 | -69 | -135 | 1278
8 | 3 | 10 | 1336 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 972 | 0 | 2 | 0 | -187 | -101 | 1336
8 | 3 | 11 | 1390 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1070 | 0 | 1 | 0 | -212 | -119 | 1390
8 | 3 | 12 | 1403 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1078 | 0 | 1 | 0 | -212 | -114 | 1403
8 | 3 | 13 | 1436 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1077 | 0 | 0 | 0 | -157 | -134 | 1436
8 | 3 | 14 | 1432 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 971 | 0 | 2 | 0 | -18 | -178 | 1432
8 | 3 | 15 | 1433 | 332 | 211 | 75 | 25 | 76 | 792 | 0 | 4 | 0 | 0 | -82 | 1433
8 | 3 | 16 | 1430 | 332 | 368 | 80 | 25 | 76 | 544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1430
8 | 3 | 17 | 1429 | 332 | 617 | 102 | 25 | 76 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 3 | 18 | 1383 | 332 | 744 | 135 | 25 | 76 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1383
8 | 3 | 19 | 1339 | 332 | 713 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 1339
8 | 3 | 20 | 1274 | 332 | 701 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1274
8 | 3 | 21 | 1200 | 332 | 634 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200
8 | 3 | 22 | 1137 | 332 | 384 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1137
8 | 3 | 23 | 1072 | 332 | 346 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1072
8 | 4 | 0 | 980 | 332 | 268 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 980
8 | 4 | 1 | 914 | 332 | 200 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 914
8 | 4 | 2 | 883 | 332 | 350 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 883
8 | 4 | 3 | 872 | 332 | 307 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 872
8 | 4 | 4 | 881 | 332 | 319 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 4 | 5 | 905 | 332 | 361 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 4 | 6 | 885 | 332 | 297 | 88 | 25 | 76 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 885
8 | 4 | 7 | 936 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 288 | 0 | 1 | 0 | -3 | -12 | 936
8 | 4 | 8 | 1050 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 556 | 0 | 0 | 0 | -121 | -43 | 1050
8 | 4 | 9 | 1183 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 815 | 0 | 0 | 0 | -216 | -68 | 1183
8 | 4 | 10 | 1244 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 953 | 0 | 0 | 0 | -215 | -144 | 1244
8 | 4 | 11 | 1302 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1042 | 0 | 0 | 0 | -214 | -176 | 1302
8 | 4 | 12 | 1346 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1039 | 0 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1346
8 | 4 | 13 | 1345 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 974 | 0 | 0 | 0 | -121 | -158 | 1345
8 | 4 | 14 | 1350 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 886 | 0 | 0 | 0 | -15 | -176 | 1350
8 | 4 | 15 | 1357 | 332 | 203 | 75 | 25 | 76 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 1357
8 | 4 | 16 | 1341 | 332 | 381 | 80 | 25 | 76 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1341
8 | 4 | 17 | 1357 | 332 | 400 | 102 | 25 | 76 | 213 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1357
8 | 4 | 18 | 1325 | 332 | 691 | 135 | 25 | 76 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1325
8 | 4 | 19 | 1304 | 332 | 723 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1304
8 | 4 | 20 | 1239 | 332 | 659 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1239
8 | 4 | 21 | 1169 | 332 | 599 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1169
8 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 334 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1092
8 | 4 | 23 | 1027 | 332 | 295 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1027
8 | 5 | 0 | 936 | 332 | 423 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 936
8 | 5 | 1 | 867 | 332 | 355 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 5 | 2 | 847 | 332 | 316 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847
8 | 5 | 3 | 853 | 332 | 291 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 5 | 4 | 875 | 332 | 314 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 5 | 5 | 925 | 332 | 381 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 5 | 6 | 969 | 332 | 380 | 88 | 25 | 76 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 5 | 7 | 1092 | 332 | 282 | 81 | 25 | 76 | 285 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1092
8 | 5 | 8 | 1296 | 332 | 233 | 77 | 25 | 76 | 550 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1296
8 | 5 | 9 | 1456 | 332 | 213 | 71 | 25 | 76 | 797 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 1456
8 | 5 | 10 | 1526 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 961 | 0 | 1 | 0 | 49 | -135 | 1526
8 | 5 | 11 | 1586 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1060 | 0 | 2 | 0 | 16 | -142 | 1586
8 | 5 | 12 | 1597 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1071 | 0 | 6 | 0 | 16 | -146 | 1597
8 | 5 | 13 | 1626 | 332 | 230 | 69 | 25 | 76 | 996 | 0 | 6 | 0 | 0 | -108 | 1626
8 | 5 | 14 | 1595 | 332 | 255 | 74 | 25 | 76 | 824 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1595
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 451 | 75 | 25 | 76 | 612 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1578
8 | 5 | 16 | 1537 | 332 | 670 | 80 | 25 | 76 | 345 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1537
8 | 5 | 17 | 1461 | 332 | 744 | 102 | 25 | 76 | 170 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1461
8 | 5 | 18 | 1405 | 332 | 788 | 135 | 25 | 76 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1405
8 | 5 | 19 | 1352 | 332 | 766 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1352
8 | 5 | 20 | 1276 | 332 | 694 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1276
8 | 5 | 21 | 1188 | 332 | 616 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1188
8 | 5 | 22 | 1118 | 332 | 564 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1118
8 | 5 | 23 | 1052 | 332 | 525 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1052
8 | 6 | 0 | 956 | 332 | 443 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 956
8 | 6 | 1 | 889 | 332 | 377 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 889
8 | 6 | 2 | 868 | 332 | 336 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 868
8 | 6 | 3 | 869 | 332 | 305 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 869
8 | 6 | 4 | 888 | 332 | 328 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 6 | 5 | 928 | 332 | 384 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 928
8 | 6 | 6 | 954 | 332 | 360 | 88 | 25 | 76 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 954
8 | 6 | 7 | 1060 | 332 | 237 | 81 | 25 | 76 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1060
8 | 6 | 8 | 1239 | 332 | 192 | 77 | 25 | 76 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 1239
8 | 6 | 9 | 1404 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 844 | 0 | 0 | 0 | 42 | -134 | 1404
8 | 6 | 10 | 1479 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1016 | 0 | 0 | 0 | -19 | -168 | 1479
8 | 6 | 11 | 1536 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1101 | 0 | 0 | 0 | -27 | -188 | 1536
8 | 6 | 12 | 1536 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1119 | 0 | 2 | 0 | -48 | -187 | 1536
8 | 6 | 13 | 1570 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1038 | 0 | 6 | 0 | 16 | -140 | 1570
8 | 6 | 14 | 1559 | 332 | 223 | 74 | 25 | 76 | 899 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 1559
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 322 | 75 | 25 | 76 | 717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1558
8 | 6 | 16 | 1552 | 332 | 530 | 80 | 25 | 76 | 491 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1552
8 | 6 | 17 | 1490 | 332 | 684 | 102 | 25 | 76 | 251 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1490
8 | 6 | 18 | 1432 | 332 | 784 | 135 | 25 | 76 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1432
8 | 6 | 19 | 1371 | 332 | 783 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 6 | 20 | 1292 | 332 | 709 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1292
8 | 6 | 21 | 1203 | 332 | 629 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1203
8 | 6 | 22 | 1121 | 332 | 361 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 203 | 1 | 1121
8 | 6 | 23 | 1044 | 332 | 512 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1044
8 | 7 | 0 | 946 | 332 | 431 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 946
8 | 7 | 1 | 880 | 332 | 368 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 7 | 2 | 861 | 332 | 328 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 861
8 | 7 | 3 | 863 | 332 | 294 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 863
8 | 7 | 4 | 880 | 332 | 314 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 7 | 5 | 925 | 332 | 375 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 925
8 | 7 | 6 | 950 | 332 | 355 | 88 | 25 | 76 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 950
8 | 7 | 7 | 1046 | 332 | 238 | 81 | 25 | 76 | 285 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1046
8 | 7 | 8 | 1221 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 569 | 0 | 7 | 0 | 0 | -55 | 1221
8 | 7 | 9 | 1373 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 833 | 0 | 3 | 0 | 19 | -134 | 1373
8 | 7 | 10 | 1454 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1016 | 0 | 2 | 0 | -28 | -186 | 1454
8 | 7 | 11 | 1509 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1108 | 0 | 3 | 0 | -64 | -188 | 1509
8 | 7 | 12 | 1501 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1109 | 0 | 5 | 0 | -77 | -186 | 1501
8 | 7 | 13 | 1547 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1073 | 0 | 8 | 0 | -20 | -164 | 1547
8 | 7 | 14 | 1555 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 952 | 0 | 12 | 0 | 71 | -135 | 1555
8 | 7 | 15 | 1544 | 332 | 235 | 75 | 25 | 76 | 788 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1544
8 | 7 | 16 | 1561 | 332 | 477 | 80 | 25 | 76 | 560 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1561
8 | 7 | 17 | 1514 | 332 | 690 | 102 | 25 | 76 | 278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1514
8 | 7 | 18 | 1452 | 332 | 812 | 135 | 25 | 76 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1452
8 | 7 | 19 | 1403 | 332 | 815 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1403
8 | 7 | 20 | 1317 | 332 | 728 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1317
8 | 7 | 21 | 1228 | 332 | 652 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1228
8 | 7 | 22 | 1143 | 332 | 586 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1143
8 | 7 | 23 | 1065 | 332 | 335 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1065
8 | 8 | 0 | 969 | 332 | 456 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 8 | 1 | 901 | 332 | 388 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 901
8 | 8 | 2 | 877 | 332 | 340 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 877
8 | 8 | 3 | 873 | 332 | 306 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 873
8 | 8 | 4 | 893 | 332 | 329 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 893
8 | 8 | 5 | 933 | 332 | 387 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 933
8 | 8 | 6 | 956 | 332 | 363 | 88 | 25 | 76 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 956
8 | 8 | 7 | 1066 | 332 | 199 | 81 | 25 | 76 | 314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1066
8 | 8 | 8 | 1243 | 332 | 192 | 77 | 25 | 76 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 1243
8 | 8 | 9 | 1405 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 865 | 0 | 0 | 0 | 21 | -133 | 1405
8 | 8 | 10 | 1469 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1034 | 0 | 0 | 0 | -64 | -151 | 1469
8 | 8 | 11 | 1530 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1133 | 0 | 0 | 0 | -118 | -135 | 1530
8 | 8 | 12 | 1518 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1132 | 0 | 0 | 0 | -129 | -135 | 1518
8 | 8 | 13 | 1566 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1098 | 0 | 1 | 0 | -20 | -163 | 1566
8 | 8 | 14 | 1573 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 988 | 0 | 1 | 0 | 65 | -136 | 1573
8 | 8 | 15 | 1588 | 332 | 336 | 75 | 25 | 76 | 740 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1588
8 | 8 | 16 | 1581 | 332 | 568 | 80 | 25 | 76 | 495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1581
8 | 8 | 17 | 1505 | 332 | 518 | 102 | 25 | 76 | 244 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1505
8 | 8 | 18 | 1446 | 332 | 806 | 135 | 25 | 76 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1446
8 | 8 | 19 | 1382 | 332 | 804 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1382
8 | 8 | 20 | 1307 | 332 | 727 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1307
8 | 8 | 21 | 1218 | 332 | 648 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1218
8 | 8 | 22 | 1130 | 332 | 578 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1130
8 | 8 | 23 | 1036 | 332 | 511 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1036
8 | 9 | 0 | 957 | 332 | 447 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 957
8 | 9 | 1 | 887 | 332 | 375 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 887
8 | 9 | 2 | 860 | 332 | 324 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 9 | 3 | 860 | 332 | 294 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 9 | 4 | 875 | 332 | 311 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 9 | 5 | 915 | 332 | 366 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 915
8 | 9 | 6 | 940 | 332 | 343 | 88 | 25 | 76 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 940
8 | 9 | 7 | 1039 | 332 | 222 | 81 | 25 | 76 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1039
8 | 9 | 8 | 1225 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 1225
8 | 9 | 9 | 1382 | 332 | 206 | 71 | 25 | 76 | 784 | 0 | 1 | 0 | 0 | -113 | 1382
8 | 9 | 10 | 1449 | 332 | 151 | 69 | 25 | 76 | 942 | 0 | 2 | 0 | -12 | -136 | 1449
8 | 9 | 11 | 1513 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1028 | 0 | 1 | 0 | -19 | -147 | 1513
8 | 9 | 12 | 1497 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 966 | 0 | 1 | 0 | 15 | -135 | 1497
8 | 9 | 13 | 1528 | 332 | 220 | 69 | 25 | 76 | 896 | 0 | 2 | 0 | 0 | -92 | 1528
8 | 9 | 14 | 1543 | 332 | 258 | 74 | 25 | 76 | 774 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1543
8 | 9 | 15 | 1509 | 332 | 403 | 75 | 25 | 76 | 587 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1509
8 | 9 | 16 | 1497 | 332 | 569 | 80 | 25 | 76 | 407 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1497
8 | 9 | 17 | 1447 | 332 | 669 | 102 | 25 | 76 | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1447
8 | 9 | 18 | 1389 | 332 | 542 | 135 | 25 | 76 | 63 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1389
8 | 9 | 19 | 1347 | 332 | 760 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1347
8 | 9 | 20 | 1267 | 332 | 683 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1267
8 | 9 | 21 | 1187 | 332 | 611 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1187
8 | 9 | 22 | 1106 | 332 | 547 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1106
8 | 9 | 23 | 1032 | 332 | 500 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1032
8 | 10 | 0 | 939 | 332 | 424 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 939
8 | 10 | 1 | 864 | 332 | 350 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 10 | 2 | 836 | 332 | 301 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 836
8 | 10 | 3 | 837 | 332 | 270 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 837
8 | 10 | 4 | 845 | 332 | 280 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 845
8 | 10 | 5 | 867 | 332 | 314 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 867
8 | 10 | 6 | 863 | 332 | 233 | 88 | 25 | 76 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 863
8 | 10 | 7 | 957 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 318 | 0 | 4 | 0 | -28 | 1 | 957
8 | 10 | 8 | 1070 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 593 | 0 | 5 | 0 | -212 | 26 | 1070
8 | 10 | 9 | 1200 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 861 | 0 | 7 | 0 | -216 | -104 | 1200
8 | 10 | 10 | 1258 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1014 | -22 | 7 | -4 | -215 | -172 | 1258
8 | 10 | 11 | 1313 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1116 | -65 | 10 | -6 | -214 | -178 | 1313
8 | 10 | 12 | 1331 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1125 | -55 | 13 | -8 | -213 | -181 | 1331
8 | 10 | 13 | 1340 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1086 | -8 | 15 | -9 | -213 | -181 | 1340
8 | 10 | 14 | 1337 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 978 | 0 | 13 | 0 | -213 | -96 | 1337
8 | 10 | 15 | 1339 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 813 | 0 | 18 | 0 | -13 | -135 | 1339
8 | 10 | 16 | 1342 | 332 | 252 | 80 | 25 | 76 | 557 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1342
8 | 10 | 17 | 1323 | 332 | 284 | 102 | 25 | 76 | 278 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1323
8 | 10 | 18 | 1272 | 332 | 564 | 135 | 25 | 76 | 55 | 0 | 22 | 0 | 62 | 1 | 1272
8 | 10 | 19 | 1219 | 332 | 416 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1219
8 | 10 | 20 | 1158 | 332 | 353 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1158
8 | 10 | 21 | 1084 | 332 | 289 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1084
8 | 10 | 22 | 1015 | 332 | 238 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 2 | 1015
8 | 10 | 23 | 945 | 332 | 407 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 945
8 | 11 | 0 | 846 | 332 | 323 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 846
8 | 11 | 1 | 787 | 332 | 227 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 787
8 | 11 | 2 | 766 | 332 | 187 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 766
8 | 11 | 3 | 768 | 332 | 156 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 768
8 | 11 | 4 | 778 | 332 | 166 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 778
8 | 11 | 5 | 804 | 332 | 209 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 804
8 | 11 | 6 | 780 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 780
8 | 11 | 7 | 821 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 322 | 0 | 9 | 0 | -202 | 30 | 821
8 | 11 | 8 | 910 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 611 | -5 | 7 | -4 | -222 | -135 | 910
8 | 11 | 9 | 1025 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 879 | -156 | 8 | -5 | -220 | -133 | 1025
8 | 11 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1042 | -244 | 10 | -6 | -218 | -135 | 1099
8 | 11 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1119 | -266 | 12 | -7 | -217 | -136 | 1155
8 | 11 | 12 | 1199 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1166 | -271 | 12 | -7 | -216 | -135 | 1199
8 | 11 | 13 | 1196 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1117 | -225 | 13 | -8 | -216 | -135 | 1196
8 | 11 | 14 | 1206 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1025 | -87 | 16 | -10 | -214 | -179 | 1206
8 | 11 | 15 | 1220 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 841 | 0 | 23 | 0 | -200 | -100 | 1220
8 | 11 | 16 | 1239 | 332 | 192 | 80 | 25 | 76 | 577 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 1239
8 | 11 | 17 | 1234 | 332 | 390 | 102 | 25 | 76 | 277 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1234
8 | 11 | 18 | 1193 | 332 | 336 | 135 | 25 | 76 | 54 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1193
8 | 11 | 19 | 1156 | 332 | 350 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1156
8 | 11 | 20 | 1092 | 332 | 445 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 2 | 1092
8 | 11 | 21 | 1024 | 332 | 434 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1024
8 | 11 | 22 | 960 | 332 | 388 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 960
8 | 11 | 23 | 886 | 332 | 151 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 197 | 1 | 886
8 | 12 | 0 | 801 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -71 | 801
8 | 12 | 1 | 746 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | 40 | 746
8 | 12 | 2 | 728 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | -23 | 728
8 | 12 | 3 | 736 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 736
8 | 12 | 4 | 754 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 118 | -76 | 754
8 | 12 | 5 | 784 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 1 | 784
8 | 12 | 6 | 758 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 758
8 | 12 | 7 | 806 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 286 | 0 | 7 | 0 | -179 | 30 | 806
8 | 12 | 8 | 901 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 552 | 0 | 7 | 0 | -213 | -103 | 901
8 | 12 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 825 | -109 | 11 | -6 | -220 | -135 | 1018
8 | 12 | 10 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 990 | -196 | 16 | -10 | -218 | -134 | 1098
8 | 12 | 11 | 1164 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1072 | -214 | 18 | -11 | -217 | -134 | 1164
8 | 12 | 12 | 1184 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1078 | -201 | 21 | -13 | -216 | -135 | 1184
8 | 12 | 13 | 1209 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1053 | -153 | 25 | -15 | -216 | -135 | 1209
8 | 12 | 14 | 1200 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 917 | 0 | 26 | -4 | -216 | -178 | 1200
8 | 12 | 15 | 1219 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 721 | 0 | 27 | 0 | -32 | -153 | 1219
8 | 12 | 16 | 1215 | 332 | 192 | 80 | 25 | 76 | 467 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 1215
8 | 12 | 17 | 1209 | 332 | 432 | 102 | 25 | 76 | 225 | 0 | 31 | 0 | 0 | -14 | 1209
8 | 12 | 18 | 1184 | 332 | 331 | 135 | 25 | 76 | 43 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 1184
8 | 12 | 19 | 1153 | 332 | 338 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1153
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 418 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -133 | 1096
8 | 12 | 21 | 1029 | 332 | 248 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -20 | 1029
8 | 12 | 22 | 965 | 332 | 258 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 128 | 1 | 965
8 | 12 | 23 | 894 | 332 | 350 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 894
8 | 13 | 0 | 809 | 332 | 286 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 13 | 1 | 751 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | 1 | 751
8 | 13 | 2 | 736 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 17 | 736
8 | 13 | 3 | 741 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 741
8 | 13 | 4 | 759 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 39 | 759
8 | 13 | 5 | 792 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 | 0 | 792
8 | 13 | 6 | 777 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 777
8 | 13 | 7 | 845 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 290 | 0 | 14 | 0 | -122 | 1 | 845
8 | 13 | 8 | 953 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 561 | 0 | 16 | 0 | -216 | -66 | 953
8 | 13 | 9 | 1075 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 823 | -19 | 14 | -8 | -219 | -168 | 1075
8 | 13 | 10 | 1141 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 979 | -114 | 14 | -8 | -217 | -163 | 1141
8 | 13 | 11 | 1196 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1054 | -132 | 13 | -8 | -216 | -165 | 1196
8 | 13 | 12 | 1228 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1061 | -89 | 12 | -7 | -216 | -183 | 1228
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1016 | -26 | 13 | -8 | -215 | -183 | 1247
8 | 13 | 14 | 1252 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 909 | 0 | 18 | 0 | -215 | -115 | 1252
8 | 13 | 15 | 1234 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 696 | 0 | 29 | 0 | -13 | -134 | 1234
8 | 13 | 16 | 1249 | 332 | 245 | 80 | 25 | 76 | 453 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1249
8 | 13 | 17 | 1240 | 332 | 392 | 102 | 25 | 76 | 213 | 0 | 31 | 0 | 204 | -135 | 1240
8 | 13 | 18 | 1197 | 332 | 359 | 135 | 25 | 76 | 36 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1197
8 | 13 | 19 | 1157 | 332 | 349 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1157
8 | 13 | 20 | 1097 | 332 | 294 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 2 | 1097
8 | 13 | 21 | 1028 | 332 | 367 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -133 | 1028
8 | 13 | 22 | 966 | 332 | 399 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 966
8 | 13 | 23 | 897 | 332 | 365 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 897
8 | 14 | 0 | 785 | 332 | 274 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 718
8 | 14 | 2 | 706 | 332 | 165 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 706
8 | 14 | 3 | 711 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 711
8 | 14 | 4 | 727 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 727
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 8 | 762
8 | 14 | 6 | 759 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 759
8 | 14 | 7 | 820 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 276 | 0 | 6 | 0 | -43 | -81 | 820
8 | 14 | 8 | 927 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 546 | 0 | 3 | 0 | -217 | -63 | 927
8 | 14 | 9 | 1050 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 817 | -36 | 3 | 0 | -219 | -167 | 1050
8 | 14 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1006 | -120 | 3 | 0 | -217 | -175 | 1147
8 | 14 | 11 | 1208 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1085 | -139 | 3 | 0 | -216 | -175 | 1208
8 | 14 | 12 | 1245 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1096 | -104 | 6 | -4 | -215 | -184 | 1245
8 | 14 | 13 | 1229 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 974 | -1 | 8 | -5 | -215 | -182 | 1229
8 | 14 | 14 | 1215 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 850 | 0 | 11 | 0 | -174 | -127 | 1215
8 | 14 | 15 | 1205 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 667 | 0 | 13 | 0 | 8 | -139 | 1205
8 | 14 | 16 | 1186 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 388 | 0 | 6 | 0 | 191 | -60 | 1186
8 | 14 | 17 | 1156 | 332 | 268 | 102 | 25 | 76 | 143 | 0 | 10 | 0 | 199 | 1 | 1156
8 | 14 | 18 | 1121 | 332 | 519 | 135 | 25 | 76 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1121
8 | 14 | 19 | 1089 | 332 | 301 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1089
8 | 14 | 20 | 1030 | 332 | 587 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1030
8 | 14 | 21 | 961 | 332 | 391 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 14 | 22 | 907 | 332 | 481 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -133 | 907
8 | 14 | 23 | 855 | 332 | 325 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 855
8 | 15 | 0 | 786 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1 | 786
8 | 15 | 1 | 732 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 732
8 | 15 | 2 | 720 | 332 | 150 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 720
8 | 15 | 3 | 732 | 332 | 163 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 732
8 | 15 | 4 | 750 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 750
8 | 15 | 5 | 781 | 332 | 213 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 781
8 | 15 | 6 | 767 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 767
8 | 15 | 7 | 830 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 298 | 0 | 3 | 0 | -6 | -127 | 830
8 | 15 | 8 | 922 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 562 | 0 | 1 | 0 | -220 | -79 | 922
8 | 15 | 9 | 1046 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 821 | -43 | 2 | 0 | -219 | -167 | 1046
8 | 15 | 10 | 1133 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 994 | -161 | 3 | 0 | -217 | -136 | 1133
8 | 15 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1067 | -171 | 3 | 0 | -216 | -135 | 1198
8 | 15 | 12 | 1252 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1086 | -88 | 3 | 0 | -215 | -184 | 1252
8 | 15 | 13 | 1255 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 973 | 0 | 6 | 0 | -215 | -159 | 1255
8 | 15 | 14 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 738 | 0 | 5 | 0 | -15 | -135 | 1248
8 | 15 | 15 | 1198 | 332 | 221 | 75 | 25 | 76 | 462 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1198
8 | 15 | 16 | 1175 | 332 | 343 | 80 | 25 | 76 | 310 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1175
8 | 15 | 17 | 1172 | 332 | 452 | 102 | 25 | 76 | 174 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1172
8 | 15 | 18 | 1150 | 332 | 334 | 135 | 25 | 76 | 29 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1150
8 | 15 | 19 | 1134 | 332 | 545 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1134
8 | 15 | 20 | 1070 | 332 | 484 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1070
8 | 15 | 21 | 1008 | 332 | 359 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1008
8 | 15 | 22 | 950 | 332 | 390 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 950
8 | 15 | 23 | 896 | 332 | 162 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 202 | 1 | 896
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 178 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 117 | 0 | 809
8 | 16 | 1 | 751 | 332 | 239 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 751
8 | 16 | 2 | 741 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1 | 741
8 | 16 | 3 | 754 | 332 | 151 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 754
8 | 16 | 4 | 776 | 332 | 173 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 776
8 | 16 | 5 | 814 | 332 | 227 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 814
8 | 16 | 6 | 818 | 332 | 150 | 88 | 25 | 76 | 51 | 0 | 7 | 0 | 49 | 40 | 818
8 | 16 | 7 | 886 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 218 | 0 | 12 | 0 | -5 | -1 | 886
8 | 16 | 8 | 1027 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 426 | 0 | 15 | 0 | -5 | -67 | 1027
8 | 16 | 9 | 1157 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 728 | 0 | 12 | 0 | -100 | -135 | 1157
8 | 16 | 10 | 1249 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 989 | -8 | 13 | -8 | -215 | -172 | 1249
8 | 16 | 11 | 1322 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1095 | -37 | 13 | -8 | -214 | -177 | 1322
8 | 16 | 12 | 1333 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1100 | -27 | 10 | -6 | -213 | -181 | 1333
8 | 16 | 13 | 1342 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1027 | 0 | 6 | 0 | -213 | -128 | 1342
8 | 16 | 14 | 1368 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 947 | 0 | 7 | 0 | -63 | -178 | 1368
8 | 16 | 15 | 1392 | 332 | 207 | 75 | 25 | 76 | 791 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 1392
8 | 16 | 16 | 1365 | 332 | 320 | 80 | 25 | 76 | 511 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1365
8 | 16 | 17 | 1324 | 332 | 532 | 102 | 25 | 76 | 241 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1324
8 | 16 | 18 | 1258 | 332 | 421 | 135 | 25 | 76 | 47 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1258
8 | 16 | 19 | 1210 | 332 | 414 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1210
8 | 16 | 20 | 1120 | 332 | 323 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1120
8 | 16 | 21 | 1055 | 332 | 260 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1055
8 | 16 | 22 | 989 | 332 | 411 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 989
8 | 16 | 23 | 920 | 332 | 171 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 202 | 1 | 920
8 | 17 | 0 | 854 | 332 | 324 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 854
8 | 17 | 1 | 797 | 332 | 229 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 797
8 | 17 | 2 | 782 | 332 | 194 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 782
8 | 17 | 3 | 790 | 332 | 171 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 790
8 | 17 | 4 | 800 | 332 | 182 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 800
8 | 17 | 5 | 836 | 332 | 231 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 836
8 | 17 | 6 | 824 | 332 | 189 | 88 | 25 | 76 | 47 | 0 | 22 | 0 | 5 | 40 | 824
8 | 17 | 7 | 890 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 282 | 0 | 15 | 0 | -69 | 0 | 890
8 | 17 | 8 | 1017 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 565 | 0 | 15 | 0 | -148 | -73 | 1017
8 | 17 | 9 | 1148 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 833 | 0 | 16 | 0 | -217 | -136 | 1148
8 | 17 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1005 | -90 | 27 | -16 | -216 | -135 | 1225
8 | 17 | 11 | 1283 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1096 | -84 | 32 | -19 | -214 | -178 | 1283
8 | 17 | 12 | 1292 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1070 | -48 | 34 | -21 | -214 | -179 | 1292
8 | 17 | 13 | 1307 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1000 | 0 | 32 | 0 | -214 | -161 | 1307
8 | 17 | 14 | 1304 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 909 | 0 | 30 | 0 | -155 | -135 | 1304
8 | 17 | 15 | 1308 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 697 | 0 | 30 | 0 | 10 | -85 | 1308
8 | 17 | 16 | 1290 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 412 | 0 | 33 | 0 | 194 | -10 | 1290
8 | 17 | 17 | 1263 | 332 | 485 | 102 | 25 | 76 | 208 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1263
8 | 17 | 18 | 1216 | 332 | 375 | 135 | 25 | 76 | 42 | 0 | 31 | 0 | 199 | 1 | 1216
8 | 17 | 19 | 1179 | 332 | 373 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1179
8 | 17 | 20 | 1113 | 332 | 310 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 2 | 1113
8 | 17 | 21 | 1041 | 332 | 251 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1041
8 | 17 | 22 | 976 | 332 | 413 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 17 | 23 | 925 | 332 | 391 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 18 | 0 | 840 | 332 | 324 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 840
8 | 18 | 1 | 779 | 332 | 267 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 779
8 | 18 | 2 | 763 | 332 | 191 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 763
8 | 18 | 3 | 769 | 332 | 165 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 769
8 | 18 | 4 | 783 | 332 | 174 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 44 | 783
8 | 18 | 5 | 803 | 332 | 217 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 803
8 | 18 | 6 | 780 | 332 | 170 | 88 | 25 | 76 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 39 | 780
8 | 18 | 7 | 809 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 246 | 0 | 3 | 0 | -101 | -1 | 809
8 | 18 | 8 | 901 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 484 | 0 | 3 | 0 | -220 | -24 | 901
8 | 18 | 9 | 1016 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 753 | -9 | 4 | -2 | -220 | -162 | 1016
8 | 18 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 954 | -112 | 5 | -1 | -218 | -159 | 1119
8 | 18 | 11 | 1165 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 993 | -98 | 4 | 0 | -217 | -167 | 1165
8 | 18 | 12 | 1233 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1033 | -60 | 5 | 0 | -215 | -180 | 1233
8 | 18 | 13 | 1250 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 982 | -35 | 7 | -4 | -215 | -135 | 1250
8 | 18 | 14 | 1230 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 841 | 0 | 8 | 0 | -215 | -59 | 1230
8 | 18 | 15 | 1228 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 601 | 0 | 10 | 0 | 9 | -48 | 1228
8 | 18 | 16 | 1228 | 332 | 320 | 80 | 25 | 76 | 384 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1228
8 | 18 | 17 | 1218 | 332 | 506 | 102 | 25 | 76 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1218
8 | 18 | 18 | 1200 | 332 | 593 | 135 | 25 | 76 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1200
8 | 18 | 19 | 1184 | 332 | 391 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1184
8 | 18 | 20 | 1131 | 332 | 337 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 1131
8 | 18 | 21 | 1065 | 332 | 483 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1065
8 | 18 | 22 | 1004 | 332 | 225 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 2 | 1004
8 | 18 | 23 | 944 | 332 | 317 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | 1 | 944
8 | 19 | 0 | 857 | 332 | 316 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 857
8 | 19 | 1 | 798 | 332 | 254 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 798
8 | 19 | 2 | 786 | 332 | 219 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 786
8 | 19 | 3 | 796 | 332 | 187 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 796
8 | 19 | 4 | 823 | 332 | 218 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 823
8 | 19 | 5 | 872 | 332 | 280 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 872
8 | 19 | 6 | 905 | 332 | 326 | 88 | 25 | 76 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 19 | 7 | 1000 | 332 | 346 | 81 | 25 | 76 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1000
8 | 19 | 8 | 1171 | 332 | 430 | 77 | 25 | 76 | 169 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1171
8 | 19 | 9 | 1269 | 332 | 415 | 71 | 25 | 76 | 289 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1269
8 | 19 | 10 | 1299 | 332 | 322 | 69 | 25 | 76 | 400 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1299
8 | 19 | 11 | 1341 | 332 | 307 | 69 | 25 | 76 | 458 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1341
8 | 19 | 12 | 1316 | 332 | 326 | 69 | 25 | 76 | 412 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1316
8 | 19 | 13 | 1359 | 332 | 391 | 69 | 25 | 76 | 387 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1359
8 | 19 | 14 | 1350 | 332 | 490 | 74 | 25 | 76 | 266 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1350
8 | 19 | 15 | 1327 | 332 | 528 | 75 | 25 | 76 | 209 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1327
8 | 19 | 16 | 1305 | 332 | 555 | 80 | 25 | 76 | 155 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1305
8 | 19 | 17 | 1261 | 332 | 551 | 102 | 25 | 76 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1261
8 | 19 | 18 | 1240 | 332 | 572 | 135 | 25 | 76 | 15 | 0 | 79 | 0 | 5 | 1 | 1240
8 | 19 | 19 | 1201 | 332 | 551 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1201
8 | 19 | 20 | 1137 | 332 | 489 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1137
8 | 19 | 21 | 1068 | 332 | 440 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1068
8 | 19 | 22 | 1021 | 332 | 401 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1021
8 | 19 | 23 | 968 | 332 | 377 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 968
8 | 20 | 0 | 888 | 332 | 307 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 20 | 1 | 831 | 332 | 243 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 831
8 | 20 | 2 | 818 | 332 | 208 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 5 | 2 | 818
8 | 20 | 3 | 829 | 332 | 203 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 829
8 | 20 | 4 | 850 | 332 | 233 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 850
8 | 20 | 5 | 897 | 332 | 294 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 897
8 | 20 | 6 | 905 | 332 | 283 | 88 | 25 | 76 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 20 | 7 | 986 | 332 | 199 | 81 | 25 | 76 | 228 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 986
8 | 20 | 8 | 1150 | 332 | 183 | 77 | 25 | 76 | 466 | 0 | 36 | 0 | 0 | -45 | 1150
8 | 20 | 9 | 1300 | 332 | 173 | 71 | 25 | 76 | 721 | 0 | 42 | 0 | -5 | -135 | 1300
8 | 20 | 10 | 1404 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 924 | 0 | 51 | 0 | -38 | -183 | 1404
8 | 20 | 11 | 1452 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1012 | 0 | 61 | 0 | -85 | -186 | 1452
8 | 20 | 12 | 1473 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1045 | 0 | 67 | 0 | -104 | -185 | 1473
8 | 20 | 13 | 1506 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1001 | 0 | 73 | 0 | -32 | -186 | 1506
8 | 20 | 14 | 1535 | 332 | 171 | 74 | 25 | 76 | 930 | 0 | 72 | 0 | -10 | -135 | 1535
8 | 20 | 15 | 1548 | 332 | 222 | 75 | 25 | 76 | 756 | 0 | 69 | 0 | 0 | -7 | 1548
8 | 20 | 16 | 1527 | 332 | 456 | 80 | 25 | 76 | 496 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1527
8 | 20 | 17 | 1489 | 332 | 654 | 102 | 25 | 76 | 242 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1489
8 | 20 | 18 | 1426 | 332 | 753 | 135 | 25 | 76 | 31 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1426
8 | 20 | 19 | 1379 | 332 | 734 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1379
8 | 20 | 20 | 1292 | 332 | 653 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1292
8 | 20 | 21 | 1208 | 332 | 582 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1208
8 | 20 | 22 | 1127 | 332 | 517 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1127
8 | 20 | 23 | 1059 | 332 | 480 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 21 | 0 | 960 | 332 | 403 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 960
8 | 21 | 1 | 898 | 332 | 348 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 21 | 2 | 876 | 332 | 311 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 21 | 3 | 867 | 332 | 281 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 21 | 4 | 884 | 332 | 308 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 884
8 | 21 | 5 | 927 | 332 | 371 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 21 | 6 | 944 | 332 | 349 | 88 | 25 | 76 | 55 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 944
8 | 21 | 7 | 1037 | 332 | 233 | 81 | 25 | 76 | 271 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 21 | 8 | 1210 | 332 | 189 | 77 | 25 | 76 | 510 | 0 | 15 | 0 | 0 | -14 | 1210
8 | 21 | 9 | 1358 | 332 | 204 | 71 | 25 | 76 | 757 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 1358
8 | 21 | 10 | 1437 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 950 | 0 | 16 | 0 | -18 | -161 | 1437
8 | 21 | 11 | 1495 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1054 | 0 | 17 | 0 | -40 | -186 | 1495
8 | 21 | 12 | 1503 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1082 | 0 | 18 | 0 | -60 | -187 | 1503
8 | 21 | 13 | 1530 | 332 | 156 | 69 | 25 | 76 | 1005 | 0 | 14 | 0 | -13 | -134 | 1530
8 | 21 | 14 | 1549 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 905 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 | 1549
8 | 21 | 15 | 1544 | 332 | 313 | 75 | 25 | 76 | 706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1544
8 | 21 | 16 | 1525 | 332 | 555 | 80 | 25 | 76 | 440 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1525
8 | 21 | 17 | 1470 | 332 | 709 | 102 | 25 | 76 | 205 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1470
8 | 21 | 18 | 1414 | 332 | 792 | 135 | 25 | 76 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1414
8 | 21 | 19 | 1375 | 332 | 784 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1375
8 | 21 | 20 | 1293 | 332 | 700 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1293
8 | 21 | 21 | 1217 | 332 | 631 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1217
8 | 21 | 22 | 1138 | 332 | 571 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1138
8 | 21 | 23 | 1077 | 332 | 543 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1077
8 | 22 | 0 | 970 | 332 | 449 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 970
8 | 22 | 1 | 898 | 332 | 373 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 22 | 2 | 879 | 332 | 323 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 879
8 | 22 | 3 | 880 | 332 | 294 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 22 | 4 | 896 | 332 | 310 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 896
8 | 22 | 5 | 942 | 332 | 372 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 942
8 | 22 | 6 | 967 | 332 | 370 | 88 | 25 | 76 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 967
8 | 22 | 7 | 1073 | 332 | 257 | 81 | 25 | 76 | 288 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1073
8 | 22 | 8 | 1251 | 332 | 193 | 77 | 25 | 76 | 551 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 1251
8 | 22 | 9 | 1401 | 332 | 208 | 71 | 25 | 76 | 745 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 1401
8 | 22 | 10 | 1463 | 332 | 214 | 69 | 25 | 76 | 863 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 1463
8 | 22 | 11 | 1512 | 332 | 181 | 69 | 25 | 76 | 955 | 0 | 16 | 0 | -8 | -134 | 1512
8 | 22 | 12 | 1502 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 983 | 0 | 18 | 0 | -14 | -135 | 1502
8 | 22 | 13 | 1543 | 332 | 174 | 69 | 25 | 76 | 987 | 0 | 23 | 0 | -10 | -133 | 1543
8 | 22 | 14 | 1561 | 332 | 224 | 74 | 25 | 76 | 919 | 0 | 26 | 0 | 0 | -115 | 1561
8 | 22 | 15 | 1567 | 332 | 288 | 75 | 25 | 76 | 745 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1567
8 | 22 | 16 | 1567 | 332 | 535 | 80 | 25 | 76 | 487 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1567
8 | 22 | 17 | 1501 | 332 | 732 | 102 | 25 | 76 | 197 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1501
8 | 22 | 18 | 1438 | 332 | 807 | 135 | 25 | 76 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1438
8 | 22 | 19 | 1378 | 332 | 772 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1378
8 | 22 | 20 | 1306 | 332 | 702 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1306
8 | 22 | 21 | 1229 | 332 | 632 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1229
8 | 22 | 22 | 1152 | 332 | 567 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1152
8 | 22 | 23 | 1072 | 332 | 519 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1072
8 | 23 | 0 | 978 | 332 | 445 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 978
8 | 23 | 1 | 912 | 332 | 377 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 23 | 2 | 889 | 332 | 332 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 889
8 | 23 | 3 | 891 | 332 | 306 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 23 | 4 | 904 | 332 | 325 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 23 | 5 | 951 | 332 | 389 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 951
8 | 23 | 6 | 971 | 332 | 390 | 88 | 25 | 76 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 971
8 | 23 | 7 | 1078 | 332 | 292 | 81 | 25 | 76 | 259 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 23 | 8 | 1263 | 332 | 203 | 77 | 25 | 76 | 534 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1263
8 | 23 | 9 | 1417 | 332 | 209 | 71 | 25 | 76 | 760 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 1417
8 | 23 | 10 | 1508 | 332 | 218 | 69 | 25 | 76 | 908 | 0 | 12 | 0 | 0 | -132 | 1508
8 | 23 | 11 | 1535 | 332 | 221 | 69 | 25 | 76 | 938 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 1535
8 | 23 | 12 | 1498 | 332 | 196 | 69 | 25 | 76 | 933 | 0 | 5 | 0 | -4 | -134 | 1498
8 | 23 | 13 | 1529 | 332 | 220 | 69 | 25 | 76 | 935 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1529
8 | 23 | 14 | 1542 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 835 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 1542
8 | 23 | 15 | 1520 | 332 | 397 | 75 | 25 | 76 | 607 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1520
8 | 23 | 16 | 1512 | 332 | 636 | 80 | 25 | 76 | 354 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1512
8 | 23 | 17 | 1426 | 332 | 747 | 102 | 25 | 76 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1426
8 | 23 | 18 | 1385 | 332 | 618 | 135 | 25 | 76 | 22 | 0 | 3 | 0 | 173 | 1 | 1385
8 | 23 | 19 | 1338 | 332 | 559 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1338
8 | 23 | 20 | 1272 | 332 | 495 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 2 | 1272
8 | 23 | 21 | 1195 | 332 | 428 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 1 | 1195
8 | 23 | 22 | 1121 | 332 | 362 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1121
8 | 23 | 23 | 1059 | 332 | 530 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1059
8 | 24 | 0 | 967 | 332 | 452 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 967
8 | 24 | 1 | 896 | 332 | 385 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 24 | 2 | 871 | 332 | 338 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 871
8 | 24 | 3 | 869 | 332 | 306 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 869
8 | 24 | 4 | 878 | 332 | 318 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 878
8 | 24 | 5 | 911 | 332 | 367 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 911
8 | 24 | 6 | 902 | 332 | 340 | 88 | 25 | 76 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 902
8 | 24 | 7 | 957 | 332 | 193 | 81 | 25 | 76 | 237 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 957
8 | 24 | 8 | 1074 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 487 | 0 | 1 | 0 | -11 | -61 | 1074
8 | 24 | 9 | 1193 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 722 | 0 | 0 | 0 | -204 | 23 | 1193
8 | 24 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 915 | 0 | 0 | 0 | -215 | -71 | 1279
8 | 24 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 990 | 0 | 0 | 0 | -214 | -103 | 1323
8 | 24 | 12 | 1325 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 955 | 0 | 2 | 0 | -214 | -68 | 1325
8 | 24 | 13 | 1353 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 897 | 0 | 3 | 0 | -62 | -135 | 1353
8 | 24 | 14 | 1306 | 332 | 198 | 74 | 25 | 76 | 674 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 1306
8 | 24 | 15 | 1289 | 332 | 248 | 75 | 25 | 76 | 504 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1289
8 | 24 | 16 | 1284 | 332 | 443 | 80 | 25 | 76 | 318 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1284
8 | 24 | 17 | 1263 | 332 | 595 | 102 | 25 | 76 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1263
8 | 24 | 18 | 1237 | 332 | 443 | 135 | 25 | 76 | 22 | 0 | 4 | 0 | 199 | 1 | 1237
8 | 24 | 19 | 1214 | 332 | 636 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1214
8 | 24 | 20 | 1138 | 332 | 560 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1138
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 504 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1074
8 | 24 | 22 | 1017 | 332 | 265 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 2 | 1017
8 | 24 | 23 | 964 | 332 | 358 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 1 | 964
8 | 25 | 0 | 877 | 332 | 362 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 877
8 | 25 | 1 | 814 | 332 | 299 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 814
8 | 25 | 2 | 800 | 332 | 262 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 800
8 | 25 | 3 | 799 | 332 | 230 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 799
8 | 25 | 4 | 815 | 332 | 252 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 25 | 5 | 845 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 | 1 | 845
8 | 25 | 6 | 820 | 332 | 254 | 88 | 25 | 76 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 25 | 7 | 843 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 228 | 0 | 0 | 0 | -78 | 31 | 843
8 | 25 | 8 | 909 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 489 | 0 | 0 | 0 | -222 | -16 | 909
8 | 25 | 9 | 1052 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 754 | -1 | 0 | 0 | -219 | -134 | 1052
8 | 25 | 10 | 1132 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 900 | -201 | 0 | 0 | -217 | 0 | 1132
8 | 25 | 11 | 1185 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 924 | -174 | 1 | 0 | -216 | 0 | 1185
8 | 25 | 12 | 1179 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 865 | -1 | 3 | 0 | -216 | -122 | 1179
8 | 25 | 13 | 1168 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 841 | 0 | 6 | 0 | -217 | -112 | 1168
8 | 25 | 14 | 1166 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 664 | 0 | 4 | 0 | -92 | -65 | 1166
8 | 25 | 15 | 1143 | 332 | 163 | 75 | 25 | 76 | 541 | 0 | 7 | 0 | -4 | -72 | 1143
8 | 25 | 16 | 1142 | 332 | 236 | 80 | 25 | 76 | 384 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1142
8 | 25 | 17 | 1175 | 332 | 458 | 102 | 25 | 76 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 25 | 18 | 1179 | 332 | 581 | 135 | 25 | 76 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1179
8 | 25 | 19 | 1157 | 332 | 583 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1157
8 | 25 | 20 | 1096 | 332 | 385 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 0 | 1096
8 | 25 | 21 | 1027 | 332 | 255 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1027
8 | 25 | 22 | 969 | 332 | 416 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 25 | 23 | 910 | 332 | 383 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 910
8 | 26 | 0 | 831 | 332 | 313 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 831
8 | 26 | 1 | 774 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 1 | 774
8 | 26 | 2 | 768 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 768
8 | 26 | 3 | 780 | 332 | 207 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 780
8 | 26 | 4 | 808 | 332 | 237 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 808
8 | 26 | 5 | 862 | 332 | 305 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 862
8 | 26 | 6 | 886 | 332 | 299 | 88 | 25 | 76 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 886
8 | 26 | 7 | 993 | 332 | 173 | 81 | 25 | 76 | 285 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 993
8 | 26 | 8 | 1165 | 332 | 184 | 77 | 25 | 76 | 562 | 0 | 16 | 0 | 0 | -107 | 1165
8 | 26 | 9 | 1314 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 822 | 0 | 16 | 0 | -15 | -161 | 1314
8 | 26 | 10 | 1397 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 970 | 0 | 24 | 0 | -63 | -184 | 1397
8 | 26 | 11 | 1447 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1035 | 0 | 33 | 0 | -84 | -187 | 1447
8 | 26 | 12 | 1442 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1035 | 0 | 39 | 0 | -96 | -186 | 1442
8 | 26 | 13 | 1494 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1001 | 0 | 30 | 0 | -19 | -168 | 1494
8 | 26 | 14 | 1506 | 332 | 218 | 74 | 25 | 76 | 876 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 1506
8 | 26 | 15 | 1486 | 332 | 296 | 75 | 25 | 76 | 651 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1486
8 | 26 | 16 | 1470 | 332 | 519 | 80 | 25 | 76 | 401 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1470
8 | 26 | 17 | 1409 | 332 | 673 | 102 | 25 | 76 | 170 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1409
8 | 26 | 18 | 1362 | 332 | 734 | 135 | 25 | 76 | 22 | 0 | 31 | 0 | 5 | 2 | 1362
8 | 26 | 19 | 1310 | 332 | 700 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1310
8 | 26 | 20 | 1234 | 332 | 625 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1234
8 | 26 | 21 | 1157 | 332 | 547 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1157
8 | 26 | 22 | 1079 | 332 | 398 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 86 | 1 | 1079
8 | 26 | 23 | 1020 | 332 | 456 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1020
8 | 27 | 0 | 928 | 332 | 367 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 928
8 | 27 | 1 | 869 | 332 | 304 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 869
8 | 27 | 2 | 856 | 332 | 268 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 856
8 | 27 | 3 | 859 | 332 | 234 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 27 | 4 | 882 | 332 | 259 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 882
8 | 27 | 5 | 932 | 332 | 328 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 932
8 | 27 | 6 | 953 | 332 | 334 | 88 | 25 | 76 | 33 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 953
8 | 27 | 7 | 1048 | 332 | 222 | 81 | 25 | 76 | 250 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1048
8 | 27 | 8 | 1222 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 492 | 0 | 60 | 0 | 0 | -30 | 1222
8 | 27 | 9 | 1354 | 332 | 185 | 71 | 25 | 76 | 724 | 0 | 62 | 0 | 13 | -134 | 1354
8 | 27 | 10 | 1427 | 332 | 160 | 69 | 25 | 76 | 835 | 0 | 74 | 0 | -10 | -134 | 1427
8 | 27 | 11 | 1464 | 332 | 153 | 69 | 25 | 76 | 883 | 0 | 72 | 0 | -12 | -134 | 1464
8 | 27 | 12 | 1456 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 906 | 0 | 80 | 0 | -18 | -162 | 1456
8 | 27 | 13 | 1490 | 332 | 167 | 69 | 25 | 76 | 863 | 0 | 79 | 0 | 14 | -135 | 1490
8 | 27 | 14 | 1478 | 332 | 215 | 74 | 25 | 76 | 689 | 0 | 81 | 0 | 0 | -14 | 1478
8 | 27 | 15 | 1453 | 332 | 332 | 75 | 25 | 76 | 534 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1453
8 | 27 | 16 | 1435 | 332 | 291 | 80 | 25 | 76 | 350 | 0 | 81 | 0 | 199 | 1 | 1435
8 | 27 | 17 | 1386 | 332 | 416 | 102 | 25 | 76 | 144 | 0 | 91 | 0 | 199 | 1 | 1386
8 | 27 | 18 | 1338 | 332 | 661 | 135 | 25 | 76 | 16 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1338
8 | 27 | 19 | 1283 | 332 | 402 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 108 | 0 | 199 | 1 | 1283
8 | 27 | 20 | 1200 | 332 | 526 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1200
8 | 27 | 21 | 1131 | 332 | 465 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1131
8 | 27 | 22 | 1071 | 332 | 415 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1071
8 | 27 | 23 | 1006 | 332 | 372 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1006
8 | 28 | 0 | 920 | 332 | 287 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 920
8 | 28 | 1 | 867 | 332 | 231 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 28 | 2 | 848 | 332 | 201 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 848
8 | 28 | 3 | 858 | 332 | 170 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 858
8 | 28 | 4 | 876 | 332 | 193 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 28 | 5 | 929 | 332 | 260 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 28 | 6 | 950 | 332 | 280 | 88 | 25 | 76 | 20 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 950
8 | 28 | 7 | 1025 | 332 | 292 | 81 | 25 | 76 | 88 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1025
8 | 28 | 8 | 1145 | 332 | 396 | 77 | 25 | 76 | 106 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 28 | 9 | 1212 | 332 | 406 | 71 | 25 | 76 | 172 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1212
8 | 28 | 10 | 1212 | 332 | 359 | 69 | 25 | 76 | 216 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1212
8 | 28 | 11 | 1217 | 332 | 375 | 69 | 25 | 76 | 197 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1217
8 | 28 | 12 | 1176 | 332 | 370 | 69 | 25 | 76 | 178 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1176
8 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 377 | 69 | 25 | 76 | 166 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 28 | 14 | 1169 | 332 | 375 | 74 | 25 | 76 | 169 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1169
8 | 28 | 15 | 1156 | 332 | 421 | 75 | 25 | 76 | 105 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1156
8 | 28 | 16 | 1138 | 332 | 432 | 80 | 25 | 76 | 66 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1138
8 | 28 | 17 | 1086 | 332 | 407 | 102 | 25 | 76 | 24 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1086
8 | 28 | 18 | 1077 | 332 | 393 | 135 | 25 | 76 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1077
8 | 28 | 19 | 1043 | 332 | 365 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1043
8 | 28 | 20 | 986 | 332 | 307 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 986
8 | 28 | 21 | 932 | 332 | 263 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 932
8 | 28 | 22 | 887 | 332 | 236 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 887
8 | 28 | 23 | 838 | 332 | 216 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 838
8 | 29 | 0 | 789 | 332 | 193 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 789
8 | 29 | 1 | 745 | 332 | 157 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 745
8 | 29 | 2 | 740 | 332 | 178 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -46 | 740
8 | 29 | 3 | 755 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -23 | 755
8 | 29 | 4 | 775 | 332 | 161 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 775
8 | 29 | 5 | 799 | 332 | 216 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 799
8 | 29 | 6 | 790 | 332 | 236 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 790
8 | 29 | 7 | 817 | 332 | 267 | 81 | 25 | 76 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 29 | 8 | 880 | 332 | 327 | 77 | 25 | 76 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 29 | 9 | 911 | 332 | 343 | 71 | 25 | 76 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 29 | 10 | 911 | 332 | 314 | 69 | 25 | 76 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 911
8 | 29 | 11 | 907 | 332 | 293 | 69 | 25 | 76 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 29 | 12 | 875 | 332 | 233 | 69 | 25 | 76 | 113 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 29 | 13 | 844 | 332 | 189 | 69 | 25 | 76 | 123 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 844
8 | 29 | 14 | 819 | 332 | 162 | 74 | 25 | 76 | 121 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 819
8 | 29 | 15 | 810 | 332 | 156 | 75 | 25 | 76 | 116 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 810
8 | 29 | 16 | 797 | 332 | 185 | 80 | 25 | 76 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 797
8 | 29 | 17 | 807 | 332 | 195 | 102 | 25 | 76 | 34 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 807
8 | 29 | 18 | 815 | 332 | 198 | 135 | 25 | 76 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 29 | 19 | 800 | 332 | 185 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 800
8 | 29 | 20 | 774 | 332 | 157 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 774
8 | 29 | 21 | 752 | 332 | 276 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 752
8 | 29 | 22 | 721 | 332 | 148 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -25 | 721
8 | 29 | 23 | 691 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 691
8 | 30 | 0 | 649 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -49 | 649
8 | 30 | 1 | 619 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -80 | 619
8 | 30 | 2 | 624 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -98 | 624
8 | 30 | 3 | 646 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -104 | 646
8 | 30 | 4 | 673 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 673
8 | 30 | 5 | 700 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -28 | 700
8 | 30 | 6 | 685 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | -40 | 685
8 | 30 | 7 | 720 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 41 | 0 | 49 | 0 | 0 | -32 | 720
8 | 30 | 8 | 797 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 109 | 0 | 53 | 0 | 0 | -23 | 797
8 | 30 | 9 | 863 | 332 | 154 | 71 | 25 | 76 | 160 | 0 | 55 | 0 | 0 | -10 | 863
8 | 30 | 10 | 898 | 332 | 158 | 69 | 25 | 76 | 190 | 0 | 64 | 0 | 0 | -16 | 898
8 | 30 | 11 | 940 | 332 | 164 | 69 | 25 | 76 | 205 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 30 | 12 | 941 | 332 | 162 | 69 | 25 | 76 | 200 | 0 | 79 | 0 | 0 | -2 | 941
8 | 30 | 13 | 961 | 332 | 179 | 69 | 25 | 76 | 212 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 30 | 14 | 952 | 332 | 195 | 74 | 25 | 76 | 178 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 952
8 | 30 | 15 | 929 | 332 | 162 | 75 | 25 | 76 | 168 | 0 | 85 | 0 | 5 | 1 | 929
8 | 30 | 16 | 948 | 332 | 218 | 80 | 25 | 76 | 134 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 948
8 | 30 | 17 | 946 | 332 | 258 | 102 | 25 | 76 | 67 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 946
8 | 30 | 18 | 951 | 332 | 294 | 135 | 25 | 76 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 951
8 | 30 | 19 | 943 | 332 | 293 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 943
8 | 30 | 20 | 926 | 332 | 284 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 926
8 | 30 | 21 | 886 | 332 | 266 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 886
8 | 30 | 22 | 855 | 332 | 248 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 855
8 | 30 | 23 | 826 | 332 | 249 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 826
8 | 31 | 0 | 767 | 332 | 204 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 767
8 | 31 | 1 | 735 | 332 | 173 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 735
8 | 31 | 2 | 739 | 332 | 160 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 739
8 | 31 | 3 | 757 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 7 | 757
8 | 31 | 4 | 760 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17 | 760
8 | 31 | 5 | 788 | 332 | 206 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 788
8 | 31 | 6 | 767 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 767
8 | 31 | 7 | 821 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 234 | 0 | 25 | 0 | -1 | -99 | 821
8 | 31 | 8 | 943 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 515 | 0 | 20 | 0 | -114 | -136 | 943
8 | 31 | 9 | 1069 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 777 | 0 | 22 | -1 | -219 | -162 | 1069
8 | 31 | 10 | 1149 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 954 | -76 | 25 | -15 | -217 | -172 | 1149
8 | 31 | 11 | 1209 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1070 | -127 | 22 | -13 | -216 | -177 | 1209
8 | 31 | 12 | 1224 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1109 | -147 | 20 | -12 | -216 | -180 | 1224
8 | 31 | 13 | 1225 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1061 | -99 | 20 | -12 | -216 | -179 | 1225
8 | 31 | 14 | 1216 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 973 | -26 | 21 | -13 | -216 | -178 | 1216
8 | 31 | 15 | 1205 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 777 | 0 | 20 | 0 | -73 | -175 | 1205
8 | 31 | 16 | 1199 | 332 | 188 | 80 | 25 | 76 | 505 | 0 | 20 | 0 | 0 | -27 | 1199
8 | 31 | 17 | 1160 | 332 | 406 | 102 | 25 | 76 | 198 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1160
8 | 31 | 18 | 1106 | 332 | 290 | 135 | 25 | 76 | 18 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1106
8 | 31 | 19 | 1062 | 332 | 258 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1062
8 | 31 | 20 | 992 | 332 | 310 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | 1 | 992
8 | 31 | 21 | 927 | 332 | 348 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 31 | 22 | 866 | 332 | 155 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 | -4 | 866
8 | 31 | 23 | 821 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143 | -5 | 821
9 | 1 | 0 | 737 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 737
9 | 1 | 1 | 692 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 692
9 | 1 | 2 | 687 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 687
9 | 1 | 3 | 698 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | -10 | -2 | 698
9 | 1 | 4 | 717 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 717
9 | 1 | 5 | 739 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 1 | 739
9 | 1 | 6 | 709 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 709
9 | 1 | 7 | 729 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 290 | 0 | 6 | 0 | -95 | -131 | 729
9 | 1 | 8 | 803 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 617 | -94 | 7 | -4 | -222 | -156 | 803
9 | 1 | 9 | 912 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 870 | -253 | 6 | -4 | -222 | -135 | 912
9 | 1 | 10 | 971 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1048 | -374 | 5 | 0 | -221 | -134 | 971
9 | 1 | 11 | 1005 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1126 | -418 | 4 | 0 | -220 | -134 | 1005
9 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1157 | -412 | 6 | 0 | -219 | -135 | 1044
9 | 1 | 13 | 1044 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1105 | -359 | 5 | 0 | -219 | -135 | 1044
9 | 1 | 14 | 1034 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 995 | -224 | 5 | 0 | -219 | -175 | 1034
9 | 1 | 15 | 1033 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 783 | -21 | 4 | -2 | -214 | -170 | 1033
9 | 1 | 16 | 1029 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 494 | 0 | 6 | 0 | 5 | -134 | 1029
9 | 1 | 17 | 1029 | 332 | 297 | 98 | 25 | 76 | 196 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1029
9 | 1 | 18 | 1006 | 332 | 420 | 129 | 25 | 76 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1006
9 | 1 | 19 | 981 | 332 | 199 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 981
9 | 1 | 20 | 923 | 332 | 348 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 923
9 | 1 | 21 | 871 | 332 | 155 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -52 | 871
9 | 1 | 22 | 826 | 332 | 188 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | -80 | 826
9 | 1 | 23 | 785 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 0 | 785
9 | 2 | 0 | 730 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 730
9 | 2 | 1 | 693 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 693
9 | 2 | 2 | 691 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 691
9 | 2 | 3 | 710 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 710
9 | 2 | 4 | 738 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 738
9 | 2 | 5 | 771 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 771
9 | 2 | 6 | 777 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 43 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 777
9 | 2 | 7 | 833 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 266 | 0 | 0 | 0 | -1 | -91 | 833
9 | 2 | 8 | 975 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 588 | 0 | 0 | 0 | -133 | -135 | 975
9 | 2 | 9 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 829 | 0 | 0 | 0 | -218 | -163 | 1098
9 | 2 | 10 | 1179 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 988 | -63 | 0 | 0 | -216 | -177 | 1179
9 | 2 | 11 | 1204 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1056 | -102 | 0 | 0 | -216 | -181 | 1204
9 | 2 | 12 | 1198 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1081 | -132 | 0 | 0 | -216 | -182 | 1198
9 | 2 | 13 | 1244 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1044 | -51 | 0 | 0 | -215 | -181 | 1244
9 | 2 | 14 | 1234 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 926 | 0 | 0 | 0 | -165 | -179 | 1234
9 | 2 | 15 | 1235 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 739 | 0 | 0 | 0 | -9 | -148 | 1235
9 | 2 | 16 | 1237 | 332 | 252 | 77 | 25 | 76 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1237
9 | 2 | 17 | 1183 | 332 | 406 | 98 | 25 | 76 | 176 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1183
9 | 2 | 18 | 1135 | 332 | 355 | 129 | 25 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1135
9 | 2 | 19 | 1090 | 332 | 339 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 1 | 1090
9 | 2 | 20 | 1019 | 332 | 246 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1019
9 | 2 | 21 | 957 | 332 | 396 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 957
9 | 2 | 22 | 911 | 332 | 365 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 911
9 | 2 | 23 | 865 | 332 | 345 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 865
9 | 3 | 0 | 803 | 332 | 295 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 3 | 1 | 759 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 | 1 | 759
9 | 3 | 2 | 748 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 748
9 | 3 | 3 | 763 | 332 | 201 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 3 | 4 | 783 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 1 | 783
9 | 3 | 5 | 815 | 332 | 273 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 815
9 | 3 | 6 | 817 | 332 | 274 | 85 | 25 | 76 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 817
9 | 3 | 7 | 855 | 332 | 154 | 78 | 25 | 76 | 204 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 855
9 | 3 | 8 | 978 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 493 | 0 | 3 | 0 | -14 | -159 | 978
9 | 3 | 9 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 767 | 0 | 2 | 0 | -152 | -169 | 1098
9 | 3 | 10 | 1156 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 957 | -59 | 4 | 0 | -217 | -176 | 1156
9 | 3 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1076 | -124 | 4 | 0 | -216 | -182 | 1205
9 | 3 | 12 | 1218 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1109 | -144 | 11 | -6 | -216 | -183 | 1218
9 | 3 | 13 | 1247 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1028 | -40 | 17 | -11 | -215 | -179 | 1247
9 | 3 | 14 | 1262 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 875 | 0 | 24 | 0 | -111 | -178 | 1262
9 | 3 | 15 | 1248 | 332 | 193 | 72 | 25 | 76 | 629 | 0 | 30 | 0 | 0 | -109 | 1248
9 | 3 | 16 | 1243 | 332 | 318 | 77 | 25 | 76 | 376 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1243
9 | 3 | 17 | 1181 | 332 | 268 | 98 | 25 | 76 | 136 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1181
9 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 310 | 129 | 25 | 76 | 11 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1136
9 | 3 | 19 | 1098 | 332 | 278 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 2 | 1098
9 | 3 | 20 | 1029 | 332 | 415 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1029
9 | 3 | 21 | 968 | 332 | 365 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 3 | 22 | 916 | 332 | 334 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 916
9 | 3 | 23 | 871 | 332 | 320 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 871
9 | 4 | 0 | 808 | 332 | 278 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 808
9 | 4 | 1 | 762 | 332 | 239 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 762
9 | 4 | 2 | 756 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69 | 0 | 756
9 | 4 | 3 | 764 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 764
9 | 4 | 4 | 789 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 1 | 789
9 | 4 | 5 | 818 | 332 | 270 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 4 | 6 | 823 | 332 | 256 | 85 | 25 | 76 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 4 | 7 | 870 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 246 | 0 | 7 | 0 | -41 | -1 | 870
9 | 4 | 8 | 1003 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 562 | 0 | 4 | 0 | -218 | 0 | 1003
9 | 4 | 9 | 1111 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 820 | 0 | 2 | 0 | -218 | -143 | 1111
9 | 4 | 10 | 1185 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1002 | -74 | 3 | 0 | -216 | -177 | 1185
9 | 4 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1076 | -109 | 7 | -4 | -216 | -181 | 1220
9 | 4 | 12 | 1222 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1091 | -124 | 13 | -8 | -216 | -181 | 1222
9 | 4 | 13 | 1267 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1051 | -42 | 17 | -10 | -215 | -181 | 1267
9 | 4 | 14 | 1266 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 932 | 0 | 15 | 0 | -215 | -118 | 1266
9 | 4 | 15 | 1265 | 332 | 149 | 72 | 25 | 76 | 736 | 0 | 17 | 0 | -9 | -133 | 1265
9 | 4 | 16 | 1253 | 332 | 273 | 77 | 25 | 76 | 448 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1253
9 | 4 | 17 | 1198 | 332 | 277 | 98 | 25 | 76 | 162 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1198
9 | 4 | 18 | 1154 | 332 | 351 | 129 | 25 | 76 | 11 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 1154
9 | 4 | 19 | 1109 | 332 | 318 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1109
9 | 4 | 20 | 1035 | 332 | 281 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 174 | 1 | 1035
9 | 4 | 21 | 968 | 332 | 403 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 4 | 22 | 919 | 332 | 370 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 919
9 | 4 | 23 | 872 | 332 | 351 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 5 | 0 | 809 | 332 | 297 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 809
9 | 5 | 1 | 762 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 762
9 | 5 | 2 | 754 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 1 | 754
9 | 5 | 3 | 766 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 766
9 | 5 | 4 | 791 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 | 1 | 791
9 | 5 | 5 | 820 | 332 | 279 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 820
9 | 5 | 6 | 821 | 332 | 256 | 85 | 25 | 76 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 5 | 7 | 864 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 263 | 0 | 5 | 0 | -5 | -58 | 864
9 | 5 | 8 | 999 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 579 | 0 | 4 | 0 | -220 | -19 | 999
9 | 5 | 9 | 1124 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 847 | 0 | 4 | 0 | -218 | -159 | 1124
9 | 5 | 10 | 1206 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1031 | -80 | 6 | -4 | -216 | -178 | 1206
9 | 5 | 11 | 1253 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1078 | -78 | 6 | -4 | -215 | -181 | 1253
9 | 5 | 12 | 1244 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1051 | -60 | 3 | 0 | -215 | -182 | 1244
9 | 5 | 13 | 1295 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1008 | 0 | 3 | 0 | -214 | -149 | 1295
9 | 5 | 14 | 1280 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 837 | 0 | 3 | 0 | -36 | -176 | 1280
9 | 5 | 15 | 1287 | 332 | 256 | 72 | 25 | 76 | 658 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1287
9 | 5 | 16 | 1278 | 332 | 345 | 77 | 25 | 76 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1278
9 | 5 | 17 | 1231 | 332 | 337 | 98 | 25 | 76 | 155 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1231
9 | 5 | 18 | 1180 | 332 | 533 | 129 | 25 | 76 | 11 | 0 | 3 | 0 | 204 | -133 | 1180
9 | 5 | 19 | 1137 | 332 | 360 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1137
9 | 5 | 20 | 1063 | 332 | 287 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1063
9 | 5 | 21 | 988 | 332 | 228 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 1 | 988
9 | 5 | 22 | 940 | 332 | 394 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 940
9 | 5 | 23 | 892 | 332 | 372 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 892
9 | 6 | 0 | 823 | 332 | 317 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 6 | 1 | 778 | 332 | 270 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 778
9 | 6 | 2 | 770 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 1 | 770
9 | 6 | 3 | 778 | 332 | 217 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 778
9 | 6 | 4 | 798 | 332 | 243 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 6 | 5 | 833 | 332 | 294 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 6 | 6 | 830 | 332 | 272 | 85 | 25 | 76 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 830
9 | 6 | 7 | 882 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 251 | 0 | 3 | 0 | -2 | -29 | 882
9 | 6 | 8 | 1022 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 571 | 0 | 2 | 0 | -166 | -40 | 1022
9 | 6 | 9 | 1140 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 850 | 0 | 1 | 0 | -217 | -144 | 1140
9 | 6 | 10 | 1216 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1038 | -77 | 0 | 0 | -216 | -176 | 1216
9 | 6 | 11 | 1277 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1135 | -108 | 0 | 0 | -215 | -182 | 1277
9 | 6 | 12 | 1285 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1150 | -116 | 0 | 0 | -214 | -182 | 1285
9 | 6 | 13 | 1322 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1087 | -16 | 0 | 0 | -214 | -182 | 1322
9 | 6 | 14 | 1321 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 926 | 0 | 2 | 0 | -79 | -180 | 1321
9 | 6 | 15 | 1325 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 723 | 0 | 3 | 0 | 11 | -65 | 1325
9 | 6 | 16 | 1310 | 332 | 353 | 77 | 25 | 76 | 442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1310
9 | 6 | 17 | 1233 | 332 | 332 | 98 | 25 | 76 | 163 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1233
9 | 6 | 18 | 1184 | 332 | 399 | 129 | 25 | 76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1184
9 | 6 | 19 | 1128 | 332 | 355 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1128
9 | 6 | 20 | 1071 | 332 | 300 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1071
9 | 6 | 21 | 1003 | 332 | 373 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -133 | 1003
9 | 6 | 22 | 949 | 332 | 403 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 949
9 | 6 | 23 | 902 | 332 | 383 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 902
9 | 7 | 0 | 825 | 332 | 319 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 7 | 1 | 777 | 332 | 271 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777
9 | 7 | 2 | 763 | 332 | 236 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 763
9 | 7 | 3 | 773 | 332 | 217 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773
9 | 7 | 4 | 785 | 332 | 227 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 785
9 | 7 | 5 | 809 | 332 | 272 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 7 | 6 | 790 | 332 | 234 | 85 | 25 | 76 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 7 | 7 | 805 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 250 | 0 | 2 | 0 | -106 | 0 | 805
9 | 7 | 8 | 916 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 577 | 0 | 0 | 0 | -220 | -96 | 916
9 | 7 | 9 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 854 | -93 | 0 | 0 | -220 | -163 | 1028
9 | 7 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1041 | -237 | 0 | 0 | -218 | -134 | 1099
9 | 7 | 11 | 1151 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1141 | -286 | 0 | 0 | -217 | -134 | 1151
9 | 7 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1166 | -281 | 0 | 0 | -216 | -134 | 1182
9 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1106 | -202 | 0 | 0 | -216 | -135 | 1200
9 | 7 | 14 | 1189 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 930 | -6 | 1 | 0 | -216 | -172 | 1189
9 | 7 | 15 | 1182 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 706 | 0 | 2 | 0 | -44 | -135 | 1182
9 | 7 | 16 | 1177 | 332 | 244 | 77 | 25 | 76 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 7 | 17 | 1130 | 332 | 247 | 98 | 25 | 76 | 146 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1130
9 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 330 | 129 | 25 | 76 | 9 | 0 | 2 | 0 | 199 | 1 | 1103
9 | 7 | 19 | 1070 | 332 | 296 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1070
9 | 7 | 20 | 1008 | 332 | 236 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1008
9 | 7 | 21 | 946 | 332 | 385 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 946
9 | 7 | 22 | 894 | 332 | 349 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 894
9 | 7 | 23 | 855 | 332 | 337 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855
9 | 8 | 0 | 791 | 332 | 169 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 1 | 791
9 | 8 | 1 | 740 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 740
9 | 8 | 2 | 730 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 730
9 | 8 | 3 | 738 | 332 | 182 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738
9 | 8 | 4 | 754 | 332 | 200 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 8 | 5 | 775 | 332 | 237 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
9 | 8 | 6 | 745 | 332 | 159 | 85 | 25 | 76 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | 745
9 | 8 | 7 | 753 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 249 | 0 | 2 | 0 | -157 | 0 | 753
9 | 8 | 8 | 839 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 566 | -6 | 2 | 0 | -223 | -155 | 839
9 | 8 | 9 | 945 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 825 | -175 | 2 | 0 | -221 | -136 | 945
9 | 8 | 10 | 1010 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1020 | -330 | 2 | 0 | -220 | -109 | 1010
9 | 8 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1133 | -380 | 3 | 0 | -219 | -136 | 1048
9 | 8 | 12 | 1090 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1139 | -347 | 4 | 0 | -218 | -135 | 1090
9 | 8 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1107 | -248 | 4 | 0 | -218 | -176 | 1116
9 | 8 | 14 | 1111 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 957 | -112 | 7 | -4 | -216 | -173 | 1111
9 | 8 | 15 | 1112 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 731 | 0 | 8 | 0 | -145 | -135 | 1112
9 | 8 | 16 | 1109 | 332 | 179 | 77 | 25 | 76 | 446 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 1109
9 | 8 | 17 | 1114 | 332 | 555 | 98 | 25 | 76 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1114
9 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 304 | 129 | 25 | 76 | 8 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1098
9 | 8 | 19 | 1063 | 332 | 267 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 2 | 1063
9 | 8 | 20 | 998 | 332 | 405 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 998
9 | 8 | 21 | 938 | 332 | 351 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 938
9 | 8 | 22 | 878 | 332 | 156 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 150 | 1 | 878
9 | 8 | 23 | 828 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 137 | 0 | 828
9 | 9 | 0 | 761 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85 | 0 | 761
9 | 9 | 1 | 717 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | 0 | 717
9 | 9 | 2 | 710 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 710
9 | 9 | 3 | 724 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 724
9 | 9 | 4 | 751 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 751
9 | 9 | 5 | 789 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | 1 | 789
9 | 9 | 6 | 806 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 35 | 0 | 39 | 0 | 97 | -31 | 806
9 | 9 | 7 | 873 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 264 | 0 | 38 | 0 | 2 | -90 | 873
9 | 9 | 8 | 1027 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 580 | 0 | 35 | 0 | -94 | -149 | 1027
9 | 9 | 9 | 1152 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 861 | 0 | 34 | -5 | -217 | -171 | 1152
9 | 9 | 10 | 1218 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1045 | -97 | 41 | -25 | -216 | -177 | 1218
9 | 9 | 11 | 1273 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1146 | -140 | 42 | -25 | -215 | -182 | 1273
9 | 9 | 12 | 1301 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1163 | -127 | 41 | -25 | -214 | -184 | 1301
9 | 9 | 13 | 1326 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1055 | 0 | 42 | -23 | -214 | -181 | 1326
9 | 9 | 14 | 1345 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 907 | 0 | 44 | 0 | -79 | -179 | 1345
9 | 9 | 15 | 1354 | 332 | 203 | 72 | 25 | 76 | 716 | 0 | 50 | 0 | 0 | -120 | 1354
9 | 9 | 16 | 1338 | 332 | 350 | 77 | 25 | 76 | 423 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1338
9 | 9 | 17 | 1288 | 332 | 547 | 98 | 25 | 76 | 147 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1288
9 | 9 | 18 | 1232 | 332 | 589 | 129 | 25 | 76 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1232
9 | 9 | 19 | 1178 | 332 | 545 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1178
9 | 9 | 20 | 1099 | 332 | 474 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1099
9 | 9 | 21 | 1027 | 332 | 420 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1027
9 | 9 | 22 | 976 | 332 | 389 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 976
9 | 9 | 23 | 920 | 332 | 354 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 920
9 | 10 | 0 | 849 | 332 | 300 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 849
9 | 10 | 1 | 805 | 332 | 254 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 805
9 | 10 | 2 | 795 | 332 | 216 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 10 | 3 | 806 | 332 | 189 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 806
9 | 10 | 4 | 824 | 332 | 214 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 10 | 5 | 864 | 332 | 273 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 864
9 | 10 | 6 | 887 | 332 | 284 | 85 | 25 | 76 | 23 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 887
9 | 10 | 7 | 948 | 332 | 237 | 78 | 25 | 76 | 135 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 948
9 | 10 | 8 | 1086 | 332 | 177 | 74 | 25 | 76 | 339 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1086
9 | 10 | 9 | 1207 | 332 | 189 | 69 | 25 | 76 | 557 | 0 | 56 | 0 | 0 | -97 | 1207
9 | 10 | 10 | 1257 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 693 | 0 | 51 | 0 | 9 | -143 | 1257
9 | 10 | 11 | 1302 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 702 | 0 | 46 | 0 | 15 | -108 | 1302
9 | 10 | 12 | 1303 | 332 | 160 | 66 | 25 | 76 | 698 | 0 | 38 | 0 | 15 | -107 | 1303
9 | 10 | 13 | 1340 | 332 | 235 | 66 | 25 | 76 | 552 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 1340
9 | 10 | 14 | 1328 | 332 | 358 | 71 | 25 | 76 | 402 | 0 | 34 | 0 | 5 | 25 | 1328
9 | 10 | 15 | 1284 | 332 | 363 | 72 | 25 | 76 | 299 | 0 | 38 | 0 | 79 | 0 | 1284
9 | 10 | 16 | 1246 | 332 | 526 | 77 | 25 | 76 | 176 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1246
9 | 10 | 17 | 1206 | 332 | 575 | 98 | 25 | 76 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1206
9 | 10 | 18 | 1192 | 332 | 588 | 129 | 25 | 76 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1192
9 | 10 | 19 | 1171 | 332 | 563 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1171
9 | 10 | 20 | 1112 | 332 | 506 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1112
9 | 10 | 21 | 1054 | 332 | 457 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1054
9 | 10 | 22 | 998 | 332 | 415 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 998
9 | 10 | 23 | 945 | 332 | 382 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 945
9 | 11 | 0 | 872 | 332 | 326 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 11 | 1 | 826 | 332 | 285 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 11 | 2 | 818 | 332 | 255 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 11 | 3 | 824 | 332 | 229 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 11 | 4 | 841 | 332 | 254 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 841
9 | 11 | 5 | 881 | 332 | 301 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 1 | 881
9 | 11 | 6 | 903 | 332 | 325 | 85 | 25 | 76 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 903
9 | 11 | 7 | 955 | 332 | 230 | 78 | 25 | 76 | 174 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 955
9 | 11 | 8 | 1088 | 332 | 177 | 74 | 25 | 76 | 417 | 0 | 39 | 0 | 0 | -52 | 1088
9 | 11 | 9 | 1206 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 654 | 0 | 36 | 0 | 8 | -142 | 1206
9 | 11 | 10 | 1265 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 799 | 0 | 29 | 0 | -36 | -174 | 1265
9 | 11 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 919 | 0 | 21 | 0 | -130 | -134 | 1323
9 | 11 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 977 | 0 | 16 | 0 | -157 | -162 | 1321
9 | 11 | 13 | 1361 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 941 | 0 | 16 | 0 | -64 | -179 | 1361
9 | 11 | 14 | 1387 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 874 | 0 | 19 | 0 | -17 | -141 | 1387
9 | 11 | 15 | 1374 | 332 | 304 | 72 | 25 | 76 | 684 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1374
9 | 11 | 16 | 1367 | 332 | 450 | 77 | 25 | 76 | 390 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1367
9 | 11 | 17 | 1298 | 332 | 431 | 98 | 25 | 76 | 112 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1298
9 | 11 | 18 | 1256 | 332 | 671 | 129 | 25 | 76 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1256
9 | 11 | 19 | 1206 | 332 | 623 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1206
9 | 11 | 20 | 1130 | 332 | 339 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1130
9 | 11 | 21 | 1060 | 332 | 480 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1060
9 | 11 | 22 | 1005 | 332 | 288 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 148 | 1 | 1005
9 | 11 | 23 | 950 | 332 | 414 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 950
9 | 12 | 0 | 875 | 332 | 353 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 875
9 | 12 | 1 | 825 | 332 | 305 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 12 | 2 | 814 | 332 | 271 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 814
9 | 12 | 3 | 817 | 332 | 242 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 817
9 | 12 | 4 | 835 | 332 | 264 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 835
9 | 12 | 5 | 869 | 332 | 321 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 12 | 6 | 881 | 332 | 319 | 85 | 25 | 76 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 881
9 | 12 | 7 | 948 | 332 | 177 | 78 | 25 | 76 | 248 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 948
9 | 12 | 8 | 1097 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 562 | 0 | 7 | 0 | 6 | -133 | 1097
9 | 12 | 9 | 1222 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 816 | 0 | 7 | 0 | -81 | -170 | 1222
9 | 12 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 977 | 0 | 7 | 0 | -159 | -176 | 1296
9 | 12 | 11 | 1351 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1072 | 0 | 6 | 0 | -213 | -161 | 1351
9 | 12 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1085 | 0 | 4 | 0 | -213 | -181 | 1342
9 | 12 | 13 | 1375 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1032 | 0 | 5 | 0 | -129 | -180 | 1375
9 | 12 | 14 | 1389 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 924 | 0 | 5 | 0 | -17 | -175 | 1389
9 | 12 | 15 | 1362 | 332 | 204 | 72 | 25 | 76 | 692 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 | 1362
9 | 12 | 16 | 1353 | 332 | 397 | 77 | 25 | 76 | 441 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1353
9 | 12 | 17 | 1296 | 332 | 617 | 98 | 25 | 76 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1296
9 | 12 | 18 | 1244 | 332 | 462 | 129 | 25 | 76 | 6 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1244
9 | 12 | 19 | 1199 | 332 | 621 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1199
9 | 12 | 20 | 1132 | 332 | 541 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1132
9 | 12 | 21 | 1057 | 332 | 276 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 1057
9 | 12 | 22 | 1004 | 332 | 442 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1004
9 | 12 | 23 | 948 | 332 | 208 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 948
9 | 13 | 0 | 868 | 332 | 343 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 13 | 1 | 818 | 332 | 293 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 818
9 | 13 | 2 | 807 | 332 | 269 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 13 | 3 | 809 | 332 | 149 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 809
9 | 13 | 4 | 824 | 332 | 259 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 824
9 | 13 | 5 | 863 | 332 | 311 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 13 | 6 | 877 | 332 | 307 | 85 | 25 | 76 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 877
9 | 13 | 7 | 946 | 332 | 245 | 78 | 25 | 76 | 262 | 0 | 17 | 0 | 0 | -89 | 946
9 | 13 | 8 | 1094 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 594 | 0 | 16 | 0 | -11 | -160 | 1094
9 | 13 | 9 | 1219 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 862 | 0 | 13 | 0 | -135 | -171 | 1219
9 | 13 | 10 | 1284 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1017 | 0 | 15 | -3 | -214 | -178 | 1284
9 | 13 | 11 | 1332 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1072 | 0 | 14 | -6 | -213 | -182 | 1332
9 | 13 | 12 | 1325 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1062 | 0 | 12 | -1 | -214 | -181 | 1325
9 | 13 | 13 | 1372 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1053 | 0 | 16 | 0 | -163 | -181 | 1372
9 | 13 | 14 | 1376 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 954 | 0 | 16 | 0 | -66 | -180 | 1376
9 | 13 | 15 | 1388 | 332 | 206 | 72 | 25 | 76 | 748 | 0 | 16 | 0 | 0 | -87 | 1388
9 | 13 | 16 | 1372 | 332 | 401 | 77 | 25 | 76 | 437 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1372
9 | 13 | 17 | 1319 | 332 | 419 | 98 | 25 | 76 | 138 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1319
9 | 13 | 18 | 1257 | 332 | 455 | 129 | 25 | 76 | 5 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1257
9 | 13 | 19 | 1198 | 332 | 387 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1198
9 | 13 | 20 | 1145 | 332 | 536 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1145
9 | 13 | 21 | 1067 | 332 | 348 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 117 | 1 | 1067
9 | 13 | 22 | 997 | 332 | 405 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 997
9 | 13 | 23 | 940 | 332 | 371 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 940
9 | 14 | 0 | 864 | 332 | 303 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 864
9 | 14 | 1 | 811 | 332 | 252 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 811
9 | 14 | 2 | 789 | 332 | 209 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 1 | 789
9 | 14 | 3 | 790 | 332 | 188 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 14 | 4 | 806 | 332 | 209 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 14 | 5 | 824 | 332 | 247 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 14 | 6 | 818 | 332 | 227 | 85 | 25 | 76 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 14 | 7 | 844 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 200 | 0 | 48 | 0 | -22 | -41 | 844
9 | 14 | 8 | 949 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 459 | 0 | 46 | 0 | -76 | -135 | 949
9 | 14 | 9 | 1055 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 694 | 0 | 56 | 0 | -219 | -126 | 1055
9 | 14 | 10 | 1130 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 841 | 0 | 56 | -29 | -217 | -168 | 1130
9 | 14 | 11 | 1183 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 874 | 0 | 57 | -8 | -216 | -171 | 1183
9 | 14 | 12 | 1192 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 793 | 0 | 62 | 0 | -175 | -135 | 1192
9 | 14 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 687 | 0 | 57 | 0 | -114 | -90 | 1187
9 | 14 | 14 | 1198 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 584 | 0 | 66 | 0 | -8 | -96 | 1198
9 | 14 | 15 | 1177 | 332 | 186 | 72 | 25 | 76 | 400 | 0 | 70 | 0 | 0 | 16 | 1177
9 | 14 | 16 | 1163 | 332 | 355 | 77 | 25 | 76 | 225 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1163
9 | 14 | 17 | 1136 | 332 | 251 | 98 | 25 | 76 | 76 | 0 | 73 | 0 | 204 | 1 | 1136
9 | 14 | 18 | 1129 | 332 | 275 | 129 | 25 | 76 | 4 | 0 | 82 | 0 | 204 | 2 | 1129
9 | 14 | 19 | 1094 | 332 | 239 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 199 | 1 | 1094
9 | 14 | 20 | 1046 | 332 | 387 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1046
9 | 14 | 21 | 988 | 332 | 337 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 988
9 | 14 | 22 | 947 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 149 | 1 | 947
9 | 14 | 23 | 904 | 332 | 295 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 904
9 | 15 | 0 | 842 | 332 | 255 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 842
9 | 15 | 1 | 799 | 332 | 212 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 799
9 | 15 | 2 | 787 | 332 | 162 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 14 | 2 | 787
9 | 15 | 3 | 796 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 796
9 | 15 | 4 | 813 | 332 | 149 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 39 | 1 | 813
9 | 15 | 5 | 834 | 332 | 225 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 15 | 6 | 822 | 332 | 150 | 85 | 25 | 76 | 18 | 0 | 69 | 0 | 65 | 2 | 822
9 | 15 | 7 | 829 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 174 | 0 | 66 | 0 | -18 | -52 | 829
9 | 15 | 8 | 906 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 416 | 0 | 63 | 0 | -93 | -135 | 906
9 | 15 | 9 | 993 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 663 | 0 | 58 | 0 | -220 | -158 | 993
9 | 15 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 829 | -53 | 63 | -38 | -219 | -167 | 1062
9 | 15 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 873 | -40 | 60 | -36 | -218 | -171 | 1115
9 | 15 | 12 | 1148 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 848 | 0 | 58 | -16 | -217 | -172 | 1148
9 | 15 | 13 | 1140 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 685 | 0 | 49 | 0 | -148 | -93 | 1140
9 | 15 | 14 | 1131 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 525 | 0 | 40 | 0 | -7 | -79 | 1131
9 | 15 | 15 | 1128 | 332 | 236 | 72 | 25 | 76 | 326 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 1128
9 | 15 | 16 | 1111 | 332 | 410 | 77 | 25 | 76 | 164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1111
9 | 15 | 17 | 1104 | 332 | 292 | 98 | 25 | 76 | 43 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1104
9 | 15 | 18 | 1118 | 332 | 315 | 129 | 25 | 76 | 2 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1118
9 | 15 | 19 | 1089 | 332 | 487 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1089
9 | 15 | 20 | 1039 | 332 | 431 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1039
9 | 15 | 21 | 984 | 332 | 378 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 984
9 | 15 | 22 | 938 | 332 | 351 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 938
9 | 15 | 23 | 892 | 332 | 157 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -20 | 892
9 | 16 | 0 | 830 | 332 | 286 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 830
9 | 16 | 1 | 786 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104 | 0 | 786
9 | 16 | 2 | 776 | 332 | 219 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 776
9 | 16 | 3 | 787 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 | 0 | 787
9 | 16 | 4 | 803 | 332 | 221 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 16 | 5 | 840 | 332 | 276 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 16 | 6 | 845 | 332 | 276 | 85 | 25 | 76 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 845
9 | 16 | 7 | 890 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 180 | 0 | 32 | 0 | 2 | 17 | 890
9 | 16 | 8 | 1017 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 459 | 0 | 25 | 0 | -9 | -113 | 1017
9 | 16 | 9 | 1128 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 700 | 0 | 21 | 0 | -108 | -135 | 1128
9 | 16 | 10 | 1186 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 817 | 0 | 15 | 0 | -159 | -134 | 1186
9 | 16 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 855 | 0 | 12 | 0 | -160 | -134 | 1220
9 | 16 | 12 | 1234 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 873 | 0 | 14 | 0 | -215 | -85 | 1234
9 | 16 | 13 | 1265 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 829 | 0 | 11 | 0 | -88 | -134 | 1265
9 | 16 | 14 | 1238 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 686 | 0 | 10 | 0 | 9 | -119 | 1238
9 | 16 | 15 | 1215 | 332 | 189 | 72 | 25 | 76 | 513 | 0 | 8 | 0 | 88 | -88 | 1215
9 | 16 | 16 | 1210 | 332 | 436 | 77 | 25 | 76 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1210
9 | 16 | 17 | 1167 | 332 | 563 | 98 | 25 | 76 | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1167
9 | 16 | 18 | 1147 | 332 | 370 | 129 | 25 | 76 | 2 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1147
9 | 16 | 19 | 1111 | 332 | 330 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1111
9 | 16 | 20 | 1065 | 332 | 485 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1065
9 | 16 | 21 | 1005 | 332 | 430 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1005
9 | 16 | 22 | 949 | 332 | 386 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 949
9 | 16 | 23 | 902 | 332 | 367 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 902
9 | 17 | 0 | 834 | 332 | 317 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 17 | 1 | 789 | 332 | 263 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 789
9 | 17 | 2 | 777 | 332 | 234 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 777
9 | 17 | 3 | 787 | 332 | 216 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 17 | 4 | 807 | 332 | 241 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 17 | 5 | 850 | 332 | 292 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 850
9 | 17 | 6 | 867 | 332 | 155 | 85 | 25 | 76 | 26 | 0 | 16 | 0 | 151 | 1 | 867
9 | 17 | 7 | 943 | 332 | 175 | 78 | 25 | 76 | 237 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 943
9 | 17 | 8 | 1103 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 553 | 0 | 17 | 0 | 6 | -128 | 1103
9 | 17 | 9 | 1220 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 776 | 0 | 16 | 0 | -57 | -165 | 1220
9 | 17 | 10 | 1273 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 948 | 0 | 16 | 0 | -215 | -123 | 1273
9 | 17 | 11 | 1330 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1069 | 0 | 13 | -7 | -213 | -179 | 1330
9 | 17 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1068 | -8 | 16 | -10 | -214 | -178 | 1321
9 | 17 | 13 | 1367 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1023 | 0 | 15 | 0 | -139 | -179 | 1367
9 | 17 | 14 | 1372 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 874 | 0 | 15 | 0 | -17 | -152 | 1372
9 | 17 | 15 | 1372 | 332 | 205 | 72 | 25 | 76 | 676 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 1372
9 | 17 | 16 | 1373 | 332 | 432 | 77 | 25 | 76 | 405 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1373
9 | 17 | 17 | 1321 | 332 | 647 | 98 | 25 | 76 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1321
9 | 17 | 18 | 1267 | 332 | 466 | 129 | 25 | 76 | 3 | 0 | 30 | 0 | 204 | 2 | 1267
9 | 17 | 19 | 1197 | 332 | 591 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1197
9 | 17 | 20 | 1132 | 332 | 317 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 2 | 1132
9 | 17 | 21 | 1062 | 332 | 460 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1062
9 | 17 | 22 | 998 | 332 | 206 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 0 | 998
9 | 17 | 23 | 942 | 332 | 379 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 18 | 0 | 868 | 332 | 320 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 18 | 1 | 813 | 332 | 262 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 18 | 2 | 795 | 332 | 231 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 18 | 3 | 798 | 332 | 209 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 18 | 4 | 812 | 332 | 221 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 812
9 | 18 | 5 | 847 | 332 | 273 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 847
9 | 18 | 6 | 863 | 332 | 284 | 85 | 25 | 76 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 18 | 7 | 932 | 332 | 171 | 78 | 25 | 76 | 214 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 932
9 | 18 | 8 | 1069 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 502 | 0 | 33 | 0 | 6 | -127 | 1069
9 | 18 | 9 | 1189 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 748 | 0 | 37 | 0 | -81 | -165 | 1189
9 | 18 | 10 | 1270 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 974 | 0 | 42 | -5 | -215 | -173 | 1270
9 | 18 | 11 | 1333 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1068 | -7 | 43 | -26 | -213 | -179 | 1333
9 | 18 | 12 | 1340 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1053 | 0 | 39 | -7 | -213 | -179 | 1340
9 | 18 | 13 | 1373 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 987 | 0 | 38 | 0 | -120 | -179 | 1373
9 | 18 | 14 | 1387 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 866 | 0 | 32 | 0 | -17 | -146 | 1387
9 | 18 | 15 | 1383 | 332 | 206 | 72 | 25 | 76 | 642 | 0 | 38 | 0 | 0 | -8 | 1383
9 | 18 | 16 | 1370 | 332 | 288 | 77 | 25 | 76 | 323 | 0 | 43 | 0 | 204 | 2 | 1370
9 | 18 | 17 | 1312 | 332 | 638 | 98 | 25 | 76 | 94 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1312
9 | 18 | 18 | 1276 | 332 | 654 | 129 | 25 | 76 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1276
9 | 18 | 19 | 1230 | 332 | 596 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1230
9 | 18 | 20 | 1155 | 332 | 524 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1155
9 | 18 | 21 | 1092 | 332 | 465 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1092
9 | 18 | 22 | 1035 | 332 | 419 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 1 | 1035
9 | 18 | 23 | 978 | 332 | 388 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 978
9 | 19 | 0 | 902 | 332 | 320 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 1 | 902
9 | 19 | 1 | 849 | 332 | 269 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 19 | 2 | 833 | 332 | 232 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 833
9 | 19 | 3 | 835 | 332 | 198 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 835
9 | 19 | 4 | 845 | 332 | 217 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 845
9 | 19 | 5 | 883 | 332 | 280 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 883
9 | 19 | 6 | 905 | 332 | 304 | 85 | 25 | 76 | 16 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 905
9 | 19 | 7 | 971 | 332 | 209 | 78 | 25 | 76 | 179 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 971
9 | 19 | 8 | 1123 | 332 | 180 | 74 | 25 | 76 | 440 | 0 | 65 | 0 | 0 | -69 | 1123
9 | 19 | 9 | 1237 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 650 | 0 | 72 | 0 | 9 | -144 | 1237
9 | 19 | 10 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 838 | 0 | 69 | 0 | -71 | -162 | 1321
9 | 19 | 11 | 1380 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 914 | 0 | 66 | 0 | -112 | -135 | 1380
9 | 19 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 885 | 0 | 59 | 0 | -90 | -135 | 1366
9 | 19 | 13 | 1402 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 830 | 0 | 52 | 0 | 12 | -139 | 1402
9 | 19 | 14 | 1428 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 745 | 0 | 50 | 0 | 18 | -37 | 1428
9 | 19 | 15 | 1392 | 332 | 302 | 72 | 25 | 76 | 532 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1392
9 | 19 | 16 | 1382 | 332 | 526 | 77 | 25 | 76 | 296 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1382
9 | 19 | 17 | 1333 | 332 | 668 | 98 | 25 | 76 | 84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1333
9 | 19 | 18 | 1304 | 332 | 690 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1304
9 | 19 | 19 | 1249 | 332 | 635 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1249
9 | 19 | 20 | 1179 | 332 | 357 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | 1 | 1179
9 | 19 | 21 | 1097 | 332 | 481 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1097
9 | 19 | 22 | 1037 | 332 | 442 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1037
9 | 19 | 23 | 975 | 332 | 410 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 975
9 | 20 | 0 | 895 | 332 | 337 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 895
9 | 20 | 1 | 844 | 332 | 282 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 844
9 | 20 | 2 | 826 | 332 | 238 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 20 | 3 | 830 | 332 | 222 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 830
9 | 20 | 4 | 845 | 332 | 232 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 845
9 | 20 | 5 | 885 | 332 | 297 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 885
9 | 20 | 6 | 907 | 332 | 315 | 85 | 25 | 76 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 907
9 | 20 | 7 | 969 | 332 | 229 | 78 | 25 | 76 | 182 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 969
9 | 20 | 8 | 1116 | 332 | 179 | 74 | 25 | 76 | 433 | 0 | 47 | 0 | 0 | -50 | 1116
9 | 20 | 9 | 1234 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 628 | 0 | 46 | 0 | 9 | -99 | 1234
9 | 20 | 10 | 1292 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 746 | 0 | 52 | 0 | -19 | -134 | 1292
9 | 20 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 810 | 0 | 58 | 0 | -49 | -135 | 1331
9 | 20 | 12 | 1319 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 815 | 0 | 62 | 0 | -70 | -135 | 1319
9 | 20 | 13 | 1367 | 332 | 166 | 66 | 25 | 76 | 740 | 0 | 66 | 0 | 30 | -134 | 1367
9 | 20 | 14 | 1347 | 332 | 202 | 71 | 25 | 76 | 568 | 0 | 69 | 0 | 5 | -1 | 1347
9 | 20 | 15 | 1321 | 332 | 371 | 72 | 25 | 76 | 383 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1321
9 | 20 | 16 | 1295 | 332 | 550 | 77 | 25 | 76 | 175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1295
9 | 20 | 17 | 1247 | 332 | 616 | 98 | 25 | 76 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1247
9 | 20 | 18 | 1225 | 332 | 407 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 54 | 0 | 199 | 2 | 1225
9 | 20 | 19 | 1189 | 332 | 566 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1189
9 | 20 | 20 | 1120 | 332 | 486 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1120
9 | 20 | 21 | 1048 | 332 | 411 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1048
9 | 20 | 22 | 999 | 332 | 370 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 999
9 | 20 | 23 | 946 | 332 | 340 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 946
9 | 21 | 0 | 873 | 332 | 269 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 873
9 | 21 | 1 | 820 | 332 | 213 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 21 | 2 | 800 | 332 | 166 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 800
9 | 21 | 3 | 801 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | -1 | 801
9 | 21 | 4 | 813 | 332 | 172 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 21 | 5 | 835 | 332 | 219 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 21 | 6 | 825 | 332 | 211 | 85 | 25 | 76 | 17 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 825
9 | 21 | 7 | 842 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 160 | 0 | 80 | 0 | 1 | -58 | 842
9 | 21 | 8 | 929 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 348 | 0 | 76 | 0 | -7 | -143 | 929
9 | 21 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 482 | 0 | 72 | 0 | -38 | -148 | 1018
9 | 21 | 10 | 1067 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 547 | 0 | 78 | 0 | -61 | -144 | 1067
9 | 21 | 11 | 1101 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 595 | 0 | 81 | 0 | -72 | -150 | 1101
9 | 21 | 12 | 1082 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 556 | 0 | 77 | 0 | -41 | -157 | 1082
9 | 21 | 13 | 1090 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 566 | 0 | 78 | 0 | -43 | -158 | 1090
9 | 21 | 14 | 1087 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 489 | 0 | 81 | 0 | 6 | -141 | 1087
9 | 21 | 15 | 1084 | 332 | 233 | 72 | 25 | 76 | 393 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1084
9 | 21 | 16 | 1095 | 332 | 269 | 77 | 25 | 76 | 221 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1095
9 | 21 | 17 | 1076 | 332 | 385 | 98 | 25 | 76 | 47 | 0 | 107 | 0 | 5 | 1 | 1076
9 | 21 | 18 | 1086 | 332 | 414 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1086
9 | 21 | 19 | 1051 | 332 | 371 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1051
9 | 21 | 20 | 1002 | 332 | 315 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1002
9 | 21 | 21 | 950 | 332 | 266 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | 2 | 950
9 | 21 | 22 | 907 | 332 | 237 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 907
9 | 21 | 23 | 865 | 332 | 237 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 865
9 | 22 | 0 | 797 | 332 | 192 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 797
9 | 22 | 1 | 751 | 332 | 158 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 1 | 751
9 | 22 | 2 | 738 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | -5 | -14 | 738
9 | 22 | 3 | 747 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | -5 | -33 | 747
9 | 22 | 4 | 763 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | -5 | -19 | 763
9 | 22 | 5 | 782 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | 2 | 782
9 | 22 | 6 | 768 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 1 | 0 | 88 | 0 | 13 | 0 | 768
9 | 22 | 7 | 776 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 11 | 0 | 96 | 0 | 11 | -1 | 776
9 | 22 | 8 | 816 | 332 | 150 | 74 | 25 | 76 | 57 | 0 | 88 | 0 | 0 | 14 | 816
9 | 22 | 9 | 861 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 142 | 0 | 83 | 0 | 1 | -15 | 861
9 | 22 | 10 | 898 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 208 | 0 | 86 | 0 | -7 | -36 | 898
9 | 22 | 11 | 906 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 236 | 0 | 80 | 0 | -7 | -50 | 906
9 | 22 | 12 | 909 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 221 | 0 | 73 | 0 | -7 | -25 | 909
9 | 22 | 13 | 885 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 212 | 0 | 63 | 0 | -7 | -30 | 885
9 | 22 | 14 | 885 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 246 | 0 | 58 | 0 | -7 | -64 | 885
9 | 22 | 15 | 891 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 215 | 0 | 62 | 0 | 2 | -41 | 891
9 | 22 | 16 | 901 | 332 | 219 | 77 | 25 | 76 | 114 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 901
9 | 22 | 17 | 914 | 332 | 308 | 98 | 25 | 76 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 914
9 | 22 | 18 | 930 | 332 | 305 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 930
9 | 22 | 19 | 901 | 332 | 270 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 901
9 | 22 | 20 | 866 | 332 | 233 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 866
9 | 22 | 21 | 824 | 332 | 200 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 22 | 22 | 790 | 332 | 180 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 790
9 | 22 | 23 | 759 | 332 | 169 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 759
9 | 23 | 0 | 711 | 332 | 164 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -28 | 0 | 0 | 711
9 | 23 | 1 | 676 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | -44 | -3 | 1 | 676
9 | 23 | 2 | 673 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -42 | -26 | 0 | 673
9 | 23 | 3 | 689 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -46 | -43 | 1 | 689
9 | 23 | 4 | 714 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | -49 | -16 | 0 | 714
9 | 23 | 5 | 742 | 332 | 159 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -32 | 0 | 0 | 742
9 | 23 | 6 | 730 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 12 | -4 | 90 | -35 | 0 | 1 | 730
9 | 23 | 7 | 735 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 146 | -52 | 99 | -83 | 0 | -34 | 735
9 | 23 | 8 | 771 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 326 | -123 | 109 | -109 | -87 | 0 | 771
9 | 23 | 9 | 831 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 493 | -200 | 128 | -128 | -112 | 0 | 831
9 | 23 | 10 | 841 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 568 | -233 | 142 | -142 | -142 | 1 | 841
9 | 23 | 11 | 861 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 649 | -278 | 129 | -129 | -157 | 0 | 861
9 | 23 | 12 | 866 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 726 | -321 | 120 | -120 | -187 | 1 | 866
9 | 23 | 13 | 873 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 655 | -293 | 97 | -97 | -135 | -1 | 873
9 | 23 | 14 | 874 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 557 | -250 | 82 | -82 | -85 | 0 | 874
9 | 23 | 15 | 871 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 422 | -184 | 74 | -74 | -2 | -18 | 871
9 | 23 | 16 | 870 | 332 | 255 | 77 | 25 | 76 | 223 | -79 | 70 | -28 | 2 | -83 | 870
9 | 23 | 17 | 879 | 332 | 199 | 98 | 25 | 76 | 60 | -21 | 78 | -30 | 62 | 0 | 879
9 | 23 | 18 | 890 | 332 | 178 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 74 | -29 | 202 | -98 | 890
9 | 23 | 19 | 867 | 332 | 178 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -30 | 203 | -126 | 867
9 | 23 | 20 | 833 | 332 | 175 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -27 | 186 | -135 | 833
9 | 23 | 21 | 793 | 332 | 175 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -27 | 18 | 0 | 793
9 | 23 | 22 | 760 | 332 | 172 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -24 | 143 | -135 | 760
9 | 23 | 23 | 731 | 332 | 165 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -17 | 165 | -142 | 731
9 | 24 | 0 | 689 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -6 | 689
9 | 24 | 1 | 656 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | -5 | -31 | 656
9 | 24 | 2 | 660 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | -5 | -44 | 660
9 | 24 | 3 | 685 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | -5 | -46 | 685
9 | 24 | 4 | 716 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | -24 | 716
9 | 24 | 5 | 755 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | -98 | 755
9 | 24 | 6 | 755 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 20 | 0 | 32 | 0 | 73 | -36 | 755
9 | 24 | 7 | 762 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 223 | 0 | 31 | 0 | -130 | -21 | 762
9 | 24 | 8 | 848 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 522 | 0 | 27 | 0 | -221 | -135 | 848
9 | 24 | 9 | 930 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 776 | -147 | 18 | -11 | -221 | -135 | 930
9 | 24 | 10 | 979 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 943 | -263 | 17 | -10 | -220 | -135 | 979
9 | 24 | 11 | 1025 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1054 | -329 | 18 | -11 | -220 | -134 | 1025
9 | 24 | 12 | 1039 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1032 | -294 | 17 | -11 | -219 | -133 | 1039
9 | 24 | 13 | 1074 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 920 | -146 | 15 | -9 | -219 | -134 | 1074
9 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 788 | -21 | 18 | -11 | -219 | -136 | 1071
9 | 24 | 15 | 1056 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 552 | 0 | 22 | 0 | -5 | -166 | 1056
9 | 24 | 16 | 1068 | 332 | 175 | 77 | 25 | 76 | 276 | 0 | 28 | 0 | 204 | -125 | 1068
9 | 24 | 17 | 1038 | 332 | 213 | 98 | 25 | 76 | 66 | 0 | 24 | 0 | 203 | 1 | 1038
9 | 24 | 18 | 1024 | 332 | 229 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 26 | 0 | 204 | 2 | 1024
9 | 24 | 19 | 974 | 332 | 176 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 201 | 1 | 974
9 | 24 | 20 | 920 | 332 | 317 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 920
9 | 24 | 21 | 874 | 332 | 268 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 874
9 | 24 | 22 | 839 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 | 839
9 | 24 | 23 | 808 | 332 | 239 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 808
9 | 25 | 0 | 755 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 755
9 | 25 | 1 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 721
9 | 25 | 2 | 714 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | -7 | 0 | 714
9 | 25 | 3 | 738 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | -5 | -6 | 738
9 | 25 | 4 | 767 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 1 | 767
9 | 25 | 5 | 796 | 332 | 215 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 25 | 6 | 802 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 7 | 0 | 52 | 0 | 77 | 0 | 802
9 | 25 | 7 | 822 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 87 | 0 | 45 | 0 | 1 | 30 | 822
9 | 25 | 8 | 902 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 254 | 0 | 48 | 0 | -55 | 0 | 902
9 | 25 | 9 | 971 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 467 | 0 | 53 | 0 | -199 | 0 | 971
9 | 25 | 10 | 1005 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 614 | 0 | 53 | 0 | -178 | -131 | 1005
9 | 25 | 11 | 1050 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 738 | 0 | 49 | 0 | -219 | -165 | 1050
9 | 25 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 736 | 0 | 39 | 0 | -219 | -169 | 1034
9 | 25 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 592 | 0 | 35 | 0 | -202 | 1 | 1073
9 | 25 | 14 | 1050 | 332 | 173 | 71 | 25 | 76 | 441 | 0 | 31 | 0 | 0 | -99 | 1050
9 | 25 | 15 | 1035 | 332 | 171 | 72 | 25 | 76 | 332 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 1035
9 | 25 | 16 | 1032 | 332 | 281 | 77 | 25 | 76 | 207 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1032
9 | 25 | 17 | 1009 | 332 | 182 | 98 | 25 | 76 | 57 | 0 | 39 | 0 | 199 | 1 | 1009
9 | 25 | 18 | 1004 | 332 | 206 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 34 | 0 | 201 | 0 | 1004
9 | 25 | 19 | 964 | 332 | 366 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 964
9 | 25 | 20 | 915 | 332 | 313 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 1 | 915
9 | 25 | 21 | 867 | 332 | 280 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 867
9 | 25 | 22 | 831 | 332 | 259 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 831
9 | 25 | 23 | 798 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 109 | 1 | 798
9 | 26 | 0 | 746 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 | 0 | 746
9 | 26 | 1 | 710 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 10 | 710
9 | 26 | 2 | 708 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 708
9 | 26 | 3 | 729 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 729
9 | 26 | 4 | 758 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 758
9 | 26 | 5 | 787 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 76 | 0 | 787
9 | 26 | 6 | 783 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 18 | 0 | 28 | 0 | 70 | 1 | 783
9 | 26 | 7 | 802 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 213 | 0 | 25 | 0 | 0 | -95 | 802
9 | 26 | 8 | 900 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 535 | 0 | 25 | 0 | -220 | -95 | 900
9 | 26 | 9 | 1001 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 808 | -79 | 22 | -13 | -220 | -167 | 1001
9 | 26 | 10 | 1059 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 996 | -229 | 16 | -10 | -219 | -142 | 1059
9 | 26 | 11 | 1099 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1085 | -285 | 13 | -8 | -218 | -135 | 1099
9 | 26 | 12 | 1120 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1103 | -283 | 13 | -8 | -218 | -134 | 1120
9 | 26 | 13 | 1147 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1054 | -163 | 13 | -8 | -217 | -179 | 1147
9 | 26 | 14 | 1161 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 898 | -11 | 13 | -8 | -217 | -166 | 1161
9 | 26 | 15 | 1157 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 662 | 0 | 19 | 0 | -7 | -170 | 1157
9 | 26 | 16 | 1168 | 332 | 285 | 77 | 25 | 76 | 348 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1168
9 | 26 | 17 | 1111 | 332 | 272 | 98 | 25 | 76 | 75 | 0 | 33 | 0 | 199 | 1 | 1111
9 | 26 | 18 | 1085 | 332 | 281 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 3 | 1085
9 | 26 | 19 | 1030 | 332 | 223 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 2 | 1030
9 | 26 | 20 | 963 | 332 | 360 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 963
9 | 26 | 21 | 904 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 163 | 2 | 904
9 | 26 | 22 | 863 | 332 | 289 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 26 | 23 | 822 | 332 | 362 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -85 | 822
9 | 27 | 0 | 760 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | 0 | 760
9 | 27 | 1 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | 0 | 721
9 | 27 | 2 | 718 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 718
9 | 27 | 3 | 736 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 736
9 | 27 | 4 | 763 | 332 | 189 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 27 | 5 | 791 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 88 | 1 | 791
9 | 27 | 6 | 784 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 17 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 784
9 | 27 | 7 | 803 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 213 | 0 | 18 | 0 | 0 | -87 | 803
9 | 27 | 8 | 900 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 520 | 0 | 18 | 0 | -136 | -157 | 900
9 | 27 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 809 | -75 | 18 | -11 | -220 | -166 | 1005
9 | 27 | 10 | 1088 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1005 | -179 | 20 | -12 | -218 | -175 | 1088
9 | 27 | 11 | 1145 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1096 | -211 | 22 | -13 | -217 | -179 | 1145
9 | 27 | 12 | 1152 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1103 | -243 | 25 | -15 | -217 | -148 | 1152
9 | 27 | 13 | 1194 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1032 | -100 | 28 | -17 | -216 | -180 | 1194
9 | 27 | 14 | 1210 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 830 | 0 | 31 | 0 | -163 | -140 | 1210
9 | 27 | 15 | 1179 | 332 | 186 | 72 | 25 | 76 | 518 | 0 | 32 | 0 | 0 | -62 | 1179
9 | 27 | 16 | 1152 | 332 | 345 | 77 | 25 | 76 | 253 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1152
9 | 27 | 17 | 1099 | 332 | 269 | 98 | 25 | 76 | 53 | 0 | 45 | 0 | 199 | 2 | 1099
9 | 27 | 18 | 1078 | 332 | 275 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 199 | 2 | 1078
9 | 27 | 19 | 1030 | 332 | 316 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 108 | 1 | 1030
9 | 27 | 20 | 973 | 332 | 165 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 201 | 1 | 973
9 | 27 | 21 | 917 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 202 | -30 | 917
9 | 27 | 22 | 874 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 152 | 0 | 874
9 | 27 | 23 | 832 | 332 | 279 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 832
9 | 28 | 0 | 769 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 | 0 | 769
9 | 28 | 1 | 730 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 1 | 730
9 | 28 | 2 | 723 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 723
9 | 28 | 3 | 738 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -7 | 738
9 | 28 | 4 | 759 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | 0 | 759
9 | 28 | 5 | 778 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 | 0 | 778
9 | 28 | 6 | 756 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 5 | 0 | 49 | 0 | 11 | 25 | 756
9 | 28 | 7 | 756 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 89 | 0 | 49 | 0 | 0 | -41 | 756
9 | 28 | 8 | 815 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 290 | 0 | 52 | 0 | -182 | 0 | 815
9 | 28 | 9 | 885 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 426 | 0 | 48 | 0 | -104 | -135 | 885
9 | 28 | 10 | 921 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 522 | 0 | 42 | 0 | -156 | -134 | 921
9 | 28 | 11 | 938 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 636 | 0 | 41 | -9 | -221 | -156 | 938
9 | 28 | 12 | 951 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 684 | -17 | 44 | -27 | -221 | -159 | 951
9 | 28 | 13 | 979 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 685 | 0 | 45 | -18 | -221 | -159 | 979
9 | 28 | 14 | 988 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 672 | 0 | 49 | -5 | -220 | -160 | 988
9 | 28 | 15 | 988 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 540 | 0 | 58 | 0 | -128 | -135 | 988
9 | 28 | 16 | 993 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 306 | 0 | 60 | 0 | 4 | -35 | 993
9 | 28 | 17 | 967 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 69 | 0 | 58 | 0 | 201 | -40 | 967
9 | 28 | 18 | 967 | 332 | 148 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 201 | 2 | 967
9 | 28 | 19 | 936 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 200 | -34 | 936
9 | 28 | 20 | 886 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 202 | -83 | 886
9 | 28 | 21 | 839 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 83 | 1 | 839
9 | 28 | 22 | 802 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 65 | 0 | 802
9 | 28 | 23 | 773 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 773
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 30 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -1 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | -35 | 1 | 678
9 | 29 | 3 | 695 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | -55 | -1 | 695
9 | 29 | 4 | 719 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -29 | 719
9 | 29 | 5 | 737 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 6 | 737
9 | 29 | 6 | 702 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | -24 | 702
9 | 29 | 7 | 689 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 188 | 0 | 51 | 0 | -74 | -135 | 689
9 | 29 | 8 | 735 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 486 | -60 | 56 | -34 | -223 | -145 | 735
9 | 29 | 9 | 806 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 700 | -196 | 71 | -43 | -224 | -152 | 806
9 | 29 | 10 | 845 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 835 | -312 | 83 | -50 | -223 | -135 | 845
9 | 29 | 11 | 871 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 930 | -383 | 89 | -54 | -223 | -135 | 871
9 | 29 | 12 | 911 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 982 | -394 | 80 | -49 | -222 | -133 | 911
9 | 29 | 13 | 924 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 920 | -283 | 68 | -41 | -222 | -165 | 924
9 | 29 | 14 | 898 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 746 | -138 | 55 | -33 | -222 | -162 | 898
9 | 29 | 15 | 899 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 526 | 0 | 52 | 0 | -217 | -115 | 899
9 | 29 | 16 | 908 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 292 | 0 | 50 | 0 | 2 | -94 | 908
9 | 29 | 17 | 919 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 61 | 0 | 47 | 0 | 132 | 0 | 919
9 | 29 | 18 | 929 | 332 | 148 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 167 | 1 | 929
9 | 29 | 19 | 901 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 131 | 1 | 901
9 | 29 | 20 | 857 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 91 | 1 | 857
9 | 29 | 21 | 814 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 814
9 | 29 | 22 | 776 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 776
9 | 29 | 23 | 742 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 742
9 | 30 | 0 | 693 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 1 | 693
9 | 30 | 1 | 659 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 659
9 | 30 | 2 | 660 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -31 | 660
9 | 30 | 3 | 682 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 682
9 | 30 | 4 | 719 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -9 | 719
9 | 30 | 5 | 754 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 92 | -48 | 754
9 | 30 | 6 | 757 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 13 | 0 | 32 | 0 | 107 | -61 | 757
9 | 30 | 7 | 777 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 186 | 0 | 20 | 0 | 0 | -88 | 777
9 | 30 | 8 | 882 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 466 | 0 | 14 | 0 | -97 | -156 | 882
9 | 30 | 9 | 975 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 724 | -18 | 11 | -6 | -221 | -165 | 975
9 | 30 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 912 | -123 | 7 | -4 | -219 | -172 | 1048
9 | 30 | 11 | 1102 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1008 | -161 | 6 | -4 | -218 | -176 | 1102
9 | 30 | 12 | 1096 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1014 | -174 | 4 | 0 | -218 | -177 | 1096
9 | 30 | 13 | 1141 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 964 | -80 | 5 | 0 | -217 | -178 | 1141
9 | 30 | 14 | 1133 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 753 | 0 | 3 | 0 | -102 | -173 | 1133
9 | 30 | 15 | 1136 | 332 | 181 | 72 | 25 | 76 | 546 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 | 1136
9 | 30 | 16 | 1119 | 332 | 350 | 77 | 25 | 76 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1119
9 | 30 | 17 | 1072 | 332 | 282 | 98 | 25 | 76 | 50 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 30 | 18 | 1054 | 332 | 281 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1054
9 | 30 | 19 | 1005 | 332 | 230 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1005
9 | 30 | 20 | 948 | 332 | 376 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 30 | 21 | 889 | 332 | 157 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 165 | 1 | 889
9 | 30 | 22 | 847 | 332 | 297 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 847
9 | 30 | 23 | 805 | 332 | 283 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 1 | 0 | 844 | 332 | 350 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 844
10 | 1 | 1 | 811 | 332 | 317 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811
10 | 1 | 2 | 805 | 332 | 295 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 1 | 3 | 822 | 332 | 288 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822
10 | 1 | 4 | 844 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -15 | 844
10 | 1 | 5 | 868 | 332 | 351 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 1 | 6 | 865 | 332 | 155 | 70 | 25 | 76 | 16 | 0 | 2 | 0 | 189 | 0 | 865
10 | 1 | 7 | 895 | 332 | 171 | 64 | 25 | 76 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 1 | 8 | 972 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 524 | 0 | 4 | 0 | -198 | 0 | 972
10 | 1 | 9 | 1093 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 830 | -12 | 3 | 0 | -218 | -148 | 1093
10 | 1 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 989 | -110 | 2 | 0 | -217 | -153 | 1147
10 | 1 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1040 | -111 | 3 | 0 | -216 | -154 | 1198
10 | 1 | 12 | 1188 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1015 | -99 | 4 | 0 | -216 | -152 | 1188
10 | 1 | 13 | 1221 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 952 | -2 | 7 | -4 | -216 | -152 | 1221
10 | 1 | 14 | 1255 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 839 | 0 | 8 | 0 | -80 | -151 | 1255
10 | 1 | 15 | 1240 | 332 | 192 | 60 | 25 | 76 | 599 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 1240
10 | 1 | 16 | 1222 | 332 | 413 | 64 | 25 | 76 | 298 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1222
10 | 1 | 17 | 1163 | 332 | 585 | 80 | 25 | 76 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1163
10 | 1 | 18 | 1140 | 332 | 388 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1140
10 | 1 | 19 | 1087 | 332 | 540 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1087
10 | 1 | 20 | 1029 | 332 | 484 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1029
10 | 1 | 21 | 977 | 332 | 438 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 977
10 | 1 | 22 | 940 | 332 | 415 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 940
10 | 1 | 23 | 910 | 332 | 199 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 910
10 | 2 | 0 | 859 | 332 | 361 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 859
10 | 2 | 1 | 828 | 332 | 323 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 828
10 | 2 | 2 | 827 | 332 | 306 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 2 | 3 | 842 | 332 | 281 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 2 | 4 | 860 | 332 | 269 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 860
10 | 2 | 5 | 879 | 332 | 307 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 879
10 | 2 | 6 | 879 | 332 | 311 | 70 | 25 | 76 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 879
10 | 2 | 7 | 899 | 332 | 284 | 64 | 25 | 76 | 61 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 899
10 | 2 | 8 | 960 | 332 | 256 | 61 | 25 | 76 | 120 | 0 | 64 | 0 | 0 | 26 | 960
10 | 2 | 9 | 1007 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 180 | 0 | 66 | 0 | 105 | 18 | 1007
10 | 2 | 10 | 1014 | 332 | 228 | 55 | 25 | 76 | 227 | 0 | 59 | 0 | 0 | 12 | 1014
10 | 2 | 11 | 1018 | 332 | 206 | 55 | 25 | 76 | 252 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 | 1018
10 | 2 | 12 | 981 | 332 | 210 | 55 | 25 | 76 | 207 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 981
10 | 2 | 13 | 992 | 332 | 284 | 55 | 25 | 76 | 153 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 992
10 | 2 | 14 | 988 | 332 | 314 | 58 | 25 | 76 | 118 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 2 | 15 | 981 | 332 | 314 | 60 | 25 | 76 | 103 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 981
10 | 2 | 16 | 983 | 332 | 360 | 64 | 25 | 76 | 68 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 983
10 | 2 | 17 | 976 | 332 | 383 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 976
10 | 2 | 18 | 978 | 332 | 375 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 978
10 | 2 | 19 | 950 | 332 | 336 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 950
10 | 2 | 20 | 912 | 332 | 304 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 912
10 | 2 | 21 | 880 | 332 | 156 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 139 | 1 | 880
10 | 2 | 22 | 857 | 332 | 287 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 2 | 23 | 839 | 332 | 292 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 3 | 0 | 801 | 332 | 266 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 801
10 | 3 | 1 | 779 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 94 | 0 | 779
10 | 3 | 2 | 784 | 332 | 242 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 784
10 | 3 | 3 | 809 | 332 | 251 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 3 | 4 | 841 | 332 | 282 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 841
10 | 3 | 5 | 857 | 332 | 313 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 3 | 6 | 853 | 332 | 318 | 70 | 25 | 76 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 3 | 7 | 854 | 332 | 242 | 64 | 25 | 76 | 82 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 854
10 | 3 | 8 | 907 | 332 | 159 | 61 | 25 | 76 | 241 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 907
10 | 3 | 9 | 959 | 332 | 164 | 57 | 25 | 76 | 348 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 959
10 | 3 | 10 | 984 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 381 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 984
10 | 3 | 11 | 991 | 332 | 167 | 55 | 25 | 76 | 348 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22 | 991
10 | 3 | 12 | 956 | 332 | 298 | 55 | 25 | 76 | 294 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 956
10 | 3 | 13 | 981 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 329 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 981
10 | 3 | 14 | 986 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 986
10 | 3 | 15 | 981 | 332 | 263 | 60 | 25 | 76 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 981
10 | 3 | 16 | 986 | 332 | 388 | 64 | 25 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 986
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 447 | 80 | 25 | 76 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 439 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 979
10 | 3 | 19 | 951 | 332 | 407 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 3 | 20 | 916 | 332 | 371 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 916
10 | 3 | 21 | 887 | 332 | 342 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 3 | 22 | 861 | 332 | 324 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 3 | 23 | 843 | 332 | 322 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 843
10 | 4 | 0 | 803 | 332 | 286 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 4 | 1 | 778 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 84 | 0 | 778
10 | 4 | 2 | 783 | 332 | 212 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 4 | 3 | 810 | 332 | 211 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 810
10 | 4 | 4 | 838 | 332 | 241 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 838
10 | 4 | 5 | 857 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 119 | 0 | 857
10 | 4 | 6 | 853 | 332 | 280 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 4 | 7 | 857 | 332 | 238 | 64 | 25 | 76 | 52 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 4 | 8 | 910 | 332 | 161 | 61 | 25 | 76 | 188 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 4 | 9 | 951 | 332 | 163 | 57 | 25 | 76 | 355 | 0 | 67 | 0 | 0 | -124 | 951
10 | 4 | 10 | 971 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 531 | 0 | 71 | 0 | -124 | -143 | 971
10 | 4 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 597 | 0 | 71 | 0 | -181 | -146 | 977
10 | 4 | 12 | 966 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 649 | 0 | 76 | -30 | -221 | -144 | 966
10 | 4 | 13 | 988 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 589 | 0 | 77 | 0 | -169 | -145 | 988
10 | 4 | 14 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 485 | 0 | 74 | 0 | -55 | -143 | 1000
10 | 4 | 15 | 992 | 332 | 224 | 60 | 25 | 76 | 341 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 992
10 | 4 | 16 | 989 | 332 | 167 | 64 | 25 | 76 | 177 | 0 | 63 | 0 | 86 | -1 | 989
10 | 4 | 17 | 970 | 332 | 165 | 80 | 25 | 76 | 33 | 0 | 60 | 0 | 198 | 1 | 970
10 | 4 | 18 | 958 | 332 | 354 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 958
10 | 4 | 19 | 934 | 332 | 320 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 1 | 934
10 | 4 | 20 | 899 | 332 | 290 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 899
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 113 | 0 | 863
10 | 4 | 22 | 844 | 332 | 264 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 4 | 23 | 830 | 332 | 279 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 830
10 | 5 | 0 | 791 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 109 | 2 | 791
10 | 5 | 1 | 762 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 83 | 1 | 762
10 | 5 | 2 | 764 | 332 | 219 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 5 | 3 | 790 | 332 | 221 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 5 | 4 | 814 | 332 | 245 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 814
10 | 5 | 5 | 834 | 332 | 271 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 834
10 | 5 | 6 | 807 | 332 | 248 | 70 | 25 | 76 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 807
10 | 5 | 7 | 797 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 120 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 797
10 | 5 | 8 | 827 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 330 | 0 | 42 | 0 | -59 | -128 | 827
10 | 5 | 9 | 872 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 585 | -8 | 30 | -18 | -223 | -132 | 872
10 | 5 | 10 | 903 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 732 | -115 | 19 | -11 | -222 | -136 | 903
10 | 5 | 11 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 765 | -128 | 16 | -10 | -222 | -134 | 923
10 | 5 | 12 | 928 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 726 | -83 | 13 | -8 | -222 | -134 | 928
10 | 5 | 13 | 942 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 592 | 0 | 17 | 0 | -221 | -82 | 942
10 | 5 | 14 | 934 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 419 | 0 | 14 | 0 | -43 | -95 | 934
10 | 5 | 15 | 923 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 294 | 0 | 19 | 0 | -3 | -28 | 923
10 | 5 | 16 | 922 | 332 | 252 | 64 | 25 | 76 | 149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 922
10 | 5 | 17 | 927 | 332 | 364 | 80 | 25 | 76 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 927
10 | 5 | 18 | 936 | 332 | 370 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 5 | 19 | 914 | 332 | 159 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 182 | 2 | 914
10 | 5 | 20 | 886 | 332 | 175 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 137 | 1 | 886
10 | 5 | 21 | 854 | 332 | 281 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 5 | 22 | 833 | 332 | 275 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 5 | 23 | 813 | 332 | 281 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 813
10 | 6 | 0 | 782 | 332 | 271 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 782
10 | 6 | 1 | 749 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 112 | -20 | 749
10 | 6 | 2 | 749 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0 | 749
10 | 6 | 3 | 774 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | 0 | 774
10 | 6 | 4 | 802 | 332 | 258 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 802
10 | 6 | 5 | 811 | 332 | 277 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 811
10 | 6 | 6 | 781 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 10 | 0 | 16 | 0 | 104 | 0 | 781
10 | 6 | 7 | 768 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 768
10 | 6 | 8 | 800 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 360 | 0 | 9 | 0 | -212 | 1 | 800
10 | 6 | 9 | 851 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 589 | -23 | 7 | -4 | -223 | -133 | 851
10 | 6 | 10 | 897 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 810 | -195 | 3 | 0 | -222 | -135 | 897
10 | 6 | 11 | 934 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 856 | -340 | 3 | 0 | -221 | 0 | 934
10 | 6 | 12 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 722 | -188 | 2 | 0 | -221 | 0 | 951
10 | 6 | 13 | 966 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 656 | 0 | 3 | 0 | -221 | -108 | 966
10 | 6 | 14 | 932 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 462 | 0 | 3 | 0 | -181 | 9 | 932
10 | 6 | 15 | 941 | 332 | 151 | 60 | 25 | 76 | 275 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 941
10 | 6 | 16 | 938 | 332 | 308 | 64 | 25 | 76 | 124 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 6 | 17 | 957 | 332 | 407 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 6 | 18 | 970 | 332 | 196 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 970
10 | 6 | 19 | 946 | 332 | 170 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 2 | 946
10 | 6 | 20 | 907 | 332 | 336 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 907
10 | 6 | 21 | 875 | 332 | 315 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 875
10 | 6 | 22 | 847 | 332 | 173 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 129 | 0 | 847
10 | 6 | 23 | 829 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 | 0 | 829
10 | 7 | 0 | 782 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 184 | -57 | 782
10 | 7 | 1 | 758 | 332 | 252 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 758
10 | 7 | 2 | 763 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 1 | 763
10 | 7 | 3 | 783 | 332 | 242 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 7 | 4 | 817 | 332 | 279 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 7 | 5 | 843 | 332 | 334 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 843
10 | 7 | 6 | 848 | 332 | 324 | 70 | 25 | 76 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 848
10 | 7 | 7 | 871 | 332 | 262 | 64 | 25 | 76 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 871
10 | 7 | 8 | 945 | 332 | 259 | 61 | 25 | 76 | 162 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 945
10 | 7 | 9 | 1009 | 332 | 260 | 57 | 25 | 76 | 230 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 7 | 10 | 1021 | 332 | 214 | 55 | 25 | 76 | 295 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1021
10 | 7 | 11 | 1026 | 332 | 171 | 55 | 25 | 76 | 348 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 1026
10 | 7 | 12 | 984 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 355 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 984
10 | 7 | 13 | 1012 | 332 | 212 | 55 | 25 | 76 | 295 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1012
10 | 7 | 14 | 1009 | 332 | 268 | 58 | 25 | 76 | 230 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 7 | 15 | 998 | 332 | 168 | 60 | 25 | 76 | 161 | 0 | 18 | 0 | 158 | 0 | 998
10 | 7 | 16 | 1001 | 332 | 406 | 64 | 25 | 76 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1001
10 | 7 | 17 | 991 | 332 | 443 | 80 | 25 | 76 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 991
10 | 7 | 18 | 988 | 332 | 217 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 988
10 | 7 | 19 | 957 | 332 | 386 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 957
10 | 7 | 20 | 919 | 332 | 349 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 919
10 | 7 | 21 | 887 | 332 | 325 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 7 | 22 | 864 | 332 | 316 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 7 | 23 | 843 | 332 | 321 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 8 | 0 | 805 | 332 | 293 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 8 | 1 | 782 | 332 | 269 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 782
10 | 8 | 2 | 786 | 332 | 259 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 8 | 3 | 808 | 332 | 245 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 8 | 4 | 842 | 332 | 265 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 8 | 5 | 859 | 332 | 287 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 859
10 | 8 | 6 | 857 | 332 | 289 | 70 | 25 | 76 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 8 | 7 | 854 | 332 | 210 | 64 | 25 | 76 | 79 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 854
10 | 8 | 8 | 901 | 332 | 158 | 61 | 25 | 76 | 221 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 901
10 | 8 | 9 | 947 | 332 | 157 | 57 | 25 | 76 | 383 | 0 | 50 | 0 | 1 | -134 | 947
10 | 8 | 10 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 522 | 0 | 41 | 0 | -76 | -142 | 981
10 | 8 | 11 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 555 | 0 | 36 | 0 | -104 | -144 | 979
10 | 8 | 12 | 955 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 531 | 0 | 39 | 0 | -109 | -142 | 955
10 | 8 | 13 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 505 | 0 | 34 | 0 | -51 | -143 | 981
10 | 8 | 14 | 984 | 332 | 166 | 58 | 25 | 76 | 383 | 0 | 34 | 0 | 43 | -133 | 984
10 | 8 | 15 | 971 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 251 | 0 | 36 | 0 | 178 | -135 | 971
10 | 8 | 16 | 967 | 332 | 313 | 64 | 25 | 76 | 115 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 967
10 | 8 | 17 | 958 | 332 | 383 | 80 | 25 | 76 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 958
10 | 8 | 18 | 960 | 332 | 369 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 960
10 | 8 | 19 | 932 | 332 | 331 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 932
10 | 8 | 20 | 898 | 332 | 296 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 8 | 21 | 868 | 332 | 270 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 868
10 | 8 | 22 | 845 | 332 | 192 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 67 | 0 | 845
10 | 8 | 23 | 827 | 332 | 260 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 9 | 0 | 789 | 332 | 233 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 789
10 | 9 | 1 | 762 | 332 | 204 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 9 | 2 | 764 | 332 | 181 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 764
10 | 9 | 3 | 799 | 332 | 198 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 9 | 4 | 834 | 332 | 243 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 1 | 834
10 | 9 | 5 | 851 | 332 | 274 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 851
10 | 9 | 6 | 837 | 332 | 253 | 70 | 25 | 76 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 837
10 | 9 | 7 | 831 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 209 | 0 | 70 | 0 | 1 | -94 | 831
10 | 9 | 8 | 861 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 525 | 0 | 67 | -11 | -223 | -139 | 861
10 | 9 | 9 | 923 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 805 | -180 | 72 | -44 | -222 | -146 | 923
10 | 9 | 10 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 983 | -323 | 70 | -43 | -221 | -151 | 951
10 | 9 | 11 | 974 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1065 | -379 | 69 | -42 | -221 | -154 | 974
10 | 9 | 12 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1045 | -392 | 62 | -38 | -221 | -135 | 957
10 | 9 | 13 | 982 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 899 | -206 | 62 | -37 | -220 | -152 | 982
10 | 9 | 14 | 980 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 747 | -63 | 60 | -36 | -219 | -148 | 980
10 | 9 | 15 | 971 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 540 | 0 | 68 | 0 | -142 | -136 | 971
10 | 9 | 16 | 980 | 332 | 168 | 64 | 25 | 76 | 244 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 980
10 | 9 | 17 | 956 | 332 | 329 | 80 | 25 | 76 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 956
10 | 9 | 18 | 956 | 332 | 476 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 956
10 | 9 | 19 | 932 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 168 | 1 | 932
10 | 9 | 20 | 895 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 202 | -66 | 895
10 | 9 | 21 | 866 | 332 | 155 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 116 | 0 | 866
10 | 9 | 22 | 842 | 332 | 266 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 9 | 23 | 824 | 332 | 277 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 824
10 | 10 | 0 | 787 | 332 | 251 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 1 | 787
10 | 10 | 1 | 755 | 332 | 221 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 755
10 | 10 | 2 | 761 | 332 | 229 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 761
10 | 10 | 3 | 789 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 | -114 | 789
10 | 10 | 4 | 828 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 | -69 | 828
10 | 10 | 5 | 849 | 332 | 234 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 | -15 | 849
10 | 10 | 6 | 836 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 11 | 0 | 13 | 0 | 189 | -28 | 836
10 | 10 | 7 | 828 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 206 | 0 | 8 | 0 | 1 | -32 | 828
10 | 10 | 8 | 856 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 507 | 0 | 6 | 0 | -218 | -81 | 856
10 | 10 | 9 | 932 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 788 | -129 | 5 | -3 | -221 | -146 | 932
10 | 10 | 10 | 964 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 989 | -320 | 6 | -4 | -221 | -122 | 964
10 | 10 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1059 | -405 | 13 | -8 | -221 | -97 | 977
10 | 10 | 12 | 965 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1046 | -406 | 21 | -13 | -221 | -98 | 965
10 | 10 | 13 | 998 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 941 | -218 | 25 | -15 | -220 | -151 | 998
10 | 10 | 14 | 1008 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 798 | -71 | 27 | -17 | -220 | -148 | 1008
10 | 10 | 15 | 983 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 586 | 0 | 31 | 0 | -128 | -147 | 983
10 | 10 | 16 | 992 | 332 | 167 | 64 | 25 | 76 | 280 | 0 | 26 | 0 | 20 | 2 | 992
10 | 10 | 17 | 966 | 332 | 391 | 80 | 25 | 76 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 966
10 | 10 | 18 | 964 | 332 | 201 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 196 | 1 | 964
10 | 10 | 19 | 930 | 332 | 161 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 196 | 1 | 930
10 | 10 | 20 | 900 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 202 | -27 | 900
10 | 10 | 21 | 866 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 145 | 0 | 866
10 | 10 | 22 | 842 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 134 | 1 | 842
10 | 10 | 23 | 818 | 332 | 289 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 818
10 | 11 | 0 | 779 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -1 | 117 | 2 | 779
10 | 11 | 1 | 755 | 332 | 240 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | 2 | 755
10 | 11 | 2 | 762 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -1 | 82 | 1 | 762
10 | 11 | 3 | 789 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -1 | 84 | 2 | 789
10 | 11 | 4 | 822 | 332 | 267 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 822
10 | 11 | 5 | 844 | 332 | 299 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -1 | 1 | 2 | 844
10 | 11 | 6 | 834 | 332 | 300 | 70 | 25 | 76 | 8 | 0 | 22 | -1 | 0 | 2 | 834
10 | 11 | 7 | 829 | 332 | 155 | 64 | 25 | 76 | 182 | -5 | 25 | -1 | -1 | -23 | 829
10 | 11 | 8 | 862 | 332 | 161 | 61 | 25 | 76 | 433 | -11 | 21 | -1 | -218 | -17 | 862
10 | 11 | 9 | 924 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 664 | -20 | 21 | -13 | -222 | -144 | 924
10 | 11 | 10 | 946 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 882 | -327 | 14 | -9 | -221 | -29 | 946
10 | 11 | 11 | 967 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1018 | -456 | 12 | -8 | -221 | -14 | 967
10 | 11 | 12 | 948 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1035 | -452 | 14 | -9 | -221 | -55 | 948
10 | 11 | 13 | 986 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 976 | -259 | 17 | -11 | -220 | -153 | 986
10 | 11 | 14 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 829 | -105 | 18 | -12 | -220 | -149 | 1000
10 | 11 | 15 | 979 | 332 | 165 | 60 | 25 | 76 | 566 | -15 | 25 | -1 | -119 | -135 | 979
10 | 11 | 16 | 981 | 332 | 193 | 64 | 25 | 76 | 267 | -7 | 32 | -1 | 0 | 0 | 981
10 | 11 | 17 | 960 | 332 | 379 | 80 | 25 | 76 | 36 | -1 | 32 | -1 | 0 | 2 | 960
10 | 11 | 18 | 957 | 332 | 380 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -1 | 5 | 2 | 957
10 | 11 | 19 | 928 | 332 | 152 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -1 | 202 | 2 | 928
10 | 11 | 20 | 896 | 332 | 318 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -1 | 0 | 3 | 896
10 | 11 | 21 | 859 | 332 | 290 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | 2 | 859
10 | 11 | 22 | 835 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -1 | 130 | 2 | 835
10 | 11 | 23 | 818 | 332 | 174 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -1 | 154 | -45 | 818
10 | 12 | 0 | 779 | 332 | 155 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -6 | 106 | 0 | 779
10 | 12 | 1 | 752 | 332 | 154 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -6 | 133 | -52 | 752
10 | 12 | 2 | 758 | 332 | 153 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -5 | 129 | -58 | 758
10 | 12 | 3 | 790 | 332 | 155 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -6 | 111 | -33 | 790
10 | 12 | 4 | 816 | 332 | 153 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -5 | 199 | -91 | 816
10 | 12 | 5 | 832 | 332 | 290 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 | 832
10 | 12 | 6 | 801 | 332 | 262 | 70 | 25 | 76 | 11 | -2 | 33 | -6 | 0 | 0 | 801
10 | 12 | 7 | 774 | 332 | 187 | 64 | 25 | 76 | 208 | -33 | 30 | -5 | -110 | 0 | 774
10 | 12 | 8 | 787 | 332 | 193 | 61 | 25 | 76 | 516 | -83 | 26 | -5 | -223 | -131 | 787
10 | 12 | 9 | 835 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 814 | -399 | 24 | -19 | -223 | 0 | 835
10 | 12 | 10 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1006 | -573 | 20 | -16 | -223 | 1 | 851
10 | 12 | 11 | 864 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1069 | -622 | 18 | -14 | -223 | 0 | 864
10 | 12 | 12 | 864 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1063 | -616 | 17 | -13 | -223 | 0 | 864
10 | 12 | 13 | 878 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1016 | -556 | 22 | -17 | -223 | 0 | 878
10 | 12 | 14 | 891 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 866 | -269 | 28 | -22 | -217 | -134 | 891
10 | 12 | 15 | 871 | 332 | 217 | 60 | 25 | 76 | 591 | -95 | 27 | -5 | -223 | -134 | 871
10 | 12 | 16 | 887 | 332 | 200 | 64 | 25 | 76 | 286 | -46 | 33 | -6 | 2 | -79 | 887
10 | 12 | 17 | 893 | 332 | 170 | 80 | 25 | 76 | 31 | -5 | 33 | -6 | 157 | 0 | 893
10 | 12 | 18 | 899 | 332 | 165 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -6 | 168 | 0 | 899
10 | 12 | 19 | 871 | 332 | 155 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -7 | 141 | 0 | 871
10 | 12 | 20 | 851 | 332 | 156 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 121 | 0 | 851
10 | 12 | 21 | 824 | 332 | 158 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 98 | 0 | 824
10 | 12 | 22 | 800 | 332 | 163 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -7 | 82 | 0 | 800
10 | 12 | 23 | 777 | 332 | 155 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 87 | 0 | 777
10 | 13 | 0 | 738 | 332 | 157 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -9 | 62 | 0 | 738
10 | 13 | 1 | 715 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -8 | 40 | 0 | 715
10 | 13 | 2 | 727 | 332 | 156 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -8 | 34 | 0 | 727
10 | 13 | 3 | 762 | 332 | 158 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -9 | 44 | 0 | 762
10 | 13 | 4 | 794 | 332 | 156 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -8 | 80 | 0 | 794
10 | 13 | 5 | 808 | 332 | 158 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -9 | 104 | 0 | 808
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 160 | 70 | 25 | 76 | 10 | -2 | 38 | -9 | 68 | 0 | 768
10 | 13 | 7 | 735 | 332 | 199 | 64 | 25 | 76 | 206 | -43 | 33 | -8 | -149 | 0 | 735
10 | 13 | 8 | 752 | 332 | 178 | 61 | 25 | 76 | 518 | -109 | 27 | -6 | -219 | -131 | 752
10 | 13 | 9 | 781 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 814 | -443 | 23 | -19 | -224 | -8 | 781
10 | 13 | 10 | 800 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1005 | -619 | 11 | -10 | -224 | 1 | 800
10 | 13 | 11 | 812 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1083 | -685 | 11 | -10 | -224 | 1 | 812
10 | 13 | 12 | 825 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1096 | -686 | 9 | -7 | -224 | 1 | 825
10 | 13 | 13 | 834 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1031 | -517 | 10 | -8 | -222 | -96 | 834
10 | 13 | 14 | 843 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 861 | -436 | 12 | -10 | -223 | 0 | 843
10 | 13 | 15 | 851 | 332 | 240 | 60 | 25 | 76 | 580 | -122 | 22 | -5 | -223 | -134 | 851
10 | 13 | 16 | 854 | 332 | 211 | 64 | 25 | 76 | 266 | -56 | 32 | -7 | 1 | -90 | 854
10 | 13 | 17 | 868 | 332 | 168 | 80 | 25 | 76 | 33 | -7 | 27 | -6 | 140 | 0 | 868
10 | 13 | 18 | 886 | 332 | 155 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -6 | 172 | 0 | 886
10 | 13 | 19 | 864 | 332 | 302 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -7 | 0 | 0 | 864
10 | 13 | 20 | 843 | 332 | 156 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -8 | 118 | 0 | 843
10 | 13 | 21 | 820 | 332 | 181 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -8 | 78 | 0 | 820
10 | 13 | 22 | 795 | 332 | 154 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -6 | 97 | 0 | 795
10 | 13 | 23 | 777 | 332 | 157 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -8 | 94 | 0 | 777
10 | 14 | 0 | 738 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 54 | 0 | 738
10 | 14 | 1 | 718 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 718
10 | 14 | 2 | 729 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 729
10 | 14 | 3 | 765 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 | 1 | 765
10 | 14 | 4 | 796 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 81 | 1 | 796
10 | 14 | 5 | 817 | 332 | 253 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 14 | 6 | 788 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 4 | 0 | 46 | 0 | 87 | 0 | 788
10 | 14 | 7 | 781 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 11 | 781
10 | 14 | 8 | 806 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 195 | 0 | 43 | 0 | -92 | 18 | 806
10 | 14 | 9 | 852 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 316 | 0 | 39 | 0 | -151 | 10 | 852
10 | 14 | 10 | 857 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 386 | 0 | 43 | 0 | -213 | 5 | 857
10 | 14 | 11 | 867 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 394 | 0 | 39 | 0 | -204 | 2 | 867
10 | 14 | 12 | 868 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 448 | 0 | 39 | 0 | -223 | -32 | 868
10 | 14 | 13 | 894 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 526 | 0 | 37 | 0 | -222 | -83 | 894
10 | 14 | 14 | 901 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 444 | 0 | 33 | 0 | -215 | 0 | 901
10 | 14 | 15 | 891 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 297 | 0 | 37 | 0 | -84 | 0 | 891
10 | 14 | 16 | 902 | 332 | 219 | 64 | 25 | 76 | 145 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 902
10 | 14 | 17 | 921 | 332 | 160 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 41 | 0 | 188 | 1 | 921
10 | 14 | 18 | 932 | 332 | 349 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 14 | 19 | 910 | 332 | 316 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 910
10 | 14 | 20 | 880 | 332 | 284 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 880
10 | 14 | 21 | 853 | 332 | 252 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 1 | 853
10 | 14 | 22 | 834 | 332 | 249 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 834
10 | 14 | 23 | 811 | 332 | 238 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 811
10 | 15 | 0 | 775 | 332 | 213 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 775
10 | 15 | 1 | 751 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 40 | 0 | 751
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 49 | 0 | 763
10 | 15 | 3 | 795 | 332 | 206 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 1 | 795
10 | 15 | 4 | 824 | 332 | 244 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 824
10 | 15 | 5 | 844 | 332 | 152 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 129 | 1 | 844
10 | 15 | 6 | 838 | 332 | 281 | 70 | 25 | 76 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 15 | 7 | 852 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 102 | 0 | 53 | 0 | 51 | 1 | 852
10 | 15 | 8 | 917 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 230 | 0 | 40 | 0 | -7 | 12 | 917
10 | 15 | 9 | 959 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 360 | 0 | 42 | 0 | -8 | -73 | 959
10 | 15 | 10 | 984 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 510 | 0 | 39 | 0 | -212 | 11 | 984
10 | 15 | 11 | 1015 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 547 | 0 | 28 | 0 | -206 | 10 | 1015
10 | 15 | 12 | 988 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 527 | 0 | 25 | 0 | -208 | 8 | 988
10 | 15 | 13 | 1035 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 465 | 0 | 32 | 0 | -66 | -32 | 1035
10 | 15 | 14 | 1039 | 332 | 209 | 58 | 25 | 76 | 311 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1039
10 | 15 | 15 | 1028 | 332 | 289 | 60 | 25 | 76 | 223 | 0 | 19 | 0 | 5 | -1 | 1028
10 | 15 | 16 | 1024 | 332 | 399 | 64 | 25 | 76 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1024
10 | 15 | 17 | 1013 | 332 | 257 | 80 | 25 | 76 | 14 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1013
10 | 15 | 18 | 1009 | 332 | 237 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1009
10 | 15 | 19 | 974 | 332 | 413 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 974
10 | 15 | 20 | 936 | 332 | 377 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 15 | 21 | 904 | 332 | 348 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 904
10 | 15 | 22 | 875 | 332 | 326 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 875
10 | 15 | 23 | 854 | 332 | 326 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 16 | 0 | 819 | 332 | 300 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 819
10 | 16 | 1 | 792 | 332 | 268 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 16 | 2 | 796 | 332 | 254 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 796
10 | 16 | 3 | 816 | 332 | 257 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 16 | 4 | 847 | 332 | 285 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 847
10 | 16 | 5 | 862 | 332 | 317 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 16 | 6 | 862 | 332 | 328 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 862
10 | 16 | 7 | 873 | 332 | 204 | 64 | 25 | 76 | 82 | 0 | 25 | 0 | 64 | 1 | 873
10 | 16 | 8 | 934 | 332 | 161 | 61 | 25 | 76 | 263 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 934
10 | 16 | 9 | 995 | 332 | 167 | 57 | 25 | 76 | 447 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 995
10 | 16 | 10 | 1029 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 590 | 0 | 32 | 0 | -85 | -144 | 1029
10 | 16 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 729 | 0 | 34 | 0 | -204 | -147 | 1048
10 | 16 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 752 | 0 | 36 | -8 | -219 | -147 | 1050
10 | 16 | 13 | 1097 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 700 | 0 | 44 | 0 | -136 | -147 | 1097
10 | 16 | 14 | 1095 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 545 | 0 | 39 | 0 | 6 | -134 | 1095
10 | 16 | 15 | 1086 | 332 | 184 | 60 | 25 | 76 | 366 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1086
10 | 16 | 16 | 1072 | 332 | 369 | 64 | 25 | 76 | 149 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1072
10 | 16 | 17 | 1043 | 332 | 243 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 64 | 0 | 204 | 1 | 1043
10 | 16 | 18 | 1032 | 332 | 224 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 1032
10 | 16 | 19 | 988 | 332 | 386 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 16 | 20 | 947 | 332 | 351 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 947
10 | 16 | 21 | 916 | 332 | 331 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 916
10 | 16 | 22 | 883 | 332 | 305 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 883
10 | 16 | 23 | 854 | 332 | 306 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 17 | 0 | 815 | 332 | 272 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 17 | 1 | 790 | 332 | 252 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 790
10 | 17 | 2 | 793 | 332 | 244 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 17 | 3 | 813 | 332 | 241 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 813
10 | 17 | 4 | 844 | 332 | 273 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 1 | 844
10 | 17 | 5 | 862 | 332 | 308 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 862
10 | 17 | 6 | 857 | 332 | 305 | 70 | 25 | 76 | 4 | 0 | 39 | 0 | 5 | 1 | 857
10 | 17 | 7 | 868 | 332 | 235 | 64 | 25 | 76 | 102 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 17 | 8 | 925 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 264 | 0 | 28 | 0 | -8 | -1 | 925
10 | 17 | 9 | 996 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 424 | 0 | 23 | 0 | -15 | -74 | 996
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 484 | 0 | 21 | 0 | -113 | 11 | 1039
10 | 17 | 11 | 1058 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 482 | 0 | 13 | 0 | -84 | 11 | 1058
10 | 17 | 12 | 1025 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 454 | 0 | 11 | 0 | -85 | 9 | 1025
10 | 17 | 13 | 1061 | 332 | 152 | 55 | 25 | 76 | 389 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 1061
10 | 17 | 14 | 1068 | 332 | 175 | 58 | 25 | 76 | 240 | 0 | 20 | 0 | 142 | 0 | 1068
10 | 17 | 15 | 1043 | 332 | 418 | 60 | 25 | 76 | 114 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1043
10 | 17 | 16 | 1044 | 332 | 484 | 64 | 25 | 76 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1044
10 | 17 | 17 | 1041 | 332 | 495 | 80 | 25 | 76 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1041
10 | 17 | 18 | 1031 | 332 | 253 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 1 | 1031
10 | 17 | 19 | 996 | 332 | 422 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 996
10 | 17 | 20 | 951 | 332 | 378 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 951
10 | 17 | 21 | 921 | 332 | 352 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 17 | 22 | 889 | 332 | 338 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 889
10 | 17 | 23 | 864 | 332 | 330 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 864
10 | 18 | 0 | 827 | 332 | 314 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 18 | 1 | 799 | 332 | 286 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 799
10 | 18 | 2 | 801 | 332 | 273 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 18 | 3 | 825 | 332 | 266 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 825
10 | 18 | 4 | 851 | 332 | 295 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 18 | 5 | 868 | 332 | 319 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 868
10 | 18 | 6 | 862 | 332 | 319 | 70 | 25 | 76 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 18 | 7 | 875 | 332 | 225 | 64 | 25 | 76 | 121 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 875
10 | 18 | 8 | 942 | 332 | 162 | 61 | 25 | 76 | 376 | 0 | 22 | 0 | 0 | -112 | 942
10 | 18 | 9 | 1029 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 652 | 0 | 19 | 0 | -135 | -145 | 1029
10 | 18 | 10 | 1091 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 841 | -26 | 18 | -11 | -218 | -149 | 1091
10 | 18 | 11 | 1136 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 901 | -41 | 21 | -13 | -217 | -151 | 1136
10 | 18 | 12 | 1140 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 861 | -3 | 30 | -19 | -217 | -148 | 1140
10 | 18 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 723 | 0 | 35 | 0 | -73 | -148 | 1173
10 | 18 | 14 | 1173 | 332 | 185 | 58 | 25 | 76 | 532 | 0 | 35 | 0 | 0 | -70 | 1173
10 | 18 | 15 | 1145 | 332 | 304 | 60 | 25 | 76 | 307 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1145
10 | 18 | 16 | 1134 | 332 | 425 | 64 | 25 | 76 | 162 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1134
10 | 18 | 17 | 1107 | 332 | 312 | 80 | 25 | 76 | 24 | 0 | 58 | 0 | 199 | 1 | 1107
10 | 18 | 18 | 1094 | 332 | 493 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1094
10 | 18 | 19 | 1042 | 332 | 435 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1042
10 | 18 | 20 | 991 | 332 | 184 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 199 | 1 | 991
10 | 18 | 21 | 951 | 332 | 347 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 18 | 22 | 921 | 332 | 323 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 18 | 23 | 894 | 332 | 313 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 894
10 | 19 | 0 | 845 | 332 | 153 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 127 | 0 | 845
10 | 19 | 1 | 816 | 332 | 253 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 19 | 2 | 813 | 332 | 240 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 813
10 | 19 | 3 | 827 | 332 | 242 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 19 | 4 | 848 | 332 | 270 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 848
10 | 19 | 5 | 856 | 332 | 290 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 856
10 | 19 | 6 | 841 | 332 | 291 | 70 | 25 | 76 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 841
10 | 19 | 7 | 852 | 332 | 273 | 64 | 25 | 76 | 44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 852
10 | 19 | 8 | 903 | 332 | 296 | 61 | 25 | 76 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 903
10 | 19 | 9 | 944 | 332 | 224 | 57 | 25 | 76 | 212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 944
10 | 19 | 10 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 322 | 0 | 27 | 0 | 4 | -12 | 977
10 | 19 | 11 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 407 | 0 | 17 | 0 | 4 | -85 | 979
10 | 19 | 12 | 965 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 430 | 0 | 17 | 0 | 3 | -121 | 965
10 | 19 | 13 | 974 | 332 | 207 | 55 | 25 | 76 | 389 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 974
10 | 19 | 14 | 957 | 332 | 170 | 58 | 25 | 76 | 269 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 957
10 | 19 | 15 | 944 | 332 | 263 | 60 | 25 | 76 | 164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 944
10 | 19 | 16 | 947 | 332 | 163 | 64 | 25 | 76 | 87 | 0 | 24 | 0 | 199 | -23 | 947
10 | 19 | 17 | 948 | 332 | 390 | 80 | 25 | 76 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 19 | 18 | 948 | 332 | 163 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 200 | 1 | 948
10 | 19 | 19 | 921 | 332 | 322 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 921
10 | 19 | 20 | 877 | 332 | 285 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 877
10 | 19 | 21 | 846 | 332 | 178 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78 | 1 | 846
10 | 19 | 22 | 820 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 143 | -52 | 820
10 | 19 | 23 | 792 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 91 | -6 | 792
10 | 20 | 0 | 751 | 332 | 158 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -9 | 54 | 0 | 751
10 | 20 | 1 | 729 | 332 | 159 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -10 | 0 | 28 | 729
10 | 20 | 2 | 731 | 332 | 158 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | -10 | 0 | 11 | 731
10 | 20 | 3 | 762 | 332 | 160 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -12 | 0 | 11 | 762
10 | 20 | 4 | 789 | 332 | 197 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -12 | 0 | 0 | 789
10 | 20 | 5 | 803 | 332 | 162 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | -13 | 59 | 0 | 803
10 | 20 | 6 | 774 | 332 | 160 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 75 | -12 | 34 | 11 | 774
10 | 20 | 7 | 746 | 332 | 176 | 64 | 25 | 76 | 92 | -14 | 80 | -13 | -72 | 0 | 746
10 | 20 | 8 | 746 | 332 | 213 | 61 | 25 | 76 | 309 | -46 | 110 | -18 | -211 | -105 | 746
10 | 20 | 9 | 781 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 562 | -124 | 147 | -113 | -224 | -105 | 781
10 | 20 | 10 | 792 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 720 | -368 | 123 | -95 | -224 | 0 | 792
10 | 20 | 11 | 797 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 830 | -474 | 125 | -97 | -224 | 1 | 797
10 | 20 | 12 | 802 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 801 | -440 | 124 | -96 | -224 | 1 | 802
10 | 20 | 13 | 801 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 721 | -357 | 133 | -102 | -224 | -6 | 801
10 | 20 | 14 | 800 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 543 | -81 | 131 | -77 | -224 | -131 | 800
10 | 20 | 15 | 796 | 332 | 220 | 60 | 25 | 76 | 375 | -56 | 100 | -16 | -208 | -112 | 796
10 | 20 | 16 | 803 | 332 | 186 | 64 | 25 | 76 | 139 | -21 | 97 | -16 | 39 | -118 | 803
10 | 20 | 17 | 836 | 332 | 170 | 80 | 25 | 76 | 11 | -2 | 114 | -19 | 49 | 0 | 836
10 | 20 | 18 | 854 | 332 | 167 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | -19 | 53 | 0 | 854
10 | 20 | 19 | 845 | 332 | 168 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | -19 | 171 | -132 | 845
10 | 20 | 20 | 825 | 332 | 167 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -19 | 152 | -130 | 825
10 | 20 | 21 | 800 | 332 | 165 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -16 | 22 | 0 | 800
10 | 20 | 22 | 779 | 332 | 164 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | -15 | 17 | 0 | 779
10 | 20 | 23 | 761 | 332 | 160 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | -13 | 88 | -57 | 761
10 | 21 | 0 | 727 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 19 | 1 | 727
10 | 21 | 1 | 702 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -3 | 702
10 | 21 | 2 | 720 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 720
10 | 21 | 3 | 759 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 759
10 | 21 | 4 | 802 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 64 | 2 | 802
10 | 21 | 5 | 825 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 107 | -1 | 825
10 | 21 | 6 | 819 | 332 | 150 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 54 | 0 | 109 | 1 | 819
10 | 21 | 7 | 822 | 332 | 178 | 64 | 25 | 76 | 89 | 0 | 53 | 0 | 4 | 1 | 822
10 | 21 | 8 | 862 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 284 | 0 | 49 | 0 | -6 | -107 | 862
10 | 21 | 9 | 923 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 444 | 0 | 44 | 0 | -220 | 17 | 923
10 | 21 | 10 | 944 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 595 | 0 | 39 | -18 | -221 | -87 | 944
10 | 21 | 11 | 964 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 634 | -100 | 39 | -24 | -221 | 0 | 964
10 | 21 | 12 | 953 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 666 | -148 | 50 | -30 | -221 | 0 | 953
10 | 21 | 13 | 987 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 600 | 0 | 48 | 0 | -220 | -77 | 987
10 | 21 | 14 | 988 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 477 | 0 | 57 | 0 | -185 | 0 | 988
10 | 21 | 15 | 971 | 332 | 165 | 60 | 25 | 76 | 292 | 0 | 66 | 0 | 0 | -45 | 971
10 | 21 | 16 | 990 | 332 | 280 | 64 | 25 | 76 | 135 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 990
10 | 21 | 17 | 979 | 332 | 369 | 80 | 25 | 76 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 979
10 | 21 | 18 | 977 | 332 | 348 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 977
10 | 21 | 19 | 945 | 332 | 318 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 945
10 | 21 | 20 | 911 | 332 | 286 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 911
10 | 21 | 21 | 880 | 332 | 249 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 880
10 | 21 | 22 | 853 | 332 | 231 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 21 | 23 | 841 | 332 | 242 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 22 | 0 | 803 | 332 | 212 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 22 | 1 | 779 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 41 | 1 | 779
10 | 22 | 2 | 789 | 332 | 180 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 789
10 | 22 | 3 | 814 | 332 | 185 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 814
10 | 22 | 4 | 845 | 332 | 209 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 22 | 5 | 861 | 332 | 254 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 861
10 | 22 | 6 | 856 | 332 | 258 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 22 | 7 | 886 | 332 | 157 | 64 | 25 | 76 | 27 | 0 | 93 | 0 | 111 | 1 | 886
10 | 22 | 8 | 956 | 332 | 282 | 61 | 25 | 76 | 68 | 0 | 87 | 0 | 0 | 25 | 956
10 | 22 | 9 | 1006 | 332 | 332 | 57 | 25 | 76 | 90 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18 | 1006
10 | 22 | 10 | 1015 | 332 | 378 | 55 | 25 | 76 | 67 | 0 | 70 | 0 | 0 | 12 | 1015
10 | 22 | 11 | 1010 | 332 | 350 | 55 | 25 | 76 | 94 | 0 | 68 | 0 | 0 | 10 | 1010
10 | 22 | 12 | 975 | 332 | 282 | 55 | 25 | 76 | 144 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 975
10 | 22 | 13 | 992 | 332 | 256 | 55 | 25 | 76 | 176 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 992
10 | 22 | 14 | 1004 | 332 | 244 | 58 | 25 | 76 | 198 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1004
10 | 22 | 15 | 998 | 332 | 296 | 60 | 25 | 76 | 138 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 998
10 | 22 | 16 | 1003 | 332 | 375 | 64 | 25 | 76 | 76 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1003
10 | 22 | 17 | 995 | 332 | 231 | 80 | 25 | 76 | 8 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 995
10 | 22 | 18 | 991 | 332 | 213 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 1 | 991
10 | 22 | 19 | 957 | 332 | 182 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 196 | 1 | 957
10 | 22 | 20 | 932 | 332 | 358 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 22 | 21 | 905 | 332 | 345 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 905
10 | 22 | 22 | 878 | 332 | 337 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 878
10 | 22 | 23 | 858 | 332 | 339 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 858
10 | 23 | 0 | 825 | 332 | 311 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 825
10 | 23 | 1 | 794 | 332 | 269 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 794
10 | 23 | 2 | 799 | 332 | 251 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 23 | 3 | 822 | 332 | 234 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 822
10 | 23 | 4 | 852 | 332 | 257 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 852
10 | 23 | 5 | 864 | 332 | 280 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 864
10 | 23 | 6 | 857 | 332 | 278 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 23 | 7 | 869 | 332 | 155 | 64 | 25 | 76 | 42 | 0 | 79 | 0 | 100 | -4 | 869
10 | 23 | 8 | 919 | 332 | 203 | 61 | 25 | 76 | 146 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 919
10 | 23 | 9 | 958 | 332 | 164 | 57 | 25 | 76 | 272 | 0 | 69 | 0 | 0 | -37 | 958
10 | 23 | 10 | 976 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 458 | 0 | 66 | 0 | -42 | -142 | 976
10 | 23 | 11 | 971 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 620 | 0 | 61 | 0 | -200 | -146 | 971
10 | 23 | 12 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 659 | -27 | 54 | -33 | -222 | -144 | 923
10 | 23 | 13 | 952 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 718 | -50 | 44 | -27 | -221 | -148 | 952
10 | 23 | 14 | 952 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 632 | 0 | 42 | 0 | -216 | -145 | 952
10 | 23 | 15 | 951 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 426 | 0 | 36 | 0 | -9 | -143 | 951
10 | 23 | 16 | 952 | 332 | 258 | 64 | 25 | 76 | 167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 23 | 17 | 942 | 332 | 390 | 80 | 25 | 76 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 23 | 18 | 944 | 332 | 371 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 944
10 | 23 | 19 | 915 | 332 | 345 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 915
10 | 23 | 20 | 886 | 332 | 319 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 1 | 886
10 | 23 | 21 | 853 | 332 | 292 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 23 | 22 | 833 | 332 | 286 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 23 | 23 | 810 | 332 | 283 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 24 | 0 | 780 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 118 | 1 | 780
10 | 24 | 1 | 753 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 90 | 0 | 753
10 | 24 | 2 | 766 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85 | 0 | 766
10 | 24 | 3 | 799 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 92 | 1 | 799
10 | 24 | 4 | 836 | 332 | 276 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 836
10 | 24 | 5 | 853 | 332 | 307 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 24 | 6 | 844 | 332 | 313 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 844
10 | 24 | 7 | 840 | 332 | 227 | 64 | 25 | 76 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 24 | 8 | 865 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 230 | 0 | 19 | 0 | -6 | -20 | 865
10 | 24 | 9 | 910 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 356 | 0 | 15 | 0 | -74 | -25 | 910
10 | 24 | 10 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 444 | 0 | 15 | 0 | -183 | 11 | 923
10 | 24 | 11 | 930 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 444 | 0 | 19 | 0 | -164 | -5 | 930
10 | 24 | 12 | 907 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 369 | 0 | 32 | 0 | -7 | -123 | 907
10 | 24 | 13 | 930 | 332 | 261 | 55 | 25 | 76 | 284 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 930
10 | 24 | 14 | 936 | 332 | 206 | 58 | 25 | 76 | 211 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 24 | 15 | 935 | 332 | 162 | 60 | 25 | 76 | 133 | 0 | 30 | 0 | 118 | -1 | 935
10 | 24 | 16 | 939 | 332 | 348 | 64 | 25 | 76 | 54 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 939
10 | 24 | 17 | 941 | 332 | 165 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 941
10 | 24 | 18 | 944 | 332 | 338 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 944
10 | 24 | 19 | 914 | 332 | 306 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 914
10 | 24 | 20 | 885 | 332 | 157 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 118 | 0 | 885
10 | 24 | 21 | 857 | 332 | 250 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 24 | 22 | 836 | 332 | 228 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 24 | 23 | 817 | 332 | 250 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 25 | 0 | 782 | 332 | 231 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 782
10 | 25 | 1 | 753 | 332 | 196 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 753
10 | 25 | 2 | 767 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 51 | -15 | 767
10 | 25 | 3 | 802 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 104 | -54 | 802
10 | 25 | 4 | 830 | 332 | 151 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 71 | 1 | 830
10 | 25 | 5 | 849 | 332 | 261 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 849
10 | 25 | 6 | 840 | 332 | 254 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 25 | 7 | 841 | 332 | 169 | 64 | 25 | 76 | 85 | 0 | 87 | 0 | 1 | 2 | 841
10 | 25 | 8 | 861 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 242 | 0 | 85 | 0 | -6 | -102 | 861
10 | 25 | 9 | 904 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 412 | 0 | 77 | 0 | -222 | -1 | 904
10 | 25 | 10 | 922 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 536 | 0 | 70 | 0 | -222 | -98 | 922
10 | 25 | 11 | 933 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 569 | 0 | 70 | 0 | -221 | -121 | 933
10 | 25 | 12 | 916 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 517 | 0 | 69 | 0 | -222 | -84 | 916
10 | 25 | 13 | 943 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 384 | 0 | 64 | 0 | -153 | 12 | 943
10 | 25 | 14 | 949 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 268 | 0 | 76 | 0 | 3 | -37 | 949
10 | 25 | 15 | 951 | 332 | 234 | 60 | 25 | 76 | 154 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 951
10 | 25 | 16 | 952 | 332 | 316 | 64 | 25 | 76 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 25 | 17 | 949 | 332 | 163 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 74 | 0 | 201 | -7 | 949
10 | 25 | 18 | 946 | 332 | 319 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 946
10 | 25 | 19 | 916 | 332 | 283 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 916
10 | 25 | 20 | 890 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 125 | 0 | 890
10 | 25 | 21 | 861 | 332 | 262 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 25 | 22 | 846 | 332 | 255 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 25 | 23 | 829 | 332 | 270 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 829
10 | 26 | 0 | 792 | 332 | 240 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 2 | 792
10 | 26 | 1 | 764 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 81 | -1 | 764
10 | 26 | 2 | 774 | 332 | 220 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -2 | 774
10 | 26 | 3 | 799 | 332 | 219 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 799
10 | 26 | 4 | 832 | 332 | 258 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 832
10 | 26 | 5 | 836 | 332 | 270 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 836
10 | 26 | 6 | 809 | 332 | 248 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 26 | 7 | 809 | 332 | 233 | 64 | 25 | 76 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 26 | 8 | 832 | 332 | 203 | 61 | 25 | 76 | 80 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 832
10 | 26 | 9 | 846 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 216 | 0 | 49 | 0 | -6 | -51 | 846
10 | 26 | 10 | 858 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 355 | 0 | 43 | 0 | -116 | -60 | 858
10 | 26 | 11 | 856 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 433 | 0 | 36 | 0 | -118 | -131 | 856
10 | 26 | 12 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 449 | 0 | 37 | 0 | -140 | -131 | 851
10 | 26 | 13 | 856 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 391 | 0 | 32 | 0 | -206 | 3 | 856
10 | 26 | 14 | 861 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 273 | 0 | 30 | 0 | -6 | -75 | 861
10 | 26 | 15 | 853 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 154 | 0 | 36 | 0 | 6 | 16 | 853
10 | 26 | 16 | 860 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 58 | 0 | 36 | 0 | 121 | 0 | 860
10 | 26 | 17 | 884 | 332 | 322 | 80 | 25 | 76 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 884
10 | 26 | 18 | 890 | 332 | 157 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -59 | 890
10 | 26 | 19 | 871 | 332 | 281 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 871
10 | 26 | 20 | 851 | 332 | 265 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 26 | 21 | 828 | 332 | 249 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 828
10 | 26 | 22 | 814 | 332 | 253 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 814
10 | 26 | 23 | 790 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 109 | 0 | 790
10 | 27 | 0 | 753 | 332 | 245 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | -22 | 753
10 | 27 | 1 | 725 | 332 | 196 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 725
10 | 27 | 2 | 738 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 0 | 738
10 | 27 | 3 | 771 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 771
10 | 27 | 4 | 800 | 332 | 245 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 800
10 | 27 | 5 | 803 | 332 | 264 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 803
10 | 27 | 6 | 771 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 23 | 0 | 136 | -41 | 771
10 | 27 | 7 | 746 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 108 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 746
10 | 27 | 8 | 760 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 347 | 0 | 16 | 0 | -224 | -21 | 760
10 | 27 | 9 | 787 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 507 | -7 | 11 | -7 | -224 | -131 | 787
10 | 27 | 10 | 825 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 675 | -172 | 8 | -5 | -224 | -93 | 825
10 | 27 | 11 | 843 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 700 | -135 | 4 | -2 | -223 | -137 | 843
10 | 27 | 12 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 634 | -63 | 6 | -3 | -223 | -136 | 851
10 | 27 | 13 | 854 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 494 | 0 | 7 | 0 | -150 | -133 | 854
10 | 27 | 14 | 850 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 325 | 0 | 9 | 0 | -4 | -119 | 850
10 | 27 | 15 | 846 | 332 | 153 | 60 | 25 | 76 | 150 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 846
10 | 27 | 16 | 854 | 332 | 263 | 64 | 25 | 76 | 59 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 854
10 | 27 | 17 | 889 | 332 | 340 | 80 | 25 | 76 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 889
10 | 27 | 18 | 894 | 332 | 321 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 894
10 | 27 | 19 | 873 | 332 | 155 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -61 | 873
10 | 27 | 20 | 845 | 332 | 267 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 845
10 | 27 | 21 | 826 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 99 | 1 | 826
10 | 27 | 22 | 803 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 77 | 0 | 803
10 | 27 | 23 | 780 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 163 | -88 | 780
10 | 28 | 0 | 746 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 61 | 2 | 746
10 | 28 | 1 | 724 | 332 | 194 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 724
10 | 28 | 2 | 731 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 1 | 731
10 | 28 | 3 | 776 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 0 | 776
10 | 28 | 4 | 806 | 332 | 246 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 806
10 | 28 | 5 | 831 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148 | -23 | 831
10 | 28 | 6 | 827 | 332 | 280 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 28 | 7 | 842 | 332 | 273 | 64 | 25 | 76 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 842
10 | 28 | 8 | 887 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 118 | 0 | 39 | 0 | 87 | 1 | 887
10 | 28 | 9 | 926 | 332 | 161 | 57 | 25 | 76 | 250 | 0 | 31 | 0 | 0 | -6 | 926
10 | 28 | 10 | 931 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 441 | 0 | 27 | 0 | -31 | -142 | 931
10 | 28 | 11 | 935 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 623 | 0 | 30 | 0 | -219 | -135 | 935
10 | 28 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 697 | -62 | 25 | -15 | -222 | -145 | 914
10 | 28 | 13 | 919 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 610 | 0 | 21 | 0 | -213 | -135 | 919
10 | 28 | 14 | 934 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 491 | 0 | 21 | 0 | -74 | -143 | 934
10 | 28 | 15 | 937 | 332 | 188 | 60 | 25 | 76 | 290 | 0 | 24 | 0 | 0 | -58 | 937
10 | 28 | 16 | 954 | 332 | 163 | 64 | 25 | 76 | 101 | 0 | 36 | 0 | 156 | 1 | 954
10 | 28 | 17 | 950 | 332 | 173 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 950
10 | 28 | 18 | 948 | 332 | 349 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 28 | 19 | 921 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 169 | 1 | 921
10 | 28 | 20 | 889 | 332 | 284 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 889
10 | 28 | 21 | 860 | 332 | 257 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 860
10 | 28 | 22 | 840 | 332 | 255 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 28 | 23 | 822 | 332 | 150 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105 | 1 | 822
10 | 29 | 0 | 782 | 332 | 223 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 782
10 | 29 | 1 | 759 | 332 | 202 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 759
10 | 29 | 2 | 773 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 51 | 0 | 773
10 | 29 | 3 | 802 | 332 | 209 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 802
10 | 29 | 4 | 839 | 332 | 244 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 29 | 5 | 853 | 332 | 277 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 29 | 6 | 851 | 332 | 289 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 29 | 7 | 853 | 332 | 266 | 64 | 25 | 76 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 853
10 | 29 | 8 | 900 | 332 | 247 | 61 | 25 | 76 | 104 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 900
10 | 29 | 9 | 944 | 332 | 222 | 57 | 25 | 76 | 180 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 944
10 | 29 | 10 | 948 | 332 | 211 | 55 | 25 | 76 | 208 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 29 | 11 | 949 | 332 | 201 | 55 | 25 | 76 | 227 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 949
10 | 29 | 12 | 914 | 332 | 159 | 55 | 25 | 76 | 248 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 914
10 | 29 | 13 | 946 | 332 | 193 | 55 | 25 | 76 | 239 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 946
10 | 29 | 14 | 951 | 332 | 266 | 58 | 25 | 76 | 172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 29 | 15 | 948 | 332 | 454 | 60 | 25 | 76 | 100 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 948
10 | 29 | 16 | 950 | 332 | 378 | 64 | 25 | 76 | 31 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 950
10 | 29 | 17 | 951 | 332 | 386 | 80 | 25 | 76 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 29 | 18 | 951 | 332 | 359 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 29 | 19 | 923 | 332 | 324 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 923
10 | 29 | 20 | 891 | 332 | 297 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 891
10 | 29 | 21 | 862 | 332 | 278 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 29 | 22 | 839 | 332 | 265 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 29 | 23 | 827 | 332 | 274 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 30 | 0 | 788 | 332 | 245 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 788
10 | 30 | 1 | 764 | 332 | 215 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 30 | 2 | 772 | 332 | 196 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 772
10 | 30 | 3 | 806 | 332 | 206 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 30 | 4 | 839 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 88 | 0 | 839
10 | 30 | 5 | 853 | 332 | 257 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 853
10 | 30 | 6 | 846 | 332 | 257 | 70 | 25 | 76 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 30 | 7 | 843 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 72 | 0 | 92 | 0 | 34 | 0 | 843
10 | 30 | 8 | 857 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 269 | 0 | 83 | 0 | -3 | -134 | 857
10 | 30 | 9 | 894 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 552 | 0 | 81 | -12 | -222 | -143 | 894
10 | 30 | 10 | 910 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 752 | -139 | 76 | -46 | -222 | -147 | 910
10 | 30 | 11 | 919 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 898 | -271 | 74 | -45 | -222 | -151 | 919
10 | 30 | 12 | 894 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 949 | -363 | 71 | -43 | -222 | -134 | 894
10 | 30 | 13 | 924 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 880 | -248 | 72 | -44 | -222 | -150 | 924
10 | 30 | 14 | 925 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 666 | -39 | 70 | -43 | -222 | -146 | 925
10 | 30 | 15 | 925 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 393 | 0 | 67 | 0 | -34 | -142 | 925
10 | 30 | 16 | 934 | 332 | 161 | 64 | 25 | 76 | 125 | 0 | 65 | 0 | 85 | 1 | 934
10 | 30 | 17 | 936 | 332 | 344 | 80 | 25 | 76 | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 30 | 18 | 935 | 332 | 315 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 935
10 | 30 | 19 | 908 | 332 | 278 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 908
10 | 30 | 20 | 875 | 332 | 228 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1 | 875
10 | 30 | 21 | 845 | 332 | 211 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 30 | 22 | 825 | 332 | 205 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 825
10 | 30 | 23 | 805 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 1 | 805
10 | 31 | 0 | 765 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 | -8 | 765
10 | 31 | 1 | 745 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | 745
10 | 31 | 2 | 755 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 13 | 0 | 755
10 | 31 | 3 | 791 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 25 | -6 | 791
10 | 31 | 4 | 827 | 332 | 199 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 827
10 | 31 | 5 | 843 | 332 | 243 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 31 | 6 | 839 | 332 | 253 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 31 | 7 | 836 | 332 | 219 | 64 | 25 | 76 | 38 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 31 | 8 | 863 | 332 | 157 | 61 | 25 | 76 | 143 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 863
10 | 31 | 9 | 900 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 254 | 0 | 48 | 0 | -7 | -33 | 900
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 351 | 0 | 44 | 0 | -7 | -118 | 906
10 | 31 | 11 | 916 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 370 | 0 | 43 | 0 | -7 | -126 | 916
10 | 31 | 12 | 885 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 323 | 0 | 38 | 0 | -7 | -105 | 885
10 | 31 | 13 | 910 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 297 | 0 | 34 | 0 | -7 | -50 | 910
10 | 31 | 14 | 919 | 332 | 192 | 58 | 25 | 76 | 202 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 919
10 | 31 | 15 | 912 | 332 | 284 | 60 | 25 | 76 | 97 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 912
10 | 31 | 16 | 925 | 332 | 348 | 64 | 25 | 76 | 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 925
10 | 31 | 17 | 932 | 332 | 363 | 80 | 25 | 76 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 31 | 18 | 935 | 332 | 345 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 935
10 | 31 | 19 | 907 | 332 | 307 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 907
10 | 31 | 20 | 876 | 332 | 277 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 876
10 | 31 | 21 | 856 | 332 | 264 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 31 | 22 | 836 | 332 | 256 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 31 | 23 | 818 | 332 | 264 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 1 | 0 | 808 | 332 | 281 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 1 | 1 | 793 | 332 | 263 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 793
11 | 1 | 2 | 809 | 332 | 266 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 1 | 3 | 851 | 332 | 291 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 1 | 4 | 886 | 332 | 330 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 886
11 | 1 | 5 | 899 | 332 | 346 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 899
11 | 1 | 6 | 892 | 332 | 338 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 1 | 7 | 900 | 332 | 318 | 50 | 25 | 76 | 34 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 1 | 8 | 954 | 332 | 163 | 48 | 25 | 76 | 84 | 0 | 63 | 0 | 199 | -36 | 954
11 | 1 | 9 | 997 | 332 | 294 | 45 | 25 | 76 | 151 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 997
11 | 1 | 10 | 1013 | 332 | 296 | 43 | 25 | 76 | 177 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1013
11 | 1 | 11 | 1021 | 332 | 300 | 43 | 25 | 76 | 189 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1021
11 | 1 | 12 | 995 | 332 | 267 | 43 | 25 | 76 | 192 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 995
11 | 1 | 13 | 1019 | 332 | 367 | 43 | 25 | 76 | 123 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1019
11 | 1 | 14 | 1019 | 332 | 199 | 46 | 25 | 76 | 87 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 1 | 15 | 1009 | 332 | 217 | 47 | 25 | 76 | 60 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 1009
11 | 1 | 16 | 1019 | 332 | 451 | 50 | 25 | 76 | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1019
11 | 1 | 17 | 1013 | 332 | 435 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 5 | 1 | 1013
11 | 1 | 18 | 1000 | 332 | 399 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1000
11 | 1 | 19 | 977 | 332 | 359 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 1 | 977
11 | 1 | 20 | 944 | 332 | 326 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 944
11 | 1 | 21 | 918 | 332 | 291 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 1 | 918
11 | 1 | 22 | 898 | 332 | 286 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 898
11 | 1 | 23 | 880 | 332 | 278 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 880
11 | 2 | 0 | 841 | 332 | 256 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 2 | 1 | 809 | 332 | 218 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 2 | 2 | 822 | 332 | 216 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 2 | 3 | 859 | 332 | 154 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 92 | 1 | 859
11 | 2 | 4 | 886 | 332 | 295 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 886
11 | 2 | 5 | 885 | 332 | 300 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 885
11 | 2 | 6 | 852 | 332 | 238 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 852
11 | 2 | 7 | 864 | 332 | 233 | 50 | 25 | 76 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 864
11 | 2 | 8 | 909 | 332 | 249 | 48 | 25 | 76 | 48 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 909
11 | 2 | 9 | 942 | 332 | 221 | 45 | 25 | 76 | 122 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 942
11 | 2 | 10 | 954 | 332 | 163 | 43 | 25 | 76 | 228 | 0 | 119 | 0 | 0 | -32 | 954
11 | 2 | 11 | 957 | 332 | 164 | 43 | 25 | 76 | 321 | 0 | 110 | 0 | 0 | -114 | 957
11 | 2 | 12 | 955 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 436 | 0 | 112 | 0 | -85 | -132 | 955
11 | 2 | 13 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 436 | 0 | 115 | 0 | -97 | -132 | 946
11 | 2 | 14 | 943 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 387 | 0 | 117 | 0 | -57 | -131 | 943
11 | 2 | 15 | 922 | 332 | 160 | 47 | 25 | 76 | 225 | 0 | 126 | 0 | 0 | -69 | 922
11 | 2 | 16 | 927 | 332 | 227 | 50 | 25 | 76 | 81 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 927
11 | 2 | 17 | 938 | 332 | 302 | 62 | 25 | 76 | 4 | 0 | 131 | 0 | 5 | 1 | 938
11 | 2 | 18 | 942 | 332 | 304 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 942
11 | 2 | 19 | 915 | 332 | 282 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 2 | 20 | 892 | 332 | 265 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 892
11 | 2 | 21 | 866 | 332 | 247 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 866
11 | 2 | 22 | 840 | 332 | 222 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 18 | 0 | 840
11 | 2 | 23 | 809 | 332 | 227 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 3 | 0 | 771 | 332 | 211 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -22 | 0 | 0 | 771
11 | 3 | 1 | 746 | 332 | 194 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | -20 | 0 | 0 | 746
11 | 3 | 2 | 759 | 332 | 187 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | -22 | 0 | 0 | 759
11 | 3 | 3 | 800 | 332 | 209 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | -23 | 0 | 0 | 800
11 | 3 | 4 | 838 | 332 | 253 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -22 | 0 | 0 | 838
11 | 3 | 5 | 843 | 332 | 270 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -20 | 4 | 0 | 843
11 | 3 | 6 | 799 | 332 | 168 | 54 | 25 | 76 | 2 | 0 | 87 | -19 | 74 | 0 | 799
11 | 3 | 7 | 771 | 332 | 191 | 50 | 25 | 76 | 128 | -25 | 84 | -18 | 0 | -72 | 771
11 | 3 | 8 | 770 | 332 | 242 | 48 | 25 | 76 | 431 | -84 | 71 | -15 | -224 | -132 | 770
11 | 3 | 9 | 805 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 783 | -393 | 75 | -62 | -224 | 0 | 805
11 | 3 | 10 | 813 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 975 | -575 | 72 | -60 | -224 | 1 | 813
11 | 3 | 11 | 816 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1054 | -650 | 69 | -57 | -224 | 0 | 816
11 | 3 | 12 | 817 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1047 | -642 | 64 | -52 | -224 | 0 | 817
11 | 3 | 13 | 829 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 987 | -567 | 50 | -41 | -223 | -1 | 829
11 | 3 | 14 | 834 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 823 | -266 | 37 | -31 | -222 | -134 | 834
11 | 3 | 15 | 838 | 332 | 257 | 47 | 25 | 76 | 516 | -101 | 33 | -7 | -218 | -122 | 838
11 | 3 | 16 | 841 | 332 | 192 | 50 | 25 | 76 | 173 | -34 | 30 | -6 | 3 | 0 | 841
11 | 3 | 17 | 871 | 332 | 255 | 62 | 25 | 76 | 7 | -1 | 30 | -6 | 91 | 0 | 871
11 | 3 | 18 | 893 | 332 | 357 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -6 | 0 | 0 | 893
11 | 3 | 19 | 876 | 332 | 339 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -6 | 0 | 0 | 876
11 | 3 | 20 | 850 | 332 | 159 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -6 | 155 | 0 | 850
11 | 3 | 21 | 825 | 332 | 152 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -4 | 191 | -45 | 825
11 | 3 | 22 | 804 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -4 | 135 | 3 | 804
11 | 3 | 23 | 780 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -4 | 126 | 0 | 780
11 | 4 | 0 | 734 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -1 | 92 | 1 | 734
11 | 4 | 1 | 712 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -1 | 70 | 2 | 712
11 | 4 | 2 | 738 | 332 | 232 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 1 | 738
11 | 4 | 3 | 787 | 332 | 264 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 4 | 4 | 836 | 332 | 317 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 4 | 5 | 851 | 332 | 344 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 851
11 | 4 | 6 | 825 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 6 | 0 | 182 | 1 | 825
11 | 4 | 7 | 798 | 332 | 152 | 50 | 25 | 76 | 100 | -3 | 2 | 0 | 64 | 0 | 798
11 | 4 | 8 | 809 | 332 | 159 | 48 | 25 | 76 | 353 | -11 | 2 | 0 | -44 | -131 | 809
11 | 4 | 9 | 877 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 674 | -66 | 0 | 0 | -223 | -134 | 877
11 | 4 | 10 | 901 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 876 | -355 | 0 | 0 | -222 | -22 | 901
11 | 4 | 11 | 905 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 920 | -418 | 3 | -2 | -222 | 0 | 905
11 | 4 | 12 | 914 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 925 | -401 | 10 | -6 | -222 | -16 | 914
11 | 4 | 13 | 921 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 782 | -133 | 12 | -8 | -222 | -134 | 921
11 | 4 | 14 | 914 | 332 | 169 | 46 | 25 | 76 | 601 | -20 | 18 | -1 | -222 | -110 | 914
11 | 4 | 15 | 905 | 332 | 162 | 47 | 25 | 76 | 404 | -13 | 19 | -1 | -13 | -133 | 905
11 | 4 | 16 | 912 | 332 | 416 | 50 | 25 | 76 | 139 | -5 | 10 | 0 | 0 | -131 | 912
11 | 4 | 17 | 938 | 332 | 429 | 62 | 25 | 76 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 4 | 18 | 947 | 332 | 219 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 947
11 | 4 | 19 | 924 | 332 | 402 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 924
11 | 4 | 20 | 897 | 332 | 374 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 897
11 | 4 | 21 | 877 | 332 | 155 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 203 | 1 | 877
11 | 4 | 22 | 845 | 332 | 456 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -125 | 845
11 | 4 | 23 | 822 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 | 0 | 822
11 | 5 | 0 | 776 | 332 | 283 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 776
11 | 5 | 1 | 758 | 332 | 258 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 758
11 | 5 | 2 | 777 | 332 | 263 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 5 | 3 | 826 | 332 | 295 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 826
11 | 5 | 4 | 869 | 332 | 478 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 869
11 | 5 | 5 | 883 | 332 | 369 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 883
11 | 5 | 6 | 872 | 332 | 369 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 5 | 7 | 873 | 332 | 287 | 50 | 25 | 76 | 76 | 0 | 10 | 0 | 16 | 1 | 873
11 | 5 | 8 | 898 | 332 | 162 | 48 | 25 | 76 | 242 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 898
11 | 5 | 9 | 948 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 389 | 0 | 3 | 0 | -8 | -62 | 948
11 | 5 | 10 | 956 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 579 | 0 | 1 | 0 | -206 | -42 | 956
11 | 5 | 11 | 984 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 791 | -61 | 1 | 0 | -220 | -151 | 984
11 | 5 | 12 | 955 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 797 | -98 | 4 | -2 | -221 | -149 | 955
11 | 5 | 13 | 995 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 783 | -44 | 10 | -6 | -220 | -152 | 995
11 | 5 | 14 | 987 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 654 | 0 | 35 | 0 | -180 | -149 | 987
11 | 5 | 15 | 974 | 332 | 165 | 47 | 25 | 76 | 412 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 974
11 | 5 | 16 | 983 | 332 | 463 | 50 | 25 | 76 | 132 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 983
11 | 5 | 17 | 987 | 332 | 361 | 62 | 25 | 76 | 4 | 0 | 47 | 0 | 204 | -124 | 987
11 | 5 | 18 | 985 | 332 | 216 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | 1 | 985
11 | 5 | 19 | 956 | 332 | 390 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 956
11 | 5 | 20 | 925 | 332 | 354 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 925
11 | 5 | 21 | 891 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 202 | -31 | 891
11 | 5 | 22 | 871 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 155 | 0 | 871
11 | 5 | 23 | 844 | 332 | 285 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 844
11 | 6 | 0 | 799 | 332 | 243 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 6 | 1 | 774 | 332 | 207 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 6 | 2 | 795 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 139 | -75 | 795
11 | 6 | 3 | 841 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 82 | 1 | 841
11 | 6 | 4 | 881 | 332 | 274 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 881
11 | 6 | 5 | 899 | 332 | 303 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 899
11 | 6 | 6 | 891 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 100 | 0 | 202 | -47 | 891
11 | 6 | 7 | 876 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 108 | 0 | 91 | 0 | 164 | -118 | 876
11 | 6 | 8 | 882 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 387 | 0 | 89 | 0 | -88 | -135 | 882
11 | 6 | 9 | 941 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 691 | -38 | 82 | -50 | -221 | -149 | 941
11 | 6 | 10 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 853 | -180 | 72 | -44 | -221 | -152 | 952
11 | 6 | 11 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 934 | -256 | 63 | -38 | -221 | -154 | 952
11 | 6 | 12 | 920 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 934 | -288 | 58 | -35 | -222 | -151 | 920
11 | 6 | 13 | 951 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 846 | -169 | 55 | -34 | -221 | -150 | 951
11 | 6 | 14 | 951 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 723 | -50 | 58 | -35 | -221 | -151 | 951
11 | 6 | 15 | 941 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 458 | 0 | 54 | 0 | -54 | -145 | 941
11 | 6 | 16 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 152 | 0 | 38 | 0 | 201 | -70 | 952
11 | 6 | 17 | 963 | 332 | 425 | 62 | 25 | 76 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 6 | 18 | 971 | 332 | 414 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 971
11 | 6 | 19 | 951 | 332 | 446 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -53 | 951
11 | 6 | 20 | 923 | 332 | 363 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 923
11 | 6 | 21 | 892 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 190 | 1 | 892
11 | 6 | 22 | 869 | 332 | 323 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 6 | 23 | 843 | 332 | 432 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | -129 | 843
11 | 7 | 0 | 798 | 332 | 269 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 7 | 1 | 773 | 332 | 239 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 773
11 | 7 | 2 | 798 | 332 | 328 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -80 | 798
11 | 7 | 3 | 853 | 332 | 218 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -131 | 853
11 | 7 | 4 | 894 | 332 | 151 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 202 | -26 | 894
11 | 7 | 5 | 914 | 332 | 354 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 914
11 | 7 | 6 | 916 | 332 | 368 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 916
11 | 7 | 7 | 903 | 332 | 158 | 50 | 25 | 76 | 114 | 0 | 39 | 0 | 176 | -67 | 903
11 | 7 | 8 | 892 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 398 | 0 | 30 | 0 | -25 | -140 | 892
11 | 7 | 9 | 942 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 729 | -51 | 20 | -12 | -221 | -149 | 942
11 | 7 | 10 | 964 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 896 | -195 | 32 | -19 | -221 | -153 | 964
11 | 7 | 11 | 958 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 918 | -220 | 28 | -17 | -221 | -154 | 958
11 | 7 | 12 | 933 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 940 | -267 | 24 | -15 | -221 | -152 | 933
11 | 7 | 13 | 953 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 892 | -198 | 25 | -15 | -221 | -154 | 953
11 | 7 | 14 | 962 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 748 | -50 | 24 | -14 | -221 | -152 | 962
11 | 7 | 15 | 952 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 472 | 0 | 23 | 0 | -25 | -146 | 952
11 | 7 | 16 | 960 | 332 | 350 | 50 | 25 | 76 | 155 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 960
11 | 7 | 17 | 974 | 332 | 241 | 62 | 25 | 76 | 6 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 974
11 | 7 | 18 | 979 | 332 | 229 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 2 | 979
11 | 7 | 19 | 959 | 332 | 410 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 959
11 | 7 | 20 | 930 | 332 | 380 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 7 | 21 | 903 | 332 | 158 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 190 | 2 | 903
11 | 7 | 22 | 880 | 332 | 460 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | -131 | 880
11 | 7 | 23 | 854 | 332 | 325 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 854
11 | 8 | 0 | 813 | 332 | 292 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 813
11 | 8 | 1 | 787 | 332 | 268 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 8 | 2 | 813 | 332 | 149 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 132 | 1 | 813
11 | 8 | 3 | 871 | 332 | 322 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 871
11 | 8 | 4 | 909 | 332 | 360 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 909
11 | 8 | 5 | 922 | 332 | 178 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 202 | 1 | 922
11 | 8 | 6 | 922 | 332 | 382 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 922
11 | 8 | 7 | 909 | 332 | 394 | 50 | 25 | 76 | 113 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 909
11 | 8 | 8 | 914 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 382 | 0 | 56 | 0 | -13 | -140 | 914
11 | 8 | 9 | 957 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 721 | -37 | 42 | -26 | -221 | -148 | 957
11 | 8 | 10 | 964 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 884 | -187 | 43 | -26 | -221 | -153 | 964
11 | 8 | 11 | 963 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 901 | -201 | 32 | -20 | -221 | -152 | 963
11 | 8 | 12 | 940 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 868 | -197 | 23 | -14 | -221 | -143 | 940
11 | 8 | 13 | 954 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 758 | -64 | 20 | -12 | -221 | -151 | 954
11 | 8 | 14 | 963 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 547 | 0 | 18 | 0 | -95 | -134 | 963
11 | 8 | 15 | 954 | 332 | 163 | 47 | 25 | 76 | 348 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 954
11 | 8 | 16 | 963 | 332 | 341 | 50 | 25 | 76 | 106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 8 | 17 | 978 | 332 | 232 | 62 | 25 | 76 | 4 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 978
11 | 8 | 18 | 978 | 332 | 414 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 978
11 | 8 | 19 | 957 | 332 | 525 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 957
11 | 8 | 20 | 930 | 332 | 372 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 8 | 21 | 897 | 332 | 378 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -28 | 897
11 | 8 | 22 | 873 | 332 | 460 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -131 | 873
11 | 8 | 23 | 855 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 175 | 1 | 855
11 | 9 | 0 | 809 | 332 | 291 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 9 | 1 | 787 | 332 | 273 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 9 | 2 | 809 | 332 | 283 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 809
11 | 9 | 3 | 851 | 332 | 306 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 851
11 | 9 | 4 | 889 | 332 | 349 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 9 | 5 | 884 | 332 | 481 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 884
11 | 9 | 6 | 855 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | -27 | 855
11 | 9 | 7 | 841 | 332 | 385 | 50 | 25 | 76 | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | -116 | 841
11 | 9 | 8 | 843 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 201 | 0 | 45 | 0 | -32 | 0 | 843
11 | 9 | 9 | 879 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 399 | 0 | 40 | 0 | -202 | 16 | 879
11 | 9 | 10 | 889 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 506 | 0 | 34 | 0 | -222 | -53 | 889
11 | 9 | 11 | 895 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 538 | 0 | 30 | 0 | -222 | -75 | 895
11 | 9 | 12 | 884 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 510 | 0 | 22 | 0 | -222 | -50 | 884
11 | 9 | 13 | 882 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 380 | 0 | 20 | 0 | -151 | 9 | 882
11 | 9 | 14 | 869 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 307 | 0 | 26 | 0 | -104 | 13 | 869
11 | 9 | 15 | 868 | 332 | 155 | 47 | 25 | 76 | 207 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 868
11 | 9 | 16 | 892 | 332 | 261 | 50 | 25 | 76 | 50 | 0 | 24 | 0 | 202 | -128 | 892
11 | 9 | 17 | 924 | 332 | 401 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 924
11 | 9 | 18 | 924 | 332 | 368 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 924
11 | 9 | 19 | 904 | 332 | 345 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 904
11 | 9 | 20 | 882 | 332 | 331 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 882
11 | 9 | 21 | 853 | 332 | 302 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 853
11 | 9 | 22 | 835 | 332 | 288 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 835
11 | 9 | 23 | 813 | 332 | 283 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 813
11 | 10 | 0 | 774 | 332 | 253 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 10 | 1 | 748 | 332 | 223 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 748
11 | 10 | 2 | 769 | 332 | 238 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 769
11 | 10 | 3 | 818 | 332 | 298 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -31 | 818
11 | 10 | 4 | 847 | 332 | 297 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 10 | 5 | 846 | 332 | 158 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 153 | 1 | 846
11 | 10 | 6 | 799 | 332 | 271 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 10 | 7 | 783 | 332 | 222 | 50 | 25 | 76 | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 783
11 | 10 | 8 | 796 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 148 | 0 | 37 | 0 | -5 | -13 | 796
11 | 10 | 9 | 824 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 242 | 0 | 42 | 0 | -102 | 16 | 824
11 | 10 | 10 | 829 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 285 | 0 | 47 | 0 | -135 | 8 | 829
11 | 10 | 11 | 838 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 265 | 0 | 44 | 0 | -102 | 7 | 838
11 | 10 | 12 | 845 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 166 | 0 | 35 | 0 | 14 | 6 | 845
11 | 10 | 13 | 843 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 98 | 0 | 27 | 0 | 86 | 8 | 843
11 | 10 | 14 | 841 | 332 | 258 | 46 | 25 | 76 | 64 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 10 | 15 | 855 | 332 | 294 | 47 | 25 | 76 | 34 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 855
11 | 10 | 16 | 877 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 10 | 0 | 44 | 0 | 191 | 1 | 877
11 | 10 | 17 | 920 | 332 | 363 | 62 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 920
11 | 10 | 18 | 917 | 332 | 468 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 917
11 | 10 | 19 | 903 | 332 | 444 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 903
11 | 10 | 20 | 876 | 332 | 296 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 876
11 | 10 | 21 | 853 | 332 | 396 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -104 | 853
11 | 10 | 22 | 820 | 332 | 387 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -118 | 820
11 | 10 | 23 | 800 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 89 | 0 | 800
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 62 | 0 | 767
11 | 11 | 1 | 749 | 332 | 201 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 11 | 2 | 773 | 332 | 224 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 773
11 | 11 | 3 | 820 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 199 | -83 | 820
11 | 11 | 4 | 860 | 332 | 312 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 860
11 | 11 | 5 | 875 | 332 | 156 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 194 | 1 | 875
11 | 11 | 6 | 864 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 203 | -1 | 864
11 | 11 | 7 | 882 | 332 | 467 | 50 | 25 | 76 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 882
11 | 11 | 8 | 913 | 332 | 187 | 48 | 25 | 76 | 197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 31 | 913
11 | 11 | 9 | 956 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 481 | 0 | 13 | 0 | -28 | -136 | 956
11 | 11 | 10 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 665 | 0 | 10 | 0 | -221 | -105 | 973
11 | 11 | 11 | 986 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 783 | -55 | 11 | -7 | -220 | -150 | 986
11 | 11 | 12 | 947 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 813 | -126 | 17 | -10 | -221 | -150 | 947
11 | 11 | 13 | 978 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 788 | -72 | 24 | -15 | -221 | -150 | 978
11 | 11 | 14 | 971 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 625 | 0 | 27 | 0 | -174 | -134 | 971
11 | 11 | 15 | 962 | 332 | 192 | 47 | 25 | 76 | 395 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 962
11 | 11 | 16 | 980 | 332 | 335 | 50 | 25 | 76 | 130 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 980
11 | 11 | 17 | 980 | 332 | 455 | 62 | 25 | 76 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 980
11 | 11 | 18 | 980 | 332 | 438 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 980
11 | 11 | 19 | 953 | 332 | 208 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 203 | 1 | 953
11 | 11 | 20 | 919 | 332 | 181 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 202 | 0 | 919
11 | 11 | 21 | 896 | 332 | 373 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 11 | 22 | 869 | 332 | 359 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 357 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 12 | 0 | 803 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | 1 | 803
11 | 12 | 1 | 777 | 332 | 293 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 12 | 2 | 798 | 332 | 302 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 12 | 3 | 850 | 332 | 338 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 12 | 4 | 889 | 332 | 379 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 12 | 5 | 899 | 332 | 196 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 2 | 899
11 | 12 | 6 | 889 | 332 | 396 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 12 | 7 | 891 | 332 | 306 | 50 | 25 | 76 | 67 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2 | 891
11 | 12 | 8 | 905 | 332 | 159 | 48 | 25 | 76 | 279 | 0 | 6 | 0 | 5 | -25 | 905
11 | 12 | 9 | 954 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 543 | 0 | 5 | 0 | -124 | -96 | 954
11 | 12 | 10 | 993 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 776 | -40 | 7 | -4 | -220 | -150 | 993
11 | 12 | 11 | 997 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 861 | -121 | 12 | -7 | -220 | -152 | 997
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 881 | -174 | 10 | -6 | -221 | -151 | 963
11 | 12 | 13 | 994 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 837 | -99 | 11 | -7 | -220 | -152 | 994
11 | 12 | 14 | 986 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 680 | 0 | 11 | 0 | -183 | -149 | 986
11 | 12 | 15 | 978 | 332 | 191 | 47 | 25 | 76 | 430 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 978
11 | 12 | 16 | 983 | 332 | 360 | 50 | 25 | 76 | 126 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 983
11 | 12 | 17 | 987 | 332 | 316 | 62 | 25 | 76 | 3 | 0 | 21 | 0 | 151 | 1 | 987
11 | 12 | 18 | 984 | 332 | 448 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 984
11 | 12 | 19 | 959 | 332 | 213 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 959
11 | 12 | 20 | 927 | 332 | 387 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 927
11 | 12 | 21 | 896 | 332 | 361 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 12 | 22 | 873 | 332 | 340 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 873
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 338 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 13 | 0 | 803 | 332 | 302 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 803
11 | 13 | 1 | 780 | 332 | 275 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 780
11 | 13 | 2 | 799 | 332 | 274 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 13 | 3 | 850 | 332 | 297 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 850
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 340 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 895
11 | 13 | 5 | 905 | 332 | 356 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 1 | 905
11 | 13 | 6 | 894 | 332 | 350 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 894
11 | 13 | 7 | 892 | 332 | 282 | 50 | 25 | 76 | 74 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 13 | 8 | 902 | 332 | 152 | 48 | 25 | 76 | 295 | 0 | 43 | 0 | 1 | -70 | 902
11 | 13 | 9 | 937 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 594 | 0 | 36 | 0 | -221 | -98 | 937
11 | 13 | 10 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 814 | -109 | 34 | -21 | -221 | -150 | 971
11 | 13 | 11 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 901 | -196 | 34 | -21 | -221 | -150 | 971
11 | 13 | 12 | 945 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 918 | -253 | 31 | -19 | -221 | -135 | 945
11 | 13 | 13 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 846 | -127 | 33 | -20 | -220 | -153 | 983
11 | 13 | 14 | 982 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 692 | 0 | 35 | -2 | -220 | -150 | 982
11 | 13 | 15 | 967 | 332 | 165 | 47 | 25 | 76 | 396 | 0 | 42 | 0 | 0 | -116 | 967
11 | 13 | 16 | 975 | 332 | 165 | 50 | 25 | 76 | 113 | 0 | 49 | 0 | 163 | 2 | 975
11 | 13 | 17 | 985 | 332 | 435 | 62 | 25 | 76 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 13 | 18 | 986 | 332 | 423 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 986
11 | 13 | 19 | 958 | 332 | 393 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 958
11 | 13 | 20 | 930 | 332 | 162 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 930
11 | 13 | 21 | 898 | 332 | 343 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 898
11 | 13 | 22 | 873 | 332 | 328 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 873
11 | 13 | 23 | 847 | 332 | 322 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 14 | 0 | 804 | 332 | 292 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 804
11 | 14 | 1 | 784 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 161 | -31 | 784
11 | 14 | 2 | 809 | 332 | 291 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 14 | 3 | 859 | 332 | 331 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 859
11 | 14 | 4 | 896 | 332 | 170 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 896
11 | 14 | 5 | 908 | 332 | 398 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 908
11 | 14 | 6 | 899 | 332 | 194 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 899
11 | 14 | 7 | 893 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 69 | 0 | 14 | 0 | 168 | 2 | 893
11 | 14 | 8 | 903 | 332 | 158 | 48 | 25 | 76 | 278 | 0 | 18 | 0 | 0 | -32 | 903
11 | 14 | 9 | 950 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 538 | 0 | 14 | 0 | -82 | -146 | 950
11 | 14 | 10 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 738 | -34 | 7 | -4 | -221 | -150 | 960
11 | 14 | 11 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 807 | -89 | 5 | -3 | -221 | -150 | 973
11 | 14 | 12 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 769 | -66 | 4 | -2 | -221 | -149 | 959
11 | 14 | 13 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 735 | -9 | 3 | 0 | -220 | -150 | 983
11 | 14 | 14 | 982 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 584 | 0 | 5 | 0 | -85 | -149 | 982
11 | 14 | 15 | 978 | 332 | 179 | 47 | 25 | 76 | 314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 14 | 16 | 991 | 332 | 419 | 50 | 25 | 76 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 991
11 | 14 | 17 | 994 | 332 | 493 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 14 | 18 | 987 | 332 | 469 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 14 | 19 | 959 | 332 | 437 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 959
11 | 14 | 20 | 930 | 332 | 406 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 14 | 21 | 901 | 332 | 379 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 901
11 | 14 | 22 | 876 | 332 | 365 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 876
11 | 14 | 23 | 854 | 332 | 361 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 854
11 | 15 | 0 | 813 | 332 | 328 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 813
11 | 15 | 1 | 796 | 332 | 313 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 796
11 | 15 | 2 | 815 | 332 | 321 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 815
11 | 15 | 3 | 858 | 332 | 346 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 858
11 | 15 | 4 | 893 | 332 | 380 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 893
11 | 15 | 5 | 899 | 332 | 400 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 899
11 | 15 | 6 | 892 | 332 | 403 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 892
11 | 15 | 7 | 909 | 332 | 201 | 50 | 25 | 76 | 10 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 909
11 | 15 | 8 | 963 | 332 | 415 | 48 | 25 | 76 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 15 | 9 | 1003 | 332 | 406 | 45 | 25 | 76 | 96 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1003
11 | 15 | 10 | 1008 | 332 | 333 | 43 | 25 | 76 | 169 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1008
11 | 15 | 11 | 1007 | 332 | 311 | 43 | 25 | 76 | 187 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1007
11 | 15 | 12 | 983 | 332 | 262 | 43 | 25 | 76 | 224 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 983
11 | 15 | 13 | 999 | 332 | 314 | 43 | 25 | 76 | 188 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 15 | 14 | 999 | 332 | 327 | 46 | 25 | 76 | 171 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 999
11 | 15 | 15 | 994 | 332 | 401 | 47 | 25 | 76 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 994
11 | 15 | 16 | 998 | 332 | 471 | 50 | 25 | 76 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 998
11 | 15 | 17 | 1002 | 332 | 490 | 62 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1002
11 | 15 | 18 | 994 | 332 | 463 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 15 | 19 | 963 | 332 | 216 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 963
11 | 15 | 20 | 938 | 332 | 388 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 15 | 21 | 903 | 332 | 367 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 15 | 22 | 881 | 332 | 357 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 881
11 | 15 | 23 | 858 | 332 | 353 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 858
11 | 16 | 0 | 820 | 332 | 325 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 16 | 1 | 793 | 332 | 301 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 16 | 2 | 811 | 332 | 305 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 811
11 | 16 | 3 | 850 | 332 | 318 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 16 | 4 | 882 | 332 | 351 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 882
11 | 16 | 5 | 876 | 332 | 365 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 876
11 | 16 | 6 | 844 | 332 | 348 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 16 | 7 | 843 | 332 | 337 | 50 | 25 | 76 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 843
11 | 16 | 8 | 875 | 332 | 322 | 48 | 25 | 76 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 16 | 9 | 896 | 332 | 282 | 45 | 25 | 76 | 120 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 896
11 | 16 | 10 | 904 | 332 | 240 | 43 | 25 | 76 | 169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 904
11 | 16 | 11 | 908 | 332 | 209 | 43 | 25 | 76 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 908
11 | 16 | 12 | 902 | 332 | 158 | 43 | 25 | 76 | 263 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 902
11 | 16 | 13 | 903 | 332 | 204 | 43 | 25 | 76 | 208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 16 | 14 | 895 | 332 | 219 | 46 | 25 | 76 | 174 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 895
11 | 16 | 15 | 898 | 332 | 264 | 47 | 25 | 76 | 132 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 898
11 | 16 | 16 | 902 | 332 | 353 | 50 | 25 | 76 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 902
11 | 16 | 17 | 930 | 332 | 417 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 16 | 18 | 935 | 332 | 410 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 935
11 | 16 | 19 | 913 | 332 | 387 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 16 | 20 | 885 | 332 | 358 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 16 | 21 | 858 | 332 | 334 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 858
11 | 16 | 22 | 837 | 332 | 324 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 16 | 23 | 812 | 332 | 318 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 812
11 | 17 | 0 | 777 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | 0 | 777
11 | 17 | 1 | 751 | 332 | 269 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 751
11 | 17 | 2 | 774 | 332 | 279 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 17 | 3 | 818 | 332 | 304 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 818
11 | 17 | 4 | 850 | 332 | 338 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 17 | 5 | 847 | 332 | 342 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 847
11 | 17 | 6 | 798 | 332 | 298 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 17 | 7 | 781 | 332 | 237 | 50 | 25 | 76 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 17 | 8 | 788 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 162 | 0 | 20 | 0 | -24 | 1 | 788
11 | 17 | 9 | 825 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 297 | 0 | 18 | 0 | -52 | -64 | 825
11 | 17 | 10 | 841 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 413 | 0 | 23 | 0 | -220 | 1 | 841
11 | 17 | 11 | 850 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 476 | 0 | 24 | 0 | -223 | -51 | 850
11 | 17 | 12 | 862 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 430 | 0 | 24 | 0 | -217 | 1 | 862
11 | 17 | 13 | 862 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 262 | 0 | 33 | 0 | -49 | -8 | 862
11 | 17 | 14 | 846 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 182 | 0 | 43 | 0 | -4 | -2 | 846
11 | 17 | 15 | 850 | 332 | 182 | 47 | 25 | 76 | 138 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 17 | 16 | 867 | 332 | 282 | 50 | 25 | 76 | 45 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 867
11 | 17 | 17 | 905 | 332 | 344 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 905
11 | 17 | 18 | 915 | 332 | 160 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -34 | 915
11 | 17 | 19 | 893 | 332 | 283 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 893
11 | 17 | 20 | 870 | 332 | 270 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 17 | 21 | 844 | 332 | 253 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 17 | 22 | 819 | 332 | 223 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 819
11 | 17 | 23 | 792 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 118 | -57 | 792
11 | 18 | 0 | 753 | 332 | 171 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 753
11 | 18 | 1 | 732 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 1 | 732
11 | 18 | 2 | 757 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 10 | 1 | 757
11 | 18 | 3 | 806 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 33 | 0 | 806
11 | 18 | 4 | 857 | 332 | 154 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 145 | -73 | 857
11 | 18 | 5 | 877 | 332 | 156 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 92 | 0 | 877
11 | 18 | 6 | 876 | 332 | 156 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 120 | -27 | 876
11 | 18 | 7 | 878 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 63 | 0 | 133 | 0 | 51 | 0 | 878
11 | 18 | 8 | 903 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 282 | 0 | 131 | 0 | -4 | -135 | 903
11 | 18 | 9 | 935 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 536 | 0 | 126 | 0 | -218 | -135 | 935
11 | 18 | 10 | 943 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 683 | -40 | 121 | -73 | -221 | -151 | 943
11 | 18 | 11 | 945 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 768 | -120 | 116 | -70 | -221 | -152 | 945
11 | 18 | 12 | 920 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 789 | -166 | 114 | -69 | -222 | -150 | 920
11 | 18 | 13 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 753 | -104 | 117 | -71 | -221 | -152 | 946
11 | 18 | 14 | 941 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 594 | 0 | 113 | -22 | -221 | -150 | 941
11 | 18 | 15 | 943 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 361 | 0 | 108 | 0 | -8 | -146 | 943
11 | 18 | 16 | 966 | 332 | 268 | 50 | 25 | 76 | 104 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 966
11 | 18 | 17 | 985 | 332 | 373 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 18 | 18 | 992 | 332 | 167 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 0 | 992
11 | 18 | 19 | 975 | 332 | 343 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 975
11 | 18 | 20 | 944 | 332 | 322 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 944
11 | 18 | 21 | 922 | 332 | 310 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 922
11 | 18 | 22 | 892 | 332 | 157 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 138 | 1 | 892
11 | 18 | 23 | 867 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 131 | 0 | 867
11 | 19 | 0 | 821 | 332 | 150 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 106 | -14 | 821
11 | 19 | 1 | 800 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 79 | 1 | 800
11 | 19 | 2 | 826 | 332 | 251 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 826
11 | 19 | 3 | 881 | 332 | 286 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 881
11 | 19 | 4 | 918 | 332 | 330 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 918
11 | 19 | 5 | 944 | 332 | 162 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 944
11 | 19 | 6 | 952 | 332 | 384 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 19 | 7 | 945 | 332 | 324 | 50 | 25 | 76 | 59 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 19 | 8 | 946 | 332 | 163 | 48 | 25 | 76 | 288 | 0 | 73 | 0 | 0 | -59 | 946
11 | 19 | 9 | 963 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 570 | 0 | 75 | 0 | -159 | -149 | 963
11 | 19 | 10 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 756 | -76 | 70 | -42 | -221 | -152 | 959
11 | 19 | 11 | 961 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 853 | -168 | 68 | -41 | -221 | -154 | 961
11 | 19 | 12 | 939 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 858 | -193 | 58 | -35 | -221 | -152 | 939
11 | 19 | 13 | 962 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 793 | -104 | 53 | -32 | -221 | -151 | 962
11 | 19 | 14 | 959 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 593 | 0 | 53 | 0 | -165 | -149 | 959
11 | 19 | 15 | 957 | 332 | 232 | 47 | 25 | 76 | 326 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 957
11 | 19 | 16 | 982 | 332 | 360 | 50 | 25 | 76 | 88 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 19 | 17 | 1011 | 332 | 469 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1011
11 | 19 | 18 | 1028 | 332 | 273 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 2 | 1028
11 | 19 | 19 | 1008 | 332 | 463 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1008
11 | 19 | 20 | 982 | 332 | 239 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 203 | 1 | 982
11 | 19 | 21 | 951 | 332 | 418 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 19 | 22 | 919 | 332 | 399 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 19 | 23 | 891 | 332 | 389 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 20 | 0 | 842 | 332 | 346 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | 20 | 1 | 821 | 332 | 324 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 821
11 | 20 | 2 | 852 | 332 | 343 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 20 | 3 | 904 | 332 | 378 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 904
11 | 20 | 4 | 943 | 332 | 407 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 943
11 | 20 | 5 | 963 | 332 | 219 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 963
11 | 20 | 6 | 977 | 332 | 230 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 1 | 977
11 | 20 | 7 | 977 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 68 | 0 | 62 | 0 | 197 | 1 | 977
11 | 20 | 8 | 964 | 332 | 164 | 48 | 25 | 76 | 324 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 964
11 | 20 | 9 | 978 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 612 | 0 | 29 | 0 | -139 | -150 | 978
11 | 20 | 10 | 977 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 824 | -102 | 10 | -6 | -221 | -152 | 977
11 | 20 | 11 | 970 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 853 | -135 | 6 | -4 | -221 | -153 | 970
11 | 20 | 12 | 958 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 823 | -121 | 9 | -6 | -221 | -150 | 958
11 | 20 | 13 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 754 | -51 | 11 | -7 | -221 | -150 | 960
11 | 20 | 14 | 941 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 601 | 0 | 10 | 0 | -148 | -149 | 941
11 | 20 | 15 | 946 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 444 | 0 | 11 | 0 | 3 | -140 | 946
11 | 20 | 16 | 963 | 332 | 164 | 50 | 25 | 76 | 181 | 0 | 16 | 0 | 118 | 1 | 963
11 | 20 | 17 | 997 | 332 | 278 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 997
11 | 20 | 18 | 1021 | 332 | 447 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 2 | 1021
11 | 20 | 19 | 997 | 332 | 262 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 997
11 | 20 | 20 | 968 | 332 | 238 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 968
11 | 20 | 21 | 940 | 332 | 418 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 940
11 | 20 | 22 | 905 | 332 | 393 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 905
11 | 20 | 23 | 877 | 332 | 383 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 877
11 | 21 | 0 | 832 | 332 | 344 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 21 | 1 | 814 | 332 | 324 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 21 | 2 | 844 | 332 | 337 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 21 | 3 | 890 | 332 | 361 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 890
11 | 21 | 4 | 925 | 332 | 399 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 925
11 | 21 | 5 | 937 | 332 | 418 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 21 | 6 | 937 | 332 | 221 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 937
11 | 21 | 7 | 948 | 332 | 428 | 50 | 25 | 76 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 948
11 | 21 | 8 | 974 | 332 | 373 | 48 | 25 | 76 | 102 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 21 | 9 | 989 | 332 | 171 | 45 | 25 | 76 | 295 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 989
11 | 21 | 10 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 550 | 0 | 18 | 0 | -113 | -96 | 983
11 | 21 | 11 | 984 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 692 | 0 | 16 | 0 | -220 | -128 | 984
11 | 21 | 12 | 939 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 719 | -42 | 20 | -12 | -221 | -149 | 939
11 | 21 | 13 | 969 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 640 | 0 | 20 | 0 | -181 | -134 | 969
11 | 21 | 14 | 963 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 488 | 0 | 20 | 0 | -26 | -146 | 963
11 | 21 | 15 | 960 | 332 | 194 | 47 | 25 | 76 | 266 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 960
11 | 21 | 16 | 978 | 332 | 396 | 50 | 25 | 76 | 74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 21 | 17 | 1002 | 332 | 476 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1002
11 | 21 | 18 | 1018 | 332 | 478 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1018
11 | 21 | 19 | 995 | 332 | 451 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 995
11 | 21 | 20 | 973 | 332 | 426 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 973
11 | 21 | 21 | 949 | 332 | 400 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 949
11 | 21 | 22 | 915 | 332 | 364 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 2 | 915
11 | 21 | 23 | 885 | 332 | 348 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 22 | 0 | 839 | 332 | 307 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 1 | 839
11 | 22 | 1 | 821 | 332 | 290 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 821
11 | 22 | 2 | 850 | 332 | 293 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 22 | 3 | 901 | 332 | 317 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 901
11 | 22 | 4 | 938 | 332 | 355 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 22 | 5 | 955 | 332 | 179 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | 2 | 955
11 | 22 | 6 | 965 | 332 | 403 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 22 | 7 | 970 | 332 | 360 | 50 | 25 | 76 | 56 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 970
11 | 22 | 8 | 966 | 332 | 301 | 48 | 25 | 76 | 265 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 966
11 | 22 | 9 | 975 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 570 | 0 | 42 | 0 | -114 | -149 | 975
11 | 22 | 10 | 975 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 768 | -60 | 41 | -25 | -221 | -152 | 975
11 | 22 | 11 | 970 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 846 | -146 | 50 | -30 | -221 | -153 | 970
11 | 22 | 12 | 954 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 825 | -144 | 55 | -33 | -221 | -152 | 954
11 | 22 | 13 | 975 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 736 | -37 | 58 | -35 | -221 | -150 | 975
11 | 22 | 14 | 969 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 574 | 0 | 54 | 0 | -137 | -149 | 969
11 | 22 | 15 | 958 | 332 | 164 | 47 | 25 | 76 | 334 | 0 | 57 | 0 | 0 | -77 | 958
11 | 22 | 16 | 978 | 332 | 342 | 50 | 25 | 76 | 88 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 22 | 17 | 1005 | 332 | 239 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1005
11 | 22 | 18 | 1014 | 332 | 440 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1014
11 | 22 | 19 | 994 | 332 | 216 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 1 | 994
11 | 22 | 20 | 977 | 332 | 410 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 977
11 | 22 | 21 | 953 | 332 | 181 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 2 | 953
11 | 22 | 22 | 924 | 332 | 372 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 924
11 | 22 | 23 | 896 | 332 | 356 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 23 | 0 | 851 | 332 | 322 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 1 | 851
11 | 23 | 1 | 832 | 332 | 310 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 23 | 2 | 859 | 332 | 316 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 859
11 | 23 | 3 | 907 | 332 | 345 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 907
11 | 23 | 4 | 938 | 332 | 385 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 23 | 5 | 938 | 332 | 404 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 23 | 6 | 911 | 332 | 394 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 911
11 | 23 | 7 | 896 | 332 | 324 | 50 | 25 | 76 | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 23 | 8 | 889 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 261 | 0 | 30 | 0 | 2 | -33 | 889
11 | 23 | 9 | 891 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 542 | 0 | 26 | 0 | -168 | -135 | 891
11 | 23 | 10 | 879 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 699 | -90 | 22 | -13 | -222 | -141 | 879
11 | 23 | 11 | 878 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 782 | -170 | 18 | -11 | -223 | -142 | 878
11 | 23 | 12 | 879 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 825 | -215 | 26 | -16 | -223 | -142 | 879
11 | 23 | 13 | 876 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 686 | -81 | 24 | -14 | -223 | -140 | 876
11 | 23 | 14 | 858 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 488 | 0 | 25 | 0 | -223 | -59 | 858
11 | 23 | 15 | 858 | 332 | 154 | 47 | 25 | 76 | 303 | 0 | 25 | 0 | 0 | -104 | 858
11 | 23 | 16 | 892 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 90 | 0 | 20 | 0 | 193 | -51 | 892
11 | 23 | 17 | 946 | 332 | 224 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 946
11 | 23 | 18 | 971 | 332 | 233 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 199 | 1 | 971
11 | 23 | 19 | 963 | 332 | 215 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 963
11 | 23 | 20 | 949 | 332 | 406 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 949
11 | 23 | 21 | 925 | 332 | 384 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 925
11 | 23 | 22 | 896 | 332 | 363 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 23 | 23 | 866 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -9 | 866
11 | 24 | 0 | 822 | 332 | 150 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -45 | 822
11 | 24 | 1 | 805 | 332 | 149 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 137 | 1 | 805
11 | 24 | 2 | 838 | 332 | 302 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 838
11 | 24 | 3 | 888 | 332 | 329 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 888
11 | 24 | 4 | 918 | 332 | 351 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 918
11 | 24 | 5 | 920 | 332 | 372 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 920
11 | 24 | 6 | 895 | 332 | 358 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 895
11 | 24 | 7 | 882 | 332 | 281 | 50 | 25 | 76 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 882
11 | 24 | 8 | 858 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 297 | 0 | 48 | 0 | -75 | -41 | 858
11 | 24 | 9 | 850 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 525 | 0 | 40 | 0 | -218 | -123 | 850
11 | 24 | 10 | 853 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 686 | -115 | 37 | -22 | -223 | -134 | 853
11 | 24 | 11 | 854 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 817 | -241 | 30 | -18 | -223 | -135 | 854
11 | 24 | 12 | 852 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 868 | -294 | 29 | -17 | -223 | -135 | 852
11 | 24 | 13 | 847 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 839 | -260 | 24 | -14 | -223 | -143 | 847
11 | 24 | 14 | 826 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 677 | -125 | 23 | -14 | -224 | -138 | 826
11 | 24 | 15 | 832 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 415 | 0 | 27 | 0 | -102 | -136 | 832
11 | 24 | 16 | 867 | 332 | 243 | 50 | 25 | 76 | 110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 867
11 | 24 | 17 | 940 | 332 | 405 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 940
11 | 24 | 18 | 971 | 332 | 211 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 971
11 | 24 | 19 | 967 | 332 | 409 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 967
11 | 24 | 20 | 955 | 332 | 399 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 955
11 | 24 | 21 | 925 | 332 | 367 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 925
11 | 24 | 22 | 893 | 332 | 327 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 2 | 893
11 | 24 | 23 | 858 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | -43 | 858
11 | 25 | 0 | 816 | 332 | 281 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 25 | 1 | 808 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -78 | 808
11 | 25 | 2 | 847 | 332 | 311 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 25 | 3 | 903 | 332 | 359 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 903
11 | 25 | 4 | 943 | 332 | 398 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 943
11 | 25 | 5 | 971 | 332 | 232 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 199 | 1 | 971
11 | 25 | 6 | 1000 | 332 | 457 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1000
11 | 25 | 7 | 1024 | 332 | 229 | 50 | 25 | 76 | 51 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1024
11 | 25 | 8 | 1011 | 332 | 169 | 48 | 25 | 76 | 296 | 0 | 62 | 0 | 92 | -89 | 1011
11 | 25 | 9 | 1013 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 635 | 0 | 58 | 0 | -156 | -150 | 1013
11 | 25 | 10 | 991 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 857 | -132 | 43 | -26 | -220 | -155 | 991
11 | 25 | 11 | 978 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 943 | -225 | 30 | -18 | -221 | -155 | 978
11 | 25 | 12 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 929 | -238 | 15 | -9 | -221 | -154 | 946
11 | 25 | 13 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 811 | -95 | 9 | -6 | -221 | -151 | 971
11 | 25 | 14 | 975 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 638 | 0 | 12 | 0 | -153 | -149 | 975
11 | 25 | 15 | 967 | 332 | 165 | 47 | 25 | 76 | 358 | 0 | 17 | 0 | 0 | -53 | 967
11 | 25 | 16 | 989 | 332 | 395 | 50 | 25 | 76 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 989
11 | 25 | 17 | 1040 | 332 | 503 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1040
11 | 25 | 18 | 1064 | 332 | 482 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1064
11 | 25 | 19 | 1049 | 332 | 456 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1049
11 | 25 | 20 | 1015 | 332 | 411 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1015
11 | 25 | 21 | 982 | 332 | 372 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 25 | 22 | 951 | 332 | 339 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 951
11 | 25 | 23 | 913 | 332 | 309 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 26 | 0 | 862 | 332 | 263 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 862
11 | 26 | 1 | 846 | 332 | 238 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 846
11 | 26 | 2 | 879 | 332 | 249 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 879
11 | 26 | 3 | 922 | 332 | 278 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 922
11 | 26 | 4 | 952 | 332 | 302 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2 | 952
11 | 26 | 5 | 960 | 332 | 320 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 1 | 960
11 | 26 | 6 | 965 | 332 | 332 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 965
11 | 26 | 7 | 987 | 332 | 351 | 50 | 25 | 76 | 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 26 | 8 | 1029 | 332 | 341 | 48 | 25 | 76 | 55 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1029
11 | 26 | 9 | 1076 | 332 | 365 | 45 | 25 | 76 | 88 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1076
11 | 26 | 10 | 1086 | 332 | 416 | 43 | 25 | 76 | 62 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1086
11 | 26 | 11 | 1073 | 332 | 384 | 43 | 25 | 76 | 92 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1073
11 | 26 | 12 | 1033 | 332 | 348 | 43 | 25 | 76 | 104 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1033
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 379 | 43 | 25 | 76 | 86 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1059
11 | 26 | 14 | 1054 | 332 | 386 | 46 | 25 | 76 | 75 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1054
11 | 26 | 15 | 1052 | 332 | 395 | 47 | 25 | 76 | 62 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 26 | 16 | 1063 | 332 | 425 | 50 | 25 | 76 | 29 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1063
11 | 26 | 17 | 1085 | 332 | 463 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1085
11 | 26 | 18 | 1096 | 332 | 454 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1096
11 | 26 | 19 | 1069 | 332 | 428 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1069
11 | 26 | 20 | 1034 | 332 | 404 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1034
11 | 26 | 21 | 997 | 332 | 371 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 2 | 997
11 | 26 | 22 | 963 | 332 | 164 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 204 | -22 | 963
11 | 26 | 23 | 927 | 332 | 332 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 927
11 | 27 | 0 | 878 | 332 | 290 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 1 | 878
11 | 27 | 1 | 861 | 332 | 294 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 861
11 | 27 | 2 | 888 | 332 | 306 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 888
11 | 27 | 3 | 934 | 332 | 351 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 934
11 | 27 | 4 | 967 | 332 | 400 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 967
11 | 27 | 5 | 982 | 332 | 422 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 982
11 | 27 | 6 | 999 | 332 | 436 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 27 | 7 | 1018 | 332 | 440 | 50 | 25 | 76 | 24 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1018
11 | 27 | 8 | 1039 | 332 | 344 | 48 | 25 | 76 | 153 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1039
11 | 27 | 9 | 1069 | 332 | 178 | 45 | 25 | 76 | 327 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1069
11 | 27 | 10 | 1066 | 332 | 210 | 43 | 25 | 76 | 410 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 1066
11 | 27 | 11 | 1077 | 332 | 170 | 43 | 25 | 76 | 439 | 0 | 124 | 0 | 1 | -133 | 1077
11 | 27 | 12 | 1049 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 435 | 0 | 126 | 0 | -10 | -126 | 1049
11 | 27 | 13 | 1072 | 332 | 175 | 43 | 25 | 76 | 356 | 0 | 131 | 0 | 0 | -66 | 1072
11 | 27 | 14 | 1064 | 332 | 174 | 46 | 25 | 76 | 290 | 0 | 135 | 0 | 0 | -14 | 1064
11 | 27 | 15 | 1066 | 332 | 307 | 47 | 25 | 76 | 146 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1066
11 | 27 | 16 | 1104 | 332 | 456 | 50 | 25 | 76 | 31 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 27 | 17 | 1142 | 332 | 517 | 62 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1142
11 | 27 | 18 | 1147 | 332 | 505 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 27 | 19 | 1131 | 332 | 482 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1131
11 | 27 | 20 | 1088 | 332 | 454 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1088
11 | 27 | 21 | 1044 | 332 | 415 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1044
11 | 27 | 22 | 991 | 332 | 361 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 991
11 | 27 | 23 | 954 | 332 | 338 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 954
11 | 28 | 0 | 900 | 332 | 297 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 28 | 1 | 878 | 332 | 286 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 878
11 | 28 | 2 | 902 | 332 | 304 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 902
11 | 28 | 3 | 952 | 332 | 318 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | 1 | 952
11 | 28 | 4 | 985 | 332 | 373 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 2 | 985
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 218 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 2 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 458 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1030
11 | 28 | 7 | 1058 | 332 | 473 | 50 | 25 | 76 | 26 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1058
11 | 28 | 8 | 1074 | 332 | 360 | 48 | 25 | 76 | 162 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1074
11 | 28 | 9 | 1124 | 332 | 217 | 45 | 25 | 76 | 331 | 0 | 72 | 0 | 0 | 26 | 1124
11 | 28 | 10 | 1101 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 421 | 0 | 70 | 0 | -11 | -3 | 1101
11 | 28 | 11 | 1081 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 541 | 0 | 77 | 0 | -27 | -134 | 1081
11 | 28 | 12 | 1051 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 540 | 0 | 75 | 0 | -194 | 6 | 1051
11 | 28 | 13 | 1079 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 529 | 0 | 99 | 0 | -38 | -135 | 1079
11 | 28 | 14 | 1057 | 332 | 174 | 46 | 25 | 76 | 409 | 0 | 101 | 0 | 0 | -106 | 1057
11 | 28 | 15 | 1077 | 332 | 273 | 47 | 25 | 76 | 225 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1077
11 | 28 | 16 | 1104 | 332 | 459 | 50 | 25 | 76 | 51 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1104
11 | 28 | 17 | 1151 | 332 | 559 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1151
11 | 28 | 18 | 1172 | 332 | 564 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1172
11 | 28 | 19 | 1146 | 332 | 531 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 1 | 1146
11 | 28 | 20 | 1104 | 332 | 483 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 28 | 21 | 1060 | 332 | 450 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1060
11 | 28 | 22 | 1001 | 332 | 388 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1001
11 | 28 | 23 | 953 | 332 | 338 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 953
11 | 29 | 0 | 898 | 332 | 291 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 898
11 | 29 | 1 | 879 | 332 | 279 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 879
11 | 29 | 2 | 902 | 332 | 288 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 902
11 | 29 | 3 | 952 | 332 | 319 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 29 | 4 | 978 | 332 | 352 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 1 | 978
11 | 29 | 5 | 999 | 332 | 385 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 29 | 6 | 1034 | 332 | 431 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1034
11 | 29 | 7 | 1068 | 332 | 448 | 50 | 25 | 76 | 24 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1068
11 | 29 | 8 | 1085 | 332 | 346 | 48 | 25 | 76 | 149 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 29 | 9 | 1094 | 332 | 177 | 45 | 25 | 76 | 356 | 0 | 96 | 0 | 0 | -13 | 1094
11 | 29 | 10 | 1113 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 510 | 0 | 84 | 0 | 6 | -111 | 1113
11 | 29 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 508 | 0 | 88 | 0 | -34 | -75 | 1111
11 | 29 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 422 | 0 | 101 | 0 | -11 | -37 | 1099
11 | 29 | 13 | 1122 | 332 | 180 | 43 | 25 | 76 | 343 | 0 | 106 | 0 | 0 | 17 | 1122
11 | 29 | 14 | 1127 | 332 | 278 | 46 | 25 | 76 | 253 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 1127
11 | 29 | 15 | 1120 | 332 | 379 | 47 | 25 | 76 | 136 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 1120
11 | 29 | 16 | 1145 | 332 | 492 | 50 | 25 | 76 | 39 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1145
11 | 29 | 17 | 1177 | 332 | 551 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1177
11 | 29 | 18 | 1182 | 332 | 540 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1182
11 | 29 | 19 | 1155 | 332 | 517 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1155
11 | 29 | 20 | 1115 | 332 | 463 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1115
11 | 29 | 21 | 1060 | 332 | 404 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1060
11 | 29 | 22 | 1006 | 332 | 361 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 | 1 | 1006
11 | 29 | 23 | 963 | 332 | 344 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 963
11 | 30 | 0 | 903 | 332 | 306 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 30 | 1 | 885 | 332 | 293 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 30 | 2 | 908 | 332 | 319 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 908
11 | 30 | 3 | 951 | 332 | 352 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 951
11 | 30 | 4 | 974 | 332 | 364 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 974
11 | 30 | 5 | 977 | 332 | 377 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 977
11 | 30 | 6 | 963 | 332 | 374 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 30 | 7 | 972 | 332 | 367 | 50 | 25 | 76 | 26 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 972
11 | 30 | 8 | 987 | 332 | 246 | 48 | 25 | 76 | 156 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 30 | 9 | 994 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 347 | 0 | 103 | 0 | -9 | -73 | 994
11 | 30 | 10 | 982 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 567 | 0 | 107 | 0 | -218 | -98 | 982
11 | 30 | 11 | 968 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 653 | 0 | 117 | -66 | -221 | -139 | 968
11 | 30 | 12 | 929 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 652 | -35 | 125 | -76 | -221 | -140 | 929
11 | 30 | 13 | 935 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 661 | -38 | 120 | -73 | -221 | -138 | 935
11 | 30 | 14 | 925 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 573 | 0 | 105 | -22 | -222 | -136 | 925
11 | 30 | 15 | 924 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 341 | 0 | 92 | 0 | -3 | -134 | 924
11 | 30 | 16 | 952 | 332 | 163 | 50 | 25 | 76 | 92 | 0 | 79 | 0 | 135 | 0 | 952
11 | 30 | 17 | 1011 | 332 | 453 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1011
11 | 30 | 18 | 1044 | 332 | 477 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1044
11 | 30 | 19 | 1040 | 332 | 474 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1040
11 | 30 | 20 | 1020 | 332 | 260 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1020
11 | 30 | 21 | 988 | 332 | 232 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 2 | 988
11 | 30 | 22 | 957 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 957
11 | 30 | 23 | 922 | 332 | 408 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 922
12 | 1 | 0 | 830 | 332 | 156 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -4 | 170 | 0 | 830
12 | 1 | 1 | 814 | 332 | 310 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | 0 | 814
12 | 1 | 2 | 848 | 332 | 331 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -5 | 0 | 0 | 848
12 | 1 | 3 | 906 | 332 | 169 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -5 | 204 | 0 | 906
12 | 1 | 4 | 941 | 332 | 405 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -5 | 0 | 0 | 941
12 | 1 | 5 | 941 | 332 | 406 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -7 | 0 | 0 | 941
12 | 1 | 6 | 913 | 332 | 386 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -7 | 0 | 0 | 913
12 | 1 | 7 | 917 | 332 | 370 | 47 | 25 | 76 | 40 | -5 | 37 | -5 | 0 | 0 | 917
12 | 1 | 8 | 894 | 332 | 182 | 45 | 25 | 76 | 267 | -32 | 17 | -2 | -7 | -9 | 894
12 | 1 | 9 | 863 | 332 | 220 | 42 | 25 | 76 | 585 | -71 | 9 | -1 | -221 | -133 | 863
12 | 1 | 10 | 851 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 826 | -377 | 4 | 0 | -223 | -1 | 851
12 | 1 | 11 | 841 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 968 | -526 | 2 | -2 | -223 | 0 | 841
12 | 1 | 12 | 838 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 951 | -512 | 1 | 0 | -223 | -1 | 838
12 | 1 | 13 | 811 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 816 | -269 | 0 | 0 | -224 | -134 | 811
12 | 1 | 14 | 788 | 332 | 187 | 43 | 25 | 76 | 557 | -68 | 2 | 0 | -224 | -142 | 788
12 | 1 | 15 | 789 | 332 | 180 | 44 | 25 | 76 | 264 | -32 | 1 | 0 | 0 | -101 | 789
12 | 1 | 16 | 842 | 332 | 313 | 47 | 25 | 76 | 56 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
12 | 1 | 17 | 948 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 948
12 | 1 | 18 | 992 | 332 | 480 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 992
12 | 1 | 19 | 976 | 332 | 255 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 2 | 976
12 | 1 | 20 | 953 | 332 | 314 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 118 | 3 | 953
12 | 1 | 21 | 912 | 332 | 396 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 912
12 | 1 | 22 | 858 | 332 | 342 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0 | 858
12 | 1 | 23 | 806 | 332 | 306 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 3 | 806
12 | 2 | 0 | 760 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 124 | 0 | 760
12 | 2 | 1 | 749 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 2 | 749
12 | 2 | 2 | 795 | 332 | 299 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 795
12 | 2 | 3 | 861 | 332 | 350 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 2 | 4 | 909 | 332 | 395 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 909
12 | 2 | 5 | 939 | 332 | 390 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 1 | 939
12 | 2 | 6 | 974 | 332 | 284 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | 1 | 974
12 | 2 | 7 | 1019 | 332 | 299 | 47 | 25 | 76 | 36 | 0 | 4 | 0 | 199 | 1 | 1019
12 | 2 | 8 | 1033 | 332 | 305 | 45 | 25 | 76 | 244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1033
12 | 2 | 9 | 1028 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 538 | 0 | 4 | 0 | -4 | -133 | 1028
12 | 2 | 10 | 1022 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 774 | 0 | 2 | 0 | -220 | -156 | 1022
12 | 2 | 11 | 1022 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 910 | -131 | 2 | 0 | -220 | -161 | 1022
12 | 2 | 12 | 983 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 875 | -139 | 4 | 0 | -220 | -159 | 983
12 | 2 | 13 | 986 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 738 | -3 | 12 | -8 | -220 | -155 | 986
12 | 2 | 14 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 559 | 0 | 15 | 0 | -85 | -153 | 960
12 | 2 | 15 | 960 | 332 | 164 | 44 | 25 | 76 | 311 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 960
12 | 2 | 16 | 994 | 332 | 430 | 47 | 25 | 76 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 994
12 | 2 | 17 | 1046 | 332 | 540 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 2 | 18 | 1063 | 332 | 334 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1063
12 | 2 | 19 | 1037 | 332 | 308 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1037
12 | 2 | 20 | 1001 | 332 | 477 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1001
12 | 2 | 21 | 944 | 332 | 425 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 2 | 22 | 915 | 332 | 404 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 915
12 | 2 | 23 | 876 | 332 | 379 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 876
12 | 3 | 0 | 818 | 332 | 329 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 3 | 1 | 799 | 332 | 307 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 799
12 | 3 | 2 | 835 | 332 | 327 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 835
12 | 3 | 3 | 909 | 332 | 382 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 909
12 | 3 | 4 | 955 | 332 | 429 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 3 | 5 | 979 | 332 | 460 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 3 | 6 | 993 | 332 | 484 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 993
12 | 3 | 7 | 1030 | 332 | 296 | 47 | 25 | 76 | 32 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1030
12 | 3 | 8 | 1047 | 332 | 342 | 45 | 25 | 76 | 217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1047
12 | 3 | 9 | 1031 | 332 | 171 | 42 | 25 | 76 | 490 | 0 | 7 | 0 | 0 | -112 | 1031
12 | 3 | 10 | 1016 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 729 | 0 | 9 | 0 | -220 | -124 | 1016
12 | 3 | 11 | 1034 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 860 | -73 | 12 | -7 | -219 | -161 | 1034
12 | 3 | 12 | 976 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 841 | -117 | 20 | -12 | -221 | -157 | 976
12 | 3 | 13 | 1004 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 796 | -72 | 31 | -19 | -220 | -134 | 1004
12 | 3 | 14 | 990 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 648 | 0 | 36 | 0 | -164 | -154 | 990
12 | 3 | 15 | 968 | 332 | 165 | 44 | 25 | 76 | 380 | 0 | 27 | 0 | 0 | -81 | 968
12 | 3 | 16 | 1007 | 332 | 407 | 47 | 25 | 76 | 94 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 3 | 17 | 1063 | 332 | 534 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1063
12 | 3 | 18 | 1084 | 332 | 535 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1084
12 | 3 | 19 | 1076 | 332 | 526 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1076
12 | 3 | 20 | 1033 | 332 | 495 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1033
12 | 3 | 21 | 994 | 332 | 462 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 994
12 | 3 | 22 | 945 | 332 | 215 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 945
12 | 3 | 23 | 901 | 332 | 376 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 901
12 | 4 | 0 | 839 | 332 | 325 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 4 | 1 | 822 | 332 | 302 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 822
12 | 4 | 2 | 863 | 332 | 309 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 1 | 863
12 | 4 | 3 | 933 | 332 | 349 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 933
12 | 4 | 4 | 983 | 332 | 398 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 983
12 | 4 | 5 | 1015 | 332 | 438 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 4 | 6 | 1054 | 332 | 296 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 0 | 1054
12 | 4 | 7 | 1091 | 332 | 511 | 47 | 25 | 76 | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 4 | 8 | 1091 | 332 | 326 | 45 | 25 | 76 | 227 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 4 | 9 | 1081 | 332 | 176 | 42 | 25 | 76 | 503 | 0 | 41 | 0 | 20 | -134 | 1081
12 | 4 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 656 | 0 | 31 | 0 | -81 | -159 | 1069
12 | 4 | 11 | 1077 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 724 | 0 | 35 | 0 | -219 | -85 | 1077
12 | 4 | 12 | 1049 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 810 | -21 | 37 | -22 | -219 | -158 | 1049
12 | 4 | 13 | 1031 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 777 | -7 | 39 | -24 | -219 | -157 | 1031
12 | 4 | 14 | 1009 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 609 | 0 | 34 | 0 | -105 | -153 | 1009
12 | 4 | 15 | 1037 | 332 | 172 | 44 | 25 | 76 | 377 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 1037
12 | 4 | 16 | 1063 | 332 | 457 | 47 | 25 | 76 | 89 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1063
12 | 4 | 17 | 1135 | 332 | 601 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 4 | 18 | 1169 | 332 | 408 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1169
12 | 4 | 19 | 1154 | 332 | 599 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 4 | 20 | 1114 | 332 | 558 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1114
12 | 4 | 21 | 1057 | 332 | 505 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1057
12 | 4 | 22 | 1000 | 332 | 449 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1000
12 | 4 | 23 | 942 | 332 | 395 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 942
12 | 5 | 0 | 866 | 332 | 320 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 5 | 1 | 845 | 332 | 288 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 5 | 2 | 884 | 332 | 310 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 5 | 3 | 943 | 332 | 356 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 943
12 | 5 | 4 | 999 | 332 | 414 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 999
12 | 5 | 5 | 1035 | 332 | 461 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1035
12 | 5 | 6 | 1075 | 332 | 515 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1075
12 | 5 | 7 | 1109 | 332 | 522 | 47 | 25 | 76 | 27 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 5 | 8 | 1145 | 332 | 423 | 45 | 25 | 76 | 158 | 0 | 80 | 0 | 5 | 1 | 1145
12 | 5 | 9 | 1143 | 332 | 221 | 42 | 25 | 76 | 381 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 5 | 10 | 1115 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 580 | 0 | 58 | 0 | 6 | -151 | 1115
12 | 5 | 11 | 1101 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 658 | 0 | 63 | 0 | -86 | -156 | 1101
12 | 5 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 612 | 0 | 63 | 0 | -130 | -132 | 1035
12 | 5 | 13 | 1073 | 332 | 155 | 41 | 25 | 76 | 514 | 0 | 60 | 0 | 4 | -134 | 1073
12 | 5 | 14 | 1085 | 332 | 176 | 43 | 25 | 76 | 383 | 0 | 83 | 0 | 0 | -33 | 1085
12 | 5 | 15 | 1072 | 332 | 270 | 44 | 25 | 76 | 226 | 0 | 93 | 0 | 5 | 1 | 1072
12 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 282 | 47 | 25 | 76 | 59 | 0 | 91 | 0 | 204 | 1 | 1117
12 | 5 | 17 | 1171 | 332 | 581 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 5 | 18 | 1198 | 332 | 592 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 5 | 19 | 1174 | 332 | 572 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1174
12 | 5 | 20 | 1128 | 332 | 530 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 5 | 21 | 1068 | 332 | 482 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1068
12 | 5 | 22 | 1004 | 332 | 430 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1004
12 | 5 | 23 | 940 | 332 | 371 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 940
12 | 6 | 0 | 870 | 332 | 309 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 6 | 1 | 853 | 332 | 300 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 6 | 2 | 891 | 332 | 327 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 6 | 3 | 956 | 332 | 381 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 6 | 4 | 1002 | 332 | 432 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1002
12 | 6 | 5 | 1040 | 332 | 482 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 6 | 6 | 1089 | 332 | 541 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 6 | 7 | 1128 | 332 | 366 | 47 | 25 | 76 | 23 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 1128
12 | 6 | 8 | 1140 | 332 | 428 | 45 | 25 | 76 | 190 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1140
12 | 6 | 9 | 1132 | 332 | 183 | 42 | 25 | 76 | 442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1132
12 | 6 | 10 | 1122 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 618 | 0 | 31 | 0 | -12 | -137 | 1122
12 | 6 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 667 | 0 | 42 | 0 | -58 | -156 | 1117
12 | 6 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 585 | 0 | 41 | 0 | -50 | -134 | 1064
12 | 6 | 13 | 1079 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 414 | 0 | 39 | 0 | 0 | -24 | 1079
12 | 6 | 14 | 1078 | 332 | 258 | 43 | 25 | 76 | 295 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1078
12 | 6 | 15 | 1060 | 332 | 313 | 44 | 25 | 76 | 220 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1060
12 | 6 | 16 | 1100 | 332 | 295 | 47 | 25 | 76 | 74 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 1100
12 | 6 | 17 | 1162 | 332 | 616 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 6 | 18 | 1177 | 332 | 615 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1177
12 | 6 | 19 | 1153 | 332 | 586 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 6 | 20 | 1115 | 332 | 544 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1115
12 | 6 | 21 | 1064 | 332 | 493 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 6 | 22 | 1006 | 332 | 444 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1006
12 | 6 | 23 | 948 | 332 | 404 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 948
12 | 7 | 0 | 868 | 332 | 337 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 868
12 | 7 | 1 | 848 | 332 | 322 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 848
12 | 7 | 2 | 885 | 332 | 340 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 7 | 3 | 940 | 332 | 359 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 940
12 | 7 | 4 | 980 | 332 | 395 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 980
12 | 7 | 5 | 987 | 332 | 407 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 987
12 | 7 | 6 | 978 | 332 | 407 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 1 | 978
12 | 7 | 7 | 1002 | 332 | 429 | 47 | 25 | 76 | 22 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1002
12 | 7 | 8 | 1017 | 332 | 332 | 45 | 25 | 76 | 151 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 7 | 9 | 989 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 424 | 0 | 48 | 0 | 4 | -110 | 989
12 | 7 | 10 | 975 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 596 | 0 | 55 | 0 | -221 | -77 | 975
12 | 7 | 11 | 982 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 705 | 0 | 54 | -32 | -220 | -147 | 982
12 | 7 | 12 | 962 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 823 | -135 | 51 | -31 | -221 | -147 | 962
12 | 7 | 13 | 930 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 793 | -135 | 48 | -29 | -221 | -148 | 930
12 | 7 | 14 | 901 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 580 | 0 | 50 | 0 | -219 | -134 | 901
12 | 7 | 15 | 899 | 332 | 158 | 44 | 25 | 76 | 308 | 0 | 56 | 0 | 0 | -100 | 899
12 | 7 | 16 | 954 | 332 | 334 | 47 | 25 | 76 | 86 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 954
12 | 7 | 17 | 1061 | 332 | 518 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 7 | 18 | 1104 | 332 | 348 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1104
12 | 7 | 19 | 1087 | 332 | 533 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 1087
12 | 7 | 20 | 1057 | 332 | 510 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 7 | 21 | 1004 | 332 | 262 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1004
12 | 7 | 22 | 964 | 332 | 438 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 964
12 | 7 | 23 | 906 | 332 | 382 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 906
12 | 8 | 0 | 840 | 332 | 302 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 8 | 1 | 815 | 332 | 258 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 815
12 | 8 | 2 | 851 | 332 | 153 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 104 | 0 | 851
12 | 8 | 3 | 910 | 332 | 192 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 96 | 1 | 910
12 | 8 | 4 | 945 | 332 | 290 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 945
12 | 8 | 5 | 953 | 332 | 324 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 953
12 | 8 | 6 | 931 | 332 | 161 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 151 | 1 | 931
12 | 8 | 7 | 946 | 332 | 320 | 47 | 25 | 76 | 22 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 8 | 8 | 925 | 332 | 224 | 45 | 25 | 76 | 203 | 0 | 127 | 0 | 0 | -107 | 925
12 | 8 | 9 | 907 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 494 | 0 | 121 | 0 | -222 | -109 | 907
12 | 8 | 10 | 912 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 698 | -87 | 125 | -76 | -222 | -148 | 912
12 | 8 | 11 | 928 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 820 | -190 | 120 | -73 | -222 | -149 | 928
12 | 8 | 12 | 911 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 875 | -252 | 94 | -57 | -222 | -149 | 911
12 | 8 | 13 | 884 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 864 | -275 | 111 | -67 | -222 | -149 | 884
12 | 8 | 14 | 861 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 696 | -134 | 109 | -66 | -223 | -145 | 861
12 | 8 | 15 | 857 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 423 | 0 | 94 | 0 | -144 | -141 | 857
12 | 8 | 16 | 906 | 332 | 263 | 47 | 25 | 76 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 906
12 | 8 | 17 | 1052 | 332 | 499 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1052
12 | 8 | 18 | 1123 | 332 | 350 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 1 | 1123
12 | 8 | 19 | 1122 | 332 | 348 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 2 | 1122
12 | 8 | 20 | 1103 | 332 | 541 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 8 | 21 | 1058 | 332 | 503 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1058
12 | 8 | 22 | 999 | 332 | 250 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 2 | 999
12 | 8 | 23 | 938 | 332 | 322 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | 2 | 938
12 | 9 | 0 | 878 | 332 | 361 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 9 | 1 | 875 | 332 | 356 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 875
12 | 9 | 2 | 925 | 332 | 399 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 925
12 | 9 | 3 | 996 | 332 | 255 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 996
12 | 9 | 4 | 1042 | 332 | 501 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 9 | 5 | 1083 | 332 | 546 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1083
12 | 9 | 6 | 1173 | 332 | 647 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 9 | 7 | 1243 | 332 | 701 | 47 | 25 | 76 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1243
12 | 9 | 8 | 1257 | 332 | 541 | 45 | 25 | 76 | 210 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1257
12 | 9 | 9 | 1244 | 332 | 277 | 42 | 25 | 76 | 469 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1244
12 | 9 | 10 | 1210 | 332 | 160 | 41 | 25 | 76 | 690 | 0 | 16 | 0 | 6 | -136 | 1210
12 | 9 | 11 | 1195 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 769 | 0 | 11 | 0 | -48 | -159 | 1195
12 | 9 | 12 | 1145 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 750 | 0 | 16 | 0 | -86 | -157 | 1145
12 | 9 | 13 | 1157 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 640 | 0 | 23 | 0 | 7 | -135 | 1157
12 | 9 | 14 | 1139 | 332 | 182 | 43 | 25 | 76 | 475 | 0 | 28 | 0 | 0 | -22 | 1139
12 | 9 | 15 | 1134 | 332 | 379 | 44 | 25 | 76 | 250 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 9 | 16 | 1185 | 332 | 616 | 47 | 25 | 76 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 9 | 17 | 1262 | 332 | 736 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1262
12 | 9 | 18 | 1294 | 332 | 754 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1294
12 | 9 | 19 | 1271 | 332 | 740 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1271
12 | 9 | 20 | 1229 | 332 | 701 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 9 | 21 | 1163 | 332 | 636 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 9 | 22 | 1097 | 332 | 575 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 9 | 23 | 1021 | 332 | 505 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 10 | 0 | 930 | 332 | 416 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 10 | 1 | 920 | 332 | 406 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 10 | 2 | 963 | 332 | 428 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 963
12 | 10 | 3 | 1027 | 332 | 472 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 10 | 4 | 1071 | 332 | 520 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1071
12 | 10 | 5 | 1113 | 332 | 567 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1113
12 | 10 | 6 | 1184 | 332 | 650 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1184
12 | 10 | 7 | 1241 | 332 | 486 | 47 | 25 | 76 | 25 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 1241
12 | 10 | 8 | 1249 | 332 | 333 | 45 | 25 | 76 | 195 | 0 | 39 | 0 | 203 | 1 | 1249
12 | 10 | 9 | 1221 | 332 | 264 | 42 | 25 | 76 | 459 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 10 | 10 | 1179 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 665 | 0 | 22 | 0 | 8 | -138 | 1179
12 | 10 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 784 | 0 | 20 | 0 | -112 | -159 | 1155
12 | 10 | 12 | 1078 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 813 | 0 | 16 | 0 | -219 | -154 | 1078
12 | 10 | 13 | 1102 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 800 | 0 | 13 | 0 | -177 | -156 | 1102
12 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 629 | 0 | 12 | 0 | -37 | -154 | 1074
12 | 10 | 15 | 1081 | 332 | 223 | 44 | 25 | 76 | 365 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1081
12 | 10 | 16 | 1123 | 332 | 541 | 47 | 25 | 76 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 10 | 17 | 1211 | 332 | 698 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1211
12 | 10 | 18 | 1249 | 332 | 720 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1249
12 | 10 | 19 | 1235 | 332 | 709 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1235
12 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 679 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1204
12 | 10 | 21 | 1145 | 332 | 627 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 10 | 22 | 1094 | 332 | 585 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1094
12 | 10 | 23 | 1022 | 332 | 531 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1022
12 | 11 | 0 | 946 | 332 | 466 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 11 | 1 | 933 | 332 | 444 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 933
12 | 11 | 2 | 978 | 332 | 339 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 137 | 0 | 978
12 | 11 | 3 | 1043 | 332 | 516 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1043
12 | 11 | 4 | 1084 | 332 | 560 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1084
12 | 11 | 5 | 1118 | 332 | 603 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 11 | 6 | 1182 | 332 | 676 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1182
12 | 11 | 7 | 1235 | 332 | 731 | 47 | 25 | 76 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1235
12 | 11 | 8 | 1281 | 332 | 708 | 45 | 25 | 76 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 11 | 9 | 1287 | 332 | 573 | 42 | 25 | 76 | 223 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1287
12 | 11 | 10 | 1229 | 332 | 280 | 41 | 25 | 76 | 452 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1229
12 | 11 | 11 | 1196 | 332 | 187 | 41 | 25 | 76 | 628 | 0 | 19 | 0 | 0 | -112 | 1196
12 | 11 | 12 | 1134 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 644 | 0 | 16 | 0 | -12 | -136 | 1134
12 | 11 | 13 | 1133 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 644 | 0 | 16 | 0 | -7 | -142 | 1133
12 | 11 | 14 | 1110 | 332 | 179 | 43 | 25 | 76 | 497 | 0 | 19 | 0 | 0 | -61 | 1110
12 | 11 | 15 | 1094 | 332 | 333 | 44 | 25 | 76 | 260 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1094
12 | 11 | 16 | 1149 | 332 | 581 | 47 | 25 | 76 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 11 | 17 | 1226 | 332 | 508 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1226
12 | 11 | 18 | 1271 | 332 | 738 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1271
12 | 11 | 19 | 1255 | 332 | 722 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 11 | 20 | 1219 | 332 | 686 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1219
12 | 11 | 21 | 1157 | 332 | 627 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1157
12 | 11 | 22 | 1101 | 332 | 575 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 11 | 23 | 1019 | 332 | 506 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1019
12 | 12 | 0 | 935 | 332 | 423 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 12 | 1 | 914 | 332 | 394 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 914
12 | 12 | 2 | 957 | 332 | 422 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 12 | 3 | 1014 | 332 | 451 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1014
12 | 12 | 4 | 1067 | 332 | 504 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1067
12 | 12 | 5 | 1103 | 332 | 340 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 1103
12 | 12 | 6 | 1159 | 332 | 608 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1159
12 | 12 | 7 | 1202 | 332 | 637 | 47 | 25 | 76 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 12 | 8 | 1204 | 332 | 487 | 45 | 25 | 76 | 182 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1204
12 | 12 | 9 | 1153 | 332 | 183 | 42 | 25 | 76 | 488 | 0 | 43 | 0 | 0 | -36 | 1153
12 | 12 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 740 | 0 | 33 | 0 | -116 | -160 | 1119
12 | 12 | 11 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 834 | 0 | 37 | -17 | -218 | -161 | 1097
12 | 12 | 12 | 1083 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 857 | -34 | 37 | -23 | -218 | -158 | 1083
12 | 12 | 13 | 1082 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 776 | 0 | 33 | 0 | -192 | -157 | 1082
12 | 12 | 14 | 1070 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 630 | 0 | 30 | 0 | -61 | -153 | 1070
12 | 12 | 15 | 1050 | 332 | 175 | 44 | 25 | 76 | 368 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1050
12 | 12 | 16 | 1105 | 332 | 507 | 47 | 25 | 76 | 95 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 670 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1183
12 | 12 | 18 | 1224 | 332 | 694 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1224
12 | 12 | 19 | 1207 | 332 | 669 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 2 | 1207
12 | 12 | 20 | 1177 | 332 | 651 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1177
12 | 12 | 21 | 1130 | 332 | 614 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 12 | 22 | 1073 | 332 | 564 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1073
12 | 12 | 23 | 1010 | 332 | 524 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 13 | 0 | 927 | 332 | 447 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 13 | 1 | 920 | 332 | 440 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 13 | 2 | 965 | 332 | 475 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 13 | 3 | 1031 | 332 | 519 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1031
12 | 13 | 4 | 1075 | 332 | 559 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1075
12 | 13 | 5 | 1118 | 332 | 610 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 13 | 6 | 1199 | 332 | 709 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 13 | 7 | 1255 | 332 | 746 | 47 | 25 | 76 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 13 | 8 | 1259 | 332 | 571 | 45 | 25 | 76 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1259
12 | 13 | 9 | 1230 | 332 | 290 | 42 | 25 | 76 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 13 | 10 | 1187 | 332 | 166 | 41 | 25 | 76 | 661 | 0 | 11 | 0 | 9 | -134 | 1187
12 | 13 | 11 | 1169 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 746 | 0 | 9 | 0 | -50 | -158 | 1169
12 | 13 | 12 | 1132 | 332 | 181 | 41 | 25 | 76 | 476 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 1132
12 | 13 | 13 | 1190 | 332 | 408 | 41 | 25 | 76 | 249 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1190
12 | 13 | 14 | 1189 | 332 | 481 | 43 | 25 | 76 | 165 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1189
12 | 13 | 15 | 1208 | 332 | 379 | 44 | 25 | 76 | 86 | 0 | 61 | 0 | 204 | 1 | 1208
12 | 13 | 16 | 1234 | 332 | 647 | 47 | 25 | 76 | 24 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 13 | 17 | 1269 | 332 | 674 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1269
12 | 13 | 18 | 1286 | 332 | 679 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1286
12 | 13 | 19 | 1254 | 332 | 637 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 13 | 20 | 1221 | 332 | 602 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 13 | 21 | 1155 | 332 | 556 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1155
12 | 13 | 22 | 1093 | 332 | 493 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1093
12 | 13 | 23 | 1020 | 332 | 433 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 14 | 0 | 945 | 332 | 359 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 14 | 1 | 913 | 332 | 326 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 14 | 2 | 950 | 332 | 341 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 14 | 3 | 1007 | 332 | 369 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 1007
12 | 14 | 4 | 1044 | 332 | 413 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 14 | 5 | 1053 | 332 | 430 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1053
12 | 14 | 6 | 1067 | 332 | 443 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1067
12 | 14 | 7 | 1101 | 332 | 469 | 47 | 25 | 76 | 19 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 14 | 8 | 1112 | 332 | 317 | 45 | 25 | 76 | 168 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1112
12 | 14 | 9 | 1080 | 332 | 197 | 42 | 25 | 76 | 402 | 0 | 141 | 0 | 0 | -135 | 1080
12 | 14 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 616 | 0 | 147 | 0 | -202 | -135 | 1048
12 | 14 | 11 | 1052 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 768 | -33 | 157 | -95 | -219 | -148 | 1052
12 | 14 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 777 | -74 | 149 | -91 | -220 | -146 | 1017
12 | 14 | 13 | 998 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 717 | -34 | 150 | -91 | -220 | -146 | 998
12 | 14 | 14 | 977 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 555 | 0 | 152 | 0 | -213 | -141 | 977
12 | 14 | 15 | 988 | 332 | 167 | 44 | 25 | 76 | 306 | 0 | 136 | 0 | 0 | -98 | 988
12 | 14 | 16 | 1043 | 332 | 385 | 47 | 25 | 76 | 70 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1043
12 | 14 | 17 | 1161 | 332 | 576 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 14 | 18 | 1197 | 332 | 611 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 601 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 14 | 20 | 1156 | 332 | 567 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 14 | 21 | 1111 | 332 | 309 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 0 | 1111
12 | 14 | 22 | 1056 | 332 | 247 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | 2 | 1056
12 | 14 | 23 | 996 | 332 | 404 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 996
12 | 15 | 0 | 920 | 332 | 337 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 15 | 1 | 894 | 332 | 157 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 148 | 2 | 894
12 | 15 | 2 | 927 | 332 | 316 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 927
12 | 15 | 3 | 990 | 332 | 366 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 | 1 | 990
12 | 15 | 4 | 1018 | 332 | 412 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 15 | 5 | 1021 | 332 | 260 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 177 | 1 | 1021
12 | 15 | 6 | 1009 | 332 | 439 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1009
12 | 15 | 7 | 1032 | 332 | 445 | 47 | 25 | 76 | 19 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 15 | 8 | 1040 | 332 | 320 | 45 | 25 | 76 | 161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 15 | 9 | 1032 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 385 | 0 | 70 | 0 | 5 | -51 | 1032
12 | 15 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 549 | 0 | 75 | 0 | -107 | -135 | 1004
12 | 15 | 11 | 1012 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 558 | 0 | 87 | 0 | -220 | -35 | 1012
12 | 15 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 527 | 0 | 88 | 0 | -85 | -135 | 1017
12 | 15 | 13 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 456 | 0 | 82 | 0 | -31 | -135 | 994
12 | 15 | 14 | 967 | 332 | 165 | 43 | 25 | 76 | 273 | 0 | 90 | 0 | 0 | -37 | 967
12 | 15 | 15 | 984 | 332 | 285 | 44 | 25 | 76 | 130 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 984
12 | 15 | 16 | 1035 | 332 | 442 | 47 | 25 | 76 | 35 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1035
12 | 15 | 17 | 1146 | 332 | 589 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 15 | 18 | 1187 | 332 | 609 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 15 | 19 | 1172 | 332 | 601 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1172
12 | 15 | 20 | 1140 | 332 | 576 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1140
12 | 15 | 21 | 1085 | 332 | 531 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1085
12 | 15 | 22 | 1010 | 332 | 457 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 2 | 1010
12 | 15 | 23 | 941 | 332 | 390 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 941
12 | 16 | 0 | 872 | 332 | 317 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 872
12 | 16 | 1 | 855 | 332 | 312 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 855
12 | 16 | 2 | 897 | 332 | 349 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 897
12 | 16 | 3 | 960 | 332 | 388 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 960
12 | 16 | 4 | 1006 | 332 | 426 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 16 | 5 | 1057 | 332 | 487 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1057
12 | 16 | 6 | 1128 | 332 | 565 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 16 | 7 | 1205 | 332 | 637 | 47 | 25 | 76 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1205
12 | 16 | 8 | 1243 | 332 | 553 | 45 | 25 | 76 | 138 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1243
12 | 16 | 9 | 1254 | 332 | 399 | 42 | 25 | 76 | 306 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1254
12 | 16 | 10 | 1229 | 332 | 202 | 41 | 25 | 76 | 486 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 16 | 11 | 1211 | 332 | 189 | 41 | 25 | 76 | 567 | 0 | 77 | 0 | 0 | -96 | 1211
12 | 16 | 12 | 1164 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 624 | 0 | 77 | 0 | -7 | -152 | 1164
12 | 16 | 13 | 1170 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 681 | 0 | 64 | 0 | -42 | -155 | 1170
12 | 16 | 14 | 1162 | 332 | 184 | 43 | 25 | 76 | 518 | 0 | 58 | 0 | 0 | -74 | 1162
12 | 16 | 15 | 1160 | 332 | 358 | 44 | 25 | 76 | 276 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 16 | 16 | 1213 | 332 | 621 | 47 | 25 | 76 | 68 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1213
12 | 16 | 17 | 1281 | 332 | 746 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 16 | 18 | 1314 | 332 | 760 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1314
12 | 16 | 19 | 1292 | 332 | 548 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1292
12 | 16 | 20 | 1256 | 332 | 722 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1256
12 | 16 | 21 | 1195 | 332 | 664 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1195
12 | 16 | 22 | 1124 | 332 | 593 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 16 | 23 | 1039 | 332 | 518 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 17 | 0 | 961 | 332 | 446 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 17 | 1 | 942 | 332 | 422 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 17 | 2 | 984 | 332 | 455 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 984
12 | 17 | 3 | 1040 | 332 | 504 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 17 | 4 | 1082 | 332 | 551 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 17 | 5 | 1121 | 332 | 598 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 17 | 6 | 1197 | 332 | 683 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 17 | 7 | 1259 | 332 | 737 | 47 | 25 | 76 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1259
12 | 17 | 8 | 1284 | 332 | 655 | 45 | 25 | 76 | 122 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 17 | 9 | 1276 | 332 | 454 | 42 | 25 | 76 | 321 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1276
12 | 17 | 10 | 1237 | 332 | 235 | 41 | 25 | 76 | 507 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 204 | 41 | 25 | 76 | 499 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1194
12 | 17 | 12 | 1162 | 332 | 193 | 41 | 25 | 76 | 475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 17 | 13 | 1172 | 332 | 227 | 41 | 25 | 76 | 448 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1172
12 | 17 | 14 | 1162 | 332 | 282 | 43 | 25 | 76 | 385 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 17 | 15 | 1151 | 332 | 420 | 44 | 25 | 76 | 236 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1151
12 | 17 | 16 | 1217 | 332 | 654 | 47 | 25 | 76 | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1217
12 | 17 | 17 | 1282 | 332 | 778 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1282
12 | 17 | 18 | 1329 | 332 | 809 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1329
12 | 17 | 19 | 1311 | 332 | 788 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1311
12 | 17 | 20 | 1273 | 332 | 743 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1273
12 | 17 | 21 | 1215 | 332 | 681 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 17 | 22 | 1146 | 332 | 619 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1146
12 | 17 | 23 | 1061 | 332 | 556 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 18 | 0 | 982 | 332 | 486 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 982
12 | 18 | 1 | 969 | 332 | 467 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 969
12 | 18 | 2 | 1003 | 332 | 495 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 18 | 3 | 1054 | 332 | 534 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 18 | 4 | 1086 | 332 | 566 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 18 | 5 | 1126 | 332 | 614 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 18 | 6 | 1202 | 332 | 692 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1202
12 | 18 | 7 | 1272 | 332 | 750 | 47 | 25 | 76 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1272
12 | 18 | 8 | 1327 | 332 | 639 | 45 | 25 | 76 | 58 | 0 | 42 | 0 | 109 | 1 | 1327
12 | 18 | 9 | 1332 | 332 | 641 | 42 | 25 | 76 | 170 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1332
12 | 18 | 10 | 1285 | 332 | 489 | 41 | 25 | 76 | 283 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1285
12 | 18 | 11 | 1278 | 332 | 368 | 41 | 25 | 76 | 391 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1278
12 | 18 | 12 | 1212 | 332 | 228 | 41 | 25 | 76 | 462 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1212
12 | 18 | 13 | 1237 | 332 | 292 | 41 | 25 | 76 | 419 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 18 | 14 | 1203 | 332 | 389 | 43 | 25 | 76 | 276 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1203
12 | 18 | 15 | 1214 | 332 | 280 | 44 | 25 | 76 | 172 | 0 | 79 | 0 | 204 | 2 | 1214
12 | 18 | 16 | 1266 | 332 | 628 | 47 | 25 | 76 | 60 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1266
12 | 18 | 17 | 1329 | 332 | 725 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1329
12 | 18 | 18 | 1366 | 332 | 738 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1366
12 | 18 | 19 | 1338 | 332 | 722 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1338
12 | 18 | 20 | 1300 | 332 | 699 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1300
12 | 18 | 21 | 1228 | 332 | 643 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 18 | 22 | 1163 | 332 | 574 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 18 | 23 | 1084 | 332 | 508 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1084
12 | 19 | 0 | 1006 | 332 | 424 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1006
12 | 19 | 1 | 987 | 332 | 387 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 987
12 | 19 | 2 | 1028 | 332 | 408 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1028
12 | 19 | 3 | 1089 | 332 | 261 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 204 | 1 | 1089
12 | 19 | 4 | 1126 | 332 | 506 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 19 | 5 | 1163 | 332 | 546 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 19 | 6 | 1257 | 332 | 641 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 19 | 7 | 1335 | 332 | 736 | 47 | 25 | 76 | 13 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1335
12 | 19 | 8 | 1372 | 332 | 633 | 45 | 25 | 76 | 166 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1372
12 | 19 | 9 | 1340 | 332 | 314 | 42 | 25 | 76 | 464 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1340
12 | 19 | 10 | 1267 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 700 | 0 | 72 | 0 | 9 | -136 | 1267
12 | 19 | 11 | 1252 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 834 | 0 | 77 | 0 | -121 | -160 | 1252
12 | 19 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 853 | 0 | 77 | 0 | -212 | -158 | 1182
12 | 19 | 13 | 1219 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 770 | 0 | 63 | 0 | -80 | -156 | 1219
12 | 19 | 14 | 1187 | 332 | 187 | 43 | 25 | 76 | 584 | 0 | 61 | 0 | 0 | -121 | 1187
12 | 19 | 15 | 1190 | 332 | 299 | 44 | 25 | 76 | 348 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1190
12 | 19 | 16 | 1241 | 332 | 605 | 47 | 25 | 76 | 92 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1241
12 | 19 | 17 | 1321 | 332 | 759 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1321
12 | 19 | 18 | 1363 | 332 | 784 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1363
12 | 19 | 19 | 1344 | 332 | 786 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1344
12 | 19 | 20 | 1307 | 332 | 540 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1307
12 | 19 | 21 | 1250 | 332 | 693 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1250
12 | 19 | 22 | 1191 | 332 | 659 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1191
12 | 19 | 23 | 1126 | 332 | 622 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 20 | 0 | 1039 | 332 | 543 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 20 | 1 | 1032 | 332 | 542 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 20 | 2 | 1078 | 332 | 575 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1078
12 | 20 | 3 | 1131 | 332 | 613 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 20 | 4 | 1164 | 332 | 651 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1164
12 | 20 | 5 | 1209 | 332 | 708 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1209
12 | 20 | 6 | 1301 | 332 | 806 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1301
12 | 20 | 7 | 1377 | 332 | 861 | 47 | 25 | 76 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1377
12 | 20 | 8 | 1402 | 332 | 747 | 45 | 25 | 76 | 157 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 20 | 9 | 1385 | 332 | 514 | 42 | 25 | 76 | 375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1385
12 | 20 | 10 | 1329 | 332 | 236 | 41 | 25 | 76 | 611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1329
12 | 20 | 11 | 1283 | 332 | 175 | 41 | 25 | 76 | 750 | 0 | 4 | 0 | 15 | -135 | 1283
12 | 20 | 12 | 1199 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 808 | 0 | 0 | 0 | -74 | -157 | 1199
12 | 20 | 13 | 1178 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 788 | 0 | 2 | 0 | -77 | -157 | 1178
12 | 20 | 14 | 1143 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 647 | 0 | 2 | 0 | 7 | -137 | 1143
12 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 290 | 44 | 25 | 76 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 20 | 16 | 1198 | 332 | 644 | 47 | 25 | 76 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 20 | 17 | 1270 | 332 | 776 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1270
12 | 20 | 18 | 1295 | 332 | 784 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1295
12 | 20 | 19 | 1268 | 332 | 753 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1268
12 | 20 | 20 | 1227 | 332 | 711 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1227
12 | 20 | 21 | 1165 | 332 | 655 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1165
12 | 20 | 22 | 1109 | 332 | 607 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1109
12 | 20 | 23 | 1048 | 332 | 562 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1048
12 | 21 | 0 | 966 | 332 | 487 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 966
12 | 21 | 1 | 938 | 332 | 459 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 21 | 2 | 965 | 332 | 476 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 21 | 3 | 1022 | 332 | 516 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1022
12 | 21 | 4 | 1049 | 332 | 544 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1049
12 | 21 | 5 | 1055 | 332 | 554 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1055
12 | 21 | 6 | 1043 | 332 | 542 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1043
12 | 21 | 7 | 1088 | 332 | 571 | 47 | 25 | 76 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1088
12 | 21 | 8 | 1118 | 332 | 475 | 45 | 25 | 76 | 126 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 21 | 9 | 1107 | 332 | 278 | 42 | 25 | 76 | 309 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1107
12 | 21 | 10 | 1081 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 421 | 0 | 58 | 0 | 0 | -48 | 1081
12 | 21 | 11 | 1088 | 332 | 177 | 41 | 25 | 76 | 434 | 0 | 99 | 0 | 0 | -96 | 1088
12 | 21 | 12 | 1082 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 360 | 0 | 115 | 0 | 0 | -43 | 1082
12 | 21 | 13 | 1096 | 332 | 214 | 41 | 25 | 76 | 263 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 21 | 14 | 1101 | 332 | 308 | 43 | 25 | 76 | 153 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 21 | 15 | 1100 | 332 | 354 | 44 | 25 | 76 | 99 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1100
12 | 21 | 16 | 1133 | 332 | 453 | 47 | 25 | 76 | 24 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 21 | 17 | 1202 | 332 | 426 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 112 | 2 | 1202
12 | 21 | 18 | 1216 | 332 | 530 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1216
12 | 21 | 19 | 1201 | 332 | 516 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1201
12 | 21 | 20 | 1164 | 332 | 489 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1164
12 | 21 | 21 | 1112 | 332 | 439 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1112
12 | 21 | 22 | 1059 | 332 | 413 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 21 | 23 | 998 | 332 | 368 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 22 | 0 | 921 | 332 | 299 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 22 | 1 | 905 | 332 | 276 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 22 | 2 | 939 | 332 | 293 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 22 | 3 | 998 | 332 | 345 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | 1 | 998
12 | 22 | 4 | 1024 | 332 | 372 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0 | 1024
12 | 22 | 5 | 1029 | 332 | 390 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 22 | 6 | 1011 | 332 | 394 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 22 | 7 | 1045 | 332 | 427 | 47 | 25 | 76 | 11 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 22 | 8 | 1060 | 332 | 284 | 45 | 25 | 76 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 22 | 9 | 1035 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 414 | 0 | 155 | 0 | -14 | -143 | 1035
12 | 22 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 643 | 0 | 156 | -35 | -220 | -148 | 1018
12 | 22 | 11 | 1047 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 797 | -61 | 147 | -89 | -219 | -150 | 1047
12 | 22 | 12 | 1018 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 884 | -174 | 140 | -85 | -220 | -149 | 1018
12 | 22 | 13 | 966 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 828 | -167 | 131 | -80 | -221 | -147 | 966
12 | 22 | 14 | 931 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 704 | -80 | 125 | -76 | -221 | -145 | 931
12 | 22 | 15 | 934 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 435 | 0 | 119 | 0 | -105 | -140 | 934
12 | 22 | 16 | 1011 | 332 | 318 | 47 | 25 | 76 | 118 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1011
12 | 22 | 17 | 1161 | 332 | 573 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 89 | 0 | 5 | 1 | 1161
12 | 22 | 18 | 1242 | 332 | 649 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1242
12 | 22 | 19 | 1249 | 332 | 671 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1249
12 | 22 | 20 | 1233 | 332 | 668 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1233
12 | 22 | 21 | 1187 | 332 | 640 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 22 | 22 | 1125 | 332 | 387 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 1125
12 | 22 | 23 | 1066 | 332 | 545 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1066
12 | 23 | 0 | 996 | 332 | 287 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 996
12 | 23 | 1 | 989 | 332 | 398 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 82 | 2 | 989
12 | 23 | 2 | 1035 | 332 | 312 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 199 | 1 | 1035
12 | 23 | 3 | 1083 | 332 | 335 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 0 | 1083
12 | 23 | 4 | 1126 | 332 | 569 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 23 | 5 | 1178 | 332 | 620 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1178
12 | 23 | 6 | 1282 | 332 | 733 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 23 | 7 | 1374 | 332 | 815 | 47 | 25 | 76 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1374
12 | 23 | 8 | 1402 | 332 | 680 | 45 | 25 | 76 | 189 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 23 | 9 | 1356 | 332 | 378 | 42 | 25 | 76 | 470 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1356
12 | 23 | 10 | 1276 | 332 | 164 | 41 | 25 | 76 | 740 | 0 | 24 | 0 | 10 | -136 | 1276
12 | 23 | 11 | 1250 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 922 | 0 | 25 | 0 | -158 | -161 | 1250
12 | 23 | 12 | 1188 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 906 | 0 | 16 | 0 | -197 | -159 | 1188
12 | 23 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 832 | 0 | 22 | 0 | -145 | -158 | 1173
12 | 23 | 14 | 1153 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 687 | 0 | 25 | 0 | -28 | -155 | 1153
12 | 23 | 15 | 1160 | 332 | 249 | 44 | 25 | 76 | 403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 23 | 16 | 1222 | 332 | 582 | 47 | 25 | 76 | 111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1222
12 | 23 | 17 | 1309 | 332 | 752 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1309
12 | 23 | 18 | 1352 | 332 | 776 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 23 | 19 | 1342 | 332 | 775 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1342
12 | 23 | 20 | 1304 | 332 | 742 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 1 | 1304
12 | 23 | 21 | 1246 | 332 | 531 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 161 | 2 | 1246
12 | 23 | 22 | 1178 | 332 | 425 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1178
12 | 23 | 23 | 1105 | 332 | 559 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 24 | 0 | 1020 | 332 | 482 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 24 | 1 | 1003 | 332 | 458 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 24 | 2 | 1041 | 332 | 481 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1041
12 | 24 | 3 | 1095 | 332 | 511 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1095
12 | 24 | 4 | 1125 | 332 | 545 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 24 | 5 | 1170 | 332 | 599 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1170
12 | 24 | 6 | 1253 | 332 | 690 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1253
12 | 24 | 7 | 1335 | 332 | 765 | 47 | 25 | 76 | 16 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1335
12 | 24 | 8 | 1346 | 332 | 617 | 45 | 25 | 76 | 188 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1346
12 | 24 | 9 | 1296 | 332 | 277 | 42 | 25 | 76 | 491 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1296
12 | 24 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 758 | 0 | 47 | 0 | -41 | -161 | 1225
12 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 916 | 0 | 44 | -5 | -216 | -161 | 1200
12 | 24 | 12 | 1136 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 972 | -96 | 41 | -25 | -217 | -161 | 1136
12 | 24 | 13 | 1122 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 918 | -54 | 32 | -20 | -218 | -158 | 1122
12 | 24 | 14 | 1113 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 749 | 0 | 31 | 0 | -135 | -156 | 1113
12 | 24 | 15 | 1098 | 332 | 178 | 44 | 25 | 76 | 449 | 0 | 30 | 0 | 0 | -36 | 1098
12 | 24 | 16 | 1163 | 332 | 537 | 47 | 25 | 76 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 24 | 17 | 1240 | 332 | 735 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1240
12 | 24 | 18 | 1299 | 332 | 780 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 24 | 19 | 1297 | 332 | 575 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1297
12 | 24 | 20 | 1271 | 332 | 757 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 24 | 21 | 1228 | 332 | 718 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 24 | 22 | 1179 | 332 | 511 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 2 | 1179
12 | 24 | 23 | 1119 | 332 | 427 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1119
12 | 25 | 0 | 1042 | 332 | 563 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 25 | 1 | 1036 | 332 | 555 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1036
12 | 25 | 2 | 1078 | 332 | 586 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1078
12 | 25 | 3 | 1121 | 332 | 615 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1121
12 | 25 | 4 | 1154 | 332 | 649 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 25 | 5 | 1190 | 332 | 695 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1190
12 | 25 | 6 | 1270 | 332 | 777 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1270
12 | 25 | 7 | 1357 | 332 | 855 | 47 | 25 | 76 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1357
12 | 25 | 8 | 1390 | 332 | 714 | 45 | 25 | 76 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1390
12 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 416 | 42 | 25 | 76 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1333
12 | 25 | 10 | 1290 | 332 | 197 | 41 | 25 | 76 | 656 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 1290
12 | 25 | 11 | 1240 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 756 | 0 | 12 | 0 | -14 | -136 | 1240
12 | 25 | 12 | 1173 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 788 | 0 | 20 | 0 | -122 | -135 | 1173
12 | 25 | 13 | 1135 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 707 | 0 | 14 | 0 | -52 | -156 | 1135
12 | 25 | 14 | 1133 | 332 | 177 | 43 | 25 | 76 | 601 | 0 | 9 | 0 | 3 | -133 | 1133
12 | 25 | 15 | 1120 | 332 | 319 | 44 | 25 | 76 | 316 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1120
12 | 25 | 16 | 1175 | 332 | 624 | 47 | 25 | 76 | 55 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1175
12 | 25 | 17 | 1233 | 332 | 727 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 25 | 18 | 1252 | 332 | 732 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1252
12 | 25 | 19 | 1228 | 332 | 705 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 25 | 20 | 1178 | 332 | 659 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1178
12 | 25 | 21 | 1119 | 332 | 606 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 25 | 22 | 1064 | 332 | 558 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 25 | 23 | 1003 | 332 | 383 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | 1 | 1003
12 | 26 | 0 | 918 | 332 | 430 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 918
12 | 26 | 1 | 896 | 332 | 402 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 896
12 | 26 | 2 | 935 | 332 | 421 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 26 | 3 | 987 | 332 | 453 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 987
12 | 26 | 4 | 1017 | 332 | 476 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 26 | 5 | 1031 | 332 | 466 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1031
12 | 26 | 6 | 1054 | 332 | 492 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 26 | 7 | 1123 | 332 | 567 | 47 | 25 | 76 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 26 | 8 | 1206 | 332 | 621 | 45 | 25 | 76 | 43 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1206
12 | 26 | 9 | 1228 | 332 | 554 | 42 | 25 | 76 | 126 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 26 | 10 | 1186 | 332 | 351 | 41 | 25 | 76 | 283 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1186
12 | 26 | 11 | 1137 | 332 | 182 | 41 | 25 | 76 | 472 | 0 | 85 | 0 | 0 | -76 | 1137
12 | 26 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 629 | 0 | 106 | 0 | -112 | -154 | 1091
12 | 26 | 13 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 671 | 0 | 107 | 0 | -147 | -156 | 1097
12 | 26 | 14 | 1058 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 562 | 0 | 105 | 0 | -82 | -151 | 1058
12 | 26 | 15 | 1068 | 332 | 175 | 44 | 25 | 76 | 375 | 0 | 124 | 0 | 0 | -83 | 1068
12 | 26 | 16 | 1102 | 332 | 389 | 47 | 25 | 76 | 108 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 26 | 17 | 1181 | 332 | 362 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 120 | 0 | 204 | 1 | 1181
12 | 26 | 18 | 1226 | 332 | 600 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1226
12 | 26 | 19 | 1211 | 332 | 587 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 26 | 20 | 1180 | 332 | 565 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1180
12 | 26 | 21 | 1121 | 332 | 496 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 1 | 1121
12 | 26 | 22 | 1064 | 332 | 447 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 26 | 23 | 995 | 332 | 387 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 27 | 0 | 921 | 332 | 309 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 27 | 1 | 898 | 332 | 285 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 898
12 | 27 | 2 | 938 | 332 | 306 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 27 | 3 | 989 | 332 | 346 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 989
12 | 27 | 4 | 1027 | 332 | 386 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1027
12 | 27 | 5 | 1055 | 332 | 416 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1055
12 | 27 | 6 | 1096 | 332 | 467 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 27 | 7 | 1166 | 332 | 528 | 47 | 25 | 76 | 10 | 0 | 143 | 0 | 5 | 0 | 1166
12 | 27 | 8 | 1208 | 332 | 456 | 45 | 25 | 76 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1208
12 | 27 | 9 | 1197 | 332 | 250 | 42 | 25 | 76 | 344 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 27 | 10 | 1159 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 501 | 0 | 119 | 0 | 12 | -95 | 1159
12 | 27 | 11 | 1146 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 632 | 0 | 116 | 0 | -217 | -7 | 1146
12 | 27 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 704 | 0 | 121 | 0 | -218 | -142 | 1087
12 | 27 | 13 | 1069 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 662 | 0 | 121 | 0 | -202 | -134 | 1069
12 | 27 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 536 | 0 | 130 | 0 | -64 | -152 | 1074
12 | 27 | 15 | 1065 | 332 | 174 | 44 | 25 | 76 | 321 | 0 | 125 | 0 | 0 | -32 | 1065
12 | 27 | 16 | 1114 | 332 | 437 | 47 | 25 | 76 | 87 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1114
12 | 27 | 17 | 1217 | 332 | 620 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1217
12 | 27 | 18 | 1258 | 332 | 645 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1258
12 | 27 | 19 | 1238 | 332 | 419 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 204 | 1 | 1238
12 | 27 | 20 | 1205 | 332 | 591 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 2 | 1205
12 | 27 | 21 | 1139 | 332 | 539 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 27 | 22 | 1077 | 332 | 478 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1077
12 | 27 | 23 | 1008 | 332 | 418 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1008
12 | 28 | 0 | 930 | 332 | 329 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 28 | 1 | 913 | 332 | 310 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 913
12 | 28 | 2 | 948 | 332 | 321 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 948
12 | 28 | 3 | 993 | 332 | 335 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5 | 1 | 993
12 | 28 | 4 | 1016 | 332 | 359 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 28 | 5 | 1015 | 332 | 371 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 28 | 6 | 1021 | 332 | 394 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 28 | 7 | 1080 | 332 | 456 | 47 | 25 | 76 | 5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1080
12 | 28 | 8 | 1132 | 332 | 433 | 45 | 25 | 76 | 81 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 28 | 9 | 1127 | 332 | 280 | 42 | 25 | 76 | 236 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 1127
12 | 28 | 10 | 1090 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 406 | 0 | 145 | 0 | 9 | -92 | 1090
12 | 28 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 591 | 0 | 148 | 0 | -177 | -73 | 1111
12 | 28 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 621 | 0 | 154 | 0 | -186 | -124 | 1087
12 | 28 | 13 | 1050 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 600 | 0 | 152 | 0 | -212 | -112 | 1050
12 | 28 | 14 | 1024 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 457 | 0 | 143 | 0 | -65 | -135 | 1024
12 | 28 | 15 | 1019 | 332 | 170 | 44 | 25 | 76 | 284 | 0 | 141 | 0 | 0 | -53 | 1019
12 | 28 | 16 | 1081 | 332 | 378 | 47 | 25 | 76 | 83 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 28 | 17 | 1185 | 332 | 557 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1185
12 | 28 | 18 | 1241 | 332 | 606 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1241
12 | 28 | 19 | 1222 | 332 | 593 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1222
12 | 28 | 20 | 1186 | 332 | 362 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 2 | 1186
12 | 28 | 21 | 1135 | 332 | 529 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 28 | 22 | 1057 | 332 | 462 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 28 | 23 | 995 | 332 | 412 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 995
12 | 29 | 0 | 923 | 332 | 351 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 923
12 | 29 | 1 | 904 | 332 | 325 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 904
12 | 29 | 2 | 938 | 332 | 343 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 29 | 3 | 983 | 332 | 378 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 29 | 4 | 1000 | 332 | 397 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 1000
12 | 29 | 5 | 996 | 332 | 418 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 996
12 | 29 | 6 | 979 | 332 | 416 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 29 | 7 | 1014 | 332 | 455 | 47 | 25 | 76 | 10 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 29 | 8 | 1041 | 332 | 378 | 45 | 25 | 76 | 124 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1041
12 | 29 | 9 | 1025 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 332 | 0 | 56 | 0 | 5 | 9 | 1025
12 | 29 | 10 | 995 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 524 | 0 | 53 | 0 | -69 | -135 | 995
12 | 29 | 11 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 616 | 0 | 55 | 0 | -190 | -109 | 994
12 | 29 | 12 | 970 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 640 | 0 | 43 | 0 | -221 | -114 | 970
12 | 29 | 13 | 939 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 641 | 0 | 39 | -3 | -221 | -139 | 939
12 | 29 | 14 | 919 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 516 | 0 | 37 | 0 | -124 | -134 | 919
12 | 29 | 15 | 909 | 332 | 159 | 44 | 25 | 76 | 321 | 0 | 29 | 0 | 0 | -77 | 909
12 | 29 | 16 | 961 | 332 | 348 | 47 | 25 | 76 | 109 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 961
12 | 29 | 17 | 1096 | 332 | 590 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 29 | 18 | 1161 | 332 | 640 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 29 | 19 | 1159 | 332 | 636 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1159
12 | 29 | 20 | 1125 | 332 | 598 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 29 | 21 | 1088 | 332 | 564 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1088
12 | 29 | 22 | 1028 | 332 | 309 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 1028
12 | 29 | 23 | 970 | 332 | 265 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 970
12 | 30 | 0 | 912 | 332 | 214 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 912
12 | 30 | 1 | 897 | 332 | 199 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 897
12 | 30 | 2 | 937 | 332 | 433 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 937
12 | 30 | 3 | 978 | 332 | 461 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 30 | 4 | 997 | 332 | 482 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 997
12 | 30 | 5 | 991 | 332 | 281 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 202 | 1 | 991
12 | 30 | 6 | 990 | 332 | 487 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 30 | 7 | 1036 | 332 | 526 | 47 | 25 | 76 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1036
12 | 30 | 8 | 1074 | 332 | 465 | 45 | 25 | 76 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1074
12 | 30 | 9 | 1045 | 332 | 216 | 42 | 25 | 76 | 309 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 1045
12 | 30 | 10 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 545 | 0 | 15 | 0 | -189 | 1 | 994
12 | 30 | 11 | 963 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 642 | 0 | 13 | 0 | -221 | -93 | 963
12 | 30 | 12 | 945 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 662 | 0 | 10 | 0 | -221 | -128 | 945
12 | 30 | 13 | 925 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 650 | 0 | 12 | 0 | -222 | -137 | 925
12 | 30 | 14 | 876 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 524 | 0 | 12 | 0 | -223 | -61 | 876
12 | 30 | 15 | 855 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 327 | 0 | 12 | 0 | 1 | -110 | 855
12 | 30 | 16 | 885 | 332 | 280 | 47 | 25 | 76 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 885
12 | 30 | 17 | 995 | 332 | 489 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 995
12 | 30 | 18 | 1066 | 332 | 539 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 30 | 19 | 1061 | 332 | 325 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 1061
12 | 30 | 20 | 1026 | 332 | 284 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1026
12 | 30 | 21 | 979 | 332 | 446 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 30 | 22 | 928 | 332 | 407 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 928
12 | 30 | 23 | 873 | 332 | 358 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 31 | 0 | 810 | 332 | 296 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 31 | 1 | 785 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 135 | -20 | 785
12 | 31 | 2 | 821 | 332 | 252 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 31 | 3 | 867 | 332 | 268 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 31 | 4 | 888 | 332 | 276 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 31 | 5 | 872 | 332 | 155 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 105 | 1 | 872
12 | 31 | 6 | 839 | 332 | 231 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 1 | 839
12 | 31 | 7 | 857 | 332 | 249 | 47 | 25 | 76 | 7 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 857
12 | 31 | 8 | 865 | 332 | 170 | 45 | 25 | 76 | 116 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 865
12 | 31 | 9 | 837 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 380 | 0 | 118 | 0 | -149 | -135 | 837
12 | 31 | 10 | 842 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 596 | -60 | 132 | -80 | -223 | -145 | 842
12 | 31 | 11 | 836 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 740 | -207 | 127 | -77 | -223 | -146 | 836
12 | 31 | 12 | 825 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 787 | -274 | 124 | -75 | -224 | -135 | 825
12 | 31 | 13 | 795 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 791 | -305 | 132 | -80 | -224 | -141 | 795
12 | 31 | 14 | 784 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 673 | -200 | 125 | -76 | -224 | -138 | 784
12 | 31 | 15 | 785 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 441 | 0 | 104 | -25 | -224 | -136 | 785
12 | 31 | 16 | 819 | 332 | 188 | 47 | 25 | 76 | 141 | 0 | 81 | 0 | 0 | -71 | 819
12 | 31 | 17 | 949 | 332 | 368 | 58 | 25 | 76 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 31 | 18 | 1016 | 332 | 431 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 31 | 19 | 1008 | 332 | 428 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1008
12 | 31 | 20 | 1005 | 332 | 225 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1005
12 | 31 | 21 | 985 | 332 | 421 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 985
12 | 31 | 22 | 971 | 332 | 228 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 2 | 971
12 | 31 | 23 | 972 | 332 | 250 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 972
1 | 1 | 0 | 955 | 332 | 448 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -8 | 0 | 0 | 955
1 | 1 | 1 | 945 | 332 | 442 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -7 | 0 | 0 | 945
1 | 1 | 2 | 972 | 332 | 464 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -5 | 0 | 0 | 972
1 | 1 | 3 | 996 | 332 | 481 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -4 | 0 | 0 | 996
1 | 1 | 4 | 998 | 332 | 282 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -3 | 204 | 0 | 998
1 | 1 | 5 | 983 | 332 | 481 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 0 | 983
1 | 1 | 6 | 964 | 332 | 471 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 0 | 964
1 | 1 | 7 | 987 | 332 | 281 | 45 | 25 | 76 | 14 | -2 | 15 | -3 | 204 | 0 | 987
1 | 1 | 8 | 993 | 332 | 329 | 43 | 25 | 76 | 213 | -36 | 14 | -3 | 0 | 0 | 993
1 | 1 | 9 | 920 | 332 | 237 | 40 | 25 | 76 | 512 | -87 | 13 | -2 | -222 | -4 | 920
1 | 1 | 10 | 882 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 796 | -270 | 6 | -4 | -222 | -44 | 882
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 963 | -522 | 5 | -4 | -223 | 0 | 839
1 | 1 | 12 | 808 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1009 | -598 | 2 | -2 | -224 | 1 | 808
1 | 1 | 13 | 776 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 950 | -563 | 3 | -2 | -224 | -8 | 776
1 | 1 | 14 | 746 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 762 | -280 | 4 | -4 | -224 | -134 | 746
1 | 1 | 15 | 756 | 332 | 230 | 42 | 25 | 76 | 470 | -80 | 7 | -1 | -223 | -122 | 756
1 | 1 | 16 | 796 | 332 | 184 | 44 | 25 | 76 | 155 | -26 | 8 | -2 | 0 | 0 | 796
1 | 1 | 17 | 894 | 332 | 394 | 55 | 25 | 76 | 5 | -1 | 10 | -2 | 0 | 0 | 894
1 | 1 | 18 | 964 | 332 | 244 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 204 | 3 | 964
1 | 1 | 19 | 977 | 332 | 597 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | -132 | 977
1 | 1 | 20 | 986 | 332 | 269 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 2 | 986
1 | 1 | 21 | 988 | 332 | 475 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 5 | 2 | 988
1 | 1 | 22 | 959 | 332 | 251 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -2 | 204 | 3 | 959
1 | 1 | 23 | 934 | 332 | 439 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 3 | 934
1 | 2 | 0 | 887 | 332 | 225 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -2 | 171 | 3 | 887
1 | 2 | 1 | 881 | 332 | 387 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | 0 | 881
1 | 2 | 2 | 913 | 332 | 407 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | 0 | 913
1 | 2 | 3 | 942 | 332 | 418 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 0 | 942
1 | 2 | 4 | 951 | 332 | 425 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -3 | 0 | 0 | 951
1 | 2 | 5 | 942 | 332 | 210 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -5 | 204 | 0 | 942
1 | 2 | 6 | 932 | 332 | 401 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -6 | 0 | 0 | 932
1 | 2 | 7 | 958 | 332 | 417 | 45 | 25 | 76 | 11 | -1 | 60 | -7 | 0 | 0 | 958
1 | 2 | 8 | 977 | 332 | 284 | 43 | 25 | 76 | 192 | -19 | 50 | -6 | 0 | 0 | 977
1 | 2 | 9 | 909 | 332 | 199 | 40 | 25 | 76 | 481 | -48 | 30 | -3 | -222 | -1 | 909
1 | 2 | 10 | 889 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 766 | -145 | 19 | -13 | -222 | -136 | 889
1 | 2 | 11 | 854 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 948 | -494 | 11 | -8 | -223 | 0 | 854
1 | 2 | 12 | 827 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 987 | -515 | 12 | -9 | -224 | -44 | 827
1 | 2 | 13 | 792 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 914 | -387 | 11 | -8 | -224 | -134 | 792
1 | 2 | 14 | 766 | 332 | 183 | 41 | 25 | 76 | 505 | -50 | 15 | -2 | -224 | -135 | 766
1 | 2 | 15 | 775 | 332 | 191 | 42 | 25 | 76 | 426 | -42 | 9 | -1 | -188 | -95 | 775
1 | 2 | 16 | 818 | 332 | 166 | 44 | 25 | 76 | 146 | -15 | 12 | -1 | 54 | -21 | 818
1 | 2 | 17 | 927 | 332 | 415 | 55 | 25 | 76 | 5 | -1 | 17 | -2 | 5 | 0 | 927
1 | 2 | 18 | 988 | 332 | 260 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -3 | 204 | 0 | 988
1 | 2 | 19 | 994 | 332 | 465 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | 0 | 994
1 | 2 | 20 | 995 | 332 | 468 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 3 | 995
1 | 2 | 21 | 988 | 332 | 464 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 988
1 | 2 | 22 | 959 | 332 | 445 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | 0 | 959
1 | 2 | 23 | 936 | 332 | 231 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -3 | 204 | 0 | 936
1 | 3 | 0 | 889 | 332 | 388 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 3 | 1 | 887 | 332 | 173 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 1 | 887
1 | 3 | 2 | 923 | 332 | 188 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 923
1 | 3 | 3 | 956 | 332 | 402 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 956
1 | 3 | 4 | 969 | 332 | 413 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 3 | 5 | 960 | 332 | 400 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 3 | 6 | 949 | 332 | 388 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 949
1 | 3 | 7 | 975 | 332 | 400 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 3 | 8 | 995 | 332 | 224 | 43 | 25 | 76 | 155 | 0 | 79 | 0 | 60 | 1 | 995
1 | 3 | 9 | 960 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 365 | 0 | 75 | 0 | -8 | -93 | 960
1 | 3 | 10 | 940 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 577 | 0 | 83 | 0 | -221 | -119 | 940
1 | 3 | 11 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 748 | -114 | 93 | -56 | -222 | -146 | 923
1 | 3 | 12 | 901 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 795 | -188 | 105 | -64 | -222 | -145 | 901
1 | 3 | 13 | 873 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 798 | -225 | 112 | -68 | -223 | -141 | 873
1 | 3 | 14 | 864 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 691 | -134 | 118 | -72 | -223 | -138 | 864
1 | 3 | 15 | 841 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 435 | 0 | 128 | 0 | -210 | -135 | 841
1 | 3 | 16 | 914 | 332 | 173 | 44 | 25 | 76 | 149 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 914
1 | 3 | 17 | 1033 | 332 | 443 | 55 | 25 | 76 | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 3 | 18 | 1091 | 332 | 288 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | 1 | 1091
1 | 3 | 19 | 1101 | 332 | 303 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 2 | 1101
1 | 3 | 20 | 1093 | 332 | 504 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 2 | 1093
1 | 3 | 21 | 1079 | 332 | 505 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1079
1 | 3 | 22 | 1038 | 332 | 266 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 2 | 1038
1 | 3 | 23 | 1000 | 332 | 455 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 4 | 0 | 957 | 332 | 425 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 957
1 | 4 | 1 | 946 | 332 | 416 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 4 | 2 | 978 | 332 | 434 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 4 | 3 | 1011 | 332 | 451 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1011
1 | 4 | 4 | 1014 | 332 | 454 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 4 | 5 | 1005 | 332 | 454 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1005
1 | 4 | 6 | 1012 | 332 | 469 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1012
1 | 4 | 7 | 1068 | 332 | 522 | 45 | 25 | 76 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1068
1 | 4 | 8 | 1117 | 332 | 253 | 43 | 25 | 76 | 137 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 1117
1 | 4 | 9 | 1098 | 332 | 244 | 40 | 25 | 76 | 343 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 4 | 10 | 1063 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 545 | 0 | 20 | 0 | -10 | -112 | 1063
1 | 4 | 11 | 1045 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 657 | 0 | 21 | 0 | -219 | -34 | 1045
1 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 662 | 0 | 26 | 0 | -220 | -67 | 1021
1 | 4 | 13 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 664 | 0 | 24 | 0 | -220 | -98 | 990
1 | 4 | 14 | 959 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 556 | 0 | 23 | 0 | -141 | -101 | 959
1 | 4 | 15 | 969 | 332 | 165 | 42 | 25 | 76 | 355 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 969
1 | 4 | 16 | 1005 | 332 | 372 | 44 | 25 | 76 | 114 | 0 | 35 | 0 | 5 | 2 | 1005
1 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 582 | 55 | 25 | 76 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1104
1 | 4 | 18 | 1157 | 332 | 620 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1157
1 | 4 | 19 | 1153 | 332 | 617 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1153
1 | 4 | 20 | 1140 | 332 | 600 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 4 | 21 | 1106 | 332 | 579 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 4 | 22 | 1065 | 332 | 558 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 4 | 23 | 1035 | 332 | 545 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1035
1 | 5 | 0 | 992 | 332 | 308 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 992
1 | 5 | 1 | 983 | 332 | 500 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 983
1 | 5 | 2 | 1011 | 332 | 523 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 5 | 3 | 1038 | 332 | 534 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1038
1 | 5 | 4 | 1041 | 332 | 536 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1041
1 | 5 | 5 | 1027 | 332 | 528 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 5 | 6 | 1022 | 332 | 528 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1022
1 | 5 | 7 | 1055 | 332 | 555 | 45 | 25 | 76 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 5 | 8 | 1095 | 332 | 232 | 43 | 25 | 76 | 173 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1095
1 | 5 | 9 | 1098 | 332 | 288 | 40 | 25 | 76 | 326 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 5 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 457 | 0 | 4 | 0 | -11 | 2 | 1072
1 | 5 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 600 | 0 | 3 | 0 | -112 | -78 | 1033
1 | 5 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 612 | 0 | 7 | 0 | -220 | -3 | 1016
1 | 5 | 13 | 980 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 529 | 0 | 14 | 0 | -183 | 0 | 980
1 | 5 | 14 | 943 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 451 | 0 | 18 | 0 | -14 | -134 | 943
1 | 5 | 15 | 941 | 332 | 162 | 42 | 25 | 76 | 321 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 941
1 | 5 | 16 | 987 | 332 | 381 | 44 | 25 | 76 | 106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 987
1 | 5 | 17 | 1098 | 332 | 569 | 55 | 25 | 76 | 4 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1098
1 | 5 | 18 | 1149 | 332 | 606 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 5 | 19 | 1137 | 332 | 589 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1137
1 | 5 | 20 | 1107 | 332 | 545 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1107
1 | 5 | 21 | 1062 | 332 | 495 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1062
1 | 5 | 22 | 999 | 332 | 238 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 999
1 | 5 | 23 | 944 | 332 | 211 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 0 | 944
1 | 6 | 0 | 882 | 332 | 348 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 1 | 882
1 | 6 | 1 | 875 | 332 | 349 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 875
1 | 6 | 2 | 911 | 332 | 529 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 911
1 | 6 | 3 | 955 | 332 | 560 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -133 | 955
1 | 6 | 4 | 978 | 332 | 463 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 6 | 5 | 1000 | 332 | 488 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1000
1 | 6 | 6 | 1041 | 332 | 543 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1041
1 | 6 | 7 | 1116 | 332 | 617 | 45 | 25 | 76 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1116
1 | 6 | 8 | 1194 | 332 | 627 | 43 | 25 | 76 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 6 | 9 | 1213 | 332 | 500 | 40 | 25 | 76 | 208 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 6 | 10 | 1174 | 332 | 242 | 39 | 25 | 76 | 423 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 6 | 11 | 1137 | 332 | 155 | 39 | 25 | 76 | 593 | 0 | 56 | 0 | -5 | -134 | 1137
1 | 6 | 12 | 1086 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 644 | 0 | 63 | 0 | -82 | -159 | 1086
1 | 6 | 13 | 1114 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 564 | 0 | 69 | 0 | 6 | -145 | 1114
1 | 6 | 14 | 1119 | 332 | 180 | 41 | 25 | 76 | 411 | 0 | 88 | 0 | 0 | -34 | 1119
1 | 6 | 15 | 1126 | 332 | 358 | 42 | 25 | 76 | 177 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 6 | 16 | 1163 | 332 | 508 | 44 | 25 | 76 | 38 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1163
1 | 6 | 17 | 1194 | 332 | 555 | 55 | 25 | 76 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1194
1 | 6 | 18 | 1216 | 332 | 558 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 6 | 19 | 1202 | 332 | 525 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 6 | 20 | 1166 | 332 | 488 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 6 | 21 | 1117 | 332 | 436 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 6 | 22 | 1058 | 332 | 375 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1058
1 | 6 | 23 | 1004 | 332 | 341 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1004
1 | 7 | 0 | 943 | 332 | 290 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 943
1 | 7 | 1 | 938 | 332 | 286 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 938
1 | 7 | 2 | 977 | 332 | 320 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 7 | 3 | 1022 | 332 | 358 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1022
1 | 7 | 4 | 1055 | 332 | 396 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 7 | 5 | 1086 | 332 | 441 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1086
1 | 7 | 6 | 1147 | 332 | 518 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1147
1 | 7 | 7 | 1222 | 332 | 609 | 45 | 25 | 76 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1222
1 | 7 | 8 | 1294 | 332 | 591 | 43 | 25 | 76 | 100 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1294
1 | 7 | 9 | 1295 | 332 | 409 | 40 | 25 | 76 | 283 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1295
1 | 7 | 10 | 1259 | 332 | 194 | 39 | 25 | 76 | 490 | 0 | 131 | 0 | 0 | -28 | 1259
1 | 7 | 11 | 1242 | 332 | 192 | 39 | 25 | 76 | 561 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 1242
1 | 7 | 12 | 1200 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 573 | 0 | 143 | 0 | 8 | -144 | 1200
1 | 7 | 13 | 1191 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 617 | 0 | 137 | 0 | -26 | -157 | 1191
1 | 7 | 14 | 1195 | 332 | 172 | 41 | 25 | 76 | 533 | 0 | 152 | 0 | -3 | -133 | 1195
1 | 7 | 15 | 1208 | 332 | 219 | 42 | 25 | 76 | 353 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1208
1 | 7 | 16 | 1251 | 332 | 506 | 44 | 25 | 76 | 115 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 1251
1 | 7 | 17 | 1318 | 332 | 691 | 55 | 25 | 76 | 5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 7 | 18 | 1363 | 332 | 705 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1363
1 | 7 | 19 | 1342 | 332 | 692 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1342
1 | 7 | 20 | 1300 | 332 | 658 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 7 | 21 | 1234 | 332 | 595 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 7 | 22 | 1164 | 332 | 537 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1164
1 | 7 | 23 | 1101 | 332 | 501 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 8 | 0 | 1039 | 332 | 466 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 8 | 1 | 1020 | 332 | 449 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 8 | 2 | 1047 | 332 | 474 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 8 | 3 | 1081 | 332 | 498 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1081
1 | 8 | 4 | 1094 | 332 | 515 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 8 | 5 | 1123 | 332 | 557 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 8 | 6 | 1198 | 332 | 646 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 8 | 7 | 1266 | 332 | 715 | 45 | 25 | 76 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1266
1 | 8 | 8 | 1310 | 332 | 629 | 43 | 25 | 76 | 136 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1310
1 | 8 | 9 | 1302 | 332 | 453 | 40 | 25 | 76 | 318 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1302
1 | 8 | 10 | 1278 | 332 | 263 | 39 | 25 | 76 | 491 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 8 | 11 | 1234 | 332 | 191 | 39 | 25 | 76 | 588 | 0 | 43 | 0 | 0 | -60 | 1234
1 | 8 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 669 | 0 | 40 | 0 | 8 | -152 | 1185
1 | 8 | 13 | 1205 | 332 | 188 | 39 | 25 | 76 | 581 | 0 | 39 | 0 | 0 | -75 | 1205
1 | 8 | 14 | 1188 | 332 | 264 | 41 | 25 | 76 | 417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1188
1 | 8 | 15 | 1176 | 332 | 425 | 42 | 25 | 76 | 252 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1176
1 | 8 | 16 | 1221 | 332 | 637 | 44 | 25 | 76 | 87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 8 | 17 | 1281 | 332 | 776 | 55 | 25 | 76 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 8 | 18 | 1317 | 332 | 785 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1317
1 | 8 | 19 | 1305 | 332 | 781 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1305
1 | 8 | 20 | 1270 | 332 | 754 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 8 | 21 | 1209 | 332 | 688 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 8 | 22 | 1146 | 332 | 621 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 8 | 23 | 1082 | 332 | 537 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1082
1 | 9 | 0 | 1020 | 332 | 460 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 9 | 1 | 1008 | 332 | 405 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 9 | 2 | 1034 | 332 | 404 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1034
1 | 9 | 3 | 1068 | 332 | 413 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 9 | 4 | 1093 | 332 | 438 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 9 | 5 | 1126 | 332 | 481 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 9 | 6 | 1200 | 332 | 565 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1200
1 | 9 | 7 | 1278 | 332 | 644 | 45 | 25 | 76 | 4 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 9 | 8 | 1352 | 332 | 655 | 43 | 25 | 76 | 66 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1352
1 | 9 | 9 | 1364 | 332 | 520 | 40 | 25 | 76 | 212 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1364
1 | 9 | 10 | 1326 | 332 | 283 | 39 | 25 | 76 | 413 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1326
1 | 9 | 11 | 1314 | 332 | 199 | 39 | 25 | 76 | 502 | 0 | 148 | 0 | 0 | -7 | 1314
1 | 9 | 12 | 1269 | 332 | 195 | 39 | 25 | 76 | 519 | 0 | 146 | 0 | 0 | -63 | 1269
1 | 9 | 13 | 1303 | 332 | 231 | 39 | 25 | 76 | 456 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 9 | 14 | 1312 | 332 | 345 | 41 | 25 | 76 | 354 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1312
1 | 9 | 15 | 1334 | 332 | 548 | 42 | 25 | 76 | 183 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1334
1 | 9 | 16 | 1376 | 332 | 702 | 44 | 25 | 76 | 57 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1376
1 | 9 | 17 | 1433 | 332 | 803 | 55 | 25 | 76 | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1433
1 | 9 | 18 | 1473 | 332 | 821 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1473
1 | 9 | 19 | 1450 | 332 | 794 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1450
1 | 9 | 20 | 1410 | 332 | 751 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 9 | 21 | 1350 | 332 | 688 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1350
1 | 9 | 22 | 1281 | 332 | 635 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 9 | 23 | 1230 | 332 | 594 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 10 | 0 | 1164 | 332 | 535 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1164
1 | 10 | 1 | 1145 | 332 | 519 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1145
1 | 10 | 2 | 1170 | 332 | 530 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 10 | 3 | 1200 | 332 | 550 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1200
1 | 10 | 4 | 1216 | 332 | 581 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 10 | 5 | 1252 | 332 | 632 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1252
1 | 10 | 6 | 1338 | 332 | 729 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1338
1 | 10 | 7 | 1435 | 332 | 839 | 45 | 25 | 76 | 9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 10 | 8 | 1526 | 332 | 831 | 43 | 25 | 76 | 138 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1526
1 | 10 | 9 | 1530 | 332 | 607 | 40 | 25 | 76 | 379 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1530
1 | 10 | 10 | 1448 | 332 | 277 | 39 | 25 | 76 | 628 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1448
1 | 10 | 11 | 1375 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 779 | 0 | 65 | 0 | 45 | -134 | 1375
1 | 10 | 12 | 1314 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 845 | 0 | 64 | 0 | -53 | -162 | 1314
1 | 10 | 13 | 1302 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 791 | 0 | 66 | 0 | -15 | -160 | 1302
1 | 10 | 14 | 1300 | 332 | 198 | 41 | 25 | 76 | 661 | 0 | 58 | 0 | 0 | -91 | 1300
1 | 10 | 15 | 1311 | 332 | 345 | 42 | 25 | 76 | 432 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1311
1 | 10 | 16 | 1349 | 332 | 668 | 44 | 25 | 76 | 148 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1349
1 | 10 | 17 | 1419 | 332 | 864 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1419
1 | 10 | 18 | 1477 | 332 | 919 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1477
1 | 10 | 19 | 1462 | 332 | 898 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1462
1 | 10 | 20 | 1425 | 332 | 859 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1425
1 | 10 | 21 | 1361 | 332 | 794 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1361
1 | 10 | 22 | 1289 | 332 | 722 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1289
1 | 10 | 23 | 1239 | 332 | 675 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1239
1 | 11 | 0 | 1164 | 332 | 611 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1164
1 | 11 | 1 | 1142 | 332 | 584 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1142
1 | 11 | 2 | 1158 | 332 | 597 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 11 | 3 | 1176 | 332 | 592 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1176
1 | 11 | 4 | 1173 | 332 | 593 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 11 | 5 | 1174 | 332 | 606 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 11 | 6 | 1198 | 332 | 646 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 11 | 7 | 1268 | 332 | 720 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1268
1 | 11 | 8 | 1315 | 332 | 642 | 43 | 25 | 76 | 142 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1315
1 | 11 | 9 | 1313 | 332 | 451 | 40 | 25 | 76 | 340 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1313
1 | 11 | 10 | 1269 | 332 | 271 | 39 | 25 | 76 | 475 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 11 | 11 | 1229 | 332 | 164 | 39 | 25 | 76 | 514 | 0 | 42 | 0 | 20 | 17 | 1229
1 | 11 | 12 | 1213 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 520 | 0 | 40 | 0 | 20 | 13 | 1213
1 | 11 | 13 | 1199 | 332 | 295 | 39 | 25 | 76 | 398 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1199
1 | 11 | 14 | 1187 | 332 | 404 | 41 | 25 | 76 | 280 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 11 | 15 | 1182 | 332 | 480 | 42 | 25 | 76 | 191 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 11 | 16 | 1227 | 332 | 639 | 44 | 25 | 76 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 11 | 17 | 1302 | 332 | 778 | 55 | 25 | 76 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1302
1 | 11 | 18 | 1341 | 332 | 802 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1341
1 | 11 | 19 | 1322 | 332 | 795 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1322
1 | 11 | 20 | 1289 | 332 | 764 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1289
1 | 11 | 21 | 1237 | 332 | 720 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 11 | 22 | 1182 | 332 | 672 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1182
1 | 11 | 23 | 1132 | 332 | 636 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1132
1 | 12 | 0 | 1076 | 332 | 586 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1076
1 | 12 | 1 | 1060 | 332 | 564 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1060
1 | 12 | 2 | 1084 | 332 | 572 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1084
1 | 12 | 3 | 1100 | 332 | 567 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1100
1 | 12 | 4 | 1098 | 332 | 555 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 12 | 5 | 1087 | 332 | 546 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1087
1 | 12 | 6 | 1086 | 332 | 546 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1086
1 | 12 | 7 | 1121 | 332 | 580 | 45 | 25 | 76 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1121
1 | 12 | 8 | 1150 | 332 | 512 | 43 | 25 | 76 | 120 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 12 | 9 | 1134 | 332 | 270 | 40 | 25 | 76 | 347 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 12 | 10 | 1114 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 480 | 0 | 39 | 0 | 6 | -31 | 1114
1 | 12 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 438 | 0 | 42 | 0 | 6 | 10 | 1116
1 | 12 | 12 | 1118 | 332 | 206 | 39 | 25 | 76 | 368 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 1118
1 | 12 | 13 | 1090 | 332 | 196 | 39 | 25 | 76 | 330 | 0 | 78 | 0 | 0 | 14 | 1090
1 | 12 | 14 | 1071 | 332 | 175 | 41 | 25 | 76 | 379 | 0 | 102 | 0 | 0 | -59 | 1071
1 | 12 | 15 | 1066 | 332 | 175 | 42 | 25 | 76 | 323 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 1066
1 | 12 | 16 | 1112 | 332 | 377 | 44 | 25 | 76 | 142 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1112
1 | 12 | 17 | 1221 | 332 | 605 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1221
1 | 12 | 18 | 1287 | 332 | 659 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 12 | 19 | 1285 | 332 | 662 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1285
1 | 12 | 20 | 1267 | 332 | 640 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 12 | 21 | 1215 | 332 | 600 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 12 | 22 | 1156 | 332 | 560 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1156
1 | 12 | 23 | 1107 | 332 | 514 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1107
1 | 13 | 0 | 1060 | 332 | 287 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | 1 | 1060
1 | 13 | 1 | 1045 | 332 | 386 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 87 | 1 | 1045
1 | 13 | 2 | 1072 | 332 | 283 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | 1 | 1072
1 | 13 | 3 | 1093 | 332 | 293 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | 2 | 1093
1 | 13 | 4 | 1101 | 332 | 517 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 13 | 5 | 1105 | 332 | 544 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1105
1 | 13 | 6 | 1127 | 332 | 584 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1127
1 | 13 | 7 | 1186 | 332 | 649 | 45 | 25 | 76 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 13 | 8 | 1242 | 332 | 579 | 43 | 25 | 76 | 148 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1242
1 | 13 | 9 | 1231 | 332 | 339 | 40 | 25 | 76 | 391 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 13 | 10 | 1188 | 332 | 187 | 39 | 25 | 76 | 610 | 0 | 23 | 0 | 0 | -104 | 1188
1 | 13 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 704 | 0 | 44 | 0 | -115 | -93 | 1160
1 | 13 | 12 | 1119 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 730 | 0 | 51 | 0 | -168 | -114 | 1119
1 | 13 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 722 | 0 | 59 | 0 | -157 | -148 | 1096
1 | 13 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 569 | 0 | 69 | 0 | -50 | -144 | 1066
1 | 13 | 15 | 1061 | 332 | 174 | 42 | 25 | 76 | 351 | 0 | 64 | 0 | 0 | -3 | 1061
1 | 13 | 16 | 1122 | 332 | 446 | 44 | 25 | 76 | 144 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1122
1 | 13 | 17 | 1225 | 332 | 689 | 55 | 25 | 76 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1225
1 | 13 | 18 | 1294 | 332 | 754 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1294
1 | 13 | 19 | 1291 | 332 | 755 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1291
1 | 13 | 20 | 1277 | 332 | 742 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1277
1 | 13 | 21 | 1221 | 332 | 691 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 13 | 22 | 1161 | 332 | 634 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1161
1 | 13 | 23 | 1105 | 332 | 469 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 126 | 1 | 1105
1 | 14 | 0 | 1047 | 332 | 550 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1047
1 | 14 | 1 | 1043 | 332 | 542 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1043
1 | 14 | 2 | 1074 | 332 | 562 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1074
1 | 14 | 3 | 1101 | 332 | 572 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 14 | 4 | 1119 | 332 | 582 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1119
1 | 14 | 5 | 1150 | 332 | 624 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 14 | 6 | 1235 | 332 | 513 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 1235
1 | 14 | 7 | 1318 | 332 | 798 | 45 | 25 | 76 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 14 | 8 | 1370 | 332 | 742 | 43 | 25 | 76 | 130 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1370
1 | 14 | 9 | 1342 | 332 | 498 | 40 | 25 | 76 | 356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 14 | 10 | 1291 | 332 | 236 | 39 | 25 | 76 | 565 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1291
1 | 14 | 11 | 1237 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 725 | 0 | 20 | 0 | 9 | -137 | 1237
1 | 14 | 12 | 1174 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 706 | 0 | 27 | 0 | -19 | -160 | 1174
1 | 14 | 13 | 1195 | 332 | 187 | 39 | 25 | 76 | 604 | 0 | 27 | 0 | 0 | -95 | 1195
1 | 14 | 14 | 1185 | 332 | 213 | 41 | 25 | 76 | 472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1185
1 | 14 | 15 | 1174 | 332 | 364 | 42 | 25 | 76 | 306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1174
1 | 14 | 16 | 1201 | 332 | 577 | 44 | 25 | 76 | 118 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1201
1 | 14 | 17 | 1256 | 332 | 733 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1256
1 | 14 | 18 | 1299 | 332 | 764 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1299
1 | 14 | 19 | 1279 | 332 | 736 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1279
1 | 14 | 20 | 1244 | 332 | 706 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1244
1 | 14 | 21 | 1191 | 332 | 660 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 14 | 22 | 1131 | 332 | 613 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 14 | 23 | 1065 | 332 | 547 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 15 | 0 | 1000 | 332 | 475 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 15 | 1 | 982 | 332 | 441 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 982
1 | 15 | 2 | 1018 | 332 | 450 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 15 | 3 | 1054 | 332 | 446 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1054
1 | 15 | 4 | 1073 | 332 | 463 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1073
1 | 15 | 5 | 1092 | 332 | 484 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 15 | 6 | 1148 | 332 | 542 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1148
1 | 15 | 7 | 1216 | 332 | 609 | 45 | 25 | 76 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 15 | 8 | 1291 | 332 | 655 | 43 | 25 | 76 | 37 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 15 | 9 | 1335 | 332 | 640 | 40 | 25 | 76 | 106 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1335
1 | 15 | 10 | 1305 | 332 | 540 | 39 | 25 | 76 | 158 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 15 | 11 | 1305 | 332 | 439 | 39 | 25 | 76 | 252 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 15 | 12 | 1244 | 332 | 299 | 39 | 25 | 76 | 317 | 0 | 148 | 0 | 0 | 8 | 1244
1 | 15 | 13 | 1270 | 332 | 309 | 39 | 25 | 76 | 326 | 0 | 146 | 0 | 0 | 17 | 1270
1 | 15 | 14 | 1263 | 332 | 317 | 41 | 25 | 76 | 331 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 15 | 15 | 1252 | 332 | 398 | 42 | 25 | 76 | 237 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 15 | 16 | 1305 | 332 | 573 | 44 | 25 | 76 | 112 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 15 | 17 | 1363 | 332 | 731 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1363
1 | 15 | 18 | 1426 | 332 | 797 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1426
1 | 15 | 19 | 1412 | 332 | 790 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1412
1 | 15 | 20 | 1382 | 332 | 785 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1382
1 | 15 | 21 | 1322 | 332 | 732 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1322
1 | 15 | 22 | 1259 | 332 | 668 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 12 | 1 | 1259
1 | 15 | 23 | 1195 | 332 | 632 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1195
1 | 16 | 0 | 1134 | 332 | 588 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 16 | 1 | 1110 | 332 | 570 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 16 | 2 | 1135 | 332 | 582 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1135
1 | 16 | 3 | 1162 | 332 | 593 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 16 | 4 | 1171 | 332 | 603 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 16 | 5 | 1206 | 332 | 650 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1206
1 | 16 | 6 | 1286 | 332 | 742 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1286
1 | 16 | 7 | 1369 | 332 | 832 | 45 | 25 | 76 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1369
1 | 16 | 8 | 1424 | 332 | 804 | 43 | 25 | 76 | 87 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1424
1 | 16 | 9 | 1423 | 332 | 667 | 40 | 25 | 76 | 231 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1423
1 | 16 | 10 | 1387 | 332 | 481 | 39 | 25 | 76 | 373 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1387
1 | 16 | 11 | 1354 | 332 | 412 | 39 | 25 | 76 | 400 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1354
1 | 16 | 12 | 1323 | 332 | 356 | 39 | 25 | 76 | 420 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1323
1 | 16 | 13 | 1330 | 332 | 384 | 39 | 25 | 76 | 399 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1330
1 | 16 | 14 | 1307 | 332 | 436 | 41 | 25 | 76 | 318 | 0 | 73 | 0 | 5 | 1 | 1307
1 | 16 | 15 | 1300 | 332 | 530 | 42 | 25 | 76 | 222 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 16 | 16 | 1339 | 332 | 689 | 44 | 25 | 76 | 90 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1339
1 | 16 | 17 | 1392 | 332 | 815 | 55 | 25 | 76 | 6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1392
1 | 16 | 18 | 1434 | 332 | 845 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1434
1 | 16 | 19 | 1404 | 332 | 824 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1404
1 | 16 | 20 | 1356 | 332 | 777 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1356
1 | 16 | 21 | 1291 | 332 | 717 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 16 | 22 | 1215 | 332 | 661 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 16 | 23 | 1140 | 332 | 603 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 17 | 0 | 1075 | 332 | 532 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1075
1 | 17 | 1 | 1061 | 332 | 518 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1061
1 | 17 | 2 | 1085 | 332 | 539 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 17 | 3 | 1117 | 332 | 549 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1117
1 | 17 | 4 | 1136 | 332 | 572 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 17 | 5 | 1167 | 332 | 622 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 17 | 6 | 1245 | 332 | 707 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 1245
1 | 17 | 7 | 1313 | 332 | 789 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1313
1 | 17 | 8 | 1367 | 332 | 752 | 43 | 25 | 76 | 111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1367
1 | 17 | 9 | 1357 | 332 | 588 | 40 | 25 | 76 | 276 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1357
1 | 17 | 10 | 1301 | 332 | 340 | 39 | 25 | 76 | 478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1301
1 | 17 | 11 | 1261 | 332 | 194 | 39 | 25 | 76 | 656 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 1261
1 | 17 | 12 | 1206 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 740 | 0 | 7 | 0 | -8 | -153 | 1206
1 | 17 | 13 | 1211 | 332 | 189 | 39 | 25 | 76 | 655 | 0 | 14 | 0 | 0 | -119 | 1211
1 | 17 | 14 | 1191 | 332 | 187 | 41 | 25 | 76 | 543 | 0 | 23 | 0 | 0 | -36 | 1191
1 | 17 | 15 | 1181 | 332 | 302 | 42 | 25 | 76 | 374 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1181
1 | 17 | 16 | 1221 | 332 | 561 | 44 | 25 | 76 | 151 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 17 | 17 | 1276 | 332 | 750 | 55 | 25 | 76 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 17 | 18 | 1330 | 332 | 800 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1330
1 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 781 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1308
1 | 17 | 20 | 1282 | 332 | 753 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1282
1 | 17 | 21 | 1232 | 332 | 706 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1232
1 | 17 | 22 | 1176 | 332 | 656 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 17 | 23 | 1120 | 332 | 618 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 18 | 0 | 1065 | 332 | 580 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 18 | 1 | 1050 | 332 | 568 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1050
1 | 18 | 2 | 1082 | 332 | 590 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 18 | 3 | 1109 | 332 | 597 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1109
1 | 18 | 4 | 1119 | 332 | 606 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1119
1 | 18 | 5 | 1120 | 332 | 615 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 18 | 6 | 1137 | 332 | 639 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1137
1 | 18 | 7 | 1186 | 332 | 680 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 18 | 8 | 1222 | 332 | 566 | 43 | 25 | 76 | 169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1222
1 | 18 | 9 | 1193 | 332 | 286 | 40 | 25 | 76 | 428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 18 | 10 | 1137 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 682 | 0 | 2 | 0 | -32 | -135 | 1137
1 | 18 | 11 | 1091 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 893 | -51 | 1 | 0 | -218 | -154 | 1091
1 | 18 | 12 | 1036 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 942 | -172 | 0 | 0 | -219 | -135 | 1036
1 | 18 | 13 | 1015 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 829 | -65 | 0 | 0 | -220 | -149 | 1015
1 | 18 | 14 | 992 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 635 | 0 | 0 | 0 | -131 | -134 | 992
1 | 18 | 15 | 981 | 332 | 166 | 42 | 25 | 76 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 981
1 | 18 | 16 | 1018 | 332 | 380 | 44 | 25 | 76 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 18 | 17 | 1098 | 332 | 585 | 55 | 25 | 76 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1098
1 | 18 | 18 | 1157 | 332 | 645 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1157
1 | 18 | 19 | 1152 | 332 | 643 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 18 | 20 | 1140 | 332 | 626 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1140
1 | 18 | 21 | 1101 | 332 | 597 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 18 | 22 | 1062 | 332 | 567 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 538 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 19 | 0 | 975 | 332 | 498 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 19 | 1 | 961 | 332 | 485 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 961
1 | 19 | 2 | 999 | 332 | 511 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 19 | 3 | 1034 | 332 | 531 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 19 | 4 | 1048 | 332 | 547 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1048
1 | 19 | 5 | 1034 | 332 | 541 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 19 | 6 | 1024 | 332 | 539 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1024
1 | 19 | 7 | 1046 | 332 | 358 | 45 | 25 | 76 | 6 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 1046
1 | 19 | 8 | 1058 | 332 | 238 | 43 | 25 | 76 | 138 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1058
1 | 19 | 9 | 1031 | 332 | 171 | 40 | 25 | 76 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 1031
1 | 19 | 10 | 992 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 663 | 0 | 1 | 0 | -156 | -136 | 992
1 | 19 | 11 | 973 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 839 | -115 | 2 | 0 | -221 | -152 | 973
1 | 19 | 12 | 944 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 902 | -204 | 1 | 0 | -221 | -154 | 944
1 | 19 | 13 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 858 | -183 | 1 | 0 | -222 | -151 | 923
1 | 19 | 14 | 884 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 641 | -13 | 2 | 0 | -222 | -146 | 884
1 | 19 | 15 | 875 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 395 | 0 | 1 | 0 | -3 | -141 | 875
1 | 19 | 16 | 918 | 332 | 289 | 44 | 25 | 76 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 918
1 | 19 | 17 | 1031 | 332 | 521 | 55 | 25 | 76 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1031
1 | 19 | 18 | 1110 | 332 | 596 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 19 | 19 | 1106 | 332 | 588 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 19 | 20 | 1092 | 332 | 574 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 19 | 21 | 1056 | 332 | 538 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1056
1 | 19 | 22 | 1009 | 332 | 303 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 197 | 0 | 1009
1 | 19 | 23 | 964 | 332 | 462 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 964
1 | 20 | 0 | 916 | 332 | 221 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 916
1 | 20 | 1 | 920 | 332 | 219 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 920
1 | 20 | 2 | 964 | 332 | 251 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 964
1 | 20 | 3 | 1015 | 332 | 490 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1015
1 | 20 | 4 | 1046 | 332 | 519 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1046
1 | 20 | 5 | 1084 | 332 | 568 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1084
1 | 20 | 6 | 1158 | 332 | 656 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 20 | 7 | 1230 | 332 | 723 | 45 | 25 | 76 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1230
1 | 20 | 8 | 1260 | 332 | 595 | 43 | 25 | 76 | 178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1260
1 | 20 | 9 | 1219 | 332 | 288 | 40 | 25 | 76 | 448 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 20 | 10 | 1177 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 685 | 0 | 14 | 0 | -8 | -134 | 1177
1 | 20 | 11 | 1157 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 857 | 0 | 18 | 0 | -173 | -165 | 1157
1 | 20 | 12 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 877 | -6 | 14 | -8 | -218 | -163 | 1116
1 | 20 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 800 | 0 | 20 | 0 | -172 | -152 | 1116
1 | 20 | 14 | 1104 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 651 | 0 | 24 | 0 | -36 | -157 | 1104
1 | 20 | 15 | 1086 | 332 | 177 | 42 | 25 | 76 | 454 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 1086
1 | 20 | 16 | 1110 | 332 | 327 | 44 | 25 | 76 | 180 | 0 | 20 | 0 | 104 | 2 | 1110
1 | 20 | 17 | 1175 | 332 | 646 | 55 | 25 | 76 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1175
1 | 20 | 18 | 1229 | 332 | 693 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1229
1 | 20 | 19 | 1215 | 332 | 464 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1215
1 | 20 | 20 | 1190 | 332 | 639 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1190
1 | 20 | 21 | 1144 | 332 | 600 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1144
1 | 20 | 22 | 1089 | 332 | 555 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 20 | 23 | 1042 | 332 | 525 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 21 | 0 | 981 | 332 | 474 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 981
1 | 21 | 1 | 980 | 332 | 275 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 202 | 2 | 980
1 | 21 | 2 | 1018 | 332 | 502 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 21 | 3 | 1061 | 332 | 521 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1061
1 | 21 | 4 | 1096 | 332 | 557 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 21 | 5 | 1128 | 332 | 605 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1128
1 | 21 | 6 | 1195 | 332 | 684 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1195
1 | 21 | 7 | 1251 | 332 | 733 | 45 | 25 | 76 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1251
1 | 21 | 8 | 1277 | 332 | 597 | 43 | 25 | 76 | 172 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1277
1 | 21 | 9 | 1235 | 332 | 269 | 40 | 25 | 76 | 465 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1235
1 | 21 | 10 | 1174 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 747 | 0 | 32 | 0 | -61 | -164 | 1174
1 | 21 | 11 | 1144 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 937 | -42 | 31 | -19 | -217 | -166 | 1144
1 | 21 | 12 | 1093 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 990 | -146 | 31 | -19 | -218 | -165 | 1093
1 | 21 | 13 | 1100 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 916 | -68 | 32 | -19 | -218 | -163 | 1100
1 | 21 | 14 | 1090 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 759 | 0 | 28 | 0 | -160 | -159 | 1090
1 | 21 | 15 | 1079 | 332 | 176 | 42 | 25 | 76 | 504 | 0 | 30 | 0 | 0 | -106 | 1079
1 | 21 | 16 | 1104 | 332 | 402 | 44 | 25 | 76 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1104
1 | 21 | 17 | 1171 | 332 | 636 | 55 | 25 | 76 | 17 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1171
1 | 21 | 18 | 1229 | 332 | 694 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 21 | 19 | 1221 | 332 | 692 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 21 | 20 | 1198 | 332 | 673 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 21 | 21 | 1152 | 332 | 630 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1152
1 | 21 | 22 | 1097 | 332 | 590 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1097
1 | 21 | 23 | 1048 | 332 | 551 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1048
1 | 22 | 0 | 997 | 332 | 513 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 22 | 1 | 995 | 332 | 309 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 201 | 2 | 995
1 | 22 | 2 | 1036 | 332 | 341 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1036
1 | 22 | 3 | 1082 | 332 | 370 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1082
1 | 22 | 4 | 1106 | 332 | 600 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 22 | 5 | 1143 | 332 | 647 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1143
1 | 22 | 6 | 1210 | 332 | 720 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 22 | 7 | 1280 | 332 | 778 | 45 | 25 | 76 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 22 | 8 | 1304 | 332 | 635 | 43 | 25 | 76 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1304
1 | 22 | 9 | 1250 | 332 | 299 | 40 | 25 | 76 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250
1 | 22 | 10 | 1173 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 751 | 0 | 0 | 0 | -33 | -165 | 1173
1 | 22 | 11 | 1136 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 932 | -32 | 1 | 0 | -217 | -168 | 1136
1 | 22 | 12 | 1098 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 937 | -78 | 1 | 0 | -218 | -164 | 1098
1 | 22 | 13 | 1104 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 778 | 0 | 1 | 0 | -160 | -135 | 1104
1 | 22 | 14 | 1087 | 332 | 177 | 41 | 25 | 76 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | 1087
1 | 22 | 15 | 1083 | 332 | 300 | 42 | 25 | 76 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1083
1 | 22 | 16 | 1115 | 332 | 492 | 44 | 25 | 76 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1115
1 | 22 | 17 | 1173 | 332 | 669 | 55 | 25 | 76 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 22 | 18 | 1222 | 332 | 512 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1222
1 | 22 | 19 | 1210 | 332 | 703 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 22 | 20 | 1182 | 332 | 675 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182
1 | 22 | 21 | 1134 | 332 | 630 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 22 | 22 | 1083 | 332 | 587 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1083
1 | 22 | 23 | 1031 | 332 | 547 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1031
1 | 23 | 0 | 983 | 332 | 507 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 983
1 | 23 | 1 | 974 | 332 | 498 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 974
1 | 23 | 2 | 1009 | 332 | 522 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 23 | 3 | 1054 | 332 | 550 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1054
1 | 23 | 4 | 1085 | 332 | 580 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1085
1 | 23 | 5 | 1116 | 332 | 624 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1116
1 | 23 | 6 | 1180 | 332 | 696 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1180
1 | 23 | 7 | 1234 | 332 | 743 | 45 | 25 | 76 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 23 | 8 | 1259 | 332 | 625 | 43 | 25 | 76 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1259
1 | 23 | 9 | 1217 | 332 | 301 | 40 | 25 | 76 | 388 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 1217
1 | 23 | 10 | 1144 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 665 | 0 | 1 | 0 | -7 | -135 | 1144
1 | 23 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 859 | 0 | 0 | 0 | -218 | -144 | 1117
1 | 23 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 886 | -66 | 0 | 0 | -219 | -163 | 1058
1 | 23 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 847 | -29 | 1 | 0 | -219 | -161 | 1059
1 | 23 | 14 | 1046 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 676 | 0 | 0 | 0 | -95 | -157 | 1046
1 | 23 | 15 | 1027 | 332 | 171 | 42 | 25 | 76 | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 1027
1 | 23 | 16 | 1063 | 332 | 226 | 44 | 25 | 76 | 152 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1063
1 | 23 | 17 | 1119 | 332 | 610 | 55 | 25 | 76 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 23 | 18 | 1179 | 332 | 665 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1179
1 | 23 | 19 | 1168 | 332 | 653 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1168
1 | 23 | 20 | 1145 | 332 | 630 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1145
1 | 23 | 21 | 1102 | 332 | 585 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1102
1 | 23 | 22 | 1057 | 332 | 545 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1057
1 | 23 | 23 | 1010 | 332 | 506 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1010
1 | 24 | 0 | 961 | 332 | 261 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 961
1 | 24 | 1 | 954 | 332 | 458 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 954
1 | 24 | 2 | 991 | 332 | 481 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 991
1 | 24 | 3 | 1039 | 332 | 510 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 24 | 4 | 1065 | 332 | 528 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 24 | 5 | 1089 | 332 | 552 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 24 | 6 | 1142 | 332 | 616 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1142
1 | 24 | 7 | 1198 | 332 | 662 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 24 | 8 | 1227 | 332 | 559 | 43 | 25 | 76 | 143 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 24 | 9 | 1209 | 332 | 371 | 40 | 25 | 76 | 326 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 24 | 10 | 1153 | 332 | 183 | 39 | 25 | 76 | 536 | 0 | 32 | 0 | 0 | -70 | 1153
1 | 24 | 11 | 1113 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 680 | 0 | 35 | 0 | -86 | -136 | 1113
1 | 24 | 12 | 1070 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 707 | 0 | 39 | 0 | -161 | -135 | 1070
1 | 24 | 13 | 1070 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 686 | 0 | 36 | 0 | -137 | -135 | 1070
1 | 24 | 14 | 1054 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 608 | 0 | 44 | 0 | -65 | -155 | 1054
1 | 24 | 15 | 1032 | 332 | 230 | 42 | 25 | 76 | 407 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1032
1 | 24 | 16 | 1055 | 332 | 350 | 44 | 25 | 76 | 163 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 24 | 17 | 1106 | 332 | 534 | 55 | 25 | 76 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 24 | 18 | 1152 | 332 | 583 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 24 | 19 | 1143 | 332 | 560 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1143
1 | 24 | 20 | 1119 | 332 | 519 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 1 | 1119
1 | 24 | 21 | 1080 | 332 | 486 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1080
1 | 24 | 22 | 1036 | 332 | 454 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1036
1 | 24 | 23 | 993 | 332 | 223 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | 1 | 993
1 | 25 | 0 | 933 | 332 | 370 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 933
1 | 25 | 1 | 918 | 332 | 351 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 918
1 | 25 | 2 | 954 | 332 | 371 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | 1 | 954
1 | 25 | 3 | 1000 | 332 | 405 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 25 | 4 | 1021 | 332 | 218 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | 2 | 1021
1 | 25 | 5 | 1023 | 332 | 428 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 25 | 6 | 1018 | 332 | 429 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 1 | 1018
1 | 25 | 7 | 1043 | 332 | 443 | 45 | 25 | 76 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1043
1 | 25 | 8 | 1063 | 332 | 174 | 43 | 25 | 76 | 174 | 0 | 121 | 0 | 199 | -81 | 1063
1 | 25 | 9 | 1022 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 461 | 0 | 114 | 0 | -40 | -134 | 1022
1 | 25 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 734 | -22 | 126 | -76 | -220 | -153 | 1009
1 | 25 | 11 | 968 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 924 | -270 | 125 | -76 | -221 | -134 | 968
1 | 25 | 12 | 936 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 988 | -367 | 131 | -80 | -221 | -135 | 936
1 | 25 | 13 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 923 | -300 | 135 | -82 | -222 | -151 | 923
1 | 25 | 14 | 920 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 769 | -156 | 140 | -85 | -222 | -148 | 920
1 | 25 | 15 | 921 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 530 | 0 | 151 | -17 | -222 | -144 | 921
1 | 25 | 16 | 939 | 332 | 162 | 44 | 25 | 76 | 222 | 0 | 145 | 0 | 0 | -67 | 939
1 | 25 | 17 | 1034 | 332 | 375 | 55 | 25 | 76 | 22 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 25 | 18 | 1096 | 332 | 440 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | 1 | 1096
1 | 25 | 19 | 1099 | 332 | 236 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 204 | 1 | 1099
1 | 25 | 20 | 1078 | 332 | 380 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 41 | 1 | 1078
1 | 25 | 21 | 1043 | 332 | 395 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1043
1 | 25 | 22 | 1008 | 332 | 372 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 25 | 23 | 976 | 332 | 356 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 976
1 | 26 | 0 | 923 | 332 | 319 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 923
1 | 26 | 1 | 917 | 332 | 317 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 917
1 | 26 | 2 | 959 | 332 | 164 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 185 | 1 | 959
1 | 26 | 3 | 1002 | 332 | 377 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1002
1 | 26 | 4 | 1024 | 332 | 388 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 5 | 1 | 1024
1 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 200 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 199 | 2 | 1020
1 | 26 | 6 | 1008 | 332 | 382 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 5 | 2 | 1008
1 | 26 | 7 | 1027 | 332 | 406 | 45 | 25 | 76 | 18 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 1027
1 | 26 | 8 | 1027 | 332 | 207 | 43 | 25 | 76 | 230 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 26 | 9 | 970 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 560 | 0 | 128 | 0 | -204 | -135 | 970
1 | 26 | 10 | 966 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 869 | -202 | 139 | -84 | -221 | -155 | 966
1 | 26 | 11 | 933 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1036 | -393 | 122 | -74 | -221 | -157 | 933
1 | 26 | 12 | 911 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1080 | -451 | 105 | -64 | -222 | -157 | 911
1 | 26 | 13 | 885 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1010 | -403 | 87 | -53 | -222 | -154 | 885
1 | 26 | 14 | 873 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 849 | -260 | 89 | -54 | -223 | -150 | 873
1 | 26 | 15 | 867 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 548 | 0 | 80 | -18 | -223 | -143 | 867
1 | 26 | 16 | 912 | 332 | 188 | 44 | 25 | 76 | 204 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 26 | 17 | 1022 | 332 | 475 | 55 | 25 | 76 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1022
1 | 26 | 18 | 1100 | 332 | 358 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 199 | 2 | 1100
1 | 26 | 19 | 1098 | 332 | 565 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 26 | 20 | 1068 | 332 | 440 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 92 | 0 | 1068
1 | 26 | 21 | 1031 | 332 | 504 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1031
1 | 26 | 22 | 984 | 332 | 257 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 984
1 | 26 | 23 | 934 | 332 | 228 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 934
1 | 27 | 0 | 885 | 332 | 394 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 885
1 | 27 | 1 | 881 | 332 | 402 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 27 | 2 | 920 | 332 | 234 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 1 | 920
1 | 27 | 3 | 974 | 332 | 269 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 974
1 | 27 | 4 | 1008 | 332 | 503 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 27 | 5 | 1045 | 332 | 544 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1045
1 | 27 | 6 | 1106 | 332 | 612 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 27 | 7 | 1172 | 332 | 675 | 45 | 25 | 76 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1172
1 | 27 | 8 | 1245 | 332 | 707 | 43 | 25 | 76 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 27 | 9 | 1281 | 332 | 696 | 40 | 25 | 76 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 27 | 10 | 1251 | 332 | 590 | 39 | 25 | 76 | 168 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 27 | 11 | 1237 | 332 | 462 | 39 | 25 | 76 | 266 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 27 | 12 | 1189 | 332 | 357 | 39 | 25 | 76 | 309 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 27 | 13 | 1193 | 332 | 306 | 39 | 25 | 76 | 328 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 27 | 14 | 1205 | 332 | 353 | 41 | 25 | 76 | 260 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1205
1 | 27 | 15 | 1212 | 332 | 437 | 42 | 25 | 76 | 158 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1212
1 | 27 | 16 | 1241 | 332 | 541 | 44 | 25 | 76 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1241
1 | 27 | 17 | 1281 | 332 | 635 | 55 | 25 | 76 | 9 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 27 | 18 | 1314 | 332 | 661 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1314
1 | 27 | 19 | 1291 | 332 | 638 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 27 | 20 | 1245 | 332 | 591 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1245
1 | 27 | 21 | 1195 | 332 | 545 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1195
1 | 27 | 22 | 1135 | 332 | 504 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 27 | 23 | 1076 | 332 | 467 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1076
1 | 28 | 0 | 1017 | 332 | 421 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 28 | 1 | 1008 | 332 | 404 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 28 | 2 | 1044 | 332 | 434 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1044
1 | 28 | 3 | 1085 | 332 | 469 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 28 | 4 | 1110 | 332 | 486 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 28 | 5 | 1146 | 332 | 521 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 28 | 6 | 1215 | 332 | 604 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 28 | 7 | 1292 | 332 | 672 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 28 | 8 | 1348 | 332 | 631 | 43 | 25 | 76 | 109 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1348
1 | 28 | 9 | 1351 | 332 | 466 | 40 | 25 | 76 | 278 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1351
1 | 28 | 10 | 1312 | 332 | 283 | 39 | 25 | 76 | 427 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1312
1 | 28 | 11 | 1292 | 332 | 197 | 39 | 25 | 76 | 496 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 1292
1 | 28 | 12 | 1271 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 525 | 0 | 146 | 0 | 114 | -134 | 1271
1 | 28 | 13 | 1285 | 332 | 200 | 39 | 25 | 76 | 466 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1285
1 | 28 | 14 | 1270 | 332 | 256 | 41 | 25 | 76 | 380 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 28 | 15 | 1275 | 332 | 357 | 42 | 25 | 76 | 279 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 28 | 16 | 1305 | 332 | 550 | 44 | 25 | 76 | 112 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 28 | 17 | 1360 | 332 | 693 | 55 | 25 | 76 | 11 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1360
1 | 28 | 18 | 1397 | 332 | 731 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1397
1 | 28 | 19 | 1372 | 332 | 698 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1372
1 | 28 | 20 | 1330 | 332 | 654 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1330
1 | 28 | 21 | 1265 | 332 | 599 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1265
1 | 28 | 22 | 1193 | 332 | 528 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 28 | 23 | 1127 | 332 | 469 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 29 | 0 | 1062 | 332 | 409 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 29 | 1 | 1050 | 332 | 392 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1050
1 | 29 | 2 | 1075 | 332 | 412 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1075
1 | 29 | 3 | 1110 | 332 | 428 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1110
1 | 29 | 4 | 1125 | 332 | 458 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1125
1 | 29 | 5 | 1158 | 332 | 508 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 29 | 6 | 1229 | 332 | 594 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 29 | 7 | 1305 | 332 | 660 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 29 | 8 | 1358 | 332 | 616 | 43 | 25 | 76 | 123 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1358
1 | 29 | 9 | 1356 | 332 | 454 | 40 | 25 | 76 | 303 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1356
1 | 29 | 10 | 1331 | 332 | 237 | 39 | 25 | 76 | 491 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1331
1 | 29 | 11 | 1306 | 332 | 198 | 39 | 25 | 76 | 597 | 0 | 138 | 0 | 0 | -99 | 1306
1 | 29 | 12 | 1246 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 616 | 0 | 142 | 0 | 9 | -141 | 1246
1 | 29 | 13 | 1263 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 578 | 0 | 154 | 0 | 46 | -135 | 1263
1 | 29 | 14 | 1260 | 332 | 194 | 41 | 25 | 76 | 504 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 1260
1 | 29 | 15 | 1260 | 332 | 269 | 42 | 25 | 76 | 352 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1260
1 | 29 | 16 | 1291 | 332 | 508 | 44 | 25 | 76 | 150 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1291
1 | 29 | 17 | 1333 | 332 | 667 | 55 | 25 | 76 | 18 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1333
1 | 29 | 18 | 1385 | 332 | 732 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1385
1 | 29 | 19 | 1368 | 332 | 721 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2 | 1368
1 | 29 | 20 | 1333 | 332 | 687 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1333
1 | 29 | 21 | 1276 | 332 | 647 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1276
1 | 29 | 22 | 1199 | 332 | 596 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 29 | 23 | 1133 | 332 | 552 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 30 | 0 | 1069 | 332 | 497 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1069
1 | 30 | 1 | 1066 | 332 | 513 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1066
1 | 30 | 2 | 1096 | 332 | 538 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 30 | 3 | 1127 | 332 | 550 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 30 | 4 | 1152 | 332 | 580 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 30 | 5 | 1188 | 332 | 625 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1188
1 | 30 | 6 | 1269 | 332 | 587 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 127 | 1 | 1269
1 | 30 | 7 | 1349 | 332 | 769 | 45 | 25 | 76 | 23 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1349
1 | 30 | 8 | 1361 | 332 | 562 | 43 | 25 | 76 | 257 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1361
1 | 30 | 9 | 1315 | 332 | 202 | 40 | 25 | 76 | 587 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1315
1 | 30 | 10 | 1261 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 867 | 0 | 38 | 0 | -97 | -167 | 1261
1 | 30 | 11 | 1222 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1006 | -33 | 30 | -18 | -216 | -167 | 1222
1 | 30 | 12 | 1172 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1056 | -130 | 24 | -15 | -217 | -166 | 1172
1 | 30 | 13 | 1159 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1031 | -121 | 26 | -16 | -217 | -164 | 1159
1 | 30 | 14 | 1138 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 919 | -34 | 28 | -17 | -217 | -163 | 1138
1 | 30 | 15 | 1115 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 660 | 0 | 29 | 0 | -40 | -157 | 1115
1 | 30 | 16 | 1158 | 332 | 349 | 44 | 25 | 76 | 307 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 30 | 17 | 1232 | 332 | 691 | 55 | 25 | 76 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1232
1 | 30 | 18 | 1322 | 332 | 799 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1322
1 | 30 | 19 | 1325 | 332 | 796 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1325
1 | 30 | 20 | 1311 | 332 | 577 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1311
1 | 30 | 21 | 1268 | 332 | 746 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1268
1 | 30 | 22 | 1207 | 332 | 694 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1207
1 | 30 | 23 | 1155 | 332 | 660 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 31 | 0 | 1101 | 332 | 618 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 31 | 1 | 1093 | 332 | 410 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1093
1 | 31 | 2 | 1123 | 332 | 545 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 1 | 1123
1 | 31 | 3 | 1155 | 332 | 651 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1155
1 | 31 | 4 | 1176 | 332 | 668 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 31 | 5 | 1214 | 332 | 712 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1214
1 | 31 | 6 | 1300 | 332 | 803 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1300
1 | 31 | 7 | 1377 | 332 | 651 | 45 | 25 | 76 | 23 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1377
1 | 31 | 8 | 1395 | 332 | 659 | 43 | 25 | 76 | 240 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1395
1 | 31 | 9 | 1324 | 332 | 274 | 40 | 25 | 76 | 559 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1324
1 | 31 | 10 | 1255 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 857 | 0 | 9 | 0 | -65 | -166 | 1255
1 | 31 | 11 | 1201 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1002 | -40 | 6 | -3 | -216 | -168 | 1201
1 | 31 | 12 | 1155 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1036 | -121 | 3 | 0 | -217 | -166 | 1155
1 | 31 | 13 | 1131 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1015 | -123 | 2 | 0 | -217 | -166 | 1131
1 | 31 | 14 | 1107 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 874 | -12 | 2 | 0 | -218 | -161 | 1107
1 | 31 | 15 | 1087 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 591 | 0 | 3 | 0 | 6 | -136 | 1087
1 | 31 | 16 | 1116 | 332 | 352 | 44 | 25 | 76 | 275 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1116
1 | 31 | 17 | 1175 | 332 | 634 | 55 | 25 | 76 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1175
1 | 31 | 18 | 1254 | 332 | 734 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 31 | 19 | 1253 | 332 | 721 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1253
1 | 31 | 20 | 1226 | 332 | 696 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1226
1 | 31 | 21 | 1173 | 332 | 645 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 31 | 22 | 1118 | 332 | 599 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1118
1 | 31 | 23 | 1066 | 332 | 551 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 1 | 0 | 905 | 332 | 387 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 1 | 1 | 885 | 332 | 356 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 885
2 | 1 | 2 | 907 | 332 | 362 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 907
2 | 1 | 3 | 946 | 332 | 374 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 946
2 | 1 | 4 | 952 | 332 | 377 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 952
2 | 1 | 5 | 954 | 332 | 376 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 1 | 6 | 945 | 332 | 373 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 1 | 7 | 990 | 332 | 398 | 46 | 25 | 76 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 990
2 | 1 | 8 | 1046 | 332 | 395 | 44 | 25 | 76 | 54 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 1 | 9 | 1101 | 332 | 448 | 41 | 25 | 76 | 47 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 1 | 10 | 1099 | 332 | 421 | 39 | 25 | 76 | 50 | 0 | 145 | 0 | 0 | 11 | 1099
2 | 1 | 11 | 1097 | 332 | 390 | 39 | 25 | 76 | 54 | 0 | 173 | 0 | 0 | 8 | 1097
2 | 1 | 12 | 1085 | 332 | 384 | 39 | 25 | 76 | 35 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2 | 1085
2 | 1 | 13 | 1089 | 332 | 411 | 39 | 25 | 76 | 24 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1089
2 | 1 | 14 | 1071 | 332 | 433 | 42 | 25 | 76 | 21 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 1 | 15 | 1056 | 332 | 433 | 43 | 25 | 76 | 30 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 1 | 16 | 1078 | 332 | 476 | 45 | 25 | 76 | 21 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 1 | 17 | 1116 | 332 | 521 | 56 | 25 | 76 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1116
2 | 1 | 18 | 1138 | 332 | 527 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1138
2 | 1 | 19 | 1113 | 332 | 305 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | 0 | 1113
2 | 1 | 20 | 1069 | 332 | 480 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 430 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1009
2 | 1 | 22 | 950 | 332 | 376 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 1 | 23 | 905 | 332 | 343 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 905
2 | 2 | 0 | 849 | 332 | 307 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 849
2 | 2 | 1 | 830 | 332 | 151 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 | 1 | 830
2 | 2 | 2 | 860 | 332 | 313 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 860
2 | 2 | 3 | 893 | 332 | 317 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 1 | 893
2 | 2 | 4 | 908 | 332 | 339 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 908
2 | 2 | 5 | 895 | 332 | 329 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 2 | 895
2 | 2 | 6 | 867 | 332 | 309 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 2 | 7 | 891 | 332 | 340 | 46 | 25 | 76 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 2 | 8 | 913 | 332 | 288 | 44 | 25 | 76 | 64 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 913
2 | 2 | 9 | 915 | 332 | 160 | 41 | 25 | 76 | 245 | 0 | 92 | 0 | 0 | -56 | 915
2 | 2 | 10 | 873 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 425 | 0 | 59 | 0 | -97 | -134 | 873
2 | 2 | 11 | 863 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 387 | 0 | 28 | 0 | -38 | -134 | 863
2 | 2 | 12 | 859 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 473 | 0 | 51 | 0 | -164 | -121 | 859
2 | 2 | 13 | 822 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 447 | 0 | 61 | 0 | -172 | -134 | 822
2 | 2 | 14 | 807 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 473 | 0 | 57 | 0 | -210 | -136 | 807
2 | 2 | 15 | 800 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 363 | 0 | 47 | 0 | -100 | -134 | 800
2 | 2 | 16 | 844 | 332 | 153 | 45 | 25 | 76 | 191 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 844
2 | 2 | 17 | 930 | 332 | 371 | 56 | 25 | 76 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 930
2 | 2 | 18 | 1011 | 332 | 315 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 137 | 1 | 1011
2 | 2 | 19 | 1008 | 332 | 454 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 2 | 20 | 994 | 332 | 452 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 994
2 | 2 | 21 | 954 | 332 | 430 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 954
2 | 2 | 22 | 890 | 332 | 384 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 890
2 | 2 | 23 | 847 | 332 | 340 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 847
2 | 3 | 0 | 792 | 332 | 280 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 3 | 1 | 787 | 332 | 251 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 787
2 | 3 | 2 | 827 | 332 | 268 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 2 | 827
2 | 3 | 3 | 881 | 332 | 304 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 881
2 | 3 | 4 | 918 | 332 | 328 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 918
2 | 3 | 5 | 957 | 332 | 348 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 957
2 | 3 | 6 | 1025 | 332 | 415 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1025
2 | 3 | 7 | 1102 | 332 | 489 | 46 | 25 | 76 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1102
2 | 3 | 8 | 1144 | 332 | 405 | 44 | 25 | 76 | 139 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1144
2 | 3 | 9 | 1161 | 332 | 255 | 41 | 25 | 76 | 289 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1161
2 | 3 | 10 | 1150 | 332 | 183 | 39 | 25 | 76 | 380 | 0 | 164 | 0 | 0 | -49 | 1150
2 | 3 | 11 | 1110 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 481 | 0 | 172 | 0 | -8 | -155 | 1110
2 | 3 | 12 | 1056 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 544 | 0 | 170 | 0 | -124 | -154 | 1056
2 | 3 | 13 | 1060 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 567 | 0 | 175 | 0 | -149 | -153 | 1060
2 | 3 | 14 | 1029 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 621 | 0 | 174 | -16 | -219 | -154 | 1029
2 | 3 | 15 | 1045 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 524 | 0 | 170 | 0 | -122 | -151 | 1045
2 | 3 | 16 | 1113 | 332 | 194 | 45 | 25 | 76 | 264 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1113
2 | 3 | 17 | 1192 | 332 | 485 | 56 | 25 | 76 | 37 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 3 | 18 | 1270 | 332 | 580 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1270
2 | 3 | 19 | 1263 | 332 | 564 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 3 | 20 | 1235 | 332 | 540 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1235
2 | 3 | 21 | 1184 | 332 | 497 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 3 | 22 | 1105 | 332 | 433 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1105
2 | 3 | 23 | 1054 | 332 | 400 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1054
2 | 4 | 0 | 981 | 332 | 337 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 981
2 | 4 | 1 | 984 | 332 | 351 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 984
2 | 4 | 2 | 1019 | 332 | 379 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1019
2 | 4 | 3 | 1063 | 332 | 404 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1063
2 | 4 | 4 | 1090 | 332 | 454 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 4 | 5 | 1134 | 332 | 509 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1134
2 | 4 | 6 | 1233 | 332 | 615 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 1233
2 | 4 | 7 | 1329 | 332 | 707 | 46 | 25 | 76 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1329
2 | 4 | 8 | 1402 | 332 | 519 | 44 | 25 | 76 | 134 | 0 | 130 | 0 | 141 | 1 | 1402
2 | 4 | 9 | 1423 | 332 | 519 | 41 | 25 | 76 | 300 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1423
2 | 4 | 10 | 1385 | 332 | 312 | 39 | 25 | 76 | 456 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1385
2 | 4 | 11 | 1360 | 332 | 204 | 39 | 25 | 76 | 552 | 0 | 156 | 0 | 0 | -24 | 1360
2 | 4 | 12 | 1336 | 332 | 197 | 39 | 25 | 76 | 618 | 0 | 180 | 0 | 1 | -132 | 1336
2 | 4 | 13 | 1321 | 332 | 200 | 39 | 25 | 76 | 561 | 0 | 192 | 0 | 0 | -104 | 1321
2 | 4 | 14 | 1322 | 332 | 200 | 42 | 25 | 76 | 505 | 0 | 189 | 0 | 0 | -47 | 1322
2 | 4 | 15 | 1320 | 332 | 318 | 43 | 25 | 76 | 333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1320
2 | 4 | 16 | 1375 | 332 | 546 | 45 | 25 | 76 | 159 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1375
2 | 4 | 17 | 1424 | 332 | 730 | 56 | 25 | 76 | 21 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1424
2 | 4 | 18 | 1478 | 332 | 812 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1478
2 | 4 | 19 | 1458 | 332 | 791 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1458
2 | 4 | 20 | 1409 | 332 | 739 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1409
2 | 4 | 21 | 1340 | 332 | 672 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1340
2 | 4 | 22 | 1246 | 332 | 589 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1246
2 | 4 | 23 | 1171 | 332 | 532 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1171
2 | 5 | 0 | 1097 | 332 | 471 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1097
2 | 5 | 1 | 1079 | 332 | 258 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 204 | 1 | 1079
2 | 5 | 2 | 1103 | 332 | 484 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1103
2 | 5 | 3 | 1129 | 332 | 500 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 5 | 4 | 1143 | 332 | 522 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1143
2 | 5 | 5 | 1184 | 332 | 577 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1184
2 | 5 | 6 | 1272 | 332 | 673 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1272
2 | 5 | 7 | 1371 | 332 | 769 | 46 | 25 | 76 | 18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1371
2 | 5 | 8 | 1444 | 332 | 732 | 44 | 25 | 76 | 139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 5 | 9 | 1458 | 332 | 590 | 41 | 25 | 76 | 284 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1458
2 | 5 | 10 | 1427 | 332 | 466 | 39 | 25 | 76 | 363 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1427
2 | 5 | 11 | 1417 | 332 | 404 | 39 | 25 | 76 | 400 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1417
2 | 5 | 12 | 1354 | 332 | 300 | 39 | 25 | 76 | 425 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1354
2 | 5 | 13 | 1313 | 332 | 230 | 39 | 25 | 76 | 445 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 5 | 14 | 1293 | 332 | 241 | 42 | 25 | 76 | 405 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1293
2 | 5 | 15 | 1314 | 332 | 348 | 43 | 25 | 76 | 312 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1314
2 | 5 | 16 | 1351 | 332 | 565 | 45 | 25 | 76 | 140 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 5 | 17 | 1402 | 332 | 733 | 56 | 25 | 76 | 20 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1402
2 | 5 | 18 | 1452 | 332 | 816 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1452
2 | 5 | 19 | 1429 | 332 | 790 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1429
2 | 5 | 20 | 1382 | 332 | 744 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1382
2 | 5 | 21 | 1308 | 332 | 678 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1308
2 | 5 | 22 | 1212 | 332 | 599 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 5 | 23 | 1143 | 332 | 542 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1143
2 | 6 | 0 | 1072 | 332 | 477 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1072
2 | 6 | 1 | 1054 | 332 | 466 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1054
2 | 6 | 2 | 1084 | 332 | 476 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1084
2 | 6 | 3 | 1117 | 332 | 486 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 6 | 4 | 1134 | 332 | 518 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 6 | 5 | 1170 | 332 | 570 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1170
2 | 6 | 6 | 1267 | 332 | 692 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1267
2 | 6 | 7 | 1366 | 332 | 790 | 46 | 25 | 76 | 20 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1366
2 | 6 | 8 | 1418 | 332 | 456 | 44 | 25 | 76 | 185 | 0 | 96 | 0 | 204 | 0 | 1418
2 | 6 | 9 | 1421 | 332 | 427 | 41 | 25 | 76 | 428 | 0 | 88 | 0 | 5 | -1 | 1421
2 | 6 | 10 | 1374 | 332 | 205 | 39 | 25 | 76 | 618 | 0 | 85 | 0 | 0 | -6 | 1374
2 | 6 | 11 | 1305 | 332 | 170 | 39 | 25 | 76 | 696 | 0 | 85 | 0 | 15 | -133 | 1305
2 | 6 | 12 | 1243 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 746 | 0 | 85 | 0 | -51 | -157 | 1243
2 | 6 | 13 | 1253 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 708 | 0 | 80 | 0 | -9 | -146 | 1253
2 | 6 | 14 | 1228 | 332 | 191 | 42 | 25 | 76 | 585 | 0 | 75 | 0 | 0 | -98 | 1228
2 | 6 | 15 | 1227 | 332 | 279 | 43 | 25 | 76 | 404 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 1227
2 | 6 | 16 | 1282 | 332 | 534 | 45 | 25 | 76 | 213 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1282
2 | 6 | 17 | 1346 | 332 | 565 | 56 | 25 | 76 | 34 | 0 | 54 | 0 | 204 | 0 | 1346
2 | 6 | 18 | 1421 | 332 | 871 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1421
2 | 6 | 19 | 1405 | 332 | 855 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1405
2 | 6 | 20 | 1364 | 332 | 820 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1364
2 | 6 | 21 | 1299 | 332 | 761 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1299
2 | 6 | 22 | 1218 | 332 | 685 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1218
2 | 6 | 23 | 1145 | 332 | 615 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1145
2 | 7 | 0 | 1073 | 332 | 546 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1073
2 | 7 | 1 | 1059 | 332 | 542 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1059
2 | 7 | 2 | 1087 | 332 | 562 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1087
2 | 7 | 3 | 1118 | 332 | 573 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 7 | 4 | 1136 | 332 | 595 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 7 | 5 | 1177 | 332 | 648 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1177
2 | 7 | 6 | 1278 | 332 | 774 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1278
2 | 7 | 7 | 1362 | 332 | 854 | 46 | 25 | 76 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1362
2 | 7 | 8 | 1412 | 332 | 767 | 44 | 25 | 76 | 142 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1412
2 | 7 | 9 | 1446 | 332 | 648 | 41 | 25 | 76 | 302 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1446
2 | 7 | 10 | 1419 | 332 | 522 | 39 | 25 | 76 | 388 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1419
2 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 421 | 39 | 25 | 76 | 410 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1400
2 | 7 | 12 | 1358 | 332 | 401 | 39 | 25 | 76 | 339 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1358
2 | 7 | 13 | 1371 | 332 | 421 | 39 | 25 | 76 | 305 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 1371
2 | 7 | 14 | 1353 | 332 | 444 | 42 | 25 | 76 | 250 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1353
2 | 7 | 15 | 1348 | 332 | 512 | 43 | 25 | 76 | 173 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1348
2 | 7 | 16 | 1398 | 332 | 638 | 45 | 25 | 76 | 101 | 0 | 179 | 0 | 0 | 2 | 1398
2 | 7 | 17 | 1450 | 332 | 764 | 56 | 25 | 76 | 17 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1450
2 | 7 | 18 | 1501 | 332 | 824 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1501
2 | 7 | 19 | 1487 | 332 | 821 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1487
2 | 7 | 20 | 1450 | 332 | 779 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1450
2 | 7 | 21 | 1394 | 332 | 728 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1394
2 | 7 | 22 | 1315 | 332 | 664 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1315
2 | 7 | 23 | 1248 | 332 | 611 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1248
2 | 8 | 0 | 1169 | 332 | 540 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1169
2 | 8 | 1 | 1138 | 332 | 509 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1138
2 | 8 | 2 | 1151 | 332 | 513 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 8 | 3 | 1161 | 332 | 312 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 204 | 1 | 1161
2 | 8 | 4 | 1162 | 332 | 535 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1162
2 | 8 | 5 | 1151 | 332 | 546 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 8 | 6 | 1190 | 332 | 401 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 199 | 1 | 1190
2 | 8 | 7 | 1273 | 332 | 668 | 46 | 25 | 76 | 23 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1273
2 | 8 | 8 | 1325 | 332 | 570 | 44 | 25 | 76 | 177 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1325
2 | 8 | 9 | 1315 | 332 | 351 | 41 | 25 | 76 | 386 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1315
2 | 8 | 10 | 1251 | 332 | 193 | 39 | 25 | 76 | 564 | 0 | 115 | 0 | 0 | -93 | 1251
2 | 8 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 635 | 0 | 123 | 0 | -38 | -142 | 1198
2 | 8 | 12 | 1126 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 692 | 0 | 130 | 0 | -173 | -143 | 1126
2 | 8 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 725 | 0 | 125 | -23 | -218 | -143 | 1086
2 | 8 | 14 | 1091 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 708 | 0 | 125 | -6 | -218 | -141 | 1091
2 | 8 | 15 | 1085 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 548 | 0 | 114 | 0 | -62 | -139 | 1085
2 | 8 | 16 | 1136 | 332 | 259 | 45 | 25 | 76 | 278 | 0 | 115 | 0 | 4 | 2 | 1136
2 | 8 | 17 | 1249 | 332 | 610 | 56 | 25 | 76 | 44 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1249
2 | 8 | 18 | 1337 | 332 | 747 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 8 | 19 | 1333 | 332 | 753 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 8 | 20 | 1305 | 332 | 525 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1305
2 | 8 | 21 | 1256 | 332 | 512 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 189 | 1 | 1256
2 | 8 | 22 | 1195 | 332 | 652 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 8 | 23 | 1148 | 332 | 618 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1148
2 | 9 | 0 | 1092 | 332 | 574 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 9 | 1 | 1076 | 332 | 558 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1076
2 | 9 | 2 | 1099 | 332 | 568 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1099
2 | 9 | 3 | 1110 | 332 | 555 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 9 | 4 | 1109 | 332 | 555 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 9 | 5 | 1106 | 332 | 569 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1106
2 | 9 | 6 | 1117 | 332 | 595 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 9 | 7 | 1164 | 332 | 607 | 46 | 25 | 76 | 33 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1164
2 | 9 | 8 | 1175 | 332 | 415 | 44 | 25 | 76 | 252 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1175
2 | 9 | 9 | 1140 | 332 | 182 | 41 | 25 | 76 | 548 | 0 | 30 | 0 | 0 | -94 | 1140
2 | 9 | 10 | 1096 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 803 | 0 | 20 | 0 | -218 | -129 | 1096
2 | 9 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 904 | -121 | 28 | -17 | -219 | -147 | 1048
2 | 9 | 12 | 1023 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 892 | -137 | 36 | -22 | -220 | -146 | 1023
2 | 9 | 13 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 811 | -96 | 51 | -31 | -220 | -145 | 990
2 | 9 | 14 | 967 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 682 | -2 | 64 | -39 | -221 | -140 | 967
2 | 9 | 15 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 461 | 0 | 70 | 0 | -59 | -137 | 959
2 | 9 | 16 | 1028 | 332 | 233 | 45 | 25 | 76 | 246 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1028
2 | 9 | 17 | 1162 | 332 | 354 | 56 | 25 | 76 | 42 | 0 | 71 | 0 | 204 | 2 | 1162
2 | 9 | 18 | 1256 | 332 | 691 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1256
2 | 9 | 19 | 1268 | 332 | 706 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1268
2 | 9 | 20 | 1247 | 332 | 688 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1247
2 | 9 | 21 | 1194 | 332 | 641 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1194
2 | 9 | 22 | 1116 | 332 | 562 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 1116
2 | 9 | 23 | 1057 | 332 | 517 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 1057
2 | 10 | 0 | 995 | 332 | 269 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 995
2 | 10 | 1 | 990 | 332 | 378 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 87 | 1 | 990
2 | 10 | 2 | 1016 | 332 | 280 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 0 | 1016
2 | 10 | 3 | 1040 | 332 | 279 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1040
2 | 10 | 4 | 1048 | 332 | 485 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1048
2 | 10 | 5 | 1088 | 332 | 532 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1088
2 | 10 | 6 | 1180 | 332 | 637 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1180
2 | 10 | 7 | 1290 | 332 | 741 | 46 | 25 | 76 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1290
2 | 10 | 8 | 1364 | 332 | 735 | 44 | 25 | 76 | 91 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1364
2 | 10 | 9 | 1391 | 332 | 619 | 41 | 25 | 76 | 227 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1391
2 | 10 | 10 | 1347 | 332 | 445 | 39 | 25 | 76 | 341 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1347
2 | 10 | 11 | 1309 | 332 | 266 | 39 | 25 | 76 | 479 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1309
2 | 10 | 12 | 1245 | 332 | 192 | 39 | 25 | 76 | 597 | 0 | 86 | 0 | 0 | -102 | 1245
2 | 10 | 13 | 1249 | 332 | 193 | 39 | 25 | 76 | 598 | 0 | 90 | 0 | 0 | -104 | 1249
2 | 10 | 14 | 1226 | 332 | 190 | 42 | 25 | 76 | 572 | 0 | 85 | 0 | 0 | -96 | 1226
2 | 10 | 15 | 1196 | 332 | 187 | 43 | 25 | 76 | 449 | 0 | 93 | 0 | 0 | -9 | 1196
2 | 10 | 16 | 1251 | 332 | 437 | 45 | 25 | 76 | 241 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1251
2 | 10 | 17 | 1304 | 332 | 691 | 56 | 25 | 76 | 46 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1304
2 | 10 | 18 | 1369 | 332 | 800 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1369
2 | 10 | 19 | 1347 | 332 | 777 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1347
2 | 10 | 20 | 1313 | 332 | 739 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 10 | 21 | 1256 | 332 | 681 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1256
2 | 10 | 22 | 1190 | 332 | 620 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1190
2 | 10 | 23 | 1132 | 332 | 585 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 11 | 0 | 1071 | 332 | 539 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 11 | 1 | 1058 | 332 | 537 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1058
2 | 11 | 2 | 1086 | 332 | 562 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 11 | 3 | 1110 | 332 | 577 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 11 | 4 | 1115 | 332 | 585 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 11 | 5 | 1125 | 332 | 606 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1125
2 | 11 | 6 | 1164 | 332 | 654 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 11 | 7 | 1209 | 332 | 665 | 46 | 25 | 76 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 11 | 8 | 1212 | 332 | 436 | 44 | 25 | 76 | 280 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 11 | 9 | 1150 | 332 | 183 | 41 | 25 | 76 | 601 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 1150
2 | 11 | 10 | 1081 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 880 | -57 | 7 | -4 | -218 | -147 | 1081
2 | 11 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1056 | -263 | 11 | -7 | -219 | -149 | 1049
2 | 11 | 12 | 983 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1133 | -400 | 6 | -4 | -220 | -152 | 983
2 | 11 | 13 | 960 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1097 | -390 | 8 | -5 | -221 | -149 | 960
2 | 11 | 14 | 927 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 944 | -277 | 12 | -7 | -222 | -146 | 927
2 | 11 | 15 | 914 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 693 | -44 | 10 | -6 | -222 | -141 | 914
2 | 11 | 16 | 950 | 332 | 226 | 45 | 25 | 76 | 372 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 950
2 | 11 | 17 | 1069 | 332 | 500 | 56 | 25 | 76 | 72 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1069
2 | 11 | 18 | 1191 | 332 | 679 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1191
2 | 11 | 19 | 1215 | 332 | 692 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1215
2 | 11 | 20 | 1209 | 332 | 681 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 11 | 21 | 1173 | 332 | 643 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1173
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 594 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1111
2 | 11 | 23 | 1052 | 332 | 547 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1052
2 | 12 | 0 | 988 | 332 | 469 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 988
2 | 12 | 1 | 968 | 332 | 436 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 968
2 | 12 | 2 | 992 | 332 | 432 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 992
2 | 12 | 3 | 1012 | 332 | 564 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 1012
2 | 12 | 4 | 1020 | 332 | 233 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | 2 | 1020
2 | 12 | 5 | 1046 | 332 | 473 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 12 | 6 | 1128 | 332 | 551 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1128
2 | 12 | 7 | 1216 | 332 | 623 | 46 | 25 | 76 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 12 | 8 | 1293 | 332 | 639 | 44 | 25 | 76 | 41 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1293
2 | 12 | 9 | 1319 | 332 | 584 | 41 | 25 | 76 | 119 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1319
2 | 12 | 10 | 1292 | 332 | 423 | 39 | 25 | 76 | 152 | 0 | 156 | 0 | 87 | 2 | 1292
2 | 12 | 11 | 1256 | 332 | 474 | 39 | 25 | 76 | 158 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 1256
2 | 12 | 12 | 1200 | 332 | 397 | 39 | 25 | 76 | 186 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 12 | 13 | 1201 | 332 | 437 | 39 | 25 | 76 | 162 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1201
2 | 12 | 14 | 1181 | 332 | 444 | 42 | 25 | 76 | 116 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1181
2 | 12 | 15 | 1165 | 332 | 489 | 43 | 25 | 76 | 66 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1165
2 | 12 | 16 | 1174 | 332 | 543 | 45 | 25 | 76 | 33 | 0 | 113 | 0 | 5 | 2 | 1174
2 | 12 | 17 | 1184 | 332 | 582 | 56 | 25 | 76 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 1184
2 | 12 | 18 | 1197 | 332 | 574 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 517 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1160
2 | 12 | 20 | 1108 | 332 | 447 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 12 | 21 | 1047 | 332 | 374 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 12 | 22 | 980 | 332 | 321 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 12 | 23 | 925 | 332 | 265 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 925
2 | 13 | 0 | 864 | 332 | 210 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 864
2 | 13 | 1 | 860 | 332 | 195 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 860
2 | 13 | 2 | 898 | 332 | 224 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 5 | 2 | 898
2 | 13 | 3 | 948 | 332 | 265 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 13 | 4 | 981 | 332 | 292 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 981
2 | 13 | 5 | 1026 | 332 | 357 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1026
2 | 13 | 6 | 1099 | 332 | 452 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1099
2 | 13 | 7 | 1164 | 332 | 503 | 46 | 25 | 76 | 24 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 13 | 8 | 1180 | 332 | 320 | 44 | 25 | 76 | 217 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 1180
2 | 13 | 9 | 1163 | 332 | 185 | 41 | 25 | 76 | 478 | 0 | 160 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 13 | 10 | 1131 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 672 | 0 | 138 | 0 | -140 | -159 | 1131
2 | 13 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 818 | 0 | 130 | -73 | -218 | -161 | 1116
2 | 13 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 869 | -79 | 113 | -69 | -219 | -159 | 1076
2 | 13 | 13 | 1075 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 853 | -61 | 103 | -62 | -219 | -159 | 1075
2 | 13 | 14 | 1055 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 765 | 0 | 89 | -48 | -219 | -155 | 1055
2 | 13 | 15 | 1033 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 529 | 0 | 77 | 0 | -46 | -151 | 1033
2 | 13 | 16 | 1096 | 332 | 301 | 45 | 25 | 76 | 270 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 13 | 17 | 1171 | 332 | 585 | 56 | 25 | 76 | 55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1171
2 | 13 | 18 | 1263 | 332 | 515 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 1263
2 | 13 | 19 | 1269 | 332 | 717 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1269
2 | 13 | 20 | 1247 | 332 | 686 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1247
2 | 13 | 21 | 1200 | 332 | 645 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 13 | 22 | 1137 | 332 | 579 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 1 | 1137
2 | 13 | 23 | 1080 | 332 | 335 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 2 | 1080
2 | 14 | 0 | 1021 | 332 | 485 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 14 | 1 | 1010 | 332 | 474 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 14 | 2 | 1042 | 332 | 502 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1042
2 | 14 | 3 | 1078 | 332 | 526 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1078
2 | 14 | 4 | 1092 | 332 | 537 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 14 | 5 | 1134 | 332 | 380 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 2 | 1134
2 | 14 | 6 | 1231 | 332 | 493 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1231
2 | 14 | 7 | 1304 | 332 | 735 | 46 | 25 | 76 | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1304
2 | 14 | 8 | 1273 | 332 | 241 | 44 | 25 | 76 | 318 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1273
2 | 14 | 9 | 1197 | 332 | 187 | 41 | 25 | 76 | 647 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 1197
2 | 14 | 10 | 1124 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 931 | -50 | 15 | -9 | -218 | -165 | 1124
2 | 14 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1098 | -225 | 14 | -8 | -218 | -166 | 1115
2 | 14 | 12 | 1030 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1152 | -376 | 12 | -8 | -219 | -151 | 1030
2 | 14 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1108 | -322 | 13 | -8 | -220 | -163 | 1028
2 | 14 | 14 | 996 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 956 | -209 | 14 | -9 | -220 | -159 | 996
2 | 14 | 15 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 686 | 0 | 12 | 0 | -195 | -154 | 973
2 | 14 | 16 | 995 | 332 | 167 | 45 | 25 | 76 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 995
2 | 14 | 17 | 1081 | 332 | 519 | 56 | 25 | 76 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1081
2 | 14 | 18 | 1161 | 332 | 644 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1161
2 | 14 | 19 | 1168 | 332 | 649 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 14 | 20 | 1149 | 332 | 631 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 14 | 21 | 1109 | 332 | 598 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 14 | 22 | 1066 | 332 | 562 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 14 | 23 | 1018 | 332 | 528 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1018
2 | 15 | 0 | 966 | 332 | 484 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 966
2 | 15 | 1 | 948 | 332 | 469 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 15 | 2 | 975 | 332 | 482 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 975
2 | 15 | 3 | 1002 | 332 | 499 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 15 | 4 | 1011 | 332 | 510 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011
2 | 15 | 5 | 1013 | 332 | 516 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1013
2 | 15 | 6 | 1028 | 332 | 341 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1028
2 | 15 | 7 | 1077 | 332 | 581 | 46 | 25 | 76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077
2 | 15 | 8 | 1110 | 332 | 293 | 44 | 25 | 76 | 136 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1110
2 | 15 | 9 | 1099 | 332 | 278 | 41 | 25 | 76 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1099
2 | 15 | 10 | 1051 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 454 | 0 | 1 | 0 | -35 | 11 | 1051
2 | 15 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 525 | 0 | 0 | 0 | -147 | 8 | 1006
2 | 15 | 12 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 582 | 0 | 1 | 0 | -220 | 7 | 990
2 | 15 | 13 | 982 | 332 | 212 | 39 | 25 | 76 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 982
2 | 15 | 14 | 973 | 332 | 311 | 42 | 25 | 76 | 174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 973
2 | 15 | 15 | 969 | 332 | 362 | 43 | 25 | 76 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 969
2 | 15 | 16 | 1001 | 332 | 272 | 45 | 25 | 76 | 43 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1001
2 | 15 | 17 | 1055 | 332 | 553 | 56 | 25 | 76 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 15 | 18 | 1099 | 332 | 588 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1099
2 | 15 | 19 | 1076 | 332 | 561 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1076
2 | 15 | 20 | 1044 | 332 | 325 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1044
2 | 15 | 21 | 993 | 332 | 481 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 993
2 | 15 | 22 | 945 | 332 | 441 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 945
2 | 15 | 23 | 907 | 332 | 206 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 907
2 | 16 | 0 | 849 | 332 | 364 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 849
2 | 16 | 1 | 838 | 332 | 354 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 16 | 2 | 868 | 332 | 374 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 868
2 | 16 | 3 | 902 | 332 | 392 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 902
2 | 16 | 4 | 916 | 332 | 413 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 916
2 | 16 | 5 | 902 | 332 | 408 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 902
2 | 16 | 6 | 878 | 332 | 395 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878
2 | 16 | 7 | 895 | 332 | 405 | 46 | 25 | 76 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 895
2 | 16 | 8 | 939 | 332 | 407 | 44 | 25 | 76 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 16 | 9 | 969 | 332 | 165 | 41 | 25 | 76 | 125 | 0 | 16 | 0 | 170 | 19 | 969
2 | 16 | 10 | 930 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 290 | 0 | 19 | 0 | -6 | 7 | 930
2 | 16 | 11 | 884 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 478 | 0 | 18 | 0 | -222 | -10 | 884
2 | 16 | 12 | 843 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 659 | -177 | 13 | -8 | -223 | -41 | 843
2 | 16 | 13 | 818 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 752 | -214 | 23 | -14 | -224 | -125 | 818
2 | 16 | 14 | 789 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 681 | -174 | 60 | -36 | -224 | -141 | 789
2 | 16 | 15 | 754 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 567 | -104 | 77 | -47 | -224 | -139 | 754
2 | 16 | 16 | 784 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 353 | 0 | 63 | 0 | -124 | -134 | 784
2 | 16 | 17 | 881 | 332 | 254 | 56 | 25 | 76 | 81 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 16 | 18 | 986 | 332 | 410 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 986
2 | 16 | 19 | 995 | 332 | 413 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 995
2 | 16 | 20 | 981 | 332 | 393 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 981
2 | 16 | 21 | 940 | 332 | 162 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | -19 | 940
2 | 16 | 22 | 895 | 332 | 158 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | -70 | 895
2 | 16 | 23 | 853 | 332 | 153 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 110 | 2 | 853
2 | 17 | 0 | 810 | 332 | 224 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 17 | 1 | 809 | 332 | 149 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 66 | 2 | 809
2 | 17 | 2 | 855 | 332 | 154 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 103 | 1 | 855
2 | 17 | 3 | 902 | 332 | 158 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 127 | 0 | 902
2 | 17 | 4 | 929 | 332 | 161 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 137 | 1 | 929
2 | 17 | 5 | 965 | 332 | 340 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 965
2 | 17 | 6 | 1034 | 332 | 408 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1034
2 | 17 | 7 | 1104 | 332 | 358 | 46 | 25 | 76 | 38 | 0 | 156 | 0 | 72 | 1 | 1104
2 | 17 | 8 | 1112 | 332 | 155 | 44 | 25 | 76 | 255 | 0 | 164 | 0 | 194 | -133 | 1112
2 | 17 | 9 | 1074 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 582 | 0 | 166 | 0 | -137 | -159 | 1074
2 | 17 | 10 | 1041 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 869 | -131 | 167 | -101 | -219 | -164 | 1041
2 | 17 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1079 | -364 | 165 | -100 | -219 | -133 | 1048
2 | 17 | 12 | 982 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1162 | -473 | 149 | -91 | -220 | -165 | 982
2 | 17 | 13 | 1000 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1143 | -432 | 134 | -82 | -220 | -163 | 1000
2 | 17 | 14 | 1001 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1021 | -321 | 150 | -91 | -220 | -161 | 1001
2 | 17 | 15 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 781 | -137 | 174 | -105 | -221 | -157 | 959
2 | 17 | 16 | 1021 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 430 | 0 | 154 | 0 | -40 | -149 | 1021
2 | 17 | 17 | 1109 | 332 | 403 | 56 | 25 | 76 | 91 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 17 | 18 | 1211 | 332 | 391 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 204 | 1 | 1211
2 | 17 | 19 | 1214 | 332 | 376 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 204 | 1 | 1214
2 | 17 | 20 | 1190 | 332 | 352 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 204 | 1 | 1190
2 | 17 | 21 | 1139 | 332 | 525 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1139
2 | 17 | 22 | 1076 | 332 | 476 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1076
2 | 17 | 23 | 1015 | 332 | 232 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | 1 | 1015
2 | 18 | 0 | 961 | 332 | 400 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 18 | 1 | 941 | 332 | 387 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 18 | 2 | 978 | 332 | 408 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 978
2 | 18 | 3 | 1009 | 332 | 409 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1009
2 | 18 | 4 | 1032 | 332 | 423 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1032
2 | 18 | 5 | 1061 | 332 | 417 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 33 | 2 | 1061
2 | 18 | 6 | 1137 | 332 | 529 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1137
2 | 18 | 7 | 1199 | 332 | 363 | 46 | 25 | 76 | 34 | 0 | 119 | 0 | 204 | 0 | 1199
2 | 18 | 8 | 1233 | 332 | 411 | 44 | 25 | 76 | 231 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1233
2 | 18 | 9 | 1208 | 332 | 189 | 41 | 25 | 76 | 494 | 0 | 117 | 0 | 0 | -66 | 1208
2 | 18 | 10 | 1154 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 738 | 0 | 113 | 0 | -156 | -161 | 1154
2 | 18 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 928 | -101 | 114 | -69 | -218 | -163 | 1111
2 | 18 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1017 | -249 | 112 | -68 | -219 | -163 | 1050
2 | 18 | 13 | 1065 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 977 | -202 | 128 | -78 | -219 | -161 | 1065
2 | 18 | 14 | 1038 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 923 | -182 | 132 | -80 | -219 | -159 | 1038
2 | 18 | 15 | 1011 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 718 | -12 | 143 | -87 | -220 | -155 | 1011
2 | 18 | 16 | 1090 | 332 | 177 | 45 | 25 | 76 | 407 | 0 | 143 | 0 | 0 | -115 | 1090
2 | 18 | 17 | 1185 | 332 | 461 | 56 | 25 | 76 | 90 | 0 | 139 | 0 | 5 | 1 | 1185
2 | 18 | 18 | 1280 | 332 | 630 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1280
2 | 18 | 19 | 1282 | 332 | 630 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1282
2 | 18 | 20 | 1261 | 332 | 616 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 5 | 0 | 1261
2 | 18 | 21 | 1201 | 332 | 566 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 1 | 1201
2 | 18 | 22 | 1135 | 332 | 506 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | 1 | 1135
2 | 18 | 23 | 1079 | 332 | 472 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1079
2 | 19 | 0 | 1008 | 332 | 403 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1008
2 | 19 | 1 | 997 | 332 | 392 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 997
2 | 19 | 2 | 1030 | 332 | 423 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1030
2 | 19 | 3 | 1061 | 332 | 236 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 204 | 1 | 1061
2 | 19 | 4 | 1080 | 332 | 465 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 19 | 5 | 1116 | 332 | 507 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1116
2 | 19 | 6 | 1204 | 332 | 398 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 201 | 1 | 1204
2 | 19 | 7 | 1264 | 332 | 608 | 46 | 25 | 76 | 55 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1264
2 | 19 | 8 | 1242 | 332 | 308 | 44 | 25 | 76 | 338 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1242
2 | 19 | 9 | 1194 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 651 | 0 | 100 | 0 | -18 | -161 | 1194
2 | 19 | 10 | 1162 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 942 | -59 | 102 | -62 | -217 | -164 | 1162
2 | 19 | 11 | 1130 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1070 | -220 | 109 | -66 | -217 | -166 | 1130
2 | 19 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1104 | -327 | 120 | -73 | -219 | -164 | 1061
2 | 19 | 13 | 1068 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1100 | -323 | 135 | -82 | -219 | -163 | 1068
2 | 19 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 978 | -218 | 143 | -87 | -219 | -160 | 1060
2 | 19 | 15 | 1028 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 757 | -33 | 138 | -84 | -220 | -154 | 1028
2 | 19 | 16 | 1085 | 332 | 184 | 45 | 25 | 76 | 422 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1085
2 | 19 | 17 | 1171 | 332 | 458 | 56 | 25 | 76 | 96 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1171
2 | 19 | 18 | 1272 | 332 | 657 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1272
2 | 19 | 19 | 1282 | 332 | 472 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 204 | 1 | 1282
2 | 19 | 20 | 1259 | 332 | 668 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1259
2 | 19 | 21 | 1206 | 332 | 425 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 1 | 1206
2 | 19 | 22 | 1148 | 332 | 589 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1148
2 | 19 | 23 | 1080 | 332 | 541 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1080
2 | 20 | 0 | 1024 | 332 | 291 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 0 | 1024
2 | 20 | 1 | 1019 | 332 | 494 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1019
2 | 20 | 2 | 1055 | 332 | 518 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 20 | 3 | 1089 | 332 | 534 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 1089
2 | 20 | 4 | 1105 | 332 | 349 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1105
2 | 20 | 5 | 1147 | 332 | 596 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1147
2 | 20 | 6 | 1229 | 332 | 595 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 95 | 1 | 1229
2 | 20 | 7 | 1301 | 332 | 718 | 46 | 25 | 76 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1301
2 | 20 | 8 | 1280 | 332 | 456 | 44 | 25 | 76 | 296 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 20 | 9 | 1216 | 332 | 189 | 41 | 25 | 76 | 620 | 0 | 50 | 0 | 0 | -117 | 1216
2 | 20 | 10 | 1152 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 926 | -29 | 41 | -25 | -217 | -164 | 1152
2 | 20 | 11 | 1125 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1082 | -211 | 45 | -27 | -218 | -166 | 1125
2 | 20 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1133 | -331 | 55 | -34 | -219 | -163 | 1061
2 | 20 | 13 | 1067 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1111 | -307 | 64 | -39 | -219 | -163 | 1067
2 | 20 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 997 | -228 | 65 | -40 | -219 | -159 | 1039
2 | 20 | 15 | 1005 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 754 | -24 | 67 | -41 | -220 | -155 | 1005
2 | 20 | 16 | 1066 | 332 | 251 | 45 | 25 | 76 | 416 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1066
2 | 20 | 17 | 1160 | 332 | 523 | 56 | 25 | 76 | 94 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1160
2 | 20 | 18 | 1262 | 332 | 702 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1262
2 | 20 | 19 | 1274 | 332 | 714 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1274
2 | 20 | 20 | 1246 | 332 | 681 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1246
2 | 20 | 21 | 1196 | 332 | 641 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 20 | 22 | 1129 | 332 | 588 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 20 | 23 | 1070 | 332 | 547 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1070
2 | 21 | 0 | 1002 | 332 | 490 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 21 | 1 | 993 | 332 | 470 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 993
2 | 21 | 2 | 1026 | 332 | 489 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1026
2 | 21 | 3 | 1051 | 332 | 288 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1051
2 | 21 | 4 | 1066 | 332 | 491 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 21 | 5 | 1105 | 332 | 336 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 2 | 1105
2 | 21 | 6 | 1197 | 332 | 459 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 192 | 1 | 1197
2 | 21 | 7 | 1265 | 332 | 705 | 46 | 25 | 76 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 21 | 8 | 1294 | 332 | 588 | 44 | 25 | 76 | 171 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1294
2 | 21 | 9 | 1288 | 332 | 403 | 41 | 25 | 76 | 357 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1288
2 | 21 | 10 | 1226 | 332 | 202 | 39 | 25 | 76 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1226
2 | 21 | 11 | 1187 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 660 | 0 | 42 | 0 | 8 | -143 | 1187
2 | 21 | 12 | 1115 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 832 | 0 | 33 | 0 | -211 | -159 | 1115
2 | 21 | 13 | 1088 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 943 | -109 | 33 | -20 | -218 | -161 | 1088
2 | 21 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 992 | -189 | 34 | -20 | -219 | -161 | 1060
2 | 21 | 15 | 1046 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 786 | -8 | 48 | -29 | -219 | -156 | 1046
2 | 21 | 16 | 1085 | 332 | 176 | 45 | 25 | 76 | 443 | 0 | 67 | 0 | 0 | -79 | 1085
2 | 21 | 17 | 1167 | 332 | 500 | 56 | 25 | 76 | 107 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1167
2 | 21 | 18 | 1261 | 332 | 678 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1261
2 | 21 | 19 | 1270 | 332 | 680 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1270
2 | 21 | 20 | 1250 | 332 | 499 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 173 | 1 | 1250
2 | 21 | 21 | 1207 | 332 | 637 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1207
2 | 21 | 22 | 1151 | 332 | 588 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 21 | 23 | 1105 | 332 | 349 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1105
2 | 22 | 0 | 1037 | 332 | 292 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1037
2 | 22 | 1 | 1027 | 332 | 482 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1027
2 | 22 | 2 | 1055 | 332 | 494 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 22 | 3 | 1085 | 332 | 500 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1085
2 | 22 | 4 | 1092 | 332 | 489 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 1 | 1092
2 | 22 | 5 | 1089 | 332 | 500 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1089
2 | 22 | 6 | 1121 | 332 | 333 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | 1 | 1121
2 | 22 | 7 | 1166 | 332 | 298 | 46 | 25 | 76 | 61 | 0 | 123 | 0 | 204 | 1 | 1166
2 | 22 | 8 | 1152 | 332 | 240 | 44 | 25 | 76 | 314 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 22 | 9 | 1114 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 609 | 0 | 121 | 0 | -94 | -144 | 1114
2 | 22 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 793 | -32 | 131 | -80 | -219 | -144 | 1069
2 | 22 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 896 | -160 | 151 | -92 | -219 | -147 | 1049
2 | 22 | 12 | 1029 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 911 | -196 | 155 | -94 | -220 | -147 | 1029
2 | 22 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 868 | -174 | 159 | -97 | -220 | -144 | 1012
2 | 22 | 14 | 976 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 791 | -129 | 140 | -85 | -221 | -143 | 976
2 | 22 | 15 | 965 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 637 | 0 | 139 | -74 | -221 | -140 | 965
2 | 22 | 16 | 1019 | 332 | 186 | 45 | 25 | 76 | 358 | 0 | 131 | 0 | 0 | -134 | 1019
2 | 22 | 17 | 1108 | 332 | 418 | 56 | 25 | 76 | 88 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 22 | 18 | 1211 | 332 | 624 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 22 | 19 | 1223 | 332 | 662 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1223
2 | 22 | 20 | 1213 | 332 | 663 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 22 | 21 | 1167 | 332 | 634 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | 22 | 22 | 1117 | 332 | 596 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 22 | 23 | 1068 | 332 | 362 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 1 | 1068
2 | 23 | 0 | 1008 | 332 | 305 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1008
2 | 23 | 1 | 997 | 332 | 293 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 997
2 | 23 | 2 | 1022 | 332 | 509 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1022
2 | 23 | 3 | 1044 | 332 | 311 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1044
2 | 23 | 4 | 1047 | 332 | 513 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 1047
2 | 23 | 5 | 1039 | 332 | 312 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1039
2 | 23 | 6 | 1045 | 332 | 516 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1045
2 | 23 | 7 | 1070 | 332 | 498 | 46 | 25 | 76 | 44 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1070
2 | 23 | 8 | 1056 | 332 | 287 | 44 | 25 | 76 | 254 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 23 | 9 | 1024 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 478 | 0 | 36 | 0 | -94 | -18 | 1024
2 | 23 | 10 | 976 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 688 | 0 | 43 | -11 | -221 | -143 | 976
2 | 23 | 11 | 984 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 768 | -63 | 60 | -36 | -220 | -145 | 984
2 | 23 | 12 | 974 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 728 | -46 | 92 | -56 | -221 | -143 | 974
2 | 23 | 13 | 915 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 656 | -46 | 122 | -74 | -222 | -141 | 915
2 | 23 | 14 | 917 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 558 | 0 | 146 | -50 | -222 | -138 | 917
2 | 23 | 15 | 943 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 407 | 0 | 162 | 0 | -116 | -134 | 943
2 | 23 | 16 | 996 | 332 | 168 | 45 | 25 | 76 | 204 | 0 | 174 | 0 | 0 | -28 | 996
2 | 23 | 17 | 1122 | 332 | 408 | 56 | 25 | 76 | 45 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1122
2 | 23 | 18 | 1204 | 332 | 306 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | 204 | 2 | 1204
2 | 23 | 19 | 1207 | 332 | 323 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 192 | 0 | 1207
2 | 23 | 20 | 1188 | 332 | 500 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 23 | 21 | 1151 | 332 | 263 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 204 | 1 | 1151
2 | 23 | 22 | 1098 | 332 | 423 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1098
2 | 23 | 23 | 1047 | 332 | 386 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 24 | 0 | 996 | 332 | 346 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 24 | 1 | 987 | 332 | 330 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 987
2 | 24 | 2 | 1015 | 332 | 258 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 93 | 2 | 1015
2 | 24 | 3 | 1041 | 332 | 172 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 203 | 0 | 1041
2 | 24 | 4 | 1047 | 332 | 191 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 204 | 2 | 1047
2 | 24 | 5 | 1052 | 332 | 224 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 199 | 2 | 1052
2 | 24 | 6 | 1091 | 332 | 482 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 24 | 7 | 1157 | 332 | 507 | 46 | 25 | 76 | 58 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 24 | 8 | 1199 | 332 | 305 | 44 | 25 | 76 | 304 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1199
2 | 24 | 9 | 1161 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 596 | 0 | 106 | 0 | -20 | -143 | 1161
2 | 24 | 10 | 1143 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 840 | 0 | 113 | -67 | -217 | -146 | 1143
2 | 24 | 11 | 1089 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 931 | -145 | 125 | -76 | -218 | -148 | 1089
2 | 24 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1044 | -271 | 131 | -80 | -219 | -149 | 1076
2 | 24 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1042 | -332 | 128 | -78 | -220 | -149 | 1011
2 | 24 | 14 | 994 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 995 | -307 | 129 | -78 | -220 | -148 | 994
2 | 24 | 15 | 953 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 802 | -156 | 118 | -72 | -221 | -142 | 953
2 | 24 | 16 | 1006 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 480 | 0 | 109 | 0 | -71 | -138 | 1006
2 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 418 | 56 | 25 | 76 | 121 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1116
2 | 24 | 18 | 1241 | 332 | 657 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1241
2 | 24 | 19 | 1265 | 332 | 691 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 24 | 20 | 1252 | 332 | 691 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1252
2 | 24 | 21 | 1218 | 332 | 668 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1218
2 | 24 | 22 | 1153 | 332 | 618 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1153
2 | 24 | 23 | 1095 | 332 | 573 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1095
2 | 25 | 0 | 1040 | 332 | 370 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 160 | 0 | 1040
2 | 25 | 1 | 1037 | 332 | 326 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1037
2 | 25 | 2 | 1073 | 332 | 557 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1073
2 | 25 | 3 | 1100 | 332 | 563 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1100
2 | 25 | 4 | 1117 | 332 | 587 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 25 | 5 | 1163 | 332 | 449 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 1163
2 | 25 | 6 | 1263 | 332 | 561 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 1263
2 | 25 | 7 | 1332 | 332 | 539 | 46 | 25 | 76 | 95 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1332
2 | 25 | 8 | 1310 | 332 | 408 | 44 | 25 | 76 | 416 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1310
2 | 25 | 9 | 1245 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 759 | 0 | 5 | 0 | 9 | -150 | 1245
2 | 25 | 10 | 1188 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1028 | -80 | 6 | -3 | -216 | -167 | 1188
2 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1143 | -231 | 11 | -7 | -217 | -166 | 1153
2 | 25 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1173 | -352 | 18 | -11 | -219 | -165 | 1064
2 | 25 | 13 | 1058 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1118 | -305 | 19 | -11 | -219 | -164 | 1058
2 | 25 | 14 | 1037 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 967 | -182 | 19 | -11 | -219 | -160 | 1037
2 | 25 | 15 | 1002 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 741 | 0 | 19 | -7 | -220 | -155 | 1002
2 | 25 | 16 | 1050 | 332 | 173 | 45 | 25 | 76 | 389 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1050
2 | 25 | 17 | 1125 | 332 | 450 | 56 | 25 | 76 | 74 | 0 | 12 | 0 | 97 | 3 | 1125
2 | 25 | 18 | 1199 | 332 | 473 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1199
2 | 25 | 19 | 1193 | 332 | 454 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 201 | 2 | 1193
2 | 25 | 20 | 1159 | 332 | 620 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1159
2 | 25 | 21 | 1095 | 332 | 349 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 199 | 1 | 1095
2 | 25 | 22 | 1022 | 332 | 287 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | 1 | 1022
2 | 25 | 23 | 950 | 332 | 428 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 26 | 0 | 884 | 332 | 375 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 884
2 | 26 | 1 | 875 | 332 | 353 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 875
2 | 26 | 2 | 907 | 332 | 353 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 1 | 907
2 | 26 | 3 | 950 | 332 | 368 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 5 | 1 | 950
2 | 26 | 4 | 980 | 332 | 393 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 2 | 980
2 | 26 | 5 | 1006 | 332 | 432 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1006
2 | 26 | 6 | 1070 | 332 | 510 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1070
2 | 26 | 7 | 1120 | 332 | 524 | 46 | 25 | 76 | 48 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 26 | 8 | 1135 | 332 | 325 | 44 | 25 | 76 | 271 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1135
2 | 26 | 9 | 1116 | 332 | 170 | 41 | 25 | 76 | 549 | 0 | 51 | 0 | 7 | -135 | 1116
2 | 26 | 10 | 1078 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 784 | 0 | 56 | -1 | -219 | -162 | 1078
2 | 26 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 973 | -184 | 57 | -35 | -219 | -163 | 1049
2 | 26 | 12 | 992 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1082 | -375 | 49 | -30 | -220 | -134 | 992
2 | 26 | 13 | 983 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1092 | -392 | 46 | -28 | -220 | -135 | 983
2 | 26 | 14 | 970 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1012 | -310 | 48 | -29 | -221 | -153 | 970
2 | 26 | 15 | 925 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 787 | -130 | 53 | -32 | -222 | -155 | 925
2 | 26 | 16 | 951 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 449 | 0 | 56 | 0 | -31 | -149 | 951
2 | 26 | 17 | 1012 | 332 | 347 | 56 | 25 | 76 | 115 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1012
2 | 26 | 18 | 1100 | 332 | 324 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 64 | 0 | 204 | 1 | 1100
2 | 26 | 19 | 1113 | 332 | 542 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 26 | 20 | 1090 | 332 | 531 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 26 | 21 | 1048 | 332 | 300 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1048
2 | 26 | 22 | 991 | 332 | 244 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 991
2 | 26 | 23 | 940 | 332 | 407 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 940
2 | 27 | 0 | 885 | 332 | 363 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 27 | 1 | 888 | 332 | 367 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 888
2 | 27 | 2 | 932 | 332 | 397 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 932
2 | 27 | 3 | 976 | 332 | 224 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 976
2 | 27 | 4 | 1003 | 332 | 333 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 131 | 1 | 1003
2 | 27 | 5 | 1044 | 332 | 514 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1044
2 | 27 | 6 | 1126 | 332 | 617 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1126
2 | 27 | 7 | 1179 | 332 | 599 | 46 | 25 | 76 | 82 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1179
2 | 27 | 8 | 1142 | 332 | 273 | 44 | 25 | 76 | 387 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1142
2 | 27 | 9 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 738 | 0 | 1 | 0 | -102 | -162 | 1097
2 | 27 | 10 | 1045 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 962 | -154 | 1 | 0 | -219 | -165 | 1045
2 | 27 | 11 | 1013 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 982 | -235 | 1 | 0 | -220 | -135 | 1013
2 | 27 | 12 | 972 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 913 | -266 | 2 | 0 | -221 | -76 | 972
2 | 27 | 13 | 977 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 724 | -14 | 2 | 0 | -221 | -134 | 977
2 | 27 | 14 | 961 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 563 | 0 | 3 | 0 | -221 | -7 | 961
2 | 27 | 15 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 399 | 0 | 7 | 0 | 8 | -86 | 952
2 | 27 | 16 | 991 | 332 | 323 | 45 | 25 | 76 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 991
2 | 27 | 17 | 1040 | 332 | 301 | 56 | 25 | 76 | 35 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1040
2 | 27 | 18 | 1100 | 332 | 572 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1100
2 | 27 | 19 | 1087 | 332 | 554 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1087
2 | 27 | 20 | 1053 | 332 | 516 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1053
2 | 27 | 21 | 998 | 332 | 460 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 27 | 22 | 939 | 332 | 403 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 27 | 23 | 885 | 332 | 363 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 28 | 0 | 825 | 332 | 302 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 825
2 | 28 | 1 | 823 | 332 | 291 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 823
2 | 28 | 2 | 855 | 332 | 319 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 855
2 | 28 | 3 | 903 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 903
2 | 28 | 4 | 919 | 332 | 378 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 919
2 | 28 | 5 | 933 | 332 | 405 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 933
2 | 28 | 6 | 972 | 332 | 249 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 972
2 | 28 | 7 | 1029 | 332 | 502 | 46 | 25 | 76 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1029
2 | 28 | 8 | 1071 | 332 | 466 | 44 | 25 | 76 | 102 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 28 | 9 | 1096 | 332 | 368 | 41 | 25 | 76 | 242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 186 | 39 | 25 | 76 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1045
2 | 28 | 11 | 1016 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 518 | 0 | 3 | 0 | 9 | -134 | 1016
2 | 28 | 12 | 979 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 683 | 0 | 8 | 0 | -176 | -156 | 979
2 | 28 | 13 | 980 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 680 | 0 | 11 | 0 | -176 | -155 | 980
2 | 28 | 14 | 969 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 601 | 0 | 15 | 0 | -117 | -153 | 969
2 | 28 | 15 | 925 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 437 | 0 | 14 | 0 | -3 | -147 | 925
2 | 28 | 16 | 942 | 332 | 177 | 45 | 25 | 76 | 268 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 942
2 | 28 | 17 | 949 | 332 | 362 | 56 | 25 | 76 | 83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 949
2 | 28 | 18 | 998 | 332 | 482 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 28 | 19 | 991 | 332 | 274 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 991
2 | 28 | 20 | 973 | 332 | 458 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 973
2 | 28 | 21 | 926 | 332 | 217 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | 926
2 | 28 | 22 | 886 | 332 | 388 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 886
2 | 28 | 23 | 844 | 332 | 361 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 1 | 0 | 920 | 332 | 228 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 920
3 | 1 | 1 | 912 | 332 | 422 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 912
3 | 1 | 2 | 931 | 332 | 427 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 1 | 3 | 950 | 332 | 423 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 950
3 | 1 | 4 | 957 | 332 | 432 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 1 | 5 | 951 | 332 | 434 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 951
3 | 1 | 6 | 944 | 332 | 445 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 1 | 7 | 948 | 332 | 410 | 58 | 25 | 76 | 48 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 948
3 | 1 | 8 | 950 | 332 | 238 | 56 | 25 | 76 | 235 | -17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 1 | 9 | 947 | 332 | 182 | 52 | 25 | 76 | 452 | -32 | 15 | -1 | -66 | -88 | 947
3 | 1 | 10 | 937 | 332 | 175 | 50 | 25 | 76 | 665 | -48 | 27 | -2 | -221 | -142 | 937
3 | 1 | 11 | 924 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 906 | -346 | 31 | -21 | -222 | -55 | 924
3 | 1 | 12 | 904 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 971 | -474 | 38 | -26 | -222 | -14 | 904
3 | 1 | 13 | 899 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 939 | -464 | 44 | -30 | -222 | 1 | 899
3 | 1 | 14 | 901 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 824 | -314 | 47 | -32 | -222 | -37 | 901
3 | 1 | 15 | 900 | 332 | 189 | 54 | 25 | 76 | 499 | -36 | 45 | -4 | -216 | -64 | 900
3 | 1 | 16 | 909 | 332 | 180 | 58 | 25 | 76 | 217 | -16 | 44 | -4 | 0 | -3 | 909
3 | 1 | 17 | 929 | 332 | 326 | 73 | 25 | 76 | 44 | -3 | 55 | -4 | 5 | 0 | 929
3 | 1 | 18 | 950 | 332 | 358 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -6 | 0 | 0 | 950
3 | 1 | 19 | 945 | 332 | 343 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | -6 | 0 | 0 | 945
3 | 1 | 20 | 934 | 332 | 331 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | -6 | 0 | 0 | 934
3 | 1 | 21 | 912 | 332 | 259 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -6 | 59 | 0 | 912
3 | 1 | 22 | 898 | 332 | 163 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | -5 | 204 | -46 | 898
3 | 1 | 23 | 880 | 332 | 321 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -5 | 0 | 0 | 880
3 | 2 | 0 | 849 | 332 | 290 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 849
3 | 2 | 1 | 848 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 145 | 0 | 848
3 | 2 | 2 | 876 | 332 | 312 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 876
3 | 2 | 3 | 902 | 332 | 318 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 902
3 | 2 | 4 | 906 | 332 | 323 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 906
3 | 2 | 5 | 890 | 332 | 320 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 890
3 | 2 | 6 | 855 | 332 | 300 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 2 | 7 | 848 | 332 | 264 | 58 | 25 | 76 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 2 | 8 | 860 | 332 | 154 | 56 | 25 | 76 | 179 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 860
3 | 2 | 9 | 881 | 332 | 156 | 52 | 25 | 76 | 307 | 0 | 36 | 0 | 2 | -105 | 881
3 | 2 | 10 | 882 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 400 | 0 | 34 | 0 | -46 | -137 | 882
3 | 2 | 11 | 883 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 485 | 0 | 28 | 0 | -123 | -138 | 883
3 | 2 | 12 | 890 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 518 | 0 | 35 | 0 | -177 | -117 | 890
3 | 2 | 13 | 880 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 488 | 0 | 37 | 0 | -200 | -76 | 880
3 | 2 | 14 | 874 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 386 | 0 | 41 | 0 | -54 | -134 | 874
3 | 2 | 15 | 875 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 258 | 0 | 45 | 0 | 3 | -66 | 875
3 | 2 | 16 | 881 | 332 | 202 | 58 | 25 | 76 | 133 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 881
3 | 2 | 17 | 909 | 332 | 299 | 73 | 25 | 76 | 40 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 2 | 18 | 931 | 332 | 336 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 2 | 19 | 932 | 332 | 315 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | 1 | 932
3 | 2 | 20 | 913 | 332 | 299 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 913
3 | 2 | 21 | 896 | 332 | 158 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | -82 | 896
3 | 2 | 22 | 876 | 332 | 156 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 107 | 0 | 876
3 | 2 | 23 | 857 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 104 | 0 | 857
3 | 3 | 0 | 834 | 332 | 233 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 834
3 | 3 | 1 | 833 | 332 | 211 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | 1 | 833
3 | 3 | 2 | 866 | 332 | 155 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 199 | -131 | 866
3 | 3 | 3 | 898 | 332 | 158 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 199 | -130 | 898
3 | 3 | 4 | 909 | 332 | 206 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 909
3 | 3 | 5 | 908 | 332 | 212 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 3 | 6 | 914 | 332 | 231 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 914
3 | 3 | 7 | 947 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 12 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 947
3 | 3 | 8 | 983 | 332 | 255 | 56 | 25 | 76 | 57 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 3 | 9 | 1012 | 332 | 244 | 52 | 25 | 76 | 126 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 3 | 10 | 1023 | 332 | 232 | 50 | 25 | 76 | 160 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1023
3 | 3 | 11 | 1024 | 332 | 184 | 50 | 25 | 76 | 218 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1024
3 | 3 | 12 | 1005 | 332 | 168 | 50 | 25 | 76 | 256 | 0 | 126 | 0 | 0 | -28 | 1005
3 | 3 | 13 | 1017 | 332 | 188 | 50 | 25 | 76 | 228 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 3 | 14 | 1017 | 332 | 212 | 54 | 25 | 76 | 210 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 3 | 15 | 1021 | 332 | 285 | 54 | 25 | 76 | 136 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1021
3 | 3 | 16 | 1032 | 332 | 374 | 58 | 25 | 76 | 56 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1032
3 | 3 | 17 | 1034 | 332 | 388 | 73 | 25 | 76 | 27 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1034
3 | 3 | 18 | 1057 | 332 | 429 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1057
3 | 3 | 19 | 1046 | 332 | 413 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 3 | 20 | 1021 | 332 | 391 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 3 | 21 | 990 | 332 | 360 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 3 | 22 | 968 | 332 | 344 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 3 | 23 | 944 | 332 | 342 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 944
3 | 4 | 0 | 914 | 332 | 313 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 914
3 | 4 | 1 | 908 | 332 | 296 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 4 | 2 | 928 | 332 | 298 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 928
3 | 4 | 3 | 951 | 332 | 289 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 4 | 4 | 965 | 332 | 328 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 4 | 5 | 972 | 332 | 370 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 4 | 6 | 989 | 332 | 372 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 4 | 7 | 1023 | 332 | 405 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1023
3 | 4 | 8 | 1079 | 332 | 433 | 56 | 25 | 76 | 32 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1079
3 | 4 | 9 | 1117 | 332 | 425 | 52 | 25 | 76 | 86 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1117
3 | 4 | 10 | 1114 | 332 | 444 | 50 | 25 | 76 | 89 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1114
3 | 4 | 11 | 1096 | 332 | 409 | 50 | 25 | 76 | 118 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1096
3 | 4 | 12 | 1063 | 332 | 350 | 50 | 25 | 76 | 164 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1063
3 | 4 | 13 | 1087 | 332 | 387 | 50 | 25 | 76 | 146 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1087
3 | 4 | 14 | 1077 | 332 | 389 | 54 | 25 | 76 | 126 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1077
3 | 4 | 15 | 1073 | 332 | 322 | 54 | 25 | 76 | 99 | 0 | 77 | 0 | 86 | 2 | 1073
3 | 4 | 16 | 1082 | 332 | 458 | 58 | 25 | 76 | 54 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1082
3 | 4 | 17 | 1091 | 332 | 497 | 73 | 25 | 76 | 11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1091
3 | 4 | 18 | 1112 | 332 | 506 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1112
3 | 4 | 19 | 1095 | 332 | 480 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1095
3 | 4 | 20 | 1059 | 332 | 439 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1059
3 | 4 | 21 | 1017 | 332 | 402 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 4 | 22 | 983 | 332 | 382 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 4 | 23 | 954 | 332 | 381 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 954
3 | 5 | 0 | 930 | 332 | 375 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 930
3 | 5 | 1 | 918 | 332 | 363 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 5 | 2 | 939 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 5 | 3 | 954 | 332 | 341 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 954
3 | 5 | 4 | 968 | 332 | 369 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 5 | 5 | 974 | 332 | 404 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 974
3 | 5 | 6 | 984 | 332 | 412 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 984
3 | 5 | 7 | 1005 | 332 | 405 | 58 | 25 | 76 | 20 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1005
3 | 5 | 8 | 1034 | 332 | 341 | 56 | 25 | 76 | 111 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 1034
3 | 5 | 9 | 1048 | 332 | 201 | 52 | 25 | 76 | 262 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1048
3 | 5 | 10 | 1055 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 451 | 0 | 95 | 0 | 13 | -135 | 1055
3 | 5 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 485 | 0 | 104 | 0 | -39 | -148 | 1033
3 | 5 | 12 | 1007 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 538 | 0 | 94 | 0 | -108 | -148 | 1007
3 | 5 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 521 | 0 | 87 | 0 | -80 | -147 | 1012
3 | 5 | 14 | 1002 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 460 | 0 | 79 | 0 | -25 | -147 | 1002
3 | 5 | 15 | 993 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 397 | 0 | 77 | 0 | 18 | -134 | 993
3 | 5 | 16 | 1012 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 259 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 326 | 73 | 25 | 76 | 84 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 5 | 18 | 1055 | 332 | 418 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1055
3 | 5 | 19 | 1052 | 332 | 407 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1052
3 | 5 | 20 | 1031 | 332 | 385 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 1031
3 | 5 | 21 | 1002 | 332 | 378 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1002
3 | 5 | 22 | 975 | 332 | 364 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 5 | 23 | 949 | 332 | 354 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 949
3 | 6 | 0 | 924 | 332 | 160 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 166 | 1 | 924
3 | 6 | 1 | 917 | 332 | 328 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 917
3 | 6 | 2 | 940 | 332 | 339 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 940
3 | 6 | 3 | 960 | 332 | 344 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 960
3 | 6 | 4 | 976 | 332 | 166 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 182 | 0 | 976
3 | 6 | 5 | 990 | 332 | 375 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 6 | 6 | 1012 | 332 | 403 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 6 | 7 | 1029 | 332 | 368 | 58 | 25 | 76 | 61 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1029
3 | 6 | 8 | 1067 | 332 | 308 | 56 | 25 | 76 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1067
3 | 6 | 9 | 1093 | 332 | 266 | 52 | 25 | 76 | 240 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1093
3 | 6 | 10 | 1083 | 332 | 176 | 50 | 25 | 76 | 326 | 0 | 102 | 0 | 0 | -4 | 1083
3 | 6 | 11 | 1053 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 423 | 0 | 110 | 0 | 5 | -116 | 1053
3 | 6 | 12 | 1020 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 602 | 0 | 115 | 0 | -215 | -113 | 1020
3 | 6 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 606 | 0 | 122 | 0 | -190 | -149 | 1020
3 | 6 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 559 | 0 | 129 | 0 | -159 | -149 | 1015
3 | 6 | 15 | 1008 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 475 | 0 | 133 | 0 | -90 | -145 | 1008
3 | 6 | 16 | 1034 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 313 | 0 | 125 | 0 | 0 | -66 | 1034
3 | 6 | 17 | 1060 | 332 | 315 | 73 | 25 | 76 | 109 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1060
3 | 6 | 18 | 1112 | 332 | 451 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1112
3 | 6 | 19 | 1116 | 332 | 401 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | 2 | 1116
3 | 6 | 20 | 1091 | 332 | 435 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1091
3 | 6 | 21 | 1060 | 332 | 195 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | 2 | 1060
3 | 6 | 22 | 1022 | 332 | 385 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1022
3 | 6 | 23 | 987 | 332 | 377 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 7 | 0 | 958 | 332 | 356 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 958
3 | 7 | 1 | 957 | 332 | 358 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 7 | 2 | 976 | 332 | 361 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 7 | 3 | 1003 | 332 | 366 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 1003
3 | 7 | 4 | 1023 | 332 | 402 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1023
3 | 7 | 5 | 1046 | 332 | 447 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 7 | 6 | 1091 | 332 | 295 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 94 | 0 | 204 | 0 | 1091
3 | 7 | 7 | 1107 | 332 | 420 | 58 | 25 | 76 | 110 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1107
3 | 7 | 8 | 1103 | 332 | 178 | 56 | 25 | 76 | 378 | 0 | 73 | 0 | 0 | -15 | 1103
3 | 7 | 9 | 1087 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 679 | 0 | 75 | 0 | -150 | -150 | 1087
3 | 7 | 10 | 1053 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 918 | -144 | 59 | -36 | -219 | -156 | 1053
3 | 7 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1043 | -270 | 56 | -34 | -219 | -158 | 1049
3 | 7 | 12 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1108 | -369 | 52 | -31 | -220 | -159 | 1012
3 | 7 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1080 | -341 | 52 | -32 | -220 | -158 | 1012
3 | 7 | 14 | 1003 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1002 | -279 | 56 | -34 | -220 | -157 | 1003
3 | 7 | 15 | 975 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 810 | -121 | 63 | -38 | -221 | -153 | 975
3 | 7 | 16 | 990 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 497 | 0 | 54 | 0 | -53 | -147 | 990
3 | 7 | 17 | 1020 | 332 | 170 | 73 | 25 | 76 | 152 | 0 | 46 | 0 | 145 | 1 | 1020
3 | 7 | 18 | 1077 | 332 | 505 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1077
3 | 7 | 19 | 1092 | 332 | 524 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1092
3 | 7 | 20 | 1077 | 332 | 513 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1077
3 | 7 | 21 | 1049 | 332 | 490 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1049
3 | 7 | 22 | 1012 | 332 | 472 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1012
3 | 7 | 23 | 984 | 332 | 465 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 984
3 | 8 | 0 | 952 | 332 | 247 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 952
3 | 8 | 1 | 948 | 332 | 432 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 948
3 | 8 | 2 | 958 | 332 | 433 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 958
3 | 8 | 3 | 983 | 332 | 447 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 983
3 | 8 | 4 | 988 | 332 | 456 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 988
3 | 8 | 5 | 986 | 332 | 466 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 8 | 6 | 987 | 332 | 272 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 987
3 | 8 | 7 | 1003 | 332 | 273 | 58 | 25 | 76 | 22 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1003
3 | 8 | 8 | 1015 | 332 | 386 | 56 | 25 | 76 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1015
3 | 8 | 9 | 1006 | 332 | 181 | 52 | 25 | 76 | 316 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1006
3 | 8 | 10 | 983 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 531 | 0 | 9 | 0 | -56 | -132 | 983
3 | 8 | 11 | 972 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 610 | 0 | 10 | 0 | -221 | -58 | 972
3 | 8 | 12 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 621 | 0 | 12 | 0 | -176 | -135 | 953
3 | 8 | 13 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 608 | 0 | 11 | 0 | -168 | -135 | 947
3 | 8 | 14 | 940 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 533 | 0 | 11 | 0 | -104 | -135 | 940
3 | 8 | 15 | 931 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 407 | 0 | 14 | 0 | 3 | -128 | 931
3 | 8 | 16 | 949 | 332 | 173 | 58 | 25 | 76 | 265 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 949
3 | 8 | 17 | 974 | 332 | 355 | 73 | 25 | 76 | 92 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 974
3 | 8 | 18 | 1012 | 332 | 449 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 8 | 19 | 1024 | 332 | 452 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1024
3 | 8 | 20 | 1012 | 332 | 449 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 8 | 21 | 995 | 332 | 434 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 995
3 | 8 | 22 | 975 | 332 | 219 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 975
3 | 8 | 23 | 954 | 332 | 428 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 954
3 | 9 | 0 | 941 | 332 | 226 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -6 | 204 | 0 | 941
3 | 9 | 1 | 942 | 332 | 428 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -6 | 0 | 0 | 942
3 | 9 | 2 | 958 | 332 | 426 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -7 | 0 | 0 | 958
3 | 9 | 3 | 982 | 332 | 232 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -7 | 198 | 0 | 982
3 | 9 | 4 | 989 | 332 | 435 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | 0 | 989
3 | 9 | 5 | 984 | 332 | 434 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -8 | 5 | 0 | 984
3 | 9 | 6 | 982 | 332 | 249 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 40 | -7 | 202 | 0 | 982
3 | 9 | 7 | 976 | 332 | 350 | 58 | 25 | 76 | 131 | -21 | 30 | -5 | 0 | 0 | 976
3 | 9 | 8 | 958 | 332 | 228 | 56 | 25 | 76 | 462 | -76 | 19 | -4 | -25 | -135 | 958
3 | 9 | 9 | 952 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 809 | -134 | 30 | -24 | -221 | -141 | 952
3 | 9 | 10 | 936 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1034 | -478 | 38 | -30 | -221 | -38 | 936
3 | 9 | 11 | 914 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1138 | -641 | 38 | -30 | -222 | 0 | 914
3 | 9 | 12 | 906 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1182 | -693 | 36 | -28 | -222 | 0 | 906
3 | 9 | 13 | 890 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1142 | -669 | 41 | -33 | -222 | 0 | 890
3 | 9 | 14 | 884 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1044 | -457 | 63 | -50 | -222 | -129 | 884
3 | 9 | 15 | 881 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 802 | -209 | 64 | -51 | -221 | -139 | 881
3 | 9 | 16 | 898 | 332 | 232 | 58 | 25 | 76 | 481 | -79 | 23 | -4 | -111 | -135 | 898
3 | 9 | 17 | 930 | 332 | 269 | 73 | 25 | 76 | 160 | -26 | 26 | -5 | 0 | 0 | 930
3 | 9 | 18 | 971 | 332 | 419 | 96 | 25 | 76 | 4 | -1 | 24 | -4 | 0 | 0 | 971
3 | 9 | 19 | 987 | 332 | 232 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -5 | 204 | 0 | 987
3 | 9 | 20 | 982 | 332 | 222 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -5 | 204 | 0 | 982
3 | 9 | 21 | 970 | 332 | 414 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -7 | 0 | 0 | 970
3 | 9 | 22 | 950 | 332 | 402 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | 0 | 950
3 | 9 | 23 | 935 | 332 | 328 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -7 | 79 | 0 | 935
3 | 10 | 0 | 911 | 332 | 396 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 911
3 | 10 | 1 | 913 | 332 | 312 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 | 1 | 913
3 | 10 | 2 | 944 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 944
3 | 10 | 3 | 965 | 332 | 411 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 10 | 4 | 978 | 332 | 226 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 199 | 1 | 978
3 | 10 | 5 | 999 | 332 | 259 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 199 | 2 | 999
3 | 10 | 6 | 1034 | 332 | 499 | 64 | 25 | 76 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1034
3 | 10 | 7 | 1055 | 332 | 393 | 58 | 25 | 76 | 134 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1055
3 | 10 | 8 | 1047 | 332 | 173 | 56 | 25 | 76 | 418 | 0 | 33 | 0 | 5 | -71 | 1047
3 | 10 | 9 | 1031 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 707 | 0 | 27 | 0 | -219 | -117 | 1031
3 | 10 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 795 | -68 | 22 | -13 | -220 | -135 | 1012
3 | 10 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 616 | 0 | 22 | 0 | -220 | -39 | 1010
3 | 10 | 12 | 976 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 650 | -54 | 21 | -13 | -221 | -38 | 976
3 | 10 | 13 | 995 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 533 | 0 | 18 | 0 | -207 | 20 | 995
3 | 10 | 14 | 1005 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 314 | 0 | 23 | 0 | 8 | 21 | 1005
3 | 10 | 15 | 1003 | 332 | 286 | 54 | 25 | 76 | 181 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 1003
3 | 10 | 16 | 1017 | 332 | 418 | 58 | 25 | 76 | 82 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 10 | 17 | 1031 | 332 | 274 | 73 | 25 | 76 | 17 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1031
3 | 10 | 18 | 1064 | 332 | 419 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 85 | 1 | 1064
3 | 10 | 19 | 1055 | 332 | 484 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1055
3 | 10 | 20 | 1028 | 332 | 246 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 1028
3 | 10 | 21 | 997 | 332 | 410 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 997
3 | 10 | 22 | 970 | 332 | 525 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 970
3 | 10 | 23 | 949 | 332 | 380 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 949
3 | 11 | 0 | 921 | 332 | 356 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 921
3 | 11 | 1 | 917 | 332 | 352 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 917
3 | 11 | 2 | 939 | 332 | 353 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 11 | 3 | 957 | 332 | 351 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 11 | 4 | 969 | 332 | 370 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 969
3 | 11 | 5 | 974 | 332 | 396 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 974
3 | 11 | 6 | 984 | 332 | 419 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 984
3 | 11 | 7 | 1004 | 332 | 410 | 58 | 25 | 76 | 27 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1004
3 | 11 | 8 | 1032 | 332 | 355 | 56 | 25 | 76 | 121 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1032
3 | 11 | 9 | 1046 | 332 | 238 | 52 | 25 | 76 | 274 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 11 | 10 | 1023 | 332 | 170 | 50 | 25 | 76 | 409 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 1023
3 | 11 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 541 | 0 | 40 | 0 | -45 | -148 | 1019
3 | 11 | 12 | 984 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 563 | 0 | 31 | 0 | -93 | -148 | 984
3 | 11 | 13 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 530 | 0 | 26 | 0 | -46 | -148 | 993
3 | 11 | 14 | 979 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 504 | 0 | 24 | 0 | -36 | -148 | 979
3 | 11 | 15 | 970 | 332 | 149 | 54 | 25 | 76 | 439 | 0 | 22 | 0 | 6 | -133 | 970
3 | 11 | 16 | 972 | 332 | 165 | 58 | 25 | 76 | 306 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 972
3 | 11 | 17 | 983 | 332 | 347 | 73 | 25 | 76 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 11 | 18 | 1008 | 332 | 256 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1008
3 | 11 | 19 | 1008 | 332 | 470 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1008
3 | 11 | 20 | 990 | 332 | 451 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 11 | 21 | 972 | 332 | 440 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 11 | 22 | 950 | 332 | 426 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 11 | 23 | 936 | 332 | 225 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 936
3 | 12 | 0 | 908 | 332 | 407 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 908
3 | 12 | 1 | 906 | 332 | 412 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 12 | 2 | 928 | 332 | 423 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 928
3 | 12 | 3 | 951 | 332 | 426 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 12 | 4 | 960 | 332 | 435 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 960
3 | 12 | 5 | 965 | 332 | 444 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 12 | 6 | 976 | 332 | 466 | 64 | 25 | 76 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 976
3 | 12 | 7 | 977 | 332 | 388 | 58 | 25 | 76 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 977
3 | 12 | 8 | 978 | 332 | 166 | 56 | 25 | 76 | 328 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 978
3 | 12 | 9 | 974 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 646 | 0 | 1 | 0 | -156 | -150 | 974
3 | 12 | 10 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 845 | -127 | 1 | 0 | -221 | -154 | 975
3 | 12 | 11 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 898 | -185 | 2 | 0 | -221 | -155 | 970
3 | 12 | 12 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 741 | -44 | 2 | 0 | -221 | -151 | 958
3 | 12 | 13 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 458 | 0 | 3 | 0 | -9 | -113 | 970
3 | 12 | 14 | 973 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 355 | 0 | 2 | 0 | 4 | -23 | 973
3 | 12 | 15 | 966 | 332 | 231 | 54 | 25 | 76 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 966
3 | 12 | 16 | 975 | 332 | 352 | 58 | 25 | 76 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 975
3 | 12 | 17 | 976 | 332 | 427 | 73 | 25 | 76 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 12 | 18 | 997 | 332 | 463 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 997
3 | 12 | 19 | 989 | 332 | 454 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 989
3 | 12 | 20 | 975 | 332 | 442 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 12 | 21 | 952 | 332 | 422 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 12 | 22 | 938 | 332 | 210 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 938
3 | 12 | 23 | 915 | 332 | 410 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 915
3 | 13 | 0 | 891 | 332 | 397 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 891
3 | 13 | 1 | 888 | 332 | 188 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 888
3 | 13 | 2 | 909 | 332 | 394 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 13 | 3 | 939 | 332 | 401 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 939
3 | 13 | 4 | 949 | 332 | 401 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 949
3 | 13 | 5 | 950 | 332 | 398 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 950
3 | 13 | 6 | 951 | 332 | 397 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 13 | 7 | 957 | 332 | 340 | 58 | 25 | 76 | 60 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 13 | 8 | 980 | 332 | 243 | 56 | 25 | 76 | 179 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 980
3 | 13 | 9 | 1001 | 332 | 193 | 52 | 25 | 76 | 245 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1001
3 | 13 | 10 | 998 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 290 | 0 | 79 | 0 | -9 | 7 | 998
3 | 13 | 11 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 289 | 0 | 66 | 0 | -11 | 18 | 993
3 | 13 | 12 | 973 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 277 | 0 | 62 | 0 | -14 | 17 | 973
3 | 13 | 13 | 981 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 270 | 0 | 76 | 0 | -15 | 19 | 981
3 | 13 | 14 | 979 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 225 | 0 | 86 | 0 | 13 | 20 | 979
3 | 13 | 15 | 979 | 332 | 218 | 54 | 25 | 76 | 186 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 979
3 | 13 | 16 | 984 | 332 | 204 | 58 | 25 | 76 | 190 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 13 | 17 | 987 | 332 | 287 | 73 | 25 | 76 | 100 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 13 | 18 | 1008 | 332 | 389 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1008
3 | 13 | 19 | 1010 | 332 | 227 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 172 | 1 | 1010
3 | 13 | 20 | 993 | 332 | 391 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 993
3 | 13 | 21 | 975 | 332 | 378 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 13 | 22 | 954 | 332 | 362 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 954
3 | 13 | 23 | 942 | 332 | 366 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 14 | 0 | 910 | 332 | 346 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 910
3 | 14 | 1 | 904 | 332 | 344 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 904
3 | 14 | 2 | 924 | 332 | 358 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 14 | 3 | 948 | 332 | 347 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 948
3 | 14 | 4 | 961 | 332 | 348 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 1 | 961
3 | 14 | 5 | 970 | 332 | 370 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 14 | 6 | 981 | 332 | 383 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 981
3 | 14 | 7 | 993 | 332 | 363 | 58 | 25 | 76 | 40 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 993
3 | 14 | 8 | 1011 | 332 | 316 | 56 | 25 | 76 | 142 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1011
3 | 14 | 9 | 1019 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 284 | 0 | 70 | 0 | 9 | 23 | 1019
3 | 14 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 411 | 0 | 65 | 0 | -121 | 18 | 1004
3 | 14 | 11 | 980 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 507 | 0 | 58 | 0 | -220 | 4 | 980
3 | 14 | 12 | 955 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 657 | -78 | 76 | -46 | -221 | -64 | 955
3 | 14 | 13 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 735 | -88 | 84 | -51 | -221 | -130 | 960
3 | 14 | 14 | 958 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 736 | -89 | 82 | -50 | -221 | -135 | 958
3 | 14 | 15 | 952 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 580 | 0 | 86 | 0 | -221 | -128 | 952
3 | 14 | 16 | 953 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 322 | 0 | 98 | 0 | 3 | -109 | 953
3 | 14 | 17 | 961 | 332 | 250 | 73 | 25 | 76 | 84 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 961
3 | 14 | 18 | 985 | 332 | 334 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 985
3 | 14 | 19 | 983 | 332 | 343 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 14 | 20 | 972 | 332 | 340 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 972
3 | 14 | 21 | 952 | 332 | 322 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 14 | 22 | 942 | 332 | 312 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 14 | 23 | 924 | 332 | 160 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 142 | 1 | 924
3 | 15 | 0 | 896 | 332 | 282 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 15 | 1 | 887 | 332 | 273 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 887
3 | 15 | 2 | 905 | 332 | 255 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 15 | 3 | 929 | 332 | 245 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 929
3 | 15 | 4 | 941 | 332 | 265 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2 | 941
3 | 15 | 5 | 936 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 172 | 0 | 204 | -111 | 936
3 | 15 | 6 | 928 | 332 | 255 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 5 | 1 | 928
3 | 15 | 7 | 940 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 7 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 940
3 | 15 | 8 | 968 | 332 | 250 | 56 | 25 | 76 | 26 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 15 | 9 | 990 | 332 | 256 | 52 | 25 | 76 | 58 | 0 | 189 | 0 | 0 | 2 | 990
3 | 15 | 10 | 1000 | 332 | 208 | 50 | 25 | 76 | 107 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1000
3 | 15 | 11 | 993 | 332 | 291 | 50 | 25 | 76 | 134 | 0 | 217 | 0 | 0 | -132 | 993
3 | 15 | 12 | 984 | 332 | 252 | 50 | 25 | 76 | 162 | 0 | 218 | 0 | 0 | -131 | 984
3 | 15 | 13 | 980 | 332 | 251 | 50 | 25 | 76 | 165 | 0 | 211 | 0 | 0 | -130 | 980
3 | 15 | 14 | 976 | 332 | 267 | 54 | 25 | 76 | 147 | 0 | 204 | 0 | 0 | -129 | 976
3 | 15 | 15 | 982 | 332 | 183 | 54 | 25 | 76 | 116 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2 | 982
3 | 15 | 16 | 987 | 332 | 256 | 58 | 25 | 76 | 51 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 15 | 17 | 1010 | 332 | 169 | 73 | 25 | 76 | 8 | 0 | 166 | 0 | 160 | 1 | 1010
3 | 15 | 18 | 1025 | 332 | 316 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 21 | 2 | 1025
3 | 15 | 19 | 1019 | 332 | 340 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1019
3 | 15 | 20 | 1000 | 332 | 342 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1000
3 | 15 | 21 | 974 | 332 | 333 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 15 | 22 | 952 | 332 | 341 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 952
3 | 15 | 23 | 936 | 332 | 363 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 16 | 0 | 906 | 332 | 353 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 16 | 1 | 895 | 332 | 339 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 16 | 2 | 912 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 912
3 | 16 | 3 | 937 | 332 | 375 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 937
3 | 16 | 4 | 946 | 332 | 394 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 946
3 | 16 | 5 | 941 | 332 | 390 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 941
3 | 16 | 6 | 922 | 332 | 368 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 1 | 922
3 | 16 | 7 | 922 | 332 | 331 | 58 | 25 | 76 | 20 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 922
3 | 16 | 8 | 938 | 332 | 229 | 56 | 25 | 76 | 98 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 938
3 | 16 | 9 | 948 | 332 | 226 | 52 | 25 | 76 | 225 | 0 | 143 | 0 | 0 | -131 | 948
3 | 16 | 10 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 383 | 0 | 144 | 0 | -75 | -135 | 948
3 | 16 | 11 | 945 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 493 | 0 | 156 | 0 | -198 | -137 | 945
3 | 16 | 12 | 928 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 498 | 0 | 146 | 0 | -210 | -137 | 928
3 | 16 | 13 | 911 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 545 | 0 | 144 | -50 | -222 | -137 | 911
3 | 16 | 14 | 905 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 554 | 0 | 144 | -71 | -222 | -135 | 905
3 | 16 | 15 | 905 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 437 | 0 | 154 | 0 | -190 | -131 | 905
3 | 16 | 16 | 931 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 248 | 0 | 169 | 0 | 5 | -130 | 931
3 | 16 | 17 | 965 | 332 | 206 | 73 | 25 | 76 | 70 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 16 | 18 | 1002 | 332 | 287 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1002
3 | 16 | 19 | 1008 | 332 | 292 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 2 | 1008
3 | 16 | 20 | 1004 | 332 | 286 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | 1 | 1004
3 | 16 | 21 | 984 | 332 | 284 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 16 | 22 | 965 | 332 | 211 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 204 | -128 | 965
3 | 16 | 23 | 950 | 332 | 163 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 204 | -70 | 950
3 | 17 | 0 | 936 | 332 | 291 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 936
3 | 17 | 1 | 939 | 332 | 291 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | 2 | 939
3 | 17 | 2 | 955 | 332 | 296 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 955
3 | 17 | 3 | 982 | 332 | 436 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -133 | 982
3 | 17 | 4 | 996 | 332 | 321 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 996
3 | 17 | 5 | 1012 | 332 | 169 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 204 | -10 | 1012
3 | 17 | 6 | 1058 | 332 | 419 | 64 | 25 | 76 | 4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1058
3 | 17 | 7 | 1095 | 332 | 331 | 58 | 25 | 76 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1095
3 | 17 | 8 | 1116 | 332 | 179 | 56 | 25 | 76 | 382 | 0 | 135 | 0 | 0 | -69 | 1116
3 | 17 | 9 | 1140 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 623 | 0 | 140 | 0 | -108 | -148 | 1140
3 | 17 | 10 | 1110 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 790 | 0 | 137 | -79 | -218 | -151 | 1110
3 | 17 | 11 | 1091 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 834 | -59 | 141 | -86 | -218 | -152 | 1091
3 | 17 | 12 | 1078 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 862 | -94 | 127 | -77 | -219 | -152 | 1078
3 | 17 | 13 | 1078 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 775 | -4 | 115 | -70 | -219 | -150 | 1078
3 | 17 | 14 | 1070 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 669 | 0 | 100 | 0 | -185 | -149 | 1070
3 | 17 | 15 | 1072 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 506 | 0 | 87 | 0 | -11 | -145 | 1072
3 | 17 | 16 | 1082 | 332 | 199 | 58 | 25 | 76 | 318 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1082
3 | 17 | 17 | 1108 | 332 | 409 | 73 | 25 | 76 | 126 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1108
3 | 17 | 18 | 1159 | 332 | 366 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1159
3 | 17 | 19 | 1167 | 332 | 588 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1167
3 | 17 | 20 | 1142 | 332 | 576 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1142
3 | 17 | 21 | 1095 | 332 | 330 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 0 | 1095
3 | 17 | 22 | 1058 | 332 | 514 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1058
3 | 17 | 23 | 1020 | 332 | 498 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1020
3 | 18 | 0 | 987 | 332 | 475 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 987
3 | 18 | 1 | 986 | 332 | 473 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 986
3 | 18 | 2 | 1008 | 332 | 270 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1008
3 | 18 | 3 | 1034 | 332 | 473 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1034
3 | 18 | 4 | 1057 | 332 | 293 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1057
3 | 18 | 5 | 1083 | 332 | 330 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1083
3 | 18 | 6 | 1133 | 332 | 585 | 64 | 25 | 76 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1133
3 | 18 | 7 | 1133 | 332 | 451 | 58 | 25 | 76 | 147 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1133
3 | 18 | 8 | 1142 | 332 | 247 | 56 | 25 | 76 | 362 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1142
3 | 18 | 9 | 1182 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 515 | 0 | 63 | 0 | -14 | -15 | 1182
3 | 18 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 499 | 0 | 100 | 0 | -61 | 9 | 1178
3 | 18 | 11 | 1190 | 332 | 179 | 50 | 25 | 76 | 370 | 0 | 141 | 0 | -2 | 19 | 1190
3 | 18 | 12 | 1138 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 370 | 0 | 147 | 0 | -12 | 2 | 1138
3 | 18 | 13 | 1148 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 449 | 0 | 169 | 0 | -96 | -5 | 1148
3 | 18 | 14 | 1152 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 524 | 0 | 168 | 0 | -28 | -147 | 1152
3 | 18 | 15 | 1119 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 420 | 0 | 173 | 0 | 7 | -116 | 1119
3 | 18 | 16 | 1159 | 332 | 225 | 58 | 25 | 76 | 270 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1159
3 | 18 | 17 | 1187 | 332 | 413 | 73 | 25 | 76 | 100 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1187
3 | 18 | 18 | 1259 | 332 | 355 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 170 | 0 | 200 | 1 | 1259
3 | 18 | 19 | 1258 | 332 | 552 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1258
3 | 18 | 20 | 1225 | 332 | 515 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 21 | 0 | 1225
3 | 18 | 21 | 1172 | 332 | 482 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1172
3 | 18 | 22 | 1111 | 332 | 239 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 204 | 1 | 1111
3 | 18 | 23 | 1057 | 332 | 428 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1057
3 | 19 | 0 | 1010 | 332 | 401 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1010
3 | 19 | 1 | 1004 | 332 | 412 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1004
3 | 19 | 2 | 1017 | 332 | 427 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 437 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1039
3 | 19 | 4 | 1056 | 332 | 465 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1056
3 | 19 | 5 | 1077 | 332 | 509 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 1 | 1077
3 | 19 | 6 | 1134 | 332 | 585 | 64 | 25 | 76 | 6 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 1134
3 | 19 | 7 | 1172 | 332 | 545 | 58 | 25 | 76 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1172
3 | 19 | 8 | 1200 | 332 | 377 | 56 | 25 | 76 | 312 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1200
3 | 19 | 9 | 1225 | 332 | 190 | 52 | 25 | 76 | 555 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 1225
3 | 19 | 10 | 1172 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 664 | 0 | 18 | 0 | -7 | -134 | 1172
3 | 19 | 11 | 1159 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 787 | 0 | 19 | 0 | -127 | -151 | 1159
3 | 19 | 12 | 1116 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 794 | 0 | 18 | 0 | -192 | -135 | 1116
3 | 19 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 654 | 0 | 18 | 0 | -55 | -149 | 1099
3 | 19 | 14 | 1098 | 332 | 151 | 54 | 25 | 76 | 564 | 0 | 20 | 0 | 10 | -134 | 1098
3 | 19 | 15 | 1077 | 332 | 176 | 54 | 25 | 76 | 436 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 1077
3 | 19 | 16 | 1097 | 332 | 325 | 58 | 25 | 76 | 262 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1097
3 | 19 | 17 | 1116 | 332 | 507 | 73 | 25 | 76 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1116
3 | 19 | 18 | 1169 | 332 | 617 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1169
3 | 19 | 19 | 1167 | 332 | 556 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 2 | 1167
3 | 19 | 20 | 1149 | 332 | 595 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1149
3 | 19 | 21 | 1113 | 332 | 573 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1113
3 | 19 | 22 | 1078 | 332 | 543 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 19 | 23 | 1034 | 332 | 520 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1034
3 | 20 | 0 | 998 | 332 | 291 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -2 | 204 | 0 | 998
3 | 20 | 1 | 995 | 332 | 484 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | 3 | 995
3 | 20 | 2 | 1009 | 332 | 478 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -3 | 0 | 0 | 1009
3 | 20 | 3 | 1034 | 332 | 475 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -4 | 0 | 0 | 1034
3 | 20 | 4 | 1041 | 332 | 482 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -4 | 0 | 0 | 1041
3 | 20 | 5 | 1045 | 332 | 502 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -4 | 0 | 0 | 1045
3 | 20 | 6 | 1059 | 332 | 522 | 64 | 25 | 76 | 7 | -1 | 38 | -4 | 0 | 0 | 1059
3 | 20 | 7 | 1057 | 332 | 372 | 58 | 25 | 76 | 174 | -15 | 39 | -4 | 0 | 0 | 1057
3 | 20 | 8 | 1033 | 332 | 195 | 56 | 25 | 76 | 505 | -44 | 37 | -4 | -8 | -137 | 1033
3 | 20 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 872 | -116 | 37 | -26 | -219 | -144 | 1037
3 | 20 | 10 | 997 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1091 | -384 | 39 | -28 | -218 | -134 | 997
3 | 20 | 11 | 977 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1208 | -590 | 50 | -35 | -221 | -66 | 977
3 | 20 | 12 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1222 | -621 | 65 | -46 | -221 | -76 | 954
3 | 20 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1162 | -509 | 84 | -59 | -221 | -135 | 953
3 | 20 | 14 | 944 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1010 | -372 | 96 | -67 | -221 | -137 | 944
3 | 20 | 15 | 947 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 800 | -156 | 93 | -65 | -221 | -139 | 947
3 | 20 | 16 | 954 | 332 | 198 | 58 | 25 | 76 | 489 | -42 | 79 | -8 | -118 | -135 | 954
3 | 20 | 17 | 975 | 332 | 381 | 73 | 25 | 76 | 178 | -15 | 59 | -6 | 5 | -133 | 975
3 | 20 | 18 | 1020 | 332 | 435 | 96 | 25 | 76 | 9 | -1 | 53 | -5 | 0 | 0 | 1020
3 | 20 | 19 | 1046 | 332 | 261 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -5 | 204 | 0 | 1046
3 | 20 | 20 | 1033 | 332 | 234 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -7 | 204 | 0 | 1033
3 | 20 | 21 | 1012 | 332 | 223 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | -6 | 204 | 0 | 1012
3 | 20 | 22 | 984 | 332 | 404 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | -7 | 0 | 0 | 984
3 | 20 | 23 | 958 | 332 | 194 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -8 | 196 | 0 | 958
3 | 21 | 0 | 937 | 332 | 380 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | -13 | 0 | 0 | 937
3 | 21 | 1 | 934 | 332 | 381 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | -12 | 0 | 0 | 934
3 | 21 | 2 | 950 | 332 | 180 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -13 | 201 | 0 | 950
3 | 21 | 3 | 972 | 332 | 378 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -14 | 0 | 0 | 972
3 | 21 | 4 | 984 | 332 | 394 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | -13 | 0 | 0 | 984
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 414 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -14 | 0 | 0 | 995
3 | 21 | 6 | 1012 | 332 | 275 | 64 | 25 | 76 | 9 | -1 | 86 | -14 | 160 | 0 | 1012
3 | 21 | 7 | 1012 | 332 | 285 | 58 | 25 | 76 | 198 | -28 | 78 | -12 | 0 | 0 | 1012
3 | 21 | 8 | 1002 | 332 | 237 | 56 | 25 | 76 | 535 | -77 | 70 | -11 | -175 | -66 | 1002
3 | 21 | 9 | 1012 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 860 | -127 | 77 | -59 | -220 | -152 | 1012
3 | 21 | 10 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1058 | -360 | 81 | -62 | -220 | -135 | 993
3 | 21 | 11 | 976 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1160 | -564 | 95 | -73 | -221 | -52 | 976
3 | 21 | 12 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1186 | -670 | 107 | -82 | -221 | 0 | 951
3 | 21 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1125 | -594 | 104 | -80 | -221 | -12 | 953
3 | 21 | 14 | 953 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1010 | -362 | 110 | -84 | -221 | -135 | 953
3 | 21 | 15 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 786 | -123 | 102 | -78 | -219 | -152 | 951
3 | 21 | 16 | 949 | 332 | 236 | 58 | 25 | 76 | 493 | -71 | 102 | -16 | -151 | -135 | 949
3 | 21 | 17 | 953 | 332 | 188 | 73 | 25 | 76 | 174 | -25 | 95 | -15 | 97 | -67 | 953
3 | 21 | 18 | 976 | 332 | 299 | 96 | 25 | 76 | 9 | -1 | 84 | -13 | 204 | -135 | 976
3 | 21 | 19 | 979 | 332 | 513 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -13 | 0 | -135 | 979
3 | 21 | 20 | 969 | 332 | 441 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -14 | 0 | -75 | 969
3 | 21 | 21 | 953 | 332 | 350 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -14 | 0 | 0 | 953
3 | 21 | 22 | 939 | 332 | 178 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -15 | 204 | -37 | 939
3 | 21 | 23 | 924 | 332 | 178 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -16 | 204 | -41 | 924
3 | 22 | 0 | 896 | 332 | 331 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -21 | 0 | 0 | 896
3 | 22 | 1 | 892 | 332 | 168 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -20 | 197 | -32 | 892
3 | 22 | 2 | 911 | 332 | 340 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -19 | 0 | 0 | 911
3 | 22 | 3 | 936 | 332 | 471 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | -20 | 0 | -131 | 936
3 | 22 | 4 | 943 | 332 | 181 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -18 | 204 | -31 | 943
3 | 22 | 5 | 939 | 332 | 364 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | -18 | 0 | 0 | 939
3 | 22 | 6 | 926 | 332 | 166 | 64 | 25 | 76 | 10 | -2 | 75 | -16 | 202 | -6 | 926
3 | 22 | 7 | 913 | 332 | 200 | 58 | 25 | 76 | 192 | -37 | 67 | -14 | 2 | 12 | 913
3 | 22 | 8 | 924 | 332 | 266 | 56 | 25 | 76 | 537 | -103 | 74 | -16 | -189 | -134 | 924
3 | 22 | 9 | 924 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 862 | -367 | 92 | -75 | -220 | -1 | 924
3 | 22 | 10 | 912 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1053 | -568 | 99 | -81 | -222 | 0 | 912
3 | 22 | 11 | 904 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1179 | -704 | 111 | -91 | -222 | 0 | 904
3 | 22 | 12 | 892 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1201 | -739 | 109 | -90 | -222 | 2 | 892
3 | 22 | 13 | 887 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1155 | -697 | 110 | -91 | -222 | 1 | 887
3 | 22 | 14 | 886 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1061 | -606 | 104 | -86 | -222 | 0 | 886
3 | 22 | 15 | 888 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 861 | -271 | 110 | -91 | -222 | -134 | 888
3 | 22 | 16 | 891 | 332 | 254 | 58 | 25 | 76 | 528 | -102 | 93 | -20 | -217 | -136 | 891
3 | 22 | 17 | 898 | 332 | 278 | 73 | 25 | 76 | 200 | -39 | 110 | -24 | 0 | -133 | 898
3 | 22 | 18 | 912 | 332 | 293 | 96 | 25 | 76 | 11 | -2 | 103 | -22 | 0 | 0 | 912
3 | 22 | 19 | 924 | 332 | 310 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | -21 | 8 | 0 | 924
3 | 22 | 20 | 909 | 332 | 166 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -18 | 147 | 0 | 909
3 | 22 | 21 | 896 | 332 | 166 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | -18 | 140 | 0 | 896
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 164 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | -16 | 151 | 0 | 887
3 | 22 | 23 | 869 | 332 | 305 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -18 | 0 | 0 | 869
3 | 23 | 0 | 840 | 332 | 189 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -22 | 96 | 0 | 840
3 | 23 | 1 | 836 | 332 | 169 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -21 | 113 | 0 | 836
3 | 23 | 2 | 869 | 332 | 168 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | -20 | 135 | 0 | 869
3 | 23 | 3 | 899 | 332 | 182 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | -23 | 124 | 0 | 899
3 | 23 | 4 | 908 | 332 | 173 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | -24 | 139 | 0 | 908
3 | 23 | 5 | 905 | 332 | 171 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -22 | 190 | -35 | 905
3 | 23 | 6 | 873 | 332 | 170 | 64 | 25 | 76 | 11 | -2 | 81 | -20 | 136 | 0 | 873
3 | 23 | 7 | 848 | 332 | 207 | 58 | 25 | 76 | 202 | -44 | 63 | -15 | -1 | -55 | 848
3 | 23 | 8 | 856 | 332 | 266 | 56 | 25 | 76 | 556 | -122 | 37 | -9 | -223 | -138 | 856
3 | 23 | 9 | 859 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 887 | -445 | 46 | -40 | -223 | 1 | 859
3 | 23 | 10 | 845 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1079 | -660 | 57 | -49 | -214 | 1 | 845
3 | 23 | 11 | 844 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1183 | -757 | 68 | -58 | -223 | 0 | 844
3 | 23 | 12 | 844 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1210 | -776 | 69 | -59 | -223 | -8 | 844
3 | 23 | 13 | 834 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1163 | -745 | 78 | -66 | -223 | -4 | 834
3 | 23 | 14 | 834 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1066 | -656 | 77 | -66 | -223 | 1 | 834
3 | 23 | 15 | 838 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 854 | -396 | 75 | -64 | -218 | -48 | 838
3 | 23 | 16 | 849 | 332 | 270 | 58 | 25 | 76 | 516 | -113 | 52 | -13 | -218 | -136 | 849
3 | 23 | 17 | 876 | 332 | 202 | 73 | 25 | 76 | 190 | -42 | 44 | -11 | 7 | -20 | 876
3 | 23 | 18 | 900 | 332 | 333 | 96 | 25 | 76 | 11 | -2 | 38 | -9 | 0 | 0 | 900
3 | 23 | 19 | 907 | 332 | 162 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -12 | 178 | 0 | 907
3 | 23 | 20 | 895 | 332 | 302 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -11 | 27 | 0 | 895
3 | 23 | 21 | 881 | 332 | 170 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | -13 | 146 | 0 | 881
3 | 23 | 22 | 861 | 332 | 163 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -14 | 138 | 0 | 861
3 | 23 | 23 | 846 | 332 | 169 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -16 | 204 | -73 | 846
3 | 24 | 0 | 815 | 332 | 150 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 109 | 1 | 815
3 | 24 | 1 | 808 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 159 | -56 | 808
3 | 24 | 2 | 849 | 332 | 251 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 1 | 849
3 | 24 | 3 | 888 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 202 | -59 | 888
3 | 24 | 4 | 903 | 332 | 445 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 903
3 | 24 | 5 | 902 | 332 | 327 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 902
3 | 24 | 6 | 898 | 332 | 328 | 64 | 25 | 76 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 898
3 | 24 | 7 | 901 | 332 | 185 | 58 | 25 | 76 | 94 | 0 | 60 | 0 | 204 | -133 | 901
3 | 24 | 8 | 922 | 332 | 160 | 56 | 25 | 76 | 284 | 0 | 56 | 0 | 0 | -67 | 922
3 | 24 | 9 | 946 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 382 | 0 | 62 | 0 | -130 | -1 | 946
3 | 24 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 407 | 0 | 60 | 0 | -162 | 16 | 952
3 | 24 | 11 | 949 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 500 | 0 | 68 | 0 | -215 | -35 | 949
3 | 24 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 717 | -78 | 81 | -49 | -221 | -150 | 931
3 | 24 | 13 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 865 | -213 | 93 | -56 | -221 | -153 | 946
3 | 24 | 14 | 944 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 769 | -126 | 100 | -61 | -221 | -152 | 944
3 | 24 | 15 | 946 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 686 | -41 | 92 | -56 | -221 | -149 | 946
3 | 24 | 16 | 942 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 429 | 0 | 90 | 0 | -71 | -145 | 942
3 | 24 | 17 | 940 | 332 | 178 | 73 | 25 | 76 | 156 | 0 | 84 | 0 | 15 | 1 | 940
3 | 24 | 18 | 948 | 332 | 330 | 96 | 25 | 76 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 948
3 | 24 | 19 | 946 | 332 | 273 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | -133 | 946
3 | 24 | 20 | 930 | 332 | 331 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 930
3 | 24 | 21 | 911 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 202 | -33 | 911
3 | 24 | 22 | 900 | 332 | 304 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 24 | 23 | 890 | 332 | 232 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 202 | -116 | 890
3 | 25 | 0 | 854 | 332 | 195 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | -8 | 203 | -74 | 854
3 | 25 | 1 | 851 | 332 | 317 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -9 | 0 | 0 | 851
3 | 25 | 2 | 877 | 332 | 327 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 5 | 0 | 877
3 | 25 | 3 | 907 | 332 | 354 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -6 | 0 | 0 | 907
3 | 25 | 4 | 919 | 332 | 164 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -6 | 204 | 0 | 919
3 | 25 | 5 | 912 | 332 | 375 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -5 | 0 | 0 | 912
3 | 25 | 6 | 906 | 332 | 366 | 64 | 25 | 76 | 10 | -1 | 40 | -6 | 0 | 0 | 906
3 | 25 | 7 | 902 | 332 | 225 | 58 | 25 | 76 | 182 | -26 | 36 | -6 | 0 | 0 | 902
3 | 25 | 8 | 931 | 332 | 222 | 56 | 25 | 76 | 501 | -72 | 22 | -3 | -93 | -135 | 931
3 | 25 | 9 | 949 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 837 | -156 | 33 | -26 | -221 | -151 | 949
3 | 25 | 10 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1036 | -468 | 37 | -28 | -221 | -37 | 950
3 | 25 | 11 | 949 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1144 | -618 | 52 | -40 | -221 | 1 | 949
3 | 25 | 12 | 933 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1175 | -665 | 56 | -43 | -221 | 0 | 933
3 | 25 | 13 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1116 | -596 | 61 | -47 | -221 | 0 | 944
3 | 25 | 14 | 949 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1014 | -361 | 64 | -49 | -219 | -135 | 949
3 | 25 | 15 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 793 | -120 | 60 | -46 | -221 | -150 | 951
3 | 25 | 16 | 945 | 332 | 228 | 58 | 25 | 76 | 485 | -70 | 56 | -9 | -90 | -146 | 945
3 | 25 | 17 | 940 | 332 | 362 | 73 | 25 | 76 | 176 | -25 | 66 | -10 | 0 | -135 | 940
3 | 25 | 18 | 947 | 332 | 477 | 96 | 25 | 76 | 11 | -2 | 80 | -13 | 0 | -135 | 947
3 | 25 | 19 | 944 | 332 | 178 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -14 | 204 | -46 | 944
3 | 25 | 20 | 927 | 332 | 262 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -13 | 199 | -135 | 927
3 | 25 | 21 | 911 | 332 | 315 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -13 | 0 | 0 | 911
3 | 25 | 22 | 898 | 332 | 162 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | -14 | 202 | -57 | 898
3 | 25 | 23 | 885 | 332 | 285 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -15 | 155 | -130 | 885
3 | 26 | 0 | 853 | 332 | 261 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | -13 | 0 | 0 | 853
3 | 26 | 1 | 845 | 332 | 247 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | -13 | 0 | 0 | 845
3 | 26 | 2 | 871 | 332 | 314 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | -13 | 5 | -59 | 871
3 | 26 | 3 | 900 | 332 | 278 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | -12 | 0 | 0 | 900
3 | 26 | 4 | 912 | 332 | 450 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -9 | 0 | -135 | 912
3 | 26 | 5 | 906 | 332 | 334 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | -7 | 0 | 0 | 906
3 | 26 | 6 | 898 | 332 | 269 | 64 | 25 | 76 | 9 | -1 | 60 | -6 | 204 | -134 | 898
3 | 26 | 7 | 889 | 332 | 168 | 58 | 25 | 76 | 146 | -14 | 49 | -5 | 54 | 0 | 889
3 | 26 | 8 | 906 | 332 | 188 | 56 | 25 | 76 | 383 | -36 | 24 | -3 | -156 | 17 | 906
3 | 26 | 9 | 945 | 332 | 194 | 52 | 25 | 76 | 656 | -62 | 31 | -3 | -221 | -135 | 945
3 | 26 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 905 | -379 | 56 | -40 | -221 | 0 | 952
3 | 26 | 11 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1018 | -493 | 64 | -46 | -221 | 1 | 954
3 | 26 | 12 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1067 | -551 | 65 | -46 | -221 | -1 | 944
3 | 26 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1007 | -483 | 64 | -46 | -221 | 1 | 953
3 | 26 | 14 | 956 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 891 | -231 | 61 | -44 | -221 | -135 | 956
3 | 26 | 15 | 958 | 332 | 163 | 54 | 25 | 76 | 690 | -65 | 58 | -6 | -219 | -150 | 958
3 | 26 | 16 | 953 | 332 | 193 | 58 | 25 | 76 | 435 | -41 | 38 | -4 | -14 | -145 | 953
3 | 26 | 17 | 948 | 332 | 169 | 73 | 25 | 76 | 163 | -15 | 44 | -5 | 196 | -110 | 948
3 | 26 | 18 | 952 | 332 | 367 | 96 | 25 | 76 | 15 | -1 | 47 | -5 | 0 | 0 | 952
3 | 26 | 19 | 950 | 332 | 159 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -7 | 201 | 0 | 950
3 | 26 | 20 | 934 | 332 | 333 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | -8 | 0 | 0 | 934
3 | 26 | 21 | 911 | 332 | 311 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -9 | 0 | 0 | 911
3 | 26 | 22 | 902 | 332 | 239 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -9 | 204 | -132 | 902
3 | 26 | 23 | 887 | 332 | 305 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | -10 | 0 | 0 | 887
3 | 27 | 0 | 854 | 332 | 368 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -99 | 854
3 | 27 | 1 | 839 | 332 | 317 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -78 | 839
3 | 27 | 2 | 858 | 332 | 295 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -46 | 858
3 | 27 | 3 | 894 | 332 | 157 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 107 | 1 | 894
3 | 27 | 4 | 906 | 332 | 272 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | 906
3 | 27 | 5 | 899 | 332 | 292 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 899
3 | 27 | 6 | 888 | 332 | 292 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 92 | 0 | 5 | 1 | 888
3 | 27 | 7 | 898 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 30 | 0 | 110 | 0 | 123 | -4 | 898
3 | 27 | 8 | 936 | 332 | 203 | 56 | 25 | 76 | 108 | 0 | 109 | 0 | 0 | 27 | 936
3 | 27 | 9 | 954 | 332 | 165 | 52 | 25 | 76 | 168 | 0 | 115 | 0 | 0 | 21 | 954
3 | 27 | 10 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 234 | 0 | 107 | 0 | -18 | 0 | 954
3 | 27 | 11 | 962 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 314 | 0 | 111 | 0 | -8 | -86 | 962
3 | 27 | 12 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 313 | 0 | 115 | 0 | -129 | 16 | 946
3 | 27 | 13 | 961 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 219 | 0 | 121 | 0 | -8 | -2 | 961
3 | 27 | 14 | 964 | 332 | 188 | 54 | 25 | 76 | 130 | 0 | 109 | 0 | 31 | 19 | 964
3 | 27 | 15 | 960 | 332 | 263 | 54 | 25 | 76 | 96 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 960
3 | 27 | 16 | 958 | 332 | 281 | 58 | 25 | 76 | 40 | 0 | 79 | 0 | 201 | -134 | 958
3 | 27 | 17 | 954 | 332 | 361 | 73 | 25 | 76 | 11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 27 | 18 | 953 | 332 | 355 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 953
3 | 27 | 19 | 944 | 332 | 317 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 1 | 944
3 | 27 | 20 | 927 | 332 | 292 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 927
3 | 27 | 21 | 906 | 332 | 256 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 906
3 | 27 | 22 | 896 | 332 | 291 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 27 | 23 | 881 | 332 | 284 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 881
3 | 28 | 0 | 849 | 332 | 264 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 28 | 1 | 835 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 116 | 1 | 835
3 | 28 | 2 | 859 | 332 | 274 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 859
3 | 28 | 3 | 896 | 332 | 292 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 28 | 4 | 907 | 332 | 375 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -71 | 907
3 | 28 | 5 | 908 | 332 | 343 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 28 | 6 | 898 | 332 | 357 | 64 | 25 | 76 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 898
3 | 28 | 7 | 904 | 332 | 295 | 58 | 25 | 76 | 46 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 904
3 | 28 | 8 | 941 | 332 | 392 | 56 | 25 | 76 | 75 | 0 | 88 | 0 | 0 | -103 | 941
3 | 28 | 9 | 964 | 332 | 251 | 52 | 25 | 76 | 114 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 964
3 | 28 | 10 | 957 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 203 | 0 | 111 | 0 | 3 | 9 | 957
3 | 28 | 11 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 339 | 0 | 87 | 0 | -31 | -73 | 953
3 | 28 | 12 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 468 | 0 | 70 | 0 | -84 | -135 | 950
3 | 28 | 13 | 961 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 497 | 0 | 88 | 0 | -133 | -122 | 961
3 | 28 | 14 | 954 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 454 | 0 | 120 | 0 | -109 | -146 | 954
3 | 28 | 15 | 946 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 372 | 0 | 131 | 0 | -49 | -143 | 946
3 | 28 | 16 | 951 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 332 | 0 | 122 | 0 | -3 | -139 | 951
3 | 28 | 17 | 950 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 128 | 0 | 105 | 0 | 198 | -135 | 950
3 | 28 | 18 | 960 | 332 | 330 | 96 | 25 | 76 | 9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 960
3 | 28 | 19 | 962 | 332 | 339 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 962
3 | 28 | 20 | 951 | 332 | 332 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 28 | 21 | 938 | 332 | 322 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 938
3 | 28 | 22 | 924 | 332 | 323 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 1 | 924
3 | 28 | 23 | 912 | 332 | 339 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 912
3 | 29 | 0 | 878 | 332 | 335 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | -10 | 0 | 0 | 878
3 | 29 | 1 | 867 | 332 | 324 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -10 | 0 | 0 | 867
3 | 29 | 2 | 892 | 332 | 377 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 0 | -30 | 892
3 | 29 | 3 | 913 | 332 | 157 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -9 | 202 | -20 | 913
3 | 29 | 4 | 934 | 332 | 368 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -8 | 5 | 0 | 934
3 | 29 | 5 | 934 | 332 | 395 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -5 | 0 | 0 | 934
3 | 29 | 6 | 912 | 332 | 178 | 64 | 25 | 76 | 14 | -2 | 27 | -4 | 202 | 0 | 912
3 | 29 | 7 | 896 | 332 | 191 | 58 | 25 | 76 | 201 | -28 | 23 | -4 | 0 | 22 | 896
3 | 29 | 8 | 899 | 332 | 220 | 56 | 25 | 76 | 487 | -68 | 22 | -3 | -113 | -135 | 899
3 | 29 | 9 | 898 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 712 | -99 | 32 | -17 | -222 | -141 | 898
3 | 29 | 10 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 900 | -277 | 45 | -34 | -222 | -134 | 909
3 | 29 | 11 | 913 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1068 | -559 | 50 | -38 | -222 | -17 | 913
3 | 29 | 12 | 905 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1101 | -618 | 51 | -39 | -222 | 1 | 905
3 | 29 | 13 | 894 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1010 | -538 | 53 | -41 | -222 | 1 | 894
3 | 29 | 14 | 888 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 702 | -107 | 66 | -50 | -222 | -136 | 888
3 | 29 | 15 | 890 | 332 | 204 | 54 | 25 | 76 | 306 | -43 | 80 | -12 | -132 | 0 | 890
3 | 29 | 16 | 906 | 332 | 228 | 58 | 25 | 76 | 130 | -18 | 89 | -14 | 0 | 0 | 906
3 | 29 | 17 | 933 | 332 | 457 | 73 | 25 | 76 | 37 | -5 | 80 | -12 | 0 | -130 | 933
3 | 29 | 18 | 953 | 332 | 296 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 71 | -11 | 201 | -134 | 953
3 | 29 | 19 | 957 | 332 | 164 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | -11 | 201 | 0 | 957
3 | 29 | 20 | 952 | 332 | 498 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -11 | 0 | -134 | 952
3 | 29 | 21 | 944 | 332 | 167 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -9 | 201 | 0 | 944
3 | 29 | 22 | 928 | 332 | 350 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -11 | 0 | 0 | 928
3 | 29 | 23 | 911 | 332 | 465 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | -14 | 0 | -126 | 911
3 | 30 | 0 | 883 | 332 | 245 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | -12 | 147 | -89 | 883
3 | 30 | 1 | 878 | 332 | 290 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -13 | 0 | 0 | 878
3 | 30 | 2 | 900 | 332 | 286 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -13 | 7 | 0 | 900
3 | 30 | 3 | 928 | 332 | 430 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | -13 | 0 | -131 | 928
3 | 30 | 4 | 944 | 332 | 342 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | -14 | 0 | -24 | 944
3 | 30 | 5 | 944 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | -13 | 201 | -27 | 944
3 | 30 | 6 | 929 | 332 | 322 | 64 | 25 | 76 | 13 | -1 | 111 | -13 | 0 | 0 | 929
3 | 30 | 7 | 914 | 332 | 178 | 58 | 25 | 76 | 174 | -18 | 105 | -12 | -2 | -2 | 914
3 | 30 | 8 | 900 | 332 | 208 | 56 | 25 | 76 | 493 | -50 | 134 | -15 | -222 | -137 | 900
3 | 30 | 9 | 919 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 812 | -205 | 112 | -80 | -217 | -136 | 919
3 | 30 | 10 | 911 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 996 | -424 | 110 | -80 | -220 | -102 | 911
3 | 30 | 11 | 907 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1129 | -592 | 113 | -82 | -222 | -70 | 907
3 | 30 | 12 | 902 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1127 | -591 | 106 | -76 | -222 | -73 | 902
3 | 30 | 13 | 898 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1053 | -481 | 100 | -72 | -222 | -111 | 898
3 | 30 | 14 | 896 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 858 | -265 | 93 | -67 | -222 | -136 | 896
3 | 30 | 15 | 893 | 332 | 176 | 54 | 25 | 76 | 574 | -59 | 82 | -9 | -222 | -136 | 893
3 | 30 | 16 | 907 | 332 | 187 | 58 | 25 | 76 | 325 | -33 | 58 | -7 | -2 | -112 | 907
3 | 30 | 17 | 948 | 332 | 419 | 73 | 25 | 76 | 115 | -12 | 59 | -7 | 0 | -132 | 948
3 | 30 | 18 | 990 | 332 | 414 | 96 | 25 | 76 | 6 | -1 | 47 | -5 | 0 | 0 | 990
3 | 30 | 19 | 1005 | 332 | 439 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | 0 | 1005
3 | 30 | 20 | 1002 | 332 | 440 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | 0 | 1002
3 | 30 | 21 | 986 | 332 | 218 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -5 | 204 | 0 | 986
3 | 30 | 22 | 960 | 332 | 410 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | 0 | 960
3 | 30 | 23 | 944 | 332 | 209 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -5 | 204 | 0 | 944
3 | 31 | 0 | 920 | 332 | 370 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 920
3 | 31 | 1 | 921 | 332 | 383 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 921
3 | 31 | 2 | 946 | 332 | 385 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 946
3 | 31 | 3 | 970 | 332 | 193 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 2 | 970
3 | 31 | 4 | 987 | 332 | 409 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 31 | 5 | 1003 | 332 | 432 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1003
3 | 31 | 6 | 1019 | 332 | 230 | 64 | 25 | 76 | 26 | 0 | 61 | 0 | 204 | 1 | 1019
3 | 31 | 7 | 1034 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 171 | 0 | 47 | 0 | 204 | -50 | 1034
3 | 31 | 8 | 1053 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 340 | 0 | 36 | 0 | 13 | 27 | 1053
3 | 31 | 9 | 1051 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 522 | 0 | 28 | 0 | -152 | 20 | 1051
3 | 31 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 694 | 0 | 28 | 0 | -220 | -110 | 1023
3 | 31 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 813 | -87 | 19 | -11 | -220 | -135 | 1010
3 | 31 | 12 | 977 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 919 | -223 | 14 | -8 | -221 | -135 | 977
3 | 31 | 13 | 979 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1049 | -353 | 18 | -11 | -220 | -135 | 979
3 | 31 | 14 | 968 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 961 | -259 | 20 | -12 | -221 | -156 | 968
3 | 31 | 15 | 957 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 741 | -55 | 19 | -11 | -221 | -151 | 957
3 | 31 | 16 | 969 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 478 | 0 | 20 | 0 | -23 | -145 | 969
3 | 31 | 17 | 987 | 332 | 273 | 73 | 25 | 76 | 186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 987
3 | 31 | 18 | 1022 | 332 | 455 | 96 | 25 | 76 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1022
3 | 31 | 19 | 1045 | 332 | 489 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1045
3 | 31 | 20 | 1033 | 332 | 275 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 199 | 1 | 1033
3 | 31 | 21 | 1012 | 332 | 247 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1012
3 | 31 | 22 | 984 | 332 | 222 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 984
3 | 31 | 23 | 957 | 332 | 324 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 92 | 1 | 957
合計（百万kWh） |  |  | 87188.9 | 29083.2 | 24975.96 | 6541.66 | 2190 | 6657.6 | 19675.26 | -2504.54 | 4393.71 | -407.27 | -955.86 | -2450.93 | 87198.79

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 736 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -6 | 28 | 37 | 736
4 | 1 | 1 | 727 | 332 | 153 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -4 | 66 | 0 | 727
4 | 1 | 2 | 769 | 332 | 154 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -5 | 86 | 0 | 769
4 | 1 | 3 | 822 | 332 | 153 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -5 | 119 | 0 | 822
4 | 1 | 4 | 857 | 332 | 155 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -7 | 149 | 0 | 857
4 | 1 | 5 | 859 | 332 | 158 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -9 | 144 | 3 | 859
4 | 1 | 6 | 843 | 332 | 164 | 64 | 25 | 76 | 22 | -4 | 66 | -11 | 109 | 0 | 843
4 | 1 | 7 | 827 | 332 | 200 | 59 | 25 | 76 | 225 | -40 | 66 | -11 | -6 | -99 | 827
4 | 1 | 8 | 848 | 332 | 219 | 56 | 25 | 76 | 548 | -97 | 48 | -8 | -223 | -128 | 848
4 | 1 | 9 | 921 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 879 | -375 | 33 | -28 | -222 | 1 | 921
4 | 1 | 10 | 925 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1133 | -627 | 30 | -26 | -217 | 1 | 925
4 | 1 | 11 | 934 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1272 | -755 | 34 | -29 | -220 | 1 | 934
4 | 1 | 12 | 902 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1306 | -819 | 37 | -32 | -222 | 1 | 902
4 | 1 | 13 | 919 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1229 | -726 | 39 | -34 | -222 | 2 | 919
4 | 1 | 14 | 923 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1096 | -591 | 31 | -27 | -222 | 1 | 923
4 | 1 | 15 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 906 | -276 | 30 | -26 | -222 | -134 | 914
4 | 1 | 16 | 920 | 332 | 258 | 58 | 25 | 76 | 607 | -108 | 29 | -5 | -217 | -135 | 920
4 | 1 | 17 | 932 | 332 | 195 | 73 | 25 | 76 | 240 | -43 | 24 | -4 | 14 | 0 | 932
4 | 1 | 18 | 948 | 332 | 193 | 96 | 25 | 76 | 20 | -4 | 11 | -2 | 201 | 0 | 948
4 | 1 | 19 | 950 | 332 | 407 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 2 | 950
4 | 1 | 20 | 919 | 332 | 376 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 3 | 919
4 | 1 | 21 | 887 | 332 | 351 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 3 | 887
4 | 1 | 22 | 859 | 332 | 322 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -3 | 5 | 3 | 859
4 | 1 | 23 | 832 | 332 | 315 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | 0 | 832
4 | 2 | 0 | 787 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 115 | 1 | 787
4 | 2 | 1 | 773 | 332 | 174 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 82 | 2 | 773
4 | 2 | 2 | 816 | 332 | 321 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -38 | 816
4 | 2 | 3 | 875 | 332 | 318 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 875
4 | 2 | 4 | 910 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 202 | -2 | 910
4 | 2 | 5 | 917 | 332 | 175 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 199 | 2 | 917
4 | 2 | 6 | 891 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 23 | 0 | 33 | 0 | 190 | 0 | 891
4 | 2 | 7 | 863 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 209 | 0 | 40 | 0 | -25 | -1 | 863
4 | 2 | 8 | 888 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 392 | 0 | 40 | 0 | -183 | 2 | 888
4 | 2 | 9 | 922 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 589 | 0 | 37 | 0 | -222 | -115 | 922
4 | 2 | 10 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 669 | -26 | 30 | -21 | -222 | -134 | 927
4 | 2 | 11 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 590 | 0 | 36 | 0 | -222 | -108 | 927
4 | 2 | 12 | 891 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 554 | -6 | 51 | -35 | -222 | -82 | 891
4 | 2 | 13 | 923 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 514 | 0 | 68 | 0 | -222 | -68 | 923
4 | 2 | 14 | 917 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 452 | 0 | 77 | 0 | -112 | -135 | 917
4 | 2 | 15 | 929 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 306 | 0 | 83 | 0 | -3 | -93 | 929
4 | 2 | 16 | 948 | 332 | 195 | 58 | 25 | 76 | 165 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 948
4 | 2 | 17 | 950 | 332 | 308 | 73 | 25 | 76 | 40 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 2 | 18 | 974 | 332 | 337 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 974
4 | 2 | 19 | 963 | 332 | 164 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 170 | -46 | 963
4 | 2 | 20 | 933 | 332 | 365 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -133 | 933
4 | 2 | 21 | 898 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 41 | 1 | 898
4 | 2 | 22 | 870 | 332 | 174 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 870
4 | 2 | 23 | 840 | 332 | 182 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 3 | 0 | 795 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 795
4 | 3 | 1 | 783 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -10 | 783
4 | 3 | 2 | 819 | 332 | 166 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 819
4 | 3 | 3 | 873 | 332 | 191 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 873
4 | 3 | 4 | 901 | 332 | 331 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -134 | 901
4 | 3 | 5 | 890 | 332 | 190 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 890
4 | 3 | 6 | 876 | 332 | 210 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 876
4 | 3 | 7 | 899 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 7 | 0 | 165 | 0 | 87 | 0 | 899
4 | 3 | 8 | 966 | 332 | 250 | 56 | 25 | 76 | 40 | 0 | 177 | 0 | 8 | 2 | 966
4 | 3 | 9 | 1010 | 332 | 241 | 52 | 25 | 76 | 92 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1010
4 | 3 | 10 | 1028 | 332 | 234 | 50 | 25 | 76 | 137 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1028
4 | 3 | 11 | 1041 | 332 | 263 | 50 | 25 | 76 | 122 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 1041
4 | 3 | 12 | 985 | 332 | 181 | 50 | 25 | 76 | 143 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2 | 985
4 | 3 | 13 | 1017 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 164 | 0 | 187 | 0 | 35 | 0 | 1017
4 | 3 | 14 | 1012 | 332 | 205 | 54 | 25 | 76 | 134 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1012
4 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 255 | 55 | 25 | 76 | 88 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1007
4 | 3 | 16 | 1015 | 332 | 297 | 58 | 25 | 76 | 59 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1015
4 | 3 | 17 | 1003 | 332 | 168 | 73 | 25 | 76 | 32 | 0 | 164 | 0 | 132 | 1 | 1003
4 | 3 | 18 | 1006 | 332 | 453 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 1006
4 | 3 | 19 | 981 | 332 | 307 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 981
4 | 3 | 20 | 948 | 332 | 289 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 948
4 | 3 | 21 | 915 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 197 | -74 | 915
4 | 3 | 22 | 880 | 332 | 235 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 880
4 | 3 | 23 | 851 | 332 | 211 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 4 | 0 | 805 | 332 | 180 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 4 | 1 | 791 | 332 | 187 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 791
4 | 4 | 2 | 827 | 332 | 198 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 827
4 | 4 | 3 | 876 | 332 | 214 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 876
4 | 4 | 4 | 904 | 332 | 245 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 904
4 | 4 | 5 | 897 | 332 | 269 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 897
4 | 4 | 6 | 873 | 332 | 155 | 64 | 25 | 76 | 13 | 0 | 89 | 0 | 166 | -47 | 873
4 | 4 | 7 | 880 | 332 | 220 | 59 | 25 | 76 | 86 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 880
4 | 4 | 8 | 936 | 332 | 162 | 56 | 25 | 76 | 202 | 0 | 74 | 0 | 0 | 9 | 936
4 | 4 | 9 | 961 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 341 | 0 | 67 | 0 | -8 | -72 | 961
4 | 4 | 10 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 482 | 0 | 56 | 0 | -211 | 0 | 958
4 | 4 | 11 | 964 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 565 | 0 | 62 | 0 | -169 | -125 | 964
4 | 4 | 12 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 530 | 0 | 60 | 0 | -222 | -72 | 927
4 | 4 | 13 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 459 | 0 | 59 | 0 | -206 | 1 | 944
4 | 4 | 14 | 954 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 370 | 0 | 60 | 0 | -111 | 0 | 954
4 | 4 | 15 | 953 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 297 | 0 | 64 | 0 | -7 | -37 | 953
4 | 4 | 16 | 960 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 197 | 0 | 66 | 0 | 134 | -76 | 960
4 | 4 | 17 | 966 | 332 | 292 | 73 | 25 | 76 | 101 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 966
4 | 4 | 18 | 988 | 332 | 186 | 96 | 25 | 76 | 13 | 0 | 60 | 0 | 199 | 1 | 988
4 | 4 | 19 | 982 | 332 | 184 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 1 | 982
4 | 4 | 20 | 950 | 332 | 493 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 950
4 | 4 | 21 | 913 | 332 | 322 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 913
4 | 4 | 22 | 880 | 332 | 431 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 880
4 | 4 | 23 | 853 | 332 | 291 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 853
4 | 5 | 0 | 804 | 332 | 248 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 804
4 | 5 | 1 | 791 | 332 | 235 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 791
4 | 5 | 2 | 829 | 332 | 280 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 829
4 | 5 | 3 | 882 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 187 | -26 | 882
4 | 5 | 4 | 914 | 332 | 332 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 914
4 | 5 | 5 | 903 | 332 | 337 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 903
4 | 5 | 6 | 880 | 332 | 317 | 64 | 25 | 76 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 880
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 240 | 59 | 25 | 76 | 99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 882
4 | 5 | 8 | 941 | 332 | 232 | 56 | 25 | 76 | 152 | 0 | 46 | 0 | 0 | 22 | 941
4 | 5 | 9 | 980 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 192 | 0 | 48 | 0 | 91 | 16 | 980
4 | 5 | 10 | 967 | 332 | 151 | 50 | 25 | 76 | 283 | 0 | 41 | 0 | -3 | 12 | 967
4 | 5 | 11 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 396 | 0 | 30 | 0 | -113 | 8 | 952
4 | 5 | 12 | 908 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 505 | 0 | 30 | 0 | -222 | -36 | 908
4 | 5 | 13 | 926 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 568 | 0 | 30 | 0 | -168 | -135 | 926
4 | 5 | 14 | 929 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 569 | 0 | 33 | 0 | -173 | -135 | 929
4 | 5 | 15 | 926 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 543 | 0 | 32 | 0 | -151 | -134 | 926
4 | 5 | 16 | 946 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 379 | 0 | 30 | 0 | 3 | -105 | 946
4 | 5 | 17 | 950 | 332 | 180 | 73 | 25 | 76 | 156 | 0 | 42 | 0 | 199 | -133 | 950
4 | 5 | 18 | 965 | 332 | 165 | 96 | 25 | 76 | 16 | 0 | 53 | 0 | 201 | 1 | 965
4 | 5 | 19 | 969 | 332 | 389 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 969
4 | 5 | 20 | 940 | 332 | 366 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 940
4 | 5 | 21 | 908 | 332 | 481 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 908
4 | 5 | 22 | 877 | 332 | 328 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 877
4 | 5 | 23 | 853 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 178 | 0 | 853
4 | 6 | 0 | 799 | 332 | 283 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 799
4 | 6 | 1 | 785 | 332 | 268 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 785
4 | 6 | 2 | 817 | 332 | 324 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -36 | 817
4 | 6 | 3 | 872 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 173 | 2 | 872
4 | 6 | 4 | 899 | 332 | 158 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -13 | 899
4 | 6 | 5 | 889 | 332 | 393 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 889
4 | 6 | 6 | 835 | 332 | 294 | 64 | 25 | 76 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 835
4 | 6 | 7 | 815 | 332 | 150 | 59 | 25 | 76 | 95 | 0 | 31 | 0 | 22 | 25 | 815
4 | 6 | 8 | 829 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 210 | 0 | 30 | 0 | -63 | 15 | 829
4 | 6 | 9 | 847 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 361 | 0 | 31 | 0 | -185 | 7 | 847
4 | 6 | 10 | 847 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 389 | 0 | 36 | 0 | -213 | 4 | 847
4 | 6 | 11 | 858 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 356 | 0 | 39 | 0 | -169 | 1 | 858
4 | 6 | 12 | 843 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 365 | 0 | 32 | 0 | -187 | 2 | 843
4 | 6 | 13 | 848 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 372 | 0 | 36 | 0 | -192 | 1 | 848
4 | 6 | 14 | 858 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 247 | 0 | 33 | 0 | -60 | 3 | 858
4 | 6 | 15 | 866 | 332 | 228 | 55 | 25 | 76 | 113 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 866
4 | 6 | 16 | 885 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 63 | 0 | 35 | 0 | 147 | 1 | 885
4 | 6 | 17 | 909 | 332 | 350 | 73 | 25 | 76 | 16 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 909
4 | 6 | 18 | 936 | 332 | 363 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 936
4 | 6 | 19 | 923 | 332 | 341 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 923
4 | 6 | 20 | 895 | 332 | 158 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 163 | 1 | 895
4 | 6 | 21 | 865 | 332 | 296 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 6 | 22 | 834 | 332 | 276 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 834
4 | 6 | 23 | 806 | 332 | 269 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 806
4 | 7 | 0 | 763 | 332 | 236 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 763
4 | 7 | 1 | 750 | 332 | 234 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 7 | 2 | 787 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 112 | 1 | 787
4 | 7 | 3 | 837 | 332 | 176 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 111 | 2 | 837
4 | 7 | 4 | 860 | 332 | 303 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 860
4 | 7 | 5 | 842 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 147 | 0 | 842
4 | 7 | 6 | 774 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 10 | 0 | 50 | 0 | 33 | 36 | 774
4 | 7 | 7 | 749 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 97 | 0 | 47 | 0 | -61 | 26 | 749
4 | 7 | 8 | 744 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 232 | 0 | 42 | 0 | -180 | 13 | 744
4 | 7 | 9 | 779 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 434 | -72 | 36 | -25 | -224 | -3 | 779
4 | 7 | 10 | 777 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 553 | -59 | 35 | -24 | -224 | -135 | 777
4 | 7 | 11 | 780 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 607 | -109 | 30 | -21 | -224 | -134 | 780
4 | 7 | 12 | 783 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 540 | -64 | 23 | -16 | -224 | -107 | 783
4 | 7 | 13 | 775 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 544 | -50 | 21 | -14 | -223 | -134 | 775
4 | 7 | 14 | 766 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 562 | -99 | 32 | -22 | -224 | -118 | 766
4 | 7 | 15 | 774 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 510 | -23 | 32 | -22 | -224 | -135 | 774
4 | 7 | 16 | 800 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 248 | 0 | 23 | 0 | -130 | 20 | 800
4 | 7 | 17 | 845 | 332 | 241 | 73 | 25 | 76 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 845
4 | 7 | 18 | 889 | 332 | 157 | 96 | 25 | 76 | 6 | 0 | 30 | 0 | 166 | 1 | 889
4 | 7 | 19 | 897 | 332 | 185 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 152 | 1 | 897
4 | 7 | 20 | 865 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 151 | 1 | 865
4 | 7 | 21 | 834 | 332 | 282 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 834
4 | 7 | 22 | 807 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 118 | 1 | 807
4 | 7 | 23 | 782 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 112 | 1 | 782
4 | 8 | 0 | 747 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | 1 | 747
4 | 8 | 1 | 736 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 83 | 1 | 736
4 | 8 | 2 | 780 | 332 | 257 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 780
4 | 8 | 3 | 835 | 332 | 298 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 835
4 | 8 | 4 | 867 | 332 | 325 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 867
4 | 8 | 5 | 864 | 332 | 329 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 864
4 | 8 | 6 | 850 | 332 | 310 | 64 | 25 | 76 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 850
4 | 8 | 7 | 867 | 332 | 236 | 59 | 25 | 76 | 61 | 0 | 38 | 0 | 43 | -3 | 867
4 | 8 | 8 | 934 | 332 | 281 | 56 | 25 | 76 | 113 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 934
4 | 8 | 9 | 979 | 332 | 255 | 52 | 25 | 76 | 181 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 979
4 | 8 | 10 | 975 | 332 | 187 | 50 | 25 | 76 | 259 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 975
4 | 8 | 11 | 976 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 296 | 0 | 28 | 0 | 12 | 9 | 976
4 | 8 | 12 | 935 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 287 | 0 | 23 | 0 | -6 | 0 | 935
4 | 8 | 13 | 978 | 332 | 186 | 50 | 25 | 76 | 287 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 978
4 | 8 | 14 | 983 | 332 | 416 | 54 | 25 | 76 | 186 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 983
4 | 8 | 15 | 978 | 332 | 354 | 55 | 25 | 76 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 978
4 | 8 | 16 | 994 | 332 | 554 | 58 | 25 | 76 | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 994
4 | 8 | 17 | 996 | 332 | 426 | 73 | 25 | 76 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 996
4 | 8 | 18 | 1012 | 332 | 539 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1012
4 | 8 | 19 | 990 | 332 | 372 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 990
4 | 8 | 20 | 957 | 332 | 255 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 196 | -118 | 957
4 | 8 | 21 | 919 | 332 | 291 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 919
4 | 8 | 22 | 885 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 92 | 0 | 885
4 | 8 | 23 | 855 | 332 | 213 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 855
4 | 9 | 0 | 810 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 54 | -44 | 810
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -2 | 796
4 | 9 | 2 | 828 | 332 | 165 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 828
4 | 9 | 3 | 880 | 332 | 173 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 2 | 880
4 | 9 | 4 | 919 | 332 | 206 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 919
4 | 9 | 5 | 918 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 193 | 0 | 71 | -3 | 918
4 | 9 | 6 | 899 | 332 | 185 | 64 | 25 | 76 | 22 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 9 | 7 | 878 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 186 | 0 | 178 | 0 | 0 | -134 | 878
4 | 9 | 8 | 880 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 465 | 0 | 157 | -10 | -222 | -147 | 880
4 | 9 | 9 | 929 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 820 | -198 | 159 | -109 | -221 | -155 | 929
4 | 9 | 10 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1034 | -383 | 163 | -112 | -219 | -160 | 954
4 | 9 | 11 | 956 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1100 | -443 | 163 | -111 | -221 | -163 | 956
4 | 9 | 12 | 921 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1025 | -433 | 172 | -118 | -222 | -134 | 921
4 | 9 | 13 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 920 | -282 | 183 | -126 | -221 | -157 | 948
4 | 9 | 14 | 964 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 842 | -200 | 188 | -129 | -216 | -156 | 964
4 | 9 | 15 | 972 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 693 | -42 | 185 | -127 | -221 | -152 | 972
4 | 9 | 16 | 964 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 449 | 0 | 175 | 0 | -149 | -150 | 964
4 | 9 | 17 | 965 | 332 | 165 | 73 | 25 | 76 | 180 | 0 | 166 | 0 | 83 | -135 | 965
4 | 9 | 18 | 987 | 332 | 240 | 96 | 25 | 76 | 21 | 0 | 160 | 0 | 172 | -135 | 987
4 | 9 | 19 | 994 | 332 | 248 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 200 | -135 | 994
4 | 9 | 20 | 964 | 332 | 297 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 964
4 | 9 | 21 | 932 | 332 | 285 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 932
4 | 9 | 22 | 895 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 202 | -74 | 895
4 | 9 | 23 | 863 | 332 | 335 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -62 | 863
4 | 10 | 0 | 815 | 332 | 161 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | -13 | 125 | -26 | 815
4 | 10 | 1 | 804 | 332 | 273 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -11 | 0 | -11 | 804
4 | 10 | 2 | 842 | 332 | 158 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -8 | 200 | -60 | 842
4 | 10 | 3 | 900 | 332 | 167 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -8 | 199 | -29 | 900
4 | 10 | 4 | 945 | 332 | 373 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -10 | 0 | 0 | 945
4 | 10 | 5 | 960 | 332 | 391 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | 0 | 960
4 | 10 | 6 | 948 | 332 | 274 | 64 | 25 | 76 | 60 | -10 | 55 | -9 | 204 | -123 | 948
4 | 10 | 7 | 895 | 332 | 212 | 59 | 25 | 76 | 325 | -56 | 44 | -7 | -2 | -113 | 895
4 | 10 | 8 | 893 | 332 | 177 | 56 | 25 | 76 | 684 | -118 | 39 | -6 | -222 | -150 | 893
4 | 10 | 9 | 950 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 995 | -377 | 45 | -38 | -221 | -87 | 950
4 | 10 | 10 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1201 | -671 | 39 | -33 | -221 | 0 | 946
4 | 10 | 11 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1297 | -767 | 34 | -29 | -221 | 1 | 946
4 | 10 | 12 | 908 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1300 | -808 | 40 | -34 | -222 | 1 | 908
4 | 10 | 13 | 926 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1221 | -713 | 42 | -36 | -220 | 1 | 926
4 | 10 | 14 | 927 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1090 | -589 | 47 | -40 | -217 | 1 | 927
4 | 10 | 15 | 929 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 839 | -176 | 44 | -38 | -221 | -155 | 929
4 | 10 | 16 | 926 | 332 | 255 | 58 | 25 | 76 | 584 | -100 | 42 | -7 | -204 | -135 | 926
4 | 10 | 17 | 935 | 332 | 198 | 73 | 25 | 76 | 264 | -45 | 31 | -5 | 121 | -135 | 935
4 | 10 | 18 | 962 | 332 | 386 | 96 | 25 | 76 | 29 | -5 | 39 | -6 | 0 | -10 | 962
4 | 10 | 19 | 976 | 332 | 550 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -6 | 0 | -135 | 976
4 | 10 | 20 | 952 | 332 | 386 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -7 | 0 | 0 | 952
4 | 10 | 21 | 918 | 332 | 157 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -9 | 190 | 0 | 918
4 | 10 | 22 | 885 | 332 | 316 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | -10 | 0 | 0 | 885
4 | 10 | 23 | 854 | 332 | 161 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -12 | 135 | 0 | 854
4 | 11 | 0 | 805 | 332 | 237 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 11 | 1 | 790 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 111 | -39 | 790
4 | 11 | 2 | 831 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 136 | -37 | 831
4 | 11 | 3 | 888 | 332 | 288 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 888
4 | 11 | 4 | 923 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 202 | -9 | 923
4 | 11 | 5 | 930 | 332 | 158 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 202 | 1 | 930
4 | 11 | 6 | 912 | 332 | 321 | 64 | 25 | 76 | 29 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 912
4 | 11 | 7 | 895 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 154 | 0 | 62 | 0 | 9 | 30 | 895
4 | 11 | 8 | 923 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 314 | 0 | 58 | 0 | -108 | 22 | 923
4 | 11 | 9 | 957 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 426 | 0 | 54 | 0 | -172 | 16 | 957
4 | 11 | 10 | 943 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 461 | 0 | 55 | 0 | -215 | 11 | 943
4 | 11 | 11 | 936 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 489 | 0 | 53 | 0 | -221 | -16 | 936
4 | 11 | 12 | 912 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 511 | 0 | 51 | 0 | -222 | -59 | 912
4 | 11 | 13 | 930 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 420 | 0 | 52 | 0 | -181 | 8 | 930
4 | 11 | 14 | 937 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 453 | 0 | 72 | 0 | -221 | -2 | 937
4 | 11 | 15 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 346 | 0 | 74 | 0 | -4 | -111 | 941
4 | 11 | 16 | 958 | 332 | 164 | 58 | 25 | 76 | 218 | 0 | 72 | 0 | 12 | 1 | 958
4 | 11 | 17 | 965 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 72 | 0 | 72 | 0 | 166 | 1 | 965
4 | 11 | 18 | 987 | 332 | 379 | 96 | 25 | 76 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 987
4 | 11 | 19 | 989 | 332 | 384 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 989
4 | 11 | 20 | 963 | 332 | 361 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 963
4 | 11 | 21 | 932 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 190 | 0 | 932
4 | 11 | 22 | 899 | 332 | 312 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 11 | 23 | 863 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 203 | -52 | 863
4 | 12 | 0 | 814 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | -3 | 120 | 0 | 814
4 | 12 | 1 | 799 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -3 | 158 | -51 | 799
4 | 12 | 2 | 838 | 332 | 364 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -2 | 0 | -74 | 838
4 | 12 | 3 | 907 | 332 | 344 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -2 | 0 | 0 | 907
4 | 12 | 4 | 947 | 332 | 379 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | 2 | 947
4 | 12 | 5 | 945 | 332 | 181 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -2 | 204 | 3 | 945
4 | 12 | 6 | 905 | 332 | 165 | 64 | 25 | 76 | 48 | -3 | 49 | -2 | 151 | 0 | 905
4 | 12 | 7 | 860 | 332 | 162 | 59 | 25 | 76 | 228 | -12 | 45 | -2 | -53 | 0 | 860
4 | 12 | 8 | 871 | 332 | 178 | 56 | 25 | 76 | 507 | -27 | 32 | -2 | -221 | -85 | 871
4 | 12 | 9 | 904 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 746 | -126 | 28 | -21 | -222 | -134 | 904
4 | 12 | 10 | 930 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 936 | -423 | 27 | -20 | -221 | 0 | 930
4 | 12 | 11 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1006 | -476 | 21 | -15 | -221 | 1 | 947
4 | 12 | 12 | 920 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1014 | -509 | 19 | -14 | -222 | 1 | 920
4 | 12 | 13 | 937 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 874 | -353 | 17 | -13 | -221 | 2 | 937
4 | 12 | 14 | 927 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 710 | -201 | 15 | -11 | -222 | 1 | 927
4 | 12 | 15 | 928 | 332 | 172 | 55 | 25 | 76 | 445 | -23 | 11 | -1 | -180 | 16 | 928
4 | 12 | 16 | 946 | 332 | 177 | 58 | 25 | 76 | 233 | -12 | 11 | -1 | 21 | 26 | 946
4 | 12 | 17 | 943 | 332 | 350 | 73 | 25 | 76 | 86 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 943
4 | 12 | 18 | 961 | 332 | 214 | 96 | 25 | 76 | 8 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 961
4 | 12 | 19 | 959 | 332 | 216 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 959
4 | 12 | 20 | 921 | 332 | 176 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 921
4 | 12 | 21 | 884 | 332 | 338 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -1 | 7 | 2 | 884
4 | 12 | 22 | 864 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 192 | 0 | 864
4 | 12 | 23 | 835 | 332 | 323 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 835
4 | 13 | 0 | 786 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -2 | 137 | 2 | 786
4 | 13 | 1 | 768 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -2 | 121 | 2 | 768
4 | 13 | 2 | 801 | 332 | 288 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 3 | 801
4 | 13 | 3 | 858 | 332 | 328 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 2 | 858
4 | 13 | 4 | 885 | 332 | 357 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 885
4 | 13 | 5 | 870 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 870
4 | 13 | 6 | 811 | 332 | 248 | 64 | 25 | 76 | 27 | -4 | 9 | -1 | 0 | 35 | 811
4 | 13 | 7 | 780 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 153 | -21 | 11 | -3 | 0 | 0 | 780
4 | 13 | 8 | 787 | 332 | 196 | 56 | 25 | 76 | 331 | -45 | 22 | -3 | -203 | 0 | 787
4 | 13 | 9 | 811 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 540 | -147 | 17 | -14 | -219 | 1 | 811
4 | 13 | 10 | 802 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 763 | -373 | 13 | -10 | -222 | 0 | 802
4 | 13 | 11 | 840 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1032 | -602 | 13 | -11 | -223 | 0 | 840
4 | 13 | 12 | 833 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1113 | -650 | 12 | -10 | -223 | -40 | 833
4 | 13 | 13 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1064 | -622 | 9 | -7 | -223 | -17 | 835
4 | 13 | 14 | 833 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 999 | -579 | 8 | -6 | -223 | -1 | 833
4 | 13 | 15 | 842 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 859 | -431 | 6 | -5 | -223 | 0 | 842
4 | 13 | 16 | 850 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 583 | -151 | 7 | -5 | -223 | 0 | 850
4 | 13 | 17 | 862 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 250 | -37 | 6 | -5 | -7 | 1 | 862
4 | 13 | 18 | 880 | 332 | 153 | 96 | 25 | 76 | 28 | -4 | 6 | -1 | 164 | 5 | 880
4 | 13 | 19 | 889 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 202 | 2 | 889
4 | 13 | 20 | 863 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -1 | 172 | 2 | 863
4 | 13 | 21 | 835 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -2 | 144 | 3 | 835
4 | 13 | 22 | 800 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -2 | 80 | 40 | 800
4 | 13 | 23 | 780 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -3 | 112 | 3 | 780
4 | 14 | 0 | 735 | 332 | 156 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -8 | 74 | 0 | 735
4 | 14 | 1 | 725 | 332 | 158 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -9 | 61 | 0 | 725
4 | 14 | 2 | 761 | 332 | 159 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -11 | 77 | 0 | 761
4 | 14 | 3 | 817 | 332 | 159 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -11 | 71 | 41 | 817
4 | 14 | 4 | 846 | 332 | 159 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -11 | 141 | 0 | 846
4 | 14 | 5 | 837 | 332 | 160 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -11 | 102 | 41 | 837
4 | 14 | 6 | 772 | 332 | 186 | 64 | 25 | 76 | 70 | -23 | 46 | -15 | 0 | 11 | 772
4 | 14 | 7 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 340 | -224 | 43 | -43 | -21 | -1 | 734
4 | 14 | 8 | 728 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 651 | -436 | 45 | -45 | -124 | 0 | 728
4 | 14 | 9 | 765 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 913 | -610 | 72 | -72 | -171 | 0 | 765
4 | 14 | 10 | 780 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1079 | -726 | 62 | -62 | -205 | 1 | 780
4 | 14 | 11 | 791 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1160 | -777 | 86 | -86 | -224 | 1 | 791
4 | 14 | 12 | 796 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1146 | -765 | 97 | -97 | -216 | 0 | 796
4 | 14 | 13 | 786 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1025 | -682 | 101 | -101 | -189 | 1 | 786
4 | 14 | 14 | 786 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 840 | -554 | 109 | -109 | -136 | 1 | 786
4 | 14 | 15 | 788 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 572 | -374 | 89 | -89 | -46 | 0 | 788
4 | 14 | 16 | 801 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 349 | -187 | 87 | -87 | 0 | 0 | 801
4 | 14 | 17 | 829 | 332 | 158 | 73 | 25 | 76 | 147 | -49 | 99 | -31 | -1 | 0 | 829
4 | 14 | 18 | 870 | 332 | 192 | 96 | 25 | 76 | 16 | -5 | 121 | -38 | 55 | 0 | 870
4 | 14 | 19 | 874 | 332 | 186 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | -38 | 73 | 0 | 874
4 | 14 | 20 | 849 | 332 | 184 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -36 | 90 | -34 | 849
4 | 14 | 21 | 815 | 332 | 186 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | -38 | 19 | 0 | 815
4 | 14 | 22 | 784 | 332 | 162 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -49 | 0 | 0 | 784
4 | 14 | 23 | 759 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | -62 | 0 | 1 | 759
4 | 15 | 0 | 726 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | -123 | 37 | 726
4 | 15 | 1 | 711 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | -139 | 37 | 711
4 | 15 | 2 | 750 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | -90 | 10 | 750
4 | 15 | 3 | 809 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | -62 | 35 | 809
4 | 15 | 4 | 845 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | -6 | 1 | 845
4 | 15 | 5 | 849 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | -28 | 34 | 849
4 | 15 | 6 | 838 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 9 | 0 | 210 | 0 | -26 | 0 | 838
4 | 15 | 7 | 854 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 42 | 0 | 222 | 0 | -80 | 30 | 854
4 | 15 | 8 | 922 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 78 | 0 | 223 | 0 | -38 | 22 | 922
4 | 15 | 9 | 967 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 118 | 0 | 229 | 0 | -28 | 15 | 967
4 | 15 | 10 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 183 | 0 | 230 | 0 | -80 | 11 | 975
4 | 15 | 11 | 986 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 198 | 0 | 220 | 0 | -71 | 8 | 986
4 | 15 | 12 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 198 | 0 | 200 | 0 | -93 | 8 | 944
4 | 15 | 13 | 978 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 157 | 0 | 204 | 0 | -23 | 9 | 978
4 | 15 | 14 | 968 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 161 | 0 | 205 | 0 | -43 | 10 | 968
4 | 15 | 15 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 175 | 0 | 211 | 0 | -65 | 0 | 957
4 | 15 | 16 | 975 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 128 | 0 | 206 | 0 | 4 | -2 | 975
4 | 15 | 17 | 964 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 67 | 0 | 186 | 0 | 56 | 1 | 964
4 | 15 | 18 | 977 | 332 | 166 | 96 | 25 | 76 | 12 | 0 | 184 | 0 | 85 | 1 | 977
4 | 15 | 19 | 967 | 332 | 165 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 93 | 0 | 967
4 | 15 | 20 | 932 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 97 | 1 | 932
4 | 15 | 21 | 894 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 66 | 0 | 894
4 | 15 | 22 | 865 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 65 | 0 | 865
4 | 15 | 23 | 835 | 332 | 241 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 835
4 | 16 | 0 | 793 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 104 | 0 | 793
4 | 16 | 1 | 776 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 106 | 1 | 776
4 | 16 | 2 | 810 | 332 | 288 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 810
4 | 16 | 3 | 863 | 332 | 308 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 1 | 863
4 | 16 | 4 | 897 | 332 | 166 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 1 | 897
4 | 16 | 5 | 895 | 332 | 176 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 2 | 895
4 | 16 | 6 | 861 | 332 | 154 | 64 | 25 | 76 | 43 | 0 | 4 | 0 | 162 | 1 | 861
4 | 16 | 7 | 836 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 220 | 0 | 1 | 0 | -26 | 1 | 836
4 | 16 | 8 | 859 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 491 | 0 | 4 | 0 | -218 | -55 | 859
4 | 16 | 9 | 949 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 795 | -105 | 6 | -4 | -221 | -155 | 949
4 | 16 | 10 | 963 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 956 | -271 | 7 | -5 | -221 | -134 | 963
4 | 16 | 11 | 964 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 979 | -294 | 9 | -6 | -221 | -134 | 964
4 | 16 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 961 | -310 | 14 | -9 | -221 | -135 | 931
4 | 16 | 13 | 965 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 921 | -237 | 17 | -11 | -221 | -135 | 965
4 | 16 | 14 | 972 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 848 | -139 | 15 | -10 | -221 | -156 | 972
4 | 16 | 15 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 663 | 0 | 13 | 0 | -219 | -136 | 957
4 | 16 | 16 | 969 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 389 | 0 | 16 | 0 | 3 | -78 | 969
4 | 16 | 17 | 959 | 332 | 270 | 73 | 25 | 76 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 16 | 18 | 966 | 332 | 202 | 96 | 25 | 76 | 23 | 0 | 9 | 0 | 202 | 1 | 966
4 | 16 | 19 | 964 | 332 | 427 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 964
4 | 16 | 20 | 927 | 332 | 387 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 927
4 | 16 | 21 | 891 | 332 | 356 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 891
4 | 16 | 22 | 856 | 332 | 333 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 856
4 | 16 | 23 | 831 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177 | 1 | 831
4 | 17 | 0 | 780 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 | 0 | 780
4 | 17 | 1 | 762 | 332 | 270 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 762
4 | 17 | 2 | 797 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 797
4 | 17 | 3 | 843 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -1 | 159 | 2 | 843
4 | 17 | 4 | 886 | 332 | 150 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -1 | 203 | 1 | 886
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 882
4 | 17 | 6 | 847 | 332 | 153 | 64 | 25 | 76 | 66 | -4 | 3 | 0 | 132 | 0 | 847
4 | 17 | 7 | 811 | 332 | 166 | 59 | 25 | 76 | 293 | -17 | 2 | 0 | -125 | 0 | 811
4 | 17 | 8 | 841 | 332 | 164 | 56 | 25 | 76 | 592 | -34 | 1 | 0 | -223 | -148 | 841
4 | 17 | 9 | 940 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 905 | -243 | 0 | 0 | -221 | -134 | 940
4 | 17 | 10 | 955 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1048 | -504 | 0 | 0 | -221 | 1 | 955
4 | 17 | 11 | 962 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1121 | -489 | 0 | 0 | -221 | -80 | 962
4 | 17 | 12 | 935 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1065 | -540 | 0 | 0 | -221 | 0 | 935
4 | 17 | 13 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 876 | -337 | 0 | 0 | -219 | 0 | 951
4 | 17 | 14 | 943 | 332 | 179 | 54 | 25 | 76 | 672 | -39 | 0 | 0 | -221 | -135 | 943
4 | 17 | 15 | 946 | 332 | 175 | 55 | 25 | 76 | 456 | -26 | 1 | 0 | -164 | 16 | 946
4 | 17 | 16 | 953 | 332 | 165 | 58 | 25 | 76 | 273 | -16 | 1 | 0 | 39 | 0 | 953
4 | 17 | 17 | 942 | 332 | 154 | 73 | 25 | 76 | 107 | -6 | 1 | 0 | 180 | 0 | 942
4 | 17 | 18 | 957 | 332 | 211 | 96 | 25 | 76 | 11 | -1 | 1 | 0 | 204 | 2 | 957
4 | 17 | 19 | 955 | 332 | 215 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 955
4 | 17 | 20 | 920 | 332 | 378 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 3 | 920
4 | 17 | 21 | 889 | 332 | 212 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 141 | 2 | 889
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 325 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 856
4 | 17 | 23 | 827 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -1 | 163 | 1 | 827
4 | 18 | 0 | 785 | 332 | 276 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 785
4 | 18 | 1 | 762 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -2 | 100 | 3 | 762
4 | 18 | 2 | 789 | 332 | 260 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | 3 | 789
4 | 18 | 3 | 841 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -2 | 138 | 3 | 841
4 | 18 | 4 | 881 | 332 | 314 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | 0 | 881
4 | 18 | 5 | 887 | 332 | 332 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -4 | 0 | 0 | 887
4 | 18 | 6 | 861 | 332 | 294 | 64 | 25 | 76 | 15 | -1 | 60 | -4 | 0 | 0 | 861
4 | 18 | 7 | 842 | 332 | 181 | 59 | 25 | 76 | 106 | -8 | 70 | -5 | 6 | 0 | 842
4 | 18 | 8 | 869 | 332 | 176 | 56 | 25 | 76 | 280 | -21 | 86 | -6 | -2 | -133 | 869
4 | 18 | 9 | 891 | 332 | 195 | 52 | 25 | 76 | 554 | -42 | 72 | -5 | -217 | -151 | 891
4 | 18 | 10 | 933 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1014 | -352 | 85 | -64 | -221 | -160 | 933
4 | 18 | 11 | 956 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1245 | -576 | 84 | -64 | -221 | -143 | 956
4 | 18 | 12 | 921 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1307 | -686 | 102 | -77 | -222 | -134 | 921
4 | 18 | 13 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1254 | -608 | 117 | -89 | -219 | -135 | 951
4 | 18 | 14 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1098 | -454 | 115 | -87 | -221 | -135 | 951
4 | 18 | 15 | 931 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 921 | -271 | 96 | -73 | -221 | -157 | 931
4 | 18 | 16 | 951 | 332 | 177 | 58 | 25 | 76 | 623 | -47 | 88 | -6 | -221 | -154 | 951
4 | 18 | 17 | 949 | 332 | 175 | 73 | 25 | 76 | 273 | -21 | 52 | -4 | 3 | -35 | 949
4 | 18 | 18 | 948 | 332 | 264 | 96 | 25 | 76 | 37 | -3 | 51 | -4 | 74 | 0 | 948
4 | 18 | 19 | 948 | 332 | 158 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -4 | 201 | 0 | 948
4 | 18 | 20 | 915 | 332 | 317 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | -5 | 0 | 0 | 915
4 | 18 | 21 | 879 | 332 | 161 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -4 | 135 | 0 | 879
4 | 18 | 22 | 854 | 332 | 159 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -4 | 129 | 0 | 854
4 | 18 | 23 | 821 | 332 | 278 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -4 | 0 | 0 | 821
4 | 19 | 0 | 773 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | -6 | 79 | 0 | 773
4 | 19 | 1 | 755 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -6 | 60 | 0 | 755
4 | 19 | 2 | 789 | 332 | 154 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -6 | 85 | 0 | 789
4 | 19 | 3 | 852 | 332 | 159 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -4 | 132 | 0 | 852
4 | 19 | 4 | 890 | 332 | 152 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -4 | 185 | 0 | 890
4 | 19 | 5 | 902 | 332 | 154 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -4 | 202 | 0 | 902
4 | 19 | 6 | 873 | 332 | 161 | 64 | 25 | 76 | 85 | -9 | 28 | -3 | 114 | 0 | 873
4 | 19 | 7 | 836 | 332 | 189 | 59 | 25 | 76 | 369 | -40 | 17 | -2 | -162 | -27 | 836
4 | 19 | 8 | 848 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 704 | -233 | 5 | -4 | -221 | -40 | 848
4 | 19 | 9 | 935 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 984 | -462 | 2 | -2 | -221 | 1 | 935
4 | 19 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1172 | -634 | 11 | -9 | -221 | 2 | 952
4 | 19 | 11 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1233 | -605 | 21 | -16 | -221 | -83 | 960
4 | 19 | 12 | 924 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1152 | -642 | 18 | -14 | -222 | 1 | 924
4 | 19 | 13 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1033 | -498 | 8 | -6 | -221 | 0 | 947
4 | 19 | 14 | 966 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 976 | -424 | 1 | 0 | -221 | -1 | 966
4 | 19 | 15 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 797 | -142 | 4 | -3 | -216 | -135 | 941
4 | 19 | 16 | 951 | 332 | 203 | 58 | 25 | 76 | 501 | -54 | 10 | -1 | -64 | -135 | 951
4 | 19 | 17 | 949 | 332 | 174 | 73 | 25 | 76 | 230 | -25 | 1 | 0 | 26 | 37 | 949
4 | 19 | 18 | 950 | 332 | 152 | 96 | 25 | 76 | 32 | -3 | 3 | 0 | 192 | 45 | 950
4 | 19 | 19 | 946 | 332 | 163 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 47 | 946
4 | 19 | 20 | 913 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 183 | 47 | 913
4 | 19 | 21 | 871 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 144 | 45 | 871
4 | 19 | 22 | 849 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -1 | 132 | 44 | 849
4 | 19 | 23 | 821 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -2 | 119 | 43 | 821
4 | 20 | 0 | 773 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 | 35 | 773
4 | 20 | 1 | 753 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | 36 | 753
4 | 20 | 2 | 782 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | 39 | 782
4 | 20 | 3 | 838 | 332 | 242 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 838
4 | 20 | 4 | 874 | 332 | 209 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 69 | 43 | 874
4 | 20 | 5 | 860 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126 | 42 | 860
4 | 20 | 6 | 787 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 60 | 0 | 58 | 0 | -12 | 36 | 787
4 | 20 | 7 | 769 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 165 | 0 | 84 | 0 | -145 | 25 | 769
4 | 20 | 8 | 788 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 252 | 0 | 90 | 0 | -205 | 14 | 788
4 | 20 | 9 | 809 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 386 | 0 | 106 | 0 | -224 | -92 | 809
4 | 20 | 10 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 391 | 0 | 116 | 0 | -223 | -80 | 835
4 | 20 | 11 | 846 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 307 | 0 | 119 | 0 | -211 | 0 | 846
4 | 20 | 12 | 835 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 267 | 0 | 123 | 0 | -189 | 3 | 835
4 | 20 | 13 | 854 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 202 | 0 | 136 | 0 | -117 | 2 | 854
4 | 20 | 14 | 855 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 136 | 0 | 157 | 0 | -75 | 2 | 855
4 | 20 | 15 | 854 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 96 | 0 | 150 | 0 | -36 | 8 | 854
4 | 20 | 16 | 870 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 52 | 0 | 149 | 0 | 10 | 20 | 870
4 | 20 | 17 | 881 | 332 | 156 | 73 | 25 | 76 | 26 | 0 | 142 | 0 | 17 | 34 | 881
4 | 20 | 18 | 902 | 332 | 174 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 149 | 0 | 5 | 42 | 902
4 | 20 | 19 | 899 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 167 | 0 | 8 | 44 | 899
4 | 20 | 20 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | -36 | 42 | 866
4 | 20 | 21 | 837 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | -49 | 41 | 837
4 | 20 | 22 | 804 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | -52 | 38 | 804
4 | 20 | 23 | 787 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | -35 | 37 | 787
4 | 21 | 0 | 744 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | -78 | 36 | 744
4 | 21 | 1 | 728 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | -77 | 35 | 728
4 | 21 | 2 | 762 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | -20 | 38 | 762
4 | 21 | 3 | 811 | 332 | 194 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 43 | 811
4 | 21 | 4 | 843 | 332 | 164 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 42 | 843
4 | 21 | 5 | 817 | 332 | 246 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 42 | 817
4 | 21 | 6 | 752 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 25 | 0 | 10 | 0 | 36 | 36 | 752
4 | 21 | 7 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 100 | 0 | 7 | 0 | -39 | 25 | 733
4 | 21 | 8 | 770 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 169 | 0 | 9 | 0 | -58 | 13 | 770
4 | 21 | 9 | 801 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 182 | 0 | 9 | 0 | -30 | 7 | 801
4 | 21 | 10 | 817 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 182 | 0 | 5 | 0 | -4 | 3 | 817
4 | 21 | 11 | 833 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 182 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 833
4 | 21 | 12 | 823 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 234 | 0 | 9 | 0 | -52 | 1 | 823
4 | 21 | 13 | 834 | 332 | 149 | 50 | 25 | 76 | 179 | 0 | 22 | 0 | -1 | 2 | 834
4 | 21 | 14 | 822 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 139 | 0 | 28 | 0 | 17 | 3 | 822
4 | 21 | 15 | 838 | 332 | 198 | 55 | 25 | 76 | 107 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 838
4 | 21 | 16 | 846 | 332 | 226 | 58 | 25 | 76 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 20 | 846
4 | 21 | 17 | 880 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 24 | 0 | 61 | 0 | 109 | 32 | 880
4 | 21 | 18 | 901 | 332 | 282 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 42 | 901
4 | 21 | 19 | 889 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 131 | 44 | 889
4 | 21 | 20 | 866 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 | 42 | 866
4 | 21 | 21 | 836 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 87 | 41 | 836
4 | 21 | 22 | 800 | 332 | 221 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 800
4 | 21 | 23 | 775 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 | 37 | 775
4 | 22 | 0 | 728 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 38 | 728
4 | 22 | 1 | 719 | 332 | 161 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 719
4 | 22 | 2 | 753 | 332 | 176 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 753
4 | 22 | 3 | 818 | 332 | 263 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 818
4 | 22 | 4 | 848 | 332 | 301 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 848
4 | 22 | 5 | 854 | 332 | 314 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 854
4 | 22 | 6 | 834 | 332 | 281 | 64 | 25 | 76 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 834
4 | 22 | 7 | 852 | 332 | 240 | 59 | 25 | 76 | 89 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 852
4 | 22 | 8 | 919 | 332 | 216 | 56 | 25 | 76 | 164 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22 | 919
4 | 22 | 9 | 957 | 332 | 189 | 52 | 25 | 76 | 242 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 957
4 | 22 | 10 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 414 | 0 | 17 | 0 | -105 | 1 | 958
4 | 22 | 11 | 965 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 460 | 0 | 13 | 0 | -140 | 1 | 965
4 | 22 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 440 | 0 | 9 | 0 | -15 | -134 | 931
4 | 22 | 13 | 972 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 382 | 0 | 17 | 0 | -59 | 1 | 972
4 | 22 | 14 | 955 | 332 | 164 | 54 | 25 | 76 | 281 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 955
4 | 22 | 15 | 960 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 183 | 0 | 24 | 0 | 185 | -68 | 960
4 | 22 | 16 | 973 | 332 | 348 | 58 | 25 | 76 | 103 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 973
4 | 22 | 17 | 963 | 332 | 364 | 73 | 25 | 76 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 963
4 | 22 | 18 | 972 | 332 | 391 | 96 | 25 | 76 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 972
4 | 22 | 19 | 962 | 332 | 386 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 22 | 20 | 932 | 332 | 355 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 932
4 | 22 | 21 | 894 | 332 | 329 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 894
4 | 22 | 22 | 861 | 332 | 306 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 861
4 | 22 | 23 | 843 | 332 | 297 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 1 | 843
4 | 23 | 0 | 800 | 332 | 268 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 800
4 | 23 | 1 | 779 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 98 | 0 | 779
4 | 23 | 2 | 809 | 332 | 256 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 2 | 809
4 | 23 | 3 | 862 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 164 | -23 | 862
4 | 23 | 4 | 899 | 332 | 310 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 23 | 5 | 899 | 332 | 315 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 899
4 | 23 | 6 | 872 | 332 | 172 | 64 | 25 | 76 | 15 | 0 | 69 | 0 | 119 | 0 | 872
4 | 23 | 7 | 879 | 332 | 253 | 59 | 25 | 76 | 70 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 879
4 | 23 | 8 | 933 | 332 | 238 | 56 | 25 | 76 | 149 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 933
4 | 23 | 9 | 969 | 332 | 165 | 52 | 25 | 76 | 320 | 0 | 42 | 0 | 0 | -43 | 969
4 | 23 | 10 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 467 | 0 | 38 | 0 | -11 | -150 | 975
4 | 23 | 11 | 969 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 450 | 0 | 33 | 0 | -9 | -136 | 969
4 | 23 | 12 | 939 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 424 | 0 | 28 | 0 | -8 | -136 | 939
4 | 23 | 13 | 981 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 352 | 0 | 31 | 0 | 0 | -51 | 981
4 | 23 | 14 | 974 | 332 | 204 | 54 | 25 | 76 | 256 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 974
4 | 23 | 15 | 980 | 332 | 291 | 55 | 25 | 76 | 181 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 980
4 | 23 | 16 | 979 | 332 | 374 | 58 | 25 | 76 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 979
4 | 23 | 17 | 976 | 332 | 418 | 73 | 25 | 76 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 976
4 | 23 | 18 | 991 | 332 | 241 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 991
4 | 23 | 19 | 975 | 332 | 571 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 975
4 | 23 | 20 | 938 | 332 | 397 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 938
4 | 23 | 21 | 904 | 332 | 369 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 904
4 | 23 | 22 | 870 | 332 | 482 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 870
4 | 23 | 23 | 842 | 332 | 388 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 842
4 | 24 | 0 | 799 | 332 | 302 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 799
4 | 24 | 1 | 780 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 | 0 | 780
4 | 24 | 2 | 805 | 332 | 292 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 24 | 3 | 856 | 332 | 323 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 856
4 | 24 | 4 | 892 | 332 | 360 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 892
4 | 24 | 5 | 892 | 332 | 373 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 892
4 | 24 | 6 | 865 | 332 | 323 | 64 | 25 | 76 | 20 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 865
4 | 24 | 7 | 866 | 332 | 253 | 59 | 25 | 76 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 866
4 | 24 | 8 | 926 | 332 | 182 | 56 | 25 | 76 | 234 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 926
4 | 24 | 9 | 960 | 332 | 164 | 52 | 25 | 76 | 374 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 960
4 | 24 | 10 | 959 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 562 | 0 | 42 | 0 | -124 | -152 | 959
4 | 24 | 11 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 784 | -76 | 42 | -29 | -221 | -156 | 975
4 | 24 | 12 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 899 | -199 | 53 | -36 | -221 | -157 | 970
4 | 24 | 13 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 849 | -164 | 66 | -46 | -221 | -155 | 960
4 | 24 | 14 | 967 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 918 | -233 | 79 | -54 | -221 | -157 | 967
4 | 24 | 15 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 847 | -179 | 80 | -55 | -221 | -157 | 951
4 | 24 | 16 | 955 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 596 | 0 | 94 | -1 | -221 | -152 | 955
4 | 24 | 17 | 952 | 332 | 163 | 73 | 25 | 76 | 281 | 0 | 84 | 0 | 0 | -82 | 952
4 | 24 | 18 | 950 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 47 | 0 | 76 | 0 | 201 | -51 | 950
4 | 24 | 19 | 950 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 187 | 0 | 950
4 | 24 | 20 | 916 | 332 | 439 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -133 | 916
4 | 24 | 21 | 880 | 332 | 398 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -120 | 880
4 | 24 | 22 | 850 | 332 | 344 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -75 | 850
4 | 24 | 23 | 822 | 332 | 279 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 822
4 | 25 | 0 | 778 | 332 | 153 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -6 | 100 | 0 | 778
4 | 25 | 1 | 757 | 332 | 155 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -6 | 79 | 0 | 757
4 | 25 | 2 | 791 | 332 | 155 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -6 | 100 | 0 | 791
4 | 25 | 3 | 844 | 332 | 173 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -6 | 122 | -10 | 844
4 | 25 | 4 | 889 | 332 | 156 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -8 | 188 | -26 | 889
4 | 25 | 5 | 897 | 332 | 344 | 76 | 25 | 76 | 2 | 0 | 49 | -7 | 0 | 0 | 897
4 | 25 | 6 | 865 | 332 | 169 | 64 | 25 | 76 | 109 | -16 | 25 | -4 | 45 | 40 | 865
4 | 25 | 7 | 831 | 332 | 211 | 59 | 25 | 76 | 413 | -61 | 16 | -2 | -93 | -145 | 831
4 | 25 | 8 | 866 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 769 | -267 | 15 | -12 | -141 | -135 | 866
4 | 25 | 9 | 936 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 1041 | -521 | 16 | -13 | -221 | 1 | 936
4 | 25 | 10 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1214 | -679 | 14 | -12 | -221 | 1 | 948
4 | 25 | 11 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1247 | -717 | 27 | -22 | -216 | 0 | 950
4 | 25 | 12 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1224 | -730 | 33 | -27 | -222 | 0 | 909
4 | 25 | 13 | 937 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1204 | -682 | 26 | -22 | -221 | 1 | 937
4 | 25 | 14 | 964 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1159 | -622 | 40 | -33 | -216 | 1 | 964
4 | 25 | 15 | 973 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 980 | -354 | 42 | -35 | -216 | -80 | 973
4 | 25 | 16 | 964 | 332 | 251 | 58 | 25 | 76 | 674 | -99 | 26 | -4 | -221 | -154 | 964
4 | 25 | 17 | 955 | 332 | 194 | 73 | 25 | 76 | 310 | -46 | 3 | 0 | -3 | -9 | 955
4 | 25 | 18 | 946 | 332 | 334 | 96 | 25 | 76 | 44 | -7 | 1 | 0 | 0 | 45 | 946
4 | 25 | 19 | 949 | 332 | 165 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 47 | 949
4 | 25 | 20 | 913 | 332 | 381 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 913
4 | 25 | 21 | 882 | 332 | 355 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882
4 | 25 | 22 | 852 | 332 | 294 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 852
4 | 25 | 23 | 818 | 332 | 321 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818
4 | 26 | 0 | 770 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 770
4 | 26 | 1 | 756 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 1 | 756
4 | 26 | 2 | 788 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 | 1 | 788
4 | 26 | 3 | 844 | 332 | 274 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 844
4 | 26 | 4 | 878 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 198 | 7 | 878
4 | 26 | 5 | 885 | 332 | 246 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 46 | 885
4 | 26 | 6 | 854 | 332 | 277 | 64 | 25 | 76 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 854
4 | 26 | 7 | 840 | 332 | 168 | 59 | 25 | 76 | 135 | 0 | 11 | 0 | 4 | 30 | 840
4 | 26 | 8 | 880 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 236 | 0 | 10 | 0 | -24 | 21 | 880
4 | 26 | 9 | 936 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 305 | 0 | 6 | 0 | -24 | 16 | 936
4 | 26 | 10 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 296 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 944
4 | 26 | 11 | 953 | 332 | 216 | 50 | 25 | 76 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 953
4 | 26 | 12 | 918 | 332 | 178 | 50 | 25 | 76 | 242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 918
4 | 26 | 13 | 939 | 332 | 176 | 50 | 25 | 76 | 258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 939
4 | 26 | 14 | 937 | 332 | 163 | 54 | 25 | 76 | 264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 937
4 | 26 | 15 | 935 | 332 | 170 | 55 | 25 | 76 | 234 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 935
4 | 26 | 16 | 940 | 332 | 186 | 58 | 25 | 76 | 180 | 0 | 57 | 0 | 0 | 26 | 940
4 | 26 | 17 | 938 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 80 | 0 | 68 | 0 | 135 | 1 | 938
4 | 26 | 18 | 951 | 332 | 326 | 96 | 25 | 76 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 951
4 | 26 | 19 | 950 | 332 | 335 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 26 | 20 | 918 | 332 | 266 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 31 | 918
4 | 26 | 21 | 882 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 133 | 1 | 882
4 | 26 | 22 | 850 | 332 | 224 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 43 | 850
4 | 26 | 23 | 820 | 332 | 256 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | 1 | 820
4 | 27 | 0 | 777 | 332 | 196 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 36 | 777
4 | 27 | 1 | 760 | 332 | 182 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 37 | 760
4 | 27 | 2 | 788 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 788
4 | 27 | 3 | 838 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 137 | 1 | 838
4 | 27 | 4 | 864 | 332 | 154 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 158 | 2 | 864
4 | 27 | 5 | 854 | 332 | 272 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 854
4 | 27 | 6 | 806 | 332 | 239 | 64 | 25 | 76 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 806
4 | 27 | 7 | 807 | 332 | 222 | 59 | 25 | 76 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 807
4 | 27 | 8 | 822 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 142 | 0 | 30 | 0 | -1 | 14 | 822
4 | 27 | 9 | 843 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 315 | 0 | 20 | 0 | -132 | 7 | 843
4 | 27 | 10 | 847 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 502 | 0 | 25 | 0 | -223 | -88 | 847
4 | 27 | 11 | 865 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 667 | -82 | 21 | -15 | -223 | -134 | 865
4 | 27 | 12 | 860 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 773 | -192 | 14 | -9 | -223 | -134 | 860
4 | 27 | 13 | 872 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 644 | -51 | 15 | -10 | -223 | -134 | 872
4 | 27 | 14 | 871 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 520 | 0 | 11 | 0 | -223 | -72 | 871
4 | 27 | 15 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 389 | 0 | 7 | 0 | -178 | 8 | 862
4 | 27 | 16 | 863 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 276 | 0 | 9 | 0 | -80 | 19 | 863
4 | 27 | 17 | 875 | 332 | 169 | 73 | 25 | 76 | 148 | 0 | 10 | 0 | 10 | 32 | 875
4 | 27 | 18 | 889 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 26 | 0 | 12 | 0 | 133 | 41 | 889
4 | 27 | 19 | 889 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 149 | 43 | 889
4 | 27 | 20 | 860 | 332 | 154 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 43 | 860
4 | 27 | 21 | 829 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 40 | 829
4 | 27 | 22 | 798 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 | 39 | 798
4 | 27 | 23 | 773 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 37 | 773
4 | 28 | 0 | 735 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 35 | 735
4 | 28 | 1 | 715 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 35 | 715
4 | 28 | 2 | 749 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 38 | 749
4 | 28 | 3 | 801 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 42 | 801
4 | 28 | 4 | 836 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 42 | 836
4 | 28 | 5 | 811 | 332 | 250 | 76 | 25 | 76 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 42 | 811
4 | 28 | 6 | 740 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 94 | -1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 740
4 | 28 | 7 | 704 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 308 | 0 | 1 | 0 | -219 | -26 | 704
4 | 28 | 8 | 736 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 551 | -244 | 1 | -1 | -208 | 0 | 736
4 | 28 | 9 | 787 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 797 | -350 | 16 | -11 | -219 | -79 | 787
4 | 28 | 10 | 798 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 910 | -401 | 13 | -9 | -224 | -122 | 798
4 | 28 | 11 | 808 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 940 | -412 | 25 | -17 | -224 | -135 | 808
4 | 28 | 12 | 810 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 880 | -386 | 24 | -17 | -224 | -98 | 810
4 | 28 | 13 | 818 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 906 | -400 | 8 | -5 | -224 | -98 | 818
4 | 28 | 14 | 813 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 795 | -350 | 14 | -9 | -224 | -48 | 813
4 | 28 | 15 | 811 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 606 | -266 | 16 | -11 | -36 | -134 | 811
4 | 28 | 16 | 817 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 359 | 0 | 14 | -5 | -187 | -3 | 817
4 | 28 | 17 | 851 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 159 | 0 | 7 | 0 | -1 | 32 | 851
4 | 28 | 18 | 876 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 19 | 0 | 12 | 0 | 168 | 0 | 876
4 | 28 | 19 | 887 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 191 | 0 | 887
4 | 28 | 20 | 857 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 157 | 1 | 857
4 | 28 | 21 | 818 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 88 | 26 | 818
4 | 28 | 22 | 796 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 54 | 39 | 796
4 | 28 | 23 | 770 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 43 | 36 | 770
4 | 29 | 0 | 727 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | -2 | 35 | 727
4 | 29 | 1 | 714 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | -19 | 36 | 714
4 | 29 | 2 | 741 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | 38 | 741
4 | 29 | 3 | 796 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 42 | 796
4 | 29 | 4 | 823 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 33 | 42 | 823
4 | 29 | 5 | 812 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 22 | 41 | 812
4 | 29 | 6 | 770 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 7 | 0 | 100 | 0 | -17 | 35 | 770
4 | 29 | 7 | 769 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 32 | 0 | 83 | 0 | -11 | 25 | 769
4 | 29 | 8 | 816 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 59 | 0 | 62 | 0 | 43 | 15 | 816
4 | 29 | 9 | 865 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 117 | 0 | 66 | 0 | 42 | 7 | 865
4 | 29 | 10 | 869 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 161 | 0 | 54 | 0 | 20 | 3 | 869
4 | 29 | 11 | 867 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 262 | 0 | 44 | 0 | -71 | 1 | 867
4 | 29 | 12 | 845 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 383 | 0 | 25 | 0 | -195 | 1 | 845
4 | 29 | 13 | 859 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 565 | 0 | 23 | 0 | -223 | -137 | 859
4 | 29 | 14 | 868 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 515 | 0 | 18 | 0 | -223 | -77 | 868
4 | 29 | 15 | 868 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 322 | 0 | 15 | 0 | -113 | 8 | 868
4 | 29 | 16 | 876 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 188 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19 | 876
4 | 29 | 17 | 899 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 62 | 0 | 9 | 0 | 141 | 33 | 899
4 | 29 | 18 | 916 | 332 | 231 | 96 | 25 | 76 | 8 | 0 | 10 | 0 | 96 | 42 | 916
4 | 29 | 19 | 909 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 171 | 43 | 909
4 | 29 | 20 | 878 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 139 | 42 | 878
4 | 29 | 21 | 847 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111 | 41 | 847
4 | 29 | 22 | 816 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 87 | 39 | 816
4 | 29 | 23 | 786 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69 | 37 | 786
4 | 30 | 0 | 740 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 35 | 740
4 | 30 | 1 | 726 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 37 | 726
4 | 30 | 2 | 749 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 39 | 749
4 | 30 | 3 | 805 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 49 | 42 | 805
4 | 30 | 4 | 841 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 79 | 42 | 841
4 | 30 | 5 | 836 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 1 | 0 | 46 | 0 | 90 | 42 | 836
4 | 30 | 6 | 808 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 27 | 0 | 40 | 0 | 61 | 35 | 808
4 | 30 | 7 | 808 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 123 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 808
4 | 30 | 8 | 868 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 277 | 0 | 29 | 0 | -88 | 13 | 868
4 | 30 | 9 | 927 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 396 | 0 | 19 | 0 | -128 | 7 | 927
4 | 30 | 10 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 433 | 0 | 24 | 0 | -145 | 3 | 946
4 | 30 | 11 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 439 | 0 | 25 | 0 | -150 | 1 | 946
4 | 30 | 12 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 459 | 0 | 34 | 0 | -218 | 3 | 909
4 | 30 | 13 | 927 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 497 | 0 | 33 | 0 | -222 | -12 | 927
4 | 30 | 14 | 934 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 522 | 0 | 24 | 0 | -221 | -26 | 934
4 | 30 | 15 | 927 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 467 | 0 | 19 | 0 | -203 | 8 | 927
4 | 30 | 16 | 948 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 280 | 0 | 29 | 0 | -3 | 3 | 948
4 | 30 | 17 | 929 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 107 | 0 | 23 | 0 | 112 | 33 | 929
4 | 30 | 18 | 939 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 12 | 0 | 28 | 0 | 180 | 42 | 939
4 | 30 | 19 | 929 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 176 | 43 | 929
4 | 30 | 20 | 894 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 148 | 42 | 894
4 | 30 | 21 | 858 | 332 | 148 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 108 | 41 | 858
4 | 30 | 22 | 822 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 69 | 38 | 822
4 | 30 | 23 | 791 | 332 | 148 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 63 | 36 | 791
5 | 1 | 0 | 700 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | -10 | 33 | 700
5 | 1 | 1 | 672 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | -5 | 9 | 672
5 | 1 | 2 | 702 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | -12 | 29 | 702
5 | 1 | 3 | 770 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 39 | 770
5 | 1 | 4 | 821 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 59 | 40 | 821
5 | 1 | 5 | 824 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 57 | 40 | 824
5 | 1 | 6 | 769 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | 18 | 769
5 | 1 | 7 | 768 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 52 | 0 | 106 | 0 | -34 | -2 | 768
5 | 1 | 8 | 836 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 135 | 0 | 107 | 0 | -1 | -47 | 836
5 | 1 | 9 | 867 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 238 | 0 | 109 | 0 | -6 | -112 | 867
5 | 1 | 10 | 859 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 366 | 0 | 109 | 0 | -121 | -131 | 859
5 | 1 | 11 | 874 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 383 | 0 | 118 | 0 | -159 | -104 | 874
5 | 1 | 12 | 843 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 384 | 0 | 113 | 0 | -223 | -67 | 843
5 | 1 | 13 | 859 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 319 | 0 | 105 | 0 | -70 | -131 | 859
5 | 1 | 14 | 871 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 286 | 0 | 102 | 0 | -66 | -91 | 871
5 | 1 | 15 | 869 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 226 | 0 | 105 | 0 | 1 | -104 | 869
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 148 | 0 | 98 | 0 | 61 | -73 | 879
5 | 1 | 17 | 883 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 70 | 0 | 94 | 0 | 56 | 1 | 883
5 | 1 | 18 | 918 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 9 | 0 | 88 | 0 | 133 | 1 | 918
5 | 1 | 19 | 911 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 911
5 | 1 | 20 | 868 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 76 | 0 | 868
5 | 1 | 21 | 814 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | 1 | 814
5 | 1 | 22 | 776 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 776
5 | 1 | 23 | 725 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | -30 | 0 | 725
5 | 2 | 0 | 668 | 332 | 180 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | -32 | -73 | 0 | 668
5 | 2 | 1 | 646 | 332 | 179 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -31 | -94 | 0 | 646
5 | 2 | 2 | 682 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -65 | -2 | 1 | 682
5 | 2 | 3 | 759 | 332 | 174 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | -26 | -3 | 0 | 759
5 | 2 | 4 | 822 | 332 | 172 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | -24 | 66 | 0 | 822
5 | 2 | 5 | 827 | 332 | 175 | 84 | 25 | 76 | 3 | -1 | 79 | -25 | 79 | 0 | 827
5 | 2 | 6 | 762 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 100 | -33 | 67 | -25 | 0 | 1 | 762
5 | 2 | 7 | 706 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 301 | -204 | 57 | -57 | -37 | 0 | 706
5 | 2 | 8 | 765 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 496 | -344 | 49 | -49 | -30 | 1 | 765
5 | 2 | 9 | 816 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 684 | -450 | 53 | -53 | 0 | -56 | 816
5 | 2 | 10 | 816 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 833 | -580 | 62 | -62 | -49 | -24 | 816
5 | 2 | 11 | 821 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 979 | -684 | 59 | -59 | -95 | -15 | 821
5 | 2 | 12 | 788 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1008 | -705 | 61 | -61 | -152 | 1 | 788
5 | 2 | 13 | 830 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1040 | -726 | 67 | -67 | -100 | -20 | 830
5 | 2 | 14 | 825 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1002 | -699 | 67 | -67 | -114 | -4 | 825
5 | 2 | 15 | 820 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 796 | -553 | 68 | -68 | -64 | 0 | 820
5 | 2 | 16 | 838 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 492 | -298 | 67 | -67 | -1 | 0 | 838
5 | 2 | 17 | 825 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 232 | -77 | 62 | -54 | -1 | 1 | 825
5 | 2 | 18 | 850 | 332 | 180 | 106 | 25 | 76 | 46 | -15 | 52 | -16 | 64 | 0 | 850
5 | 2 | 19 | 877 | 332 | 161 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -14 | 141 | 0 | 877
5 | 2 | 20 | 837 | 332 | 162 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -13 | 106 | 0 | 837
5 | 2 | 21 | 784 | 332 | 158 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -10 | 68 | 0 | 784
5 | 2 | 22 | 749 | 332 | 155 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -7 | 54 | 0 | 749
5 | 2 | 23 | 708 | 332 | 154 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -6 | 3 | 35 | 708
5 | 3 | 0 | 652 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -26 | -22 | 34 | 652
5 | 3 | 1 | 634 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -36 | -40 | 34 | 634
5 | 3 | 2 | 671 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -36 | -22 | 36 | 671
5 | 3 | 3 | 746 | 332 | 152 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -11 | 0 | 38 | 746
5 | 3 | 4 | 793 | 332 | 161 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -12 | 35 | 40 | 793
5 | 3 | 5 | 785 | 332 | 162 | 84 | 25 | 76 | 3 | -1 | 42 | -13 | 37 | 38 | 785
5 | 3 | 6 | 688 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 97 | -76 | 53 | -53 | -8 | 28 | 693
5 | 3 | 7 | 626 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 333 | -260 | 49 | -49 | -94 | 20 | 645
5 | 3 | 8 | 655 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 564 | -440 | 39 | -39 | -91 | 11 | 686
5 | 3 | 9 | 692 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 784 | -612 | 36 | -36 | -79 | 4 | 735
5 | 3 | 10 | 711 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 973 | -759 | 24 | -24 | -84 | 0 | 766
5 | 3 | 11 | 717 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1082 | -844 | 24 | -24 | -96 | 0 | 778
5 | 3 | 12 | 742 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1120 | -874 | 22 | -22 | -77 | 0 | 805
5 | 3 | 13 | 736 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1050 | -819 | 26 | -26 | -71 | 0 | 796
5 | 3 | 14 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 962 | -750 | 29 | -29 | -67 | 4 | 789
5 | 3 | 15 | 733 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 762 | -594 | 25 | -25 | -39 | 7 | 777
5 | 3 | 16 | 763 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 530 | -413 | 26 | -26 | 0 | 16 | 778
5 | 3 | 17 | 787 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 247 | -151 | 24 | -24 | 0 | 29 | 787
5 | 3 | 18 | 803 | 332 | 174 | 106 | 25 | 76 | 46 | -15 | 32 | -10 | 169 | -132 | 803
5 | 3 | 19 | 828 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -15 | 204 | -113 | 828
5 | 3 | 20 | 797 | 332 | 168 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -19 | 122 | -77 | 797
5 | 3 | 21 | 751 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -32 | 0 | 38 | 751
5 | 3 | 22 | 712 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -51 | 0 | 36 | 712
5 | 3 | 23 | 676 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -54 | -10 | 35 | 676
5 | 4 | 0 | 633 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -57 | -41 | 34 | 633
5 | 4 | 1 | 611 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -61 | -63 | 34 | 611
5 | 4 | 2 | 644 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -61 | -49 | 36 | 644
5 | 4 | 3 | 712 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -66 | -7 | 38 | 712
5 | 4 | 4 | 760 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -29 | 0 | 41 | 760
5 | 4 | 5 | 741 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 67 | -33 | 0 | 39 | 741
5 | 4 | 6 | 657 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 112 | -88 | 75 | -75 | -43 | 30 | 663
5 | 4 | 7 | 627 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 353 | -275 | 70 | -70 | -88 | 12 | 648
5 | 4 | 8 | 648 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 607 | -473 | 49 | -49 | -104 | 11 | 683
5 | 4 | 9 | 687 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 820 | -639 | 55 | -55 | -89 | 4 | 734
5 | 4 | 10 | 721 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 974 | -760 | 67 | -67 | -74 | 0 | 776
5 | 4 | 11 | 741 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1009 | -787 | 82 | -82 | -60 | 0 | 798
5 | 4 | 12 | 755 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1005 | -784 | 80 | -80 | -46 | 0 | 811
5 | 4 | 13 | 755 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 934 | -728 | 74 | -74 | -34 | 0 | 808
5 | 4 | 14 | 752 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 816 | -637 | 71 | -71 | -25 | 4 | 798
5 | 4 | 15 | 761 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 593 | -463 | 72 | -72 | 0 | 7 | 778
5 | 4 | 16 | 757 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 374 | -279 | 74 | -74 | 0 | 17 | 757
5 | 4 | 17 | 793 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 172 | -69 | 76 | -76 | 0 | 28 | 793
5 | 4 | 18 | 824 | 332 | 190 | 106 | 25 | 76 | 33 | -11 | 94 | -30 | 140 | -131 | 824
5 | 4 | 19 | 845 | 332 | 179 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -31 | 188 | -132 | 845
5 | 4 | 20 | 799 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | -41 | 0 | 40 | 799
5 | 4 | 21 | 754 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | -94 | 0 | 39 | 754
5 | 4 | 22 | 718 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | -125 | 0 | 36 | 718
5 | 4 | 23 | 683 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | -125 | -3 | 35 | 683
5 | 5 | 0 | 631 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -118 | -42 | 33 | 631
5 | 5 | 1 | 608 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | -121 | -66 | 34 | 608
5 | 5 | 2 | 636 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | -142 | -57 | 36 | 636
5 | 5 | 3 | 703 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | -142 | -16 | 38 | 703
5 | 5 | 4 | 741 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | -119 | 0 | 41 | 741
5 | 5 | 5 | 722 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 143 | -128 | 0 | 39 | 722
5 | 5 | 6 | 635 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 95 | -74 | 155 | -155 | -62 | 30 | 641
5 | 5 | 7 | 596 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 258 | -202 | 146 | -146 | -92 | 0 | 610
5 | 5 | 8 | 623 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 437 | -340 | 160 | -160 | -95 | 5 | 649
5 | 5 | 9 | 669 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 582 | -454 | 158 | -158 | -68 | 4 | 702
5 | 5 | 10 | 676 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 583 | -455 | 170 | -170 | -55 | 0 | 709
5 | 5 | 11 | 686 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 547 | -427 | 166 | -166 | -39 | 0 | 717
5 | 5 | 12 | 690 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 503 | -393 | 173 | -173 | -28 | 0 | 718
5 | 5 | 13 | 679 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 464 | -362 | 177 | -177 | -33 | 0 | 705
5 | 5 | 14 | 662 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 368 | -287 | 168 | -168 | -43 | 4 | 682
5 | 5 | 15 | 680 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 248 | -194 | 168 | -168 | -2 | 0 | 693
5 | 5 | 16 | 714 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 139 | -86 | 171 | -171 | 0 | 16 | 714
5 | 5 | 17 | 757 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 57 | -19 | 166 | -138 | 0 | 29 | 757
5 | 5 | 18 | 795 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 10 | -3 | 170 | -106 | 0 | 37 | 795
5 | 5 | 19 | 803 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 196 | -126 | 0 | 42 | 803
5 | 5 | 20 | 766 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 196 | -159 | 0 | 39 | 766
5 | 5 | 21 | 730 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 195 | -188 | 0 | 39 | 730
5 | 5 | 22 | 698 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 206 | -206 | -10 | 36 | 698
5 | 5 | 23 | 668 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 202 | -202 | -18 | 35 | 668
5 | 6 | 0 | 626 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 199 | -81 | -133 | 1 | 626
5 | 6 | 1 | 609 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 203 | -82 | -152 | 0 | 609
5 | 6 | 2 | 639 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 195 | -79 | -135 | 1 | 639
5 | 6 | 3 | 707 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 195 | -79 | -90 | 0 | 707
5 | 6 | 4 | 753 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | -78 | -40 | 0 | 753
5 | 6 | 5 | 743 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 194 | -79 | 0 | -37 | 743
5 | 6 | 6 | 684 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 7 | 0 | 178 | -75 | -78 | 0 | 684
5 | 6 | 7 | 679 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 37 | 0 | 162 | -79 | -88 | 1 | 679
5 | 6 | 8 | 743 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 115 | 0 | 148 | -99 | -63 | 0 | 743
5 | 6 | 9 | 796 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 180 | -23 | 118 | -81 | 0 | -36 | 796
5 | 6 | 10 | 800 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 280 | -69 | 93 | -64 | -4 | -72 | 800
5 | 6 | 11 | 807 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 284 | -76 | 73 | -50 | -5 | -55 | 807
5 | 6 | 12 | 793 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 342 | -101 | 57 | -39 | -102 | 0 | 793
5 | 6 | 13 | 808 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 377 | -119 | 34 | -23 | -97 | 0 | 808
5 | 6 | 14 | 803 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 271 | -84 | 29 | -20 | -8 | -25 | 803
5 | 6 | 15 | 807 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 190 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 807
5 | 6 | 16 | 813 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 126 | 0 | 22 | 0 | 19 | 1 | 813
5 | 6 | 17 | 851 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 73 | 0 | 27 | 0 | 88 | 1 | 851
5 | 6 | 18 | 893 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 13 | 0 | 18 | 0 | 174 | 1 | 893
5 | 6 | 19 | 891 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 182 | 0 | 891
5 | 6 | 20 | 845 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 | 1 | 845
5 | 6 | 21 | 801 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -97 | 801
5 | 6 | 22 | 750 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 142 | -79 | 750
5 | 6 | 23 | 715 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 1 | 715
5 | 7 | 0 | 664 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 0 | 664
5 | 7 | 1 | 641 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -21 | 0 | -12 | 641
5 | 7 | 2 | 665 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -2 | 0 | -37 | 665
5 | 7 | 3 | 741 | 332 | 152 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -3 | 5 | -12 | 741
5 | 7 | 4 | 790 | 332 | 152 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | -4 | 29 | 0 | 790
5 | 7 | 5 | 800 | 332 | 153 | 84 | 25 | 76 | 2 | 0 | 84 | -4 | 48 | 0 | 800
5 | 7 | 6 | 757 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 73 | -4 | 85 | -49 | 0 | 0 | 757
5 | 7 | 7 | 735 | 332 | 165 | 65 | 25 | 76 | 227 | -12 | 89 | -5 | -93 | -134 | 735
5 | 7 | 8 | 808 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 436 | -215 | 91 | -67 | -80 | 1 | 808
5 | 7 | 9 | 881 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 669 | -311 | 100 | -74 | -7 | -134 | 881
5 | 7 | 10 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 826 | -287 | 96 | -71 | -168 | -134 | 898
5 | 7 | 11 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 920 | -304 | 104 | -76 | -222 | -135 | 923
5 | 7 | 12 | 891 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 901 | -454 | 111 | -82 | -222 | 1 | 891
5 | 7 | 13 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 809 | -313 | 113 | -83 | -222 | -42 | 898
5 | 7 | 14 | 892 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 784 | -206 | 98 | -72 | -217 | -135 | 892
5 | 7 | 15 | 887 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 618 | -40 | 96 | -71 | -222 | -135 | 887
5 | 7 | 16 | 929 | 332 | 175 | 64 | 25 | 76 | 416 | -22 | 96 | -5 | -82 | -146 | 929
5 | 7 | 17 | 921 | 332 | 163 | 81 | 25 | 76 | 204 | -11 | 84 | -4 | 114 | -143 | 921
5 | 7 | 18 | 941 | 332 | 153 | 106 | 25 | 76 | 40 | -2 | 64 | -3 | 150 | 0 | 941
5 | 7 | 19 | 957 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | -3 | 201 | 12 | 957
5 | 7 | 20 | 904 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -3 | 153 | 3 | 904
5 | 7 | 21 | 853 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | -3 | 104 | 1 | 853
5 | 7 | 22 | 804 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | -3 | 74 | 3 | 804
5 | 7 | 23 | 771 | 332 | 152 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | -3 | 67 | 0 | 771
5 | 8 | 0 | 708 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | -36 | 708
5 | 8 | 1 | 679 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -5 | 679
5 | 8 | 2 | 719 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 1 | 719
5 | 8 | 3 | 792 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 51 | 1 | 792
5 | 8 | 4 | 847 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 196 | -91 | 847
5 | 8 | 5 | 855 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 3 | 0 | 57 | 0 | 186 | -56 | 855
5 | 8 | 6 | 820 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 86 | 0 | 58 | 0 | 24 | 0 | 820
5 | 8 | 7 | 791 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 261 | 0 | 52 | 0 | -168 | 0 | 791
5 | 8 | 8 | 846 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 425 | -98 | 54 | -37 | -6 | -134 | 846
5 | 8 | 9 | 918 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 540 | 0 | 57 | 0 | -182 | -135 | 918
5 | 8 | 10 | 898 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 648 | -185 | 64 | -44 | -222 | 1 | 898
5 | 8 | 11 | 926 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 774 | -222 | 72 | -49 | -217 | -68 | 926
5 | 8 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 769 | -217 | 84 | -58 | -222 | -78 | 914
5 | 8 | 13 | 954 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 688 | -51 | 97 | -67 | -215 | -134 | 954
5 | 8 | 14 | 944 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 611 | -158 | 114 | -78 | -51 | -134 | 944
5 | 8 | 15 | 944 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 415 | -15 | 128 | -88 | -3 | -134 | 944
5 | 8 | 16 | 960 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 234 | 0 | 148 | 0 | -25 | -42 | 960
5 | 8 | 17 | 942 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 110 | 0 | 152 | 0 | 18 | 0 | 942
5 | 8 | 18 | 960 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 30 | 0 | 160 | 0 | 82 | 1 | 960
5 | 8 | 19 | 967 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 196 | -72 | 967
5 | 8 | 20 | 927 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 87 | 0 | 927
5 | 8 | 21 | 885 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 180 | -125 | 885
5 | 8 | 22 | 836 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 14 | 0 | 836
5 | 8 | 23 | 786 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5 | -4 | 786
5 | 9 | 0 | 723 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | -43 | 0 | 0 | 723
5 | 9 | 1 | 697 | 332 | 169 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -21 | 0 | -61 | 697
5 | 9 | 2 | 738 | 332 | 168 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | -20 | -34 | 0 | 738
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 169 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | -20 | 156 | -131 | 824
5 | 9 | 4 | 893 | 332 | 168 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | -20 | 99 | 0 | 893
5 | 9 | 5 | 910 | 332 | 169 | 84 | 25 | 76 | 7 | -1 | 117 | -20 | 121 | 0 | 910
5 | 9 | 6 | 860 | 332 | 194 | 71 | 25 | 76 | 153 | -28 | 102 | -18 | -1 | -46 | 860
5 | 9 | 7 | 798 | 332 | 199 | 65 | 25 | 76 | 469 | -86 | 87 | -15 | -219 | -135 | 798
5 | 9 | 8 | 846 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 786 | -370 | 72 | -62 | -223 | 1 | 846
5 | 9 | 9 | 919 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 1050 | -556 | 53 | -46 | -222 | 2 | 919
5 | 9 | 10 | 934 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1220 | -708 | 48 | -41 | -221 | 0 | 934
5 | 9 | 11 | 939 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1307 | -788 | 34 | -30 | -221 | 1 | 939
5 | 9 | 12 | 903 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1321 | -837 | 36 | -31 | -222 | 0 | 903
5 | 9 | 13 | 930 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1260 | -756 | 38 | -33 | -216 | 1 | 930
5 | 9 | 14 | 939 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1144 | -678 | 32 | -27 | -172 | 0 | 939
5 | 9 | 15 | 940 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 940 | -596 | 24 | -21 | -49 | 1 | 940
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 268 | 64 | 25 | 76 | 665 | -123 | 20 | -4 | -221 | -135 | 967
5 | 9 | 17 | 943 | 332 | 163 | 81 | 25 | 76 | 325 | -60 | 15 | -3 | -3 | -8 | 943
5 | 9 | 18 | 945 | 332 | 164 | 106 | 25 | 76 | 64 | -12 | 19 | -3 | 131 | 43 | 945
5 | 9 | 19 | 960 | 332 | 153 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -4 | 201 | 45 | 960
5 | 9 | 20 | 915 | 332 | 157 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -3 | 158 | 43 | 915
5 | 9 | 21 | 879 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -2 | 142 | 43 | 879
5 | 9 | 22 | 841 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -2 | 120 | 42 | 841
5 | 9 | 23 | 795 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -1 | 100 | 38 | 795
5 | 10 | 0 | 723 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -3 | 38 | 38 | 723
5 | 10 | 1 | 703 | 332 | 153 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -4 | 16 | 35 | 703
5 | 10 | 2 | 746 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 42 | 37 | 746
5 | 10 | 3 | 828 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 98 | 43 | 828
5 | 10 | 4 | 893 | 332 | 152 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 162 | 42 | 893
5 | 10 | 5 | 895 | 332 | 154 | 84 | 25 | 76 | 7 | -2 | 10 | -3 | 171 | 41 | 895
5 | 10 | 6 | 845 | 332 | 194 | 71 | 25 | 76 | 132 | -44 | 6 | -2 | 20 | 35 | 845
5 | 10 | 7 | 772 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 407 | -218 | 5 | -5 | -63 | 0 | 772
5 | 10 | 8 | 839 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 705 | -421 | 3 | -3 | -88 | 1 | 839
5 | 10 | 9 | 921 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 990 | -486 | 3 | -3 | -222 | 1 | 921
5 | 10 | 10 | 940 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1144 | -620 | 3 | -3 | -221 | 1 | 940
5 | 10 | 11 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1222 | -686 | 1 | 0 | -216 | 0 | 957
5 | 10 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1236 | -737 | 7 | -7 | -222 | 1 | 914
5 | 10 | 13 | 955 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1180 | -646 | 17 | -17 | -216 | 1 | 955
5 | 10 | 14 | 980 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1082 | -522 | 24 | -24 | -220 | 0 | 980
5 | 10 | 15 | 991 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 898 | -329 | 28 | -28 | -220 | 1 | 991
5 | 10 | 16 | 988 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 642 | -291 | 27 | -27 | -9 | 1 | 988
5 | 10 | 17 | 977 | 332 | 259 | 81 | 25 | 76 | 308 | -102 | 23 | -7 | 11 | -29 | 977
5 | 10 | 18 | 964 | 332 | 175 | 106 | 25 | 76 | 63 | -21 | 19 | -6 | 195 | 0 | 964
5 | 10 | 19 | 964 | 332 | 156 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -9 | 201 | 43 | 964
5 | 10 | 20 | 920 | 332 | 159 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -10 | 197 | 0 | 920
5 | 10 | 21 | 867 | 332 | 159 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -11 | 158 | -9 | 867
5 | 10 | 22 | 831 | 332 | 162 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -13 | 118 | 0 | 831
5 | 10 | 23 | 788 | 332 | 162 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -14 | 92 | 0 | 788
5 | 11 | 0 | 729 | 332 | 165 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -17 | 34 | 0 | 729
5 | 11 | 1 | 700 | 332 | 166 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -19 | 0 | 0 | 700
5 | 11 | 2 | 731 | 332 | 170 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -21 | 5 | 0 | 731
5 | 11 | 3 | 805 | 332 | 174 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | -25 | 44 | 0 | 805
5 | 11 | 4 | 845 | 332 | 175 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | -27 | 79 | 0 | 845
5 | 11 | 5 | 833 | 332 | 181 | 84 | 25 | 76 | 7 | -2 | 100 | -31 | 61 | 0 | 833
5 | 11 | 6 | 746 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 136 | -45 | 107 | -104 | 0 | 0 | 746
5 | 11 | 7 | 697 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 413 | -262 | 89 | -89 | -100 | 0 | 697
5 | 11 | 8 | 759 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 681 | -446 | 72 | -72 | -119 | 1 | 759
5 | 11 | 9 | 823 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 893 | -585 | 100 | -100 | -125 | 2 | 823
5 | 11 | 10 | 858 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1031 | -676 | 107 | -107 | -134 | 1 | 858
5 | 11 | 11 | 869 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1105 | -725 | 116 | -116 | -148 | 1 | 869
5 | 11 | 12 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1030 | -676 | 104 | -104 | -129 | 1 | 862
5 | 11 | 13 | 860 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 850 | -555 | 101 | -101 | -71 | 0 | 860
5 | 11 | 14 | 847 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 657 | -425 | 96 | -96 | -25 | 0 | 847
5 | 11 | 15 | 829 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 487 | -299 | 107 | -107 | -1 | 1 | 829
5 | 11 | 16 | 853 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 296 | -98 | 103 | -93 | -1 | 1 | 853
5 | 11 | 17 | 872 | 332 | 222 | 81 | 25 | 76 | 134 | -44 | 96 | -30 | 2 | -22 | 872
5 | 11 | 18 | 900 | 332 | 191 | 106 | 25 | 76 | 29 | -9 | 106 | -33 | 77 | 0 | 900
5 | 11 | 19 | 916 | 332 | 188 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | -40 | 96 | 0 | 916
5 | 11 | 20 | 873 | 332 | 195 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | -46 | 35 | 0 | 873
5 | 11 | 21 | 823 | 332 | 193 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | -45 | 1 | -4 | 823
5 | 11 | 22 | 777 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | -51 | 0 | 1 | 777
5 | 11 | 23 | 746 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | -60 | 0 | 0 | 746
5 | 12 | 0 | 695 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | -97 | 0 | 695
5 | 12 | 1 | 671 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | -129 | 0 | 671
5 | 12 | 2 | 698 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | -123 | 1 | 698
5 | 12 | 3 | 767 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | -85 | 1 | 767
5 | 12 | 4 | 812 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | -37 | 0 | 812
5 | 12 | 5 | 785 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 1 | 0 | 182 | 0 | -63 | 0 | 785
5 | 12 | 6 | 706 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 19 | 0 | 174 | 0 | -139 | 0 | 706
5 | 12 | 7 | 687 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 47 | 0 | 166 | 0 | -172 | 0 | 687
5 | 12 | 8 | 726 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 70 | 0 | 163 | 0 | -150 | 1 | 726
5 | 12 | 9 | 779 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 88 | 0 | 153 | 0 | -101 | 1 | 779
5 | 12 | 10 | 796 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 113 | 0 | 145 | 0 | -99 | 1 | 796
5 | 12 | 11 | 805 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 123 | 0 | 123 | 0 | -78 | 1 | 805
5 | 12 | 12 | 808 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 128 | 0 | 123 | 0 | -80 | 1 | 808
5 | 12 | 13 | 802 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 120 | 0 | 102 | 0 | -57 | 1 | 802
5 | 12 | 14 | 794 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 103 | 0 | 78 | 0 | -28 | 1 | 794
5 | 12 | 15 | 806 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 84 | 0 | 65 | 0 | 9 | 7 | 806
5 | 12 | 16 | 829 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 53 | 0 | 68 | 0 | 62 | 1 | 829
5 | 12 | 17 | 876 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 20 | 0 | 74 | 0 | 90 | 30 | 876
5 | 12 | 18 | 903 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 3 | 0 | 64 | 0 | 148 | 1 | 903
5 | 12 | 19 | 892 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 138 | 22 | 892
5 | 12 | 20 | 851 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | 41 | 851
5 | 12 | 21 | 809 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 67 | 39 | 809
5 | 12 | 22 | 763 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 | 0 | 763
5 | 12 | 23 | 729 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 35 | 729
5 | 13 | 0 | 681 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 147 | -124 | 681
5 | 13 | 1 | 658 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 115 | -124 | 658
5 | 13 | 2 | 692 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 120 | -126 | 692
5 | 13 | 3 | 769 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 32 | -14 | 769
5 | 13 | 4 | 826 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 114 | -63 | 826
5 | 13 | 5 | 834 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 3 | 0 | 102 | 0 | 112 | -48 | 834
5 | 13 | 6 | 789 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 51 | 0 | 122 | 0 | 25 | -61 | 789
5 | 13 | 7 | 776 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 168 | 0 | 118 | 0 | -23 | -133 | 776
5 | 13 | 8 | 819 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 364 | 0 | 101 | 0 | -152 | -136 | 819
5 | 13 | 9 | 881 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 531 | 0 | 109 | -34 | -221 | -142 | 881
5 | 13 | 10 | 889 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 777 | -185 | 102 | -70 | -222 | -149 | 889
5 | 13 | 11 | 949 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 979 | -317 | 89 | -61 | -221 | -156 | 949
5 | 13 | 12 | 913 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1079 | -476 | 97 | -67 | -222 | -134 | 913
5 | 13 | 13 | 972 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1106 | -447 | 100 | -68 | -221 | -134 | 972
5 | 13 | 14 | 975 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 957 | -297 | 96 | -66 | -221 | -134 | 975
5 | 13 | 15 | 947 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 810 | -184 | 96 | -66 | -216 | -134 | 947
5 | 13 | 16 | 947 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 582 | 0 | 91 | -2 | -221 | -148 | 947
5 | 13 | 17 | 956 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 269 | 0 | 76 | 0 | 3 | -54 | 956
5 | 13 | 18 | 968 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 71 | 0 | 69 | 0 | 193 | -52 | 968
5 | 13 | 19 | 965 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 74 | 0 | 201 | -2 | 965
5 | 13 | 20 | 917 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 145 | 0 | 917
5 | 13 | 21 | 870 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 203 | -93 | 870
5 | 13 | 22 | 824 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 92 | -1 | 824
5 | 13 | 23 | 785 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | -1 | 785
5 | 14 | 0 | 723 | 332 | 156 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -8 | 23 | 6 | 723
5 | 14 | 1 | 695 | 332 | 157 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -8 | -5 | 0 | 695
5 | 14 | 2 | 727 | 332 | 157 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -7 | 0 | 18 | 727
5 | 14 | 3 | 810 | 332 | 154 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -6 | 149 | -64 | 810
5 | 14 | 4 | 875 | 332 | 155 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -7 | 150 | 0 | 875
5 | 14 | 5 | 889 | 332 | 156 | 84 | 25 | 76 | 10 | -2 | 46 | -6 | 168 | 0 | 889
5 | 14 | 6 | 857 | 332 | 179 | 71 | 25 | 76 | 173 | -26 | 32 | -5 | -1 | 1 | 857
5 | 14 | 7 | 789 | 332 | 214 | 65 | 25 | 76 | 494 | -74 | 13 | -2 | -219 | -135 | 789
5 | 14 | 8 | 856 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 800 | -271 | 5 | -4 | -223 | -93 | 856
5 | 14 | 9 | 942 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 1055 | -632 | 4 | -3 | -120 | 0 | 942
5 | 14 | 10 | 961 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1211 | -672 | 7 | -5 | -216 | 0 | 961
5 | 14 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1281 | -721 | 8 | -6 | -221 | 0 | 977
5 | 14 | 12 | 936 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1295 | -776 | 10 | -8 | -221 | 0 | 936
5 | 14 | 13 | 978 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1242 | -744 | 10 | -8 | -158 | 0 | 978
5 | 14 | 14 | 1005 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1135 | -544 | 9 | -7 | -218 | -10 | 1005
5 | 14 | 15 | 1012 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 946 | -227 | 7 | -6 | -215 | -134 | 1012
5 | 14 | 16 | 1023 | 332 | 252 | 64 | 25 | 76 | 681 | -102 | 5 | -1 | -174 | -135 | 1023
5 | 14 | 17 | 998 | 332 | 202 | 81 | 25 | 76 | 352 | -53 | 4 | -1 | -4 | -16 | 998
5 | 14 | 18 | 993 | 332 | 161 | 106 | 25 | 76 | 82 | -12 | 3 | 0 | 177 | 43 | 993
5 | 14 | 19 | 979 | 332 | 179 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 6 | -1 | 204 | 47 | 979
5 | 14 | 20 | 933 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 190 | 45 | 933
5 | 14 | 21 | 882 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 187 | 2 | 882
5 | 14 | 22 | 832 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -2 | 109 | 41 | 832
5 | 14 | 23 | 783 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 84 | 39 | 783
5 | 15 | 0 | 715 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 35 | 715
5 | 15 | 1 | 692 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 29 | 692
5 | 15 | 2 | 726 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 38 | 726
5 | 15 | 3 | 804 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | 41 | 804
5 | 15 | 4 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 166 | 7 | 866
5 | 15 | 5 | 866 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 6 | 0 | 20 | 0 | 132 | 43 | 866
5 | 15 | 6 | 811 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 811
5 | 15 | 7 | 771 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 283 | 0 | 16 | 0 | -39 | -135 | 771
5 | 15 | 8 | 813 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 490 | 0 | 11 | 0 | -196 | -134 | 813
5 | 15 | 9 | 883 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 573 | -15 | 8 | -5 | -217 | -99 | 883
5 | 15 | 10 | 886 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 612 | -84 | 3 | -2 | -222 | -57 | 886
5 | 15 | 11 | 915 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 739 | -104 | 1 | 0 | -222 | -135 | 915
5 | 15 | 12 | 906 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 874 | -249 | 4 | -3 | -222 | -134 | 906
5 | 15 | 13 | 967 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 914 | -327 | 10 | -7 | -221 | -38 | 967
5 | 15 | 14 | 973 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 947 | -264 | 15 | -10 | -221 | -134 | 973
5 | 15 | 15 | 953 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 902 | -243 | 24 | -17 | -221 | -133 | 953
5 | 15 | 16 | 974 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 639 | 0 | 36 | 0 | -210 | -136 | 974
5 | 15 | 17 | 982 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 323 | 0 | 32 | 0 | 109 | -144 | 982
5 | 15 | 18 | 971 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 74 | 0 | 26 | 0 | 201 | -17 | 971
5 | 15 | 19 | 958 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 36 | 0 | 201 | 29 | 958
5 | 15 | 20 | 918 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 202 | -33 | 918
5 | 15 | 21 | 868 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 203 | -111 | 868
5 | 15 | 22 | 826 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 143 | -130 | 826
5 | 15 | 23 | 790 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 105 | -127 | 790
5 | 16 | 0 | 726 | 332 | 185 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | -37 | 29 | -125 | 726
5 | 16 | 1 | 695 | 332 | 192 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 214 | -44 | -35 | -124 | 695
5 | 16 | 2 | 728 | 332 | 192 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 208 | -43 | -12 | -126 | 728
5 | 16 | 3 | 796 | 332 | 195 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 222 | -46 | 23 | -131 | 796
5 | 16 | 4 | 853 | 332 | 190 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 205 | -42 | 103 | -134 | 853
5 | 16 | 5 | 869 | 332 | 186 | 84 | 25 | 76 | 8 | -2 | 177 | -36 | 117 | -98 | 869
5 | 16 | 6 | 837 | 332 | 210 | 71 | 25 | 76 | 129 | -28 | 162 | -33 | 1 | -108 | 837
5 | 16 | 7 | 773 | 332 | 215 | 65 | 25 | 76 | 362 | -78 | 168 | -34 | -223 | -135 | 773
5 | 16 | 8 | 844 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 627 | -135 | 221 | -159 | -218 | -134 | 844
5 | 16 | 9 | 926 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 952 | -571 | 222 | -197 | -60 | -58 | 926
5 | 16 | 10 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1188 | -691 | 216 | -192 | -216 | 0 | 941
5 | 16 | 11 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1319 | -806 | 203 | -181 | -221 | 1 | 951
5 | 16 | 12 | 895 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1331 | -814 | 194 | -173 | -222 | -57 | 895
5 | 16 | 13 | 927 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1246 | -761 | 192 | -171 | -216 | 1 | 927
5 | 16 | 14 | 932 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1121 | -628 | 180 | -160 | -221 | 0 | 932
5 | 16 | 15 | 949 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 934 | -533 | 164 | -146 | -112 | 1 | 949
5 | 16 | 16 | 937 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 688 | -193 | 164 | -146 | -221 | 0 | 937
5 | 16 | 17 | 952 | 332 | 250 | 81 | 25 | 76 | 346 | -74 | 139 | -28 | -60 | -135 | 952
5 | 16 | 18 | 945 | 332 | 190 | 106 | 25 | 76 | 79 | -17 | 123 | -25 | 191 | -135 | 945
5 | 16 | 19 | 946 | 332 | 171 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 111 | -23 | 201 | -58 | 946
5 | 16 | 20 | 909 | 332 | 169 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | -20 | 197 | -75 | 909
5 | 16 | 21 | 863 | 332 | 168 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | -19 | 202 | -117 | 863
5 | 16 | 22 | 822 | 332 | 166 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -18 | 194 | -130 | 822
5 | 16 | 23 | 789 | 332 | 170 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | -22 | 33 | -3 | 789
5 | 17 | 0 | 729 | 332 | 163 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | -14 | 0 | -22 | 729
5 | 17 | 1 | 701 | 332 | 162 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -13 | -5 | -35 | 701
5 | 17 | 2 | 736 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -12 | 5 | -16 | 736
5 | 17 | 3 | 816 | 332 | 160 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -11 | 56 | -2 | 816
5 | 17 | 4 | 874 | 332 | 159 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -10 | 203 | -85 | 874
5 | 17 | 5 | 873 | 332 | 161 | 84 | 25 | 76 | 12 | -2 | 73 | -10 | 122 | 0 | 873
5 | 17 | 6 | 835 | 332 | 179 | 71 | 25 | 76 | 171 | -24 | 56 | -7 | -44 | 0 | 835
5 | 17 | 7 | 789 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 479 | -265 | 24 | -19 | 0 | -76 | 789
5 | 17 | 8 | 870 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 756 | -342 | 12 | -10 | -190 | 2 | 870
5 | 17 | 9 | 957 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 1022 | -485 | 7 | -6 | -221 | 2 | 957
5 | 17 | 10 | 983 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1186 | -620 | 5 | -4 | -220 | 0 | 983
5 | 17 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1236 | -649 | 9 | -7 | -220 | 1 | 1006
5 | 17 | 12 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1206 | -674 | 17 | -14 | -221 | 1 | 951
5 | 17 | 13 | 1003 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1157 | -579 | 20 | -16 | -215 | 0 | 1003
5 | 17 | 14 | 1022 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1062 | -464 | 14 | -12 | -220 | 2 | 1022
5 | 17 | 15 | 987 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 930 | -367 | 12 | -10 | -220 | 1 | 987
5 | 17 | 16 | 1012 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 673 | -93 | 6 | -5 | -215 | 1 | 1012
5 | 17 | 17 | 1012 | 332 | 196 | 81 | 25 | 76 | 350 | -48 | 4 | -1 | -4 | 1 | 1012
5 | 17 | 18 | 989 | 332 | 161 | 106 | 25 | 76 | 82 | -11 | 6 | -1 | 175 | 38 | 989
5 | 17 | 19 | 969 | 332 | 171 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 5 | -1 | 204 | 46 | 969
5 | 17 | 20 | 928 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 43 | 928
5 | 17 | 21 | 862 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 41 | 862
5 | 17 | 22 | 830 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 830
5 | 17 | 23 | 791 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 38 | 791
5 | 18 | 0 | 714 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -2 | 34 | 35 | 714
5 | 18 | 1 | 689 | 332 | 153 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -4 | 37 | 0 | 689
5 | 18 | 2 | 710 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 8 | 35 | 710
5 | 18 | 3 | 782 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 68 | 27 | 782
5 | 18 | 4 | 838 | 332 | 152 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -4 | 148 | 0 | 838
5 | 18 | 5 | 838 | 332 | 159 | 84 | 25 | 76 | 14 | -5 | 16 | -5 | 142 | 0 | 838
5 | 18 | 6 | 755 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 175 | -71 | 19 | -19 | 0 | -1 | 755
5 | 18 | 7 | 695 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 482 | -325 | 13 | -13 | -107 | -1 | 695
5 | 18 | 8 | 746 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 766 | -519 | 13 | -13 | -144 | 1 | 746
5 | 18 | 9 | 809 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 1025 | -693 | 22 | -22 | -162 | 1 | 809
5 | 18 | 10 | 844 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1122 | -757 | 32 | -32 | -157 | 0 | 844
5 | 18 | 11 | 857 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1184 | -798 | 41 | -41 | -165 | 0 | 857
5 | 18 | 12 | 844 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1137 | -761 | 66 | -66 | -169 | 1 | 844
5 | 18 | 13 | 862 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1111 | -742 | 73 | -73 | -144 | 1 | 862
5 | 18 | 14 | 883 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1057 | -705 | 75 | -75 | -110 | 1 | 883
5 | 18 | 15 | 901 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 906 | -604 | 66 | -66 | -42 | 0 | 901
5 | 18 | 16 | 888 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 642 | -398 | 43 | -43 | -2 | 1 | 888
5 | 18 | 17 | 910 | 332 | 152 | 81 | 25 | 76 | 338 | -112 | 29 | -9 | -2 | 0 | 910
5 | 18 | 18 | 911 | 332 | 194 | 106 | 25 | 76 | 99 | -33 | 38 | -12 | 86 | 0 | 911
5 | 18 | 19 | 897 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 2 | -1 | 49 | -15 | 156 | 0 | 897
5 | 18 | 20 | 863 | 332 | 164 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | -16 | 121 | 0 | 863
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 164 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -15 | 71 | 0 | 805
5 | 18 | 22 | 762 | 332 | 169 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | -21 | 22 | 0 | 762
5 | 18 | 23 | 734 | 332 | 169 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | -21 | 16 | 0 | 734
5 | 19 | 0 | 683 | 332 | 159 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -15 | 0 | 0 | 683
5 | 19 | 1 | 653 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -34 | 0 | 1 | 653
5 | 19 | 2 | 684 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -16 | 0 | 0 | 684
5 | 19 | 3 | 751 | 332 | 162 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -13 | 28 | 0 | 751
5 | 19 | 4 | 806 | 332 | 159 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -11 | 91 | 0 | 806
5 | 19 | 5 | 790 | 332 | 160 | 84 | 25 | 76 | 4 | -1 | 33 | -10 | 87 | 0 | 790
5 | 19 | 6 | 709 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 77 | -25 | 41 | -36 | 0 | 0 | 709
5 | 19 | 7 | 641 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 258 | -155 | 57 | -57 | -107 | -1 | 641
5 | 19 | 8 | 653 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 485 | -303 | 59 | -59 | -172 | 1 | 653
5 | 19 | 9 | 726 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 747 | -474 | 63 | -63 | -187 | 2 | 726
5 | 19 | 10 | 748 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 882 | -560 | 69 | -69 | -210 | 0 | 748
5 | 19 | 11 | 767 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 985 | -631 | 53 | -53 | -224 | 1 | 767
5 | 19 | 12 | 779 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 991 | -634 | 57 | -57 | -215 | 1 | 779
5 | 19 | 13 | 795 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 966 | -620 | 46 | -46 | -188 | 1 | 795
5 | 19 | 14 | 792 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 880 | -566 | 38 | -38 | -163 | 1 | 792
5 | 19 | 15 | 803 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 728 | -469 | 29 | -29 | -98 | 1 | 803
5 | 19 | 16 | 810 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 520 | -334 | 26 | -26 | -23 | 2 | 810
5 | 19 | 17 | 872 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 293 | -97 | 24 | -8 | -2 | 0 | 872
5 | 19 | 18 | 904 | 332 | 185 | 106 | 25 | 76 | 80 | -27 | 26 | -8 | 109 | 0 | 904
5 | 19 | 19 | 887 | 332 | 155 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 24 | -7 | 171 | 0 | 887
5 | 19 | 20 | 848 | 332 | 155 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -7 | 136 | 0 | 848
5 | 19 | 21 | 793 | 332 | 156 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -7 | 85 | 0 | 793
5 | 19 | 22 | 749 | 332 | 158 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -10 | 45 | 0 | 749
5 | 19 | 23 | 710 | 332 | 156 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -8 | 35 | 0 | 710
5 | 20 | 0 | 657 | 332 | 155 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -6 | 2 | -13 | 657
5 | 20 | 1 | 636 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -18 | -22 | 1 | 636
5 | 20 | 2 | 663 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -16 | -9 | 0 | 663
5 | 20 | 3 | 744 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -3 | 48 | 3 | 744
5 | 20 | 4 | 800 | 332 | 153 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -4 | 104 | 0 | 800
5 | 20 | 5 | 815 | 332 | 155 | 84 | 25 | 76 | 17 | -4 | 12 | -3 | 121 | 0 | 815
5 | 20 | 6 | 782 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 170 | -41 | 11 | -10 | 0 | 0 | 782
5 | 20 | 7 | 766 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 420 | -183 | 6 | -5 | -118 | 0 | 766
5 | 20 | 8 | 822 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 711 | -309 | 5 | -4 | -224 | 1 | 822
5 | 20 | 9 | 969 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 896 | -351 | 4 | -4 | -216 | 2 | 969
5 | 20 | 10 | 984 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 976 | -408 | 1 | -1 | -220 | 0 | 984
5 | 20 | 11 | 1025 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1100 | -484 | 2 | -2 | -215 | -12 | 1025
5 | 20 | 12 | 992 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1055 | -464 | 3 | -3 | -220 | -15 | 992
5 | 20 | 13 | 1024 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 852 | -367 | 5 | -4 | -99 | 1 | 1024
5 | 20 | 14 | 1016 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 725 | -317 | 5 | -4 | -32 | -1 | 1016
5 | 20 | 15 | 1017 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 583 | -204 | 11 | -10 | -4 | 0 | 1017
5 | 20 | 16 | 1021 | 332 | 240 | 64 | 25 | 76 | 363 | -88 | 12 | -3 | -5 | 5 | 1021
5 | 20 | 17 | 1019 | 332 | 193 | 81 | 25 | 76 | 173 | -42 | 9 | -2 | 139 | 35 | 1019
5 | 20 | 18 | 1020 | 332 | 196 | 106 | 25 | 76 | 45 | -11 | 5 | -1 | 204 | 43 | 1020
5 | 20 | 19 | 1011 | 332 | 216 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | 46 | 1011
5 | 20 | 20 | 954 | 332 | 164 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | -1 | 199 | 46 | 954
5 | 20 | 21 | 904 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 172 | 43 | 904
5 | 20 | 22 | 852 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | -2 | 134 | 41 | 852
5 | 20 | 23 | 814 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | -1 | 121 | 38 | 814
5 | 21 | 0 | 737 | 332 | 201 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 737
5 | 21 | 1 | 710 | 332 | 172 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 710
5 | 21 | 2 | 735 | 332 | 177 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 735
5 | 21 | 3 | 801 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 40 | 801
5 | 21 | 4 | 856 | 332 | 221 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -1 | 37 | 44 | 856
5 | 21 | 5 | 865 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 10 | 0 | 21 | 0 | 127 | 42 | 865
5 | 21 | 6 | 815 | 332 | 152 | 71 | 25 | 76 | 125 | -3 | 23 | -1 | 0 | 15 | 815
5 | 21 | 7 | 784 | 332 | 157 | 65 | 25 | 76 | 331 | -8 | 29 | -1 | -123 | -99 | 784
5 | 21 | 8 | 850 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 603 | -46 | 32 | -22 | -223 | -136 | 850
5 | 21 | 9 | 965 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 836 | -161 | 24 | -17 | -221 | -134 | 965
5 | 21 | 10 | 1044 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1056 | -439 | 32 | -23 | -219 | 1 | 1044
5 | 21 | 11 | 1074 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1183 | -539 | 41 | -29 | -219 | 1 | 1074
5 | 21 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1180 | -559 | 38 | -27 | -219 | 1 | 1050
5 | 21 | 13 | 1090 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1090 | -429 | 38 | -27 | -218 | 0 | 1090
5 | 21 | 14 | 1085 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 933 | -151 | 44 | -31 | -217 | -133 | 1085
5 | 21 | 15 | 1073 | 332 | 167 | 60 | 25 | 76 | 725 | -17 | 48 | -1 | -207 | -135 | 1073
5 | 21 | 16 | 1071 | 332 | 162 | 64 | 25 | 76 | 496 | -12 | 58 | -1 | -124 | -5 | 1071
5 | 21 | 17 | 1057 | 332 | 190 | 81 | 25 | 76 | 270 | -6 | 55 | -1 | 0 | 35 | 1057
5 | 21 | 18 | 1040 | 332 | 152 | 106 | 25 | 76 | 66 | -2 | 52 | -1 | 191 | 43 | 1040
5 | 21 | 19 | 1020 | 332 | 180 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 46 | -1 | 204 | 47 | 1020
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 149 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -1 | 201 | 45 | 974
5 | 21 | 21 | 910 | 332 | 294 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | 43 | 910
5 | 21 | 22 | 862 | 332 | 265 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | 40 | 862
5 | 21 | 23 | 825 | 332 | 253 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -1 | 0 | 38 | 825
5 | 22 | 0 | 754 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 51 | 35 | 754
5 | 22 | 1 | 718 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 36 | 718
5 | 22 | 2 | 744 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 38 | 744
5 | 22 | 3 | 807 | 332 | 204 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 807
5 | 22 | 4 | 866 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118 | 43 | 866
5 | 22 | 5 | 883 | 332 | 303 | 84 | 25 | 76 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 883
5 | 22 | 6 | 835 | 332 | 219 | 71 | 25 | 76 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 835
5 | 22 | 7 | 832 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 137 | 0 | 24 | 0 | -1 | 26 | 832
5 | 22 | 8 | 905 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 241 | 0 | 18 | 0 | -14 | 18 | 905
5 | 22 | 9 | 977 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 328 | 0 | 16 | 0 | -18 | 13 | 977
5 | 22 | 10 | 982 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 403 | 0 | 21 | 0 | -86 | 8 | 982
5 | 22 | 11 | 995 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 445 | 0 | 26 | 0 | -118 | 6 | 995
5 | 22 | 12 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 442 | 0 | 27 | 0 | -152 | 4 | 957
5 | 22 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 415 | 0 | 35 | 0 | -87 | 7 | 1006
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 351 | 0 | 44 | 0 | -29 | 11 | 1017
5 | 22 | 15 | 1009 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 290 | 0 | 52 | 0 | 11 | 15 | 1009
5 | 22 | 16 | 1027 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 189 | 0 | 52 | 0 | 116 | 25 | 1027
5 | 22 | 17 | 1018 | 332 | 328 | 81 | 25 | 76 | 91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 1018
5 | 22 | 18 | 1021 | 332 | 164 | 106 | 25 | 76 | 19 | 0 | 52 | 0 | 203 | 44 | 1021
5 | 22 | 19 | 1017 | 332 | 170 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 198 | 45 | 1017
5 | 22 | 20 | 962 | 332 | 311 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 44 | 962
5 | 22 | 21 | 910 | 332 | 159 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 101 | 43 | 910
5 | 22 | 22 | 881 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 94 | 39 | 881
5 | 22 | 23 | 839 | 332 | 212 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 37 | 839
5 | 23 | 0 | 770 | 332 | 149 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 36 | 770
5 | 23 | 1 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | -42 | 35 | 733
5 | 23 | 2 | 757 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | -37 | 37 | 757
5 | 23 | 3 | 823 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 6 | 40 | 823
5 | 23 | 4 | 882 | 332 | 156 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 71 | 43 | 882
5 | 23 | 5 | 889 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 4 | 0 | 84 | 0 | 95 | 41 | 889
5 | 23 | 6 | 838 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 52 | 0 | 100 | 0 | -2 | 36 | 838
5 | 23 | 7 | 826 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 147 | 0 | 96 | 0 | -90 | 27 | 826
5 | 23 | 8 | 913 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 246 | 0 | 78 | 0 | -71 | 18 | 913
5 | 23 | 9 | 991 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 349 | 0 | 53 | 0 | -62 | 13 | 991
5 | 23 | 10 | 1010 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 389 | 0 | 39 | 0 | -61 | 7 | 1010
5 | 23 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 467 | 0 | 46 | 0 | -136 | 5 | 1018
5 | 23 | 12 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 503 | 0 | 42 | 0 | -208 | 6 | 979
5 | 23 | 13 | 1019 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 531 | 0 | 39 | 0 | -194 | 7 | 1019
5 | 23 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 538 | 0 | 25 | 0 | -184 | 11 | 1030
5 | 23 | 15 | 1044 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 520 | 0 | 18 | 0 | -151 | 16 | 1044
5 | 23 | 16 | 1060 | 332 | 177 | 64 | 25 | 76 | 343 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 1060
5 | 23 | 17 | 1044 | 332 | 312 | 81 | 25 | 76 | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 1044
5 | 23 | 18 | 1044 | 332 | 195 | 106 | 25 | 76 | 46 | 0 | 16 | 0 | 204 | 44 | 1044
5 | 23 | 19 | 1035 | 332 | 225 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 20 | 0 | 204 | 42 | 1035
5 | 23 | 20 | 985 | 332 | 177 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 44 | 985
5 | 23 | 21 | 927 | 332 | 337 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 927
5 | 23 | 22 | 882 | 332 | 308 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 882
5 | 23 | 23 | 840 | 332 | 289 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 840
5 | 24 | 0 | 767 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 35 | 767
5 | 24 | 1 | 732 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 35 | 732
5 | 24 | 2 | 755 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 | 37 | 755
5 | 24 | 3 | 819 | 332 | 237 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 819
5 | 24 | 4 | 880 | 332 | 220 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 43 | 880
5 | 24 | 5 | 888 | 332 | 315 | 84 | 25 | 76 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 888
5 | 24 | 6 | 834 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 84 | 0 | 5 | 0 | 58 | 35 | 834
5 | 24 | 7 | 811 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 225 | 0 | 6 | 0 | -91 | 25 | 811
5 | 24 | 8 | 886 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 433 | 0 | 3 | 0 | -210 | 18 | 886
5 | 24 | 9 | 985 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 653 | -44 | 1 | -1 | -220 | -42 | 985
5 | 24 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 811 | -204 | 1 | 0 | -220 | -1 | 1023
5 | 24 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 909 | -229 | 1 | 0 | -219 | -47 | 1051
5 | 24 | 12 | 1007 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 842 | -231 | 1 | -1 | -220 | -20 | 1007
5 | 24 | 13 | 1053 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 728 | 0 | 8 | 0 | -219 | -100 | 1053
5 | 24 | 14 | 1081 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 686 | 0 | 22 | 0 | -218 | -49 | 1081
5 | 24 | 15 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 498 | 0 | 23 | 0 | -94 | 0 | 1068
5 | 24 | 16 | 1071 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 401 | 0 | 16 | 0 | -16 | 25 | 1071
5 | 24 | 17 | 1052 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 262 | 0 | 29 | 0 | 64 | 35 | 1052
5 | 24 | 18 | 1048 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 91 | 0 | 46 | 0 | 180 | 44 | 1048
5 | 24 | 19 | 1030 | 332 | 175 | 110 | 25 | 76 | 2 | 0 | 60 | 0 | 204 | 46 | 1030
5 | 24 | 20 | 986 | 332 | 148 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 200 | 44 | 986
5 | 24 | 21 | 923 | 332 | 148 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 151 | 42 | 923
5 | 24 | 22 | 878 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 114 | 39 | 878
5 | 24 | 23 | 833 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 90 | 37 | 833
5 | 25 | 0 | 762 | 332 | 167 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | -18 | 30 | 33 | 762
5 | 25 | 1 | 715 | 332 | 166 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -17 | -5 | 24 | 715
5 | 25 | 2 | 737 | 332 | 167 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -18 | -5 | 27 | 737
5 | 25 | 3 | 790 | 332 | 166 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -18 | 33 | 19 | 790
5 | 25 | 4 | 841 | 332 | 168 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -19 | 100 | 0 | 841
5 | 25 | 5 | 831 | 332 | 170 | 84 | 25 | 76 | 13 | -4 | 56 | -18 | 58 | 39 | 831
5 | 25 | 6 | 764 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 153 | -50 | 57 | -48 | 0 | 0 | 764
5 | 25 | 7 | 717 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 418 | -226 | 50 | -50 | -121 | 0 | 717
5 | 25 | 8 | 763 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 701 | -387 | 54 | -54 | -193 | 0 | 763
5 | 25 | 9 | 871 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 957 | -517 | 50 | -50 | -208 | 1 | 871
5 | 25 | 10 | 901 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1106 | -620 | 58 | -58 | -222 | 1 | 901
5 | 25 | 11 | 925 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1185 | -665 | 58 | -58 | -222 | -9 | 925
5 | 25 | 12 | 932 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1177 | -659 | 66 | -66 | -221 | -1 | 932
5 | 25 | 13 | 956 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1137 | -597 | 68 | -68 | -221 | 1 | 956
5 | 25 | 14 | 977 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1030 | -568 | 84 | -84 | -125 | 0 | 977
5 | 25 | 15 | 966 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 833 | -453 | 88 | -88 | -55 | 0 | 966
5 | 25 | 16 | 963 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 573 | -252 | 72 | -72 | -3 | 0 | 963
5 | 25 | 17 | 973 | 332 | 239 | 81 | 25 | 76 | 289 | -95 | 43 | -13 | -4 | 0 | 973
5 | 25 | 18 | 954 | 332 | 187 | 106 | 25 | 76 | 73 | -24 | 46 | -15 | 148 | 0 | 954
5 | 25 | 19 | 953 | 332 | 163 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 47 | -15 | 201 | 13 | 953
5 | 25 | 20 | 908 | 332 | 160 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -12 | 180 | 0 | 908
5 | 25 | 21 | 853 | 332 | 156 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | -7 | 146 | 0 | 853
5 | 25 | 22 | 801 | 332 | 153 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -4 | 117 | 0 | 801
5 | 25 | 23 | 767 | 332 | 152 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -3 | 106 | 0 | 767
5 | 26 | 0 | 698 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -3 | 48 | 3 | 698
5 | 26 | 1 | 669 | 332 | 154 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -5 | 14 | 0 | 669
5 | 26 | 2 | 682 | 332 | 153 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -5 | 9 | 0 | 682
5 | 26 | 3 | 744 | 332 | 157 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -9 | 36 | 0 | 744
5 | 26 | 4 | 792 | 332 | 164 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -16 | 63 | 0 | 792
5 | 26 | 5 | 794 | 332 | 173 | 84 | 25 | 76 | 12 | -4 | 63 | -20 | 53 | 0 | 794
5 | 26 | 6 | 707 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 151 | -59 | 65 | -65 | -37 | 0 | 707
5 | 26 | 7 | 673 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 392 | -193 | 56 | -56 | -172 | 0 | 673
5 | 26 | 8 | 699 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 600 | -306 | 52 | -52 | -224 | -13 | 699
5 | 26 | 9 | 772 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 743 | -383 | 53 | -53 | -224 | -2 | 772
5 | 26 | 10 | 835 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 812 | -415 | 68 | -68 | -198 | 0 | 835
5 | 26 | 11 | 845 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 817 | -414 | 80 | -80 | -195 | 1 | 845
5 | 26 | 12 | 863 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 842 | -419 | 104 | -104 | -196 | 0 | 863
5 | 26 | 13 | 865 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 786 | -381 | 125 | -125 | -176 | 0 | 865
5 | 26 | 14 | 872 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 657 | -305 | 144 | -144 | -121 | 1 | 872
5 | 26 | 15 | 903 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 487 | -208 | 157 | -157 | -17 | 0 | 903
5 | 26 | 16 | 907 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 268 | -88 | 159 | -75 | -2 | 0 | 907
5 | 26 | 17 | 937 | 332 | 230 | 81 | 25 | 76 | 106 | -35 | 154 | -48 | 75 | -59 | 937
5 | 26 | 18 | 968 | 332 | 205 | 106 | 25 | 76 | 18 | -6 | 162 | -51 | 101 | 0 | 968
5 | 26 | 19 | 961 | 332 | 195 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | -48 | 117 | 0 | 961
5 | 26 | 20 | 916 | 332 | 195 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | -47 | 76 | 0 | 916
5 | 26 | 21 | 859 | 332 | 196 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | -47 | 25 | 0 | 859
5 | 26 | 22 | 816 | 332 | 193 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | -44 | 4 | 0 | 816
5 | 26 | 23 | 778 | 332 | 166 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | -50 | 0 | 0 | 778
5 | 27 | 0 | 719 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | -72 | 1 | 719
5 | 27 | 1 | 683 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | -80 | 0 | 683
5 | 27 | 2 | 713 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | -101 | 0 | 713
5 | 27 | 3 | 772 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | -75 | 0 | 772
5 | 27 | 4 | 833 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1 | 1 | 833
5 | 27 | 5 | 849 | 332 | 155 | 84 | 25 | 76 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 42 | 849
5 | 27 | 6 | 837 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 40 | 0 | 118 | 0 | 1 | 26 | 837
5 | 27 | 7 | 878 | 332 | 163 | 65 | 25 | 76 | 97 | 0 | 101 | 0 | 0 | 19 | 878
5 | 27 | 8 | 996 | 332 | 233 | 61 | 25 | 76 | 179 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 996
5 | 27 | 9 | 1099 | 332 | 390 | 57 | 25 | 76 | 294 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1099
5 | 27 | 10 | 1121 | 332 | 232 | 55 | 25 | 76 | 350 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 1121
5 | 27 | 11 | 1118 | 332 | 216 | 55 | 25 | 76 | 366 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 1118
5 | 27 | 12 | 1081 | 332 | 169 | 55 | 25 | 76 | 387 | 0 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1081
5 | 27 | 13 | 1119 | 332 | 295 | 55 | 25 | 76 | 305 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 1119
5 | 27 | 14 | 1132 | 332 | 359 | 59 | 25 | 76 | 249 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1132
5 | 27 | 15 | 1122 | 332 | 190 | 60 | 25 | 76 | 189 | 0 | 30 | 0 | 204 | 16 | 1122
5 | 27 | 16 | 1115 | 332 | 358 | 64 | 25 | 76 | 125 | 0 | 27 | 0 | 107 | 1 | 1115
5 | 27 | 17 | 1092 | 332 | 484 | 81 | 25 | 76 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1092
5 | 27 | 18 | 1082 | 332 | 496 | 106 | 25 | 76 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1082
5 | 27 | 19 | 1061 | 332 | 483 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1061
5 | 27 | 20 | 1016 | 332 | 457 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1016
5 | 27 | 21 | 953 | 332 | 402 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 953
5 | 27 | 22 | 911 | 332 | 359 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 911
5 | 27 | 23 | 871 | 332 | 328 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 871
5 | 28 | 0 | 794 | 332 | 245 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 794
5 | 28 | 1 | 754 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 754
5 | 28 | 2 | 769 | 332 | 171 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 769
5 | 28 | 3 | 825 | 332 | 189 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 825
5 | 28 | 4 | 889 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 87 | 1 | 889
5 | 28 | 5 | 910 | 332 | 262 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 910
5 | 28 | 6 | 878 | 332 | 228 | 71 | 25 | 76 | 6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 28 | 7 | 900 | 332 | 233 | 65 | 25 | 76 | 15 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 900
5 | 28 | 8 | 991 | 332 | 224 | 61 | 25 | 76 | 35 | 0 | 168 | 0 | 199 | -129 | 991
5 | 28 | 9 | 1058 | 332 | 367 | 57 | 25 | 76 | 63 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1058
5 | 28 | 10 | 1035 | 332 | 317 | 55 | 25 | 76 | 146 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1035
5 | 28 | 11 | 1027 | 332 | 283 | 55 | 25 | 76 | 281 | 0 | 102 | 0 | 0 | -127 | 1027
5 | 28 | 12 | 960 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 399 | 0 | 100 | 0 | -31 | -144 | 960
5 | 28 | 13 | 1021 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 504 | 0 | 80 | 0 | -54 | -145 | 1021
5 | 28 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 427 | 0 | 85 | 0 | -4 | -133 | 1015
5 | 28 | 15 | 995 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 383 | 0 | 118 | 0 | -4 | -143 | 995
5 | 28 | 16 | 996 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 360 | 0 | 135 | 0 | -4 | -140 | 996
5 | 28 | 17 | 1000 | 332 | 168 | 81 | 25 | 76 | 252 | 0 | 132 | 0 | 5 | -71 | 1000
5 | 28 | 18 | 994 | 332 | 167 | 106 | 25 | 76 | 80 | 0 | 129 | 0 | 204 | -125 | 994
5 | 28 | 19 | 983 | 332 | 423 | 110 | 25 | 76 | 3 | 0 | 144 | 0 | 5 | -135 | 983
5 | 28 | 20 | 944 | 332 | 250 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 944
5 | 28 | 21 | 890 | 332 | 215 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 1 | 890
5 | 28 | 22 | 850 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 35 | 1 | 850
5 | 28 | 23 | 805 | 332 | 174 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 805
5 | 29 | 0 | 735 | 332 | 161 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | -12 | 0 | -10 | 735
5 | 29 | 1 | 701 | 332 | 160 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -11 | -16 | -18 | 701
5 | 29 | 2 | 721 | 332 | 161 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | -11 | -34 | 0 | 721
5 | 29 | 3 | 796 | 332 | 159 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -10 | 22 | 0 | 796
5 | 29 | 4 | 866 | 332 | 159 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | -10 | 97 | 0 | 866
5 | 29 | 5 | 879 | 332 | 224 | 84 | 25 | 76 | 18 | -2 | 83 | -9 | 7 | 41 | 879
5 | 29 | 6 | 842 | 332 | 178 | 71 | 25 | 76 | 195 | -23 | 64 | -7 | -1 | -68 | 842
5 | 29 | 7 | 791 | 332 | 161 | 65 | 25 | 76 | 511 | -60 | 39 | -4 | -219 | -135 | 791
5 | 29 | 8 | 885 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 805 | -208 | 18 | -14 | -222 | -136 | 885
5 | 29 | 9 | 978 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 1063 | -394 | 14 | -11 | -221 | -111 | 978
5 | 29 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1222 | -693 | 21 | -17 | -158 | 1 | 1012
5 | 29 | 11 | 1035 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1301 | -736 | 34 | -27 | -174 | 1 | 1035
5 | 29 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1323 | -748 | 41 | -33 | -220 | 1 | 1000
5 | 29 | 13 | 1047 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1274 | -652 | 36 | -28 | -219 | 0 | 1047
5 | 29 | 14 | 1064 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 1170 | -535 | 35 | -28 | -219 | 1 | 1064
5 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 974 | -237 | 37 | -29 | -188 | -135 | 1063
5 | 29 | 16 | 1041 | 332 | 226 | 64 | 25 | 76 | 636 | -74 | 40 | -4 | -145 | -135 | 1041
5 | 29 | 17 | 1010 | 332 | 189 | 81 | 25 | 76 | 305 | -36 | 46 | -5 | -4 | 1 | 1010
5 | 29 | 18 | 994 | 332 | 165 | 106 | 25 | 76 | 90 | -11 | 51 | -6 | 166 | 0 | 994
5 | 29 | 19 | 992 | 332 | 155 | 110 | 25 | 76 | 4 | 0 | 59 | -7 | 200 | 38 | 992
5 | 29 | 20 | 943 | 332 | 154 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -5 | 201 | 3 | 943
5 | 29 | 21 | 897 | 332 | 153 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -4 | 176 | 0 | 897
5 | 29 | 22 | 844 | 332 | 152 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -4 | 135 | 0 | 844
5 | 29 | 23 | 797 | 332 | 153 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -5 | 104 | 0 | 797
5 | 30 | 0 | 733 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 733
5 | 30 | 1 | 697 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | -5 | 14 | 697
5 | 30 | 2 | 724 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 724
5 | 30 | 3 | 792 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 38 | 792
5 | 30 | 4 | 857 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 123 | 0 | 857
5 | 30 | 5 | 865 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 19 | 0 | 47 | 0 | 92 | 42 | 865
5 | 30 | 6 | 809 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 178 | 0 | 40 | 0 | -61 | 0 | 809
5 | 30 | 7 | 771 | 332 | 148 | 65 | 25 | 76 | 366 | -21 | 26 | -18 | -224 | -4 | 771
5 | 30 | 8 | 816 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 526 | -83 | 19 | -13 | -224 | -51 | 816
5 | 30 | 9 | 910 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 684 | -113 | 13 | -9 | -222 | -81 | 910
5 | 30 | 10 | 947 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 685 | -115 | 10 | -7 | -221 | -41 | 947
5 | 30 | 11 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 672 | -15 | 9 | -6 | -221 | -134 | 941
5 | 30 | 12 | 929 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 769 | -126 | 17 | -12 | -222 | -133 | 929
5 | 30 | 13 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 635 | 0 | 18 | 0 | -219 | -89 | 981
5 | 30 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 508 | 0 | 15 | 0 | -176 | 10 | 997
5 | 30 | 15 | 996 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 476 | 0 | 12 | 0 | 4 | -137 | 996
5 | 30 | 16 | 1024 | 332 | 194 | 64 | 25 | 76 | 319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1024
5 | 30 | 17 | 1003 | 332 | 330 | 81 | 25 | 76 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1003
5 | 30 | 18 | 1002 | 332 | 416 | 106 | 25 | 76 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1002
5 | 30 | 19 | 1007 | 332 | 252 | 110 | 25 | 76 | 1 | 0 | 12 | 0 | 199 | 0 | 1007
5 | 30 | 20 | 958 | 332 | 337 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 203 | -134 | 958
5 | 30 | 21 | 906 | 332 | 360 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 906
5 | 30 | 22 | 864 | 332 | 328 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 864
5 | 30 | 23 | 838 | 332 | 325 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 838
5 | 31 | 0 | 766 | 332 | 260 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 766
5 | 31 | 1 | 734 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 1 | 734
5 | 31 | 2 | 754 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 1 | 754
5 | 31 | 3 | 823 | 332 | 148 | 100 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 133 | 0 | 823
5 | 31 | 4 | 876 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 187 | 1 | 876
5 | 31 | 5 | 891 | 332 | 358 | 84 | 25 | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 891
5 | 31 | 6 | 847 | 332 | 308 | 71 | 25 | 76 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 847
5 | 31 | 7 | 864 | 332 | 308 | 65 | 25 | 76 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 864
5 | 31 | 8 | 945 | 332 | 341 | 61 | 25 | 76 | 97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 945
5 | 31 | 9 | 1006 | 332 | 157 | 57 | 25 | 76 | 143 | 0 | 14 | 0 | 200 | 2 | 1006
5 | 31 | 10 | 999 | 332 | 258 | 55 | 25 | 76 | 232 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 999
5 | 31 | 11 | 1001 | 332 | 174 | 55 | 25 | 76 | 333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1001
5 | 31 | 12 | 941 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 418 | 0 | 5 | 0 | -8 | -110 | 941
5 | 31 | 13 | 968 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 442 | 0 | 7 | 0 | 16 | -133 | 968
5 | 31 | 14 | 986 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 456 | 0 | 10 | 0 | 4 | -124 | 986
5 | 31 | 15 | 985 | 332 | 217 | 60 | 25 | 76 | 395 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 985
5 | 31 | 16 | 988 | 332 | 172 | 64 | 25 | 76 | 309 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 988
5 | 31 | 17 | 974 | 332 | 272 | 81 | 25 | 76 | 181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 974
5 | 31 | 18 | 984 | 332 | 361 | 106 | 25 | 76 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 984
5 | 31 | 19 | 972 | 332 | 411 | 110 | 25 | 76 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 972
5 | 31 | 20 | 938 | 332 | 467 | 109 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -90 | 938
5 | 31 | 21 | 884 | 332 | 187 | 103 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 141 | 2 | 884
5 | 31 | 22 | 850 | 332 | 303 | 91 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 850
5 | 31 | 23 | 802 | 332 | 269 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 802
6 | 1 | 0 | 758 | 332 | 158 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -10 | 70 | 0 | 758
6 | 1 | 1 | 727 | 332 | 202 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -8 | 0 | 0 | 727
6 | 1 | 2 | 745 | 332 | 195 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -10 | 0 | 0 | 745
6 | 1 | 3 | 799 | 332 | 214 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -11 | 0 | 0 | 799
6 | 1 | 4 | 842 | 332 | 262 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -10 | 0 | 0 | 842
6 | 1 | 5 | 834 | 332 | 166 | 107 | 25 | 76 | 21 | -7 | 34 | -11 | 72 | 19 | 834
6 | 1 | 6 | 806 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 217 | -81 | 28 | -28 | 0 | 0 | 806
6 | 1 | 7 | 812 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 556 | -351 | 24 | -24 | -56 | 1 | 812
6 | 1 | 8 | 847 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 832 | -530 | 12 | -12 | -113 | 0 | 847
6 | 1 | 9 | 875 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 966 | -618 | 3 | -3 | -113 | -12 | 875
6 | 1 | 10 | 887 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1099 | -703 | 3 | -3 | -159 | 0 | 887
6 | 1 | 11 | 892 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1191 | -761 | 8 | -8 | -189 | 1 | 892
6 | 1 | 12 | 877 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1229 | -783 | 16 | -16 | -219 | 0 | 877
6 | 1 | 13 | 900 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1148 | -730 | 23 | -23 | -168 | 0 | 900
6 | 1 | 14 | 910 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1017 | -648 | 15 | -15 | -113 | -1 | 910
6 | 1 | 15 | 934 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 923 | -585 | 25 | -25 | -42 | -18 | 934
6 | 1 | 16 | 955 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 700 | -404 | 35 | -35 | -3 | 1 | 955
6 | 1 | 17 | 948 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 400 | -132 | 30 | -30 | -3 | 0 | 948
6 | 1 | 18 | 916 | 332 | 194 | 135 | 25 | 76 | 123 | -41 | 13 | -4 | 99 | -36 | 916
6 | 1 | 19 | 896 | 332 | 154 | 139 | 25 | 76 | 4 | -1 | 12 | -4 | 159 | 0 | 896
6 | 1 | 20 | 864 | 332 | 155 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -6 | 123 | 0 | 864
6 | 1 | 21 | 829 | 332 | 154 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -6 | 156 | -57 | 829
6 | 1 | 22 | 794 | 332 | 154 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -6 | 80 | 0 | 794
6 | 1 | 23 | 774 | 332 | 155 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -6 | 85 | 0 | 774
6 | 2 | 0 | 721 | 332 | 162 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -7 | 0 | 35 | 721
6 | 2 | 1 | 695 | 332 | 160 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -12 | 0 | 3 | 695
6 | 2 | 2 | 714 | 332 | 160 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -12 | 0 | 0 | 714
6 | 2 | 3 | 768 | 332 | 164 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -15 | 12 | 0 | 768
6 | 2 | 4 | 805 | 332 | 162 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -14 | 56 | 0 | 805
6 | 2 | 5 | 804 | 332 | 166 | 107 | 25 | 76 | 20 | -6 | 43 | -13 | 54 | 0 | 804
6 | 2 | 6 | 752 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 181 | -98 | 39 | -39 | 0 | -1 | 752
6 | 2 | 7 | 743 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 464 | -301 | 32 | -32 | -82 | 0 | 743
6 | 2 | 8 | 774 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 732 | -477 | 37 | -37 | -139 | 0 | 774
6 | 2 | 9 | 801 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 892 | -586 | 28 | -28 | -159 | 2 | 801
6 | 2 | 10 | 816 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 956 | -627 | 31 | -31 | -163 | 0 | 816
6 | 2 | 11 | 818 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1032 | -675 | 41 | -41 | -188 | -1 | 818
6 | 2 | 12 | 823 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1082 | -710 | 35 | -35 | -199 | 0 | 823
6 | 2 | 13 | 834 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1061 | -694 | 46 | -46 | -184 | 1 | 834
6 | 2 | 14 | 848 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 998 | -651 | 51 | -51 | -154 | 0 | 848
6 | 2 | 15 | 858 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 839 | -545 | 55 | -55 | -93 | 1 | 858
6 | 2 | 16 | 880 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 582 | -363 | 53 | -53 | -2 | 2 | 880
6 | 2 | 17 | 885 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 296 | -98 | 35 | -30 | -2 | 1 | 885
6 | 2 | 18 | 873 | 332 | 195 | 135 | 25 | 76 | 102 | -34 | 42 | -13 | 13 | 0 | 873
6 | 2 | 19 | 875 | 332 | 165 | 139 | 25 | 76 | 3 | -1 | 50 | -16 | 102 | 0 | 875
6 | 2 | 20 | 845 | 332 | 165 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | -18 | 69 | 0 | 845
6 | 2 | 21 | 805 | 332 | 165 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -17 | 39 | 0 | 805
6 | 2 | 22 | 779 | 332 | 162 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -14 | 37 | 0 | 779
6 | 2 | 23 | 748 | 332 | 162 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -13 | 0 | 37 | 748
6 | 3 | 0 | 701 | 332 | 158 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -10 | 14 | 0 | 701
6 | 3 | 1 | 680 | 332 | 158 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | -9 | 0 | -3 | 680
6 | 3 | 2 | 702 | 332 | 159 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -10 | 0 | -8 | 702
6 | 3 | 3 | 764 | 332 | 162 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -13 | 15 | 0 | 764
6 | 3 | 4 | 815 | 332 | 159 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -11 | 76 | 0 | 815
6 | 3 | 5 | 831 | 332 | 164 | 107 | 25 | 76 | 11 | -4 | 38 | -12 | 94 | 0 | 831
6 | 3 | 6 | 816 | 332 | 180 | 89 | 25 | 76 | 130 | -43 | 39 | -12 | 0 | 0 | 816
6 | 3 | 7 | 827 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 370 | -178 | 44 | -44 | -4 | -23 | 827
6 | 3 | 8 | 895 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 722 | -366 | 36 | -36 | -103 | -16 | 895
6 | 3 | 9 | 966 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 994 | -511 | 30 | -30 | -171 | 2 | 966
6 | 3 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1141 | -588 | 29 | -29 | -194 | 0 | 1009
6 | 3 | 11 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1214 | -624 | 35 | -35 | -220 | 0 | 1020
6 | 3 | 12 | 988 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1218 | -589 | 46 | -46 | -220 | -71 | 988
6 | 3 | 13 | 1039 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1182 | -600 | 55 | -55 | -59 | -134 | 1039
6 | 3 | 14 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1105 | -559 | 55 | -55 | -167 | -1 | 1033
6 | 3 | 15 | 1036 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 956 | -480 | 57 | -57 | -95 | -1 | 1036
6 | 3 | 16 | 1065 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 736 | -280 | 52 | -52 | -40 | -12 | 1065
6 | 3 | 17 | 1044 | 332 | 312 | 102 | 25 | 76 | 443 | -146 | 55 | -17 | 8 | -146 | 1044
6 | 3 | 18 | 999 | 332 | 214 | 135 | 25 | 76 | 136 | -45 | 63 | -20 | 195 | -112 | 999
6 | 3 | 19 | 952 | 332 | 172 | 139 | 25 | 76 | 4 | -1 | 72 | -23 | 190 | -34 | 952
6 | 3 | 20 | 918 | 332 | 170 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -22 | 129 | 0 | 918
6 | 3 | 21 | 875 | 332 | 168 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | -21 | 198 | -101 | 875
6 | 3 | 22 | 844 | 332 | 166 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -17 | 117 | -24 | 844
6 | 3 | 23 | 815 | 332 | 166 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -18 | 88 | 0 | 815
6 | 4 | 0 | 767 | 332 | 152 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -4 | 59 | 0 | 767
6 | 4 | 1 | 740 | 332 | 152 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -4 | 37 | 0 | 740
6 | 4 | 2 | 759 | 332 | 152 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -4 | 71 | -37 | 759
6 | 4 | 3 | 808 | 332 | 152 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -4 | 50 | 0 | 808
6 | 4 | 4 | 856 | 332 | 153 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | -5 | 146 | -54 | 856
6 | 4 | 5 | 880 | 332 | 155 | 107 | 25 | 76 | 20 | -2 | 60 | -5 | 112 | 0 | 880
6 | 4 | 6 | 880 | 332 | 173 | 89 | 25 | 76 | 228 | -20 | 55 | -5 | -2 | -71 | 880
6 | 4 | 7 | 915 | 332 | 175 | 81 | 25 | 76 | 596 | -53 | 44 | -4 | -222 | -135 | 915
6 | 4 | 8 | 957 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 857 | -415 | 64 | -49 | -23 | -135 | 957
6 | 4 | 9 | 996 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 1002 | -350 | 80 | -61 | -220 | -107 | 996
6 | 4 | 10 | 1008 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1119 | -471 | 78 | -60 | -215 | -93 | 1008
6 | 4 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1203 | -590 | 86 | -66 | -220 | -35 | 1028
6 | 4 | 12 | 999 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1227 | -661 | 107 | -82 | -220 | -22 | 999
6 | 4 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1171 | -504 | 116 | -90 | -219 | -90 | 1034
6 | 4 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1092 | -384 | 112 | -86 | -214 | -136 | 1039
6 | 4 | 15 | 1055 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 968 | -241 | 110 | -85 | -219 | -134 | 1055
6 | 4 | 16 | 1079 | 332 | 182 | 80 | 25 | 76 | 718 | -64 | 90 | -8 | -217 | -135 | 1079
6 | 4 | 17 | 1057 | 332 | 191 | 102 | 25 | 76 | 404 | -36 | 71 | -6 | 5 | -107 | 1057
6 | 4 | 18 | 1007 | 332 | 164 | 135 | 25 | 76 | 115 | -10 | 71 | -6 | 105 | 0 | 1007
6 | 4 | 19 | 970 | 332 | 155 | 139 | 25 | 76 | 5 | 0 | 80 | -7 | 165 | 0 | 970
6 | 4 | 20 | 941 | 332 | 155 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -7 | 135 | 0 | 941
6 | 4 | 21 | 896 | 332 | 154 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | -6 | 160 | -47 | 896
6 | 4 | 22 | 860 | 332 | 152 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -4 | 118 | 0 | 860
6 | 4 | 23 | 831 | 332 | 153 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -4 | 120 | 0 | 831
6 | 5 | 0 | 772 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -3 | 143 | -72 | 772
6 | 5 | 1 | 744 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -3 | 47 | 3 | 744
6 | 5 | 2 | 759 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -2 | 51 | 3 | 759
6 | 5 | 3 | 811 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -2 | 75 | 2 | 811
6 | 5 | 4 | 863 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -1 | 134 | 2 | 863
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 20 | -1 | 22 | -1 | 142 | 2 | 872
6 | 5 | 6 | 862 | 332 | 163 | 89 | 25 | 76 | 213 | -14 | 30 | -2 | -1 | -49 | 862
6 | 5 | 7 | 852 | 332 | 171 | 81 | 25 | 76 | 538 | -35 | 24 | -2 | -223 | -135 | 852
6 | 5 | 8 | 887 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 827 | -245 | 18 | -13 | -222 | -136 | 887
6 | 5 | 9 | 951 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 1030 | -504 | 14 | -11 | -219 | -11 | 951
6 | 5 | 10 | 985 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1115 | -563 | 14 | -10 | -220 | -1 | 985
6 | 5 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1162 | -587 | 16 | -12 | -220 | 1 | 1010
6 | 5 | 12 | 971 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1112 | -573 | 12 | -9 | -221 | 0 | 971
6 | 5 | 13 | 1017 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1020 | -442 | 16 | -12 | -215 | 0 | 1017
6 | 5 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 933 | -366 | 13 | -10 | -215 | 1 | 1011
6 | 5 | 15 | 1014 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 785 | -79 | 11 | -8 | -216 | -135 | 1014
6 | 5 | 16 | 1023 | 332 | 184 | 80 | 25 | 76 | 499 | -33 | 14 | -1 | -18 | -135 | 1023
6 | 5 | 17 | 986 | 332 | 163 | 102 | 25 | 76 | 211 | -14 | 9 | -1 | 71 | 12 | 986
6 | 5 | 18 | 977 | 332 | 157 | 135 | 25 | 76 | 52 | -3 | 7 | 0 | 196 | 0 | 977
6 | 5 | 19 | 972 | 332 | 193 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 6 | 0 | 199 | 1 | 972
6 | 5 | 20 | 938 | 332 | 154 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 203 | 1 | 938
6 | 5 | 21 | 896 | 332 | 316 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 1 | 896
6 | 5 | 22 | 864 | 332 | 307 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 864
6 | 5 | 23 | 835 | 332 | 309 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 835
6 | 6 | 0 | 784 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | -1 | 784
6 | 6 | 1 | 753 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84 | 0 | 753
6 | 6 | 2 | 773 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 | 1 | 773
6 | 6 | 3 | 823 | 332 | 159 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | 1 | 823
6 | 6 | 4 | 865 | 332 | 273 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 6 | 5 | 880 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 3 | 0 | 31 | 0 | 158 | 0 | 880
6 | 6 | 6 | 840 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 51 | 0 | 32 | 0 | 50 | 37 | 840
6 | 6 | 7 | 840 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 128 | 0 | 32 | 0 | -4 | 22 | 840
6 | 6 | 8 | 907 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 211 | 0 | 35 | 0 | -2 | 5 | 907
6 | 6 | 9 | 954 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 422 | 0 | 32 | 0 | -153 | 1 | 954
6 | 6 | 10 | 977 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 652 | 0 | 26 | 0 | -221 | -130 | 977
6 | 6 | 11 | 1003 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 711 | 0 | 18 | 0 | -220 | -156 | 1003
6 | 6 | 12 | 968 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 653 | 0 | 21 | 0 | -221 | -135 | 968
6 | 6 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 533 | 0 | 16 | 0 | -206 | 13 | 1006
6 | 6 | 14 | 1024 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 417 | 0 | 13 | 0 | -77 | 16 | 1024
6 | 6 | 15 | 1027 | 332 | 166 | 75 | 25 | 76 | 307 | 0 | 17 | 0 | 6 | 23 | 1027
6 | 6 | 16 | 1019 | 332 | 297 | 80 | 25 | 76 | 159 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 1019
6 | 6 | 17 | 997 | 332 | 373 | 102 | 25 | 76 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 997
6 | 6 | 18 | 985 | 332 | 369 | 135 | 25 | 76 | 20 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 985
6 | 6 | 19 | 971 | 332 | 355 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 971
6 | 6 | 20 | 931 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 171 | 0 | 931
6 | 6 | 21 | 888 | 332 | 157 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 133 | 0 | 888
6 | 6 | 22 | 861 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 128 | 0 | 861
6 | 6 | 23 | 835 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 114 | 1 | 835
6 | 7 | 0 | 780 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 71 | 0 | 780
6 | 7 | 1 | 757 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 48 | 1 | 757
6 | 7 | 2 | 772 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 1 | 772
6 | 7 | 3 | 826 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 84 | 1 | 826
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 155 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 128 | 1 | 866
6 | 7 | 5 | 875 | 332 | 300 | 107 | 25 | 76 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 875
6 | 7 | 6 | 843 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 135 | 0 | 22 | 0 | -1 | 17 | 843
6 | 7 | 7 | 850 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 412 | 0 | 18 | 0 | -218 | -24 | 850
6 | 7 | 8 | 903 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 656 | -44 | 18 | -12 | -220 | -153 | 903
6 | 7 | 9 | 972 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 914 | -245 | 17 | -12 | -221 | -133 | 972
6 | 7 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1090 | -373 | 15 | -10 | -220 | -134 | 1018
6 | 7 | 11 | 1054 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1097 | -344 | 14 | -9 | -219 | -135 | 1054
6 | 7 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1106 | -492 | 15 | -10 | -219 | 0 | 1050
6 | 7 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 988 | -234 | 16 | -11 | -218 | -111 | 1080
6 | 7 | 14 | 1094 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 841 | -56 | 23 | -16 | -218 | -135 | 1094
6 | 7 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 624 | 0 | 25 | 0 | -214 | -33 | 1058
6 | 7 | 16 | 1049 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 449 | 0 | 27 | 0 | -22 | -66 | 1049
6 | 7 | 17 | 1023 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 234 | 0 | 22 | 0 | 84 | 0 | 1023
6 | 7 | 18 | 1009 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 74 | 0 | 20 | 0 | 198 | 1 | 1009
6 | 7 | 19 | 995 | 332 | 196 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 24 | 0 | 200 | 1 | 995
6 | 7 | 20 | 954 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 200 | 0 | 954
6 | 7 | 21 | 906 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 158 | 0 | 906
6 | 7 | 22 | 876 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 133 | -1 | 876
6 | 7 | 23 | 844 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 133 | 1 | 844
6 | 8 | 0 | 788 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 84 | -1 | 788
6 | 8 | 1 | 754 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 56 | 0 | 754
6 | 8 | 2 | 768 | 332 | 164 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 2 | 768
6 | 8 | 3 | 808 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 808
6 | 8 | 4 | 843 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 88 | 1 | 843
6 | 8 | 5 | 839 | 332 | 183 | 107 | 25 | 76 | 9 | 0 | 65 | 0 | 1 | 41 | 839
6 | 8 | 6 | 779 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 114 | 0 | 85 | 0 | 0 | -90 | 779
6 | 8 | 7 | 759 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 256 | 0 | 102 | 0 | -219 | -42 | 759
6 | 8 | 8 | 812 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 314 | 0 | 80 | 0 | -224 | -16 | 812
6 | 8 | 9 | 867 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 281 | 0 | 82 | 0 | -149 | 1 | 867
6 | 8 | 10 | 885 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 310 | 0 | 106 | 0 | -181 | 0 | 885
6 | 8 | 11 | 890 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 351 | 0 | 115 | 0 | -222 | -4 | 890
6 | 8 | 12 | 875 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 348 | 0 | 118 | 0 | -223 | -18 | 875
6 | 8 | 13 | 871 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 390 | 0 | 135 | 0 | -223 | -81 | 871
6 | 8 | 14 | 871 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 364 | 0 | 132 | 0 | -223 | -57 | 871
6 | 8 | 15 | 882 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 311 | 0 | 127 | 0 | -212 | 0 | 882
6 | 8 | 16 | 883 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 171 | 0 | 123 | 0 | -73 | 1 | 883
6 | 8 | 17 | 899 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 81 | 0 | 118 | 0 | 18 | -1 | 899
6 | 8 | 18 | 913 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 15 | 0 | 130 | 0 | 51 | 1 | 913
6 | 8 | 19 | 915 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 73 | 1 | 915
6 | 8 | 20 | 876 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 176 | -134 | 876
6 | 8 | 21 | 842 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 156 | -135 | 842
6 | 8 | 22 | 812 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 139 | -135 | 812
6 | 8 | 23 | 792 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 54 | -37 | 792
6 | 9 | 0 | 738 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | -3 | 0 | -15 | 738
6 | 9 | 1 | 716 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | -3 | 0 | -16 | 716
6 | 9 | 2 | 728 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -2 | 0 | -8 | 728
6 | 9 | 3 | 775 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 97 | -80 | 775
6 | 9 | 4 | 815 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 59 | 1 | 815
6 | 9 | 5 | 820 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 56 | 0 | 75 | 0 | 820
6 | 9 | 6 | 751 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 21 | 0 | 61 | -2 | 0 | 1 | 751
6 | 9 | 7 | 723 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 105 | 0 | 43 | -4 | 0 | -83 | 723
6 | 9 | 8 | 747 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 219 | 0 | 30 | -7 | -153 | 0 | 747
6 | 9 | 9 | 787 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 355 | 0 | 30 | -10 | -224 | -16 | 787
6 | 9 | 10 | 830 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 432 | 0 | 23 | -12 | -223 | -40 | 830
6 | 9 | 11 | 833 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 478 | 0 | 21 | -13 | -168 | -135 | 833
6 | 9 | 12 | 856 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 560 | -2 | 19 | -13 | -223 | -135 | 856
6 | 9 | 13 | 851 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 482 | 0 | 20 | -13 | -223 | -65 | 851
6 | 9 | 14 | 858 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 289 | 0 | 26 | -9 | -103 | 0 | 858
6 | 9 | 15 | 857 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 159 | 0 | 35 | 0 | 1 | 6 | 857
6 | 9 | 16 | 873 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 91 | 0 | 27 | 0 | 93 | 1 | 873
6 | 9 | 17 | 888 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 70 | 0 | 11 | 0 | 123 | 1 | 888
6 | 9 | 18 | 909 | 332 | 148 | 135 | 25 | 76 | 40 | 0 | 8 | 0 | 107 | 38 | 909
6 | 9 | 19 | 903 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 3 | 0 | 18 | 0 | 116 | 46 | 903
6 | 9 | 20 | 880 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 94 | 44 | 880
6 | 9 | 21 | 839 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66 | 42 | 839
6 | 9 | 22 | 806 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | 38 | 806
6 | 9 | 23 | 772 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | 39 | 772
6 | 10 | 0 | 725 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | 0 | 725
6 | 10 | 1 | 702 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | 1 | 702
6 | 10 | 2 | 724 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 | 724
6 | 10 | 3 | 771 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 771
6 | 10 | 4 | 824 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 108 | 0 | 824
6 | 10 | 5 | 843 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 10 | 0 | 7 | 0 | 136 | 2 | 843
6 | 10 | 6 | 820 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 85 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 820
6 | 10 | 7 | 825 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 198 | 0 | 1 | 0 | -22 | -14 | 825
6 | 10 | 8 | 902 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 352 | 0 | 1 | 0 | -109 | 0 | 902
6 | 10 | 9 | 991 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 508 | 0 | 0 | 0 | -180 | 11 | 991
6 | 10 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 602 | 0 | 0 | 0 | -220 | -23 | 1009
6 | 10 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 581 | 0 | 3 | 0 | -220 | 5 | 1019
6 | 10 | 12 | 994 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 617 | 0 | 1 | 0 | -220 | -54 | 994
6 | 10 | 13 | 1044 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 743 | 0 | 0 | 0 | -219 | -130 | 1044
6 | 10 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 827 | -43 | 1 | 0 | -219 | -165 | 1056
6 | 10 | 15 | 1061 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 732 | 0 | 0 | 0 | -192 | -135 | 1061
6 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 558 | 0 | 0 | 0 | -6 | -125 | 1088
6 | 10 | 17 | 1080 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 324 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1080
6 | 10 | 18 | 1052 | 332 | 375 | 135 | 25 | 76 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1052
6 | 10 | 19 | 1023 | 332 | 241 | 139 | 25 | 76 | 6 | 0 | 4 | 0 | 199 | 1 | 1023
6 | 10 | 20 | 977 | 332 | 397 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 977
6 | 10 | 21 | 929 | 332 | 154 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 203 | 1 | 929
6 | 10 | 22 | 891 | 332 | 339 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 10 | 23 | 855 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | 855
6 | 11 | 0 | 795 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 795
6 | 11 | 1 | 761 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 1 | 761
6 | 11 | 2 | 775 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 775
6 | 11 | 3 | 817 | 332 | 150 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 817
6 | 11 | 4 | 855 | 332 | 172 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 2 | 855
6 | 11 | 5 | 874 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 14 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 874
6 | 11 | 6 | 844 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 140 | 0 | 3 | 0 | -1 | 32 | 844
6 | 11 | 7 | 851 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 340 | 0 | 5 | 0 | -156 | 0 | 851
6 | 11 | 8 | 939 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 634 | 0 | 7 | 0 | -221 | -139 | 939
6 | 11 | 9 | 1021 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 877 | -157 | 9 | -6 | -220 | -134 | 1021
6 | 11 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 990 | -220 | 7 | -5 | -219 | -134 | 1069
6 | 11 | 11 | 1082 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1021 | -281 | 8 | -5 | -218 | -93 | 1082
6 | 11 | 12 | 1080 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 980 | -326 | 8 | -5 | -218 | -9 | 1080
6 | 11 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 868 | -56 | 12 | -8 | -218 | -135 | 1113
6 | 11 | 14 | 1125 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 729 | 0 | 12 | 0 | -216 | -55 | 1125
6 | 11 | 15 | 1102 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 625 | 0 | 16 | 0 | -195 | 0 | 1102
6 | 11 | 16 | 1119 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 548 | 0 | 19 | 0 | 6 | -115 | 1119
6 | 11 | 17 | 1104 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 284 | 0 | 13 | 0 | 124 | 0 | 1104
6 | 11 | 18 | 1070 | 332 | 216 | 135 | 25 | 76 | 72 | 0 | 11 | 0 | 203 | 0 | 1070
6 | 11 | 19 | 1056 | 332 | 262 | 139 | 25 | 76 | 3 | 0 | 18 | 0 | 199 | 2 | 1056
6 | 11 | 20 | 1007 | 332 | 206 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 202 | 1 | 1007
6 | 11 | 21 | 951 | 332 | 361 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 951
6 | 11 | 22 | 908 | 332 | 332 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 908
6 | 11 | 23 | 870 | 332 | 327 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 12 | 0 | 806 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 120 | 0 | 806
6 | 12 | 1 | 771 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 85 | 1 | 771
6 | 12 | 2 | 783 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 1 | 783
6 | 12 | 3 | 824 | 332 | 151 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84 | 0 | 824
6 | 12 | 4 | 861 | 332 | 154 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 120 | 1 | 861
6 | 12 | 5 | 872 | 332 | 288 | 107 | 25 | 76 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 12 | 6 | 850 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 147 | 0 | 35 | 0 | -2 | 0 | 850
6 | 12 | 7 | 870 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 341 | 0 | 32 | 0 | -47 | -118 | 870
6 | 12 | 8 | 954 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 576 | 0 | 23 | 0 | -216 | -87 | 954
6 | 12 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 799 | -67 | 20 | -14 | -219 | -134 | 1037
6 | 12 | 10 | 1090 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 942 | -173 | 18 | -12 | -218 | -117 | 1090
6 | 12 | 11 | 1121 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 993 | -210 | 17 | -12 | -218 | -99 | 1121
6 | 12 | 12 | 1109 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 968 | -250 | 18 | -12 | -218 | -47 | 1109
6 | 12 | 13 | 1150 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 885 | -40 | 20 | -14 | -217 | -134 | 1150
6 | 12 | 14 | 1158 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 686 | 0 | 18 | 0 | -217 | 16 | 1158
6 | 12 | 15 | 1148 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 423 | 0 | 13 | 0 | 33 | 23 | 1148
6 | 12 | 16 | 1122 | 332 | 313 | 80 | 25 | 76 | 246 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 1122
6 | 12 | 17 | 1077 | 332 | 337 | 102 | 25 | 76 | 141 | 0 | 27 | 0 | 36 | 1 | 1077
6 | 12 | 18 | 1070 | 332 | 322 | 135 | 25 | 76 | 52 | 0 | 36 | 0 | 199 | -107 | 1070
6 | 12 | 19 | 1058 | 332 | 234 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1058
6 | 12 | 20 | 1016 | 332 | 185 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1016
6 | 12 | 21 | 968 | 332 | 165 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -17 | 968
6 | 12 | 22 | 934 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 197 | 0 | 934
6 | 12 | 23 | 887 | 332 | 335 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 13 | 0 | 824 | 332 | 284 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 824
6 | 13 | 1 | 787 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 | 1 | 787
6 | 13 | 2 | 796 | 332 | 226 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 796
6 | 13 | 3 | 831 | 332 | 236 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 1 | 831
6 | 13 | 4 | 871 | 332 | 281 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 13 | 5 | 886 | 332 | 306 | 107 | 25 | 76 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 13 | 6 | 875 | 332 | 166 | 89 | 25 | 76 | 162 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 875
6 | 13 | 7 | 889 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 422 | 0 | 18 | 0 | -213 | 0 | 889
6 | 13 | 8 | 990 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 725 | -23 | 12 | -8 | -220 | -154 | 990
6 | 13 | 9 | 1092 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 987 | -198 | 9 | -6 | -218 | -134 | 1092
6 | 13 | 10 | 1157 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1136 | -280 | 7 | -5 | -217 | -134 | 1157
6 | 13 | 11 | 1199 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1221 | -322 | 3 | -2 | -216 | -135 | 1199
6 | 13 | 12 | 1179 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1216 | -335 | 1 | -1 | -216 | -136 | 1179
6 | 13 | 13 | 1216 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1177 | -263 | 1 | -1 | -214 | -134 | 1216
6 | 13 | 14 | 1231 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1098 | -138 | 3 | -2 | -215 | -170 | 1231
6 | 13 | 15 | 1237 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 929 | 0 | 5 | 0 | -210 | -143 | 1237
6 | 13 | 16 | 1253 | 332 | 193 | 80 | 25 | 76 | 661 | 0 | 6 | 0 | 0 | -120 | 1253
6 | 13 | 17 | 1225 | 332 | 321 | 102 | 25 | 76 | 364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1225
6 | 13 | 18 | 1173 | 332 | 418 | 135 | 25 | 76 | 111 | 0 | 6 | 0 | 204 | -134 | 1173
6 | 13 | 19 | 1127 | 332 | 471 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 9 | 0 | 204 | -133 | 1127
6 | 13 | 20 | 1072 | 332 | 292 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 | 1 | 1072
6 | 13 | 21 | 1011 | 332 | 241 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | 1 | 1011
6 | 13 | 22 | 958 | 332 | 202 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 203 | 0 | 958
6 | 13 | 23 | 917 | 332 | 392 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 14 | 0 | 846 | 332 | 380 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 846
6 | 14 | 1 | 801 | 332 | 284 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 801
6 | 14 | 2 | 809 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 124 | 1 | 809
6 | 14 | 3 | 845 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 129 | 1 | 845
6 | 14 | 4 | 879 | 332 | 308 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 879
6 | 14 | 5 | 894 | 332 | 323 | 107 | 25 | 76 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 894
6 | 14 | 6 | 892 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 168 | 0 | 11 | 0 | 7 | 36 | 892
6 | 14 | 7 | 915 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 436 | 0 | 7 | 0 | -86 | -104 | 915
6 | 14 | 8 | 1010 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 719 | -15 | 8 | -5 | -220 | -135 | 1010
6 | 14 | 9 | 1113 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 932 | -121 | 9 | -6 | -218 | -135 | 1113
6 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1066 | -202 | 9 | -6 | -217 | -135 | 1165
6 | 14 | 11 | 1224 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1164 | -244 | 10 | -7 | -214 | -135 | 1224
6 | 14 | 12 | 1205 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1190 | -289 | 13 | -9 | -216 | -134 | 1205
6 | 14 | 13 | 1249 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1146 | -202 | 18 | -12 | -215 | -136 | 1249
6 | 14 | 14 | 1279 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1061 | -63 | 29 | -20 | -214 | -169 | 1279
6 | 14 | 15 | 1269 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 829 | 0 | 32 | 0 | -113 | -135 | 1269
6 | 14 | 16 | 1270 | 332 | 291 | 80 | 25 | 76 | 566 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1270
6 | 14 | 17 | 1204 | 332 | 197 | 102 | 25 | 76 | 251 | 0 | 23 | 0 | 197 | 1 | 1204
6 | 14 | 18 | 1153 | 332 | 406 | 135 | 25 | 76 | 79 | 0 | 30 | 0 | 204 | -134 | 1153
6 | 14 | 19 | 1129 | 332 | 350 | 139 | 25 | 76 | 3 | 0 | 29 | 0 | 204 | -29 | 1129
6 | 14 | 20 | 1078 | 332 | 269 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1078
6 | 14 | 21 | 1018 | 332 | 354 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 | 1 | 1018
6 | 14 | 22 | 972 | 332 | 185 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 201 | 0 | 972
6 | 14 | 23 | 932 | 332 | 365 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 932
6 | 15 | 0 | 856 | 332 | 308 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 856
6 | 15 | 1 | 812 | 332 | 257 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 812
6 | 15 | 2 | 805 | 332 | 227 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 805
6 | 15 | 3 | 840 | 332 | 231 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 840
6 | 15 | 4 | 868 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 122 | 1 | 868
6 | 15 | 5 | 871 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 7 | 0 | 46 | 0 | 130 | 0 | 871
6 | 15 | 6 | 827 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 70 | 0 | 57 | 0 | 1 | 29 | 827
6 | 15 | 7 | 826 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 172 | 0 | 59 | 0 | -88 | 21 | 826
6 | 15 | 8 | 890 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 329 | 0 | 67 | 0 | -178 | 14 | 890
6 | 15 | 9 | 956 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 500 | 0 | 54 | 0 | -221 | -29 | 956
6 | 15 | 10 | 1003 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 600 | 0 | 48 | 0 | -220 | -75 | 1003
6 | 15 | 11 | 1022 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 593 | 0 | 20 | 0 | -220 | -21 | 1022
6 | 15 | 12 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 598 | 0 | 9 | 0 | -220 | -17 | 1020
6 | 15 | 13 | 1041 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 664 | 0 | 3 | 0 | -219 | -57 | 1041
6 | 15 | 14 | 1037 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 582 | 0 | 7 | 0 | -213 | 6 | 1037
6 | 15 | 15 | 1037 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 498 | 0 | 4 | 0 | -117 | -4 | 1037
6 | 15 | 16 | 1056 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 378 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1056
6 | 15 | 17 | 1057 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 227 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 1057
6 | 15 | 18 | 1053 | 332 | 397 | 135 | 25 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1053
6 | 15 | 19 | 1040 | 332 | 381 | 139 | 25 | 76 | 7 | 0 | 1 | 0 | 78 | 1 | 1040
6 | 15 | 20 | 996 | 332 | 218 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 996
6 | 15 | 21 | 941 | 332 | 174 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 1 | 941
6 | 15 | 22 | 905 | 332 | 355 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 905
6 | 15 | 23 | 871 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | 0 | 871
6 | 16 | 0 | 809 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 | 0 | 809
6 | 16 | 1 | 766 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 | 16 | 766
6 | 16 | 2 | 773 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 68 | 1 | 773
6 | 16 | 3 | 805 | 332 | 215 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 805
6 | 16 | 4 | 834 | 332 | 247 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 16 | 5 | 835 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 16 | 0 | 32 | 0 | 67 | 32 | 835
6 | 16 | 6 | 808 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 171 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 808
6 | 16 | 7 | 796 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 414 | 0 | 26 | 0 | -219 | -87 | 796
6 | 16 | 8 | 836 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 645 | -205 | 28 | -19 | -223 | -48 | 836
6 | 16 | 9 | 909 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 795 | -322 | 16 | -11 | -222 | 1 | 909
6 | 16 | 10 | 956 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 918 | -397 | 21 | -14 | -221 | -1 | 956
6 | 16 | 11 | 990 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 992 | -439 | 24 | -16 | -220 | -1 | 990
6 | 16 | 12 | 982 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1012 | -447 | 27 | -19 | -220 | -21 | 982
6 | 16 | 13 | 966 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 944 | -416 | 32 | -22 | -219 | -3 | 966
6 | 16 | 14 | 984 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 890 | -221 | 32 | -22 | -215 | -135 | 984
6 | 16 | 15 | 992 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 708 | -12 | 28 | -19 | -220 | -149 | 992
6 | 16 | 16 | 1017 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 444 | 0 | 20 | 0 | -9 | -99 | 1017
6 | 16 | 17 | 1003 | 332 | 190 | 102 | 25 | 76 | 250 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1003
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 321 | 135 | 25 | 76 | 103 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1025
6 | 16 | 19 | 1017 | 332 | 205 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 36 | 0 | 199 | 1 | 1017
6 | 16 | 20 | 976 | 332 | 167 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 976
6 | 16 | 21 | 926 | 332 | 369 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -40 | 926
6 | 16 | 22 | 884 | 332 | 152 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 149 | 1 | 884
6 | 16 | 23 | 841 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 | 0 | 841
6 | 17 | 0 | 781 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 0 | 781
6 | 17 | 1 | 742 | 332 | 198 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 742
6 | 17 | 2 | 748 | 332 | 203 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 748
6 | 17 | 3 | 786 | 332 | 224 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 786
6 | 17 | 4 | 832 | 332 | 271 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 832
6 | 17 | 5 | 860 | 332 | 311 | 107 | 25 | 76 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 860
6 | 17 | 6 | 854 | 332 | 214 | 89 | 25 | 76 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 854
6 | 17 | 7 | 887 | 332 | 157 | 81 | 25 | 76 | 155 | 0 | 3 | 0 | 31 | 27 | 887
6 | 17 | 8 | 1001 | 332 | 265 | 77 | 25 | 76 | 202 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1001
6 | 17 | 9 | 1080 | 332 | 302 | 71 | 25 | 76 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1080
6 | 17 | 10 | 1084 | 332 | 185 | 69 | 25 | 76 | 394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1084
6 | 17 | 11 | 1114 | 332 | 179 | 69 | 25 | 76 | 455 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1114
6 | 17 | 12 | 1070 | 332 | 240 | 69 | 25 | 76 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | -101 | 1070
6 | 17 | 13 | 1127 | 332 | 283 | 69 | 25 | 76 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1127
6 | 17 | 14 | 1120 | 332 | 377 | 74 | 25 | 76 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120
6 | 17 | 15 | 1116 | 332 | 445 | 75 | 25 | 76 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1116
6 | 17 | 16 | 1110 | 332 | 328 | 80 | 25 | 76 | 62 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1110
6 | 17 | 17 | 1082 | 332 | 310 | 102 | 25 | 76 | 22 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1082
6 | 17 | 18 | 1069 | 332 | 470 | 135 | 25 | 76 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1069
6 | 17 | 19 | 1041 | 332 | 419 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1041
6 | 17 | 20 | 986 | 332 | 330 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 986
6 | 17 | 21 | 934 | 332 | 265 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 17 | 22 | 895 | 332 | 336 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -119 | 895
6 | 17 | 23 | 868 | 332 | 239 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -20 | 868
6 | 18 | 0 | 813 | 332 | 149 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 18 | 1 | 781 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -30 | 781
6 | 18 | 2 | 791 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -19 | 791
6 | 18 | 3 | 830 | 332 | 164 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 830
6 | 18 | 4 | 871 | 332 | 211 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 18 | 5 | 891 | 332 | 247 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 18 | 6 | 873 | 332 | 204 | 89 | 25 | 76 | 58 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 18 | 7 | 885 | 332 | 157 | 81 | 25 | 76 | 180 | 0 | 84 | 0 | 0 | -50 | 885
6 | 18 | 8 | 964 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 376 | 0 | 89 | 0 | -11 | -148 | 964
6 | 18 | 9 | 1034 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 626 | 0 | 75 | 0 | -163 | -156 | 1034
6 | 18 | 10 | 1061 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 827 | -102 | 59 | -41 | -219 | -113 | 1061
6 | 18 | 11 | 1096 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 976 | -158 | 40 | -27 | -218 | -167 | 1096
6 | 18 | 12 | 1072 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1017 | -254 | 38 | -26 | -219 | -134 | 1072
6 | 18 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1027 | -221 | 33 | -23 | -218 | -135 | 1113
6 | 18 | 14 | 1136 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1010 | -183 | 20 | -14 | -217 | -135 | 1136
6 | 18 | 15 | 1148 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 909 | -40 | 15 | -10 | -217 | -165 | 1148
6 | 18 | 16 | 1178 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 708 | 0 | 14 | 0 | -45 | -160 | 1178
6 | 18 | 17 | 1175 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 414 | 0 | 11 | 0 | 168 | -101 | 1175
6 | 18 | 18 | 1129 | 332 | 216 | 135 | 25 | 76 | 128 | 0 | 14 | 0 | 202 | 1 | 1129
6 | 18 | 19 | 1075 | 332 | 272 | 139 | 25 | 76 | 5 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1075
6 | 18 | 20 | 1027 | 332 | 435 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1027
6 | 18 | 21 | 962 | 332 | 181 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 201 | 0 | 962
6 | 18 | 22 | 921 | 332 | 160 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -7 | 921
6 | 18 | 23 | 882 | 332 | 321 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 1 | 882
6 | 19 | 0 | 818 | 332 | 295 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 818
6 | 19 | 1 | 779 | 332 | 262 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 779
6 | 19 | 2 | 782 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 782
6 | 19 | 3 | 823 | 332 | 259 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 823
6 | 19 | 4 | 867 | 332 | 308 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 867
6 | 19 | 5 | 882 | 332 | 326 | 107 | 25 | 76 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 19 | 6 | 868 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 868
6 | 19 | 7 | 857 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 385 | 0 | 1 | 0 | -218 | 27 | 857
6 | 19 | 8 | 954 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 647 | -8 | 1 | 0 | -221 | -123 | 954
6 | 19 | 9 | 1051 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 911 | -159 | 1 | -1 | -219 | -134 | 1051
6 | 19 | 10 | 1097 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1084 | -288 | 7 | -4 | -218 | -134 | 1097
6 | 19 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1091 | -248 | 8 | -5 | -217 | -124 | 1155
6 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1005 | -236 | 7 | -4 | -217 | -64 | 1141
6 | 19 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 956 | -69 | 7 | -5 | -216 | -136 | 1187
6 | 19 | 14 | 1202 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 849 | 0 | 8 | 0 | -214 | -96 | 1202
6 | 19 | 15 | 1214 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 613 | 0 | 9 | 0 | -87 | 23 | 1214
6 | 19 | 16 | 1189 | 332 | 220 | 80 | 25 | 76 | 338 | 0 | 10 | 0 | 100 | 8 | 1189
6 | 19 | 17 | 1143 | 332 | 230 | 102 | 25 | 76 | 160 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1143
6 | 19 | 18 | 1124 | 332 | 501 | 135 | 25 | 76 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1124
6 | 19 | 19 | 1104 | 332 | 518 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1104
6 | 19 | 20 | 1051 | 332 | 261 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1051
6 | 19 | 21 | 989 | 332 | 209 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 989
6 | 19 | 22 | 945 | 332 | 393 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 945
6 | 19 | 23 | 911 | 332 | 387 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 20 | 0 | 841 | 332 | 328 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 841
6 | 20 | 1 | 799 | 332 | 281 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 20 | 2 | 802 | 332 | 260 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 802
6 | 20 | 3 | 839 | 332 | 260 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 839
6 | 20 | 4 | 880 | 332 | 296 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 880
6 | 20 | 5 | 901 | 332 | 158 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 53 | 0 | 148 | 1 | 901
6 | 20 | 6 | 884 | 332 | 228 | 89 | 25 | 76 | 17 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 884
6 | 20 | 7 | 910 | 332 | 201 | 81 | 25 | 76 | 60 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 910
6 | 20 | 8 | 1006 | 332 | 239 | 77 | 25 | 76 | 94 | 0 | 141 | 0 | 0 | 22 | 1006
6 | 20 | 9 | 1079 | 332 | 278 | 71 | 25 | 76 | 126 | 0 | 148 | 0 | 5 | 18 | 1079
6 | 20 | 10 | 1088 | 332 | 314 | 69 | 25 | 76 | 121 | 0 | 138 | 0 | 0 | 13 | 1088
6 | 20 | 11 | 1085 | 332 | 324 | 69 | 25 | 76 | 125 | 0 | 121 | 0 | 0 | 13 | 1085
6 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 249 | 69 | 25 | 76 | 140 | 0 | 124 | 0 | 0 | 9 | 1024
6 | 20 | 13 | 1053 | 332 | 264 | 69 | 25 | 76 | 150 | 0 | 123 | 0 | 0 | 14 | 1053
6 | 20 | 14 | 1055 | 332 | 303 | 74 | 25 | 76 | 138 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1055
6 | 20 | 15 | 1049 | 332 | 343 | 75 | 25 | 76 | 102 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1049
6 | 20 | 16 | 1045 | 332 | 381 | 80 | 25 | 76 | 59 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1045
6 | 20 | 17 | 1028 | 332 | 392 | 102 | 25 | 76 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1028
6 | 20 | 18 | 1022 | 332 | 364 | 135 | 25 | 76 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1022
6 | 20 | 19 | 1002 | 332 | 343 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1002
6 | 20 | 20 | 965 | 332 | 297 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 20 | 21 | 922 | 332 | 238 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 20 | 22 | 900 | 332 | 219 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 20 | 23 | 879 | 332 | 220 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 879
6 | 21 | 0 | 833 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 65 | -1 | 833
6 | 21 | 1 | 798 | 332 | 173 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 21 | 2 | 814 | 332 | 174 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 814
6 | 21 | 3 | 853 | 332 | 178 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 853
6 | 21 | 4 | 894 | 332 | 157 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 61 | 1 | 894
6 | 21 | 5 | 912 | 332 | 265 | 107 | 25 | 76 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 912
6 | 21 | 6 | 888 | 332 | 219 | 89 | 25 | 76 | 49 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 888
6 | 21 | 7 | 897 | 332 | 158 | 81 | 25 | 76 | 193 | 0 | 70 | 0 | 0 | -38 | 897
6 | 21 | 8 | 975 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 393 | 0 | 50 | 0 | 4 | -130 | 975
6 | 21 | 9 | 1076 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 667 | 0 | 32 | 0 | -118 | -157 | 1076
6 | 21 | 10 | 1146 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 894 | -35 | 30 | -20 | -217 | -156 | 1146
6 | 21 | 11 | 1154 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 973 | -96 | 33 | -23 | -217 | -166 | 1154
6 | 21 | 12 | 1156 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1031 | -157 | 45 | -31 | -217 | -165 | 1156
6 | 21 | 13 | 1192 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1008 | -97 | 48 | -33 | -216 | -168 | 1192
6 | 21 | 14 | 1188 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 952 | -48 | 40 | -27 | -216 | -168 | 1188
6 | 21 | 15 | 1182 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 821 | 0 | 27 | 0 | -216 | -106 | 1182
6 | 21 | 16 | 1198 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 606 | 0 | 34 | 0 | 8 | -111 | 1198
6 | 21 | 17 | 1172 | 332 | 290 | 102 | 25 | 76 | 318 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1172
6 | 21 | 18 | 1140 | 332 | 238 | 135 | 25 | 76 | 107 | 0 | 27 | 0 | 199 | 1 | 1140
6 | 21 | 19 | 1098 | 332 | 496 | 139 | 25 | 76 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1098
6 | 21 | 20 | 1056 | 332 | 463 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1056
6 | 21 | 21 | 997 | 332 | 408 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 997
6 | 21 | 22 | 958 | 332 | 379 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 958
6 | 21 | 23 | 920 | 332 | 379 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 920
6 | 22 | 0 | 851 | 332 | 319 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 851
6 | 22 | 1 | 810 | 332 | 272 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 810
6 | 22 | 2 | 808 | 332 | 238 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 1 | 808
6 | 22 | 3 | 843 | 332 | 242 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 843
6 | 22 | 4 | 872 | 332 | 263 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 22 | 5 | 871 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 7 | 0 | 71 | 0 | 104 | 1 | 871
6 | 22 | 6 | 837 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 36 | 0 | 100 | 0 | 1 | 30 | 837
6 | 22 | 7 | 853 | 332 | 163 | 81 | 25 | 76 | 36 | 0 | 118 | 0 | 0 | 22 | 853
6 | 22 | 8 | 924 | 332 | 235 | 77 | 25 | 76 | 39 | 0 | 127 | 0 | 0 | 13 | 924
6 | 22 | 9 | 985 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 83 | 0 | 154 | 0 | 88 | 8 | 985
6 | 22 | 10 | 1010 | 332 | 170 | 69 | 25 | 76 | 168 | 0 | 165 | 0 | 0 | 5 | 1010
6 | 22 | 11 | 1016 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 288 | 0 | 162 | 0 | -85 | 1 | 1016
6 | 22 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 340 | 0 | 157 | 0 | -132 | 2 | 1017
6 | 22 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 346 | 0 | 164 | 0 | -10 | -122 | 1028
6 | 22 | 14 | 1032 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 384 | 0 | 172 | 0 | -36 | -143 | 1032
6 | 22 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 377 | 0 | 172 | 0 | -9 | -143 | 1053
6 | 22 | 16 | 1054 | 332 | 173 | 80 | 25 | 76 | 237 | 0 | 170 | 0 | 0 | -39 | 1054
6 | 22 | 17 | 1061 | 332 | 366 | 102 | 25 | 76 | 120 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1061
6 | 22 | 18 | 1067 | 332 | 286 | 135 | 25 | 76 | 32 | 0 | 175 | 0 | 5 | 1 | 1067
6 | 22 | 19 | 1063 | 332 | 298 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1063
6 | 22 | 20 | 1028 | 332 | 269 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 1028
6 | 22 | 21 | 982 | 332 | 230 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 22 | 22 | 950 | 332 | 225 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0 | 950
6 | 22 | 23 | 914 | 332 | 159 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 71 | 2 | 914
6 | 23 | 0 | 857 | 332 | 184 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 1 | 857
6 | 23 | 1 | 816 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 816
6 | 23 | 2 | 820 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | -6 | 3 | 820
6 | 23 | 3 | 849 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | -5 | -16 | 849
6 | 23 | 4 | 880 | 332 | 161 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 5 | 1 | 880
6 | 23 | 5 | 868 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 5 | 0 | 168 | 0 | 8 | -1 | 868
6 | 23 | 6 | 829 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 36 | 0 | 180 | 0 | -6 | -51 | 829
6 | 23 | 7 | 839 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 87 | 0 | 185 | 0 | -6 | -89 | 839
6 | 23 | 8 | 895 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 171 | 0 | 201 | 0 | -90 | -45 | 895
6 | 23 | 9 | 975 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 271 | 0 | 203 | 0 | -15 | -136 | 975
6 | 23 | 10 | 1015 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 294 | 0 | 192 | 0 | -9 | -112 | 1015
6 | 23 | 11 | 1043 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 312 | 0 | 175 | 0 | -5 | -89 | 1043
6 | 23 | 12 | 1026 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 315 | 0 | 167 | 0 | -10 | -96 | 1026
6 | 23 | 13 | 1026 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 261 | 0 | 163 | 0 | -8 | -40 | 1026
6 | 23 | 14 | 1026 | 332 | 179 | 74 | 25 | 76 | 182 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1026
6 | 23 | 15 | 1018 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 114 | 0 | 160 | 0 | 93 | -5 | 1018
6 | 23 | 16 | 1020 | 332 | 390 | 80 | 25 | 76 | 77 | 0 | 168 | 0 | 5 | -133 | 1020
6 | 23 | 17 | 1037 | 332 | 278 | 102 | 25 | 76 | 63 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1037
6 | 23 | 18 | 1040 | 332 | 234 | 135 | 25 | 76 | 28 | 0 | 154 | 0 | 190 | -134 | 1040
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 319 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1023
6 | 23 | 20 | 986 | 332 | 304 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 986
6 | 23 | 21 | 944 | 332 | 203 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 201 | -124 | 944
6 | 23 | 22 | 907 | 332 | 278 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 23 | 23 | 872 | 332 | 276 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 24 | 0 | 816 | 332 | 238 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 816
6 | 24 | 1 | 781 | 332 | 165 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 781
6 | 24 | 2 | 790 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 15 | 790
6 | 24 | 3 | 831 | 332 | 153 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 26 | 831
6 | 24 | 4 | 868 | 332 | 242 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 868
6 | 24 | 5 | 889 | 332 | 288 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 889
6 | 24 | 6 | 887 | 332 | 232 | 89 | 25 | 76 | 15 | 0 | 81 | 0 | 0 | 37 | 887
6 | 24 | 7 | 943 | 332 | 262 | 81 | 25 | 76 | 49 | 0 | 98 | 0 | 0 | 20 | 943
6 | 24 | 8 | 1060 | 332 | 346 | 77 | 25 | 76 | 120 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1060
6 | 24 | 9 | 1149 | 332 | 371 | 71 | 25 | 76 | 186 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1149
6 | 24 | 10 | 1170 | 332 | 340 | 69 | 25 | 76 | 227 | 0 | 88 | 0 | 0 | 13 | 1170
6 | 24 | 11 | 1165 | 332 | 248 | 69 | 25 | 76 | 309 | 0 | 92 | 0 | 0 | 14 | 1165
6 | 24 | 12 | 1130 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 326 | 0 | 112 | 0 | 33 | 9 | 1130
6 | 24 | 13 | 1162 | 332 | 189 | 69 | 25 | 76 | 361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 14 | 1162
6 | 24 | 14 | 1168 | 332 | 233 | 74 | 25 | 76 | 373 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1168
6 | 24 | 15 | 1170 | 332 | 238 | 75 | 25 | 76 | 391 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1170
6 | 24 | 16 | 1180 | 332 | 364 | 80 | 25 | 76 | 258 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1180
6 | 24 | 17 | 1138 | 332 | 233 | 102 | 25 | 76 | 110 | 0 | 56 | 0 | 204 | 0 | 1138
6 | 24 | 18 | 1123 | 332 | 455 | 135 | 25 | 76 | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1123
6 | 24 | 19 | 1098 | 332 | 470 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1098
6 | 24 | 20 | 1050 | 332 | 438 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1050
6 | 24 | 21 | 994 | 332 | 397 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 994
6 | 24 | 22 | 955 | 332 | 374 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 955
6 | 24 | 23 | 911 | 332 | 360 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 25 | 0 | 844 | 332 | 293 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 25 | 1 | 808 | 332 | 253 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 808
6 | 25 | 2 | 812 | 332 | 245 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 812
6 | 25 | 3 | 848 | 332 | 249 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 848
6 | 25 | 4 | 885 | 332 | 289 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 25 | 5 | 905 | 332 | 316 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 25 | 6 | 889 | 332 | 288 | 89 | 25 | 76 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 889
6 | 25 | 7 | 931 | 332 | 234 | 81 | 25 | 76 | 168 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 931
6 | 25 | 8 | 1058 | 332 | 284 | 77 | 25 | 76 | 253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1058
6 | 25 | 9 | 1130 | 332 | 302 | 71 | 25 | 76 | 297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1130
6 | 25 | 10 | 1163 | 332 | 258 | 69 | 25 | 76 | 380 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1163
6 | 25 | 11 | 1166 | 332 | 263 | 69 | 25 | 76 | 378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1166
6 | 25 | 12 | 1120 | 332 | 199 | 69 | 25 | 76 | 391 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1120
6 | 25 | 13 | 1164 | 332 | 239 | 69 | 25 | 76 | 403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1164
6 | 25 | 14 | 1175 | 332 | 329 | 74 | 25 | 76 | 319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1175
6 | 25 | 15 | 1155 | 332 | 436 | 75 | 25 | 76 | 191 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1155
6 | 25 | 16 | 1145 | 332 | 504 | 80 | 25 | 76 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1145
6 | 25 | 17 | 1105 | 332 | 266 | 102 | 25 | 76 | 59 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1105
6 | 25 | 18 | 1082 | 332 | 456 | 135 | 25 | 76 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1082
6 | 25 | 19 | 1064 | 332 | 473 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1064
6 | 25 | 20 | 1019 | 332 | 240 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | 1 | 1019
6 | 25 | 21 | 968 | 332 | 394 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 386 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 25 | 23 | 908 | 332 | 380 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 908
6 | 26 | 0 | 850 | 332 | 328 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 850
6 | 26 | 1 | 816 | 332 | 292 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 816
6 | 26 | 2 | 822 | 332 | 283 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 822
6 | 26 | 3 | 859 | 332 | 286 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 859
6 | 26 | 4 | 897 | 332 | 328 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 897
6 | 26 | 5 | 908 | 332 | 355 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 908
6 | 26 | 6 | 887 | 332 | 302 | 89 | 25 | 76 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 887
6 | 26 | 7 | 907 | 332 | 232 | 81 | 25 | 76 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 26 | 8 | 997 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 321 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 997
6 | 26 | 9 | 1091 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 426 | 0 | 1 | 0 | -6 | 18 | 1091
6 | 26 | 10 | 1118 | 332 | 230 | 69 | 25 | 76 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1118
6 | 26 | 11 | 1119 | 332 | 332 | 69 | 25 | 76 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1119
6 | 26 | 12 | 1071 | 332 | 289 | 69 | 25 | 76 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1071
6 | 26 | 13 | 1101 | 332 | 376 | 69 | 25 | 76 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1101
6 | 26 | 14 | 1100 | 332 | 353 | 74 | 25 | 76 | 208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1100
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 355 | 75 | 25 | 76 | 199 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1089
6 | 26 | 16 | 1089 | 332 | 398 | 80 | 25 | 76 | 158 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1089
6 | 26 | 17 | 1058 | 332 | 423 | 102 | 25 | 76 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1058
6 | 26 | 18 | 1054 | 332 | 455 | 135 | 25 | 76 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1054
6 | 26 | 19 | 1045 | 332 | 469 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1045
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 429 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1003
6 | 26 | 21 | 956 | 332 | 389 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 956
6 | 26 | 22 | 923 | 332 | 368 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 923
6 | 26 | 23 | 890 | 332 | 365 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 27 | 0 | 834 | 332 | 323 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 27 | 1 | 795 | 332 | 285 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 795
6 | 27 | 2 | 807 | 332 | 273 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 807
6 | 27 | 3 | 845 | 332 | 281 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 845
6 | 27 | 4 | 887 | 332 | 327 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 27 | 5 | 908 | 332 | 363 | 107 | 25 | 76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 908
6 | 27 | 6 | 893 | 332 | 353 | 89 | 25 | 76 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 893
6 | 27 | 7 | 919 | 332 | 363 | 81 | 25 | 76 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 919
6 | 27 | 8 | 1005 | 332 | 384 | 77 | 25 | 76 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1005
6 | 27 | 9 | 1095 | 332 | 434 | 71 | 25 | 76 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1095
6 | 27 | 10 | 1105 | 332 | 471 | 69 | 25 | 76 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1105
6 | 27 | 11 | 1110 | 332 | 450 | 69 | 25 | 76 | 130 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1110
6 | 27 | 12 | 1057 | 332 | 346 | 69 | 25 | 76 | 173 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1057
6 | 27 | 13 | 1080 | 332 | 279 | 69 | 25 | 76 | 264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1080
6 | 27 | 14 | 1091 | 332 | 215 | 74 | 25 | 76 | 331 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1091
6 | 27 | 15 | 1091 | 332 | 319 | 75 | 25 | 76 | 234 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1091
6 | 27 | 16 | 1084 | 332 | 398 | 80 | 25 | 76 | 135 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1084
6 | 27 | 17 | 1067 | 332 | 427 | 102 | 25 | 76 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1067
6 | 27 | 18 | 1059 | 332 | 413 | 135 | 25 | 76 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1059
6 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 394 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1040
6 | 27 | 20 | 996 | 332 | 352 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 996
6 | 27 | 21 | 947 | 332 | 298 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 27 | 22 | 917 | 332 | 256 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 17 | 1 | 917
6 | 27 | 23 | 890 | 332 | 260 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 28 | 0 | 838 | 332 | 226 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 28 | 1 | 799 | 332 | 195 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 28 | 2 | 813 | 332 | 190 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 28 | 3 | 854 | 332 | 184 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 854
6 | 28 | 4 | 895 | 332 | 245 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 28 | 5 | 907 | 332 | 256 | 107 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 28 | 6 | 893 | 332 | 260 | 89 | 25 | 76 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 893
6 | 28 | 7 | 922 | 332 | 253 | 81 | 25 | 76 | 64 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 28 | 8 | 1020 | 332 | 296 | 77 | 25 | 76 | 138 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1020
6 | 28 | 9 | 1094 | 332 | 325 | 71 | 25 | 76 | 199 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1094
6 | 28 | 10 | 1109 | 332 | 291 | 69 | 25 | 76 | 258 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1109
6 | 28 | 11 | 1119 | 332 | 281 | 69 | 25 | 76 | 285 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 1119
6 | 28 | 12 | 1088 | 332 | 242 | 69 | 25 | 76 | 291 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1088
6 | 28 | 13 | 1125 | 332 | 261 | 69 | 25 | 76 | 313 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1125
6 | 28 | 14 | 1140 | 332 | 274 | 74 | 25 | 76 | 302 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1140
6 | 28 | 15 | 1112 | 332 | 316 | 75 | 25 | 76 | 228 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1112
6 | 28 | 16 | 1107 | 332 | 384 | 80 | 25 | 76 | 141 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1107
6 | 28 | 17 | 1072 | 332 | 412 | 102 | 25 | 76 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1072
6 | 28 | 18 | 1067 | 332 | 419 | 135 | 25 | 76 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1067
6 | 28 | 19 | 1044 | 332 | 397 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1044
6 | 28 | 20 | 1007 | 332 | 365 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1007
6 | 28 | 21 | 957 | 332 | 329 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 28 | 22 | 922 | 332 | 322 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 922
6 | 28 | 23 | 892 | 332 | 321 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 892
6 | 29 | 0 | 835 | 332 | 280 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 835
6 | 29 | 1 | 792 | 332 | 229 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 29 | 2 | 799 | 332 | 226 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 29 | 3 | 833 | 332 | 234 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 29 | 4 | 864 | 332 | 279 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 864
6 | 29 | 5 | 862 | 332 | 294 | 107 | 25 | 76 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 29 | 6 | 815 | 332 | 192 | 89 | 25 | 76 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 32 | 815
6 | 29 | 7 | 819 | 332 | 150 | 81 | 25 | 76 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 819
6 | 29 | 8 | 885 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 209 | 0 | 8 | 0 | -2 | 12 | 885
6 | 29 | 9 | 944 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 366 | 0 | 12 | 0 | -95 | 9 | 944
6 | 29 | 10 | 983 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 490 | 0 | 14 | 0 | -175 | 4 | 983
6 | 29 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 474 | 0 | 30 | 0 | -155 | 2 | 1001
6 | 29 | 12 | 989 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 439 | 0 | 53 | 0 | -155 | 2 | 989
6 | 29 | 13 | 1010 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 390 | 0 | 69 | 0 | -103 | 4 | 1010
6 | 29 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 298 | 0 | 90 | 0 | -46 | 7 | 1004
6 | 29 | 15 | 1006 | 332 | 179 | 75 | 25 | 76 | 204 | 0 | 102 | 0 | 0 | 13 | 1006
6 | 29 | 16 | 1006 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 139 | 0 | 110 | 0 | 95 | 1 | 1006
6 | 29 | 17 | 1014 | 332 | 277 | 102 | 25 | 76 | 75 | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 1014
6 | 29 | 18 | 1013 | 332 | 292 | 135 | 25 | 76 | 18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1013
6 | 29 | 19 | 1004 | 332 | 287 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 2 | 1004
6 | 29 | 20 | 972 | 332 | 248 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 972
6 | 29 | 21 | 927 | 332 | 161 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 183 | -134 | 927
6 | 29 | 22 | 897 | 332 | 158 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 31 | 0 | 897
6 | 29 | 23 | 861 | 332 | 177 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 5 | 1 | 861
6 | 30 | 0 | 804 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -7 | 804
6 | 30 | 1 | 772 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | -5 | -43 | 772
6 | 30 | 2 | 778 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | -5 | -62 | 778
6 | 30 | 3 | 814 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | -73 | 814
6 | 30 | 4 | 850 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | 5 | -26 | 850
6 | 30 | 5 | 850 | 332 | 148 | 107 | 25 | 76 | 3 | 0 | 165 | 0 | -1 | -5 | 850
6 | 30 | 6 | 813 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 46 | 0 | 167 | 0 | -69 | -1 | 813
6 | 30 | 7 | 815 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 136 | 0 | 160 | 0 | -12 | -131 | 815
6 | 30 | 8 | 874 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 249 | 0 | 161 | 0 | -61 | -133 | 874
6 | 30 | 9 | 949 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 342 | 0 | 168 | 0 | -113 | -100 | 949
6 | 30 | 10 | 979 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 469 | 0 | 168 | 0 | -220 | -88 | 979
6 | 30 | 11 | 1027 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 676 | 0 | 172 | -105 | -220 | -146 | 1027
6 | 30 | 12 | 1040 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 712 | -9 | 178 | -122 | -219 | -150 | 1040
6 | 30 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 623 | 0 | 177 | -62 | -220 | -148 | 1020
6 | 30 | 14 | 1010 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 531 | 0 | 185 | 0 | -220 | -141 | 1010
6 | 30 | 15 | 1024 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 416 | 0 | 183 | 0 | -96 | -135 | 1024
6 | 30 | 16 | 1038 | 332 | 172 | 80 | 25 | 76 | 293 | 0 | 190 | 0 | 0 | -130 | 1038
6 | 30 | 17 | 1075 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 117 | 0 | 191 | 0 | 194 | -110 | 1075
6 | 30 | 18 | 1077 | 332 | 176 | 135 | 25 | 76 | 27 | 0 | 203 | 0 | 103 | 0 | 1077
6 | 30 | 19 | 1069 | 332 | 297 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1069
6 | 30 | 20 | 1029 | 332 | 148 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 194 | 0 | 133 | -18 | 1029
6 | 30 | 21 | 981 | 332 | 241 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 30 | 22 | 941 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 77 | 0 | 941
6 | 30 | 23 | 896 | 332 | 158 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 53 | 1 | 896
7 | 1 | 0 | 689 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | -147 | 0 | 689
7 | 1 | 1 | 647 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | -191 | 1 | 647
7 | 1 | 2 | 655 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | -208 | -7 | 655
7 | 1 | 3 | 693 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | -207 | 1 | 693
7 | 1 | 4 | 740 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | -150 | 1 | 740
7 | 1 | 5 | 770 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 150 | 0 | -93 | 1 | 770
7 | 1 | 6 | 784 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 36 | 0 | 151 | 0 | 0 | -90 | 784
7 | 1 | 7 | 866 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 93 | 0 | 146 | 0 | 1 | -51 | 866
7 | 1 | 8 | 996 | 332 | 333 | 91 | 25 | 76 | 146 | 0 | 126 | 0 | 0 | -133 | 996
7 | 1 | 9 | 1096 | 332 | 258 | 85 | 25 | 76 | 197 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1096
7 | 1 | 10 | 1143 | 332 | 253 | 82 | 25 | 76 | 267 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1143
7 | 1 | 11 | 1161 | 332 | 267 | 82 | 25 | 76 | 275 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1161
7 | 1 | 12 | 1107 | 332 | 235 | 82 | 25 | 76 | 254 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1107
7 | 1 | 13 | 1129 | 332 | 181 | 82 | 25 | 76 | 246 | 0 | 107 | 0 | 204 | -124 | 1129
7 | 1 | 14 | 1121 | 332 | 358 | 87 | 25 | 76 | 226 | 0 | 109 | 0 | 41 | -133 | 1121
7 | 1 | 15 | 1107 | 332 | 312 | 89 | 25 | 76 | 173 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1107
7 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 373 | 96 | 25 | 76 | 116 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1105
7 | 1 | 17 | 1072 | 332 | 175 | 122 | 25 | 76 | 83 | 0 | 84 | 0 | 204 | -29 | 1072
7 | 1 | 18 | 1071 | 332 | 160 | 162 | 25 | 76 | 28 | 0 | 86 | 0 | 201 | 1 | 1071
7 | 1 | 19 | 1035 | 332 | 359 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 63 | 0 | 10 | 2 | 1035
7 | 1 | 20 | 980 | 332 | 166 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -49 | 980
7 | 1 | 21 | 919 | 332 | 272 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 919
7 | 1 | 22 | 865 | 332 | 243 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 865
7 | 1 | 23 | 814 | 332 | 212 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 814
7 | 2 | 0 | 732 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -11 | 732
7 | 2 | 1 | 692 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | -56 | 1 | 692
7 | 2 | 2 | 699 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | -5 | -76 | 699
7 | 2 | 3 | 738 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | -82 | 1 | 738
7 | 2 | 4 | 786 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | -39 | 1 | 786
7 | 2 | 5 | 805 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 103 | 0 | -10 | 0 | 805
7 | 2 | 6 | 801 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 46 | 0 | 104 | 0 | 0 | -36 | 801
7 | 2 | 7 | 874 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 156 | 0 | 101 | 0 | -2 | -58 | 874
7 | 2 | 8 | 1014 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 302 | 0 | 96 | 0 | 9 | -65 | 1014
7 | 2 | 9 | 1117 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 432 | 0 | 95 | 0 | 11 | -87 | 1117
7 | 2 | 10 | 1198 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 660 | 0 | 94 | 0 | -30 | -189 | 1198
7 | 2 | 11 | 1263 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 814 | 0 | 88 | 0 | -110 | -192 | 1263
7 | 2 | 12 | 1238 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 902 | 0 | 101 | -20 | -215 | -193 | 1238
7 | 2 | 13 | 1265 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 892 | 0 | 107 | 0 | -204 | -193 | 1265
7 | 2 | 14 | 1286 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 839 | 0 | 105 | 0 | -135 | -191 | 1286
7 | 2 | 15 | 1283 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 735 | 0 | 110 | 0 | -42 | -190 | 1283
7 | 2 | 16 | 1284 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 546 | 0 | 96 | 0 | 100 | -135 | 1284
7 | 2 | 17 | 1274 | 332 | 318 | 122 | 25 | 76 | 311 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1274
7 | 2 | 18 | 1231 | 332 | 248 | 162 | 25 | 76 | 96 | 0 | 86 | 0 | 204 | 2 | 1231
7 | 2 | 19 | 1194 | 332 | 300 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 85 | 0 | 204 | 1 | 1194
7 | 2 | 20 | 1123 | 332 | 227 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 0 | 1123
7 | 2 | 21 | 1046 | 332 | 354 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 1 | 1046
7 | 2 | 22 | 987 | 332 | 314 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 987
7 | 2 | 23 | 918 | 332 | 160 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 119 | 1 | 918
7 | 3 | 0 | 816 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 38 | 816
7 | 3 | 1 | 750 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -32 | 750
7 | 3 | 2 | 749 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | -4 | -61 | 749
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | -5 | -71 | 780
7 | 3 | 4 | 826 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | -26 | 826
7 | 3 | 5 | 841 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 113 | 0 | 6 | 5 | 841
7 | 3 | 6 | 843 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 98 | 0 | 112 | 0 | -48 | -6 | 843
7 | 3 | 7 | 917 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 282 | 0 | 100 | 0 | -143 | 1 | 917
7 | 3 | 8 | 1082 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 510 | 0 | 83 | 0 | -106 | -77 | 1082
7 | 3 | 9 | 1234 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 750 | 0 | 88 | 0 | -192 | -78 | 1234
7 | 3 | 10 | 1323 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 938 | 0 | 87 | 0 | -214 | -151 | 1323
7 | 3 | 11 | 1389 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1070 | 0 | 84 | -22 | -212 | -194 | 1389
7 | 3 | 12 | 1379 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1083 | -10 | 77 | -53 | -212 | -169 | 1379
7 | 3 | 13 | 1392 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1034 | 0 | 78 | 0 | -212 | -171 | 1392
7 | 3 | 14 | 1402 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 960 | 0 | 76 | 0 | -168 | -134 | 1402
7 | 3 | 15 | 1407 | 332 | 151 | 89 | 25 | 76 | 808 | 0 | 71 | 0 | -12 | -133 | 1407
7 | 3 | 16 | 1411 | 332 | 240 | 96 | 25 | 76 | 580 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1411
7 | 3 | 17 | 1349 | 332 | 216 | 122 | 25 | 76 | 307 | 0 | 66 | 0 | 204 | 1 | 1349
7 | 3 | 18 | 1315 | 332 | 349 | 162 | 25 | 76 | 94 | 0 | 72 | 0 | 204 | 1 | 1315
7 | 3 | 19 | 1266 | 332 | 382 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 74 | 0 | 204 | 2 | 1266
7 | 3 | 20 | 1187 | 332 | 512 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 1 | 1187
7 | 3 | 21 | 1098 | 332 | 561 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | -134 | 1098
7 | 3 | 22 | 1031 | 332 | 185 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | 1 | 1031
7 | 3 | 23 | 960 | 332 | 347 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 4 | 0 | 856 | 332 | 258 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 4 | 1 | 777 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 32 | 777
7 | 4 | 2 | 767 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 767
7 | 4 | 3 | 799 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 4 | 4 | 838 | 332 | 152 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 39 | 838
7 | 4 | 5 | 860 | 332 | 154 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 63 | 0 | 30 | 46 | 860
7 | 4 | 6 | 876 | 332 | 155 | 106 | 25 | 76 | 101 | 0 | 50 | 0 | 0 | 31 | 876
7 | 4 | 7 | 945 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 289 | 0 | 45 | 0 | -21 | -45 | 945
7 | 4 | 8 | 1122 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 512 | 0 | 46 | 0 | 7 | -115 | 1122
7 | 4 | 9 | 1273 | 332 | 158 | 85 | 25 | 76 | 673 | 0 | 48 | 0 | 10 | -134 | 1273
7 | 4 | 10 | 1331 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 796 | 0 | 44 | 0 | -16 | -156 | 1331
7 | 4 | 11 | 1360 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 873 | 0 | 49 | 0 | -32 | -193 | 1360
7 | 4 | 12 | 1331 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 941 | 0 | 52 | 0 | -132 | -193 | 1331
7 | 4 | 13 | 1364 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 937 | 0 | 53 | 0 | -96 | -193 | 1364
7 | 4 | 14 | 1390 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 910 | 0 | 53 | 0 | -48 | -193 | 1390
7 | 4 | 15 | 1393 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 789 | 0 | 57 | 0 | 12 | -135 | 1393
7 | 4 | 16 | 1387 | 332 | 218 | 96 | 25 | 76 | 583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1387
7 | 4 | 17 | 1361 | 332 | 414 | 122 | 25 | 76 | 340 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1361
7 | 4 | 18 | 1321 | 332 | 368 | 162 | 25 | 76 | 104 | 0 | 50 | 0 | 204 | 0 | 1321
7 | 4 | 19 | 1244 | 332 | 377 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 60 | 0 | 201 | 2 | 1244
7 | 4 | 20 | 1168 | 332 | 431 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71 | 1 | 1168
7 | 4 | 21 | 1079 | 332 | 410 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1079
7 | 4 | 22 | 1020 | 332 | 360 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1020
7 | 4 | 23 | 951 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 182 | 1 | 951
7 | 5 | 0 | 845 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 97 | 2 | 845
7 | 5 | 1 | 772 | 332 | 158 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 1 | 772
7 | 5 | 2 | 767 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | -5 | -24 | 767
7 | 5 | 3 | 797 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | -6 | -27 | 797
7 | 5 | 4 | 835 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | -3 | 835
7 | 5 | 5 | 861 | 332 | 154 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 96 | 0 | 5 | 37 | 861
7 | 5 | 6 | 881 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 119 | 0 | 86 | 0 | -5 | -6 | 881
7 | 5 | 7 | 966 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 334 | 0 | 77 | 0 | -122 | 0 | 966
7 | 5 | 8 | 1145 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 545 | 0 | 86 | 0 | -192 | 34 | 1145
7 | 5 | 9 | 1280 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 765 | 0 | 100 | 0 | -180 | -71 | 1280
7 | 5 | 10 | 1355 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 924 | 0 | 91 | 0 | -188 | -135 | 1355
7 | 5 | 11 | 1419 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1016 | 0 | 96 | 0 | -212 | -144 | 1419
7 | 5 | 12 | 1378 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 954 | 0 | 101 | 0 | -213 | -127 | 1378
7 | 5 | 13 | 1400 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 891 | 0 | 99 | 0 | -118 | -135 | 1400
7 | 5 | 14 | 1409 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 760 | 0 | 86 | 0 | 17 | -122 | 1409
7 | 5 | 15 | 1390 | 332 | 207 | 89 | 25 | 76 | 597 | 0 | 80 | 0 | 0 | -16 | 1390
7 | 5 | 16 | 1392 | 332 | 342 | 96 | 25 | 76 | 417 | 0 | 69 | 0 | 34 | 1 | 1392
7 | 5 | 17 | 1344 | 332 | 286 | 122 | 25 | 76 | 233 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1344
7 | 5 | 18 | 1299 | 332 | 566 | 162 | 25 | 76 | 71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1299
7 | 5 | 19 | 1244 | 332 | 577 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1244
7 | 5 | 20 | 1171 | 332 | 296 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1171
7 | 5 | 21 | 1093 | 332 | 227 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 198 | 2 | 1093
7 | 5 | 22 | 1020 | 332 | 379 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1020
7 | 5 | 23 | 958 | 332 | 357 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 6 | 0 | 864 | 332 | 154 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 138 | 0 | 864
7 | 6 | 1 | 788 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 71 | 2 | 788
7 | 6 | 2 | 770 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 26 | 770
7 | 6 | 3 | 795 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 795
7 | 6 | 4 | 821 | 332 | 150 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 36 | 821
7 | 6 | 5 | 827 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 67 | 0 | 1 | 42 | 827
7 | 6 | 6 | 812 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 124 | 0 | 59 | 0 | -49 | -9 | 812
7 | 6 | 7 | 859 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 367 | 0 | 54 | 0 | -218 | -21 | 859
7 | 6 | 8 | 985 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 639 | 0 | 59 | -2 | -220 | -163 | 985
7 | 6 | 9 | 1108 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 864 | -57 | 67 | -46 | -216 | -170 | 1108
7 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1043 | -183 | 75 | -52 | -216 | -134 | 1196
7 | 6 | 11 | 1245 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1132 | -226 | 83 | -57 | -215 | -135 | 1245
7 | 6 | 12 | 1239 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1142 | -241 | 82 | -57 | -215 | -135 | 1239
7 | 6 | 13 | 1255 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1102 | -186 | 82 | -57 | -215 | -134 | 1255
7 | 6 | 14 | 1243 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1011 | -96 | 91 | -62 | -215 | -154 | 1243
7 | 6 | 15 | 1266 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 879 | 0 | 101 | 0 | -210 | -174 | 1266
7 | 6 | 16 | 1275 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 630 | 0 | 94 | 0 | 10 | -136 | 1275
7 | 6 | 17 | 1264 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 332 | 0 | 90 | 0 | 195 | -56 | 1264
7 | 6 | 18 | 1249 | 332 | 261 | 162 | 25 | 76 | 107 | 0 | 80 | 0 | 204 | 2 | 1249
7 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 320 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1200
7 | 6 | 20 | 1128 | 332 | 252 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 0 | 1128
7 | 6 | 21 | 1053 | 332 | 167 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 203 | 2 | 1053
7 | 6 | 22 | 989 | 332 | 148 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 177 | 0 | 989
7 | 6 | 23 | 926 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 179 | -29 | 926
7 | 7 | 0 | 821 | 332 | 150 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 24 | 42 | 821
7 | 7 | 1 | 751 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 751
7 | 7 | 2 | 736 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -55 | 736
7 | 7 | 3 | 755 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -65 | 755
7 | 7 | 4 | 778 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -29 | 778
7 | 7 | 5 | 792 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | -4 | 792
7 | 7 | 6 | 769 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 114 | -1 | 73 | 0 | -24 | -80 | 769
7 | 7 | 7 | 816 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 356 | -2 | 72 | -50 | -222 | -15 | 816
7 | 7 | 8 | 899 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 600 | -177 | 80 | -56 | -222 | 2 | 899
7 | 7 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 834 | -256 | 77 | -53 | -219 | -11 | 1038
7 | 7 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1019 | -306 | 92 | -63 | -213 | -69 | 1123
7 | 7 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1091 | -335 | 98 | -67 | -217 | -73 | 1160
7 | 7 | 12 | 1187 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1121 | -345 | 101 | -70 | -216 | -67 | 1187
7 | 7 | 13 | 1186 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1078 | -232 | 91 | -63 | -216 | -135 | 1186
7 | 7 | 14 | 1159 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 968 | -152 | 82 | -57 | -217 | -133 | 1159
7 | 7 | 15 | 1163 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 842 | -26 | 76 | -53 | -212 | -134 | 1163
7 | 7 | 16 | 1172 | 332 | 152 | 96 | 25 | 76 | 598 | -3 | 83 | 0 | -13 | -174 | 1172
7 | 7 | 17 | 1225 | 332 | 261 | 122 | 25 | 76 | 334 | -1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1225
7 | 7 | 18 | 1227 | 332 | 265 | 162 | 25 | 76 | 97 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1227
7 | 7 | 19 | 1171 | 332 | 328 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 66 | 0 | 173 | 1 | 1171
7 | 7 | 20 | 1116 | 332 | 239 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | 0 | 1116
7 | 7 | 21 | 1043 | 332 | 376 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1043
7 | 7 | 22 | 969 | 332 | 312 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 7 | 23 | 895 | 332 | 158 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 119 | 0 | 895
7 | 8 | 0 | 798 | 332 | 194 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 2 | 798
7 | 8 | 1 | 734 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | -6 | 0 | 734
7 | 8 | 2 | 725 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | -5 | -35 | 725
7 | 8 | 3 | 752 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | -54 | 1 | 752
7 | 8 | 4 | 795 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 795
7 | 8 | 5 | 839 | 332 | 155 | 128 | 25 | 76 | 8 | 0 | 64 | 0 | 5 | 46 | 839
7 | 8 | 6 | 887 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 121 | 0 | 63 | 0 | -2 | 18 | 887
7 | 8 | 7 | 991 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 329 | 0 | 60 | 0 | -4 | -71 | 991
7 | 8 | 8 | 1197 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 563 | 0 | 61 | 0 | 13 | -112 | 1197
7 | 8 | 9 | 1341 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 731 | 0 | 58 | 0 | 16 | -130 | 1341
7 | 8 | 10 | 1408 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 903 | 0 | 62 | 0 | -86 | -134 | 1408
7 | 8 | 11 | 1486 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1071 | 0 | 69 | 0 | -183 | -134 | 1486
7 | 8 | 12 | 1458 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1074 | 0 | 69 | -1 | -211 | -136 | 1458
7 | 8 | 13 | 1464 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1006 | 0 | 67 | 0 | -77 | -195 | 1464
7 | 8 | 14 | 1491 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 971 | 0 | 81 | 0 | -35 | -194 | 1491
7 | 8 | 15 | 1487 | 332 | 186 | 89 | 25 | 76 | 802 | 0 | 92 | 0 | 19 | -134 | 1487
7 | 8 | 16 | 1497 | 332 | 302 | 96 | 25 | 76 | 578 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1497
7 | 8 | 17 | 1455 | 332 | 320 | 122 | 25 | 76 | 300 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1455
7 | 8 | 18 | 1396 | 332 | 642 | 162 | 25 | 76 | 82 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1396
7 | 8 | 19 | 1324 | 332 | 639 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 8 | 20 | 1254 | 332 | 568 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1254
7 | 8 | 21 | 1155 | 332 | 475 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 1155
7 | 8 | 22 | 1076 | 332 | 421 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1076
7 | 8 | 23 | 1001 | 332 | 364 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1001
7 | 9 | 0 | 902 | 332 | 269 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 9 | 1 | 825 | 332 | 195 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 9 | 2 | 805 | 332 | 149 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 805
7 | 9 | 3 | 823 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | -6 | 823
7 | 9 | 4 | 853 | 332 | 180 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 9 | 5 | 898 | 332 | 236 | 128 | 25 | 76 | 6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 898
7 | 9 | 6 | 926 | 332 | 198 | 106 | 25 | 76 | 93 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 926
7 | 9 | 7 | 1007 | 332 | 169 | 96 | 25 | 76 | 250 | 0 | 97 | 0 | 0 | -38 | 1007
7 | 9 | 8 | 1195 | 332 | 187 | 91 | 25 | 76 | 459 | 0 | 81 | 0 | 0 | -56 | 1195
7 | 9 | 9 | 1328 | 332 | 175 | 85 | 25 | 76 | 695 | 0 | 69 | 0 | 5 | -134 | 1328
7 | 9 | 10 | 1412 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 919 | 0 | 75 | 0 | -53 | -192 | 1412
7 | 9 | 11 | 1473 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1002 | 0 | 80 | 0 | -78 | -194 | 1473
7 | 9 | 12 | 1502 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1055 | 0 | 84 | 0 | -105 | -195 | 1502
7 | 9 | 13 | 1496 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 986 | 0 | 73 | 0 | -31 | -195 | 1496
7 | 9 | 14 | 1498 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 932 | 0 | 68 | 0 | 14 | -184 | 1498
7 | 9 | 15 | 1474 | 332 | 215 | 89 | 25 | 76 | 759 | 0 | 69 | 0 | 0 | -91 | 1474
7 | 9 | 16 | 1475 | 332 | 343 | 96 | 25 | 76 | 527 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1475
7 | 9 | 17 | 1418 | 332 | 522 | 122 | 25 | 76 | 274 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1418
7 | 9 | 18 | 1370 | 332 | 420 | 162 | 25 | 76 | 90 | 0 | 59 | 0 | 204 | 2 | 1370
7 | 9 | 19 | 1305 | 332 | 647 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1305
7 | 9 | 20 | 1233 | 332 | 573 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1233
7 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 484 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1137
7 | 9 | 22 | 1064 | 332 | 417 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1064
7 | 9 | 23 | 991 | 332 | 365 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 991
7 | 10 | 0 | 882 | 332 | 273 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 882
7 | 10 | 1 | 802 | 332 | 185 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 802
7 | 10 | 2 | 792 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 792
7 | 10 | 3 | 803 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | -5 | -28 | 803
7 | 10 | 4 | 845 | 332 | 155 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 845
7 | 10 | 5 | 884 | 332 | 200 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 10 | 6 | 904 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 69 | 0 | 145 | 0 | 2 | 1 | 904
7 | 10 | 7 | 984 | 332 | 166 | 96 | 25 | 76 | 226 | 0 | 150 | 0 | 0 | -87 | 984
7 | 10 | 8 | 1155 | 332 | 183 | 91 | 25 | 76 | 362 | 0 | 157 | 0 | 5 | -76 | 1155
7 | 10 | 9 | 1302 | 332 | 198 | 85 | 25 | 76 | 472 | 0 | 174 | 0 | 0 | -60 | 1302
7 | 10 | 10 | 1348 | 332 | 202 | 82 | 25 | 76 | 567 | 0 | 176 | 0 | 0 | -112 | 1348
7 | 10 | 11 | 1363 | 332 | 204 | 82 | 25 | 76 | 586 | 0 | 154 | 0 | 5 | -101 | 1363
7 | 10 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 648 | 0 | 133 | 0 | 13 | -136 | 1321
7 | 10 | 13 | 1342 | 332 | 202 | 82 | 25 | 76 | 617 | 0 | 137 | 0 | 0 | -129 | 1342
7 | 10 | 14 | 1348 | 332 | 203 | 87 | 25 | 76 | 558 | 0 | 154 | 0 | 0 | -87 | 1348
7 | 10 | 15 | 1350 | 332 | 237 | 89 | 25 | 76 | 430 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1350
7 | 10 | 16 | 1341 | 332 | 366 | 96 | 25 | 76 | 293 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1341
7 | 10 | 17 | 1292 | 332 | 471 | 122 | 25 | 76 | 122 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1292
7 | 10 | 18 | 1256 | 332 | 480 | 162 | 25 | 76 | 31 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1256
7 | 10 | 19 | 1215 | 332 | 464 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1215
7 | 10 | 20 | 1150 | 332 | 412 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 5 | 1 | 1150
7 | 10 | 21 | 1074 | 332 | 357 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1074
7 | 10 | 22 | 1016 | 332 | 318 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1016
7 | 10 | 23 | 955 | 332 | 288 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 11 | 0 | 874 | 332 | 217 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 874
7 | 11 | 1 | 798 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -14 | 798
7 | 11 | 2 | 785 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | -5 | -56 | 785
7 | 11 | 3 | 813 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -61 | 813
7 | 11 | 4 | 853 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | -11 | 853
7 | 11 | 5 | 884 | 332 | 194 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 11 | 6 | 900 | 332 | 218 | 106 | 25 | 76 | 12 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 11 | 7 | 968 | 332 | 264 | 96 | 25 | 76 | 50 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 968
7 | 11 | 8 | 1082 | 332 | 317 | 91 | 25 | 76 | 130 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 11 | 9 | 1183 | 332 | 324 | 85 | 25 | 76 | 249 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1183
7 | 11 | 10 | 1184 | 332 | 282 | 82 | 25 | 76 | 318 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 1184
7 | 11 | 11 | 1202 | 332 | 252 | 82 | 25 | 76 | 379 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1202
7 | 11 | 12 | 1165 | 332 | 184 | 82 | 25 | 76 | 385 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 1165
7 | 11 | 13 | 1195 | 332 | 338 | 82 | 25 | 76 | 286 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 11 | 14 | 1175 | 332 | 372 | 87 | 25 | 76 | 235 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1175
7 | 11 | 15 | 1154 | 332 | 423 | 89 | 25 | 76 | 159 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1154
7 | 11 | 16 | 1143 | 332 | 275 | 96 | 25 | 76 | 93 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 1143
7 | 11 | 17 | 1113 | 332 | 252 | 122 | 25 | 76 | 35 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 1113
7 | 11 | 18 | 1097 | 332 | 405 | 162 | 25 | 76 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1097
7 | 11 | 19 | 1057 | 332 | 389 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1057
7 | 11 | 20 | 997 | 332 | 323 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 997
7 | 11 | 21 | 934 | 332 | 264 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 934
7 | 11 | 22 | 886 | 332 | 225 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 886
7 | 11 | 23 | 840 | 332 | 214 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 840
7 | 12 | 0 | 750 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -11 | 750
7 | 12 | 1 | 700 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | -5 | -50 | 700
7 | 12 | 2 | 702 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | -5 | -59 | 702
7 | 12 | 3 | 723 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | -5 | -52 | 723
7 | 12 | 4 | 760 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | -5 | -12 | 760
7 | 12 | 5 | 797 | 332 | 151 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46 | 797
7 | 12 | 6 | 782 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 57 | 0 | 48 | 0 | -17 | 7 | 782
7 | 12 | 7 | 836 | 332 | 152 | 96 | 25 | 76 | 189 | 0 | 42 | 0 | 0 | -76 | 836
7 | 12 | 8 | 975 | 332 | 165 | 91 | 25 | 76 | 328 | 0 | 35 | 0 | 0 | -77 | 975
7 | 12 | 9 | 1083 | 332 | 176 | 85 | 25 | 76 | 413 | 0 | 35 | 0 | 0 | -59 | 1083
7 | 12 | 10 | 1103 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 461 | 0 | 22 | 0 | 11 | -54 | 1103
7 | 12 | 11 | 1101 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 568 | 0 | 12 | 0 | -11 | -131 | 1101
7 | 12 | 12 | 1084 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 625 | 0 | 3 | 0 | -71 | -136 | 1084
7 | 12 | 13 | 1144 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 601 | 0 | 0 | 0 | -11 | -109 | 1144
7 | 12 | 14 | 1171 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 580 | 0 | 1 | 0 | 8 | -86 | 1171
7 | 12 | 15 | 1177 | 332 | 186 | 89 | 25 | 76 | 471 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 1177
7 | 12 | 16 | 1187 | 332 | 292 | 96 | 25 | 76 | 357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1187
7 | 12 | 17 | 1141 | 332 | 394 | 122 | 25 | 76 | 176 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1141
7 | 12 | 18 | 1104 | 332 | 352 | 162 | 25 | 76 | 50 | 0 | 10 | 0 | 95 | 2 | 1104
7 | 12 | 19 | 1076 | 332 | 251 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 16 | 0 | 204 | 3 | 1076
7 | 12 | 20 | 1017 | 332 | 396 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1017
7 | 12 | 21 | 949 | 332 | 148 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 196 | 0 | 949
7 | 12 | 22 | 905 | 332 | 320 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 905
7 | 12 | 23 | 854 | 332 | 300 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 854
7 | 13 | 0 | 758 | 332 | 173 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 758
7 | 13 | 1 | 707 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 | 38 | 707
7 | 13 | 2 | 697 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | -71 | 40 | 697
7 | 13 | 3 | 722 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | -72 | 41 | 722
7 | 13 | 4 | 752 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | -35 | 42 | 752
7 | 13 | 5 | 773 | 332 | 156 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 773
7 | 13 | 6 | 728 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 14 | 0 | 11 | 0 | -20 | 36 | 728
7 | 13 | 7 | 749 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 51 | 0 | 12 | 0 | -21 | 30 | 749
7 | 13 | 8 | 835 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 132 | 0 | 22 | 0 | -14 | 23 | 835
7 | 13 | 9 | 934 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 233 | 0 | 23 | 0 | -6 | 18 | 934
7 | 13 | 10 | 962 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 338 | 0 | 16 | 0 | -71 | 16 | 962
7 | 13 | 11 | 975 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 469 | 0 | 29 | 0 | -200 | 14 | 975
7 | 13 | 12 | 976 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 485 | 0 | 40 | 0 | -221 | 9 | 976
7 | 13 | 13 | 1009 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 407 | 0 | 51 | 0 | -125 | 13 | 1009
7 | 13 | 14 | 999 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 222 | 0 | 52 | 0 | 39 | 18 | 999
7 | 13 | 15 | 968 | 332 | 165 | 89 | 25 | 76 | 132 | 0 | 26 | 0 | 99 | 24 | 968
7 | 13 | 16 | 967 | 332 | 165 | 96 | 25 | 76 | 109 | 0 | 11 | 0 | 123 | 30 | 967
7 | 13 | 17 | 964 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 69 | 0 | 21 | 0 | 131 | 40 | 964
7 | 13 | 18 | 976 | 332 | 198 | 162 | 25 | 76 | 23 | 0 | 44 | 0 | 67 | 49 | 976
7 | 13 | 19 | 962 | 332 | 164 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 48 | 0 | 97 | 52 | 962
7 | 13 | 20 | 914 | 332 | 159 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 | 51 | 914
7 | 13 | 21 | 859 | 332 | 180 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 49 | 859
7 | 13 | 22 | 816 | 332 | 148 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 46 | 816
7 | 13 | 23 | 761 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 761
7 | 14 | 0 | 704 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | -18 | 1 | 704
7 | 14 | 1 | 657 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | -55 | 0 | 657
7 | 14 | 2 | 652 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | -84 | 1 | 652
7 | 14 | 3 | 677 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | -100 | 0 | 677
7 | 14 | 4 | 708 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | -73 | 0 | 708
7 | 14 | 5 | 724 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 1 | 0 | 51 | 0 | -37 | 0 | 724
7 | 14 | 6 | 673 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 16 | 0 | 63 | 0 | -94 | 1 | 673
7 | 14 | 7 | 675 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 66 | 0 | 57 | 0 | -126 | 1 | 675
7 | 14 | 8 | 725 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 109 | 0 | 71 | 0 | -127 | 0 | 725
7 | 14 | 9 | 800 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 187 | 0 | 74 | 0 | -127 | 0 | 800
7 | 14 | 10 | 829 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 196 | 0 | 67 | 0 | -96 | -1 | 829
7 | 14 | 11 | 831 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 202 | 0 | 71 | 0 | -105 | 0 | 831
7 | 14 | 12 | 823 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 221 | 0 | 53 | 0 | -115 | 1 | 823
7 | 14 | 13 | 817 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 241 | 0 | 61 | 0 | -148 | 0 | 817
7 | 14 | 14 | 828 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 260 | 0 | 44 | 0 | -144 | 0 | 828
7 | 14 | 15 | 813 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 214 | 0 | 41 | 0 | -106 | -6 | 813
7 | 14 | 16 | 815 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 139 | 0 | 40 | 0 | 25 | -66 | 815
7 | 14 | 17 | 845 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 83 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 845
7 | 14 | 18 | 875 | 332 | 148 | 162 | 25 | 76 | 29 | 0 | 42 | 0 | 60 | 1 | 875
7 | 14 | 19 | 873 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 42 | 0 | 81 | 1 | 873
7 | 14 | 20 | 830 | 332 | 148 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 152 | -106 | 830
7 | 14 | 21 | 774 | 332 | 148 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 78 | -77 | 774
7 | 14 | 22 | 746 | 332 | 148 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -11 | 746
7 | 14 | 23 | 699 | 332 | 148 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | -33 | 0 | 699
7 | 15 | 0 | 642 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | -78 | 0 | 642
7 | 15 | 1 | 609 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | -125 | 1 | 609
7 | 15 | 2 | 617 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | -158 | 1 | 617
7 | 15 | 3 | 652 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | -181 | 41 | 652
7 | 15 | 4 | 697 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | -77 | 0 | 697
7 | 15 | 5 | 717 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | -33 | 0 | 717
7 | 15 | 6 | 688 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 6 | 0 | 31 | 0 | -49 | 13 | 688
7 | 15 | 7 | 711 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 26 | 0 | 35 | 0 | -28 | 1 | 711
7 | 15 | 8 | 800 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 31 | 0 | 40 | 0 | 34 | 23 | 800
7 | 15 | 9 | 882 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 51 | 0 | 50 | 0 | 97 | 18 | 882
7 | 15 | 10 | 892 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 108 | 0 | 58 | 0 | 48 | 15 | 892
7 | 15 | 11 | 881 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 157 | 0 | 59 | 0 | -2 | 4 | 881
7 | 15 | 12 | 843 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 252 | 0 | 57 | 0 | -129 | 0 | 843
7 | 15 | 13 | 848 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 403 | 0 | 58 | 0 | -108 | -168 | 848
7 | 15 | 14 | 870 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 488 | 0 | 42 | 0 | -159 | -169 | 870
7 | 15 | 15 | 889 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 476 | 0 | 31 | 0 | -119 | -169 | 889
7 | 15 | 16 | 923 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 305 | 0 | 33 | 0 | 8 | -100 | 923
7 | 15 | 17 | 937 | 332 | 213 | 122 | 25 | 76 | 143 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 937
7 | 15 | 18 | 950 | 332 | 163 | 162 | 25 | 76 | 43 | 0 | 34 | 0 | 162 | -47 | 950
7 | 15 | 19 | 945 | 332 | 306 | 167 | 25 | 76 | 1 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 945
7 | 15 | 20 | 903 | 332 | 158 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 112 | 1 | 903
7 | 15 | 21 | 848 | 332 | 217 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 2 | 848
7 | 15 | 22 | 801 | 332 | 212 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 801
7 | 15 | 23 | 748 | 332 | 167 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 748
7 | 16 | 0 | 686 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 686
7 | 16 | 1 | 641 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | -34 | 641
7 | 16 | 2 | 647 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | -59 | 647
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | -5 | -63 | 683
7 | 16 | 4 | 725 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 725
7 | 16 | 5 | 755 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 23 | 755
7 | 16 | 6 | 746 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 54 | 0 | 22 | 0 | -5 | -12 | 746
7 | 16 | 7 | 810 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 204 | 0 | 18 | 0 | -5 | -84 | 810
7 | 16 | 8 | 944 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 366 | 0 | 15 | 0 | 8 | -117 | 944
7 | 16 | 9 | 1069 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 520 | 0 | 10 | 0 | 11 | -138 | 1069
7 | 16 | 10 | 1116 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 694 | 0 | 11 | 0 | -64 | -188 | 1116
7 | 16 | 11 | 1169 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 777 | 0 | 13 | 0 | -92 | -192 | 1169
7 | 16 | 12 | 1158 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 838 | 0 | 15 | 0 | -167 | -191 | 1158
7 | 16 | 13 | 1212 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 848 | 0 | 16 | 0 | -123 | -192 | 1212
7 | 16 | 14 | 1253 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 771 | 0 | 18 | 0 | -14 | -190 | 1253
7 | 16 | 15 | 1271 | 332 | 195 | 89 | 25 | 76 | 606 | 0 | 28 | 0 | 0 | -80 | 1271
7 | 16 | 16 | 1270 | 332 | 337 | 96 | 25 | 76 | 386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1270
7 | 16 | 17 | 1227 | 332 | 242 | 122 | 25 | 76 | 209 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1227
7 | 16 | 18 | 1199 | 332 | 318 | 162 | 25 | 76 | 66 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 1199
7 | 16 | 19 | 1163 | 332 | 343 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 12 | 0 | 203 | 2 | 1163
7 | 16 | 20 | 1086 | 332 | 268 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1086
7 | 16 | 21 | 1013 | 332 | 406 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1013
7 | 16 | 22 | 954 | 332 | 355 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 2 | 954
7 | 16 | 23 | 890 | 332 | 325 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 890
7 | 17 | 0 | 793 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94 | 5 | 793
7 | 17 | 1 | 726 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 726
7 | 17 | 2 | 722 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 722
7 | 17 | 3 | 744 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | 0 | 744
7 | 17 | 4 | 788 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 788
7 | 17 | 5 | 810 | 332 | 149 | 128 | 25 | 76 | 7 | 0 | 14 | 0 | 33 | 46 | 810
7 | 17 | 6 | 820 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 115 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 820
7 | 17 | 7 | 902 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 349 | 0 | 13 | 0 | -138 | 1 | 902
7 | 17 | 8 | 1063 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 615 | 0 | 12 | 0 | -102 | -134 | 1063
7 | 17 | 9 | 1212 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 847 | 0 | 14 | 0 | -181 | -134 | 1212
7 | 17 | 10 | 1290 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1018 | -29 | 16 | -11 | -214 | -153 | 1290
7 | 17 | 11 | 1330 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1118 | -46 | 15 | -10 | -213 | -197 | 1330
7 | 17 | 12 | 1335 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1180 | -165 | 16 | -11 | -213 | -135 | 1335
7 | 17 | 13 | 1382 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1136 | -14 | 19 | -13 | -212 | -197 | 1382
7 | 17 | 14 | 1408 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 980 | 0 | 20 | 0 | -66 | -194 | 1408
7 | 17 | 15 | 1394 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 786 | 0 | 22 | 0 | 51 | -135 | 1394
7 | 17 | 16 | 1405 | 332 | 298 | 96 | 25 | 76 | 557 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 17 | 17 | 1359 | 332 | 479 | 122 | 25 | 76 | 303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1359
7 | 17 | 18 | 1307 | 332 | 584 | 162 | 25 | 76 | 102 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1307
7 | 17 | 19 | 1261 | 332 | 624 | 167 | 25 | 76 | 5 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 1261
7 | 17 | 20 | 1167 | 332 | 334 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1167
7 | 17 | 21 | 1083 | 332 | 350 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 107 | 1 | 1083
7 | 17 | 22 | 1009 | 332 | 191 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 2 | 1009
7 | 17 | 23 | 936 | 332 | 348 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 18 | 0 | 817 | 332 | 241 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 817
7 | 18 | 1 | 748 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 748
7 | 18 | 2 | 735 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | -30 | 0 | 735
7 | 18 | 3 | 761 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | -42 | 1 | 761
7 | 18 | 4 | 801 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | -2 | 0 | 801
7 | 18 | 5 | 829 | 332 | 151 | 128 | 25 | 76 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 38 | 829
7 | 18 | 6 | 834 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 93 | 0 | 75 | 0 | -6 | -15 | 834
7 | 18 | 7 | 924 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 225 | 0 | 67 | 0 | -46 | 1 | 924
7 | 18 | 8 | 1077 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 361 | 0 | 59 | 0 | 8 | -23 | 1077
7 | 18 | 9 | 1223 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 528 | 0 | 51 | 0 | 14 | -36 | 1223
7 | 18 | 10 | 1288 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 739 | 0 | 47 | 0 | -79 | -82 | 1288
7 | 18 | 11 | 1375 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 921 | 0 | 63 | 0 | -160 | -112 | 1375
7 | 18 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 917 | 0 | 71 | -33 | -213 | -39 | 1366
7 | 18 | 13 | 1369 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 881 | 0 | 76 | 0 | -59 | -192 | 1369
7 | 18 | 14 | 1421 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 821 | 0 | 68 | 0 | 13 | -149 | 1421
7 | 18 | 15 | 1415 | 332 | 212 | 89 | 25 | 76 | 609 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1415
7 | 18 | 16 | 1405 | 332 | 404 | 96 | 25 | 76 | 398 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 18 | 17 | 1364 | 332 | 490 | 122 | 25 | 76 | 248 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1364
7 | 18 | 18 | 1334 | 332 | 390 | 162 | 25 | 76 | 82 | 0 | 61 | 0 | 204 | 2 | 1334
7 | 18 | 19 | 1294 | 332 | 624 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1294
7 | 18 | 20 | 1217 | 332 | 345 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1217
7 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 257 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 2 | 1133
7 | 18 | 22 | 1067 | 332 | 420 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1067
7 | 18 | 23 | 1000 | 332 | 520 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1000
7 | 19 | 0 | 900 | 332 | 281 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | 2 | 900
7 | 19 | 1 | 822 | 332 | 202 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 822
7 | 19 | 2 | 808 | 332 | 160 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 808
7 | 19 | 3 | 833 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | -1 | 833
7 | 19 | 4 | 870 | 332 | 192 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 870
7 | 19 | 5 | 904 | 332 | 235 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 904
7 | 19 | 6 | 933 | 332 | 188 | 106 | 25 | 76 | 104 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 933
7 | 19 | 7 | 1028 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 317 | 0 | 95 | 0 | 5 | -66 | 1028
7 | 19 | 8 | 1202 | 332 | 168 | 91 | 25 | 76 | 552 | 0 | 88 | 0 | 4 | -134 | 1202
7 | 19 | 9 | 1372 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 752 | 0 | 86 | 0 | 12 | -144 | 1372
7 | 19 | 10 | 1425 | 332 | 162 | 82 | 25 | 76 | 793 | 0 | 73 | 0 | 18 | -136 | 1425
7 | 19 | 11 | 1449 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 878 | 0 | 63 | 0 | -18 | -137 | 1449
7 | 19 | 12 | 1427 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 975 | 0 | 59 | 0 | -76 | -194 | 1427
7 | 19 | 13 | 1480 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 977 | 0 | 56 | 0 | -22 | -194 | 1480
7 | 19 | 14 | 1474 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 902 | 0 | 66 | 0 | -19 | -143 | 1474
7 | 19 | 15 | 1479 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 828 | 0 | 52 | 0 | 64 | -135 | 1479
7 | 19 | 16 | 1487 | 332 | 295 | 96 | 25 | 76 | 604 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1487
7 | 19 | 17 | 1445 | 332 | 503 | 122 | 25 | 76 | 323 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1445
7 | 19 | 18 | 1393 | 332 | 650 | 162 | 25 | 76 | 89 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1393
7 | 19 | 19 | 1325 | 332 | 467 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1325
7 | 19 | 20 | 1249 | 332 | 391 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 1249
7 | 19 | 21 | 1154 | 332 | 296 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 1 | 1154
7 | 19 | 22 | 1085 | 332 | 443 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1085
7 | 19 | 23 | 1017 | 332 | 397 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1017
7 | 20 | 0 | 922 | 332 | 317 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 2 | 922
7 | 20 | 1 | 846 | 332 | 248 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 20 | 2 | 819 | 332 | 202 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 819
7 | 20 | 3 | 830 | 332 | 172 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 830
7 | 20 | 4 | 854 | 332 | 208 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 854
7 | 20 | 5 | 870 | 332 | 208 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 43 | 870
7 | 20 | 6 | 853 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 80 | 0 | 56 | 0 | 1 | 29 | 853
7 | 20 | 7 | 903 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 282 | 0 | 42 | 0 | -2 | -96 | 903
7 | 20 | 8 | 1042 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 542 | 0 | 30 | 0 | -203 | 1 | 1042
7 | 20 | 9 | 1181 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 793 | 0 | 20 | 0 | -216 | -82 | 1181
7 | 20 | 10 | 1256 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 997 | -19 | 20 | -14 | -215 | -176 | 1256
7 | 20 | 11 | 1343 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1133 | -67 | 26 | -18 | -213 | -181 | 1343
7 | 20 | 12 | 1374 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1189 | -90 | 22 | -15 | -213 | -182 | 1374
7 | 20 | 13 | 1366 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1137 | -46 | 20 | -13 | -213 | -182 | 1366
7 | 20 | 14 | 1337 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1019 | 0 | 21 | 0 | -213 | -158 | 1337
7 | 20 | 15 | 1338 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 882 | 0 | 20 | 0 | -57 | -177 | 1338
7 | 20 | 16 | 1364 | 332 | 204 | 96 | 25 | 76 | 646 | 0 | 21 | 0 | 0 | -36 | 1364
7 | 20 | 17 | 1364 | 332 | 225 | 122 | 25 | 76 | 352 | 0 | 28 | 0 | 204 | 0 | 1364
7 | 20 | 18 | 1319 | 332 | 381 | 162 | 25 | 76 | 105 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 1319
7 | 20 | 19 | 1247 | 332 | 416 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 34 | 0 | 193 | 1 | 1247
7 | 20 | 20 | 1174 | 332 | 329 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1174
7 | 20 | 21 | 1091 | 332 | 247 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 2 | 1091
7 | 20 | 22 | 1024 | 332 | 398 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1024
7 | 20 | 23 | 967 | 332 | 373 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 967
7 | 21 | 0 | 858 | 332 | 275 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 858
7 | 21 | 1 | 782 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 38 | 782
7 | 21 | 2 | 766 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 | 766
7 | 21 | 3 | 776 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | -5 | -9 | 776
7 | 21 | 4 | 808 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 24 | 808
7 | 21 | 5 | 828 | 332 | 148 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 42 | 0 | 31 | 42 | 828
7 | 21 | 6 | 797 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 88 | 0 | 31 | 0 | -45 | 36 | 797
7 | 21 | 7 | 845 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 285 | 0 | 17 | 0 | -163 | 29 | 845
7 | 21 | 8 | 938 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 509 | 0 | 14 | 0 | -221 | -36 | 938
7 | 21 | 9 | 1066 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 708 | 0 | 15 | 0 | -219 | -104 | 1066
7 | 21 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 744 | 0 | 16 | 0 | -216 | -84 | 1123
7 | 21 | 11 | 1163 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 860 | -12 | 13 | -9 | -217 | -135 | 1163
7 | 21 | 12 | 1198 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 890 | -9 | 14 | -10 | -216 | -134 | 1198
7 | 21 | 13 | 1207 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 966 | -77 | 20 | -14 | -216 | -135 | 1207
7 | 21 | 14 | 1217 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 953 | -15 | 15 | -10 | -216 | -178 | 1217
7 | 21 | 15 | 1258 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 854 | 0 | 13 | 0 | -210 | -69 | 1258
7 | 21 | 16 | 1278 | 332 | 196 | 96 | 25 | 76 | 609 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 1278
7 | 21 | 17 | 1331 | 332 | 432 | 122 | 25 | 76 | 334 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1331
7 | 21 | 18 | 1322 | 332 | 414 | 162 | 25 | 76 | 97 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1322
7 | 21 | 19 | 1269 | 332 | 451 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1269
7 | 21 | 20 | 1204 | 332 | 392 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 199 | 1 | 1204
7 | 21 | 21 | 1127 | 332 | 526 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1127
7 | 21 | 22 | 1047 | 332 | 461 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1047
7 | 21 | 23 | 969 | 332 | 324 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92 | 2 | 969
7 | 22 | 0 | 853 | 332 | 313 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 853
7 | 22 | 1 | 776 | 332 | 196 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 43 | 776
7 | 22 | 2 | 757 | 332 | 150 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 42 | 757
7 | 22 | 3 | 775 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 775
7 | 22 | 4 | 806 | 332 | 170 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 806
7 | 22 | 5 | 865 | 332 | 245 | 128 | 25 | 76 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 865
7 | 22 | 6 | 912 | 332 | 212 | 106 | 25 | 76 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 912
7 | 22 | 7 | 1036 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 368 | 0 | 9 | 0 | -10 | -8 | 1036
7 | 22 | 8 | 1248 | 332 | 193 | 91 | 25 | 76 | 660 | 0 | 9 | 0 | 0 | -138 | 1248
7 | 22 | 9 | 1425 | 332 | 149 | 85 | 25 | 76 | 897 | 0 | 7 | 0 | -12 | -134 | 1425
7 | 22 | 10 | 1505 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1065 | 0 | 9 | 0 | -98 | -134 | 1505
7 | 22 | 11 | 1515 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1129 | 0 | 14 | 0 | -157 | -134 | 1515
7 | 22 | 12 | 1506 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1155 | 0 | 11 | 0 | -188 | -135 | 1506
7 | 22 | 13 | 1544 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1116 | 0 | 11 | 0 | -49 | -197 | 1544
7 | 22 | 14 | 1570 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1056 | 0 | 16 | 0 | -21 | -149 | 1570
7 | 22 | 15 | 1562 | 332 | 224 | 89 | 25 | 76 | 862 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 1562
7 | 22 | 16 | 1573 | 332 | 411 | 96 | 25 | 76 | 610 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1573
7 | 22 | 17 | 1531 | 332 | 630 | 122 | 25 | 76 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1531
7 | 22 | 18 | 1477 | 332 | 772 | 162 | 25 | 76 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1477
7 | 22 | 19 | 1411 | 332 | 790 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1411
7 | 22 | 20 | 1314 | 332 | 689 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1314
7 | 22 | 21 | 1216 | 332 | 592 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1216
7 | 22 | 22 | 1124 | 332 | 506 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1124
7 | 22 | 23 | 1040 | 332 | 429 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1040
7 | 23 | 0 | 935 | 332 | 336 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 935
7 | 23 | 1 | 857 | 332 | 264 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 857
7 | 23 | 2 | 827 | 332 | 209 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 1 | 827
7 | 23 | 3 | 836 | 332 | 199 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 836
7 | 23 | 4 | 869 | 332 | 243 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 23 | 5 | 912 | 332 | 307 | 128 | 25 | 76 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 912
7 | 23 | 6 | 952 | 332 | 268 | 106 | 25 | 76 | 113 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 952
7 | 23 | 7 | 1065 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 361 | 0 | 26 | 0 | 5 | -4 | 1065
7 | 23 | 8 | 1258 | 332 | 192 | 91 | 25 | 76 | 622 | 0 | 32 | 0 | 5 | -117 | 1258
7 | 23 | 9 | 1437 | 332 | 168 | 85 | 25 | 76 | 830 | 0 | 38 | 0 | 18 | -135 | 1437
7 | 23 | 10 | 1484 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 950 | 0 | 40 | 0 | -19 | -150 | 1484
7 | 23 | 11 | 1501 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 986 | 0 | 38 | 0 | -38 | -148 | 1501
7 | 23 | 12 | 1517 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1037 | 0 | 36 | 0 | -84 | -135 | 1517
7 | 23 | 13 | 1559 | 332 | 157 | 82 | 25 | 76 | 998 | 0 | 37 | 0 | -13 | -135 | 1559
7 | 23 | 14 | 1583 | 332 | 226 | 87 | 25 | 76 | 920 | 0 | 40 | 0 | 0 | -123 | 1583
7 | 23 | 15 | 1574 | 332 | 244 | 89 | 25 | 76 | 768 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1574
7 | 23 | 16 | 1571 | 332 | 467 | 96 | 25 | 76 | 529 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1571
7 | 23 | 17 | 1528 | 332 | 628 | 122 | 25 | 76 | 290 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1528
7 | 23 | 18 | 1486 | 332 | 755 | 162 | 25 | 76 | 83 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1486
7 | 23 | 19 | 1414 | 332 | 759 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1414
7 | 23 | 20 | 1332 | 332 | 679 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1332
7 | 23 | 21 | 1230 | 332 | 587 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1230
7 | 23 | 22 | 1140 | 332 | 508 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1140
7 | 23 | 23 | 1055 | 332 | 455 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1055
7 | 24 | 0 | 944 | 332 | 363 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 944
7 | 24 | 1 | 867 | 332 | 282 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 1 | 867
7 | 24 | 2 | 841 | 332 | 237 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 24 | 3 | 851 | 332 | 224 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 851
7 | 24 | 4 | 875 | 332 | 249 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 24 | 5 | 927 | 332 | 324 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 24 | 6 | 956 | 332 | 293 | 106 | 25 | 76 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 24 | 7 | 1048 | 332 | 183 | 96 | 25 | 76 | 299 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1048
7 | 24 | 8 | 1240 | 332 | 192 | 91 | 25 | 76 | 529 | 0 | 41 | 0 | 0 | -46 | 1240
7 | 24 | 9 | 1380 | 332 | 206 | 85 | 25 | 76 | 670 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 1380
7 | 24 | 10 | 1399 | 332 | 208 | 82 | 25 | 76 | 709 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 1399
7 | 24 | 11 | 1428 | 332 | 210 | 82 | 25 | 76 | 781 | 0 | 32 | 0 | 0 | -110 | 1428
7 | 24 | 12 | 1407 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 839 | 0 | 30 | 0 | 12 | -137 | 1407
7 | 24 | 13 | 1480 | 332 | 216 | 82 | 25 | 76 | 810 | 0 | 28 | 0 | 5 | -94 | 1480
7 | 24 | 14 | 1462 | 332 | 214 | 87 | 25 | 76 | 709 | 0 | 24 | 0 | 0 | -5 | 1462
7 | 24 | 15 | 1499 | 332 | 246 | 89 | 25 | 76 | 713 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1499
7 | 24 | 16 | 1503 | 332 | 454 | 96 | 25 | 76 | 504 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1503
7 | 24 | 17 | 1461 | 332 | 594 | 122 | 25 | 76 | 282 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1461
7 | 24 | 18 | 1431 | 332 | 706 | 162 | 25 | 76 | 90 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1431
7 | 24 | 19 | 1375 | 332 | 730 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1375
7 | 24 | 20 | 1287 | 332 | 635 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1287
7 | 24 | 21 | 1199 | 332 | 562 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1199
7 | 24 | 22 | 1106 | 332 | 490 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1106
7 | 24 | 23 | 1030 | 332 | 454 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1030
7 | 25 | 0 | 924 | 332 | 367 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 2 | 924
7 | 25 | 1 | 848 | 332 | 294 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 848
7 | 25 | 2 | 823 | 332 | 248 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 823
7 | 25 | 3 | 834 | 332 | 222 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 834
7 | 25 | 4 | 863 | 332 | 257 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 863
7 | 25 | 5 | 905 | 332 | 312 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 25 | 6 | 941 | 332 | 273 | 106 | 25 | 76 | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 941
7 | 25 | 7 | 1042 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 343 | 0 | 30 | 0 | 0 | -32 | 1042
7 | 25 | 8 | 1258 | 332 | 163 | 91 | 25 | 76 | 655 | 0 | 39 | 0 | 11 | -134 | 1258
7 | 25 | 9 | 1424 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 899 | 0 | 42 | 0 | -18 | -165 | 1424
7 | 25 | 10 | 1497 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1058 | 0 | 48 | 0 | -77 | -195 | 1497
7 | 25 | 11 | 1549 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1148 | 0 | 53 | 0 | -117 | -198 | 1549
7 | 25 | 12 | 1570 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1137 | 0 | 77 | 0 | -136 | -171 | 1570
7 | 25 | 13 | 1613 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1041 | 0 | 75 | 0 | -21 | -145 | 1613
7 | 25 | 14 | 1600 | 332 | 228 | 87 | 25 | 76 | 809 | 0 | 82 | 0 | 0 | -39 | 1600
7 | 25 | 15 | 1562 | 332 | 433 | 89 | 25 | 76 | 523 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1562
7 | 25 | 16 | 1489 | 332 | 334 | 96 | 25 | 76 | 342 | 0 | 79 | 0 | 204 | 1 | 1489
7 | 25 | 17 | 1427 | 332 | 581 | 122 | 25 | 76 | 201 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1427
7 | 25 | 18 | 1386 | 332 | 437 | 162 | 25 | 76 | 51 | 0 | 98 | 0 | 204 | 1 | 1386
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 660 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1333
7 | 25 | 20 | 1249 | 332 | 393 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 0 | 1249
7 | 25 | 21 | 1164 | 332 | 517 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1164
7 | 25 | 22 | 1086 | 332 | 384 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 64 | 1 | 1086
7 | 25 | 23 | 1013 | 332 | 409 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1013
7 | 26 | 0 | 908 | 332 | 317 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 908
7 | 26 | 1 | 837 | 332 | 234 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 837
7 | 26 | 2 | 809 | 332 | 172 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 809
7 | 26 | 3 | 819 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | -24 | 819
7 | 26 | 4 | 855 | 332 | 171 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 26 | 5 | 900 | 332 | 243 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 26 | 6 | 927 | 332 | 205 | 106 | 25 | 76 | 80 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 26 | 7 | 1026 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 306 | 0 | 105 | 0 | -10 | -52 | 1026
7 | 26 | 8 | 1208 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 538 | 0 | 108 | 0 | 24 | -134 | 1208
7 | 26 | 9 | 1381 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 743 | 0 | 102 | 0 | 12 | -142 | 1381
7 | 26 | 10 | 1454 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 897 | 0 | 99 | 0 | -18 | -187 | 1454
7 | 26 | 11 | 1538 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 955 | 0 | 109 | 0 | -20 | -169 | 1538
7 | 26 | 12 | 1503 | 332 | 208 | 82 | 25 | 76 | 813 | 0 | 95 | 0 | 7 | -135 | 1503
7 | 26 | 13 | 1523 | 332 | 220 | 82 | 25 | 76 | 763 | 0 | 110 | 0 | 0 | -85 | 1523
7 | 26 | 14 | 1526 | 332 | 268 | 87 | 25 | 76 | 616 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1526
7 | 26 | 15 | 1468 | 332 | 374 | 89 | 25 | 76 | 451 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1468
7 | 26 | 16 | 1426 | 332 | 281 | 96 | 25 | 76 | 303 | 0 | 112 | 0 | 201 | 0 | 1426
7 | 26 | 17 | 1369 | 332 | 534 | 122 | 25 | 76 | 189 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1369
7 | 26 | 18 | 1322 | 332 | 582 | 162 | 25 | 76 | 66 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1322
7 | 26 | 19 | 1287 | 332 | 408 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 72 | 0 | 204 | 1 | 1287
7 | 26 | 20 | 1218 | 332 | 534 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1218
7 | 26 | 21 | 1130 | 332 | 465 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1130
7 | 26 | 22 | 1054 | 332 | 413 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1054
7 | 26 | 23 | 981 | 332 | 371 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 981
7 | 27 | 0 | 879 | 332 | 295 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 27 | 1 | 804 | 332 | 224 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 804
7 | 27 | 2 | 783 | 332 | 165 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 783
7 | 27 | 3 | 799 | 332 | 150 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 27 | 4 | 819 | 332 | 176 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 819
7 | 27 | 5 | 856 | 332 | 222 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 856
7 | 27 | 6 | 831 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 84 | 0 | 69 | 0 | -10 | 1 | 831
7 | 27 | 7 | 899 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 331 | 0 | 53 | 0 | -163 | 1 | 899
7 | 27 | 8 | 1029 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 607 | 0 | 44 | 0 | -214 | -80 | 1029
7 | 27 | 9 | 1180 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 875 | 0 | 52 | -26 | -216 | -171 | 1180
7 | 27 | 10 | 1267 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1043 | -62 | 50 | -34 | -215 | -178 | 1267
7 | 27 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1129 | -89 | 48 | -33 | -214 | -181 | 1323
7 | 27 | 12 | 1358 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1142 | -68 | 49 | -33 | -213 | -182 | 1358
7 | 27 | 13 | 1349 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1048 | 0 | 44 | -14 | -213 | -179 | 1349
7 | 27 | 14 | 1360 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 932 | 0 | 38 | 0 | -143 | -135 | 1360
7 | 27 | 15 | 1362 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 795 | 0 | 32 | 0 | 11 | -146 | 1362
7 | 27 | 16 | 1376 | 332 | 243 | 96 | 25 | 76 | 566 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1376
7 | 27 | 17 | 1363 | 332 | 279 | 122 | 25 | 76 | 296 | 0 | 33 | 0 | 199 | 1 | 1363
7 | 27 | 18 | 1323 | 332 | 404 | 162 | 25 | 76 | 87 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1323
7 | 27 | 19 | 1257 | 332 | 419 | 167 | 25 | 76 | 4 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1257
7 | 27 | 20 | 1194 | 332 | 363 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1194
7 | 27 | 21 | 1115 | 332 | 314 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 188 | 1 | 1115
7 | 27 | 22 | 1044 | 332 | 452 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1044
7 | 27 | 23 | 981 | 332 | 217 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 2 | 981
7 | 28 | 0 | 868 | 332 | 322 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 868
7 | 28 | 1 | 785 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | 1 | 785
7 | 28 | 2 | 762 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 6 | 762
7 | 28 | 3 | 763 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 763
7 | 28 | 4 | 781 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 20 | 781
7 | 28 | 5 | 808 | 332 | 188 | 128 | 25 | 76 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 808
7 | 28 | 6 | 799 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 102 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 799
7 | 28 | 7 | 840 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 366 | 0 | 9 | 0 | -218 | 6 | 840
7 | 28 | 8 | 947 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 669 | -13 | 7 | -5 | -221 | -162 | 947
7 | 28 | 9 | 1095 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 942 | -160 | 9 | -6 | -218 | -138 | 1095
7 | 28 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1104 | -241 | 7 | -4 | -215 | -136 | 1178
7 | 28 | 11 | 1222 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1171 | -263 | 5 | -4 | -216 | -134 | 1222
7 | 28 | 12 | 1276 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1211 | -251 | 8 | -5 | -215 | -135 | 1276
7 | 28 | 13 | 1260 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1134 | -172 | 9 | -6 | -215 | -153 | 1260
7 | 28 | 14 | 1265 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1030 | -44 | 10 | -7 | -215 | -177 | 1265
7 | 28 | 15 | 1272 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 875 | 0 | 10 | 0 | -148 | -135 | 1272
7 | 28 | 16 | 1311 | 332 | 199 | 96 | 25 | 76 | 634 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 1311
7 | 28 | 17 | 1324 | 332 | 440 | 122 | 25 | 76 | 318 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 28 | 18 | 1303 | 332 | 414 | 162 | 25 | 76 | 88 | 0 | 5 | 0 | 199 | 2 | 1303
7 | 28 | 19 | 1263 | 332 | 656 | 167 | 25 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1263
7 | 28 | 20 | 1190 | 332 | 587 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1190
7 | 28 | 21 | 1110 | 332 | 310 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1110
7 | 28 | 22 | 1029 | 332 | 244 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1029
7 | 28 | 23 | 956 | 332 | 387 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 1 | 956
7 | 29 | 0 | 852 | 332 | 307 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 | 852
7 | 29 | 1 | 763 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 | 41 | 763
7 | 29 | 2 | 745 | 332 | 148 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 745
7 | 29 | 3 | 756 | 332 | 148 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 756
7 | 29 | 4 | 776 | 332 | 148 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 776
7 | 29 | 5 | 843 | 332 | 201 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 28 | 0 | 5 | 46 | 843
7 | 29 | 6 | 888 | 332 | 183 | 106 | 25 | 76 | 99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 42 | 888
7 | 29 | 7 | 1010 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 364 | 0 | 13 | 0 | 4 | -48 | 1010
7 | 29 | 8 | 1215 | 332 | 148 | 91 | 25 | 76 | 660 | 0 | 9 | 0 | 8 | -134 | 1215
7 | 29 | 9 | 1406 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 934 | 0 | 9 | 0 | -17 | -186 | 1406
7 | 29 | 10 | 1482 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1112 | 0 | 10 | 0 | -178 | -125 | 1482
7 | 29 | 11 | 1548 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1209 | 0 | 14 | 0 | -203 | -135 | 1548
7 | 29 | 12 | 1530 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1216 | 0 | 15 | 0 | -209 | -155 | 1530
7 | 29 | 13 | 1565 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1177 | 0 | 18 | 0 | -159 | -134 | 1565
7 | 29 | 14 | 1578 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1081 | 0 | 32 | 0 | -21 | -182 | 1578
7 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 225 | 89 | 25 | 76 | 911 | 0 | 43 | 0 | 0 | -122 | 1579
7 | 29 | 16 | 1597 | 332 | 362 | 96 | 25 | 76 | 662 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1597
7 | 29 | 17 | 1557 | 332 | 602 | 122 | 25 | 76 | 354 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1557
7 | 29 | 18 | 1504 | 332 | 565 | 162 | 25 | 76 | 96 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1504
7 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 770 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1406
7 | 29 | 20 | 1317 | 332 | 685 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1317
7 | 29 | 21 | 1219 | 332 | 385 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1219
7 | 29 | 22 | 1125 | 332 | 516 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1125
7 | 29 | 23 | 1034 | 332 | 427 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 1 | 1034
7 | 30 | 0 | 923 | 332 | 337 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 923
7 | 30 | 1 | 843 | 332 | 152 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 101 | 1 | 843
7 | 30 | 2 | 811 | 332 | 185 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 811
7 | 30 | 3 | 824 | 332 | 157 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 2 | 824
7 | 30 | 4 | 856 | 332 | 195 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 30 | 5 | 907 | 332 | 271 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 907
7 | 30 | 6 | 937 | 332 | 246 | 106 | 25 | 76 | 86 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 937
7 | 30 | 7 | 1040 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 334 | 0 | 50 | 0 | 0 | -45 | 1040
7 | 30 | 8 | 1239 | 332 | 192 | 91 | 25 | 76 | 604 | 0 | 39 | 0 | 14 | -134 | 1239
7 | 30 | 9 | 1435 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 890 | 0 | 43 | 0 | -18 | -146 | 1435
7 | 30 | 10 | 1510 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1085 | 0 | 50 | 0 | -92 | -196 | 1510
7 | 30 | 11 | 1558 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1187 | 0 | 56 | 0 | -209 | -139 | 1558
7 | 30 | 12 | 1550 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1233 | 0 | 61 | -15 | -209 | -183 | 1550
7 | 30 | 13 | 1584 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1203 | 0 | 61 | 0 | -145 | -198 | 1584
7 | 30 | 14 | 1603 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1114 | 0 | 54 | 0 | -38 | -195 | 1603
7 | 30 | 15 | 1591 | 332 | 148 | 89 | 25 | 76 | 926 | 0 | 58 | 0 | 21 | -84 | 1591
7 | 30 | 16 | 1600 | 332 | 339 | 96 | 25 | 76 | 671 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1600
7 | 30 | 17 | 1557 | 332 | 386 | 122 | 25 | 76 | 356 | 0 | 55 | 0 | 204 | 1 | 1557
7 | 30 | 18 | 1502 | 332 | 754 | 162 | 25 | 76 | 92 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1502
7 | 30 | 19 | 1415 | 332 | 756 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1415
7 | 30 | 20 | 1316 | 332 | 658 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1316
7 | 30 | 21 | 1216 | 332 | 563 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1216
7 | 30 | 22 | 1114 | 332 | 281 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1114
7 | 30 | 23 | 1031 | 332 | 437 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1031
7 | 31 | 0 | 918 | 332 | 346 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 918
7 | 31 | 1 | 833 | 332 | 260 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 833
7 | 31 | 2 | 806 | 332 | 205 | 115 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 806
7 | 31 | 3 | 812 | 332 | 165 | 152 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 812
7 | 31 | 4 | 841 | 332 | 192 | 149 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 841
7 | 31 | 5 | 891 | 332 | 265 | 128 | 25 | 76 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 891
7 | 31 | 6 | 925 | 332 | 238 | 106 | 25 | 76 | 89 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 31 | 7 | 1028 | 332 | 171 | 96 | 25 | 76 | 337 | 0 | 48 | 0 | 0 | -57 | 1028
7 | 31 | 8 | 1221 | 332 | 190 | 91 | 25 | 76 | 605 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1221
7 | 31 | 9 | 1400 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 877 | 0 | 28 | 0 | -17 | -154 | 1400
7 | 31 | 10 | 1476 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1078 | 0 | 20 | 0 | -89 | -196 | 1476
7 | 31 | 11 | 1551 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1210 | 0 | 16 | 0 | -139 | -199 | 1551
7 | 31 | 12 | 1535 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1231 | 0 | 12 | 0 | -173 | -198 | 1535
7 | 31 | 13 | 1567 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 1194 | 0 | 11 | 0 | -102 | -199 | 1567
7 | 31 | 14 | 1581 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 1102 | 0 | 9 | 0 | -21 | -177 | 1581
7 | 31 | 15 | 1596 | 332 | 227 | 89 | 25 | 76 | 937 | 0 | 11 | 0 | 0 | -101 | 1596
7 | 31 | 16 | 1609 | 332 | 393 | 96 | 25 | 76 | 668 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1609
7 | 31 | 17 | 1566 | 332 | 648 | 122 | 25 | 76 | 347 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1566
7 | 31 | 18 | 1515 | 332 | 816 | 162 | 25 | 76 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1515
7 | 31 | 19 | 1436 | 332 | 811 | 167 | 25 | 76 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1436
7 | 31 | 20 | 1348 | 332 | 719 | 167 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1348
7 | 31 | 21 | 1247 | 332 | 627 | 157 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1247
7 | 31 | 22 | 1152 | 332 | 553 | 137 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1152
7 | 31 | 23 | 1063 | 332 | 499 | 104 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1063
8 | 1 | 0 | 953 | 332 | 424 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 953
8 | 1 | 1 | 879 | 332 | 338 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 879
8 | 1 | 2 | 859 | 332 | 292 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 859
8 | 1 | 3 | 858 | 332 | 254 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 858
8 | 1 | 4 | 878 | 332 | 167 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 113 | 1 | 878
8 | 1 | 5 | 918 | 332 | 338 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 1 | 6 | 962 | 332 | 328 | 88 | 25 | 76 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 962
8 | 1 | 7 | 1081 | 332 | 176 | 81 | 25 | 76 | 367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1081
8 | 1 | 8 | 1242 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 639 | 0 | 9 | 0 | 14 | -78 | 1242
8 | 1 | 9 | 1414 | 332 | 149 | 71 | 25 | 76 | 903 | 0 | 4 | 0 | -12 | -134 | 1414
8 | 1 | 10 | 1466 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1054 | 0 | 2 | 0 | -88 | -152 | 1466
8 | 1 | 11 | 1516 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1154 | 0 | 1 | 0 | -154 | -135 | 1516
8 | 1 | 12 | 1518 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1208 | 0 | 4 | 0 | -210 | -134 | 1518
8 | 1 | 13 | 1565 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1182 | 0 | 9 | 0 | -124 | -152 | 1565
8 | 1 | 14 | 1581 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1090 | 0 | 12 | 0 | -21 | -155 | 1581
8 | 1 | 15 | 1580 | 332 | 226 | 75 | 25 | 76 | 895 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 1580
8 | 1 | 16 | 1573 | 332 | 414 | 80 | 25 | 76 | 628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1573
8 | 1 | 17 | 1528 | 332 | 646 | 102 | 25 | 76 | 330 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1528
8 | 1 | 18 | 1485 | 332 | 821 | 135 | 25 | 76 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 1 | 19 | 1411 | 332 | 827 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1411
8 | 1 | 20 | 1339 | 332 | 757 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1339
8 | 1 | 21 | 1248 | 332 | 671 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1248
8 | 1 | 22 | 1159 | 332 | 423 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 177 | 1 | 1159
8 | 1 | 23 | 1081 | 332 | 547 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1081
8 | 2 | 0 | 978 | 332 | 460 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 978
8 | 2 | 1 | 911 | 332 | 391 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 2 | 2 | 888 | 332 | 345 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 888
8 | 2 | 3 | 891 | 332 | 320 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 2 | 4 | 904 | 332 | 336 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 2 | 5 | 941 | 332 | 390 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 941
8 | 2 | 6 | 976 | 332 | 370 | 88 | 25 | 76 | 73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 2 | 7 | 1101 | 332 | 227 | 81 | 25 | 76 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1101
8 | 2 | 8 | 1275 | 332 | 195 | 77 | 25 | 76 | 630 | 0 | 1 | 0 | 5 | -66 | 1275
8 | 2 | 9 | 1424 | 332 | 158 | 71 | 25 | 76 | 879 | 0 | 1 | 0 | 15 | -133 | 1424
8 | 2 | 10 | 1481 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1025 | 0 | 2 | 0 | -19 | -177 | 1481
8 | 2 | 11 | 1560 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1164 | 0 | 3 | 0 | -70 | -187 | 1560
8 | 2 | 12 | 1552 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1202 | 0 | 6 | 0 | -123 | -183 | 1552
8 | 2 | 13 | 1573 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1159 | 0 | 5 | 0 | -53 | -188 | 1573
8 | 2 | 14 | 1592 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1094 | 0 | 7 | 0 | -21 | -143 | 1592
8 | 2 | 15 | 1610 | 332 | 229 | 75 | 25 | 76 | 924 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 1610
8 | 2 | 16 | 1596 | 332 | 443 | 80 | 25 | 76 | 633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1596
8 | 2 | 17 | 1539 | 332 | 470 | 102 | 25 | 76 | 319 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1539
8 | 2 | 18 | 1478 | 332 | 623 | 135 | 25 | 76 | 73 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1478
8 | 2 | 19 | 1405 | 332 | 618 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1405
8 | 2 | 20 | 1340 | 332 | 658 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 2 | 1340
8 | 2 | 21 | 1253 | 332 | 478 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1253
8 | 2 | 22 | 1179 | 332 | 624 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1179
8 | 2 | 23 | 1101 | 332 | 573 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1101
8 | 3 | 0 | 1000 | 332 | 484 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1000
8 | 3 | 1 | 932 | 332 | 415 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 932
8 | 3 | 2 | 899 | 332 | 361 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 3 | 3 | 896 | 332 | 330 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 3 | 4 | 903 | 332 | 332 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 903
8 | 3 | 5 | 927 | 332 | 378 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 3 | 6 | 918 | 332 | 315 | 88 | 25 | 76 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 3 | 7 | 999 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 350 | 0 | 3 | 0 | -4 | -12 | 999
8 | 3 | 8 | 1142 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 637 | 0 | 3 | 0 | -111 | -45 | 1142
8 | 3 | 9 | 1278 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 886 | 0 | 2 | 0 | -215 | -47 | 1278
8 | 3 | 10 | 1336 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1040 | 0 | 2 | 0 | -213 | -143 | 1336
8 | 3 | 11 | 1390 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1144 | -16 | 1 | -1 | -212 | -176 | 1390
8 | 3 | 12 | 1403 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1153 | -9 | 1 | -1 | -212 | -179 | 1403
8 | 3 | 13 | 1436 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1153 | 0 | 1 | 0 | -211 | -157 | 1436
8 | 3 | 14 | 1432 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1039 | 0 | 3 | 0 | -130 | -135 | 1432
8 | 3 | 15 | 1433 | 332 | 193 | 75 | 25 | 76 | 847 | 0 | 5 | 0 | 14 | -134 | 1433
8 | 3 | 16 | 1430 | 332 | 329 | 80 | 25 | 76 | 582 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1430
8 | 3 | 17 | 1429 | 332 | 393 | 102 | 25 | 76 | 294 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1429
8 | 3 | 18 | 1383 | 332 | 540 | 135 | 25 | 76 | 69 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1383
8 | 3 | 19 | 1339 | 332 | 560 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1339
8 | 3 | 20 | 1274 | 332 | 701 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1274
8 | 3 | 21 | 1200 | 332 | 634 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200
8 | 3 | 22 | 1137 | 332 | 588 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1137
8 | 3 | 23 | 1072 | 332 | 345 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1072
8 | 4 | 0 | 980 | 332 | 268 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 980
8 | 4 | 1 | 914 | 332 | 404 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 914
8 | 4 | 2 | 883 | 332 | 349 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 883
8 | 4 | 3 | 872 | 332 | 306 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 872
8 | 4 | 4 | 881 | 332 | 318 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 4 | 5 | 905 | 332 | 360 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 4 | 6 | 885 | 332 | 291 | 88 | 25 | 76 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 885
8 | 4 | 7 | 936 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 308 | 0 | 1 | 0 | -3 | -32 | 936
8 | 4 | 8 | 1050 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 595 | 0 | 0 | 0 | -203 | 0 | 1050
8 | 4 | 9 | 1183 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 872 | 0 | 0 | 0 | -207 | -134 | 1183
8 | 4 | 10 | 1244 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1020 | -40 | 0 | 0 | -215 | -171 | 1244
8 | 4 | 11 | 1302 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1115 | -72 | 0 | 0 | -214 | -177 | 1302
8 | 4 | 12 | 1346 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1111 | -24 | 1 | 0 | -213 | -179 | 1346
8 | 4 | 13 | 1345 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -213 | -135 | 1345
8 | 4 | 14 | 1350 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 948 | 0 | 1 | 0 | -77 | -177 | 1350
8 | 4 | 15 | 1357 | 332 | 203 | 75 | 25 | 76 | 754 | 0 | 1 | 0 | 0 | -109 | 1357
8 | 4 | 16 | 1341 | 332 | 350 | 80 | 25 | 76 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1341
8 | 4 | 17 | 1357 | 332 | 588 | 102 | 25 | 76 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1357
8 | 4 | 18 | 1325 | 332 | 482 | 135 | 25 | 76 | 65 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1325
8 | 4 | 19 | 1304 | 332 | 721 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1304
8 | 4 | 20 | 1239 | 332 | 658 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1239
8 | 4 | 21 | 1169 | 332 | 598 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1169
8 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 333 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1092
8 | 4 | 23 | 1027 | 332 | 294 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1027
8 | 5 | 0 | 936 | 332 | 217 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 936
8 | 5 | 1 | 867 | 332 | 354 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 5 | 2 | 847 | 332 | 315 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 847
8 | 5 | 3 | 853 | 332 | 290 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 5 | 4 | 875 | 332 | 314 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 5 | 5 | 925 | 332 | 380 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 5 | 6 | 969 | 332 | 375 | 88 | 25 | 76 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 5 | 7 | 1092 | 332 | 261 | 81 | 25 | 76 | 305 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1092
8 | 5 | 8 | 1296 | 332 | 197 | 77 | 25 | 76 | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 1296
8 | 5 | 9 | 1456 | 332 | 213 | 71 | 25 | 76 | 853 | 0 | 3 | 0 | 5 | -122 | 1456
8 | 5 | 10 | 1526 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1028 | 0 | 1 | 0 | -19 | -134 | 1526
8 | 5 | 11 | 1586 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1134 | 0 | 3 | 0 | -21 | -180 | 1586
8 | 5 | 12 | 1597 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1146 | 0 | 8 | 0 | -23 | -184 | 1597
8 | 5 | 13 | 1626 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1065 | 0 | 8 | 0 | 38 | -135 | 1626
8 | 5 | 14 | 1595 | 332 | 227 | 74 | 25 | 76 | 882 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 1595
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 407 | 75 | 25 | 76 | 654 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1578
8 | 5 | 16 | 1537 | 332 | 645 | 80 | 25 | 76 | 369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1537
8 | 5 | 17 | 1461 | 332 | 724 | 102 | 25 | 76 | 182 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1461
8 | 5 | 18 | 1405 | 332 | 782 | 135 | 25 | 76 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1405
8 | 5 | 19 | 1352 | 332 | 562 | 139 | 25 | 76 | 2 | 0 | 14 | 0 | 202 | 0 | 1352
8 | 5 | 20 | 1276 | 332 | 692 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1276
8 | 5 | 21 | 1188 | 332 | 614 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1188
8 | 5 | 22 | 1118 | 332 | 563 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1118
8 | 5 | 23 | 1052 | 332 | 524 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1052
8 | 6 | 0 | 956 | 332 | 441 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 956
8 | 6 | 1 | 889 | 332 | 376 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 889
8 | 6 | 2 | 868 | 332 | 336 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 6 | 3 | 869 | 332 | 305 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 869
8 | 6 | 4 | 888 | 332 | 327 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 6 | 5 | 928 | 332 | 383 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 928
8 | 6 | 6 | 954 | 332 | 355 | 88 | 25 | 76 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 6 | 7 | 1060 | 332 | 215 | 81 | 25 | 76 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1060
8 | 6 | 8 | 1239 | 332 | 192 | 77 | 25 | 76 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 1239
8 | 6 | 9 | 1404 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 903 | 0 | 0 | 0 | -17 | -134 | 1404
8 | 6 | 10 | 1479 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1087 | 0 | 0 | 0 | -73 | -185 | 1479
8 | 6 | 11 | 1536 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1178 | 0 | 1 | 0 | -104 | -189 | 1536
8 | 6 | 12 | 1536 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1197 | 0 | 3 | 0 | -127 | -187 | 1536
8 | 6 | 13 | 1570 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1111 | 0 | 7 | 0 | -21 | -177 | 1570
8 | 6 | 14 | 1559 | 332 | 194 | 74 | 25 | 76 | 962 | 0 | 11 | 0 | 20 | -135 | 1559
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 270 | 75 | 25 | 76 | 767 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1558
8 | 6 | 16 | 1552 | 332 | 486 | 80 | 25 | 76 | 526 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1552
8 | 6 | 17 | 1490 | 332 | 662 | 102 | 25 | 76 | 269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1490
8 | 6 | 18 | 1432 | 332 | 775 | 135 | 25 | 76 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1432
8 | 6 | 19 | 1371 | 332 | 575 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1371
8 | 6 | 20 | 1292 | 332 | 706 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1292
8 | 6 | 21 | 1203 | 332 | 626 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1203
8 | 6 | 22 | 1121 | 332 | 562 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1121
8 | 6 | 23 | 1044 | 332 | 509 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1044
8 | 7 | 0 | 946 | 332 | 225 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 946
8 | 7 | 1 | 880 | 332 | 368 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 7 | 2 | 861 | 332 | 327 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 861
8 | 7 | 3 | 863 | 332 | 299 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 863
8 | 7 | 4 | 880 | 332 | 312 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 7 | 5 | 925 | 332 | 373 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 7 | 6 | 950 | 332 | 346 | 88 | 25 | 76 | 65 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 950
8 | 7 | 7 | 1046 | 332 | 216 | 81 | 25 | 76 | 305 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1046
8 | 7 | 8 | 1221 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 609 | 0 | 9 | 0 | 0 | -97 | 1221
8 | 7 | 9 | 1373 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 891 | 0 | 4 | 0 | -17 | -157 | 1373
8 | 7 | 10 | 1454 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1087 | 0 | 3 | 0 | -100 | -186 | 1454
8 | 7 | 11 | 1509 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1185 | 0 | 3 | 0 | -142 | -187 | 1509
8 | 7 | 12 | 1501 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1187 | 0 | 6 | 0 | -198 | -144 | 1501
8 | 7 | 13 | 1547 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1148 | 0 | 11 | 0 | -74 | -188 | 1547
8 | 7 | 14 | 1555 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1019 | 0 | 15 | 0 | 15 | -149 | 1555
8 | 7 | 15 | 1544 | 332 | 222 | 75 | 25 | 76 | 844 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 1544
8 | 7 | 16 | 1561 | 332 | 435 | 80 | 25 | 76 | 599 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1561
8 | 7 | 17 | 1514 | 332 | 668 | 102 | 25 | 76 | 297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1514
8 | 7 | 18 | 1452 | 332 | 805 | 135 | 25 | 76 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1452
8 | 7 | 19 | 1403 | 332 | 811 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1403
8 | 7 | 20 | 1317 | 332 | 520 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1317
8 | 7 | 21 | 1228 | 332 | 650 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1228
8 | 7 | 22 | 1143 | 332 | 584 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1143
8 | 7 | 23 | 1065 | 332 | 538 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1065
8 | 8 | 0 | 969 | 332 | 454 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 969
8 | 8 | 1 | 901 | 332 | 387 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 901
8 | 8 | 2 | 877 | 332 | 308 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 877
8 | 8 | 3 | 873 | 332 | 305 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 873
8 | 8 | 4 | 893 | 332 | 327 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 893
8 | 8 | 5 | 933 | 332 | 182 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 933
8 | 8 | 6 | 956 | 332 | 357 | 88 | 25 | 76 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 956
8 | 8 | 7 | 1066 | 332 | 175 | 81 | 25 | 76 | 336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1066
8 | 8 | 8 | 1243 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 636 | 0 | 4 | 0 | 9 | -64 | 1243
8 | 8 | 9 | 1405 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 926 | 0 | 1 | 0 | -39 | -135 | 1405
8 | 8 | 10 | 1469 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1107 | 0 | 0 | 0 | -153 | -135 | 1469
8 | 8 | 11 | 1530 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1212 | 0 | 0 | 0 | -197 | -135 | 1530
8 | 8 | 12 | 1518 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1211 | 0 | 1 | 0 | -208 | -136 | 1518
8 | 8 | 13 | 1566 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1175 | 0 | 1 | 0 | -115 | -145 | 1566
8 | 8 | 14 | 1573 | 332 | 157 | 74 | 25 | 76 | 1056 | 0 | 1 | 0 | -14 | -134 | 1573
8 | 8 | 15 | 1588 | 332 | 284 | 75 | 25 | 76 | 792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1588
8 | 8 | 16 | 1581 | 332 | 532 | 80 | 25 | 76 | 530 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1581
8 | 8 | 17 | 1505 | 332 | 704 | 102 | 25 | 76 | 261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1505
8 | 8 | 18 | 1446 | 332 | 801 | 135 | 25 | 76 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1446
8 | 8 | 19 | 1382 | 332 | 802 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1382
8 | 8 | 20 | 1307 | 332 | 725 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1307
8 | 8 | 21 | 1218 | 332 | 646 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1218
8 | 8 | 22 | 1130 | 332 | 577 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1130
8 | 8 | 23 | 1036 | 332 | 510 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1036
8 | 9 | 0 | 957 | 332 | 446 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 957
8 | 9 | 1 | 887 | 332 | 375 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 887
8 | 9 | 2 | 860 | 332 | 319 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 860
8 | 9 | 3 | 860 | 332 | 292 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 9 | 4 | 875 | 332 | 309 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 9 | 5 | 915 | 332 | 363 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 915
8 | 9 | 6 | 940 | 332 | 162 | 88 | 25 | 76 | 72 | 0 | 10 | 0 | 174 | 1 | 940
8 | 9 | 7 | 1039 | 332 | 172 | 81 | 25 | 76 | 321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1039
8 | 9 | 8 | 1225 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1225
8 | 9 | 9 | 1382 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 839 | 0 | 1 | 0 | 17 | -127 | 1382
8 | 9 | 10 | 1449 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1008 | 0 | 2 | 0 | -76 | -135 | 1449
8 | 9 | 11 | 1513 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1100 | 0 | 1 | 0 | -70 | -168 | 1513
8 | 9 | 12 | 1497 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1034 | 0 | 1 | 0 | -19 | -169 | 1497
8 | 9 | 13 | 1528 | 332 | 178 | 69 | 25 | 76 | 959 | 0 | 3 | 0 | 21 | -135 | 1528
8 | 9 | 14 | 1543 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 828 | 0 | 5 | 0 | 5 | -24 | 1543
8 | 9 | 15 | 1509 | 332 | 365 | 75 | 25 | 76 | 628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1509
8 | 9 | 16 | 1497 | 332 | 539 | 80 | 25 | 76 | 435 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1497
8 | 9 | 17 | 1447 | 332 | 650 | 102 | 25 | 76 | 249 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1447
8 | 9 | 18 | 1389 | 332 | 535 | 135 | 25 | 76 | 68 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1389
8 | 9 | 19 | 1347 | 332 | 757 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1347
8 | 9 | 20 | 1267 | 332 | 475 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 3 | 1267
8 | 9 | 21 | 1187 | 332 | 607 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1187
8 | 9 | 22 | 1106 | 332 | 544 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1106
8 | 9 | 23 | 1032 | 332 | 498 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1032
8 | 10 | 0 | 939 | 332 | 421 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 939
8 | 10 | 1 | 864 | 332 | 348 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 864
8 | 10 | 2 | 836 | 332 | 294 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 836
8 | 10 | 3 | 837 | 332 | 264 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 837
8 | 10 | 4 | 845 | 332 | 278 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 845
8 | 10 | 5 | 867 | 332 | 317 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 10 | 6 | 863 | 332 | 227 | 88 | 25 | 76 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 863
8 | 10 | 7 | 957 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 341 | 0 | 5 | 0 | -73 | 22 | 957
8 | 10 | 8 | 1070 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 635 | 0 | 7 | 0 | -214 | -16 | 1070
8 | 10 | 9 | 1200 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 922 | 0 | 9 | -2 | -216 | -165 | 1200
8 | 10 | 10 | 1258 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1085 | -131 | 9 | -6 | -215 | -134 | 1258
8 | 10 | 11 | 1313 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1194 | -186 | 12 | -8 | -214 | -135 | 1313
8 | 10 | 12 | 1331 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1204 | -180 | 16 | -11 | -213 | -135 | 1331
8 | 10 | 13 | 1340 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1162 | -99 | 18 | -12 | -213 | -166 | 1340
8 | 10 | 14 | 1337 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1047 | 0 | 16 | 0 | -213 | -168 | 1337
8 | 10 | 15 | 1339 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 870 | 0 | 22 | 0 | -75 | -134 | 1339
8 | 10 | 16 | 1342 | 332 | 202 | 80 | 25 | 76 | 596 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 1342
8 | 10 | 17 | 1323 | 332 | 260 | 102 | 25 | 76 | 297 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1323
8 | 10 | 18 | 1272 | 332 | 412 | 135 | 25 | 76 | 59 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1272
8 | 10 | 19 | 1219 | 332 | 410 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1219
8 | 10 | 20 | 1158 | 332 | 346 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 2 | 1158
8 | 10 | 21 | 1084 | 332 | 282 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1084
8 | 10 | 22 | 1015 | 332 | 299 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137 | 2 | 1015
8 | 10 | 23 | 945 | 332 | 403 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 945
8 | 11 | 0 | 846 | 332 | 318 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 846
8 | 11 | 1 | 787 | 332 | 224 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 787
8 | 11 | 2 | 766 | 332 | 184 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 766
8 | 11 | 3 | 768 | 332 | 153 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 768
8 | 11 | 4 | 778 | 332 | 164 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 778
8 | 11 | 5 | 804 | 332 | 207 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 804
8 | 11 | 6 | 780 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 780
8 | 11 | 7 | 821 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 345 | 0 | 11 | 0 | -160 | -37 | 821
8 | 11 | 8 | 910 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 654 | -50 | 9 | -6 | -220 | -135 | 910
8 | 11 | 9 | 1025 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 940 | -315 | 10 | -7 | -220 | -35 | 1025
8 | 11 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1114 | -412 | 12 | -8 | -218 | -39 | 1099
8 | 11 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1197 | -344 | 14 | -10 | -217 | -135 | 1155
8 | 11 | 12 | 1199 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1248 | -353 | 14 | -10 | -216 | -134 | 1199
8 | 11 | 13 | 1196 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1195 | -303 | 16 | -11 | -216 | -135 | 1196
8 | 11 | 14 | 1206 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1096 | -201 | 20 | -14 | -216 | -134 | 1206
8 | 11 | 15 | 1220 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 900 | 0 | 28 | 0 | -211 | -153 | 1220
8 | 11 | 16 | 1239 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 617 | 0 | 35 | 0 | 9 | -83 | 1239
8 | 11 | 17 | 1234 | 332 | 363 | 102 | 25 | 76 | 296 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1234
8 | 11 | 18 | 1193 | 332 | 519 | 135 | 25 | 76 | 58 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 1193
8 | 11 | 19 | 1156 | 332 | 343 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 2 | 1156
8 | 11 | 20 | 1092 | 332 | 283 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1092
8 | 11 | 21 | 1024 | 332 | 223 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1024
8 | 11 | 22 | 960 | 332 | 382 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 960
8 | 11 | 23 | 886 | 332 | 344 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 886
8 | 12 | 0 | 801 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | 15 | 801
8 | 12 | 1 | 746 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151 | -74 | 746
8 | 12 | 2 | 728 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 36 | 728
8 | 12 | 3 | 736 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | -27 | 736
8 | 12 | 4 | 754 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 113 | -73 | 754
8 | 12 | 5 | 784 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 44 | 784
8 | 12 | 6 | 758 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 758
8 | 12 | 7 | 806 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 306 | 0 | 9 | 0 | -36 | -135 | 806
8 | 12 | 8 | 901 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 590 | 0 | 9 | -1 | -220 | -135 | 901
8 | 12 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 882 | -203 | 13 | -9 | -220 | -97 | 1018
8 | 12 | 10 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1060 | -265 | 20 | -14 | -218 | -135 | 1098
8 | 12 | 11 | 1164 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1147 | -289 | 23 | -16 | -217 | -134 | 1164
8 | 12 | 12 | 1184 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1153 | -276 | 26 | -18 | -216 | -135 | 1184
8 | 12 | 13 | 1209 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1127 | -227 | 31 | -21 | -216 | -135 | 1209
8 | 12 | 14 | 1200 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 981 | -95 | 32 | -22 | -216 | -135 | 1200
8 | 12 | 15 | 1219 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 772 | 0 | 34 | 0 | -107 | -136 | 1219
8 | 12 | 16 | 1215 | 332 | 189 | 80 | 25 | 76 | 500 | 0 | 34 | 0 | 0 | -21 | 1215
8 | 12 | 17 | 1209 | 332 | 190 | 102 | 25 | 76 | 240 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1209
8 | 12 | 18 | 1184 | 332 | 327 | 135 | 25 | 76 | 46 | 0 | 46 | 0 | 196 | 1 | 1184
8 | 12 | 19 | 1153 | 332 | 464 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -135 | 1153
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 274 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 1096
8 | 12 | 21 | 1029 | 332 | 423 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1029
8 | 12 | 22 | 965 | 332 | 378 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 965
8 | 12 | 23 | 894 | 332 | 344 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 894
8 | 13 | 0 | 809 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 134 | 1 | 809
8 | 13 | 1 | 751 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 | 1 | 751
8 | 13 | 2 | 736 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 19 | 736
8 | 13 | 3 | 741 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 741
8 | 13 | 4 | 759 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 41 | 759
8 | 13 | 5 | 792 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | 1 | 792
8 | 13 | 6 | 777 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 777
8 | 13 | 7 | 845 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 311 | 0 | 17 | 0 | -41 | -104 | 845
8 | 13 | 8 | 953 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 600 | 0 | 20 | 0 | -219 | -106 | 953
8 | 13 | 9 | 1075 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 880 | -110 | 17 | -12 | -219 | -133 | 1075
8 | 13 | 10 | 1141 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1047 | -210 | 17 | -12 | -217 | -134 | 1141
8 | 13 | 11 | 1196 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1128 | -236 | 16 | -11 | -216 | -135 | 1196
8 | 13 | 12 | 1228 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1135 | -212 | 14 | -10 | -216 | -133 | 1228
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1087 | -122 | 16 | -11 | -215 | -158 | 1247
8 | 13 | 14 | 1252 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 973 | 0 | 22 | -2 | -215 | -181 | 1252
8 | 13 | 15 | 1234 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 744 | 0 | 36 | 0 | -69 | -133 | 1234
8 | 13 | 16 | 1249 | 332 | 205 | 80 | 25 | 76 | 485 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1249
8 | 13 | 17 | 1240 | 332 | 234 | 102 | 25 | 76 | 228 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1240
8 | 13 | 18 | 1197 | 332 | 349 | 135 | 25 | 76 | 38 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 1197
8 | 13 | 19 | 1157 | 332 | 341 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1157
8 | 13 | 20 | 1097 | 332 | 422 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -133 | 1097
8 | 13 | 21 | 1028 | 332 | 226 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1028
8 | 13 | 22 | 966 | 332 | 394 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 966
8 | 13 | 23 | 897 | 332 | 304 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 193 | -133 | 897
8 | 14 | 0 | 785 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 785
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 1 | 718
8 | 14 | 2 | 706 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 706
8 | 14 | 3 | 711 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 711
8 | 14 | 4 | 727 | 332 | 161 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 727
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 208 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 762
8 | 14 | 6 | 759 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 759
8 | 14 | 7 | 820 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 295 | 0 | 7 | 0 | -10 | -134 | 820
8 | 14 | 8 | 927 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 584 | 0 | 4 | 0 | -217 | -102 | 927
8 | 14 | 9 | 1050 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 874 | -92 | 3 | -2 | -219 | -166 | 1050
8 | 14 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1076 | -228 | 4 | -3 | -217 | -135 | 1147
8 | 14 | 11 | 1208 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1161 | -253 | 4 | -3 | -216 | -135 | 1208
8 | 14 | 12 | 1245 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1173 | -230 | 8 | -5 | -215 | -136 | 1245
8 | 14 | 13 | 1229 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1043 | -82 | 11 | -7 | -215 | -171 | 1229
8 | 14 | 14 | 1215 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 910 | 0 | 13 | 0 | -216 | -147 | 1215
8 | 14 | 15 | 1205 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 714 | 0 | 16 | 0 | -47 | -134 | 1205
8 | 14 | 16 | 1186 | 332 | 248 | 80 | 25 | 76 | 415 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1186
8 | 14 | 17 | 1156 | 332 | 455 | 102 | 25 | 76 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1156
8 | 14 | 18 | 1121 | 332 | 310 | 135 | 25 | 76 | 20 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1121
8 | 14 | 19 | 1089 | 332 | 299 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1089
8 | 14 | 20 | 1030 | 332 | 246 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1030
8 | 14 | 21 | 961 | 332 | 389 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 961
8 | 14 | 22 | 907 | 332 | 159 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -10 | 907
8 | 14 | 23 | 855 | 332 | 464 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -133 | 855
8 | 15 | 0 | 786 | 332 | 273 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 786
8 | 15 | 1 | 732 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 732
8 | 15 | 2 | 720 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 720
8 | 15 | 3 | 732 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 732
8 | 15 | 4 | 750 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 750
8 | 15 | 5 | 781 | 332 | 206 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 781
8 | 15 | 6 | 767 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 767
8 | 15 | 7 | 830 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 319 | 0 | 3 | 0 | -154 | 0 | 830
8 | 15 | 8 | 922 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 602 | 0 | 1 | 0 | -217 | -122 | 922
8 | 15 | 9 | 1046 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 878 | -99 | 3 | -2 | -219 | -167 | 1046
8 | 15 | 10 | 1133 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1063 | -229 | 4 | -3 | -217 | -135 | 1133
8 | 15 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1142 | -244 | 4 | -3 | -216 | -135 | 1198
8 | 15 | 12 | 1252 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1162 | -212 | 3 | -2 | -215 | -134 | 1252
8 | 15 | 13 | 1255 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1041 | -41 | 7 | -5 | -215 | -182 | 1255
8 | 15 | 14 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 789 | 0 | 6 | 0 | -212 | 10 | 1248
8 | 15 | 15 | 1198 | 332 | 188 | 75 | 25 | 76 | 495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1198
8 | 15 | 16 | 1175 | 332 | 320 | 80 | 25 | 76 | 332 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 15 | 17 | 1172 | 332 | 232 | 102 | 25 | 76 | 186 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1172
8 | 15 | 18 | 1150 | 332 | 668 | 135 | 25 | 76 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1150
8 | 15 | 19 | 1134 | 332 | 337 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1134
8 | 15 | 20 | 1070 | 332 | 277 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1070
8 | 15 | 21 | 1008 | 332 | 220 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1008
8 | 15 | 22 | 950 | 332 | 387 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 950
8 | 15 | 23 | 896 | 332 | 158 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 896
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 292 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 16 | 1 | 751 | 332 | 238 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 751
8 | 16 | 2 | 741 | 332 | 169 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 741
8 | 16 | 3 | 754 | 332 | 151 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 754
8 | 16 | 4 | 776 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 43 | 776
8 | 16 | 5 | 814 | 332 | 226 | 106 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 814
8 | 16 | 6 | 818 | 332 | 194 | 88 | 25 | 76 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 818
8 | 16 | 7 | 886 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 234 | 0 | 15 | 0 | -25 | 0 | 886
8 | 16 | 8 | 1027 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 456 | 0 | 18 | 0 | -131 | 26 | 1027
8 | 16 | 9 | 1157 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 779 | 0 | 15 | 0 | -154 | -135 | 1157
8 | 16 | 10 | 1249 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1058 | -77 | 16 | -11 | -215 | -172 | 1249
8 | 16 | 11 | 1322 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1172 | -114 | 16 | -11 | -214 | -177 | 1322
8 | 16 | 12 | 1333 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1177 | -104 | 12 | -8 | -213 | -181 | 1333
8 | 16 | 13 | 1342 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1098 | -17 | 7 | -5 | -213 | -178 | 1342
8 | 16 | 14 | 1368 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1013 | 0 | 9 | 0 | -173 | -136 | 1368
8 | 16 | 15 | 1392 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 847 | 0 | 15 | 0 | 12 | -138 | 1392
8 | 16 | 16 | 1365 | 332 | 148 | 80 | 25 | 76 | 546 | 0 | 26 | 0 | 188 | -56 | 1365
8 | 16 | 17 | 1324 | 332 | 307 | 102 | 25 | 76 | 257 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1324
8 | 16 | 18 | 1258 | 332 | 414 | 135 | 25 | 76 | 50 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1258
8 | 16 | 19 | 1210 | 332 | 614 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1210
8 | 16 | 20 | 1120 | 332 | 317 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 2 | 1120
8 | 16 | 21 | 1055 | 332 | 390 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 68 | 0 | 1055
8 | 16 | 22 | 989 | 332 | 403 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 989
8 | 16 | 23 | 920 | 332 | 366 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 920
8 | 17 | 0 | 854 | 332 | 314 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 854
8 | 17 | 1 | 797 | 332 | 224 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 797
8 | 17 | 2 | 782 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | 40 | 782
8 | 17 | 3 | 790 | 332 | 167 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 790
8 | 17 | 4 | 800 | 332 | 177 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 800
8 | 17 | 5 | 836 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 78 | 44 | 836
8 | 17 | 6 | 824 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 51 | 0 | 27 | 0 | 38 | 39 | 824
8 | 17 | 7 | 890 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 302 | 0 | 19 | 0 | -108 | 15 | 890
8 | 17 | 8 | 1017 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 604 | 0 | 19 | 0 | -215 | -49 | 1017
8 | 17 | 9 | 1148 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 891 | -21 | 20 | -14 | -217 | -163 | 1148
8 | 17 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1075 | -124 | 34 | -23 | -216 | -171 | 1225
8 | 17 | 11 | 1283 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1173 | -203 | 40 | -27 | -214 | -136 | 1283
8 | 17 | 12 | 1292 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1145 | -168 | 43 | -29 | -214 | -135 | 1292
8 | 17 | 13 | 1307 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1070 | -45 | 40 | -27 | -214 | -167 | 1307
8 | 17 | 14 | 1304 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 972 | 0 | 37 | 0 | -214 | -146 | 1304
8 | 17 | 15 | 1308 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 746 | 0 | 37 | 0 | -10 | -121 | 1308
8 | 17 | 16 | 1290 | 332 | 283 | 80 | 25 | 76 | 441 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 1290
8 | 17 | 17 | 1263 | 332 | 258 | 102 | 25 | 76 | 223 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1263
8 | 17 | 18 | 1216 | 332 | 424 | 135 | 25 | 76 | 45 | 0 | 39 | 0 | 140 | 0 | 1216
8 | 17 | 19 | 1179 | 332 | 365 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 2 | 1179
8 | 17 | 20 | 1113 | 332 | 304 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1113
8 | 17 | 21 | 1041 | 332 | 450 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1041
8 | 17 | 22 | 976 | 332 | 409 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 976
8 | 17 | 23 | 925 | 332 | 184 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 925
8 | 18 | 0 | 840 | 332 | 152 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | 2 | 840
8 | 18 | 1 | 779 | 332 | 266 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 779
8 | 18 | 2 | 763 | 332 | 190 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 763
8 | 18 | 3 | 769 | 332 | 164 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 769
8 | 18 | 4 | 783 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 44 | 783
8 | 18 | 5 | 803 | 332 | 216 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 803
8 | 18 | 6 | 780 | 332 | 171 | 88 | 25 | 76 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 780
8 | 18 | 7 | 809 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 263 | 0 | 3 | 0 | -119 | 0 | 809
8 | 18 | 8 | 901 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 518 | 0 | 4 | 0 | -222 | -57 | 901
8 | 18 | 9 | 1016 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 805 | -89 | 5 | -4 | -220 | -133 | 1016
8 | 18 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1021 | -202 | 6 | -4 | -218 | -134 | 1119
8 | 18 | 11 | 1165 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1062 | -198 | 5 | -4 | -217 | -133 | 1165
8 | 18 | 12 | 1233 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1106 | -174 | 6 | -4 | -215 | -136 | 1233
8 | 18 | 13 | 1250 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1051 | -68 | 9 | -6 | -215 | -171 | 1250
8 | 18 | 14 | 1230 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 899 | 0 | 11 | 0 | -210 | -125 | 1230
8 | 18 | 15 | 1228 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 643 | 0 | 12 | 0 | -9 | -74 | 1228
8 | 18 | 16 | 1228 | 332 | 290 | 80 | 25 | 76 | 411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1228
8 | 18 | 17 | 1218 | 332 | 399 | 102 | 25 | 76 | 176 | 0 | 14 | 0 | 92 | 2 | 1218
8 | 18 | 18 | 1200 | 332 | 588 | 135 | 25 | 76 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1200
8 | 18 | 19 | 1184 | 332 | 387 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1184
8 | 18 | 20 | 1131 | 332 | 673 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1131
8 | 18 | 21 | 1065 | 332 | 478 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1065
8 | 18 | 22 | 1004 | 332 | 224 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 199 | 2 | 1004
8 | 18 | 23 | 944 | 332 | 184 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 2 | 944
8 | 19 | 0 | 857 | 332 | 308 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 19 | 1 | 798 | 332 | 245 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 798
8 | 19 | 2 | 786 | 332 | 210 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 786
8 | 19 | 3 | 796 | 332 | 151 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 28 | 796
8 | 19 | 4 | 823 | 332 | 207 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 823
8 | 19 | 5 | 872 | 332 | 268 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 872
8 | 19 | 6 | 905 | 332 | 314 | 88 | 25 | 76 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 19 | 7 | 1000 | 332 | 326 | 81 | 25 | 76 | 92 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1000
8 | 19 | 8 | 1171 | 332 | 402 | 77 | 25 | 76 | 181 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1171
8 | 19 | 9 | 1269 | 332 | 380 | 71 | 25 | 76 | 309 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1269
8 | 19 | 10 | 1299 | 332 | 276 | 69 | 25 | 76 | 428 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1299
8 | 19 | 11 | 1341 | 332 | 256 | 69 | 25 | 76 | 490 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1341
8 | 19 | 12 | 1316 | 332 | 273 | 69 | 25 | 76 | 440 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6 | 1316
8 | 19 | 13 | 1359 | 332 | 344 | 69 | 25 | 76 | 414 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1359
8 | 19 | 14 | 1350 | 332 | 450 | 74 | 25 | 76 | 284 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1350
8 | 19 | 15 | 1327 | 332 | 494 | 75 | 25 | 76 | 224 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1327
8 | 19 | 16 | 1305 | 332 | 524 | 80 | 25 | 76 | 166 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1305
8 | 19 | 17 | 1261 | 332 | 523 | 102 | 25 | 76 | 93 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1261
8 | 19 | 18 | 1240 | 332 | 556 | 135 | 25 | 76 | 16 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1240
8 | 19 | 19 | 1201 | 332 | 532 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1201
8 | 19 | 20 | 1137 | 332 | 465 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 1 | 1137
8 | 19 | 21 | 1068 | 332 | 424 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1068
8 | 19 | 22 | 1021 | 332 | 384 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1021
8 | 19 | 23 | 968 | 332 | 355 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 1 | 968
8 | 20 | 0 | 888 | 332 | 157 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | -71 | 888
8 | 20 | 1 | 831 | 332 | 223 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 831
8 | 20 | 2 | 818 | 332 | 195 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 818
8 | 20 | 3 | 829 | 332 | 193 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 829
8 | 20 | 4 | 850 | 332 | 217 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 850
8 | 20 | 5 | 897 | 332 | 276 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 2 | 897
8 | 20 | 6 | 905 | 332 | 265 | 88 | 25 | 76 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 20 | 7 | 986 | 332 | 172 | 81 | 25 | 76 | 244 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 986
8 | 20 | 8 | 1150 | 332 | 183 | 77 | 25 | 76 | 498 | 0 | 45 | 0 | 0 | -86 | 1150
8 | 20 | 9 | 1300 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 771 | 0 | 52 | 0 | -10 | -165 | 1300
8 | 20 | 10 | 1404 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 988 | 0 | 63 | 0 | -115 | -182 | 1404
8 | 20 | 11 | 1452 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1083 | 0 | 76 | 0 | -171 | -186 | 1452
8 | 20 | 12 | 1473 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1118 | 0 | 84 | 0 | -211 | -168 | 1473
8 | 20 | 13 | 1506 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1071 | 0 | 92 | 0 | -121 | -186 | 1506
8 | 20 | 14 | 1535 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 995 | 0 | 90 | 0 | -20 | -185 | 1535
8 | 20 | 15 | 1548 | 332 | 222 | 75 | 25 | 76 | 808 | 0 | 86 | 0 | 0 | -76 | 1548
8 | 20 | 16 | 1527 | 332 | 407 | 80 | 25 | 76 | 530 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1527
8 | 20 | 17 | 1489 | 332 | 623 | 102 | 25 | 76 | 259 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1489
8 | 20 | 18 | 1426 | 332 | 734 | 135 | 25 | 76 | 33 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1426
8 | 20 | 19 | 1379 | 332 | 715 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1379
8 | 20 | 20 | 1292 | 332 | 637 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1292
8 | 20 | 21 | 1208 | 332 | 567 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1208
8 | 20 | 22 | 1127 | 332 | 502 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1127
8 | 20 | 23 | 1059 | 332 | 461 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 1 | 1059
8 | 21 | 0 | 960 | 332 | 390 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 960
8 | 21 | 1 | 898 | 332 | 338 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 21 | 2 | 876 | 332 | 302 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 21 | 3 | 867 | 332 | 274 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 21 | 4 | 884 | 332 | 303 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 884
8 | 21 | 5 | 927 | 332 | 362 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 927
8 | 21 | 6 | 944 | 332 | 344 | 88 | 25 | 76 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 944
8 | 21 | 7 | 1037 | 332 | 210 | 81 | 25 | 76 | 290 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 21 | 8 | 1210 | 332 | 189 | 77 | 25 | 76 | 545 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 1210
8 | 21 | 9 | 1358 | 332 | 168 | 71 | 25 | 76 | 810 | 0 | 18 | 0 | -7 | -135 | 1358
8 | 21 | 10 | 1437 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1016 | 0 | 20 | 0 | -115 | -134 | 1437
8 | 21 | 11 | 1495 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1128 | 0 | 22 | 0 | -170 | -135 | 1495
8 | 21 | 12 | 1503 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1158 | 0 | 22 | 0 | -192 | -135 | 1503
8 | 21 | 13 | 1530 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1075 | 0 | 18 | 0 | -27 | -186 | 1530
8 | 21 | 14 | 1549 | 332 | 195 | 74 | 25 | 76 | 968 | 0 | 18 | 0 | -6 | -133 | 1549
8 | 21 | 15 | 1544 | 332 | 260 | 75 | 25 | 76 | 755 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1544
8 | 21 | 16 | 1525 | 332 | 521 | 80 | 25 | 76 | 470 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1525
8 | 21 | 17 | 1470 | 332 | 690 | 102 | 25 | 76 | 219 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1470
8 | 21 | 18 | 1414 | 332 | 785 | 135 | 25 | 76 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1414
8 | 21 | 19 | 1375 | 332 | 779 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1375
8 | 21 | 20 | 1293 | 332 | 695 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1293
8 | 21 | 21 | 1217 | 332 | 625 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1217
8 | 21 | 22 | 1138 | 332 | 566 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1138
8 | 21 | 23 | 1077 | 332 | 540 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1077
8 | 22 | 0 | 970 | 332 | 446 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 970
8 | 22 | 1 | 898 | 332 | 164 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 898
8 | 22 | 2 | 879 | 332 | 156 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -42 | 879
8 | 22 | 3 | 880 | 332 | 156 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 199 | -67 | 880
8 | 22 | 4 | 896 | 332 | 303 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 896
8 | 22 | 5 | 942 | 332 | 162 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 942
8 | 22 | 6 | 967 | 332 | 358 | 88 | 25 | 76 | 56 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 967
8 | 22 | 7 | 1073 | 332 | 234 | 81 | 25 | 76 | 308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1073
8 | 22 | 8 | 1251 | 332 | 193 | 77 | 25 | 76 | 589 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 1251
8 | 22 | 9 | 1401 | 332 | 208 | 71 | 25 | 76 | 797 | 0 | 15 | 0 | 0 | -123 | 1401
8 | 22 | 10 | 1463 | 332 | 161 | 69 | 25 | 76 | 924 | 0 | 14 | 0 | -11 | -127 | 1463
8 | 22 | 11 | 1512 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1022 | 0 | 20 | 0 | -19 | -161 | 1512
8 | 22 | 12 | 1502 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1052 | 0 | 22 | 0 | -87 | -135 | 1502
8 | 22 | 13 | 1543 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1056 | 0 | 29 | 0 | -20 | -172 | 1543
8 | 22 | 14 | 1561 | 332 | 182 | 74 | 25 | 76 | 983 | 0 | 32 | 0 | -8 | -135 | 1561
8 | 22 | 15 | 1567 | 332 | 230 | 75 | 25 | 76 | 798 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1567
8 | 22 | 16 | 1567 | 332 | 493 | 80 | 25 | 76 | 521 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1567
8 | 22 | 17 | 1501 | 332 | 553 | 102 | 25 | 76 | 211 | 0 | 45 | 0 | 156 | 1 | 1501
8 | 22 | 18 | 1438 | 332 | 797 | 135 | 25 | 76 | 28 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1438
8 | 22 | 19 | 1378 | 332 | 764 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1378
8 | 22 | 20 | 1306 | 332 | 490 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1306
8 | 22 | 21 | 1229 | 332 | 421 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 202 | 1 | 1229
8 | 22 | 22 | 1152 | 332 | 552 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 2 | 1152
8 | 22 | 23 | 1072 | 332 | 511 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1072
8 | 23 | 0 | 978 | 332 | 438 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 978
8 | 23 | 1 | 912 | 332 | 370 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 23 | 2 | 889 | 332 | 321 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 889
8 | 23 | 3 | 891 | 332 | 300 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 23 | 4 | 904 | 332 | 315 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 904
8 | 23 | 5 | 951 | 332 | 379 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 951
8 | 23 | 6 | 971 | 332 | 382 | 88 | 25 | 76 | 45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 971
8 | 23 | 7 | 1078 | 332 | 271 | 81 | 25 | 76 | 277 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 23 | 8 | 1263 | 332 | 194 | 77 | 25 | 76 | 571 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 1263
8 | 23 | 9 | 1417 | 332 | 209 | 71 | 25 | 76 | 813 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 1417
8 | 23 | 10 | 1508 | 332 | 165 | 69 | 25 | 76 | 971 | 0 | 14 | 0 | -11 | -133 | 1508
8 | 23 | 11 | 1535 | 332 | 168 | 69 | 25 | 76 | 1003 | 0 | 7 | 0 | -11 | -134 | 1535
8 | 23 | 12 | 1498 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 998 | 0 | 7 | 0 | -19 | -138 | 1498
8 | 23 | 13 | 1529 | 332 | 166 | 69 | 25 | 76 | 1001 | 0 | 6 | 0 | -11 | -135 | 1529
8 | 23 | 14 | 1542 | 332 | 222 | 74 | 25 | 76 | 893 | 0 | 7 | 0 | 0 | -87 | 1542
8 | 23 | 15 | 1520 | 332 | 352 | 75 | 25 | 76 | 650 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1520
8 | 23 | 16 | 1512 | 332 | 610 | 80 | 25 | 76 | 379 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1512
8 | 23 | 17 | 1426 | 332 | 736 | 102 | 25 | 76 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1426
8 | 23 | 18 | 1385 | 332 | 789 | 135 | 25 | 76 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1385
8 | 23 | 19 | 1338 | 332 | 763 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1338
8 | 23 | 20 | 1272 | 332 | 696 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1272
8 | 23 | 21 | 1195 | 332 | 627 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1195
8 | 23 | 22 | 1121 | 332 | 565 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1121
8 | 23 | 23 | 1059 | 332 | 534 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 24 | 0 | 967 | 332 | 425 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 | 967
8 | 24 | 1 | 896 | 332 | 384 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 24 | 2 | 871 | 332 | 337 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 871
8 | 24 | 3 | 869 | 332 | 305 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 869
8 | 24 | 4 | 878 | 332 | 313 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 878
8 | 24 | 5 | 911 | 332 | 364 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 911
8 | 24 | 6 | 902 | 332 | 337 | 88 | 25 | 76 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 902
8 | 24 | 7 | 957 | 332 | 155 | 81 | 25 | 76 | 254 | 0 | 5 | 0 | -2 | 31 | 957
8 | 24 | 8 | 1074 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 521 | 0 | 1 | 0 | -131 | 25 | 1074
8 | 24 | 9 | 1193 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 773 | 0 | 1 | 0 | -216 | -17 | 1193
8 | 24 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 978 | -47 | 0 | 0 | -215 | -87 | 1279
8 | 24 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1059 | -82 | 1 | 0 | -214 | -91 | 1323
8 | 24 | 12 | 1325 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1021 | -19 | 2 | -1 | -214 | -114 | 1325
8 | 24 | 13 | 1353 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 960 | 0 | 4 | 0 | -213 | -48 | 1353
8 | 24 | 14 | 1306 | 332 | 166 | 74 | 25 | 76 | 721 | 0 | 7 | 0 | -7 | -88 | 1306
8 | 24 | 15 | 1289 | 332 | 190 | 75 | 25 | 76 | 540 | 0 | 11 | 0 | 10 | 30 | 1289
8 | 24 | 16 | 1284 | 332 | 419 | 80 | 25 | 76 | 340 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1284
8 | 24 | 17 | 1263 | 332 | 585 | 102 | 25 | 76 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1263
8 | 24 | 18 | 1237 | 332 | 635 | 135 | 25 | 76 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1237
8 | 24 | 19 | 1214 | 332 | 435 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | 1 | 1214
8 | 24 | 20 | 1138 | 332 | 360 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | 1 | 1138
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 299 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1074
8 | 24 | 22 | 1017 | 332 | 442 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | 1017
8 | 24 | 23 | 964 | 332 | 238 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | 2 | 964
8 | 25 | 0 | 877 | 332 | 361 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 877
8 | 25 | 1 | 814 | 332 | 298 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 814
8 | 25 | 2 | 800 | 332 | 266 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 800
8 | 25 | 3 | 799 | 332 | 233 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 799
8 | 25 | 4 | 815 | 332 | 251 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 25 | 5 | 845 | 332 | 294 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 845
8 | 25 | 6 | 820 | 332 | 212 | 88 | 25 | 76 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 820
8 | 25 | 7 | 843 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 244 | 0 | 1 | 0 | -94 | 30 | 843
8 | 25 | 8 | 909 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 523 | 0 | 1 | 0 | -222 | -51 | 909
8 | 25 | 9 | 1052 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 806 | -53 | 0 | 0 | -219 | -134 | 1052
8 | 25 | 10 | 1132 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 963 | -264 | 0 | 0 | -217 | 0 | 1132
8 | 25 | 11 | 1185 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 989 | -238 | 1 | -1 | -216 | 0 | 1185
8 | 25 | 12 | 1179 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 926 | -181 | 3 | -2 | -216 | -1 | 1179
8 | 25 | 13 | 1168 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 900 | -168 | 7 | -5 | -217 | 1 | 1168
8 | 25 | 14 | 1166 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 710 | 0 | 5 | 0 | -215 | 11 | 1166
8 | 25 | 15 | 1143 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 579 | 0 | 9 | 0 | -7 | -94 | 1143
8 | 25 | 16 | 1142 | 332 | 207 | 80 | 25 | 76 | 410 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1142
8 | 25 | 17 | 1175 | 332 | 445 | 102 | 25 | 76 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 25 | 18 | 1179 | 332 | 380 | 135 | 25 | 76 | 25 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1179
8 | 25 | 19 | 1157 | 332 | 379 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1157
8 | 25 | 20 | 1096 | 332 | 483 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 1 | 1096
8 | 25 | 21 | 1027 | 332 | 458 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1027
8 | 25 | 22 | 969 | 332 | 414 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 25 | 23 | 910 | 332 | 381 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 910
8 | 26 | 0 | 831 | 332 | 316 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 831
8 | 26 | 1 | 774 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 108 | 0 | 774
8 | 26 | 2 | 768 | 332 | 227 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 768
8 | 26 | 3 | 780 | 332 | 203 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 780
8 | 26 | 4 | 808 | 332 | 234 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 808
8 | 26 | 5 | 862 | 332 | 301 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 862
8 | 26 | 6 | 886 | 332 | 291 | 88 | 25 | 76 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 886
8 | 26 | 7 | 993 | 332 | 167 | 81 | 25 | 76 | 305 | 0 | 26 | 0 | 5 | -24 | 993
8 | 26 | 8 | 1165 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 602 | 0 | 20 | 0 | 20 | -135 | 1165
8 | 26 | 9 | 1314 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 879 | 0 | 20 | 0 | -61 | -176 | 1314
8 | 26 | 10 | 1397 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1037 | 0 | 30 | 0 | -136 | -184 | 1397
8 | 26 | 11 | 1447 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1107 | 0 | 42 | 0 | -190 | -162 | 1447
8 | 26 | 12 | 1442 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1108 | 0 | 48 | 0 | -178 | -186 | 1442
8 | 26 | 13 | 1494 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1071 | 0 | 38 | 0 | -79 | -186 | 1494
8 | 26 | 14 | 1506 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 937 | 0 | 43 | 0 | 14 | -143 | 1506
8 | 26 | 15 | 1486 | 332 | 243 | 75 | 25 | 76 | 696 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1486
8 | 26 | 16 | 1470 | 332 | 285 | 80 | 25 | 76 | 429 | 0 | 39 | 0 | 203 | 1 | 1470
8 | 26 | 17 | 1409 | 332 | 654 | 102 | 25 | 76 | 182 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1409
8 | 26 | 18 | 1362 | 332 | 526 | 135 | 25 | 76 | 24 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1362
8 | 26 | 19 | 1310 | 332 | 690 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 26 | 20 | 1234 | 332 | 412 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 1234
8 | 26 | 21 | 1157 | 332 | 535 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1157
8 | 26 | 22 | 1079 | 332 | 472 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1079
8 | 26 | 23 | 1020 | 332 | 446 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1020
8 | 27 | 0 | 928 | 332 | 353 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 928
8 | 27 | 1 | 869 | 332 | 290 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 869
8 | 27 | 2 | 856 | 332 | 253 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 856
8 | 27 | 3 | 859 | 332 | 217 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 859
8 | 27 | 4 | 882 | 332 | 243 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 882
8 | 27 | 5 | 932 | 332 | 307 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 2 | 932
8 | 27 | 6 | 953 | 332 | 316 | 88 | 25 | 76 | 35 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 953
8 | 27 | 7 | 1048 | 332 | 189 | 81 | 25 | 76 | 268 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1048
8 | 27 | 8 | 1222 | 332 | 190 | 77 | 25 | 76 | 526 | 0 | 75 | 0 | 0 | -79 | 1222
8 | 27 | 9 | 1354 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 774 | 0 | 77 | 0 | -15 | -134 | 1354
8 | 27 | 10 | 1427 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 894 | 0 | 92 | 0 | -27 | -182 | 1427
8 | 27 | 11 | 1464 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 945 | 0 | 90 | 0 | -38 | -183 | 1464
8 | 27 | 12 | 1456 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 969 | 0 | 100 | 0 | -80 | -183 | 1456
8 | 27 | 13 | 1490 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 923 | 0 | 99 | 0 | -19 | -163 | 1490
8 | 27 | 14 | 1478 | 332 | 215 | 74 | 25 | 76 | 737 | 0 | 102 | 0 | 0 | -83 | 1478
8 | 27 | 15 | 1453 | 332 | 275 | 75 | 25 | 76 | 572 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1453
8 | 27 | 16 | 1435 | 332 | 445 | 80 | 25 | 76 | 374 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1435
8 | 27 | 17 | 1386 | 332 | 582 | 102 | 25 | 76 | 154 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1386
8 | 27 | 18 | 1338 | 332 | 637 | 135 | 25 | 76 | 17 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1338
8 | 27 | 19 | 1283 | 332 | 574 | 139 | 25 | 76 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1283
8 | 27 | 20 | 1200 | 332 | 296 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 204 | 2 | 1200
8 | 27 | 21 | 1131 | 332 | 440 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1131
8 | 27 | 22 | 1071 | 332 | 389 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1071
8 | 27 | 23 | 1006 | 332 | 344 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1006
8 | 28 | 0 | 920 | 332 | 255 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 920
8 | 28 | 1 | 867 | 332 | 194 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 1 | 867
8 | 28 | 2 | 848 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 848
8 | 28 | 3 | 858 | 332 | 154 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -15 | 858
8 | 28 | 4 | 876 | 332 | 162 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 28 | 5 | 929 | 332 | 228 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 28 | 6 | 950 | 332 | 246 | 88 | 25 | 76 | 21 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 950
8 | 28 | 7 | 1025 | 332 | 254 | 81 | 25 | 76 | 94 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1025
8 | 28 | 8 | 1145 | 332 | 355 | 77 | 25 | 76 | 113 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1145
8 | 28 | 9 | 1212 | 332 | 361 | 71 | 25 | 76 | 184 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1212
8 | 28 | 10 | 1212 | 332 | 310 | 69 | 25 | 76 | 231 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1212
8 | 28 | 11 | 1217 | 332 | 326 | 69 | 25 | 76 | 210 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1217
8 | 28 | 12 | 1176 | 332 | 326 | 69 | 25 | 76 | 190 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1176
8 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 334 | 69 | 25 | 76 | 178 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1175
8 | 28 | 14 | 1169 | 332 | 334 | 74 | 25 | 76 | 181 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1169
8 | 28 | 15 | 1156 | 332 | 384 | 75 | 25 | 76 | 112 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1156
8 | 28 | 16 | 1138 | 332 | 397 | 80 | 25 | 76 | 71 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1138
8 | 28 | 17 | 1086 | 332 | 371 | 102 | 25 | 76 | 26 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 1086
8 | 28 | 18 | 1077 | 332 | 365 | 135 | 25 | 76 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1077
8 | 28 | 19 | 1043 | 332 | 339 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1043
8 | 28 | 20 | 986 | 332 | 280 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 986
8 | 28 | 21 | 932 | 332 | 237 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 932
8 | 28 | 22 | 887 | 332 | 211 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 887
8 | 28 | 23 | 838 | 332 | 191 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 838
8 | 29 | 0 | 789 | 332 | 171 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 789
8 | 29 | 1 | 745 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -10 | 745
8 | 29 | 2 | 740 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -35 | 740
8 | 29 | 3 | 755 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -41 | 755
8 | 29 | 4 | 775 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | -62 | 775
8 | 29 | 5 | 799 | 332 | 205 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 799
8 | 29 | 6 | 790 | 332 | 228 | 88 | 25 | 76 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 790
8 | 29 | 7 | 817 | 332 | 260 | 81 | 25 | 76 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 29 | 8 | 880 | 332 | 320 | 77 | 25 | 76 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 29 | 9 | 911 | 332 | 335 | 71 | 25 | 76 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 29 | 10 | 911 | 332 | 305 | 69 | 25 | 76 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 29 | 11 | 907 | 332 | 281 | 69 | 25 | 76 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 29 | 12 | 875 | 332 | 218 | 69 | 25 | 76 | 121 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 29 | 13 | 844 | 332 | 174 | 69 | 25 | 76 | 131 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 844
8 | 29 | 14 | 819 | 332 | 150 | 74 | 25 | 76 | 130 | 0 | 36 | 0 | 0 | -4 | 819
8 | 29 | 15 | 810 | 332 | 149 | 75 | 25 | 76 | 124 | 0 | 37 | 0 | 0 | -8 | 810
8 | 29 | 16 | 797 | 332 | 173 | 80 | 25 | 76 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 797
8 | 29 | 17 | 807 | 332 | 177 | 102 | 25 | 76 | 36 | 0 | 53 | 0 | 5 | 1 | 807
8 | 29 | 18 | 815 | 332 | 187 | 135 | 25 | 76 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 29 | 19 | 800 | 332 | 174 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 800
8 | 29 | 20 | 774 | 332 | 148 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | -7 | 774
8 | 29 | 21 | 752 | 332 | 148 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -17 | 752
8 | 29 | 22 | 721 | 332 | 251 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 721
8 | 29 | 23 | 691 | 332 | 252 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 691
8 | 30 | 0 | 649 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -60 | 649
8 | 30 | 1 | 619 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -91 | 619
8 | 30 | 2 | 624 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | -5 | -104 | 624
8 | 30 | 3 | 646 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | -5 | -109 | 646
8 | 30 | 4 | 673 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -88 | 673
8 | 30 | 5 | 700 | 332 | 148 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -39 | 700
8 | 30 | 6 | 685 | 332 | 176 | 88 | 25 | 76 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | -82 | 685
8 | 30 | 7 | 720 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 44 | 0 | 61 | 0 | 0 | -47 | 720
8 | 30 | 8 | 797 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 116 | 0 | 66 | 0 | 4 | -47 | 797
8 | 30 | 9 | 863 | 332 | 154 | 71 | 25 | 76 | 171 | 0 | 69 | 0 | 0 | -35 | 863
8 | 30 | 10 | 898 | 332 | 158 | 69 | 25 | 76 | 203 | 0 | 80 | 0 | 90 | -135 | 898
8 | 30 | 11 | 940 | 332 | 162 | 69 | 25 | 76 | 219 | 0 | 86 | 0 | 0 | -29 | 940
8 | 30 | 12 | 941 | 332 | 162 | 69 | 25 | 76 | 214 | 0 | 99 | 0 | 0 | -36 | 941
8 | 30 | 13 | 961 | 332 | 164 | 69 | 25 | 76 | 227 | 0 | 85 | 0 | 0 | -17 | 961
8 | 30 | 14 | 952 | 332 | 164 | 74 | 25 | 76 | 191 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 952
8 | 30 | 15 | 929 | 332 | 161 | 75 | 25 | 76 | 180 | 0 | 106 | 0 | 0 | -26 | 929
8 | 30 | 16 | 948 | 332 | 188 | 80 | 25 | 76 | 144 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 948
8 | 30 | 17 | 946 | 332 | 231 | 102 | 25 | 76 | 72 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 946
8 | 30 | 18 | 951 | 332 | 273 | 135 | 25 | 76 | 8 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 951
8 | 30 | 19 | 943 | 332 | 274 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 943
8 | 30 | 20 | 926 | 332 | 266 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 926
8 | 30 | 21 | 886 | 332 | 252 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 886
8 | 30 | 22 | 855 | 332 | 233 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 855
8 | 30 | 23 | 826 | 332 | 235 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 826
8 | 31 | 0 | 767 | 332 | 190 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 767
8 | 31 | 1 | 735 | 332 | 160 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 735
8 | 31 | 2 | 739 | 332 | 148 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 739
8 | 31 | 3 | 757 | 332 | 148 | 127 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | -3 | 0 | 757
8 | 31 | 4 | 760 | 332 | 148 | 124 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 7 | 760
8 | 31 | 5 | 788 | 332 | 188 | 106 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 5 | 788
8 | 31 | 6 | 767 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 767
8 | 31 | 7 | 821 | 332 | 148 | 81 | 25 | 76 | 250 | 0 | 31 | 0 | -1 | -121 | 821
8 | 31 | 8 | 943 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 551 | 0 | 24 | 0 | -155 | -135 | 943
8 | 31 | 9 | 1069 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 831 | -42 | 28 | -19 | -219 | -162 | 1069
8 | 31 | 10 | 1149 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1021 | -161 | 31 | -21 | -217 | -154 | 1149
8 | 31 | 11 | 1209 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1145 | -244 | 27 | -19 | -216 | -134 | 1209
8 | 31 | 12 | 1224 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1186 | -270 | 25 | -17 | -216 | -134 | 1224
8 | 31 | 13 | 1225 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 1135 | -218 | 25 | -17 | -216 | -134 | 1225
8 | 31 | 14 | 1216 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 1041 | -94 | 26 | -18 | -216 | -178 | 1216
8 | 31 | 15 | 1205 | 332 | 148 | 75 | 25 | 76 | 832 | 0 | 24 | 0 | -167 | -140 | 1205
8 | 31 | 16 | 1199 | 332 | 188 | 80 | 25 | 76 | 540 | 0 | 24 | 0 | 0 | -66 | 1199
8 | 31 | 17 | 1160 | 332 | 187 | 102 | 25 | 76 | 212 | 0 | 26 | 0 | 199 | 1 | 1160
8 | 31 | 18 | 1106 | 332 | 282 | 135 | 25 | 76 | 19 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1106
8 | 31 | 19 | 1062 | 332 | 251 | 139 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1062
8 | 31 | 20 | 992 | 332 | 192 | 138 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 992
8 | 31 | 21 | 927 | 332 | 161 | 131 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -20 | 927
8 | 31 | 22 | 866 | 332 | 303 | 114 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 866
8 | 31 | 23 | 821 | 332 | 148 | 87 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135 | 0 | 821
9 | 1 | 0 | 737 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 69 | 0 | 737
9 | 1 | 1 | 692 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 692
9 | 1 | 2 | 687 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 687
9 | 1 | 3 | 698 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | -13 | -1 | 698
9 | 1 | 4 | 717 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 717
9 | 1 | 5 | 739 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 1 | 739
9 | 1 | 6 | 709 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 709
9 | 1 | 7 | 729 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 310 | 0 | 8 | 0 | -219 | -29 | 729
9 | 1 | 8 | 803 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 660 | -140 | 9 | -6 | -219 | -156 | 803
9 | 1 | 9 | 912 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 930 | -316 | 8 | -5 | -220 | -135 | 912
9 | 1 | 10 | 971 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1121 | -444 | 6 | -4 | -221 | -134 | 971
9 | 1 | 11 | 1005 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1205 | -494 | 5 | -3 | -220 | -135 | 1005
9 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1238 | -489 | 7 | -5 | -219 | -135 | 1044
9 | 1 | 13 | 1044 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1182 | -433 | 7 | -4 | -219 | -136 | 1044
9 | 1 | 14 | 1034 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 1064 | -330 | 6 | -4 | -219 | -135 | 1034
9 | 1 | 15 | 1033 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 838 | -71 | 5 | -4 | -219 | -169 | 1033
9 | 1 | 16 | 1029 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 529 | 0 | 7 | 0 | -8 | -157 | 1029
9 | 1 | 17 | 1029 | 332 | 218 | 98 | 25 | 76 | 210 | 0 | 6 | 0 | 199 | -135 | 1029
9 | 1 | 18 | 1006 | 332 | 418 | 129 | 25 | 76 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1006
9 | 1 | 19 | 981 | 332 | 401 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 981
9 | 1 | 20 | 923 | 332 | 241 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 0 | 923
9 | 1 | 21 | 871 | 332 | 155 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149 | 1 | 871
9 | 1 | 22 | 826 | 332 | 151 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | 0 | 826
9 | 1 | 23 | 785 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 0 | 785
9 | 2 | 0 | 730 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 730
9 | 2 | 1 | 693 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | -31 | 693
9 | 2 | 2 | 691 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 691
9 | 2 | 3 | 710 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 710
9 | 2 | 4 | 738 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 738
9 | 2 | 5 | 771 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 771
9 | 2 | 6 | 777 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 46 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 777
9 | 2 | 7 | 833 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | -111 | 833
9 | 2 | 8 | 975 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 629 | 0 | 0 | 0 | -174 | -135 | 975
9 | 2 | 9 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 887 | -50 | 0 | 0 | -218 | -171 | 1098
9 | 2 | 10 | 1179 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1058 | -132 | 0 | 0 | -216 | -178 | 1179
9 | 2 | 11 | 1204 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1129 | -176 | 0 | 0 | -216 | -180 | 1204
9 | 2 | 12 | 1198 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1157 | -208 | 0 | 0 | -216 | -182 | 1198
9 | 2 | 13 | 1244 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1117 | -123 | 1 | 0 | -215 | -183 | 1244
9 | 2 | 14 | 1234 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 990 | -14 | 0 | 0 | -215 | -179 | 1234
9 | 2 | 15 | 1235 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 790 | 0 | 0 | 0 | -33 | -175 | 1235
9 | 2 | 16 | 1237 | 332 | 219 | 77 | 25 | 76 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1237
9 | 2 | 17 | 1183 | 332 | 259 | 98 | 25 | 76 | 188 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1183
9 | 2 | 18 | 1135 | 332 | 354 | 129 | 25 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1135
9 | 2 | 19 | 1090 | 332 | 318 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1090
9 | 2 | 20 | 1019 | 332 | 245 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1019
9 | 2 | 21 | 957 | 332 | 396 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 957
9 | 2 | 22 | 911 | 332 | 365 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 911
9 | 2 | 23 | 865 | 332 | 345 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 3 | 0 | 803 | 332 | 295 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 3 | 1 | 759 | 332 | 248 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 759
9 | 3 | 2 | 748 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 748
9 | 3 | 3 | 763 | 332 | 199 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 3 | 4 | 783 | 332 | 221 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 3 | 5 | 815 | 332 | 271 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 815
9 | 3 | 6 | 817 | 332 | 150 | 85 | 25 | 76 | 22 | 0 | 5 | 0 | 185 | -63 | 817
9 | 3 | 7 | 855 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 218 | 0 | 7 | 0 | 1 | -30 | 855
9 | 3 | 8 | 978 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 528 | 0 | 3 | 0 | -49 | -159 | 978
9 | 3 | 9 | 1098 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 821 | 0 | 3 | 0 | -207 | -169 | 1098
9 | 3 | 10 | 1156 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1024 | -124 | 5 | -3 | -217 | -176 | 1156
9 | 3 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1151 | -197 | 5 | -3 | -216 | -182 | 1205
9 | 3 | 12 | 1218 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1186 | -222 | 13 | -9 | -216 | -181 | 1218
9 | 3 | 13 | 1247 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1100 | -112 | 22 | -15 | -215 | -180 | 1247
9 | 3 | 14 | 1262 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 936 | 0 | 30 | 0 | -215 | -141 | 1262
9 | 3 | 15 | 1248 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 673 | 0 | 37 | 0 | 9 | -124 | 1248
9 | 3 | 16 | 1243 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 403 | 0 | 46 | 0 | 195 | -59 | 1243
9 | 3 | 17 | 1181 | 332 | 253 | 98 | 25 | 76 | 146 | 0 | 52 | 0 | 199 | 0 | 1181
9 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 502 | 129 | 25 | 76 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1136
9 | 3 | 19 | 1098 | 332 | 266 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 2 | 1098
9 | 3 | 20 | 1029 | 332 | 539 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1029
9 | 3 | 21 | 968 | 332 | 167 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 187 | 1 | 968
9 | 3 | 22 | 916 | 332 | 452 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | -134 | 916
9 | 3 | 23 | 871 | 332 | 311 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 871
9 | 4 | 0 | 808 | 332 | 272 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 4 | 1 | 762 | 332 | 235 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 762
9 | 4 | 2 | 756 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 | 1 | 756
9 | 4 | 3 | 764 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 764
9 | 4 | 4 | 789 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 | 1 | 789
9 | 4 | 5 | 818 | 332 | 267 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 4 | 6 | 823 | 332 | 250 | 85 | 25 | 76 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 823
9 | 4 | 7 | 870 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 263 | 0 | 9 | 0 | -60 | -1 | 870
9 | 4 | 8 | 1003 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 602 | 0 | 5 | 0 | -218 | -41 | 1003
9 | 4 | 9 | 1111 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 878 | -30 | 2 | -1 | -218 | -170 | 1111
9 | 4 | 10 | 1185 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1072 | -144 | 4 | -3 | -216 | -175 | 1185
9 | 4 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1151 | -220 | 9 | -6 | -216 | -145 | 1220
9 | 4 | 12 | 1222 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1167 | -247 | 16 | -11 | -216 | -134 | 1222
9 | 4 | 13 | 1267 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1125 | -116 | 21 | -14 | -215 | -181 | 1267
9 | 4 | 14 | 1266 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 997 | 0 | 19 | -8 | -215 | -179 | 1266
9 | 4 | 15 | 1265 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 788 | 0 | 22 | 0 | -23 | -175 | 1265
9 | 4 | 16 | 1253 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 480 | 0 | 26 | 0 | 195 | -106 | 1253
9 | 4 | 17 | 1198 | 332 | 260 | 98 | 25 | 76 | 173 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1198
9 | 4 | 18 | 1154 | 332 | 549 | 129 | 25 | 76 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1154
9 | 4 | 19 | 1109 | 332 | 314 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1109
9 | 4 | 20 | 1035 | 332 | 452 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1035
9 | 4 | 21 | 968 | 332 | 401 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 4 | 22 | 919 | 332 | 167 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 1 | 919
9 | 4 | 23 | 872 | 332 | 467 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -116 | 872
9 | 5 | 0 | 809 | 332 | 301 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 5 | 1 | 762 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 1 | 762
9 | 5 | 2 | 754 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 1 | 754
9 | 5 | 3 | 766 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 766
9 | 5 | 4 | 791 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 1 | 791
9 | 5 | 5 | 820 | 332 | 275 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 820
9 | 5 | 6 | 821 | 332 | 247 | 85 | 25 | 76 | 43 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 821
9 | 5 | 7 | 864 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 281 | 0 | 7 | 0 | -83 | 0 | 864
9 | 5 | 8 | 999 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 620 | 0 | 5 | 0 | -220 | -61 | 999
9 | 5 | 9 | 1124 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 906 | -45 | 5 | -3 | -218 | -171 | 1124
9 | 5 | 10 | 1206 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1103 | -152 | 8 | -5 | -216 | -179 | 1206
9 | 5 | 11 | 1253 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1153 | -167 | 8 | -5 | -215 | -168 | 1253
9 | 5 | 12 | 1244 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1124 | -166 | 3 | -2 | -215 | -147 | 1244
9 | 5 | 13 | 1295 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1078 | -37 | 4 | -3 | -214 | -180 | 1295
9 | 5 | 14 | 1280 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 896 | 0 | 4 | 0 | -154 | -118 | 1280
9 | 5 | 15 | 1287 | 332 | 196 | 72 | 25 | 76 | 704 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 1287
9 | 5 | 16 | 1278 | 332 | 315 | 77 | 25 | 76 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1278
9 | 5 | 17 | 1231 | 332 | 325 | 98 | 25 | 76 | 166 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1231
9 | 5 | 18 | 1180 | 332 | 601 | 129 | 25 | 76 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1180
9 | 5 | 19 | 1137 | 332 | 359 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1137
9 | 5 | 20 | 1063 | 332 | 286 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1063
9 | 5 | 21 | 988 | 332 | 427 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 988
9 | 5 | 22 | 940 | 332 | 190 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 940
9 | 5 | 23 | 892 | 332 | 168 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 892
9 | 6 | 0 | 823 | 332 | 316 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 6 | 1 | 778 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 1 | 778
9 | 6 | 2 | 770 | 332 | 241 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 770
9 | 6 | 3 | 778 | 332 | 222 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 778
9 | 6 | 4 | 798 | 332 | 243 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 6 | 5 | 833 | 332 | 293 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 6 | 6 | 830 | 332 | 269 | 85 | 25 | 76 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 6 | 7 | 882 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 268 | 0 | 3 | 0 | -28 | -20 | 882
9 | 6 | 8 | 1022 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 611 | 0 | 3 | 0 | -220 | -27 | 1022
9 | 6 | 9 | 1140 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 910 | -32 | 1 | -1 | -217 | -171 | 1140
9 | 6 | 10 | 1216 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1111 | -149 | 1 | 0 | -216 | -178 | 1216
9 | 6 | 11 | 1277 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1214 | -235 | 1 | 0 | -215 | -135 | 1277
9 | 6 | 12 | 1285 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1231 | -245 | 1 | 0 | -214 | -135 | 1285
9 | 6 | 13 | 1322 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1163 | -139 | 0 | 0 | -214 | -135 | 1322
9 | 6 | 14 | 1321 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 991 | 0 | 2 | 0 | -188 | -136 | 1321
9 | 6 | 15 | 1325 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 773 | 0 | 4 | 0 | 16 | -121 | 1325
9 | 6 | 16 | 1310 | 332 | 321 | 77 | 25 | 76 | 473 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1310
9 | 6 | 17 | 1233 | 332 | 321 | 98 | 25 | 76 | 174 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1233
9 | 6 | 18 | 1184 | 332 | 602 | 129 | 25 | 76 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1184
9 | 6 | 19 | 1128 | 332 | 355 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1128
9 | 6 | 20 | 1071 | 332 | 504 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071
9 | 6 | 21 | 1003 | 332 | 238 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1003
9 | 6 | 22 | 949 | 332 | 403 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 949
9 | 6 | 23 | 902 | 332 | 180 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 1 | 902
9 | 7 | 0 | 825 | 332 | 319 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 7 | 1 | 777 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 1 | 777
9 | 7 | 2 | 763 | 332 | 236 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 7 | 3 | 773 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 773
9 | 7 | 4 | 785 | 332 | 232 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785
9 | 7 | 5 | 809 | 332 | 149 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 2 | 809
9 | 7 | 6 | 790 | 332 | 232 | 85 | 25 | 76 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 7 | 7 | 805 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 805
9 | 7 | 8 | 916 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 617 | 0 | 1 | 0 | -220 | -137 | 916
9 | 7 | 9 | 1028 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 914 | -182 | 0 | 0 | -220 | -134 | 1028
9 | 7 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1114 | -361 | 0 | 0 | -218 | -83 | 1099
9 | 7 | 11 | 1151 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1221 | -403 | 0 | 0 | -217 | -97 | 1151
9 | 7 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1248 | -362 | 0 | 0 | -216 | -135 | 1182
9 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1183 | -279 | 1 | 0 | -216 | -136 | 1200
9 | 7 | 14 | 1189 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 995 | -70 | 1 | -1 | -216 | -172 | 1189
9 | 7 | 15 | 1182 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 755 | 0 | 2 | 0 | -94 | -134 | 1182
9 | 7 | 16 | 1177 | 332 | 214 | 77 | 25 | 76 | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 7 | 17 | 1130 | 332 | 237 | 98 | 25 | 76 | 156 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1130
9 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 324 | 129 | 25 | 76 | 9 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1103
9 | 7 | 19 | 1070 | 332 | 296 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1070
9 | 7 | 20 | 1008 | 332 | 235 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1008
9 | 7 | 21 | 946 | 332 | 385 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 946
9 | 7 | 22 | 894 | 332 | 344 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 894
9 | 7 | 23 | 855 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | -1 | 855
9 | 8 | 0 | 791 | 332 | 285 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 791
9 | 8 | 1 | 740 | 332 | 234 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 740
9 | 8 | 2 | 730 | 332 | 203 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 730
9 | 8 | 3 | 738 | 332 | 182 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 738
9 | 8 | 4 | 754 | 332 | 200 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 8 | 5 | 775 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 775
9 | 8 | 6 | 745 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 37 | -1 | 3 | 0 | 2 | 38 | 745
9 | 8 | 7 | 753 | 332 | 152 | 78 | 25 | 76 | 267 | -5 | 3 | 0 | -40 | -135 | 753
9 | 8 | 8 | 839 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 606 | -48 | 2 | -1 | -223 | -152 | 839
9 | 8 | 9 | 945 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 883 | -261 | 2 | -1 | -221 | -107 | 945
9 | 8 | 10 | 1010 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1092 | -510 | 3 | -2 | -220 | 0 | 1010
9 | 8 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1212 | -566 | 3 | -2 | -219 | -27 | 1048
9 | 8 | 12 | 1090 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1219 | -426 | 5 | -3 | -217 | -135 | 1090
9 | 8 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1185 | -365 | 5 | -4 | -218 | -134 | 1116
9 | 8 | 14 | 1111 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 1024 | -177 | 9 | -6 | -218 | -173 | 1111
9 | 8 | 15 | 1112 | 332 | 161 | 72 | 25 | 76 | 782 | -13 | 10 | 0 | -198 | -135 | 1112
9 | 8 | 16 | 1109 | 332 | 187 | 77 | 25 | 76 | 477 | -8 | 13 | 0 | 0 | -70 | 1109
9 | 8 | 17 | 1114 | 332 | 410 | 98 | 25 | 76 | 161 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1114
9 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 299 | 129 | 25 | 76 | 8 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1098
9 | 8 | 19 | 1063 | 332 | 439 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 161 | -133 | 1063
9 | 8 | 20 | 998 | 332 | 194 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -1 | 204 | 2 | 998
9 | 8 | 21 | 938 | 332 | 344 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | 3 | 938
9 | 8 | 22 | 878 | 332 | 299 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -1 | 0 | 1 | 878
9 | 8 | 23 | 828 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -1 | 130 | 1 | 828
9 | 9 | 0 | 761 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | -21 | 761
9 | 9 | 1 | 717 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 42 | 1 | 717
9 | 9 | 2 | 710 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 710
9 | 9 | 3 | 724 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -11 | 724
9 | 9 | 4 | 751 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 751
9 | 9 | 5 | 789 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 61 | 1 | 789
9 | 9 | 6 | 806 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 37 | 0 | 49 | 0 | 59 | -5 | 806
9 | 9 | 7 | 873 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 282 | 0 | 48 | 0 | -2 | -114 | 873
9 | 9 | 8 | 1027 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 621 | 0 | 44 | 0 | -158 | -135 | 1027
9 | 9 | 9 | 1152 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 921 | -45 | 42 | -29 | -217 | -170 | 1152
9 | 9 | 10 | 1218 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1118 | -170 | 51 | -35 | -216 | -177 | 1218
9 | 9 | 11 | 1273 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1226 | -220 | 52 | -36 | -215 | -181 | 1273
9 | 9 | 12 | 1301 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1244 | -209 | 51 | -35 | -214 | -183 | 1301
9 | 9 | 13 | 1326 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1128 | -71 | 53 | -36 | -214 | -181 | 1326
9 | 9 | 14 | 1345 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 970 | 0 | 55 | 0 | -161 | -171 | 1345
9 | 9 | 15 | 1354 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 767 | 0 | 63 | 0 | 11 | -140 | 1354
9 | 9 | 16 | 1338 | 332 | 307 | 77 | 25 | 76 | 452 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1338
9 | 9 | 17 | 1288 | 332 | 479 | 98 | 25 | 76 | 157 | 0 | 78 | 0 | 42 | 1 | 1288
9 | 9 | 18 | 1232 | 332 | 566 | 129 | 25 | 76 | 9 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 1232
9 | 9 | 19 | 1178 | 332 | 529 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1178
9 | 9 | 20 | 1099 | 332 | 460 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1099
9 | 9 | 21 | 1027 | 332 | 408 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1027
9 | 9 | 22 | 976 | 332 | 378 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 976
9 | 9 | 23 | 920 | 332 | 342 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 920
9 | 10 | 0 | 849 | 332 | 283 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 1 | 849
9 | 10 | 1 | 805 | 332 | 243 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 805
9 | 10 | 2 | 795 | 332 | 202 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 795
9 | 10 | 3 | 806 | 332 | 168 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 1 | 806
9 | 10 | 4 | 824 | 332 | 200 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 10 | 5 | 864 | 332 | 259 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 864
9 | 10 | 6 | 887 | 332 | 267 | 85 | 25 | 76 | 25 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 887
9 | 10 | 7 | 948 | 332 | 212 | 78 | 25 | 76 | 145 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 10 | 8 | 1086 | 332 | 177 | 74 | 25 | 76 | 362 | 0 | 78 | 0 | 0 | -38 | 1086
9 | 10 | 9 | 1207 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 596 | 0 | 70 | 0 | 13 | -122 | 1207
9 | 10 | 10 | 1257 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 742 | 0 | 63 | 0 | -61 | -134 | 1257
9 | 10 | 11 | 1302 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 751 | 0 | 57 | 0 | -19 | -134 | 1302
9 | 10 | 12 | 1303 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 747 | 0 | 48 | 0 | -15 | -124 | 1303
9 | 10 | 13 | 1340 | 332 | 202 | 66 | 25 | 76 | 591 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 1340
9 | 10 | 14 | 1328 | 332 | 326 | 71 | 25 | 76 | 430 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 1328
9 | 10 | 15 | 1284 | 332 | 411 | 72 | 25 | 76 | 320 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1284
9 | 10 | 16 | 1246 | 332 | 505 | 77 | 25 | 76 | 188 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1246
9 | 10 | 17 | 1206 | 332 | 562 | 98 | 25 | 76 | 68 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1206
9 | 10 | 18 | 1192 | 332 | 579 | 129 | 25 | 76 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1192
9 | 10 | 19 | 1171 | 332 | 348 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1171
9 | 10 | 20 | 1112 | 332 | 496 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1112
9 | 10 | 21 | 1054 | 332 | 243 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1054
9 | 10 | 22 | 998 | 332 | 405 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 998
9 | 10 | 23 | 945 | 332 | 376 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 945
9 | 11 | 0 | 872 | 332 | 316 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 872
9 | 11 | 1 | 826 | 332 | 276 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 11 | 2 | 818 | 332 | 246 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 11 | 3 | 824 | 332 | 220 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 11 | 4 | 841 | 332 | 236 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 841
9 | 11 | 5 | 881 | 332 | 156 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 140 | 1 | 881
9 | 11 | 6 | 903 | 332 | 314 | 85 | 25 | 76 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 903
9 | 11 | 7 | 955 | 332 | 208 | 78 | 25 | 76 | 186 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 955
9 | 11 | 8 | 1088 | 332 | 177 | 74 | 25 | 76 | 446 | 0 | 49 | 0 | 0 | -91 | 1088
9 | 11 | 9 | 1206 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 700 | 0 | 45 | 0 | -22 | -167 | 1206
9 | 11 | 10 | 1265 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 855 | 0 | 36 | 0 | -138 | -135 | 1265
9 | 11 | 11 | 1323 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 984 | 0 | 26 | 0 | -203 | -131 | 1323
9 | 11 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1046 | 0 | 20 | 0 | -214 | -178 | 1321
9 | 11 | 13 | 1361 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1006 | 0 | 20 | 0 | -178 | -134 | 1361
9 | 11 | 14 | 1387 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 935 | 0 | 24 | 0 | -45 | -179 | 1387
9 | 11 | 15 | 1374 | 332 | 205 | 72 | 25 | 76 | 732 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 1374
9 | 11 | 16 | 1367 | 332 | 419 | 77 | 25 | 76 | 417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1367
9 | 11 | 17 | 1298 | 332 | 624 | 98 | 25 | 76 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1298
9 | 11 | 18 | 1256 | 332 | 525 | 129 | 25 | 76 | 4 | 0 | 22 | 0 | 141 | 2 | 1256
9 | 11 | 19 | 1206 | 332 | 619 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1206
9 | 11 | 20 | 1130 | 332 | 333 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1130
9 | 11 | 21 | 1060 | 332 | 474 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1060
9 | 11 | 22 | 1005 | 332 | 225 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1005
9 | 11 | 23 | 950 | 332 | 205 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 950
9 | 12 | 0 | 875 | 332 | 349 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 875
9 | 12 | 1 | 825 | 332 | 302 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 12 | 2 | 814 | 332 | 267 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 814
9 | 12 | 3 | 817 | 332 | 240 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 12 | 4 | 835 | 332 | 266 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 12 | 5 | 869 | 332 | 313 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 869
9 | 12 | 6 | 881 | 332 | 313 | 85 | 25 | 76 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 12 | 7 | 948 | 332 | 163 | 78 | 25 | 76 | 266 | 0 | 14 | 0 | 2 | -8 | 948
9 | 12 | 8 | 1097 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 602 | 0 | 9 | 0 | -11 | -158 | 1097
9 | 12 | 9 | 1222 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 872 | 0 | 9 | 0 | -139 | -170 | 1222
9 | 12 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1046 | -9 | 9 | -6 | -214 | -177 | 1296
9 | 12 | 11 | 1351 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1147 | -52 | 8 | -5 | -213 | -181 | 1351
9 | 12 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1161 | -73 | 5 | -4 | -213 | -181 | 1342
9 | 12 | 13 | 1375 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1105 | 0 | 6 | 0 | -213 | -170 | 1375
9 | 12 | 14 | 1389 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 988 | 0 | 7 | 0 | -79 | -179 | 1389
9 | 12 | 15 | 1362 | 332 | 204 | 72 | 25 | 76 | 741 | 0 | 6 | 0 | 0 | -94 | 1362
9 | 12 | 16 | 1353 | 332 | 365 | 77 | 25 | 76 | 472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1353
9 | 12 | 17 | 1296 | 332 | 401 | 98 | 25 | 76 | 148 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1296
9 | 12 | 18 | 1244 | 332 | 664 | 129 | 25 | 76 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1244
9 | 12 | 19 | 1199 | 332 | 618 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1199
9 | 12 | 20 | 1132 | 332 | 340 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1132
9 | 12 | 21 | 1057 | 332 | 272 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 2 | 1057
9 | 12 | 22 | 1004 | 332 | 234 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1004
9 | 12 | 23 | 948 | 332 | 408 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 948
9 | 13 | 0 | 868 | 332 | 338 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 13 | 1 | 818 | 332 | 291 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 13 | 2 | 807 | 332 | 149 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 | 1 | 807
9 | 13 | 3 | 809 | 332 | 239 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 13 | 4 | 824 | 332 | 255 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 13 | 5 | 863 | 332 | 307 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 13 | 6 | 877 | 332 | 156 | 85 | 25 | 76 | 36 | 0 | 22 | 0 | 145 | 0 | 877
9 | 13 | 7 | 946 | 332 | 163 | 78 | 25 | 76 | 280 | 0 | 22 | 0 | 27 | -57 | 946
9 | 13 | 8 | 1094 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 636 | 0 | 20 | 0 | -56 | -161 | 1094
9 | 13 | 9 | 1219 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 922 | 0 | 16 | 0 | -199 | -170 | 1219
9 | 13 | 10 | 1284 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1088 | -65 | 19 | -13 | -214 | -178 | 1284
9 | 13 | 11 | 1332 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1147 | -73 | 17 | -12 | -213 | -181 | 1332
9 | 13 | 12 | 1325 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1136 | -68 | 14 | -10 | -214 | -180 | 1325
9 | 13 | 13 | 1372 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1127 | -14 | 20 | -13 | -213 | -182 | 1372
9 | 13 | 14 | 1376 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 1021 | 0 | 20 | 0 | -137 | -180 | 1376
9 | 13 | 15 | 1388 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 800 | 0 | 20 | 0 | 49 | -134 | 1388
9 | 13 | 16 | 1372 | 332 | 365 | 77 | 25 | 76 | 467 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1372
9 | 13 | 17 | 1319 | 332 | 402 | 98 | 25 | 76 | 148 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1319
9 | 13 | 18 | 1257 | 332 | 447 | 129 | 25 | 76 | 5 | 0 | 37 | 0 | 204 | 2 | 1257
9 | 13 | 19 | 1198 | 332 | 377 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1198
9 | 13 | 20 | 1145 | 332 | 321 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 1145
9 | 13 | 21 | 1067 | 332 | 250 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1067
9 | 13 | 22 | 997 | 332 | 394 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 997
9 | 13 | 23 | 940 | 332 | 358 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 940
9 | 14 | 0 | 864 | 332 | 295 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 864
9 | 14 | 1 | 811 | 332 | 238 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 811
9 | 14 | 2 | 789 | 332 | 201 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 789
9 | 14 | 3 | 790 | 332 | 176 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 14 | 4 | 806 | 332 | 198 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 14 | 5 | 824 | 332 | 237 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 14 | 6 | 818 | 332 | 213 | 85 | 25 | 76 | 26 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 14 | 7 | 844 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 214 | 0 | 59 | 0 | -89 | 1 | 844
9 | 14 | 8 | 949 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 491 | 0 | 57 | 0 | -219 | -35 | 949
9 | 14 | 9 | 1055 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 743 | 0 | 69 | -27 | -219 | -161 | 1055
9 | 14 | 10 | 1130 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 900 | -54 | 69 | -48 | -217 | -167 | 1130
9 | 14 | 11 | 1183 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 935 | -46 | 71 | -49 | -216 | -159 | 1183
9 | 14 | 12 | 1192 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 848 | 0 | 78 | -30 | -216 | -135 | 1192
9 | 14 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 735 | 0 | 71 | 0 | -132 | -134 | 1187
9 | 14 | 14 | 1198 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 625 | 0 | 82 | 0 | -107 | -54 | 1198
9 | 14 | 15 | 1177 | 332 | 186 | 72 | 25 | 76 | 428 | 0 | 88 | 0 | 0 | -30 | 1177
9 | 14 | 16 | 1163 | 332 | 322 | 77 | 25 | 76 | 241 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1163
9 | 14 | 17 | 1136 | 332 | 432 | 98 | 25 | 76 | 81 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1136
9 | 14 | 18 | 1129 | 332 | 254 | 129 | 25 | 76 | 5 | 0 | 103 | 0 | 204 | 1 | 1129
9 | 14 | 19 | 1094 | 332 | 416 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1094
9 | 14 | 20 | 1046 | 332 | 173 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 192 | 0 | 1046
9 | 14 | 21 | 988 | 332 | 167 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 147 | 1 | 988
9 | 14 | 22 | 947 | 332 | 289 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 947
9 | 14 | 23 | 904 | 332 | 272 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 904
9 | 15 | 0 | 842 | 332 | 193 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 42 | 0 | 842
9 | 15 | 1 | 799 | 332 | 192 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 15 | 2 | 787 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 8 | 0 | 787
9 | 15 | 3 | 796 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -3 | 796
9 | 15 | 4 | 813 | 332 | 171 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 15 | 5 | 834 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 60 | 0 | 834
9 | 15 | 6 | 822 | 332 | 150 | 85 | 25 | 76 | 20 | 0 | 86 | 0 | 47 | 1 | 822
9 | 15 | 7 | 829 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 187 | 0 | 82 | 0 | -98 | -1 | 829
9 | 15 | 8 | 906 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 445 | 0 | 78 | 0 | -222 | -50 | 906
9 | 15 | 9 | 993 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 709 | -8 | 73 | -50 | -220 | -161 | 993
9 | 15 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 887 | -111 | 78 | -54 | -219 | -166 | 1062
9 | 15 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 934 | -101 | 75 | -51 | -218 | -171 | 1115
9 | 15 | 12 | 1148 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 907 | -65 | 72 | -49 | -217 | -147 | 1148
9 | 15 | 13 | 1140 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 733 | 0 | 61 | 0 | -216 | -85 | 1140
9 | 15 | 14 | 1131 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 562 | 0 | 50 | 0 | -7 | -126 | 1131
9 | 15 | 15 | 1128 | 332 | 204 | 72 | 25 | 76 | 348 | 0 | 43 | 0 | 0 | 28 | 1128
9 | 15 | 16 | 1111 | 332 | 392 | 77 | 25 | 76 | 175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1111
9 | 15 | 17 | 1104 | 332 | 367 | 98 | 25 | 76 | 46 | 0 | 42 | 0 | 117 | 1 | 1104
9 | 15 | 18 | 1118 | 332 | 307 | 129 | 25 | 76 | 2 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1118
9 | 15 | 19 | 1089 | 332 | 275 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1089
9 | 15 | 20 | 1039 | 332 | 421 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1039
9 | 15 | 21 | 984 | 332 | 366 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 984
9 | 15 | 22 | 938 | 332 | 340 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 938
9 | 15 | 23 | 892 | 332 | 157 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 174 | 1 | 892
9 | 16 | 0 | 830 | 332 | 151 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 131 | 1 | 830
9 | 16 | 1 | 786 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | 0 | 786
9 | 16 | 2 | 776 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 63 | 1 | 776
9 | 16 | 3 | 787 | 332 | 198 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 16 | 4 | 803 | 332 | 214 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 16 | 5 | 840 | 332 | 269 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 840
9 | 16 | 6 | 845 | 332 | 267 | 85 | 25 | 76 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 845
9 | 16 | 7 | 890 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 192 | 0 | 40 | 0 | -2 | 1 | 890
9 | 16 | 8 | 1017 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 492 | 0 | 32 | 0 | -26 | -136 | 1017
9 | 16 | 9 | 1128 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 749 | 0 | 26 | 0 | -210 | -87 | 1128
9 | 16 | 10 | 1186 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 874 | 0 | 18 | 0 | -216 | -137 | 1186
9 | 16 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 914 | 0 | 15 | 0 | -216 | -140 | 1220
9 | 16 | 12 | 1234 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 934 | 0 | 17 | 0 | -215 | -149 | 1234
9 | 16 | 13 | 1265 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 887 | 0 | 14 | 0 | -149 | -134 | 1265
9 | 16 | 14 | 1238 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 733 | 0 | 12 | 0 | -25 | -134 | 1238
9 | 16 | 15 | 1215 | 332 | 189 | 72 | 25 | 76 | 549 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 1215
9 | 16 | 16 | 1210 | 332 | 416 | 77 | 25 | 76 | 273 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1210
9 | 16 | 17 | 1167 | 332 | 353 | 98 | 25 | 76 | 68 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1167
9 | 16 | 18 | 1147 | 332 | 368 | 129 | 25 | 76 | 2 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1147
9 | 16 | 19 | 1111 | 332 | 327 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1111
9 | 16 | 20 | 1065 | 332 | 340 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 142 | 1 | 1065
9 | 16 | 21 | 1005 | 332 | 222 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 3 | 1005
9 | 16 | 22 | 949 | 332 | 381 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 949
9 | 16 | 23 | 902 | 332 | 363 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 902
9 | 17 | 0 | 834 | 332 | 313 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 17 | 1 | 789 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 | 1 | 789
9 | 17 | 2 | 777 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 83 | 1 | 777
9 | 17 | 3 | 787 | 332 | 212 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 17 | 4 | 807 | 332 | 238 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 17 | 5 | 850 | 332 | 292 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 17 | 6 | 867 | 332 | 300 | 85 | 25 | 76 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 867
9 | 17 | 7 | 943 | 332 | 200 | 78 | 25 | 76 | 253 | 0 | 24 | 0 | 0 | -45 | 943
9 | 17 | 8 | 1103 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 592 | 0 | 21 | 0 | -11 | -154 | 1103
9 | 17 | 9 | 1220 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 830 | 0 | 20 | 0 | -146 | -134 | 1220
9 | 17 | 10 | 1273 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1014 | -7 | 20 | -13 | -215 | -173 | 1273
9 | 17 | 11 | 1330 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1144 | -74 | 16 | -11 | -213 | -179 | 1330
9 | 17 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1142 | -83 | 20 | -14 | -214 | -177 | 1321
9 | 17 | 13 | 1367 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1094 | 0 | 19 | -1 | -213 | -179 | 1367
9 | 17 | 14 | 1372 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 936 | 0 | 18 | 0 | -57 | -177 | 1372
9 | 17 | 15 | 1372 | 332 | 205 | 72 | 25 | 76 | 724 | 0 | 18 | 0 | 0 | -80 | 1372
9 | 17 | 16 | 1373 | 332 | 403 | 77 | 25 | 76 | 433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1373
9 | 17 | 17 | 1321 | 332 | 628 | 98 | 25 | 76 | 128 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 1321
9 | 17 | 18 | 1267 | 332 | 459 | 129 | 25 | 76 | 3 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1267
9 | 17 | 19 | 1197 | 332 | 376 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1197
9 | 17 | 20 | 1132 | 332 | 307 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1132
9 | 17 | 21 | 1062 | 332 | 318 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 132 | 1 | 1062
9 | 17 | 22 | 998 | 332 | 399 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 998
9 | 17 | 23 | 942 | 332 | 368 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 18 | 0 | 868 | 332 | 309 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 18 | 1 | 813 | 332 | 250 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 18 | 2 | 795 | 332 | 217 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 795
9 | 18 | 3 | 798 | 332 | 200 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 18 | 4 | 812 | 332 | 217 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 812
9 | 18 | 5 | 847 | 332 | 309 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -45 | 847
9 | 18 | 6 | 863 | 332 | 274 | 85 | 25 | 76 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 18 | 7 | 932 | 332 | 161 | 78 | 25 | 76 | 229 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 932
9 | 18 | 8 | 1069 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 536 | 0 | 42 | 0 | -15 | -149 | 1069
9 | 18 | 9 | 1189 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 800 | 0 | 46 | 0 | -173 | -134 | 1189
9 | 18 | 10 | 1270 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1042 | -48 | 53 | -36 | -215 | -173 | 1270
9 | 18 | 11 | 1333 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1143 | -82 | 54 | -37 | -213 | -179 | 1333
9 | 18 | 12 | 1340 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1126 | -57 | 49 | -33 | -213 | -179 | 1340
9 | 18 | 13 | 1373 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1056 | 0 | 47 | 0 | -213 | -164 | 1373
9 | 18 | 14 | 1387 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 927 | 0 | 40 | 0 | -55 | -177 | 1387
9 | 18 | 15 | 1383 | 332 | 206 | 72 | 25 | 76 | 687 | 0 | 48 | 0 | 5 | -68 | 1383
9 | 18 | 16 | 1370 | 332 | 460 | 77 | 25 | 76 | 346 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1370
9 | 18 | 17 | 1312 | 332 | 619 | 98 | 25 | 76 | 100 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1312
9 | 18 | 18 | 1276 | 332 | 640 | 129 | 25 | 76 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1276
9 | 18 | 19 | 1230 | 332 | 579 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1230
9 | 18 | 20 | 1155 | 332 | 508 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1155
9 | 18 | 21 | 1092 | 332 | 448 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1092
9 | 18 | 22 | 1035 | 332 | 407 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1035
9 | 18 | 23 | 978 | 332 | 370 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 978
9 | 19 | 0 | 902 | 332 | 302 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 1 | 902
9 | 19 | 1 | 849 | 332 | 251 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 849
9 | 19 | 2 | 833 | 332 | 214 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 19 | 3 | 835 | 332 | 184 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 835
9 | 19 | 4 | 845 | 332 | 198 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 845
9 | 19 | 5 | 883 | 332 | 259 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 1 | 883
9 | 19 | 6 | 905 | 332 | 281 | 85 | 25 | 76 | 18 | 0 | 82 | 0 | 5 | 1 | 905
9 | 19 | 7 | 971 | 332 | 182 | 78 | 25 | 76 | 192 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 971
9 | 19 | 8 | 1123 | 332 | 198 | 74 | 25 | 76 | 471 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1123
9 | 19 | 9 | 1237 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 696 | 0 | 90 | 0 | -35 | -164 | 1237
9 | 19 | 10 | 1321 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 897 | 0 | 86 | 0 | -174 | -135 | 1321
9 | 19 | 11 | 1380 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 978 | 0 | 82 | 0 | -212 | -115 | 1380
9 | 19 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 947 | 0 | 73 | 0 | -199 | -102 | 1366
9 | 19 | 13 | 1402 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 888 | 0 | 65 | 0 | -24 | -174 | 1402
9 | 19 | 14 | 1428 | 332 | 181 | 71 | 25 | 76 | 797 | 0 | 63 | 0 | 18 | -135 | 1428
9 | 19 | 15 | 1392 | 332 | 251 | 72 | 25 | 76 | 569 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1392
9 | 19 | 16 | 1382 | 332 | 488 | 77 | 25 | 76 | 317 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 1382
9 | 19 | 17 | 1333 | 332 | 602 | 98 | 25 | 76 | 90 | 0 | 62 | 0 | 48 | 0 | 1333
9 | 19 | 18 | 1304 | 332 | 678 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1304
9 | 19 | 19 | 1249 | 332 | 623 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1249
9 | 19 | 20 | 1179 | 332 | 548 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1179
9 | 19 | 21 | 1097 | 332 | 464 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 2 | 1097
9 | 19 | 22 | 1037 | 332 | 430 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1037
9 | 19 | 23 | 975 | 332 | 398 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 975
9 | 20 | 0 | 895 | 332 | 323 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 895
9 | 20 | 1 | 844 | 332 | 268 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 844
9 | 20 | 2 | 826 | 332 | 222 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 20 | 3 | 830 | 332 | 203 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 1 | 830
9 | 20 | 4 | 845 | 332 | 223 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 845
9 | 20 | 5 | 885 | 332 | 285 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 885
9 | 20 | 6 | 907 | 332 | 301 | 85 | 25 | 76 | 26 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 907
9 | 20 | 7 | 969 | 332 | 177 | 78 | 25 | 76 | 194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 28 | 969
9 | 20 | 8 | 1116 | 332 | 197 | 74 | 25 | 76 | 463 | 0 | 59 | 0 | 0 | -110 | 1116
9 | 20 | 9 | 1234 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 672 | 0 | 58 | 0 | -14 | -132 | 1234
9 | 20 | 10 | 1292 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 799 | 0 | 65 | 0 | -84 | -135 | 1292
9 | 20 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 867 | 0 | 72 | 0 | -120 | -135 | 1331
9 | 20 | 12 | 1319 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 872 | 0 | 78 | 0 | -143 | -135 | 1319
9 | 20 | 13 | 1367 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 792 | 0 | 83 | 0 | -16 | -139 | 1367
9 | 20 | 14 | 1347 | 332 | 202 | 71 | 25 | 76 | 608 | 0 | 86 | 0 | 0 | -53 | 1347
9 | 20 | 15 | 1321 | 332 | 329 | 72 | 25 | 76 | 410 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1321
9 | 20 | 16 | 1295 | 332 | 319 | 77 | 25 | 76 | 187 | 0 | 73 | 0 | 204 | 2 | 1295
9 | 20 | 17 | 1247 | 332 | 444 | 98 | 25 | 76 | 48 | 0 | 69 | 0 | 155 | 0 | 1247
9 | 20 | 18 | 1225 | 332 | 389 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 68 | 0 | 204 | 1 | 1225
9 | 20 | 19 | 1189 | 332 | 348 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 2 | 1189
9 | 20 | 20 | 1120 | 332 | 265 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | 1 | 1120
9 | 20 | 21 | 1048 | 332 | 391 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1048
9 | 20 | 22 | 999 | 332 | 348 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 999
9 | 20 | 23 | 946 | 332 | 318 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 946
9 | 21 | 0 | 873 | 332 | 249 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 873
9 | 21 | 1 | 820 | 332 | 187 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 21 | 2 | 800 | 332 | 185 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -45 | 800
9 | 21 | 3 | 801 | 332 | 159 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | -40 | 801
9 | 21 | 4 | 813 | 332 | 150 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 21 | 5 | 835 | 332 | 200 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 835
9 | 21 | 6 | 825 | 332 | 191 | 85 | 25 | 76 | 19 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 21 | 7 | 842 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 172 | 0 | 100 | 0 | 1 | -90 | 842
9 | 21 | 8 | 929 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 372 | 0 | 95 | 0 | -51 | -142 | 929
9 | 21 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 516 | 0 | 90 | 0 | -99 | -139 | 1018
9 | 21 | 10 | 1067 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 585 | 0 | 98 | 0 | -144 | -119 | 1067
9 | 21 | 11 | 1101 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 637 | 0 | 101 | 0 | -165 | -119 | 1101
9 | 21 | 12 | 1082 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 595 | 0 | 96 | 0 | -142 | -114 | 1082
9 | 21 | 13 | 1090 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 606 | 0 | 98 | 0 | -106 | -155 | 1090
9 | 21 | 14 | 1087 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 524 | 0 | 101 | 0 | -33 | -157 | 1087
9 | 21 | 15 | 1084 | 332 | 176 | 72 | 25 | 76 | 420 | 0 | 110 | 0 | 0 | -127 | 1084
9 | 21 | 16 | 1095 | 332 | 230 | 77 | 25 | 76 | 237 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1095
9 | 21 | 17 | 1076 | 332 | 355 | 98 | 25 | 76 | 51 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 1076
9 | 21 | 18 | 1086 | 332 | 382 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 135 | 0 | 5 | 1 | 1086
9 | 21 | 19 | 1051 | 332 | 338 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 5 | 2 | 1051
9 | 21 | 20 | 1002 | 332 | 168 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 204 | -86 | 1002
9 | 21 | 21 | 950 | 332 | 237 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 5 | 1 | 950
9 | 21 | 22 | 907 | 332 | 212 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 907
9 | 21 | 23 | 865 | 332 | 155 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 55 | 1 | 865
9 | 22 | 0 | 797 | 332 | 168 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 797
9 | 22 | 1 | 751 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -5 | 751
9 | 22 | 2 | 738 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | -1 | -40 | 738
9 | 22 | 3 | 747 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -59 | 747
9 | 22 | 4 | 763 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -46 | 763
9 | 22 | 5 | 782 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | -18 | 782
9 | 22 | 6 | 768 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | -9 | 768
9 | 22 | 7 | 776 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 11 | 0 | 119 | 0 | 0 | -13 | 776
9 | 22 | 8 | 816 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 61 | 0 | 110 | 0 | -11 | 1 | 816
9 | 22 | 9 | 861 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 152 | 0 | 104 | 0 | -6 | -39 | 861
9 | 22 | 10 | 898 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 223 | 0 | 107 | 0 | -79 | 0 | 898
9 | 22 | 11 | 906 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 252 | 0 | 100 | 0 | -101 | 8 | 906
9 | 22 | 12 | 909 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 237 | 0 | 91 | 0 | -7 | -59 | 909
9 | 22 | 13 | 885 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 227 | 0 | 78 | 0 | -79 | 12 | 885
9 | 22 | 14 | 885 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 263 | 0 | 73 | 0 | -49 | -54 | 885
9 | 22 | 15 | 891 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 230 | 0 | 78 | 0 | -2 | -68 | 891
9 | 22 | 16 | 901 | 332 | 203 | 77 | 25 | 76 | 122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 901
9 | 22 | 17 | 914 | 332 | 159 | 98 | 25 | 76 | 22 | 0 | 67 | 0 | 134 | 1 | 914
9 | 22 | 18 | 930 | 332 | 285 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 2 | 930
9 | 22 | 19 | 901 | 332 | 249 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 1 | 901
9 | 22 | 20 | 866 | 332 | 217 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 866
9 | 22 | 21 | 824 | 332 | 151 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 33 | 1 | 824
9 | 22 | 22 | 790 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 22 | 1 | 790
9 | 22 | 23 | 759 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | 0 | 759
9 | 23 | 0 | 711 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -29 | 0 | 0 | 711
9 | 23 | 1 | 676 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -46 | 0 | -18 | 676
9 | 23 | 2 | 673 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -44 | -41 | 0 | 673
9 | 23 | 3 | 689 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | -48 | 0 | -59 | 689
9 | 23 | 4 | 714 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -51 | -5 | -28 | 714
9 | 23 | 5 | 742 | 332 | 174 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -25 | 0 | -42 | 742
9 | 23 | 6 | 730 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 13 | -3 | 112 | -58 | 0 | 0 | 730
9 | 23 | 7 | 735 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 156 | -41 | 123 | -90 | -73 | 1 | 735
9 | 23 | 8 | 771 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 349 | -92 | 137 | -128 | -15 | -135 | 771
9 | 23 | 9 | 831 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 528 | -158 | 160 | -149 | -64 | -136 | 831
9 | 23 | 10 | 841 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 608 | -185 | 177 | -165 | -106 | -135 | 841
9 | 23 | 11 | 861 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 694 | -228 | 162 | -151 | -218 | -45 | 861
9 | 23 | 12 | 866 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 777 | -268 | 150 | -140 | -219 | -81 | 866
9 | 23 | 13 | 873 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 701 | -247 | 121 | -113 | -100 | -136 | 873
9 | 23 | 14 | 874 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 596 | -211 | 102 | -96 | -151 | -18 | 874
9 | 23 | 15 | 871 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 451 | -153 | 92 | -86 | -2 | -84 | 871
9 | 23 | 16 | 870 | 332 | 233 | 77 | 25 | 76 | 238 | -62 | 88 | -22 | 20 | -135 | 870
9 | 23 | 17 | 879 | 332 | 189 | 98 | 25 | 76 | 64 | -17 | 97 | -24 | 174 | -135 | 879
9 | 23 | 18 | 890 | 332 | 172 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 92 | -23 | 202 | -116 | 890
9 | 23 | 19 | 867 | 332 | 173 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | -24 | 203 | -145 | 867
9 | 23 | 20 | 833 | 332 | 169 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -21 | 169 | -135 | 833
9 | 23 | 21 | 793 | 332 | 170 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -21 | 148 | -148 | 793
9 | 23 | 22 | 760 | 332 | 168 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -19 | 132 | -140 | 760
9 | 23 | 23 | 731 | 332 | 162 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | -14 | 154 | -142 | 731
9 | 24 | 0 | 689 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -16 | 689
9 | 24 | 1 | 656 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | -5 | -41 | 656
9 | 24 | 2 | 660 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | -5 | -54 | 660
9 | 24 | 3 | 685 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | -59 | 685
9 | 24 | 4 | 716 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 716
9 | 24 | 5 | 755 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 755
9 | 24 | 6 | 755 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 21 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 755
9 | 24 | 7 | 762 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 239 | 0 | 39 | 0 | -175 | 0 | 762
9 | 24 | 8 | 848 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 559 | -18 | 34 | -23 | -223 | -136 | 848
9 | 24 | 9 | 930 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 831 | -201 | 22 | -15 | -221 | -136 | 930
9 | 24 | 10 | 979 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1009 | -329 | 21 | -14 | -220 | -135 | 979
9 | 24 | 11 | 1025 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1128 | -402 | 23 | -16 | -220 | -135 | 1025
9 | 24 | 12 | 1039 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1105 | -366 | 22 | -15 | -219 | -135 | 1039
9 | 24 | 13 | 1074 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 984 | -275 | 19 | -13 | -219 | -69 | 1074
9 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 844 | -80 | 23 | -16 | -217 | -135 | 1071
9 | 24 | 15 | 1056 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 590 | 0 | 28 | 0 | -63 | -152 | 1056
9 | 24 | 16 | 1068 | 332 | 228 | 77 | 25 | 76 | 295 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1068
9 | 24 | 17 | 1038 | 332 | 205 | 98 | 25 | 76 | 71 | 0 | 30 | 0 | 201 | 0 | 1038
9 | 24 | 18 | 1024 | 332 | 222 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 33 | 0 | 204 | 2 | 1024
9 | 24 | 19 | 974 | 332 | 299 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -133 | 974
9 | 24 | 20 | 920 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 170 | -10 | 920
9 | 24 | 21 | 874 | 332 | 251 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 5 | 1 | 874
9 | 24 | 22 | 839 | 332 | 231 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 839
9 | 24 | 23 | 808 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 78 | 1 | 808
9 | 25 | 0 | 755 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 43 | 1 | 755
9 | 25 | 1 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 721
9 | 25 | 2 | 714 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | -5 | -13 | 714
9 | 25 | 3 | 738 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | -5 | -18 | 738
9 | 25 | 4 | 767 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 767
9 | 25 | 5 | 796 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56 | 0 | 796
9 | 25 | 6 | 802 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 8 | 0 | 65 | 0 | 59 | 4 | 802
9 | 25 | 7 | 822 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 93 | 0 | 57 | 0 | 1 | 12 | 822
9 | 25 | 8 | 902 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 272 | 0 | 60 | 0 | -85 | 0 | 902
9 | 25 | 9 | 971 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 499 | 0 | 66 | 0 | -221 | -23 | 971
9 | 25 | 10 | 1005 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 658 | 0 | 66 | 0 | -220 | -146 | 1005
9 | 25 | 11 | 1050 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 789 | -15 | 61 | -42 | -219 | -171 | 1050
9 | 25 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 787 | -24 | 49 | -33 | -219 | -173 | 1034
9 | 25 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 633 | 0 | 44 | 0 | -219 | -32 | 1073
9 | 25 | 14 | 1050 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 471 | 0 | 38 | 0 | 5 | -116 | 1050
9 | 25 | 15 | 1035 | 332 | 171 | 72 | 25 | 76 | 356 | 0 | 40 | 0 | 0 | -37 | 1035
9 | 25 | 16 | 1032 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 222 | 0 | 41 | 0 | 200 | -89 | 1032
9 | 25 | 17 | 1009 | 332 | 165 | 98 | 25 | 76 | 61 | 0 | 48 | 0 | 203 | 1 | 1009
9 | 25 | 18 | 1004 | 332 | 203 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 42 | 0 | 195 | 1 | 1004
9 | 25 | 19 | 964 | 332 | 350 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 964
9 | 25 | 20 | 915 | 332 | 314 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 915
9 | 25 | 21 | 867 | 332 | 155 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 118 | 2 | 867
9 | 25 | 22 | 831 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105 | 0 | 831
9 | 25 | 23 | 798 | 332 | 251 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 26 | 0 | 746 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 65 | 0 | 746
9 | 26 | 1 | 710 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 13 | 710
9 | 26 | 2 | 708 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 708
9 | 26 | 3 | 729 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | -4 | -1 | 729
9 | 26 | 4 | 758 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 1 | 758
9 | 26 | 5 | 787 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 | 0 | 787
9 | 26 | 6 | 783 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 19 | 0 | 36 | 0 | 62 | 0 | 783
9 | 26 | 7 | 802 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 228 | 0 | 32 | 0 | 0 | -117 | 802
9 | 26 | 8 | 900 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 572 | 0 | 32 | 0 | -220 | -139 | 900
9 | 26 | 9 | 1001 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 865 | -136 | 27 | -19 | -220 | -166 | 1001
9 | 26 | 10 | 1059 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1066 | -307 | 20 | -13 | -219 | -135 | 1059
9 | 26 | 11 | 1099 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1161 | -361 | 16 | -11 | -218 | -135 | 1099
9 | 26 | 12 | 1120 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1180 | -360 | 16 | -11 | -218 | -134 | 1120
9 | 26 | 13 | 1147 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1128 | -282 | 16 | -11 | -217 | -134 | 1147
9 | 26 | 14 | 1161 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 960 | -63 | 16 | -11 | -217 | -176 | 1161
9 | 26 | 15 | 1157 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 708 | 0 | 24 | 0 | -56 | -172 | 1157
9 | 26 | 16 | 1168 | 332 | 254 | 77 | 25 | 76 | 372 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1168
9 | 26 | 17 | 1111 | 332 | 259 | 98 | 25 | 76 | 80 | 0 | 41 | 0 | 199 | 1 | 1111
9 | 26 | 18 | 1085 | 332 | 408 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | -133 | 1085
9 | 26 | 19 | 1030 | 332 | 221 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 198 | 1 | 1030
9 | 26 | 20 | 963 | 332 | 351 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 963
9 | 26 | 21 | 904 | 332 | 303 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 904
9 | 26 | 22 | 863 | 332 | 276 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 863
9 | 26 | 23 | 822 | 332 | 270 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 822
9 | 27 | 0 | 760 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | 0 | 760
9 | 27 | 1 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 | 0 | 721
9 | 27 | 2 | 718 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 718
9 | 27 | 3 | 736 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 736
9 | 27 | 4 | 763 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 763
9 | 27 | 5 | 791 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | 1 | 791
9 | 27 | 6 | 784 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 18 | 0 | 22 | 0 | 93 | -15 | 784
9 | 27 | 7 | 803 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 228 | 0 | 23 | 0 | 0 | -107 | 803
9 | 27 | 8 | 900 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 556 | 0 | 23 | 0 | -181 | -153 | 900
9 | 27 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 865 | -131 | 23 | -16 | -220 | -166 | 1005
9 | 27 | 10 | 1088 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1075 | -249 | 25 | -17 | -218 | -175 | 1088
9 | 27 | 11 | 1145 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1173 | -295 | 27 | -19 | -217 | -171 | 1145
9 | 27 | 12 | 1152 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1180 | -315 | 31 | -21 | -217 | -153 | 1152
9 | 27 | 13 | 1194 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1104 | -172 | 34 | -24 | -216 | -179 | 1194
9 | 27 | 14 | 1210 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 888 | 0 | 39 | 0 | -216 | -153 | 1210
9 | 27 | 15 | 1179 | 332 | 186 | 72 | 25 | 76 | 554 | 0 | 40 | 0 | 0 | -106 | 1179
9 | 27 | 16 | 1152 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 271 | 0 | 53 | 0 | 197 | -27 | 1152
9 | 27 | 17 | 1099 | 332 | 249 | 98 | 25 | 76 | 57 | 0 | 57 | 0 | 204 | 1 | 1099
9 | 27 | 18 | 1078 | 332 | 265 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 199 | 2 | 1078
9 | 27 | 19 | 1030 | 332 | 407 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 2 | 1030
9 | 27 | 20 | 973 | 332 | 165 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -12 | 973
9 | 27 | 21 | 917 | 332 | 309 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 917
9 | 27 | 22 | 874 | 332 | 155 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -62 | 874
9 | 27 | 23 | 832 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 191 | -68 | 832
9 | 28 | 0 | 769 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 67 | 0 | 769
9 | 28 | 1 | 730 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 730
9 | 28 | 2 | 723 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 723
9 | 28 | 3 | 738 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -17 | 738
9 | 28 | 4 | 759 | 332 | 154 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 28 | 5 | 778 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 778
9 | 28 | 6 | 756 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 23 | 756
9 | 28 | 7 | 756 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 95 | 0 | 61 | 0 | -60 | 1 | 756
9 | 28 | 8 | 815 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 310 | 0 | 65 | 0 | -89 | -126 | 815
9 | 28 | 9 | 885 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 456 | 0 | 60 | 0 | -222 | -59 | 885
9 | 28 | 10 | 921 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 558 | 0 | 53 | 0 | -220 | -117 | 921
9 | 28 | 11 | 938 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 681 | -28 | 51 | -35 | -221 | -157 | 938
9 | 28 | 12 | 951 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 732 | -70 | 55 | -38 | -221 | -154 | 951
9 | 28 | 13 | 979 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 733 | -39 | 57 | -39 | -221 | -159 | 979
9 | 28 | 14 | 988 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 719 | -22 | 61 | -42 | -220 | -160 | 988
9 | 28 | 15 | 988 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 578 | 0 | 72 | 0 | -180 | -135 | 988
9 | 28 | 16 | 993 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 328 | 0 | 75 | 0 | 9 | -77 | 993
9 | 28 | 17 | 967 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 74 | 0 | 72 | 0 | 143 | -1 | 967
9 | 28 | 18 | 967 | 332 | 148 | 129 | 25 | 76 | 1 | 0 | 68 | 0 | 188 | 0 | 967
9 | 28 | 19 | 936 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 151 | 1 | 936
9 | 28 | 20 | 886 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 202 | -96 | 886
9 | 28 | 21 | 839 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 71 | 1 | 839
9 | 28 | 22 | 802 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 188 | -135 | 802
9 | 28 | 23 | 773 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 193 | -135 | 773
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 1 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -15 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -44 | 678
9 | 29 | 3 | 695 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -67 | 695
9 | 29 | 4 | 719 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -40 | 719
9 | 29 | 5 | 737 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 737
9 | 29 | 6 | 702 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | -35 | 702
9 | 29 | 7 | 689 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 201 | 0 | 63 | 0 | -215 | -19 | 689
9 | 29 | 8 | 735 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 520 | -92 | 70 | -48 | -224 | -146 | 735
9 | 29 | 9 | 806 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 749 | -262 | 88 | -61 | -224 | -134 | 806
9 | 29 | 10 | 845 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 894 | -371 | 104 | -71 | -223 | -135 | 845
9 | 29 | 11 | 871 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 995 | -448 | 111 | -76 | -223 | -135 | 871
9 | 29 | 12 | 911 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1051 | -462 | 100 | -69 | -222 | -134 | 911
9 | 29 | 13 | 924 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 984 | -377 | 84 | -58 | -222 | -134 | 924
9 | 29 | 14 | 898 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 798 | -192 | 69 | -47 | -220 | -162 | 898
9 | 29 | 15 | 899 | 332 | 148 | 72 | 25 | 76 | 563 | 0 | 65 | -8 | -217 | -157 | 899
9 | 29 | 16 | 908 | 332 | 148 | 77 | 25 | 76 | 312 | 0 | 62 | 0 | 10 | -134 | 908
9 | 29 | 17 | 919 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 65 | 0 | 59 | 0 | 116 | 0 | 919
9 | 29 | 18 | 929 | 332 | 148 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 197 | -42 | 929
9 | 29 | 19 | 901 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 117 | 1 | 901
9 | 29 | 20 | 857 | 332 | 148 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | -5 | 857
9 | 29 | 21 | 814 | 332 | 148 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 114 | -68 | 814
9 | 29 | 22 | 776 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 776
9 | 29 | 23 | 742 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 742
9 | 30 | 0 | 693 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 693
9 | 30 | 1 | 659 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 659
9 | 30 | 2 | 660 | 332 | 148 | 92 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 660
9 | 30 | 3 | 682 | 332 | 148 | 122 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 682
9 | 30 | 4 | 719 | 332 | 148 | 119 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -15 | 719
9 | 30 | 5 | 754 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 127 | -90 | 754
9 | 30 | 6 | 757 | 332 | 148 | 85 | 25 | 76 | 14 | 0 | 40 | 0 | 183 | -146 | 757
9 | 30 | 7 | 777 | 332 | 148 | 78 | 25 | 76 | 199 | 0 | 25 | 0 | 0 | -106 | 777
9 | 30 | 8 | 882 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 498 | 0 | 18 | 0 | -154 | -135 | 882
9 | 30 | 9 | 975 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 775 | -69 | 13 | -9 | -221 | -164 | 975
9 | 30 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 976 | -186 | 9 | -6 | -219 | -173 | 1048
9 | 30 | 11 | 1102 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1078 | -231 | 8 | -5 | -218 | -177 | 1102
9 | 30 | 12 | 1096 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1085 | -243 | 5 | -4 | -218 | -176 | 1096
9 | 30 | 13 | 1141 | 332 | 148 | 66 | 25 | 76 | 1032 | -144 | 6 | -4 | -217 | -179 | 1141
9 | 30 | 14 | 1133 | 332 | 148 | 71 | 25 | 76 | 806 | 0 | 3 | 0 | -193 | -135 | 1133
9 | 30 | 15 | 1136 | 332 | 149 | 72 | 25 | 76 | 585 | 0 | 5 | 0 | 6 | -114 | 1136
9 | 30 | 16 | 1119 | 332 | 196 | 77 | 25 | 76 | 270 | 0 | 6 | 0 | 198 | -61 | 1119
9 | 30 | 17 | 1072 | 332 | 278 | 98 | 25 | 76 | 53 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 30 | 18 | 1054 | 332 | 438 | 129 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 1 | 1054
9 | 30 | 19 | 1005 | 332 | 229 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1005
9 | 30 | 20 | 948 | 332 | 374 | 133 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 948
9 | 30 | 21 | 889 | 332 | 320 | 125 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 889
9 | 30 | 22 | 847 | 332 | 148 | 110 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | -8 | 847
9 | 30 | 23 | 805 | 332 | 282 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 1 | 0 | 844 | 332 | 350 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 844
10 | 1 | 1 | 811 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 811
10 | 1 | 2 | 805 | 332 | 295 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 805
10 | 1 | 3 | 822 | 332 | 288 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
10 | 1 | 4 | 844 | 332 | 313 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 844
10 | 1 | 5 | 868 | 332 | 350 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 1 | 6 | 865 | 332 | 271 | 70 | 25 | 76 | 17 | 0 | 3 | 0 | 203 | -132 | 865
10 | 1 | 7 | 895 | 332 | 154 | 64 | 25 | 76 | 239 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 895
10 | 1 | 8 | 972 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 560 | 0 | 4 | 0 | -219 | -15 | 972
10 | 1 | 9 | 1093 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 888 | -69 | 3 | -2 | -218 | -147 | 1093
10 | 1 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1058 | -179 | 2 | -1 | -217 | -152 | 1147
10 | 1 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1112 | -181 | 4 | -3 | -216 | -154 | 1198
10 | 1 | 12 | 1188 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1086 | -167 | 4 | -3 | -216 | -152 | 1188
10 | 1 | 13 | 1221 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1018 | -69 | 9 | -6 | -216 | -151 | 1221
10 | 1 | 14 | 1255 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 897 | 0 | 10 | 0 | -156 | -135 | 1255
10 | 1 | 15 | 1240 | 332 | 192 | 60 | 25 | 76 | 640 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 | 1240
10 | 1 | 16 | 1222 | 332 | 389 | 64 | 25 | 76 | 319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1222
10 | 1 | 17 | 1163 | 332 | 578 | 80 | 25 | 76 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1163
10 | 1 | 18 | 1140 | 332 | 591 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1140
10 | 1 | 19 | 1087 | 332 | 539 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1087
10 | 1 | 20 | 1029 | 332 | 484 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1029
10 | 1 | 21 | 977 | 332 | 234 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 977
10 | 1 | 22 | 940 | 332 | 216 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 0 | 940
10 | 1 | 23 | 910 | 332 | 403 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 2 | 0 | 859 | 332 | 359 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 859
10 | 2 | 1 | 828 | 332 | 327 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 828
10 | 2 | 2 | 827 | 332 | 303 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 2 | 3 | 842 | 332 | 274 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 2 | 4 | 860 | 332 | 254 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 860
10 | 2 | 5 | 879 | 332 | 293 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 879
10 | 2 | 6 | 879 | 332 | 297 | 70 | 25 | 76 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 879
10 | 2 | 7 | 899 | 332 | 158 | 64 | 25 | 76 | 66 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 899
10 | 2 | 8 | 960 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 128 | 0 | 80 | 0 | 84 | 26 | 960
10 | 2 | 9 | 1007 | 332 | 223 | 57 | 25 | 76 | 193 | 0 | 82 | 0 | 0 | 19 | 1007
10 | 2 | 10 | 1014 | 332 | 197 | 55 | 25 | 76 | 243 | 0 | 74 | 0 | 0 | 12 | 1014
10 | 2 | 11 | 1018 | 332 | 173 | 55 | 25 | 76 | 270 | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 1018
10 | 2 | 12 | 981 | 332 | 179 | 55 | 25 | 76 | 222 | 0 | 83 | 0 | 0 | 9 | 981
10 | 2 | 13 | 992 | 332 | 257 | 55 | 25 | 76 | 164 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 992
10 | 2 | 14 | 988 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 126 | 0 | 80 | 0 | 200 | -57 | 988
10 | 2 | 15 | 981 | 332 | 289 | 60 | 25 | 76 | 110 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 981
10 | 2 | 16 | 983 | 332 | 341 | 64 | 25 | 76 | 72 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 983
10 | 2 | 17 | 976 | 332 | 367 | 80 | 25 | 76 | 19 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 976
10 | 2 | 18 | 978 | 332 | 359 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 978
10 | 2 | 19 | 950 | 332 | 318 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 950
10 | 2 | 20 | 912 | 332 | 287 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 912
10 | 2 | 21 | 880 | 332 | 283 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 880
10 | 2 | 22 | 857 | 332 | 276 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 2 | 23 | 839 | 332 | 281 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 3 | 0 | 801 | 332 | 256 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 3 | 1 | 779 | 332 | 230 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 779
10 | 3 | 2 | 784 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86 | 1 | 784
10 | 3 | 3 | 809 | 332 | 245 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 3 | 4 | 841 | 332 | 275 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 841
10 | 3 | 5 | 857 | 332 | 307 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 3 | 6 | 853 | 332 | 311 | 70 | 25 | 76 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 3 | 7 | 854 | 332 | 235 | 64 | 25 | 76 | 87 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 3 | 8 | 907 | 332 | 159 | 61 | 25 | 76 | 258 | 0 | 34 | 0 | 97 | -135 | 907
10 | 3 | 9 | 959 | 332 | 164 | 57 | 25 | 76 | 372 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 959
10 | 3 | 10 | 984 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 407 | 0 | 16 | 0 | 0 | -93 | 984
10 | 3 | 11 | 991 | 332 | 167 | 55 | 25 | 76 | 373 | 0 | 12 | 0 | 0 | -49 | 991
10 | 3 | 12 | 956 | 332 | 164 | 55 | 25 | 76 | 315 | 0 | 13 | 0 | 0 | -24 | 956
10 | 3 | 13 | 981 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 352 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 981
10 | 3 | 14 | 986 | 332 | 167 | 58 | 25 | 76 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 986
10 | 3 | 15 | 981 | 332 | 242 | 60 | 25 | 76 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 981
10 | 3 | 16 | 986 | 332 | 381 | 64 | 25 | 76 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 986
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 445 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 234 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 979
10 | 3 | 19 | 951 | 332 | 407 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 3 | 20 | 916 | 332 | 371 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
10 | 3 | 21 | 887 | 332 | 340 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 3 | 22 | 861 | 332 | 320 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 3 | 23 | 843 | 332 | 318 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 4 | 0 | 803 | 332 | 280 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 4 | 1 | 778 | 332 | 218 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 4 | 2 | 783 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 783
10 | 4 | 3 | 810 | 332 | 195 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 810
10 | 4 | 4 | 838 | 332 | 224 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 4 | 5 | 857 | 332 | 248 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 4 | 6 | 853 | 332 | 263 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 4 | 7 | 857 | 332 | 217 | 64 | 25 | 76 | 56 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 4 | 8 | 910 | 332 | 159 | 61 | 25 | 76 | 201 | 0 | 83 | 0 | 0 | -27 | 910
10 | 4 | 9 | 951 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 380 | 0 | 84 | 0 | -12 | -139 | 951
10 | 4 | 10 | 971 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 568 | 0 | 89 | 0 | -179 | -143 | 971
10 | 4 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 638 | 0 | 88 | -20 | -221 | -144 | 977
10 | 4 | 12 | 966 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 695 | -29 | 94 | -65 | -221 | -144 | 966
10 | 4 | 13 | 988 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 630 | 0 | 96 | -9 | -220 | -145 | 988
10 | 4 | 14 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 519 | 0 | 93 | 0 | -108 | -143 | 1000
10 | 4 | 15 | 992 | 332 | 167 | 60 | 25 | 76 | 365 | 0 | 86 | 0 | 0 | -119 | 992
10 | 4 | 16 | 989 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 189 | 0 | 78 | 0 | 77 | 0 | 989
10 | 4 | 17 | 970 | 332 | 346 | 80 | 25 | 76 | 35 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 970
10 | 4 | 18 | 958 | 332 | 338 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 958
10 | 4 | 19 | 934 | 332 | 309 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 4 | 20 | 899 | 332 | 158 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 115 | 1 | 899
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 203 | -106 | 863
10 | 4 | 22 | 844 | 332 | 250 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 4 | 23 | 830 | 332 | 266 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 830
10 | 5 | 0 | 791 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 99 | 1 | 791
10 | 5 | 1 | 762 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 | 0 | 762
10 | 5 | 2 | 764 | 332 | 210 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 5 | 3 | 790 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 790
10 | 5 | 4 | 814 | 332 | 235 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 814
10 | 5 | 5 | 834 | 332 | 216 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 834
10 | 5 | 6 | 807 | 332 | 235 | 70 | 25 | 76 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 807
10 | 5 | 7 | 797 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 128 | 0 | 59 | 0 | 0 | -35 | 797
10 | 5 | 8 | 827 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 353 | 0 | 53 | 0 | -224 | 3 | 827
10 | 5 | 9 | 872 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 626 | -49 | 38 | -26 | -223 | -132 | 872
10 | 5 | 10 | 903 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 784 | -167 | 23 | -16 | -222 | -135 | 903
10 | 5 | 11 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 819 | -185 | 20 | -14 | -222 | -131 | 923
10 | 5 | 12 | 928 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 777 | -173 | 17 | -12 | -222 | -95 | 928
10 | 5 | 13 | 942 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 633 | 0 | 21 | 0 | -221 | -127 | 942
10 | 5 | 14 | 934 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 448 | 0 | 17 | 0 | -180 | 10 | 934
10 | 5 | 15 | 923 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 314 | 0 | 23 | 0 | -3 | -52 | 923
10 | 5 | 16 | 922 | 332 | 236 | 64 | 25 | 76 | 159 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 922
10 | 5 | 17 | 927 | 332 | 260 | 80 | 25 | 76 | 23 | 0 | 33 | 0 | 204 | -106 | 927
10 | 5 | 18 | 936 | 332 | 364 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 936
10 | 5 | 19 | 914 | 332 | 159 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 175 | 1 | 914
10 | 5 | 20 | 886 | 332 | 392 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 886
10 | 5 | 21 | 854 | 332 | 272 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 5 | 22 | 833 | 332 | 266 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 5 | 23 | 813 | 332 | 280 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 813
10 | 6 | 0 | 782 | 332 | 266 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 782
10 | 6 | 1 | 749 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 | 0 | 749
10 | 6 | 2 | 749 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 76 | 0 | 749
10 | 6 | 3 | 774 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 0 | 774
10 | 6 | 4 | 802 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 | 0 | 802
10 | 6 | 5 | 811 | 332 | 273 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 811
10 | 6 | 6 | 781 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 10 | 0 | 19 | 0 | 100 | 1 | 781
10 | 6 | 7 | 768 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | -50 | 768
10 | 6 | 8 | 800 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 385 | 0 | 11 | 0 | -224 | -14 | 800
10 | 6 | 9 | 851 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 630 | -65 | 9 | -6 | -223 | -132 | 851
10 | 6 | 10 | 897 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 867 | -377 | 3 | -2 | -222 | -8 | 897
10 | 6 | 11 | 934 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 916 | -398 | 4 | -3 | -221 | 0 | 934
10 | 6 | 12 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 772 | -237 | 3 | -2 | -221 | 0 | 951
10 | 6 | 13 | 966 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 702 | -138 | 3 | -2 | -221 | -14 | 966
10 | 6 | 14 | 932 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 495 | 0 | 3 | 0 | -214 | 9 | 932
10 | 6 | 15 | 941 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 294 | 0 | 4 | 0 | -3 | 5 | 941
10 | 6 | 16 | 938 | 332 | 297 | 64 | 25 | 76 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 6 | 17 | 957 | 332 | 401 | 80 | 25 | 76 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 6 | 18 | 970 | 332 | 216 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 177 | 0 | 970
10 | 6 | 19 | 946 | 332 | 368 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 946
10 | 6 | 20 | 907 | 332 | 329 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 907
10 | 6 | 21 | 875 | 332 | 156 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 153 | 1 | 875
10 | 6 | 22 | 847 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 847
10 | 6 | 23 | 829 | 332 | 151 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 152 | 0 | 829
10 | 7 | 0 | 782 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | -80 | 782
10 | 7 | 1 | 758 | 332 | 248 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 758
10 | 7 | 2 | 763 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 763
10 | 7 | 3 | 783 | 332 | 240 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 7 | 4 | 817 | 332 | 278 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 7 | 5 | 843 | 332 | 187 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -75 | 843
10 | 7 | 6 | 848 | 332 | 320 | 70 | 25 | 76 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 848
10 | 7 | 7 | 871 | 332 | 250 | 64 | 25 | 76 | 93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 871
10 | 7 | 8 | 945 | 332 | 240 | 61 | 25 | 76 | 173 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 945
10 | 7 | 9 | 1009 | 332 | 237 | 57 | 25 | 76 | 246 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 7 | 10 | 1021 | 332 | 170 | 55 | 25 | 76 | 316 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 1021
10 | 7 | 11 | 1026 | 332 | 171 | 55 | 25 | 76 | 372 | 0 | 27 | 0 | 0 | -32 | 1026
10 | 7 | 12 | 984 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 380 | 0 | 28 | 0 | 0 | -78 | 984
10 | 7 | 13 | 1012 | 332 | 187 | 55 | 25 | 76 | 316 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1012
10 | 7 | 14 | 1009 | 332 | 247 | 58 | 25 | 76 | 246 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 7 | 15 | 998 | 332 | 310 | 60 | 25 | 76 | 172 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 998
10 | 7 | 16 | 1001 | 332 | 318 | 64 | 25 | 76 | 85 | 0 | 23 | 0 | 78 | 0 | 1001
10 | 7 | 17 | 991 | 332 | 437 | 80 | 25 | 76 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 991
10 | 7 | 18 | 988 | 332 | 415 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 7 | 19 | 957 | 332 | 379 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 7 | 20 | 919 | 332 | 342 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 919
10 | 7 | 21 | 887 | 332 | 318 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 887
10 | 7 | 22 | 864 | 332 | 310 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 7 | 23 | 843 | 332 | 316 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 8 | 0 | 805 | 332 | 288 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 8 | 1 | 782 | 332 | 263 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 782
10 | 8 | 2 | 786 | 332 | 254 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 8 | 3 | 808 | 332 | 237 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 8 | 4 | 842 | 332 | 253 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 8 | 5 | 859 | 332 | 274 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 859
10 | 8 | 6 | 857 | 332 | 274 | 70 | 25 | 76 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 8 | 7 | 854 | 332 | 194 | 64 | 25 | 76 | 85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 854
10 | 8 | 8 | 901 | 332 | 158 | 61 | 25 | 76 | 237 | 0 | 68 | 0 | 0 | -56 | 901
10 | 8 | 9 | 947 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 410 | 0 | 62 | 0 | -24 | -139 | 947
10 | 8 | 10 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 558 | 0 | 51 | 0 | -122 | -142 | 981
10 | 8 | 11 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 594 | 0 | 45 | 0 | -151 | -145 | 979
10 | 8 | 12 | 955 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 568 | 0 | 49 | 0 | -156 | -142 | 955
10 | 8 | 13 | 981 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 540 | 0 | 42 | 0 | -94 | -143 | 981
10 | 8 | 14 | 984 | 332 | 166 | 58 | 25 | 76 | 410 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 984
10 | 8 | 15 | 971 | 332 | 165 | 60 | 25 | 76 | 269 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 971
10 | 8 | 16 | 967 | 332 | 295 | 64 | 25 | 76 | 123 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 967
10 | 8 | 17 | 958 | 332 | 506 | 80 | 25 | 76 | 18 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 958
10 | 8 | 18 | 960 | 332 | 164 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -11 | 960
10 | 8 | 19 | 932 | 332 | 317 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 8 | 20 | 898 | 332 | 158 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 123 | 0 | 898
10 | 8 | 21 | 868 | 332 | 252 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 1 | 868
10 | 8 | 22 | 845 | 332 | 238 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 845
10 | 8 | 23 | 827 | 332 | 244 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 9 | 0 | 789 | 332 | 217 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 789
10 | 9 | 1 | 762 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 40 | -1 | 762
10 | 9 | 2 | 764 | 332 | 162 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 9 | 3 | 799 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 33 | 1 | 799
10 | 9 | 4 | 834 | 332 | 231 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 834
10 | 9 | 5 | 851 | 332 | 259 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 851
10 | 9 | 6 | 837 | 332 | 152 | 70 | 25 | 76 | 11 | 0 | 87 | 0 | 83 | 1 | 837
10 | 9 | 7 | 831 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 223 | 0 | 88 | 0 | 1 | -126 | 831
10 | 9 | 8 | 861 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 562 | -8 | 84 | -58 | -221 | -140 | 861
10 | 9 | 9 | 923 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 862 | -237 | 90 | -62 | -222 | -146 | 923
10 | 9 | 10 | 951 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1052 | -409 | 88 | -60 | -221 | -135 | 951
10 | 9 | 11 | 974 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1139 | -473 | 86 | -59 | -221 | -134 | 974
10 | 9 | 12 | 957 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1118 | -465 | 78 | -53 | -221 | -136 | 957
10 | 9 | 13 | 982 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 962 | -282 | 77 | -53 | -220 | -138 | 982
10 | 9 | 14 | 980 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 800 | -113 | 74 | -51 | -220 | -149 | 980
10 | 9 | 15 | 971 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 578 | 0 | 85 | 0 | -197 | -136 | 971
10 | 9 | 16 | 980 | 332 | 166 | 64 | 25 | 76 | 261 | 0 | 88 | 0 | 0 | -32 | 980
10 | 9 | 17 | 956 | 332 | 308 | 80 | 25 | 76 | 43 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 956
10 | 9 | 18 | 956 | 332 | 164 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 158 | 0 | 956
10 | 9 | 19 | 932 | 332 | 297 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 932
10 | 9 | 20 | 895 | 332 | 266 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 9 | 21 | 866 | 332 | 148 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 203 | -94 | 866
10 | 9 | 22 | 842 | 332 | 248 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 1 | 842
10 | 9 | 23 | 824 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 196 | -78 | 824
10 | 10 | 0 | 787 | 332 | 245 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -3 | 5 | 0 | 787
10 | 10 | 1 | 755 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -3 | 70 | 3 | 755
10 | 10 | 2 | 761 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -2 | 86 | -9 | 761
10 | 10 | 3 | 789 | 332 | 230 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | 3 | 789
10 | 10 | 4 | 828 | 332 | 172 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | -1 | 102 | 2 | 828
10 | 10 | 5 | 849 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -1 | 203 | -35 | 849
10 | 10 | 6 | 836 | 332 | 155 | 70 | 25 | 76 | 11 | -1 | 17 | -1 | 198 | -46 | 836
10 | 10 | 7 | 828 | 332 | 164 | 64 | 25 | 76 | 221 | -14 | 10 | -1 | -1 | -48 | 828
10 | 10 | 8 | 856 | 332 | 183 | 61 | 25 | 76 | 543 | -35 | 8 | 0 | -218 | -119 | 856
10 | 10 | 9 | 932 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 844 | -195 | 6 | -4 | -221 | -136 | 932
10 | 10 | 10 | 964 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1059 | -512 | 8 | -6 | -221 | 0 | 964
10 | 10 | 11 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1133 | -576 | 16 | -12 | -221 | 1 | 977
10 | 10 | 12 | 965 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1119 | -576 | 26 | -19 | -221 | 0 | 965
10 | 10 | 13 | 998 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1007 | -298 | 32 | -24 | -220 | -135 | 998
10 | 10 | 14 | 1008 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 854 | -125 | 34 | -26 | -220 | -148 | 1008
10 | 10 | 15 | 983 | 332 | 191 | 60 | 25 | 76 | 626 | -41 | 39 | -2 | -188 | -135 | 983
10 | 10 | 16 | 992 | 332 | 318 | 64 | 25 | 76 | 300 | -19 | 33 | -2 | 0 | -135 | 992
10 | 10 | 17 | 966 | 332 | 183 | 80 | 25 | 76 | 39 | -3 | 32 | -2 | 204 | 0 | 966
10 | 10 | 18 | 964 | 332 | 189 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -2 | 204 | 0 | 964
10 | 10 | 19 | 930 | 332 | 349 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | 3 | 930
10 | 10 | 20 | 900 | 332 | 158 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -3 | 156 | 3 | 900
10 | 10 | 21 | 866 | 332 | 287 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | 0 | 866
10 | 10 | 22 | 842 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -2 | 126 | 3 | 842
10 | 10 | 23 | 818 | 332 | 282 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | 3 | 818
10 | 11 | 0 | 779 | 332 | 262 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | 0 | 779
10 | 11 | 1 | 755 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -2 | 87 | 2 | 755
10 | 11 | 2 | 762 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -2 | 96 | -18 | 762
10 | 11 | 3 | 789 | 332 | 229 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | 0 | 789
10 | 11 | 4 | 822 | 332 | 150 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -2 | 110 | 3 | 822
10 | 11 | 5 | 844 | 332 | 294 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | 3 | 844
10 | 11 | 6 | 834 | 332 | 205 | 70 | 25 | 76 | 8 | -1 | 28 | -2 | 198 | -105 | 834
10 | 11 | 7 | 829 | 332 | 164 | 64 | 25 | 76 | 195 | -13 | 31 | -2 | -1 | -42 | 829
10 | 11 | 8 | 862 | 332 | 181 | 61 | 25 | 76 | 464 | -30 | 26 | -2 | -208 | -63 | 862
10 | 11 | 9 | 924 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 710 | -75 | 26 | -19 | -222 | -134 | 924
10 | 11 | 10 | 946 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 944 | -418 | 18 | -13 | -221 | 0 | 946
10 | 11 | 11 | 967 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1089 | -541 | 16 | -11 | -221 | -1 | 967
10 | 11 | 12 | 948 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1107 | -569 | 18 | -14 | -221 | -9 | 948
10 | 11 | 13 | 986 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1044 | -344 | 21 | -16 | -220 | -135 | 986
10 | 11 | 14 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 887 | -162 | 23 | -17 | -220 | -150 | 1000
10 | 11 | 15 | 979 | 332 | 189 | 60 | 25 | 76 | 606 | -39 | 32 | -2 | -165 | -135 | 979
10 | 11 | 16 | 981 | 332 | 313 | 64 | 25 | 76 | 286 | -18 | 40 | -2 | 0 | -135 | 981
10 | 11 | 17 | 960 | 332 | 170 | 80 | 25 | 76 | 38 | -2 | 39 | -2 | 204 | 0 | 960
10 | 11 | 18 | 957 | 332 | 348 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -2 | 29 | 3 | 957
10 | 11 | 19 | 928 | 332 | 350 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -2 | 0 | 0 | 928
10 | 11 | 20 | 896 | 332 | 314 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | 0 | 896
10 | 11 | 21 | 859 | 332 | 152 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -3 | 134 | 0 | 859
10 | 11 | 22 | 835 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -2 | 123 | 3 | 835
10 | 11 | 23 | 818 | 332 | 196 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -3 | 204 | -123 | 818
10 | 12 | 0 | 779 | 332 | 155 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -6 | 98 | 0 | 779
10 | 12 | 1 | 752 | 332 | 154 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -6 | 73 | 0 | 752
10 | 12 | 2 | 758 | 332 | 154 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -6 | 63 | 0 | 758
10 | 12 | 3 | 790 | 332 | 154 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | -6 | 102 | -31 | 790
10 | 12 | 4 | 816 | 332 | 154 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -6 | 100 | 0 | 816
10 | 12 | 5 | 832 | 332 | 283 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | 0 | 832
10 | 12 | 6 | 801 | 332 | 156 | 70 | 25 | 76 | 12 | -2 | 41 | -6 | 101 | -4 | 801
10 | 12 | 7 | 774 | 332 | 190 | 64 | 25 | 76 | 223 | -36 | 38 | -6 | -132 | 0 | 774
10 | 12 | 8 | 787 | 332 | 155 | 61 | 25 | 76 | 552 | -88 | 33 | -5 | -223 | -131 | 787
10 | 12 | 9 | 835 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 871 | -456 | 30 | -25 | -223 | 0 | 835
10 | 12 | 10 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1077 | -643 | 25 | -21 | -223 | 0 | 851
10 | 12 | 11 | 864 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1144 | -697 | 23 | -19 | -223 | 0 | 864
10 | 12 | 12 | 864 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1137 | -693 | 21 | -18 | -218 | -1 | 864
10 | 12 | 13 | 878 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1087 | -627 | 27 | -23 | -223 | 1 | 878
10 | 12 | 14 | 891 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 927 | -330 | 35 | -29 | -222 | -129 | 891
10 | 12 | 15 | 871 | 332 | 175 | 60 | 25 | 76 | 632 | -101 | 34 | -5 | -223 | -134 | 871
10 | 12 | 16 | 887 | 332 | 203 | 64 | 25 | 76 | 306 | -49 | 41 | -6 | 2 | -107 | 887
10 | 12 | 17 | 893 | 332 | 159 | 80 | 25 | 76 | 34 | -5 | 41 | -6 | 157 | 0 | 893
10 | 12 | 18 | 899 | 332 | 155 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -6 | 189 | -19 | 899
10 | 12 | 19 | 871 | 332 | 156 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 131 | 0 | 871
10 | 12 | 20 | 851 | 332 | 157 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -8 | 111 | 0 | 851
10 | 12 | 21 | 824 | 332 | 156 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -8 | 91 | 0 | 824
10 | 12 | 22 | 800 | 332 | 155 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -7 | 194 | -114 | 800
10 | 12 | 23 | 777 | 332 | 156 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -8 | 77 | 0 | 777
10 | 13 | 0 | 738 | 332 | 158 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -9 | 52 | 0 | 738
10 | 13 | 1 | 715 | 332 | 158 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -9 | 31 | 0 | 715
10 | 13 | 2 | 727 | 332 | 157 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -9 | 25 | 0 | 727
10 | 13 | 3 | 762 | 332 | 158 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -9 | 35 | 0 | 762
10 | 13 | 4 | 794 | 332 | 157 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -9 | 71 | 0 | 794
10 | 13 | 5 | 808 | 332 | 157 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | -9 | 96 | 0 | 808
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 159 | 70 | 25 | 76 | 11 | -2 | 48 | -9 | 58 | 0 | 768
10 | 13 | 7 | 735 | 332 | 202 | 64 | 25 | 76 | 221 | -46 | 41 | -8 | -172 | 0 | 735
10 | 13 | 8 | 752 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 554 | -115 | 34 | -14 | -219 | -130 | 752
10 | 13 | 9 | 781 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 871 | -428 | 28 | -25 | -223 | -80 | 781
10 | 13 | 10 | 800 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1075 | -664 | 14 | -12 | -224 | -25 | 800
10 | 13 | 11 | 812 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1159 | -761 | 14 | -13 | -224 | 1 | 812
10 | 13 | 12 | 825 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1173 | -762 | 11 | -10 | -224 | 1 | 825
10 | 13 | 13 | 834 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1103 | -683 | 13 | -11 | -223 | -1 | 834
10 | 13 | 14 | 843 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 921 | -496 | 16 | -13 | -223 | -1 | 843
10 | 13 | 15 | 851 | 332 | 200 | 60 | 25 | 76 | 620 | -128 | 28 | -5 | -223 | -134 | 851
10 | 13 | 16 | 854 | 332 | 215 | 64 | 25 | 76 | 285 | -59 | 39 | -8 | -1 | -114 | 854
10 | 13 | 17 | 868 | 332 | 169 | 80 | 25 | 76 | 35 | -7 | 34 | -7 | 131 | 0 | 868
10 | 13 | 18 | 886 | 332 | 260 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 61 | 0 | 886
10 | 13 | 19 | 864 | 332 | 163 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -7 | 131 | 0 | 864
10 | 13 | 20 | 843 | 332 | 157 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -9 | 109 | 0 | 843
10 | 13 | 21 | 820 | 332 | 159 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -8 | 91 | 0 | 820
10 | 13 | 22 | 795 | 332 | 155 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -7 | 90 | 0 | 795
10 | 13 | 23 | 777 | 332 | 157 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -8 | 86 | 0 | 777
10 | 14 | 0 | 738 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 | 1 | 738
10 | 14 | 1 | 718 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33 | 0 | 718
10 | 14 | 2 | 729 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 729
10 | 14 | 3 | 765 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | 1 | 765
10 | 14 | 4 | 796 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 78 | -5 | 796
10 | 14 | 5 | 817 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 94 | 0 | 817
10 | 14 | 6 | 788 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 5 | 0 | 58 | 0 | 75 | -1 | 788
10 | 14 | 7 | 781 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 86 | 0 | 56 | 0 | -7 | 1 | 781
10 | 14 | 8 | 806 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 208 | 0 | 54 | 0 | -117 | 19 | 806
10 | 14 | 9 | 852 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 338 | 0 | 48 | 0 | -182 | 10 | 852
10 | 14 | 10 | 857 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 413 | 0 | 54 | 0 | -223 | -23 | 857
10 | 14 | 11 | 867 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 422 | 0 | 48 | 0 | -223 | -16 | 867
10 | 14 | 12 | 868 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 479 | 0 | 49 | 0 | -223 | -73 | 868
10 | 14 | 13 | 894 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 563 | 0 | 46 | 0 | -222 | -129 | 894
10 | 14 | 14 | 901 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 474 | 0 | 41 | 0 | -222 | -31 | 901
10 | 14 | 15 | 891 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 318 | 0 | 46 | 0 | -114 | 0 | 891
10 | 14 | 16 | 902 | 332 | 158 | 64 | 25 | 76 | 155 | 0 | 50 | 0 | 151 | -109 | 902
10 | 14 | 17 | 921 | 332 | 336 | 80 | 25 | 76 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 14 | 18 | 932 | 332 | 257 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 199 | -116 | 932
10 | 14 | 19 | 910 | 332 | 304 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 14 | 20 | 880 | 332 | 201 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 199 | -128 | 880
10 | 14 | 21 | 853 | 332 | 242 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 14 | 22 | 834 | 332 | 151 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 82 | 1 | 834
10 | 14 | 23 | 811 | 332 | 149 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 83 | -11 | 811
10 | 15 | 0 | 775 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 49 | 0 | 775
10 | 15 | 1 | 751 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 22 | 1 | 751
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 35 | 0 | 763
10 | 15 | 3 | 795 | 332 | 192 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 2 | 795
10 | 15 | 4 | 824 | 332 | 151 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 169 | -88 | 824
10 | 15 | 5 | 844 | 332 | 270 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 15 | 6 | 838 | 332 | 152 | 70 | 25 | 76 | 7 | 0 | 58 | 0 | 117 | 1 | 838
10 | 15 | 7 | 852 | 332 | 179 | 64 | 25 | 76 | 110 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 852
10 | 15 | 8 | 917 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 246 | 0 | 50 | 0 | -7 | -14 | 917
10 | 15 | 9 | 959 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 385 | 0 | 53 | 0 | -8 | -109 | 959
10 | 15 | 10 | 984 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 546 | 0 | 48 | 0 | -220 | -26 | 984
10 | 15 | 11 | 1015 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 585 | 0 | 35 | 0 | -220 | -21 | 1015
10 | 15 | 12 | 988 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 564 | 0 | 31 | 0 | -220 | -23 | 988
10 | 15 | 13 | 1035 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 497 | 0 | 39 | 0 | -137 | 0 | 1035
10 | 15 | 14 | 1039 | 332 | 181 | 58 | 25 | 76 | 333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1039
10 | 15 | 15 | 1028 | 332 | 273 | 60 | 25 | 76 | 238 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1028
10 | 15 | 16 | 1024 | 332 | 387 | 64 | 25 | 76 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1024
10 | 15 | 17 | 1013 | 332 | 450 | 80 | 25 | 76 | 15 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 1013
10 | 15 | 18 | 1009 | 332 | 435 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 15 | 19 | 974 | 332 | 404 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 974
10 | 15 | 20 | 936 | 332 | 373 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 15 | 21 | 904 | 332 | 158 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -18 | 904
10 | 15 | 22 | 875 | 332 | 319 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 875
10 | 15 | 23 | 854 | 332 | 320 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 16 | 0 | 819 | 332 | 150 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 144 | 2 | 819
10 | 16 | 1 | 792 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 157 | -44 | 792
10 | 16 | 2 | 796 | 332 | 246 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 796
10 | 16 | 3 | 816 | 332 | 251 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 16 | 4 | 847 | 332 | 278 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 847
10 | 16 | 5 | 862 | 332 | 154 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -47 | 862
10 | 16 | 6 | 862 | 332 | 327 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 862
10 | 16 | 7 | 873 | 332 | 251 | 64 | 25 | 76 | 88 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 873
10 | 16 | 8 | 934 | 332 | 161 | 61 | 25 | 76 | 281 | 0 | 25 | 0 | 0 | -27 | 934
10 | 16 | 9 | 995 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 478 | 0 | 32 | 0 | -12 | -141 | 995
10 | 16 | 10 | 1029 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 632 | 0 | 39 | 0 | -143 | -135 | 1029
10 | 16 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 780 | -15 | 43 | -29 | -219 | -148 | 1048
10 | 16 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 804 | -39 | 45 | -31 | -219 | -146 | 1050
10 | 16 | 13 | 1097 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 749 | 0 | 55 | 0 | -208 | -135 | 1097
10 | 16 | 14 | 1095 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 583 | 0 | 49 | 0 | -32 | -144 | 1095
10 | 16 | 15 | 1086 | 332 | 177 | 60 | 25 | 76 | 392 | 0 | 53 | 0 | 0 | -29 | 1086
10 | 16 | 16 | 1072 | 332 | 340 | 64 | 25 | 76 | 160 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1072
10 | 16 | 17 | 1043 | 332 | 430 | 80 | 25 | 76 | 19 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1043
10 | 16 | 18 | 1032 | 332 | 413 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1032
10 | 16 | 19 | 988 | 332 | 371 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 16 | 20 | 947 | 332 | 338 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 947
10 | 16 | 21 | 916 | 332 | 160 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | -44 | 916
10 | 16 | 22 | 883 | 332 | 298 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 16 | 23 | 854 | 332 | 295 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 17 | 0 | 815 | 332 | 259 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 815
10 | 17 | 1 | 790 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 94 | 0 | 790
10 | 17 | 2 | 793 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 87 | 0 | 793
10 | 17 | 3 | 813 | 332 | 232 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 17 | 4 | 844 | 332 | 269 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 17 | 5 | 862 | 332 | 154 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -59 | 862
10 | 17 | 6 | 857 | 332 | 300 | 70 | 25 | 76 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 17 | 7 | 868 | 332 | 215 | 64 | 25 | 76 | 109 | 0 | 42 | 0 | 4 | 1 | 868
10 | 17 | 8 | 925 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 283 | 0 | 35 | 0 | -35 | 0 | 925
10 | 17 | 9 | 996 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 454 | 0 | 28 | 0 | -143 | 19 | 996
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 518 | 0 | 26 | 0 | -152 | 11 | 1039
10 | 17 | 11 | 1058 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 516 | 0 | 17 | 0 | -121 | 10 | 1058
10 | 17 | 12 | 1025 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 486 | 0 | 14 | 0 | -119 | 8 | 1025
10 | 17 | 13 | 1061 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 416 | 0 | 20 | 0 | -11 | 0 | 1061
10 | 17 | 14 | 1068 | 332 | 294 | 58 | 25 | 76 | 256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1068
10 | 17 | 15 | 1043 | 332 | 201 | 60 | 25 | 76 | 122 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1043
10 | 17 | 16 | 1044 | 332 | 476 | 64 | 25 | 76 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1044
10 | 17 | 17 | 1041 | 332 | 488 | 80 | 25 | 76 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1041
10 | 17 | 18 | 1031 | 332 | 449 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1031
10 | 17 | 19 | 996 | 332 | 423 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 996
10 | 17 | 20 | 951 | 332 | 370 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 17 | 21 | 921 | 332 | 344 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 17 | 22 | 889 | 332 | 331 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 889
10 | 17 | 23 | 864 | 332 | 323 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 18 | 0 | 827 | 332 | 303 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 2 | 827
10 | 18 | 1 | 799 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 139 | 1 | 799
10 | 18 | 2 | 801 | 332 | 268 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 801
10 | 18 | 3 | 825 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 112 | 0 | 825
10 | 18 | 4 | 851 | 332 | 208 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | 0 | 851
10 | 18 | 5 | 868 | 332 | 312 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 18 | 6 | 862 | 332 | 310 | 70 | 25 | 76 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 18 | 7 | 875 | 332 | 204 | 64 | 25 | 76 | 129 | 0 | 39 | 0 | 5 | 1 | 875
10 | 18 | 8 | 942 | 332 | 151 | 61 | 25 | 76 | 402 | 0 | 27 | 0 | 2 | -134 | 942
10 | 18 | 9 | 1029 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 697 | 0 | 24 | 0 | -186 | -144 | 1029
10 | 18 | 10 | 1091 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 899 | -85 | 23 | -15 | -218 | -149 | 1091
10 | 18 | 11 | 1136 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 964 | -104 | 26 | -18 | -217 | -151 | 1136
10 | 18 | 12 | 1140 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 921 | -63 | 38 | -26 | -217 | -149 | 1140
10 | 18 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 774 | 0 | 43 | 0 | -145 | -135 | 1173
10 | 18 | 14 | 1173 | 332 | 203 | 58 | 25 | 76 | 569 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1173
10 | 18 | 15 | 1145 | 332 | 272 | 60 | 25 | 76 | 329 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1145
10 | 18 | 16 | 1134 | 332 | 402 | 64 | 25 | 76 | 174 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1134
10 | 18 | 17 | 1107 | 332 | 617 | 80 | 25 | 76 | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 | -120 | 1107
10 | 18 | 18 | 1094 | 332 | 273 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | 2 | 1094
10 | 18 | 19 | 1042 | 332 | 419 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1042
10 | 18 | 20 | 991 | 332 | 367 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 991
10 | 18 | 21 | 951 | 332 | 330 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 18 | 22 | 921 | 332 | 300 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 921
10 | 18 | 23 | 894 | 332 | 157 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 136 | 1 | 894
10 | 19 | 0 | 845 | 332 | 261 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 19 | 1 | 816 | 332 | 235 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 19 | 2 | 813 | 332 | 224 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 813
10 | 19 | 3 | 827 | 332 | 229 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 19 | 4 | 848 | 332 | 153 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 106 | 1 | 848
10 | 19 | 5 | 856 | 332 | 277 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 856
10 | 19 | 6 | 841 | 332 | 280 | 70 | 25 | 76 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 19 | 7 | 852 | 332 | 258 | 64 | 25 | 76 | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 852
10 | 19 | 8 | 903 | 332 | 283 | 61 | 25 | 76 | 90 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 903
10 | 19 | 9 | 944 | 332 | 203 | 57 | 25 | 76 | 227 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 944
10 | 19 | 10 | 977 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 345 | 0 | 34 | 0 | -9 | -29 | 977
10 | 19 | 11 | 979 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 435 | 0 | 21 | 0 | -9 | -104 | 979
10 | 19 | 12 | 965 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 461 | 0 | 21 | 0 | -21 | -132 | 965
10 | 19 | 13 | 974 | 332 | 175 | 55 | 25 | 76 | 416 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 974
10 | 19 | 14 | 957 | 332 | 164 | 58 | 25 | 76 | 288 | 0 | 31 | 0 | 5 | -22 | 957
10 | 19 | 15 | 944 | 332 | 162 | 60 | 25 | 76 | 175 | 0 | 30 | 0 | 83 | 1 | 944
10 | 19 | 16 | 947 | 332 | 327 | 64 | 25 | 76 | 94 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 947
10 | 19 | 17 | 948 | 332 | 277 | 80 | 25 | 76 | 12 | 0 | 41 | 0 | 104 | 1 | 948
10 | 19 | 18 | 948 | 332 | 347 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 948
10 | 19 | 19 | 921 | 332 | 314 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 19 | 20 | 877 | 332 | 272 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 877
10 | 19 | 21 | 846 | 332 | 243 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 19 | 22 | 820 | 332 | 224 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 820
10 | 19 | 23 | 792 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 792
10 | 20 | 0 | 751 | 332 | 159 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | -10 | 5 | 34 | 751
10 | 20 | 1 | 729 | 332 | 159 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -11 | 0 | 13 | 729
10 | 20 | 2 | 731 | 332 | 160 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | -11 | -5 | 0 | 731
10 | 20 | 3 | 762 | 332 | 161 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | -13 | -5 | -2 | 762
10 | 20 | 4 | 789 | 332 | 162 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -13 | 4 | 14 | 789
10 | 20 | 5 | 803 | 332 | 191 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -14 | 5 | 6 | 803
10 | 20 | 6 | 774 | 332 | 161 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 94 | -13 | 0 | 26 | 774
10 | 20 | 7 | 746 | 332 | 178 | 64 | 25 | 76 | 98 | -15 | 100 | -14 | 0 | -98 | 746
10 | 20 | 8 | 746 | 332 | 203 | 61 | 25 | 76 | 331 | -49 | 137 | -19 | -224 | -127 | 746
10 | 20 | 9 | 781 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 601 | -266 | 183 | -151 | -224 | 0 | 781
10 | 20 | 10 | 792 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 770 | -422 | 154 | -127 | -219 | 0 | 792
10 | 20 | 11 | 797 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 888 | -530 | 156 | -129 | -224 | 0 | 797
10 | 20 | 12 | 802 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 857 | -483 | 155 | -128 | -224 | -11 | 802
10 | 20 | 13 | 801 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 772 | -411 | 166 | -137 | -224 | -1 | 801
10 | 20 | 14 | 800 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 581 | -225 | 163 | -135 | -224 | 1 | 800
10 | 20 | 15 | 796 | 332 | 206 | 60 | 25 | 76 | 401 | -59 | 125 | -18 | -222 | -130 | 796
10 | 20 | 16 | 803 | 332 | 187 | 64 | 25 | 76 | 149 | -22 | 122 | -17 | 0 | -113 | 803
10 | 20 | 17 | 836 | 332 | 170 | 80 | 25 | 76 | 12 | -2 | 143 | -20 | 151 | -131 | 836
10 | 20 | 18 | 854 | 332 | 168 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | -20 | 62 | -38 | 854
10 | 20 | 19 | 845 | 332 | 169 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | -20 | 91 | -81 | 845
10 | 20 | 20 | 825 | 332 | 168 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | -20 | 1 | -7 | 825
10 | 20 | 21 | 800 | 332 | 165 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -17 | 0 | -1 | 800
10 | 20 | 22 | 779 | 332 | 164 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | -16 | 120 | -125 | 779
10 | 20 | 23 | 761 | 332 | 161 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | -14 | 133 | -122 | 761
10 | 21 | 0 | 727 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -2 | 727
10 | 21 | 1 | 702 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -19 | 702
10 | 21 | 2 | 720 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -15 | 720
10 | 21 | 3 | 759 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 759
10 | 21 | 4 | 802 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 | 1 | 802
10 | 21 | 5 | 825 | 332 | 151 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 | 0 | 825
10 | 21 | 6 | 819 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 68 | 0 | 97 | 1 | 819
10 | 21 | 7 | 822 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 96 | 0 | 67 | 0 | 1 | 13 | 822
10 | 21 | 8 | 862 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 304 | 0 | 61 | 0 | -12 | -133 | 862
10 | 21 | 9 | 923 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 475 | 0 | 54 | 0 | -222 | -22 | 923
10 | 21 | 10 | 944 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 637 | -57 | 49 | -34 | -221 | -66 | 944
10 | 21 | 11 | 964 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 678 | -62 | 48 | -33 | -221 | -82 | 964
10 | 21 | 12 | 953 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 713 | -60 | 62 | -43 | -221 | -134 | 953
10 | 21 | 13 | 987 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 642 | 0 | 60 | -19 | -220 | -112 | 987
10 | 21 | 14 | 988 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 510 | 0 | 71 | 0 | -220 | -12 | 988
10 | 21 | 15 | 971 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 313 | 0 | 83 | 0 | 4 | -70 | 971
10 | 21 | 16 | 990 | 332 | 251 | 64 | 25 | 76 | 145 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 990
10 | 21 | 17 | 979 | 332 | 278 | 80 | 25 | 76 | 14 | 0 | 103 | 0 | 204 | -133 | 979
10 | 21 | 18 | 977 | 332 | 326 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 977
10 | 21 | 19 | 945 | 332 | 148 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 149 | 1 | 945
10 | 21 | 20 | 911 | 332 | 265 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 911
10 | 21 | 21 | 880 | 332 | 225 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 880
10 | 21 | 22 | 853 | 332 | 206 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 21 | 23 | 841 | 332 | 218 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 22 | 0 | 803 | 332 | 187 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 22 | 1 | 779 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 17 | 0 | 779
10 | 22 | 2 | 789 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 789
10 | 22 | 3 | 814 | 332 | 161 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 814
10 | 22 | 4 | 845 | 332 | 183 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 22 | 5 | 861 | 332 | 231 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 22 | 6 | 856 | 332 | 235 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 22 | 7 | 886 | 332 | 157 | 64 | 25 | 76 | 28 | 0 | 116 | 0 | 86 | 2 | 886
10 | 22 | 8 | 956 | 332 | 255 | 61 | 25 | 76 | 73 | 0 | 109 | 0 | 0 | 25 | 956
10 | 22 | 9 | 1006 | 332 | 307 | 57 | 25 | 76 | 96 | 0 | 94 | 0 | 0 | 19 | 1006
10 | 22 | 10 | 1015 | 332 | 169 | 55 | 25 | 76 | 72 | 0 | 88 | 0 | 187 | 11 | 1015
10 | 22 | 11 | 1010 | 332 | 327 | 55 | 25 | 76 | 100 | 0 | 85 | 0 | 0 | 10 | 1010
10 | 22 | 12 | 975 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 155 | 0 | 75 | 0 | 92 | -1 | 975
10 | 22 | 13 | 992 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 188 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 992
10 | 22 | 14 | 1004 | 332 | 212 | 58 | 25 | 76 | 212 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1004
10 | 22 | 15 | 998 | 332 | 268 | 60 | 25 | 76 | 147 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 998
10 | 22 | 16 | 1003 | 332 | 356 | 64 | 25 | 76 | 82 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1003
10 | 22 | 17 | 995 | 332 | 226 | 80 | 25 | 76 | 8 | 0 | 48 | 0 | 199 | 1 | 995
10 | 22 | 18 | 991 | 332 | 408 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 991
10 | 22 | 19 | 957 | 332 | 369 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 22 | 20 | 932 | 332 | 350 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 22 | 21 | 905 | 332 | 339 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 905
10 | 22 | 22 | 878 | 332 | 333 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 878
10 | 22 | 23 | 858 | 332 | 335 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 858
10 | 23 | 0 | 825 | 332 | 305 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 825
10 | 23 | 1 | 794 | 332 | 261 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 794
10 | 23 | 2 | 799 | 332 | 241 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 23 | 3 | 822 | 332 | 221 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 822
10 | 23 | 4 | 852 | 332 | 242 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 852
10 | 23 | 5 | 864 | 332 | 148 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 193 | -77 | 864
10 | 23 | 6 | 857 | 332 | 260 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 857
10 | 23 | 7 | 869 | 332 | 227 | 64 | 25 | 76 | 46 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 869
10 | 23 | 8 | 919 | 332 | 160 | 61 | 25 | 76 | 156 | 0 | 94 | 0 | 14 | 1 | 919
10 | 23 | 9 | 958 | 332 | 164 | 57 | 25 | 76 | 291 | 0 | 87 | 0 | 0 | -74 | 958
10 | 23 | 10 | 976 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 490 | 0 | 83 | 0 | -91 | -142 | 976
10 | 23 | 11 | 971 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 663 | 0 | 76 | -38 | -221 | -145 | 971
10 | 23 | 12 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 705 | -73 | 68 | -47 | -222 | -144 | 923
10 | 23 | 13 | 952 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 768 | -100 | 55 | -38 | -221 | -148 | 952
10 | 23 | 14 | 952 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 677 | -14 | 53 | -36 | -221 | -146 | 952
10 | 23 | 15 | 951 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 456 | 0 | 45 | 0 | -48 | -143 | 951
10 | 23 | 16 | 952 | 332 | 239 | 64 | 25 | 76 | 179 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 23 | 17 | 942 | 332 | 383 | 80 | 25 | 76 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 23 | 18 | 944 | 332 | 368 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 944
10 | 23 | 19 | 915 | 332 | 338 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 915
10 | 23 | 20 | 886 | 332 | 318 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 886
10 | 23 | 21 | 853 | 332 | 286 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 23 | 22 | 833 | 332 | 280 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 23 | 23 | 810 | 332 | 277 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 24 | 0 | 780 | 332 | 260 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 780
10 | 24 | 1 | 753 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | 1 | 753
10 | 24 | 2 | 766 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 106 | -27 | 766
10 | 24 | 3 | 799 | 332 | 234 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 24 | 4 | 836 | 332 | 152 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 194 | -76 | 836
10 | 24 | 5 | 853 | 332 | 300 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 853
10 | 24 | 6 | 844 | 332 | 306 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 844
10 | 24 | 7 | 840 | 332 | 210 | 64 | 25 | 76 | 99 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 840
10 | 24 | 8 | 865 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 246 | 0 | 23 | 0 | -6 | -40 | 865
10 | 24 | 9 | 910 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 381 | 0 | 19 | 0 | -7 | -121 | 910
10 | 24 | 10 | 923 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 474 | 0 | 19 | 0 | -72 | -134 | 923
10 | 24 | 11 | 930 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 475 | 0 | 24 | 0 | -70 | -135 | 930
10 | 24 | 12 | 907 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 395 | 0 | 40 | 0 | -29 | -135 | 907
10 | 24 | 13 | 930 | 332 | 166 | 55 | 25 | 76 | 303 | 0 | 35 | 0 | 0 | -62 | 930
10 | 24 | 14 | 936 | 332 | 184 | 58 | 25 | 76 | 226 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 24 | 15 | 935 | 332 | 162 | 60 | 25 | 76 | 142 | 0 | 37 | 0 | 101 | 0 | 935
10 | 24 | 16 | 939 | 332 | 329 | 64 | 25 | 76 | 58 | 0 | 49 | 0 | 5 | 1 | 939
10 | 24 | 17 | 941 | 332 | 355 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 941
10 | 24 | 18 | 944 | 332 | 322 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 944
10 | 24 | 19 | 914 | 332 | 159 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 131 | 2 | 914
10 | 24 | 20 | 885 | 332 | 257 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 885
10 | 24 | 21 | 857 | 332 | 233 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 24 | 22 | 836 | 332 | 207 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 24 | 23 | 817 | 332 | 234 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 25 | 0 | 782 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 68 | 1 | 782
10 | 25 | 1 | 753 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 33 | 0 | 753
10 | 25 | 2 | 767 | 332 | 164 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 767
10 | 25 | 3 | 802 | 332 | 178 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 802
10 | 25 | 4 | 830 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 56 | 0 | 830
10 | 25 | 5 | 849 | 332 | 153 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 | 0 | 849
10 | 25 | 6 | 840 | 332 | 234 | 70 | 25 | 76 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 25 | 7 | 841 | 332 | 227 | 64 | 25 | 76 | 91 | 0 | 109 | 0 | 0 | -83 | 841
10 | 25 | 8 | 861 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 259 | 0 | 106 | 0 | -97 | -49 | 861
10 | 25 | 9 | 904 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 441 | 0 | 96 | 0 | -222 | -49 | 904
10 | 25 | 10 | 922 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 574 | 0 | 87 | -19 | -222 | -134 | 922
10 | 25 | 11 | 933 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 609 | 0 | 88 | -44 | -221 | -135 | 933
10 | 25 | 12 | 916 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 553 | 0 | 87 | -40 | -222 | -98 | 916
10 | 25 | 13 | 943 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 411 | 0 | 80 | 0 | -115 | -69 | 943
10 | 25 | 14 | 949 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 286 | 0 | 94 | 0 | -6 | -64 | 949
10 | 25 | 15 | 951 | 332 | 206 | 60 | 25 | 76 | 165 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 951
10 | 25 | 16 | 952 | 332 | 293 | 64 | 25 | 76 | 69 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 952
10 | 25 | 17 | 949 | 332 | 338 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 949
10 | 25 | 18 | 946 | 332 | 297 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 946
10 | 25 | 19 | 916 | 332 | 160 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 204 | -102 | 916
10 | 25 | 20 | 890 | 332 | 157 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 96 | 1 | 890
10 | 25 | 21 | 861 | 332 | 154 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 92 | 2 | 861
10 | 25 | 22 | 846 | 332 | 239 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 25 | 23 | 829 | 332 | 151 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 105 | 1 | 829
10 | 26 | 0 | 792 | 332 | 227 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 1 | 792
10 | 26 | 1 | 764 | 332 | 217 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 26 | 2 | 774 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 774
10 | 26 | 3 | 799 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 | -34 | 799
10 | 26 | 4 | 832 | 332 | 353 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | -111 | 832
10 | 26 | 5 | 836 | 332 | 152 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 142 | -36 | 836
10 | 26 | 6 | 809 | 332 | 234 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 26 | 7 | 809 | 332 | 217 | 64 | 25 | 76 | 18 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 26 | 8 | 832 | 332 | 176 | 61 | 25 | 76 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 832
10 | 26 | 9 | 846 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 232 | 0 | 61 | 0 | -6 | -79 | 846
10 | 26 | 10 | 858 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 380 | 0 | 54 | 0 | -180 | -32 | 858
10 | 26 | 11 | 856 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 464 | 0 | 45 | 0 | -223 | -66 | 856
10 | 26 | 12 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 481 | 0 | 46 | 0 | -223 | -89 | 851
10 | 26 | 13 | 856 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 418 | 0 | 40 | 0 | -223 | -15 | 856
10 | 26 | 14 | 861 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 292 | 0 | 38 | 0 | -6 | -102 | 861
10 | 26 | 15 | 853 | 332 | 154 | 60 | 25 | 76 | 165 | 0 | 45 | 0 | 0 | -4 | 853
10 | 26 | 16 | 860 | 332 | 256 | 64 | 25 | 76 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 860
10 | 26 | 17 | 884 | 332 | 304 | 80 | 25 | 76 | 6 | 0 | 53 | 0 | 7 | 1 | 884
10 | 26 | 18 | 890 | 332 | 289 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 890
10 | 26 | 19 | 871 | 332 | 268 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 871
10 | 26 | 20 | 851 | 332 | 253 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 26 | 21 | 828 | 332 | 238 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 828
10 | 26 | 22 | 814 | 332 | 250 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 814
10 | 26 | 23 | 790 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 194 | -93 | 790
10 | 27 | 0 | 753 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 67 | 1 | 753
10 | 27 | 1 | 725 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 725
10 | 27 | 2 | 738 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 1 | 738
10 | 27 | 3 | 771 | 332 | 196 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 771
10 | 27 | 4 | 800 | 332 | 148 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 91 | 1 | 800
10 | 27 | 5 | 803 | 332 | 258 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 803
10 | 27 | 6 | 771 | 332 | 148 | 70 | 25 | 76 | 3 | 0 | 29 | 0 | 128 | -40 | 771
10 | 27 | 7 | 746 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | -43 | 746
10 | 27 | 8 | 760 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 371 | 0 | 20 | 0 | -223 | -50 | 760
10 | 27 | 9 | 787 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 542 | -42 | 14 | -10 | -224 | -131 | 787
10 | 27 | 10 | 825 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 722 | -307 | 10 | -7 | -224 | -5 | 825
10 | 27 | 11 | 843 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 749 | -185 | 4 | -3 | -223 | -135 | 843
10 | 27 | 12 | 851 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 678 | -108 | 7 | -5 | -223 | -134 | 851
10 | 27 | 13 | 854 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 528 | 0 | 8 | 0 | -186 | -132 | 854
10 | 27 | 14 | 850 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 348 | 0 | 12 | 0 | -57 | -92 | 850
10 | 27 | 15 | 846 | 332 | 153 | 60 | 25 | 76 | 160 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 846
10 | 27 | 16 | 854 | 332 | 250 | 64 | 25 | 76 | 63 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 854
10 | 27 | 17 | 889 | 332 | 258 | 80 | 25 | 76 | 4 | 0 | 39 | 0 | 204 | -129 | 889
10 | 27 | 18 | 894 | 332 | 312 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 894
10 | 27 | 19 | 873 | 332 | 252 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | 2 | 873
10 | 27 | 20 | 845 | 332 | 257 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 27 | 21 | 826 | 332 | 236 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 826
10 | 27 | 22 | 803 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 106 | -42 | 803
10 | 27 | 23 | 780 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 | 1 | 780
10 | 28 | 0 | 746 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | 1 | 746
10 | 28 | 1 | 724 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | 1 | 724
10 | 28 | 2 | 731 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 43 | 1 | 731
10 | 28 | 3 | 776 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 66 | 0 | 776
10 | 28 | 4 | 806 | 332 | 149 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 1 | 806
10 | 28 | 5 | 831 | 332 | 257 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 831
10 | 28 | 6 | 827 | 332 | 151 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 119 | 0 | 827
10 | 28 | 7 | 842 | 332 | 152 | 64 | 25 | 76 | 34 | 0 | 49 | 0 | 182 | -72 | 842
10 | 28 | 8 | 887 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 126 | 0 | 49 | 0 | 108 | -38 | 887
10 | 28 | 9 | 926 | 332 | 161 | 57 | 25 | 76 | 268 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 926
10 | 28 | 10 | 931 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 472 | 0 | 34 | 0 | -75 | -136 | 931
10 | 28 | 11 | 935 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 667 | -12 | 37 | -25 | -221 | -147 | 935
10 | 28 | 12 | 914 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 746 | -111 | 32 | -22 | -222 | -145 | 914
10 | 28 | 13 | 919 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 652 | -10 | 26 | -18 | -222 | -145 | 919
10 | 28 | 14 | 934 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 526 | 0 | 26 | 0 | -114 | -143 | 934
10 | 28 | 15 | 937 | 332 | 162 | 60 | 25 | 76 | 310 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 937
10 | 28 | 16 | 954 | 332 | 163 | 64 | 25 | 76 | 108 | 0 | 45 | 0 | 140 | 1 | 954
10 | 28 | 17 | 950 | 332 | 364 | 80 | 25 | 76 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 950
10 | 28 | 18 | 948 | 332 | 334 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 948
10 | 28 | 19 | 921 | 332 | 301 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 28 | 20 | 889 | 332 | 157 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 112 | 0 | 889
10 | 28 | 21 | 860 | 332 | 241 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 860
10 | 28 | 22 | 840 | 332 | 152 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 167 | -78 | 840
10 | 28 | 23 | 822 | 332 | 240 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 822
10 | 29 | 0 | 782 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 59 | 1 | 782
10 | 29 | 1 | 759 | 332 | 185 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 759
10 | 29 | 2 | 773 | 332 | 183 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 773
10 | 29 | 3 | 802 | 332 | 194 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 802
10 | 29 | 4 | 839 | 332 | 228 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 29 | 5 | 853 | 332 | 262 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 29 | 6 | 851 | 332 | 274 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 851
10 | 29 | 7 | 853 | 332 | 249 | 64 | 25 | 76 | 34 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 29 | 8 | 900 | 332 | 221 | 61 | 25 | 76 | 112 | 0 | 67 | 0 | 5 | 1 | 900
10 | 29 | 9 | 944 | 332 | 162 | 57 | 25 | 76 | 193 | 0 | 63 | 0 | 35 | 1 | 944
10 | 29 | 10 | 948 | 332 | 187 | 55 | 25 | 76 | 222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 29 | 11 | 949 | 332 | 177 | 55 | 25 | 76 | 243 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 949
10 | 29 | 12 | 914 | 332 | 269 | 55 | 25 | 76 | 265 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 914
10 | 29 | 13 | 946 | 332 | 183 | 55 | 25 | 76 | 255 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 946
10 | 29 | 14 | 951 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 184 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 29 | 15 | 948 | 332 | 306 | 60 | 25 | 76 | 107 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 948
10 | 29 | 16 | 950 | 332 | 365 | 64 | 25 | 76 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 950
10 | 29 | 17 | 951 | 332 | 374 | 80 | 25 | 76 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 29 | 18 | 951 | 332 | 346 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 951
10 | 29 | 19 | 923 | 332 | 310 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 923
10 | 29 | 20 | 891 | 332 | 284 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 891
10 | 29 | 21 | 862 | 332 | 266 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 29 | 22 | 839 | 332 | 253 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 839
10 | 29 | 23 | 827 | 332 | 261 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 30 | 0 | 788 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 1 | 788
10 | 30 | 1 | 764 | 332 | 201 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 30 | 2 | 772 | 332 | 179 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 772
10 | 30 | 3 | 806 | 332 | 189 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 30 | 4 | 839 | 332 | 217 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 30 | 5 | 853 | 332 | 237 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 853
10 | 30 | 6 | 846 | 332 | 236 | 70 | 25 | 76 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 30 | 7 | 843 | 332 | 153 | 64 | 25 | 76 | 77 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 843
10 | 30 | 8 | 857 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 288 | 0 | 104 | 0 | -42 | -135 | 857
10 | 30 | 9 | 894 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 590 | -2 | 101 | -69 | -222 | -142 | 894
10 | 30 | 10 | 910 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 804 | -200 | 95 | -65 | -222 | -138 | 910
10 | 30 | 11 | 919 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 960 | -349 | 92 | -63 | -222 | -135 | 919
10 | 30 | 12 | 894 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 1016 | -429 | 89 | -61 | -222 | -135 | 894
10 | 30 | 13 | 924 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 941 | -325 | 90 | -62 | -222 | -134 | 924
10 | 30 | 14 | 925 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 712 | -86 | 88 | -60 | -222 | -146 | 925
10 | 30 | 15 | 925 | 332 | 148 | 60 | 25 | 76 | 421 | 0 | 84 | 0 | -78 | -143 | 925
10 | 30 | 16 | 934 | 332 | 161 | 64 | 25 | 76 | 134 | 0 | 81 | 0 | 60 | 1 | 934
10 | 30 | 17 | 936 | 332 | 326 | 80 | 25 | 76 | 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 936
10 | 30 | 18 | 935 | 332 | 295 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 935
10 | 30 | 19 | 908 | 332 | 256 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 908
10 | 30 | 20 | 875 | 332 | 208 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 875
10 | 30 | 21 | 845 | 332 | 187 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 845
10 | 30 | 22 | 825 | 332 | 180 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 825
10 | 30 | 23 | 805 | 332 | 192 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 1 | 805
10 | 31 | 0 | 765 | 332 | 162 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 765
10 | 31 | 1 | 745 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 745
10 | 31 | 2 | 755 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -9 | 755
10 | 31 | 3 | 791 | 332 | 148 | 99 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -3 | 791
10 | 31 | 4 | 827 | 332 | 151 | 97 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 30 | 0 | 827
10 | 31 | 5 | 843 | 332 | 222 | 84 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 31 | 6 | 839 | 332 | 206 | 70 | 25 | 76 | 1 | 0 | 102 | 0 | 26 | 1 | 839
10 | 31 | 7 | 836 | 332 | 152 | 64 | 25 | 76 | 41 | 0 | 102 | 0 | 44 | 0 | 836
10 | 31 | 8 | 863 | 332 | 148 | 61 | 25 | 76 | 154 | 0 | 85 | 0 | 1 | -19 | 863
10 | 31 | 9 | 900 | 332 | 148 | 57 | 25 | 76 | 272 | 0 | 60 | 0 | -7 | -63 | 900
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 375 | 0 | 55 | 0 | -25 | -135 | 906
10 | 31 | 11 | 916 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 395 | 0 | 54 | 0 | -35 | -134 | 916
10 | 31 | 12 | 885 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 346 | 0 | 47 | 0 | -144 | 0 | 885
10 | 31 | 13 | 910 | 332 | 148 | 55 | 25 | 76 | 318 | 0 | 42 | 0 | -7 | -79 | 910
10 | 31 | 14 | 919 | 332 | 164 | 58 | 25 | 76 | 216 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 919
10 | 31 | 15 | 912 | 332 | 268 | 60 | 25 | 76 | 104 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 912
10 | 31 | 16 | 925 | 332 | 334 | 64 | 25 | 76 | 35 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 925
10 | 31 | 17 | 932 | 332 | 161 | 80 | 25 | 76 | 1 | 0 | 67 | 0 | 188 | 2 | 932
10 | 31 | 18 | 935 | 332 | 332 | 105 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 935
10 | 31 | 19 | 907 | 332 | 292 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 907
10 | 31 | 20 | 876 | 332 | 263 | 108 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 876
10 | 31 | 21 | 856 | 332 | 250 | 102 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 31 | 22 | 836 | 332 | 242 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 31 | 23 | 818 | 332 | 251 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 1 | 0 | 808 | 332 | 269 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 1 | 1 | 793 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 104 | 1 | 793
11 | 1 | 2 | 809 | 332 | 149 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 104 | 1 | 809
11 | 1 | 3 | 851 | 332 | 279 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 1 | 4 | 886 | 332 | 319 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 1 | 5 | 899 | 332 | 333 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 899
11 | 1 | 6 | 892 | 332 | 322 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 1 | 7 | 900 | 332 | 299 | 50 | 25 | 76 | 36 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 1 | 8 | 954 | 332 | 304 | 48 | 25 | 76 | 90 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 954
11 | 1 | 9 | 997 | 332 | 265 | 45 | 25 | 76 | 162 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 997
11 | 1 | 10 | 1013 | 332 | 267 | 43 | 25 | 76 | 189 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1013
11 | 1 | 11 | 1021 | 332 | 273 | 43 | 25 | 76 | 202 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1021
11 | 1 | 12 | 995 | 332 | 239 | 43 | 25 | 76 | 206 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 995
11 | 1 | 13 | 1019 | 332 | 345 | 43 | 25 | 76 | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1019
11 | 1 | 14 | 1019 | 332 | 385 | 46 | 25 | 76 | 93 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1019
11 | 1 | 15 | 1009 | 332 | 201 | 47 | 25 | 76 | 65 | 0 | 59 | 0 | 204 | 0 | 1009
11 | 1 | 16 | 1019 | 332 | 230 | 50 | 25 | 76 | 26 | 0 | 76 | 0 | 204 | 0 | 1019
11 | 1 | 17 | 1013 | 332 | 421 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1013
11 | 1 | 18 | 1000 | 332 | 173 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 204 | 1 | 1000
11 | 1 | 19 | 977 | 332 | 340 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 1 | 20 | 944 | 332 | 301 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 944
11 | 1 | 21 | 918 | 332 | 269 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 918
11 | 1 | 22 | 898 | 332 | 259 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 898
11 | 1 | 23 | 880 | 332 | 249 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 880
11 | 2 | 0 | 841 | 332 | 230 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 2 | 1 | 809 | 332 | 190 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 2 | 2 | 822 | 332 | 188 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 2 | 3 | 859 | 332 | 221 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 859
11 | 2 | 4 | 886 | 332 | 274 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 886
11 | 2 | 5 | 885 | 332 | 278 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 885
11 | 2 | 6 | 852 | 332 | 207 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 852
11 | 2 | 7 | 864 | 332 | 194 | 50 | 25 | 76 | 14 | 0 | 167 | 0 | 5 | 1 | 864
11 | 2 | 8 | 909 | 332 | 214 | 48 | 25 | 76 | 51 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 909
11 | 2 | 9 | 942 | 332 | 182 | 45 | 25 | 76 | 130 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 942
11 | 2 | 10 | 954 | 332 | 163 | 43 | 25 | 76 | 244 | 0 | 148 | 0 | 0 | -77 | 954
11 | 2 | 11 | 957 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 344 | 0 | 138 | 0 | -18 | -131 | 957
11 | 2 | 12 | 955 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 467 | 0 | 140 | 0 | -144 | -132 | 955
11 | 2 | 13 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 466 | 0 | 144 | 0 | -156 | -132 | 946
11 | 2 | 14 | 943 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 414 | 0 | 146 | 0 | -113 | -131 | 943
11 | 2 | 15 | 922 | 332 | 160 | 47 | 25 | 76 | 241 | 0 | 158 | 0 | 0 | -117 | 922
11 | 2 | 16 | 927 | 332 | 188 | 50 | 25 | 76 | 86 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 927
11 | 2 | 17 | 938 | 332 | 274 | 62 | 25 | 76 | 5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 938
11 | 2 | 18 | 942 | 332 | 273 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 942
11 | 2 | 19 | 915 | 332 | 253 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 2 | 20 | 892 | 332 | 157 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 80 | 0 | 892
11 | 2 | 21 | 866 | 332 | 155 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 66 | 1 | 866
11 | 2 | 22 | 840 | 332 | 210 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 1 | 840
11 | 2 | 23 | 809 | 332 | 198 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 1 | 809
11 | 3 | 0 | 771 | 332 | 172 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | -24 | 24 | -9 | 771
11 | 3 | 1 | 746 | 332 | 169 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | -21 | 0 | 3 | 746
11 | 3 | 2 | 759 | 332 | 171 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | -23 | -5 | -3 | 759
11 | 3 | 3 | 800 | 332 | 173 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | -24 | 11 | 0 | 800
11 | 3 | 4 | 838 | 332 | 229 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | -23 | 0 | 0 | 838
11 | 3 | 5 | 843 | 332 | 248 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -21 | 5 | 0 | 843
11 | 3 | 6 | 799 | 332 | 221 | 54 | 25 | 76 | 2 | 0 | 109 | -20 | 0 | 0 | 799
11 | 3 | 7 | 771 | 332 | 193 | 50 | 25 | 76 | 137 | -26 | 105 | -19 | 0 | -102 | 771
11 | 3 | 8 | 770 | 332 | 201 | 48 | 25 | 76 | 461 | -89 | 88 | -16 | -224 | -132 | 770
11 | 3 | 9 | 805 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 838 | -447 | 93 | -81 | -224 | 0 | 805
11 | 3 | 10 | 813 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1043 | -642 | 90 | -78 | -224 | 0 | 813
11 | 3 | 11 | 816 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1127 | -723 | 86 | -74 | -224 | 0 | 816
11 | 3 | 12 | 817 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1120 | -719 | 79 | -69 | -219 | 1 | 817
11 | 3 | 13 | 829 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1056 | -637 | 62 | -54 | -222 | 0 | 829
11 | 3 | 14 | 834 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 881 | -435 | 47 | -41 | -223 | -22 | 834
11 | 3 | 15 | 838 | 332 | 236 | 47 | 25 | 76 | 552 | -106 | 42 | -8 | -223 | -135 | 838
11 | 3 | 16 | 841 | 332 | 194 | 50 | 25 | 76 | 185 | -35 | 37 | -7 | 0 | -16 | 841
11 | 3 | 17 | 871 | 332 | 241 | 62 | 25 | 76 | 7 | -1 | 37 | -7 | 99 | 0 | 871
11 | 3 | 18 | 893 | 332 | 351 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -7 | 0 | 0 | 893
11 | 3 | 19 | 876 | 332 | 162 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -6 | 171 | 0 | 876
11 | 3 | 20 | 850 | 332 | 160 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | -6 | 148 | 0 | 850
11 | 3 | 21 | 825 | 332 | 294 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 825
11 | 3 | 22 | 804 | 332 | 152 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -4 | 130 | 0 | 804
11 | 3 | 23 | 780 | 332 | 152 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -4 | 121 | 0 | 780
11 | 4 | 0 | 734 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -1 | 88 | 1 | 734
11 | 4 | 1 | 712 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -1 | 66 | 2 | 712
11 | 4 | 2 | 738 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -1 | 81 | 0 | 738
11 | 4 | 3 | 787 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | -1 | 113 | 1 | 787
11 | 4 | 4 | 836 | 332 | 314 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 2 | 836
11 | 4 | 5 | 851 | 332 | 342 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 851
11 | 4 | 6 | 825 | 332 | 328 | 54 | 25 | 76 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 825
11 | 4 | 7 | 798 | 332 | 175 | 50 | 25 | 76 | 107 | -4 | 3 | 0 | 0 | 34 | 798
11 | 4 | 8 | 809 | 332 | 163 | 48 | 25 | 76 | 378 | -15 | 2 | 0 | -69 | -131 | 809
11 | 4 | 9 | 877 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 721 | -199 | 1 | 0 | -223 | -49 | 877
11 | 4 | 10 | 901 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 938 | -439 | 0 | 0 | -222 | 0 | 901
11 | 4 | 11 | 905 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 984 | -482 | 3 | -2 | -222 | 0 | 905
11 | 4 | 12 | 914 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 989 | -481 | 12 | -9 | -222 | 1 | 914
11 | 4 | 13 | 921 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 837 | -308 | 15 | -11 | -222 | -14 | 921
11 | 4 | 14 | 914 | 332 | 153 | 46 | 25 | 76 | 643 | -26 | 23 | -1 | -222 | -135 | 914
11 | 4 | 15 | 905 | 332 | 166 | 47 | 25 | 76 | 432 | -17 | 23 | -1 | -45 | -133 | 905
11 | 4 | 16 | 912 | 332 | 405 | 50 | 25 | 76 | 149 | -6 | 12 | 0 | 0 | -131 | 912
11 | 4 | 17 | 938 | 332 | 222 | 62 | 25 | 76 | 7 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 938
11 | 4 | 18 | 947 | 332 | 416 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 947
11 | 4 | 19 | 924 | 332 | 534 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 924
11 | 4 | 20 | 897 | 332 | 372 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 897
11 | 4 | 21 | 877 | 332 | 356 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 877
11 | 4 | 22 | 845 | 332 | 333 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 845
11 | 4 | 23 | 822 | 332 | 319 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 822
11 | 5 | 0 | 776 | 332 | 280 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 776
11 | 5 | 1 | 758 | 332 | 260 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 5 | 2 | 777 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 111 | 0 | 777
11 | 5 | 3 | 826 | 332 | 289 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 826
11 | 5 | 4 | 869 | 332 | 155 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 184 | 1 | 869
11 | 5 | 5 | 883 | 332 | 365 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 883
11 | 5 | 6 | 872 | 332 | 161 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 872
11 | 5 | 7 | 873 | 332 | 355 | 50 | 25 | 76 | 81 | 0 | 12 | 0 | 45 | -103 | 873
11 | 5 | 8 | 898 | 332 | 158 | 48 | 25 | 76 | 259 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 898
11 | 5 | 9 | 948 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 416 | 0 | 4 | 0 | -8 | -90 | 948
11 | 5 | 10 | 956 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 620 | 0 | 1 | 0 | -216 | -73 | 956
11 | 5 | 11 | 984 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 846 | -116 | 1 | -1 | -220 | -150 | 984
11 | 5 | 12 | 955 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 853 | -154 | 5 | -3 | -221 | -149 | 955
11 | 5 | 13 | 995 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 837 | -99 | 13 | -9 | -220 | -151 | 995
11 | 5 | 14 | 987 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 700 | 0 | 44 | -14 | -220 | -150 | 987
11 | 5 | 15 | 974 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 441 | 0 | 53 | 0 | -4 | -144 | 974
11 | 5 | 16 | 983 | 332 | 308 | 50 | 25 | 76 | 141 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 983
11 | 5 | 17 | 987 | 332 | 224 | 62 | 25 | 76 | 5 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 987
11 | 5 | 18 | 985 | 332 | 408 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 5 | 19 | 956 | 332 | 377 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 956
11 | 5 | 20 | 925 | 332 | 160 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 180 | 1 | 925
11 | 5 | 21 | 891 | 332 | 302 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 891
11 | 5 | 22 | 871 | 332 | 286 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 871
11 | 5 | 23 | 844 | 332 | 267 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 844
11 | 6 | 0 | 799 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 76 | 1 | 799
11 | 6 | 1 | 774 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 91 | -53 | 774
11 | 6 | 2 | 795 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 92 | -51 | 795
11 | 6 | 3 | 841 | 332 | 152 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 57 | 1 | 841
11 | 6 | 4 | 881 | 332 | 180 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | -134 | 881
11 | 6 | 5 | 899 | 332 | 148 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 197 | -65 | 899
11 | 6 | 6 | 891 | 332 | 276 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 891
11 | 6 | 7 | 876 | 332 | 259 | 50 | 25 | 76 | 116 | 0 | 114 | 0 | 0 | -96 | 876
11 | 6 | 8 | 882 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 414 | 0 | 112 | 0 | -137 | -136 | 882
11 | 6 | 9 | 941 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 739 | -87 | 103 | -70 | -221 | -149 | 941
11 | 6 | 10 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 913 | -240 | 90 | -62 | -221 | -152 | 952
11 | 6 | 11 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 999 | -321 | 79 | -54 | -221 | -154 | 952
11 | 6 | 12 | 920 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1000 | -353 | 72 | -49 | -222 | -152 | 920
11 | 6 | 13 | 951 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 906 | -228 | 69 | -47 | -221 | -152 | 951
11 | 6 | 14 | 951 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 773 | -101 | 72 | -50 | -221 | -149 | 951
11 | 6 | 15 | 941 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 490 | 0 | 68 | 0 | -99 | -146 | 941
11 | 6 | 16 | 952 | 332 | 259 | 50 | 25 | 76 | 162 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 6 | 17 | 963 | 332 | 211 | 62 | 25 | 76 | 6 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 963
11 | 6 | 18 | 971 | 332 | 403 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 971
11 | 6 | 19 | 951 | 332 | 383 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 6 | 20 | 923 | 332 | 160 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 192 | 1 | 923
11 | 6 | 21 | 892 | 332 | 157 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 170 | 1 | 892
11 | 6 | 22 | 869 | 332 | 312 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 6 | 23 | 843 | 332 | 298 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 843
11 | 7 | 0 | 798 | 332 | 256 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 7 | 1 | 773 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 103 | -23 | 773
11 | 7 | 2 | 798 | 332 | 233 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 7 | 3 | 853 | 332 | 277 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 853
11 | 7 | 4 | 894 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 163 | 0 | 894
11 | 7 | 5 | 914 | 332 | 339 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 914
11 | 7 | 6 | 916 | 332 | 160 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 74 | 0 | 194 | 0 | 916
11 | 7 | 7 | 903 | 332 | 247 | 50 | 25 | 76 | 122 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 903
11 | 7 | 8 | 892 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 426 | 0 | 38 | 0 | -66 | -135 | 892
11 | 7 | 9 | 942 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 780 | -102 | 25 | -17 | -221 | -149 | 942
11 | 7 | 10 | 964 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 959 | -258 | 40 | -27 | -221 | -153 | 964
11 | 7 | 11 | 958 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 982 | -284 | 34 | -24 | -221 | -153 | 958
11 | 7 | 12 | 933 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1006 | -342 | 30 | -21 | -221 | -143 | 933
11 | 7 | 13 | 953 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 954 | -261 | 31 | -21 | -221 | -153 | 953
11 | 7 | 14 | 962 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 800 | -102 | 29 | -20 | -221 | -151 | 962
11 | 7 | 15 | 952 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 506 | 0 | 29 | 0 | -64 | -147 | 952
11 | 7 | 16 | 960 | 332 | 284 | 50 | 25 | 76 | 166 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 960
11 | 7 | 17 | 974 | 332 | 234 | 62 | 25 | 76 | 6 | 0 | 33 | 0 | 204 | 2 | 974
11 | 7 | 18 | 979 | 332 | 221 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 2 | 979
11 | 7 | 19 | 959 | 332 | 278 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 124 | 1 | 959
11 | 7 | 20 | 930 | 332 | 372 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 7 | 21 | 903 | 332 | 338 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 903
11 | 7 | 22 | 880 | 332 | 323 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 880
11 | 7 | 23 | 854 | 332 | 391 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -76 | 854
11 | 8 | 0 | 813 | 332 | 282 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 813
11 | 8 | 1 | 787 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 111 | 0 | 787
11 | 8 | 2 | 813 | 332 | 272 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 813
11 | 8 | 3 | 871 | 332 | 312 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 871
11 | 8 | 4 | 909 | 332 | 350 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 909
11 | 8 | 5 | 922 | 332 | 164 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 2 | 922
11 | 8 | 6 | 922 | 332 | 165 | 54 | 25 | 76 | 1 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 922
11 | 8 | 7 | 909 | 332 | 238 | 50 | 25 | 76 | 121 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 909
11 | 8 | 8 | 914 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 409 | 0 | 70 | 0 | -54 | -140 | 914
11 | 8 | 9 | 957 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 772 | -88 | 52 | -36 | -221 | -148 | 957
11 | 8 | 10 | 964 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 945 | -249 | 54 | -37 | -221 | -152 | 964
11 | 8 | 11 | 963 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 964 | -282 | 40 | -28 | -221 | -134 | 963
11 | 8 | 12 | 940 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 928 | -265 | 29 | -20 | -221 | -135 | 940
11 | 8 | 13 | 954 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 811 | -117 | 24 | -17 | -221 | -150 | 954
11 | 8 | 14 | 963 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 585 | 0 | 23 | 0 | -138 | -134 | 963
11 | 8 | 15 | 954 | 332 | 206 | 47 | 25 | 76 | 372 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 954
11 | 8 | 16 | 963 | 332 | 325 | 50 | 25 | 76 | 114 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 8 | 17 | 978 | 332 | 426 | 62 | 25 | 76 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 8 | 18 | 978 | 332 | 397 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 2 | 978
11 | 8 | 19 | 957 | 332 | 372 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 957
11 | 8 | 20 | 930 | 332 | 361 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 8 | 21 | 897 | 332 | 158 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 182 | 1 | 897
11 | 8 | 22 | 873 | 332 | 155 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 169 | 1 | 873
11 | 8 | 23 | 855 | 332 | 319 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 855
11 | 9 | 0 | 809 | 332 | 282 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 9 | 1 | 787 | 332 | 264 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 9 | 2 | 809 | 332 | 149 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -71 | 809
11 | 9 | 3 | 851 | 332 | 304 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 9 | 4 | 889 | 332 | 341 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 9 | 5 | 884 | 332 | 156 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 187 | 2 | 884
11 | 9 | 6 | 855 | 332 | 320 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 855
11 | 9 | 7 | 841 | 332 | 254 | 50 | 25 | 76 | 50 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 841
11 | 9 | 8 | 843 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 215 | 0 | 56 | 0 | -57 | 0 | 843
11 | 9 | 9 | 879 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 427 | 0 | 50 | 0 | -223 | -1 | 879
11 | 9 | 10 | 889 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 541 | 0 | 43 | 0 | -222 | -97 | 889
11 | 9 | 11 | 895 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 576 | 0 | 38 | 0 | -222 | -121 | 895
11 | 9 | 12 | 884 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 546 | 0 | 28 | 0 | -222 | -92 | 884
11 | 9 | 13 | 882 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 407 | 0 | 25 | 0 | -183 | 9 | 882
11 | 9 | 14 | 869 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 328 | 0 | 32 | 0 | -132 | 14 | 869
11 | 9 | 15 | 868 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 221 | 0 | 31 | 0 | -1 | -11 | 868
11 | 9 | 16 | 892 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 54 | 0 | 30 | 0 | 167 | 1 | 892
11 | 9 | 17 | 924 | 332 | 394 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 9 | 18 | 924 | 332 | 364 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 9 | 19 | 904 | 332 | 338 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 1 | 904
11 | 9 | 20 | 882 | 332 | 322 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 882
11 | 9 | 21 | 853 | 332 | 153 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 138 | 2 | 853
11 | 9 | 22 | 835 | 332 | 277 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 835
11 | 9 | 23 | 813 | 332 | 267 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 813
11 | 10 | 0 | 774 | 332 | 152 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 90 | 1 | 774
11 | 10 | 1 | 748 | 332 | 212 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 748
11 | 10 | 2 | 769 | 332 | 228 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 769
11 | 10 | 3 | 818 | 332 | 383 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 818
11 | 10 | 4 | 847 | 332 | 287 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 10 | 5 | 846 | 332 | 335 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -32 | 846
11 | 10 | 6 | 799 | 332 | 261 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 10 | 7 | 783 | 332 | 205 | 50 | 25 | 76 | 43 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 783
11 | 10 | 8 | 796 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 158 | 0 | 46 | 0 | -37 | 0 | 796
11 | 10 | 9 | 824 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 259 | 0 | 52 | 0 | -129 | 16 | 824
11 | 10 | 10 | 829 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 305 | 0 | 58 | 0 | -167 | 9 | 829
11 | 10 | 11 | 838 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 284 | 0 | 54 | 0 | -131 | 7 | 838
11 | 10 | 12 | 845 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 177 | 0 | 44 | 0 | -7 | 7 | 845
11 | 10 | 13 | 843 | 332 | 220 | 43 | 25 | 76 | 105 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 843
11 | 10 | 14 | 841 | 332 | 232 | 46 | 25 | 76 | 68 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 841
11 | 10 | 15 | 855 | 332 | 154 | 47 | 25 | 76 | 36 | 0 | 52 | 0 | 133 | 0 | 855
11 | 10 | 16 | 877 | 332 | 326 | 50 | 25 | 76 | 11 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 877
11 | 10 | 17 | 920 | 332 | 348 | 62 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 920
11 | 10 | 18 | 917 | 332 | 160 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 156 | 2 | 917
11 | 10 | 19 | 903 | 332 | 158 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 133 | 1 | 903
11 | 10 | 20 | 876 | 332 | 281 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 876
11 | 10 | 21 | 853 | 332 | 408 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 853
11 | 10 | 22 | 820 | 332 | 184 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 199 | -126 | 820
11 | 10 | 23 | 800 | 332 | 213 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 800
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 42 | 1 | 767
11 | 11 | 1 | 749 | 332 | 184 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 11 | 2 | 773 | 332 | 170 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40 | 1 | 773
11 | 11 | 3 | 820 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 104 | 0 | 820
11 | 11 | 4 | 860 | 332 | 154 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 149 | 1 | 860
11 | 11 | 5 | 875 | 332 | 343 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 11 | 6 | 864 | 332 | 154 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 188 | 2 | 864
11 | 11 | 7 | 882 | 332 | 156 | 50 | 25 | 76 | 41 | 0 | 29 | 0 | 173 | 0 | 882
11 | 11 | 8 | 913 | 332 | 164 | 48 | 25 | 76 | 210 | 0 | 21 | 0 | 5 | 32 | 913
11 | 11 | 9 | 956 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 514 | 0 | 16 | 0 | -65 | -135 | 956
11 | 11 | 10 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 711 | 0 | 13 | -6 | -221 | -148 | 973
11 | 11 | 11 | 986 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 838 | -110 | 14 | -9 | -220 | -151 | 986
11 | 11 | 12 | 947 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 870 | -198 | 21 | -14 | -221 | -135 | 947
11 | 11 | 13 | 978 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 843 | -127 | 30 | -21 | -221 | -150 | 978
11 | 11 | 14 | 971 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 669 | 0 | 33 | 0 | -221 | -137 | 971
11 | 11 | 15 | 962 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 423 | 0 | 36 | 0 | 8 | -133 | 962
11 | 11 | 16 | 980 | 332 | 318 | 50 | 25 | 76 | 139 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 980
11 | 11 | 17 | 980 | 332 | 444 | 62 | 25 | 76 | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 980
11 | 11 | 18 | 980 | 332 | 427 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 980
11 | 11 | 19 | 953 | 332 | 288 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117 | 1 | 953
11 | 11 | 20 | 919 | 332 | 378 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 919
11 | 11 | 21 | 896 | 332 | 371 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 11 | 22 | 869 | 332 | 358 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 356 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 12 | 0 | 803 | 332 | 317 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 803
11 | 12 | 1 | 777 | 332 | 292 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 777
11 | 12 | 2 | 798 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 0 | 798
11 | 12 | 3 | 850 | 332 | 337 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 12 | 4 | 889 | 332 | 378 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 12 | 5 | 899 | 332 | 397 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 899
11 | 12 | 6 | 889 | 332 | 395 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 889
11 | 12 | 7 | 891 | 332 | 326 | 50 | 25 | 76 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 891
11 | 12 | 8 | 905 | 332 | 247 | 48 | 25 | 76 | 298 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 905
11 | 12 | 9 | 954 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 581 | 0 | 6 | 0 | -124 | -135 | 954
11 | 12 | 10 | 993 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 830 | -94 | 8 | -6 | -220 | -149 | 993
11 | 12 | 11 | 997 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 921 | -181 | 15 | -10 | -220 | -152 | 997
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 943 | -236 | 12 | -8 | -221 | -151 | 963
11 | 12 | 13 | 994 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 895 | -158 | 14 | -9 | -220 | -152 | 994
11 | 12 | 14 | 986 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 728 | -4 | 14 | -9 | -220 | -150 | 986
11 | 12 | 15 | 978 | 332 | 156 | 47 | 25 | 76 | 460 | 0 | 15 | 0 | 2 | -135 | 978
11 | 12 | 16 | 983 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 135 | 0 | 17 | 0 | 198 | -16 | 983
11 | 12 | 17 | 987 | 332 | 258 | 62 | 25 | 76 | 3 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 987
11 | 12 | 18 | 984 | 332 | 438 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 2 | 984
11 | 12 | 19 | 959 | 332 | 207 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 959
11 | 12 | 20 | 927 | 332 | 381 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 927
11 | 12 | 21 | 896 | 332 | 355 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 12 | 22 | 873 | 332 | 339 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 873
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 332 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 13 | 0 | 803 | 332 | 296 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 803
11 | 13 | 1 | 780 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 121 | 1 | 780
11 | 13 | 2 | 799 | 332 | 266 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 13 | 3 | 850 | 332 | 292 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 328 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 895
11 | 13 | 5 | 905 | 332 | 348 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 905
11 | 13 | 6 | 894 | 332 | 336 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 894
11 | 13 | 7 | 892 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 79 | 0 | 65 | 0 | 204 | -96 | 892
11 | 13 | 8 | 902 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 316 | 0 | 54 | 0 | -5 | -92 | 902
11 | 13 | 9 | 937 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 636 | 0 | 45 | -2 | -221 | -147 | 937
11 | 13 | 10 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 871 | -182 | 42 | -29 | -221 | -134 | 971
11 | 13 | 11 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 964 | -315 | 42 | -29 | -221 | -94 | 971
11 | 13 | 12 | 945 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 982 | -421 | 39 | -27 | -221 | -31 | 945
11 | 13 | 13 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 906 | -187 | 41 | -28 | -220 | -153 | 983
11 | 13 | 14 | 982 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 740 | -29 | 44 | -30 | -220 | -150 | 982
11 | 13 | 15 | 967 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 424 | 0 | 53 | 0 | -3 | -135 | 967
11 | 13 | 16 | 975 | 332 | 165 | 50 | 25 | 76 | 121 | 0 | 61 | 0 | 204 | -59 | 975
11 | 13 | 17 | 985 | 332 | 308 | 62 | 25 | 76 | 3 | 0 | 64 | 0 | 114 | 1 | 985
11 | 13 | 18 | 986 | 332 | 206 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 2 | 986
11 | 13 | 19 | 958 | 332 | 380 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 958
11 | 13 | 20 | 930 | 332 | 355 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 930
11 | 13 | 21 | 898 | 332 | 333 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 898
11 | 13 | 22 | 873 | 332 | 318 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 873
11 | 13 | 23 | 847 | 332 | 313 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 14 | 0 | 804 | 332 | 284 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 804
11 | 14 | 1 | 784 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 122 | 1 | 784
11 | 14 | 2 | 809 | 332 | 285 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 14 | 3 | 859 | 332 | 326 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 859
11 | 14 | 4 | 896 | 332 | 366 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 896
11 | 14 | 5 | 908 | 332 | 395 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 908
11 | 14 | 6 | 899 | 332 | 395 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 899
11 | 14 | 7 | 893 | 332 | 157 | 50 | 25 | 76 | 74 | 0 | 18 | 0 | 160 | 1 | 893
11 | 14 | 8 | 903 | 332 | 173 | 48 | 25 | 76 | 298 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 903
11 | 14 | 9 | 950 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 576 | 0 | 17 | 0 | -134 | -135 | 950
11 | 14 | 10 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 789 | -85 | 8 | -6 | -221 | -149 | 960
11 | 14 | 11 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 864 | -161 | 6 | -4 | -221 | -135 | 973
11 | 14 | 12 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 822 | -134 | 5 | -3 | -221 | -134 | 959
11 | 14 | 13 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 787 | -58 | 4 | -3 | -220 | -151 | 983
11 | 14 | 14 | 982 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 624 | 0 | 6 | 0 | -127 | -148 | 982
11 | 14 | 15 | 978 | 332 | 291 | 47 | 25 | 76 | 336 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 978
11 | 14 | 16 | 991 | 332 | 407 | 50 | 25 | 76 | 89 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 991
11 | 14 | 17 | 994 | 332 | 492 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 994
11 | 14 | 18 | 987 | 332 | 468 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 987
11 | 14 | 19 | 959 | 332 | 436 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 959
11 | 14 | 20 | 930 | 332 | 199 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 930
11 | 14 | 21 | 901 | 332 | 377 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 901
11 | 14 | 22 | 876 | 332 | 363 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 876
11 | 14 | 23 | 854 | 332 | 359 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 854
11 | 15 | 0 | 813 | 332 | 326 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 813
11 | 15 | 1 | 796 | 332 | 312 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 796
11 | 15 | 2 | 815 | 332 | 321 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 815
11 | 15 | 3 | 858 | 332 | 345 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 858
11 | 15 | 4 | 893 | 332 | 379 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 893
11 | 15 | 5 | 899 | 332 | 399 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 899
11 | 15 | 6 | 892 | 332 | 403 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 15 | 7 | 909 | 332 | 402 | 50 | 25 | 76 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 909
11 | 15 | 8 | 963 | 332 | 407 | 48 | 25 | 76 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 963
11 | 15 | 9 | 1003 | 332 | 393 | 45 | 25 | 76 | 102 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1003
11 | 15 | 10 | 1008 | 332 | 313 | 43 | 25 | 76 | 180 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1008
11 | 15 | 11 | 1007 | 332 | 290 | 43 | 25 | 76 | 200 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1007
11 | 15 | 12 | 983 | 332 | 241 | 43 | 25 | 76 | 240 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 983
11 | 15 | 13 | 999 | 332 | 295 | 43 | 25 | 76 | 201 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 15 | 14 | 999 | 332 | 309 | 46 | 25 | 76 | 183 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 999
11 | 15 | 15 | 994 | 332 | 390 | 47 | 25 | 76 | 102 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 15 | 16 | 998 | 332 | 465 | 50 | 25 | 76 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 998
11 | 15 | 17 | 1002 | 332 | 357 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 20 | 0 | 130 | -1 | 1002
11 | 15 | 18 | 994 | 332 | 458 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 15 | 19 | 963 | 332 | 413 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 15 | 20 | 938 | 332 | 379 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 15 | 21 | 903 | 332 | 361 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 15 | 22 | 881 | 332 | 352 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 881
11 | 15 | 23 | 858 | 332 | 355 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 858
11 | 16 | 0 | 820 | 332 | 321 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 16 | 1 | 793 | 332 | 297 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 16 | 2 | 811 | 332 | 296 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 811
11 | 16 | 3 | 850 | 332 | 313 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 16 | 4 | 882 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 197 | 1 | 882
11 | 16 | 5 | 876 | 332 | 362 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 876
11 | 16 | 6 | 844 | 332 | 346 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 16 | 7 | 843 | 332 | 334 | 50 | 25 | 76 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 843
11 | 16 | 8 | 875 | 332 | 315 | 48 | 25 | 76 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 16 | 9 | 896 | 332 | 276 | 45 | 25 | 76 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 16 | 10 | 904 | 332 | 224 | 43 | 25 | 76 | 181 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 904
11 | 16 | 11 | 908 | 332 | 186 | 43 | 25 | 76 | 220 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 908
11 | 16 | 12 | 902 | 332 | 158 | 43 | 25 | 76 | 281 | 0 | 16 | 0 | 0 | -29 | 902
11 | 16 | 13 | 903 | 332 | 186 | 43 | 25 | 76 | 223 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 16 | 14 | 895 | 332 | 207 | 46 | 25 | 76 | 186 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 895
11 | 16 | 15 | 898 | 332 | 249 | 47 | 25 | 76 | 141 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 898
11 | 16 | 16 | 902 | 332 | 345 | 50 | 25 | 76 | 49 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 902
11 | 16 | 17 | 930 | 332 | 413 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 16 | 18 | 935 | 332 | 543 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 935
11 | 16 | 19 | 913 | 332 | 385 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 16 | 20 | 885 | 332 | 355 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 16 | 21 | 858 | 332 | 331 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 858
11 | 16 | 22 | 837 | 332 | 321 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 16 | 23 | 812 | 332 | 149 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 170 | -2 | 812
11 | 17 | 0 | 777 | 332 | 291 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 17 | 1 | 751 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 0 | 751
11 | 17 | 2 | 774 | 332 | 278 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 774
11 | 17 | 3 | 818 | 332 | 303 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 818
11 | 17 | 4 | 850 | 332 | 337 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 17 | 5 | 847 | 332 | 341 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 17 | 6 | 798 | 332 | 295 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 17 | 7 | 781 | 332 | 229 | 50 | 25 | 76 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 17 | 8 | 788 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 174 | 0 | 26 | 0 | -40 | -1 | 788
11 | 17 | 9 | 825 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 318 | 0 | 23 | 0 | -10 | -132 | 825
11 | 17 | 10 | 841 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 442 | 0 | 29 | 0 | -223 | -31 | 841
11 | 17 | 11 | 850 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 510 | 0 | 29 | 0 | -223 | -90 | 850
11 | 17 | 12 | 862 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 460 | 0 | 30 | 0 | -223 | -29 | 862
11 | 17 | 13 | 862 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 280 | 0 | 42 | 0 | -6 | -78 | 862
11 | 17 | 14 | 846 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 195 | 0 | 54 | 0 | -6 | -24 | 846
11 | 17 | 15 | 850 | 332 | 155 | 47 | 25 | 76 | 148 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 850
11 | 17 | 16 | 867 | 332 | 155 | 50 | 25 | 76 | 48 | 0 | 72 | 0 | 109 | 0 | 867
11 | 17 | 17 | 905 | 332 | 148 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 79 | 0 | 181 | 0 | 905
11 | 17 | 18 | 915 | 332 | 311 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 17 | 19 | 893 | 332 | 266 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 893
11 | 17 | 20 | 870 | 332 | 249 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 870
11 | 17 | 21 | 844 | 332 | 233 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 17 | 22 | 819 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 52 | 1 | 819
11 | 17 | 23 | 792 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 37 | 0 | 792
11 | 18 | 0 | 753 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 753
11 | 18 | 1 | 732 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | -5 | -14 | 732
11 | 18 | 2 | 757 | 332 | 148 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | -5 | -11 | 757
11 | 18 | 3 | 806 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 4 | 0 | 806
11 | 18 | 4 | 857 | 332 | 154 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 41 | 0 | 857
11 | 18 | 5 | 877 | 332 | 156 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 139 | -79 | 877
11 | 18 | 6 | 876 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 175 | 0 | 135 | -69 | 876
11 | 18 | 7 | 878 | 332 | 156 | 50 | 25 | 76 | 68 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 878
11 | 18 | 8 | 903 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 301 | 0 | 164 | 0 | -56 | -135 | 903
11 | 18 | 9 | 935 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 574 | 0 | 158 | -53 | -221 | -149 | 935
11 | 18 | 10 | 943 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 730 | -87 | 151 | -104 | -221 | -150 | 943
11 | 18 | 11 | 945 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 822 | -174 | 145 | -99 | -221 | -152 | 945
11 | 18 | 12 | 920 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 845 | -222 | 142 | -97 | -222 | -150 | 920
11 | 18 | 13 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 805 | -157 | 146 | -100 | -221 | -151 | 946
11 | 18 | 14 | 941 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 635 | 0 | 141 | -91 | -221 | -150 | 941
11 | 18 | 15 | 943 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 386 | 0 | 134 | 0 | -60 | -145 | 943
11 | 18 | 16 | 966 | 332 | 165 | 50 | 25 | 76 | 112 | 0 | 138 | 0 | 68 | 0 | 966
11 | 18 | 17 | 985 | 332 | 345 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 18 | 18 | 992 | 332 | 342 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2 | 992
11 | 18 | 19 | 975 | 332 | 314 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 975
11 | 18 | 20 | 944 | 332 | 162 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 204 | -70 | 944
11 | 18 | 21 | 922 | 332 | 285 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 922
11 | 18 | 22 | 892 | 332 | 272 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 18 | 23 | 867 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 155 | -40 | 867
11 | 19 | 0 | 821 | 332 | 212 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 821
11 | 19 | 1 | 800 | 332 | 204 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 800
11 | 19 | 2 | 826 | 332 | 230 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 826
11 | 19 | 3 | 881 | 332 | 156 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 108 | 1 | 881
11 | 19 | 4 | 918 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 188 | -23 | 918
11 | 19 | 5 | 944 | 332 | 162 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 201 | -16 | 944
11 | 19 | 6 | 952 | 332 | 364 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 19 | 7 | 945 | 332 | 300 | 50 | 25 | 76 | 64 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 945
11 | 19 | 8 | 946 | 332 | 200 | 48 | 25 | 76 | 308 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 946
11 | 19 | 9 | 963 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 610 | 0 | 93 | 0 | -217 | -149 | 963
11 | 19 | 10 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 809 | -128 | 87 | -60 | -221 | -152 | 959
11 | 19 | 11 | 961 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 913 | -228 | 84 | -58 | -221 | -153 | 961
11 | 19 | 12 | 939 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 918 | -253 | 73 | -50 | -221 | -152 | 939
11 | 19 | 13 | 962 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 849 | -159 | 66 | -45 | -221 | -152 | 962
11 | 19 | 14 | 959 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 634 | 0 | 66 | 0 | -220 | -148 | 959
11 | 19 | 15 | 957 | 332 | 164 | 47 | 25 | 76 | 349 | 0 | 66 | 0 | 0 | -102 | 957
11 | 19 | 16 | 982 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 94 | 0 | 63 | 0 | 204 | -28 | 982
11 | 19 | 17 | 1011 | 332 | 458 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1011
11 | 19 | 18 | 1028 | 332 | 468 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1028
11 | 19 | 19 | 1008 | 332 | 252 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 2 | 1008
11 | 19 | 20 | 982 | 332 | 232 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 982
11 | 19 | 21 | 951 | 332 | 208 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 951
11 | 19 | 22 | 919 | 332 | 215 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 179 | 2 | 919
11 | 19 | 23 | 891 | 332 | 385 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 20 | 0 | 842 | 332 | 341 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 842
11 | 20 | 1 | 821 | 332 | 320 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 821
11 | 20 | 2 | 852 | 332 | 339 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 20 | 3 | 904 | 332 | 373 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 904
11 | 20 | 4 | 943 | 332 | 400 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 943
11 | 20 | 5 | 963 | 332 | 209 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 963
11 | 20 | 6 | 977 | 332 | 420 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 20 | 7 | 977 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 72 | 0 | 78 | 0 | 199 | -21 | 977
11 | 20 | 8 | 964 | 332 | 164 | 48 | 25 | 76 | 346 | 0 | 60 | 0 | 0 | -87 | 964
11 | 20 | 9 | 978 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 655 | 0 | 36 | 0 | -189 | -150 | 978
11 | 20 | 10 | 977 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 882 | -160 | 13 | -9 | -221 | -152 | 977
11 | 20 | 11 | 970 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 913 | -195 | 8 | -5 | -221 | -154 | 970
11 | 20 | 12 | 958 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 881 | -195 | 12 | -8 | -221 | -135 | 958
11 | 20 | 13 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 807 | -104 | 14 | -9 | -221 | -151 | 960
11 | 20 | 14 | 941 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 643 | 0 | 12 | 0 | -196 | -145 | 941
11 | 20 | 15 | 946 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 476 | 0 | 13 | 0 | -24 | -147 | 946
11 | 20 | 16 | 963 | 332 | 188 | 50 | 25 | 76 | 194 | 0 | 20 | 0 | 78 | 0 | 963
11 | 20 | 17 | 997 | 332 | 274 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 997
11 | 20 | 18 | 1021 | 332 | 486 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1021
11 | 20 | 19 | 997 | 332 | 463 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 997
11 | 20 | 20 | 968 | 332 | 440 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 968
11 | 20 | 21 | 940 | 332 | 415 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 940
11 | 20 | 22 | 905 | 332 | 391 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 905
11 | 20 | 23 | 877 | 332 | 377 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 877
11 | 21 | 0 | 832 | 332 | 151 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 | 1 | 832
11 | 21 | 1 | 814 | 332 | 321 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 21 | 2 | 844 | 332 | 328 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 844
11 | 21 | 3 | 890 | 332 | 157 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 | 1 | 890
11 | 21 | 4 | 925 | 332 | 395 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 925
11 | 21 | 5 | 937 | 332 | 413 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 21 | 6 | 937 | 332 | 420 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 21 | 7 | 948 | 332 | 421 | 50 | 25 | 76 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 948
11 | 21 | 8 | 974 | 332 | 357 | 48 | 25 | 76 | 110 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 974
11 | 21 | 9 | 989 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 316 | 0 | 22 | 0 | 4 | 21 | 989
11 | 21 | 10 | 983 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 588 | 0 | 22 | 0 | -220 | -31 | 983
11 | 21 | 11 | 984 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 740 | -15 | 20 | -14 | -220 | -151 | 984
11 | 21 | 12 | 939 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 769 | -92 | 25 | -17 | -221 | -149 | 939
11 | 21 | 13 | 969 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 684 | 0 | 26 | 0 | -221 | -144 | 969
11 | 21 | 14 | 963 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 522 | 0 | 26 | 0 | -65 | -147 | 963
11 | 21 | 15 | 960 | 332 | 306 | 47 | 25 | 76 | 284 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 960
11 | 21 | 16 | 978 | 332 | 384 | 50 | 25 | 76 | 79 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 21 | 17 | 1002 | 332 | 469 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1002
11 | 21 | 18 | 1018 | 332 | 471 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1018
11 | 21 | 19 | 995 | 332 | 239 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 2 | 995
11 | 21 | 20 | 973 | 332 | 419 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 973
11 | 21 | 21 | 949 | 332 | 386 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 949
11 | 21 | 22 | 915 | 332 | 359 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 21 | 23 | 885 | 332 | 336 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 22 | 0 | 839 | 332 | 300 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 839
11 | 22 | 1 | 821 | 332 | 277 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 821
11 | 22 | 2 | 850 | 332 | 277 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 22 | 3 | 901 | 332 | 293 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 1 | 901
11 | 22 | 4 | 938 | 332 | 148 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 201 | -12 | 938
11 | 22 | 5 | 955 | 332 | 365 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 955
11 | 22 | 6 | 965 | 332 | 385 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 22 | 7 | 970 | 332 | 344 | 50 | 25 | 76 | 60 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 970
11 | 22 | 8 | 966 | 332 | 165 | 48 | 25 | 76 | 283 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 966
11 | 22 | 9 | 975 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 610 | 0 | 53 | 0 | -165 | -149 | 975
11 | 22 | 10 | 975 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 821 | -113 | 51 | -35 | -221 | -152 | 975
11 | 22 | 11 | 970 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 905 | -205 | 62 | -43 | -221 | -152 | 970
11 | 22 | 12 | 954 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 883 | -202 | 68 | -47 | -221 | -151 | 954
11 | 22 | 13 | 975 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 787 | -89 | 73 | -50 | -221 | -149 | 975
11 | 22 | 14 | 969 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 614 | 0 | 67 | 0 | -191 | -148 | 969
11 | 22 | 15 | 958 | 332 | 183 | 47 | 25 | 76 | 357 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 958
11 | 22 | 16 | 978 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 94 | 0 | 80 | 0 | 154 | 1 | 978
11 | 22 | 17 | 1005 | 332 | 222 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 81 | 0 | 204 | 2 | 1005
11 | 22 | 18 | 1014 | 332 | 425 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1014
11 | 22 | 19 | 994 | 332 | 406 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 22 | 20 | 977 | 332 | 397 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 22 | 21 | 953 | 332 | 372 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 953
11 | 22 | 22 | 924 | 332 | 359 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 22 | 23 | 896 | 332 | 338 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 896
11 | 23 | 0 | 851 | 332 | 316 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 23 | 1 | 832 | 332 | 299 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 23 | 2 | 859 | 332 | 310 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 859
11 | 23 | 3 | 907 | 332 | 334 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 907
11 | 23 | 4 | 938 | 332 | 169 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 2 | 938
11 | 23 | 5 | 938 | 332 | 190 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 938
11 | 23 | 6 | 911 | 332 | 182 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 2 | 911
11 | 23 | 7 | 896 | 332 | 312 | 50 | 25 | 76 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 23 | 8 | 889 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 280 | 0 | 38 | 0 | -49 | -9 | 889
11 | 23 | 9 | 891 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 580 | 0 | 32 | 0 | -222 | -125 | 891
11 | 23 | 10 | 879 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 748 | -144 | 27 | -18 | -222 | -136 | 879
11 | 23 | 11 | 878 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 836 | -232 | 23 | -16 | -223 | -134 | 878
11 | 23 | 12 | 879 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 882 | -281 | 33 | -22 | -223 | -134 | 879
11 | 23 | 13 | 876 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 734 | -129 | 29 | -20 | -223 | -139 | 876
11 | 23 | 14 | 858 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 522 | 0 | 31 | 0 | -188 | -134 | 858
11 | 23 | 15 | 858 | 332 | 154 | 47 | 25 | 76 | 324 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 858
11 | 23 | 16 | 892 | 332 | 288 | 50 | 25 | 76 | 96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 892
11 | 23 | 17 | 946 | 332 | 219 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 946
11 | 23 | 18 | 971 | 332 | 222 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 971
11 | 23 | 19 | 963 | 332 | 547 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 963
11 | 23 | 20 | 949 | 332 | 399 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 949
11 | 23 | 21 | 925 | 332 | 173 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 925
11 | 23 | 22 | 896 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 23 | 23 | 866 | 332 | 342 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 866
11 | 24 | 0 | 822 | 332 | 295 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 822
11 | 24 | 1 | 805 | 332 | 275 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 805
11 | 24 | 2 | 838 | 332 | 152 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -64 | 838
11 | 24 | 3 | 888 | 332 | 317 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 888
11 | 24 | 4 | 918 | 332 | 160 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 177 | 2 | 918
11 | 24 | 5 | 920 | 332 | 360 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 920
11 | 24 | 6 | 895 | 332 | 346 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 895
11 | 24 | 7 | 882 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 64 | 0 | 72 | 0 | 115 | 0 | 882
11 | 24 | 8 | 858 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 318 | 0 | 60 | 0 | -15 | -134 | 858
11 | 24 | 9 | 850 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 561 | 0 | 50 | -28 | -223 | -136 | 850
11 | 24 | 10 | 853 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 734 | -163 | 46 | -32 | -223 | -133 | 853
11 | 24 | 11 | 854 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 874 | -299 | 37 | -26 | -223 | -133 | 854
11 | 24 | 12 | 852 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 928 | -354 | 36 | -24 | -223 | -135 | 852
11 | 24 | 13 | 847 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 898 | -326 | 30 | -20 | -223 | -136 | 847
11 | 24 | 14 | 826 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 724 | -173 | 29 | -20 | -224 | -137 | 826
11 | 24 | 15 | 832 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 444 | 0 | 33 | 0 | -138 | -135 | 832
11 | 24 | 16 | 867 | 332 | 227 | 50 | 25 | 76 | 117 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 867
11 | 24 | 17 | 940 | 332 | 396 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 940
11 | 24 | 18 | 971 | 332 | 405 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 971
11 | 24 | 19 | 967 | 332 | 194 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 967
11 | 24 | 20 | 955 | 332 | 389 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 955
11 | 24 | 21 | 925 | 332 | 161 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 195 | 0 | 925
11 | 24 | 22 | 893 | 332 | 313 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 1 | 893
11 | 24 | 23 | 858 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 153 | 0 | 858
11 | 25 | 0 | 816 | 332 | 267 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 25 | 1 | 808 | 332 | 259 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 808
11 | 25 | 2 | 847 | 332 | 301 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 25 | 3 | 903 | 332 | 346 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 903
11 | 25 | 4 | 943 | 332 | 389 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 943
11 | 25 | 5 | 971 | 332 | 221 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 199 | 2 | 971
11 | 25 | 6 | 1000 | 332 | 244 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 199 | 2 | 1000
11 | 25 | 7 | 1024 | 332 | 241 | 50 | 25 | 76 | 55 | 0 | 70 | 0 | 174 | 1 | 1024
11 | 25 | 8 | 1011 | 332 | 148 | 48 | 25 | 76 | 317 | 0 | 78 | 0 | 122 | -135 | 1011
11 | 25 | 9 | 1013 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 679 | 0 | 73 | 0 | -220 | -145 | 1013
11 | 25 | 10 | 991 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 916 | -192 | 53 | -37 | -220 | -153 | 991
11 | 25 | 11 | 978 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 1009 | -291 | 37 | -25 | -221 | -155 | 978
11 | 25 | 12 | 946 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 994 | -322 | 19 | -13 | -221 | -135 | 946
11 | 25 | 13 | 971 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 867 | -152 | 12 | -8 | -221 | -151 | 971
11 | 25 | 14 | 975 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 683 | 0 | 15 | 0 | -216 | -134 | 975
11 | 25 | 15 | 967 | 332 | 165 | 47 | 25 | 76 | 383 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 967
11 | 25 | 16 | 989 | 332 | 384 | 50 | 25 | 76 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 989
11 | 25 | 17 | 1040 | 332 | 493 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1040
11 | 25 | 18 | 1064 | 332 | 465 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1064
11 | 25 | 19 | 1049 | 332 | 436 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1049
11 | 25 | 20 | 1015 | 332 | 389 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1015
11 | 25 | 21 | 982 | 332 | 348 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 25 | 22 | 951 | 332 | 312 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 951
11 | 25 | 23 | 913 | 332 | 279 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 26 | 0 | 862 | 332 | 234 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 862
11 | 26 | 1 | 846 | 332 | 207 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 846
11 | 26 | 2 | 879 | 332 | 215 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 879
11 | 26 | 3 | 922 | 332 | 244 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 922
11 | 26 | 4 | 952 | 332 | 267 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 26 | 5 | 960 | 332 | 286 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 960
11 | 26 | 6 | 965 | 332 | 296 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 965
11 | 26 | 7 | 987 | 332 | 314 | 50 | 25 | 76 | 9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 26 | 8 | 1029 | 332 | 299 | 48 | 25 | 76 | 59 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1029
11 | 26 | 9 | 1076 | 332 | 323 | 45 | 25 | 76 | 95 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1076
11 | 26 | 10 | 1086 | 332 | 379 | 43 | 25 | 76 | 66 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1086
11 | 26 | 11 | 1073 | 332 | 348 | 43 | 25 | 76 | 98 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1073
11 | 26 | 12 | 1033 | 332 | 356 | 43 | 25 | 76 | 112 | 0 | 129 | 0 | 0 | -40 | 1033
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 344 | 43 | 25 | 76 | 92 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1059
11 | 26 | 14 | 1054 | 332 | 347 | 46 | 25 | 76 | 80 | 0 | 142 | 0 | 5 | 1 | 1054
11 | 26 | 15 | 1052 | 332 | 363 | 47 | 25 | 76 | 66 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 26 | 16 | 1063 | 332 | 392 | 50 | 25 | 76 | 31 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1063
11 | 26 | 17 | 1085 | 332 | 431 | 62 | 25 | 76 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 26 | 18 | 1096 | 332 | 422 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1096
11 | 26 | 19 | 1069 | 332 | 397 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1069
11 | 26 | 20 | 1034 | 332 | 375 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1034
11 | 26 | 21 | 997 | 332 | 349 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 997
11 | 26 | 22 | 963 | 332 | 317 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 26 | 23 | 927 | 332 | 305 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 927
11 | 27 | 0 | 878 | 332 | 302 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | -37 | 878
11 | 27 | 1 | 861 | 332 | 272 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 861
11 | 27 | 2 | 888 | 332 | 284 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 888
11 | 27 | 3 | 934 | 332 | 333 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 27 | 4 | 967 | 332 | 380 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 5 | 1 | 967
11 | 27 | 5 | 982 | 332 | 407 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 27 | 6 | 999 | 332 | 418 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 27 | 7 | 1018 | 332 | 421 | 50 | 25 | 76 | 25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1018
11 | 27 | 8 | 1039 | 332 | 319 | 48 | 25 | 76 | 164 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1039
11 | 27 | 9 | 1069 | 332 | 175 | 45 | 25 | 76 | 350 | 0 | 107 | 0 | 0 | -41 | 1069
11 | 27 | 10 | 1066 | 332 | 150 | 43 | 25 | 76 | 438 | 0 | 130 | 0 | 5 | -133 | 1066
11 | 27 | 11 | 1077 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 470 | 0 | 155 | 0 | -39 | -133 | 1077
11 | 27 | 12 | 1049 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 465 | 0 | 158 | 0 | -63 | -135 | 1049
11 | 27 | 13 | 1072 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 381 | 0 | 163 | 0 | 6 | -102 | 1072
11 | 27 | 14 | 1064 | 332 | 174 | 46 | 25 | 76 | 310 | 0 | 169 | 0 | 5 | -73 | 1064
11 | 27 | 15 | 1066 | 332 | 264 | 47 | 25 | 76 | 156 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1066
11 | 27 | 16 | 1104 | 332 | 421 | 50 | 25 | 76 | 33 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 27 | 17 | 1142 | 332 | 281 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 161 | 0 | 203 | 1 | 1142
11 | 27 | 18 | 1147 | 332 | 473 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 27 | 19 | 1131 | 332 | 448 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1131
11 | 27 | 20 | 1088 | 332 | 425 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1088
11 | 27 | 21 | 1044 | 332 | 381 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | 2 | 1044
11 | 27 | 22 | 991 | 332 | 330 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 991
11 | 27 | 23 | 954 | 332 | 305 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 954
11 | 28 | 0 | 900 | 332 | 267 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 28 | 1 | 878 | 332 | 258 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 878
11 | 28 | 2 | 902 | 332 | 277 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 902
11 | 28 | 3 | 952 | 332 | 288 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 5 | 1 | 952
11 | 28 | 4 | 985 | 332 | 354 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 402 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 437 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1030
11 | 28 | 7 | 1058 | 332 | 452 | 50 | 25 | 76 | 27 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1058
11 | 28 | 8 | 1074 | 332 | 331 | 48 | 25 | 76 | 173 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1074
11 | 28 | 9 | 1124 | 332 | 180 | 45 | 25 | 76 | 354 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 1124
11 | 28 | 10 | 1101 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 450 | 0 | 88 | 0 | -11 | -50 | 1101
11 | 28 | 11 | 1081 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 579 | 0 | 97 | 0 | -218 | -1 | 1081
11 | 28 | 12 | 1051 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 578 | 0 | 93 | 0 | -174 | -70 | 1051
11 | 28 | 13 | 1079 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 566 | 0 | 124 | 0 | -100 | -135 | 1079
11 | 28 | 14 | 1057 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 438 | 0 | 126 | 0 | 5 | -139 | 1057
11 | 28 | 15 | 1077 | 332 | 232 | 47 | 25 | 76 | 241 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1077
11 | 28 | 16 | 1104 | 332 | 428 | 50 | 25 | 76 | 54 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1104
11 | 28 | 17 | 1151 | 332 | 535 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1151
11 | 28 | 18 | 1172 | 332 | 336 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 204 | 1 | 1172
11 | 28 | 19 | 1146 | 332 | 513 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1146
11 | 28 | 20 | 1104 | 332 | 457 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 28 | 21 | 1060 | 332 | 425 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1060
11 | 28 | 22 | 1001 | 332 | 361 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1001
11 | 28 | 23 | 953 | 332 | 301 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 5 | 1 | 953
11 | 29 | 0 | 898 | 332 | 259 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 898
11 | 29 | 1 | 879 | 332 | 250 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 879
11 | 29 | 2 | 902 | 332 | 252 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 5 | 1 | 902
11 | 29 | 3 | 952 | 332 | 288 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 29 | 4 | 978 | 332 | 329 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 29 | 5 | 999 | 332 | 356 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 29 | 6 | 1034 | 332 | 403 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1034
11 | 29 | 7 | 1068 | 332 | 418 | 50 | 25 | 76 | 25 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1068
11 | 29 | 8 | 1085 | 332 | 308 | 48 | 25 | 76 | 159 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 29 | 9 | 1094 | 332 | 177 | 45 | 25 | 76 | 381 | 0 | 120 | 0 | 5 | -67 | 1094
11 | 29 | 10 | 1113 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 545 | 0 | 105 | 0 | -51 | -110 | 1113
11 | 29 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 543 | 0 | 110 | 0 | -32 | -134 | 1111
11 | 29 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 452 | 0 | 126 | 0 | -11 | -92 | 1099
11 | 29 | 13 | 1122 | 332 | 180 | 43 | 25 | 76 | 367 | 0 | 133 | 0 | 0 | -34 | 1122
11 | 29 | 14 | 1127 | 332 | 237 | 46 | 25 | 76 | 271 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1127
11 | 29 | 15 | 1120 | 332 | 345 | 47 | 25 | 76 | 145 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1120
11 | 29 | 16 | 1145 | 332 | 252 | 50 | 25 | 76 | 41 | 0 | 164 | 0 | 204 | 1 | 1145
11 | 29 | 17 | 1177 | 332 | 314 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 162 | 0 | 204 | 1 | 1177
11 | 29 | 18 | 1182 | 332 | 508 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1182
11 | 29 | 19 | 1155 | 332 | 487 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1155
11 | 29 | 20 | 1115 | 332 | 429 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1115
11 | 29 | 21 | 1060 | 332 | 368 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 2 | 1060
11 | 29 | 22 | 1006 | 332 | 332 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1006
11 | 29 | 23 | 963 | 332 | 312 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 963
11 | 30 | 0 | 903 | 332 | 277 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 30 | 1 | 885 | 332 | 265 | 46 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 30 | 2 | 908 | 332 | 294 | 59 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 908
11 | 30 | 3 | 951 | 332 | 330 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 951
11 | 30 | 4 | 974 | 332 | 339 | 74 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 30 | 5 | 977 | 332 | 352 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 977
11 | 30 | 6 | 963 | 332 | 349 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 30 | 7 | 972 | 332 | 341 | 50 | 25 | 76 | 28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 972
11 | 30 | 8 | 987 | 332 | 206 | 48 | 25 | 76 | 167 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 987
11 | 30 | 9 | 994 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 371 | 0 | 129 | 0 | -55 | -77 | 994
11 | 30 | 10 | 982 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 607 | 0 | 134 | -24 | -220 | -139 | 982
11 | 30 | 11 | 968 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 699 | -46 | 146 | -100 | -221 | -134 | 968
11 | 30 | 12 | 929 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 698 | -81 | 156 | -107 | -221 | -140 | 929
11 | 30 | 13 | 935 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 708 | -84 | 150 | -103 | -221 | -139 | 935
11 | 30 | 14 | 925 | 332 | 148 | 46 | 25 | 76 | 613 | 0 | 131 | -88 | -222 | -136 | 925
11 | 30 | 15 | 924 | 332 | 148 | 47 | 25 | 76 | 365 | 0 | 115 | 0 | -49 | -135 | 924
11 | 30 | 16 | 952 | 332 | 163 | 50 | 25 | 76 | 98 | 0 | 98 | 0 | 204 | -94 | 952
11 | 30 | 17 | 1011 | 332 | 234 | 62 | 25 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 204 | 1 | 1011
11 | 30 | 18 | 1044 | 332 | 260 | 80 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 1044
11 | 30 | 19 | 1040 | 332 | 421 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 41 | 0 | 1040
11 | 30 | 20 | 1020 | 332 | 455 | 83 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1020
11 | 30 | 21 | 988 | 332 | 222 | 78 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 2 | 988
11 | 30 | 22 | 957 | 332 | 204 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 957
11 | 30 | 23 | 922 | 332 | 402 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 922
12 | 1 | 0 | 830 | 332 | 319 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -5 | 0 | 0 | 830
12 | 1 | 1 | 814 | 332 | 303 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | -5 | 0 | 0 | 814
12 | 1 | 2 | 848 | 332 | 323 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -5 | 0 | 0 | 848
12 | 1 | 3 | 906 | 332 | 365 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | -5 | 0 | 0 | 906
12 | 1 | 4 | 941 | 332 | 396 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -6 | 0 | 0 | 941
12 | 1 | 5 | 941 | 332 | 394 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | -7 | 0 | 0 | 941
12 | 1 | 6 | 913 | 332 | 373 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | -7 | 0 | 0 | 913
12 | 1 | 7 | 917 | 332 | 358 | 47 | 25 | 76 | 43 | -5 | 46 | -5 | 0 | 0 | 917
12 | 1 | 8 | 894 | 332 | 184 | 45 | 25 | 76 | 286 | -35 | 21 | -2 | -5 | -33 | 894
12 | 1 | 9 | 863 | 332 | 198 | 42 | 25 | 76 | 626 | -77 | 11 | -1 | -223 | -146 | 863
12 | 1 | 10 | 851 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 884 | -433 | 5 | -4 | -223 | 0 | 851
12 | 1 | 11 | 841 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 1036 | -594 | 3 | -2 | -223 | -1 | 841
12 | 1 | 12 | 838 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 1017 | -578 | 1 | -1 | -223 | 0 | 838
12 | 1 | 13 | 811 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 873 | -414 | 1 | -1 | -224 | -46 | 811
12 | 1 | 14 | 788 | 332 | 154 | 43 | 25 | 76 | 596 | -74 | 2 | 0 | -224 | -142 | 788
12 | 1 | 15 | 789 | 332 | 184 | 44 | 25 | 76 | 282 | -35 | 1 | 0 | 0 | -120 | 789
12 | 1 | 16 | 842 | 332 | 309 | 47 | 25 | 76 | 60 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
12 | 1 | 17 | 948 | 332 | 249 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 948
12 | 1 | 18 | 992 | 332 | 275 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 992
12 | 1 | 19 | 976 | 332 | 457 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 976
12 | 1 | 20 | 953 | 332 | 430 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 2 | 953
12 | 1 | 21 | 912 | 332 | 389 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 3 | 912
12 | 1 | 22 | 858 | 332 | 158 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -3 | 178 | 0 | 858
12 | 1 | 23 | 806 | 332 | 302 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 3 | 806
12 | 2 | 0 | 760 | 332 | 269 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 760
12 | 2 | 1 | 749 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 116 | 1 | 749
12 | 2 | 2 | 795 | 332 | 303 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 795
12 | 2 | 3 | 861 | 332 | 349 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 2 | 4 | 909 | 332 | 394 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 909
12 | 2 | 5 | 939 | 332 | 439 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 2 | 6 | 974 | 332 | 420 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 1 | 974
12 | 2 | 7 | 1019 | 332 | 290 | 47 | 25 | 76 | 39 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1019
12 | 2 | 8 | 1033 | 332 | 287 | 45 | 25 | 76 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1033
12 | 2 | 9 | 1028 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 576 | 0 | 5 | 0 | -18 | -158 | 1028
12 | 2 | 10 | 1022 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 828 | -47 | 3 | -2 | -220 | -162 | 1022
12 | 2 | 11 | 1022 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 974 | -194 | 2 | -1 | -220 | -161 | 1022
12 | 2 | 12 | 983 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 936 | -198 | 5 | -3 | -220 | -159 | 983
12 | 2 | 13 | 986 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 790 | -54 | 16 | -11 | -220 | -157 | 986
12 | 2 | 14 | 960 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 598 | 0 | 18 | 0 | -128 | -152 | 960
12 | 2 | 15 | 960 | 332 | 164 | 44 | 25 | 76 | 332 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 960
12 | 2 | 16 | 994 | 332 | 218 | 47 | 25 | 76 | 77 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 994
12 | 2 | 17 | 1046 | 332 | 537 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 2 | 18 | 1063 | 332 | 330 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1063
12 | 2 | 19 | 1037 | 332 | 305 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1037
12 | 2 | 20 | 1001 | 332 | 474 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 2 | 21 | 944 | 332 | 218 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 944
12 | 2 | 22 | 915 | 332 | 396 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 915
12 | 2 | 23 | 876 | 332 | 376 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 876
12 | 3 | 0 | 818 | 332 | 326 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 818
12 | 3 | 1 | 799 | 332 | 304 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 799
12 | 3 | 2 | 835 | 332 | 322 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 835
12 | 3 | 3 | 909 | 332 | 377 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 909
12 | 3 | 4 | 955 | 332 | 219 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 955
12 | 3 | 5 | 979 | 332 | 454 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 3 | 6 | 993 | 332 | 484 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 993
12 | 3 | 7 | 1030 | 332 | 494 | 47 | 25 | 76 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1030
12 | 3 | 8 | 1047 | 332 | 325 | 45 | 25 | 76 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1047
12 | 3 | 9 | 1031 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 524 | 0 | 8 | 0 | 10 | -134 | 1031
12 | 3 | 10 | 1016 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 780 | -10 | 11 | -7 | -220 | -160 | 1016
12 | 3 | 11 | 1034 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 920 | -134 | 14 | -10 | -219 | -159 | 1034
12 | 3 | 12 | 976 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 900 | -175 | 26 | -17 | -221 | -159 | 976
12 | 3 | 13 | 1004 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 851 | -104 | 38 | -26 | -220 | -157 | 1004
12 | 3 | 14 | 990 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 693 | 0 | 45 | 0 | -218 | -154 | 990
12 | 3 | 15 | 968 | 332 | 165 | 44 | 25 | 76 | 407 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 968
12 | 3 | 16 | 1007 | 332 | 394 | 47 | 25 | 76 | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 3 | 17 | 1063 | 332 | 327 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1063
12 | 3 | 18 | 1084 | 332 | 525 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1084
12 | 3 | 19 | 1076 | 332 | 652 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1076
12 | 3 | 20 | 1033 | 332 | 288 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 201 | 1 | 1033
12 | 3 | 21 | 994 | 332 | 456 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 994
12 | 3 | 22 | 945 | 332 | 413 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 3 | 23 | 901 | 332 | 365 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 4 | 0 | 839 | 332 | 316 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 4 | 1 | 822 | 332 | 286 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 1 | 822
12 | 4 | 2 | 863 | 332 | 294 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 863
12 | 4 | 3 | 933 | 332 | 329 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 933
12 | 4 | 4 | 983 | 332 | 377 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 4 | 5 | 1015 | 332 | 412 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | 1 | 1015
12 | 4 | 6 | 1054 | 332 | 483 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1054
12 | 4 | 7 | 1091 | 332 | 492 | 47 | 25 | 76 | 34 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 4 | 8 | 1091 | 332 | 295 | 45 | 25 | 76 | 243 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 4 | 9 | 1081 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 539 | 0 | 52 | 0 | 6 | -139 | 1081
12 | 4 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 702 | 0 | 38 | 0 | -203 | -90 | 1069
12 | 4 | 11 | 1077 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 775 | 0 | 44 | 0 | -219 | -145 | 1077
12 | 4 | 12 | 1049 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 867 | -78 | 46 | -31 | -219 | -158 | 1049
12 | 4 | 13 | 1031 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 831 | -61 | 49 | -34 | -219 | -157 | 1031
12 | 4 | 14 | 1009 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 652 | 0 | 43 | 0 | -157 | -153 | 1009
12 | 4 | 15 | 1037 | 332 | 172 | 44 | 25 | 76 | 403 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 1037
12 | 4 | 16 | 1063 | 332 | 442 | 47 | 25 | 76 | 95 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1063
12 | 4 | 17 | 1135 | 332 | 591 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 4 | 18 | 1169 | 332 | 601 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1169
12 | 4 | 19 | 1154 | 332 | 588 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 4 | 20 | 1114 | 332 | 546 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1114
12 | 4 | 21 | 1057 | 332 | 289 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 1 | 1057
12 | 4 | 22 | 1000 | 332 | 436 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1000
12 | 4 | 23 | 942 | 332 | 375 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 942
12 | 5 | 0 | 866 | 332 | 303 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 5 | 1 | 845 | 332 | 287 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | -23 | 845
12 | 5 | 2 | 884 | 332 | 288 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 884
12 | 5 | 3 | 943 | 332 | 335 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 5 | 4 | 999 | 332 | 394 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 999
12 | 5 | 5 | 1035 | 332 | 441 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1035
12 | 5 | 6 | 1075 | 332 | 497 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 5 | 7 | 1109 | 332 | 500 | 47 | 25 | 76 | 29 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 5 | 8 | 1145 | 332 | 397 | 45 | 25 | 76 | 169 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1145
12 | 5 | 9 | 1143 | 332 | 182 | 42 | 25 | 76 | 407 | 0 | 82 | 0 | 0 | -3 | 1143
12 | 5 | 10 | 1115 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 620 | 0 | 72 | 0 | -41 | -158 | 1115
12 | 5 | 11 | 1101 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 704 | 0 | 79 | 0 | -153 | -151 | 1101
12 | 5 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 655 | 0 | 79 | 0 | -219 | -102 | 1035
12 | 5 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 550 | 0 | 75 | 0 | -23 | -151 | 1073
12 | 5 | 14 | 1085 | 332 | 230 | 43 | 25 | 76 | 410 | 0 | 103 | 0 | 0 | -134 | 1085
12 | 5 | 15 | 1072 | 332 | 236 | 44 | 25 | 76 | 242 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1072
12 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 460 | 47 | 25 | 76 | 63 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 5 | 17 | 1171 | 332 | 557 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 5 | 18 | 1198 | 332 | 568 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 5 | 19 | 1174 | 332 | 345 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | 1 | 1174
12 | 5 | 20 | 1128 | 332 | 304 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 2 | 1128
12 | 5 | 21 | 1068 | 332 | 462 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1068
12 | 5 | 22 | 1004 | 332 | 411 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1004
12 | 5 | 23 | 940 | 332 | 349 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 940
12 | 6 | 0 | 870 | 332 | 288 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 6 | 1 | 853 | 332 | 281 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 6 | 2 | 891 | 332 | 308 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 6 | 3 | 956 | 332 | 363 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 6 | 4 | 1002 | 332 | 415 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1002
12 | 6 | 5 | 1040 | 332 | 267 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | 1 | 1040
12 | 6 | 6 | 1089 | 332 | 321 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | 2 | 1089
12 | 6 | 7 | 1128 | 332 | 555 | 47 | 25 | 76 | 24 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 6 | 8 | 1140 | 332 | 399 | 45 | 25 | 76 | 204 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 1140
12 | 6 | 9 | 1132 | 332 | 181 | 42 | 25 | 76 | 473 | 0 | 39 | 0 | 0 | -36 | 1132
12 | 6 | 10 | 1122 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 661 | 0 | 39 | 0 | -43 | -157 | 1122
12 | 6 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 714 | 0 | 52 | 0 | -136 | -135 | 1117
12 | 6 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 626 | 0 | 52 | 0 | -101 | -135 | 1064
12 | 6 | 13 | 1079 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 443 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 1079
12 | 6 | 14 | 1078 | 332 | 225 | 43 | 25 | 76 | 316 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1078
12 | 6 | 15 | 1060 | 332 | 286 | 44 | 25 | 76 | 236 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 6 | 16 | 1100 | 332 | 482 | 47 | 25 | 76 | 79 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1100
12 | 6 | 17 | 1162 | 332 | 398 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1162
12 | 6 | 18 | 1177 | 332 | 602 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1177
12 | 6 | 19 | 1153 | 332 | 572 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 6 | 20 | 1115 | 332 | 529 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1115
12 | 6 | 21 | 1064 | 332 | 273 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 1064
12 | 6 | 22 | 1006 | 332 | 428 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1006
12 | 6 | 23 | 948 | 332 | 390 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 948
12 | 7 | 0 | 868 | 332 | 323 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 868
12 | 7 | 1 | 848 | 332 | 310 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 848
12 | 7 | 2 | 885 | 332 | 326 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 7 | 3 | 940 | 332 | 341 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 940
12 | 7 | 4 | 980 | 332 | 375 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 980
12 | 7 | 5 | 987 | 332 | 380 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 1 | 987
12 | 7 | 6 | 978 | 332 | 389 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 7 | 7 | 1002 | 332 | 410 | 47 | 25 | 76 | 24 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1002
12 | 7 | 8 | 1017 | 332 | 442 | 45 | 25 | 76 | 162 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1017
12 | 7 | 9 | 989 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 454 | 0 | 59 | 0 | -13 | -134 | 989
12 | 7 | 10 | 975 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 638 | 0 | 69 | 0 | -221 | -133 | 975
12 | 7 | 11 | 982 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 754 | -48 | 67 | -46 | -220 | -147 | 982
12 | 7 | 12 | 962 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 880 | -192 | 64 | -44 | -221 | -147 | 962
12 | 7 | 13 | 930 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 848 | -190 | 59 | -41 | -221 | -147 | 930
12 | 7 | 14 | 901 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 620 | 0 | 63 | -42 | -222 | -142 | 901
12 | 7 | 15 | 899 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 329 | 0 | 70 | 0 | 9 | -134 | 899
12 | 7 | 16 | 954 | 332 | 315 | 47 | 25 | 76 | 92 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 7 | 17 | 1061 | 332 | 304 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 63 | 0 | 201 | 1 | 1061
12 | 7 | 18 | 1104 | 332 | 541 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1104
12 | 7 | 19 | 1087 | 332 | 529 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1087
12 | 7 | 20 | 1057 | 332 | 501 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 7 | 21 | 1004 | 332 | 291 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 168 | 0 | 1004
12 | 7 | 22 | 964 | 332 | 425 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 2 | 964
12 | 7 | 23 | 906 | 332 | 172 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 199 | 2 | 906
12 | 8 | 0 | 840 | 332 | 287 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 8 | 1 | 815 | 332 | 150 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 89 | 0 | 815
12 | 8 | 2 | 851 | 332 | 226 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 5 | 0 | 851
12 | 8 | 3 | 910 | 332 | 260 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 910
12 | 8 | 4 | 945 | 332 | 252 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 945
12 | 8 | 5 | 953 | 332 | 290 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 953
12 | 8 | 6 | 931 | 332 | 279 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 931
12 | 8 | 7 | 946 | 332 | 287 | 47 | 25 | 76 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 946
12 | 8 | 8 | 925 | 332 | 161 | 45 | 25 | 76 | 217 | 0 | 158 | 0 | 0 | -89 | 925
12 | 8 | 9 | 907 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 529 | 0 | 152 | -30 | -222 | -145 | 907
12 | 8 | 10 | 912 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 746 | -136 | 156 | -107 | -222 | -147 | 912
12 | 8 | 11 | 928 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 877 | -330 | 151 | -103 | -222 | -67 | 928
12 | 8 | 12 | 911 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 936 | -327 | 117 | -80 | -222 | -135 | 911
12 | 8 | 13 | 884 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 924 | -335 | 139 | -95 | -222 | -149 | 884
12 | 8 | 14 | 861 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 745 | -183 | 136 | -93 | -223 | -145 | 861
12 | 8 | 15 | 857 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 452 | 0 | 117 | 0 | -197 | -140 | 857
12 | 8 | 16 | 906 | 332 | 241 | 47 | 25 | 76 | 112 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 906
12 | 8 | 17 | 1052 | 332 | 280 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1052
12 | 8 | 18 | 1123 | 332 | 539 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1123
12 | 8 | 19 | 1122 | 332 | 538 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1122
12 | 8 | 20 | 1103 | 332 | 528 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 8 | 21 | 1058 | 332 | 486 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1058
12 | 8 | 22 | 999 | 332 | 238 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 2 | 999
12 | 8 | 23 | 938 | 332 | 199 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199 | 2 | 938
12 | 9 | 0 | 878 | 332 | 346 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 878
12 | 9 | 1 | 875 | 332 | 352 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 9 | 2 | 925 | 332 | 391 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 925
12 | 9 | 3 | 996 | 332 | 452 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 996
12 | 9 | 4 | 1042 | 332 | 492 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 9 | 5 | 1083 | 332 | 331 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1083
12 | 9 | 6 | 1173 | 332 | 636 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1173
12 | 9 | 7 | 1243 | 332 | 690 | 47 | 25 | 76 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1243
12 | 9 | 8 | 1257 | 332 | 520 | 45 | 25 | 76 | 225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1257
12 | 9 | 9 | 1244 | 332 | 239 | 42 | 25 | 76 | 502 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1244
12 | 9 | 10 | 1210 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 738 | 0 | 20 | 0 | -9 | -161 | 1210
12 | 9 | 11 | 1195 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 823 | 0 | 14 | 0 | -105 | -159 | 1195
12 | 9 | 12 | 1145 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 802 | 0 | 20 | 0 | -143 | -156 | 1145
12 | 9 | 13 | 1157 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 685 | 0 | 29 | 0 | -24 | -155 | 1157
12 | 9 | 14 | 1139 | 332 | 182 | 43 | 25 | 76 | 508 | 0 | 35 | 0 | 0 | -62 | 1139
12 | 9 | 15 | 1134 | 332 | 355 | 44 | 25 | 76 | 267 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 9 | 16 | 1185 | 332 | 605 | 47 | 25 | 76 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 9 | 17 | 1262 | 332 | 728 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1262
12 | 9 | 18 | 1294 | 332 | 542 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1294
12 | 9 | 19 | 1271 | 332 | 736 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 9 | 20 | 1229 | 332 | 696 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 9 | 21 | 1163 | 332 | 427 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1163
12 | 9 | 22 | 1097 | 332 | 569 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 9 | 23 | 1021 | 332 | 497 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 10 | 0 | 930 | 332 | 407 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 10 | 1 | 920 | 332 | 397 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 10 | 2 | 963 | 332 | 416 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 963
12 | 10 | 3 | 1027 | 332 | 460 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 10 | 4 | 1071 | 332 | 508 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1071
12 | 10 | 5 | 1113 | 332 | 554 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1113
12 | 10 | 6 | 1184 | 332 | 638 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1184
12 | 10 | 7 | 1241 | 332 | 678 | 47 | 25 | 76 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 10 | 8 | 1249 | 332 | 513 | 45 | 25 | 76 | 209 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1249
12 | 10 | 9 | 1221 | 332 | 227 | 42 | 25 | 76 | 492 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1221
12 | 10 | 10 | 1179 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 712 | 0 | 27 | 0 | -23 | -159 | 1179
12 | 10 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 838 | 0 | 25 | 0 | -172 | -158 | 1155
12 | 10 | 12 | 1078 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 870 | -44 | 20 | -14 | -219 | -157 | 1078
12 | 10 | 13 | 1102 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 856 | -7 | 16 | -11 | -218 | -156 | 1102
12 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 673 | 0 | 15 | 0 | -84 | -154 | 1074
12 | 10 | 15 | 1081 | 332 | 189 | 44 | 25 | 76 | 391 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1081
12 | 10 | 16 | 1123 | 332 | 531 | 47 | 25 | 76 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 10 | 17 | 1211 | 332 | 693 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1211
12 | 10 | 18 | 1249 | 332 | 716 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1249
12 | 10 | 19 | 1235 | 332 | 501 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1235
12 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 676 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1204
12 | 10 | 21 | 1145 | 332 | 420 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1145
12 | 10 | 22 | 1094 | 332 | 583 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1094
12 | 10 | 23 | 1022 | 332 | 530 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 11 | 0 | 946 | 332 | 261 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 946
12 | 11 | 1 | 933 | 332 | 436 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 933
12 | 11 | 2 | 978 | 332 | 472 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 11 | 3 | 1043 | 332 | 511 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1043
12 | 11 | 4 | 1084 | 332 | 555 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1084
12 | 11 | 5 | 1118 | 332 | 598 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 11 | 6 | 1182 | 332 | 671 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1182
12 | 11 | 7 | 1235 | 332 | 727 | 47 | 25 | 76 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1235
12 | 11 | 8 | 1281 | 332 | 699 | 45 | 25 | 76 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 11 | 9 | 1287 | 332 | 553 | 42 | 25 | 76 | 238 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1287
12 | 11 | 10 | 1229 | 332 | 249 | 41 | 25 | 76 | 484 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1229
12 | 11 | 11 | 1196 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 672 | 0 | 24 | 0 | 12 | -134 | 1196
12 | 11 | 12 | 1134 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 689 | 0 | 20 | 0 | -119 | -78 | 1134
12 | 11 | 13 | 1133 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 689 | 0 | 20 | 0 | -45 | -153 | 1133
12 | 11 | 14 | 1110 | 332 | 179 | 43 | 25 | 76 | 532 | 0 | 24 | 0 | 0 | -101 | 1110
12 | 11 | 15 | 1094 | 332 | 309 | 44 | 25 | 76 | 279 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 11 | 16 | 1149 | 332 | 571 | 47 | 25 | 76 | 74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 11 | 17 | 1226 | 332 | 707 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1226
12 | 11 | 18 | 1271 | 332 | 731 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 11 | 19 | 1255 | 332 | 716 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1255
12 | 11 | 20 | 1219 | 332 | 681 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1219
12 | 11 | 21 | 1157 | 332 | 622 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1157
12 | 11 | 22 | 1101 | 332 | 568 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 11 | 23 | 1019 | 332 | 499 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1019
12 | 12 | 0 | 935 | 332 | 414 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 12 | 1 | 914 | 332 | 383 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 1 | 914
12 | 12 | 2 | 957 | 332 | 410 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 12 | 3 | 1014 | 332 | 436 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1014
12 | 12 | 4 | 1067 | 332 | 490 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 12 | 5 | 1103 | 332 | 528 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1103
12 | 12 | 6 | 1159 | 332 | 591 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1159
12 | 12 | 7 | 1202 | 332 | 619 | 47 | 25 | 76 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 12 | 8 | 1204 | 332 | 461 | 45 | 25 | 76 | 194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1204
12 | 12 | 9 | 1153 | 332 | 235 | 42 | 25 | 76 | 523 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1153
12 | 12 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 792 | 0 | 41 | 0 | -176 | -160 | 1119
12 | 12 | 11 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 892 | -53 | 46 | -32 | -218 | -160 | 1097
12 | 12 | 12 | 1083 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 917 | -94 | 46 | -32 | -218 | -158 | 1083
12 | 12 | 13 | 1082 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 830 | -7 | 41 | -28 | -218 | -158 | 1082
12 | 12 | 14 | 1070 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 674 | 0 | 37 | 0 | -112 | -153 | 1070
12 | 12 | 15 | 1050 | 332 | 173 | 44 | 25 | 76 | 394 | 0 | 31 | 0 | 0 | -25 | 1050
12 | 12 | 16 | 1105 | 332 | 495 | 47 | 25 | 76 | 101 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 665 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 12 | 18 | 1224 | 332 | 689 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1224
12 | 12 | 19 | 1207 | 332 | 669 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1207
12 | 12 | 20 | 1177 | 332 | 443 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 1 | 1177
12 | 12 | 21 | 1130 | 332 | 408 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1130
12 | 12 | 22 | 1073 | 332 | 357 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1073
12 | 12 | 23 | 1010 | 332 | 523 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 13 | 0 | 927 | 332 | 442 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 927
12 | 13 | 1 | 920 | 332 | 439 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 920
12 | 13 | 2 | 965 | 332 | 475 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 13 | 3 | 1031 | 332 | 519 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1031
12 | 13 | 4 | 1075 | 332 | 556 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 13 | 5 | 1118 | 332 | 607 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 13 | 6 | 1199 | 332 | 708 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 13 | 7 | 1255 | 332 | 743 | 47 | 25 | 76 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 13 | 8 | 1259 | 332 | 556 | 45 | 25 | 76 | 218 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1259
12 | 13 | 9 | 1230 | 332 | 255 | 42 | 25 | 76 | 481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1230
12 | 13 | 10 | 1187 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 707 | 0 | 14 | 0 | -13 | -143 | 1187
12 | 13 | 11 | 1169 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 798 | 0 | 11 | 0 | -104 | -158 | 1169
12 | 13 | 12 | 1132 | 332 | 181 | 41 | 25 | 76 | 509 | 0 | 29 | 0 | 0 | -61 | 1132
12 | 13 | 13 | 1190 | 332 | 376 | 41 | 25 | 76 | 266 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1190
12 | 13 | 14 | 1189 | 332 | 453 | 43 | 25 | 76 | 176 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1189
12 | 13 | 15 | 1208 | 332 | 562 | 44 | 25 | 76 | 92 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1208
12 | 13 | 16 | 1234 | 332 | 624 | 47 | 25 | 76 | 26 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1234
12 | 13 | 17 | 1269 | 332 | 648 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1269
12 | 13 | 18 | 1286 | 332 | 655 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1286
12 | 13 | 19 | 1254 | 332 | 605 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5 | 1 | 1254
12 | 13 | 20 | 1221 | 332 | 576 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 13 | 21 | 1155 | 332 | 533 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1155
12 | 13 | 22 | 1093 | 332 | 463 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | 1 | 1093
12 | 13 | 23 | 1020 | 332 | 407 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 14 | 0 | 945 | 332 | 332 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 14 | 1 | 913 | 332 | 299 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 14 | 2 | 950 | 332 | 311 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 14 | 3 | 1007 | 332 | 337 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 5 | 0 | 1007
12 | 14 | 4 | 1044 | 332 | 381 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1044
12 | 14 | 5 | 1053 | 332 | 397 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1053
12 | 14 | 6 | 1067 | 332 | 409 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 14 | 7 | 1101 | 332 | 435 | 47 | 25 | 76 | 21 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 14 | 8 | 1112 | 332 | 268 | 45 | 25 | 76 | 180 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1112
12 | 14 | 9 | 1080 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 430 | 0 | 176 | 0 | -6 | -143 | 1080
12 | 14 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 659 | 0 | 184 | -51 | -219 | -147 | 1048
12 | 14 | 11 | 1052 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 822 | -87 | 196 | -135 | -219 | -147 | 1052
12 | 14 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 832 | -128 | 186 | -128 | -220 | -147 | 1017
12 | 14 | 13 | 998 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 767 | -84 | 188 | -129 | -220 | -146 | 998
12 | 14 | 14 | 977 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 594 | 0 | 190 | -69 | -221 | -141 | 977
12 | 14 | 15 | 988 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 327 | 0 | 170 | 0 | 4 | -138 | 988
12 | 14 | 16 | 1043 | 332 | 353 | 47 | 25 | 76 | 75 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1043
12 | 14 | 17 | 1161 | 332 | 553 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 14 | 18 | 1197 | 332 | 592 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 583 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 14 | 20 | 1156 | 332 | 343 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | 1 | 1156
12 | 14 | 21 | 1111 | 332 | 286 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | 1 | 1111
12 | 14 | 22 | 1056 | 332 | 425 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1056
12 | 14 | 23 | 996 | 332 | 377 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 996
12 | 15 | 0 | 920 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 163 | 0 | 920
12 | 15 | 1 | 894 | 332 | 278 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 894
12 | 15 | 2 | 927 | 332 | 286 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 15 | 3 | 990 | 332 | 343 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 15 | 4 | 1018 | 332 | 387 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 15 | 5 | 1021 | 332 | 409 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 5 | 1 | 1021
12 | 15 | 6 | 1009 | 332 | 213 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | 1 | 1009
12 | 15 | 7 | 1032 | 332 | 422 | 47 | 25 | 76 | 20 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 15 | 8 | 1040 | 332 | 287 | 45 | 25 | 76 | 172 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1040
12 | 15 | 9 | 1032 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 412 | 0 | 87 | 0 | -10 | -80 | 1032
12 | 15 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 588 | 0 | 93 | 0 | -197 | -102 | 1004
12 | 15 | 11 | 1012 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 597 | 0 | 108 | 0 | -187 | -128 | 1012
12 | 15 | 12 | 1017 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 564 | 0 | 110 | 0 | -143 | -136 | 1017
12 | 15 | 13 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 487 | 0 | 102 | 0 | -218 | 1 | 994
12 | 15 | 14 | 967 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 292 | 0 | 113 | 0 | -8 | -54 | 967
12 | 15 | 15 | 984 | 332 | 253 | 44 | 25 | 76 | 139 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 984
12 | 15 | 16 | 1035 | 332 | 420 | 47 | 25 | 76 | 38 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1035
12 | 15 | 17 | 1146 | 332 | 369 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 1146
12 | 15 | 18 | 1187 | 332 | 591 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1187
12 | 15 | 19 | 1172 | 332 | 586 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1172
12 | 15 | 20 | 1140 | 332 | 562 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1140
12 | 15 | 21 | 1085 | 332 | 517 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 1085
12 | 15 | 22 | 1010 | 332 | 442 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 2 | 1010
12 | 15 | 23 | 941 | 332 | 374 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 941
12 | 16 | 0 | 872 | 332 | 293 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 1 | 872
12 | 16 | 1 | 855 | 332 | 296 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 855
12 | 16 | 2 | 897 | 332 | 335 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 16 | 3 | 960 | 332 | 371 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 960
12 | 16 | 4 | 1006 | 332 | 407 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 16 | 5 | 1057 | 332 | 469 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 16 | 6 | 1128 | 332 | 545 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 16 | 7 | 1205 | 332 | 617 | 47 | 25 | 76 | 11 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1205
12 | 16 | 8 | 1243 | 332 | 525 | 45 | 25 | 76 | 148 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 1243
12 | 16 | 9 | 1254 | 332 | 359 | 42 | 25 | 76 | 327 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 16 | 10 | 1229 | 332 | 191 | 41 | 25 | 76 | 520 | 0 | 83 | 0 | 0 | -39 | 1229
12 | 16 | 11 | 1211 | 332 | 155 | 41 | 25 | 76 | 607 | 0 | 96 | 0 | 13 | -134 | 1211
12 | 16 | 12 | 1164 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 668 | 0 | 96 | 0 | -68 | -154 | 1164
12 | 16 | 13 | 1170 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 729 | 0 | 80 | 0 | -105 | -156 | 1170
12 | 16 | 14 | 1162 | 332 | 184 | 43 | 25 | 76 | 554 | 0 | 72 | 0 | 0 | -124 | 1162
12 | 16 | 15 | 1160 | 332 | 327 | 44 | 25 | 76 | 296 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 16 | 16 | 1213 | 332 | 606 | 47 | 25 | 76 | 73 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 16 | 17 | 1281 | 332 | 735 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 16 | 18 | 1314 | 332 | 749 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1314
12 | 16 | 19 | 1292 | 332 | 745 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1292
12 | 16 | 20 | 1256 | 332 | 716 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1256
12 | 16 | 21 | 1195 | 332 | 658 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1195
12 | 16 | 22 | 1124 | 332 | 584 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1124
12 | 16 | 23 | 1039 | 332 | 508 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 17 | 0 | 961 | 332 | 436 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 17 | 1 | 942 | 332 | 412 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 942
12 | 17 | 2 | 984 | 332 | 445 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 984
12 | 17 | 3 | 1040 | 332 | 496 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 17 | 4 | 1082 | 332 | 544 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 17 | 5 | 1121 | 332 | 591 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 17 | 6 | 1197 | 332 | 676 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 17 | 7 | 1259 | 332 | 729 | 47 | 25 | 76 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1259
12 | 17 | 8 | 1284 | 332 | 639 | 45 | 25 | 76 | 130 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 17 | 9 | 1276 | 332 | 425 | 42 | 25 | 76 | 344 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1276
12 | 17 | 10 | 1237 | 332 | 195 | 41 | 25 | 76 | 542 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 187 | 41 | 25 | 76 | 534 | 0 | 21 | 0 | 0 | -22 | 1194
12 | 17 | 12 | 1162 | 332 | 184 | 41 | 25 | 76 | 508 | 0 | 24 | 0 | 0 | -28 | 1162
12 | 17 | 13 | 1172 | 332 | 190 | 41 | 25 | 76 | 479 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1172
12 | 17 | 14 | 1162 | 332 | 250 | 43 | 25 | 76 | 412 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 17 | 15 | 1151 | 332 | 399 | 44 | 25 | 76 | 253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1151
12 | 17 | 16 | 1217 | 332 | 646 | 47 | 25 | 76 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1217
12 | 17 | 17 | 1282 | 332 | 776 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 17 | 18 | 1329 | 332 | 806 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1329
12 | 17 | 19 | 1311 | 332 | 785 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1311
12 | 17 | 20 | 1273 | 332 | 738 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1273
12 | 17 | 21 | 1215 | 332 | 675 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 17 | 22 | 1146 | 332 | 612 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1146
12 | 17 | 23 | 1061 | 332 | 551 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 18 | 0 | 982 | 332 | 482 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 982
12 | 18 | 1 | 969 | 332 | 467 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 18 | 2 | 1003 | 332 | 485 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1003
12 | 18 | 3 | 1054 | 332 | 531 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 18 | 4 | 1086 | 332 | 562 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 18 | 5 | 1126 | 332 | 405 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1126
12 | 18 | 6 | 1202 | 332 | 685 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1202
12 | 18 | 7 | 1272 | 332 | 741 | 47 | 25 | 76 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1272
12 | 18 | 8 | 1327 | 332 | 733 | 45 | 25 | 76 | 62 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1327
12 | 18 | 9 | 1332 | 332 | 618 | 42 | 25 | 76 | 181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1332
12 | 18 | 10 | 1285 | 332 | 460 | 41 | 25 | 76 | 303 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 18 | 11 | 1278 | 332 | 330 | 41 | 25 | 76 | 418 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1278
12 | 18 | 12 | 1212 | 332 | 189 | 41 | 25 | 76 | 494 | 0 | 59 | 0 | 0 | -4 | 1212
12 | 18 | 13 | 1237 | 332 | 250 | 41 | 25 | 76 | 448 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 18 | 14 | 1203 | 332 | 354 | 43 | 25 | 76 | 295 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1203
12 | 18 | 15 | 1214 | 332 | 453 | 44 | 25 | 76 | 184 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1214
12 | 18 | 16 | 1266 | 332 | 599 | 47 | 25 | 76 | 64 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1266
12 | 18 | 17 | 1329 | 332 | 698 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1329
12 | 18 | 18 | 1366 | 332 | 709 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1366
12 | 18 | 19 | 1338 | 332 | 696 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1338
12 | 18 | 20 | 1300 | 332 | 676 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1300
12 | 18 | 21 | 1228 | 332 | 623 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 18 | 22 | 1163 | 332 | 551 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 18 | 23 | 1084 | 332 | 485 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1084
12 | 19 | 0 | 1006 | 332 | 398 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1006
12 | 19 | 1 | 987 | 332 | 357 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 987
12 | 19 | 2 | 1028 | 332 | 376 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1028
12 | 19 | 3 | 1089 | 332 | 435 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 19 | 4 | 1126 | 332 | 477 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 19 | 5 | 1163 | 332 | 515 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 19 | 6 | 1257 | 332 | 608 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 19 | 7 | 1335 | 332 | 708 | 47 | 25 | 76 | 14 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1335
12 | 19 | 8 | 1372 | 332 | 598 | 45 | 25 | 76 | 177 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1372
12 | 19 | 9 | 1340 | 332 | 260 | 42 | 25 | 76 | 496 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1340
12 | 19 | 10 | 1267 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 749 | 0 | 90 | 0 | -34 | -160 | 1267
12 | 19 | 11 | 1252 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 892 | 0 | 96 | 0 | -198 | -160 | 1252
12 | 19 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 912 | -8 | 97 | -66 | -216 | -159 | 1182
12 | 19 | 13 | 1219 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 824 | 0 | 79 | 0 | -150 | -156 | 1219
12 | 19 | 14 | 1187 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 625 | 0 | 76 | 0 | 8 | -146 | 1187
12 | 19 | 15 | 1190 | 332 | 254 | 44 | 25 | 76 | 372 | 0 | 81 | 0 | 5 | 1 | 1190
12 | 19 | 16 | 1241 | 332 | 583 | 47 | 25 | 76 | 99 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 19 | 17 | 1321 | 332 | 741 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1321
12 | 19 | 18 | 1363 | 332 | 767 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1363
12 | 19 | 19 | 1344 | 332 | 775 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1344
12 | 19 | 20 | 1307 | 332 | 731 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1307
12 | 19 | 21 | 1250 | 332 | 680 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1250
12 | 19 | 22 | 1191 | 332 | 602 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 49 | 1 | 1191
12 | 19 | 23 | 1126 | 332 | 617 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 20 | 0 | 1039 | 332 | 538 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 20 | 1 | 1032 | 332 | 539 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 20 | 2 | 1078 | 332 | 367 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1078
12 | 20 | 3 | 1131 | 332 | 610 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 20 | 4 | 1164 | 332 | 649 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1164
12 | 20 | 5 | 1209 | 332 | 706 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1209
12 | 20 | 6 | 1301 | 332 | 803 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1301
12 | 20 | 7 | 1377 | 332 | 855 | 47 | 25 | 76 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1377
12 | 20 | 8 | 1402 | 332 | 732 | 45 | 25 | 76 | 168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1402
12 | 20 | 9 | 1385 | 332 | 483 | 42 | 25 | 76 | 401 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1385
12 | 20 | 10 | 1329 | 332 | 201 | 41 | 25 | 76 | 654 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 1329
12 | 20 | 11 | 1283 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 802 | 0 | 5 | 0 | 10 | -156 | 1283
12 | 20 | 12 | 1199 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 864 | 0 | 1 | 0 | -130 | -158 | 1199
12 | 20 | 13 | 1178 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 843 | 0 | 3 | 0 | -133 | -157 | 1178
12 | 20 | 14 | 1143 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 692 | 0 | 3 | 0 | -22 | -154 | 1143
12 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 264 | 44 | 25 | 76 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 20 | 16 | 1198 | 332 | 639 | 47 | 25 | 76 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 20 | 17 | 1270 | 332 | 776 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1270
12 | 20 | 18 | 1295 | 332 | 784 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1295
12 | 20 | 19 | 1268 | 332 | 547 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1268
12 | 20 | 20 | 1227 | 332 | 709 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1227
12 | 20 | 21 | 1165 | 332 | 654 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1165
12 | 20 | 22 | 1109 | 332 | 607 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 20 | 23 | 1048 | 332 | 357 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1048
12 | 21 | 0 | 966 | 332 | 487 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 966
12 | 21 | 1 | 938 | 332 | 459 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 21 | 2 | 965 | 332 | 476 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 21 | 3 | 1022 | 332 | 516 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 21 | 4 | 1049 | 332 | 543 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 21 | 5 | 1055 | 332 | 553 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1055
12 | 21 | 6 | 1043 | 332 | 538 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1043
12 | 21 | 7 | 1088 | 332 | 564 | 47 | 25 | 76 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 21 | 8 | 1118 | 332 | 457 | 45 | 25 | 76 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 21 | 9 | 1107 | 332 | 246 | 42 | 25 | 76 | 330 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1107
12 | 21 | 10 | 1081 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 451 | 0 | 72 | 0 | 0 | -92 | 1081
12 | 21 | 11 | 1088 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 464 | 0 | 124 | 0 | 11 | -133 | 1088
12 | 21 | 12 | 1082 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 385 | 0 | 144 | 0 | -11 | -58 | 1082
12 | 21 | 13 | 1096 | 332 | 178 | 41 | 25 | 76 | 281 | 0 | 182 | 0 | 0 | -19 | 1096
12 | 21 | 14 | 1101 | 332 | 178 | 43 | 25 | 76 | 163 | 0 | 204 | 0 | 79 | 1 | 1101
12 | 21 | 15 | 1100 | 332 | 305 | 44 | 25 | 76 | 106 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1100
12 | 21 | 16 | 1133 | 332 | 408 | 47 | 25 | 76 | 25 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 21 | 17 | 1202 | 332 | 495 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 21 | 18 | 1216 | 332 | 486 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1216
12 | 21 | 19 | 1201 | 332 | 473 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 2 | 1201
12 | 21 | 20 | 1164 | 332 | 448 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1164
12 | 21 | 21 | 1112 | 332 | 393 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 207 | 0 | 5 | 1 | 1112
12 | 21 | 22 | 1059 | 332 | 376 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 21 | 23 | 998 | 332 | 331 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 2 | 998
12 | 22 | 0 | 921 | 332 | 263 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 22 | 1 | 905 | 332 | 238 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 22 | 2 | 939 | 332 | 254 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 22 | 3 | 998 | 332 | 311 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 22 | 4 | 1024 | 332 | 341 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1024
12 | 22 | 5 | 1029 | 332 | 353 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 22 | 6 | 1011 | 332 | 361 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 22 | 7 | 1045 | 332 | 395 | 47 | 25 | 76 | 12 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 22 | 8 | 1060 | 332 | 236 | 45 | 25 | 76 | 159 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1060
12 | 22 | 9 | 1035 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 443 | 0 | 194 | 0 | -81 | -144 | 1035
12 | 22 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 688 | 0 | 194 | -119 | -220 | -147 | 1018
12 | 22 | 11 | 1047 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 852 | -117 | 184 | -126 | -219 | -149 | 1047
12 | 22 | 12 | 1018 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 946 | -236 | 175 | -120 | -220 | -149 | 1018
12 | 22 | 13 | 966 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 886 | -225 | 164 | -112 | -221 | -148 | 966
12 | 22 | 14 | 931 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 753 | -129 | 156 | -107 | -221 | -145 | 931
12 | 22 | 15 | 934 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 466 | 0 | 148 | 0 | -165 | -140 | 934
12 | 22 | 16 | 1011 | 332 | 287 | 47 | 25 | 76 | 126 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 22 | 17 | 1161 | 332 | 356 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 112 | 0 | 199 | 1 | 1161
12 | 22 | 18 | 1242 | 332 | 629 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1242
12 | 22 | 19 | 1249 | 332 | 450 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | 1 | 1249
12 | 22 | 20 | 1233 | 332 | 655 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1233
12 | 22 | 21 | 1187 | 332 | 630 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 22 | 22 | 1125 | 332 | 490 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 92 | 2 | 1125
12 | 22 | 23 | 1066 | 332 | 337 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 2 | 1066
12 | 23 | 0 | 996 | 332 | 484 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 996
12 | 23 | 1 | 989 | 332 | 386 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 87 | 1 | 989
12 | 23 | 2 | 1035 | 332 | 503 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1035
12 | 23 | 3 | 1083 | 332 | 325 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 0 | 1083
12 | 23 | 4 | 1126 | 332 | 356 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 199 | 1 | 1126
12 | 23 | 5 | 1178 | 332 | 405 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 199 | 2 | 1178
12 | 23 | 6 | 1282 | 332 | 712 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 1282
12 | 23 | 7 | 1374 | 332 | 794 | 47 | 25 | 76 | 19 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 1374
12 | 23 | 8 | 1402 | 332 | 653 | 45 | 25 | 76 | 203 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 23 | 9 | 1356 | 332 | 337 | 42 | 25 | 76 | 503 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1356
12 | 23 | 10 | 1276 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 791 | 0 | 29 | 0 | -15 | -151 | 1276
12 | 23 | 11 | 1250 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 987 | 0 | 31 | -13 | -215 | -162 | 1250
12 | 23 | 12 | 1188 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 970 | -34 | 20 | -14 | -216 | -160 | 1188
12 | 23 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 890 | 0 | 27 | 0 | -209 | -157 | 1173
12 | 23 | 14 | 1153 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 735 | 0 | 31 | 0 | -83 | -154 | 1153
12 | 23 | 15 | 1160 | 332 | 214 | 44 | 25 | 76 | 431 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 23 | 16 | 1222 | 332 | 358 | 47 | 25 | 76 | 118 | 0 | 60 | 0 | 204 | 2 | 1222
12 | 23 | 17 | 1309 | 332 | 737 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1309
12 | 23 | 18 | 1352 | 332 | 759 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 23 | 19 | 1342 | 332 | 556 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1342
12 | 23 | 20 | 1304 | 332 | 736 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1304
12 | 23 | 21 | 1246 | 332 | 681 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1246
12 | 23 | 22 | 1178 | 332 | 617 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1178
12 | 23 | 23 | 1105 | 332 | 543 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 24 | 0 | 1020 | 332 | 467 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 24 | 1 | 1003 | 332 | 441 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 24 | 2 | 1041 | 332 | 463 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1041
12 | 24 | 3 | 1095 | 332 | 492 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1095
12 | 24 | 4 | 1125 | 332 | 525 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 24 | 5 | 1170 | 332 | 580 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1170
12 | 24 | 6 | 1253 | 332 | 671 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1253
12 | 24 | 7 | 1335 | 332 | 746 | 47 | 25 | 76 | 17 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1335
12 | 24 | 8 | 1346 | 332 | 584 | 45 | 25 | 76 | 201 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 1346
12 | 24 | 9 | 1296 | 332 | 230 | 42 | 25 | 76 | 525 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1296
12 | 24 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 810 | 0 | 59 | 0 | -106 | -160 | 1225
12 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 980 | -42 | 56 | -38 | -216 | -162 | 1200
12 | 24 | 12 | 1136 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 1040 | -164 | 51 | -35 | -217 | -161 | 1136
12 | 24 | 13 | 1122 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 982 | -118 | 40 | -28 | -218 | -158 | 1122
12 | 24 | 14 | 1113 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 801 | 0 | 38 | 0 | -195 | -155 | 1113
12 | 24 | 15 | 1098 | 332 | 237 | 44 | 25 | 76 | 480 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1098
12 | 24 | 16 | 1163 | 332 | 519 | 47 | 25 | 76 | 136 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1163
12 | 24 | 17 | 1240 | 332 | 731 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 24 | 18 | 1299 | 332 | 777 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 24 | 19 | 1297 | 332 | 777 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1297
12 | 24 | 20 | 1271 | 332 | 756 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 24 | 21 | 1228 | 332 | 513 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1228
12 | 24 | 22 | 1179 | 332 | 678 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1179
12 | 24 | 23 | 1119 | 332 | 631 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 25 | 0 | 1042 | 332 | 562 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 25 | 1 | 1036 | 332 | 554 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1036
12 | 25 | 2 | 1078 | 332 | 585 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1078
12 | 25 | 3 | 1121 | 332 | 614 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 25 | 4 | 1154 | 332 | 649 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 25 | 5 | 1190 | 332 | 490 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1190
12 | 25 | 6 | 1270 | 332 | 780 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1270
12 | 25 | 7 | 1357 | 332 | 853 | 47 | 25 | 76 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1357
12 | 25 | 8 | 1390 | 332 | 495 | 45 | 25 | 76 | 204 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1390
12 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 384 | 42 | 25 | 76 | 467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1333
12 | 25 | 10 | 1290 | 332 | 197 | 41 | 25 | 76 | 702 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 1290
12 | 25 | 11 | 1240 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 808 | 0 | 14 | 0 | -70 | -134 | 1240
12 | 25 | 12 | 1173 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 843 | 0 | 25 | 0 | -217 | -100 | 1173
12 | 25 | 13 | 1135 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 756 | 0 | 18 | 0 | -105 | -156 | 1135
12 | 25 | 14 | 1133 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 643 | 0 | 12 | 0 | -12 | -134 | 1133
12 | 25 | 15 | 1120 | 332 | 295 | 44 | 25 | 76 | 338 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1120
12 | 25 | 16 | 1175 | 332 | 617 | 47 | 25 | 76 | 58 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1175
12 | 25 | 17 | 1233 | 332 | 724 | 58 | 25 | 76 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 25 | 18 | 1252 | 332 | 729 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1252
12 | 25 | 19 | 1228 | 332 | 702 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1228
12 | 25 | 20 | 1178 | 332 | 657 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1178
12 | 25 | 21 | 1119 | 332 | 604 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 25 | 22 | 1064 | 332 | 556 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 25 | 23 | 1003 | 332 | 506 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 26 | 0 | 918 | 332 | 427 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 918
12 | 26 | 1 | 896 | 332 | 398 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 896
12 | 26 | 2 | 935 | 332 | 415 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 26 | 3 | 987 | 332 | 249 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 197 | 1 | 987
12 | 26 | 4 | 1017 | 332 | 467 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 26 | 5 | 1031 | 332 | 448 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1031
12 | 26 | 6 | 1054 | 332 | 473 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 26 | 7 | 1123 | 332 | 543 | 47 | 25 | 76 | 2 | 0 | 92 | 0 | 5 | 1 | 1123
12 | 26 | 8 | 1206 | 332 | 398 | 45 | 25 | 76 | 46 | 0 | 79 | 0 | 204 | 1 | 1206
12 | 26 | 9 | 1228 | 332 | 528 | 42 | 25 | 76 | 135 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1228
12 | 26 | 10 | 1186 | 332 | 312 | 41 | 25 | 76 | 303 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1186
12 | 26 | 11 | 1137 | 332 | 187 | 41 | 25 | 76 | 504 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1137
12 | 26 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 673 | 0 | 133 | 0 | -183 | -154 | 1091
12 | 26 | 13 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 718 | 0 | 133 | -3 | -218 | -155 | 1097
12 | 26 | 14 | 1058 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 602 | 0 | 131 | 0 | -147 | -152 | 1058
12 | 26 | 15 | 1068 | 332 | 162 | 44 | 25 | 76 | 401 | 0 | 155 | 0 | 8 | -135 | 1068
12 | 26 | 16 | 1102 | 332 | 350 | 47 | 25 | 76 | 115 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 26 | 17 | 1181 | 332 | 537 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1181
12 | 26 | 18 | 1226 | 332 | 570 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1226
12 | 26 | 19 | 1211 | 332 | 559 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 26 | 20 | 1180 | 332 | 539 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1180
12 | 26 | 21 | 1121 | 332 | 473 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 26 | 22 | 1064 | 332 | 418 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 26 | 23 | 995 | 332 | 356 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 27 | 0 | 921 | 332 | 270 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 5 | 2 | 921
12 | 27 | 1 | 898 | 332 | 251 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 898
12 | 27 | 2 | 938 | 332 | 266 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5 | 1 | 938
12 | 27 | 3 | 989 | 332 | 311 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 989
12 | 27 | 4 | 1027 | 332 | 351 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 27 | 5 | 1055 | 332 | 380 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1055
12 | 27 | 6 | 1096 | 332 | 431 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 27 | 7 | 1166 | 332 | 292 | 47 | 25 | 76 | 11 | 0 | 178 | 0 | 204 | 1 | 1166
12 | 27 | 8 | 1208 | 332 | 412 | 45 | 25 | 76 | 146 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1208
12 | 27 | 9 | 1197 | 332 | 194 | 42 | 25 | 76 | 368 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 27 | 10 | 1159 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 536 | 0 | 149 | 0 | -14 | -134 | 1159
12 | 27 | 11 | 1146 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 676 | 0 | 145 | 0 | -217 | -80 | 1146
12 | 27 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 753 | 0 | 151 | -66 | -218 | -155 | 1087
12 | 27 | 13 | 1069 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 708 | 0 | 152 | -40 | -219 | -154 | 1069
12 | 27 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 573 | 0 | 163 | 0 | -151 | -135 | 1074
12 | 27 | 15 | 1065 | 332 | 223 | 44 | 25 | 76 | 344 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 1065
12 | 27 | 16 | 1114 | 332 | 398 | 47 | 25 | 76 | 93 | 0 | 137 | 0 | 5 | 1 | 1114
12 | 27 | 17 | 1217 | 332 | 389 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 129 | 0 | 204 | 2 | 1217
12 | 27 | 18 | 1258 | 332 | 619 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1258
12 | 27 | 19 | 1238 | 332 | 592 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | 1 | 1238
12 | 27 | 20 | 1205 | 332 | 572 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1205
12 | 27 | 21 | 1139 | 332 | 516 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 27 | 22 | 1077 | 332 | 453 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1077
12 | 27 | 23 | 1008 | 332 | 392 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1008
12 | 28 | 0 | 930 | 332 | 299 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 930
12 | 28 | 1 | 913 | 332 | 279 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 913
12 | 28 | 2 | 948 | 332 | 397 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -110 | 948
12 | 28 | 3 | 993 | 332 | 167 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 201 | -64 | 993
12 | 28 | 4 | 1016 | 332 | 321 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 28 | 5 | 1015 | 332 | 333 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 28 | 6 | 1021 | 332 | 359 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 28 | 7 | 1080 | 332 | 421 | 47 | 25 | 76 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1080
12 | 28 | 8 | 1132 | 332 | 392 | 45 | 25 | 76 | 86 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1132
12 | 28 | 9 | 1127 | 332 | 230 | 42 | 25 | 76 | 253 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 28 | 10 | 1090 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 434 | 0 | 181 | 0 | -13 | -134 | 1090
12 | 28 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 633 | 0 | 185 | 0 | -218 | -111 | 1111
12 | 28 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 665 | 0 | 192 | -29 | -218 | -145 | 1087
12 | 28 | 13 | 1050 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 642 | 0 | 190 | -42 | -219 | -143 | 1050
12 | 28 | 14 | 1024 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 489 | 0 | 178 | 0 | -220 | -47 | 1024
12 | 28 | 15 | 1019 | 332 | 170 | 44 | 25 | 76 | 304 | 0 | 176 | 0 | 0 | -108 | 1019
12 | 28 | 16 | 1081 | 332 | 337 | 47 | 25 | 76 | 88 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1081
12 | 28 | 17 | 1185 | 332 | 320 | 58 | 25 | 76 | 2 | 0 | 166 | 0 | 204 | 2 | 1185
12 | 28 | 18 | 1241 | 332 | 574 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1241
12 | 28 | 19 | 1222 | 332 | 563 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1222
12 | 28 | 20 | 1186 | 332 | 540 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1186
12 | 28 | 21 | 1135 | 332 | 504 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 28 | 22 | 1057 | 332 | 438 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 28 | 23 | 995 | 332 | 388 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 29 | 0 | 923 | 332 | 327 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 923
12 | 29 | 1 | 904 | 332 | 300 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 904
12 | 29 | 2 | 938 | 332 | 316 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 29 | 3 | 983 | 332 | 348 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 1 | 983
12 | 29 | 4 | 1000 | 332 | 373 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 1 | 1000
12 | 29 | 5 | 996 | 332 | 193 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 204 | 2 | 996
12 | 29 | 6 | 979 | 332 | 397 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 29 | 7 | 1014 | 332 | 233 | 47 | 25 | 76 | 10 | 0 | 86 | 0 | 204 | 1 | 1014
12 | 29 | 8 | 1041 | 332 | 355 | 45 | 25 | 76 | 132 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1041
12 | 29 | 9 | 1025 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 355 | 0 | 70 | 0 | -10 | -13 | 1025
12 | 29 | 10 | 995 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 560 | 0 | 67 | 0 | -220 | -34 | 995
12 | 29 | 11 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 659 | 0 | 69 | 0 | -220 | -136 | 994
12 | 29 | 12 | 970 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 685 | 0 | 54 | -29 | -221 | -141 | 970
12 | 29 | 13 | 939 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 686 | -24 | 49 | -34 | -221 | -139 | 939
12 | 29 | 14 | 919 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 552 | 0 | 46 | 0 | -169 | -134 | 919
12 | 29 | 15 | 909 | 332 | 159 | 44 | 25 | 76 | 344 | 0 | 37 | 0 | 0 | -108 | 909
12 | 29 | 16 | 961 | 332 | 340 | 47 | 25 | 76 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 29 | 17 | 1096 | 332 | 382 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1096
12 | 29 | 18 | 1161 | 332 | 637 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 29 | 19 | 1159 | 332 | 633 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1159
12 | 29 | 20 | 1125 | 332 | 593 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1125
12 | 29 | 21 | 1088 | 332 | 559 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1088
12 | 29 | 22 | 1028 | 332 | 305 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 1028
12 | 29 | 23 | 970 | 332 | 460 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 970
12 | 30 | 0 | 912 | 332 | 210 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 912
12 | 30 | 1 | 897 | 332 | 400 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 30 | 2 | 937 | 332 | 424 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 937
12 | 30 | 3 | 978 | 332 | 458 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 978
12 | 30 | 4 | 997 | 332 | 275 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 997
12 | 30 | 5 | 991 | 332 | 479 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 991
12 | 30 | 6 | 990 | 332 | 483 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 30 | 7 | 1036 | 332 | 520 | 47 | 25 | 76 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1036
12 | 30 | 8 | 1074 | 332 | 452 | 45 | 25 | 76 | 121 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 30 | 9 | 1045 | 332 | 183 | 42 | 25 | 76 | 331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 1045
12 | 30 | 10 | 994 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 584 | 0 | 19 | 0 | -220 | -11 | 994
12 | 30 | 11 | 963 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 687 | -19 | 16 | -11 | -221 | -111 | 963
12 | 30 | 12 | 945 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 708 | -33 | 13 | -9 | -221 | -135 | 945
12 | 30 | 13 | 925 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 695 | -37 | 14 | -10 | -222 | -137 | 925
12 | 30 | 14 | 876 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 561 | 0 | 14 | 0 | -223 | -100 | 876
12 | 30 | 15 | 855 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 350 | 0 | 16 | 0 | -6 | -130 | 855
12 | 30 | 16 | 885 | 332 | 269 | 47 | 25 | 76 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 885
12 | 30 | 17 | 995 | 332 | 621 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 995
12 | 30 | 18 | 1066 | 332 | 330 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1066
12 | 30 | 19 | 1061 | 332 | 320 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1061
12 | 30 | 20 | 1026 | 332 | 278 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1026
12 | 30 | 21 | 979 | 332 | 440 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 30 | 22 | 928 | 332 | 401 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 928
12 | 30 | 23 | 873 | 332 | 155 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 195 | 1 | 873
12 | 31 | 0 | 810 | 332 | 287 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 31 | 1 | 785 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 785
12 | 31 | 2 | 821 | 332 | 232 | 55 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 31 | 3 | 867 | 332 | 245 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 31 | 4 | 888 | 332 | 249 | 70 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 31 | 5 | 872 | 332 | 230 | 60 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 872
12 | 31 | 6 | 839 | 332 | 207 | 51 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 31 | 7 | 857 | 332 | 154 | 47 | 25 | 76 | 8 | 0 | 149 | 0 | 66 | 0 | 857
12 | 31 | 8 | 865 | 332 | 155 | 45 | 25 | 76 | 124 | 0 | 125 | 0 | 0 | -17 | 865
12 | 31 | 9 | 837 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 406 | 0 | 148 | 0 | -205 | -135 | 837
12 | 31 | 10 | 842 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 638 | -102 | 165 | -113 | -223 | -145 | 842
12 | 31 | 11 | 836 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 792 | -269 | 159 | -109 | -223 | -136 | 836
12 | 31 | 12 | 825 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 842 | -329 | 155 | -106 | -224 | -135 | 825
12 | 31 | 13 | 795 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 846 | -366 | 164 | -113 | -224 | -134 | 795
12 | 31 | 14 | 784 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 720 | -247 | 156 | -107 | -224 | -138 | 784
12 | 31 | 15 | 785 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 472 | 0 | 130 | -81 | -224 | -137 | 785
12 | 31 | 16 | 819 | 332 | 150 | 47 | 25 | 76 | 150 | 0 | 101 | 0 | 0 | -62 | 819
12 | 31 | 17 | 949 | 332 | 347 | 58 | 25 | 76 | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 949
12 | 31 | 18 | 1016 | 332 | 208 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | 1 | 1016
12 | 31 | 19 | 1008 | 332 | 411 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1008
12 | 31 | 20 | 1005 | 332 | 413 | 77 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1005
12 | 31 | 21 | 985 | 332 | 349 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 64 | 1 | 985
12 | 31 | 22 | 971 | 332 | 218 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 971
12 | 31 | 23 | 972 | 332 | 441 | 50 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 | 972
1 | 1 | 0 | 955 | 332 | 438 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 0 | 0 | 955
1 | 1 | 1 | 945 | 332 | 432 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -7 | 0 | 0 | 945
1 | 1 | 2 | 972 | 332 | 457 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | -6 | 0 | 0 | 972
1 | 1 | 3 | 996 | 332 | 272 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -4 | 204 | 0 | 996
1 | 1 | 4 | 998 | 332 | 478 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | -3 | 0 | 3 | 998
1 | 1 | 5 | 983 | 332 | 478 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 | 983
1 | 1 | 6 | 964 | 332 | 467 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | -3 | 0 | 0 | 964
1 | 1 | 7 | 987 | 332 | 278 | 45 | 25 | 76 | 15 | -3 | 18 | -3 | 204 | 0 | 987
1 | 1 | 8 | 993 | 332 | 314 | 43 | 25 | 76 | 228 | -39 | 17 | -3 | 0 | 0 | 993
1 | 1 | 9 | 920 | 332 | 245 | 40 | 25 | 76 | 547 | -93 | 16 | -3 | -220 | -45 | 920
1 | 1 | 10 | 882 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 852 | -368 | 7 | -6 | -222 | -1 | 882
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1030 | -589 | 6 | -5 | -223 | 0 | 839
1 | 1 | 12 | 808 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1080 | -669 | 3 | -2 | -224 | 0 | 808
1 | 1 | 13 | 776 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1017 | -629 | 4 | -3 | -224 | -9 | 776
1 | 1 | 14 | 746 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 815 | -337 | 6 | -5 | -224 | -131 | 746
1 | 1 | 15 | 756 | 332 | 216 | 42 | 25 | 76 | 502 | -85 | 9 | -1 | -224 | -136 | 756
1 | 1 | 16 | 796 | 332 | 178 | 44 | 25 | 76 | 166 | -28 | 10 | -2 | 0 | -5 | 796
1 | 1 | 17 | 894 | 332 | 392 | 55 | 25 | 76 | 5 | -1 | 12 | -2 | 0 | 0 | 894
1 | 1 | 18 | 964 | 332 | 446 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 2 | 964
1 | 1 | 19 | 977 | 332 | 460 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 3 | 977
1 | 1 | 20 | 986 | 332 | 472 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 1 | 986
1 | 1 | 21 | 988 | 332 | 274 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 3 | 988
1 | 1 | 22 | 959 | 332 | 453 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 3 | 959
1 | 1 | 23 | 934 | 332 | 440 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | 0 | 934
1 | 2 | 0 | 887 | 332 | 384 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | -2 | 11 | 0 | 887
1 | 2 | 1 | 881 | 332 | 178 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -4 | 204 | 0 | 881
1 | 2 | 2 | 913 | 332 | 401 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | 0 | 913
1 | 2 | 3 | 942 | 332 | 208 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | -4 | 204 | 0 | 942
1 | 2 | 4 | 951 | 332 | 215 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -5 | 204 | 0 | 951
1 | 2 | 5 | 942 | 332 | 406 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -7 | 0 | 0 | 942
1 | 2 | 6 | 932 | 332 | 321 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | -9 | 204 | -135 | 932
1 | 2 | 7 | 958 | 332 | 404 | 45 | 25 | 76 | 12 | -2 | 75 | -9 | 0 | 0 | 958
1 | 2 | 8 | 977 | 332 | 202 | 43 | 25 | 76 | 205 | -27 | 62 | -8 | 67 | 0 | 977
1 | 2 | 9 | 909 | 332 | 220 | 40 | 25 | 76 | 514 | -67 | 37 | -5 | -220 | -43 | 909
1 | 2 | 10 | 889 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 820 | -323 | 23 | -19 | -222 | -10 | 889
1 | 2 | 11 | 854 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1014 | -560 | 14 | -11 | -223 | 0 | 854
1 | 2 | 12 | 827 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1056 | -612 | 16 | -12 | -224 | -17 | 827
1 | 2 | 13 | 792 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 978 | -567 | 14 | -11 | -224 | -18 | 792
1 | 2 | 14 | 766 | 332 | 164 | 41 | 25 | 76 | 540 | -70 | 19 | -2 | -224 | -135 | 766
1 | 2 | 15 | 775 | 332 | 208 | 42 | 25 | 76 | 456 | -59 | 11 | -1 | -224 | -91 | 775
1 | 2 | 16 | 818 | 332 | 173 | 44 | 25 | 76 | 156 | -20 | 16 | -2 | 21 | -3 | 818
1 | 2 | 17 | 927 | 332 | 416 | 55 | 25 | 76 | 6 | -1 | 21 | -3 | 0 | 0 | 927
1 | 2 | 18 | 988 | 332 | 459 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | 0 | 988
1 | 2 | 19 | 994 | 332 | 255 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -4 | 204 | 0 | 994
1 | 2 | 20 | 995 | 332 | 467 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | 0 | 995
1 | 2 | 21 | 988 | 332 | 259 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -3 | 204 | 0 | 988
1 | 2 | 22 | 959 | 332 | 237 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -4 | 204 | 0 | 959
1 | 2 | 23 | 936 | 332 | 430 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | 0 | 936
1 | 3 | 0 | 889 | 332 | 381 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 3 | 1 | 887 | 332 | 369 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 887
1 | 3 | 2 | 923 | 332 | 381 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 923
1 | 3 | 3 | 956 | 332 | 389 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 956
1 | 3 | 4 | 969 | 332 | 399 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 3 | 5 | 960 | 332 | 179 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 1 | 960
1 | 3 | 6 | 949 | 332 | 164 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | 2 | 949
1 | 3 | 7 | 975 | 332 | 378 | 45 | 25 | 76 | 11 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 3 | 8 | 995 | 332 | 254 | 43 | 25 | 76 | 166 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 995
1 | 3 | 9 | 960 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 391 | 0 | 94 | 0 | -146 | 0 | 960
1 | 3 | 10 | 940 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 617 | 0 | 104 | -42 | -221 | -138 | 940
1 | 3 | 11 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 800 | -176 | 116 | -79 | -222 | -136 | 923
1 | 3 | 12 | 901 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 850 | -244 | 131 | -90 | -222 | -144 | 901
1 | 3 | 13 | 873 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 854 | -281 | 139 | -96 | -223 | -140 | 873
1 | 3 | 14 | 864 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 739 | -183 | 148 | -101 | -223 | -138 | 864
1 | 3 | 15 | 841 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 465 | 0 | 160 | -48 | -223 | -136 | 841
1 | 3 | 16 | 914 | 332 | 159 | 44 | 25 | 76 | 160 | 0 | 142 | 0 | 0 | -24 | 914
1 | 3 | 17 | 1033 | 332 | 414 | 55 | 25 | 76 | 6 | 0 | 119 | 0 | 5 | 1 | 1033
1 | 3 | 18 | 1091 | 332 | 469 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1091
1 | 3 | 19 | 1101 | 332 | 486 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1101
1 | 3 | 20 | 1093 | 332 | 487 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 3 | 21 | 1079 | 332 | 488 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1079
1 | 3 | 22 | 1038 | 332 | 254 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 199 | 1 | 1038
1 | 3 | 23 | 1000 | 332 | 235 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | 1 | 1000
1 | 4 | 0 | 957 | 332 | 410 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 957
1 | 4 | 1 | 946 | 332 | 403 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 4 | 2 | 978 | 332 | 419 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 978
1 | 4 | 3 | 1011 | 332 | 231 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | 2 | 1011
1 | 4 | 4 | 1014 | 332 | 439 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 4 | 5 | 1005 | 332 | 439 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1005
1 | 4 | 6 | 1012 | 332 | 249 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | 1 | 1012
1 | 4 | 7 | 1068 | 332 | 507 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 4 | 8 | 1117 | 332 | 436 | 43 | 25 | 76 | 146 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 4 | 9 | 1098 | 332 | 211 | 40 | 25 | 76 | 367 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 4 | 10 | 1063 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 583 | 0 | 25 | 0 | -30 | -135 | 1063
1 | 4 | 11 | 1045 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 703 | 0 | 26 | 0 | -219 | -85 | 1045
1 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 709 | 0 | 32 | 0 | -220 | -120 | 1021
1 | 4 | 13 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 710 | 0 | 30 | -3 | -220 | -147 | 990
1 | 4 | 14 | 959 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 595 | 0 | 29 | 0 | -221 | -66 | 959
1 | 4 | 15 | 969 | 332 | 165 | 42 | 25 | 76 | 380 | 0 | 40 | 0 | 0 | -91 | 969
1 | 4 | 16 | 1005 | 332 | 360 | 44 | 25 | 76 | 122 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1005
1 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 575 | 55 | 25 | 76 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1104
1 | 4 | 18 | 1157 | 332 | 408 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1157
1 | 4 | 19 | 1153 | 332 | 610 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1153
1 | 4 | 20 | 1140 | 332 | 387 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1140
1 | 4 | 21 | 1106 | 332 | 573 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 4 | 22 | 1065 | 332 | 555 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 4 | 23 | 1035 | 332 | 537 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1035
1 | 5 | 0 | 992 | 332 | 512 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 992
1 | 5 | 1 | 983 | 332 | 300 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 983
1 | 5 | 2 | 1011 | 332 | 522 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 5 | 3 | 1038 | 332 | 533 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1038
1 | 5 | 4 | 1041 | 332 | 535 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1041
1 | 5 | 5 | 1027 | 332 | 324 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 202 | 1 | 1027
1 | 5 | 6 | 1022 | 332 | 529 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1022
1 | 5 | 7 | 1055 | 332 | 552 | 45 | 25 | 76 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 5 | 8 | 1095 | 332 | 422 | 43 | 25 | 76 | 185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1095
1 | 5 | 9 | 1098 | 332 | 263 | 40 | 25 | 76 | 349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 5 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 489 | 0 | 5 | 0 | -11 | -31 | 1072
1 | 5 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 642 | 0 | 4 | 0 | -219 | -14 | 1033
1 | 5 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 655 | 0 | 9 | 0 | -220 | -48 | 1016
1 | 5 | 13 | 980 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 566 | 0 | 17 | 0 | -220 | -3 | 980
1 | 5 | 14 | 943 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 483 | 0 | 22 | 0 | -50 | -134 | 943
1 | 5 | 15 | 941 | 332 | 162 | 42 | 25 | 76 | 344 | 0 | 22 | 0 | 0 | -62 | 941
1 | 5 | 16 | 987 | 332 | 368 | 44 | 25 | 76 | 114 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 987
1 | 5 | 17 | 1098 | 332 | 566 | 55 | 25 | 76 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1098
1 | 5 | 18 | 1149 | 332 | 597 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 5 | 19 | 1137 | 332 | 578 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1137
1 | 5 | 20 | 1107 | 332 | 531 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1107
1 | 5 | 21 | 1062 | 332 | 475 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 1 | 1062
1 | 5 | 22 | 999 | 332 | 222 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | 2 | 999
1 | 5 | 23 | 944 | 332 | 398 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 944
1 | 6 | 0 | 882 | 332 | 335 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 882
1 | 6 | 1 | 875 | 332 | 332 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 2 | 875
1 | 6 | 2 | 911 | 332 | 386 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 911
1 | 6 | 3 | 955 | 332 | 420 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 955
1 | 6 | 4 | 978 | 332 | 459 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 6 | 5 | 1000 | 332 | 483 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 6 | 6 | 1041 | 332 | 539 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1041
1 | 6 | 7 | 1116 | 332 | 612 | 45 | 25 | 76 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1116
1 | 6 | 8 | 1194 | 332 | 616 | 43 | 25 | 76 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 6 | 9 | 1213 | 332 | 478 | 40 | 25 | 76 | 223 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 6 | 10 | 1174 | 332 | 203 | 39 | 25 | 76 | 452 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 6 | 11 | 1137 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 634 | 0 | 70 | 0 | -28 | -159 | 1137
1 | 6 | 12 | 1086 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 689 | 0 | 78 | 0 | -143 | -158 | 1086
1 | 6 | 13 | 1114 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 603 | 0 | 86 | 0 | -39 | -156 | 1114
1 | 6 | 14 | 1119 | 332 | 180 | 41 | 25 | 76 | 439 | 0 | 110 | 0 | 0 | -84 | 1119
1 | 6 | 15 | 1126 | 332 | 317 | 42 | 25 | 76 | 189 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 6 | 16 | 1163 | 332 | 470 | 44 | 25 | 76 | 41 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1163
1 | 6 | 17 | 1194 | 332 | 518 | 55 | 25 | 76 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1194
1 | 6 | 18 | 1216 | 332 | 520 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 6 | 19 | 1202 | 332 | 483 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 6 | 20 | 1166 | 332 | 445 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 6 | 21 | 1117 | 332 | 392 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 6 | 22 | 1058 | 332 | 328 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1058
1 | 6 | 23 | 1004 | 332 | 296 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1004
1 | 7 | 0 | 943 | 332 | 245 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 2 | 943
1 | 7 | 1 | 938 | 332 | 242 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 938
1 | 7 | 2 | 977 | 332 | 277 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 7 | 3 | 1022 | 332 | 317 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1022
1 | 7 | 4 | 1055 | 332 | 357 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 7 | 5 | 1086 | 332 | 402 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2 | 1086
1 | 7 | 6 | 1147 | 332 | 476 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 | 2 | 1147
1 | 7 | 7 | 1222 | 332 | 576 | 45 | 25 | 76 | 6 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1222
1 | 7 | 8 | 1294 | 332 | 552 | 43 | 25 | 76 | 107 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1294
1 | 7 | 9 | 1295 | 332 | 357 | 40 | 25 | 76 | 302 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1295
1 | 7 | 10 | 1259 | 332 | 194 | 39 | 25 | 76 | 524 | 0 | 163 | 0 | 0 | -94 | 1259
1 | 7 | 11 | 1242 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 600 | 0 | 185 | 0 | -14 | -149 | 1242
1 | 7 | 12 | 1200 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 613 | 0 | 179 | 0 | -55 | -157 | 1200
1 | 7 | 13 | 1191 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 660 | 0 | 171 | 0 | -104 | -156 | 1191
1 | 7 | 14 | 1195 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 571 | 0 | 190 | 0 | -34 | -154 | 1195
1 | 7 | 15 | 1208 | 332 | 189 | 42 | 25 | 76 | 377 | 0 | 201 | 0 | 0 | -34 | 1208
1 | 7 | 16 | 1251 | 332 | 463 | 44 | 25 | 76 | 123 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1251
1 | 7 | 17 | 1318 | 332 | 658 | 55 | 25 | 76 | 5 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 7 | 18 | 1363 | 332 | 667 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1363
1 | 7 | 19 | 1342 | 332 | 657 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 7 | 20 | 1300 | 332 | 624 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1300
1 | 7 | 21 | 1234 | 332 | 561 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 7 | 22 | 1164 | 332 | 504 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1164
1 | 7 | 23 | 1101 | 332 | 471 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 8 | 0 | 1039 | 332 | 441 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 8 | 1 | 1020 | 332 | 425 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1020
1 | 8 | 2 | 1047 | 332 | 452 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 8 | 3 | 1081 | 332 | 478 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1081
1 | 8 | 4 | 1094 | 332 | 495 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 8 | 5 | 1123 | 332 | 538 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1123
1 | 8 | 6 | 1198 | 332 | 629 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 8 | 7 | 1266 | 332 | 699 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1266
1 | 8 | 8 | 1310 | 332 | 398 | 43 | 25 | 76 | 146 | 0 | 86 | 0 | 204 | 0 | 1310
1 | 8 | 9 | 1302 | 332 | 416 | 40 | 25 | 76 | 340 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1302
1 | 8 | 10 | 1278 | 332 | 216 | 39 | 25 | 76 | 525 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 8 | 11 | 1234 | 332 | 191 | 39 | 25 | 76 | 630 | 0 | 53 | 0 | 0 | -112 | 1234
1 | 8 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 716 | 0 | 50 | 0 | -42 | -159 | 1185
1 | 8 | 13 | 1205 | 332 | 188 | 39 | 25 | 76 | 622 | 0 | 49 | 0 | 0 | -126 | 1205
1 | 8 | 14 | 1188 | 332 | 227 | 41 | 25 | 76 | 446 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1188
1 | 8 | 15 | 1176 | 332 | 401 | 42 | 25 | 76 | 269 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 8 | 16 | 1221 | 332 | 626 | 44 | 25 | 76 | 93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 8 | 17 | 1281 | 332 | 772 | 55 | 25 | 76 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 8 | 18 | 1317 | 332 | 778 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1317
1 | 8 | 19 | 1305 | 332 | 777 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 8 | 20 | 1270 | 332 | 752 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 8 | 21 | 1209 | 332 | 683 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 8 | 22 | 1146 | 332 | 613 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 8 | 23 | 1082 | 332 | 521 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1082
1 | 9 | 0 | 1020 | 332 | 439 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 9 | 1 | 1008 | 332 | 373 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 9 | 2 | 1034 | 332 | 369 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 9 | 3 | 1068 | 332 | 375 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 9 | 4 | 1093 | 332 | 399 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 9 | 5 | 1126 | 332 | 443 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 9 | 6 | 1200 | 332 | 527 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1200
1 | 9 | 7 | 1278 | 332 | 606 | 45 | 25 | 76 | 4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 9 | 8 | 1352 | 332 | 565 | 43 | 25 | 76 | 71 | 0 | 192 | 0 | 47 | 1 | 1352
1 | 9 | 9 | 1364 | 332 | 465 | 40 | 25 | 76 | 227 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1364
1 | 9 | 10 | 1326 | 332 | 215 | 39 | 25 | 76 | 442 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1326
1 | 9 | 11 | 1314 | 332 | 199 | 39 | 25 | 76 | 537 | 0 | 185 | 0 | 0 | -79 | 1314
1 | 9 | 12 | 1269 | 332 | 187 | 39 | 25 | 76 | 556 | 0 | 183 | 0 | 7 | -136 | 1269
1 | 9 | 13 | 1303 | 332 | 198 | 39 | 25 | 76 | 487 | 0 | 180 | 0 | 0 | -34 | 1303
1 | 9 | 14 | 1312 | 332 | 285 | 41 | 25 | 76 | 378 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1312
1 | 9 | 15 | 1334 | 332 | 504 | 42 | 25 | 76 | 196 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1334
1 | 9 | 16 | 1376 | 332 | 459 | 44 | 25 | 76 | 61 | 0 | 173 | 0 | 204 | 2 | 1376
1 | 9 | 17 | 1433 | 332 | 768 | 55 | 25 | 76 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1433
1 | 9 | 18 | 1473 | 332 | 785 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1473
1 | 9 | 19 | 1450 | 332 | 757 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1450
1 | 9 | 20 | 1410 | 332 | 713 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 9 | 21 | 1350 | 332 | 648 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1350
1 | 9 | 22 | 1281 | 332 | 598 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 9 | 23 | 1230 | 332 | 555 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1230
1 | 10 | 0 | 1164 | 332 | 496 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2 | 1164
1 | 10 | 1 | 1145 | 332 | 481 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1145
1 | 10 | 2 | 1170 | 332 | 491 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 10 | 3 | 1200 | 332 | 513 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1200
1 | 10 | 4 | 1216 | 332 | 547 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1216
1 | 10 | 5 | 1252 | 332 | 600 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 10 | 6 | 1338 | 332 | 698 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1338
1 | 10 | 7 | 1435 | 332 | 812 | 45 | 25 | 76 | 9 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 10 | 8 | 1526 | 332 | 801 | 43 | 25 | 76 | 148 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1526
1 | 10 | 9 | 1530 | 332 | 563 | 40 | 25 | 76 | 405 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1530
1 | 10 | 10 | 1448 | 332 | 216 | 39 | 25 | 76 | 672 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1448
1 | 10 | 11 | 1375 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 834 | 0 | 81 | 0 | -12 | -148 | 1375
1 | 10 | 12 | 1314 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 904 | 0 | 80 | 0 | -128 | -162 | 1314
1 | 10 | 13 | 1302 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 846 | 0 | 83 | 0 | -87 | -160 | 1302
1 | 10 | 14 | 1300 | 332 | 176 | 41 | 25 | 76 | 707 | 0 | 72 | 0 | 4 | -133 | 1300
1 | 10 | 15 | 1311 | 332 | 301 | 42 | 25 | 76 | 462 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1311
1 | 10 | 16 | 1349 | 332 | 644 | 44 | 25 | 76 | 158 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1349
1 | 10 | 17 | 1419 | 332 | 849 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1419
1 | 10 | 18 | 1477 | 332 | 905 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1477
1 | 10 | 19 | 1462 | 332 | 883 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1462
1 | 10 | 20 | 1425 | 332 | 844 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1425
1 | 10 | 21 | 1361 | 332 | 778 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1361
1 | 10 | 22 | 1289 | 332 | 703 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 10 | 23 | 1239 | 332 | 654 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1239
1 | 11 | 0 | 1164 | 332 | 591 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1164
1 | 11 | 1 | 1142 | 332 | 564 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1142
1 | 11 | 2 | 1158 | 332 | 578 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 11 | 3 | 1176 | 332 | 571 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1176
1 | 11 | 4 | 1173 | 332 | 573 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 11 | 5 | 1174 | 332 | 586 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1174
1 | 11 | 6 | 1198 | 332 | 629 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 11 | 7 | 1268 | 332 | 705 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 11 | 8 | 1315 | 332 | 619 | 43 | 25 | 76 | 152 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1315
1 | 11 | 9 | 1313 | 332 | 415 | 40 | 25 | 76 | 364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1313
1 | 11 | 10 | 1269 | 332 | 225 | 39 | 25 | 76 | 509 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 11 | 11 | 1229 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 550 | 0 | 53 | 0 | -10 | 16 | 1229
1 | 11 | 12 | 1213 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 556 | 0 | 50 | 0 | -13 | 0 | 1213
1 | 11 | 13 | 1199 | 332 | 253 | 39 | 25 | 76 | 426 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 1199
1 | 11 | 14 | 1187 | 332 | 377 | 41 | 25 | 76 | 299 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 11 | 15 | 1182 | 332 | 458 | 42 | 25 | 76 | 204 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 11 | 16 | 1227 | 332 | 626 | 44 | 25 | 76 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 11 | 17 | 1302 | 332 | 770 | 55 | 25 | 76 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1302
1 | 11 | 18 | 1341 | 332 | 793 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1341
1 | 11 | 19 | 1322 | 332 | 790 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1322
1 | 11 | 20 | 1289 | 332 | 759 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 11 | 21 | 1237 | 332 | 716 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 11 | 22 | 1182 | 332 | 668 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1182
1 | 11 | 23 | 1132 | 332 | 633 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 12 | 0 | 1076 | 332 | 583 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1076
1 | 12 | 1 | 1060 | 332 | 558 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 12 | 2 | 1084 | 332 | 565 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1084
1 | 12 | 3 | 1100 | 332 | 559 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1100
1 | 12 | 4 | 1098 | 332 | 544 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 12 | 5 | 1087 | 332 | 534 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1087
1 | 12 | 6 | 1086 | 332 | 532 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1086
1 | 12 | 7 | 1121 | 332 | 566 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1121
1 | 12 | 8 | 1150 | 332 | 494 | 43 | 25 | 76 | 128 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 12 | 9 | 1134 | 332 | 235 | 40 | 25 | 76 | 371 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 12 | 10 | 1114 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 514 | 0 | 49 | 0 | -6 | -63 | 1114
1 | 12 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 469 | 0 | 53 | 0 | -11 | -15 | 1116
1 | 12 | 12 | 1118 | 332 | 155 | 39 | 25 | 76 | 394 | 0 | 72 | 0 | 11 | 14 | 1118
1 | 12 | 13 | 1090 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 353 | 0 | 98 | 0 | 6 | 13 | 1090
1 | 12 | 14 | 1071 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 405 | 0 | 128 | 0 | 6 | -90 | 1071
1 | 12 | 15 | 1066 | 332 | 175 | 42 | 25 | 76 | 346 | 0 | 133 | 0 | 0 | -63 | 1066
1 | 12 | 16 | 1112 | 332 | 338 | 44 | 25 | 76 | 152 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1112
1 | 12 | 17 | 1221 | 332 | 574 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 12 | 18 | 1287 | 332 | 628 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 12 | 19 | 1285 | 332 | 632 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1285
1 | 12 | 20 | 1267 | 332 | 610 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 12 | 21 | 1215 | 332 | 572 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 12 | 22 | 1156 | 332 | 530 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 2 | 1156
1 | 12 | 23 | 1107 | 332 | 482 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 1107
1 | 13 | 0 | 1060 | 332 | 269 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 199 | 1 | 1060
1 | 13 | 1 | 1045 | 332 | 244 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 204 | 2 | 1045
1 | 13 | 2 | 1072 | 332 | 258 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | 1 | 1072
1 | 13 | 3 | 1093 | 332 | 389 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | 0 | 84 | 2 | 1093
1 | 13 | 4 | 1101 | 332 | 496 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 13 | 5 | 1105 | 332 | 526 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1105
1 | 13 | 6 | 1127 | 332 | 569 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1127
1 | 13 | 7 | 1186 | 332 | 636 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 13 | 8 | 1242 | 332 | 559 | 43 | 25 | 76 | 158 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1242
1 | 13 | 9 | 1231 | 332 | 305 | 40 | 25 | 76 | 418 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 13 | 10 | 1188 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 652 | 0 | 29 | 0 | 8 | -121 | 1188
1 | 13 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 753 | 0 | 55 | 0 | -170 | -98 | 1160
1 | 13 | 12 | 1119 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 781 | 0 | 63 | 0 | -218 | -127 | 1119
1 | 13 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 773 | 0 | 74 | -4 | -218 | -149 | 1096
1 | 13 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 608 | 0 | 87 | 0 | -107 | -144 | 1066
1 | 13 | 15 | 1061 | 332 | 174 | 42 | 25 | 76 | 376 | 0 | 80 | 0 | 0 | -44 | 1061
1 | 13 | 16 | 1122 | 332 | 268 | 44 | 25 | 76 | 154 | 0 | 68 | 0 | 155 | 0 | 1122
1 | 13 | 17 | 1225 | 332 | 679 | 55 | 25 | 76 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1225
1 | 13 | 18 | 1294 | 332 | 745 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1294
1 | 13 | 19 | 1291 | 332 | 748 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 13 | 20 | 1277 | 332 | 735 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1277
1 | 13 | 21 | 1221 | 332 | 684 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 13 | 22 | 1161 | 332 | 627 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 13 | 23 | 1105 | 332 | 588 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1105
1 | 14 | 0 | 1047 | 332 | 544 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 14 | 1 | 1043 | 332 | 536 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1043
1 | 14 | 2 | 1074 | 332 | 555 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1074
1 | 14 | 3 | 1101 | 332 | 360 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 1101
1 | 14 | 4 | 1119 | 332 | 573 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1119
1 | 14 | 5 | 1150 | 332 | 615 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 14 | 6 | 1235 | 332 | 708 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 14 | 7 | 1318 | 332 | 790 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1318
1 | 14 | 8 | 1370 | 332 | 727 | 43 | 25 | 76 | 139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1370
1 | 14 | 9 | 1342 | 332 | 470 | 40 | 25 | 76 | 380 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 14 | 10 | 1291 | 332 | 197 | 39 | 25 | 76 | 605 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 1291
1 | 14 | 11 | 1237 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 776 | 0 | 26 | 0 | -22 | -163 | 1237
1 | 14 | 12 | 1174 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 755 | 0 | 33 | 0 | -90 | -144 | 1174
1 | 14 | 13 | 1195 | 332 | 169 | 39 | 25 | 76 | 647 | 0 | 33 | 0 | 8 | -134 | 1195
1 | 14 | 14 | 1185 | 332 | 186 | 41 | 25 | 76 | 505 | 0 | 31 | 0 | 0 | -11 | 1185
1 | 14 | 15 | 1174 | 332 | 335 | 42 | 25 | 76 | 327 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 14 | 16 | 1201 | 332 | 562 | 44 | 25 | 76 | 126 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1201
1 | 14 | 17 | 1256 | 332 | 725 | 55 | 25 | 76 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1256
1 | 14 | 18 | 1299 | 332 | 756 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1299
1 | 14 | 19 | 1279 | 332 | 522 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 1279
1 | 14 | 20 | 1244 | 332 | 698 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1244
1 | 14 | 21 | 1191 | 332 | 653 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 14 | 22 | 1131 | 332 | 607 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 14 | 23 | 1065 | 332 | 537 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 15 | 0 | 1000 | 332 | 463 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 15 | 1 | 982 | 332 | 425 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 982
1 | 15 | 2 | 1018 | 332 | 430 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 15 | 3 | 1054 | 332 | 420 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1054
1 | 15 | 4 | 1073 | 332 | 436 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1073
1 | 15 | 5 | 1092 | 332 | 455 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 15 | 6 | 1148 | 332 | 511 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1148
1 | 15 | 7 | 1216 | 332 | 578 | 45 | 25 | 76 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 15 | 8 | 1291 | 332 | 622 | 43 | 25 | 76 | 40 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1291
1 | 15 | 9 | 1335 | 332 | 604 | 40 | 25 | 76 | 113 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1335
1 | 15 | 10 | 1305 | 332 | 495 | 39 | 25 | 76 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 15 | 11 | 1305 | 332 | 386 | 39 | 25 | 76 | 270 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1305
1 | 15 | 12 | 1244 | 332 | 227 | 39 | 25 | 76 | 340 | 0 | 185 | 0 | 0 | 20 | 1244
1 | 15 | 13 | 1270 | 332 | 246 | 39 | 25 | 76 | 349 | 0 | 183 | 0 | 0 | 20 | 1270
1 | 15 | 14 | 1263 | 332 | 259 | 41 | 25 | 76 | 354 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1263
1 | 15 | 15 | 1252 | 332 | 346 | 42 | 25 | 76 | 253 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 15 | 16 | 1305 | 332 | 530 | 44 | 25 | 76 | 119 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 15 | 17 | 1363 | 332 | 697 | 55 | 25 | 76 | 9 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1363
1 | 15 | 18 | 1426 | 332 | 766 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1426
1 | 15 | 19 | 1412 | 332 | 762 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1412
1 | 15 | 20 | 1382 | 332 | 762 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1382
1 | 15 | 21 | 1322 | 332 | 710 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1322
1 | 15 | 22 | 1259 | 332 | 660 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1259
1 | 15 | 23 | 1195 | 332 | 612 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1195
1 | 16 | 0 | 1134 | 332 | 570 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 16 | 1 | 1110 | 332 | 554 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 16 | 2 | 1135 | 332 | 565 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1135
1 | 16 | 3 | 1162 | 332 | 576 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 16 | 4 | 1171 | 332 | 586 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 16 | 5 | 1206 | 332 | 634 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1206
1 | 16 | 6 | 1286 | 332 | 726 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1286
1 | 16 | 7 | 1369 | 332 | 818 | 45 | 25 | 76 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1369
1 | 16 | 8 | 1424 | 332 | 783 | 43 | 25 | 76 | 93 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 16 | 9 | 1423 | 332 | 638 | 40 | 25 | 76 | 247 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1423
1 | 16 | 10 | 1387 | 332 | 439 | 39 | 25 | 76 | 399 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1387
1 | 16 | 11 | 1354 | 332 | 367 | 39 | 25 | 76 | 428 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 16 | 12 | 1323 | 332 | 288 | 39 | 25 | 76 | 449 | 0 | 93 | 0 | 0 | 21 | 1323
1 | 16 | 13 | 1330 | 332 | 337 | 39 | 25 | 76 | 427 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1330
1 | 16 | 14 | 1307 | 332 | 401 | 41 | 25 | 76 | 340 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1307
1 | 16 | 15 | 1300 | 332 | 496 | 42 | 25 | 76 | 237 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 16 | 16 | 1339 | 332 | 663 | 44 | 25 | 76 | 96 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1339
1 | 16 | 17 | 1392 | 332 | 794 | 55 | 25 | 76 | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1392
1 | 16 | 18 | 1434 | 332 | 823 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1434
1 | 16 | 19 | 1404 | 332 | 801 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | 1 | 1404
1 | 16 | 20 | 1356 | 332 | 759 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1356
1 | 16 | 21 | 1291 | 332 | 694 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | 1 | 1291
1 | 16 | 22 | 1215 | 332 | 644 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 1 | 1215
1 | 16 | 23 | 1140 | 332 | 589 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 17 | 0 | 1075 | 332 | 516 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 17 | 1 | 1061 | 332 | 501 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1061
1 | 17 | 2 | 1085 | 332 | 524 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 17 | 3 | 1117 | 332 | 532 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1117
1 | 17 | 4 | 1136 | 332 | 556 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 17 | 5 | 1167 | 332 | 609 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 17 | 6 | 1245 | 332 | 699 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1245
1 | 17 | 7 | 1313 | 332 | 779 | 45 | 25 | 76 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1313
1 | 17 | 8 | 1367 | 332 | 737 | 43 | 25 | 76 | 119 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1367
1 | 17 | 9 | 1357 | 332 | 564 | 40 | 25 | 76 | 296 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1357
1 | 17 | 10 | 1301 | 332 | 304 | 39 | 25 | 76 | 512 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1301
1 | 17 | 11 | 1261 | 332 | 194 | 39 | 25 | 76 | 702 | 0 | 13 | 0 | 0 | -120 | 1261
1 | 17 | 12 | 1206 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 792 | 0 | 8 | 0 | -53 | -161 | 1206
1 | 17 | 13 | 1211 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 700 | 0 | 18 | 0 | 8 | -135 | 1211
1 | 17 | 14 | 1191 | 332 | 241 | 41 | 25 | 76 | 580 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 1191
1 | 17 | 15 | 1181 | 332 | 268 | 42 | 25 | 76 | 400 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1181
1 | 17 | 16 | 1221 | 332 | 542 | 44 | 25 | 76 | 162 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1221
1 | 17 | 17 | 1276 | 332 | 743 | 55 | 25 | 76 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 17 | 18 | 1330 | 332 | 794 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1330
1 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 776 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1308
1 | 17 | 20 | 1282 | 332 | 748 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1282
1 | 17 | 21 | 1232 | 332 | 700 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1232
1 | 17 | 22 | 1176 | 332 | 650 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 17 | 23 | 1120 | 332 | 612 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 18 | 0 | 1065 | 332 | 577 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 18 | 1 | 1050 | 332 | 536 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1 | 1050
1 | 18 | 2 | 1082 | 332 | 588 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 18 | 3 | 1109 | 332 | 595 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1109
1 | 18 | 4 | 1119 | 332 | 602 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1119
1 | 18 | 5 | 1120 | 332 | 611 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1120
1 | 18 | 6 | 1137 | 332 | 636 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1137
1 | 18 | 7 | 1186 | 332 | 675 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 18 | 8 | 1222 | 332 | 552 | 43 | 25 | 76 | 181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1222
1 | 18 | 9 | 1193 | 332 | 255 | 40 | 25 | 76 | 458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 18 | 10 | 1137 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 729 | 0 | 3 | 0 | -80 | -135 | 1137
1 | 18 | 11 | 1091 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 956 | -113 | 1 | -1 | -218 | -154 | 1091
1 | 18 | 12 | 1036 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1008 | -238 | 0 | 0 | -219 | -135 | 1036
1 | 18 | 13 | 1015 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 887 | -123 | 0 | 0 | -220 | -149 | 1015
1 | 18 | 14 | 992 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 680 | 0 | 0 | 0 | -220 | -90 | 992
1 | 18 | 15 | 981 | 332 | 166 | 42 | 25 | 76 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 981
1 | 18 | 16 | 1018 | 332 | 369 | 44 | 25 | 76 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 18 | 17 | 1098 | 332 | 589 | 55 | 25 | 76 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 18 | 18 | 1157 | 332 | 650 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1157
1 | 18 | 19 | 1152 | 332 | 643 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 18 | 20 | 1140 | 332 | 631 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1140
1 | 18 | 21 | 1101 | 332 | 392 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1101
1 | 18 | 22 | 1062 | 332 | 567 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 533 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1021
1 | 19 | 0 | 975 | 332 | 493 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 975
1 | 19 | 1 | 961 | 332 | 484 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 961
1 | 19 | 2 | 999 | 332 | 510 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 19 | 3 | 1034 | 332 | 530 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 19 | 4 | 1048 | 332 | 342 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1048
1 | 19 | 5 | 1034 | 332 | 540 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1034
1 | 19 | 6 | 1024 | 332 | 538 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1024
1 | 19 | 7 | 1046 | 332 | 559 | 45 | 25 | 76 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1046
1 | 19 | 8 | 1058 | 332 | 432 | 43 | 25 | 76 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1058
1 | 19 | 9 | 1031 | 332 | 171 | 40 | 25 | 76 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | -44 | 1031
1 | 19 | 10 | 992 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 709 | 0 | 1 | 0 | -220 | -118 | 992
1 | 19 | 11 | 973 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 897 | -172 | 3 | -2 | -221 | -152 | 973
1 | 19 | 12 | 944 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 965 | -267 | 1 | -1 | -221 | -153 | 944
1 | 19 | 13 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 918 | -243 | 1 | -1 | -222 | -150 | 923
1 | 19 | 14 | 884 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 686 | -57 | 2 | -1 | -222 | -146 | 884
1 | 19 | 15 | 875 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 422 | 0 | 1 | 0 | -30 | -141 | 875
1 | 19 | 16 | 918 | 332 | 277 | 44 | 25 | 76 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 918
1 | 19 | 17 | 1031 | 332 | 313 | 55 | 25 | 76 | 14 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1031
1 | 19 | 18 | 1110 | 332 | 594 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 19 | 19 | 1106 | 332 | 585 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 19 | 20 | 1092 | 332 | 571 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 19 | 21 | 1056 | 332 | 535 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1056
1 | 19 | 22 | 1009 | 332 | 346 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 149 | 2 | 1009
1 | 19 | 23 | 964 | 332 | 456 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 964
1 | 20 | 0 | 916 | 332 | 422 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 916
1 | 20 | 1 | 920 | 332 | 218 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 199 | 2 | 920
1 | 20 | 2 | 964 | 332 | 363 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 87 | 1 | 964
1 | 20 | 3 | 1015 | 332 | 483 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1015
1 | 20 | 4 | 1046 | 332 | 313 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 199 | 2 | 1046
1 | 20 | 5 | 1084 | 332 | 363 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 199 | 1 | 1084
1 | 20 | 6 | 1158 | 332 | 651 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 20 | 7 | 1230 | 332 | 714 | 45 | 25 | 76 | 13 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1230
1 | 20 | 8 | 1260 | 332 | 575 | 43 | 25 | 76 | 191 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1260
1 | 20 | 9 | 1219 | 332 | 249 | 40 | 25 | 76 | 479 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1219
1 | 20 | 10 | 1177 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 733 | 0 | 17 | 0 | -30 | -163 | 1177
1 | 20 | 11 | 1157 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 916 | -5 | 23 | -16 | -217 | -164 | 1157
1 | 20 | 12 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 938 | -67 | 17 | -12 | -218 | -162 | 1116
1 | 20 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 856 | 0 | 26 | -7 | -218 | -161 | 1116
1 | 20 | 14 | 1104 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 696 | 0 | 30 | 0 | -88 | -156 | 1104
1 | 20 | 15 | 1086 | 332 | 177 | 42 | 25 | 76 | 486 | 0 | 27 | 0 | 0 | -79 | 1086
1 | 20 | 16 | 1110 | 332 | 414 | 44 | 25 | 76 | 192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1110
1 | 20 | 17 | 1175 | 332 | 636 | 55 | 25 | 76 | 16 | 0 | 31 | 0 | 3 | 1 | 1175
1 | 20 | 18 | 1229 | 332 | 685 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 20 | 19 | 1215 | 332 | 653 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 1215
1 | 20 | 20 | 1190 | 332 | 634 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1190
1 | 20 | 21 | 1144 | 332 | 589 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1144
1 | 20 | 22 | 1089 | 332 | 545 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 20 | 23 | 1042 | 332 | 516 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 21 | 0 | 981 | 332 | 262 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 981
1 | 21 | 1 | 980 | 332 | 471 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 21 | 2 | 1018 | 332 | 495 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 21 | 3 | 1061 | 332 | 512 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1061
1 | 21 | 4 | 1096 | 332 | 548 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1096
1 | 21 | 5 | 1128 | 332 | 597 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1128
1 | 21 | 6 | 1195 | 332 | 677 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1195
1 | 21 | 7 | 1251 | 332 | 726 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 21 | 8 | 1277 | 332 | 573 | 43 | 25 | 76 | 184 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 1277
1 | 21 | 9 | 1235 | 332 | 230 | 40 | 25 | 76 | 498 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 21 | 10 | 1174 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 799 | 0 | 40 | 0 | -121 | -164 | 1174
1 | 21 | 11 | 1144 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1003 | -107 | 38 | -26 | -217 | -167 | 1144
1 | 21 | 12 | 1093 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1059 | -215 | 39 | -27 | -218 | -165 | 1093
1 | 21 | 13 | 1100 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 980 | -132 | 40 | -27 | -218 | -163 | 1100
1 | 21 | 14 | 1090 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 812 | 0 | 36 | -2 | -218 | -160 | 1090
1 | 21 | 15 | 1079 | 332 | 152 | 42 | 25 | 76 | 539 | 0 | 38 | 0 | 10 | -135 | 1079
1 | 21 | 16 | 1104 | 332 | 381 | 44 | 25 | 76 | 208 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1104
1 | 21 | 17 | 1171 | 332 | 629 | 55 | 25 | 76 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 21 | 18 | 1229 | 332 | 687 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 21 | 19 | 1221 | 332 | 686 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 21 | 20 | 1198 | 332 | 663 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1198
1 | 21 | 21 | 1152 | 332 | 626 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 21 | 22 | 1097 | 332 | 587 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1097
1 | 21 | 23 | 1048 | 332 | 553 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1048
1 | 22 | 0 | 997 | 332 | 511 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 22 | 1 | 995 | 332 | 508 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 995
1 | 22 | 2 | 1036 | 332 | 544 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1036
1 | 22 | 3 | 1082 | 332 | 573 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 22 | 4 | 1106 | 332 | 467 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | 1 | 1106
1 | 22 | 5 | 1143 | 332 | 646 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1143
1 | 22 | 6 | 1210 | 332 | 718 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 22 | 7 | 1280 | 332 | 774 | 45 | 25 | 76 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 22 | 8 | 1304 | 332 | 620 | 43 | 25 | 76 | 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1304
1 | 22 | 9 | 1250 | 332 | 265 | 40 | 25 | 76 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1250
1 | 22 | 10 | 1173 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 803 | 0 | 0 | 0 | -86 | -164 | 1173
1 | 22 | 11 | 1136 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 997 | -97 | 1 | 0 | -217 | -168 | 1136
1 | 22 | 12 | 1098 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1003 | -143 | 1 | 0 | -218 | -165 | 1098
1 | 22 | 13 | 1104 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 833 | 0 | 1 | 0 | -215 | -135 | 1104
1 | 22 | 14 | 1087 | 332 | 177 | 41 | 25 | 76 | 569 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1087
1 | 22 | 15 | 1083 | 332 | 278 | 42 | 25 | 76 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1083
1 | 22 | 16 | 1115 | 332 | 278 | 44 | 25 | 76 | 155 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1115
1 | 22 | 17 | 1173 | 332 | 668 | 55 | 25 | 76 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 22 | 18 | 1222 | 332 | 512 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1222
1 | 22 | 19 | 1210 | 332 | 703 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 22 | 20 | 1182 | 332 | 675 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182
1 | 22 | 21 | 1134 | 332 | 630 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 22 | 22 | 1083 | 332 | 586 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1083
1 | 22 | 23 | 1031 | 332 | 546 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1031
1 | 23 | 0 | 983 | 332 | 302 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 983
1 | 23 | 1 | 974 | 332 | 498 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 974
1 | 23 | 2 | 1009 | 332 | 522 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 23 | 3 | 1054 | 332 | 550 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1054
1 | 23 | 4 | 1085 | 332 | 380 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1085
1 | 23 | 5 | 1116 | 332 | 624 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1116
1 | 23 | 6 | 1180 | 332 | 696 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1180
1 | 23 | 7 | 1234 | 332 | 538 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1234
1 | 23 | 8 | 1259 | 332 | 409 | 43 | 25 | 76 | 167 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1259
1 | 23 | 9 | 1217 | 332 | 326 | 40 | 25 | 76 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1217
1 | 23 | 10 | 1144 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 712 | 0 | 1 | 0 | -26 | -163 | 1144
1 | 23 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 919 | -39 | 0 | 0 | -218 | -165 | 1117
1 | 23 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 948 | -128 | 0 | 0 | -219 | -163 | 1058
1 | 23 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 906 | -88 | 1 | 0 | -219 | -161 | 1059
1 | 23 | 14 | 1046 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 724 | 0 | 0 | 0 | -143 | -157 | 1046
1 | 23 | 15 | 1027 | 332 | 171 | 42 | 25 | 76 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 1027
1 | 23 | 16 | 1063 | 332 | 420 | 44 | 25 | 76 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1063
1 | 23 | 17 | 1119 | 332 | 608 | 55 | 25 | 76 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1119
1 | 23 | 18 | 1179 | 332 | 663 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1179
1 | 23 | 19 | 1168 | 332 | 650 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1168
1 | 23 | 20 | 1145 | 332 | 423 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1145
1 | 23 | 21 | 1102 | 332 | 582 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1102
1 | 23 | 22 | 1057 | 332 | 541 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 23 | 23 | 1010 | 332 | 297 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 0 | 1010
1 | 24 | 0 | 961 | 332 | 460 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 961
1 | 24 | 1 | 954 | 332 | 453 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 24 | 2 | 991 | 332 | 408 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 1 | 991
1 | 24 | 3 | 1039 | 332 | 503 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 24 | 4 | 1065 | 332 | 519 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 24 | 5 | 1089 | 332 | 540 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 24 | 6 | 1142 | 332 | 605 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1142
1 | 24 | 7 | 1198 | 332 | 650 | 45 | 25 | 76 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 24 | 8 | 1227 | 332 | 333 | 43 | 25 | 76 | 153 | 0 | 60 | 0 | 204 | 1 | 1227
1 | 24 | 9 | 1209 | 332 | 339 | 40 | 25 | 76 | 349 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 24 | 10 | 1153 | 332 | 183 | 39 | 25 | 76 | 573 | 0 | 40 | 0 | 0 | -115 | 1153
1 | 24 | 11 | 1113 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 727 | 0 | 43 | 0 | -218 | -59 | 1113
1 | 24 | 12 | 1070 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 757 | 0 | 49 | 0 | -219 | -137 | 1070
1 | 24 | 13 | 1070 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 734 | 0 | 45 | 0 | -219 | -110 | 1070
1 | 24 | 14 | 1054 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 650 | 0 | 55 | 0 | -139 | -134 | 1054
1 | 24 | 15 | 1032 | 332 | 171 | 42 | 25 | 76 | 435 | 0 | 68 | 0 | 17 | -134 | 1032
1 | 24 | 16 | 1055 | 332 | 322 | 44 | 25 | 76 | 175 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 24 | 17 | 1106 | 332 | 516 | 55 | 25 | 76 | 19 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 24 | 18 | 1152 | 332 | 567 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 24 | 19 | 1143 | 332 | 541 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1143
1 | 24 | 20 | 1119 | 332 | 502 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1119
1 | 24 | 21 | 1080 | 332 | 259 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 204 | 2 | 1080
1 | 24 | 22 | 1036 | 332 | 432 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1036
1 | 24 | 23 | 993 | 332 | 401 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 1 | 993
1 | 25 | 0 | 933 | 332 | 348 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 933
1 | 25 | 1 | 918 | 332 | 323 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 | 2 | 918
1 | 25 | 2 | 954 | 332 | 353 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 25 | 3 | 1000 | 332 | 382 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 25 | 4 | 1021 | 332 | 393 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | 1 | 1021
1 | 25 | 5 | 1023 | 332 | 403 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 25 | 6 | 1018 | 332 | 408 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1018
1 | 25 | 7 | 1043 | 332 | 415 | 45 | 25 | 76 | 12 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1043
1 | 25 | 8 | 1063 | 332 | 250 | 43 | 25 | 76 | 186 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1063
1 | 25 | 9 | 1022 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 493 | 0 | 143 | 0 | -100 | -135 | 1022
1 | 25 | 10 | 1009 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 785 | -73 | 157 | -108 | -220 | -152 | 1009
1 | 25 | 11 | 968 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 989 | -334 | 156 | -107 | -221 | -135 | 968
1 | 25 | 12 | 936 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1057 | -436 | 164 | -112 | -221 | -136 | 936
1 | 25 | 13 | 923 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 988 | -381 | 168 | -115 | -222 | -135 | 923
1 | 25 | 14 | 920 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 823 | -210 | 174 | -120 | -222 | -147 | 920
1 | 25 | 15 | 921 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 567 | 0 | 188 | -92 | -222 | -143 | 921
1 | 25 | 16 | 939 | 332 | 177 | 44 | 25 | 76 | 237 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 939
1 | 25 | 17 | 1034 | 332 | 267 | 55 | 25 | 76 | 24 | 0 | 185 | 0 | 204 | -134 | 1034
1 | 25 | 18 | 1096 | 332 | 408 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 25 | 19 | 1099 | 332 | 402 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 25 | 20 | 1078 | 332 | 383 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1078
1 | 25 | 21 | 1043 | 332 | 172 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 186 | 1 | 1043
1 | 25 | 22 | 1008 | 332 | 337 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 25 | 23 | 976 | 332 | 252 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 172 | 0 | 204 | -133 | 976
1 | 26 | 0 | 923 | 332 | 290 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | -3 | 0 | 0 | 923
1 | 26 | 1 | 917 | 332 | 164 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -3 | 126 | 0 | 917
1 | 26 | 2 | 959 | 332 | 318 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -3 | 0 | 3 | 959
1 | 26 | 3 | 1002 | 332 | 346 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | -3 | 0 | 3 | 1002
1 | 26 | 4 | 1024 | 332 | 366 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | -4 | 0 | 0 | 1024
1 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 205 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | -3 | 167 | 0 | 1020
1 | 26 | 6 | 1008 | 332 | 358 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | -4 | 0 | 0 | 1008
1 | 26 | 7 | 1027 | 332 | 171 | 45 | 25 | 76 | 19 | 0 | 157 | -3 | 204 | 1 | 1027
1 | 26 | 8 | 1027 | 332 | 180 | 43 | 25 | 76 | 246 | -6 | 142 | -3 | 0 | -8 | 1027
1 | 26 | 9 | 970 | 332 | 148 | 40 | 25 | 76 | 599 | -14 | 159 | -25 | -221 | -149 | 970
1 | 26 | 10 | 966 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 929 | -259 | 174 | -123 | -221 | -154 | 966
1 | 26 | 11 | 933 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1109 | -483 | 152 | -107 | -221 | -137 | 933
1 | 26 | 12 | 911 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1156 | -546 | 131 | -93 | -222 | -135 | 911
1 | 26 | 13 | 885 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1080 | -490 | 108 | -77 | -222 | -134 | 885
1 | 26 | 14 | 873 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 908 | -317 | 112 | -79 | -223 | -150 | 873
1 | 26 | 15 | 867 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 587 | -13 | 99 | -64 | -221 | -144 | 867
1 | 26 | 16 | 912 | 332 | 170 | 44 | 25 | 76 | 218 | -5 | 53 | -1 | 0 | 0 | 912
1 | 26 | 17 | 1022 | 332 | 377 | 55 | 25 | 76 | 20 | 0 | 50 | -1 | 87 | 1 | 1022
1 | 26 | 18 | 1100 | 332 | 549 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 | 2 | 1100
1 | 26 | 19 | 1098 | 332 | 559 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | 1 | 1098
1 | 26 | 20 | 1068 | 332 | 525 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -1 | 0 | 1 | 1068
1 | 26 | 21 | 1031 | 332 | 293 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -1 | 204 | 2 | 1031
1 | 26 | 22 | 984 | 332 | 250 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | -1 | 204 | 2 | 984
1 | 26 | 23 | 934 | 332 | 223 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | -1 | 204 | 1 | 934
1 | 27 | 0 | 885 | 332 | 386 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 885
1 | 27 | 1 | 881 | 332 | 400 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 27 | 2 | 920 | 332 | 229 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 920
1 | 27 | 3 | 974 | 332 | 269 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 974
1 | 27 | 4 | 1008 | 332 | 501 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 27 | 5 | 1045 | 332 | 542 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1045
1 | 27 | 6 | 1106 | 332 | 608 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1106
1 | 27 | 7 | 1172 | 332 | 671 | 45 | 25 | 76 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1172
1 | 27 | 8 | 1245 | 332 | 697 | 43 | 25 | 76 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1245
1 | 27 | 9 | 1281 | 332 | 684 | 40 | 25 | 76 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 27 | 10 | 1251 | 332 | 573 | 39 | 25 | 76 | 180 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 27 | 11 | 1237 | 332 | 435 | 39 | 25 | 76 | 285 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1237
1 | 27 | 12 | 1189 | 332 | 323 | 39 | 25 | 76 | 330 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 27 | 13 | 1193 | 332 | 262 | 39 | 25 | 76 | 351 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1193
1 | 27 | 14 | 1205 | 332 | 306 | 41 | 25 | 76 | 278 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1205
1 | 27 | 15 | 1212 | 332 | 391 | 42 | 25 | 76 | 170 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 27 | 16 | 1241 | 332 | 499 | 44 | 25 | 76 | 85 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 1241
1 | 27 | 17 | 1281 | 332 | 597 | 55 | 25 | 76 | 9 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2 | 1281
1 | 27 | 18 | 1314 | 332 | 624 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1314
1 | 27 | 19 | 1291 | 332 | 602 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 27 | 20 | 1245 | 332 | 555 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 27 | 21 | 1195 | 332 | 509 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1195
1 | 27 | 22 | 1135 | 332 | 470 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 27 | 23 | 1076 | 332 | 436 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1076
1 | 28 | 0 | 1017 | 332 | 391 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 28 | 1 | 1008 | 332 | 372 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 28 | 2 | 1044 | 332 | 403 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1044
1 | 28 | 3 | 1085 | 332 | 440 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 28 | 4 | 1110 | 332 | 455 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 28 | 5 | 1146 | 332 | 487 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 28 | 6 | 1215 | 332 | 571 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1215
1 | 28 | 7 | 1292 | 332 | 639 | 45 | 25 | 76 | 10 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 28 | 8 | 1348 | 332 | 591 | 43 | 25 | 76 | 117 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1348
1 | 28 | 9 | 1351 | 332 | 413 | 40 | 25 | 76 | 297 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 28 | 10 | 1312 | 332 | 199 | 39 | 25 | 76 | 457 | 0 | 161 | 0 | 0 | 23 | 1312
1 | 28 | 11 | 1292 | 332 | 197 | 39 | 25 | 76 | 530 | 0 | 160 | 0 | 0 | -67 | 1292
1 | 28 | 12 | 1271 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 562 | 0 | 183 | 0 | -15 | -79 | 1271
1 | 28 | 13 | 1285 | 332 | 196 | 39 | 25 | 76 | 499 | 0 | 183 | 0 | 0 | -65 | 1285
1 | 28 | 14 | 1270 | 332 | 195 | 41 | 25 | 76 | 407 | 0 | 198 | 0 | 0 | -4 | 1270
1 | 28 | 15 | 1275 | 332 | 296 | 42 | 25 | 76 | 298 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1275
1 | 28 | 16 | 1305 | 332 | 501 | 44 | 25 | 76 | 120 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 28 | 17 | 1360 | 332 | 651 | 55 | 25 | 76 | 12 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1360
1 | 28 | 18 | 1397 | 332 | 691 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1397
1 | 28 | 19 | 1372 | 332 | 656 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 2 | 1372
1 | 28 | 20 | 1330 | 332 | 612 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1330
1 | 28 | 21 | 1265 | 332 | 558 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2 | 1265
1 | 28 | 22 | 1193 | 332 | 485 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 2 | 1193
1 | 28 | 23 | 1127 | 332 | 425 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 29 | 0 | 1062 | 332 | 364 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1062
1 | 29 | 1 | 1050 | 332 | 346 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1050
1 | 29 | 2 | 1075 | 332 | 368 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1075
1 | 29 | 3 | 1110 | 332 | 383 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 2 | 1110
1 | 29 | 4 | 1125 | 332 | 416 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1125
1 | 29 | 5 | 1158 | 332 | 468 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 29 | 6 | 1229 | 332 | 556 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 29 | 7 | 1305 | 332 | 620 | 45 | 25 | 76 | 13 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 29 | 8 | 1358 | 332 | 572 | 43 | 25 | 76 | 131 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1358
1 | 29 | 9 | 1356 | 332 | 402 | 40 | 25 | 76 | 324 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1356
1 | 29 | 10 | 1331 | 332 | 201 | 39 | 25 | 76 | 526 | 0 | 163 | 0 | 0 | -31 | 1331
1 | 29 | 11 | 1306 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 639 | 0 | 173 | 0 | 10 | -136 | 1306
1 | 29 | 12 | 1246 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 659 | 0 | 177 | 0 | -64 | -146 | 1246
1 | 29 | 13 | 1263 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 618 | 0 | 192 | 0 | -14 | -153 | 1263
1 | 29 | 14 | 1260 | 332 | 172 | 41 | 25 | 76 | 539 | 0 | 194 | 0 | 14 | -133 | 1260
1 | 29 | 15 | 1260 | 332 | 204 | 42 | 25 | 76 | 377 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1260
1 | 29 | 16 | 1291 | 332 | 459 | 44 | 25 | 76 | 161 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2 | 1291
1 | 29 | 17 | 1333 | 332 | 626 | 55 | 25 | 76 | 19 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1333
1 | 29 | 18 | 1385 | 332 | 695 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1385
1 | 29 | 19 | 1368 | 332 | 687 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1368
1 | 29 | 20 | 1333 | 332 | 652 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1333
1 | 29 | 21 | 1276 | 332 | 615 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1276
1 | 29 | 22 | 1199 | 332 | 569 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 29 | 23 | 1133 | 332 | 522 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 1133
1 | 30 | 0 | 1069 | 332 | 473 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1069
1 | 30 | 1 | 1066 | 332 | 494 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1066
1 | 30 | 2 | 1096 | 332 | 520 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 30 | 3 | 1127 | 332 | 450 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 81 | 1 | 1127
1 | 30 | 4 | 1152 | 332 | 562 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 30 | 5 | 1188 | 332 | 608 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1188
1 | 30 | 6 | 1269 | 332 | 696 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 30 | 7 | 1349 | 332 | 748 | 45 | 25 | 76 | 25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1349
1 | 30 | 8 | 1361 | 332 | 528 | 43 | 25 | 76 | 275 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1361
1 | 30 | 9 | 1315 | 332 | 199 | 40 | 25 | 76 | 628 | 0 | 65 | 0 | 0 | -50 | 1315
1 | 30 | 10 | 1261 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 928 | 0 | 47 | 0 | -167 | -167 | 1261
1 | 30 | 11 | 1222 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1077 | -103 | 37 | -25 | -216 | -168 | 1222
1 | 30 | 12 | 1172 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1129 | -204 | 31 | -21 | -217 | -166 | 1172
1 | 30 | 13 | 1159 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1103 | -193 | 32 | -22 | -217 | -164 | 1159
1 | 30 | 14 | 1138 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 983 | -99 | 35 | -24 | -217 | -162 | 1138
1 | 30 | 15 | 1115 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 706 | 0 | 36 | 0 | -94 | -156 | 1115
1 | 30 | 16 | 1158 | 332 | 322 | 44 | 25 | 76 | 329 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1158
1 | 30 | 17 | 1232 | 332 | 480 | 55 | 25 | 76 | 39 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1232
1 | 30 | 18 | 1322 | 332 | 795 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1322
1 | 30 | 19 | 1325 | 332 | 790 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1325
1 | 30 | 20 | 1311 | 332 | 571 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1311
1 | 30 | 21 | 1268 | 332 | 741 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1268
1 | 30 | 22 | 1207 | 332 | 690 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1207
1 | 30 | 23 | 1155 | 332 | 657 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 31 | 0 | 1101 | 332 | 616 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 31 | 1 | 1093 | 332 | 614 | 41 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 31 | 2 | 1123 | 332 | 428 | 52 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1123
1 | 31 | 3 | 1155 | 332 | 447 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1155
1 | 31 | 4 | 1176 | 332 | 666 | 66 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 31 | 5 | 1214 | 332 | 709 | 57 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1214
1 | 31 | 6 | 1300 | 332 | 799 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1300
1 | 31 | 7 | 1377 | 332 | 644 | 45 | 25 | 76 | 25 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1377
1 | 31 | 8 | 1395 | 332 | 637 | 43 | 25 | 76 | 257 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1395
1 | 31 | 9 | 1324 | 332 | 231 | 40 | 25 | 76 | 598 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1324
1 | 31 | 10 | 1255 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 917 | 0 | 11 | 0 | -127 | -166 | 1255
1 | 31 | 11 | 1201 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1072 | -110 | 7 | -5 | -216 | -167 | 1201
1 | 31 | 12 | 1155 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1108 | -191 | 4 | -3 | -217 | -166 | 1155
1 | 31 | 13 | 1131 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1086 | -193 | 2 | -1 | -217 | -166 | 1131
1 | 31 | 14 | 1107 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 936 | -72 | 2 | -1 | -218 | -162 | 1107
1 | 31 | 15 | 1087 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 632 | 0 | 4 | 0 | -17 | -155 | 1087
1 | 31 | 16 | 1116 | 332 | 328 | 44 | 25 | 76 | 294 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1116
1 | 31 | 17 | 1175 | 332 | 628 | 55 | 25 | 76 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1175
1 | 31 | 18 | 1254 | 332 | 725 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1254
1 | 31 | 19 | 1253 | 332 | 714 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1253
1 | 31 | 20 | 1226 | 332 | 690 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1226
1 | 31 | 21 | 1173 | 332 | 639 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 31 | 22 | 1118 | 332 | 592 | 61 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1118
1 | 31 | 23 | 1066 | 332 | 542 | 48 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 1 | 0 | 905 | 332 | 376 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 1 | 1 | 885 | 332 | 342 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 2 | 885
2 | 1 | 2 | 907 | 332 | 348 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 907
2 | 1 | 3 | 946 | 332 | 356 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 946
2 | 1 | 4 | 952 | 332 | 359 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 952
2 | 1 | 5 | 954 | 332 | 355 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 1 | 6 | 945 | 332 | 351 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 1 | 7 | 990 | 332 | 371 | 46 | 25 | 76 | 4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 990
2 | 1 | 8 | 1046 | 332 | 361 | 44 | 25 | 76 | 58 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 1 | 9 | 1101 | 332 | 412 | 41 | 25 | 76 | 50 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 1 | 10 | 1099 | 332 | 381 | 39 | 25 | 76 | 54 | 0 | 181 | 0 | 0 | 11 | 1099
2 | 1 | 11 | 1097 | 332 | 343 | 39 | 25 | 76 | 57 | 0 | 216 | 0 | 0 | 9 | 1097
2 | 1 | 12 | 1085 | 332 | 329 | 39 | 25 | 76 | 38 | 0 | 240 | 0 | 5 | 1 | 1085
2 | 1 | 13 | 1089 | 332 | 364 | 39 | 25 | 76 | 25 | 0 | 225 | 0 | 0 | 3 | 1089
2 | 1 | 14 | 1071 | 332 | 397 | 42 | 25 | 76 | 22 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 1 | 15 | 1056 | 332 | 402 | 43 | 25 | 76 | 33 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 1 | 16 | 1078 | 332 | 449 | 45 | 25 | 76 | 23 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 1 | 17 | 1116 | 332 | 495 | 56 | 25 | 76 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 1116
2 | 1 | 18 | 1138 | 332 | 501 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1138
2 | 1 | 19 | 1113 | 332 | 485 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1113
2 | 1 | 20 | 1069 | 332 | 459 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1069
2 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 411 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1009
2 | 1 | 22 | 950 | 332 | 357 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 1 | 23 | 905 | 332 | 324 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 2 | 0 | 849 | 332 | 290 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 849
2 | 2 | 1 | 830 | 332 | 280 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 830
2 | 2 | 2 | 860 | 332 | 298 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 860
2 | 2 | 3 | 893 | 332 | 305 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 893
2 | 2 | 4 | 908 | 332 | 329 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 908
2 | 2 | 5 | 895 | 332 | 317 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 895
2 | 2 | 6 | 867 | 332 | 155 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 94 | 0 | 135 | 1 | 867
2 | 2 | 7 | 891 | 332 | 157 | 46 | 25 | 76 | 4 | 0 | 85 | 0 | 166 | 0 | 891
2 | 2 | 8 | 913 | 332 | 263 | 44 | 25 | 76 | 68 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 913
2 | 2 | 9 | 915 | 332 | 198 | 41 | 25 | 76 | 263 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 915
2 | 2 | 10 | 873 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 455 | 0 | 73 | 0 | -142 | -133 | 873
2 | 2 | 11 | 863 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 414 | 0 | 36 | 0 | -72 | -135 | 863
2 | 2 | 12 | 859 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 506 | 0 | 64 | 0 | -196 | -135 | 859
2 | 2 | 13 | 822 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 478 | 0 | 77 | 0 | -218 | -135 | 822
2 | 2 | 14 | 807 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 506 | 0 | 72 | -33 | -224 | -137 | 807
2 | 2 | 15 | 800 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 388 | 0 | 59 | 0 | -137 | -134 | 800
2 | 2 | 16 | 844 | 332 | 243 | 45 | 25 | 76 | 204 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 844
2 | 2 | 17 | 930 | 332 | 359 | 56 | 25 | 76 | 33 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 930
2 | 2 | 18 | 1011 | 332 | 235 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1011
2 | 2 | 19 | 1008 | 332 | 438 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 1008
2 | 2 | 20 | 994 | 332 | 443 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 2 | 21 | 954 | 332 | 431 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 2 | 22 | 890 | 332 | 382 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 890
2 | 2 | 23 | 847 | 332 | 153 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -16 | 847
2 | 3 | 0 | 792 | 332 | 270 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 3 | 1 | 787 | 332 | 237 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 3 | 2 | 827 | 332 | 251 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 827
2 | 3 | 3 | 881 | 332 | 285 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 881
2 | 3 | 4 | 918 | 332 | 306 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 918
2 | 3 | 5 | 957 | 332 | 319 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 957
2 | 3 | 6 | 1025 | 332 | 384 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1025
2 | 3 | 7 | 1102 | 332 | 259 | 46 | 25 | 76 | 13 | 0 | 152 | 0 | 199 | 0 | 1102
2 | 3 | 8 | 1144 | 332 | 359 | 44 | 25 | 76 | 149 | 0 | 154 | 0 | 5 | 0 | 1144
2 | 3 | 9 | 1161 | 332 | 200 | 41 | 25 | 76 | 309 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1161
2 | 3 | 10 | 1150 | 332 | 183 | 39 | 25 | 76 | 407 | 0 | 205 | 0 | 0 | -117 | 1150
2 | 3 | 11 | 1110 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 514 | 0 | 215 | 0 | -85 | -154 | 1110
2 | 3 | 12 | 1056 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 582 | 0 | 212 | 0 | -205 | -153 | 1056
2 | 3 | 13 | 1060 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 607 | 0 | 219 | -13 | -219 | -154 | 1060
2 | 3 | 14 | 1029 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 664 | 0 | 217 | -102 | -219 | -154 | 1029
2 | 3 | 15 | 1045 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 560 | 0 | 212 | 0 | -201 | -150 | 1045
2 | 3 | 16 | 1113 | 332 | 179 | 45 | 25 | 76 | 282 | 0 | 220 | 0 | 0 | -46 | 1113
2 | 3 | 17 | 1192 | 332 | 438 | 56 | 25 | 76 | 39 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 3 | 18 | 1270 | 332 | 534 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1270
2 | 3 | 19 | 1263 | 332 | 516 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 3 | 20 | 1235 | 332 | 289 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 232 | 0 | 204 | 2 | 1235
2 | 3 | 21 | 1184 | 332 | 451 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1184
2 | 3 | 22 | 1105 | 332 | 389 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1105
2 | 3 | 23 | 1054 | 332 | 357 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1054
2 | 4 | 0 | 981 | 332 | 295 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 981
2 | 4 | 1 | 984 | 332 | 312 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 984
2 | 4 | 2 | 1019 | 332 | 341 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1019
2 | 4 | 3 | 1063 | 332 | 365 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1063
2 | 4 | 4 | 1090 | 332 | 421 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 4 | 5 | 1134 | 332 | 477 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 4 | 6 | 1233 | 332 | 582 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1233
2 | 4 | 7 | 1329 | 332 | 675 | 46 | 25 | 76 | 15 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1329
2 | 4 | 8 | 1402 | 332 | 618 | 44 | 25 | 76 | 144 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 1402
2 | 4 | 9 | 1423 | 332 | 466 | 41 | 25 | 76 | 321 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1423
2 | 4 | 10 | 1385 | 332 | 244 | 39 | 25 | 76 | 487 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1385
2 | 4 | 11 | 1360 | 332 | 204 | 39 | 25 | 76 | 591 | 0 | 195 | 0 | 0 | -102 | 1360
2 | 4 | 12 | 1336 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 661 | 0 | 225 | 0 | -16 | -154 | 1336
2 | 4 | 13 | 1321 | 332 | 152 | 39 | 25 | 76 | 600 | 0 | 240 | 0 | -10 | -133 | 1321
2 | 4 | 14 | 1322 | 332 | 200 | 42 | 25 | 76 | 540 | 0 | 237 | 0 | 0 | -130 | 1322
2 | 4 | 15 | 1320 | 332 | 247 | 43 | 25 | 76 | 356 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 1320
2 | 4 | 16 | 1375 | 332 | 487 | 45 | 25 | 76 | 170 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1375
2 | 4 | 17 | 1424 | 332 | 683 | 56 | 25 | 76 | 23 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1424
2 | 4 | 18 | 1478 | 332 | 772 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1478
2 | 4 | 19 | 1458 | 332 | 752 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1458
2 | 4 | 20 | 1409 | 332 | 698 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1409
2 | 4 | 21 | 1340 | 332 | 631 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1340
2 | 4 | 22 | 1246 | 332 | 549 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1246
2 | 4 | 23 | 1171 | 332 | 493 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1171
2 | 5 | 0 | 1097 | 332 | 433 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1097
2 | 5 | 1 | 1079 | 332 | 427 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1079
2 | 5 | 2 | 1103 | 332 | 451 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1103
2 | 5 | 3 | 1129 | 332 | 468 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 5 | 4 | 1143 | 332 | 492 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1143
2 | 5 | 5 | 1184 | 332 | 549 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 5 | 6 | 1272 | 332 | 645 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1272
2 | 5 | 7 | 1371 | 332 | 741 | 46 | 25 | 76 | 19 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1371
2 | 5 | 8 | 1444 | 332 | 698 | 44 | 25 | 76 | 149 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 5 | 9 | 1458 | 332 | 543 | 41 | 25 | 76 | 304 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1458
2 | 5 | 10 | 1427 | 332 | 409 | 39 | 25 | 76 | 388 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 1427
2 | 5 | 11 | 1417 | 332 | 342 | 39 | 25 | 76 | 428 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1417
2 | 5 | 12 | 1354 | 332 | 232 | 39 | 25 | 76 | 455 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1354
2 | 5 | 13 | 1313 | 332 | 199 | 39 | 25 | 76 | 476 | 0 | 206 | 0 | 0 | -40 | 1313
2 | 5 | 14 | 1293 | 332 | 197 | 42 | 25 | 76 | 434 | 0 | 213 | 0 | 0 | -26 | 1293
2 | 5 | 15 | 1314 | 332 | 282 | 43 | 25 | 76 | 334 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1314
2 | 5 | 16 | 1351 | 332 | 513 | 45 | 25 | 76 | 150 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 5 | 17 | 1402 | 332 | 692 | 56 | 25 | 76 | 22 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1402
2 | 5 | 18 | 1452 | 332 | 784 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1452
2 | 5 | 19 | 1429 | 332 | 758 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1429
2 | 5 | 20 | 1382 | 332 | 711 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1382
2 | 5 | 21 | 1308 | 332 | 646 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1308
2 | 5 | 22 | 1212 | 332 | 570 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 5 | 23 | 1143 | 332 | 513 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 6 | 0 | 1072 | 332 | 447 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1072
2 | 6 | 1 | 1054 | 332 | 438 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1054
2 | 6 | 2 | 1084 | 332 | 445 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 2 | 1084
2 | 6 | 3 | 1117 | 332 | 454 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 6 | 4 | 1134 | 332 | 489 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 6 | 5 | 1170 | 332 | 543 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 1170
2 | 6 | 6 | 1267 | 332 | 669 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1267
2 | 6 | 7 | 1366 | 332 | 769 | 46 | 25 | 76 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1366
2 | 6 | 8 | 1418 | 332 | 623 | 44 | 25 | 76 | 198 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1418
2 | 6 | 9 | 1421 | 332 | 380 | 41 | 25 | 76 | 457 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1421
2 | 6 | 10 | 1374 | 332 | 205 | 39 | 25 | 76 | 661 | 0 | 107 | 0 | 0 | -71 | 1374
2 | 6 | 11 | 1305 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 745 | 0 | 106 | 0 | -10 | -156 | 1305
2 | 6 | 12 | 1243 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 798 | 0 | 106 | 0 | -124 | -157 | 1243
2 | 6 | 13 | 1253 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 758 | 0 | 100 | 0 | -68 | -157 | 1253
2 | 6 | 14 | 1228 | 332 | 154 | 42 | 25 | 76 | 626 | 0 | 94 | 0 | 14 | -135 | 1228
2 | 6 | 15 | 1227 | 332 | 233 | 43 | 25 | 76 | 432 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 6 | 16 | 1282 | 332 | 505 | 45 | 25 | 76 | 228 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1282
2 | 6 | 17 | 1346 | 332 | 754 | 56 | 25 | 76 | 36 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 6 | 18 | 1421 | 332 | 860 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1421
2 | 6 | 19 | 1405 | 332 | 845 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1405
2 | 6 | 20 | 1364 | 332 | 811 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1364
2 | 6 | 21 | 1299 | 332 | 753 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1299
2 | 6 | 22 | 1218 | 332 | 676 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1218
2 | 6 | 23 | 1145 | 332 | 603 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1145
2 | 7 | 0 | 1073 | 332 | 534 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1073
2 | 7 | 1 | 1059 | 332 | 532 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1059
2 | 7 | 2 | 1087 | 332 | 348 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 2 | 1087
2 | 7 | 3 | 1118 | 332 | 562 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1118
2 | 7 | 4 | 1136 | 332 | 585 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 7 | 5 | 1177 | 332 | 639 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1177
2 | 7 | 6 | 1278 | 332 | 769 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1278
2 | 7 | 7 | 1362 | 332 | 849 | 46 | 25 | 76 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1362
2 | 7 | 8 | 1412 | 332 | 750 | 44 | 25 | 76 | 152 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1412
2 | 7 | 9 | 1446 | 332 | 621 | 41 | 25 | 76 | 324 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1446
2 | 7 | 10 | 1419 | 332 | 486 | 39 | 25 | 76 | 415 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1419
2 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 368 | 39 | 25 | 76 | 439 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1400
2 | 7 | 12 | 1358 | 332 | 342 | 39 | 25 | 76 | 363 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1358
2 | 7 | 13 | 1371 | 332 | 357 | 39 | 25 | 76 | 326 | 0 | 214 | 0 | 0 | 2 | 1371
2 | 7 | 14 | 1353 | 332 | 381 | 42 | 25 | 76 | 268 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1353
2 | 7 | 15 | 1348 | 332 | 454 | 43 | 25 | 76 | 185 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1348
2 | 7 | 16 | 1398 | 332 | 587 | 45 | 25 | 76 | 108 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1398
2 | 7 | 17 | 1450 | 332 | 718 | 56 | 25 | 76 | 18 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1450
2 | 7 | 18 | 1501 | 332 | 781 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 1501
2 | 7 | 19 | 1487 | 332 | 782 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1487
2 | 7 | 20 | 1450 | 332 | 738 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1450
2 | 7 | 21 | 1394 | 332 | 687 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1394
2 | 7 | 22 | 1315 | 332 | 626 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1315
2 | 7 | 23 | 1248 | 332 | 369 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 204 | 1 | 1248
2 | 8 | 0 | 1169 | 332 | 502 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1169
2 | 8 | 1 | 1138 | 332 | 267 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 204 | 1 | 1138
2 | 8 | 2 | 1151 | 332 | 271 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | 2 | 1151
2 | 8 | 3 | 1161 | 332 | 480 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1161
2 | 8 | 4 | 1162 | 332 | 503 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 1162
2 | 8 | 5 | 1151 | 332 | 518 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 8 | 6 | 1190 | 332 | 573 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1190
2 | 8 | 7 | 1273 | 332 | 641 | 46 | 25 | 76 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1273
2 | 8 | 8 | 1325 | 332 | 533 | 44 | 25 | 76 | 190 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1325
2 | 8 | 9 | 1315 | 332 | 299 | 41 | 25 | 76 | 414 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1315
2 | 8 | 10 | 1251 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 604 | 0 | 144 | 0 | 18 | -135 | 1251
2 | 8 | 11 | 1198 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 680 | 0 | 154 | 0 | -113 | -143 | 1198
2 | 8 | 12 | 1126 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 740 | 0 | 162 | -36 | -218 | -142 | 1126
2 | 8 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 776 | 0 | 156 | -105 | -218 | -143 | 1086
2 | 8 | 14 | 1091 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 758 | 0 | 156 | -87 | -218 | -141 | 1091
2 | 8 | 15 | 1085 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 586 | 0 | 142 | 0 | -129 | -138 | 1085
2 | 8 | 16 | 1136 | 332 | 216 | 45 | 25 | 76 | 297 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 8 | 17 | 1249 | 332 | 376 | 56 | 25 | 76 | 47 | 0 | 132 | 0 | 204 | 1 | 1249
2 | 8 | 18 | 1337 | 332 | 726 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1337
2 | 8 | 19 | 1333 | 332 | 735 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 8 | 20 | 1305 | 332 | 509 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | 0 | 1305
2 | 8 | 21 | 1256 | 332 | 689 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1256
2 | 8 | 22 | 1195 | 332 | 640 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 8 | 23 | 1148 | 332 | 606 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1148
2 | 9 | 0 | 1092 | 332 | 564 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1092
2 | 9 | 1 | 1076 | 332 | 548 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1076
2 | 9 | 2 | 1099 | 332 | 557 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1099
2 | 9 | 3 | 1110 | 332 | 542 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 9 | 4 | 1109 | 332 | 542 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 9 | 5 | 1106 | 332 | 558 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1106
2 | 9 | 6 | 1117 | 332 | 586 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 9 | 7 | 1164 | 332 | 595 | 46 | 25 | 76 | 35 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1164
2 | 9 | 8 | 1175 | 332 | 389 | 44 | 25 | 76 | 269 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1175
2 | 9 | 9 | 1140 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 586 | 0 | 37 | 0 | 12 | -117 | 1140
2 | 9 | 10 | 1096 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 859 | -28 | 25 | -17 | -218 | -145 | 1096
2 | 9 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 967 | -184 | 36 | -24 | -219 | -148 | 1048
2 | 9 | 12 | 1023 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 955 | -200 | 45 | -31 | -220 | -146 | 1023
2 | 9 | 13 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 868 | -153 | 63 | -43 | -220 | -145 | 990
2 | 9 | 14 | 967 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 730 | -50 | 80 | -55 | -221 | -140 | 967
2 | 9 | 15 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 493 | 0 | 87 | 0 | -109 | -136 | 959
2 | 9 | 16 | 1028 | 332 | 198 | 45 | 25 | 76 | 263 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1028
2 | 9 | 17 | 1162 | 332 | 538 | 56 | 25 | 76 | 45 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1162
2 | 9 | 18 | 1256 | 332 | 472 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | 1 | 1256
2 | 9 | 19 | 1268 | 332 | 693 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1268
2 | 9 | 20 | 1247 | 332 | 676 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1247
2 | 9 | 21 | 1194 | 332 | 629 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1194
2 | 9 | 22 | 1116 | 332 | 351 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 1116
2 | 9 | 23 | 1057 | 332 | 304 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 1057
2 | 10 | 0 | 995 | 332 | 257 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 995
2 | 10 | 1 | 990 | 332 | 254 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 61 | 0 | 199 | 1 | 990
2 | 10 | 2 | 1016 | 332 | 473 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1016
2 | 10 | 3 | 1040 | 332 | 470 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1040
2 | 10 | 4 | 1048 | 332 | 469 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1048
2 | 10 | 5 | 1088 | 332 | 516 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1088
2 | 10 | 6 | 1180 | 332 | 618 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 1180
2 | 10 | 7 | 1290 | 332 | 725 | 46 | 25 | 76 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1290
2 | 10 | 8 | 1364 | 332 | 713 | 44 | 25 | 76 | 98 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1364
2 | 10 | 9 | 1391 | 332 | 585 | 41 | 25 | 76 | 243 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1391
2 | 10 | 10 | 1347 | 332 | 400 | 39 | 25 | 76 | 365 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1347
2 | 10 | 11 | 1309 | 332 | 209 | 39 | 25 | 76 | 512 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1309
2 | 10 | 12 | 1245 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 639 | 0 | 107 | 0 | 9 | -130 | 1245
2 | 10 | 13 | 1249 | 332 | 150 | 39 | 25 | 76 | 639 | 0 | 112 | 0 | 9 | -133 | 1249
2 | 10 | 14 | 1226 | 332 | 162 | 42 | 25 | 76 | 612 | 0 | 106 | 0 | 6 | -135 | 1226
2 | 10 | 15 | 1196 | 332 | 258 | 43 | 25 | 76 | 481 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1196
2 | 10 | 16 | 1251 | 332 | 397 | 45 | 25 | 76 | 257 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3 | 1251
2 | 10 | 17 | 1304 | 332 | 669 | 56 | 25 | 76 | 50 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1304
2 | 10 | 18 | 1369 | 332 | 784 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1369
2 | 10 | 19 | 1347 | 332 | 762 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1347
2 | 10 | 20 | 1313 | 332 | 722 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 10 | 21 | 1256 | 332 | 664 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1256
2 | 10 | 22 | 1190 | 332 | 602 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1190
2 | 10 | 23 | 1132 | 332 | 569 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 11 | 0 | 1071 | 332 | 525 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 11 | 1 | 1058 | 332 | 526 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1058
2 | 11 | 2 | 1086 | 332 | 553 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 11 | 3 | 1110 | 332 | 365 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1110
2 | 11 | 4 | 1115 | 332 | 577 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 11 | 5 | 1125 | 332 | 600 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1125
2 | 11 | 6 | 1164 | 332 | 647 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1164
2 | 11 | 7 | 1209 | 332 | 656 | 46 | 25 | 76 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 11 | 8 | 1212 | 332 | 412 | 44 | 25 | 76 | 300 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1212
2 | 11 | 9 | 1150 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 643 | 0 | 18 | 0 | 7 | -140 | 1150
2 | 11 | 10 | 1081 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 942 | -119 | 9 | -6 | -218 | -147 | 1081
2 | 11 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1130 | -337 | 14 | -9 | -219 | -150 | 1049
2 | 11 | 12 | 983 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1212 | -479 | 8 | -5 | -220 | -153 | 983
2 | 11 | 13 | 960 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1174 | -467 | 10 | -7 | -221 | -149 | 960
2 | 11 | 14 | 927 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1010 | -355 | 15 | -10 | -222 | -134 | 927
2 | 11 | 15 | 914 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 742 | -93 | 12 | -8 | -222 | -141 | 914
2 | 11 | 16 | 950 | 332 | 199 | 45 | 25 | 76 | 398 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 950
2 | 11 | 17 | 1069 | 332 | 498 | 56 | 25 | 76 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1069
2 | 11 | 18 | 1191 | 332 | 677 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1191
2 | 11 | 19 | 1215 | 332 | 688 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1215
2 | 11 | 20 | 1209 | 332 | 677 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 11 | 21 | 1173 | 332 | 617 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 1173
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 589 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1111
2 | 11 | 23 | 1052 | 332 | 337 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1052
2 | 12 | 0 | 988 | 332 | 458 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 988
2 | 12 | 1 | 968 | 332 | 422 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 968
2 | 12 | 2 | 992 | 332 | 414 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 992
2 | 12 | 3 | 1012 | 332 | 409 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1012
2 | 12 | 4 | 1020 | 332 | 417 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 12 | 5 | 1046 | 332 | 453 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 12 | 6 | 1128 | 332 | 528 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1128
2 | 12 | 7 | 1216 | 332 | 595 | 46 | 25 | 76 | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 12 | 8 | 1293 | 332 | 602 | 44 | 25 | 76 | 44 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1293
2 | 12 | 9 | 1319 | 332 | 541 | 41 | 25 | 76 | 127 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1319
2 | 12 | 10 | 1292 | 332 | 456 | 39 | 25 | 76 | 163 | 0 | 195 | 0 | 5 | 1 | 1292
2 | 12 | 11 | 1256 | 332 | 426 | 39 | 25 | 76 | 169 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2 | 1256
2 | 12 | 12 | 1200 | 332 | 348 | 39 | 25 | 76 | 199 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 12 | 13 | 1201 | 332 | 394 | 39 | 25 | 76 | 174 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1201
2 | 12 | 14 | 1181 | 332 | 400 | 42 | 25 | 76 | 124 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1181
2 | 12 | 15 | 1165 | 332 | 247 | 43 | 25 | 76 | 71 | 0 | 166 | 0 | 204 | 1 | 1165
2 | 12 | 16 | 1174 | 332 | 513 | 45 | 25 | 76 | 35 | 0 | 141 | 0 | 5 | 2 | 1174
2 | 12 | 17 | 1184 | 332 | 556 | 56 | 25 | 76 | 7 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 12 | 18 | 1197 | 332 | 545 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 483 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1160
2 | 12 | 20 | 1108 | 332 | 409 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 12 | 21 | 1047 | 332 | 332 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 12 | 22 | 980 | 332 | 281 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 12 | 23 | 925 | 332 | 221 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 925
2 | 13 | 0 | 864 | 332 | 165 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 13 | 1 | 860 | 332 | 283 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -134 | 860
2 | 13 | 2 | 898 | 332 | 184 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 898
2 | 13 | 3 | 948 | 332 | 220 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 13 | 4 | 981 | 332 | 245 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 981
2 | 13 | 5 | 1026 | 332 | 313 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2 | 1026
2 | 13 | 6 | 1099 | 332 | 410 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | 1 | 1099
2 | 13 | 7 | 1164 | 332 | 462 | 46 | 25 | 76 | 26 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 13 | 8 | 1180 | 332 | 263 | 44 | 25 | 76 | 232 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1180
2 | 13 | 9 | 1163 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 512 | 0 | 200 | 0 | -13 | -158 | 1163
2 | 13 | 10 | 1131 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 719 | 0 | 173 | -4 | -217 | -160 | 1131
2 | 13 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 875 | -52 | 162 | -111 | -218 | -160 | 1116
2 | 13 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 929 | -140 | 141 | -97 | -219 | -158 | 1076
2 | 13 | 13 | 1075 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 913 | -121 | 128 | -88 | -219 | -158 | 1075
2 | 13 | 14 | 1055 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 819 | -48 | 112 | -77 | -219 | -155 | 1055
2 | 13 | 15 | 1033 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 566 | 0 | 96 | 0 | -102 | -151 | 1033
2 | 13 | 16 | 1096 | 332 | 270 | 45 | 25 | 76 | 289 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 13 | 17 | 1171 | 332 | 566 | 56 | 25 | 76 | 59 | 0 | 50 | 0 | 5 | 2 | 1171
2 | 13 | 18 | 1263 | 332 | 710 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 13 | 19 | 1269 | 332 | 607 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 | 99 | 1 | 1269
2 | 13 | 20 | 1247 | 332 | 469 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1247
2 | 13 | 21 | 1200 | 332 | 429 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1200
2 | 13 | 22 | 1137 | 332 | 571 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 13 | 23 | 1080 | 332 | 525 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 14 | 0 | 1021 | 332 | 470 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 14 | 1 | 1010 | 332 | 255 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1010
2 | 14 | 2 | 1042 | 332 | 489 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1042
2 | 14 | 3 | 1078 | 332 | 513 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 14 | 4 | 1092 | 332 | 524 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 14 | 5 | 1134 | 332 | 570 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 14 | 6 | 1231 | 332 | 685 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1231
2 | 14 | 7 | 1304 | 332 | 517 | 46 | 25 | 76 | 53 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1304
2 | 14 | 8 | 1273 | 332 | 415 | 44 | 25 | 76 | 341 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1273
2 | 14 | 9 | 1197 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 693 | 0 | 25 | 0 | 8 | -151 | 1197
2 | 14 | 10 | 1124 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 996 | -123 | 19 | -13 | -218 | -157 | 1124
2 | 14 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1174 | -302 | 17 | -11 | -218 | -165 | 1115
2 | 14 | 12 | 1030 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1233 | -475 | 16 | -11 | -219 | -134 | 1030
2 | 14 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1185 | -429 | 17 | -11 | -220 | -134 | 1028
2 | 14 | 14 | 996 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1023 | -276 | 18 | -12 | -220 | -160 | 996
2 | 14 | 15 | 973 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 734 | -15 | 15 | -10 | -221 | -154 | 973
2 | 14 | 16 | 995 | 332 | 167 | 45 | 25 | 76 | 372 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 995
2 | 14 | 17 | 1081 | 332 | 309 | 56 | 25 | 76 | 68 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1081
2 | 14 | 18 | 1161 | 332 | 437 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1161
2 | 14 | 19 | 1168 | 332 | 442 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1168
2 | 14 | 20 | 1149 | 332 | 628 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1149
2 | 14 | 21 | 1109 | 332 | 597 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 14 | 22 | 1066 | 332 | 560 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 14 | 23 | 1018 | 332 | 527 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1018
2 | 15 | 0 | 966 | 332 | 482 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 966
2 | 15 | 1 | 948 | 332 | 468 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 15 | 2 | 975 | 332 | 283 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 975
2 | 15 | 3 | 1002 | 332 | 294 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1002
2 | 15 | 4 | 1011 | 332 | 510 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011
2 | 15 | 5 | 1013 | 332 | 521 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1013
2 | 15 | 6 | 1028 | 332 | 545 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1028
2 | 15 | 7 | 1077 | 332 | 580 | 46 | 25 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077
2 | 15 | 8 | 1110 | 332 | 488 | 44 | 25 | 76 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 15 | 9 | 1099 | 332 | 255 | 41 | 25 | 76 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1099
2 | 15 | 10 | 1051 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 486 | 0 | 1 | 0 | -67 | 11 | 1051
2 | 15 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 562 | 0 | 0 | 0 | -184 | 8 | 1006
2 | 15 | 12 | 990 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 622 | 0 | 1 | 0 | -220 | -33 | 990
2 | 15 | 13 | 982 | 332 | 191 | 39 | 25 | 76 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 982
2 | 15 | 14 | 973 | 332 | 298 | 42 | 25 | 76 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 973
2 | 15 | 15 | 969 | 332 | 354 | 43 | 25 | 76 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 969
2 | 15 | 16 | 1001 | 332 | 472 | 45 | 25 | 76 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1001
2 | 15 | 17 | 1055 | 332 | 552 | 56 | 25 | 76 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 15 | 18 | 1099 | 332 | 383 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1099
2 | 15 | 19 | 1076 | 332 | 560 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1076
2 | 15 | 20 | 1044 | 332 | 324 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1044
2 | 15 | 21 | 993 | 332 | 275 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 993
2 | 15 | 22 | 945 | 332 | 439 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 945
2 | 15 | 23 | 907 | 332 | 407 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 16 | 0 | 849 | 332 | 361 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 849
2 | 16 | 1 | 838 | 332 | 352 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 16 | 2 | 868 | 332 | 373 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 868
2 | 16 | 3 | 902 | 332 | 391 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 902
2 | 16 | 4 | 916 | 332 | 413 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 916
2 | 16 | 5 | 902 | 332 | 408 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 902
2 | 16 | 6 | 878 | 332 | 395 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878
2 | 16 | 7 | 895 | 332 | 309 | 46 | 25 | 76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 895
2 | 16 | 8 | 939 | 332 | 401 | 44 | 25 | 76 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 16 | 9 | 969 | 332 | 322 | 41 | 25 | 76 | 133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 969
2 | 16 | 10 | 930 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 310 | 0 | 24 | 0 | -35 | 11 | 930
2 | 16 | 11 | 884 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 511 | 0 | 22 | -11 | -222 | -36 | 884
2 | 16 | 12 | 843 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 706 | -265 | 16 | -11 | -223 | 0 | 843
2 | 16 | 13 | 818 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 804 | -327 | 29 | -20 | -224 | -64 | 818
2 | 16 | 14 | 789 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 729 | -228 | 75 | -51 | -224 | -135 | 789
2 | 16 | 15 | 754 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 607 | -144 | 97 | -66 | -224 | -140 | 754
2 | 16 | 16 | 784 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 378 | 0 | 79 | 0 | -165 | -134 | 784
2 | 16 | 17 | 881 | 332 | 234 | 56 | 25 | 76 | 86 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 881
2 | 16 | 18 | 986 | 332 | 393 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 986
2 | 16 | 19 | 995 | 332 | 190 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 1 | 995
2 | 16 | 20 | 981 | 332 | 374 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 16 | 21 | 940 | 332 | 324 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 940
2 | 16 | 22 | 895 | 332 | 260 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 895
2 | 16 | 23 | 853 | 332 | 218 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | 0 | 853
2 | 17 | 0 | 810 | 332 | 196 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 17 | 1 | 809 | 332 | 186 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 809
2 | 17 | 2 | 855 | 332 | 154 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 76 | 0 | 855
2 | 17 | 3 | 902 | 332 | 256 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 17 | 4 | 929 | 332 | 260 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 163 | 0 | 5 | 1 | 929
2 | 17 | 5 | 965 | 332 | 307 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 965
2 | 17 | 6 | 1034 | 332 | 342 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 30 | 1 | 1034
2 | 17 | 7 | 1104 | 332 | 185 | 46 | 25 | 76 | 40 | 0 | 195 | 0 | 204 | 1 | 1104
2 | 17 | 8 | 1112 | 332 | 148 | 44 | 25 | 76 | 273 | 0 | 205 | 0 | 143 | -134 | 1112
2 | 17 | 9 | 1074 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 622 | 0 | 208 | -2 | -217 | -159 | 1074
2 | 17 | 10 | 1041 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 930 | -191 | 208 | -143 | -219 | -164 | 1041
2 | 17 | 11 | 1048 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1155 | -407 | 206 | -141 | -219 | -166 | 1048
2 | 17 | 12 | 982 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1243 | -554 | 187 | -128 | -220 | -166 | 982
2 | 17 | 13 | 1000 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1223 | -512 | 168 | -115 | -220 | -164 | 1000
2 | 17 | 14 | 1001 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1092 | -392 | 187 | -128 | -220 | -161 | 1001
2 | 17 | 15 | 959 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 836 | -192 | 217 | -149 | -221 | -156 | 959
2 | 17 | 16 | 1021 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 460 | 0 | 193 | 0 | -109 | -149 | 1021
2 | 17 | 17 | 1109 | 332 | 365 | 56 | 25 | 76 | 97 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 17 | 18 | 1211 | 332 | 568 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1211
2 | 17 | 19 | 1214 | 332 | 544 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 5 | 1 | 1214
2 | 17 | 20 | 1190 | 332 | 324 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 201 | 1 | 1190
2 | 17 | 21 | 1139 | 332 | 293 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 204 | 0 | 1139
2 | 17 | 22 | 1076 | 332 | 341 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 130 | 0 | 109 | 0 | 1076
2 | 17 | 23 | 1015 | 332 | 413 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 18 | 0 | 961 | 332 | 379 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 961
2 | 18 | 1 | 941 | 332 | 368 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 18 | 2 | 978 | 332 | 387 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 978
2 | 18 | 3 | 1009 | 332 | 385 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1009
2 | 18 | 4 | 1032 | 332 | 396 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1032
2 | 18 | 5 | 1061 | 332 | 421 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1061
2 | 18 | 6 | 1137 | 332 | 294 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 204 | 1 | 1137
2 | 18 | 7 | 1199 | 332 | 331 | 46 | 25 | 76 | 36 | 0 | 148 | 0 | 204 | 1 | 1199
2 | 18 | 8 | 1233 | 332 | 367 | 44 | 25 | 76 | 247 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1233
2 | 18 | 9 | 1208 | 332 | 192 | 41 | 25 | 76 | 529 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 1208
2 | 18 | 10 | 1154 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 790 | 0 | 141 | -19 | -217 | -161 | 1154
2 | 18 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 993 | -166 | 142 | -97 | -218 | -163 | 1111
2 | 18 | 12 | 1050 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1088 | -320 | 140 | -96 | -219 | -163 | 1050
2 | 18 | 13 | 1065 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1045 | -270 | 160 | -110 | -219 | -161 | 1065
2 | 18 | 14 | 1038 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 988 | -247 | 165 | -113 | -219 | -159 | 1038
2 | 18 | 15 | 1011 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 768 | -63 | 178 | -122 | -220 | -154 | 1011
2 | 18 | 16 | 1090 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 436 | 0 | 179 | 0 | -6 | -145 | 1090
2 | 18 | 17 | 1185 | 332 | 425 | 56 | 25 | 76 | 96 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1185
2 | 18 | 18 | 1280 | 332 | 589 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 5 | 1 | 1280
2 | 18 | 19 | 1282 | 332 | 390 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 179 | 0 | 204 | 1 | 1282
2 | 18 | 20 | 1261 | 332 | 588 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1261
2 | 18 | 21 | 1201 | 332 | 540 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1201
2 | 18 | 22 | 1135 | 332 | 275 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 204 | 2 | 1135
2 | 18 | 23 | 1079 | 332 | 237 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 204 | 1 | 1079
2 | 19 | 0 | 1008 | 332 | 371 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1008
2 | 19 | 1 | 997 | 332 | 360 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 997
2 | 19 | 2 | 1030 | 332 | 393 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1030
2 | 19 | 3 | 1061 | 332 | 411 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1061
2 | 19 | 4 | 1080 | 332 | 436 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 19 | 5 | 1116 | 332 | 305 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 146 | 0 | 172 | 2 | 1116
2 | 19 | 6 | 1204 | 332 | 364 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 153 | 0 | 204 | 1 | 1204
2 | 19 | 7 | 1264 | 332 | 574 | 46 | 25 | 76 | 59 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1264
2 | 19 | 8 | 1242 | 332 | 255 | 44 | 25 | 76 | 362 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 19 | 9 | 1194 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 697 | 0 | 125 | 0 | -89 | -161 | 1194
2 | 19 | 10 | 1162 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1008 | -125 | 127 | -87 | -217 | -164 | 1162
2 | 19 | 11 | 1130 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1145 | -295 | 136 | -94 | -217 | -165 | 1130
2 | 19 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1182 | -405 | 150 | -103 | -219 | -164 | 1061
2 | 19 | 13 | 1068 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1176 | -400 | 168 | -115 | -219 | -162 | 1068
2 | 19 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1046 | -287 | 178 | -122 | -219 | -159 | 1060
2 | 19 | 15 | 1028 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 810 | -86 | 173 | -118 | -220 | -155 | 1028
2 | 19 | 16 | 1085 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 451 | 0 | 168 | 0 | -12 | -148 | 1085
2 | 19 | 17 | 1171 | 332 | 420 | 56 | 25 | 76 | 102 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1171
2 | 19 | 18 | 1272 | 332 | 625 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 5 | 0 | 1272
2 | 19 | 19 | 1282 | 332 | 448 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 204 | 1 | 1282
2 | 19 | 20 | 1259 | 332 | 647 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1259
2 | 19 | 21 | 1206 | 332 | 611 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 19 | 22 | 1148 | 332 | 574 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1148
2 | 19 | 23 | 1080 | 332 | 527 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1080
2 | 20 | 0 | 1024 | 332 | 278 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 0 | 1024
2 | 20 | 1 | 1019 | 332 | 278 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 2 | 1019
2 | 20 | 2 | 1055 | 332 | 506 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 20 | 3 | 1089 | 332 | 527 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1089
2 | 20 | 4 | 1105 | 332 | 541 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1105
2 | 20 | 5 | 1147 | 332 | 377 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | 1 | 1147
2 | 20 | 6 | 1229 | 332 | 676 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 20 | 7 | 1301 | 332 | 605 | 46 | 25 | 76 | 56 | 0 | 65 | 0 | 96 | 0 | 1301
2 | 20 | 8 | 1280 | 332 | 423 | 44 | 25 | 76 | 316 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 20 | 9 | 1216 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 663 | 0 | 62 | 0 | 8 | -139 | 1216
2 | 20 | 10 | 1152 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 991 | -94 | 52 | -35 | -217 | -165 | 1152
2 | 20 | 11 | 1125 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1158 | -287 | 56 | -39 | -218 | -165 | 1125
2 | 20 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1212 | -410 | 69 | -47 | -219 | -164 | 1061
2 | 20 | 13 | 1067 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1188 | -384 | 80 | -55 | -219 | -163 | 1067
2 | 20 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1067 | -298 | 82 | -56 | -219 | -160 | 1039
2 | 20 | 15 | 1005 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 807 | -77 | 84 | -58 | -220 | -155 | 1005
2 | 20 | 16 | 1066 | 332 | 174 | 45 | 25 | 76 | 446 | 0 | 67 | 0 | 0 | -99 | 1066
2 | 20 | 17 | 1160 | 332 | 503 | 56 | 25 | 76 | 100 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1160
2 | 20 | 18 | 1262 | 332 | 688 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1262
2 | 20 | 19 | 1274 | 332 | 497 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 1274
2 | 20 | 20 | 1246 | 332 | 667 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1246
2 | 20 | 21 | 1196 | 332 | 628 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1196
2 | 20 | 22 | 1129 | 332 | 552 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 25 | 1 | 1129
2 | 20 | 23 | 1070 | 332 | 333 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1070
2 | 21 | 0 | 1002 | 332 | 481 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 21 | 1 | 993 | 332 | 458 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 993
2 | 21 | 2 | 1026 | 332 | 272 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 2 | 1026
2 | 21 | 3 | 1051 | 332 | 478 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 21 | 4 | 1066 | 332 | 472 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1066
2 | 21 | 5 | 1105 | 332 | 523 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 21 | 6 | 1197 | 332 | 635 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1197
2 | 21 | 7 | 1265 | 332 | 689 | 46 | 25 | 76 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1265
2 | 21 | 8 | 1294 | 332 | 565 | 44 | 25 | 76 | 182 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 21 | 9 | 1288 | 332 | 364 | 41 | 25 | 76 | 382 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1288
2 | 21 | 10 | 1226 | 332 | 190 | 39 | 25 | 76 | 535 | 0 | 62 | 0 | 0 | -33 | 1226
2 | 21 | 11 | 1187 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 706 | 0 | 53 | 0 | -34 | -158 | 1187
2 | 21 | 12 | 1115 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 890 | -31 | 41 | -28 | -218 | -159 | 1115
2 | 21 | 13 | 1088 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1009 | -175 | 41 | -28 | -218 | -161 | 1088
2 | 21 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1061 | -258 | 42 | -29 | -219 | -160 | 1060
2 | 21 | 15 | 1046 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 841 | -63 | 60 | -41 | -219 | -156 | 1046
2 | 21 | 16 | 1085 | 332 | 176 | 45 | 25 | 76 | 474 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 1085
2 | 21 | 17 | 1167 | 332 | 475 | 56 | 25 | 76 | 114 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1167
2 | 21 | 18 | 1261 | 332 | 660 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1261
2 | 21 | 19 | 1270 | 332 | 659 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1270
2 | 21 | 20 | 1250 | 332 | 450 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 204 | 1 | 1250
2 | 21 | 21 | 1207 | 332 | 416 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1207
2 | 21 | 22 | 1151 | 332 | 571 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 21 | 23 | 1105 | 332 | 536 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 22 | 0 | 1037 | 332 | 480 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 22 | 1 | 1027 | 332 | 465 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1027
2 | 22 | 2 | 1055 | 332 | 476 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 22 | 3 | 1085 | 332 | 275 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 204 | 1 | 1085
2 | 22 | 4 | 1092 | 332 | 470 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 22 | 5 | 1089 | 332 | 439 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 36 | 1 | 1089
2 | 22 | 6 | 1121 | 332 | 308 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 204 | 1 | 1121
2 | 22 | 7 | 1166 | 332 | 262 | 46 | 25 | 76 | 66 | 0 | 154 | 0 | 204 | 1 | 1166
2 | 22 | 8 | 1152 | 332 | 188 | 44 | 25 | 76 | 336 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 22 | 9 | 1114 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 652 | 0 | 151 | 0 | -166 | -145 | 1114
2 | 22 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 849 | -88 | 164 | -113 | -219 | -144 | 1069
2 | 22 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 959 | -223 | 188 | -129 | -219 | -147 | 1049
2 | 22 | 12 | 1029 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 975 | -260 | 193 | -133 | -220 | -146 | 1029
2 | 22 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 929 | -234 | 199 | -136 | -220 | -146 | 1012
2 | 22 | 14 | 976 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 846 | -185 | 176 | -120 | -221 | -143 | 976
2 | 22 | 15 | 965 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 681 | -34 | 174 | -119 | -221 | -140 | 965
2 | 22 | 16 | 1019 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 383 | 0 | 163 | 0 | -18 | -135 | 1019
2 | 22 | 17 | 1108 | 332 | 384 | 56 | 25 | 76 | 94 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 22 | 18 | 1211 | 332 | 523 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 100 | 0 | 81 | 0 | 1211
2 | 22 | 19 | 1223 | 332 | 445 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1223
2 | 22 | 20 | 1213 | 332 | 652 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 22 | 21 | 1167 | 332 | 627 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | 22 | 22 | 1117 | 332 | 590 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 22 | 23 | 1068 | 332 | 357 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1068
2 | 23 | 0 | 1008 | 332 | 504 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1008
2 | 23 | 1 | 997 | 332 | 491 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 997
2 | 23 | 2 | 1022 | 332 | 503 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1022
2 | 23 | 3 | 1044 | 332 | 509 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1044
2 | 23 | 4 | 1047 | 332 | 511 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 23 | 5 | 1039 | 332 | 304 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1039
2 | 23 | 6 | 1045 | 332 | 301 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 2 | 1045
2 | 23 | 7 | 1070 | 332 | 279 | 46 | 25 | 76 | 48 | 0 | 60 | 0 | 204 | 0 | 1070
2 | 23 | 8 | 1056 | 332 | 260 | 44 | 25 | 76 | 272 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 23 | 9 | 1024 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 511 | 0 | 45 | 0 | -154 | 0 | 1024
2 | 23 | 10 | 976 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 736 | -33 | 53 | -37 | -221 | -142 | 976
2 | 23 | 11 | 984 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 822 | -127 | 75 | -51 | -220 | -135 | 984
2 | 23 | 12 | 974 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 779 | -119 | 114 | -78 | -221 | -121 | 974
2 | 23 | 13 | 915 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 702 | -125 | 152 | -104 | -222 | -108 | 915
2 | 23 | 14 | 917 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 597 | 0 | 182 | -125 | -222 | -138 | 917
2 | 23 | 15 | 943 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 435 | 0 | 202 | 0 | -182 | -136 | 943
2 | 23 | 16 | 996 | 332 | 168 | 45 | 25 | 76 | 218 | 0 | 217 | 0 | 0 | -85 | 996
2 | 23 | 17 | 1122 | 332 | 360 | 56 | 25 | 76 | 48 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1122
2 | 23 | 18 | 1204 | 332 | 260 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 232 | 0 | 204 | 2 | 1204
2 | 23 | 19 | 1207 | 332 | 469 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1207
2 | 23 | 20 | 1188 | 332 | 251 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 225 | 0 | 204 | 0 | 1188
2 | 23 | 21 | 1151 | 332 | 423 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 23 | 22 | 1098 | 332 | 378 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1098
2 | 23 | 23 | 1047 | 332 | 173 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 222 | 0 | 204 | -34 | 1047
2 | 24 | 0 | 996 | 332 | 236 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 218 | 0 | 195 | -128 | 996
2 | 24 | 1 | 987 | 332 | 285 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 987
2 | 24 | 2 | 1015 | 332 | 431 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9 | -131 | 1015
2 | 24 | 3 | 1041 | 332 | 172 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 205 | 0 | 204 | -42 | 1041
2 | 24 | 4 | 1047 | 332 | 173 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | -18 | 1047
2 | 24 | 5 | 1052 | 332 | 523 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -132 | 1052
2 | 24 | 6 | 1091 | 332 | 450 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 24 | 7 | 1157 | 332 | 388 | 46 | 25 | 76 | 62 | 0 | 141 | 0 | 87 | 0 | 1157
2 | 24 | 8 | 1199 | 332 | 255 | 44 | 25 | 76 | 325 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1199
2 | 24 | 9 | 1161 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 638 | 0 | 133 | 0 | -88 | -144 | 1161
2 | 24 | 10 | 1143 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 898 | -57 | 141 | -97 | -217 | -145 | 1143
2 | 24 | 11 | 1089 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 996 | -210 | 156 | -107 | -218 | -148 | 1089
2 | 24 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1117 | -344 | 164 | -113 | -219 | -149 | 1076
2 | 24 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1114 | -405 | 160 | -110 | -220 | -148 | 1011
2 | 24 | 14 | 994 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1064 | -377 | 161 | -111 | -220 | -146 | 994
2 | 24 | 15 | 953 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 858 | -212 | 148 | -101 | -221 | -143 | 953
2 | 24 | 16 | 1006 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 513 | 0 | 136 | 0 | -131 | -138 | 1006
2 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 389 | 56 | 25 | 76 | 129 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1116
2 | 24 | 18 | 1241 | 332 | 638 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1241
2 | 24 | 19 | 1265 | 332 | 470 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1265
2 | 24 | 20 | 1252 | 332 | 678 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1252
2 | 24 | 21 | 1218 | 332 | 652 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 1 | 1218
2 | 24 | 22 | 1153 | 332 | 608 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1153
2 | 24 | 23 | 1095 | 332 | 564 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1095
2 | 25 | 0 | 1040 | 332 | 316 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | 1 | 1040
2 | 25 | 1 | 1037 | 332 | 318 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1037
2 | 25 | 2 | 1073 | 332 | 350 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 199 | 2 | 1073
2 | 25 | 3 | 1100 | 332 | 362 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 199 | 0 | 1100
2 | 25 | 4 | 1117 | 332 | 579 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 25 | 5 | 1163 | 332 | 645 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1163
2 | 25 | 6 | 1263 | 332 | 762 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 25 | 7 | 1332 | 332 | 728 | 46 | 25 | 76 | 102 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1332
2 | 25 | 8 | 1310 | 332 | 377 | 44 | 25 | 76 | 446 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1310
2 | 25 | 9 | 1245 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 812 | 0 | 6 | 0 | -32 | -163 | 1245
2 | 25 | 10 | 1188 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1100 | -152 | 7 | -5 | -216 | -166 | 1188
2 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1223 | -311 | 14 | -10 | -217 | -166 | 1153
2 | 25 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1255 | -465 | 23 | -15 | -219 | -135 | 1064
2 | 25 | 13 | 1058 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1196 | -413 | 24 | -16 | -219 | -134 | 1058
2 | 25 | 14 | 1037 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1035 | -249 | 24 | -16 | -219 | -161 | 1037
2 | 25 | 15 | 1002 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 793 | -47 | 24 | -16 | -220 | -156 | 1002
2 | 25 | 16 | 1050 | 332 | 173 | 45 | 25 | 76 | 416 | 0 | 17 | 0 | 5 | -39 | 1050
2 | 25 | 17 | 1125 | 332 | 539 | 56 | 25 | 76 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1125
2 | 25 | 18 | 1199 | 332 | 469 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1199
2 | 25 | 19 | 1193 | 332 | 649 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 25 | 20 | 1159 | 332 | 613 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1159
2 | 25 | 21 | 1095 | 332 | 334 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1095
2 | 25 | 22 | 1022 | 332 | 476 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1022
2 | 25 | 23 | 950 | 332 | 240 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 179 | 0 | 950
2 | 26 | 0 | 884 | 332 | 163 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 884
2 | 26 | 1 | 875 | 332 | 342 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 26 | 2 | 907 | 332 | 338 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 907
2 | 26 | 3 | 950 | 332 | 354 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 26 | 4 | 980 | 332 | 179 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 199 | 2 | 980
2 | 26 | 5 | 1006 | 332 | 412 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1006
2 | 26 | 6 | 1070 | 332 | 490 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1070
2 | 26 | 7 | 1120 | 332 | 503 | 46 | 25 | 76 | 51 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 26 | 8 | 1135 | 332 | 291 | 44 | 25 | 76 | 290 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1135
2 | 26 | 9 | 1116 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 587 | 0 | 64 | 0 | -6 | -151 | 1116
2 | 26 | 10 | 1078 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 839 | -22 | 70 | -48 | -219 | -162 | 1078
2 | 26 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1041 | -280 | 71 | -49 | -219 | -135 | 1049
2 | 26 | 12 | 992 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1158 | -450 | 61 | -42 | -220 | -135 | 992
2 | 26 | 13 | 983 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1168 | -468 | 57 | -39 | -220 | -135 | 983
2 | 26 | 14 | 970 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 1083 | -399 | 60 | -41 | -221 | -135 | 970
2 | 26 | 15 | 925 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 842 | -185 | 66 | -45 | -222 | -155 | 925
2 | 26 | 16 | 951 | 332 | 148 | 45 | 25 | 76 | 480 | 0 | 70 | 0 | -76 | -149 | 951
2 | 26 | 17 | 1012 | 332 | 319 | 56 | 25 | 76 | 123 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 1012
2 | 26 | 18 | 1100 | 332 | 512 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1100
2 | 26 | 19 | 1113 | 332 | 521 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 1113
2 | 26 | 20 | 1090 | 332 | 518 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 26 | 21 | 1048 | 332 | 494 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1048
2 | 26 | 22 | 991 | 332 | 232 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 991
2 | 26 | 23 | 940 | 332 | 529 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 940
2 | 27 | 0 | 885 | 332 | 352 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 27 | 1 | 888 | 332 | 356 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 888
2 | 27 | 2 | 932 | 332 | 385 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 932
2 | 27 | 3 | 976 | 332 | 417 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 976
2 | 27 | 4 | 1003 | 332 | 385 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -134 | 1003
2 | 27 | 5 | 1044 | 332 | 505 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1044
2 | 27 | 6 | 1126 | 332 | 406 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 3 | 1126
2 | 27 | 7 | 1179 | 332 | 387 | 46 | 25 | 76 | 88 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1179
2 | 27 | 8 | 1142 | 332 | 244 | 44 | 25 | 76 | 414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1142
2 | 27 | 9 | 1097 | 332 | 148 | 41 | 25 | 76 | 789 | 0 | 1 | 0 | -218 | -97 | 1097
2 | 27 | 10 | 1045 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1029 | -221 | 1 | 0 | -219 | -165 | 1045
2 | 27 | 11 | 1013 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 1050 | -303 | 1 | 0 | -220 | -135 | 1013
2 | 27 | 12 | 972 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 977 | -406 | 2 | -1 | -221 | 1 | 972
2 | 27 | 13 | 977 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 775 | -140 | 2 | -1 | -221 | -58 | 977
2 | 27 | 14 | 961 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 602 | 0 | 4 | 0 | -221 | -47 | 961
2 | 27 | 15 | 952 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 427 | 0 | 9 | 0 | -7 | -101 | 952
2 | 27 | 16 | 991 | 332 | 309 | 45 | 25 | 76 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 991
2 | 27 | 17 | 1040 | 332 | 296 | 56 | 25 | 76 | 37 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1040
2 | 27 | 18 | 1100 | 332 | 567 | 73 | 25 | 76 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1100
2 | 27 | 19 | 1087 | 332 | 344 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 2 | 1087
2 | 27 | 20 | 1053 | 332 | 509 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 27 | 21 | 998 | 332 | 451 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 27 | 22 | 939 | 332 | 394 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 27 | 23 | 885 | 332 | 488 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 885
2 | 28 | 0 | 825 | 332 | 290 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 825
2 | 28 | 1 | 823 | 332 | 272 | 42 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 1 | 823
2 | 28 | 2 | 855 | 332 | 307 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 855
2 | 28 | 3 | 903 | 332 | 340 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 903
2 | 28 | 4 | 919 | 332 | 369 | 67 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 919
2 | 28 | 5 | 933 | 332 | 396 | 58 | 25 | 76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 933
2 | 28 | 6 | 972 | 332 | 444 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 972
2 | 28 | 7 | 1029 | 332 | 492 | 46 | 25 | 76 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1029
2 | 28 | 8 | 1071 | 332 | 453 | 44 | 25 | 76 | 109 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 28 | 9 | 1096 | 332 | 348 | 41 | 25 | 76 | 259 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 172 | 39 | 25 | 76 | 410 | 0 | 3 | 0 | 5 | -17 | 1045
2 | 28 | 11 | 1016 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 554 | 0 | 4 | 0 | -7 | -155 | 1016
2 | 28 | 12 | 979 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 731 | 0 | 10 | -5 | -220 | -157 | 979
2 | 28 | 13 | 980 | 332 | 148 | 39 | 25 | 76 | 728 | 0 | 14 | -5 | -220 | -157 | 980
2 | 28 | 14 | 969 | 332 | 148 | 42 | 25 | 76 | 643 | 0 | 18 | 0 | -163 | -152 | 969
2 | 28 | 15 | 925 | 332 | 148 | 43 | 25 | 76 | 468 | 0 | 17 | 0 | -34 | -150 | 925
2 | 28 | 16 | 942 | 332 | 162 | 45 | 25 | 76 | 287 | 0 | 21 | 0 | 0 | -6 | 942
2 | 28 | 17 | 949 | 332 | 163 | 56 | 25 | 76 | 89 | 0 | 18 | 0 | 189 | 1 | 949
2 | 28 | 18 | 998 | 332 | 479 | 73 | 25 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 28 | 19 | 991 | 332 | 477 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 991
2 | 28 | 20 | 973 | 332 | 463 | 75 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 973
2 | 28 | 21 | 926 | 332 | 420 | 71 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 926
2 | 28 | 22 | 886 | 332 | 522 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 886
2 | 28 | 23 | 844 | 332 | 356 | 49 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 844
3 | 1 | 0 | 920 | 332 | 432 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 920
3 | 1 | 1 | 912 | 332 | 217 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 912
3 | 1 | 2 | 931 | 332 | 427 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 1 | 3 | 950 | 332 | 320 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 950
3 | 1 | 4 | 957 | 332 | 431 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 1 | 5 | 951 | 332 | 439 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 1 | 6 | 944 | 332 | 444 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 944
3 | 1 | 7 | 948 | 332 | 204 | 58 | 25 | 76 | 51 | -4 | 2 | 0 | 204 | 0 | 948
3 | 1 | 8 | 950 | 332 | 223 | 56 | 25 | 76 | 252 | -20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 1 | 9 | 947 | 332 | 187 | 52 | 25 | 76 | 484 | -38 | 19 | -1 | -54 | -135 | 947
3 | 1 | 10 | 937 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 711 | -57 | 34 | -26 | -221 | -135 | 937
3 | 1 | 11 | 924 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 970 | -465 | 39 | -29 | -222 | 0 | 924
3 | 1 | 12 | 904 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1039 | -548 | 47 | -36 | -222 | -7 | 904
3 | 1 | 13 | 899 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1005 | -529 | 55 | -42 | -222 | 1 | 899
3 | 1 | 14 | 901 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 882 | -408 | 58 | -44 | -222 | 0 | 901
3 | 1 | 15 | 900 | 332 | 195 | 54 | 25 | 76 | 534 | -41 | 56 | -4 | -222 | -105 | 900
3 | 1 | 16 | 909 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 232 | -18 | 55 | -4 | 2 | -20 | 909
3 | 1 | 17 | 929 | 332 | 446 | 73 | 25 | 76 | 47 | -4 | 68 | -5 | 3 | -132 | 929
3 | 1 | 18 | 950 | 332 | 341 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -6 | 0 | 0 | 950
3 | 1 | 19 | 945 | 332 | 171 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | -7 | 154 | 0 | 945
3 | 1 | 20 | 934 | 332 | 312 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -7 | 0 | 0 | 934
3 | 1 | 21 | 912 | 332 | 301 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -7 | 0 | 0 | 912
3 | 1 | 22 | 898 | 332 | 306 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -6 | 0 | 0 | 898
3 | 1 | 23 | 880 | 332 | 305 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | -6 | 0 | 0 | 880
3 | 2 | 0 | 849 | 332 | 153 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | -83 | 849
3 | 2 | 1 | 848 | 332 | 270 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 1 | 848
3 | 2 | 2 | 876 | 332 | 156 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 141 | 0 | 876
3 | 2 | 3 | 902 | 332 | 219 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 202 | -118 | 902
3 | 2 | 4 | 906 | 332 | 308 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 2 | 5 | 890 | 332 | 243 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 62 | 0 | 890
3 | 2 | 6 | 855 | 332 | 285 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 2 | 7 | 848 | 332 | 173 | 58 | 25 | 76 | 41 | 0 | 67 | 0 | 203 | -127 | 848
3 | 2 | 8 | 860 | 332 | 249 | 56 | 25 | 76 | 192 | 0 | 59 | 0 | 0 | -129 | 860
3 | 2 | 9 | 881 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 328 | 0 | 46 | 0 | 2 | -128 | 881
3 | 2 | 10 | 882 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 428 | 0 | 42 | 0 | -82 | -137 | 882
3 | 2 | 11 | 883 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 519 | 0 | 36 | 0 | -222 | -81 | 883
3 | 2 | 12 | 890 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 555 | 0 | 44 | 0 | -222 | -118 | 890
3 | 2 | 13 | 880 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 522 | 0 | 46 | 0 | -222 | -97 | 880
3 | 2 | 14 | 874 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 414 | 0 | 51 | 0 | -191 | -35 | 874
3 | 2 | 15 | 875 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 277 | 0 | 56 | 0 | 2 | -95 | 875
3 | 2 | 16 | 881 | 332 | 156 | 58 | 25 | 76 | 142 | 0 | 68 | 0 | 23 | 1 | 881
3 | 2 | 17 | 909 | 332 | 412 | 73 | 25 | 76 | 43 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 909
3 | 2 | 18 | 931 | 332 | 161 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 81 | 0 | 159 | 0 | 931
3 | 2 | 19 | 932 | 332 | 438 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -133 | 932
3 | 2 | 20 | 913 | 332 | 211 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 202 | -134 | 913
3 | 2 | 21 | 896 | 332 | 258 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 896
3 | 2 | 22 | 876 | 332 | 238 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 876
3 | 2 | 23 | 857 | 332 | 225 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 857
3 | 3 | 0 | 834 | 332 | 205 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 834
3 | 3 | 1 | 833 | 332 | 183 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 3 | 2 | 866 | 332 | 187 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 866
3 | 3 | 3 | 898 | 332 | 183 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 185 | 0 | 5 | 2 | 898
3 | 3 | 4 | 909 | 332 | 161 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 2 | 909
3 | 3 | 5 | 908 | 332 | 161 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 232 | 0 | 5 | 1 | 908
3 | 3 | 6 | 914 | 332 | 185 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 914
3 | 3 | 7 | 947 | 332 | 200 | 58 | 25 | 76 | 12 | 0 | 242 | 0 | 0 | 2 | 947
3 | 3 | 8 | 983 | 332 | 206 | 56 | 25 | 76 | 61 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 3 | 9 | 1012 | 332 | 197 | 52 | 25 | 76 | 135 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 3 | 10 | 1023 | 332 | 183 | 50 | 25 | 76 | 171 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1023
3 | 3 | 11 | 1024 | 332 | 170 | 50 | 25 | 76 | 233 | 0 | 172 | 0 | 0 | -34 | 1024
3 | 3 | 12 | 1005 | 332 | 224 | 50 | 25 | 76 | 274 | 0 | 157 | 0 | 0 | -133 | 1005
3 | 3 | 13 | 1017 | 332 | 170 | 50 | 25 | 76 | 244 | 0 | 146 | 0 | 0 | -26 | 1017
3 | 3 | 14 | 1017 | 332 | 171 | 54 | 25 | 76 | 225 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 3 | 15 | 1021 | 332 | 248 | 54 | 25 | 76 | 146 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 3 | 16 | 1032 | 332 | 342 | 58 | 25 | 76 | 60 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1032
3 | 3 | 17 | 1034 | 332 | 359 | 73 | 25 | 76 | 29 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1034
3 | 3 | 18 | 1057 | 332 | 404 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1057
3 | 3 | 19 | 1046 | 332 | 387 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1046
3 | 3 | 20 | 1021 | 332 | 367 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 3 | 21 | 990 | 332 | 334 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 3 | 22 | 968 | 332 | 317 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 3 | 23 | 944 | 332 | 315 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 4 | 0 | 914 | 332 | 284 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 914
3 | 4 | 1 | 908 | 332 | 265 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 4 | 2 | 928 | 332 | 266 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 928
3 | 4 | 3 | 951 | 332 | 254 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 4 | 4 | 965 | 332 | 299 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 965
3 | 4 | 5 | 972 | 332 | 346 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 972
3 | 4 | 6 | 989 | 332 | 342 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 4 | 7 | 1023 | 332 | 374 | 58 | 25 | 76 | 3 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1023
3 | 4 | 8 | 1079 | 332 | 399 | 56 | 25 | 76 | 34 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1079
3 | 4 | 9 | 1117 | 332 | 389 | 52 | 25 | 76 | 92 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1117
3 | 4 | 10 | 1114 | 332 | 414 | 50 | 25 | 76 | 95 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1114
3 | 4 | 11 | 1096 | 332 | 380 | 50 | 25 | 76 | 127 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1096
3 | 4 | 12 | 1063 | 332 | 322 | 50 | 25 | 76 | 175 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1063
3 | 4 | 13 | 1087 | 332 | 360 | 50 | 25 | 76 | 157 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1087
3 | 4 | 14 | 1077 | 332 | 362 | 54 | 25 | 76 | 135 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1077
3 | 4 | 15 | 1073 | 332 | 382 | 54 | 25 | 76 | 106 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1073
3 | 4 | 16 | 1082 | 332 | 435 | 58 | 25 | 76 | 58 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1082
3 | 4 | 17 | 1091 | 332 | 478 | 73 | 25 | 76 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1091
3 | 4 | 18 | 1112 | 332 | 487 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1112
3 | 4 | 19 | 1095 | 332 | 459 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1095
3 | 4 | 20 | 1059 | 332 | 417 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1059
3 | 4 | 21 | 1017 | 332 | 380 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 4 | 22 | 983 | 332 | 361 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 4 | 23 | 954 | 332 | 361 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 5 | 0 | 930 | 332 | 359 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 930
3 | 5 | 1 | 918 | 332 | 346 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 5 | 2 | 939 | 332 | 336 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 5 | 3 | 954 | 332 | 318 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 5 | 4 | 968 | 332 | 350 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 5 | 5 | 974 | 332 | 389 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 974
3 | 5 | 6 | 984 | 332 | 393 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 5 | 7 | 1005 | 332 | 377 | 58 | 25 | 76 | 22 | 0 | 108 | 0 | 5 | 2 | 1005
3 | 5 | 8 | 1034 | 332 | 310 | 56 | 25 | 76 | 118 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1034
3 | 5 | 9 | 1048 | 332 | 173 | 52 | 25 | 76 | 280 | 0 | 124 | 0 | 0 | -14 | 1048
3 | 5 | 10 | 1055 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 482 | 0 | 119 | 0 | -30 | -147 | 1055
3 | 5 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 518 | 0 | 130 | 0 | -98 | -148 | 1033
3 | 5 | 12 | 1007 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 575 | 0 | 118 | 0 | -169 | -148 | 1007
3 | 5 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 558 | 0 | 109 | 0 | -138 | -148 | 1012
3 | 5 | 14 | 1002 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 492 | 0 | 99 | 0 | -77 | -147 | 1002
3 | 5 | 15 | 993 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 425 | 0 | 96 | 0 | -19 | -144 | 993
3 | 5 | 16 | 1012 | 332 | 169 | 58 | 25 | 76 | 277 | 0 | 112 | 0 | 5 | -42 | 1012
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 294 | 73 | 25 | 76 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 5 | 18 | 1055 | 332 | 392 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1055
3 | 5 | 19 | 1052 | 332 | 224 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 155 | 2 | 1052
3 | 5 | 20 | 1031 | 332 | 362 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1031
3 | 5 | 21 | 1002 | 332 | 354 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1002
3 | 5 | 22 | 975 | 332 | 341 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 975
3 | 5 | 23 | 949 | 332 | 329 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 949
3 | 6 | 0 | 924 | 332 | 299 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 924
3 | 6 | 1 | 917 | 332 | 160 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 143 | 1 | 917
3 | 6 | 2 | 940 | 332 | 315 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 940
3 | 6 | 3 | 960 | 332 | 321 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 960
3 | 6 | 4 | 976 | 332 | 316 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5 | 1 | 976
3 | 6 | 5 | 990 | 332 | 349 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 6 | 6 | 1012 | 332 | 375 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 6 | 7 | 1029 | 332 | 338 | 58 | 25 | 76 | 66 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1029
3 | 6 | 8 | 1067 | 332 | 271 | 56 | 25 | 76 | 182 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1067
3 | 6 | 9 | 1093 | 332 | 222 | 52 | 25 | 76 | 257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 3 | 1093
3 | 6 | 10 | 1083 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 349 | 0 | 127 | 0 | 6 | -30 | 1083
3 | 6 | 11 | 1053 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 453 | 0 | 138 | 0 | -108 | -61 | 1053
3 | 6 | 12 | 1020 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 644 | 0 | 144 | -31 | -220 | -148 | 1020
3 | 6 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 649 | 0 | 152 | -43 | -220 | -149 | 1020
3 | 6 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 598 | 0 | 161 | -10 | -220 | -149 | 1015
3 | 6 | 15 | 1008 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 509 | 0 | 167 | 0 | -156 | -147 | 1008
3 | 6 | 16 | 1034 | 332 | 186 | 58 | 25 | 76 | 335 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1034
3 | 6 | 17 | 1060 | 332 | 275 | 73 | 25 | 76 | 116 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1060
3 | 6 | 18 | 1112 | 332 | 419 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1112
3 | 6 | 19 | 1116 | 332 | 418 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 1116
3 | 6 | 20 | 1091 | 332 | 404 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1091
3 | 6 | 21 | 1060 | 332 | 174 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 167 | 0 | 192 | 1 | 1060
3 | 6 | 22 | 1022 | 332 | 354 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1022
3 | 6 | 23 | 987 | 332 | 349 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 7 | 0 | 958 | 332 | 164 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 204 | -38 | 958
3 | 7 | 1 | 957 | 332 | 330 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 7 | 2 | 976 | 332 | 333 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 7 | 3 | 1003 | 332 | 168 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | -28 | 1003
3 | 7 | 4 | 1023 | 332 | 174 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 204 | 2 | 1023
3 | 7 | 5 | 1046 | 332 | 282 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 143 | 1 | 1046
3 | 7 | 6 | 1091 | 332 | 271 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 117 | 0 | 204 | 1 | 1091
3 | 7 | 7 | 1107 | 332 | 391 | 58 | 25 | 76 | 118 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 1107
3 | 7 | 8 | 1103 | 332 | 253 | 56 | 25 | 76 | 405 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1103
3 | 7 | 9 | 1087 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 726 | 0 | 94 | 0 | -217 | -149 | 1087
3 | 7 | 10 | 1053 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 982 | -208 | 73 | -50 | -219 | -156 | 1053
3 | 7 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1116 | -343 | 70 | -48 | -219 | -158 | 1049
3 | 7 | 12 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1186 | -447 | 64 | -44 | -220 | -158 | 1012
3 | 7 | 13 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1156 | -417 | 65 | -45 | -220 | -158 | 1012
3 | 7 | 14 | 1003 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1072 | -349 | 70 | -48 | -220 | -157 | 1003
3 | 7 | 15 | 975 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 866 | -178 | 79 | -54 | -221 | -152 | 975
3 | 7 | 16 | 990 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 532 | 0 | 68 | 0 | -102 | -147 | 990
3 | 7 | 17 | 1020 | 332 | 293 | 73 | 25 | 76 | 162 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1020
3 | 7 | 18 | 1077 | 332 | 290 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 51 | 0 | 204 | 0 | 1077
3 | 7 | 19 | 1092 | 332 | 515 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1092
3 | 7 | 20 | 1077 | 332 | 301 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 2 | 1077
3 | 7 | 21 | 1049 | 332 | 281 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 40 | 0 | 201 | 1 | 1049
3 | 7 | 22 | 1012 | 332 | 465 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 7 | 23 | 984 | 332 | 465 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 984
3 | 8 | 0 | 952 | 332 | 244 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 952
3 | 8 | 1 | 948 | 332 | 431 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 948
3 | 8 | 2 | 958 | 332 | 427 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 958
3 | 8 | 3 | 983 | 332 | 240 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 983
3 | 8 | 4 | 988 | 332 | 453 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 988
3 | 8 | 5 | 986 | 332 | 463 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 8 | 6 | 987 | 332 | 473 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 8 | 7 | 1003 | 332 | 473 | 58 | 25 | 76 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1003
3 | 8 | 8 | 1015 | 332 | 374 | 56 | 25 | 76 | 137 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1015
3 | 8 | 9 | 1006 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 338 | 0 | 12 | 0 | 9 | 14 | 1006
3 | 8 | 10 | 983 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 568 | 0 | 11 | 0 | -220 | -7 | 983
3 | 8 | 11 | 972 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 653 | 0 | 12 | 0 | -221 | -103 | 972
3 | 8 | 12 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 665 | 0 | 15 | 0 | -221 | -137 | 953
3 | 8 | 13 | 947 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 651 | 0 | 14 | 0 | -221 | -128 | 947
3 | 8 | 14 | 940 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 570 | 0 | 14 | 0 | -144 | -135 | 940
3 | 8 | 15 | 931 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 436 | 0 | 18 | 0 | -25 | -133 | 931
3 | 8 | 16 | 949 | 332 | 163 | 58 | 25 | 76 | 284 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 949
3 | 8 | 17 | 974 | 332 | 344 | 73 | 25 | 76 | 98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 974
3 | 8 | 18 | 1012 | 332 | 441 | 96 | 25 | 76 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 8 | 19 | 1024 | 332 | 239 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 2 | 1024
3 | 8 | 20 | 1012 | 332 | 442 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1012
3 | 8 | 21 | 995 | 332 | 221 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 995
3 | 8 | 22 | 975 | 332 | 414 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 975
3 | 8 | 23 | 954 | 332 | 420 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 9 | 0 | 941 | 332 | 219 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | -6 | 204 | 0 | 941
3 | 9 | 1 | 942 | 332 | 420 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -6 | 0 | 0 | 942
3 | 9 | 2 | 958 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -7 | 204 | 0 | 958
3 | 9 | 3 | 982 | 332 | 420 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -7 | 0 | 0 | 982
3 | 9 | 4 | 989 | 332 | 221 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 204 | 0 | 989
3 | 9 | 5 | 984 | 332 | 429 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | -9 | 0 | 0 | 984
3 | 9 | 6 | 982 | 332 | 347 | 64 | 25 | 76 | 2 | 0 | 50 | -8 | 94 | 0 | 982
3 | 9 | 7 | 976 | 332 | 337 | 58 | 25 | 76 | 140 | -23 | 37 | -6 | 0 | 0 | 976
3 | 9 | 8 | 958 | 332 | 233 | 56 | 25 | 76 | 494 | -81 | 24 | -4 | -197 | 0 | 958
3 | 9 | 9 | 952 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 866 | -197 | 38 | -32 | -221 | -135 | 952
3 | 9 | 10 | 936 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1106 | -588 | 48 | -40 | -221 | 0 | 936
3 | 9 | 11 | 914 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1217 | -721 | 47 | -39 | -222 | 1 | 914
3 | 9 | 12 | 906 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1264 | -775 | 45 | -38 | -222 | 1 | 906
3 | 9 | 13 | 890 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1222 | -748 | 51 | -43 | -222 | -1 | 890
3 | 9 | 14 | 884 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1117 | -658 | 79 | -66 | -222 | -1 | 884
3 | 9 | 15 | 881 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 858 | -264 | 80 | -67 | -221 | -140 | 881
3 | 9 | 16 | 898 | 332 | 238 | 58 | 25 | 76 | 514 | -84 | 29 | -5 | -150 | -135 | 898
3 | 9 | 17 | 930 | 332 | 195 | 73 | 25 | 76 | 171 | -28 | 32 | -5 | 59 | 0 | 930
3 | 9 | 18 | 971 | 332 | 413 | 96 | 25 | 76 | 4 | -1 | 31 | -5 | 0 | 0 | 971
3 | 9 | 19 | 987 | 332 | 226 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | -5 | 204 | 0 | 987
3 | 9 | 20 | 982 | 332 | 420 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 37 | -6 | 0 | 0 | 982
3 | 9 | 21 | 970 | 332 | 405 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 46 | -7 | 0 | 0 | 970
3 | 9 | 22 | 950 | 332 | 193 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 51 | -8 | 199 | 0 | 950
3 | 9 | 23 | 935 | 332 | 226 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -8 | 172 | 0 | 935
3 | 10 | 0 | 911 | 332 | 389 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 911
3 | 10 | 1 | 913 | 332 | 399 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 10 | 2 | 944 | 332 | 213 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 29 | 0 | 199 | 1 | 944
3 | 10 | 3 | 965 | 332 | 403 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 10 | 4 | 978 | 332 | 330 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 87 | 1 | 978
3 | 10 | 5 | 999 | 332 | 247 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 999
3 | 10 | 6 | 1034 | 332 | 286 | 64 | 25 | 76 | 2 | 0 | 44 | 0 | 204 | 1 | 1034
3 | 10 | 7 | 1055 | 332 | 375 | 58 | 25 | 76 | 144 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1055
3 | 10 | 8 | 1047 | 332 | 172 | 56 | 25 | 76 | 448 | 0 | 41 | 0 | 5 | -108 | 1047
3 | 10 | 9 | 1031 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 756 | 0 | 34 | -21 | -219 | -152 | 1031
3 | 10 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 850 | -123 | 28 | -19 | -220 | -135 | 1012
3 | 10 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 659 | 0 | 28 | 0 | -220 | -88 | 1010
3 | 10 | 12 | 976 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 695 | -99 | 26 | -18 | -221 | -38 | 976
3 | 10 | 13 | 995 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 570 | 0 | 22 | 0 | -220 | -8 | 995
3 | 10 | 14 | 1005 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 336 | 0 | 29 | 0 | -15 | 20 | 1005
3 | 10 | 15 | 1003 | 332 | 267 | 54 | 25 | 76 | 193 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 1003
3 | 10 | 16 | 1017 | 332 | 239 | 58 | 25 | 76 | 87 | 0 | 33 | 0 | 167 | 0 | 1017
3 | 10 | 17 | 1031 | 332 | 265 | 73 | 25 | 76 | 18 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 1031
3 | 10 | 18 | 1064 | 332 | 292 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1064
3 | 10 | 19 | 1055 | 332 | 273 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 1055
3 | 10 | 20 | 1028 | 332 | 434 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 1 | 1028
3 | 10 | 21 | 997 | 332 | 395 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 997
3 | 10 | 22 | 970 | 332 | 376 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 10 | 23 | 949 | 332 | 362 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 949
3 | 11 | 0 | 921 | 332 | 336 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 921
3 | 11 | 1 | 917 | 332 | 333 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 917
3 | 11 | 2 | 939 | 332 | 332 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 11 | 3 | 957 | 332 | 331 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 11 | 4 | 969 | 332 | 350 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 969
3 | 11 | 5 | 974 | 332 | 380 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 974
3 | 11 | 6 | 984 | 332 | 402 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 984
3 | 11 | 7 | 1004 | 332 | 390 | 58 | 25 | 76 | 29 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 11 | 8 | 1032 | 332 | 329 | 56 | 25 | 76 | 129 | 0 | 82 | 0 | 2 | 1 | 1032
3 | 11 | 9 | 1046 | 332 | 207 | 52 | 25 | 76 | 293 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 11 | 10 | 1023 | 332 | 178 | 50 | 25 | 76 | 437 | 0 | 58 | 0 | 0 | -133 | 1023
3 | 11 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 579 | 0 | 51 | 0 | -93 | -149 | 1019
3 | 11 | 12 | 984 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 603 | 0 | 38 | 0 | -140 | -148 | 984
3 | 11 | 13 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 567 | 0 | 33 | 0 | -90 | -148 | 993
3 | 11 | 14 | 979 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 539 | 0 | 30 | 0 | -77 | -148 | 979
3 | 11 | 15 | 970 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 470 | 0 | 27 | 0 | -17 | -145 | 970
3 | 11 | 16 | 972 | 332 | 165 | 58 | 25 | 76 | 327 | 0 | 23 | 0 | 0 | -34 | 972
3 | 11 | 17 | 983 | 332 | 331 | 73 | 25 | 76 | 122 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 983
3 | 11 | 18 | 1008 | 332 | 456 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1008
3 | 11 | 19 | 1008 | 332 | 468 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1008
3 | 11 | 20 | 990 | 332 | 369 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 1 | 990
3 | 11 | 21 | 972 | 332 | 439 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 11 | 22 | 950 | 332 | 424 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 11 | 23 | 936 | 332 | 427 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 936
3 | 12 | 0 | 908 | 332 | 410 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 12 | 1 | 906 | 332 | 411 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 12 | 2 | 928 | 332 | 218 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 928
3 | 12 | 3 | 951 | 332 | 426 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 12 | 4 | 960 | 332 | 435 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 12 | 5 | 965 | 332 | 436 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 965
3 | 12 | 6 | 976 | 332 | 460 | 64 | 25 | 76 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 976
3 | 12 | 7 | 977 | 332 | 380 | 58 | 25 | 76 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977
3 | 12 | 8 | 978 | 332 | 166 | 56 | 25 | 76 | 350 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 978
3 | 12 | 9 | 974 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 692 | 0 | 1 | 0 | -201 | -151 | 974
3 | 12 | 10 | 975 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 904 | -185 | 1 | 0 | -221 | -155 | 975
3 | 12 | 11 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 961 | -247 | 3 | -2 | -221 | -155 | 970
3 | 12 | 12 | 958 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 793 | -95 | 3 | -2 | -221 | -151 | 958
3 | 12 | 13 | 970 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 490 | 0 | 4 | 0 | -21 | -134 | 970
3 | 12 | 14 | 973 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 380 | 0 | 3 | 0 | 4 | -49 | 973
3 | 12 | 15 | 966 | 332 | 198 | 54 | 25 | 76 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 966
3 | 12 | 16 | 975 | 332 | 343 | 58 | 25 | 76 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 12 | 17 | 976 | 332 | 424 | 73 | 25 | 76 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 976
3 | 12 | 18 | 997 | 332 | 462 | 96 | 25 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 997
3 | 12 | 19 | 989 | 332 | 454 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 12 | 20 | 975 | 332 | 441 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 975
3 | 12 | 21 | 952 | 332 | 421 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 12 | 22 | 938 | 332 | 413 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 938
3 | 12 | 23 | 915 | 332 | 408 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 915
3 | 13 | 0 | 891 | 332 | 191 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 891
3 | 13 | 1 | 888 | 332 | 288 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 1 | 888
3 | 13 | 2 | 909 | 332 | 385 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 909
3 | 13 | 3 | 939 | 332 | 397 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 13 | 4 | 949 | 332 | 395 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 949
3 | 13 | 5 | 950 | 332 | 388 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 950
3 | 13 | 6 | 951 | 332 | 383 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 13 | 7 | 957 | 332 | 320 | 58 | 25 | 76 | 64 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 13 | 8 | 980 | 332 | 166 | 56 | 25 | 76 | 192 | 0 | 86 | 0 | 47 | 0 | 980
3 | 13 | 9 | 1001 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 262 | 0 | 97 | 0 | -9 | 18 | 1001
3 | 13 | 10 | 998 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 310 | 0 | 98 | 0 | -60 | 19 | 998
3 | 13 | 11 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 310 | 0 | 82 | 0 | -48 | 18 | 993
3 | 13 | 12 | 973 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 296 | 0 | 77 | 0 | -49 | 18 | 973
3 | 13 | 13 | 981 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 289 | 0 | 95 | 0 | -55 | 21 | 981
3 | 13 | 14 | 979 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 240 | 0 | 108 | 0 | -9 | 5 | 979
3 | 13 | 15 | 979 | 332 | 183 | 54 | 25 | 76 | 199 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 979
3 | 13 | 16 | 984 | 332 | 167 | 58 | 25 | 76 | 203 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 13 | 17 | 987 | 332 | 256 | 73 | 25 | 76 | 107 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 987
3 | 13 | 18 | 1008 | 332 | 363 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 105 | 0 | 5 | 1 | 1008
3 | 13 | 19 | 1010 | 332 | 379 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1010
3 | 13 | 20 | 993 | 332 | 369 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 993
3 | 13 | 21 | 975 | 332 | 361 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 13 | 22 | 954 | 332 | 342 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 13 | 23 | 942 | 332 | 346 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 14 | 0 | 910 | 332 | 327 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 910
3 | 14 | 1 | 904 | 332 | 328 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 904
3 | 14 | 2 | 924 | 332 | 342 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 14 | 3 | 948 | 332 | 333 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 948
3 | 14 | 4 | 961 | 332 | 332 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 961
3 | 14 | 5 | 970 | 332 | 342 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5 | 2 | 970
3 | 14 | 6 | 981 | 332 | 166 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 125 | 0 | 204 | -12 | 981
3 | 14 | 7 | 993 | 332 | 167 | 58 | 25 | 76 | 43 | 0 | 122 | 0 | 204 | -34 | 993
3 | 14 | 8 | 1011 | 332 | 285 | 56 | 25 | 76 | 152 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 1011
3 | 14 | 9 | 1019 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 304 | 0 | 88 | 0 | -19 | 13 | 1019
3 | 14 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 440 | 0 | 81 | 0 | -166 | 18 | 1004
3 | 14 | 11 | 980 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 542 | 0 | 72 | 0 | -220 | -45 | 980
3 | 14 | 12 | 955 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 703 | -188 | 94 | -65 | -221 | 1 | 955
3 | 14 | 13 | 960 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 786 | -238 | 104 | -72 | -221 | -30 | 960
3 | 14 | 14 | 958 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 787 | -196 | 102 | -70 | -221 | -79 | 958
3 | 14 | 15 | 952 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 621 | 0 | 108 | -43 | -221 | -148 | 952
3 | 14 | 16 | 953 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 345 | 0 | 122 | 0 | -8 | -145 | 953
3 | 14 | 17 | 961 | 332 | 214 | 73 | 25 | 76 | 89 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 961
3 | 14 | 18 | 985 | 332 | 303 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 985
3 | 14 | 19 | 983 | 332 | 316 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 14 | 20 | 972 | 332 | 316 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 14 | 21 | 952 | 332 | 297 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 952
3 | 14 | 22 | 942 | 332 | 162 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 139 | -17 | 942
3 | 14 | 23 | 924 | 332 | 271 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 15 | 0 | 896 | 332 | 250 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 15 | 1 | 887 | 332 | 242 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 15 | 2 | 905 | 332 | 218 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 905
3 | 15 | 3 | 929 | 332 | 205 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 929
3 | 15 | 4 | 941 | 332 | 227 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 15 | 5 | 936 | 332 | 211 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 15 | 6 | 928 | 332 | 217 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 928
3 | 15 | 7 | 940 | 332 | 162 | 58 | 25 | 76 | 7 | 0 | 240 | 0 | 38 | 2 | 940
3 | 15 | 8 | 968 | 332 | 198 | 56 | 25 | 76 | 28 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 968
3 | 15 | 9 | 990 | 332 | 205 | 52 | 25 | 76 | 62 | 0 | 236 | 0 | 0 | 2 | 990
3 | 15 | 10 | 1000 | 332 | 168 | 50 | 25 | 76 | 114 | 0 | 251 | 0 | 0 | -16 | 1000
3 | 15 | 11 | 993 | 332 | 227 | 50 | 25 | 76 | 144 | 0 | 271 | 0 | 0 | -132 | 993
3 | 15 | 12 | 984 | 332 | 186 | 50 | 25 | 76 | 174 | 0 | 272 | 0 | 0 | -131 | 984
3 | 15 | 13 | 980 | 332 | 166 | 50 | 25 | 76 | 176 | 0 | 264 | 0 | 0 | -109 | 980
3 | 15 | 14 | 976 | 332 | 166 | 54 | 25 | 76 | 158 | 0 | 255 | 0 | 0 | -90 | 976
3 | 15 | 15 | 982 | 332 | 166 | 54 | 25 | 76 | 124 | 0 | 243 | 0 | 0 | -38 | 982
3 | 15 | 16 | 987 | 332 | 206 | 58 | 25 | 76 | 55 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 15 | 17 | 1010 | 332 | 287 | 73 | 25 | 76 | 8 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 1010
3 | 15 | 18 | 1025 | 332 | 299 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1025
3 | 15 | 19 | 1019 | 332 | 303 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1019
3 | 15 | 20 | 1000 | 332 | 168 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 158 | 0 | 142 | 1 | 1000
3 | 15 | 21 | 974 | 332 | 165 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 143 | 0 | 139 | 1 | 974
3 | 15 | 22 | 952 | 332 | 317 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 952
3 | 15 | 23 | 936 | 332 | 162 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 182 | 1 | 936
3 | 16 | 0 | 906 | 332 | 332 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 1 | 906
3 | 16 | 1 | 895 | 332 | 322 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 16 | 2 | 912 | 332 | 159 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 183 | 2 | 912
3 | 16 | 3 | 937 | 332 | 366 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 937
3 | 16 | 4 | 946 | 332 | 387 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 16 | 5 | 941 | 332 | 379 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 16 | 6 | 922 | 332 | 357 | 64 | 25 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 922
3 | 16 | 7 | 922 | 332 | 310 | 58 | 25 | 76 | 21 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 922
3 | 16 | 8 | 938 | 332 | 191 | 56 | 25 | 76 | 105 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 938
3 | 16 | 9 | 948 | 332 | 175 | 52 | 25 | 76 | 241 | 0 | 179 | 0 | 0 | -132 | 948
3 | 16 | 10 | 948 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 410 | 0 | 180 | 0 | -137 | -136 | 948
3 | 16 | 11 | 945 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 527 | 0 | 195 | -51 | -221 | -136 | 945
3 | 16 | 12 | 928 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 532 | 0 | 183 | -59 | -222 | -137 | 928
3 | 16 | 13 | 911 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 583 | -1 | 180 | -124 | -222 | -136 | 911
3 | 16 | 14 | 905 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 593 | -22 | 180 | -124 | -222 | -135 | 905
3 | 16 | 15 | 905 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 467 | 0 | 193 | -37 | -222 | -131 | 905
3 | 16 | 16 | 931 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 266 | 0 | 211 | 0 | -54 | -131 | 931
3 | 16 | 17 | 965 | 332 | 165 | 73 | 25 | 76 | 75 | 0 | 228 | 0 | 0 | -9 | 965
3 | 16 | 18 | 1002 | 332 | 241 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1002
3 | 16 | 19 | 1008 | 332 | 242 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 229 | 0 | 5 | 1 | 1008
3 | 16 | 20 | 1004 | 332 | 243 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 16 | 21 | 984 | 332 | 241 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 16 | 22 | 965 | 332 | 170 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | -128 | 965
3 | 16 | 23 | 950 | 332 | 163 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 197 | 0 | 94 | 0 | 950
3 | 17 | 0 | 936 | 332 | 162 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 197 | 0 | 91 | 0 | 936
3 | 17 | 1 | 939 | 332 | 162 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 193 | 0 | 96 | 1 | 939
3 | 17 | 2 | 955 | 332 | 164 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 100 | -1 | 955
3 | 17 | 3 | 982 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 194 | 0 | 116 | 1 | 982
3 | 17 | 4 | 996 | 332 | 181 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 191 | 0 | 102 | 1 | 996
3 | 17 | 5 | 1012 | 332 | 148 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 175 | 0 | 179 | 1 | 1012
3 | 17 | 6 | 1058 | 332 | 384 | 64 | 25 | 76 | 5 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1058
3 | 17 | 7 | 1095 | 332 | 282 | 58 | 25 | 76 | 146 | 0 | 170 | 0 | 5 | 1 | 1095
3 | 17 | 8 | 1116 | 332 | 172 | 56 | 25 | 76 | 408 | 0 | 169 | 0 | 11 | -133 | 1116
3 | 17 | 9 | 1140 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 666 | 0 | 175 | 0 | -187 | -147 | 1140
3 | 17 | 10 | 1110 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 845 | -51 | 172 | -118 | -218 | -151 | 1110
3 | 17 | 11 | 1091 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 892 | -117 | 176 | -121 | -218 | -152 | 1091
3 | 17 | 12 | 1078 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 922 | -155 | 158 | -108 | -219 | -151 | 1078
3 | 17 | 13 | 1078 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 830 | -58 | 144 | -99 | -219 | -151 | 1078
3 | 17 | 14 | 1070 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 716 | 0 | 125 | -38 | -219 | -149 | 1070
3 | 17 | 15 | 1072 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 542 | 0 | 108 | 0 | -68 | -145 | 1072
3 | 17 | 16 | 1082 | 332 | 176 | 58 | 25 | 76 | 341 | 0 | 90 | 0 | 0 | -16 | 1082
3 | 17 | 17 | 1108 | 332 | 378 | 73 | 25 | 76 | 135 | 0 | 83 | 0 | 5 | 1 | 1108
3 | 17 | 18 | 1159 | 332 | 557 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1159
3 | 17 | 19 | 1167 | 332 | 577 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1167
3 | 17 | 20 | 1142 | 332 | 567 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1142
3 | 17 | 21 | 1095 | 332 | 525 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1095
3 | 17 | 22 | 1058 | 332 | 502 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1058
3 | 17 | 23 | 1020 | 332 | 492 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1020
3 | 18 | 0 | 987 | 332 | 464 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 987
3 | 18 | 1 | 986 | 332 | 467 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 986
3 | 18 | 2 | 1008 | 332 | 263 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1008
3 | 18 | 3 | 1034 | 332 | 463 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1034
3 | 18 | 4 | 1057 | 332 | 488 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1057
3 | 18 | 5 | 1083 | 332 | 520 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 1 | 1083
3 | 18 | 6 | 1133 | 332 | 573 | 64 | 25 | 76 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1133
3 | 18 | 7 | 1133 | 332 | 226 | 58 | 25 | 76 | 157 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1133
3 | 18 | 8 | 1142 | 332 | 211 | 56 | 25 | 76 | 387 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1142
3 | 18 | 9 | 1182 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 551 | 0 | 79 | 0 | -44 | -37 | 1182
3 | 18 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 534 | 0 | 125 | 0 | -129 | 17 | 1178
3 | 18 | 11 | 1190 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 396 | 0 | 177 | 0 | -31 | 17 | 1190
3 | 18 | 12 | 1138 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 396 | 0 | 184 | 0 | -90 | 17 | 1138
3 | 18 | 13 | 1148 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 480 | 0 | 211 | 0 | -193 | 19 | 1148
3 | 18 | 14 | 1152 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 560 | 0 | 210 | 0 | -217 | -36 | 1152
3 | 18 | 15 | 1119 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 450 | 0 | 216 | 0 | -39 | -143 | 1119
3 | 18 | 16 | 1159 | 332 | 298 | 58 | 25 | 76 | 289 | 0 | 214 | 0 | 0 | -133 | 1159
3 | 18 | 17 | 1187 | 332 | 365 | 73 | 25 | 76 | 107 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1187
3 | 18 | 18 | 1259 | 332 | 308 | 96 | 25 | 76 | 4 | 0 | 213 | 0 | 204 | 1 | 1259
3 | 18 | 19 | 1258 | 332 | 504 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 216 | 0 | 5 | 2 | 1258
3 | 18 | 20 | 1225 | 332 | 496 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1225
3 | 18 | 21 | 1172 | 332 | 441 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1172
3 | 18 | 22 | 1111 | 332 | 201 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 190 | 0 | 204 | 1 | 1111
3 | 18 | 23 | 1057 | 332 | 395 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1057
3 | 19 | 0 | 1010 | 332 | 494 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 151 | 0 | 5 | -126 | 1010
3 | 19 | 1 | 1004 | 332 | 386 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1004
3 | 19 | 2 | 1017 | 332 | 406 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 417 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1039
3 | 19 | 4 | 1056 | 332 | 379 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | -134 | 1056
3 | 19 | 5 | 1077 | 332 | 501 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1077
3 | 19 | 6 | 1134 | 332 | 580 | 64 | 25 | 76 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1134
3 | 19 | 7 | 1172 | 332 | 531 | 58 | 25 | 76 | 122 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1172
3 | 19 | 8 | 1200 | 332 | 350 | 56 | 25 | 76 | 334 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1200
3 | 19 | 9 | 1225 | 332 | 190 | 52 | 25 | 76 | 594 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 1225
3 | 19 | 10 | 1172 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 710 | 0 | 23 | 0 | -44 | -148 | 1172
3 | 19 | 11 | 1159 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 842 | 0 | 24 | 0 | -187 | -151 | 1159
3 | 19 | 12 | 1116 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 850 | -3 | 22 | -15 | -218 | -151 | 1116
3 | 19 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 700 | 0 | 23 | 0 | -120 | -135 | 1099
3 | 19 | 14 | 1098 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 603 | 0 | 26 | 0 | -18 | -148 | 1098
3 | 19 | 15 | 1077 | 332 | 222 | 54 | 25 | 76 | 466 | 0 | 25 | 0 | 11 | -134 | 1077
3 | 19 | 16 | 1097 | 332 | 178 | 58 | 25 | 76 | 280 | 0 | 23 | 0 | 124 | 1 | 1097
3 | 19 | 17 | 1116 | 332 | 497 | 73 | 25 | 76 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1116
3 | 19 | 18 | 1169 | 332 | 613 | 96 | 25 | 76 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1169
3 | 19 | 19 | 1167 | 332 | 608 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1167
3 | 19 | 20 | 1149 | 332 | 392 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1149
3 | 19 | 21 | 1113 | 332 | 366 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1113
3 | 19 | 22 | 1078 | 332 | 334 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1078
3 | 19 | 23 | 1034 | 332 | 515 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1034
3 | 20 | 0 | 998 | 332 | 491 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | 0 | 998
3 | 20 | 1 | 995 | 332 | 484 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 0 | 995
3 | 20 | 2 | 1009 | 332 | 472 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -6 | 0 | 0 | 1009
3 | 20 | 3 | 1034 | 332 | 468 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -7 | 0 | 0 | 1034
3 | 20 | 4 | 1041 | 332 | 474 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -7 | 0 | 0 | 1041
3 | 20 | 5 | 1045 | 332 | 403 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -7 | 92 | 0 | 1045
3 | 20 | 6 | 1059 | 332 | 514 | 64 | 25 | 76 | 8 | -1 | 48 | -7 | 0 | 0 | 1059
3 | 20 | 7 | 1057 | 332 | 364 | 58 | 25 | 76 | 187 | -27 | 49 | -7 | 0 | 0 | 1057
3 | 20 | 8 | 1033 | 332 | 233 | 56 | 25 | 76 | 540 | -79 | 46 | -6 | -53 | -137 | 1033
3 | 20 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 933 | -174 | 46 | -38 | -219 | -144 | 1037
3 | 20 | 10 | 997 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1167 | -565 | 49 | -40 | -220 | -25 | 997
3 | 20 | 11 | 977 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1292 | -737 | 63 | -52 | -221 | 1 | 977
3 | 20 | 12 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1307 | -778 | 81 | -67 | -221 | 1 | 954
3 | 20 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1243 | -612 | 105 | -87 | -221 | -106 | 953
3 | 20 | 14 | 944 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1080 | -437 | 120 | -99 | -220 | -135 | 944
3 | 20 | 15 | 947 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 856 | -205 | 116 | -96 | -221 | -138 | 947
3 | 20 | 16 | 954 | 332 | 239 | 58 | 25 | 76 | 523 | -76 | 98 | -14 | -172 | -135 | 954
3 | 20 | 17 | 975 | 332 | 187 | 73 | 25 | 76 | 190 | -28 | 73 | -10 | 190 | -133 | 975
3 | 20 | 18 | 1020 | 332 | 222 | 96 | 25 | 76 | 9 | -1 | 66 | -9 | 204 | 0 | 1020
3 | 20 | 19 | 1046 | 332 | 252 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | -10 | 204 | 0 | 1046
3 | 20 | 20 | 1033 | 332 | 222 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | -12 | 204 | 0 | 1033
3 | 20 | 21 | 1012 | 332 | 212 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | -11 | 204 | 0 | 1012
3 | 20 | 22 | 984 | 332 | 392 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | -13 | 0 | 0 | 984
3 | 20 | 23 | 958 | 332 | 301 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -14 | 201 | -126 | 958
3 | 21 | 0 | 937 | 332 | 360 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | -14 | 0 | 0 | 937
3 | 21 | 1 | 934 | 332 | 362 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -13 | 0 | 0 | 934
3 | 21 | 2 | 950 | 332 | 362 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | -14 | 0 | 0 | 950
3 | 21 | 3 | 972 | 332 | 491 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | -14 | 0 | -134 | 972
3 | 21 | 4 | 984 | 332 | 375 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | -14 | 0 | 0 | 984
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 394 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 107 | -15 | 0 | 0 | 995
3 | 21 | 6 | 1012 | 332 | 414 | 64 | 25 | 76 | 10 | -1 | 107 | -15 | 0 | 0 | 1012
3 | 21 | 7 | 1012 | 332 | 254 | 58 | 25 | 76 | 212 | -30 | 98 | -13 | 0 | 0 | 1012
3 | 21 | 8 | 1002 | 332 | 242 | 56 | 25 | 76 | 573 | -82 | 88 | -12 | -161 | -135 | 1002
3 | 21 | 9 | 1012 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 920 | -186 | 96 | -79 | -220 | -152 | 1012
3 | 21 | 10 | 993 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1132 | -433 | 101 | -83 | -220 | -135 | 993
3 | 21 | 11 | 976 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1242 | -698 | 119 | -98 | -221 | 1 | 976
3 | 21 | 12 | 951 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1269 | -752 | 133 | -109 | -221 | 0 | 951
3 | 21 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1203 | -686 | 130 | -107 | -219 | 1 | 953
3 | 21 | 14 | 953 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1081 | -550 | 137 | -112 | -221 | -17 | 953
3 | 21 | 15 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 841 | -176 | 127 | -104 | -221 | -151 | 951
3 | 21 | 16 | 949 | 332 | 242 | 58 | 25 | 76 | 528 | -76 | 127 | -17 | -211 | -135 | 949
3 | 21 | 17 | 953 | 332 | 208 | 73 | 25 | 76 | 186 | -27 | 118 | -16 | 0 | -22 | 953
3 | 21 | 18 | 976 | 332 | 347 | 96 | 25 | 76 | 10 | -1 | 105 | -14 | 0 | 0 | 976
3 | 21 | 19 | 979 | 332 | 358 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 104 | -14 | 0 | 0 | 979
3 | 21 | 20 | 969 | 332 | 279 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | -15 | 201 | -135 | 969
3 | 21 | 21 | 953 | 332 | 329 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | -15 | 0 | 0 | 953
3 | 21 | 22 | 939 | 332 | 164 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 118 | -16 | 158 | 0 | 939
3 | 21 | 23 | 924 | 332 | 179 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | -18 | 204 | -66 | 924
3 | 22 | 0 | 896 | 332 | 181 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | -22 | 126 | 0 | 896
3 | 22 | 1 | 892 | 332 | 311 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | -21 | 0 | 0 | 892
3 | 22 | 2 | 911 | 332 | 397 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | -20 | 0 | -78 | 911
3 | 22 | 3 | 936 | 332 | 184 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | -21 | 204 | -70 | 936
3 | 22 | 4 | 943 | 332 | 182 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | -19 | 204 | -53 | 943
3 | 22 | 5 | 939 | 332 | 264 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | -19 | 80 | 0 | 939
3 | 22 | 6 | 926 | 332 | 181 | 64 | 25 | 76 | 10 | -2 | 94 | -17 | 204 | -41 | 926
3 | 22 | 7 | 913 | 332 | 203 | 58 | 25 | 76 | 206 | -39 | 83 | -15 | -4 | -12 | 913
3 | 22 | 8 | 924 | 332 | 250 | 56 | 25 | 76 | 574 | -109 | 92 | -17 | -217 | -138 | 924
3 | 22 | 9 | 924 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 922 | -426 | 114 | -99 | -220 | 0 | 924
3 | 22 | 10 | 912 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1126 | -640 | 124 | -107 | -222 | 0 | 912
3 | 22 | 11 | 904 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1261 | -785 | 138 | -120 | -222 | 1 | 904
3 | 22 | 12 | 892 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1285 | -821 | 136 | -118 | -222 | 1 | 892
3 | 22 | 13 | 887 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1236 | -776 | 138 | -120 | -222 | 0 | 887
3 | 22 | 14 | 886 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1135 | -679 | 130 | -113 | -222 | 0 | 886
3 | 22 | 15 | 888 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 921 | -461 | 138 | -119 | -217 | -9 | 888
3 | 22 | 16 | 891 | 332 | 205 | 58 | 25 | 76 | 565 | -107 | 116 | -21 | -222 | -136 | 891
3 | 22 | 17 | 898 | 332 | 214 | 73 | 25 | 76 | 214 | -41 | 138 | -25 | 2 | -110 | 898
3 | 22 | 18 | 912 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 12 | -2 | 129 | -23 | 95 | 0 | 912
3 | 22 | 19 | 924 | 332 | 170 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | -22 | 125 | 0 | 924
3 | 22 | 20 | 909 | 332 | 179 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -19 | 115 | 0 | 909
3 | 22 | 21 | 896 | 332 | 219 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -18 | 66 | 0 | 896
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 174 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 91 | -16 | 123 | 0 | 887
3 | 22 | 23 | 869 | 332 | 174 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | -19 | 110 | 0 | 869
3 | 23 | 0 | 840 | 332 | 172 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 114 | -23 | 91 | 0 | 840
3 | 23 | 1 | 836 | 332 | 174 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 110 | -22 | 87 | 0 | 836
3 | 23 | 2 | 869 | 332 | 169 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 105 | -21 | 114 | 0 | 869
3 | 23 | 3 | 899 | 332 | 173 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 116 | -24 | 111 | 0 | 899
3 | 23 | 4 | 908 | 332 | 173 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 124 | -25 | 115 | 0 | 908
3 | 23 | 5 | 905 | 332 | 172 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 115 | -23 | 132 | 0 | 905
3 | 23 | 6 | 873 | 332 | 172 | 64 | 25 | 76 | 12 | -3 | 101 | -21 | 115 | 0 | 873
3 | 23 | 7 | 848 | 332 | 211 | 58 | 25 | 76 | 216 | -46 | 78 | -16 | -1 | -85 | 848
3 | 23 | 8 | 856 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 595 | -127 | 46 | -27 | -218 | -50 | 856
3 | 23 | 9 | 859 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 949 | -508 | 58 | -52 | -221 | 0 | 859
3 | 23 | 10 | 845 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1154 | -738 | 72 | -64 | -211 | 1 | 845
3 | 23 | 11 | 844 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1265 | -839 | 86 | -76 | -223 | 0 | 844
3 | 23 | 12 | 844 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1295 | -859 | 87 | -77 | -223 | -10 | 844
3 | 23 | 13 | 834 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1245 | -801 | 97 | -86 | -223 | -29 | 834
3 | 23 | 14 | 834 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1141 | -649 | 96 | -86 | -223 | -80 | 834
3 | 23 | 15 | 838 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 914 | -499 | 94 | -83 | -223 | 0 | 838
3 | 23 | 16 | 849 | 332 | 231 | 58 | 25 | 76 | 552 | -118 | 65 | -13 | -223 | -136 | 849
3 | 23 | 17 | 876 | 332 | 203 | 73 | 25 | 76 | 204 | -44 | 55 | -11 | 2 | -39 | 876
3 | 23 | 18 | 900 | 332 | 172 | 96 | 25 | 76 | 12 | -3 | 47 | -10 | 153 | 0 | 900
3 | 23 | 19 | 907 | 332 | 173 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -12 | 155 | 0 | 907
3 | 23 | 20 | 895 | 332 | 184 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 58 | -12 | 134 | 0 | 895
3 | 23 | 21 | 881 | 332 | 170 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -13 | 132 | 0 | 881
3 | 23 | 22 | 861 | 332 | 164 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 74 | -15 | 123 | 0 | 861
3 | 23 | 23 | 846 | 332 | 285 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | -17 | 0 | 0 | 846
3 | 24 | 0 | 815 | 332 | 148 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | 0 | 94 | 1 | 815
3 | 24 | 1 | 808 | 332 | 149 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 83 | 1 | 808
3 | 24 | 2 | 849 | 332 | 148 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 111 | 0 | 849
3 | 24 | 3 | 888 | 332 | 271 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 888
3 | 24 | 4 | 903 | 332 | 148 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 145 | 1 | 903
3 | 24 | 5 | 902 | 332 | 158 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | -50 | 902
3 | 24 | 6 | 898 | 332 | 311 | 64 | 25 | 76 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 898
3 | 24 | 7 | 901 | 332 | 174 | 58 | 25 | 76 | 100 | 0 | 75 | 0 | 60 | 1 | 901
3 | 24 | 8 | 922 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 304 | 0 | 70 | 0 | 3 | -92 | 922
3 | 24 | 9 | 946 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 409 | 0 | 78 | 0 | -190 | 16 | 946
3 | 24 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 435 | 0 | 75 | 0 | -173 | -16 | 952
3 | 24 | 11 | 949 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 535 | 0 | 86 | 0 | -221 | -82 | 949
3 | 24 | 12 | 931 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 768 | -143 | 101 | -69 | -221 | -136 | 931
3 | 24 | 13 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 926 | -273 | 116 | -80 | -221 | -153 | 946
3 | 24 | 14 | 944 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 823 | -180 | 125 | -85 | -221 | -153 | 944
3 | 24 | 15 | 946 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 734 | -89 | 115 | -79 | -221 | -149 | 946
3 | 24 | 16 | 942 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 459 | 0 | 112 | 0 | -133 | -135 | 942
3 | 24 | 17 | 940 | 332 | 162 | 73 | 25 | 76 | 167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 940
3 | 24 | 18 | 948 | 332 | 437 | 96 | 25 | 76 | 10 | 0 | 99 | 0 | 8 | -135 | 948
3 | 24 | 19 | 946 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 171 | 1 | 946
3 | 24 | 20 | 930 | 332 | 248 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | 0 | 202 | -134 | 930
3 | 24 | 21 | 911 | 332 | 300 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 911
3 | 24 | 22 | 900 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 202 | -65 | 900
3 | 24 | 23 | 890 | 332 | 299 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 890
3 | 25 | 0 | 854 | 332 | 240 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 66 | -9 | 199 | -128 | 854
3 | 25 | 1 | 851 | 332 | 304 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | -10 | 0 | 0 | 851
3 | 25 | 2 | 877 | 332 | 321 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | -9 | 0 | 0 | 877
3 | 25 | 3 | 907 | 332 | 345 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -6 | 0 | 0 | 907
3 | 25 | 4 | 919 | 332 | 494 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 45 | -6 | 0 | -135 | 919
3 | 25 | 5 | 912 | 332 | 166 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 41 | -6 | 202 | 0 | 912
3 | 25 | 6 | 906 | 332 | 485 | 64 | 25 | 76 | 11 | -2 | 51 | -7 | 5 | -134 | 906
3 | 25 | 7 | 902 | 332 | 194 | 58 | 25 | 76 | 195 | -28 | 45 | -6 | 100 | -89 | 902
3 | 25 | 8 | 931 | 332 | 228 | 56 | 25 | 76 | 536 | -77 | 27 | -4 | -216 | -52 | 931
3 | 25 | 9 | 949 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 896 | -232 | 42 | -34 | -221 | -135 | 949
3 | 25 | 10 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1109 | -578 | 46 | -38 | -221 | 1 | 950
3 | 25 | 11 | 949 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1224 | -698 | 65 | -54 | -221 | 2 | 949
3 | 25 | 12 | 933 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1257 | -746 | 70 | -57 | -221 | -1 | 933
3 | 25 | 13 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1194 | -675 | 76 | -63 | -220 | 1 | 944
3 | 25 | 14 | 949 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1085 | -429 | 80 | -66 | -221 | -135 | 949
3 | 25 | 15 | 951 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 849 | -175 | 75 | -62 | -221 | -150 | 951
3 | 25 | 16 | 945 | 332 | 234 | 58 | 25 | 76 | 519 | -75 | 70 | -10 | -149 | -135 | 945
3 | 25 | 17 | 940 | 332 | 202 | 73 | 25 | 76 | 188 | -27 | 82 | -11 | 0 | 0 | 940
3 | 25 | 18 | 947 | 332 | 322 | 96 | 25 | 76 | 12 | -2 | 100 | -14 | 0 | 0 | 947
3 | 25 | 19 | 944 | 332 | 165 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | -16 | 151 | 0 | 944
3 | 25 | 20 | 927 | 332 | 162 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -14 | 197 | -52 | 927
3 | 25 | 21 | 911 | 332 | 175 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -14 | 121 | 0 | 911
3 | 25 | 22 | 898 | 332 | 279 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | -15 | 7 | 0 | 898
3 | 25 | 23 | 885 | 332 | 288 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 117 | -16 | 0 | 0 | 885
3 | 26 | 0 | 853 | 332 | 162 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | -14 | 70 | 0 | 853
3 | 26 | 1 | 845 | 332 | 162 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | -14 | 55 | 0 | 845
3 | 26 | 2 | 871 | 332 | 164 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 152 | -14 | 77 | -10 | 871
3 | 26 | 3 | 900 | 332 | 161 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | -13 | 90 | 0 | 900
3 | 26 | 4 | 912 | 332 | 159 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | -10 | 136 | 0 | 912
3 | 26 | 5 | 906 | 332 | 168 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 87 | -8 | 150 | 0 | 906
3 | 26 | 6 | 898 | 332 | 157 | 64 | 25 | 76 | 10 | -1 | 75 | -7 | 202 | -35 | 898
3 | 26 | 7 | 889 | 332 | 191 | 58 | 25 | 76 | 156 | -15 | 61 | -6 | 0 | 11 | 889
3 | 26 | 8 | 906 | 332 | 191 | 56 | 25 | 76 | 410 | -40 | 30 | -3 | -198 | 27 | 906
3 | 26 | 9 | 945 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 702 | -125 | 39 | -31 | -221 | -52 | 945
3 | 26 | 10 | 952 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 968 | -442 | 70 | -55 | -221 | 1 | 952
3 | 26 | 11 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1089 | -564 | 80 | -63 | -221 | 2 | 954
3 | 26 | 12 | 944 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1141 | -625 | 81 | -63 | -221 | 0 | 944
3 | 26 | 13 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1077 | -553 | 80 | -63 | -221 | 2 | 953
3 | 26 | 14 | 956 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 953 | -293 | 76 | -59 | -221 | -135 | 956
3 | 26 | 15 | 958 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 738 | -72 | 73 | -47 | -219 | -150 | 958
3 | 26 | 16 | 953 | 332 | 198 | 58 | 25 | 76 | 466 | -46 | 47 | -4 | -64 | -135 | 953
3 | 26 | 17 | 948 | 332 | 185 | 73 | 25 | 76 | 175 | -17 | 55 | -5 | 49 | 0 | 948
3 | 26 | 18 | 952 | 332 | 387 | 96 | 25 | 76 | 16 | -2 | 59 | -6 | 104 | -135 | 952
3 | 26 | 19 | 950 | 332 | 278 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 82 | -8 | 202 | -135 | 950
3 | 26 | 20 | 934 | 332 | 314 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | -9 | 0 | 0 | 934
3 | 26 | 21 | 911 | 332 | 292 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 103 | -10 | 0 | 0 | 911
3 | 26 | 22 | 902 | 332 | 286 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 106 | -10 | 5 | 0 | 902
3 | 26 | 23 | 887 | 332 | 159 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | -11 | 148 | -25 | 887
3 | 27 | 0 | 854 | 332 | 243 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 854
3 | 27 | 1 | 839 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | 0 | 70 | -8 | 839
3 | 27 | 2 | 858 | 332 | 330 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -107 | 858
3 | 27 | 3 | 894 | 332 | 313 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -74 | 894
3 | 27 | 4 | 906 | 332 | 245 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 27 | 5 | 899 | 332 | 268 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 899
3 | 27 | 6 | 888 | 332 | 274 | 64 | 25 | 76 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 888
3 | 27 | 7 | 898 | 332 | 225 | 58 | 25 | 76 | 32 | 0 | 138 | 0 | 0 | 12 | 898
3 | 27 | 8 | 936 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 115 | 0 | 136 | 0 | 20 | 28 | 936
3 | 27 | 9 | 954 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 180 | 0 | 144 | 0 | -8 | 5 | 954
3 | 27 | 10 | 954 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 250 | 0 | 133 | 0 | -77 | 17 | 954
3 | 27 | 11 | 962 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 335 | 0 | 138 | 0 | -57 | -85 | 962
3 | 27 | 12 | 946 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 334 | 0 | 143 | 0 | -28 | -134 | 946
3 | 27 | 13 | 961 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 234 | 0 | 152 | 0 | -76 | 20 | 961
3 | 27 | 14 | 964 | 332 | 183 | 54 | 25 | 76 | 139 | 0 | 136 | 0 | 0 | 19 | 964
3 | 27 | 15 | 960 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 103 | 0 | 140 | 0 | 67 | 15 | 960
3 | 27 | 16 | 958 | 332 | 324 | 58 | 25 | 76 | 43 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 958
3 | 27 | 17 | 954 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 12 | 0 | 94 | 0 | 201 | -7 | 954
3 | 27 | 18 | 953 | 332 | 468 | 96 | 25 | 76 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -134 | 953
3 | 27 | 19 | 944 | 332 | 300 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 27 | 20 | 927 | 332 | 402 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 927
3 | 27 | 21 | 906 | 332 | 360 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 906
3 | 27 | 22 | 896 | 332 | 269 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 27 | 23 | 881 | 332 | 389 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 881
3 | 28 | 0 | 849 | 332 | 240 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 28 | 1 | 835 | 332 | 248 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 835
3 | 28 | 2 | 859 | 332 | 254 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 859
3 | 28 | 3 | 896 | 332 | 148 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 192 | -67 | 896
3 | 28 | 4 | 907 | 332 | 288 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 907
3 | 28 | 5 | 908 | 332 | 322 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 1 | 908
3 | 28 | 6 | 898 | 332 | 348 | 64 | 25 | 76 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 898
3 | 28 | 7 | 904 | 332 | 274 | 58 | 25 | 76 | 49 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 904
3 | 28 | 8 | 941 | 332 | 261 | 56 | 25 | 76 | 81 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 941
3 | 28 | 9 | 964 | 332 | 215 | 52 | 25 | 76 | 122 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 964
3 | 28 | 10 | 957 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 217 | 0 | 138 | 0 | -7 | -22 | 957
3 | 28 | 11 | 953 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 363 | 0 | 108 | 0 | -130 | -19 | 953
3 | 28 | 12 | 950 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 500 | 0 | 88 | 0 | -134 | -135 | 950
3 | 28 | 13 | 961 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 532 | 0 | 110 | 0 | -221 | -91 | 961
3 | 28 | 14 | 954 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 486 | 0 | 150 | 0 | -171 | -146 | 954
3 | 28 | 15 | 946 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 398 | 0 | 163 | 0 | -108 | -142 | 946
3 | 28 | 16 | 951 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 355 | 0 | 152 | 0 | -52 | -143 | 951
3 | 28 | 17 | 950 | 332 | 148 | 73 | 25 | 76 | 137 | 0 | 131 | 0 | 28 | 0 | 950
3 | 28 | 18 | 960 | 332 | 302 | 96 | 25 | 76 | 10 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 960
3 | 28 | 19 | 962 | 332 | 316 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 962
3 | 28 | 20 | 951 | 332 | 148 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 108 | 0 | 201 | -37 | 951
3 | 28 | 21 | 938 | 332 | 238 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | 0 | 196 | -134 | 938
3 | 28 | 22 | 924 | 332 | 148 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 202 | -41 | 924
3 | 28 | 23 | 912 | 332 | 315 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 1 | 912
3 | 29 | 0 | 878 | 332 | 169 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -11 | 166 | -15 | 878
3 | 29 | 1 | 867 | 332 | 308 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 83 | -11 | 0 | 0 | 867
3 | 29 | 2 | 892 | 332 | 335 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | -8 | 0 | 0 | 892
3 | 29 | 3 | 913 | 332 | 324 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 76 | -10 | 0 | 0 | 913
3 | 29 | 4 | 934 | 332 | 242 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | -8 | 201 | -82 | 934
3 | 29 | 5 | 934 | 332 | 388 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -6 | 0 | 0 | 934
3 | 29 | 6 | 912 | 332 | 373 | 64 | 25 | 76 | 15 | -2 | 34 | -5 | 0 | 0 | 912
3 | 29 | 7 | 896 | 332 | 183 | 58 | 25 | 76 | 216 | -30 | 28 | -4 | 2 | 10 | 896
3 | 29 | 8 | 899 | 332 | 225 | 56 | 25 | 76 | 521 | -73 | 28 | -4 | -152 | -135 | 899
3 | 29 | 9 | 898 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 761 | -147 | 40 | -33 | -222 | -134 | 898
3 | 29 | 10 | 909 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 963 | -339 | 56 | -46 | -222 | -134 | 909
3 | 29 | 11 | 913 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1143 | -526 | 62 | -51 | -222 | -124 | 913
3 | 29 | 12 | 905 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1178 | -694 | 64 | -52 | -222 | 0 | 905
3 | 29 | 13 | 894 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1080 | -608 | 67 | -55 | -222 | 1 | 894
3 | 29 | 14 | 888 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 751 | -227 | 83 | -68 | -222 | -64 | 888
3 | 29 | 15 | 890 | 332 | 207 | 54 | 25 | 76 | 328 | -46 | 100 | -13 | -43 | -130 | 890
3 | 29 | 16 | 906 | 332 | 183 | 58 | 25 | 76 | 140 | -20 | 111 | -15 | 16 | 0 | 906
3 | 29 | 17 | 933 | 332 | 167 | 73 | 25 | 76 | 39 | -5 | 100 | -13 | 139 | 0 | 933
3 | 29 | 18 | 953 | 332 | 346 | 96 | 25 | 76 | 2 | 0 | 88 | -12 | 0 | 0 | 953
3 | 29 | 19 | 957 | 332 | 160 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 90 | -12 | 188 | 0 | 957
3 | 29 | 20 | 952 | 332 | 343 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 86 | -11 | 3 | 0 | 952
3 | 29 | 21 | 944 | 332 | 159 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | -10 | 196 | 0 | 944
3 | 29 | 22 | 928 | 332 | 333 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 92 | -12 | 0 | 0 | 928
3 | 29 | 23 | 911 | 332 | 318 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 112 | -15 | 0 | 0 | 911
3 | 30 | 0 | 883 | 332 | 285 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 132 | -20 | 0 | 0 | 883
3 | 30 | 1 | 878 | 332 | 171 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 142 | -22 | 100 | 0 | 878
3 | 30 | 2 | 900 | 332 | 171 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 147 | -22 | 102 | 0 | 900
3 | 30 | 3 | 928 | 332 | 410 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 148 | -22 | 0 | -131 | 928
3 | 30 | 4 | 944 | 332 | 172 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 149 | -23 | 201 | -76 | 944
3 | 30 | 5 | 944 | 332 | 311 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 140 | -21 | 5 | 0 | 944
3 | 30 | 6 | 929 | 332 | 171 | 64 | 25 | 76 | 14 | -2 | 139 | -21 | 131 | 0 | 929
3 | 30 | 7 | 914 | 332 | 198 | 58 | 25 | 76 | 186 | -30 | 131 | -20 | -42 | 0 | 914
3 | 30 | 8 | 900 | 332 | 183 | 56 | 25 | 76 | 527 | -84 | 167 | -25 | -220 | -137 | 900
3 | 30 | 9 | 919 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 869 | -249 | 139 | -117 | -222 | -134 | 919
3 | 30 | 10 | 911 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1066 | -582 | 138 | -115 | -222 | -5 | 911
3 | 30 | 11 | 907 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1208 | -711 | 141 | -118 | -222 | -22 | 907
3 | 30 | 12 | 902 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1206 | -734 | 132 | -111 | -222 | 0 | 902
3 | 30 | 13 | 898 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1126 | -608 | 124 | -104 | -222 | -49 | 898
3 | 30 | 14 | 896 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 917 | -326 | 116 | -97 | -222 | -127 | 896
3 | 30 | 15 | 893 | 332 | 156 | 54 | 25 | 76 | 614 | -98 | 102 | -15 | -217 | -136 | 893
3 | 30 | 16 | 907 | 332 | 214 | 58 | 25 | 76 | 348 | -55 | 72 | -11 | -69 | -83 | 907
3 | 30 | 17 | 948 | 332 | 276 | 73 | 25 | 76 | 124 | -20 | 73 | -11 | 0 | 0 | 948
3 | 30 | 18 | 990 | 332 | 203 | 96 | 25 | 76 | 6 | -1 | 58 | -9 | 204 | 0 | 990
3 | 30 | 19 | 1005 | 332 | 433 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 48 | -7 | 0 | 0 | 1005
3 | 30 | 20 | 1002 | 332 | 435 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | -7 | 0 | 0 | 1002
3 | 30 | 21 | 986 | 332 | 415 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | -8 | 0 | 0 | 986
3 | 30 | 22 | 960 | 332 | 403 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 49 | -7 | 0 | 0 | 960
3 | 30 | 23 | 944 | 332 | 406 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | 944
3 | 31 | 0 | 920 | 332 | 380 | 53 | 25 | 76 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 920
3 | 31 | 1 | 921 | 332 | 166 | 54 | 25 | 76 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 1 | 921
3 | 31 | 2 | 946 | 332 | 293 | 69 | 25 | 76 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | -126 | 946
3 | 31 | 3 | 970 | 332 | 386 | 90 | 25 | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 31 | 4 | 987 | 332 | 190 | 88 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 987
3 | 31 | 5 | 1003 | 332 | 551 | 76 | 25 | 76 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1003
3 | 31 | 6 | 1019 | 332 | 213 | 64 | 25 | 76 | 28 | 0 | 76 | 0 | 204 | 1 | 1019
3 | 31 | 7 | 1034 | 332 | 171 | 58 | 25 | 76 | 183 | 0 | 59 | 0 | 175 | -45 | 1034
3 | 31 | 8 | 1053 | 332 | 148 | 56 | 25 | 76 | 364 | 0 | 45 | 0 | -5 | 12 | 1053
3 | 31 | 9 | 1051 | 332 | 148 | 52 | 25 | 76 | 558 | 0 | 36 | 0 | -187 | 11 | 1051
3 | 31 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 742 | 0 | 36 | -17 | -220 | -149 | 1023
3 | 31 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 870 | -144 | 24 | -16 | -220 | -135 | 1010
3 | 31 | 12 | 977 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 983 | -287 | 17 | -12 | -221 | -134 | 977
3 | 31 | 13 | 979 | 332 | 148 | 50 | 25 | 76 | 1122 | -427 | 22 | -15 | -220 | -134 | 979
3 | 31 | 14 | 968 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 1028 | -347 | 25 | -17 | -221 | -135 | 968
3 | 31 | 15 | 957 | 332 | 148 | 54 | 25 | 76 | 793 | -107 | 24 | -16 | -221 | -151 | 957
3 | 31 | 16 | 969 | 332 | 148 | 58 | 25 | 76 | 512 | 0 | 25 | 0 | -62 | -145 | 969
3 | 31 | 17 | 987 | 332 | 256 | 73 | 25 | 76 | 199 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 31 | 18 | 1022 | 332 | 448 | 96 | 25 | 76 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 31 | 19 | 1045 | 332 | 482 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1045
3 | 31 | 20 | 1033 | 332 | 263 | 98 | 25 | 76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1033
3 | 31 | 21 | 1012 | 332 | 239 | 93 | 25 | 76 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1012
3 | 31 | 22 | 984 | 332 | 212 | 82 | 25 | 76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 984
3 | 31 | 23 | 957 | 332 | 406 | 63 | 25 | 76 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 957
合計（百万kWh） |  |  | 87188.9 | 29083.2 | 23750.36 | 6541.66 | 2190 | 6657.6 | 21051.08 | -3276.98 | 5488.6 | -579.31 | -1079.73 | -2626.84 | 87199.64