## 前提条件
九州電力送配電
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,622万kW、風力設備容量は402万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 872 | 332 | 172 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -14 | 176 | 0 | 872
4 | 1 | 1 | 863 | 332 | 164 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -14 | 176 | 0 | 863
4 | 1 | 2 | 901 | 332 | 174 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -14 | 189 | 0 | 901
4 | 1 | 3 | 948 | 332 | 379 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -17 | 0 | 0 | 948
4 | 1 | 4 | 972 | 332 | 248 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -17 | 159 | 0 | 972
4 | 1 | 5 | 955 | 332 | 404 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -16 | 0 | 0 | 955
4 | 1 | 6 | 915 | 332 | 357 | 70 | 26 | 71 | 25 | -6 | 56 | -16 | 0 | 0 | 915
4 | 1 | 7 | 876 | 332 | 217 | 64 | 26 | 71 | 216 | -53 | 50 | -14 | -33 | 0 | 876
4 | 1 | 8 | 873 | 332 | 279 | 62 | 26 | 71 | 488 | -120 | 35 | -10 | -222 | -68 | 873
4 | 1 | 9 | 917 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 776 | -283 | 56 | -47 | -222 | 2 | 917
4 | 1 | 10 | 920 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1004 | -508 | 68 | -57 | -222 | 2 | 920
4 | 1 | 11 | 928 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1138 | -637 | 83 | -70 | -221 | 2 | 928
4 | 1 | 12 | 915 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1117 | -630 | 97 | -81 | -222 | 1 | 915
4 | 1 | 13 | 915 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 981 | -492 | 80 | -67 | -222 | 2 | 915
4 | 1 | 14 | 909 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 780 | -296 | 60 | -50 | -222 | 1 | 909
4 | 1 | 15 | 899 | 332 | 299 | 60 | 26 | 71 | 550 | -135 | 58 | -16 | -222 | -124 | 899
4 | 1 | 16 | 906 | 332 | 245 | 64 | 26 | 71 | 329 | -81 | 50 | -14 | -116 | 0 | 906
4 | 1 | 17 | 922 | 332 | 277 | 79 | 26 | 71 | 132 | -32 | 52 | -15 | 0 | 0 | 922
4 | 1 | 18 | 948 | 332 | 366 | 102 | 26 | 71 | 12 | -3 | 59 | -17 | 0 | 0 | 948
4 | 1 | 19 | 953 | 332 | 181 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -14 | 204 | 0 | 953
4 | 1 | 20 | 931 | 332 | 177 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -15 | 184 | 0 | 931
4 | 1 | 21 | 907 | 332 | 176 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -16 | 164 | 0 | 907
4 | 1 | 22 | 882 | 332 | 173 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -15 | 153 | 0 | 882
4 | 1 | 23 | 860 | 332 | 175 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -19 | 139 | 0 | 860
4 | 2 | 0 | 819 | 332 | 179 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -27 | 112 | 0 | 819
4 | 2 | 1 | 814 | 332 | 287 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -25 | 0 | 0 | 814
4 | 2 | 2 | 854 | 332 | 306 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -30 | 0 | 0 | 854
4 | 2 | 3 | 907 | 332 | 331 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -34 | 0 | 0 | 907
4 | 2 | 4 | 931 | 332 | 195 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -32 | 166 | 0 | 931
4 | 2 | 5 | 914 | 332 | 186 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -25 | 179 | 0 | 914
4 | 2 | 6 | 860 | 332 | 262 | 70 | 26 | 71 | 18 | -6 | 70 | -28 | 45 | 0 | 860
4 | 2 | 7 | 814 | 332 | 238 | 64 | 26 | 71 | 177 | -61 | 63 | -25 | 0 | -71 | 814
4 | 2 | 8 | 817 | 332 | 321 | 62 | 26 | 71 | 434 | -151 | 52 | -21 | -217 | -92 | 817
4 | 2 | 9 | 842 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 652 | -226 | 70 | -67 | -223 | 1 | 842
4 | 2 | 10 | 844 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 880 | -451 | 76 | -73 | -223 | 2 | 844
4 | 2 | 11 | 857 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1052 | -610 | 79 | -75 | -223 | 1 | 857
4 | 2 | 12 | 868 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1128 | -665 | 110 | -105 | -223 | -10 | 868
4 | 2 | 13 | 864 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1088 | -641 | 98 | -93 | -223 | 2 | 864
4 | 2 | 14 | 853 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 982 | -534 | 96 | -92 | -223 | -12 | 853
4 | 2 | 15 | 844 | 332 | 163 | 60 | 26 | 71 | 758 | -263 | 92 | -37 | -223 | -135 | 844
4 | 2 | 16 | 858 | 332 | 357 | 64 | 26 | 71 | 495 | -172 | 91 | -36 | -223 | -147 | 858
4 | 2 | 17 | 897 | 332 | 279 | 79 | 26 | 71 | 229 | -79 | 102 | -41 | 0 | -101 | 897
4 | 2 | 18 | 929 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 24 | -8 | 115 | -46 | 41 | 0 | 929
4 | 2 | 19 | 943 | 332 | 213 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -50 | 121 | 0 | 943
4 | 2 | 20 | 922 | 332 | 451 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | -50 | 0 | -135 | 922
4 | 2 | 21 | 898 | 332 | 297 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -49 | 0 | 0 | 898
4 | 2 | 22 | 870 | 332 | 195 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | -46 | 89 | 0 | 870
4 | 2 | 23 | 845 | 332 | 197 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | -43 | 169 | -84 | 845
4 | 3 | 0 | 807 | 332 | 236 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | -21 | 0 | 0 | 807
4 | 3 | 1 | 803 | 332 | 169 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | -18 | 72 | 0 | 803
4 | 3 | 2 | 855 | 332 | 167 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | -19 | 172 | -61 | 855
4 | 3 | 3 | 915 | 332 | 177 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -16 | 152 | 0 | 915
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 179 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -14 | 190 | 0 | 948
4 | 3 | 5 | 956 | 332 | 191 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -13 | 204 | 0 | 956
4 | 3 | 6 | 943 | 332 | 180 | 70 | 26 | 71 | 36 | -6 | 55 | -11 | 190 | 0 | 943
4 | 3 | 7 | 919 | 332 | 223 | 64 | 26 | 71 | 281 | -49 | 50 | -10 | 0 | -69 | 919
4 | 3 | 8 | 929 | 332 | 253 | 62 | 26 | 71 | 605 | -106 | 52 | -11 | -221 | -134 | 929
4 | 3 | 9 | 980 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 907 | -218 | 60 | -45 | -220 | -139 | 980
4 | 3 | 10 | 994 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1134 | -433 | 58 | -44 | -220 | -134 | 994
4 | 3 | 11 | 1009 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1267 | -553 | 64 | -49 | -220 | -133 | 1009
4 | 3 | 12 | 990 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1309 | -615 | 73 | -55 | -220 | -135 | 990
4 | 3 | 13 | 999 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1226 | -526 | 77 | -58 | -220 | -133 | 999
4 | 3 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1070 | -371 | 81 | -61 | -220 | -138 | 997
4 | 3 | 15 | 991 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 838 | -146 | 69 | -52 | -220 | -135 | 991
4 | 3 | 16 | 983 | 332 | 258 | 64 | 26 | 71 | 544 | -95 | 68 | -14 | -135 | -136 | 983
4 | 3 | 17 | 994 | 332 | 200 | 79 | 26 | 71 | 213 | -37 | 64 | -13 | 59 | 0 | 994
4 | 3 | 18 | 1000 | 332 | 406 | 102 | 26 | 71 | 20 | -4 | 59 | -12 | 0 | 0 | 1000
4 | 3 | 19 | 1004 | 332 | 231 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -9 | 204 | 0 | 1004
4 | 3 | 20 | 977 | 332 | 412 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -8 | 0 | 0 | 977
4 | 3 | 21 | 950 | 332 | 395 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -7 | 0 | 0 | 950
4 | 3 | 22 | 930 | 332 | 388 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -6 | 0 | 0 | 930
4 | 3 | 23 | 905 | 332 | 169 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -8 | 204 | 0 | 905
4 | 4 | 0 | 862 | 332 | 155 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 168 | 2 | 862
4 | 4 | 1 | 857 | 332 | 320 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 1 | 857
4 | 4 | 2 | 898 | 332 | 353 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 898
4 | 4 | 3 | 947 | 332 | 381 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 947
4 | 4 | 4 | 977 | 332 | 198 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 977
4 | 4 | 5 | 973 | 332 | 406 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 973
4 | 4 | 6 | 953 | 332 | 164 | 70 | 26 | 71 | 31 | 0 | 63 | 0 | 195 | 1 | 953
4 | 4 | 7 | 927 | 332 | 174 | 64 | 26 | 71 | 185 | -1 | 58 | 0 | 47 | -29 | 927
4 | 4 | 8 | 927 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 494 | -2 | 56 | 0 | -221 | -39 | 927
4 | 4 | 9 | 971 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 776 | -118 | 63 | -35 | -221 | -129 | 971
4 | 4 | 10 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 953 | -259 | 69 | -38 | -220 | -132 | 1006
4 | 4 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 991 | -296 | 68 | -38 | -220 | -132 | 1006
4 | 4 | 12 | 973 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 924 | -260 | 68 | -38 | -220 | -134 | 973
4 | 4 | 13 | 992 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 804 | -123 | 72 | -40 | -220 | -134 | 992
4 | 4 | 14 | 989 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 675 | -2 | 76 | -42 | -220 | -134 | 989
4 | 4 | 15 | 970 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 501 | -2 | 79 | 0 | -113 | -132 | 970
4 | 4 | 16 | 992 | 332 | 168 | 64 | 26 | 71 | 318 | -1 | 88 | 0 | 0 | -74 | 992
4 | 4 | 17 | 995 | 332 | 275 | 79 | 26 | 71 | 120 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 995
4 | 4 | 18 | 1017 | 332 | 379 | 102 | 26 | 71 | 10 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1017
4 | 4 | 19 | 1010 | 332 | 372 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1010
4 | 4 | 20 | 983 | 332 | 326 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 983
4 | 4 | 21 | 950 | 332 | 294 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 950
4 | 4 | 22 | 926 | 332 | 286 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 926
4 | 4 | 23 | 902 | 332 | 271 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | -1 | 0 | 2 | 902
4 | 5 | 0 | 865 | 332 | 262 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 5 | 1 | 858 | 332 | 252 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 5 | 2 | 889 | 332 | 264 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 889
4 | 5 | 3 | 939 | 332 | 290 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 939
4 | 5 | 4 | 962 | 332 | 306 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 5 | 5 | 959 | 332 | 287 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 5 | 6 | 938 | 332 | 285 | 70 | 26 | 71 | 6 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 938
4 | 5 | 7 | 944 | 332 | 255 | 64 | 26 | 71 | 44 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 944
4 | 5 | 8 | 996 | 332 | 276 | 62 | 26 | 71 | 82 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 996
4 | 5 | 9 | 1031 | 332 | 266 | 58 | 26 | 71 | 132 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1031
4 | 5 | 10 | 1031 | 332 | 224 | 56 | 26 | 71 | 181 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 187 | 56 | 26 | 71 | 211 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 1041
4 | 5 | 12 | 1006 | 332 | 193 | 56 | 26 | 71 | 173 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1006
4 | 5 | 13 | 1032 | 332 | 226 | 56 | 26 | 71 | 151 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1032
4 | 5 | 14 | 1035 | 332 | 248 | 59 | 26 | 71 | 118 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1035
4 | 5 | 15 | 1033 | 332 | 281 | 60 | 26 | 71 | 86 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2 | 1033
4 | 5 | 16 | 1034 | 332 | 314 | 64 | 26 | 71 | 54 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 5 | 17 | 1035 | 332 | 336 | 79 | 26 | 71 | 19 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1035
4 | 5 | 18 | 1050 | 332 | 336 | 102 | 26 | 71 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1050
4 | 5 | 19 | 1033 | 332 | 326 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1033
4 | 5 | 20 | 1004 | 332 | 304 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1004
4 | 5 | 21 | 970 | 332 | 281 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 970
4 | 5 | 22 | 948 | 332 | 266 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 948
4 | 5 | 23 | 919 | 332 | 251 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 919
4 | 6 | 0 | 883 | 332 | 234 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 883
4 | 6 | 1 | 871 | 332 | 156 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 78 | 1 | 871
4 | 6 | 2 | 906 | 332 | 279 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 906
4 | 6 | 3 | 950 | 332 | 307 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 6 | 4 | 977 | 332 | 340 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 977
4 | 6 | 5 | 967 | 332 | 165 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 174 | 2 | 967
4 | 6 | 6 | 940 | 332 | 163 | 70 | 26 | 71 | 6 | 0 | 131 | 0 | 140 | 1 | 940
4 | 6 | 7 | 950 | 332 | 287 | 64 | 26 | 71 | 39 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 6 | 8 | 997 | 332 | 276 | 62 | 26 | 71 | 110 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 997
4 | 6 | 9 | 1034 | 332 | 264 | 58 | 26 | 71 | 184 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 6 | 10 | 1028 | 332 | 237 | 56 | 26 | 71 | 221 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1028
4 | 6 | 11 | 1017 | 332 | 170 | 56 | 26 | 71 | 310 | 0 | 65 | 0 | 0 | -13 | 1017
4 | 6 | 12 | 995 | 332 | 168 | 56 | 26 | 71 | 344 | 0 | 61 | 0 | 0 | -63 | 995
4 | 6 | 13 | 1030 | 332 | 198 | 56 | 26 | 71 | 273 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1030
4 | 6 | 14 | 1034 | 332 | 281 | 59 | 26 | 71 | 181 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 6 | 15 | 1025 | 332 | 345 | 60 | 26 | 71 | 116 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1025
4 | 6 | 16 | 1030 | 332 | 410 | 64 | 26 | 71 | 77 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1030
4 | 6 | 17 | 1034 | 332 | 449 | 79 | 26 | 71 | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 6 | 18 | 1048 | 332 | 270 | 102 | 26 | 71 | 4 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1048
4 | 6 | 19 | 1031 | 332 | 470 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 6 | 20 | 998 | 332 | 444 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 998
4 | 6 | 21 | 965 | 332 | 420 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 965
4 | 6 | 22 | 941 | 332 | 255 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 146 | 1 | 941
4 | 6 | 23 | 918 | 332 | 378 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 918
4 | 7 | 0 | 878 | 332 | 157 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 185 | 1 | 878
4 | 7 | 1 | 871 | 332 | 322 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 871
4 | 7 | 2 | 901 | 332 | 333 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 901
4 | 7 | 3 | 951 | 332 | 356 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 951
4 | 7 | 4 | 979 | 332 | 379 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 979
4 | 7 | 5 | 970 | 332 | 389 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 970
4 | 7 | 6 | 957 | 332 | 402 | 70 | 26 | 71 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 957
4 | 7 | 7 | 968 | 332 | 200 | 64 | 26 | 71 | 19 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 968
4 | 7 | 8 | 1021 | 332 | 419 | 62 | 26 | 71 | 56 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1021
4 | 7 | 9 | 1065 | 332 | 422 | 58 | 26 | 71 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1065
4 | 7 | 10 | 1057 | 332 | 326 | 56 | 26 | 71 | 179 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1057
4 | 7 | 11 | 1042 | 332 | 194 | 56 | 26 | 71 | 273 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1042
4 | 7 | 12 | 1013 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 428 | 0 | 91 | 0 | 9 | -148 | 1013
4 | 7 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 566 | 0 | 96 | 0 | -97 | -164 | 1034
4 | 7 | 14 | 1018 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 706 | 0 | 92 | -35 | -220 | -161 | 1018
4 | 7 | 15 | 990 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 684 | 0 | 98 | -52 | -220 | -157 | 990
4 | 7 | 16 | 993 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 490 | 0 | 107 | 0 | -94 | -151 | 993
4 | 7 | 17 | 1003 | 332 | 172 | 79 | 26 | 71 | 222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1003
4 | 7 | 18 | 1024 | 332 | 376 | 102 | 26 | 71 | 24 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1024
4 | 7 | 19 | 1031 | 332 | 382 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1031
4 | 7 | 20 | 1008 | 332 | 347 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1008
4 | 7 | 21 | 978 | 332 | 320 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 978
4 | 7 | 22 | 950 | 332 | 302 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 950
4 | 7 | 23 | 922 | 332 | 290 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 922
4 | 8 | 0 | 879 | 332 | 207 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | -57 | 104 | 0 | 879
4 | 8 | 1 | 865 | 332 | 279 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | -67 | 4 | 0 | 865
4 | 8 | 2 | 899 | 332 | 231 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | -71 | 65 | 0 | 899
4 | 8 | 3 | 950 | 332 | 233 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | -68 | 204 | -107 | 950
4 | 8 | 4 | 975 | 332 | 233 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | -66 | 127 | 0 | 975
4 | 8 | 5 | 968 | 332 | 233 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | -67 | 194 | -65 | 968
4 | 8 | 6 | 932 | 332 | 317 | 70 | 26 | 71 | 47 | -17 | 147 | -61 | 0 | 0 | 932
4 | 8 | 7 | 892 | 332 | 279 | 64 | 26 | 71 | 318 | -114 | 141 | -59 | -25 | -141 | 892
4 | 8 | 8 | 891 | 332 | 251 | 62 | 26 | 71 | 671 | -241 | 148 | -62 | -222 | -145 | 891
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1006 | -360 | 156 | -152 | -222 | -149 | 914
4 | 8 | 10 | 929 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1258 | -612 | 136 | -132 | -221 | -133 | 929
4 | 8 | 11 | 937 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1392 | -737 | 132 | -128 | -221 | -134 | 937
4 | 8 | 12 | 929 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1431 | -784 | 148 | -144 | -221 | -134 | 929
4 | 8 | 13 | 914 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1350 | -731 | 176 | -170 | -210 | -134 | 914
4 | 8 | 14 | 897 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1191 | -580 | 171 | -166 | -222 | -133 | 897
4 | 8 | 15 | 890 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 938 | -336 | 168 | -149 | -214 | -154 | 890
4 | 8 | 16 | 899 | 332 | 307 | 64 | 26 | 71 | 599 | -215 | 152 | -63 | -222 | -152 | 899
4 | 8 | 17 | 931 | 332 | 299 | 79 | 26 | 71 | 260 | -93 | 137 | -57 | 12 | -135 | 931
4 | 8 | 18 | 971 | 332 | 285 | 102 | 26 | 71 | 28 | -10 | 117 | -49 | 204 | -135 | 971
4 | 8 | 19 | 995 | 332 | 405 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -40 | 0 | 0 | 995
4 | 8 | 20 | 983 | 332 | 407 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | -30 | 0 | 0 | 983
4 | 8 | 21 | 966 | 332 | 406 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -23 | 0 | 0 | 966
4 | 8 | 22 | 945 | 332 | 404 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -18 | 0 | 0 | 945
4 | 8 | 23 | 923 | 332 | 197 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -17 | 204 | 0 | 923
4 | 9 | 0 | 887 | 332 | 380 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -15 | 0 | 0 | 887
4 | 9 | 1 | 880 | 332 | 173 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -15 | 200 | 0 | 880
4 | 9 | 2 | 918 | 332 | 452 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -12 | 0 | -54 | 918
4 | 9 | 3 | 973 | 332 | 232 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -9 | 204 | 0 | 973
4 | 9 | 4 | 1000 | 332 | 264 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -7 | 204 | 0 | 1000
4 | 9 | 5 | 997 | 332 | 274 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -6 | 204 | 0 | 997
4 | 9 | 6 | 952 | 332 | 254 | 70 | 26 | 71 | 56 | -22 | 9 | -4 | 160 | 0 | 952
4 | 9 | 7 | 883 | 332 | 279 | 64 | 26 | 71 | 332 | -128 | 3 | -1 | 6 | -101 | 883
4 | 9 | 8 | 865 | 332 | 261 | 62 | 26 | 71 | 678 | -262 | 2 | -1 | -219 | -85 | 865
4 | 9 | 9 | 884 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1005 | -534 | 0 | 0 | -222 | 0 | 884
4 | 9 | 10 | 882 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1225 | -756 | 5 | -5 | -222 | 2 | 882
4 | 9 | 11 | 879 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1345 | -877 | 12 | -12 | -222 | 0 | 879
4 | 9 | 12 | 874 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1366 | -904 | 22 | -22 | -222 | 1 | 874
4 | 9 | 13 | 861 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1305 | -856 | 39 | -39 | -223 | 2 | 861
4 | 9 | 14 | 844 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1158 | -728 | 57 | -57 | -223 | 1 | 844
4 | 9 | 15 | 845 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 912 | -477 | 63 | -63 | -223 | -4 | 845
4 | 9 | 16 | 860 | 332 | 351 | 64 | 26 | 71 | 590 | -228 | 52 | -23 | -223 | -152 | 860
4 | 9 | 17 | 906 | 332 | 268 | 79 | 26 | 71 | 256 | -99 | 17 | -8 | 4 | -40 | 906
4 | 9 | 18 | 947 | 332 | 402 | 102 | 26 | 71 | 29 | -11 | 13 | -6 | 0 | -11 | 947
4 | 9 | 19 | 964 | 332 | 221 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -5 | 204 | 0 | 964
4 | 9 | 20 | 956 | 332 | 216 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -3 | 204 | 0 | 956
4 | 9 | 21 | 931 | 332 | 399 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 931
4 | 9 | 22 | 912 | 332 | 391 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 912
4 | 9 | 23 | 883 | 332 | 381 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 883
4 | 10 | 0 | 850 | 332 | 355 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 2 | 850
4 | 10 | 1 | 850 | 332 | 353 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2 | 850
4 | 10 | 2 | 895 | 332 | 210 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 170 | 3 | 895
4 | 10 | 3 | 953 | 332 | 214 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 204 | 3 | 953
4 | 10 | 4 | 985 | 332 | 245 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -2 | 204 | 3 | 985
4 | 10 | 5 | 1001 | 332 | 276 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 204 | 3 | 1001
4 | 10 | 6 | 994 | 332 | 239 | 70 | 26 | 71 | 53 | -8 | 8 | -1 | 204 | 0 | 994
4 | 10 | 7 | 953 | 332 | 211 | 64 | 26 | 71 | 290 | -44 | 4 | -1 | 0 | 0 | 953
4 | 10 | 8 | 955 | 332 | 243 | 62 | 26 | 71 | 617 | -93 | 3 | -1 | -221 | -84 | 955
4 | 10 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 912 | -178 | 4 | -3 | -220 | -145 | 1005
4 | 10 | 10 | 1016 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1117 | -383 | 10 | -7 | -220 | -134 | 1016
4 | 10 | 11 | 1014 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1215 | -484 | 15 | -11 | -220 | -134 | 1014
4 | 10 | 12 | 982 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1246 | -568 | 15 | -11 | -220 | -113 | 982
4 | 10 | 13 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1229 | -507 | 14 | -10 | -220 | -135 | 1004
4 | 10 | 14 | 995 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1074 | -362 | 21 | -15 | -220 | -139 | 995
4 | 10 | 15 | 992 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 842 | -128 | 20 | -14 | -220 | -145 | 992
4 | 10 | 16 | 994 | 332 | 232 | 64 | 26 | 71 | 541 | -82 | 14 | -2 | -62 | -140 | 994
4 | 10 | 17 | 998 | 332 | 292 | 79 | 26 | 71 | 222 | -34 | 12 | -2 | 0 | 0 | 998
4 | 10 | 18 | 1015 | 332 | 246 | 102 | 26 | 71 | 26 | -4 | 15 | -3 | 204 | 0 | 1015
4 | 10 | 19 | 1023 | 332 | 267 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -4 | 204 | 0 | 1023
4 | 10 | 20 | 998 | 332 | 238 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -5 | 204 | 0 | 998
4 | 10 | 21 | 968 | 332 | 197 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -8 | 204 | 0 | 968
4 | 10 | 22 | 943 | 332 | 378 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -10 | 0 | 0 | 943
4 | 10 | 23 | 915 | 332 | 361 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -12 | 0 | 0 | 915
4 | 11 | 0 | 871 | 332 | 312 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | 871
4 | 11 | 1 | 865 | 332 | 259 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -3 | 50 | 3 | 865
4 | 11 | 2 | 906 | 332 | 346 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -3 | 0 | 0 | 906
4 | 11 | 3 | 954 | 332 | 380 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -3 | 0 | 0 | 954
4 | 11 | 4 | 984 | 332 | 222 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -2 | 204 | 0 | 984
4 | 11 | 5 | 979 | 332 | 230 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -2 | 204 | 3 | 979
4 | 11 | 6 | 959 | 332 | 391 | 70 | 26 | 71 | 42 | -2 | 31 | -2 | 0 | 0 | 959
4 | 11 | 7 | 941 | 332 | 193 | 64 | 26 | 71 | 236 | -10 | 30 | -1 | 0 | 0 | 941
4 | 11 | 8 | 951 | 332 | 169 | 62 | 26 | 71 | 467 | -20 | 24 | -1 | -179 | 0 | 951
4 | 11 | 9 | 1002 | 332 | 178 | 58 | 26 | 71 | 616 | -26 | 36 | -2 | -220 | -67 | 1002
4 | 11 | 10 | 1003 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 738 | -32 | 44 | -27 | -220 | -133 | 1003
4 | 11 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 884 | -165 | 48 | -29 | -220 | -133 | 1018
4 | 11 | 12 | 998 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 998 | -303 | 61 | -37 | -220 | -134 | 998
4 | 11 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1008 | -309 | 83 | -50 | -220 | -134 | 1011
4 | 11 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 921 | -217 | 84 | -50 | -220 | -150 | 1004
4 | 11 | 15 | 994 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 728 | -41 | 87 | -52 | -220 | -145 | 994
4 | 11 | 16 | 1000 | 332 | 173 | 64 | 26 | 71 | 446 | -19 | 91 | -5 | -44 | -135 | 1000
4 | 11 | 17 | 1002 | 332 | 161 | 79 | 26 | 71 | 196 | -8 | 84 | -4 | 65 | 0 | 1002
4 | 11 | 18 | 1016 | 332 | 387 | 102 | 26 | 71 | 23 | -1 | 80 | -4 | 0 | 0 | 1016
4 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 405 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | -4 | 0 | 0 | 1017
4 | 11 | 20 | 991 | 332 | 385 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -4 | 0 | 0 | 991
4 | 11 | 21 | 954 | 332 | 153 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -4 | 201 | 0 | 954
4 | 11 | 22 | 937 | 332 | 349 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | 937
4 | 11 | 23 | 907 | 332 | 334 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -4 | 0 | 0 | 907
4 | 12 | 0 | 868 | 332 | 446 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 868
4 | 12 | 1 | 863 | 332 | 155 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 162 | 2 | 863
4 | 12 | 2 | 896 | 332 | 337 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 896
4 | 12 | 3 | 943 | 332 | 367 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 943
4 | 12 | 4 | 970 | 332 | 403 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 970
4 | 12 | 5 | 959 | 332 | 212 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 959
4 | 12 | 6 | 940 | 332 | 277 | 70 | 26 | 71 | 8 | 0 | 26 | 0 | 131 | -1 | 940
4 | 12 | 7 | 950 | 332 | 511 | 64 | 26 | 71 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 950
4 | 12 | 8 | 984 | 332 | 305 | 62 | 26 | 71 | 157 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 984
4 | 12 | 9 | 994 | 332 | 266 | 58 | 26 | 71 | 326 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 994
4 | 12 | 10 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 554 | 0 | 62 | 0 | -115 | -149 | 985
4 | 12 | 11 | 1015 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 764 | -44 | 72 | -40 | -220 | -150 | 1015
4 | 12 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1009 | -300 | 58 | -32 | -220 | -148 | 1000
4 | 12 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1052 | -333 | 48 | -27 | -220 | -147 | 1006
4 | 12 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1006 | -293 | 46 | -25 | -220 | -146 | 1004
4 | 12 | 15 | 996 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 822 | -117 | 37 | -20 | -220 | -143 | 996
4 | 12 | 16 | 990 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 572 | 0 | 34 | 0 | -114 | -143 | 990
4 | 12 | 17 | 998 | 332 | 206 | 79 | 26 | 71 | 250 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 998
4 | 12 | 18 | 1004 | 332 | 400 | 102 | 26 | 71 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1004
4 | 12 | 19 | 1013 | 332 | 451 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1013
4 | 12 | 20 | 994 | 332 | 238 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 994
4 | 12 | 21 | 961 | 332 | 411 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 961
4 | 12 | 22 | 943 | 332 | 205 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 943
4 | 12 | 23 | 922 | 332 | 205 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 922
4 | 13 | 0 | 880 | 332 | 377 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 | 880
4 | 13 | 1 | 878 | 332 | 375 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 3 | 878
4 | 13 | 2 | 920 | 332 | 232 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 174 | 3 | 920
4 | 13 | 3 | 974 | 332 | 265 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 204 | -27 | 974
4 | 13 | 4 | 1008 | 332 | 269 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -3 | 204 | 0 | 1008
4 | 13 | 5 | 1018 | 332 | 295 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 204 | 2 | 1018
4 | 13 | 6 | 1000 | 332 | 443 | 70 | 26 | 71 | 65 | -10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1000
4 | 13 | 7 | 947 | 332 | 217 | 64 | 26 | 71 | 326 | -50 | 9 | -2 | 0 | -46 | 947
4 | 13 | 8 | 959 | 332 | 247 | 62 | 26 | 71 | 633 | -97 | 4 | -1 | -221 | -97 | 959
4 | 13 | 9 | 1003 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 936 | -208 | 2 | 0 | -220 | -142 | 1003
4 | 13 | 10 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1148 | -417 | 1 | 0 | -220 | -134 | 1011
4 | 13 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1281 | -542 | 1 | 0 | -220 | -134 | 1019
4 | 13 | 12 | 996 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1312 | -596 | 1 | 0 | -220 | -134 | 996
4 | 13 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1245 | -514 | 1 | 0 | -220 | -134 | 1011
4 | 13 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1112 | -364 | 2 | -2 | -220 | -153 | 1011
4 | 13 | 15 | 998 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 865 | -133 | 2 | 0 | -220 | -153 | 998
4 | 13 | 16 | 1004 | 332 | 238 | 64 | 26 | 71 | 562 | -87 | 4 | -1 | -60 | -145 | 1004
4 | 13 | 17 | 1000 | 332 | 282 | 79 | 26 | 71 | 241 | -37 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1000
4 | 13 | 18 | 1011 | 332 | 243 | 102 | 26 | 71 | 27 | -4 | 12 | -2 | 204 | 0 | 1011
4 | 13 | 19 | 1015 | 332 | 466 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 3 | 1015
4 | 13 | 20 | 988 | 332 | 442 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | 0 | 988
4 | 13 | 21 | 953 | 332 | 405 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 953
4 | 13 | 22 | 932 | 332 | 385 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -7 | 0 | 0 | 932
4 | 13 | 23 | 912 | 332 | 378 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -8 | 0 | 0 | 912
4 | 14 | 0 | 868 | 332 | 331 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 868
4 | 14 | 1 | 858 | 332 | 319 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 14 | 2 | 898 | 332 | 352 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 898
4 | 14 | 3 | 949 | 332 | 393 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 949
4 | 14 | 4 | 983 | 332 | 227 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 983
4 | 14 | 5 | 981 | 332 | 275 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 165 | 0 | 981
4 | 14 | 6 | 958 | 332 | 385 | 70 | 26 | 71 | 36 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 958
4 | 14 | 7 | 949 | 332 | 284 | 64 | 26 | 71 | 126 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 949
4 | 14 | 8 | 995 | 332 | 294 | 62 | 26 | 71 | 145 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 | 995
4 | 14 | 9 | 1024 | 332 | 285 | 58 | 26 | 71 | 181 | 0 | 57 | 0 | 0 | 14 | 1024
4 | 14 | 10 | 1024 | 332 | 243 | 56 | 26 | 71 | 227 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 1024
4 | 14 | 11 | 1038 | 332 | 291 | 56 | 26 | 71 | 186 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10 | 1038
4 | 14 | 12 | 1003 | 332 | 278 | 56 | 26 | 71 | 172 | 0 | 59 | 0 | 0 | 9 | 1003
4 | 14 | 13 | 1039 | 332 | 321 | 56 | 26 | 71 | 171 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1039
4 | 14 | 14 | 1040 | 332 | 473 | 59 | 26 | 71 | 132 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1040
4 | 14 | 15 | 1041 | 332 | 369 | 60 | 26 | 71 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1041
4 | 14 | 16 | 1052 | 332 | 492 | 64 | 26 | 71 | 41 | 0 | 114 | 0 | 0 | -88 | 1052
4 | 14 | 17 | 1052 | 332 | 407 | 79 | 26 | 71 | 13 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1052
4 | 14 | 18 | 1071 | 332 | 402 | 102 | 26 | 71 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1071
4 | 14 | 19 | 1051 | 332 | 368 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1051
4 | 14 | 20 | 1016 | 332 | 341 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1016
4 | 14 | 21 | 985 | 332 | 355 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 985
4 | 14 | 22 | 955 | 332 | 348 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 955
4 | 14 | 23 | 927 | 332 | 345 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 15 | 0 | 881 | 332 | 309 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 881
4 | 15 | 1 | 866 | 332 | 287 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 866
4 | 15 | 2 | 903 | 332 | 235 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 87 | 1 | 903
4 | 15 | 3 | 950 | 332 | 354 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 15 | 4 | 961 | 332 | 387 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 961
4 | 15 | 5 | 940 | 332 | 393 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 940
4 | 15 | 6 | 904 | 332 | 179 | 70 | 26 | 71 | 2 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 904
4 | 15 | 7 | 906 | 332 | 370 | 64 | 26 | 71 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 906
4 | 15 | 8 | 940 | 332 | 163 | 62 | 26 | 71 | 66 | 0 | 18 | 0 | 204 | -2 | 940
4 | 15 | 9 | 952 | 332 | 285 | 58 | 26 | 71 | 166 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 952
4 | 15 | 10 | 946 | 332 | 163 | 56 | 26 | 71 | 340 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 946
4 | 15 | 11 | 951 | 332 | 164 | 56 | 26 | 71 | 342 | 0 | 39 | 0 | 0 | -79 | 951
4 | 15 | 12 | 947 | 332 | 163 | 56 | 26 | 71 | 301 | 0 | 48 | 0 | 0 | -50 | 947
4 | 15 | 13 | 951 | 332 | 164 | 56 | 26 | 71 | 247 | 0 | 60 | 0 | 0 | -5 | 951
4 | 15 | 14 | 936 | 332 | 162 | 59 | 26 | 71 | 210 | 0 | 82 | 0 | 0 | -6 | 936
4 | 15 | 15 | 940 | 332 | 181 | 60 | 26 | 71 | 170 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 940
4 | 15 | 16 | 944 | 332 | 213 | 64 | 26 | 71 | 130 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 944
4 | 15 | 17 | 961 | 332 | 165 | 79 | 26 | 71 | 63 | 0 | 106 | 0 | 204 | -85 | 961
4 | 15 | 18 | 988 | 332 | 483 | 102 | 26 | 71 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 988
4 | 15 | 19 | 980 | 332 | 349 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 980
4 | 15 | 20 | 958 | 332 | 322 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 958
4 | 15 | 21 | 929 | 332 | 298 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 929
4 | 15 | 22 | 898 | 332 | 291 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 898
4 | 15 | 23 | 877 | 332 | 304 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 877
4 | 16 | 0 | 844 | 332 | 322 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -27 | 0 | 0 | 844
4 | 16 | 1 | 833 | 332 | 317 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -22 | 0 | 0 | 833
4 | 16 | 2 | 867 | 332 | 335 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -22 | 0 | 0 | 867
4 | 16 | 3 | 920 | 332 | 368 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -22 | 0 | 0 | 920
4 | 16 | 4 | 943 | 332 | 393 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -23 | 0 | 0 | 943
4 | 16 | 5 | 927 | 332 | 385 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -25 | 0 | 0 | 927
4 | 16 | 6 | 864 | 332 | 252 | 70 | 26 | 71 | 67 | -26 | 69 | -31 | 0 | 34 | 864
4 | 16 | 7 | 832 | 332 | 270 | 64 | 26 | 71 | 257 | -99 | 38 | -17 | 0 | -110 | 832
4 | 16 | 8 | 828 | 332 | 270 | 62 | 26 | 71 | 555 | -214 | 22 | -10 | -223 | -63 | 828
4 | 16 | 9 | 860 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 848 | -401 | 39 | -39 | -223 | 1 | 860
4 | 16 | 10 | 867 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 998 | -542 | 66 | -66 | -223 | 1 | 867
4 | 16 | 11 | 882 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1097 | -604 | 101 | -101 | -222 | -22 | 882
4 | 16 | 12 | 883 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1037 | -565 | 118 | -118 | -222 | 0 | 883
4 | 16 | 13 | 873 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 972 | -512 | 146 | -146 | -222 | 2 | 873
4 | 16 | 14 | 857 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 833 | -391 | 159 | -159 | -223 | 2 | 857
4 | 16 | 15 | 861 | 332 | 253 | 60 | 26 | 71 | 652 | -252 | 159 | -71 | -223 | -146 | 861
4 | 16 | 16 | 866 | 332 | 381 | 64 | 26 | 71 | 428 | -165 | 147 | -66 | -207 | -145 | 866
4 | 16 | 17 | 900 | 332 | 291 | 79 | 26 | 71 | 178 | -69 | 139 | -62 | 0 | -85 | 900
4 | 16 | 18 | 936 | 332 | 314 | 102 | 26 | 71 | 22 | -8 | 139 | -62 | 0 | 0 | 936
4 | 16 | 19 | 948 | 332 | 269 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | -61 | 204 | -135 | 948
4 | 16 | 20 | 937 | 332 | 223 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | -60 | 107 | 0 | 937
4 | 16 | 21 | 912 | 332 | 214 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -54 | 124 | -22 | 912
4 | 16 | 22 | 881 | 332 | 206 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | -49 | 98 | 0 | 881
4 | 16 | 23 | 848 | 332 | 428 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | -45 | 0 | -133 | 848
4 | 17 | 0 | 818 | 332 | 169 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | -17 | 88 | 0 | 818
4 | 17 | 1 | 813 | 332 | 165 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -14 | 97 | 0 | 813
4 | 17 | 2 | 858 | 332 | 320 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -8 | 0 | 0 | 858
4 | 17 | 3 | 922 | 332 | 168 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -6 | 204 | 0 | 922
4 | 17 | 4 | 959 | 332 | 208 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -5 | 204 | 0 | 959
4 | 17 | 5 | 973 | 332 | 375 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -4 | 204 | -133 | 973
4 | 17 | 6 | 958 | 332 | 382 | 70 | 26 | 71 | 74 | -12 | 18 | -3 | 0 | 0 | 958
4 | 17 | 7 | 929 | 332 | 205 | 64 | 26 | 71 | 340 | -54 | 7 | -1 | 7 | -68 | 929
4 | 17 | 8 | 954 | 332 | 253 | 62 | 26 | 71 | 660 | -105 | 1 | 0 | -218 | -128 | 954
4 | 17 | 9 | 1006 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 976 | -255 | 2 | -2 | -220 | -130 | 1006
4 | 17 | 10 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1188 | -449 | 0 | 0 | -220 | -135 | 1017
4 | 17 | 11 | 1026 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1315 | -562 | 4 | -3 | -219 | -142 | 1026
4 | 17 | 12 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1330 | -614 | 14 | -10 | -220 | -138 | 995
4 | 17 | 13 | 1008 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1250 | -515 | 23 | -17 | -220 | -146 | 1008
4 | 17 | 14 | 1005 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1100 | -373 | 28 | -21 | -220 | -145 | 1005
4 | 17 | 15 | 998 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 854 | -136 | 18 | -13 | -220 | -142 | 998
4 | 17 | 16 | 998 | 332 | 239 | 64 | 26 | 71 | 550 | -88 | 13 | -2 | -67 | -140 | 998
4 | 17 | 17 | 1000 | 332 | 188 | 79 | 26 | 71 | 244 | -39 | 2 | 0 | 97 | 0 | 1000
4 | 17 | 18 | 1010 | 332 | 245 | 102 | 26 | 71 | 33 | -5 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1010
4 | 17 | 19 | 1017 | 332 | 274 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | 2 | 1017
4 | 17 | 20 | 994 | 332 | 252 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | 2 | 994
4 | 17 | 21 | 961 | 332 | 221 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 204 | 0 | 961
4 | 17 | 22 | 938 | 332 | 202 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -3 | 204 | 3 | 938
4 | 17 | 23 | 913 | 332 | 390 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -6 | 0 | 0 | 913
4 | 18 | 0 | 871 | 332 | 348 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -9 | 0 | 0 | 871
4 | 18 | 1 | 865 | 332 | 336 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -10 | 0 | 0 | 865
4 | 18 | 2 | 902 | 332 | 347 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -13 | 0 | 0 | 902
4 | 18 | 3 | 954 | 332 | 359 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | -18 | 0 | 0 | 954
4 | 18 | 4 | 988 | 332 | 383 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | -21 | 0 | 0 | 988
4 | 18 | 5 | 990 | 332 | 191 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | -22 | 204 | -1 | 990
4 | 18 | 6 | 959 | 332 | 311 | 70 | 26 | 71 | 68 | -12 | 117 | -24 | 0 | 0 | 959
4 | 18 | 7 | 935 | 332 | 222 | 64 | 26 | 71 | 278 | -49 | 114 | -23 | 7 | -107 | 935
4 | 18 | 8 | 955 | 332 | 265 | 62 | 26 | 71 | 569 | -100 | 78 | -16 | -194 | -138 | 955
4 | 18 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 862 | -152 | 93 | -70 | -220 | -143 | 1005
4 | 18 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1070 | -346 | 87 | -66 | -220 | -146 | 1012
4 | 18 | 11 | 1031 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1201 | -460 | 112 | -85 | -219 | -151 | 1031
4 | 18 | 12 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1230 | -513 | 110 | -83 | -220 | -153 | 1004
4 | 18 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1140 | -404 | 117 | -89 | -219 | -150 | 1028
4 | 18 | 14 | 1048 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 982 | -230 | 113 | -85 | -219 | -149 | 1048
4 | 18 | 15 | 1037 | 332 | 234 | 60 | 26 | 71 | 725 | -128 | 104 | -21 | -219 | -147 | 1037
4 | 18 | 16 | 1031 | 332 | 252 | 64 | 26 | 71 | 462 | -81 | 103 | -21 | -35 | -142 | 1031
4 | 18 | 17 | 1017 | 332 | 260 | 79 | 26 | 71 | 194 | -34 | 112 | -23 | 0 | 0 | 1017
4 | 18 | 18 | 1029 | 332 | 204 | 102 | 26 | 71 | 32 | -6 | 127 | -26 | 167 | 0 | 1029
4 | 18 | 19 | 1029 | 332 | 197 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | -25 | 202 | 0 | 1029
4 | 18 | 20 | 995 | 332 | 375 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | -22 | 0 | 0 | 995
4 | 18 | 21 | 961 | 332 | 185 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | -20 | 169 | 0 | 961
4 | 18 | 22 | 940 | 332 | 179 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | -16 | 180 | 0 | 940
4 | 18 | 23 | 916 | 332 | 286 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -14 | 80 | 0 | 916
4 | 19 | 0 | 873 | 332 | 156 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 172 | 1 | 873
4 | 19 | 1 | 865 | 332 | 323 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 19 | 2 | 895 | 332 | 341 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 895
4 | 19 | 3 | 945 | 332 | 373 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 945
4 | 19 | 4 | 971 | 332 | 402 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 971
4 | 19 | 5 | 959 | 332 | 540 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 959
4 | 19 | 6 | 929 | 332 | 355 | 70 | 26 | 71 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 929
4 | 19 | 7 | 920 | 332 | 363 | 64 | 26 | 71 | 176 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 920
4 | 19 | 8 | 953 | 332 | 164 | 62 | 26 | 71 | 361 | 0 | 19 | 0 | 0 | -82 | 953
4 | 19 | 9 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 515 | 0 | 20 | 0 | -27 | -143 | 1000
4 | 19 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 582 | 0 | 16 | 0 | -64 | -163 | 1004
4 | 19 | 11 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 590 | 0 | 15 | 0 | -57 | -164 | 1017
4 | 19 | 12 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 538 | 0 | 16 | 0 | -38 | -164 | 985
4 | 19 | 13 | 1019 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 486 | 0 | 17 | 0 | 9 | -133 | 1019
4 | 19 | 14 | 1029 | 332 | 171 | 59 | 26 | 71 | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 1029
4 | 19 | 15 | 1032 | 332 | 264 | 60 | 26 | 71 | 241 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1032
4 | 19 | 16 | 1040 | 332 | 356 | 64 | 26 | 71 | 120 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1040
4 | 19 | 17 | 1034 | 332 | 398 | 79 | 26 | 71 | 46 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1034
4 | 19 | 18 | 1048 | 332 | 431 | 102 | 26 | 71 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1048
4 | 19 | 19 | 1034 | 332 | 402 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 19 | 20 | 998 | 332 | 375 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 998
4 | 19 | 21 | 966 | 332 | 355 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 966
4 | 19 | 22 | 939 | 332 | 330 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 939
4 | 19 | 23 | 916 | 332 | 331 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 916
4 | 20 | 0 | 878 | 332 | 305 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 878
4 | 20 | 1 | 865 | 332 | 306 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 20 | 2 | 895 | 332 | 158 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 182 | 1 | 895
4 | 20 | 3 | 943 | 332 | 381 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 943
4 | 20 | 4 | 971 | 332 | 406 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 971
4 | 20 | 5 | 962 | 332 | 408 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 20 | 6 | 925 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 56 | 0 | 50 | 0 | 204 | -45 | 925
4 | 20 | 7 | 912 | 332 | 160 | 64 | 26 | 71 | 251 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 912
4 | 20 | 8 | 936 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 534 | 0 | 47 | 0 | -150 | -134 | 936
4 | 20 | 9 | 1004 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 768 | -46 | 56 | -31 | -220 | -158 | 1004
4 | 20 | 10 | 1042 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1026 | -265 | 69 | -38 | -219 | -164 | 1042
4 | 20 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1157 | -406 | 79 | -44 | -219 | -133 | 1067
4 | 20 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1166 | -451 | 88 | -48 | -219 | -135 | 1034
4 | 20 | 13 | 1063 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1060 | -314 | 83 | -46 | -219 | -134 | 1063
4 | 20 | 14 | 1061 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 924 | -152 | 77 | -42 | -219 | -163 | 1061
4 | 20 | 15 | 1040 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 667 | 0 | 85 | 0 | -215 | -134 | 1040
4 | 20 | 16 | 1042 | 332 | 221 | 64 | 26 | 71 | 376 | 0 | 80 | 0 | 0 | -128 | 1042
4 | 20 | 17 | 1031 | 332 | 285 | 79 | 26 | 71 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 20 | 18 | 1037 | 332 | 404 | 102 | 26 | 71 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1037
4 | 20 | 19 | 1031 | 332 | 405 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 20 | 20 | 998 | 332 | 369 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 998
4 | 20 | 21 | 959 | 332 | 339 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 20 | 22 | 937 | 332 | 162 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 182 | 2 | 937
4 | 20 | 23 | 915 | 332 | 160 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 184 | 1 | 915
4 | 21 | 0 | 872 | 332 | 156 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 163 | 1 | 872
4 | 21 | 1 | 859 | 332 | 155 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -42 | 859
4 | 21 | 2 | 889 | 332 | 328 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 889
4 | 21 | 3 | 936 | 332 | 162 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 192 | 1 | 936
4 | 21 | 4 | 962 | 332 | 380 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 21 | 5 | 957 | 332 | 389 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 957
4 | 21 | 6 | 928 | 332 | 231 | 70 | 26 | 71 | 36 | 0 | 55 | 0 | 107 | 0 | 928
4 | 21 | 7 | 916 | 332 | 202 | 64 | 26 | 71 | 152 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 916
4 | 21 | 8 | 957 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 264 | 0 | 65 | 0 | 8 | -19 | 957
4 | 21 | 9 | 994 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 438 | 0 | 70 | 0 | -151 | 2 | 994
4 | 21 | 10 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 576 | 0 | 89 | 0 | -220 | -72 | 1006
4 | 21 | 11 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 612 | 0 | 80 | 0 | -188 | -133 | 1004
4 | 21 | 12 | 979 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 653 | 0 | 88 | -11 | -220 | -164 | 979
4 | 21 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 701 | 0 | 99 | -38 | -220 | -164 | 1011
4 | 21 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 592 | 0 | 104 | 0 | -188 | -133 | 1011
4 | 21 | 15 | 1018 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 451 | 0 | 105 | 0 | -28 | -147 | 1018
4 | 21 | 16 | 1008 | 332 | 169 | 64 | 26 | 71 | 312 | 0 | 104 | 0 | 0 | -70 | 1008
4 | 21 | 17 | 1015 | 332 | 376 | 79 | 26 | 71 | 163 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1015
4 | 21 | 18 | 1018 | 332 | 344 | 102 | 26 | 71 | 30 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1018
4 | 21 | 19 | 1018 | 332 | 362 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1018
4 | 21 | 20 | 990 | 332 | 326 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 990
4 | 21 | 21 | 953 | 332 | 164 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 141 | 1 | 953
4 | 21 | 22 | 931 | 332 | 308 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 931
4 | 21 | 23 | 906 | 332 | 159 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 144 | 1 | 906
4 | 22 | 0 | 861 | 332 | 200 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -51 | 110 | 0 | 861
4 | 22 | 1 | 845 | 332 | 207 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | -59 | 77 | 0 | 845
4 | 22 | 2 | 872 | 332 | 210 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | -61 | 83 | 0 | 872
4 | 22 | 3 | 924 | 332 | 213 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | -63 | 108 | 0 | 924
4 | 22 | 4 | 950 | 332 | 212 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | -63 | 137 | 0 | 950
4 | 22 | 5 | 943 | 332 | 209 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 134 | -60 | 148 | 0 | 943
4 | 22 | 6 | 895 | 332 | 236 | 70 | 26 | 71 | 88 | -34 | 122 | -54 | 38 | 0 | 895
4 | 22 | 7 | 863 | 332 | 246 | 64 | 26 | 71 | 354 | -137 | 121 | -54 | -25 | -135 | 863
4 | 22 | 8 | 878 | 332 | 209 | 62 | 26 | 71 | 668 | -258 | 121 | -54 | -222 | -77 | 878
4 | 22 | 9 | 918 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 988 | -484 | 109 | -109 | -222 | 1 | 918
4 | 22 | 10 | 933 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1210 | -690 | 104 | -104 | -221 | 1 | 933
4 | 22 | 11 | 943 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1338 | -808 | 103 | -103 | -221 | 1 | 943
4 | 22 | 12 | 940 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1376 | -849 | 93 | -93 | -221 | 1 | 940
4 | 22 | 13 | 934 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1293 | -772 | 98 | -98 | -221 | 1 | 934
4 | 22 | 14 | 923 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1119 | -612 | 101 | -101 | -221 | 1 | 923
4 | 22 | 15 | 921 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 847 | -327 | 99 | -75 | -222 | -38 | 921
4 | 22 | 16 | 919 | 332 | 370 | 64 | 26 | 71 | 552 | -213 | 102 | -46 | -204 | -135 | 919
4 | 22 | 17 | 938 | 332 | 293 | 79 | 26 | 71 | 251 | -97 | 106 | -48 | 8 | -83 | 938
4 | 22 | 18 | 948 | 332 | 215 | 102 | 26 | 71 | 32 | -13 | 115 | -52 | 120 | 0 | 948
4 | 22 | 19 | 958 | 332 | 201 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -52 | 158 | 0 | 958
4 | 22 | 20 | 935 | 332 | 206 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | -57 | 94 | 32 | 935
4 | 22 | 21 | 906 | 332 | 204 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | -55 | 63 | 43 | 906
4 | 22 | 22 | 879 | 332 | 201 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | -52 | 97 | 0 | 879
4 | 22 | 23 | 860 | 332 | 195 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | -47 | 108 | 0 | 860
4 | 23 | 0 | 818 | 332 | 191 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | -41 | 89 | 0 | 818
4 | 23 | 1 | 806 | 332 | 189 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | -41 | 63 | 15 | 806
4 | 23 | 2 | 842 | 332 | 187 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | -37 | 106 | 0 | 842
4 | 23 | 3 | 897 | 332 | 188 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -38 | 97 | 41 | 897
4 | 23 | 4 | 933 | 332 | 184 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -35 | 182 | 0 | 933
4 | 23 | 5 | 927 | 332 | 182 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 73 | -33 | 191 | 2 | 927
4 | 23 | 6 | 876 | 332 | 218 | 70 | 26 | 71 | 94 | -36 | 77 | -34 | 24 | 34 | 876
4 | 23 | 7 | 822 | 332 | 325 | 64 | 26 | 71 | 373 | -144 | 69 | -31 | -139 | -124 | 822
4 | 23 | 8 | 818 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 692 | -290 | 64 | -64 | -224 | 1 | 818
4 | 23 | 9 | 850 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1008 | -571 | 87 | -87 | -223 | 1 | 850
4 | 23 | 10 | 873 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1226 | -765 | 90 | -90 | -222 | 1 | 873
4 | 23 | 11 | 885 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1344 | -872 | 88 | -88 | -222 | 2 | 885
4 | 23 | 12 | 890 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1361 | -882 | 96 | -96 | -222 | 0 | 890
4 | 23 | 13 | 883 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1280 | -808 | 89 | -89 | -222 | 0 | 883
4 | 23 | 14 | 871 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1056 | -600 | 86 | -86 | -223 | 2 | 871
4 | 23 | 15 | 871 | 332 | 290 | 60 | 26 | 71 | 663 | -256 | 78 | -35 | -223 | -135 | 871
4 | 23 | 16 | 878 | 332 | 329 | 64 | 26 | 71 | 382 | -148 | 69 | -31 | -81 | -135 | 878
4 | 23 | 17 | 906 | 332 | 255 | 79 | 26 | 71 | 170 | -65 | 68 | -30 | 0 | 0 | 906
4 | 23 | 18 | 943 | 332 | 353 | 102 | 26 | 71 | 24 | -9 | 79 | -35 | 0 | 0 | 943
4 | 23 | 19 | 950 | 332 | 512 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -32 | 0 | -135 | 950
4 | 23 | 20 | 928 | 332 | 355 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -32 | 0 | 0 | 928
4 | 23 | 21 | 897 | 332 | 327 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -34 | 0 | 0 | 897
4 | 23 | 22 | 872 | 332 | 313 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -34 | 0 | 0 | 872
4 | 23 | 23 | 844 | 332 | 312 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -28 | 0 | 0 | 844
4 | 24 | 0 | 804 | 332 | 239 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 804
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 235 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 792
4 | 24 | 2 | 840 | 332 | 285 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 24 | 3 | 897 | 332 | 316 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 897
4 | 24 | 4 | 933 | 332 | 349 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 933
4 | 24 | 5 | 939 | 332 | 364 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 939
4 | 24 | 6 | 927 | 332 | 335 | 70 | 26 | 71 | 22 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 927
4 | 24 | 7 | 935 | 332 | 272 | 64 | 26 | 71 | 83 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 935
4 | 24 | 8 | 966 | 332 | 223 | 62 | 26 | 71 | 176 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 966
4 | 24 | 9 | 998 | 332 | 168 | 58 | 26 | 71 | 284 | 0 | 71 | 0 | 0 | -12 | 998
4 | 24 | 10 | 1000 | 332 | 168 | 56 | 26 | 71 | 328 | 0 | 86 | 0 | 0 | -67 | 1000
4 | 24 | 11 | 1003 | 332 | 219 | 56 | 26 | 71 | 342 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1003
4 | 24 | 12 | 979 | 332 | 214 | 56 | 26 | 71 | 320 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 979
4 | 24 | 13 | 1009 | 332 | 169 | 56 | 26 | 71 | 266 | 0 | 92 | 0 | 0 | -3 | 1009
4 | 24 | 14 | 1013 | 332 | 228 | 59 | 26 | 71 | 200 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1013
4 | 24 | 15 | 1021 | 332 | 291 | 60 | 26 | 71 | 135 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1021
4 | 24 | 16 | 1035 | 332 | 367 | 64 | 26 | 71 | 69 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1035
4 | 24 | 17 | 1041 | 332 | 176 | 79 | 26 | 71 | 33 | 0 | 118 | 0 | 204 | 2 | 1041
4 | 24 | 18 | 1068 | 332 | 402 | 102 | 26 | 71 | 10 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1068
4 | 24 | 19 | 1066 | 332 | 210 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 204 | 0 | 1066
4 | 24 | 20 | 1034 | 332 | 402 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 24 | 21 | 997 | 332 | 380 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 997
4 | 24 | 22 | 959 | 332 | 361 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 24 | 23 | 925 | 332 | 349 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 925
4 | 25 | 0 | 878 | 332 | 296 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 878
4 | 25 | 1 | 867 | 332 | 278 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 867
4 | 25 | 2 | 899 | 332 | 295 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 899
4 | 25 | 3 | 957 | 332 | 328 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 957
4 | 25 | 4 | 991 | 332 | 368 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 991
4 | 25 | 5 | 995 | 332 | 377 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 995
4 | 25 | 6 | 984 | 332 | 359 | 70 | 26 | 71 | 12 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 984
4 | 25 | 7 | 990 | 332 | 334 | 64 | 26 | 71 | 53 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 990
4 | 25 | 8 | 1033 | 332 | 342 | 62 | 26 | 71 | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 1033
4 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 308 | 58 | 26 | 71 | 168 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1073
4 | 25 | 10 | 1081 | 332 | 307 | 56 | 26 | 71 | 193 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1081
4 | 25 | 11 | 1080 | 332 | 355 | 56 | 26 | 71 | 151 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1080
4 | 25 | 12 | 1050 | 332 | 331 | 56 | 26 | 71 | 139 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1050
4 | 25 | 13 | 1070 | 332 | 327 | 56 | 26 | 71 | 153 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1070
4 | 25 | 14 | 1075 | 332 | 342 | 59 | 26 | 71 | 137 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1075
4 | 25 | 15 | 1075 | 332 | 377 | 60 | 26 | 71 | 94 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1075
4 | 25 | 16 | 1082 | 332 | 219 | 64 | 26 | 71 | 43 | 0 | 123 | 0 | 204 | 0 | 1082
4 | 25 | 17 | 1097 | 332 | 236 | 79 | 26 | 71 | 13 | 0 | 136 | 0 | 204 | 0 | 1097
4 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 242 | 102 | 26 | 71 | 2 | 0 | 131 | 0 | 204 | 0 | 1110
4 | 25 | 19 | 1084 | 332 | 418 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1084
4 | 25 | 20 | 1049 | 332 | 390 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1049
4 | 25 | 21 | 1007 | 332 | 337 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1007
4 | 25 | 22 | 967 | 332 | 329 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 967
4 | 25 | 23 | 932 | 332 | 336 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 932
4 | 26 | 0 | 889 | 332 | 334 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -18 | 0 | 0 | 889
4 | 26 | 1 | 873 | 332 | 305 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | -21 | 0 | 0 | 873
4 | 26 | 2 | 903 | 332 | 306 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -24 | 0 | 0 | 903
4 | 26 | 3 | 954 | 332 | 321 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | -28 | 0 | 0 | 954
4 | 26 | 4 | 982 | 332 | 358 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | -27 | 0 | 0 | 982
4 | 26 | 5 | 984 | 332 | 197 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | -29 | 198 | -31 | 984
4 | 26 | 6 | 960 | 332 | 330 | 70 | 26 | 71 | 26 | -5 | 139 | -29 | 0 | 0 | 960
4 | 26 | 7 | 951 | 332 | 240 | 64 | 26 | 71 | 149 | -27 | 121 | -25 | 0 | 0 | 951
4 | 26 | 8 | 972 | 332 | 236 | 62 | 26 | 71 | 361 | -65 | 107 | -22 | 8 | -144 | 972
4 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 288 | 58 | 26 | 71 | 643 | -115 | 113 | -24 | -217 | -160 | 1015
4 | 26 | 10 | 1026 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 912 | -164 | 117 | -89 | -219 | -164 | 1026
4 | 26 | 11 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1198 | -443 | 128 | -98 | -219 | -165 | 1034
4 | 26 | 12 | 1014 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1355 | -623 | 135 | -103 | -220 | -163 | 1014
4 | 26 | 13 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1286 | -552 | 140 | -106 | -220 | -164 | 1017
4 | 26 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1148 | -426 | 147 | -112 | -220 | -162 | 1011
4 | 26 | 15 | 1002 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 917 | -207 | 139 | -106 | -220 | -158 | 1002
4 | 26 | 16 | 1000 | 332 | 268 | 64 | 26 | 71 | 620 | -111 | 131 | -27 | -220 | -154 | 1000
4 | 26 | 17 | 1005 | 332 | 245 | 79 | 26 | 71 | 300 | -54 | 103 | -21 | 0 | -76 | 1005
4 | 26 | 18 | 1013 | 332 | 358 | 102 | 26 | 71 | 50 | -9 | 105 | -22 | 0 | 0 | 1013
4 | 26 | 19 | 1027 | 332 | 215 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -19 | 204 | 0 | 1027
4 | 26 | 20 | 1002 | 332 | 397 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | -19 | 0 | 0 | 1002
4 | 26 | 21 | 973 | 332 | 390 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | -14 | 0 | 0 | 973
4 | 26 | 22 | 939 | 332 | 282 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -13 | 91 | 0 | 939
4 | 26 | 23 | 913 | 332 | 383 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -9 | 0 | 0 | 913
4 | 27 | 0 | 871 | 332 | 356 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -3 | 0 | 0 | 871
4 | 27 | 1 | 866 | 332 | 361 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -2 | 0 | 3 | 866
4 | 27 | 2 | 906 | 332 | 181 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -2 | 204 | 3 | 906
4 | 27 | 3 | 960 | 332 | 217 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -1 | 204 | 2 | 960
4 | 27 | 4 | 998 | 332 | 258 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -1 | 204 | 3 | 998
4 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 272 | 82 | 26 | 71 | 3 | 0 | 12 | -1 | 204 | 2 | 1003
4 | 27 | 6 | 986 | 332 | 181 | 70 | 26 | 71 | 114 | -10 | 16 | -2 | 204 | -16 | 986
4 | 27 | 7 | 948 | 332 | 188 | 64 | 26 | 71 | 407 | -37 | 10 | -1 | -92 | -20 | 948
4 | 27 | 8 | 965 | 332 | 169 | 62 | 26 | 71 | 728 | -66 | 14 | -1 | -221 | -149 | 965
4 | 27 | 9 | 1008 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1011 | -272 | 21 | -14 | -220 | -153 | 1008
4 | 27 | 10 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1214 | -483 | 27 | -17 | -220 | -135 | 1019
4 | 27 | 11 | 1029 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1268 | -531 | 38 | -25 | -219 | -135 | 1029
4 | 27 | 12 | 994 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1219 | -541 | 36 | -24 | -220 | -109 | 994
4 | 27 | 13 | 1005 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1123 | -408 | 34 | -22 | -220 | -135 | 1005
4 | 27 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 988 | -263 | 36 | -24 | -220 | -149 | 1004
4 | 27 | 15 | 1003 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 796 | -72 | 27 | -18 | -220 | -147 | 1003
4 | 27 | 16 | 998 | 332 | 198 | 64 | 26 | 71 | 505 | -46 | 14 | -2 | -29 | -135 | 998
4 | 27 | 17 | 995 | 332 | 261 | 79 | 26 | 71 | 247 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 995
4 | 27 | 18 | 1005 | 332 | 223 | 102 | 26 | 71 | 51 | -5 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1005
4 | 27 | 19 | 1014 | 332 | 404 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | -133 | 1014
4 | 27 | 20 | 993 | 332 | 248 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 3 | 993
4 | 27 | 21 | 956 | 332 | 208 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -2 | 204 | 3 | 956
4 | 27 | 22 | 929 | 332 | 388 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | 3 | 929
4 | 27 | 23 | 904 | 332 | 383 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | 3 | 904
4 | 28 | 0 | 867 | 332 | 364 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 0 | 867
4 | 28 | 1 | 856 | 332 | 350 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 2 | 856
4 | 28 | 2 | 887 | 332 | 365 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 3 | 887
4 | 28 | 3 | 939 | 332 | 392 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 939
4 | 28 | 4 | 974 | 332 | 226 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -3 | 204 | 0 | 974
4 | 28 | 5 | 977 | 332 | 227 | 82 | 26 | 71 | 2 | 0 | 37 | -4 | 204 | 0 | 977
4 | 28 | 6 | 948 | 332 | 176 | 70 | 26 | 71 | 87 | -8 | 34 | -4 | 164 | 0 | 948
4 | 28 | 7 | 922 | 332 | 181 | 64 | 26 | 71 | 301 | -28 | 26 | -3 | -48 | 0 | 922
4 | 28 | 8 | 946 | 332 | 208 | 62 | 26 | 71 | 618 | -58 | 9 | -1 | -221 | -100 | 946
4 | 28 | 9 | 1003 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 936 | -215 | 36 | -24 | -220 | -145 | 1003
4 | 28 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1144 | -420 | 49 | -32 | -220 | -133 | 1021
4 | 28 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1188 | -456 | 50 | -33 | -219 | -135 | 1028
4 | 28 | 12 | 980 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1156 | -568 | 69 | -46 | -220 | -44 | 980
4 | 28 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1053 | -344 | 66 | -43 | -220 | -134 | 1011
4 | 28 | 14 | 1012 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 857 | -135 | 60 | -40 | -220 | -146 | 1012
4 | 28 | 15 | 1000 | 332 | 212 | 60 | 26 | 71 | 624 | -58 | 48 | -5 | -220 | -90 | 1000
4 | 28 | 16 | 995 | 332 | 189 | 64 | 26 | 71 | 409 | -38 | 32 | -3 | 9 | -96 | 995
4 | 28 | 17 | 998 | 332 | 310 | 79 | 26 | 71 | 159 | -15 | 28 | -3 | 11 | 0 | 998
4 | 28 | 18 | 1003 | 332 | 421 | 102 | 26 | 71 | 22 | -2 | 35 | -4 | 0 | 0 | 1003
4 | 28 | 19 | 1000 | 332 | 223 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -5 | 204 | 0 | 1000
4 | 28 | 20 | 971 | 332 | 395 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -5 | 0 | 0 | 971
4 | 28 | 21 | 940 | 332 | 362 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -6 | 0 | 0 | 940
4 | 28 | 22 | 914 | 332 | 156 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -7 | 187 | 0 | 914
4 | 28 | 23 | 885 | 332 | 165 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -7 | 165 | 0 | 885
4 | 29 | 0 | 850 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 109 | 35 | 850
4 | 29 | 1 | 833 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 84 | 35 | 833
4 | 29 | 2 | 861 | 332 | 241 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 36 | 861
4 | 29 | 3 | 908 | 332 | 257 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 39 | 908
4 | 29 | 4 | 929 | 332 | 162 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 95 | 40 | 929
4 | 29 | 5 | 913 | 332 | 238 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 39 | 913
4 | 29 | 6 | 861 | 332 | 155 | 70 | 26 | 71 | 10 | 0 | 131 | 0 | 36 | 30 | 861
4 | 29 | 7 | 859 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 39 | 0 | 141 | 0 | 16 | 22 | 859
4 | 29 | 8 | 876 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 91 | 0 | 136 | 0 | 6 | 4 | 876
4 | 29 | 9 | 912 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 133 | 0 | 133 | 0 | 7 | 4 | 912
4 | 29 | 10 | 918 | 332 | 161 | 56 | 26 | 71 | 138 | 0 | 131 | 0 | 0 | 3 | 918
4 | 29 | 11 | 927 | 332 | 168 | 56 | 26 | 71 | 150 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 927
4 | 29 | 12 | 919 | 332 | 161 | 56 | 26 | 71 | 179 | 0 | 115 | 0 | -23 | 2 | 919
4 | 29 | 13 | 921 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 136 | 0 | 106 | 0 | 42 | 4 | 921
4 | 29 | 14 | 922 | 332 | 229 | 59 | 26 | 71 | 101 | 0 | 97 | 0 | 0 | 7 | 922
4 | 29 | 15 | 923 | 332 | 240 | 60 | 26 | 71 | 76 | 0 | 104 | 0 | 0 | 14 | 923
4 | 29 | 16 | 929 | 332 | 246 | 64 | 26 | 71 | 51 | 0 | 115 | 0 | 0 | 24 | 929
4 | 29 | 17 | 952 | 332 | 262 | 79 | 26 | 71 | 21 | 0 | 124 | 0 | 0 | 37 | 952
4 | 29 | 18 | 969 | 332 | 165 | 102 | 26 | 71 | 3 | 0 | 134 | 0 | 94 | 42 | 969
4 | 29 | 19 | 958 | 332 | 164 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 115 | 43 | 958
4 | 29 | 20 | 935 | 332 | 286 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 43 | 935
4 | 29 | 21 | 902 | 332 | 226 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 | 40 | 902
4 | 29 | 22 | 868 | 332 | 271 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 38 | 868
4 | 29 | 23 | 840 | 332 | 251 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 35 | 840
4 | 30 | 0 | 804 | 332 | 150 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 28 | 34 | 804
4 | 30 | 1 | 788 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 32 | 788
4 | 30 | 2 | 827 | 332 | 152 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 29 | 36 | 827
4 | 30 | 3 | 879 | 332 | 218 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 39 | 879
4 | 30 | 4 | 905 | 332 | 253 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 40 | 905
4 | 30 | 5 | 894 | 332 | 256 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 39 | 894
4 | 30 | 6 | 828 | 332 | 178 | 70 | 26 | 71 | 36 | 0 | 86 | 0 | 0 | 29 | 828
4 | 30 | 7 | 803 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 121 | 0 | 73 | 0 | -33 | 1 | 803
4 | 30 | 8 | 827 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 187 | 0 | 40 | 0 | -40 | 1 | 827
4 | 30 | 9 | 844 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 363 | 0 | 53 | 0 | -208 | 1 | 844
4 | 30 | 10 | 840 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 510 | 0 | 50 | 0 | -223 | -130 | 840
4 | 30 | 11 | 850 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 658 | -105 | 48 | -26 | -223 | -135 | 850
4 | 30 | 12 | 861 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 839 | -270 | 34 | -19 | -223 | -133 | 861
4 | 30 | 13 | 847 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 900 | -357 | 61 | -34 | -223 | -133 | 847
4 | 30 | 14 | 844 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 864 | -327 | 61 | -34 | -223 | -133 | 844
4 | 30 | 15 | 831 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 685 | -164 | 66 | -36 | -223 | -134 | 831
4 | 30 | 16 | 844 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 510 | 0 | 51 | -2 | -223 | -133 | 844
4 | 30 | 17 | 881 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 288 | 0 | 10 | 0 | -74 | 1 | 881
4 | 30 | 18 | 908 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 52 | 0 | 19 | 0 | 156 | 2 | 908
4 | 30 | 19 | 923 | 332 | 148 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 202 | 17 | 923
4 | 30 | 20 | 906 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 201 | 1 | 906
4 | 30 | 21 | 880 | 332 | 148 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 162 | 19 | 880
4 | 30 | 22 | 848 | 332 | 148 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 156 | 1 | 848
4 | 30 | 23 | 818 | 332 | 148 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 143 | 0 | 818
5 | 1 | 0 | 701 | 332 | 165 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -16 | 8 | 13 | 701
5 | 1 | 1 | 689 | 332 | 168 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -18 | 0 | 5 | 689
5 | 1 | 2 | 737 | 332 | 172 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -23 | 0 | 25 | 737
5 | 1 | 3 | 816 | 332 | 174 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -25 | 76 | 0 | 816
5 | 1 | 4 | 863 | 332 | 173 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -24 | 89 | 39 | 863
5 | 1 | 5 | 868 | 332 | 175 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 53 | -24 | 142 | 0 | 868
5 | 1 | 6 | 832 | 332 | 215 | 76 | 26 | 71 | 123 | -48 | 41 | -18 | 7 | 7 | 832
5 | 1 | 7 | 802 | 332 | 250 | 70 | 26 | 71 | 423 | -163 | 31 | -14 | -224 | 0 | 802
5 | 1 | 8 | 823 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 733 | -332 | 42 | -42 | -223 | 1 | 823
5 | 1 | 9 | 877 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1016 | -559 | 59 | -59 | -222 | 2 | 877
5 | 1 | 10 | 895 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1218 | -741 | 80 | -80 | -222 | 2 | 895
5 | 1 | 11 | 904 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1307 | -840 | 94 | -94 | -202 | 1 | 904
5 | 1 | 12 | 881 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1297 | -833 | 103 | -103 | -222 | 1 | 881
5 | 1 | 13 | 892 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1223 | -783 | 112 | -112 | -187 | 1 | 892
5 | 1 | 14 | 891 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1116 | -712 | 116 | -116 | -155 | 0 | 891
5 | 1 | 15 | 888 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 892 | -429 | 113 | -113 | -219 | 1 | 888
5 | 1 | 16 | 901 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 605 | -327 | 102 | -102 | -25 | 1 | 901
5 | 1 | 17 | 907 | 332 | 283 | 87 | 26 | 71 | 298 | -115 | 42 | -19 | -98 | 0 | 907
5 | 1 | 18 | 905 | 332 | 188 | 112 | 26 | 71 | 52 | -20 | 40 | -18 | 82 | 40 | 905
5 | 1 | 19 | 913 | 332 | 163 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -14 | 172 | 16 | 913
5 | 1 | 20 | 887 | 332 | 159 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -10 | 172 | 0 | 887
5 | 1 | 21 | 849 | 332 | 159 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -10 | 102 | 38 | 849
5 | 1 | 22 | 806 | 332 | 156 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -7 | 80 | 36 | 806
5 | 1 | 23 | 772 | 332 | 154 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -4 | 75 | 34 | 772
5 | 2 | 0 | 723 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -2 | 44 | 35 | 723
5 | 2 | 1 | 714 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -2 | 67 | 3 | 714
5 | 2 | 2 | 762 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 65 | 36 | 762
5 | 2 | 3 | 834 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -2 | 109 | 40 | 834
5 | 2 | 4 | 884 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 200 | 2 | 884
5 | 2 | 5 | 889 | 332 | 154 | 90 | 26 | 71 | 4 | -2 | 4 | -2 | 177 | 35 | 889
5 | 2 | 6 | 849 | 332 | 204 | 76 | 26 | 71 | 129 | -50 | 9 | -4 | 56 | 0 | 849
5 | 2 | 7 | 814 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 415 | -223 | 10 | -10 | -26 | 1 | 814
5 | 2 | 8 | 835 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 698 | -286 | 8 | -8 | -223 | 2 | 835
5 | 2 | 9 | 873 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 944 | -490 | 26 | -26 | -222 | 1 | 873
5 | 2 | 10 | 892 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1152 | -617 | 34 | -34 | -222 | -59 | 892
5 | 2 | 11 | 903 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1264 | -681 | 26 | -26 | -222 | -96 | 903
5 | 2 | 12 | 880 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1303 | -705 | 17 | -17 | -222 | -134 | 880
5 | 2 | 13 | 903 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1229 | -658 | 39 | -39 | -222 | -84 | 903
5 | 2 | 14 | 902 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1118 | -601 | 26 | -26 | -222 | -35 | 902
5 | 2 | 15 | 895 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 906 | -433 | 47 | -47 | -222 | 1 | 895
5 | 2 | 16 | 898 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 586 | -256 | 30 | -30 | -80 | 1 | 898
5 | 2 | 17 | 889 | 332 | 198 | 87 | 26 | 71 | 283 | -109 | 12 | -5 | -25 | 19 | 889
5 | 2 | 18 | 898 | 332 | 179 | 112 | 26 | 71 | 56 | -22 | 18 | -8 | 134 | 0 | 898
5 | 2 | 19 | 903 | 332 | 157 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -7 | 194 | 0 | 903
5 | 2 | 20 | 871 | 332 | 153 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -4 | 170 | 0 | 871
5 | 2 | 21 | 832 | 332 | 153 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -4 | 137 | 0 | 832
5 | 2 | 22 | 802 | 332 | 156 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -7 | 111 | 0 | 802
5 | 2 | 23 | 769 | 332 | 163 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -14 | 85 | 0 | 769
5 | 3 | 0 | 721 | 332 | 165 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -16 | 43 | 0 | 721
5 | 3 | 1 | 711 | 332 | 169 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | -20 | 23 | 0 | 711
5 | 3 | 2 | 751 | 332 | 167 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -18 | 50 | 0 | 751
5 | 3 | 3 | 825 | 332 | 167 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -17 | 103 | 0 | 825
5 | 3 | 4 | 862 | 332 | 163 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -14 | 149 | 0 | 862
5 | 3 | 5 | 846 | 332 | 167 | 90 | 26 | 71 | 5 | -2 | 36 | -16 | 137 | 0 | 846
5 | 3 | 6 | 776 | 332 | 174 | 76 | 26 | 71 | 121 | -47 | 42 | -19 | 0 | 0 | 776
5 | 3 | 7 | 739 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 404 | -282 | 41 | -41 | -32 | 2 | 739
5 | 3 | 8 | 735 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 716 | -502 | 38 | -38 | -123 | 0 | 735
5 | 3 | 9 | 769 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 981 | -687 | 69 | -69 | -167 | 2 | 769
5 | 3 | 10 | 782 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1154 | -809 | 72 | -72 | -203 | 2 | 782
5 | 3 | 11 | 789 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1222 | -857 | 72 | -72 | -215 | 1 | 789
5 | 3 | 12 | 799 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1229 | -861 | 79 | -79 | -208 | 1 | 799
5 | 3 | 13 | 795 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1094 | -767 | 65 | -65 | -171 | 1 | 795
5 | 3 | 14 | 784 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 886 | -621 | 60 | -60 | -125 | 2 | 784
5 | 3 | 15 | 783 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 596 | -415 | 59 | -59 | -42 | 1 | 783
5 | 3 | 16 | 781 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 297 | -164 | 38 | -38 | 0 | 1 | 781
5 | 3 | 17 | 823 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 117 | -45 | 23 | -10 | 91 | -73 | 823
5 | 3 | 18 | 856 | 332 | 166 | 112 | 26 | 71 | 13 | -5 | 24 | -11 | 128 | 0 | 856
5 | 3 | 19 | 860 | 332 | 162 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -13 | 137 | 0 | 860
5 | 3 | 20 | 836 | 332 | 165 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -16 | 106 | 0 | 836
5 | 3 | 21 | 795 | 332 | 170 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -21 | 62 | 0 | 795
5 | 3 | 22 | 767 | 332 | 170 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -21 | 47 | 0 | 767
5 | 3 | 23 | 741 | 332 | 174 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -24 | 34 | 0 | 741
5 | 4 | 0 | 701 | 332 | 161 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -11 | 4 | 0 | 701
5 | 4 | 1 | 689 | 332 | 155 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -10 | 0 | 0 | 689
5 | 4 | 2 | 730 | 332 | 158 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | -9 | 25 | 0 | 730
5 | 4 | 3 | 791 | 332 | 157 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -9 | 64 | 0 | 791
5 | 4 | 4 | 827 | 332 | 158 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -9 | 99 | 0 | 827
5 | 4 | 5 | 811 | 332 | 159 | 90 | 26 | 71 | 1 | 0 | 51 | -10 | 91 | 0 | 811
5 | 4 | 6 | 742 | 332 | 164 | 76 | 26 | 71 | 22 | -4 | 55 | -11 | 11 | 0 | 742
5 | 4 | 7 | 711 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 87 | -15 | 51 | -28 | -32 | 1 | 711
5 | 4 | 8 | 723 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 194 | -39 | 39 | -30 | -87 | 2 | 723
5 | 4 | 9 | 754 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 318 | -62 | 70 | -53 | -160 | 1 | 754
5 | 4 | 10 | 764 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 441 | -96 | 72 | -54 | -224 | -13 | 764
5 | 4 | 11 | 786 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 530 | -120 | 75 | -57 | -224 | -56 | 786
5 | 4 | 12 | 787 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 446 | -91 | 88 | -66 | -224 | -4 | 787
5 | 4 | 13 | 782 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 336 | -59 | 92 | -69 | -157 | 1 | 782
5 | 4 | 14 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 223 | -39 | 96 | -59 | -93 | 1 | 771
5 | 4 | 15 | 790 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 127 | -22 | 92 | -29 | -23 | 2 | 790
5 | 4 | 16 | 802 | 332 | 179 | 70 | 26 | 71 | 71 | -12 | 87 | -18 | 128 | -132 | 802
5 | 4 | 17 | 846 | 332 | 172 | 87 | 26 | 71 | 31 | -5 | 96 | -19 | 187 | -132 | 846
5 | 4 | 18 | 865 | 332 | 170 | 112 | 26 | 71 | 4 | -1 | 101 | -20 | 70 | 0 | 865
5 | 4 | 19 | 862 | 332 | 172 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | -22 | 61 | 0 | 862
5 | 4 | 20 | 835 | 332 | 169 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | -20 | 42 | 0 | 835
5 | 4 | 21 | 799 | 332 | 171 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | -22 | 5 | 0 | 799
5 | 4 | 22 | 771 | 332 | 153 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -24 | 0 | 0 | 771
5 | 4 | 23 | 742 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | -43 | 0 | 12 | 742
5 | 5 | 0 | 707 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -53 | 0 | 1 | 707
5 | 5 | 1 | 692 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | -79 | 0 | 1 | 692
5 | 5 | 2 | 733 | 332 | 152 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | -56 | 0 | 0 | 733
5 | 5 | 3 | 792 | 332 | 201 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | -52 | 121 | -128 | 792
5 | 5 | 4 | 825 | 332 | 206 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | -57 | 147 | -131 | 825
5 | 5 | 5 | 807 | 332 | 211 | 90 | 26 | 71 | 1 | -1 | 134 | -60 | 97 | -94 | 807
5 | 5 | 6 | 737 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 47 | -18 | 143 | -89 | 0 | 1 | 737
5 | 5 | 7 | 712 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 169 | -65 | 153 | -145 | -48 | 1 | 712
5 | 5 | 8 | 726 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 363 | -172 | 144 | -144 | -111 | 2 | 726
5 | 5 | 9 | 767 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 607 | -309 | 159 | -159 | -172 | 1 | 767
5 | 5 | 10 | 796 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 755 | -394 | 159 | -159 | -204 | 1 | 796
5 | 5 | 11 | 815 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 740 | -386 | 155 | -155 | -177 | 0 | 815
5 | 5 | 12 | 813 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 647 | -334 | 148 | -148 | -138 | 0 | 813
5 | 5 | 13 | 816 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 550 | -278 | 151 | -151 | -96 | 2 | 816
5 | 5 | 14 | 797 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 422 | -208 | 138 | -138 | -61 | 2 | 797
5 | 5 | 15 | 805 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 342 | -158 | 139 | -139 | -23 | 1 | 805
5 | 5 | 16 | 806 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 213 | -82 | 139 | -88 | -23 | 0 | 806
5 | 5 | 17 | 848 | 332 | 226 | 87 | 26 | 71 | 93 | -36 | 133 | -59 | -24 | -1 | 848
5 | 5 | 18 | 876 | 332 | 221 | 112 | 26 | 71 | 18 | -7 | 144 | -65 | 24 | 0 | 876
5 | 5 | 19 | 883 | 332 | 215 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | -66 | 42 | 0 | 883
5 | 5 | 20 | 853 | 332 | 220 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | -71 | 6 | -4 | 853
5 | 5 | 21 | 817 | 332 | 217 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | -70 | -24 | 0 | 817
5 | 5 | 22 | 787 | 332 | 173 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | -72 | 0 | 0 | 787
5 | 5 | 23 | 756 | 332 | 158 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | -76 | 0 | 0 | 756
5 | 6 | 0 | 716 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | -12 | -86 | 1 | 716
5 | 6 | 1 | 697 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | -12 | -103 | 2 | 697
5 | 6 | 2 | 732 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | -11 | -81 | 2 | 732
5 | 6 | 3 | 795 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | -11 | -42 | 1 | 795
5 | 6 | 4 | 825 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | -24 | 5 | 825
5 | 6 | 5 | 808 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 1 | 0 | 154 | 0 | -23 | 9 | 808
5 | 6 | 6 | 748 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 28 | 0 | 156 | -12 | -78 | 1 | 748
5 | 6 | 7 | 746 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 65 | 0 | 158 | -15 | -111 | 2 | 746
5 | 6 | 8 | 788 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 114 | 0 | 152 | -17 | -106 | 1 | 788
5 | 6 | 9 | 839 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 151 | 0 | 147 | -18 | -81 | 0 | 839
5 | 6 | 10 | 859 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 164 | 0 | 150 | -19 | -75 | 1 | 859
5 | 6 | 11 | 865 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 165 | 0 | 139 | -19 | -60 | 2 | 865
5 | 6 | 12 | 873 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 157 | 0 | 133 | -18 | -39 | 2 | 873
5 | 6 | 13 | 852 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 179 | 0 | 119 | -18 | -67 | 1 | 852
5 | 6 | 14 | 845 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 163 | 0 | 101 | -16 | -24 | -21 | 845
5 | 6 | 15 | 855 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 134 | 0 | 99 | 0 | 6 | -27 | 855
5 | 6 | 16 | 866 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 78 | 0 | 109 | 0 | 32 | 0 | 866
5 | 6 | 17 | 896 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 31 | 0 | 118 | 0 | 183 | -100 | 896
5 | 6 | 18 | 908 | 332 | 148 | 112 | 26 | 71 | 6 | 0 | 113 | 0 | 99 | 1 | 908
5 | 6 | 19 | 901 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 79 | 1 | 901
5 | 6 | 20 | 862 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 33 | 1 | 862
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 151 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -14 | 821
5 | 6 | 22 | 798 | 332 | 149 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -10 | 798
5 | 6 | 23 | 771 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -6 | 771
5 | 7 | 0 | 728 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -12 | 728
5 | 7 | 1 | 711 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -8 | 711
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 19 | 1 | 740
5 | 7 | 3 | 801 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 66 | 1 | 801
5 | 7 | 4 | 838 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 101 | 1 | 838
5 | 7 | 5 | 817 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 | 1 | 817
5 | 7 | 6 | 747 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 13 | 0 | 46 | 0 | 33 | 2 | 747
5 | 7 | 7 | 730 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 44 | 0 | 45 | 0 | 0 | -6 | 730
5 | 7 | 8 | 773 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 69 | 0 | 56 | 0 | 42 | -38 | 773
5 | 7 | 9 | 821 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 82 | 0 | 77 | 0 | 21 | 1 | 821
5 | 7 | 10 | 833 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 109 | 0 | 90 | 0 | 5 | -9 | 833
5 | 7 | 11 | 843 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 125 | 0 | 110 | 0 | 92 | -122 | 843
5 | 7 | 12 | 854 | 332 | 154 | 61 | 26 | 71 | 116 | 0 | 130 | 0 | 0 | -36 | 854
5 | 7 | 13 | 848 | 332 | 154 | 61 | 26 | 71 | 93 | 0 | 158 | 0 | 0 | -47 | 848
5 | 7 | 14 | 839 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 73 | 0 | 171 | 0 | 59 | -106 | 839
5 | 7 | 15 | 847 | 332 | 154 | 66 | 26 | 71 | 56 | 0 | 186 | 0 | 0 | -44 | 847
5 | 7 | 16 | 860 | 332 | 155 | 70 | 26 | 71 | 43 | 0 | 177 | 0 | 0 | -14 | 860
5 | 7 | 17 | 907 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 17 | 0 | 155 | 0 | 71 | 0 | 907
5 | 7 | 18 | 927 | 332 | 148 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 133 | 0 | 102 | 1 | 927
5 | 7 | 19 | 910 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 98 | 1 | 910
5 | 7 | 20 | 881 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 104 | -27 | 881
5 | 7 | 21 | 837 | 332 | 148 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 22 | 1 | 837
5 | 7 | 22 | 803 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 16 | -25 | 803
5 | 7 | 23 | 771 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -17 | 771
5 | 8 | 0 | 731 | 332 | 191 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | -42 | 0 | -64 | 731
5 | 8 | 1 | 714 | 332 | 195 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | -46 | -95 | 0 | 714
5 | 8 | 2 | 758 | 332 | 196 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | -47 | 0 | -70 | 758
5 | 8 | 3 | 828 | 332 | 201 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | -48 | 0 | -32 | 828
5 | 8 | 4 | 874 | 332 | 194 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | -45 | 31 | 0 | 874
5 | 8 | 5 | 883 | 332 | 196 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 163 | -45 | 47 | 0 | 883
5 | 8 | 6 | 854 | 332 | 213 | 76 | 26 | 71 | 90 | -22 | 152 | -42 | 6 | -48 | 854
5 | 8 | 7 | 847 | 332 | 189 | 70 | 26 | 71 | 287 | -69 | 131 | -36 | -24 | -130 | 847
5 | 8 | 8 | 893 | 332 | 240 | 67 | 26 | 71 | 562 | -135 | 116 | -32 | -222 | -132 | 893
5 | 8 | 9 | 954 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 850 | -204 | 131 | -109 | -221 | -133 | 954
5 | 8 | 10 | 958 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1065 | -409 | 129 | -107 | -221 | -137 | 958
5 | 8 | 11 | 976 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1245 | -573 | 123 | -103 | -220 | -134 | 976
5 | 8 | 12 | 937 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1247 | -617 | 143 | -118 | -221 | -135 | 937
5 | 8 | 13 | 964 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1143 | -484 | 129 | -107 | -221 | -134 | 964
5 | 8 | 14 | 957 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 948 | -302 | 133 | -111 | -221 | -132 | 957
5 | 8 | 15 | 956 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 770 | -185 | 122 | -41 | -221 | -132 | 956
5 | 8 | 16 | 932 | 332 | 282 | 70 | 26 | 71 | 536 | -129 | 119 | -33 | -208 | -134 | 932
5 | 8 | 17 | 949 | 332 | 304 | 87 | 26 | 71 | 254 | -61 | 98 | -27 | 0 | -135 | 949
5 | 8 | 18 | 961 | 332 | 207 | 112 | 26 | 71 | 60 | -14 | 99 | -28 | 96 | 0 | 961
5 | 8 | 19 | 980 | 332 | 176 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | -26 | 191 | 0 | 980
5 | 8 | 20 | 942 | 332 | 175 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -26 | 156 | 0 | 942
5 | 8 | 21 | 905 | 332 | 175 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -26 | 125 | 0 | 905
5 | 8 | 22 | 864 | 332 | 174 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | -24 | 103 | 0 | 864
5 | 8 | 23 | 828 | 332 | 271 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -21 | 0 | 0 | 828
5 | 9 | 0 | 775 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -18 | 70 | 0 | 775
5 | 9 | 1 | 760 | 332 | 164 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -15 | 64 | 0 | 760
5 | 9 | 2 | 801 | 332 | 164 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | -13 | 94 | 0 | 801
5 | 9 | 3 | 874 | 332 | 161 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -12 | 148 | 0 | 874
5 | 9 | 4 | 922 | 332 | 163 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -14 | 191 | 0 | 922
5 | 9 | 5 | 929 | 332 | 240 | 90 | 26 | 71 | 8 | -2 | 55 | -16 | 125 | 0 | 929
5 | 9 | 6 | 897 | 332 | 211 | 76 | 26 | 71 | 148 | -37 | 48 | -14 | 36 | 0 | 897
5 | 9 | 7 | 870 | 332 | 228 | 70 | 26 | 71 | 444 | -111 | 40 | -12 | -86 | -132 | 870
5 | 9 | 8 | 902 | 332 | 167 | 67 | 26 | 71 | 769 | -192 | 28 | -8 | -222 | -136 | 902
5 | 9 | 9 | 970 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1074 | -394 | 22 | -19 | -221 | -132 | 970
5 | 9 | 10 | 990 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1265 | -562 | 20 | -17 | -220 | -134 | 990
5 | 9 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1356 | -753 | 20 | -17 | -220 | -23 | 1001
5 | 9 | 12 | 974 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1393 | -842 | 23 | -20 | -220 | 2 | 974
5 | 9 | 13 | 997 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1315 | -606 | 24 | -21 | -220 | -133 | 997
5 | 9 | 14 | 996 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1181 | -476 | 19 | -16 | -220 | -134 | 996
5 | 9 | 15 | 982 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 936 | -234 | 15 | -12 | -220 | -146 | 982
5 | 9 | 16 | 987 | 332 | 307 | 70 | 26 | 71 | 618 | -155 | 12 | -3 | -151 | -140 | 987
5 | 9 | 17 | 976 | 332 | 245 | 87 | 26 | 71 | 297 | -74 | 15 | -4 | 0 | -19 | 976
5 | 9 | 18 | 976 | 332 | 187 | 112 | 26 | 71 | 69 | -17 | 11 | -3 | 188 | 0 | 976
5 | 9 | 19 | 980 | 332 | 226 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 204 | 0 | 980
5 | 9 | 20 | 943 | 332 | 323 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 204 | -132 | 943
5 | 9 | 21 | 901 | 332 | 152 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 203 | 3 | 901
5 | 9 | 22 | 866 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 203 | -14 | 866
5 | 9 | 23 | 828 | 332 | 318 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 3 | 828
5 | 10 | 0 | 781 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | -68 | 781
5 | 10 | 1 | 765 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 118 | 2 | 765
5 | 10 | 2 | 808 | 332 | 293 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 808
5 | 10 | 3 | 879 | 332 | 341 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 879
5 | 10 | 4 | 927 | 332 | 391 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 927
5 | 10 | 5 | 929 | 332 | 320 | 90 | 26 | 71 | 12 | -2 | 2 | 0 | 75 | 3 | 929
5 | 10 | 6 | 887 | 332 | 254 | 76 | 26 | 71 | 155 | -29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 887
5 | 10 | 7 | 848 | 332 | 221 | 70 | 26 | 71 | 388 | -72 | 2 | 0 | -148 | -42 | 848
5 | 10 | 8 | 901 | 332 | 185 | 67 | 26 | 71 | 723 | -134 | 0 | 0 | -222 | -147 | 901
5 | 10 | 9 | 967 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1000 | -299 | 0 | 0 | -221 | -153 | 967
5 | 10 | 10 | 990 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1202 | -496 | 0 | 0 | -220 | -134 | 990
5 | 10 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1309 | -598 | 0 | 0 | -220 | -119 | 1010
5 | 10 | 12 | 969 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1320 | -771 | 2 | -1 | -221 | 2 | 969
5 | 10 | 13 | 1002 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1255 | -538 | 3 | -2 | -220 | -134 | 1002
5 | 10 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1135 | -388 | 3 | -2 | -220 | -159 | 1011
5 | 10 | 15 | 1006 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 903 | -168 | 2 | -1 | -220 | -153 | 1006
5 | 10 | 16 | 1003 | 332 | 261 | 70 | 26 | 71 | 594 | -111 | 2 | 0 | -90 | -152 | 1003
5 | 10 | 17 | 983 | 332 | 225 | 87 | 26 | 71 | 296 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983
5 | 10 | 18 | 984 | 332 | 295 | 112 | 26 | 71 | 69 | -13 | 3 | -1 | 90 | 0 | 984
5 | 10 | 19 | 986 | 332 | 231 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 2 | 986
5 | 10 | 20 | 948 | 332 | 195 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | 2 | 948
5 | 10 | 21 | 906 | 332 | 159 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | 2 | 906
5 | 10 | 22 | 862 | 332 | 155 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 176 | 3 | 862
5 | 10 | 23 | 839 | 332 | 153 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | -25 | 839
5 | 11 | 0 | 789 | 332 | 289 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 789
5 | 11 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 121 | 2 | 771
5 | 11 | 2 | 809 | 332 | 150 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 142 | 3 | 809
5 | 11 | 3 | 877 | 332 | 336 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 877
5 | 11 | 4 | 917 | 332 | 375 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 917
5 | 11 | 5 | 914 | 332 | 485 | 90 | 26 | 71 | 9 | -1 | 9 | -2 | 0 | -105 | 914
5 | 11 | 6 | 871 | 332 | 182 | 76 | 26 | 71 | 144 | -22 | 11 | -2 | 53 | 0 | 871
5 | 11 | 7 | 845 | 332 | 216 | 70 | 26 | 71 | 420 | -64 | 11 | -2 | -138 | -97 | 845
5 | 11 | 8 | 902 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 731 | -111 | 12 | -9 | -222 | -143 | 902
5 | 11 | 9 | 971 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1006 | -323 | 9 | -6 | -221 | -134 | 971
5 | 11 | 10 | 995 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1177 | -467 | 4 | -3 | -220 | -134 | 995
5 | 11 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1242 | -510 | 5 | -4 | -220 | -133 | 1018
5 | 11 | 12 | 987 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1196 | -590 | 7 | -5 | -220 | -39 | 987
5 | 11 | 13 | 1016 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1083 | -354 | 10 | -8 | -220 | -133 | 1016
5 | 11 | 14 | 1019 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 897 | -159 | 14 | -10 | -220 | -145 | 1019
5 | 11 | 15 | 1002 | 332 | 251 | 66 | 26 | 71 | 656 | -100 | 13 | -2 | -181 | -130 | 1002
5 | 11 | 16 | 994 | 332 | 219 | 70 | 26 | 71 | 447 | -68 | 10 | -2 | 9 | -120 | 994
5 | 11 | 17 | 987 | 332 | 279 | 87 | 26 | 71 | 223 | -34 | 4 | -1 | 0 | 0 | 987
5 | 11 | 18 | 993 | 332 | 400 | 112 | 26 | 71 | 56 | -8 | 5 | -1 | 0 | 0 | 993
5 | 11 | 19 | 989 | 332 | 234 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 204 | 2 | 989
5 | 11 | 20 | 947 | 332 | 532 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -133 | 947
5 | 11 | 21 | 907 | 332 | 290 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 204 | -132 | 907
5 | 11 | 22 | 873 | 332 | 339 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 873
5 | 11 | 23 | 840 | 332 | 327 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 840
5 | 12 | 0 | 789 | 332 | 289 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 789
5 | 12 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 2 | 771
5 | 12 | 2 | 809 | 332 | 150 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -58 | 809
5 | 12 | 3 | 872 | 332 | 156 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -27 | 872
5 | 12 | 4 | 917 | 332 | 175 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 917
5 | 12 | 5 | 915 | 332 | 378 | 90 | 26 | 71 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 915
5 | 12 | 6 | 879 | 332 | 152 | 76 | 26 | 71 | 147 | -3 | 10 | 0 | 68 | 0 | 879
5 | 12 | 7 | 857 | 332 | 156 | 70 | 26 | 71 | 400 | -7 | 6 | 0 | -62 | -135 | 857
5 | 12 | 8 | 902 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 686 | -73 | 3 | -2 | -222 | -134 | 902
5 | 12 | 9 | 981 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 916 | -218 | 4 | -2 | -220 | -139 | 981
5 | 12 | 10 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1040 | -323 | 7 | -4 | -220 | -133 | 1005
5 | 12 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1165 | -425 | 9 | -5 | -219 | -135 | 1028
5 | 12 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1152 | -473 | 16 | -9 | -220 | -104 | 1000
5 | 12 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1014 | -272 | 17 | -10 | -219 | -134 | 1034
5 | 12 | 14 | 1032 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 760 | -14 | 15 | -9 | -219 | -143 | 1032
5 | 12 | 15 | 1002 | 332 | 158 | 66 | 26 | 71 | 493 | -9 | 18 | 0 | -153 | 0 | 1002
5 | 12 | 16 | 998 | 332 | 197 | 70 | 26 | 71 | 282 | -5 | 26 | -1 | 0 | 0 | 998
5 | 12 | 17 | 985 | 332 | 329 | 87 | 26 | 71 | 118 | -2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 985
5 | 12 | 18 | 994 | 332 | 196 | 112 | 26 | 71 | 24 | 0 | 27 | -1 | 204 | 3 | 994
5 | 12 | 19 | 987 | 332 | 414 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -1 | 0 | 2 | 987
5 | 12 | 20 | 951 | 332 | 386 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 951
5 | 12 | 21 | 903 | 332 | 348 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 903
5 | 12 | 22 | 874 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 203 | -24 | 874
5 | 12 | 23 | 841 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -1 | 203 | -37 | 841
5 | 13 | 0 | 790 | 332 | 149 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 146 | -27 | 790
5 | 13 | 1 | 765 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 108 | -15 | 765
5 | 13 | 2 | 797 | 332 | 241 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 797
5 | 13 | 3 | 857 | 332 | 274 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 857
5 | 13 | 4 | 889 | 332 | 302 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 889
5 | 13 | 5 | 871 | 332 | 289 | 90 | 26 | 71 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 871
5 | 13 | 6 | 814 | 332 | 151 | 76 | 26 | 71 | 22 | 0 | 80 | 0 | 55 | 1 | 814
5 | 13 | 7 | 808 | 332 | 150 | 70 | 26 | 71 | 62 | 0 | 99 | 0 | 0 | -2 | 808
5 | 13 | 8 | 854 | 332 | 166 | 67 | 26 | 71 | 83 | 0 | 98 | 0 | 0 | 11 | 854
5 | 13 | 9 | 886 | 332 | 159 | 63 | 26 | 71 | 140 | 0 | 87 | 0 | 0 | 8 | 886
5 | 13 | 10 | 886 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 194 | 0 | 102 | 0 | -50 | 2 | 886
5 | 13 | 11 | 895 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 188 | 0 | 118 | 0 | -45 | -4 | 895
5 | 13 | 12 | 876 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 193 | 0 | 115 | 0 | 6 | -76 | 876
5 | 13 | 13 | 881 | 332 | 157 | 61 | 26 | 71 | 177 | 0 | 110 | 0 | 81 | -134 | 881
5 | 13 | 14 | 882 | 332 | 157 | 65 | 26 | 71 | 151 | 0 | 115 | 0 | 0 | -35 | 882
5 | 13 | 15 | 886 | 332 | 158 | 66 | 26 | 71 | 118 | 0 | 93 | 0 | 22 | 0 | 886
5 | 13 | 16 | 898 | 332 | 236 | 70 | 26 | 71 | 81 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 898
5 | 13 | 17 | 912 | 332 | 293 | 87 | 26 | 71 | 34 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 912
5 | 13 | 18 | 935 | 332 | 162 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 52 | 0 | 170 | 2 | 935
5 | 13 | 19 | 925 | 332 | 342 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 925
5 | 13 | 20 | 892 | 332 | 304 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 892
5 | 13 | 21 | 856 | 332 | 288 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 856
5 | 13 | 22 | 822 | 332 | 274 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 822
5 | 13 | 23 | 797 | 332 | 321 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -45 | 797
5 | 14 | 0 | 747 | 332 | 246 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 3 | 747
5 | 14 | 1 | 734 | 332 | 236 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | 0 | 734
5 | 14 | 2 | 770 | 332 | 251 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 3 | 770
5 | 14 | 3 | 835 | 332 | 294 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 835
5 | 14 | 4 | 865 | 332 | 156 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 172 | 1 | 865
5 | 14 | 5 | 849 | 332 | 325 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 849
5 | 14 | 6 | 761 | 332 | 196 | 76 | 26 | 71 | 80 | -25 | 7 | -2 | 0 | 0 | 761
5 | 14 | 7 | 712 | 332 | 239 | 70 | 26 | 71 | 276 | -87 | 5 | -2 | -79 | -139 | 712
5 | 14 | 8 | 755 | 332 | 156 | 67 | 26 | 71 | 553 | -174 | 3 | -1 | -134 | -144 | 755
5 | 14 | 9 | 800 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 774 | -244 | 4 | -2 | -224 | -148 | 800
5 | 14 | 10 | 813 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 934 | -383 | 9 | -9 | -224 | -152 | 813
5 | 14 | 11 | 828 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1096 | -531 | 16 | -15 | -223 | -153 | 828
5 | 14 | 12 | 861 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1217 | -624 | 43 | -40 | -223 | -150 | 861
5 | 14 | 13 | 838 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1155 | -586 | 52 | -47 | -223 | -151 | 838
5 | 14 | 14 | 819 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1030 | -487 | 68 | -62 | -224 | -148 | 819
5 | 14 | 15 | 824 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 827 | -282 | 54 | -50 | -223 | -145 | 824
5 | 14 | 16 | 832 | 332 | 295 | 70 | 26 | 71 | 539 | -170 | 57 | -21 | -223 | -144 | 832
5 | 14 | 17 | 867 | 332 | 253 | 87 | 26 | 71 | 281 | -89 | 18 | -7 | 0 | -105 | 867
5 | 14 | 18 | 890 | 332 | 290 | 112 | 26 | 71 | 66 | -21 | 22 | -8 | 0 | 0 | 890
5 | 14 | 19 | 892 | 332 | 266 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -8 | 204 | -135 | 892
5 | 14 | 20 | 867 | 332 | 246 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -5 | 203 | -135 | 867
5 | 14 | 21 | 835 | 332 | 157 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 204 | -70 | 835
5 | 14 | 22 | 793 | 332 | 194 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -3 | 204 | -135 | 793
5 | 14 | 23 | 763 | 332 | 198 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -4 | 54 | 0 | 763
5 | 15 | 0 | 715 | 332 | 207 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 4 | 3 | 715
5 | 15 | 1 | 698 | 332 | 190 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 2 | 698
5 | 15 | 2 | 742 | 332 | 217 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 2 | 742
5 | 15 | 3 | 812 | 332 | 151 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -2 | 115 | 2 | 812
5 | 15 | 4 | 861 | 332 | 242 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -2 | 204 | -129 | 861
5 | 15 | 5 | 864 | 332 | 160 | 90 | 26 | 71 | 9 | -1 | 12 | -2 | 167 | 0 | 864
5 | 15 | 6 | 834 | 332 | 175 | 76 | 26 | 71 | 139 | -21 | 6 | -1 | 31 | 0 | 834
5 | 15 | 7 | 821 | 332 | 209 | 70 | 26 | 71 | 410 | -60 | 1 | 0 | -111 | -127 | 821
5 | 15 | 8 | 888 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 694 | -102 | 0 | 0 | -222 | -126 | 888
5 | 15 | 9 | 979 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 971 | -284 | 0 | 0 | -220 | -128 | 979
5 | 15 | 10 | 1007 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1149 | -431 | 1 | 0 | -220 | -130 | 1007
5 | 15 | 11 | 1036 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1245 | -498 | 2 | -1 | -219 | -131 | 1036
5 | 15 | 12 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1262 | -545 | 2 | 0 | -220 | -132 | 1005
5 | 15 | 13 | 1041 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1174 | -421 | 6 | -4 | -219 | -133 | 1041
5 | 15 | 14 | 1057 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1050 | -289 | 14 | -10 | -219 | -131 | 1057
5 | 15 | 15 | 1047 | 332 | 191 | 66 | 26 | 71 | 820 | -121 | 17 | -3 | -219 | -133 | 1047
5 | 15 | 16 | 1037 | 332 | 237 | 70 | 26 | 71 | 576 | -85 | 11 | -2 | -67 | -132 | 1037
5 | 15 | 17 | 1030 | 332 | 218 | 87 | 26 | 71 | 302 | -45 | 7 | -1 | 33 | 0 | 1030
5 | 15 | 18 | 1011 | 332 | 202 | 112 | 26 | 71 | 72 | -11 | 4 | -1 | 204 | 0 | 1011
5 | 15 | 19 | 1001 | 332 | 240 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -2 | 204 | 3 | 1001
5 | 15 | 20 | 955 | 332 | 397 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -3 | 0 | 0 | 955
5 | 15 | 21 | 910 | 332 | 360 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 0 | 910
5 | 15 | 22 | 872 | 332 | 338 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 872
5 | 15 | 23 | 832 | 332 | 152 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 204 | -34 | 832
5 | 16 | 0 | 782 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -1 | 187 | -60 | 782
5 | 16 | 1 | 760 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -2 | 101 | 3 | 760
5 | 16 | 2 | 792 | 332 | 180 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -2 | 204 | -121 | 792
5 | 16 | 3 | 851 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -2 | 180 | -32 | 851
5 | 16 | 4 | 901 | 332 | 347 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | 0 | 901
5 | 16 | 5 | 897 | 332 | 347 | 90 | 26 | 71 | 11 | -1 | 23 | -2 | 0 | 0 | 897
5 | 16 | 6 | 868 | 332 | 172 | 76 | 26 | 71 | 147 | -13 | 22 | -2 | 37 | 0 | 868
5 | 16 | 7 | 853 | 332 | 190 | 70 | 26 | 71 | 414 | -38 | 17 | -2 | -221 | -6 | 853
5 | 16 | 8 | 932 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 695 | -63 | 19 | -12 | -221 | -130 | 932
5 | 16 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 965 | -242 | 22 | -14 | -220 | -133 | 1018
5 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1152 | -386 | 15 | -10 | -219 | -133 | 1057
5 | 16 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1240 | -455 | 26 | -17 | -218 | -134 | 1080
5 | 16 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1258 | -506 | 43 | -28 | -219 | -134 | 1052
5 | 16 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1186 | -389 | 36 | -24 | -218 | -133 | 1096
5 | 16 | 14 | 1122 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1063 | -236 | 24 | -16 | -218 | -137 | 1122
5 | 16 | 15 | 1112 | 332 | 157 | 66 | 26 | 71 | 869 | -79 | 28 | -3 | -218 | -137 | 1112
5 | 16 | 16 | 1111 | 332 | 209 | 70 | 26 | 71 | 595 | -54 | 24 | -3 | -29 | -130 | 1111
5 | 16 | 17 | 1088 | 332 | 206 | 87 | 26 | 71 | 295 | -27 | 15 | -2 | 85 | 0 | 1088
5 | 16 | 18 | 1055 | 332 | 229 | 112 | 26 | 71 | 69 | -6 | 20 | -2 | 204 | 0 | 1055
5 | 16 | 19 | 1040 | 332 | 268 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -2 | 204 | 3 | 1040
5 | 16 | 20 | 996 | 332 | 223 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -3 | 204 | 0 | 996
5 | 16 | 21 | 939 | 332 | 381 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 2 | 939
5 | 16 | 22 | 900 | 332 | 484 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -125 | 900
5 | 16 | 23 | 861 | 332 | 155 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -2 | 204 | -17 | 861
5 | 17 | 0 | 804 | 332 | 198 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -1 | 93 | 2 | 804
5 | 17 | 1 | 775 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 159 | -35 | 775
5 | 17 | 2 | 800 | 332 | 277 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 3 | 800
5 | 17 | 3 | 859 | 332 | 155 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -1 | 157 | 2 | 859
5 | 17 | 4 | 902 | 332 | 359 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 902
5 | 17 | 5 | 904 | 332 | 364 | 90 | 26 | 71 | 12 | -1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 904
5 | 17 | 6 | 859 | 332 | 164 | 76 | 26 | 71 | 144 | -7 | 7 | 0 | 46 | 0 | 859
5 | 17 | 7 | 858 | 332 | 170 | 70 | 26 | 71 | 408 | -20 | 3 | 0 | -202 | 0 | 858
5 | 17 | 8 | 948 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 692 | -34 | 2 | 0 | -221 | -135 | 948
5 | 17 | 9 | 1052 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 962 | -194 | 1 | 0 | -219 | -138 | 1052
5 | 17 | 10 | 1092 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1111 | -298 | 1 | 0 | -218 | -142 | 1092
5 | 17 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1160 | -321 | 1 | 0 | -218 | -143 | 1117
5 | 17 | 12 | 1088 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1150 | -349 | 2 | -2 | -218 | -133 | 1088
5 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1047 | -197 | 8 | -5 | -217 | -145 | 1129
5 | 17 | 14 | 1133 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 953 | -105 | 10 | -6 | -217 | -144 | 1133
5 | 17 | 15 | 1117 | 332 | 189 | 66 | 26 | 71 | 812 | -40 | 15 | -1 | -210 | -143 | 1117
5 | 17 | 16 | 1113 | 332 | 205 | 70 | 26 | 71 | 488 | -24 | 22 | -1 | 0 | -76 | 1113
5 | 17 | 17 | 1078 | 332 | 345 | 87 | 26 | 71 | 201 | -10 | 28 | -2 | 0 | 0 | 1078
5 | 17 | 18 | 1065 | 332 | 443 | 112 | 26 | 71 | 53 | -3 | 29 | -2 | 4 | 0 | 1065
5 | 17 | 19 | 1054 | 332 | 485 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | 2 | 1054
5 | 17 | 20 | 1007 | 332 | 439 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | 2 | 1007
5 | 17 | 21 | 956 | 332 | 388 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | 2 | 956
5 | 17 | 22 | 913 | 332 | 356 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | 3 | 913
5 | 17 | 23 | 879 | 332 | 340 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | 0 | 879
5 | 18 | 0 | 821 | 332 | 403 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -126 | 821
5 | 18 | 1 | 792 | 332 | 237 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 792
5 | 18 | 2 | 814 | 332 | 230 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 814
5 | 18 | 3 | 869 | 332 | 260 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 869
5 | 18 | 4 | 909 | 332 | 307 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 909
5 | 18 | 5 | 918 | 332 | 316 | 90 | 26 | 71 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 918
5 | 18 | 6 | 880 | 332 | 233 | 76 | 26 | 71 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 880
5 | 18 | 7 | 873 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 131 | 0 | 94 | 0 | 6 | -5 | 873
5 | 18 | 8 | 954 | 332 | 165 | 67 | 26 | 71 | 180 | 0 | 102 | 0 | 0 | 11 | 954
5 | 18 | 9 | 1029 | 332 | 229 | 63 | 26 | 71 | 198 | 0 | 102 | 0 | 0 | 8 | 1029
5 | 18 | 10 | 1050 | 332 | 276 | 61 | 26 | 71 | 164 | 0 | 115 | 0 | 0 | 5 | 1050
5 | 18 | 11 | 1047 | 332 | 223 | 61 | 26 | 71 | 186 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4 | 1047
5 | 18 | 12 | 997 | 332 | 154 | 61 | 26 | 71 | 187 | 0 | 156 | 0 | 9 | 1 | 997
5 | 18 | 13 | 1037 | 332 | 263 | 61 | 26 | 71 | 153 | 0 | 159 | 0 | 0 | -28 | 1037
5 | 18 | 14 | 1039 | 332 | 269 | 65 | 26 | 71 | 119 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 1039
5 | 18 | 15 | 1025 | 332 | 273 | 66 | 26 | 71 | 88 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1025
5 | 18 | 16 | 1023 | 332 | 260 | 70 | 26 | 71 | 80 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1023
5 | 18 | 17 | 1013 | 332 | 275 | 87 | 26 | 71 | 38 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1013
5 | 18 | 18 | 1020 | 332 | 290 | 112 | 26 | 71 | 10 | 0 | 173 | 0 | 4 | 2 | 1020
5 | 18 | 19 | 998 | 332 | 168 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 96 | 2 | 998
5 | 18 | 20 | 957 | 332 | 164 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 187 | 0 | 62 | 0 | 957
5 | 18 | 21 | 916 | 332 | 198 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 916
5 | 18 | 22 | 886 | 332 | 190 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 886
5 | 18 | 23 | 854 | 332 | 155 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 171 | -131 | 854
5 | 19 | 0 | 806 | 332 | 174 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 806
5 | 19 | 1 | 781 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 26 | 1 | 781
5 | 19 | 2 | 815 | 332 | 200 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 2 | 815
5 | 19 | 3 | 873 | 332 | 264 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 873
5 | 19 | 4 | 917 | 332 | 322 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 917
5 | 19 | 5 | 916 | 332 | 160 | 90 | 26 | 71 | 2 | 0 | 50 | 0 | 185 | 0 | 916
5 | 19 | 6 | 889 | 332 | 445 | 76 | 26 | 71 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 889
5 | 19 | 7 | 887 | 332 | 257 | 70 | 26 | 71 | 93 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 887
5 | 19 | 8 | 953 | 332 | 164 | 67 | 26 | 71 | 212 | 0 | 32 | 0 | 48 | 1 | 953
5 | 19 | 9 | 1022 | 332 | 194 | 63 | 26 | 71 | 300 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1022
5 | 19 | 10 | 1018 | 332 | 177 | 61 | 26 | 71 | 306 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1018
5 | 19 | 11 | 1010 | 332 | 169 | 61 | 26 | 71 | 302 | 0 | 56 | 0 | 0 | -7 | 1010
5 | 19 | 12 | 976 | 332 | 166 | 61 | 26 | 71 | 325 | 0 | 64 | 0 | 0 | -69 | 976
5 | 19 | 13 | 1021 | 332 | 170 | 61 | 26 | 71 | 328 | 0 | 66 | 0 | 0 | -33 | 1021
5 | 19 | 14 | 1010 | 332 | 169 | 65 | 26 | 71 | 318 | 0 | 61 | 0 | 0 | -32 | 1010
5 | 19 | 15 | 1001 | 332 | 172 | 66 | 26 | 71 | 329 | 0 | 55 | 0 | 84 | -134 | 1001
5 | 19 | 16 | 1007 | 332 | 191 | 70 | 26 | 71 | 252 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1007
5 | 19 | 17 | 998 | 332 | 262 | 87 | 26 | 71 | 149 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 998
5 | 19 | 18 | 1001 | 332 | 338 | 112 | 26 | 71 | 45 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1001
5 | 19 | 19 | 988 | 332 | 357 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 988
5 | 19 | 20 | 958 | 332 | 339 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 958
5 | 19 | 21 | 911 | 332 | 307 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 911
5 | 19 | 22 | 876 | 332 | 289 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 876
5 | 19 | 23 | 843 | 332 | 279 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 843
5 | 20 | 0 | 792 | 332 | 157 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -9 | 87 | 0 | 792
5 | 20 | 1 | 769 | 332 | 158 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -9 | 63 | 0 | 769
5 | 20 | 2 | 793 | 332 | 157 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -8 | 74 | 0 | 793
5 | 20 | 3 | 847 | 332 | 157 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -8 | 131 | -26 | 847
5 | 20 | 4 | 890 | 332 | 157 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -8 | 150 | 0 | 890
5 | 20 | 5 | 881 | 332 | 157 | 90 | 26 | 71 | 7 | -1 | 50 | -7 | 156 | 0 | 881
5 | 20 | 6 | 820 | 332 | 167 | 76 | 26 | 71 | 100 | -12 | 40 | -6 | 26 | 0 | 820
5 | 20 | 7 | 789 | 332 | 188 | 70 | 26 | 71 | 256 | -32 | 42 | -6 | -24 | -134 | 789
5 | 20 | 8 | 813 | 332 | 210 | 67 | 26 | 71 | 446 | -55 | 39 | -6 | -224 | -93 | 813
5 | 20 | 9 | 883 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 677 | -84 | 36 | -25 | -222 | -139 | 883
5 | 20 | 10 | 916 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 848 | -217 | 37 | -26 | -222 | -142 | 916
5 | 20 | 11 | 913 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 906 | -280 | 44 | -30 | -222 | -143 | 913
5 | 20 | 12 | 908 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1002 | -396 | 42 | -29 | -222 | -127 | 908
5 | 20 | 13 | 930 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1082 | -439 | 43 | -30 | -221 | -143 | 930
5 | 20 | 14 | 922 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1016 | -383 | 38 | -27 | -221 | -143 | 922
5 | 20 | 15 | 928 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 840 | -201 | 31 | -21 | -221 | -143 | 928
5 | 20 | 16 | 920 | 332 | 221 | 70 | 26 | 71 | 567 | -70 | 22 | -3 | -181 | -135 | 920
5 | 20 | 17 | 939 | 332 | 186 | 87 | 26 | 71 | 275 | -34 | 19 | -3 | 8 | -28 | 939
5 | 20 | 18 | 938 | 332 | 242 | 112 | 26 | 71 | 70 | -9 | 14 | -2 | 82 | 0 | 938
5 | 20 | 19 | 934 | 332 | 175 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 204 | 2 | 934
5 | 20 | 20 | 903 | 332 | 159 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 189 | 2 | 903
5 | 20 | 21 | 861 | 332 | 155 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 159 | 3 | 861
5 | 20 | 22 | 824 | 332 | 152 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 1 | 824
5 | 20 | 23 | 795 | 332 | 286 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 795
5 | 21 | 0 | 745 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 101 | 1 | 745
5 | 21 | 1 | 722 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 77 | 2 | 722
5 | 21 | 2 | 748 | 332 | 232 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 3 | 748
5 | 21 | 3 | 807 | 332 | 150 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 118 | 2 | 807
5 | 21 | 4 | 848 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | -1 | 164 | 3 | 848
5 | 21 | 5 | 837 | 332 | 155 | 90 | 26 | 71 | 11 | -4 | 4 | -2 | 154 | 0 | 837
5 | 21 | 6 | 763 | 332 | 207 | 76 | 26 | 71 | 148 | -57 | 2 | -1 | 0 | -41 | 763
5 | 21 | 7 | 736 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 440 | -194 | 1 | 0 | -23 | -135 | 736
5 | 21 | 8 | 755 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 743 | -438 | 1 | 0 | -196 | 1 | 755
5 | 21 | 9 | 813 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1004 | -609 | 2 | -2 | -224 | 2 | 813
5 | 21 | 10 | 839 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1173 | -749 | 15 | -15 | -223 | 0 | 839
5 | 21 | 11 | 856 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1239 | -799 | 26 | -26 | -223 | 1 | 856
5 | 21 | 12 | 864 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1248 | -801 | 50 | -50 | -223 | 2 | 864
5 | 21 | 13 | 873 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1225 | -769 | 57 | -57 | -222 | 1 | 873
5 | 21 | 14 | 873 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1091 | -638 | 51 | -51 | -222 | 0 | 873
5 | 21 | 15 | 881 | 332 | 178 | 66 | 26 | 71 | 882 | -341 | 43 | -19 | -222 | -135 | 881
5 | 21 | 16 | 906 | 332 | 374 | 70 | 26 | 71 | 602 | -232 | 54 | -24 | -222 | -145 | 906
5 | 21 | 17 | 920 | 332 | 279 | 87 | 26 | 71 | 309 | -119 | 25 | -11 | 7 | -86 | 920
5 | 21 | 18 | 926 | 332 | 186 | 112 | 26 | 71 | 82 | -32 | 14 | -6 | 141 | 0 | 926
5 | 21 | 19 | 925 | 332 | 169 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -6 | 204 | 0 | 925
5 | 21 | 20 | 892 | 332 | 339 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | 0 | 892
5 | 21 | 21 | 854 | 332 | 308 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -7 | 0 | 0 | 854
5 | 21 | 22 | 809 | 332 | 159 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -7 | 117 | 0 | 809
5 | 21 | 23 | 782 | 332 | 243 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -6 | 29 | 0 | 782
5 | 22 | 0 | 730 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | 1 | 730
5 | 22 | 1 | 708 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 1 | 708
5 | 22 | 2 | 742 | 332 | 214 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 742
5 | 22 | 3 | 803 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 154 | -41 | 803
5 | 22 | 4 | 853 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 203 | -40 | 853
5 | 22 | 5 | 861 | 332 | 323 | 90 | 26 | 71 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 861
5 | 22 | 6 | 840 | 332 | 208 | 76 | 26 | 71 | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 840
5 | 22 | 7 | 840 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 326 | 0 | 4 | 0 | -138 | 1 | 840
5 | 22 | 8 | 890 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 560 | 0 | 1 | 0 | -186 | -129 | 890
5 | 22 | 9 | 988 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 832 | -131 | 0 | 0 | -220 | -133 | 988
5 | 22 | 10 | 1043 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1071 | -308 | 1 | 0 | -219 | -140 | 1043
5 | 22 | 11 | 1087 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1150 | -342 | 2 | -1 | -218 | -142 | 1087
5 | 22 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1032 | -274 | 3 | -2 | -219 | -144 | 1034
5 | 22 | 13 | 1075 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 846 | -51 | 9 | -5 | -218 | -144 | 1075
5 | 22 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 514 | 0 | 8 | 0 | 10 | -118 | 1056
5 | 22 | 15 | 1053 | 332 | 277 | 66 | 26 | 71 | 251 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1053
5 | 22 | 16 | 1051 | 332 | 341 | 70 | 26 | 71 | 106 | 0 | 34 | 0 | 204 | -133 | 1051
5 | 22 | 17 | 1036 | 332 | 232 | 87 | 26 | 71 | 44 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1036
5 | 22 | 18 | 1028 | 332 | 226 | 112 | 26 | 71 | 13 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1028
5 | 22 | 19 | 1011 | 332 | 415 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1011
5 | 22 | 20 | 969 | 332 | 190 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 196 | 0 | 969
5 | 22 | 21 | 915 | 332 | 332 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 915
5 | 22 | 22 | 888 | 332 | 316 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 888
5 | 22 | 23 | 854 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 203 | -61 | 854
5 | 23 | 0 | 797 | 332 | 254 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -11 | 0 | 0 | 797
5 | 23 | 1 | 773 | 332 | 160 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -11 | 85 | -11 | 773
5 | 23 | 2 | 794 | 332 | 325 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -13 | 0 | -96 | 794
5 | 23 | 3 | 853 | 332 | 254 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -15 | 0 | 0 | 853
5 | 23 | 4 | 910 | 332 | 167 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | -18 | 202 | -66 | 910
5 | 23 | 5 | 910 | 332 | 305 | 90 | 26 | 71 | 9 | -1 | 96 | -18 | 0 | 0 | 910
5 | 23 | 6 | 877 | 332 | 196 | 76 | 26 | 71 | 125 | -21 | 90 | -17 | 91 | -92 | 877
5 | 23 | 7 | 857 | 332 | 227 | 70 | 26 | 71 | 370 | -61 | 90 | -17 | -117 | -134 | 857
5 | 23 | 8 | 927 | 332 | 190 | 67 | 26 | 71 | 640 | -105 | 82 | -16 | -221 | -139 | 927
5 | 23 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 904 | -181 | 71 | -52 | -220 | -144 | 1018
5 | 23 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1088 | -329 | 76 | -56 | -219 | -150 | 1048
5 | 23 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1190 | -468 | 74 | -55 | -146 | -153 | 1080
5 | 23 | 12 | 1040 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1223 | -487 | 77 | -57 | -219 | -135 | 1040
5 | 23 | 13 | 1066 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1185 | -409 | 86 | -64 | -219 | -151 | 1066
5 | 23 | 14 | 1055 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1086 | -327 | 91 | -68 | -219 | -150 | 1055
5 | 23 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 902 | -148 | 85 | -63 | -219 | -147 | 1053
5 | 23 | 16 | 1029 | 332 | 270 | 70 | 26 | 71 | 643 | -106 | 79 | -15 | -202 | -139 | 1029
5 | 23 | 17 | 1031 | 332 | 242 | 87 | 26 | 71 | 340 | -56 | 69 | -13 | 0 | -67 | 1031
5 | 23 | 18 | 1009 | 332 | 340 | 112 | 26 | 71 | 91 | -15 | 64 | -12 | 0 | 0 | 1009
5 | 23 | 19 | 993 | 332 | 405 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -10 | 0 | 0 | 993
5 | 23 | 20 | 957 | 332 | 170 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -9 | 203 | 0 | 957
5 | 23 | 21 | 909 | 332 | 335 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -8 | 0 | 0 | 909
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 164 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -6 | 157 | 0 | 871
5 | 23 | 23 | 839 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -5 | 159 | -4 | 839
5 | 24 | 0 | 783 | 332 | 154 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -6 | 113 | 0 | 783
5 | 24 | 1 | 766 | 332 | 156 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -6 | 96 | 0 | 766
5 | 24 | 2 | 792 | 332 | 155 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -6 | 106 | 0 | 792
5 | 24 | 3 | 854 | 332 | 160 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -5 | 140 | 0 | 854
5 | 24 | 4 | 912 | 332 | 291 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -5 | 204 | -135 | 912
5 | 24 | 5 | 918 | 332 | 171 | 90 | 26 | 71 | 17 | -3 | 26 | -6 | 204 | -10 | 918
5 | 24 | 6 | 892 | 332 | 200 | 76 | 26 | 71 | 182 | -36 | 23 | -5 | 17 | 6 | 892
5 | 24 | 7 | 857 | 332 | 246 | 70 | 26 | 71 | 484 | -95 | 9 | -2 | -186 | -98 | 857
5 | 24 | 8 | 921 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 787 | -155 | 7 | -5 | -222 | -135 | 921
5 | 24 | 9 | 998 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1065 | -350 | 11 | -9 | -220 | -139 | 998
5 | 24 | 10 | 1027 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1244 | -509 | 34 | -26 | -219 | -135 | 1027
5 | 24 | 11 | 1041 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1320 | -573 | 38 | -30 | -219 | -133 | 1041
5 | 24 | 12 | 1012 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1332 | -749 | 48 | -38 | -220 | 1 | 1012
5 | 24 | 13 | 1051 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1274 | -519 | 46 | -36 | -219 | -133 | 1051
5 | 24 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1151 | -383 | 44 | -34 | -219 | -145 | 1056
5 | 24 | 15 | 1036 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 910 | -179 | 39 | -12 | -219 | -146 | 1036
5 | 24 | 16 | 1018 | 332 | 263 | 70 | 26 | 71 | 540 | -106 | 35 | -8 | -58 | -147 | 1018
5 | 24 | 17 | 1000 | 332 | 431 | 87 | 26 | 71 | 224 | -44 | 10 | -2 | 0 | -135 | 1000
5 | 24 | 18 | 1004 | 332 | 209 | 112 | 26 | 71 | 52 | -10 | 11 | -3 | 204 | 0 | 1004
5 | 24 | 19 | 1002 | 332 | 243 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -3 | 204 | 0 | 1002
5 | 24 | 20 | 962 | 332 | 204 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 204 | 3 | 962
5 | 24 | 21 | 917 | 332 | 369 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 2 | 917
5 | 24 | 22 | 880 | 332 | 350 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 880
5 | 24 | 23 | 845 | 332 | 154 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 | 1 | 845
5 | 25 | 0 | 798 | 332 | 301 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 798
5 | 25 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | -15 | 771
5 | 25 | 2 | 801 | 332 | 286 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 801
5 | 25 | 3 | 856 | 332 | 318 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 856
5 | 25 | 4 | 903 | 332 | 368 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 903
5 | 25 | 5 | 918 | 332 | 184 | 90 | 26 | 71 | 4 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 918
5 | 25 | 6 | 870 | 332 | 395 | 76 | 26 | 71 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | -105 | 870
5 | 25 | 7 | 861 | 332 | 163 | 70 | 26 | 71 | 180 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 861
5 | 25 | 8 | 906 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 335 | 0 | 24 | 0 | 7 | -104 | 906
5 | 25 | 9 | 964 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 523 | 0 | 18 | 0 | -70 | -147 | 964
5 | 25 | 10 | 991 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 720 | -1 | 14 | -8 | -220 | -152 | 991
5 | 25 | 11 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 834 | -104 | 13 | -7 | -220 | -154 | 1000
5 | 25 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 998 | -262 | 15 | -8 | -220 | -153 | 1008
5 | 25 | 13 | 1053 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 987 | -205 | 22 | -12 | -219 | -158 | 1053
5 | 25 | 14 | 1040 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 770 | -6 | 24 | -13 | -219 | -158 | 1040
5 | 25 | 15 | 1012 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 522 | 0 | 24 | 0 | -44 | -133 | 1012
5 | 25 | 16 | 1007 | 332 | 169 | 70 | 26 | 71 | 332 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 1007
5 | 25 | 17 | 1015 | 332 | 298 | 87 | 26 | 71 | 176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1015
5 | 25 | 18 | 1013 | 332 | 281 | 112 | 26 | 71 | 44 | 0 | 25 | 0 | 121 | 1 | 1013
5 | 25 | 19 | 1007 | 332 | 227 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1007
5 | 25 | 20 | 965 | 332 | 382 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 965
5 | 25 | 21 | 916 | 332 | 336 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 916
5 | 25 | 22 | 888 | 332 | 320 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 888
5 | 25 | 23 | 859 | 332 | 226 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -130 | 859
5 | 26 | 0 | 799 | 332 | 234 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 799
5 | 26 | 1 | 772 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 65 | -5 | 772
5 | 26 | 2 | 802 | 332 | 226 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 802
5 | 26 | 3 | 858 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 153 | -45 | 858
5 | 26 | 4 | 904 | 332 | 311 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 904
5 | 26 | 5 | 903 | 332 | 319 | 90 | 26 | 71 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 903
5 | 26 | 6 | 865 | 332 | 195 | 76 | 26 | 71 | 115 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 865
5 | 26 | 7 | 863 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 266 | 0 | 55 | 0 | 6 | -111 | 863
5 | 26 | 8 | 909 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 423 | 0 | 48 | 0 | -67 | -139 | 909
5 | 26 | 9 | 977 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 637 | 0 | 39 | 0 | -196 | -143 | 977
5 | 26 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 852 | -117 | 35 | -19 | -219 | -147 | 1023
5 | 26 | 11 | 1074 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1016 | -224 | 22 | -12 | -218 | -148 | 1074
5 | 26 | 12 | 1057 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1030 | -251 | 18 | -10 | -219 | -149 | 1057
5 | 26 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 956 | -149 | 18 | -10 | -218 | -149 | 1086
5 | 26 | 14 | 1087 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 884 | -85 | 20 | -11 | -218 | -145 | 1087
5 | 26 | 15 | 1077 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 709 | 0 | 22 | 0 | -154 | -143 | 1077
5 | 26 | 16 | 1074 | 332 | 210 | 70 | 26 | 71 | 454 | 0 | 29 | 0 | 0 | -118 | 1074
5 | 26 | 17 | 1059 | 332 | 292 | 87 | 26 | 71 | 221 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1059
5 | 26 | 18 | 1044 | 332 | 221 | 112 | 26 | 71 | 54 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1044
5 | 26 | 19 | 1031 | 332 | 256 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1031
5 | 26 | 20 | 986 | 332 | 321 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97 | 1 | 986
5 | 26 | 21 | 937 | 332 | 375 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 937
5 | 26 | 22 | 904 | 332 | 159 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 188 | 1 | 904
5 | 26 | 23 | 872 | 332 | 326 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 1 | 872
5 | 27 | 0 | 812 | 332 | 156 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -7 | 125 | 0 | 812
5 | 27 | 1 | 782 | 332 | 156 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -7 | 98 | 0 | 782
5 | 27 | 2 | 805 | 332 | 156 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -7 | 85 | 20 | 805
5 | 27 | 3 | 857 | 332 | 156 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -7 | 93 | 40 | 857
5 | 27 | 4 | 895 | 332 | 156 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -6 | 175 | 0 | 895
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 158 | 90 | 26 | 71 | 10 | -1 | 46 | -8 | 119 | 39 | 882
5 | 27 | 6 | 815 | 332 | 176 | 76 | 26 | 71 | 121 | -18 | 48 | -8 | 5 | -14 | 815
5 | 27 | 7 | 801 | 332 | 207 | 70 | 26 | 71 | 359 | -52 | 40 | -7 | -175 | -70 | 801
5 | 27 | 8 | 857 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 615 | -89 | 59 | -15 | -223 | -134 | 857
5 | 27 | 9 | 922 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 863 | -246 | 73 | -52 | -221 | -135 | 922
5 | 27 | 10 | 969 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1067 | -435 | 89 | -64 | -221 | -105 | 969
5 | 27 | 11 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1134 | -438 | 86 | -62 | -220 | -133 | 1005
5 | 27 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1073 | -382 | 87 | -63 | -220 | -133 | 1000
5 | 27 | 13 | 998 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 948 | -267 | 82 | -59 | -220 | -124 | 998
5 | 27 | 14 | 983 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 783 | -114 | 92 | -66 | -220 | -134 | 983
5 | 27 | 15 | 963 | 332 | 222 | 66 | 26 | 71 | 633 | -92 | 73 | -12 | -221 | -135 | 963
5 | 27 | 16 | 956 | 332 | 224 | 70 | 26 | 71 | 427 | -62 | 75 | -13 | -59 | -135 | 956
5 | 27 | 17 | 964 | 332 | 190 | 87 | 26 | 71 | 218 | -32 | 55 | -9 | 26 | 0 | 964
5 | 27 | 18 | 969 | 332 | 170 | 112 | 26 | 71 | 56 | -8 | 69 | -12 | 153 | 0 | 969
5 | 27 | 19 | 966 | 332 | 160 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -11 | 201 | 6 | 966
5 | 27 | 20 | 933 | 332 | 160 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -11 | 176 | 0 | 933
5 | 27 | 21 | 884 | 332 | 160 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -11 | 134 | 0 | 884
5 | 27 | 22 | 848 | 332 | 159 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -10 | 178 | -64 | 848
5 | 27 | 23 | 808 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -10 | 95 | 0 | 808
5 | 28 | 0 | 759 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -1 | 13 | 37 | 759
5 | 28 | 1 | 728 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 | 23 | 728
5 | 28 | 2 | 750 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 1 | 750
5 | 28 | 3 | 803 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 20 | 803
5 | 28 | 4 | 847 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 111 | 2 | 847
5 | 28 | 5 | 835 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 8 | 0 | 62 | -1 | 97 | 2 | 835
5 | 28 | 6 | 767 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 89 | -1 | 65 | -1 | 0 | -38 | 767
5 | 28 | 7 | 735 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 223 | -2 | 60 | 0 | -61 | -132 | 735
5 | 28 | 8 | 750 | 332 | 152 | 67 | 26 | 71 | 371 | -3 | 52 | 0 | -183 | -135 | 750
5 | 28 | 9 | 792 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 542 | -54 | 49 | -28 | -224 | -133 | 792
5 | 28 | 10 | 833 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 758 | -269 | 42 | -24 | -223 | -89 | 833
5 | 28 | 11 | 901 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 869 | -352 | 39 | -22 | -222 | -49 | 901
5 | 28 | 12 | 934 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 836 | -338 | 42 | -23 | -221 | 0 | 934
5 | 28 | 13 | 911 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 732 | -212 | 36 | -20 | -222 | -41 | 911
5 | 28 | 14 | 916 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 637 | -22 | 34 | -19 | -222 | -134 | 916
5 | 28 | 15 | 926 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 481 | -3 | 29 | 0 | -221 | -3 | 926
5 | 28 | 16 | 942 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 328 | -2 | 31 | 0 | 8 | -70 | 942
5 | 28 | 17 | 974 | 332 | 166 | 87 | 26 | 71 | 182 | -1 | 36 | 0 | 74 | 1 | 974
5 | 28 | 18 | 998 | 332 | 361 | 112 | 26 | 71 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 998
5 | 28 | 19 | 999 | 332 | 406 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 999
5 | 28 | 20 | 961 | 332 | 266 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 94 | 1 | 961
5 | 28 | 21 | 921 | 332 | 332 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 921
5 | 28 | 22 | 876 | 332 | 293 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 876
5 | 28 | 23 | 840 | 332 | 274 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 840
5 | 29 | 0 | 789 | 332 | 220 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 789
5 | 29 | 1 | 751 | 332 | 181 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 751
5 | 29 | 2 | 771 | 332 | 189 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 771
5 | 29 | 3 | 824 | 332 | 232 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 824
5 | 29 | 4 | 872 | 332 | 287 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 872
5 | 29 | 5 | 886 | 332 | 308 | 90 | 26 | 71 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 886
5 | 29 | 6 | 874 | 332 | 233 | 76 | 26 | 71 | 84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 874
5 | 29 | 7 | 904 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 233 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 904
5 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 220 | 67 | 26 | 71 | 405 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1020
5 | 29 | 9 | 1120 | 332 | 180 | 63 | 26 | 71 | 540 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 1120
5 | 29 | 10 | 1164 | 332 | 153 | 61 | 26 | 71 | 658 | 0 | 26 | 0 | -30 | -133 | 1164
5 | 29 | 11 | 1211 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 791 | 0 | 24 | 0 | -90 | -152 | 1211
5 | 29 | 12 | 1202 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 824 | 0 | 24 | 0 | -131 | -153 | 1202
5 | 29 | 13 | 1266 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 741 | 0 | 24 | 0 | 14 | -151 | 1266
5 | 29 | 14 | 1226 | 332 | 190 | 65 | 26 | 71 | 557 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 1226
5 | 29 | 15 | 1243 | 332 | 321 | 66 | 26 | 71 | 402 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1243
5 | 29 | 16 | 1223 | 332 | 455 | 70 | 26 | 71 | 247 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1223
5 | 29 | 17 | 1177 | 332 | 529 | 87 | 26 | 71 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1177
5 | 29 | 18 | 1165 | 332 | 586 | 112 | 26 | 71 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1165
5 | 29 | 19 | 1141 | 332 | 383 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1141
5 | 29 | 20 | 1086 | 332 | 533 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1086
5 | 29 | 21 | 1032 | 332 | 481 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1032
5 | 29 | 22 | 986 | 332 | 449 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 986
5 | 29 | 23 | 943 | 332 | 427 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 943
5 | 30 | 0 | 875 | 332 | 376 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 875
5 | 30 | 1 | 838 | 332 | 335 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 838
5 | 30 | 2 | 853 | 332 | 326 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 853
5 | 30 | 3 | 899 | 332 | 348 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 899
5 | 30 | 4 | 937 | 332 | 391 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 937
5 | 30 | 5 | 949 | 332 | 403 | 90 | 26 | 71 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 949
5 | 30 | 6 | 931 | 332 | 356 | 76 | 26 | 71 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 931
5 | 30 | 7 | 961 | 332 | 320 | 70 | 26 | 71 | 126 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 961
5 | 30 | 8 | 1062 | 332 | 336 | 67 | 26 | 71 | 221 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1062
5 | 30 | 9 | 1167 | 332 | 365 | 63 | 26 | 71 | 299 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1167
5 | 30 | 10 | 1165 | 332 | 184 | 61 | 26 | 71 | 320 | 0 | 9 | 0 | 204 | -42 | 1165
5 | 30 | 11 | 1169 | 332 | 278 | 61 | 26 | 71 | 391 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1169
5 | 30 | 12 | 1114 | 332 | 226 | 61 | 26 | 71 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1114
5 | 30 | 13 | 1173 | 332 | 288 | 61 | 26 | 71 | 384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1173
5 | 30 | 14 | 1182 | 332 | 329 | 65 | 26 | 71 | 347 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1182
5 | 30 | 15 | 1145 | 332 | 366 | 66 | 26 | 71 | 273 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1145
5 | 30 | 16 | 1140 | 332 | 441 | 70 | 26 | 71 | 192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1140
5 | 30 | 17 | 1124 | 332 | 284 | 87 | 26 | 71 | 108 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1124
5 | 30 | 18 | 1113 | 332 | 524 | 112 | 26 | 71 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1113
5 | 30 | 19 | 1088 | 332 | 510 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1088
5 | 30 | 20 | 1038 | 332 | 251 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1038
5 | 30 | 21 | 985 | 332 | 414 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 985
5 | 30 | 22 | 954 | 332 | 395 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 954
5 | 30 | 23 | 917 | 332 | 382 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 917
5 | 31 | 0 | 850 | 332 | 329 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 850
5 | 31 | 1 | 810 | 332 | 290 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 810
5 | 31 | 2 | 829 | 332 | 287 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 829
5 | 31 | 3 | 871 | 332 | 300 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 871
5 | 31 | 4 | 921 | 332 | 353 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 921
5 | 31 | 5 | 929 | 332 | 385 | 90 | 26 | 71 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 929
5 | 31 | 6 | 904 | 332 | 355 | 76 | 26 | 71 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 904
5 | 31 | 7 | 921 | 332 | 324 | 70 | 26 | 71 | 81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 921
5 | 31 | 8 | 1002 | 332 | 335 | 67 | 26 | 71 | 152 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1002
5 | 31 | 9 | 1063 | 332 | 320 | 63 | 26 | 71 | 233 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1063
5 | 31 | 10 | 1061 | 332 | 174 | 61 | 26 | 71 | 248 | 0 | 20 | 0 | 128 | 1 | 1061
5 | 31 | 11 | 1051 | 332 | 203 | 61 | 26 | 71 | 334 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1051
5 | 31 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 550 | 0 | 23 | 0 | -62 | -133 | 1016
5 | 31 | 13 | 1052 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 694 | 0 | 31 | 0 | -165 | -146 | 1052
5 | 31 | 14 | 1067 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 728 | 0 | 32 | 0 | -212 | -123 | 1067
5 | 31 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 573 | 0 | 42 | 0 | -74 | -126 | 1058
5 | 31 | 16 | 1067 | 332 | 175 | 70 | 26 | 71 | 364 | 0 | 48 | 0 | 0 | -19 | 1067
5 | 31 | 17 | 1058 | 332 | 309 | 87 | 26 | 71 | 187 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1058
5 | 31 | 18 | 1050 | 332 | 411 | 112 | 26 | 71 | 52 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1050
5 | 31 | 19 | 1030 | 332 | 441 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1030
5 | 31 | 20 | 990 | 332 | 394 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 990
5 | 31 | 21 | 938 | 332 | 346 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 938
5 | 31 | 22 | 905 | 332 | 320 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 905
5 | 31 | 23 | 871 | 332 | 316 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 1 | 0 | 849 | 332 | 288 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 1 | 1 | 820 | 332 | 250 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 1 | 2 | 842 | 332 | 251 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 842
6 | 1 | 3 | 884 | 332 | 262 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 1 | 4 | 924 | 332 | 311 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 924
6 | 1 | 5 | 935 | 332 | 331 | 112 | 26 | 71 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 1 | 6 | 910 | 332 | 265 | 94 | 26 | 71 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 910
6 | 1 | 7 | 905 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 180 | 0 | 73 | 0 | -25 | 13 | 905
6 | 1 | 8 | 965 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 371 | 0 | 63 | 0 | -27 | -101 | 965
6 | 1 | 9 | 1047 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 477 | 0 | 65 | 0 | -28 | -121 | 1047
6 | 1 | 10 | 1082 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 451 | 0 | 65 | 0 | -29 | -56 | 1082
6 | 1 | 11 | 1104 | 332 | 178 | 74 | 26 | 71 | 478 | 0 | 54 | 0 | 0 | -109 | 1104
6 | 1 | 12 | 1095 | 332 | 177 | 74 | 26 | 71 | 440 | 0 | 71 | 0 | 0 | -96 | 1095
6 | 1 | 13 | 1147 | 332 | 273 | 74 | 26 | 71 | 278 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1147
6 | 1 | 14 | 1117 | 332 | 321 | 79 | 26 | 71 | 198 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1117
6 | 1 | 15 | 1098 | 332 | 315 | 81 | 26 | 71 | 188 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1098
6 | 1 | 16 | 1102 | 332 | 375 | 86 | 26 | 71 | 123 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1102
6 | 1 | 17 | 1080 | 332 | 392 | 108 | 26 | 71 | 73 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1080
6 | 1 | 18 | 1075 | 332 | 404 | 141 | 26 | 71 | 25 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1075
6 | 1 | 19 | 1063 | 332 | 412 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1063
6 | 1 | 20 | 1023 | 332 | 366 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1023
6 | 1 | 21 | 979 | 332 | 323 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 979
6 | 1 | 22 | 952 | 332 | 312 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 952
6 | 1 | 23 | 927 | 332 | 320 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 2 | 0 | 876 | 332 | 298 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 876
6 | 2 | 1 | 845 | 332 | 266 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 845
6 | 2 | 2 | 863 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 2 | 3 | 902 | 332 | 287 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 902
6 | 2 | 4 | 937 | 332 | 327 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 937
6 | 2 | 5 | 941 | 332 | 163 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 62 | 0 | 172 | 1 | 941
6 | 2 | 6 | 925 | 332 | 309 | 94 | 26 | 71 | 31 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 925
6 | 2 | 7 | 950 | 332 | 313 | 87 | 26 | 71 | 57 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 950
6 | 2 | 8 | 1020 | 332 | 321 | 82 | 26 | 71 | 129 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1020
6 | 2 | 9 | 1087 | 332 | 243 | 77 | 26 | 71 | 294 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1087
6 | 2 | 10 | 1119 | 332 | 215 | 74 | 26 | 71 | 350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1119
6 | 2 | 11 | 1117 | 332 | 226 | 74 | 26 | 71 | 340 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1117
6 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 175 | 74 | 26 | 71 | 363 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 1072
6 | 2 | 13 | 1103 | 332 | 178 | 74 | 26 | 71 | 392 | 0 | 54 | 0 | 0 | -24 | 1103
6 | 2 | 14 | 1134 | 332 | 181 | 79 | 26 | 71 | 412 | 0 | 62 | 0 | 0 | -29 | 1134
6 | 2 | 15 | 1122 | 332 | 180 | 81 | 26 | 71 | 380 | 0 | 66 | 0 | 0 | -14 | 1122
6 | 2 | 16 | 1145 | 332 | 221 | 86 | 26 | 71 | 337 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1145
6 | 2 | 17 | 1124 | 332 | 303 | 108 | 26 | 71 | 208 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1124
6 | 2 | 18 | 1103 | 332 | 376 | 141 | 26 | 71 | 77 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1103
6 | 2 | 19 | 1071 | 332 | 412 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1071
6 | 2 | 20 | 1029 | 332 | 362 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1029
6 | 2 | 21 | 979 | 332 | 315 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 979
6 | 2 | 22 | 942 | 332 | 301 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 942
6 | 2 | 23 | 913 | 332 | 290 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 913
6 | 3 | 0 | 858 | 332 | 190 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -41 | 138 | -31 | 858
6 | 3 | 1 | 826 | 332 | 189 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | -39 | 78 | 0 | 826
6 | 3 | 2 | 838 | 332 | 186 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | -38 | 73 | 0 | 838
6 | 3 | 3 | 875 | 332 | 186 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | -38 | 78 | 0 | 875
6 | 3 | 4 | 910 | 332 | 183 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -34 | 125 | 0 | 910
6 | 3 | 5 | 904 | 332 | 187 | 112 | 26 | 71 | 17 | -7 | 68 | -30 | 202 | -74 | 904
6 | 3 | 6 | 868 | 332 | 245 | 94 | 26 | 71 | 179 | -68 | 60 | -27 | 6 | -50 | 868
6 | 3 | 7 | 844 | 332 | 190 | 87 | 26 | 71 | 460 | -175 | 44 | -20 | -36 | -135 | 844
6 | 3 | 8 | 890 | 332 | 230 | 82 | 26 | 71 | 762 | -290 | 62 | -27 | -222 | -136 | 890
6 | 3 | 9 | 939 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 1032 | -392 | 70 | -70 | -221 | -134 | 939
6 | 3 | 10 | 969 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1203 | -666 | 94 | -93 | -221 | 1 | 969
6 | 3 | 11 | 987 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1299 | -745 | 106 | -105 | -220 | 1 | 987
6 | 3 | 12 | 983 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1318 | -768 | 111 | -110 | -220 | 1 | 983
6 | 3 | 13 | 987 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1262 | -708 | 111 | -110 | -220 | 1 | 987
6 | 3 | 14 | 985 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1147 | -465 | 95 | -94 | -220 | -134 | 985
6 | 3 | 15 | 976 | 332 | 191 | 81 | 26 | 71 | 941 | -358 | 84 | -37 | -220 | -135 | 976
6 | 3 | 16 | 984 | 332 | 404 | 86 | 26 | 71 | 623 | -237 | 42 | -18 | -198 | -147 | 984
6 | 3 | 17 | 987 | 332 | 297 | 108 | 26 | 71 | 369 | -140 | 18 | -8 | 9 | -95 | 987
6 | 3 | 18 | 984 | 332 | 217 | 141 | 26 | 71 | 111 | -42 | 18 | -8 | 118 | 0 | 984
6 | 3 | 19 | 953 | 332 | 174 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -10 | 192 | 0 | 953
6 | 3 | 20 | 928 | 332 | 173 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -11 | 167 | 0 | 928
6 | 3 | 21 | 890 | 332 | 170 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -11 | 140 | 0 | 890
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 279 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -11 | 23 | 0 | 866
6 | 3 | 23 | 837 | 332 | 163 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -9 | 141 | 0 | 837
6 | 4 | 0 | 787 | 332 | 154 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -5 | 116 | 0 | 787
6 | 4 | 1 | 765 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -5 | 93 | 0 | 765
6 | 4 | 2 | 780 | 332 | 153 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 90 | 0 | 780
6 | 4 | 3 | 831 | 332 | 263 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | 0 | 831
6 | 4 | 4 | 870 | 332 | 161 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 144 | 0 | 870
6 | 4 | 5 | 876 | 332 | 157 | 112 | 26 | 71 | 17 | -5 | 7 | -3 | 162 | 0 | 876
6 | 4 | 6 | 823 | 332 | 205 | 94 | 26 | 71 | 170 | -54 | 7 | -2 | 5 | -31 | 823
6 | 4 | 7 | 786 | 332 | 157 | 87 | 26 | 71 | 423 | -133 | 6 | -2 | -46 | -135 | 786
6 | 4 | 8 | 802 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 688 | -284 | 4 | -3 | -224 | -38 | 802
6 | 4 | 9 | 858 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 890 | -462 | 4 | -3 | -223 | -2 | 858
6 | 4 | 10 | 886 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 948 | -494 | 2 | -1 | -222 | 2 | 886
6 | 4 | 11 | 900 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 904 | -436 | 2 | -2 | -222 | 3 | 900
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 922 | -314 | 4 | -3 | -222 | -134 | 904
6 | 4 | 13 | 914 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 990 | -357 | 5 | -4 | -222 | -149 | 914
6 | 4 | 14 | 917 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 921 | -290 | 7 | -6 | -222 | -149 | 917
6 | 4 | 15 | 923 | 332 | 248 | 81 | 26 | 71 | 774 | -244 | 10 | -4 | -221 | -150 | 923
6 | 4 | 16 | 940 | 332 | 339 | 86 | 26 | 71 | 593 | -187 | 9 | -3 | -177 | -149 | 940
6 | 4 | 17 | 973 | 332 | 279 | 108 | 26 | 71 | 350 | -110 | 9 | -3 | 0 | -89 | 973
6 | 4 | 18 | 977 | 332 | 330 | 141 | 26 | 71 | 101 | -32 | 12 | -4 | 0 | 0 | 977
6 | 4 | 19 | 957 | 332 | 173 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 204 | 0 | 957
6 | 4 | 20 | 933 | 332 | 487 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -5 | 0 | -135 | 933
6 | 4 | 21 | 897 | 332 | 320 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -6 | 0 | 0 | 897
6 | 4 | 22 | 858 | 332 | 162 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -6 | 204 | -68 | 858
6 | 4 | 23 | 826 | 332 | 158 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -5 | 137 | 0 | 826
6 | 5 | 0 | 780 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 | 1 | 780
6 | 5 | 1 | 754 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78 | 1 | 754
6 | 5 | 2 | 776 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 1 | 776
6 | 5 | 3 | 834 | 332 | 259 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 834
6 | 5 | 4 | 881 | 332 | 316 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 5 | 5 | 895 | 332 | 158 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 5 | 0 | 182 | 1 | 895
6 | 5 | 6 | 871 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 75 | 0 | 6 | 0 | 118 | 1 | 871
6 | 5 | 7 | 865 | 332 | 160 | 87 | 26 | 71 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 5 | 8 | 922 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 344 | 0 | 4 | 0 | 7 | -92 | 922
6 | 5 | 9 | 994 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 405 | 0 | 2 | 0 | 9 | -76 | 994
6 | 5 | 10 | 999 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 410 | 0 | 1 | 0 | -65 | 2 | 999
6 | 5 | 11 | 1017 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 533 | 0 | 2 | 0 | -35 | -134 | 1017
6 | 5 | 12 | 978 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 626 | 0 | 2 | 0 | -167 | -134 | 978
6 | 5 | 13 | 1035 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 688 | 0 | 2 | 0 | -173 | -133 | 1035
6 | 5 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 555 | 0 | 4 | 0 | -28 | -127 | 1060
6 | 5 | 15 | 1054 | 332 | 173 | 81 | 26 | 71 | 340 | 0 | 4 | 0 | 160 | -133 | 1054
6 | 5 | 16 | 1049 | 332 | 336 | 86 | 26 | 71 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1049
6 | 5 | 17 | 1041 | 332 | 376 | 108 | 26 | 71 | 97 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 1041
6 | 5 | 18 | 1039 | 332 | 233 | 141 | 26 | 71 | 30 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1039
6 | 5 | 19 | 1024 | 332 | 243 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1024
6 | 5 | 20 | 987 | 332 | 410 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 987
6 | 5 | 21 | 949 | 332 | 380 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 5 | 22 | 922 | 332 | 368 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 922
6 | 5 | 23 | 897 | 332 | 370 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 897
6 | 6 | 0 | 843 | 332 | 332 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 843
6 | 6 | 1 | 819 | 332 | 307 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 819
6 | 6 | 2 | 837 | 332 | 300 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 6 | 3 | 884 | 332 | 312 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 6 | 4 | 921 | 332 | 346 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 6 | 5 | 927 | 332 | 368 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 927
6 | 6 | 6 | 907 | 332 | 334 | 94 | 26 | 71 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 6 | 7 | 919 | 332 | 318 | 87 | 26 | 71 | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 919
6 | 6 | 8 | 990 | 332 | 350 | 82 | 26 | 71 | 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 990
6 | 6 | 9 | 1045 | 332 | 392 | 77 | 26 | 71 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1045
6 | 6 | 10 | 1051 | 332 | 373 | 74 | 26 | 71 | 85 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1051
6 | 6 | 11 | 1055 | 332 | 377 | 74 | 26 | 71 | 91 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1055
6 | 6 | 12 | 1013 | 332 | 307 | 74 | 26 | 71 | 118 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1013
6 | 6 | 13 | 1041 | 332 | 358 | 74 | 26 | 71 | 120 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1041
6 | 6 | 14 | 1039 | 332 | 367 | 79 | 26 | 71 | 124 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1039
6 | 6 | 15 | 1030 | 332 | 378 | 81 | 26 | 71 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1030
6 | 6 | 16 | 1032 | 332 | 397 | 86 | 26 | 71 | 93 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1032
6 | 6 | 17 | 1021 | 332 | 402 | 108 | 26 | 71 | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1021
6 | 6 | 18 | 1019 | 332 | 392 | 141 | 26 | 71 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1019
6 | 6 | 19 | 1007 | 332 | 402 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1007
6 | 6 | 20 | 968 | 332 | 371 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 968
6 | 6 | 21 | 935 | 332 | 347 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 6 | 22 | 910 | 332 | 348 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 910
6 | 6 | 23 | 884 | 332 | 346 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 7 | 0 | 837 | 332 | 312 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 7 | 1 | 808 | 332 | 278 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 808
6 | 7 | 2 | 834 | 332 | 280 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 834
6 | 7 | 3 | 882 | 332 | 300 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 7 | 4 | 923 | 332 | 345 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 7 | 5 | 924 | 332 | 347 | 112 | 26 | 71 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 924
6 | 7 | 6 | 897 | 332 | 216 | 94 | 26 | 71 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 897
6 | 7 | 7 | 897 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 404 | 0 | 6 | 0 | -100 | -77 | 897
6 | 7 | 8 | 963 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 689 | -22 | 2 | -1 | -221 | -143 | 963
6 | 7 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 929 | -177 | 2 | 0 | -219 | -151 | 1038
6 | 7 | 10 | 1075 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1080 | -280 | 1 | 0 | -218 | -159 | 1075
6 | 7 | 11 | 1110 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1138 | -300 | 0 | 0 | -218 | -161 | 1110
6 | 7 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1141 | -323 | 1 | 0 | -218 | -161 | 1091
6 | 7 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 953 | -138 | 1 | 0 | -218 | -133 | 1116
6 | 7 | 14 | 1111 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 798 | 0 | 2 | 0 | -218 | -127 | 1111
6 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 692 | 0 | 2 | 0 | -83 | -162 | 1107
6 | 7 | 16 | 1112 | 332 | 179 | 86 | 26 | 71 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | -103 | 1112
6 | 7 | 17 | 1099 | 332 | 289 | 108 | 26 | 71 | 269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1099
6 | 7 | 18 | 1073 | 332 | 417 | 141 | 26 | 71 | 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1073
6 | 7 | 19 | 1053 | 332 | 605 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1053
6 | 7 | 20 | 1013 | 332 | 432 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1013
6 | 7 | 21 | 965 | 332 | 389 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 7 | 22 | 938 | 332 | 379 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 938
6 | 7 | 23 | 907 | 332 | 375 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 8 | 0 | 859 | 332 | 345 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 859
6 | 8 | 1 | 834 | 332 | 153 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 1 | 834
6 | 8 | 2 | 844 | 332 | 436 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 844
6 | 8 | 3 | 886 | 332 | 157 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -43 | 886
6 | 8 | 4 | 925 | 332 | 351 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 925
6 | 8 | 5 | 934 | 332 | 356 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 8 | 6 | 916 | 332 | 338 | 94 | 26 | 71 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 916
6 | 8 | 7 | 923 | 332 | 161 | 87 | 26 | 71 | 42 | 0 | 74 | 0 | 130 | 0 | 923
6 | 8 | 8 | 989 | 332 | 309 | 82 | 26 | 71 | 83 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 989
6 | 8 | 9 | 1046 | 332 | 173 | 77 | 26 | 71 | 101 | 0 | 94 | 0 | 171 | 1 | 1046
6 | 8 | 10 | 1054 | 332 | 340 | 74 | 26 | 71 | 116 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1054
6 | 8 | 11 | 1065 | 332 | 388 | 74 | 26 | 71 | 107 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1065
6 | 8 | 12 | 1027 | 332 | 365 | 74 | 26 | 71 | 92 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1027
6 | 8 | 13 | 1054 | 332 | 401 | 74 | 26 | 71 | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1054
6 | 8 | 14 | 1053 | 332 | 397 | 79 | 26 | 71 | 85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1053
6 | 8 | 15 | 1037 | 332 | 321 | 81 | 26 | 71 | 117 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1037
6 | 8 | 16 | 1046 | 332 | 173 | 86 | 26 | 71 | 81 | 0 | 94 | 0 | 183 | 0 | 1046
6 | 8 | 17 | 1035 | 332 | 346 | 108 | 26 | 71 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1035
6 | 8 | 18 | 1033 | 332 | 363 | 141 | 26 | 71 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1033
6 | 8 | 19 | 1016 | 332 | 390 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1016
6 | 8 | 20 | 978 | 332 | 365 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 978
6 | 8 | 21 | 938 | 332 | 336 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 938
6 | 8 | 22 | 917 | 332 | 347 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 917
6 | 8 | 23 | 895 | 332 | 349 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 9 | 0 | 843 | 332 | 297 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 843
6 | 9 | 1 | 820 | 332 | 271 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 9 | 2 | 839 | 332 | 275 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 839
6 | 9 | 3 | 881 | 332 | 157 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 125 | 0 | 881
6 | 9 | 4 | 927 | 332 | 340 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 9 | 5 | 927 | 332 | 358 | 112 | 26 | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 9 | 6 | 890 | 332 | 241 | 94 | 26 | 71 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 9 | 7 | 889 | 332 | 182 | 87 | 26 | 71 | 280 | 0 | 2 | 0 | 0 | -91 | 889
6 | 9 | 8 | 940 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 453 | 0 | 1 | 0 | -29 | -144 | 940
6 | 9 | 9 | 1001 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 649 | 0 | 0 | 0 | -149 | -153 | 1001
6 | 9 | 10 | 1049 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 866 | -89 | 1 | 0 | -219 | -161 | 1049
6 | 9 | 11 | 1075 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 947 | -140 | 1 | 0 | -218 | -166 | 1075
6 | 9 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 876 | -95 | 1 | 0 | -219 | -162 | 1052
6 | 9 | 13 | 1084 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 801 | 0 | 1 | 0 | -218 | -151 | 1084
6 | 9 | 14 | 1099 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 701 | 0 | 3 | 0 | -98 | -163 | 1099
6 | 9 | 15 | 1096 | 332 | 177 | 81 | 26 | 71 | 446 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 1096
6 | 9 | 16 | 1087 | 332 | 318 | 86 | 26 | 71 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1087
6 | 9 | 17 | 1059 | 332 | 262 | 108 | 26 | 71 | 128 | 0 | 1 | 0 | 130 | 1 | 1059
6 | 9 | 18 | 1047 | 332 | 426 | 141 | 26 | 71 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1047
6 | 9 | 19 | 1036 | 332 | 457 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1036
6 | 9 | 20 | 1000 | 332 | 419 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1000
6 | 9 | 21 | 957 | 332 | 380 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 9 | 22 | 925 | 332 | 358 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 925
6 | 9 | 23 | 900 | 332 | 159 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 192 | 1 | 900
6 | 10 | 0 | 850 | 332 | 312 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 850
6 | 10 | 1 | 821 | 332 | 284 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 10 | 2 | 828 | 332 | 278 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 828
6 | 10 | 3 | 868 | 332 | 287 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 10 | 4 | 899 | 332 | 315 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 10 | 5 | 897 | 332 | 159 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 30 | 0 | 158 | 0 | 897
6 | 10 | 6 | 845 | 332 | 154 | 94 | 26 | 71 | 86 | 0 | 30 | 0 | 51 | 1 | 845
6 | 10 | 7 | 819 | 332 | 151 | 87 | 26 | 71 | 170 | 0 | 28 | 0 | 0 | -46 | 819
6 | 10 | 8 | 858 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 274 | 0 | 28 | 0 | -24 | -79 | 858
6 | 10 | 9 | 904 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 339 | 0 | 39 | 0 | -25 | -103 | 904
6 | 10 | 10 | 921 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 385 | 0 | 46 | 0 | -27 | -134 | 921
6 | 10 | 11 | 943 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 429 | 0 | 70 | 0 | -73 | -134 | 943
6 | 10 | 12 | 939 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 399 | 0 | 85 | 0 | -78 | -118 | 939
6 | 10 | 13 | 940 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 299 | 0 | 96 | 0 | 8 | -114 | 940
6 | 10 | 14 | 935 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 204 | 0 | 89 | 0 | 7 | -21 | 935
6 | 10 | 15 | 941 | 332 | 229 | 81 | 26 | 71 | 130 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 941
6 | 10 | 16 | 938 | 332 | 279 | 86 | 26 | 71 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 938
6 | 10 | 17 | 946 | 332 | 304 | 108 | 26 | 71 | 30 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 946
6 | 10 | 18 | 955 | 332 | 302 | 141 | 26 | 71 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 955
6 | 10 | 19 | 947 | 332 | 289 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 10 | 20 | 923 | 332 | 275 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 10 | 21 | 886 | 332 | 158 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | -122 | 886
6 | 10 | 22 | 869 | 332 | 231 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 869
6 | 10 | 23 | 849 | 332 | 234 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 11 | 0 | 807 | 332 | 217 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 11 | 1 | 780 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 39 | 1 | 780
6 | 11 | 2 | 802 | 332 | 186 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 802
6 | 11 | 3 | 846 | 332 | 208 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 846
6 | 11 | 4 | 883 | 332 | 157 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 95 | 1 | 883
6 | 11 | 5 | 878 | 332 | 252 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 878
6 | 11 | 6 | 826 | 332 | 152 | 94 | 26 | 71 | 19 | 0 | 84 | 0 | 47 | 1 | 826
6 | 11 | 7 | 797 | 332 | 149 | 87 | 26 | 71 | 86 | 0 | 64 | 0 | 0 | -18 | 797
6 | 11 | 8 | 818 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 275 | 0 | 44 | 0 | -24 | -136 | 818
6 | 11 | 9 | 862 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 424 | 0 | 31 | 0 | -101 | -146 | 862
6 | 11 | 10 | 888 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 459 | 0 | 33 | 0 | -104 | -151 | 888
6 | 11 | 11 | 913 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 516 | 0 | 36 | 0 | -139 | -151 | 913
6 | 11 | 12 | 932 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 538 | 0 | 42 | 0 | -162 | -137 | 932
6 | 11 | 13 | 914 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 472 | 0 | 36 | 0 | -112 | -133 | 914
6 | 11 | 14 | 906 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 485 | 0 | 29 | 0 | -130 | -134 | 906
6 | 11 | 15 | 903 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 403 | 0 | 29 | 0 | -45 | -142 | 903
6 | 11 | 16 | 929 | 332 | 162 | 86 | 26 | 71 | 295 | 0 | 30 | 0 | 0 | -73 | 929
6 | 11 | 17 | 952 | 332 | 218 | 108 | 26 | 71 | 162 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 952
6 | 11 | 18 | 970 | 332 | 301 | 141 | 26 | 71 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 970
6 | 11 | 19 | 974 | 332 | 166 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -9 | 974
6 | 11 | 20 | 944 | 332 | 324 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 11 | 21 | 911 | 332 | 293 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 11 | 22 | 879 | 332 | 280 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 879
6 | 11 | 23 | 851 | 332 | 280 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 12 | 0 | 803 | 332 | 150 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111 | 1 | 803
6 | 12 | 1 | 778 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | 1 | 778
6 | 12 | 2 | 801 | 332 | 240 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 801
6 | 12 | 3 | 849 | 332 | 258 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 12 | 4 | 890 | 332 | 312 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 12 | 5 | 905 | 332 | 336 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 905
6 | 12 | 6 | 883 | 332 | 250 | 94 | 26 | 71 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 883
6 | 12 | 7 | 898 | 332 | 159 | 87 | 26 | 71 | 275 | 0 | 12 | 0 | 0 | -64 | 898
6 | 12 | 8 | 971 | 332 | 154 | 82 | 26 | 71 | 441 | 0 | 17 | 0 | -25 | -127 | 971
6 | 12 | 9 | 1060 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 561 | 0 | 9 | 0 | -35 | -129 | 1060
6 | 12 | 10 | 1106 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 744 | 0 | 6 | 0 | -162 | -133 | 1106
6 | 12 | 11 | 1154 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 884 | -29 | 5 | -3 | -217 | -137 | 1154
6 | 12 | 12 | 1139 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 866 | -26 | 7 | -4 | -217 | -138 | 1139
6 | 12 | 13 | 1144 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 694 | 0 | 6 | 0 | -67 | -140 | 1144
6 | 12 | 14 | 1165 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 617 | 0 | 4 | 0 | 22 | -134 | 1165
6 | 12 | 15 | 1159 | 332 | 183 | 81 | 26 | 71 | 450 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1159
6 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 265 | 86 | 26 | 71 | 373 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1162
6 | 12 | 17 | 1162 | 332 | 354 | 108 | 26 | 71 | 262 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1162
6 | 12 | 18 | 1140 | 332 | 256 | 141 | 26 | 71 | 100 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1140
6 | 12 | 19 | 1105 | 332 | 522 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1105
6 | 12 | 20 | 1059 | 332 | 475 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1059
6 | 12 | 21 | 1008 | 332 | 431 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1008
6 | 12 | 22 | 969 | 332 | 207 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 969
6 | 12 | 23 | 939 | 332 | 205 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 939
6 | 13 | 0 | 886 | 332 | 371 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 13 | 1 | 850 | 332 | 335 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 850
6 | 13 | 2 | 863 | 332 | 327 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 13 | 3 | 900 | 332 | 332 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 13 | 4 | 936 | 332 | 167 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 936
6 | 13 | 5 | 940 | 332 | 384 | 112 | 26 | 71 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 13 | 6 | 919 | 332 | 287 | 94 | 26 | 71 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 919
6 | 13 | 7 | 932 | 332 | 162 | 87 | 26 | 71 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 932
6 | 13 | 8 | 1023 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 429 | 0 | 4 | 0 | 9 | -78 | 1023
6 | 13 | 9 | 1104 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 568 | 0 | 3 | 0 | -29 | -92 | 1104
6 | 13 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 688 | 0 | 3 | 0 | -61 | -134 | 1147
6 | 13 | 11 | 1170 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 639 | 0 | 3 | 0 | -31 | -92 | 1170
6 | 13 | 12 | 1119 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 581 | 0 | 5 | 0 | -30 | -88 | 1119
6 | 13 | 13 | 1160 | 332 | 183 | 74 | 26 | 71 | 510 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 1160
6 | 13 | 14 | 1161 | 332 | 241 | 79 | 26 | 71 | 397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1161
6 | 13 | 15 | 1163 | 332 | 340 | 81 | 26 | 71 | 288 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1163
6 | 13 | 16 | 1154 | 332 | 477 | 86 | 26 | 71 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1154
6 | 13 | 17 | 1134 | 332 | 496 | 108 | 26 | 71 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1134
6 | 13 | 18 | 1123 | 332 | 504 | 141 | 26 | 71 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1123
6 | 13 | 19 | 1114 | 332 | 520 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1114
6 | 13 | 20 | 1068 | 332 | 320 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 153 | 0 | 1068
6 | 13 | 21 | 1023 | 332 | 431 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1023
6 | 13 | 22 | 988 | 332 | 419 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 988
6 | 13 | 23 | 949 | 332 | 415 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 949
6 | 14 | 0 | 897 | 332 | 377 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 897
6 | 14 | 1 | 864 | 332 | 339 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 864
6 | 14 | 2 | 875 | 332 | 327 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 875
6 | 14 | 3 | 913 | 332 | 336 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 913
6 | 14 | 4 | 946 | 332 | 373 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 946
6 | 14 | 5 | 952 | 332 | 388 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 952
6 | 14 | 6 | 928 | 332 | 310 | 94 | 26 | 71 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 928
6 | 14 | 7 | 945 | 332 | 224 | 87 | 26 | 71 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 945
6 | 14 | 8 | 1038 | 332 | 272 | 82 | 26 | 71 | 249 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1038
6 | 14 | 9 | 1104 | 332 | 271 | 77 | 26 | 71 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1104
6 | 14 | 10 | 1122 | 332 | 245 | 74 | 26 | 71 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1122
6 | 14 | 11 | 1136 | 332 | 280 | 74 | 26 | 71 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1136
6 | 14 | 12 | 1099 | 332 | 241 | 74 | 26 | 71 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1099
6 | 14 | 13 | 1144 | 332 | 352 | 74 | 26 | 71 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1144
6 | 14 | 14 | 1141 | 332 | 408 | 79 | 26 | 71 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1141
6 | 14 | 15 | 1121 | 332 | 357 | 81 | 26 | 71 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121
6 | 14 | 16 | 1125 | 332 | 405 | 86 | 26 | 71 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125
6 | 14 | 17 | 1112 | 332 | 438 | 108 | 26 | 71 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1112
6 | 14 | 18 | 1108 | 332 | 490 | 141 | 26 | 71 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1108
6 | 14 | 19 | 1089 | 332 | 514 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1089
6 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 470 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1045
6 | 14 | 21 | 999 | 332 | 432 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999
6 | 14 | 22 | 961 | 332 | 410 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 961
6 | 14 | 23 | 928 | 332 | 405 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 928
6 | 15 | 0 | 882 | 332 | 373 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 15 | 1 | 844 | 332 | 334 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844
6 | 15 | 2 | 857 | 332 | 324 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 15 | 3 | 893 | 332 | 329 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 893
6 | 15 | 4 | 936 | 332 | 370 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 936
6 | 15 | 5 | 949 | 332 | 391 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 949
6 | 15 | 6 | 931 | 332 | 371 | 94 | 26 | 71 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 931
6 | 15 | 7 | 944 | 332 | 327 | 87 | 26 | 71 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 944
6 | 15 | 8 | 1000 | 332 | 231 | 82 | 26 | 71 | 237 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1000
6 | 15 | 9 | 1069 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 577 | 0 | 12 | 0 | -29 | -145 | 1069
6 | 15 | 10 | 1112 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 879 | -52 | 4 | -2 | -218 | -150 | 1112
6 | 15 | 11 | 1184 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1078 | -178 | 2 | 0 | -216 | -153 | 1184
6 | 15 | 12 | 1146 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1064 | -205 | 1 | 0 | -217 | -148 | 1146
6 | 15 | 13 | 1198 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1027 | -116 | 2 | 0 | -216 | -150 | 1198
6 | 15 | 14 | 1209 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 905 | 0 | 3 | 0 | -206 | -149 | 1209
6 | 15 | 15 | 1181 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 712 | 0 | 6 | 0 | -47 | -148 | 1181
6 | 15 | 16 | 1175 | 332 | 185 | 86 | 26 | 71 | 512 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 1175
6 | 15 | 17 | 1139 | 332 | 278 | 108 | 26 | 71 | 313 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1139
6 | 15 | 18 | 1119 | 332 | 232 | 141 | 26 | 71 | 101 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1119
6 | 15 | 19 | 1086 | 332 | 503 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1086
6 | 15 | 20 | 1046 | 332 | 261 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1046
6 | 15 | 21 | 993 | 332 | 251 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | 0 | 993
6 | 15 | 22 | 960 | 332 | 408 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 960
6 | 15 | 23 | 927 | 332 | 402 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 16 | 0 | 868 | 332 | 355 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 868
6 | 16 | 1 | 837 | 332 | 322 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 837
6 | 16 | 2 | 842 | 332 | 303 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 16 | 3 | 883 | 332 | 310 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 883
6 | 16 | 4 | 921 | 332 | 351 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 16 | 5 | 939 | 332 | 375 | 112 | 26 | 71 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 939
6 | 16 | 6 | 922 | 332 | 225 | 94 | 26 | 71 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 16 | 7 | 922 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 432 | 0 | 1 | 0 | -41 | -134 | 922
6 | 16 | 8 | 998 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 721 | -26 | 1 | 0 | -220 | -137 | 998
6 | 16 | 9 | 1106 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 965 | -152 | 0 | 0 | -218 | -143 | 1106
6 | 16 | 10 | 1174 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1090 | -204 | 1 | 0 | -216 | -148 | 1174
6 | 16 | 11 | 1184 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1096 | -196 | 0 | 0 | -216 | -151 | 1184
6 | 16 | 12 | 1161 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1061 | -185 | 0 | 0 | -217 | -149 | 1161
6 | 16 | 13 | 1176 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 978 | -85 | 1 | 0 | -216 | -153 | 1176
6 | 16 | 14 | 1197 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 897 | 0 | 0 | 0 | -216 | -140 | 1197
6 | 16 | 15 | 1195 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 803 | 0 | 1 | 0 | -116 | -151 | 1195
6 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 186 | 86 | 26 | 71 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 1192
6 | 16 | 17 | 1152 | 332 | 334 | 108 | 26 | 71 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1152
6 | 16 | 18 | 1127 | 332 | 375 | 141 | 26 | 71 | 93 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1127
6 | 16 | 19 | 1105 | 332 | 527 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1105
6 | 16 | 20 | 1058 | 332 | 275 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1058
6 | 16 | 21 | 1007 | 332 | 437 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1007
6 | 16 | 22 | 973 | 332 | 216 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 973
6 | 16 | 23 | 937 | 332 | 208 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 937
6 | 17 | 0 | 883 | 332 | 170 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 883
6 | 17 | 1 | 848 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 1 | 848
6 | 17 | 2 | 855 | 332 | 321 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
6 | 17 | 3 | 888 | 332 | 158 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 1 | 888
6 | 17 | 4 | 920 | 332 | 213 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 920
6 | 17 | 5 | 914 | 332 | 354 | 112 | 26 | 71 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 914
6 | 17 | 6 | 868 | 332 | 210 | 94 | 26 | 71 | 139 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
6 | 17 | 7 | 845 | 332 | 161 | 87 | 26 | 71 | 329 | -12 | 1 | 0 | -150 | 0 | 845
6 | 17 | 8 | 895 | 332 | 169 | 82 | 26 | 71 | 546 | -20 | 0 | 0 | -222 | -89 | 895
6 | 17 | 9 | 955 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 717 | -62 | 0 | 0 | -221 | -133 | 955
6 | 17 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 801 | -146 | 1 | 0 | -220 | -75 | 1012
6 | 17 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 873 | -222 | 1 | 0 | -219 | -51 | 1033
6 | 17 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 875 | -218 | 2 | -1 | -219 | -55 | 1035
6 | 17 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 862 | -126 | 2 | -1 | -219 | -135 | 1034
6 | 17 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 866 | -117 | 5 | -3 | -219 | -149 | 1039
6 | 17 | 15 | 1039 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 779 | -29 | 10 | -6 | -219 | -154 | 1039
6 | 17 | 16 | 1045 | 332 | 170 | 86 | 26 | 71 | 572 | -21 | 14 | -1 | -52 | -152 | 1045
6 | 17 | 17 | 1053 | 332 | 206 | 108 | 26 | 71 | 309 | -12 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1053
6 | 17 | 18 | 1041 | 332 | 363 | 141 | 26 | 71 | 92 | -3 | 20 | -1 | 0 | 0 | 1041
6 | 17 | 19 | 1025 | 332 | 222 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -1 | 204 | 3 | 1025
6 | 17 | 20 | 986 | 332 | 387 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 2 | 986
6 | 17 | 21 | 944 | 332 | 148 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -1 | 201 | 2 | 944
6 | 17 | 22 | 919 | 332 | 338 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 2 | 919
6 | 17 | 23 | 891 | 332 | 337 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 2 | 891
6 | 18 | 0 | 836 | 332 | 153 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 187 | -35 | 836
6 | 18 | 1 | 808 | 332 | 277 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 808
6 | 18 | 2 | 817 | 332 | 151 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | -65 | 817
6 | 18 | 3 | 858 | 332 | 277 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 858
6 | 18 | 4 | 888 | 332 | 158 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | 0 | 888
6 | 18 | 5 | 892 | 332 | 321 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 892
6 | 18 | 6 | 842 | 332 | 249 | 94 | 26 | 71 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 842
6 | 18 | 7 | 816 | 332 | 151 | 87 | 26 | 71 | 111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 816
6 | 18 | 8 | 834 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 188 | 0 | 27 | 0 | -24 | -16 | 834
6 | 18 | 9 | 868 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 279 | 0 | 34 | 0 | -25 | -74 | 868
6 | 18 | 10 | 882 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 370 | 0 | 41 | 0 | -76 | -104 | 882
6 | 18 | 11 | 894 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 432 | 0 | 22 | 0 | -222 | 11 | 894
6 | 18 | 12 | 904 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 454 | 0 | 15 | 0 | -125 | -91 | 904
6 | 18 | 13 | 910 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 458 | 0 | 11 | 0 | -129 | -81 | 910
6 | 18 | 14 | 920 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 494 | 0 | 12 | 0 | -222 | -20 | 920
6 | 18 | 15 | 930 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 416 | 0 | 14 | 0 | -26 | -132 | 930
6 | 18 | 16 | 947 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 259 | 0 | 19 | 0 | 8 | -2 | 947
6 | 18 | 17 | 977 | 332 | 267 | 108 | 26 | 71 | 150 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 977
6 | 18 | 18 | 994 | 332 | 357 | 141 | 26 | 71 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 994
6 | 18 | 19 | 1002 | 332 | 210 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1002
6 | 18 | 20 | 964 | 332 | 375 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 964
6 | 18 | 21 | 929 | 332 | 346 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 929
6 | 18 | 22 | 900 | 332 | 325 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 18 | 23 | 870 | 332 | 156 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 176 | 1 | 870
6 | 19 | 0 | 822 | 332 | 152 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -56 | 822
6 | 19 | 1 | 791 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 141 | -20 | 791
6 | 19 | 2 | 803 | 332 | 262 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 803
6 | 19 | 3 | 851 | 332 | 281 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 851
6 | 19 | 4 | 897 | 332 | 159 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 166 | 1 | 897
6 | 19 | 5 | 914 | 332 | 341 | 112 | 26 | 71 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 914
6 | 19 | 6 | 900 | 332 | 163 | 94 | 26 | 71 | 151 | -3 | 13 | 0 | 53 | 0 | 900
6 | 19 | 7 | 923 | 332 | 158 | 87 | 26 | 71 | 406 | -9 | 14 | 0 | -162 | 0 | 923
6 | 19 | 8 | 1007 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 709 | -15 | 2 | 0 | -220 | -128 | 1007
6 | 19 | 9 | 1135 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 970 | -147 | 20 | -11 | -217 | -134 | 1135
6 | 19 | 10 | 1206 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1154 | -259 | 39 | -23 | -216 | -140 | 1206
6 | 19 | 11 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1248 | -307 | 46 | -27 | -215 | -148 | 1248
6 | 19 | 12 | 1233 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1271 | -339 | 41 | -24 | -215 | -152 | 1233
6 | 19 | 13 | 1278 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1230 | -247 | 27 | -16 | -214 | -153 | 1278
6 | 19 | 14 | 1293 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1130 | -140 | 32 | -18 | -214 | -153 | 1293
6 | 19 | 15 | 1281 | 332 | 170 | 81 | 26 | 71 | 922 | -20 | 36 | -1 | -186 | -150 | 1281
6 | 19 | 16 | 1277 | 332 | 209 | 86 | 26 | 71 | 623 | -13 | 34 | -1 | 0 | -90 | 1277
6 | 19 | 17 | 1240 | 332 | 383 | 108 | 26 | 71 | 305 | -6 | 22 | -1 | 0 | 0 | 1240
6 | 19 | 18 | 1192 | 332 | 303 | 141 | 26 | 71 | 94 | -2 | 20 | 0 | 204 | 3 | 1192
6 | 19 | 19 | 1153 | 332 | 564 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1153
6 | 19 | 20 | 1100 | 332 | 303 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1100
6 | 19 | 21 | 1044 | 332 | 252 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | 1 | 1044
6 | 19 | 22 | 1002 | 332 | 434 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1002
6 | 19 | 23 | 960 | 332 | 217 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 960
6 | 20 | 0 | 903 | 332 | 377 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 903
6 | 20 | 1 | 866 | 332 | 348 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 20 | 2 | 869 | 332 | 333 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 869
6 | 20 | 3 | 905 | 332 | 338 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 20 | 4 | 940 | 332 | 377 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 20 | 5 | 950 | 332 | 391 | 112 | 26 | 71 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 950
6 | 20 | 6 | 926 | 332 | 276 | 94 | 26 | 71 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 20 | 7 | 945 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 286 | 0 | 7 | 0 | 8 | -20 | 945
6 | 20 | 8 | 1029 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 516 | 0 | 9 | 0 | -28 | -127 | 1029
6 | 20 | 9 | 1139 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 782 | 0 | 12 | 0 | -176 | -133 | 1139
6 | 20 | 10 | 1205 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1006 | -94 | 14 | -7 | -216 | -149 | 1205
6 | 20 | 11 | 1259 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1132 | -164 | 15 | -8 | -215 | -152 | 1259
6 | 20 | 12 | 1266 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1152 | -188 | 27 | -15 | -215 | -146 | 1266
6 | 20 | 13 | 1293 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1013 | -19 | 31 | -17 | -214 | -152 | 1293
6 | 20 | 14 | 1280 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 782 | 0 | 40 | 0 | -65 | -133 | 1280
6 | 20 | 15 | 1294 | 332 | 168 | 81 | 26 | 71 | 647 | 0 | 40 | 0 | 15 | -86 | 1294
6 | 20 | 16 | 1265 | 332 | 287 | 86 | 26 | 71 | 418 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1265
6 | 20 | 17 | 1229 | 332 | 395 | 108 | 26 | 71 | 244 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1229
6 | 20 | 18 | 1201 | 332 | 274 | 141 | 26 | 71 | 84 | 0 | 68 | 0 | 204 | 1 | 1201
6 | 20 | 19 | 1178 | 332 | 320 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | 1 | 1178
6 | 20 | 20 | 1128 | 332 | 259 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | 2 | 1128
6 | 20 | 21 | 1072 | 332 | 411 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1072
6 | 20 | 22 | 1026 | 332 | 385 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1026
6 | 20 | 23 | 981 | 332 | 368 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 21 | 0 | 921 | 332 | 325 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 21 | 1 | 886 | 332 | 273 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 21 | 2 | 887 | 332 | 237 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 21 | 3 | 920 | 332 | 215 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 21 | 4 | 951 | 332 | 258 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 951
6 | 21 | 5 | 962 | 332 | 304 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 962
6 | 21 | 6 | 950 | 332 | 292 | 94 | 26 | 71 | 19 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 950
6 | 21 | 7 | 982 | 332 | 299 | 87 | 26 | 71 | 46 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 21 | 8 | 1071 | 332 | 345 | 82 | 26 | 71 | 77 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1071
6 | 21 | 9 | 1137 | 332 | 349 | 77 | 26 | 71 | 148 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1137
6 | 21 | 10 | 1150 | 332 | 318 | 74 | 26 | 71 | 199 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1150
6 | 21 | 11 | 1139 | 332 | 268 | 74 | 26 | 71 | 245 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1139
6 | 21 | 12 | 1098 | 332 | 177 | 74 | 26 | 71 | 310 | 0 | 115 | 0 | 0 | -7 | 1098
6 | 21 | 13 | 1139 | 332 | 222 | 74 | 26 | 71 | 304 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1139
6 | 21 | 14 | 1155 | 332 | 319 | 79 | 26 | 71 | 246 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1155
6 | 21 | 15 | 1142 | 332 | 385 | 81 | 26 | 71 | 179 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1142
6 | 21 | 16 | 1140 | 332 | 418 | 86 | 26 | 71 | 148 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1140
6 | 21 | 17 | 1112 | 332 | 450 | 108 | 26 | 71 | 81 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1112
6 | 21 | 18 | 1107 | 332 | 263 | 141 | 26 | 71 | 28 | 0 | 40 | 0 | 204 | 2 | 1107
6 | 21 | 19 | 1090 | 332 | 492 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1090
6 | 21 | 20 | 1054 | 332 | 259 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1054
6 | 21 | 21 | 1010 | 332 | 425 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1010
6 | 21 | 22 | 982 | 332 | 406 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 21 | 23 | 949 | 332 | 396 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 22 | 0 | 900 | 332 | 362 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 900
6 | 22 | 1 | 870 | 332 | 336 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 870
6 | 22 | 2 | 881 | 332 | 322 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 22 | 3 | 913 | 332 | 325 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 913
6 | 22 | 4 | 948 | 332 | 359 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 948
6 | 22 | 5 | 963 | 332 | 369 | 112 | 26 | 71 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 963
6 | 22 | 6 | 941 | 332 | 250 | 94 | 26 | 71 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 941
6 | 22 | 7 | 957 | 332 | 244 | 87 | 26 | 71 | 302 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 957
6 | 22 | 8 | 1041 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 545 | 0 | 38 | 0 | -58 | -143 | 1041
6 | 22 | 9 | 1134 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 767 | 0 | 41 | 0 | -178 | -150 | 1134
6 | 22 | 10 | 1181 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 890 | -2 | 27 | -15 | -216 | -154 | 1181
6 | 22 | 11 | 1210 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 948 | -32 | 35 | -19 | -216 | -157 | 1210
6 | 22 | 12 | 1197 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1033 | -132 | 36 | -20 | -216 | -155 | 1197
6 | 22 | 13 | 1243 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1050 | -102 | 40 | -22 | -215 | -159 | 1243
6 | 22 | 14 | 1230 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 974 | -45 | 48 | -27 | -215 | -161 | 1230
6 | 22 | 15 | 1235 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 853 | 0 | 46 | 0 | -164 | -158 | 1235
6 | 22 | 16 | 1208 | 332 | 188 | 86 | 26 | 71 | 551 | 0 | 52 | 0 | 0 | -98 | 1208
6 | 22 | 17 | 1172 | 332 | 291 | 108 | 26 | 71 | 294 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1172
6 | 22 | 18 | 1140 | 332 | 428 | 141 | 26 | 71 | 81 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1140
6 | 22 | 19 | 1110 | 332 | 375 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 105 | 1 | 1110
6 | 22 | 20 | 1065 | 332 | 242 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 1065
6 | 22 | 21 | 1014 | 332 | 412 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1014
6 | 22 | 22 | 980 | 332 | 397 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 980
6 | 22 | 23 | 945 | 332 | 386 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 945
6 | 23 | 0 | 891 | 332 | 353 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 23 | 1 | 858 | 332 | 319 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 858
6 | 23 | 2 | 869 | 332 | 315 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 869
6 | 23 | 3 | 900 | 332 | 312 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 23 | 4 | 938 | 332 | 346 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 938
6 | 23 | 5 | 949 | 332 | 370 | 112 | 26 | 71 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 949
6 | 23 | 6 | 932 | 332 | 285 | 94 | 26 | 71 | 110 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 932
6 | 23 | 7 | 946 | 332 | 163 | 87 | 26 | 71 | 267 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 946
6 | 23 | 8 | 1012 | 332 | 202 | 82 | 26 | 71 | 430 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1012
6 | 23 | 9 | 1103 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 589 | 0 | 5 | 0 | 11 | -156 | 1103
6 | 23 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 680 | 0 | 3 | 0 | -49 | -162 | 1123
6 | 23 | 11 | 1172 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 837 | 0 | 3 | 0 | -153 | -166 | 1172
6 | 23 | 12 | 1152 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 886 | -7 | 4 | -2 | -217 | -163 | 1152
6 | 23 | 13 | 1202 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 817 | 0 | 2 | 0 | -104 | -164 | 1202
6 | 23 | 14 | 1191 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 639 | 0 | 1 | 0 | 13 | -118 | 1191
6 | 23 | 15 | 1177 | 332 | 185 | 81 | 26 | 71 | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 1177
6 | 23 | 16 | 1176 | 332 | 251 | 86 | 26 | 71 | 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1176
6 | 23 | 17 | 1149 | 332 | 353 | 108 | 26 | 71 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1149
6 | 23 | 18 | 1139 | 332 | 454 | 141 | 26 | 71 | 106 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1139
6 | 23 | 19 | 1115 | 332 | 535 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1115
6 | 23 | 20 | 1074 | 332 | 287 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1074
6 | 23 | 21 | 1019 | 332 | 377 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 1019
6 | 23 | 22 | 982 | 332 | 223 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 982
6 | 23 | 23 | 946 | 332 | 216 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 946
6 | 24 | 0 | 887 | 332 | 171 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 887
6 | 24 | 1 | 847 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -23 | 847
6 | 24 | 2 | 851 | 332 | 275 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1 | 851
6 | 24 | 3 | 885 | 332 | 321 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 24 | 4 | 915 | 332 | 160 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 915
6 | 24 | 5 | 917 | 332 | 356 | 112 | 26 | 71 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 917
6 | 24 | 6 | 869 | 332 | 156 | 94 | 26 | 71 | 124 | 0 | 8 | 0 | 57 | 1 | 869
6 | 24 | 7 | 852 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 325 | 0 | 7 | 0 | -134 | -10 | 852
6 | 24 | 8 | 899 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 536 | 0 | 10 | 0 | -172 | -134 | 899
6 | 24 | 9 | 949 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 634 | 0 | 11 | 0 | -221 | -129 | 949
6 | 24 | 10 | 989 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 731 | -15 | 9 | -5 | -220 | -162 | 989
6 | 24 | 11 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 790 | -48 | 6 | -3 | -220 | -165 | 1011
6 | 24 | 12 | 1015 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 780 | -38 | 7 | -4 | -220 | -161 | 1015
6 | 24 | 13 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 765 | -3 | 6 | -3 | -219 | -164 | 1033
6 | 24 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 652 | 0 | 8 | 0 | -219 | -67 | 1030
6 | 24 | 15 | 1027 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 469 | 0 | 7 | 0 | 9 | -116 | 1027
6 | 24 | 16 | 1035 | 332 | 217 | 86 | 26 | 71 | 295 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1035
6 | 24 | 17 | 1031 | 332 | 311 | 108 | 26 | 71 | 178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1031
6 | 24 | 18 | 1041 | 332 | 400 | 141 | 26 | 71 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1041
6 | 24 | 19 | 1037 | 332 | 394 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1037
6 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 426 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1001
6 | 24 | 21 | 958 | 332 | 391 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 958
6 | 24 | 22 | 930 | 332 | 379 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 930
6 | 24 | 23 | 907 | 332 | 384 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 907
6 | 25 | 0 | 850 | 332 | 339 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 850
6 | 25 | 1 | 820 | 332 | 307 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 820
6 | 25 | 2 | 821 | 332 | 288 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 25 | 3 | 862 | 332 | 295 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 25 | 4 | 894 | 332 | 158 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 168 | 2 | 894
6 | 25 | 5 | 899 | 332 | 340 | 112 | 26 | 71 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 899
6 | 25 | 6 | 851 | 332 | 258 | 94 | 26 | 71 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 851
6 | 25 | 7 | 826 | 332 | 152 | 87 | 26 | 71 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 826
6 | 25 | 8 | 860 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 220 | 0 | 17 | 0 | -37 | 1 | 860
6 | 25 | 9 | 910 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 265 | 0 | 26 | 0 | -47 | 12 | 910
6 | 25 | 10 | 924 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 288 | 0 | 38 | 0 | -65 | 12 | 924
6 | 25 | 11 | 935 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 323 | 0 | 45 | 0 | -96 | 12 | 935
6 | 25 | 12 | 923 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 391 | 0 | 39 | 0 | -168 | 10 | 923
6 | 25 | 13 | 940 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 409 | 0 | 43 | 0 | -177 | 14 | 940
6 | 25 | 14 | 943 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 281 | 0 | 46 | 0 | -61 | 21 | 943
6 | 25 | 15 | 960 | 332 | 209 | 81 | 26 | 71 | 170 | 0 | 44 | 0 | 0 | 27 | 960
6 | 25 | 16 | 968 | 332 | 272 | 86 | 26 | 71 | 134 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 25 | 17 | 994 | 332 | 336 | 108 | 26 | 71 | 73 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 994
6 | 25 | 18 | 1015 | 332 | 372 | 141 | 26 | 71 | 19 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1015
6 | 25 | 19 | 1013 | 332 | 382 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1013
6 | 25 | 20 | 983 | 332 | 354 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 983
6 | 25 | 21 | 945 | 332 | 163 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 163 | 1 | 945
6 | 25 | 22 | 916 | 332 | 304 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 916
6 | 25 | 23 | 886 | 332 | 309 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 26 | 0 | 847 | 332 | 290 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 847
6 | 26 | 1 | 814 | 332 | 258 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 814
6 | 26 | 2 | 827 | 332 | 253 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 827
6 | 26 | 3 | 870 | 332 | 259 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 26 | 4 | 911 | 332 | 306 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 911
6 | 26 | 5 | 926 | 332 | 332 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 26 | 6 | 920 | 332 | 264 | 94 | 26 | 71 | 88 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 26 | 7 | 958 | 332 | 173 | 87 | 26 | 71 | 219 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 958
6 | 26 | 8 | 1066 | 332 | 174 | 82 | 26 | 71 | 347 | 0 | 53 | 0 | 0 | -19 | 1066
6 | 26 | 9 | 1158 | 332 | 183 | 77 | 26 | 71 | 477 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 1158
6 | 26 | 10 | 1215 | 332 | 189 | 74 | 26 | 71 | 584 | 0 | 50 | 0 | 0 | -111 | 1215
6 | 26 | 11 | 1258 | 332 | 193 | 74 | 26 | 71 | 615 | 0 | 55 | 0 | 0 | -108 | 1258
6 | 26 | 12 | 1210 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 610 | 0 | 55 | 0 | 28 | -134 | 1210
6 | 26 | 13 | 1237 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 654 | 0 | 53 | 0 | 14 | -135 | 1237
6 | 26 | 14 | 1275 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 665 | 0 | 54 | 0 | 34 | -134 | 1275
6 | 26 | 15 | 1257 | 332 | 193 | 81 | 26 | 71 | 598 | 0 | 52 | 0 | 0 | -96 | 1257
6 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 262 | 86 | 26 | 71 | 450 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1277
6 | 26 | 17 | 1248 | 332 | 400 | 108 | 26 | 71 | 264 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1248
6 | 26 | 18 | 1230 | 332 | 515 | 141 | 26 | 71 | 97 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1230
6 | 26 | 19 | 1194 | 332 | 570 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1194
6 | 26 | 20 | 1141 | 332 | 513 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1141
6 | 26 | 21 | 1080 | 332 | 456 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1080
6 | 26 | 22 | 1035 | 332 | 429 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1035
6 | 26 | 23 | 992 | 332 | 406 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 992
6 | 27 | 0 | 928 | 332 | 348 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 928
6 | 27 | 1 | 892 | 332 | 310 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 892
6 | 27 | 2 | 895 | 332 | 286 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 27 | 3 | 924 | 332 | 284 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 924
6 | 27 | 4 | 958 | 332 | 329 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 958
6 | 27 | 5 | 971 | 332 | 361 | 112 | 26 | 71 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 971
6 | 27 | 6 | 975 | 332 | 295 | 94 | 26 | 71 | 93 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 975
6 | 27 | 7 | 1011 | 332 | 206 | 87 | 26 | 71 | 234 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1011
6 | 27 | 8 | 1134 | 332 | 181 | 82 | 26 | 71 | 432 | 0 | 54 | 0 | 0 | -44 | 1134
6 | 27 | 9 | 1257 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 665 | 0 | 49 | 0 | 20 | -131 | 1257
6 | 27 | 10 | 1325 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 834 | 0 | 54 | 0 | -77 | -137 | 1325
6 | 27 | 11 | 1366 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 924 | 0 | 58 | 0 | -123 | -144 | 1366
6 | 27 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 909 | 0 | 61 | 0 | -132 | -147 | 1342
6 | 27 | 13 | 1366 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 881 | 0 | 55 | 0 | -74 | -147 | 1366
6 | 27 | 14 | 1375 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 845 | 0 | 50 | 0 | -35 | -141 | 1375
6 | 27 | 15 | 1371 | 332 | 203 | 81 | 26 | 71 | 738 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 1371
6 | 27 | 16 | 1363 | 332 | 271 | 86 | 26 | 71 | 535 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1363
6 | 27 | 17 | 1340 | 332 | 460 | 108 | 26 | 71 | 300 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1340
6 | 27 | 18 | 1290 | 332 | 377 | 141 | 26 | 71 | 95 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1290
6 | 27 | 19 | 1252 | 332 | 638 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1252
6 | 27 | 20 | 1198 | 332 | 579 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1198
6 | 27 | 21 | 1130 | 332 | 508 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 27 | 22 | 1084 | 332 | 267 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 2 | 1084
6 | 27 | 23 | 1033 | 332 | 442 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1033
6 | 28 | 0 | 964 | 332 | 390 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 964
6 | 28 | 1 | 923 | 332 | 349 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 923
6 | 28 | 2 | 918 | 332 | 326 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 918
6 | 28 | 3 | 946 | 332 | 326 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 946
6 | 28 | 4 | 976 | 332 | 358 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 28 | 5 | 990 | 332 | 377 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 990
6 | 28 | 6 | 987 | 332 | 320 | 94 | 26 | 71 | 85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 28 | 7 | 1021 | 332 | 242 | 87 | 26 | 71 | 206 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1021
6 | 28 | 8 | 1150 | 332 | 258 | 82 | 26 | 71 | 322 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1150
6 | 28 | 9 | 1233 | 332 | 306 | 77 | 26 | 71 | 358 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1233
6 | 28 | 10 | 1271 | 332 | 324 | 74 | 26 | 71 | 374 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1271
6 | 28 | 11 | 1288 | 332 | 298 | 74 | 26 | 71 | 421 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1288
6 | 28 | 12 | 1244 | 332 | 191 | 74 | 26 | 71 | 490 | 0 | 67 | 0 | 0 | -7 | 1244
6 | 28 | 13 | 1292 | 332 | 196 | 74 | 26 | 71 | 552 | 0 | 66 | 0 | 0 | -25 | 1292
6 | 28 | 14 | 1291 | 332 | 196 | 79 | 26 | 71 | 555 | 0 | 71 | 0 | 0 | -39 | 1291
6 | 28 | 15 | 1296 | 332 | 196 | 81 | 26 | 71 | 533 | 0 | 71 | 0 | 0 | -14 | 1296
6 | 28 | 16 | 1311 | 332 | 312 | 86 | 26 | 71 | 412 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1311
6 | 28 | 17 | 1279 | 332 | 441 | 108 | 26 | 71 | 232 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1279
6 | 28 | 18 | 1249 | 332 | 543 | 141 | 26 | 71 | 72 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1249
6 | 28 | 19 | 1219 | 332 | 581 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1219
6 | 28 | 20 | 1171 | 332 | 532 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1171
6 | 28 | 21 | 1111 | 332 | 490 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1111
6 | 28 | 22 | 1074 | 332 | 470 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1074
6 | 28 | 23 | 1025 | 332 | 450 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1025
6 | 29 | 0 | 957 | 332 | 396 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 29 | 1 | 920 | 332 | 367 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 29 | 2 | 922 | 332 | 344 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 29 | 3 | 946 | 332 | 329 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 946
6 | 29 | 4 | 981 | 332 | 357 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 29 | 5 | 996 | 332 | 371 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 996
6 | 29 | 6 | 996 | 332 | 307 | 94 | 26 | 71 | 95 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 996
6 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 263 | 87 | 26 | 71 | 191 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1041
6 | 29 | 8 | 1169 | 332 | 266 | 82 | 26 | 71 | 323 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1169
6 | 29 | 9 | 1275 | 332 | 240 | 77 | 26 | 71 | 453 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1275
6 | 29 | 10 | 1298 | 332 | 196 | 74 | 26 | 71 | 619 | 0 | 79 | 0 | 0 | -99 | 1298
6 | 29 | 11 | 1350 | 332 | 201 | 74 | 26 | 71 | 680 | 0 | 91 | 0 | 0 | -125 | 1350
6 | 29 | 12 | 1292 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 640 | 0 | 103 | 0 | 31 | -133 | 1292
6 | 29 | 13 | 1327 | 332 | 199 | 74 | 26 | 71 | 614 | 0 | 112 | 0 | 0 | -101 | 1327
6 | 29 | 14 | 1351 | 332 | 201 | 79 | 26 | 71 | 570 | 0 | 118 | 0 | 0 | -46 | 1351
6 | 29 | 15 | 1335 | 332 | 259 | 81 | 26 | 71 | 449 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1335
6 | 29 | 16 | 1328 | 332 | 392 | 86 | 26 | 71 | 301 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1328
6 | 29 | 17 | 1293 | 332 | 488 | 108 | 26 | 71 | 150 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1293
6 | 29 | 18 | 1276 | 332 | 332 | 141 | 26 | 71 | 48 | 0 | 121 | 0 | 204 | 1 | 1276
6 | 29 | 19 | 1244 | 332 | 554 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1244
6 | 29 | 20 | 1190 | 332 | 499 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1190
6 | 29 | 21 | 1134 | 332 | 450 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1134
6 | 29 | 22 | 1090 | 332 | 416 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1090
6 | 29 | 23 | 1041 | 332 | 393 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1041
6 | 30 | 0 | 970 | 332 | 330 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 970
6 | 30 | 1 | 929 | 332 | 283 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 929
6 | 30 | 2 | 927 | 332 | 263 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 927
6 | 30 | 3 | 953 | 332 | 255 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 953
6 | 30 | 4 | 987 | 332 | 287 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 30 | 5 | 1008 | 332 | 321 | 112 | 26 | 71 | 4 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1008
6 | 30 | 6 | 1008 | 332 | 293 | 94 | 26 | 71 | 55 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1008
6 | 30 | 7 | 1064 | 332 | 300 | 87 | 26 | 71 | 108 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1064
6 | 30 | 8 | 1181 | 332 | 350 | 82 | 26 | 71 | 169 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1181
6 | 30 | 9 | 1264 | 332 | 371 | 77 | 26 | 71 | 244 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1264
6 | 30 | 10 | 1301 | 332 | 339 | 74 | 26 | 71 | 301 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 1301
6 | 30 | 11 | 1304 | 332 | 318 | 74 | 26 | 71 | 319 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 1304
6 | 30 | 12 | 1261 | 332 | 327 | 74 | 26 | 71 | 269 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1261
6 | 30 | 13 | 1277 | 332 | 414 | 74 | 26 | 71 | 205 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1277
6 | 30 | 14 | 1264 | 332 | 425 | 79 | 26 | 71 | 161 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1264
6 | 30 | 15 | 1244 | 332 | 439 | 81 | 26 | 71 | 126 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1244
6 | 30 | 16 | 1245 | 332 | 442 | 86 | 26 | 71 | 75 | 0 | 157 | 0 | 56 | 0 | 1245
6 | 30 | 17 | 1220 | 332 | 490 | 108 | 26 | 71 | 39 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1220
6 | 30 | 18 | 1201 | 332 | 469 | 141 | 26 | 71 | 12 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1201
6 | 30 | 19 | 1172 | 332 | 436 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1172
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 392 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1126
6 | 30 | 21 | 1078 | 332 | 339 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1078
6 | 30 | 22 | 1046 | 332 | 327 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1046
6 | 30 | 23 | 1008 | 332 | 324 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1008
7 | 1 | 0 | 898 | 332 | 159 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 66 | 0 | 898
7 | 1 | 1 | 841 | 332 | 168 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 1 | 2 | 843 | 332 | 153 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -9 | 843
7 | 1 | 3 | 879 | 332 | 160 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 1 | 4 | 914 | 332 | 207 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 914
7 | 1 | 5 | 919 | 332 | 235 | 133 | 26 | 71 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 919
7 | 1 | 6 | 877 | 332 | 232 | 111 | 26 | 71 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 877
7 | 1 | 7 | 899 | 332 | 262 | 102 | 26 | 71 | 26 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 899
7 | 1 | 8 | 987 | 332 | 167 | 97 | 26 | 71 | 54 | 0 | 44 | 0 | 204 | -8 | 987
7 | 1 | 9 | 1055 | 332 | 386 | 91 | 26 | 71 | 110 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1055
7 | 1 | 10 | 1083 | 332 | 382 | 87 | 26 | 71 | 154 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1083
7 | 1 | 11 | 1093 | 332 | 342 | 87 | 26 | 71 | 202 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1093
7 | 1 | 12 | 1072 | 332 | 264 | 87 | 26 | 71 | 273 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1072
7 | 1 | 13 | 1094 | 332 | 217 | 87 | 26 | 71 | 267 | 0 | 7 | 0 | 85 | 2 | 1094
7 | 1 | 14 | 1065 | 332 | 375 | 93 | 26 | 71 | 156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1065
7 | 1 | 15 | 1035 | 332 | 352 | 95 | 26 | 71 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1035
7 | 1 | 16 | 1030 | 332 | 359 | 101 | 26 | 71 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1030
7 | 1 | 17 | 1028 | 332 | 362 | 128 | 26 | 71 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1028
7 | 1 | 18 | 1033 | 332 | 359 | 168 | 26 | 71 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1033
7 | 1 | 19 | 1026 | 332 | 399 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1026
7 | 1 | 20 | 995 | 332 | 373 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 995
7 | 1 | 21 | 937 | 332 | 323 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 937
7 | 1 | 22 | 902 | 332 | 303 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 1 | 23 | 869 | 332 | 306 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 2 | 0 | 803 | 332 | 227 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 803
7 | 2 | 1 | 759 | 332 | 173 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 759
7 | 2 | 2 | 763 | 332 | 150 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 763
7 | 2 | 3 | 797 | 332 | 149 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 797
7 | 2 | 4 | 837 | 332 | 226 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 837
7 | 2 | 5 | 841 | 332 | 153 | 133 | 26 | 71 | 7 | 0 | 32 | 0 | 42 | 45 | 841
7 | 2 | 6 | 783 | 332 | 148 | 111 | 26 | 71 | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 783
7 | 2 | 7 | 782 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 207 | 0 | 7 | 0 | 0 | -111 | 782
7 | 2 | 8 | 837 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 384 | 0 | 6 | 0 | -223 | -4 | 837
7 | 2 | 9 | 952 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 519 | 0 | 10 | 0 | -221 | -24 | 952
7 | 2 | 10 | 987 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 584 | 0 | 14 | 0 | -220 | -55 | 987
7 | 2 | 11 | 1035 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 735 | -22 | 24 | -13 | -219 | -134 | 1035
7 | 2 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 807 | -53 | 37 | -20 | -218 | -130 | 1087
7 | 2 | 13 | 1084 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 787 | -47 | 41 | -23 | -218 | -120 | 1084
7 | 2 | 14 | 1104 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 663 | 0 | 33 | 0 | -218 | -44 | 1104
7 | 2 | 15 | 1105 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 524 | 0 | 31 | 0 | -29 | -93 | 1105
7 | 2 | 16 | 1140 | 332 | 182 | 101 | 26 | 71 | 378 | 0 | 42 | 0 | 0 | 8 | 1140
7 | 2 | 17 | 1148 | 332 | 368 | 128 | 26 | 71 | 178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1148
7 | 2 | 18 | 1170 | 332 | 471 | 168 | 26 | 71 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1170
7 | 2 | 19 | 1145 | 332 | 290 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1145
7 | 2 | 20 | 1104 | 332 | 444 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1104
7 | 2 | 21 | 1044 | 332 | 397 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1044
7 | 2 | 22 | 982 | 332 | 353 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 982
7 | 2 | 23 | 915 | 332 | 312 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 915
7 | 3 | 0 | 830 | 332 | 234 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 830
7 | 3 | 1 | 781 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 34 | 781
7 | 3 | 2 | 786 | 332 | 148 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 786
7 | 3 | 3 | 831 | 332 | 148 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 1 | 831
7 | 3 | 4 | 885 | 332 | 221 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 885
7 | 3 | 5 | 915 | 332 | 271 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 915
7 | 3 | 6 | 929 | 332 | 287 | 111 | 26 | 71 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 22 | 929
7 | 3 | 7 | 1005 | 332 | 375 | 102 | 26 | 71 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1005
7 | 3 | 8 | 1130 | 332 | 491 | 97 | 26 | 71 | 32 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1130
7 | 3 | 9 | 1213 | 332 | 533 | 91 | 26 | 71 | 71 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1213
7 | 3 | 10 | 1215 | 332 | 490 | 87 | 26 | 71 | 108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1215
7 | 3 | 11 | 1211 | 332 | 434 | 87 | 26 | 71 | 173 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1211
7 | 3 | 12 | 1164 | 332 | 322 | 87 | 26 | 71 | 240 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1164
7 | 3 | 13 | 1202 | 332 | 239 | 87 | 26 | 71 | 373 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1202
7 | 3 | 14 | 1218 | 332 | 212 | 93 | 26 | 71 | 434 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1218
7 | 3 | 15 | 1230 | 332 | 242 | 95 | 26 | 71 | 413 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1230
7 | 3 | 16 | 1232 | 332 | 352 | 101 | 26 | 71 | 317 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1232
7 | 3 | 17 | 1202 | 332 | 450 | 128 | 26 | 71 | 157 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1202
7 | 3 | 18 | 1178 | 332 | 491 | 168 | 26 | 71 | 42 | 0 | 27 | 0 | 19 | 2 | 1178
7 | 3 | 19 | 1151 | 332 | 523 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1151
7 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 454 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1098
7 | 3 | 21 | 1032 | 332 | 404 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1032
7 | 3 | 22 | 982 | 332 | 369 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 982
7 | 3 | 23 | 935 | 332 | 366 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 935
7 | 4 | 0 | 853 | 332 | 306 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 4 | 1 | 809 | 332 | 247 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 809
7 | 4 | 2 | 816 | 332 | 232 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 816
7 | 4 | 3 | 856 | 332 | 244 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 856
7 | 4 | 4 | 902 | 332 | 298 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 4 | 5 | 918 | 332 | 328 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 918
7 | 4 | 6 | 903 | 332 | 284 | 111 | 26 | 71 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 903
7 | 4 | 7 | 948 | 332 | 190 | 102 | 26 | 71 | 189 | 0 | 20 | 0 | 4 | 14 | 948
7 | 4 | 8 | 1087 | 332 | 176 | 97 | 26 | 71 | 385 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 1087
7 | 4 | 9 | 1225 | 332 | 190 | 91 | 26 | 71 | 562 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 1225
7 | 4 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 640 | 0 | 10 | 0 | 14 | -49 | 1279
7 | 4 | 11 | 1300 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 690 | 0 | 6 | 0 | 15 | -75 | 1300
7 | 4 | 12 | 1284 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 738 | 0 | 4 | 0 | -33 | -89 | 1284
7 | 4 | 13 | 1335 | 332 | 200 | 87 | 26 | 71 | 650 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 1335
7 | 4 | 14 | 1361 | 332 | 416 | 93 | 26 | 71 | 412 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1361
7 | 4 | 15 | 1321 | 332 | 385 | 95 | 26 | 71 | 196 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1321
7 | 4 | 16 | 1305 | 332 | 657 | 101 | 26 | 71 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1305
7 | 4 | 17 | 1249 | 332 | 616 | 128 | 26 | 71 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1249
7 | 4 | 18 | 1232 | 332 | 596 | 168 | 26 | 71 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1232
7 | 4 | 19 | 1211 | 332 | 597 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1211
7 | 4 | 20 | 1155 | 332 | 543 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1155
7 | 4 | 21 | 1088 | 332 | 478 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1088
7 | 4 | 22 | 1037 | 332 | 438 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 4 | 23 | 989 | 332 | 409 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 989
7 | 5 | 0 | 899 | 332 | 318 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 899
7 | 5 | 1 | 851 | 332 | 255 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 851
7 | 5 | 2 | 853 | 332 | 224 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 5 | 3 | 894 | 332 | 217 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 894
7 | 5 | 4 | 940 | 332 | 252 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 940
7 | 5 | 5 | 961 | 332 | 280 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 961
7 | 5 | 6 | 966 | 332 | 268 | 111 | 26 | 71 | 39 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 966
7 | 5 | 7 | 1031 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 109 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1031
7 | 5 | 8 | 1191 | 332 | 401 | 97 | 26 | 71 | 150 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1191
7 | 5 | 9 | 1300 | 332 | 504 | 91 | 26 | 71 | 159 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1300
7 | 5 | 10 | 1324 | 332 | 490 | 87 | 26 | 71 | 197 | 0 | 115 | 0 | 4 | 2 | 1324
7 | 5 | 11 | 1331 | 332 | 503 | 87 | 26 | 71 | 187 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1331
7 | 5 | 12 | 1274 | 332 | 470 | 87 | 26 | 71 | 167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1274
7 | 5 | 13 | 1293 | 332 | 464 | 87 | 26 | 71 | 194 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1293
7 | 5 | 14 | 1297 | 332 | 440 | 93 | 26 | 71 | 213 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1297
7 | 5 | 15 | 1291 | 332 | 388 | 95 | 26 | 71 | 261 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1291
7 | 5 | 16 | 1306 | 332 | 418 | 101 | 26 | 71 | 246 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1306
7 | 5 | 17 | 1280 | 332 | 446 | 128 | 26 | 71 | 177 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1280
7 | 5 | 18 | 1251 | 332 | 494 | 168 | 26 | 71 | 74 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1251
7 | 5 | 19 | 1217 | 332 | 332 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | 2 | 1217
7 | 5 | 20 | 1153 | 332 | 488 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1153
7 | 5 | 21 | 1077 | 332 | 240 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1077
7 | 5 | 22 | 1018 | 332 | 409 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1018
7 | 5 | 23 | 955 | 332 | 387 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 6 | 0 | 868 | 332 | 324 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 868
7 | 6 | 1 | 814 | 332 | 276 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 814
7 | 6 | 2 | 812 | 332 | 250 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 812
7 | 6 | 3 | 855 | 332 | 253 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 6 | 4 | 897 | 332 | 303 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 897
7 | 6 | 5 | 917 | 332 | 334 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 917
7 | 6 | 6 | 896 | 332 | 239 | 111 | 26 | 71 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 896
7 | 6 | 7 | 944 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 348 | 0 | 4 | 0 | -26 | -61 | 944
7 | 6 | 8 | 1091 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 618 | 0 | 5 | 0 | -32 | -174 | 1091
7 | 6 | 9 | 1243 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 877 | 0 | 1 | 0 | -117 | -186 | 1243
7 | 6 | 10 | 1332 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1033 | 0 | 0 | 0 | -187 | -178 | 1332
7 | 6 | 11 | 1389 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1108 | 0 | 1 | 0 | -193 | -191 | 1389
7 | 6 | 12 | 1390 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1121 | 0 | 3 | 0 | -212 | -186 | 1390
7 | 6 | 13 | 1415 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1006 | 0 | 6 | 0 | -71 | -190 | 1415
7 | 6 | 14 | 1425 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 869 | 0 | 6 | 0 | 17 | -137 | 1425
7 | 6 | 15 | 1416 | 332 | 228 | 95 | 26 | 71 | 656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1416
7 | 6 | 16 | 1414 | 332 | 408 | 101 | 26 | 71 | 468 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1414
7 | 6 | 17 | 1383 | 332 | 333 | 128 | 26 | 71 | 278 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1383
7 | 6 | 18 | 1341 | 332 | 424 | 168 | 26 | 71 | 105 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1341
7 | 6 | 19 | 1295 | 332 | 679 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1295
7 | 6 | 20 | 1229 | 332 | 613 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1229
7 | 6 | 21 | 1140 | 332 | 533 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1140
7 | 6 | 22 | 1088 | 332 | 494 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1088
7 | 6 | 23 | 1029 | 332 | 453 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 7 | 0 | 934 | 332 | 366 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 934
7 | 7 | 1 | 872 | 332 | 298 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 7 | 2 | 875 | 332 | 274 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 7 | 3 | 911 | 332 | 284 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 911
7 | 7 | 4 | 958 | 332 | 336 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 7 | 5 | 974 | 332 | 364 | 133 | 26 | 71 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 7 | 6 | 975 | 332 | 313 | 111 | 26 | 71 | 74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 7 | 7 | 1051 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 161 | 0 | 55 | 0 | 0 | 32 | 1051
7 | 7 | 8 | 1225 | 332 | 454 | 97 | 26 | 71 | 185 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1225
7 | 7 | 9 | 1351 | 332 | 582 | 91 | 26 | 71 | 185 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1351
7 | 7 | 10 | 1358 | 332 | 532 | 87 | 26 | 71 | 241 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1358
7 | 7 | 11 | 1356 | 332 | 428 | 87 | 26 | 71 | 327 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1356
7 | 7 | 12 | 1334 | 332 | 303 | 87 | 26 | 71 | 417 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1334
7 | 7 | 13 | 1349 | 332 | 340 | 87 | 26 | 71 | 388 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1349
7 | 7 | 14 | 1377 | 332 | 373 | 93 | 26 | 71 | 368 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1377
7 | 7 | 15 | 1354 | 332 | 402 | 95 | 26 | 71 | 307 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1354
7 | 7 | 16 | 1369 | 332 | 449 | 101 | 26 | 71 | 269 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1369
7 | 7 | 17 | 1336 | 332 | 507 | 128 | 26 | 71 | 139 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1336
7 | 7 | 18 | 1304 | 332 | 534 | 168 | 26 | 71 | 50 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1304
7 | 7 | 19 | 1281 | 332 | 561 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1281
7 | 7 | 20 | 1221 | 332 | 497 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1221
7 | 7 | 21 | 1148 | 332 | 426 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1148
7 | 7 | 22 | 1091 | 332 | 373 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1091
7 | 7 | 23 | 1048 | 332 | 362 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1048
7 | 8 | 0 | 960 | 332 | 298 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 8 | 1 | 897 | 332 | 232 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 897
7 | 8 | 2 | 896 | 332 | 206 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 896
7 | 8 | 3 | 924 | 332 | 201 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 924
7 | 8 | 4 | 957 | 332 | 243 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 957
7 | 8 | 5 | 960 | 332 | 269 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 8 | 6 | 936 | 332 | 205 | 111 | 26 | 71 | 66 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 8 | 7 | 977 | 332 | 166 | 102 | 26 | 71 | 166 | 0 | 129 | 0 | 0 | -15 | 977
7 | 8 | 8 | 1076 | 332 | 320 | 97 | 26 | 71 | 247 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 1076
7 | 8 | 9 | 1169 | 332 | 228 | 91 | 26 | 71 | 299 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1169
7 | 8 | 10 | 1208 | 332 | 210 | 87 | 26 | 71 | 360 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 1208
7 | 8 | 11 | 1227 | 332 | 190 | 87 | 26 | 71 | 411 | 0 | 119 | 0 | 0 | -9 | 1227
7 | 8 | 12 | 1222 | 332 | 189 | 87 | 26 | 71 | 395 | 0 | 134 | 0 | 0 | -12 | 1222
7 | 8 | 13 | 1201 | 332 | 213 | 87 | 26 | 71 | 333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1201
7 | 8 | 14 | 1186 | 332 | 265 | 93 | 26 | 71 | 276 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1186
7 | 8 | 15 | 1172 | 332 | 320 | 95 | 26 | 71 | 206 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1172
7 | 8 | 16 | 1156 | 332 | 367 | 101 | 26 | 71 | 136 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1156
7 | 8 | 17 | 1167 | 332 | 413 | 128 | 26 | 71 | 79 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1167
7 | 8 | 18 | 1179 | 332 | 455 | 168 | 26 | 71 | 21 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1179
7 | 8 | 19 | 1165 | 332 | 469 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1165
7 | 8 | 20 | 1117 | 332 | 418 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1117
7 | 8 | 21 | 1052 | 332 | 352 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1052
7 | 8 | 22 | 1007 | 332 | 325 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1007
7 | 8 | 23 | 958 | 332 | 312 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 9 | 0 | 879 | 332 | 256 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 9 | 1 | 832 | 332 | 205 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 832
7 | 9 | 2 | 830 | 332 | 178 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 830
7 | 9 | 3 | 871 | 332 | 179 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 14 | 871
7 | 9 | 4 | 899 | 332 | 223 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 899
7 | 9 | 5 | 905 | 332 | 248 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 9 | 6 | 868 | 332 | 156 | 111 | 26 | 71 | 51 | 0 | 92 | 0 | 0 | 29 | 868
7 | 9 | 7 | 888 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 137 | 0 | 101 | 0 | 7 | -36 | 888
7 | 9 | 8 | 958 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 213 | 0 | 115 | 0 | 8 | -52 | 958
7 | 9 | 9 | 1041 | 332 | 172 | 91 | 26 | 71 | 270 | 0 | 112 | 0 | 0 | -33 | 1041
7 | 9 | 10 | 1052 | 332 | 173 | 87 | 26 | 71 | 304 | 0 | 105 | 0 | 0 | -46 | 1052
7 | 9 | 11 | 1087 | 332 | 176 | 87 | 26 | 71 | 387 | 0 | 99 | 0 | 0 | -91 | 1087
7 | 9 | 12 | 1116 | 332 | 179 | 87 | 26 | 71 | 420 | 0 | 89 | 0 | 0 | -88 | 1116
7 | 9 | 13 | 1099 | 332 | 178 | 87 | 26 | 71 | 382 | 0 | 90 | 0 | 0 | -67 | 1099
7 | 9 | 14 | 1085 | 332 | 191 | 93 | 26 | 71 | 289 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1085
7 | 9 | 15 | 1089 | 332 | 213 | 95 | 26 | 71 | 270 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1089
7 | 9 | 16 | 1128 | 332 | 290 | 101 | 26 | 71 | 219 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1128
7 | 9 | 17 | 1156 | 332 | 393 | 128 | 26 | 71 | 110 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1156
7 | 9 | 18 | 1178 | 332 | 441 | 168 | 26 | 71 | 37 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 9 | 19 | 1159 | 332 | 458 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1159
7 | 9 | 20 | 1111 | 332 | 420 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1111
7 | 9 | 21 | 1053 | 332 | 377 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1053
7 | 9 | 22 | 994 | 332 | 338 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 994
7 | 9 | 23 | 943 | 332 | 322 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 943
7 | 10 | 0 | 857 | 332 | 245 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 857
7 | 10 | 1 | 797 | 332 | 191 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 12 | 797
7 | 10 | 2 | 803 | 332 | 171 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 803
7 | 10 | 3 | 842 | 332 | 185 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 842
7 | 10 | 4 | 892 | 332 | 233 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 892
7 | 10 | 5 | 929 | 332 | 291 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 929
7 | 10 | 6 | 944 | 332 | 302 | 111 | 26 | 71 | 39 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 944
7 | 10 | 7 | 1002 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 138 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1002
7 | 10 | 8 | 1149 | 332 | 320 | 97 | 26 | 71 | 244 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1149
7 | 10 | 9 | 1270 | 332 | 356 | 91 | 26 | 71 | 331 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1270
7 | 10 | 10 | 1306 | 332 | 348 | 87 | 26 | 71 | 375 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1306
7 | 10 | 11 | 1323 | 332 | 308 | 87 | 26 | 71 | 439 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1323
7 | 10 | 12 | 1276 | 332 | 194 | 87 | 26 | 71 | 536 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 1276
7 | 10 | 13 | 1324 | 332 | 199 | 87 | 26 | 71 | 675 | 0 | 52 | 0 | 0 | -118 | 1324
7 | 10 | 14 | 1350 | 332 | 201 | 93 | 26 | 71 | 618 | 0 | 65 | 0 | 0 | -56 | 1350
7 | 10 | 15 | 1325 | 332 | 199 | 95 | 26 | 71 | 575 | 0 | 60 | 0 | 0 | -33 | 1325
7 | 10 | 16 | 1330 | 332 | 275 | 101 | 26 | 71 | 467 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1330
7 | 10 | 17 | 1307 | 332 | 427 | 128 | 26 | 71 | 267 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1307
7 | 10 | 18 | 1301 | 332 | 538 | 168 | 26 | 71 | 98 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1301
7 | 10 | 19 | 1259 | 332 | 590 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1259
7 | 10 | 20 | 1195 | 332 | 524 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 10 | 21 | 1122 | 332 | 463 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1122
7 | 10 | 22 | 1059 | 332 | 431 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1059
7 | 10 | 23 | 1002 | 332 | 409 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1002
7 | 11 | 0 | 903 | 332 | 329 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 903
7 | 11 | 1 | 847 | 332 | 277 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 847
7 | 11 | 2 | 850 | 332 | 257 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 850
7 | 11 | 3 | 885 | 332 | 257 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 885
7 | 11 | 4 | 927 | 332 | 304 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 11 | 5 | 954 | 332 | 336 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 954
7 | 11 | 6 | 972 | 332 | 274 | 111 | 26 | 71 | 121 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 972
7 | 11 | 7 | 1041 | 332 | 172 | 102 | 26 | 71 | 316 | 0 | 27 | 0 | 0 | -5 | 1041
7 | 11 | 8 | 1181 | 332 | 185 | 97 | 26 | 71 | 525 | 0 | 29 | 0 | 0 | -84 | 1181
7 | 11 | 9 | 1342 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 757 | 0 | 31 | 0 | 20 | -134 | 1342
7 | 11 | 10 | 1431 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 918 | 0 | 39 | 0 | -36 | -154 | 1431
7 | 11 | 11 | 1503 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1046 | 0 | 45 | 0 | -73 | -179 | 1503
7 | 11 | 12 | 1488 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1015 | 0 | 44 | 0 | -56 | -179 | 1488
7 | 11 | 13 | 1514 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 952 | 0 | 49 | 0 | 19 | -170 | 1514
7 | 11 | 14 | 1529 | 332 | 218 | 93 | 26 | 71 | 849 | 0 | 56 | 0 | 0 | -116 | 1529
7 | 11 | 15 | 1510 | 332 | 271 | 95 | 26 | 71 | 644 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1510
7 | 11 | 16 | 1496 | 332 | 457 | 101 | 26 | 71 | 445 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1496
7 | 11 | 17 | 1443 | 332 | 608 | 128 | 26 | 71 | 228 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1443
7 | 11 | 18 | 1416 | 332 | 693 | 168 | 26 | 71 | 86 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1416
7 | 11 | 19 | 1374 | 332 | 733 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1374
7 | 11 | 20 | 1296 | 332 | 665 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1296
7 | 11 | 21 | 1220 | 332 | 584 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1220
7 | 11 | 22 | 1145 | 332 | 526 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 11 | 23 | 1078 | 332 | 489 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1078
7 | 12 | 0 | 978 | 332 | 401 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 12 | 1 | 913 | 332 | 331 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 12 | 2 | 905 | 332 | 289 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 905
7 | 12 | 3 | 929 | 332 | 270 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 929
7 | 12 | 4 | 973 | 332 | 312 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 973
7 | 12 | 5 | 1003 | 332 | 365 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1003
7 | 12 | 6 | 1003 | 332 | 330 | 111 | 26 | 71 | 67 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 12 | 7 | 1078 | 332 | 303 | 102 | 26 | 71 | 182 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1078
7 | 12 | 8 | 1247 | 332 | 376 | 97 | 26 | 71 | 284 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1247
7 | 12 | 9 | 1358 | 332 | 364 | 91 | 26 | 71 | 412 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1358
7 | 12 | 10 | 1382 | 332 | 332 | 87 | 26 | 71 | 461 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1382
7 | 12 | 11 | 1411 | 332 | 337 | 87 | 26 | 71 | 482 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1411
7 | 12 | 12 | 1368 | 332 | 285 | 87 | 26 | 71 | 486 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1368
7 | 12 | 13 | 1377 | 332 | 285 | 87 | 26 | 71 | 497 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1377
7 | 12 | 14 | 1362 | 332 | 275 | 93 | 26 | 71 | 495 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1362
7 | 12 | 15 | 1389 | 332 | 283 | 95 | 26 | 71 | 516 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1389
7 | 12 | 16 | 1375 | 332 | 404 | 101 | 26 | 71 | 373 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1375
7 | 12 | 17 | 1371 | 332 | 499 | 128 | 26 | 71 | 248 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1371
7 | 12 | 18 | 1345 | 332 | 598 | 168 | 26 | 71 | 88 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1345
7 | 12 | 19 | 1320 | 332 | 672 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1320
7 | 12 | 20 | 1252 | 332 | 595 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1252
7 | 12 | 21 | 1177 | 332 | 531 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1177
7 | 12 | 22 | 1114 | 332 | 492 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1114
7 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 455 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1049
7 | 13 | 0 | 955 | 332 | 377 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 13 | 1 | 900 | 332 | 314 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 13 | 2 | 891 | 332 | 279 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 891
7 | 13 | 3 | 928 | 332 | 290 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 928
7 | 13 | 4 | 969 | 332 | 336 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 13 | 5 | 993 | 332 | 374 | 133 | 26 | 71 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 993
7 | 13 | 6 | 998 | 332 | 322 | 111 | 26 | 71 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 998
7 | 13 | 7 | 1082 | 332 | 251 | 102 | 26 | 71 | 265 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 13 | 8 | 1262 | 332 | 259 | 97 | 26 | 71 | 442 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1262
7 | 13 | 9 | 1406 | 332 | 237 | 91 | 26 | 71 | 610 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1406
7 | 13 | 10 | 1458 | 332 | 211 | 87 | 26 | 71 | 724 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 1458
7 | 13 | 11 | 1491 | 332 | 215 | 87 | 26 | 71 | 810 | 0 | 47 | 0 | 0 | -97 | 1491
7 | 13 | 12 | 1483 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 844 | 0 | 59 | 0 | 50 | -134 | 1483
7 | 13 | 13 | 1486 | 332 | 214 | 87 | 26 | 71 | 730 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 1486
7 | 13 | 14 | 1518 | 332 | 258 | 93 | 26 | 71 | 680 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1518
7 | 13 | 15 | 1497 | 332 | 347 | 95 | 26 | 71 | 579 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1497
7 | 13 | 16 | 1492 | 332 | 531 | 101 | 26 | 71 | 390 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1492
7 | 13 | 17 | 1457 | 332 | 654 | 128 | 26 | 71 | 209 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1457
7 | 13 | 18 | 1423 | 332 | 710 | 168 | 26 | 71 | 74 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1423
7 | 13 | 19 | 1384 | 332 | 732 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1384
7 | 13 | 20 | 1305 | 332 | 651 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1305
7 | 13 | 21 | 1219 | 332 | 577 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1219
7 | 13 | 22 | 1157 | 332 | 535 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1157
7 | 13 | 23 | 1082 | 332 | 489 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 14 | 0 | 979 | 332 | 393 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 979
7 | 14 | 1 | 911 | 332 | 320 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 911
7 | 14 | 2 | 908 | 332 | 292 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 14 | 3 | 930 | 332 | 273 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 930
7 | 14 | 4 | 974 | 332 | 315 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 14 | 5 | 1003 | 332 | 355 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 14 | 6 | 1007 | 332 | 331 | 111 | 26 | 71 | 54 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1007
7 | 14 | 7 | 1070 | 332 | 323 | 102 | 26 | 71 | 138 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1070
7 | 14 | 8 | 1218 | 332 | 375 | 97 | 26 | 71 | 236 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1218
7 | 14 | 9 | 1334 | 332 | 440 | 91 | 26 | 71 | 303 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1334
7 | 14 | 10 | 1359 | 332 | 391 | 87 | 26 | 71 | 382 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1359
7 | 14 | 11 | 1388 | 332 | 348 | 87 | 26 | 71 | 450 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1388
7 | 14 | 12 | 1342 | 332 | 229 | 87 | 26 | 71 | 516 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1342
7 | 14 | 13 | 1384 | 332 | 272 | 87 | 26 | 71 | 512 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1384
7 | 14 | 14 | 1404 | 332 | 332 | 93 | 26 | 71 | 467 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1404
7 | 14 | 15 | 1404 | 332 | 438 | 95 | 26 | 71 | 358 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1404
7 | 14 | 16 | 1392 | 332 | 549 | 101 | 26 | 71 | 231 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1392
7 | 14 | 17 | 1352 | 332 | 566 | 128 | 26 | 71 | 140 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1352
7 | 14 | 18 | 1333 | 332 | 592 | 168 | 26 | 71 | 50 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 14 | 19 | 1318 | 332 | 626 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1318
7 | 14 | 20 | 1253 | 332 | 559 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1253
7 | 14 | 21 | 1184 | 332 | 494 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1184
7 | 14 | 22 | 1128 | 332 | 459 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1128
7 | 14 | 23 | 1070 | 332 | 415 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12 | 1 | 1070
7 | 15 | 0 | 980 | 332 | 348 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 980
7 | 15 | 1 | 907 | 332 | 271 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 907
7 | 15 | 2 | 900 | 332 | 236 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 15 | 3 | 932 | 332 | 162 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 75 | 1 | 932
7 | 15 | 4 | 964 | 332 | 272 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 15 | 5 | 975 | 332 | 299 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 15 | 6 | 942 | 332 | 163 | 111 | 26 | 71 | 65 | 0 | 108 | 0 | 64 | 2 | 942
7 | 15 | 7 | 971 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 206 | 0 | 110 | 0 | 8 | -32 | 971
7 | 15 | 8 | 1104 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 394 | 0 | 111 | 0 | 11 | -86 | 1104
7 | 15 | 9 | 1227 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 592 | 0 | 116 | 0 | -32 | -117 | 1227
7 | 15 | 10 | 1304 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 763 | 0 | 124 | 0 | -113 | -134 | 1304
7 | 15 | 11 | 1396 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 888 | 0 | 117 | 0 | -140 | -133 | 1396
7 | 15 | 12 | 1359 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 850 | 0 | 113 | 0 | -135 | -133 | 1359
7 | 15 | 13 | 1388 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 850 | 0 | 105 | 0 | -97 | -134 | 1388
7 | 15 | 14 | 1374 | 332 | 152 | 93 | 26 | 71 | 767 | 0 | 101 | 0 | -34 | -134 | 1374
7 | 15 | 15 | 1343 | 332 | 201 | 95 | 26 | 71 | 620 | 0 | 97 | 0 | 0 | -99 | 1343
7 | 15 | 16 | 1331 | 332 | 199 | 101 | 26 | 71 | 458 | 0 | 90 | 0 | 52 | 2 | 1331
7 | 15 | 17 | 1319 | 332 | 412 | 128 | 26 | 71 | 265 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1319
7 | 15 | 18 | 1307 | 332 | 321 | 168 | 26 | 71 | 96 | 0 | 88 | 0 | 204 | 1 | 1307
7 | 15 | 19 | 1268 | 332 | 374 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 2 | 1268
7 | 15 | 20 | 1211 | 332 | 322 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 1 | 1211
7 | 15 | 21 | 1142 | 332 | 255 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | 2 | 1142
7 | 15 | 22 | 1093 | 332 | 432 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1093
7 | 15 | 23 | 1035 | 332 | 404 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1035
7 | 16 | 0 | 940 | 332 | 318 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4 | 940
7 | 16 | 1 | 870 | 332 | 223 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 40 | 870
7 | 16 | 2 | 857 | 332 | 182 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 41 | 857
7 | 16 | 3 | 878 | 332 | 164 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 43 | 878
7 | 16 | 4 | 912 | 332 | 248 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 912
7 | 16 | 5 | 916 | 332 | 172 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 79 | 0 | 51 | 44 | 916
7 | 16 | 6 | 895 | 332 | 148 | 111 | 26 | 71 | 118 | 0 | 73 | 0 | 7 | 9 | 895
7 | 16 | 7 | 914 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 364 | 0 | 71 | 0 | -113 | -87 | 914
7 | 16 | 8 | 990 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 618 | 0 | 72 | 0 | -220 | -154 | 990
7 | 16 | 9 | 1117 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 840 | -19 | 66 | -36 | -218 | -184 | 1117
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 990 | -70 | 62 | -34 | -216 | -185 | 1211
7 | 16 | 11 | 1275 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1085 | -127 | 65 | -36 | -214 | -162 | 1275
7 | 16 | 12 | 1316 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1127 | -101 | 62 | -34 | -214 | -188 | 1316
7 | 16 | 13 | 1298 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1077 | -66 | 52 | -29 | -214 | -186 | 1298
7 | 16 | 14 | 1301 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 992 | 0 | 50 | -11 | -214 | -186 | 1301
7 | 16 | 15 | 1305 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 829 | 0 | 55 | 0 | -117 | -134 | 1305
7 | 16 | 16 | 1326 | 332 | 199 | 101 | 26 | 71 | 604 | 0 | 53 | 0 | 0 | -60 | 1326
7 | 16 | 17 | 1360 | 332 | 425 | 128 | 26 | 71 | 330 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1360
7 | 16 | 18 | 1363 | 332 | 451 | 168 | 26 | 71 | 108 | 0 | 38 | 0 | 168 | 1 | 1363
7 | 16 | 19 | 1291 | 332 | 649 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1291
7 | 16 | 20 | 1233 | 332 | 388 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1233
7 | 16 | 21 | 1158 | 332 | 526 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1158
7 | 16 | 22 | 1085 | 332 | 256 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1085
7 | 16 | 23 | 1016 | 332 | 428 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1016
7 | 17 | 0 | 918 | 332 | 356 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 918
7 | 17 | 1 | 849 | 332 | 281 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 849
7 | 17 | 2 | 839 | 332 | 248 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 839
7 | 17 | 3 | 868 | 332 | 238 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 868
7 | 17 | 4 | 901 | 332 | 277 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 17 | 5 | 926 | 332 | 314 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 926
7 | 17 | 6 | 937 | 332 | 226 | 111 | 26 | 71 | 123 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 937
7 | 17 | 7 | 981 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 374 | 0 | 23 | 0 | -49 | -46 | 981
7 | 17 | 8 | 1095 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 623 | 0 | 21 | 0 | -89 | -134 | 1095
7 | 17 | 9 | 1240 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 867 | 0 | 20 | 0 | -180 | -135 | 1240
7 | 17 | 10 | 1352 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1047 | 0 | 18 | -2 | -213 | -162 | 1352
7 | 17 | 11 | 1411 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1100 | 0 | 23 | 0 | -212 | -164 | 1411
7 | 17 | 12 | 1433 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1092 | 0 | 22 | 0 | -210 | -135 | 1433
7 | 17 | 13 | 1458 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1040 | 0 | 22 | 0 | -97 | -171 | 1458
7 | 17 | 14 | 1454 | 332 | 158 | 93 | 26 | 71 | 919 | 0 | 24 | 0 | -34 | -135 | 1454
7 | 17 | 15 | 1472 | 332 | 213 | 95 | 26 | 71 | 778 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 1472
7 | 17 | 16 | 1478 | 332 | 390 | 101 | 26 | 71 | 534 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1478
7 | 17 | 17 | 1476 | 332 | 610 | 128 | 26 | 71 | 285 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1476
7 | 17 | 18 | 1462 | 332 | 543 | 168 | 26 | 71 | 91 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1462
7 | 17 | 19 | 1407 | 332 | 778 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1407
7 | 17 | 20 | 1346 | 332 | 715 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1346
7 | 17 | 21 | 1260 | 332 | 639 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1260
7 | 17 | 22 | 1179 | 332 | 376 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1179
7 | 17 | 23 | 1095 | 332 | 404 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 122 | 0 | 1095
7 | 18 | 0 | 987 | 332 | 434 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 987
7 | 18 | 1 | 920 | 332 | 371 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 920
7 | 18 | 2 | 909 | 332 | 329 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 909
7 | 18 | 3 | 932 | 332 | 315 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 18 | 4 | 965 | 332 | 356 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 965
7 | 18 | 5 | 1002 | 332 | 408 | 133 | 26 | 71 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 18 | 6 | 1023 | 332 | 357 | 111 | 26 | 71 | 97 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1023
7 | 18 | 7 | 1129 | 332 | 250 | 102 | 26 | 71 | 318 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1129
7 | 18 | 8 | 1326 | 332 | 220 | 97 | 26 | 71 | 546 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1326
7 | 18 | 9 | 1494 | 332 | 215 | 91 | 26 | 71 | 766 | 0 | 36 | 0 | 0 | -43 | 1494
7 | 18 | 10 | 1550 | 332 | 220 | 87 | 26 | 71 | 886 | 0 | 32 | 0 | 0 | -104 | 1550
7 | 18 | 11 | 1592 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 948 | 0 | 38 | 0 | 75 | -133 | 1592
7 | 18 | 12 | 1584 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1001 | 0 | 44 | 0 | 20 | -145 | 1584
7 | 18 | 13 | 1640 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 980 | 0 | 57 | 0 | 73 | -134 | 1640
7 | 18 | 14 | 1669 | 332 | 231 | 93 | 26 | 71 | 910 | 0 | 57 | 0 | 0 | -51 | 1669
7 | 18 | 15 | 1659 | 332 | 352 | 95 | 26 | 71 | 730 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1659
7 | 18 | 16 | 1649 | 332 | 556 | 101 | 26 | 71 | 500 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1649
7 | 18 | 17 | 1591 | 332 | 722 | 128 | 26 | 71 | 252 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1591
7 | 18 | 18 | 1546 | 332 | 805 | 168 | 26 | 71 | 76 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1546
7 | 18 | 19 | 1494 | 332 | 826 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1494
7 | 18 | 20 | 1405 | 332 | 730 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 18 | 21 | 1320 | 332 | 647 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1320
7 | 18 | 22 | 1212 | 332 | 554 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1212
7 | 18 | 23 | 1136 | 332 | 508 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1136
7 | 19 | 0 | 1018 | 332 | 404 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1018
7 | 19 | 1 | 956 | 332 | 354 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 19 | 2 | 941 | 332 | 321 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 941
7 | 19 | 3 | 962 | 332 | 302 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 962
7 | 19 | 4 | 995 | 332 | 343 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 995
7 | 19 | 5 | 1033 | 332 | 405 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1033
7 | 19 | 6 | 1049 | 332 | 414 | 111 | 26 | 71 | 36 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1049
7 | 19 | 7 | 1133 | 332 | 437 | 102 | 26 | 71 | 123 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1133
7 | 19 | 8 | 1295 | 332 | 485 | 97 | 26 | 71 | 245 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1295
7 | 19 | 9 | 1406 | 332 | 466 | 91 | 26 | 71 | 371 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1406
7 | 19 | 10 | 1468 | 332 | 372 | 87 | 26 | 71 | 537 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1468
7 | 19 | 11 | 1499 | 332 | 337 | 87 | 26 | 71 | 614 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1499
7 | 19 | 12 | 1507 | 332 | 310 | 87 | 26 | 71 | 649 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1507
7 | 19 | 13 | 1530 | 332 | 372 | 87 | 26 | 71 | 599 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1530
7 | 19 | 14 | 1516 | 332 | 414 | 93 | 26 | 71 | 551 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1516
7 | 19 | 15 | 1517 | 332 | 487 | 95 | 26 | 71 | 485 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1517
7 | 19 | 16 | 1500 | 332 | 574 | 101 | 26 | 71 | 378 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1500
7 | 19 | 17 | 1463 | 332 | 692 | 128 | 26 | 71 | 205 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1463
7 | 19 | 18 | 1419 | 332 | 753 | 168 | 26 | 71 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1419
7 | 19 | 19 | 1376 | 332 | 759 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1376
7 | 19 | 20 | 1298 | 332 | 681 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1298
7 | 19 | 21 | 1212 | 332 | 606 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1212
7 | 19 | 22 | 1147 | 332 | 559 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1147
7 | 19 | 23 | 1071 | 332 | 517 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1071
7 | 20 | 0 | 974 | 332 | 435 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 20 | 1 | 902 | 332 | 365 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 902
7 | 20 | 2 | 897 | 332 | 320 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 897
7 | 20 | 3 | 925 | 332 | 304 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 20 | 4 | 962 | 332 | 342 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 962
7 | 20 | 5 | 996 | 332 | 389 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 996
7 | 20 | 6 | 1002 | 332 | 364 | 111 | 26 | 71 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 20 | 7 | 1060 | 332 | 333 | 102 | 26 | 71 | 173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1060
7 | 20 | 8 | 1207 | 332 | 381 | 97 | 26 | 71 | 281 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1207
7 | 20 | 9 | 1306 | 332 | 349 | 91 | 26 | 71 | 425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1306
7 | 20 | 10 | 1344 | 332 | 237 | 87 | 26 | 71 | 579 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1344
7 | 20 | 11 | 1382 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1382
7 | 20 | 12 | 1400 | 332 | 206 | 87 | 26 | 71 | 782 | 0 | 1 | 0 | 0 | -105 | 1400
7 | 20 | 13 | 1434 | 332 | 209 | 87 | 26 | 71 | 774 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 1434
7 | 20 | 14 | 1445 | 332 | 231 | 93 | 26 | 71 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1445
7 | 20 | 15 | 1447 | 332 | 398 | 95 | 26 | 71 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1447
7 | 20 | 16 | 1437 | 332 | 588 | 101 | 26 | 71 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1437
7 | 20 | 17 | 1388 | 332 | 660 | 128 | 26 | 71 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1388
7 | 20 | 18 | 1363 | 332 | 705 | 168 | 26 | 71 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1363
7 | 20 | 19 | 1328 | 332 | 720 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1328
7 | 20 | 20 | 1255 | 332 | 648 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1255
7 | 20 | 21 | 1172 | 332 | 571 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1172
7 | 20 | 22 | 1111 | 332 | 531 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1111
7 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 495 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1039
7 | 21 | 0 | 941 | 332 | 416 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 941
7 | 21 | 1 | 875 | 332 | 348 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 875
7 | 21 | 2 | 871 | 332 | 319 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 871
7 | 21 | 3 | 904 | 332 | 314 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 904
7 | 21 | 4 | 941 | 332 | 355 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 941
7 | 21 | 5 | 977 | 332 | 410 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 977
7 | 21 | 6 | 969 | 332 | 359 | 111 | 26 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 969
7 | 21 | 7 | 1027 | 332 | 259 | 102 | 26 | 71 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1027
7 | 21 | 8 | 1174 | 332 | 258 | 97 | 26 | 71 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1174
7 | 21 | 9 | 1305 | 332 | 219 | 91 | 26 | 71 | 538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1305
7 | 21 | 10 | 1378 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 680 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1378
7 | 21 | 11 | 1438 | 332 | 210 | 87 | 26 | 71 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 1438
7 | 21 | 12 | 1436 | 332 | 209 | 87 | 26 | 71 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 1436
7 | 21 | 13 | 1488 | 332 | 214 | 87 | 26 | 71 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1488
7 | 21 | 14 | 1510 | 332 | 317 | 93 | 26 | 71 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510
7 | 21 | 15 | 1513 | 332 | 453 | 95 | 26 | 71 | 534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1513
7 | 21 | 16 | 1498 | 332 | 651 | 101 | 26 | 71 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1498
7 | 21 | 17 | 1436 | 332 | 728 | 128 | 26 | 71 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1436
7 | 21 | 18 | 1399 | 332 | 743 | 168 | 26 | 71 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1399
7 | 21 | 19 | 1357 | 332 | 752 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1357
7 | 21 | 20 | 1287 | 332 | 681 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1287
7 | 21 | 21 | 1198 | 332 | 600 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1198
7 | 21 | 22 | 1132 | 332 | 552 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1132
7 | 21 | 23 | 1072 | 332 | 528 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1072
7 | 22 | 0 | 967 | 332 | 236 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 967
7 | 22 | 1 | 898 | 332 | 373 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 898
7 | 22 | 2 | 889 | 332 | 334 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 889
7 | 22 | 3 | 913 | 332 | 322 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 22 | 4 | 940 | 332 | 349 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 940
7 | 22 | 5 | 959 | 332 | 182 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 959
7 | 22 | 6 | 923 | 332 | 298 | 111 | 26 | 71 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 923
7 | 22 | 7 | 946 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 240 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 946
7 | 22 | 8 | 1059 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 472 | 0 | 2 | 0 | -69 | -20 | 1059
7 | 22 | 9 | 1216 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 696 | 0 | 2 | 0 | -101 | -49 | 1216
7 | 22 | 10 | 1293 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 810 | 0 | 2 | 0 | -194 | 11 | 1293
7 | 22 | 11 | 1332 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 838 | 0 | 4 | 0 | -160 | -14 | 1332
7 | 22 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 889 | 0 | 7 | 0 | -138 | -56 | 1366
7 | 22 | 13 | 1365 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 801 | 0 | 10 | 0 | 16 | -126 | 1365
7 | 22 | 14 | 1340 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 624 | 0 | 11 | 0 | 76 | -41 | 1340
7 | 22 | 15 | 1322 | 332 | 355 | 95 | 26 | 71 | 433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1322
7 | 22 | 16 | 1300 | 332 | 482 | 101 | 26 | 71 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1300
7 | 22 | 17 | 1285 | 332 | 578 | 128 | 26 | 71 | 133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1285
7 | 22 | 18 | 1271 | 332 | 508 | 168 | 26 | 71 | 43 | 0 | 15 | 0 | 107 | 1 | 1271
7 | 22 | 19 | 1253 | 332 | 640 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1253
7 | 22 | 20 | 1191 | 332 | 580 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1191
7 | 22 | 21 | 1117 | 332 | 515 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1117
7 | 22 | 22 | 1064 | 332 | 273 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1064
7 | 22 | 23 | 1019 | 332 | 466 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1019
7 | 23 | 0 | 921 | 332 | 381 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 921
7 | 23 | 1 | 855 | 332 | 315 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 855
7 | 23 | 2 | 847 | 332 | 278 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 847
7 | 23 | 3 | 872 | 332 | 263 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 23 | 4 | 900 | 332 | 292 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 23 | 5 | 924 | 332 | 330 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 924
7 | 23 | 6 | 869 | 332 | 204 | 111 | 26 | 71 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 869
7 | 23 | 7 | 882 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 242 | 0 | 23 | 0 | -63 | 1 | 882
7 | 23 | 8 | 963 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 452 | 0 | 22 | 0 | -190 | 5 | 963
7 | 23 | 9 | 1085 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 655 | 0 | 23 | 0 | -218 | -43 | 1085
7 | 23 | 10 | 1183 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 851 | 0 | 20 | 0 | -216 | -136 | 1183
7 | 23 | 11 | 1228 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 938 | 0 | 28 | -10 | -215 | -177 | 1228
7 | 23 | 12 | 1275 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 982 | 0 | 26 | -5 | -214 | -178 | 1275
7 | 23 | 13 | 1311 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 963 | 0 | 27 | 0 | -214 | -129 | 1311
7 | 23 | 14 | 1291 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 832 | 0 | 32 | 0 | -177 | -66 | 1291
7 | 23 | 15 | 1284 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 655 | 0 | 40 | 0 | 14 | -97 | 1284
7 | 23 | 16 | 1289 | 332 | 287 | 101 | 26 | 71 | 434 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1289
7 | 23 | 17 | 1310 | 332 | 484 | 128 | 26 | 71 | 236 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1310
7 | 23 | 18 | 1315 | 332 | 608 | 168 | 26 | 71 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1315
7 | 23 | 19 | 1281 | 332 | 648 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1281
7 | 23 | 20 | 1215 | 332 | 584 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1215
7 | 23 | 21 | 1139 | 332 | 519 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1139
7 | 23 | 22 | 1069 | 332 | 467 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1069
7 | 23 | 23 | 1001 | 332 | 431 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1001
7 | 24 | 0 | 909 | 332 | 352 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 909
7 | 24 | 1 | 845 | 332 | 291 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 845
7 | 24 | 2 | 837 | 332 | 255 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 837
7 | 24 | 3 | 864 | 332 | 243 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 864
7 | 24 | 4 | 904 | 332 | 288 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 24 | 5 | 953 | 332 | 355 | 133 | 26 | 71 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 953
7 | 24 | 6 | 986 | 332 | 317 | 111 | 26 | 71 | 104 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 986
7 | 24 | 7 | 1083 | 332 | 219 | 102 | 26 | 71 | 309 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1083
7 | 24 | 8 | 1293 | 332 | 196 | 97 | 26 | 71 | 569 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 1293
7 | 24 | 9 | 1477 | 332 | 213 | 91 | 26 | 71 | 802 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 1477
7 | 24 | 10 | 1532 | 332 | 218 | 87 | 26 | 71 | 870 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 1532
7 | 24 | 11 | 1603 | 332 | 225 | 87 | 26 | 71 | 903 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 1603
7 | 24 | 12 | 1565 | 332 | 222 | 87 | 26 | 71 | 819 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 1565
7 | 24 | 13 | 1580 | 332 | 291 | 87 | 26 | 71 | 748 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1580
7 | 24 | 14 | 1587 | 332 | 364 | 93 | 26 | 71 | 667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1587
7 | 24 | 15 | 1552 | 332 | 524 | 95 | 26 | 71 | 468 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1552
7 | 24 | 16 | 1517 | 332 | 703 | 101 | 26 | 71 | 236 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1517
7 | 24 | 17 | 1435 | 332 | 746 | 128 | 26 | 71 | 95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1435
7 | 24 | 18 | 1396 | 332 | 744 | 168 | 26 | 71 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1396
7 | 24 | 19 | 1341 | 332 | 719 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1341
7 | 24 | 20 | 1259 | 332 | 649 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1259
7 | 24 | 21 | 1178 | 332 | 575 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 24 | 22 | 1105 | 332 | 514 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1105
7 | 24 | 23 | 1030 | 332 | 469 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1030
7 | 25 | 0 | 932 | 332 | 377 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 25 | 1 | 869 | 332 | 304 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 869
7 | 25 | 2 | 864 | 332 | 276 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 25 | 3 | 890 | 332 | 271 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 890
7 | 25 | 4 | 925 | 332 | 317 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 25 | 5 | 964 | 332 | 375 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 25 | 6 | 984 | 332 | 321 | 111 | 26 | 71 | 102 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 984
7 | 25 | 7 | 1073 | 332 | 179 | 102 | 26 | 71 | 346 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1073
7 | 25 | 8 | 1254 | 332 | 192 | 97 | 26 | 71 | 591 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 1254
7 | 25 | 9 | 1433 | 332 | 209 | 91 | 26 | 71 | 800 | 0 | 6 | 0 | 0 | -102 | 1433
7 | 25 | 10 | 1503 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 929 | 0 | 9 | 0 | 35 | -134 | 1503
7 | 25 | 11 | 1579 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 981 | 0 | 7 | 0 | 61 | -134 | 1579
7 | 25 | 12 | 1559 | 332 | 221 | 87 | 26 | 71 | 941 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 1559
7 | 25 | 13 | 1629 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 899 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 1629
7 | 25 | 14 | 1609 | 332 | 448 | 93 | 26 | 71 | 632 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1609
7 | 25 | 15 | 1544 | 332 | 651 | 95 | 26 | 71 | 362 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1544
7 | 25 | 16 | 1481 | 332 | 706 | 101 | 26 | 71 | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1481
7 | 25 | 17 | 1431 | 332 | 726 | 128 | 26 | 71 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1431
7 | 25 | 18 | 1395 | 332 | 737 | 168 | 26 | 71 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1395
7 | 25 | 19 | 1354 | 332 | 741 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1354
7 | 25 | 20 | 1279 | 332 | 663 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1279
7 | 25 | 21 | 1194 | 332 | 587 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1194
7 | 25 | 22 | 1119 | 332 | 529 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1119
7 | 25 | 23 | 1048 | 332 | 490 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1048
7 | 26 | 0 | 946 | 332 | 408 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 946
7 | 26 | 1 | 878 | 332 | 339 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 878
7 | 26 | 2 | 869 | 332 | 302 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 869
7 | 26 | 3 | 887 | 332 | 282 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 887
7 | 26 | 4 | 928 | 332 | 326 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 928
7 | 26 | 5 | 963 | 332 | 373 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 963
7 | 26 | 6 | 978 | 332 | 318 | 111 | 26 | 71 | 97 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 26 | 7 | 1060 | 332 | 184 | 102 | 26 | 71 | 324 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1060
7 | 26 | 8 | 1249 | 332 | 192 | 97 | 26 | 71 | 593 | 0 | 15 | 0 | 0 | -77 | 1249
7 | 26 | 9 | 1427 | 332 | 186 | 91 | 26 | 71 | 825 | 0 | 13 | 0 | 17 | -134 | 1427
7 | 26 | 10 | 1514 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 987 | 0 | 12 | 0 | 19 | -168 | 1514
7 | 26 | 11 | 1578 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1075 | 0 | 10 | 0 | 20 | -191 | 1578
7 | 26 | 12 | 1579 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1096 | 0 | 10 | 0 | -39 | -152 | 1579
7 | 26 | 13 | 1629 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 1043 | 0 | 8 | 0 | 0 | -166 | 1629
7 | 26 | 14 | 1651 | 332 | 230 | 93 | 26 | 71 | 934 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 1651
7 | 26 | 15 | 1643 | 332 | 370 | 95 | 26 | 71 | 736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1643
7 | 26 | 16 | 1655 | 332 | 401 | 101 | 26 | 71 | 508 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1655
7 | 26 | 17 | 1613 | 332 | 767 | 128 | 26 | 71 | 277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1613
7 | 26 | 18 | 1551 | 332 | 855 | 168 | 26 | 71 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1551
7 | 26 | 19 | 1498 | 332 | 884 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1498
7 | 26 | 20 | 1411 | 332 | 792 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1411
7 | 26 | 21 | 1317 | 332 | 715 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1317
7 | 26 | 22 | 1228 | 332 | 647 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1228
7 | 26 | 23 | 1141 | 332 | 594 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1141
7 | 27 | 0 | 1017 | 332 | 487 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1017
7 | 27 | 1 | 946 | 332 | 414 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 946
7 | 27 | 2 | 928 | 332 | 366 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 928
7 | 27 | 3 | 943 | 332 | 340 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 943
7 | 27 | 4 | 971 | 332 | 366 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 27 | 5 | 1009 | 332 | 417 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1009
7 | 27 | 6 | 1037 | 332 | 377 | 111 | 26 | 71 | 99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 27 | 7 | 1134 | 332 | 262 | 102 | 26 | 71 | 330 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1134
7 | 27 | 8 | 1324 | 332 | 204 | 97 | 26 | 71 | 583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 27 | 9 | 1517 | 332 | 217 | 91 | 26 | 71 | 827 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 1517
7 | 27 | 10 | 1619 | 332 | 227 | 87 | 26 | 71 | 997 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 1619
7 | 27 | 11 | 1685 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1091 | 0 | 13 | 0 | 50 | -133 | 1685
7 | 27 | 12 | 1683 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1108 | 0 | 18 | 0 | 27 | -134 | 1683
7 | 27 | 13 | 1722 | 332 | 236 | 87 | 26 | 71 | 1066 | 0 | 18 | 0 | 0 | -114 | 1722
7 | 27 | 14 | 1741 | 332 | 299 | 93 | 26 | 71 | 899 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1741
7 | 27 | 15 | 1694 | 332 | 540 | 95 | 26 | 71 | 611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1694
7 | 27 | 16 | 1621 | 332 | 491 | 101 | 26 | 71 | 379 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1621
7 | 27 | 17 | 1558 | 332 | 770 | 128 | 26 | 71 | 221 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1558
7 | 27 | 18 | 1516 | 332 | 841 | 168 | 26 | 71 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1516
7 | 27 | 19 | 1465 | 332 | 854 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1465
7 | 27 | 20 | 1380 | 332 | 771 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1380
7 | 27 | 21 | 1281 | 332 | 681 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1281
7 | 27 | 22 | 1189 | 332 | 611 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1189
7 | 27 | 23 | 1109 | 332 | 566 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1109
7 | 28 | 0 | 994 | 332 | 465 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 994
7 | 28 | 1 | 921 | 332 | 391 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 921
7 | 28 | 2 | 907 | 332 | 348 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 907
7 | 28 | 3 | 926 | 332 | 328 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 926
7 | 28 | 4 | 959 | 332 | 363 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 959
7 | 28 | 5 | 997 | 332 | 412 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 997
7 | 28 | 6 | 1014 | 332 | 359 | 111 | 26 | 71 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1014
7 | 28 | 7 | 1099 | 332 | 225 | 102 | 26 | 71 | 328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1099
7 | 28 | 8 | 1284 | 332 | 195 | 97 | 26 | 71 | 570 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 1284
7 | 28 | 9 | 1471 | 332 | 213 | 91 | 26 | 71 | 801 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 1471
7 | 28 | 10 | 1571 | 332 | 178 | 87 | 26 | 71 | 978 | 0 | 7 | 0 | 25 | -133 | 1571
7 | 28 | 11 | 1613 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1052 | 0 | 7 | 0 | 24 | -134 | 1613
7 | 28 | 12 | 1633 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1106 | 0 | 9 | 0 | 21 | -167 | 1633
7 | 28 | 13 | 1691 | 332 | 233 | 87 | 26 | 71 | 1063 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 1691
7 | 28 | 14 | 1708 | 332 | 235 | 93 | 26 | 71 | 956 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1708
7 | 28 | 15 | 1702 | 332 | 408 | 95 | 26 | 71 | 761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 28 | 16 | 1691 | 332 | 636 | 101 | 26 | 71 | 516 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1691
7 | 28 | 17 | 1639 | 332 | 826 | 128 | 26 | 71 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1639
7 | 28 | 18 | 1568 | 332 | 897 | 168 | 26 | 71 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1568
7 | 28 | 19 | 1502 | 332 | 892 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1502
7 | 28 | 20 | 1420 | 332 | 809 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1420
7 | 28 | 21 | 1323 | 332 | 717 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1323
7 | 28 | 22 | 1239 | 332 | 651 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1239
7 | 28 | 23 | 1156 | 332 | 605 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1156
7 | 29 | 0 | 1047 | 332 | 310 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1047
7 | 29 | 1 | 957 | 332 | 220 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 957
7 | 29 | 2 | 931 | 332 | 374 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 931
7 | 29 | 3 | 935 | 332 | 340 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 935
7 | 29 | 4 | 950 | 332 | 355 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 950
7 | 29 | 5 | 971 | 332 | 388 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 29 | 6 | 953 | 332 | 296 | 111 | 26 | 71 | 93 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 953
7 | 29 | 7 | 988 | 332 | 167 | 102 | 26 | 71 | 294 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 988
7 | 29 | 8 | 1127 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 568 | 0 | 17 | 0 | 11 | -143 | 1127
7 | 29 | 9 | 1268 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 816 | 0 | 22 | 0 | -71 | -167 | 1268
7 | 29 | 10 | 1361 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 986 | 0 | 30 | 0 | -185 | -134 | 1361
7 | 29 | 11 | 1434 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1098 | 0 | 36 | 0 | -211 | -153 | 1434
7 | 29 | 12 | 1463 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1102 | 0 | 32 | 0 | -201 | -134 | 1463
7 | 29 | 13 | 1467 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1010 | 0 | 30 | 0 | -45 | -192 | 1467
7 | 29 | 14 | 1459 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 888 | 0 | 31 | 0 | 18 | -148 | 1459
7 | 29 | 15 | 1432 | 332 | 209 | 95 | 26 | 71 | 676 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 1432
7 | 29 | 16 | 1422 | 332 | 393 | 101 | 26 | 71 | 468 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1422
7 | 29 | 17 | 1398 | 332 | 572 | 128 | 26 | 71 | 239 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1398
7 | 29 | 18 | 1355 | 332 | 644 | 168 | 26 | 71 | 66 | 0 | 30 | 0 | 17 | 1 | 1355
7 | 29 | 19 | 1312 | 332 | 678 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1312
7 | 29 | 20 | 1231 | 332 | 595 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1231
7 | 29 | 21 | 1154 | 332 | 529 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1154
7 | 29 | 22 | 1084 | 332 | 481 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1084
7 | 29 | 23 | 1021 | 332 | 449 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1021
7 | 30 | 0 | 919 | 332 | 367 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 919
7 | 30 | 1 | 846 | 332 | 291 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 30 | 2 | 828 | 332 | 246 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 828
7 | 30 | 3 | 844 | 332 | 226 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 844
7 | 30 | 4 | 867 | 332 | 251 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 867
7 | 30 | 5 | 888 | 332 | 286 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 888
7 | 30 | 6 | 866 | 332 | 203 | 111 | 26 | 71 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 39 | 866
7 | 30 | 7 | 861 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 149 | 0 | 44 | 0 | -24 | 13 | 861
7 | 30 | 8 | 928 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 374 | 0 | 34 | 0 | -26 | -128 | 928
7 | 30 | 9 | 1053 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 650 | 0 | 28 | 0 | -159 | -134 | 1053
7 | 30 | 10 | 1132 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 801 | 0 | 31 | 0 | -217 | -147 | 1132
7 | 30 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 884 | 0 | 43 | 0 | -216 | -170 | 1205
7 | 30 | 12 | 1250 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 841 | 0 | 45 | 0 | -176 | -124 | 1250
7 | 30 | 13 | 1256 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 784 | 0 | 29 | 0 | -87 | -134 | 1256
7 | 30 | 14 | 1241 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 740 | 0 | 20 | 0 | -32 | -157 | 1241
7 | 30 | 15 | 1273 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 710 | 0 | 23 | 0 | 14 | -146 | 1273
7 | 30 | 16 | 1296 | 332 | 241 | 101 | 26 | 71 | 493 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1296
7 | 30 | 17 | 1329 | 332 | 454 | 128 | 26 | 71 | 281 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1329
7 | 30 | 18 | 1324 | 332 | 595 | 168 | 26 | 71 | 89 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 30 | 19 | 1282 | 332 | 430 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 1282
7 | 30 | 20 | 1217 | 332 | 575 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1217
7 | 30 | 21 | 1135 | 332 | 498 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1135
7 | 30 | 22 | 1059 | 332 | 435 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1059
7 | 30 | 23 | 992 | 332 | 408 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 992
7 | 31 | 0 | 884 | 332 | 331 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 31 | 1 | 822 | 332 | 260 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 822
7 | 31 | 2 | 823 | 332 | 233 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 823
7 | 31 | 3 | 846 | 332 | 227 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 31 | 4 | 887 | 332 | 270 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 31 | 5 | 943 | 332 | 344 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 943
7 | 31 | 6 | 968 | 332 | 326 | 111 | 26 | 71 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 968
7 | 31 | 7 | 1057 | 332 | 274 | 102 | 26 | 71 | 207 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1057
7 | 31 | 8 | 1237 | 332 | 277 | 97 | 26 | 71 | 379 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1237
7 | 31 | 9 | 1395 | 332 | 250 | 91 | 26 | 71 | 576 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1395
7 | 31 | 10 | 1476 | 332 | 213 | 87 | 26 | 71 | 727 | 0 | 64 | 0 | 0 | -44 | 1476
7 | 31 | 11 | 1535 | 332 | 219 | 87 | 26 | 71 | 760 | 0 | 58 | 0 | 0 | -18 | 1535
7 | 31 | 12 | 1499 | 332 | 305 | 87 | 26 | 71 | 626 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1499
7 | 31 | 13 | 1531 | 332 | 419 | 87 | 26 | 71 | 542 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1531
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 520 | 93 | 26 | 71 | 441 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1535
7 | 31 | 15 | 1510 | 332 | 566 | 95 | 26 | 71 | 380 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1510
7 | 31 | 16 | 1507 | 332 | 607 | 101 | 26 | 71 | 317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1507
7 | 31 | 17 | 1491 | 332 | 661 | 128 | 26 | 71 | 221 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1491
7 | 31 | 18 | 1466 | 332 | 735 | 168 | 26 | 71 | 71 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1466
7 | 31 | 19 | 1418 | 332 | 739 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1418
7 | 31 | 20 | 1333 | 332 | 653 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 31 | 21 | 1244 | 332 | 568 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1244
7 | 31 | 22 | 1162 | 332 | 509 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1162
7 | 31 | 23 | 1085 | 332 | 469 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1085
8 | 1 | 0 | 943 | 332 | 358 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 943
8 | 1 | 1 | 876 | 332 | 287 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 1 | 2 | 856 | 332 | 244 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 856
8 | 1 | 3 | 878 | 332 | 243 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 878
8 | 1 | 4 | 913 | 332 | 281 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 1 | 5 | 953 | 332 | 331 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 953
8 | 1 | 6 | 962 | 332 | 292 | 94 | 26 | 71 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 962
8 | 1 | 7 | 1044 | 332 | 220 | 86 | 26 | 71 | 224 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1044
8 | 1 | 8 | 1222 | 332 | 211 | 82 | 26 | 71 | 422 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1222
8 | 1 | 9 | 1405 | 332 | 206 | 77 | 26 | 71 | 656 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 1405
8 | 1 | 10 | 1479 | 332 | 213 | 74 | 26 | 71 | 817 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 1479
8 | 1 | 11 | 1540 | 332 | 190 | 74 | 26 | 71 | 936 | 0 | 74 | 0 | -29 | -134 | 1540
8 | 1 | 12 | 1558 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1017 | 0 | 78 | 0 | -38 | -150 | 1558
8 | 1 | 13 | 1643 | 332 | 156 | 74 | 26 | 71 | 1012 | 0 | 85 | 0 | 22 | -135 | 1643
8 | 1 | 14 | 1651 | 332 | 230 | 79 | 26 | 71 | 890 | 0 | 84 | 0 | 0 | -61 | 1651
8 | 1 | 15 | 1631 | 332 | 328 | 81 | 26 | 71 | 706 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1631
8 | 1 | 16 | 1661 | 332 | 544 | 86 | 26 | 71 | 518 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1661
8 | 1 | 17 | 1626 | 332 | 736 | 108 | 26 | 71 | 276 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1626
8 | 1 | 18 | 1567 | 332 | 631 | 141 | 26 | 71 | 76 | 0 | 85 | 0 | 204 | 1 | 1567
8 | 1 | 19 | 1495 | 332 | 832 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1495
8 | 1 | 20 | 1399 | 332 | 735 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1399
8 | 1 | 21 | 1299 | 332 | 645 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1299
8 | 1 | 22 | 1199 | 332 | 561 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1199
8 | 1 | 23 | 1109 | 332 | 501 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 2 | 0 | 993 | 332 | 404 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 993
8 | 2 | 1 | 912 | 332 | 336 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 2 | 2 | 891 | 332 | 303 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 2 | 3 | 907 | 332 | 291 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 2 | 4 | 937 | 332 | 320 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 937
8 | 2 | 5 | 979 | 332 | 370 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 979
8 | 2 | 6 | 996 | 332 | 330 | 94 | 26 | 71 | 69 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 996
8 | 2 | 7 | 1090 | 332 | 286 | 86 | 26 | 71 | 210 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1090
8 | 2 | 8 | 1272 | 332 | 243 | 82 | 26 | 71 | 448 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1272
8 | 2 | 9 | 1463 | 332 | 212 | 77 | 26 | 71 | 680 | 0 | 71 | 0 | 0 | -6 | 1463
8 | 2 | 10 | 1548 | 332 | 220 | 74 | 26 | 71 | 792 | 0 | 75 | 0 | 0 | -42 | 1548
8 | 2 | 11 | 1588 | 332 | 224 | 74 | 26 | 71 | 889 | 0 | 71 | 0 | 0 | -99 | 1588
8 | 2 | 12 | 1596 | 332 | 224 | 74 | 26 | 71 | 931 | 0 | 63 | 0 | 0 | -125 | 1596
8 | 2 | 13 | 1649 | 332 | 229 | 74 | 26 | 71 | 928 | 0 | 65 | 0 | 0 | -76 | 1649
8 | 2 | 14 | 1634 | 332 | 228 | 79 | 26 | 71 | 839 | 0 | 63 | 0 | 0 | -4 | 1634
8 | 2 | 15 | 1606 | 332 | 347 | 81 | 26 | 71 | 684 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1606
8 | 2 | 16 | 1609 | 332 | 337 | 86 | 26 | 71 | 481 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1609
8 | 2 | 17 | 1587 | 332 | 702 | 108 | 26 | 71 | 275 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1587
8 | 2 | 18 | 1555 | 332 | 841 | 141 | 26 | 71 | 76 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1555
8 | 2 | 19 | 1490 | 332 | 844 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1490
8 | 2 | 20 | 1403 | 332 | 761 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1403
8 | 2 | 21 | 1295 | 332 | 657 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1295
8 | 2 | 22 | 1207 | 332 | 576 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1207
8 | 2 | 23 | 1117 | 332 | 511 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1117
8 | 3 | 0 | 996 | 332 | 410 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 996
8 | 3 | 1 | 921 | 332 | 348 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 921
8 | 3 | 2 | 907 | 332 | 314 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 3 | 3 | 915 | 332 | 292 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 915
8 | 3 | 4 | 946 | 332 | 328 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 946
8 | 3 | 5 | 984 | 332 | 386 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 984
8 | 3 | 6 | 1017 | 332 | 365 | 94 | 26 | 71 | 74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1017
8 | 3 | 7 | 1130 | 332 | 269 | 86 | 26 | 71 | 297 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1130
8 | 3 | 8 | 1328 | 332 | 239 | 82 | 26 | 71 | 526 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1328
8 | 3 | 9 | 1488 | 332 | 214 | 77 | 26 | 71 | 739 | 0 | 52 | 0 | 0 | -23 | 1488
8 | 3 | 10 | 1585 | 332 | 223 | 74 | 26 | 71 | 909 | 0 | 58 | 0 | 0 | -108 | 1585
8 | 3 | 11 | 1661 | 332 | 231 | 74 | 26 | 71 | 991 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 1661
8 | 3 | 12 | 1631 | 332 | 228 | 74 | 26 | 71 | 955 | 0 | 58 | 0 | 0 | -113 | 1631
8 | 3 | 13 | 1673 | 332 | 232 | 74 | 26 | 71 | 909 | 0 | 60 | 0 | 0 | -31 | 1673
8 | 3 | 14 | 1668 | 332 | 324 | 79 | 26 | 71 | 768 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1668
8 | 3 | 15 | 1672 | 332 | 457 | 81 | 26 | 71 | 639 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1672
8 | 3 | 16 | 1657 | 332 | 644 | 86 | 26 | 71 | 434 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1657
8 | 3 | 17 | 1602 | 332 | 783 | 108 | 26 | 71 | 229 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1602
8 | 3 | 18 | 1542 | 332 | 845 | 141 | 26 | 71 | 66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1542
8 | 3 | 19 | 1480 | 332 | 846 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1480
8 | 3 | 20 | 1402 | 332 | 772 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1402
8 | 3 | 21 | 1288 | 332 | 659 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1288
8 | 3 | 22 | 1202 | 332 | 580 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1202
8 | 3 | 23 | 1113 | 332 | 520 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1113
8 | 4 | 0 | 992 | 332 | 417 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 992
8 | 4 | 1 | 918 | 332 | 342 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 4 | 2 | 895 | 332 | 305 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 895
8 | 4 | 3 | 910 | 332 | 299 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 910
8 | 4 | 4 | 934 | 332 | 337 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 934
8 | 4 | 5 | 980 | 332 | 395 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 980
8 | 4 | 6 | 1004 | 332 | 356 | 94 | 26 | 71 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1004
8 | 4 | 7 | 1112 | 332 | 255 | 86 | 26 | 71 | 303 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1112
8 | 4 | 8 | 1314 | 332 | 211 | 82 | 26 | 71 | 553 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1314
8 | 4 | 9 | 1482 | 332 | 214 | 77 | 26 | 71 | 758 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 1482
8 | 4 | 10 | 1563 | 332 | 221 | 74 | 26 | 71 | 906 | 0 | 27 | 0 | 0 | -94 | 1563
8 | 4 | 11 | 1628 | 332 | 150 | 74 | 26 | 71 | 999 | 0 | 32 | 0 | 77 | -133 | 1628
8 | 4 | 12 | 1640 | 332 | 178 | 74 | 26 | 71 | 1031 | 0 | 39 | 0 | 22 | -133 | 1640
8 | 4 | 13 | 1702 | 332 | 234 | 74 | 26 | 71 | 988 | 0 | 43 | 0 | 0 | -66 | 1702
8 | 4 | 14 | 1716 | 332 | 292 | 79 | 26 | 71 | 870 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1716
8 | 4 | 15 | 1684 | 332 | 431 | 81 | 26 | 71 | 703 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1684
8 | 4 | 16 | 1682 | 332 | 651 | 86 | 26 | 71 | 478 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1682
8 | 4 | 17 | 1621 | 332 | 803 | 108 | 26 | 71 | 241 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1621
8 | 4 | 18 | 1566 | 332 | 877 | 141 | 26 | 71 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1566
8 | 4 | 19 | 1496 | 332 | 868 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1496
8 | 4 | 20 | 1412 | 332 | 774 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1412
8 | 4 | 21 | 1310 | 332 | 681 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 4 | 22 | 1222 | 332 | 606 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1222
8 | 4 | 23 | 1140 | 332 | 552 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1140
8 | 5 | 0 | 1025 | 332 | 252 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | 2 | 1025
8 | 5 | 1 | 942 | 332 | 379 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 942
8 | 5 | 2 | 918 | 332 | 331 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 5 | 3 | 921 | 332 | 309 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 921
8 | 5 | 4 | 941 | 332 | 339 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 941
8 | 5 | 5 | 966 | 332 | 375 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 966
8 | 5 | 6 | 961 | 332 | 323 | 94 | 26 | 71 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 961
8 | 5 | 7 | 1026 | 332 | 196 | 86 | 26 | 71 | 262 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1026
8 | 5 | 8 | 1164 | 332 | 184 | 82 | 26 | 71 | 451 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 1164
8 | 5 | 9 | 1309 | 332 | 197 | 77 | 26 | 71 | 635 | 0 | 34 | 0 | 0 | -63 | 1309
8 | 5 | 10 | 1389 | 332 | 205 | 74 | 26 | 71 | 744 | 0 | 41 | 0 | 0 | -104 | 1389
8 | 5 | 11 | 1457 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 835 | 0 | 52 | 0 | 52 | -133 | 1457
8 | 5 | 12 | 1470 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 871 | 0 | 58 | 0 | 23 | -133 | 1470
8 | 5 | 13 | 1486 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 867 | 0 | 60 | 0 | 41 | -133 | 1486
8 | 5 | 14 | 1474 | 332 | 213 | 79 | 26 | 71 | 762 | 0 | 63 | 0 | 0 | -72 | 1474
8 | 5 | 15 | 1486 | 332 | 266 | 81 | 26 | 71 | 638 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1486
8 | 5 | 16 | 1479 | 332 | 451 | 86 | 26 | 71 | 436 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1479
8 | 5 | 17 | 1454 | 332 | 614 | 108 | 26 | 71 | 220 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1454
8 | 5 | 18 | 1420 | 332 | 699 | 141 | 26 | 71 | 61 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1420
8 | 5 | 19 | 1376 | 332 | 705 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1376
8 | 5 | 20 | 1306 | 332 | 641 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1306
8 | 5 | 21 | 1217 | 332 | 554 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1217
8 | 5 | 22 | 1147 | 332 | 514 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1147
8 | 5 | 23 | 1074 | 332 | 459 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1074
8 | 6 | 0 | 966 | 332 | 366 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 966
8 | 6 | 1 | 888 | 332 | 292 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 6 | 2 | 870 | 332 | 250 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 6 | 3 | 881 | 332 | 232 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 244 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 896
8 | 6 | 5 | 929 | 332 | 283 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 6 | 6 | 909 | 332 | 218 | 94 | 26 | 71 | 63 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 6 | 7 | 950 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 225 | 0 | 109 | 0 | 10 | -57 | 950
8 | 6 | 8 | 1046 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 386 | 0 | 110 | 0 | 10 | -119 | 1046
8 | 6 | 9 | 1173 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 570 | 0 | 113 | 0 | -31 | -133 | 1173
8 | 6 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 699 | 0 | 116 | 0 | -62 | -179 | 1225
8 | 6 | 11 | 1293 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 787 | 0 | 114 | 0 | -124 | -135 | 1293
8 | 6 | 12 | 1344 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 818 | 0 | 116 | 0 | -70 | -171 | 1344
8 | 6 | 13 | 1354 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 783 | 0 | 106 | 0 | -34 | -152 | 1354
8 | 6 | 14 | 1344 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 710 | 0 | 111 | 0 | 16 | -149 | 1344
8 | 6 | 15 | 1341 | 332 | 200 | 81 | 26 | 71 | 570 | 0 | 107 | 0 | 0 | -46 | 1341
8 | 6 | 16 | 1360 | 332 | 311 | 86 | 26 | 71 | 424 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1360
8 | 6 | 17 | 1392 | 332 | 515 | 108 | 26 | 71 | 234 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1392
8 | 6 | 18 | 1388 | 332 | 642 | 141 | 26 | 71 | 66 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1388
8 | 6 | 19 | 1348 | 332 | 671 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1348
8 | 6 | 20 | 1268 | 332 | 597 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1268
8 | 6 | 21 | 1193 | 332 | 524 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1193
8 | 6 | 22 | 1113 | 332 | 468 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1113
8 | 6 | 23 | 1035 | 332 | 429 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1035
8 | 7 | 0 | 925 | 332 | 339 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 7 | 1 | 864 | 332 | 275 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 7 | 2 | 847 | 332 | 234 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 847
8 | 7 | 3 | 869 | 332 | 220 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 869
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 262 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 903
8 | 7 | 5 | 967 | 332 | 332 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 967
8 | 7 | 6 | 999 | 332 | 317 | 94 | 26 | 71 | 53 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 999
8 | 7 | 7 | 1101 | 332 | 280 | 86 | 26 | 71 | 206 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1101
8 | 7 | 8 | 1308 | 332 | 312 | 82 | 26 | 71 | 390 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1308
8 | 7 | 9 | 1455 | 332 | 363 | 77 | 26 | 71 | 481 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1455
8 | 7 | 10 | 1517 | 332 | 342 | 74 | 26 | 71 | 569 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1517
8 | 7 | 11 | 1524 | 332 | 275 | 74 | 26 | 71 | 636 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1524
8 | 7 | 12 | 1525 | 332 | 228 | 74 | 26 | 71 | 692 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1525
8 | 7 | 13 | 1585 | 332 | 302 | 74 | 26 | 71 | 679 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1585
8 | 7 | 14 | 1592 | 332 | 366 | 79 | 26 | 71 | 603 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1592
8 | 7 | 15 | 1584 | 332 | 452 | 81 | 26 | 71 | 513 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1584
8 | 7 | 16 | 1588 | 332 | 615 | 86 | 26 | 71 | 358 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1588
8 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 706 | 108 | 26 | 71 | 188 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1531
8 | 7 | 18 | 1485 | 332 | 761 | 141 | 26 | 71 | 55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 7 | 19 | 1435 | 332 | 753 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1435
8 | 7 | 20 | 1353 | 332 | 679 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1353
8 | 7 | 21 | 1257 | 332 | 592 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1257
8 | 7 | 22 | 1181 | 332 | 519 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1181
8 | 7 | 23 | 1107 | 332 | 475 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1107
8 | 8 | 0 | 1004 | 332 | 388 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1004
8 | 8 | 1 | 940 | 332 | 331 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 940
8 | 8 | 2 | 924 | 332 | 294 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 924
8 | 8 | 3 | 936 | 332 | 270 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 936
8 | 8 | 4 | 970 | 332 | 306 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 970
8 | 8 | 5 | 1013 | 332 | 361 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1013
8 | 8 | 6 | 1036 | 332 | 370 | 94 | 26 | 71 | 28 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1036
8 | 8 | 7 | 1121 | 332 | 369 | 86 | 26 | 71 | 119 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1121
8 | 8 | 8 | 1275 | 332 | 420 | 82 | 26 | 71 | 224 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1275
8 | 8 | 9 | 1399 | 332 | 394 | 77 | 26 | 71 | 373 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 1399
8 | 8 | 10 | 1442 | 332 | 335 | 74 | 26 | 71 | 474 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1442
8 | 8 | 11 | 1498 | 332 | 308 | 74 | 26 | 71 | 553 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1498
8 | 8 | 12 | 1478 | 332 | 313 | 74 | 26 | 71 | 540 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1478
8 | 8 | 13 | 1518 | 332 | 449 | 74 | 26 | 71 | 447 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1518
8 | 8 | 14 | 1513 | 332 | 349 | 79 | 26 | 71 | 329 | 0 | 121 | 0 | 204 | 2 | 1513
8 | 8 | 15 | 1485 | 332 | 614 | 81 | 26 | 71 | 242 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 8 | 16 | 1462 | 332 | 675 | 86 | 26 | 71 | 156 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1462
8 | 8 | 17 | 1417 | 332 | 685 | 108 | 26 | 71 | 75 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1417
8 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 681 | 141 | 26 | 71 | 16 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1381
8 | 8 | 19 | 1347 | 332 | 667 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1347
8 | 8 | 20 | 1272 | 332 | 594 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1272
8 | 8 | 21 | 1192 | 332 | 517 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 8 | 22 | 1131 | 332 | 467 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1131
8 | 8 | 23 | 1075 | 332 | 439 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1075
8 | 9 | 0 | 977 | 332 | 359 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 977
8 | 9 | 1 | 917 | 332 | 299 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 917
8 | 9 | 2 | 897 | 332 | 258 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 897
8 | 9 | 3 | 906 | 332 | 243 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 906
8 | 9 | 4 | 935 | 332 | 274 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 935
8 | 9 | 5 | 970 | 332 | 332 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 970
8 | 9 | 6 | 974 | 332 | 338 | 94 | 26 | 71 | 19 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 974
8 | 9 | 7 | 1037 | 332 | 342 | 86 | 26 | 71 | 80 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 9 | 8 | 1193 | 332 | 445 | 82 | 26 | 71 | 142 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1193
8 | 9 | 9 | 1287 | 332 | 504 | 77 | 26 | 71 | 187 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1287
8 | 9 | 10 | 1325 | 332 | 527 | 74 | 26 | 71 | 212 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1325
8 | 9 | 11 | 1341 | 332 | 524 | 74 | 26 | 71 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1341
8 | 9 | 12 | 1314 | 332 | 534 | 74 | 26 | 71 | 200 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1314
8 | 9 | 13 | 1310 | 332 | 578 | 74 | 26 | 71 | 154 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 9 | 14 | 1282 | 332 | 576 | 79 | 26 | 71 | 121 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1282
8 | 9 | 15 | 1260 | 332 | 584 | 81 | 26 | 71 | 85 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1260
8 | 9 | 16 | 1241 | 332 | 602 | 86 | 26 | 71 | 52 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1241
8 | 9 | 17 | 1208 | 332 | 581 | 108 | 26 | 71 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1208
8 | 9 | 18 | 1186 | 332 | 539 | 141 | 26 | 71 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1186
8 | 9 | 19 | 1152 | 332 | 508 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1152
8 | 9 | 20 | 1088 | 332 | 452 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1088
8 | 9 | 21 | 1024 | 332 | 400 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1024
8 | 9 | 22 | 979 | 332 | 372 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 979
8 | 9 | 23 | 933 | 332 | 361 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 933
8 | 10 | 0 | 857 | 332 | 296 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 10 | 1 | 819 | 332 | 266 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 819
8 | 10 | 2 | 823 | 332 | 251 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 823
8 | 10 | 3 | 853 | 332 | 251 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 10 | 4 | 893 | 332 | 298 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 893
8 | 10 | 5 | 933 | 332 | 354 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 933
8 | 10 | 6 | 934 | 332 | 357 | 94 | 26 | 71 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 934
8 | 10 | 7 | 997 | 332 | 380 | 86 | 26 | 71 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 997
8 | 10 | 8 | 1161 | 332 | 447 | 82 | 26 | 71 | 155 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1161
8 | 10 | 9 | 1249 | 332 | 395 | 77 | 26 | 71 | 297 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1249
8 | 10 | 10 | 1325 | 332 | 293 | 74 | 26 | 71 | 475 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1325
8 | 10 | 11 | 1371 | 332 | 247 | 74 | 26 | 71 | 565 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1371
8 | 10 | 12 | 1389 | 332 | 205 | 74 | 26 | 71 | 677 | 0 | 53 | 0 | 0 | -49 | 1389
8 | 10 | 13 | 1429 | 332 | 236 | 74 | 26 | 71 | 636 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1429
8 | 10 | 14 | 1400 | 332 | 354 | 79 | 26 | 71 | 477 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1400
8 | 10 | 15 | 1364 | 332 | 365 | 81 | 26 | 71 | 429 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1364
8 | 10 | 16 | 1376 | 332 | 439 | 86 | 26 | 71 | 367 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1376
8 | 10 | 17 | 1352 | 332 | 553 | 108 | 26 | 71 | 217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1352
8 | 10 | 18 | 1307 | 332 | 646 | 141 | 26 | 71 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1307
8 | 10 | 19 | 1263 | 332 | 667 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1263
8 | 10 | 20 | 1186 | 332 | 596 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1186
8 | 10 | 21 | 1109 | 332 | 526 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 10 | 22 | 1049 | 332 | 481 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1049
8 | 10 | 23 | 993 | 332 | 454 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 993
8 | 11 | 0 | 902 | 332 | 380 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 902
8 | 11 | 1 | 834 | 332 | 314 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 834
8 | 11 | 2 | 826 | 332 | 284 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 826
8 | 11 | 3 | 843 | 332 | 273 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 11 | 4 | 864 | 332 | 299 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 11 | 5 | 886 | 332 | 338 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 886
8 | 11 | 6 | 860 | 332 | 276 | 94 | 26 | 71 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 11 | 7 | 899 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 262 | 0 | 7 | 0 | 7 | -40 | 899
8 | 11 | 8 | 1021 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 528 | 0 | 6 | 0 | -28 | -144 | 1021
8 | 11 | 9 | 1143 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 790 | 0 | 4 | 0 | -145 | -160 | 1143
8 | 11 | 10 | 1229 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 942 | 0 | 6 | 0 | -205 | -165 | 1229
8 | 11 | 11 | 1295 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1032 | -11 | 7 | -4 | -214 | -166 | 1295
8 | 11 | 12 | 1336 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1083 | -21 | 8 | -4 | -213 | -168 | 1336
8 | 11 | 13 | 1338 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1035 | 0 | 9 | 0 | -189 | -168 | 1338
8 | 11 | 14 | 1332 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 915 | 0 | 9 | 0 | -80 | -168 | 1332
8 | 11 | 15 | 1341 | 332 | 200 | 81 | 26 | 71 | 746 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 1341
8 | 11 | 16 | 1370 | 332 | 317 | 86 | 26 | 71 | 527 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1370
8 | 11 | 17 | 1363 | 332 | 556 | 108 | 26 | 71 | 260 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1363
8 | 11 | 18 | 1327 | 332 | 691 | 141 | 26 | 71 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1327
8 | 11 | 19 | 1277 | 332 | 700 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1277
8 | 11 | 20 | 1203 | 332 | 625 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1203
8 | 11 | 21 | 1130 | 332 | 560 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1130
8 | 11 | 22 | 1054 | 332 | 299 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1054
8 | 11 | 23 | 980 | 332 | 251 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 980
8 | 12 | 0 | 877 | 332 | 162 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 877
8 | 12 | 1 | 806 | 332 | 150 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -58 | 806
8 | 12 | 2 | 795 | 332 | 262 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 795
8 | 12 | 3 | 808 | 332 | 245 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 12 | 4 | 835 | 332 | 274 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 835
8 | 12 | 5 | 851 | 332 | 306 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 12 | 6 | 820 | 332 | 228 | 94 | 26 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820
8 | 12 | 7 | 859 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 285 | 0 | 0 | 0 | -24 | -65 | 859
8 | 12 | 8 | 963 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 527 | 0 | 1 | 0 | -91 | -133 | 963
8 | 12 | 9 | 1071 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 751 | 0 | 0 | 0 | -200 | -134 | 1071
8 | 12 | 10 | 1157 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 910 | -23 | 0 | 0 | -217 | -164 | 1157
8 | 12 | 11 | 1195 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 937 | -9 | 1 | 0 | -216 | -169 | 1195
8 | 12 | 12 | 1253 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1001 | -92 | 1 | 0 | -215 | -93 | 1253
8 | 12 | 13 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 977 | 0 | 3 | 0 | -215 | -168 | 1248
8 | 12 | 14 | 1224 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 894 | 0 | 1 | 0 | -158 | -169 | 1224
8 | 12 | 15 | 1245 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 733 | 0 | 4 | 0 | 14 | -164 | 1245
8 | 12 | 16 | 1242 | 332 | 230 | 86 | 26 | 71 | 490 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1242
8 | 12 | 17 | 1247 | 332 | 260 | 108 | 26 | 71 | 238 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1247
8 | 12 | 18 | 1218 | 332 | 379 | 141 | 26 | 71 | 59 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1218
8 | 12 | 19 | 1184 | 332 | 400 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1184
8 | 12 | 20 | 1106 | 332 | 323 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1106
8 | 12 | 21 | 1033 | 332 | 255 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1033
8 | 12 | 22 | 965 | 332 | 405 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 965
8 | 12 | 23 | 904 | 332 | 366 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 13 | 0 | 806 | 332 | 282 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 806
8 | 13 | 1 | 744 | 332 | 224 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 744
8 | 13 | 2 | 739 | 332 | 198 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 739
8 | 13 | 3 | 756 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | -17 | 756
8 | 13 | 4 | 788 | 332 | 218 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 13 | 5 | 803 | 332 | 248 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 803
8 | 13 | 6 | 768 | 332 | 165 | 94 | 26 | 71 | 70 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 768
8 | 13 | 7 | 784 | 332 | 156 | 86 | 26 | 71 | 312 | -7 | 4 | 0 | -61 | -135 | 784
8 | 13 | 8 | 849 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 593 | -32 | 2 | -1 | -223 | -149 | 849
8 | 13 | 9 | 999 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 847 | -129 | 1 | 0 | -220 | -154 | 999
8 | 13 | 10 | 1076 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1017 | -220 | 2 | 0 | -218 | -156 | 1076
8 | 13 | 11 | 1122 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1076 | -231 | 1 | 0 | -217 | -158 | 1122
8 | 13 | 12 | 1183 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1101 | -195 | 3 | -2 | -216 | -159 | 1183
8 | 13 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1028 | -132 | 3 | -2 | -216 | -159 | 1173
8 | 13 | 14 | 1194 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 932 | -22 | 6 | -3 | -216 | -159 | 1194
8 | 13 | 15 | 1182 | 332 | 167 | 81 | 26 | 71 | 757 | -18 | 9 | 0 | -83 | -160 | 1182
8 | 13 | 16 | 1215 | 332 | 202 | 86 | 26 | 71 | 521 | -12 | 10 | 0 | 0 | -21 | 1215
8 | 13 | 17 | 1230 | 332 | 371 | 108 | 26 | 71 | 248 | -6 | 15 | 0 | 65 | 0 | 1230
8 | 13 | 18 | 1214 | 332 | 366 | 141 | 26 | 71 | 55 | -1 | 18 | -1 | 204 | 3 | 1214
8 | 13 | 19 | 1177 | 332 | 382 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1177
8 | 13 | 20 | 1118 | 332 | 323 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1118
8 | 13 | 21 | 1047 | 332 | 260 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1047
8 | 13 | 22 | 975 | 332 | 410 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 975
8 | 13 | 23 | 905 | 332 | 367 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 14 | 0 | 807 | 332 | 285 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 807
8 | 14 | 1 | 745 | 332 | 220 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 745
8 | 14 | 2 | 738 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 1 | 738
8 | 14 | 3 | 758 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | 1 | 758
8 | 14 | 4 | 785 | 332 | 148 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | 1 | 785
8 | 14 | 5 | 812 | 332 | 247 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 812
8 | 14 | 6 | 792 | 332 | 178 | 94 | 26 | 71 | 66 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 792
8 | 14 | 7 | 840 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 295 | 0 | 19 | 0 | -24 | -113 | 840
8 | 14 | 8 | 934 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 558 | 0 | 21 | 0 | -156 | -148 | 934
8 | 14 | 9 | 1073 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 834 | -53 | 22 | -12 | -218 | -154 | 1073
8 | 14 | 10 | 1156 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1019 | -152 | 23 | -13 | -217 | -155 | 1156
8 | 14 | 11 | 1228 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1119 | -180 | 28 | -15 | -215 | -160 | 1228
8 | 14 | 12 | 1269 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1149 | -170 | 30 | -16 | -215 | -160 | 1269
8 | 14 | 13 | 1270 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1118 | -140 | 33 | -18 | -215 | -159 | 1270
8 | 14 | 14 | 1274 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1012 | -40 | 44 | -24 | -214 | -160 | 1274
8 | 14 | 15 | 1270 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 828 | 0 | 54 | 0 | -110 | -160 | 1270
8 | 14 | 16 | 1278 | 332 | 195 | 86 | 26 | 71 | 565 | 0 | 58 | 0 | 0 | -55 | 1278
8 | 14 | 17 | 1292 | 332 | 403 | 108 | 26 | 71 | 292 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 14 | 18 | 1256 | 332 | 338 | 141 | 26 | 71 | 75 | 0 | 68 | 0 | 204 | 1 | 1256
8 | 14 | 19 | 1207 | 332 | 356 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | 2 | 1207
8 | 14 | 20 | 1135 | 332 | 288 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1135
8 | 14 | 21 | 1057 | 332 | 431 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1057
8 | 14 | 22 | 997 | 332 | 388 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 997
8 | 14 | 23 | 929 | 332 | 346 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 15 | 0 | 826 | 332 | 254 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 826
8 | 15 | 1 | 767 | 332 | 188 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 767
8 | 15 | 2 | 760 | 332 | 163 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 760
8 | 15 | 3 | 780 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -8 | 780
8 | 15 | 4 | 807 | 332 | 164 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 807
8 | 15 | 5 | 835 | 332 | 219 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 835
8 | 15 | 6 | 822 | 332 | 194 | 94 | 26 | 71 | 33 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 822
8 | 15 | 7 | 846 | 332 | 154 | 86 | 26 | 71 | 193 | 0 | 67 | 0 | 0 | -83 | 846
8 | 15 | 8 | 939 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 379 | 0 | 63 | 0 | -26 | -136 | 939
8 | 15 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 495 | 0 | 65 | 0 | -38 | -158 | 1018
8 | 15 | 10 | 1065 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 612 | 0 | 65 | 0 | -100 | -163 | 1065
8 | 15 | 11 | 1104 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 695 | 0 | 58 | 0 | -135 | -165 | 1104
8 | 15 | 12 | 1141 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 719 | 0 | 56 | 0 | -120 | -165 | 1141
8 | 15 | 13 | 1118 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 691 | 0 | 49 | 0 | -109 | -164 | 1118
8 | 15 | 14 | 1123 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 673 | 0 | 48 | 0 | -91 | -163 | 1123
8 | 15 | 15 | 1119 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 590 | 0 | 50 | 0 | -30 | -149 | 1119
8 | 15 | 16 | 1136 | 332 | 256 | 86 | 26 | 71 | 406 | 0 | 55 | 0 | 0 | -96 | 1136
8 | 15 | 17 | 1174 | 332 | 382 | 108 | 26 | 71 | 204 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1174
8 | 15 | 18 | 1156 | 332 | 506 | 141 | 26 | 71 | 42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1156
8 | 15 | 19 | 1129 | 332 | 340 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 172 | 1 | 1129
8 | 15 | 20 | 1070 | 332 | 458 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1070
8 | 15 | 21 | 1002 | 332 | 404 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1002
8 | 15 | 22 | 947 | 332 | 369 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 947
8 | 15 | 23 | 885 | 332 | 340 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 16 | 0 | 800 | 332 | 231 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 | 800
8 | 16 | 1 | 752 | 332 | 183 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 752
8 | 16 | 2 | 742 | 332 | 150 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 742
8 | 16 | 3 | 771 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 771
8 | 16 | 4 | 805 | 332 | 183 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 805
8 | 16 | 5 | 841 | 332 | 268 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 841
8 | 16 | 6 | 842 | 332 | 252 | 94 | 26 | 71 | 45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 842
8 | 16 | 7 | 889 | 332 | 161 | 86 | 26 | 71 | 186 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 889
8 | 16 | 8 | 1043 | 332 | 172 | 82 | 26 | 71 | 369 | 0 | 17 | 0 | 0 | -26 | 1043
8 | 16 | 9 | 1136 | 332 | 181 | 77 | 26 | 71 | 564 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 1136
8 | 16 | 10 | 1212 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 763 | 0 | 4 | 0 | -40 | -166 | 1212
8 | 16 | 11 | 1300 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 936 | 0 | 3 | 0 | -121 | -169 | 1300
8 | 16 | 12 | 1323 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 968 | 0 | 5 | 0 | -158 | -143 | 1323
8 | 16 | 13 | 1361 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 886 | 0 | 5 | 0 | -34 | -147 | 1361
8 | 16 | 14 | 1365 | 332 | 203 | 79 | 26 | 71 | 753 | 0 | 6 | 0 | 0 | -105 | 1365
8 | 16 | 15 | 1347 | 332 | 225 | 81 | 26 | 71 | 604 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1347
8 | 16 | 16 | 1353 | 332 | 421 | 86 | 26 | 71 | 403 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1353
8 | 16 | 17 | 1322 | 332 | 606 | 108 | 26 | 71 | 168 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1322
8 | 16 | 18 | 1282 | 332 | 667 | 141 | 26 | 71 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1282
8 | 16 | 19 | 1259 | 332 | 675 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1259
8 | 16 | 20 | 1175 | 332 | 591 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 16 | 21 | 1095 | 332 | 522 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1095
8 | 16 | 22 | 1035 | 332 | 479 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1035
8 | 16 | 23 | 969 | 332 | 442 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 17 | 0 | 873 | 332 | 358 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 873
8 | 17 | 1 | 817 | 332 | 300 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 17 | 2 | 802 | 332 | 263 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 802
8 | 17 | 3 | 824 | 332 | 258 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 824
8 | 17 | 4 | 858 | 332 | 295 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 858
8 | 17 | 5 | 901 | 332 | 352 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 901
8 | 17 | 6 | 892 | 332 | 313 | 94 | 26 | 71 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 892
8 | 17 | 7 | 974 | 332 | 280 | 86 | 26 | 71 | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 974
8 | 17 | 8 | 1132 | 332 | 238 | 82 | 26 | 71 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1132
8 | 17 | 9 | 1276 | 332 | 194 | 77 | 26 | 71 | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 1276
8 | 17 | 10 | 1339 | 332 | 200 | 74 | 26 | 71 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 1339
8 | 17 | 11 | 1390 | 332 | 205 | 74 | 26 | 71 | 683 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 1390
8 | 17 | 12 | 1396 | 332 | 213 | 74 | 26 | 71 | 673 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1396
8 | 17 | 13 | 1428 | 332 | 404 | 74 | 26 | 71 | 514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1428
8 | 17 | 14 | 1418 | 332 | 529 | 79 | 26 | 71 | 372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1418
8 | 17 | 15 | 1358 | 332 | 596 | 81 | 26 | 71 | 240 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1358
8 | 17 | 16 | 1318 | 332 | 641 | 86 | 26 | 71 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1318
8 | 17 | 17 | 1272 | 332 | 632 | 108 | 26 | 71 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1272
8 | 17 | 18 | 1257 | 332 | 655 | 141 | 26 | 71 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1257
8 | 17 | 19 | 1219 | 332 | 630 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1219
8 | 17 | 20 | 1148 | 332 | 560 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1148
8 | 17 | 21 | 1066 | 332 | 485 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1066
8 | 17 | 22 | 1018 | 332 | 450 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1018
8 | 17 | 23 | 959 | 332 | 408 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 959
8 | 18 | 0 | 866 | 332 | 323 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 866
8 | 18 | 1 | 811 | 332 | 255 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 18 | 2 | 810 | 332 | 228 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 810
8 | 18 | 3 | 836 | 332 | 229 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 836
8 | 18 | 4 | 865 | 332 | 265 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 865
8 | 18 | 5 | 905 | 332 | 326 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 18 | 6 | 913 | 332 | 336 | 94 | 26 | 71 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 18 | 7 | 992 | 332 | 366 | 86 | 26 | 71 | 79 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 992
8 | 18 | 8 | 1158 | 332 | 456 | 82 | 26 | 71 | 152 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1158
8 | 18 | 9 | 1264 | 332 | 510 | 77 | 26 | 71 | 218 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1264
8 | 18 | 10 | 1306 | 332 | 435 | 74 | 26 | 71 | 321 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1306
8 | 18 | 11 | 1344 | 332 | 422 | 74 | 26 | 71 | 375 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1344
8 | 18 | 12 | 1315 | 332 | 354 | 74 | 26 | 71 | 415 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1315
8 | 18 | 13 | 1346 | 332 | 370 | 74 | 26 | 71 | 430 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1346
8 | 18 | 14 | 1348 | 332 | 375 | 79 | 26 | 71 | 427 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1348
8 | 18 | 15 | 1367 | 332 | 387 | 81 | 26 | 71 | 426 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1367
8 | 18 | 16 | 1386 | 332 | 511 | 86 | 26 | 71 | 320 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1386
8 | 18 | 17 | 1356 | 332 | 625 | 108 | 26 | 71 | 154 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1356
8 | 18 | 18 | 1335 | 332 | 688 | 141 | 26 | 71 | 34 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1335
8 | 18 | 19 | 1299 | 332 | 683 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1299
8 | 18 | 20 | 1211 | 332 | 585 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1211
8 | 18 | 21 | 1122 | 332 | 291 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 1 | 1122
8 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 254 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1066
8 | 18 | 23 | 1006 | 332 | 226 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 1006
8 | 19 | 0 | 912 | 332 | 353 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 19 | 1 | 838 | 332 | 283 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 838
8 | 19 | 2 | 830 | 332 | 256 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 830
8 | 19 | 3 | 850 | 332 | 251 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 850
8 | 19 | 4 | 884 | 332 | 291 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 884
8 | 19 | 5 | 907 | 332 | 333 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 907
8 | 19 | 6 | 888 | 332 | 291 | 94 | 26 | 71 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 19 | 7 | 924 | 332 | 184 | 86 | 26 | 71 | 201 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 924
8 | 19 | 8 | 1060 | 332 | 174 | 82 | 26 | 71 | 431 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 1060
8 | 19 | 9 | 1203 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 689 | 0 | 11 | 0 | 13 | -164 | 1203
8 | 19 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 854 | 0 | 14 | 0 | -63 | -177 | 1279
8 | 19 | 11 | 1340 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 937 | 0 | 15 | 0 | -82 | -181 | 1340
8 | 19 | 12 | 1356 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 931 | 0 | 13 | 0 | -56 | -183 | 1356
8 | 19 | 13 | 1419 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 900 | 0 | 14 | 0 | 17 | -163 | 1419
8 | 19 | 14 | 1385 | 332 | 205 | 79 | 26 | 71 | 772 | 0 | 8 | 0 | 0 | -108 | 1385
8 | 19 | 15 | 1372 | 332 | 216 | 81 | 26 | 71 | 639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1372
8 | 19 | 16 | 1393 | 332 | 433 | 86 | 26 | 71 | 439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1393
8 | 19 | 17 | 1381 | 332 | 631 | 108 | 26 | 71 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1381
8 | 19 | 18 | 1349 | 332 | 731 | 141 | 26 | 71 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1349
8 | 19 | 19 | 1310 | 332 | 734 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 19 | 20 | 1229 | 332 | 654 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1229
8 | 19 | 21 | 1149 | 332 | 582 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1149
8 | 19 | 22 | 1083 | 332 | 531 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1083
8 | 19 | 23 | 1026 | 332 | 503 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1026
8 | 20 | 0 | 924 | 332 | 273 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 924
8 | 20 | 1 | 857 | 332 | 347 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 20 | 2 | 837 | 332 | 305 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
8 | 20 | 3 | 860 | 332 | 298 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 20 | 4 | 882 | 332 | 323 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 20 | 5 | 900 | 332 | 358 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900
8 | 20 | 6 | 871 | 332 | 301 | 94 | 26 | 71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 871
8 | 20 | 7 | 884 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 233 | 0 | 0 | 0 | 6 | -18 | 884
8 | 20 | 8 | 992 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 509 | 0 | 0 | 0 | -42 | -134 | 992
8 | 20 | 9 | 1129 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 767 | 0 | 0 | 0 | -158 | -134 | 1129
8 | 20 | 10 | 1226 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 960 | -3 | 0 | 0 | -215 | -167 | 1226
8 | 20 | 11 | 1311 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1076 | -30 | 0 | 0 | -214 | -172 | 1311
8 | 20 | 12 | 1340 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1072 | 0 | 1 | 0 | -213 | -171 | 1340
8 | 20 | 13 | 1359 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -160 | -175 | 1359
8 | 20 | 14 | 1321 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 894 | 0 | 1 | 0 | -53 | -177 | 1321
8 | 20 | 15 | 1330 | 332 | 199 | 81 | 26 | 71 | 704 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 1330
8 | 20 | 16 | 1365 | 332 | 361 | 86 | 26 | 71 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1365
8 | 20 | 17 | 1384 | 332 | 622 | 108 | 26 | 71 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1384
8 | 20 | 18 | 1363 | 332 | 747 | 141 | 26 | 71 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1363
8 | 20 | 19 | 1316 | 332 | 537 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1316
8 | 20 | 20 | 1246 | 332 | 672 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246
8 | 20 | 21 | 1169 | 332 | 603 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169
8 | 20 | 22 | 1090 | 332 | 538 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1090
8 | 20 | 23 | 1016 | 332 | 492 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1016
8 | 21 | 0 | 907 | 332 | 398 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 21 | 1 | 840 | 332 | 331 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 21 | 2 | 827 | 332 | 295 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
8 | 21 | 3 | 844 | 332 | 282 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 21 | 4 | 883 | 332 | 324 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883
8 | 21 | 5 | 935 | 332 | 393 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935
8 | 21 | 6 | 960 | 332 | 376 | 94 | 26 | 71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 960
8 | 21 | 7 | 1073 | 332 | 267 | 86 | 26 | 71 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1073
8 | 21 | 8 | 1275 | 332 | 197 | 82 | 26 | 71 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1275
8 | 21 | 9 | 1476 | 332 | 213 | 77 | 26 | 71 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 1476
8 | 21 | 10 | 1583 | 332 | 223 | 74 | 26 | 71 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 1583
8 | 21 | 11 | 1637 | 332 | 228 | 74 | 26 | 71 | 1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | -106 | 1637
8 | 21 | 12 | 1651 | 332 | 230 | 74 | 26 | 71 | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 1651
8 | 21 | 13 | 1698 | 332 | 234 | 74 | 26 | 71 | 960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1698
8 | 21 | 14 | 1722 | 332 | 340 | 79 | 26 | 71 | 871 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1722
8 | 21 | 15 | 1677 | 332 | 545 | 81 | 26 | 71 | 618 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1677
8 | 21 | 16 | 1639 | 332 | 750 | 86 | 26 | 71 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1639
8 | 21 | 17 | 1564 | 332 | 854 | 108 | 26 | 71 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1564
8 | 21 | 18 | 1518 | 332 | 914 | 141 | 26 | 71 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1518
8 | 21 | 19 | 1467 | 332 | 887 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1467
8 | 21 | 20 | 1378 | 332 | 797 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1378
8 | 21 | 21 | 1271 | 332 | 696 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1271
8 | 21 | 22 | 1194 | 332 | 634 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1194
8 | 21 | 23 | 1109 | 332 | 572 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 22 | 0 | 1005 | 332 | 482 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1005
8 | 22 | 1 | 927 | 332 | 408 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 22 | 2 | 907 | 332 | 368 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 22 | 3 | 917 | 332 | 346 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 917
8 | 22 | 4 | 944 | 332 | 375 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 944
8 | 22 | 5 | 989 | 332 | 434 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 989
8 | 22 | 6 | 1005 | 332 | 411 | 94 | 26 | 71 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1005
8 | 22 | 7 | 1093 | 332 | 285 | 86 | 26 | 71 | 283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1093
8 | 22 | 8 | 1269 | 332 | 207 | 82 | 26 | 71 | 546 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1269
8 | 22 | 9 | 1447 | 332 | 210 | 77 | 26 | 71 | 782 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 1447
8 | 22 | 10 | 1543 | 332 | 219 | 74 | 26 | 71 | 927 | 0 | 1 | 0 | 0 | -107 | 1543
8 | 22 | 11 | 1605 | 332 | 225 | 74 | 26 | 71 | 1005 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 1605
8 | 22 | 12 | 1614 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1031 | 0 | 2 | 0 | 63 | -133 | 1614
8 | 22 | 13 | 1677 | 332 | 232 | 74 | 26 | 71 | 1008 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 1677
8 | 22 | 14 | 1681 | 332 | 276 | 79 | 26 | 71 | 889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1681
8 | 22 | 15 | 1643 | 332 | 442 | 81 | 26 | 71 | 683 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1643
8 | 22 | 16 | 1641 | 332 | 671 | 86 | 26 | 71 | 444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1641
8 | 22 | 17 | 1595 | 332 | 853 | 108 | 26 | 71 | 193 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1595
8 | 22 | 18 | 1527 | 332 | 710 | 141 | 26 | 71 | 36 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1527
8 | 22 | 19 | 1481 | 332 | 903 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1481
8 | 22 | 20 | 1403 | 332 | 826 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1403
8 | 22 | 21 | 1301 | 332 | 731 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1301
8 | 22 | 22 | 1222 | 332 | 668 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1222
8 | 22 | 23 | 1138 | 332 | 614 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1138
8 | 23 | 0 | 1033 | 332 | 523 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1033
8 | 23 | 1 | 948 | 332 | 438 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 23 | 2 | 929 | 332 | 397 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 23 | 3 | 940 | 332 | 376 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 940
8 | 23 | 4 | 967 | 332 | 406 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 967
8 | 23 | 5 | 1012 | 332 | 469 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1012
8 | 23 | 6 | 1029 | 332 | 480 | 94 | 26 | 71 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1029
8 | 23 | 7 | 1107 | 332 | 480 | 86 | 26 | 71 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1107
8 | 23 | 8 | 1278 | 332 | 523 | 82 | 26 | 71 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1278
8 | 23 | 9 | 1397 | 332 | 430 | 77 | 26 | 71 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1397
8 | 23 | 10 | 1456 | 332 | 334 | 74 | 26 | 71 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1456
8 | 23 | 11 | 1506 | 332 | 405 | 74 | 26 | 71 | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1506
8 | 23 | 12 | 1461 | 332 | 364 | 74 | 26 | 71 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1461
8 | 23 | 13 | 1503 | 332 | 464 | 74 | 26 | 71 | 532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1503
8 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 559 | 79 | 26 | 71 | 433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1504
8 | 23 | 15 | 1514 | 332 | 585 | 81 | 26 | 71 | 392 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1514
8 | 23 | 16 | 1508 | 332 | 717 | 86 | 26 | 71 | 272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1508
8 | 23 | 17 | 1468 | 332 | 792 | 108 | 26 | 71 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1468
8 | 23 | 18 | 1445 | 332 | 846 | 141 | 26 | 71 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1445
8 | 23 | 19 | 1410 | 332 | 830 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1410
8 | 23 | 20 | 1319 | 332 | 737 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1319
8 | 23 | 21 | 1226 | 332 | 651 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1226
8 | 23 | 22 | 1159 | 332 | 597 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1159
8 | 23 | 23 | 1087 | 332 | 547 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1087
8 | 24 | 0 | 981 | 332 | 453 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 981
8 | 24 | 1 | 909 | 332 | 374 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 909
8 | 24 | 2 | 896 | 332 | 341 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 896
8 | 24 | 3 | 915 | 332 | 333 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 24 | 4 | 949 | 332 | 371 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 949
8 | 24 | 5 | 990 | 332 | 430 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 990
8 | 24 | 6 | 999 | 332 | 413 | 94 | 26 | 71 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 999
8 | 24 | 7 | 1074 | 332 | 330 | 86 | 26 | 71 | 218 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1074
8 | 24 | 8 | 1282 | 332 | 285 | 82 | 26 | 71 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1282
8 | 24 | 9 | 1458 | 332 | 219 | 77 | 26 | 71 | 726 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1458
8 | 24 | 10 | 1546 | 332 | 220 | 74 | 26 | 71 | 866 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 1546
8 | 24 | 11 | 1603 | 332 | 225 | 74 | 26 | 71 | 916 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 1603
8 | 24 | 12 | 1568 | 332 | 222 | 74 | 26 | 71 | 869 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 1568
8 | 24 | 13 | 1604 | 332 | 323 | 74 | 26 | 71 | 738 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1604
8 | 24 | 14 | 1620 | 332 | 468 | 79 | 26 | 71 | 602 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1620
8 | 24 | 15 | 1594 | 332 | 703 | 81 | 26 | 71 | 354 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1594
8 | 24 | 16 | 1546 | 332 | 833 | 86 | 26 | 71 | 168 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1546
8 | 24 | 17 | 1465 | 332 | 841 | 108 | 26 | 71 | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1465
8 | 24 | 18 | 1424 | 332 | 825 | 141 | 26 | 71 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1424
8 | 24 | 19 | 1375 | 332 | 778 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1375
8 | 24 | 20 | 1283 | 332 | 685 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1283
8 | 24 | 21 | 1194 | 332 | 607 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1194
8 | 24 | 22 | 1124 | 332 | 554 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1124
8 | 24 | 23 | 1059 | 332 | 518 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 25 | 0 | 959 | 332 | 435 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 959
8 | 25 | 1 | 893 | 332 | 374 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 893
8 | 25 | 2 | 887 | 332 | 350 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 887
8 | 25 | 3 | 908 | 332 | 341 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 908
8 | 25 | 4 | 945 | 332 | 381 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 945
8 | 25 | 5 | 990 | 332 | 444 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 990
8 | 25 | 6 | 994 | 332 | 436 | 94 | 26 | 71 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 994
8 | 25 | 7 | 1067 | 332 | 401 | 86 | 26 | 71 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1067
8 | 25 | 8 | 1221 | 332 | 395 | 82 | 26 | 71 | 313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221
8 | 25 | 9 | 1360 | 332 | 331 | 77 | 26 | 71 | 522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1360
8 | 25 | 10 | 1414 | 332 | 265 | 74 | 26 | 71 | 643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1414
8 | 25 | 11 | 1486 | 332 | 304 | 74 | 26 | 71 | 676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1486
8 | 25 | 12 | 1468 | 332 | 343 | 74 | 26 | 71 | 617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1468
8 | 25 | 13 | 1474 | 332 | 450 | 74 | 26 | 71 | 517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1474
8 | 25 | 14 | 1449 | 332 | 541 | 79 | 26 | 71 | 397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1449
8 | 25 | 15 | 1426 | 332 | 563 | 81 | 26 | 71 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1426
8 | 25 | 16 | 1415 | 332 | 647 | 86 | 26 | 71 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1415
8 | 25 | 17 | 1382 | 332 | 707 | 108 | 26 | 71 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1382
8 | 25 | 18 | 1351 | 332 | 750 | 141 | 26 | 71 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1351
8 | 25 | 19 | 1313 | 332 | 738 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1313
8 | 25 | 20 | 1230 | 332 | 450 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1230
8 | 25 | 21 | 1139 | 332 | 571 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1139
8 | 25 | 22 | 1081 | 332 | 528 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1081
8 | 25 | 23 | 1021 | 332 | 495 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1021
8 | 26 | 0 | 923 | 332 | 208 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 923
8 | 26 | 1 | 851 | 332 | 339 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 26 | 2 | 836 | 332 | 302 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 836
8 | 26 | 3 | 853 | 332 | 287 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 26 | 4 | 879 | 332 | 316 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 26 | 5 | 905 | 332 | 357 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 26 | 6 | 875 | 332 | 305 | 94 | 26 | 71 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 26 | 7 | 892 | 332 | 158 | 86 | 26 | 71 | 214 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 892
8 | 26 | 8 | 1001 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 486 | 0 | 7 | 0 | -27 | -124 | 1001
8 | 26 | 9 | 1121 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 743 | 0 | 8 | 0 | -118 | -166 | 1121
8 | 26 | 10 | 1215 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 883 | 0 | 9 | 0 | -154 | -174 | 1215
8 | 26 | 11 | 1282 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 973 | 0 | 12 | 0 | -176 | -178 | 1282
8 | 26 | 12 | 1343 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1042 | 0 | 14 | 0 | -186 | -178 | 1343
8 | 26 | 13 | 1342 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 991 | 0 | 15 | 0 | -137 | -178 | 1342
8 | 26 | 14 | 1363 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 901 | 0 | 17 | 0 | -35 | -176 | 1363
8 | 26 | 15 | 1322 | 332 | 199 | 81 | 26 | 71 | 671 | 0 | 12 | 0 | 0 | -70 | 1322
8 | 26 | 16 | 1302 | 332 | 372 | 86 | 26 | 71 | 399 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1302
8 | 26 | 17 | 1307 | 332 | 561 | 108 | 26 | 71 | 196 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1307
8 | 26 | 18 | 1285 | 332 | 457 | 141 | 26 | 71 | 36 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1285
8 | 26 | 19 | 1248 | 332 | 451 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1248
8 | 26 | 20 | 1173 | 332 | 377 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1173
8 | 26 | 21 | 1092 | 332 | 511 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1092
8 | 26 | 22 | 1044 | 332 | 484 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1044
8 | 26 | 23 | 988 | 332 | 457 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 988
8 | 27 | 0 | 894 | 332 | 378 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 894
8 | 27 | 1 | 824 | 332 | 310 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 824
8 | 27 | 2 | 811 | 332 | 273 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 27 | 3 | 825 | 332 | 250 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 825
8 | 27 | 4 | 845 | 332 | 274 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 27 | 5 | 867 | 332 | 314 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 867
8 | 27 | 6 | 832 | 332 | 242 | 94 | 26 | 71 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 832
8 | 27 | 7 | 850 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 280 | 0 | 7 | 0 | -24 | -76 | 850
8 | 27 | 8 | 926 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 534 | 0 | 2 | 0 | -136 | -133 | 926
8 | 27 | 9 | 1054 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 761 | 0 | 4 | 0 | -219 | -146 | 1054
8 | 27 | 10 | 1155 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 901 | -3 | 6 | -3 | -217 | -180 | 1155
8 | 27 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 989 | -23 | 8 | -4 | -216 | -185 | 1220
8 | 27 | 12 | 1245 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 968 | 0 | 10 | 0 | -215 | -169 | 1245
8 | 27 | 13 | 1291 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 979 | 0 | 10 | 0 | -214 | -135 | 1291
8 | 27 | 14 | 1296 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 878 | 0 | 10 | 0 | -64 | -184 | 1296
8 | 27 | 15 | 1288 | 332 | 195 | 81 | 26 | 71 | 667 | 0 | 12 | 0 | 0 | -96 | 1288
8 | 27 | 16 | 1265 | 332 | 334 | 86 | 26 | 71 | 399 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1265
8 | 27 | 17 | 1304 | 332 | 553 | 108 | 26 | 71 | 187 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1304
8 | 27 | 18 | 1289 | 332 | 667 | 141 | 26 | 71 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1289
8 | 27 | 19 | 1252 | 332 | 659 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1252
8 | 27 | 20 | 1171 | 332 | 584 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1171
8 | 27 | 21 | 1104 | 332 | 527 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1104
8 | 27 | 22 | 1029 | 332 | 467 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1029
8 | 27 | 23 | 960 | 332 | 423 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 960
8 | 28 | 0 | 868 | 332 | 343 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 868
8 | 28 | 1 | 802 | 332 | 279 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 802
8 | 28 | 2 | 801 | 332 | 252 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 801
8 | 28 | 3 | 815 | 332 | 241 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 28 | 4 | 857 | 332 | 282 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 28 | 5 | 917 | 332 | 358 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 917
8 | 28 | 6 | 944 | 332 | 347 | 94 | 26 | 71 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 944
8 | 28 | 7 | 1050 | 332 | 212 | 86 | 26 | 71 | 303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1050
8 | 28 | 8 | 1227 | 332 | 190 | 82 | 26 | 71 | 575 | 0 | 18 | 0 | 0 | -67 | 1227
8 | 28 | 9 | 1410 | 332 | 207 | 77 | 26 | 71 | 800 | 0 | 17 | 0 | 0 | -120 | 1410
8 | 28 | 10 | 1502 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 948 | 0 | 17 | 0 | 20 | -134 | 1502
8 | 28 | 11 | 1549 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1004 | 0 | 18 | 0 | 20 | -144 | 1549
8 | 28 | 12 | 1571 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1054 | 0 | 19 | 0 | 20 | -173 | 1571
8 | 28 | 13 | 1603 | 332 | 225 | 74 | 26 | 71 | 982 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 1603
8 | 28 | 14 | 1623 | 332 | 227 | 79 | 26 | 71 | 901 | 0 | 25 | 0 | 0 | -38 | 1623
8 | 28 | 15 | 1613 | 332 | 378 | 81 | 26 | 71 | 695 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1613
8 | 28 | 16 | 1608 | 332 | 612 | 86 | 26 | 71 | 450 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1608
8 | 28 | 17 | 1571 | 332 | 797 | 108 | 26 | 71 | 205 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1571
8 | 28 | 18 | 1508 | 332 | 872 | 141 | 26 | 71 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1508
8 | 28 | 19 | 1446 | 332 | 823 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1446
8 | 28 | 20 | 1345 | 332 | 720 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1345
8 | 28 | 21 | 1247 | 332 | 429 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 1247
8 | 28 | 22 | 1163 | 332 | 560 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1163
8 | 28 | 23 | 1089 | 332 | 504 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1089
8 | 29 | 0 | 976 | 332 | 406 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 29 | 1 | 895 | 332 | 326 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 895
8 | 29 | 2 | 881 | 332 | 288 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 881
8 | 29 | 3 | 894 | 332 | 266 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 894
8 | 29 | 4 | 925 | 332 | 300 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 925
8 | 29 | 5 | 968 | 332 | 367 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 968
8 | 29 | 6 | 988 | 332 | 352 | 94 | 26 | 71 | 51 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 988
8 | 29 | 7 | 1076 | 332 | 224 | 86 | 26 | 71 | 282 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1076
8 | 29 | 8 | 1249 | 332 | 192 | 82 | 26 | 71 | 549 | 0 | 60 | 0 | 0 | -63 | 1249
8 | 29 | 9 | 1404 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 764 | 0 | 69 | 0 | 51 | -134 | 1404
8 | 29 | 10 | 1477 | 332 | 155 | 74 | 26 | 71 | 914 | 0 | 74 | 0 | -35 | -134 | 1477
8 | 29 | 11 | 1558 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1016 | 0 | 70 | 0 | -38 | -141 | 1558
8 | 29 | 12 | 1569 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1023 | 0 | 70 | 0 | -39 | -136 | 1569
8 | 29 | 13 | 1621 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1010 | 0 | 67 | 0 | 27 | -134 | 1621
8 | 29 | 14 | 1638 | 332 | 228 | 79 | 26 | 71 | 918 | 0 | 55 | 0 | 0 | -71 | 1638
8 | 29 | 15 | 1638 | 332 | 357 | 81 | 26 | 71 | 730 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1638
8 | 29 | 16 | 1651 | 332 | 616 | 86 | 26 | 71 | 485 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1651
8 | 29 | 17 | 1598 | 332 | 820 | 108 | 26 | 71 | 206 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1598
8 | 29 | 18 | 1535 | 332 | 908 | 141 | 26 | 71 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1535
8 | 29 | 19 | 1471 | 332 | 859 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1471
8 | 29 | 20 | 1368 | 332 | 754 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1368
8 | 29 | 21 | 1265 | 332 | 662 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1265
8 | 29 | 22 | 1179 | 332 | 589 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1179
8 | 29 | 23 | 1097 | 332 | 524 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1097
8 | 30 | 0 | 987 | 332 | 225 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 987
8 | 30 | 1 | 909 | 332 | 355 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 909
8 | 30 | 2 | 885 | 332 | 302 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 30 | 3 | 898 | 332 | 290 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 30 | 4 | 924 | 332 | 319 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 30 | 5 | 970 | 332 | 385 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 970
8 | 30 | 6 | 987 | 332 | 384 | 94 | 26 | 71 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 987
8 | 30 | 7 | 1079 | 332 | 299 | 86 | 26 | 71 | 228 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1079
8 | 30 | 8 | 1249 | 332 | 263 | 82 | 26 | 71 | 442 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1249
8 | 30 | 9 | 1418 | 332 | 272 | 77 | 26 | 71 | 605 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1418
8 | 30 | 10 | 1465 | 332 | 286 | 74 | 26 | 71 | 638 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1465
8 | 30 | 11 | 1521 | 332 | 291 | 74 | 26 | 71 | 692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1521
8 | 30 | 12 | 1511 | 332 | 319 | 74 | 26 | 71 | 656 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1511
8 | 30 | 13 | 1528 | 332 | 460 | 74 | 26 | 71 | 522 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1528
8 | 30 | 14 | 1547 | 332 | 553 | 79 | 26 | 71 | 435 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1547
8 | 30 | 15 | 1512 | 332 | 706 | 81 | 26 | 71 | 252 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1512
8 | 30 | 16 | 1477 | 332 | 792 | 86 | 26 | 71 | 132 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1477
8 | 30 | 17 | 1398 | 332 | 774 | 108 | 26 | 71 | 57 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1398
8 | 30 | 18 | 1374 | 332 | 764 | 141 | 26 | 71 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1374
8 | 30 | 19 | 1327 | 332 | 702 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1327
8 | 30 | 20 | 1243 | 332 | 608 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1243
8 | 30 | 21 | 1171 | 332 | 536 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1171
8 | 30 | 22 | 1109 | 332 | 486 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1109
8 | 30 | 23 | 1042 | 332 | 244 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | 1 | 1042
8 | 31 | 0 | 941 | 332 | 355 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 941
8 | 31 | 1 | 872 | 332 | 299 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 872
8 | 31 | 2 | 860 | 332 | 257 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 31 | 3 | 882 | 332 | 242 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 31 | 4 | 922 | 332 | 282 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 922
8 | 31 | 5 | 964 | 332 | 342 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 31 | 6 | 981 | 332 | 349 | 94 | 26 | 71 | 24 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 981
8 | 31 | 7 | 1056 | 332 | 309 | 86 | 26 | 71 | 145 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1056
8 | 31 | 8 | 1252 | 332 | 396 | 82 | 26 | 71 | 265 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1252
8 | 31 | 9 | 1386 | 332 | 502 | 77 | 26 | 71 | 298 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1386
8 | 31 | 10 | 1383 | 332 | 450 | 74 | 26 | 71 | 346 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1383
8 | 31 | 11 | 1392 | 332 | 315 | 74 | 26 | 71 | 478 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1392
8 | 31 | 12 | 1389 | 332 | 316 | 74 | 26 | 71 | 476 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1389
8 | 31 | 13 | 1412 | 332 | 411 | 74 | 26 | 71 | 401 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1412
8 | 31 | 14 | 1417 | 332 | 525 | 79 | 26 | 71 | 272 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1417
8 | 31 | 15 | 1387 | 332 | 596 | 81 | 26 | 71 | 176 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 31 | 16 | 1372 | 332 | 610 | 86 | 26 | 71 | 140 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1372
8 | 31 | 17 | 1313 | 332 | 595 | 108 | 26 | 71 | 72 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1313
8 | 31 | 18 | 1289 | 332 | 594 | 141 | 26 | 71 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1289
8 | 31 | 19 | 1244 | 332 | 556 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1244
8 | 31 | 20 | 1170 | 332 | 477 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1170
8 | 31 | 21 | 1096 | 332 | 417 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1096
8 | 31 | 22 | 1049 | 332 | 394 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1049
8 | 31 | 23 | 1000 | 332 | 374 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1000
9 | 1 | 0 | 882 | 332 | 279 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 882
9 | 1 | 1 | 821 | 332 | 215 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 1 | 2 | 820 | 332 | 181 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 1 | 3 | 838 | 332 | 182 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 1 | 4 | 881 | 332 | 234 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 1 | 5 | 925 | 332 | 297 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 925
9 | 1 | 6 | 941 | 332 | 316 | 91 | 26 | 71 | 18 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 941
9 | 1 | 7 | 1007 | 332 | 319 | 83 | 26 | 71 | 98 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1007
9 | 1 | 8 | 1140 | 332 | 349 | 79 | 26 | 71 | 212 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1140
9 | 1 | 9 | 1257 | 332 | 361 | 74 | 26 | 71 | 330 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1257
9 | 1 | 10 | 1300 | 332 | 357 | 72 | 26 | 71 | 385 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1300
9 | 1 | 11 | 1316 | 332 | 410 | 72 | 26 | 71 | 354 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1316
9 | 1 | 12 | 1273 | 332 | 414 | 72 | 26 | 71 | 304 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1273
9 | 1 | 13 | 1293 | 332 | 451 | 72 | 26 | 71 | 285 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1293
9 | 1 | 14 | 1295 | 332 | 531 | 76 | 26 | 71 | 214 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1295
9 | 1 | 15 | 1277 | 332 | 601 | 78 | 26 | 71 | 134 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1277
9 | 1 | 16 | 1272 | 332 | 646 | 83 | 26 | 71 | 77 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1272
9 | 1 | 17 | 1225 | 332 | 619 | 103 | 26 | 71 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1225
9 | 1 | 18 | 1199 | 332 | 583 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1199
9 | 1 | 19 | 1160 | 332 | 528 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1160
9 | 1 | 20 | 1097 | 332 | 468 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1097
9 | 1 | 21 | 1033 | 332 | 417 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1033
9 | 1 | 22 | 984 | 332 | 384 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 984
9 | 1 | 23 | 934 | 332 | 354 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 2 | 934
9 | 2 | 0 | 852 | 332 | 293 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 852
9 | 2 | 1 | 794 | 332 | 238 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 794
9 | 2 | 2 | 790 | 332 | 149 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76 | 0 | 790
9 | 2 | 3 | 814 | 332 | 182 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | 1 | 814
9 | 2 | 4 | 849 | 332 | 265 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 2 | 5 | 874 | 332 | 156 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 146 | 1 | 874
9 | 2 | 6 | 838 | 332 | 258 | 91 | 26 | 71 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 2 | 7 | 847 | 332 | 154 | 83 | 26 | 71 | 168 | 0 | 31 | 0 | 0 | -18 | 847
9 | 2 | 8 | 949 | 332 | 163 | 79 | 26 | 71 | 314 | 0 | 22 | 0 | 12 | -70 | 949
9 | 2 | 9 | 1057 | 332 | 174 | 74 | 26 | 71 | 508 | 0 | 16 | 0 | 0 | -144 | 1057
9 | 2 | 10 | 1118 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 632 | 0 | 9 | 0 | -30 | -142 | 1118
9 | 2 | 11 | 1174 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 671 | 0 | 10 | 0 | 12 | -168 | 1174
9 | 2 | 12 | 1160 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 622 | 0 | 7 | 0 | 16 | -134 | 1160
9 | 2 | 13 | 1169 | 332 | 221 | 72 | 26 | 71 | 571 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1169
9 | 2 | 14 | 1156 | 332 | 183 | 76 | 26 | 71 | 492 | 0 | 11 | 0 | 99 | -134 | 1156
9 | 2 | 15 | 1147 | 332 | 223 | 78 | 26 | 71 | 407 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1147
9 | 2 | 16 | 1154 | 332 | 360 | 83 | 26 | 71 | 274 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1154
9 | 2 | 17 | 1150 | 332 | 488 | 103 | 26 | 71 | 118 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1150
9 | 2 | 18 | 1146 | 332 | 551 | 135 | 26 | 71 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1146
9 | 2 | 19 | 1131 | 332 | 539 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1131
9 | 2 | 20 | 1062 | 332 | 464 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1062
9 | 2 | 21 | 990 | 332 | 392 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 990
9 | 2 | 22 | 942 | 332 | 365 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 942
9 | 2 | 23 | 890 | 332 | 343 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 3 | 0 | 804 | 332 | 283 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 804
9 | 3 | 1 | 743 | 332 | 224 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 743
9 | 3 | 2 | 739 | 332 | 201 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 739
9 | 3 | 3 | 763 | 332 | 194 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 3 | 4 | 791 | 332 | 219 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 791
9 | 3 | 5 | 813 | 332 | 252 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 3 | 6 | 775 | 332 | 165 | 91 | 26 | 71 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 775
9 | 3 | 7 | 780 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 260 | 0 | 30 | 0 | -35 | -135 | 780
9 | 3 | 8 | 891 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 529 | 0 | 16 | 0 | -176 | -134 | 891
9 | 3 | 9 | 995 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 763 | -42 | 10 | -5 | -220 | -162 | 995
9 | 3 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 973 | -143 | 6 | -3 | -218 | -165 | 1099
9 | 3 | 11 | 1172 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1102 | -197 | 4 | -2 | -216 | -168 | 1172
9 | 3 | 12 | 1215 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1095 | -148 | 6 | -3 | -216 | -168 | 1215
9 | 3 | 13 | 1249 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1093 | -111 | 6 | -3 | -215 | -170 | 1249
9 | 3 | 14 | 1257 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 979 | 0 | 10 | 0 | -215 | -170 | 1257
9 | 3 | 15 | 1239 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 764 | 0 | 17 | 0 | -32 | -165 | 1239
9 | 3 | 16 | 1250 | 332 | 228 | 83 | 26 | 71 | 483 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1250
9 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 315 | 103 | 26 | 71 | 192 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 1269
9 | 3 | 18 | 1244 | 332 | 633 | 135 | 26 | 71 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1244
9 | 3 | 19 | 1203 | 332 | 607 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1203
9 | 3 | 20 | 1125 | 332 | 530 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1125
9 | 3 | 21 | 1037 | 332 | 251 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 1037
9 | 3 | 22 | 962 | 332 | 399 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 962
9 | 3 | 23 | 891 | 332 | 158 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 | 1 | 891
9 | 4 | 0 | 799 | 332 | 278 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 799
9 | 4 | 1 | 735 | 332 | 216 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 735
9 | 4 | 2 | 731 | 332 | 191 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 731
9 | 4 | 3 | 752 | 332 | 181 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 4 | 4 | 798 | 332 | 234 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 4 | 5 | 851 | 332 | 303 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 851
9 | 4 | 6 | 881 | 332 | 293 | 91 | 26 | 71 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 881
9 | 4 | 7 | 970 | 332 | 165 | 83 | 26 | 71 | 295 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 970
9 | 4 | 8 | 1161 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 607 | 0 | 10 | 0 | 22 | -134 | 1161
9 | 4 | 9 | 1334 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 873 | 0 | 17 | 0 | -52 | -155 | 1334
9 | 4 | 10 | 1448 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1076 | 0 | 15 | 0 | -131 | -161 | 1448
9 | 4 | 11 | 1528 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1167 | 0 | 20 | 0 | -145 | -163 | 1528
9 | 4 | 12 | 1524 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1156 | 0 | 26 | 0 | -144 | -163 | 1524
9 | 4 | 13 | 1568 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1085 | 0 | 31 | 0 | -39 | -158 | 1568
9 | 4 | 14 | 1573 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 971 | 0 | 31 | 0 | 52 | -134 | 1573
9 | 4 | 15 | 1579 | 332 | 253 | 78 | 26 | 71 | 785 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1579
9 | 4 | 16 | 1571 | 332 | 311 | 83 | 26 | 71 | 502 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 1571
9 | 4 | 17 | 1518 | 332 | 720 | 103 | 26 | 71 | 213 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1518
9 | 4 | 18 | 1433 | 332 | 787 | 135 | 26 | 71 | 22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1433
9 | 4 | 19 | 1365 | 332 | 737 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1365
9 | 4 | 20 | 1259 | 332 | 626 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1259
9 | 4 | 21 | 1164 | 332 | 533 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1164
9 | 4 | 22 | 1074 | 332 | 457 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1074
9 | 4 | 23 | 1006 | 332 | 213 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1006
9 | 5 | 0 | 909 | 332 | 330 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 909
9 | 5 | 1 | 840 | 332 | 270 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 5 | 2 | 827 | 332 | 243 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 5 | 3 | 849 | 332 | 233 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 5 | 4 | 883 | 332 | 260 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 883
9 | 5 | 5 | 924 | 332 | 307 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 5 | 6 | 947 | 332 | 322 | 91 | 26 | 71 | 27 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 947
9 | 5 | 7 | 1025 | 332 | 171 | 83 | 26 | 71 | 162 | 0 | 71 | 0 | 108 | 1 | 1025
9 | 5 | 8 | 1194 | 332 | 259 | 79 | 26 | 71 | 344 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1194
9 | 5 | 9 | 1314 | 332 | 292 | 74 | 26 | 71 | 442 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1314
9 | 5 | 10 | 1360 | 332 | 202 | 72 | 26 | 71 | 513 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 1360
9 | 5 | 11 | 1386 | 332 | 205 | 72 | 26 | 71 | 638 | 0 | 66 | 0 | 0 | -24 | 1386
9 | 5 | 12 | 1351 | 332 | 201 | 72 | 26 | 71 | 704 | 0 | 70 | 0 | 0 | -125 | 1351
9 | 5 | 13 | 1403 | 332 | 206 | 72 | 26 | 71 | 656 | 0 | 70 | 0 | 0 | -30 | 1403
9 | 5 | 14 | 1387 | 332 | 244 | 76 | 26 | 71 | 569 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1387
9 | 5 | 15 | 1366 | 332 | 374 | 78 | 26 | 71 | 414 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1366
9 | 5 | 16 | 1361 | 332 | 502 | 83 | 26 | 71 | 269 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1361
9 | 5 | 17 | 1304 | 332 | 461 | 103 | 26 | 71 | 105 | 0 | 82 | 0 | 123 | 1 | 1304
9 | 5 | 18 | 1267 | 332 | 610 | 135 | 26 | 71 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1267
9 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 578 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1216
9 | 5 | 20 | 1142 | 332 | 508 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1142
9 | 5 | 21 | 1068 | 332 | 438 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1068
9 | 5 | 22 | 1001 | 332 | 388 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1001
9 | 5 | 23 | 940 | 332 | 368 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 940
9 | 6 | 0 | 849 | 332 | 303 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 6 | 1 | 791 | 332 | 259 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 791
9 | 6 | 2 | 787 | 332 | 234 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 6 | 3 | 816 | 332 | 234 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 816
9 | 6 | 4 | 853 | 332 | 265 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 853
9 | 6 | 5 | 897 | 332 | 320 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 897
9 | 6 | 6 | 907 | 332 | 160 | 91 | 26 | 71 | 38 | 0 | 54 | 0 | 135 | 0 | 907
9 | 6 | 7 | 960 | 332 | 166 | 83 | 26 | 71 | 214 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 960
9 | 6 | 8 | 1119 | 332 | 180 | 79 | 26 | 71 | 450 | 0 | 70 | 0 | 0 | -89 | 1119
9 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 646 | 0 | 64 | 0 | 17 | -134 | 1244
9 | 6 | 10 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 771 | 0 | 65 | 0 | 15 | -169 | 1331
9 | 6 | 11 | 1357 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 789 | 0 | 70 | 0 | 16 | -167 | 1357
9 | 6 | 12 | 1321 | 332 | 149 | 72 | 26 | 71 | 773 | 0 | 65 | 0 | -34 | -133 | 1321
9 | 6 | 13 | 1388 | 332 | 205 | 72 | 26 | 71 | 769 | 0 | 76 | 0 | 0 | -163 | 1388
9 | 6 | 14 | 1391 | 332 | 234 | 76 | 26 | 71 | 700 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1391
9 | 6 | 15 | 1350 | 332 | 201 | 78 | 26 | 71 | 558 | 0 | 100 | 0 | 0 | -16 | 1350
9 | 6 | 16 | 1358 | 332 | 361 | 83 | 26 | 71 | 381 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1358
9 | 6 | 17 | 1310 | 332 | 328 | 103 | 26 | 71 | 148 | 0 | 96 | 0 | 204 | 2 | 1310
9 | 6 | 18 | 1265 | 332 | 595 | 135 | 26 | 71 | 14 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1265
9 | 6 | 19 | 1217 | 332 | 559 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1217
9 | 6 | 20 | 1136 | 332 | 482 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1136
9 | 6 | 21 | 1061 | 332 | 418 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1061
9 | 6 | 22 | 998 | 332 | 368 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 998
9 | 6 | 23 | 939 | 332 | 341 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 939
9 | 7 | 0 | 854 | 332 | 267 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 7 | 1 | 789 | 332 | 209 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 7 | 2 | 787 | 332 | 189 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 7 | 3 | 803 | 332 | 175 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 803
9 | 7 | 4 | 843 | 332 | 216 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 843
9 | 7 | 5 | 879 | 332 | 265 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 879
9 | 7 | 6 | 885 | 332 | 234 | 91 | 26 | 71 | 51 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 885
9 | 7 | 7 | 935 | 332 | 162 | 83 | 26 | 71 | 287 | 0 | 80 | 0 | 0 | -106 | 935
9 | 7 | 8 | 1087 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 604 | 0 | 75 | 0 | -90 | -158 | 1087
9 | 7 | 9 | 1220 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 885 | 0 | 73 | -8 | -216 | -165 | 1220
9 | 7 | 10 | 1302 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1083 | -73 | 70 | -38 | -214 | -175 | 1302
9 | 7 | 11 | 1366 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1194 | -119 | 73 | -40 | -213 | -178 | 1366
9 | 7 | 12 | 1368 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1220 | -145 | 72 | -40 | -213 | -175 | 1368
9 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1137 | -29 | 74 | -41 | -212 | -174 | 1404
9 | 7 | 14 | 1416 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 995 | 0 | 80 | 0 | -137 | -175 | 1416
9 | 7 | 15 | 1408 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 764 | 0 | 88 | 0 | 34 | -133 | 1408
9 | 7 | 16 | 1415 | 332 | 349 | 83 | 26 | 71 | 463 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1415
9 | 7 | 17 | 1348 | 332 | 555 | 103 | 26 | 71 | 173 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1348
9 | 7 | 18 | 1283 | 332 | 609 | 135 | 26 | 71 | 15 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1283
9 | 7 | 19 | 1219 | 332 | 548 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1219
9 | 7 | 20 | 1133 | 332 | 465 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1133
9 | 7 | 21 | 1045 | 332 | 395 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1045
9 | 7 | 22 | 986 | 332 | 359 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 986
9 | 7 | 23 | 926 | 332 | 340 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 926
9 | 8 | 0 | 836 | 332 | 273 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 8 | 1 | 774 | 332 | 218 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 774
9 | 8 | 2 | 771 | 332 | 202 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 771
9 | 8 | 3 | 796 | 332 | 202 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 8 | 4 | 835 | 332 | 248 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 8 | 5 | 878 | 332 | 316 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 878
9 | 8 | 6 | 876 | 332 | 292 | 91 | 26 | 71 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 876
9 | 8 | 7 | 919 | 332 | 161 | 83 | 26 | 71 | 249 | 0 | 20 | 0 | 0 | -23 | 919
9 | 8 | 8 | 1072 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 538 | 0 | 18 | 0 | 10 | -150 | 1072
9 | 8 | 9 | 1221 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 787 | 0 | 22 | 0 | -75 | -164 | 1221
9 | 8 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 879 | 0 | 26 | 0 | -87 | -171 | 1296
9 | 8 | 11 | 1311 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 879 | 0 | 31 | 0 | -74 | -174 | 1311
9 | 8 | 12 | 1329 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 910 | 0 | 36 | 0 | -93 | -173 | 1329
9 | 8 | 13 | 1356 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 858 | 0 | 40 | 0 | -34 | -157 | 1356
9 | 8 | 14 | 1382 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 827 | 0 | 47 | 0 | 16 | -161 | 1382
9 | 8 | 15 | 1381 | 332 | 204 | 78 | 26 | 71 | 671 | 0 | 46 | 0 | 0 | -47 | 1381
9 | 8 | 16 | 1370 | 332 | 403 | 83 | 26 | 71 | 407 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1370
9 | 8 | 17 | 1300 | 332 | 562 | 103 | 26 | 71 | 162 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 8 | 18 | 1246 | 332 | 620 | 135 | 26 | 71 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1246
9 | 8 | 19 | 1182 | 332 | 371 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 195 | 0 | 1182
9 | 8 | 20 | 1100 | 332 | 493 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1100
9 | 8 | 21 | 1029 | 332 | 435 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1029
9 | 8 | 22 | 959 | 332 | 390 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 959
9 | 8 | 23 | 911 | 332 | 170 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 911
9 | 9 | 0 | 815 | 332 | 151 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 146 | 1 | 815
9 | 9 | 1 | 752 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -118 | 752
9 | 9 | 2 | 749 | 332 | 210 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 749
9 | 9 | 3 | 773 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -122 | 773
9 | 9 | 4 | 802 | 332 | 241 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 9 | 5 | 833 | 332 | 291 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 9 | 6 | 803 | 332 | 239 | 91 | 26 | 71 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 9 | 7 | 810 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 250 | 0 | 2 | 0 | -23 | -79 | 810
9 | 9 | 8 | 893 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 546 | 0 | 2 | 0 | -222 | -89 | 893
9 | 9 | 9 | 1016 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 820 | -66 | 4 | -2 | -220 | -171 | 1016
9 | 9 | 10 | 1127 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1005 | -134 | 5 | -3 | -217 | -178 | 1127
9 | 9 | 11 | 1180 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1065 | -140 | 10 | -5 | -216 | -183 | 1180
9 | 9 | 12 | 1196 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1063 | -126 | 13 | -7 | -216 | -180 | 1196
9 | 9 | 13 | 1198 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1007 | -70 | 20 | -11 | -216 | -181 | 1198
9 | 9 | 14 | 1203 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 892 | 0 | 17 | 0 | -216 | -143 | 1203
9 | 9 | 15 | 1166 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 618 | 0 | 20 | 0 | 12 | -139 | 1166
9 | 9 | 16 | 1189 | 332 | 243 | 83 | 26 | 71 | 410 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1189
9 | 9 | 17 | 1182 | 332 | 260 | 103 | 26 | 71 | 162 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1182
9 | 9 | 18 | 1153 | 332 | 351 | 135 | 26 | 71 | 14 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1153
9 | 9 | 19 | 1108 | 332 | 319 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1108
9 | 9 | 20 | 1041 | 332 | 258 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1041
9 | 9 | 21 | 969 | 332 | 400 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 969
9 | 9 | 22 | 906 | 332 | 355 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 906
9 | 9 | 23 | 846 | 332 | 324 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 846
9 | 10 | 0 | 759 | 332 | 252 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 10 | 1 | 713 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 713
9 | 10 | 2 | 707 | 332 | 179 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 707
9 | 10 | 3 | 725 | 332 | 167 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 725
9 | 10 | 4 | 759 | 332 | 203 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 759
9 | 10 | 5 | 783 | 332 | 244 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 10 | 6 | 742 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 37 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 742
9 | 10 | 7 | 737 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 254 | 0 | 3 | 0 | -181 | 1 | 737
9 | 10 | 8 | 818 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 560 | -13 | 1 | -1 | -224 | -161 | 818
9 | 10 | 9 | 949 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 822 | -133 | 0 | 0 | -221 | -170 | 949
9 | 10 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1008 | -210 | 1 | 0 | -219 | -177 | 1052
9 | 10 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1066 | -204 | 2 | 0 | -218 | -179 | 1116
9 | 10 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1074 | -149 | 4 | -2 | -216 | -175 | 1185
9 | 10 | 13 | 1149 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 886 | 0 | 7 | -4 | -217 | -172 | 1149
9 | 10 | 14 | 1122 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 635 | 0 | 9 | 0 | -30 | -145 | 1122
9 | 10 | 15 | 1094 | 332 | 200 | 78 | 26 | 71 | 370 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1094
9 | 10 | 16 | 1063 | 332 | 356 | 83 | 26 | 71 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1063
9 | 10 | 17 | 1066 | 332 | 245 | 103 | 26 | 71 | 68 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1066
9 | 10 | 18 | 1072 | 332 | 284 | 135 | 26 | 71 | 8 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 10 | 19 | 1039 | 332 | 252 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1039
9 | 10 | 20 | 975 | 332 | 402 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 975
9 | 10 | 21 | 911 | 332 | 254 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 1 | 911
9 | 10 | 22 | 848 | 332 | 299 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 848
9 | 10 | 23 | 799 | 332 | 275 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 11 | 0 | 728 | 332 | 214 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 728
9 | 11 | 1 | 682 | 332 | 170 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 682
9 | 11 | 2 | 685 | 332 | 152 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 685
9 | 11 | 3 | 718 | 332 | 157 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 718
9 | 11 | 4 | 766 | 332 | 207 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 766
9 | 11 | 5 | 821 | 332 | 281 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 11 | 6 | 833 | 332 | 289 | 91 | 26 | 71 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 11 | 7 | 881 | 332 | 160 | 83 | 26 | 71 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 11 | 8 | 1024 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 496 | 0 | 0 | 0 | 9 | -137 | 1024
9 | 11 | 9 | 1162 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 753 | 0 | 0 | 0 | -94 | -148 | 1162
9 | 11 | 10 | 1278 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 938 | 0 | 0 | 0 | -156 | -153 | 1278
9 | 11 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 988 | 0 | 0 | 0 | -152 | -154 | 1331
9 | 11 | 12 | 1354 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1037 | 0 | 2 | 0 | -178 | -156 | 1354
9 | 11 | 13 | 1411 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 981 | 0 | 4 | 0 | -69 | -154 | 1411
9 | 11 | 14 | 1436 | 332 | 217 | 76 | 26 | 71 | 846 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1436
9 | 11 | 15 | 1388 | 332 | 287 | 78 | 26 | 71 | 592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 11 | 16 | 1392 | 332 | 310 | 83 | 26 | 71 | 364 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1392
9 | 11 | 17 | 1327 | 332 | 661 | 103 | 26 | 71 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1327
9 | 11 | 18 | 1279 | 332 | 699 | 135 | 26 | 71 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1279
9 | 11 | 19 | 1221 | 332 | 648 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1221
9 | 11 | 20 | 1130 | 332 | 554 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1130
9 | 11 | 21 | 1048 | 332 | 479 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1048
9 | 11 | 22 | 983 | 332 | 427 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 983
9 | 11 | 23 | 921 | 332 | 389 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 921
9 | 12 | 0 | 834 | 332 | 316 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 12 | 1 | 768 | 332 | 247 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 768
9 | 12 | 2 | 764 | 332 | 226 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 764
9 | 12 | 3 | 794 | 332 | 224 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 794
9 | 12 | 4 | 837 | 332 | 273 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 837
9 | 12 | 5 | 880 | 332 | 333 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 880
9 | 12 | 6 | 875 | 332 | 290 | 91 | 26 | 71 | 53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 12 | 7 | 902 | 332 | 159 | 83 | 26 | 71 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 902
9 | 12 | 8 | 1070 | 332 | 175 | 79 | 26 | 71 | 452 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 1070
9 | 12 | 9 | 1192 | 332 | 162 | 74 | 26 | 71 | 682 | 0 | 7 | 0 | -28 | -134 | 1192
9 | 12 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 883 | 0 | 3 | 0 | -88 | -151 | 1296
9 | 12 | 11 | 1401 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 991 | 0 | 2 | 0 | -87 | -154 | 1401
9 | 12 | 12 | 1384 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 954 | 0 | 4 | 0 | -68 | -155 | 1384
9 | 12 | 13 | 1448 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 910 | 0 | 5 | 0 | 18 | -134 | 1448
9 | 12 | 14 | 1443 | 332 | 210 | 76 | 26 | 71 | 755 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 1443
9 | 12 | 15 | 1435 | 332 | 357 | 78 | 26 | 71 | 559 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1435
9 | 12 | 16 | 1411 | 332 | 563 | 83 | 26 | 71 | 324 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1411
9 | 12 | 17 | 1357 | 332 | 692 | 103 | 26 | 71 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1357
9 | 12 | 18 | 1318 | 332 | 726 | 135 | 26 | 71 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1318
9 | 12 | 19 | 1267 | 332 | 677 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1267
9 | 12 | 20 | 1175 | 332 | 584 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1175
9 | 12 | 21 | 1091 | 332 | 500 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1091
9 | 12 | 22 | 1023 | 332 | 441 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1023
9 | 12 | 23 | 968 | 332 | 418 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 13 | 0 | 872 | 332 | 344 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 13 | 1 | 805 | 332 | 283 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 805
9 | 13 | 2 | 796 | 332 | 250 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 13 | 3 | 820 | 332 | 242 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 13 | 4 | 861 | 332 | 288 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 861
9 | 13 | 5 | 903 | 332 | 350 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 903
9 | 13 | 6 | 915 | 332 | 348 | 91 | 26 | 71 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 915
9 | 13 | 7 | 966 | 332 | 270 | 83 | 26 | 71 | 166 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 966
9 | 13 | 8 | 1129 | 332 | 250 | 79 | 26 | 71 | 358 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1129
9 | 13 | 9 | 1260 | 332 | 202 | 74 | 26 | 71 | 542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1260
9 | 13 | 10 | 1336 | 332 | 200 | 72 | 26 | 71 | 660 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 1336
9 | 13 | 11 | 1407 | 332 | 211 | 72 | 26 | 71 | 680 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1407
9 | 13 | 12 | 1365 | 332 | 216 | 72 | 26 | 71 | 633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1365
9 | 13 | 13 | 1400 | 332 | 283 | 72 | 26 | 71 | 597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1400
9 | 13 | 14 | 1397 | 332 | 365 | 76 | 26 | 71 | 503 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1397
9 | 13 | 15 | 1412 | 332 | 506 | 78 | 26 | 71 | 377 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1412
9 | 13 | 16 | 1380 | 332 | 667 | 83 | 26 | 71 | 181 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1380
9 | 13 | 17 | 1322 | 332 | 700 | 103 | 26 | 71 | 64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1322
9 | 13 | 18 | 1303 | 332 | 706 | 135 | 26 | 71 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1303
9 | 13 | 19 | 1254 | 332 | 657 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1254
9 | 13 | 20 | 1173 | 332 | 573 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1173
9 | 13 | 21 | 1097 | 332 | 492 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1097
9 | 13 | 22 | 1027 | 332 | 424 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1027
9 | 13 | 23 | 968 | 332 | 386 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 968
9 | 14 | 0 | 879 | 332 | 306 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 879
9 | 14 | 1 | 814 | 332 | 236 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 814
9 | 14 | 2 | 813 | 332 | 222 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 14 | 3 | 834 | 332 | 220 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 14 | 4 | 873 | 332 | 266 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 873
9 | 14 | 5 | 917 | 332 | 338 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 14 | 6 | 937 | 332 | 371 | 91 | 26 | 71 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 937
9 | 14 | 7 | 1009 | 332 | 420 | 83 | 26 | 71 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1009
9 | 14 | 8 | 1152 | 332 | 544 | 79 | 26 | 71 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1152
9 | 14 | 9 | 1239 | 332 | 603 | 74 | 26 | 71 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1239
9 | 14 | 10 | 1255 | 332 | 537 | 72 | 26 | 71 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1255
9 | 14 | 11 | 1243 | 332 | 362 | 72 | 26 | 71 | 367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1243
9 | 14 | 12 | 1235 | 332 | 250 | 72 | 26 | 71 | 470 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1235
9 | 14 | 13 | 1301 | 332 | 366 | 72 | 26 | 71 | 424 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 14 | 14 | 1301 | 332 | 427 | 76 | 26 | 71 | 358 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1301
9 | 14 | 15 | 1298 | 332 | 506 | 78 | 26 | 71 | 272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1298
9 | 14 | 16 | 1303 | 332 | 617 | 83 | 26 | 71 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1303
9 | 14 | 17 | 1271 | 332 | 670 | 103 | 26 | 71 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1271
9 | 14 | 18 | 1264 | 332 | 688 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1264
9 | 14 | 19 | 1213 | 332 | 640 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1213
9 | 14 | 20 | 1140 | 332 | 565 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1140
9 | 14 | 21 | 1062 | 332 | 492 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1062
9 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 456 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 14 | 23 | 963 | 332 | 430 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 963
9 | 15 | 0 | 879 | 332 | 356 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 879
9 | 15 | 1 | 821 | 332 | 294 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 15 | 2 | 812 | 332 | 264 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 812
9 | 15 | 3 | 850 | 332 | 275 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 15 | 4 | 890 | 332 | 320 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 15 | 5 | 929 | 332 | 379 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 929
9 | 15 | 6 | 938 | 332 | 380 | 91 | 26 | 71 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 938
9 | 15 | 7 | 988 | 332 | 269 | 83 | 26 | 71 | 191 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 988
9 | 15 | 8 | 1148 | 332 | 182 | 79 | 26 | 71 | 461 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 1148
9 | 15 | 9 | 1299 | 332 | 196 | 74 | 26 | 71 | 661 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 1299
9 | 15 | 10 | 1379 | 332 | 204 | 72 | 26 | 71 | 764 | 0 | 9 | 0 | 0 | -99 | 1379
9 | 15 | 11 | 1425 | 332 | 208 | 72 | 26 | 71 | 813 | 0 | 6 | 0 | 0 | -103 | 1425
9 | 15 | 12 | 1394 | 332 | 205 | 72 | 26 | 71 | 775 | 0 | 6 | 0 | 0 | -93 | 1394
9 | 15 | 13 | 1423 | 332 | 264 | 72 | 26 | 71 | 642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1423
9 | 15 | 14 | 1418 | 332 | 405 | 76 | 26 | 71 | 487 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1418
9 | 15 | 15 | 1402 | 332 | 497 | 78 | 26 | 71 | 372 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1402
9 | 15 | 16 | 1402 | 332 | 639 | 83 | 26 | 71 | 224 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1402
9 | 15 | 17 | 1347 | 332 | 697 | 103 | 26 | 71 | 96 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1347
9 | 15 | 18 | 1319 | 332 | 721 | 135 | 26 | 71 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1319
9 | 15 | 19 | 1272 | 332 | 684 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1272
9 | 15 | 20 | 1189 | 332 | 607 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1189
9 | 15 | 21 | 1108 | 332 | 539 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1108
9 | 15 | 22 | 1047 | 332 | 291 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1047
9 | 15 | 23 | 994 | 332 | 262 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 994
9 | 16 | 0 | 903 | 332 | 186 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 903
9 | 16 | 1 | 837 | 332 | 326 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 837
9 | 16 | 2 | 818 | 332 | 287 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 16 | 3 | 836 | 332 | 274 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 836
9 | 16 | 4 | 870 | 332 | 310 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 16 | 5 | 898 | 332 | 159 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 194 | 0 | 898
9 | 16 | 6 | 873 | 332 | 307 | 91 | 26 | 71 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 873
9 | 16 | 7 | 901 | 332 | 173 | 83 | 26 | 71 | 241 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 901
9 | 16 | 8 | 1039 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 550 | 0 | 10 | 0 | -28 | -149 | 1039
9 | 16 | 9 | 1179 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 808 | 0 | 17 | 0 | -163 | -134 | 1179
9 | 16 | 10 | 1263 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 976 | 0 | 17 | 0 | -215 | -164 | 1263
9 | 16 | 11 | 1356 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1055 | 0 | 15 | 0 | -213 | -150 | 1356
9 | 16 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 969 | 0 | 18 | 0 | -161 | -133 | 1342
9 | 16 | 13 | 1351 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 865 | 0 | 21 | 0 | -34 | -150 | 1351
9 | 16 | 14 | 1373 | 332 | 203 | 76 | 26 | 71 | 744 | 0 | 31 | 0 | 0 | -110 | 1373
9 | 16 | 15 | 1332 | 332 | 303 | 78 | 26 | 71 | 492 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1332
9 | 16 | 16 | 1307 | 332 | 322 | 83 | 26 | 71 | 239 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1307
9 | 16 | 17 | 1249 | 332 | 628 | 103 | 26 | 71 | 69 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1249
9 | 16 | 18 | 1236 | 332 | 450 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1236
9 | 16 | 19 | 1189 | 332 | 602 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1189
9 | 16 | 20 | 1126 | 332 | 542 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1126
9 | 16 | 21 | 1057 | 332 | 479 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1057
9 | 16 | 22 | 989 | 332 | 217 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 989
9 | 16 | 23 | 928 | 332 | 384 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 928
9 | 17 | 0 | 841 | 332 | 305 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 841
9 | 17 | 1 | 772 | 332 | 235 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 17 | 2 | 766 | 332 | 208 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 766
9 | 17 | 3 | 787 | 332 | 194 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 17 | 4 | 817 | 332 | 225 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 817
9 | 17 | 5 | 840 | 332 | 263 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 17 | 6 | 789 | 332 | 183 | 91 | 26 | 71 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 17 | 7 | 786 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 206 | 0 | 30 | 0 | 0 | -110 | 786
9 | 17 | 8 | 868 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 396 | 0 | 18 | 0 | -69 | -133 | 868
9 | 17 | 9 | 958 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 542 | 0 | 26 | 0 | -159 | -102 | 958
9 | 17 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 680 | 0 | 25 | 0 | -220 | -130 | 1004
9 | 17 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 740 | 0 | 35 | 0 | -219 | -154 | 1051
9 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 725 | 0 | 33 | 0 | -219 | -143 | 1045
9 | 17 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 590 | 0 | 30 | 0 | -102 | -133 | 1034
9 | 17 | 14 | 1028 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 469 | 0 | 23 | 0 | 9 | -126 | 1028
9 | 17 | 15 | 1012 | 332 | 281 | 78 | 26 | 71 | 340 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1012
9 | 17 | 16 | 1021 | 332 | 269 | 83 | 26 | 71 | 223 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1021
9 | 17 | 17 | 1056 | 332 | 437 | 103 | 26 | 71 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1056
9 | 17 | 18 | 1069 | 332 | 462 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1069
9 | 17 | 19 | 1040 | 332 | 422 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1040
9 | 17 | 20 | 982 | 332 | 348 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | 1 | 982
9 | 17 | 21 | 926 | 332 | 338 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 926
9 | 17 | 22 | 873 | 332 | 297 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 873
9 | 17 | 23 | 826 | 332 | 265 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 18 | 0 | 752 | 332 | 204 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 752
9 | 18 | 1 | 706 | 332 | 169 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 706
9 | 18 | 2 | 710 | 332 | 159 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 710
9 | 18 | 3 | 740 | 332 | 162 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 740
9 | 18 | 4 | 784 | 332 | 214 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 784
9 | 18 | 5 | 817 | 332 | 254 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 18 | 6 | 806 | 332 | 234 | 91 | 26 | 71 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 806
9 | 18 | 7 | 823 | 332 | 160 | 83 | 26 | 71 | 126 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 823
9 | 18 | 8 | 904 | 332 | 159 | 79 | 26 | 71 | 313 | 0 | 17 | 0 | 0 | -93 | 904
9 | 18 | 9 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 624 | 0 | 11 | 0 | -124 | -151 | 1011
9 | 18 | 10 | 1115 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 839 | -1 | 9 | -5 | -218 | -158 | 1115
9 | 18 | 11 | 1170 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 848 | 0 | 11 | 0 | -176 | -162 | 1170
9 | 18 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 839 | 0 | 9 | 0 | -150 | -162 | 1185
9 | 18 | 13 | 1202 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 748 | 0 | 10 | 0 | -44 | -161 | 1202
9 | 18 | 14 | 1193 | 332 | 186 | 76 | 26 | 71 | 572 | 0 | 10 | 0 | 0 | -80 | 1193
9 | 18 | 15 | 1177 | 332 | 264 | 78 | 26 | 71 | 395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 18 | 16 | 1197 | 332 | 421 | 83 | 26 | 71 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1197
9 | 18 | 17 | 1192 | 332 | 550 | 103 | 26 | 71 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1192
9 | 18 | 18 | 1184 | 332 | 602 | 135 | 26 | 71 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1184
9 | 18 | 19 | 1158 | 332 | 580 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1158
9 | 18 | 20 | 1090 | 332 | 509 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1090
9 | 18 | 21 | 1023 | 332 | 449 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1023
9 | 18 | 22 | 961 | 332 | 403 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 961
9 | 18 | 23 | 906 | 332 | 378 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 906
9 | 19 | 0 | 820 | 332 | 305 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 19 | 1 | 763 | 332 | 252 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 19 | 2 | 764 | 332 | 231 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 764
9 | 19 | 3 | 795 | 332 | 235 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 19 | 4 | 843 | 332 | 284 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 843
9 | 19 | 5 | 890 | 332 | 348 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 19 | 6 | 901 | 332 | 351 | 91 | 26 | 71 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 901
9 | 19 | 7 | 954 | 332 | 252 | 83 | 26 | 71 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 954
9 | 19 | 8 | 1111 | 332 | 179 | 79 | 26 | 71 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1111
9 | 19 | 9 | 1256 | 332 | 192 | 74 | 26 | 71 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 1256
9 | 19 | 10 | 1332 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 791 | 0 | 0 | 0 | 26 | -134 | 1332
9 | 19 | 11 | 1380 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 850 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136 | 1380
9 | 19 | 12 | 1390 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 874 | 0 | 1 | 0 | 17 | -151 | 1390
9 | 19 | 13 | 1381 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 845 | 0 | 2 | 0 | 19 | -134 | 1381
9 | 19 | 14 | 1422 | 332 | 208 | 76 | 26 | 71 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 1422
9 | 19 | 15 | 1432 | 332 | 369 | 78 | 26 | 71 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1432
9 | 19 | 16 | 1406 | 332 | 570 | 83 | 26 | 71 | 322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1406
9 | 19 | 17 | 1359 | 332 | 723 | 103 | 26 | 71 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1359
9 | 19 | 18 | 1319 | 332 | 747 | 135 | 26 | 71 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1319
9 | 19 | 19 | 1266 | 332 | 695 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1266
9 | 19 | 20 | 1177 | 332 | 608 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 19 | 21 | 1086 | 332 | 524 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1086
9 | 19 | 22 | 1024 | 332 | 479 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024
9 | 19 | 23 | 962 | 332 | 443 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962
9 | 20 | 0 | 871 | 332 | 364 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 871
9 | 20 | 1 | 809 | 332 | 299 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 20 | 2 | 802 | 332 | 270 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 20 | 3 | 829 | 332 | 269 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 829
9 | 20 | 4 | 870 | 332 | 313 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 870
9 | 20 | 5 | 913 | 332 | 374 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 913
9 | 20 | 6 | 909 | 332 | 358 | 91 | 26 | 71 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 20 | 7 | 953 | 332 | 262 | 83 | 26 | 71 | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 953
9 | 20 | 8 | 1108 | 332 | 198 | 79 | 26 | 71 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108
9 | 20 | 9 | 1261 | 332 | 193 | 74 | 26 | 71 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 1261
9 | 20 | 10 | 1348 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 842 | 0 | 0 | 0 | 16 | -159 | 1348
9 | 20 | 11 | 1401 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 879 | 0 | 2 | 0 | 17 | -146 | 1401
9 | 20 | 12 | 1379 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 853 | 0 | 4 | 0 | 16 | -143 | 1379
9 | 20 | 13 | 1440 | 332 | 210 | 72 | 26 | 71 | 816 | 0 | 5 | 0 | 0 | -92 | 1440
9 | 20 | 14 | 1437 | 332 | 246 | 76 | 26 | 71 | 673 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1437
9 | 20 | 15 | 1438 | 332 | 432 | 78 | 26 | 71 | 479 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1438
9 | 20 | 16 | 1416 | 332 | 618 | 83 | 26 | 71 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1416
9 | 20 | 17 | 1352 | 332 | 495 | 103 | 26 | 71 | 82 | 0 | 36 | 0 | 204 | 3 | 1352
9 | 20 | 18 | 1335 | 332 | 718 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1335
9 | 20 | 19 | 1282 | 332 | 647 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1282
9 | 20 | 20 | 1198 | 332 | 553 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1198
9 | 20 | 21 | 1119 | 332 | 475 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1119
9 | 20 | 22 | 1056 | 332 | 423 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1056
9 | 20 | 23 | 994 | 332 | 378 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 994
9 | 21 | 0 | 898 | 332 | 298 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 898
9 | 21 | 1 | 851 | 332 | 248 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 851
9 | 21 | 2 | 841 | 332 | 205 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 841
9 | 21 | 3 | 867 | 332 | 197 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 867
9 | 21 | 4 | 907 | 332 | 248 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 907
9 | 21 | 5 | 948 | 332 | 306 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 948
9 | 21 | 6 | 966 | 332 | 326 | 91 | 26 | 71 | 23 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 966
9 | 21 | 7 | 1036 | 332 | 323 | 83 | 26 | 71 | 114 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1036
9 | 21 | 8 | 1195 | 332 | 385 | 79 | 26 | 71 | 230 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1195
9 | 21 | 9 | 1302 | 332 | 354 | 74 | 26 | 71 | 376 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1302
9 | 21 | 10 | 1329 | 332 | 230 | 72 | 26 | 71 | 533 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1329
9 | 21 | 11 | 1359 | 332 | 202 | 72 | 26 | 71 | 649 | 0 | 56 | 0 | 0 | -49 | 1359
9 | 21 | 12 | 1333 | 332 | 200 | 72 | 26 | 71 | 654 | 0 | 54 | 0 | 0 | -76 | 1333
9 | 21 | 13 | 1355 | 332 | 212 | 72 | 26 | 71 | 601 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1355
9 | 21 | 14 | 1358 | 332 | 249 | 76 | 26 | 71 | 571 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1358
9 | 21 | 15 | 1362 | 332 | 356 | 78 | 26 | 71 | 467 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1362
9 | 21 | 16 | 1365 | 332 | 551 | 83 | 26 | 71 | 280 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1365
9 | 21 | 17 | 1293 | 332 | 675 | 103 | 26 | 71 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1293
9 | 21 | 18 | 1265 | 332 | 485 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1265
9 | 21 | 19 | 1201 | 332 | 620 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1201
9 | 21 | 20 | 1120 | 332 | 541 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1120
9 | 21 | 21 | 1039 | 332 | 469 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1039
9 | 21 | 22 | 980 | 332 | 426 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 980
9 | 21 | 23 | 922 | 332 | 392 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 922
9 | 22 | 0 | 825 | 332 | 308 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 825
9 | 22 | 1 | 772 | 332 | 254 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 22 | 2 | 767 | 332 | 224 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 767
9 | 22 | 3 | 798 | 332 | 225 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 798
9 | 22 | 4 | 844 | 332 | 272 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 844
9 | 22 | 5 | 882 | 332 | 330 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 882
9 | 22 | 6 | 889 | 332 | 342 | 91 | 26 | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 889
9 | 22 | 7 | 925 | 332 | 302 | 83 | 26 | 71 | 94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 925
9 | 22 | 8 | 1041 | 332 | 263 | 79 | 26 | 71 | 254 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1041
9 | 22 | 9 | 1147 | 332 | 182 | 74 | 26 | 71 | 479 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 1147
9 | 22 | 10 | 1191 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 650 | 0 | 4 | 0 | 22 | -134 | 1191
9 | 22 | 11 | 1237 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 718 | 0 | 5 | 0 | 13 | -148 | 1237
9 | 22 | 12 | 1214 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 679 | 0 | 10 | 0 | 13 | -137 | 1214
9 | 22 | 13 | 1236 | 332 | 191 | 72 | 26 | 71 | 551 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 1236
9 | 22 | 14 | 1233 | 332 | 283 | 76 | 26 | 71 | 434 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1233
9 | 22 | 15 | 1201 | 332 | 404 | 78 | 26 | 71 | 280 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1201
9 | 22 | 16 | 1187 | 332 | 517 | 83 | 26 | 71 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1187
9 | 22 | 17 | 1145 | 332 | 444 | 103 | 26 | 71 | 40 | 0 | 11 | 0 | 117 | 1 | 1145
9 | 22 | 18 | 1124 | 332 | 549 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1124
9 | 22 | 19 | 1076 | 332 | 494 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1076
9 | 22 | 20 | 1016 | 332 | 432 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1016
9 | 22 | 21 | 950 | 332 | 367 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 950
9 | 22 | 22 | 906 | 332 | 337 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 906
9 | 22 | 23 | 859 | 332 | 320 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 859
9 | 23 | 0 | 785 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -89 | 785
9 | 23 | 1 | 732 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | 1 | 732
9 | 23 | 2 | 733 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | 1 | 733
9 | 23 | 3 | 761 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 115 | -91 | 761
9 | 23 | 4 | 801 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | 801
9 | 23 | 5 | 818 | 332 | 148 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 84 | 0 | 818
9 | 23 | 6 | 781 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 16 | 0 | 41 | 0 | 149 | -93 | 781
9 | 23 | 7 | 761 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 141 | 0 | 33 | 0 | 0 | -73 | 761
9 | 23 | 8 | 829 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 389 | 0 | 34 | 0 | -173 | -77 | 829
9 | 23 | 9 | 895 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 599 | 0 | 45 | -25 | -222 | -153 | 895
9 | 23 | 10 | 955 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 773 | -108 | 48 | -27 | -221 | -159 | 955
9 | 23 | 11 | 1002 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 819 | -105 | 49 | -27 | -220 | -163 | 1002
9 | 23 | 12 | 998 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 790 | -83 | 56 | -31 | -220 | -163 | 998
9 | 23 | 13 | 1005 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 777 | -65 | 57 | -32 | -220 | -161 | 1005
9 | 23 | 14 | 987 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 582 | 0 | 60 | 0 | -175 | -133 | 987
9 | 23 | 15 | 982 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 382 | 0 | 64 | 0 | -27 | -92 | 982
9 | 23 | 16 | 965 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 190 | 0 | 70 | 0 | 179 | -134 | 965
9 | 23 | 17 | 984 | 332 | 148 | 103 | 26 | 71 | 58 | 0 | 78 | 0 | 123 | 45 | 984
9 | 23 | 18 | 1007 | 332 | 148 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 88 | 0 | 167 | 39 | 1007
9 | 23 | 19 | 967 | 332 | 148 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 157 | 2 | 967
9 | 23 | 20 | 913 | 332 | 148 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 199 | -84 | 913
9 | 23 | 21 | 856 | 332 | 148 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 33 | 42 | 856
9 | 23 | 22 | 797 | 332 | 148 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 170 | -134 | 797
9 | 23 | 23 | 758 | 332 | 148 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 24 | 758
9 | 24 | 0 | 699 | 332 | 170 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -20 | 0 | -17 | 699
9 | 24 | 1 | 659 | 332 | 168 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -19 | 0 | -54 | 659
9 | 24 | 2 | 661 | 332 | 169 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -20 | 0 | -78 | 661
9 | 24 | 3 | 695 | 332 | 171 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -22 | 0 | -77 | 695
9 | 24 | 4 | 727 | 332 | 171 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -23 | 0 | -45 | 727
9 | 24 | 5 | 746 | 332 | 176 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | -26 | 0 | -22 | 746
9 | 24 | 6 | 697 | 332 | 184 | 91 | 26 | 71 | 26 | -7 | 88 | -28 | 0 | -86 | 697
9 | 24 | 7 | 667 | 332 | 240 | 83 | 26 | 71 | 237 | -66 | 77 | -25 | -183 | -125 | 667
9 | 24 | 8 | 717 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 570 | -159 | 72 | -63 | -224 | -135 | 717
9 | 24 | 9 | 782 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 812 | -427 | 68 | -59 | -224 | -39 | 782
9 | 24 | 10 | 817 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1007 | -620 | 64 | -56 | -224 | -3 | 817
9 | 24 | 11 | 842 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1100 | -672 | 59 | -52 | -223 | -19 | 842
9 | 24 | 12 | 878 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1115 | -609 | 63 | -56 | -222 | -62 | 878
9 | 24 | 13 | 892 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1081 | -491 | 72 | -63 | -222 | -134 | 892
9 | 24 | 14 | 926 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 955 | -336 | 76 | -66 | -221 | -135 | 926
9 | 24 | 15 | 931 | 332 | 263 | 78 | 26 | 71 | 690 | -193 | 75 | -24 | -221 | -166 | 931
9 | 24 | 16 | 942 | 332 | 282 | 83 | 26 | 71 | 396 | -111 | 68 | -22 | -34 | -149 | 942
9 | 24 | 17 | 971 | 332 | 319 | 103 | 26 | 71 | 107 | -30 | 64 | -21 | 0 | 0 | 971
9 | 24 | 18 | 980 | 332 | 374 | 135 | 26 | 71 | 2 | 0 | 59 | -19 | 0 | 0 | 980
9 | 24 | 19 | 950 | 332 | 343 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -19 | 0 | 0 | 950
9 | 24 | 20 | 888 | 332 | 279 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -20 | 0 | 0 | 888
9 | 24 | 21 | 831 | 332 | 236 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -17 | 0 | 0 | 831
9 | 24 | 22 | 777 | 332 | 165 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -16 | 35 | 0 | 777
9 | 24 | 23 | 732 | 332 | 166 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -17 | 38 | -24 | 732
9 | 25 | 0 | 676 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -30 | 676
9 | 25 | 1 | 644 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -58 | 644
9 | 25 | 2 | 652 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -70 | 652
9 | 25 | 3 | 692 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 692
9 | 25 | 4 | 745 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | -17 | 745
9 | 25 | 5 | 793 | 332 | 221 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 25 | 6 | 798 | 332 | 149 | 91 | 26 | 71 | 17 | 0 | 34 | 0 | 111 | -33 | 798
9 | 25 | 7 | 839 | 332 | 153 | 83 | 26 | 71 | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 839
9 | 25 | 8 | 978 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 357 | 0 | 32 | 0 | 8 | -75 | 978
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 502 | 0 | 25 | 0 | 11 | -97 | 1092
9 | 25 | 10 | 1167 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 661 | 0 | 23 | 0 | -32 | -134 | 1167
9 | 25 | 11 | 1211 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 686 | 0 | 21 | 0 | -31 | -114 | 1211
9 | 25 | 12 | 1214 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 703 | 0 | 20 | 0 | -32 | -126 | 1214
9 | 25 | 13 | 1282 | 332 | 195 | 72 | 26 | 71 | 677 | 0 | 17 | 0 | 0 | -108 | 1282
9 | 25 | 14 | 1291 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 539 | 0 | 15 | 0 | 82 | 2 | 1291
9 | 25 | 15 | 1273 | 332 | 151 | 78 | 26 | 71 | 405 | 0 | 14 | 0 | 195 | 1 | 1273
9 | 25 | 16 | 1281 | 332 | 313 | 83 | 26 | 71 | 236 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 1281
9 | 25 | 17 | 1245 | 332 | 428 | 103 | 26 | 71 | 63 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 1245
9 | 25 | 18 | 1222 | 332 | 639 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1222
9 | 25 | 19 | 1165 | 332 | 372 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 2 | 1165
9 | 25 | 20 | 1088 | 332 | 497 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1088
9 | 25 | 21 | 1017 | 332 | 430 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1017
9 | 25 | 22 | 967 | 332 | 396 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 967
9 | 25 | 23 | 913 | 332 | 369 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 913
9 | 26 | 0 | 827 | 332 | 152 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 145 | 1 | 827
9 | 26 | 1 | 766 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 83 | 1 | 766
9 | 26 | 2 | 769 | 332 | 215 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 26 | 3 | 802 | 332 | 211 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 26 | 4 | 846 | 332 | 177 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 73 | 1 | 846
9 | 26 | 5 | 884 | 332 | 313 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 884
9 | 26 | 6 | 889 | 332 | 321 | 91 | 26 | 71 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 889
9 | 26 | 7 | 936 | 332 | 243 | 83 | 26 | 71 | 151 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 936
9 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 263 | 79 | 26 | 71 | 389 | 0 | 23 | 0 | 0 | -91 | 1092
9 | 26 | 9 | 1208 | 332 | 188 | 74 | 26 | 71 | 598 | 0 | 20 | 0 | 0 | -101 | 1208
9 | 26 | 10 | 1297 | 332 | 153 | 72 | 26 | 71 | 724 | 0 | 15 | 0 | 15 | -111 | 1297
9 | 26 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 724 | 0 | 9 | 0 | 15 | -66 | 1331
9 | 26 | 12 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 669 | 0 | 7 | 0 | 15 | -44 | 1296
9 | 26 | 13 | 1322 | 332 | 199 | 72 | 26 | 71 | 649 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 1322
9 | 26 | 14 | 1339 | 332 | 213 | 76 | 26 | 71 | 614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1339
9 | 26 | 15 | 1337 | 332 | 319 | 78 | 26 | 71 | 504 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1337
9 | 26 | 16 | 1352 | 332 | 555 | 83 | 26 | 71 | 278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1352
9 | 26 | 17 | 1306 | 332 | 697 | 103 | 26 | 71 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1306
9 | 26 | 18 | 1276 | 332 | 703 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1276
9 | 26 | 19 | 1217 | 332 | 641 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1217
9 | 26 | 20 | 1132 | 332 | 552 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1132
9 | 26 | 21 | 1056 | 332 | 489 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1056
9 | 26 | 22 | 1001 | 332 | 450 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1001
9 | 26 | 23 | 947 | 332 | 422 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 947
9 | 27 | 0 | 846 | 332 | 336 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 846
9 | 27 | 1 | 785 | 332 | 275 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 785
9 | 27 | 2 | 783 | 332 | 251 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 27 | 3 | 814 | 332 | 255 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 814
9 | 27 | 4 | 862 | 332 | 307 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862
9 | 27 | 5 | 896 | 332 | 357 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 896
9 | 27 | 6 | 895 | 332 | 353 | 91 | 26 | 71 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 895
9 | 27 | 7 | 927 | 332 | 227 | 83 | 26 | 71 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 927
9 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 175 | 79 | 26 | 71 | 446 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 1071
9 | 27 | 9 | 1209 | 332 | 188 | 74 | 26 | 71 | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 | -111 | 1209
9 | 27 | 10 | 1305 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 838 | 0 | 1 | 0 | -33 | -150 | 1305
9 | 27 | 11 | 1358 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 919 | 0 | 1 | 0 | -40 | -171 | 1358
9 | 27 | 12 | 1333 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 942 | 0 | 2 | 0 | -92 | -168 | 1333
9 | 27 | 13 | 1408 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 944 | 0 | 4 | 0 | -35 | -154 | 1408
9 | 27 | 14 | 1404 | 332 | 206 | 76 | 26 | 71 | 784 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 1404
9 | 27 | 15 | 1376 | 332 | 295 | 78 | 26 | 71 | 570 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1376
9 | 27 | 16 | 1374 | 332 | 546 | 83 | 26 | 71 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1374
9 | 27 | 17 | 1313 | 332 | 696 | 103 | 26 | 71 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1313
9 | 27 | 18 | 1275 | 332 | 706 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1275
9 | 27 | 19 | 1211 | 332 | 637 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1211
9 | 27 | 20 | 1124 | 332 | 549 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1124
9 | 27 | 21 | 1049 | 332 | 480 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1049
9 | 27 | 22 | 987 | 332 | 435 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 987
9 | 27 | 23 | 923 | 332 | 395 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 923
9 | 28 | 0 | 817 | 332 | 299 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 28 | 1 | 756 | 332 | 234 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 28 | 2 | 756 | 332 | 212 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 28 | 3 | 786 | 332 | 213 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 28 | 4 | 832 | 332 | 261 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 28 | 5 | 869 | 332 | 310 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 28 | 6 | 864 | 332 | 292 | 91 | 26 | 71 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 864
9 | 28 | 7 | 898 | 332 | 159 | 83 | 26 | 71 | 209 | 0 | 26 | 0 | 0 | -8 | 898
9 | 28 | 8 | 1043 | 332 | 158 | 79 | 26 | 71 | 476 | 0 | 25 | 0 | 10 | -134 | 1043
9 | 28 | 9 | 1172 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 679 | 0 | 19 | 0 | -31 | -146 | 1172
9 | 28 | 10 | 1239 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 810 | 0 | 20 | 0 | -77 | -163 | 1239
9 | 28 | 11 | 1284 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 857 | 0 | 20 | 0 | -75 | -167 | 1284
9 | 28 | 12 | 1244 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 809 | 0 | 13 | 0 | -60 | -167 | 1244
9 | 28 | 13 | 1289 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 750 | 0 | 14 | 0 | 15 | -139 | 1289
9 | 28 | 14 | 1300 | 332 | 197 | 76 | 26 | 71 | 671 | 0 | 12 | 0 | 0 | -85 | 1300
9 | 28 | 15 | 1298 | 332 | 257 | 78 | 26 | 71 | 518 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1298
9 | 28 | 16 | 1314 | 332 | 476 | 83 | 26 | 71 | 313 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1314
9 | 28 | 17 | 1255 | 332 | 628 | 103 | 26 | 71 | 78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1255
9 | 28 | 18 | 1219 | 332 | 641 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1219
9 | 28 | 19 | 1150 | 332 | 570 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1150
9 | 28 | 20 | 1069 | 332 | 491 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1069
9 | 28 | 21 | 992 | 332 | 279 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | 1 | 992
9 | 28 | 22 | 942 | 332 | 391 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 28 | 23 | 886 | 332 | 357 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 886
9 | 29 | 0 | 793 | 332 | 272 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 29 | 1 | 742 | 332 | 215 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 742
9 | 29 | 2 | 742 | 332 | 193 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 742
9 | 29 | 3 | 771 | 332 | 196 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 771
9 | 29 | 4 | 821 | 332 | 250 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 29 | 5 | 866 | 332 | 316 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 866
9 | 29 | 6 | 852 | 332 | 305 | 91 | 26 | 71 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 852
9 | 29 | 7 | 859 | 332 | 155 | 83 | 26 | 71 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 859
9 | 29 | 8 | 987 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 507 | 0 | 1 | 0 | -27 | -150 | 987
9 | 29 | 9 | 1128 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 763 | 0 | 1 | 0 | -154 | -133 | 1128
9 | 29 | 10 | 1210 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 961 | -15 | 0 | 0 | -216 | -169 | 1210
9 | 29 | 11 | 1248 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1038 | -51 | 1 | 0 | -215 | -174 | 1248
9 | 29 | 12 | 1250 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1077 | -125 | 1 | 0 | -215 | -137 | 1250
9 | 29 | 13 | 1311 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1044 | 0 | 1 | 0 | -214 | -169 | 1311
9 | 29 | 14 | 1325 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 888 | 0 | 1 | 0 | -49 | -168 | 1325
9 | 29 | 15 | 1318 | 332 | 198 | 78 | 26 | 71 | 633 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 1318
9 | 29 | 16 | 1317 | 332 | 470 | 83 | 26 | 71 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317
9 | 29 | 17 | 1258 | 332 | 440 | 103 | 26 | 71 | 79 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1258
9 | 29 | 18 | 1210 | 332 | 642 | 135 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1210
9 | 29 | 19 | 1140 | 332 | 568 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1140
9 | 29 | 20 | 1064 | 332 | 495 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1064
9 | 29 | 21 | 987 | 332 | 426 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 987
9 | 29 | 22 | 943 | 332 | 398 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943
9 | 29 | 23 | 876 | 332 | 356 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 876
9 | 30 | 0 | 780 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -78 | 780
9 | 30 | 1 | 727 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | -26 | 727
9 | 30 | 2 | 730 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 730
9 | 30 | 3 | 755 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 755
9 | 30 | 4 | 789 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 789
9 | 30 | 5 | 822 | 332 | 283 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
9 | 30 | 6 | 778 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 16 | 0 | 1 | 0 | 92 | 1 | 778
9 | 30 | 7 | 761 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 761
9 | 30 | 8 | 854 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 490 | 0 | 0 | 0 | -158 | -134 | 854
9 | 30 | 9 | 958 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 750 | -60 | 0 | 0 | -221 | -162 | 958
9 | 30 | 10 | 1034 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 930 | -156 | 0 | 0 | -219 | -170 | 1034
9 | 30 | 11 | 1086 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 959 | -131 | 1 | 0 | -218 | -174 | 1086
9 | 30 | 12 | 1120 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 997 | -140 | 4 | -2 | -218 | -170 | 1120
9 | 30 | 13 | 1117 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 914 | -64 | 10 | -5 | -218 | -169 | 1117
9 | 30 | 14 | 1105 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 714 | 0 | 15 | 0 | -110 | -167 | 1105
9 | 30 | 15 | 1092 | 332 | 177 | 78 | 26 | 71 | 454 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 1092
9 | 30 | 16 | 1077 | 332 | 331 | 83 | 26 | 71 | 221 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1077
9 | 30 | 17 | 1072 | 332 | 270 | 103 | 26 | 71 | 44 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 30 | 18 | 1064 | 332 | 276 | 135 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1064
9 | 30 | 19 | 1014 | 332 | 229 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1014
9 | 30 | 20 | 956 | 332 | 379 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 956
9 | 30 | 21 | 890 | 332 | 322 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 30 | 22 | 836 | 332 | 284 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 30 | 23 | 787 | 332 | 260 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 1 | 0 | 861 | 332 | 356 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 861
10 | 1 | 1 | 815 | 332 | 151 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 156 | 0 | 815
10 | 1 | 2 | 816 | 332 | 290 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 1 | 3 | 850 | 332 | 295 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 850
10 | 1 | 4 | 885 | 332 | 333 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 885
10 | 1 | 5 | 904 | 332 | 362 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 904
10 | 1 | 6 | 861 | 332 | 319 | 76 | 26 | 71 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 1 | 7 | 848 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 | 848
10 | 1 | 8 | 887 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 256 | 0 | 19 | 0 | 7 | -39 | 887
10 | 1 | 9 | 952 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 423 | 0 | 18 | 0 | 8 | -137 | 952
10 | 1 | 10 | 997 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 598 | 0 | 18 | 0 | -123 | -133 | 997
10 | 1 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 742 | 0 | 23 | -6 | -220 | -157 | 1019
10 | 1 | 12 | 1055 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 842 | -62 | 30 | -16 | -219 | -157 | 1055
10 | 1 | 13 | 1039 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 749 | 0 | 25 | 0 | -219 | -153 | 1039
10 | 1 | 14 | 1023 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 603 | 0 | 26 | 0 | -91 | -156 | 1023
10 | 1 | 15 | 1021 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 516 | 0 | 33 | 0 | -28 | -142 | 1021
10 | 1 | 16 | 1019 | 332 | 170 | 69 | 26 | 71 | 318 | 0 | 39 | 0 | 128 | -134 | 1019
10 | 1 | 17 | 1027 | 332 | 384 | 86 | 26 | 71 | 78 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1027
10 | 1 | 18 | 1045 | 332 | 244 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1045
10 | 1 | 19 | 1008 | 332 | 402 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1008
10 | 1 | 20 | 958 | 332 | 352 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 958
10 | 1 | 21 | 908 | 332 | 305 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 908
10 | 1 | 22 | 865 | 332 | 278 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 865
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 251 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 826
10 | 2 | 0 | 766 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 1 | 766
10 | 2 | 1 | 737 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 27 | 737
10 | 2 | 2 | 752 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 | 10 | 752
10 | 2 | 3 | 799 | 332 | 198 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 799
10 | 2 | 4 | 859 | 332 | 244 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 14 | 1 | 859
10 | 2 | 5 | 907 | 332 | 320 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 907
10 | 2 | 6 | 898 | 332 | 312 | 76 | 26 | 71 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 2 | 7 | 910 | 332 | 196 | 70 | 26 | 71 | 200 | 0 | 62 | 0 | 0 | -47 | 910
10 | 2 | 8 | 990 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 454 | 0 | 51 | 0 | -27 | -132 | 990
10 | 2 | 9 | 1102 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 730 | 0 | 34 | 0 | -160 | -142 | 1102
10 | 2 | 10 | 1162 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 962 | -88 | 31 | -17 | -217 | -146 | 1162
10 | 2 | 11 | 1187 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1065 | -163 | 33 | -18 | -216 | -151 | 1187
10 | 2 | 12 | 1159 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1087 | -213 | 35 | -19 | -217 | -151 | 1159
10 | 2 | 13 | 1217 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1049 | -119 | 32 | -18 | -216 | -148 | 1217
10 | 2 | 14 | 1255 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 974 | -13 | 30 | -16 | -215 | -146 | 1255
10 | 2 | 15 | 1233 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 743 | 0 | 33 | 0 | -45 | -140 | 1233
10 | 2 | 16 | 1225 | 332 | 339 | 69 | 26 | 71 | 357 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1225
10 | 2 | 17 | 1176 | 332 | 342 | 86 | 26 | 71 | 72 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1176
10 | 2 | 18 | 1155 | 332 | 520 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51 | 1 | 1155
10 | 2 | 19 | 1096 | 332 | 512 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 1096
10 | 2 | 20 | 1033 | 332 | 445 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1033
10 | 2 | 21 | 977 | 332 | 397 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 977
10 | 2 | 22 | 934 | 332 | 367 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 934
10 | 2 | 23 | 898 | 332 | 355 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 898
10 | 3 | 0 | 841 | 332 | 297 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 3 | 1 | 807 | 332 | 249 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 807
10 | 3 | 2 | 818 | 332 | 242 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 818
10 | 3 | 3 | 862 | 332 | 270 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 3 | 4 | 915 | 332 | 337 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 915
10 | 3 | 5 | 952 | 332 | 382 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 3 | 6 | 930 | 332 | 355 | 76 | 26 | 71 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 930
10 | 3 | 7 | 934 | 332 | 201 | 70 | 26 | 71 | 193 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 3 | 8 | 1009 | 332 | 186 | 67 | 26 | 71 | 424 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1009
10 | 3 | 9 | 1103 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 638 | 0 | 31 | 0 | -64 | -142 | 1103
10 | 3 | 10 | 1152 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 737 | 0 | 29 | 0 | -103 | -148 | 1152
10 | 3 | 11 | 1180 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 796 | 0 | 31 | 0 | -134 | -150 | 1180
10 | 3 | 12 | 1157 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 717 | 0 | 30 | 0 | -77 | -150 | 1157
10 | 3 | 13 | 1189 | 332 | 174 | 60 | 26 | 71 | 630 | 0 | 23 | 0 | 7 | -134 | 1189
10 | 3 | 14 | 1194 | 332 | 298 | 64 | 26 | 71 | 516 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 1194
10 | 3 | 15 | 1179 | 332 | 326 | 65 | 26 | 71 | 338 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1179
10 | 3 | 16 | 1176 | 332 | 385 | 69 | 26 | 71 | 170 | 0 | 22 | 0 | 99 | 2 | 1176
10 | 3 | 17 | 1165 | 332 | 597 | 86 | 26 | 71 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1165
10 | 3 | 18 | 1162 | 332 | 598 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1162
10 | 3 | 19 | 1112 | 332 | 533 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1112
10 | 3 | 20 | 1053 | 332 | 479 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1053
10 | 3 | 21 | 1000 | 332 | 430 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1000
10 | 3 | 22 | 966 | 332 | 411 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 966
10 | 3 | 23 | 929 | 332 | 405 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 929
10 | 4 | 0 | 861 | 332 | 346 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 4 | 1 | 826 | 332 | 311 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 826
10 | 4 | 2 | 839 | 332 | 311 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 4 | 3 | 883 | 332 | 337 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 4 | 4 | 932 | 332 | 387 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 4 | 5 | 965 | 332 | 227 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 965
10 | 4 | 6 | 949 | 332 | 415 | 76 | 26 | 71 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 949
10 | 4 | 7 | 965 | 332 | 316 | 70 | 26 | 71 | 134 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 965
10 | 4 | 8 | 1063 | 332 | 229 | 67 | 26 | 71 | 328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1063
10 | 4 | 9 | 1148 | 332 | 237 | 63 | 26 | 71 | 547 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1148
10 | 4 | 10 | 1204 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 772 | 0 | 4 | 0 | -51 | -158 | 1204
10 | 4 | 11 | 1230 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 863 | 0 | 3 | 0 | -113 | -160 | 1230
10 | 4 | 12 | 1215 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 985 | -37 | 7 | -4 | -216 | -157 | 1215
10 | 4 | 13 | 1280 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 832 | 0 | 7 | 0 | -38 | -158 | 1280
10 | 4 | 14 | 1289 | 332 | 195 | 64 | 26 | 71 | 714 | 0 | 7 | 0 | 0 | -120 | 1289
10 | 4 | 15 | 1278 | 332 | 288 | 65 | 26 | 71 | 490 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1278
10 | 4 | 16 | 1253 | 332 | 306 | 69 | 26 | 71 | 239 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1253
10 | 4 | 17 | 1213 | 332 | 642 | 86 | 26 | 71 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1213
10 | 4 | 18 | 1196 | 332 | 645 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1196
10 | 4 | 19 | 1146 | 332 | 584 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1146
10 | 4 | 20 | 1078 | 332 | 520 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1078
10 | 4 | 21 | 1022 | 332 | 264 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1022
10 | 4 | 22 | 972 | 332 | 224 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 972
10 | 4 | 23 | 932 | 332 | 202 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 932
10 | 5 | 0 | 862 | 332 | 347 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 5 | 1 | 833 | 332 | 311 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 5 | 2 | 841 | 332 | 286 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 5 | 3 | 880 | 332 | 293 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 880
10 | 5 | 4 | 928 | 332 | 340 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 928
10 | 5 | 5 | 962 | 332 | 369 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 962
10 | 5 | 6 | 939 | 332 | 338 | 76 | 26 | 71 | 12 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 939
10 | 5 | 7 | 955 | 332 | 227 | 70 | 26 | 71 | 133 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 955
10 | 5 | 8 | 1034 | 332 | 186 | 67 | 26 | 71 | 264 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1034
10 | 5 | 9 | 1105 | 332 | 178 | 63 | 26 | 71 | 387 | 0 | 72 | 0 | 0 | -24 | 1105
10 | 5 | 10 | 1133 | 332 | 181 | 60 | 26 | 71 | 572 | 0 | 75 | -26 | 0 | -158 | 1133
10 | 5 | 11 | 1139 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 645 | 0 | 76 | 0 | -59 | -160 | 1139
10 | 5 | 12 | 1107 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 775 | 0 | 69 | 0 | -218 | -156 | 1107
10 | 5 | 13 | 1133 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 835 | 0 | 57 | -21 | -217 | -158 | 1133
10 | 5 | 14 | 1153 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 760 | 0 | 58 | 0 | -149 | -157 | 1153
10 | 5 | 15 | 1114 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 526 | 0 | 56 | 0 | 23 | -133 | 1114
10 | 5 | 16 | 1136 | 332 | 263 | 69 | 26 | 71 | 317 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1136
10 | 5 | 17 | 1113 | 332 | 278 | 86 | 26 | 71 | 66 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1113
10 | 5 | 18 | 1110 | 332 | 319 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 1110
10 | 5 | 19 | 1059 | 332 | 269 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 2 | 1059
10 | 5 | 20 | 1001 | 332 | 414 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1001
10 | 5 | 21 | 952 | 332 | 369 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 5 | 22 | 915 | 332 | 348 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 915
10 | 5 | 23 | 881 | 332 | 332 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 6 | 0 | 818 | 332 | 274 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 818
10 | 6 | 1 | 792 | 332 | 239 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5 | 792
10 | 6 | 2 | 810 | 332 | 247 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 6 | 3 | 863 | 332 | 274 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 863
10 | 6 | 4 | 923 | 332 | 337 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 923
10 | 6 | 5 | 952 | 332 | 377 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 6 | 6 | 934 | 332 | 359 | 76 | 26 | 71 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 6 | 7 | 923 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 229 | 0 | 41 | 0 | 0 | -7 | 923
10 | 6 | 8 | 977 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 530 | 0 | 27 | 0 | -90 | -134 | 977
10 | 6 | 9 | 1072 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 789 | 0 | 20 | -5 | -218 | -154 | 1072
10 | 6 | 10 | 1089 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 998 | -174 | 10 | -5 | -218 | -159 | 1089
10 | 6 | 11 | 1106 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1105 | -259 | 5 | -3 | -218 | -161 | 1106
10 | 6 | 12 | 1074 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1140 | -328 | 7 | -4 | -218 | -160 | 1074
10 | 6 | 13 | 1137 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1066 | -194 | 9 | -5 | -217 | -159 | 1137
10 | 6 | 14 | 1167 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 870 | 0 | 9 | 0 | -196 | -157 | 1167
10 | 6 | 15 | 1132 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 589 | 0 | 10 | 0 | 24 | -133 | 1132
10 | 6 | 16 | 1119 | 332 | 342 | 69 | 26 | 71 | 268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1119
10 | 6 | 17 | 1091 | 332 | 316 | 86 | 26 | 71 | 46 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1091
10 | 6 | 18 | 1091 | 332 | 538 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1091
10 | 6 | 19 | 1046 | 332 | 286 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1046
10 | 6 | 20 | 994 | 332 | 238 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 994
10 | 6 | 21 | 944 | 332 | 398 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 944
10 | 6 | 22 | 913 | 332 | 380 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 6 | 23 | 885 | 332 | 370 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 7 | 0 | 819 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -39 | 819
10 | 7 | 1 | 786 | 332 | 282 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 7 | 2 | 804 | 332 | 284 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 804
10 | 7 | 3 | 854 | 332 | 310 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 7 | 4 | 897 | 332 | 349 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 897
10 | 7 | 5 | 910 | 332 | 372 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 7 | 6 | 859 | 332 | 325 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 859
10 | 7 | 7 | 836 | 332 | 191 | 70 | 26 | 71 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 836
10 | 7 | 8 | 874 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 295 | 0 | 16 | 0 | -82 | 1 | 874
10 | 7 | 9 | 936 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 494 | 0 | 11 | 0 | -210 | 1 | 936
10 | 7 | 10 | 964 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 658 | 0 | 8 | 0 | -221 | -118 | 964
10 | 7 | 11 | 983 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 755 | -58 | 6 | -3 | -220 | -134 | 983
10 | 7 | 12 | 985 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 681 | 0 | 4 | 0 | -220 | -117 | 985
10 | 7 | 13 | 980 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 501 | 0 | 8 | 0 | -179 | 13 | 980
10 | 7 | 14 | 960 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 357 | 0 | 11 | 0 | -50 | 1 | 960
10 | 7 | 15 | 958 | 332 | 190 | 65 | 26 | 71 | 225 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 958
10 | 7 | 16 | 963 | 332 | 329 | 69 | 26 | 71 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 963
10 | 7 | 17 | 978 | 332 | 216 | 86 | 26 | 71 | 20 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 978
10 | 7 | 18 | 998 | 332 | 224 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 998
10 | 7 | 19 | 969 | 332 | 393 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 969
10 | 7 | 20 | 933 | 332 | 270 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 76 | 1 | 933
10 | 7 | 21 | 889 | 332 | 305 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 889
10 | 7 | 22 | 859 | 332 | 274 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 859
10 | 7 | 23 | 829 | 332 | 242 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 15 | 829
10 | 8 | 0 | 772 | 332 | 183 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 29 | 772
10 | 8 | 1 | 745 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 32 | 745
10 | 8 | 2 | 765 | 332 | 159 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 13 | 765
10 | 8 | 3 | 816 | 332 | 177 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 816
10 | 8 | 4 | 863 | 332 | 217 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 8 | 5 | 865 | 332 | 218 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 865
10 | 8 | 6 | 808 | 332 | 167 | 76 | 26 | 71 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 8 | 7 | 791 | 332 | 149 | 70 | 26 | 71 | 14 | 0 | 132 | 0 | 0 | -3 | 791
10 | 8 | 8 | 835 | 332 | 153 | 67 | 26 | 71 | 42 | 0 | 128 | 0 | 0 | 16 | 835
10 | 8 | 9 | 873 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 67 | 0 | 138 | 0 | 15 | 13 | 873
10 | 8 | 10 | 881 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 98 | 0 | 133 | 0 | 6 | 7 | 881
10 | 8 | 11 | 885 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 142 | 0 | 124 | 0 | 6 | -24 | 885
10 | 8 | 12 | 882 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 146 | 0 | 131 | 0 | 6 | -38 | 882
10 | 8 | 13 | 873 | 332 | 156 | 60 | 26 | 71 | 156 | 0 | 130 | 0 | 0 | -58 | 873
10 | 8 | 14 | 867 | 332 | 186 | 64 | 26 | 71 | 134 | 0 | 131 | 0 | 0 | -77 | 867
10 | 8 | 15 | 880 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 94 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 880
10 | 8 | 16 | 895 | 332 | 158 | 69 | 26 | 71 | 44 | 0 | 109 | 0 | 85 | 1 | 895
10 | 8 | 17 | 936 | 332 | 308 | 86 | 26 | 71 | 8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 936
10 | 8 | 18 | 964 | 332 | 321 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 964
10 | 8 | 19 | 938 | 332 | 296 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 8 | 20 | 901 | 332 | 264 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 901
10 | 8 | 21 | 864 | 332 | 241 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 8 | 22 | 835 | 332 | 228 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 835
10 | 8 | 23 | 809 | 332 | 216 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 9 | 0 | 762 | 332 | 187 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 9 | 1 | 731 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 8 | 731
10 | 9 | 2 | 762 | 332 | 172 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 762
10 | 9 | 3 | 812 | 332 | 191 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 812
10 | 9 | 4 | 874 | 332 | 268 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 874
10 | 9 | 5 | 883 | 332 | 301 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 9 | 6 | 839 | 332 | 277 | 76 | 26 | 71 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 9 | 7 | 842 | 332 | 233 | 70 | 26 | 71 | 65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 9 | 8 | 886 | 332 | 158 | 67 | 26 | 71 | 208 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 886
10 | 9 | 9 | 932 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 374 | 0 | 34 | 0 | 7 | -123 | 932
10 | 9 | 10 | 962 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 461 | 0 | 21 | 0 | -26 | -131 | 962
10 | 9 | 11 | 990 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 540 | 0 | 26 | 0 | -66 | -147 | 990
10 | 9 | 12 | 983 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 541 | 0 | 18 | 0 | -65 | -148 | 983
10 | 9 | 13 | 989 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 426 | 0 | 20 | 0 | 9 | -103 | 989
10 | 9 | 14 | 981 | 332 | 167 | 64 | 26 | 71 | 363 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 981
10 | 9 | 15 | 971 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 288 | 0 | 30 | 0 | 0 | -7 | 971
10 | 9 | 16 | 989 | 332 | 321 | 69 | 26 | 71 | 127 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 989
10 | 9 | 17 | 1027 | 332 | 250 | 86 | 26 | 71 | 24 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1027
10 | 9 | 18 | 1045 | 332 | 473 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1045
10 | 9 | 19 | 1014 | 332 | 225 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 1014
10 | 9 | 20 | 977 | 332 | 393 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 977
10 | 9 | 21 | 931 | 332 | 349 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 931
10 | 9 | 22 | 889 | 332 | 323 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 889
10 | 9 | 23 | 858 | 332 | 155 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 | 1 | 858
10 | 10 | 0 | 795 | 332 | 249 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 795
10 | 10 | 1 | 769 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 79 | -1 | 769
10 | 10 | 2 | 789 | 332 | 222 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 789
10 | 10 | 3 | 837 | 332 | 225 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 837
10 | 10 | 4 | 895 | 332 | 285 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 10 | 5 | 918 | 332 | 323 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 918
10 | 10 | 6 | 897 | 332 | 302 | 76 | 26 | 71 | 15 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 897
10 | 10 | 7 | 901 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 200 | 0 | 73 | 0 | 0 | -30 | 901
10 | 10 | 8 | 980 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 471 | 0 | 78 | 0 | -79 | -134 | 980
10 | 10 | 9 | 1088 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 747 | 0 | 65 | -7 | -218 | -139 | 1088
10 | 10 | 10 | 1128 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 927 | -105 | 65 | -36 | -217 | -143 | 1128
10 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1032 | -192 | 61 | -34 | -217 | -147 | 1140
10 | 10 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1067 | -266 | 55 | -31 | -218 | -145 | 1099
10 | 10 | 13 | 1138 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1009 | -171 | 56 | -31 | -217 | -145 | 1138
10 | 10 | 14 | 1147 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 876 | -40 | 64 | -35 | -217 | -142 | 1147
10 | 10 | 15 | 1123 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 599 | 0 | 71 | 0 | -52 | -137 | 1123
10 | 10 | 16 | 1127 | 332 | 278 | 69 | 26 | 71 | 273 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1127
10 | 10 | 17 | 1105 | 332 | 276 | 86 | 26 | 71 | 42 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1105
10 | 10 | 18 | 1110 | 332 | 298 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | 2 | 1110
10 | 10 | 19 | 1060 | 332 | 243 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1060
10 | 10 | 20 | 1009 | 332 | 381 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1009
10 | 10 | 21 | 957 | 332 | 326 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 10 | 22 | 926 | 332 | 322 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 926
10 | 10 | 23 | 895 | 332 | 319 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 11 | 0 | 834 | 332 | 263 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 834
10 | 11 | 1 | 800 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 118 | -38 | 800
10 | 11 | 2 | 822 | 332 | 238 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 822
10 | 11 | 3 | 877 | 332 | 270 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 877
10 | 11 | 4 | 934 | 332 | 338 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 11 | 5 | 951 | 332 | 364 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 11 | 6 | 932 | 332 | 362 | 76 | 26 | 71 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 11 | 7 | 921 | 332 | 243 | 70 | 26 | 71 | 122 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 921
10 | 11 | 8 | 972 | 332 | 166 | 67 | 26 | 71 | 328 | 0 | 61 | 0 | 0 | -79 | 972
10 | 11 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 576 | 0 | 61 | 0 | -93 | -147 | 1037
10 | 11 | 10 | 1079 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 811 | -31 | 66 | -36 | -218 | -150 | 1079
10 | 11 | 11 | 1106 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1003 | -190 | 57 | -32 | -218 | -151 | 1106
10 | 11 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1052 | -278 | 49 | -27 | -219 | -150 | 1064
10 | 11 | 13 | 1117 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1035 | -206 | 48 | -27 | -218 | -152 | 1117
10 | 11 | 14 | 1135 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 915 | -73 | 46 | -26 | -217 | -151 | 1135
10 | 11 | 15 | 1112 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 637 | 0 | 42 | 0 | -62 | -147 | 1112
10 | 11 | 16 | 1118 | 332 | 276 | 69 | 26 | 71 | 300 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1118
10 | 11 | 17 | 1103 | 332 | 296 | 86 | 26 | 71 | 44 | 0 | 44 | 0 | 204 | 0 | 1103
10 | 11 | 18 | 1105 | 332 | 308 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1105
10 | 11 | 19 | 1059 | 332 | 263 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1059
10 | 11 | 20 | 1003 | 332 | 414 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1003
10 | 11 | 21 | 957 | 332 | 382 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 957
10 | 11 | 22 | 928 | 332 | 373 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 928
10 | 11 | 23 | 895 | 332 | 369 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 895
10 | 12 | 0 | 835 | 332 | 321 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 835
10 | 12 | 1 | 805 | 332 | 293 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 805
10 | 12 | 2 | 827 | 332 | 297 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 12 | 3 | 881 | 332 | 327 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 12 | 4 | 939 | 332 | 383 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 939
10 | 12 | 5 | 968 | 332 | 221 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 968
10 | 12 | 6 | 939 | 332 | 396 | 76 | 26 | 71 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 939
10 | 12 | 7 | 924 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 215 | 0 | 20 | 0 | 154 | -125 | 924
10 | 12 | 8 | 973 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 538 | 0 | 15 | 0 | -81 | -143 | 973
10 | 12 | 9 | 1064 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 848 | -64 | 14 | -8 | -219 | -147 | 1064
10 | 12 | 10 | 1093 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1036 | -222 | 22 | -12 | -218 | -150 | 1093
10 | 12 | 11 | 1093 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1091 | -282 | 38 | -21 | -218 | -152 | 1093
10 | 12 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1099 | -337 | 60 | -33 | -219 | -149 | 1058
10 | 12 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1017 | -216 | 65 | -36 | -218 | -150 | 1099
10 | 12 | 14 | 1140 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 925 | -90 | 67 | -37 | -217 | -149 | 1140
10 | 12 | 15 | 1096 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 659 | 0 | 62 | 0 | -121 | -146 | 1096
10 | 12 | 16 | 1114 | 332 | 236 | 69 | 26 | 71 | 315 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1114
10 | 12 | 17 | 1094 | 332 | 263 | 86 | 26 | 71 | 44 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1094
10 | 12 | 18 | 1099 | 332 | 274 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 1099
10 | 12 | 19 | 1048 | 332 | 225 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1048
10 | 12 | 20 | 998 | 332 | 384 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 998
10 | 12 | 21 | 947 | 332 | 348 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 947
10 | 12 | 22 | 920 | 332 | 339 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 920
10 | 12 | 23 | 891 | 332 | 333 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 891
10 | 13 | 0 | 831 | 332 | 288 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 831
10 | 13 | 1 | 802 | 332 | 264 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 802
10 | 13 | 2 | 827 | 332 | 267 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 13 | 3 | 882 | 332 | 295 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 882
10 | 13 | 4 | 938 | 332 | 354 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 13 | 5 | 957 | 332 | 322 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 73 | 0 | 957
10 | 13 | 6 | 931 | 332 | 372 | 76 | 26 | 71 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 931
10 | 13 | 7 | 920 | 332 | 225 | 70 | 26 | 71 | 164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 920
10 | 13 | 8 | 954 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 449 | 0 | 30 | 0 | -34 | -135 | 954
10 | 13 | 9 | 1027 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 657 | 0 | 31 | 0 | -168 | -133 | 1027
10 | 13 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 762 | 0 | 26 | 0 | -218 | -135 | 1072
10 | 13 | 11 | 1095 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 811 | 0 | 22 | -8 | -218 | -149 | 1095
10 | 13 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 761 | 0 | 22 | 0 | -219 | -140 | 1061
10 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 682 | 0 | 17 | 0 | -123 | -115 | 1098
10 | 13 | 14 | 1105 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 542 | 0 | 15 | 0 | 11 | -104 | 1105
10 | 13 | 15 | 1086 | 332 | 218 | 65 | 26 | 71 | 359 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1086
10 | 13 | 16 | 1099 | 332 | 420 | 69 | 26 | 71 | 163 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1099
10 | 13 | 17 | 1085 | 332 | 449 | 86 | 26 | 71 | 24 | 0 | 21 | 0 | 76 | 0 | 1085
10 | 13 | 18 | 1100 | 332 | 335 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1100
10 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 480 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1041
10 | 13 | 20 | 999 | 332 | 237 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 999
10 | 13 | 21 | 945 | 332 | 394 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 945
10 | 13 | 22 | 913 | 332 | 373 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 913
10 | 13 | 23 | 886 | 332 | 163 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 886
10 | 14 | 0 | 812 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 0 | 812
10 | 14 | 1 | 782 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 1 | 782
10 | 14 | 2 | 815 | 332 | 292 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 14 | 3 | 864 | 332 | 318 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 864
10 | 14 | 4 | 913 | 332 | 368 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 14 | 5 | 914 | 332 | 384 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 914
10 | 14 | 6 | 867 | 332 | 350 | 76 | 26 | 71 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 867
10 | 14 | 7 | 850 | 332 | 289 | 70 | 26 | 71 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 850
10 | 14 | 8 | 882 | 332 | 212 | 67 | 26 | 71 | 167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 882
10 | 14 | 9 | 926 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 338 | 0 | 5 | 0 | 7 | -64 | 926
10 | 14 | 10 | 958 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 520 | 0 | 5 | 0 | -70 | -134 | 958
10 | 14 | 11 | 975 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 598 | 0 | 2 | 0 | -129 | -133 | 975
10 | 14 | 12 | 976 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 568 | 0 | 1 | 0 | -100 | -130 | 976
10 | 14 | 13 | 967 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 532 | 0 | 3 | 0 | -72 | -133 | 967
10 | 14 | 14 | 956 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 458 | 0 | 3 | 0 | 8 | -154 | 956
10 | 14 | 15 | 956 | 332 | 164 | 65 | 26 | 71 | 298 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 956
10 | 14 | 16 | 961 | 332 | 342 | 69 | 26 | 71 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 961
10 | 14 | 17 | 969 | 332 | 230 | 86 | 26 | 71 | 16 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 969
10 | 14 | 18 | 994 | 332 | 245 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 994
10 | 14 | 19 | 965 | 332 | 212 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 965
10 | 14 | 20 | 921 | 332 | 370 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 921
10 | 14 | 21 | 874 | 332 | 315 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 14 | 22 | 837 | 332 | 282 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 837
10 | 14 | 23 | 817 | 332 | 269 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 15 | 0 | 764 | 332 | 185 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -12 | 49 | 0 | 764
10 | 15 | 1 | 733 | 332 | 171 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -15 | 0 | 19 | 733
10 | 15 | 2 | 752 | 332 | 185 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -16 | 0 | 7 | 752
10 | 15 | 3 | 804 | 332 | 215 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | -18 | 0 | 0 | 804
10 | 15 | 4 | 857 | 332 | 261 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -20 | 0 | 0 | 857
10 | 15 | 5 | 864 | 332 | 282 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -20 | 0 | 0 | 864
10 | 15 | 6 | 803 | 332 | 226 | 76 | 26 | 71 | 10 | -2 | 84 | -20 | 0 | 0 | 803
10 | 15 | 7 | 774 | 332 | 206 | 70 | 26 | 71 | 188 | -39 | 73 | -18 | 0 | -135 | 774
10 | 15 | 8 | 800 | 332 | 237 | 67 | 26 | 71 | 474 | -98 | 80 | -19 | -224 | -146 | 800
10 | 15 | 9 | 868 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 733 | -152 | 107 | -85 | -223 | -152 | 868
10 | 15 | 10 | 888 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 894 | -313 | 122 | -96 | -222 | -134 | 888
10 | 15 | 11 | 885 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 941 | -438 | 116 | -92 | -222 | -57 | 885
10 | 15 | 12 | 883 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 970 | -392 | 114 | -91 | -222 | -133 | 883
10 | 15 | 13 | 895 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 950 | -362 | 122 | -97 | -222 | -133 | 895
10 | 15 | 14 | 903 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 805 | -191 | 120 | -95 | -222 | -155 | 903
10 | 15 | 15 | 894 | 332 | 244 | 65 | 26 | 71 | 566 | -117 | 106 | -25 | -222 | -152 | 894
10 | 15 | 16 | 884 | 332 | 234 | 69 | 26 | 71 | 264 | -55 | 89 | -21 | 0 | -125 | 884
10 | 15 | 17 | 918 | 332 | 319 | 86 | 26 | 71 | 32 | -7 | 78 | -19 | 0 | 0 | 918
10 | 15 | 18 | 957 | 332 | 359 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -19 | 0 | 0 | 957
10 | 15 | 19 | 931 | 332 | 180 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -17 | 204 | -50 | 931
10 | 15 | 20 | 888 | 332 | 299 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -15 | 0 | 0 | 888
10 | 15 | 21 | 852 | 332 | 168 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -12 | 204 | -96 | 852
10 | 15 | 22 | 817 | 332 | 256 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -12 | 0 | 0 | 817
10 | 15 | 23 | 788 | 332 | 245 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -13 | 0 | 0 | 788
10 | 16 | 0 | 724 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 33 | -1 | 724
10 | 16 | 1 | 712 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 29 | 712
10 | 16 | 2 | 745 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | -7 | 745
10 | 16 | 3 | 808 | 332 | 150 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 167 | -87 | 808
10 | 16 | 4 | 876 | 332 | 157 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -64 | 876
10 | 16 | 5 | 900 | 332 | 332 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 900
10 | 16 | 6 | 890 | 332 | 332 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 890
10 | 16 | 7 | 887 | 332 | 172 | 70 | 26 | 71 | 182 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 16 | 8 | 929 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 483 | 0 | 20 | 0 | -85 | -133 | 929
10 | 16 | 9 | 1026 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 771 | -35 | 18 | -10 | -219 | -139 | 1026
10 | 16 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 928 | -156 | 30 | -17 | -219 | -141 | 1062
10 | 16 | 11 | 1079 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1003 | -218 | 40 | -22 | -218 | -143 | 1079
10 | 16 | 12 | 1044 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1016 | -268 | 46 | -26 | -219 | -142 | 1044
10 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 955 | -158 | 47 | -26 | -218 | -139 | 1098
10 | 16 | 14 | 1121 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 857 | -47 | 52 | -29 | -218 | -135 | 1121
10 | 16 | 15 | 1100 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 604 | 0 | 54 | 0 | -67 | -133 | 1100
10 | 16 | 16 | 1102 | 332 | 281 | 69 | 26 | 71 | 271 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1102
10 | 16 | 17 | 1076 | 332 | 281 | 86 | 26 | 71 | 32 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1076
10 | 16 | 18 | 1084 | 332 | 303 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 1084
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 260 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1035
10 | 16 | 20 | 981 | 332 | 211 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 981
10 | 16 | 21 | 938 | 332 | 380 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 16 | 22 | 892 | 332 | 346 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 892
10 | 16 | 23 | 863 | 332 | 338 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 863
10 | 17 | 0 | 811 | 332 | 301 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 811
10 | 17 | 1 | 781 | 332 | 271 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 781
10 | 17 | 2 | 810 | 332 | 275 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 17 | 3 | 874 | 332 | 318 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 17 | 4 | 933 | 332 | 380 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 933
10 | 17 | 5 | 954 | 332 | 209 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 954
10 | 17 | 6 | 924 | 332 | 393 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 924
10 | 17 | 7 | 910 | 332 | 204 | 70 | 26 | 71 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 17 | 8 | 942 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 508 | 0 | 4 | 0 | -82 | -132 | 942
10 | 17 | 9 | 1041 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 794 | -41 | 7 | -4 | -219 | -136 | 1041
10 | 17 | 10 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 936 | -129 | 9 | -5 | -218 | -143 | 1087
10 | 17 | 11 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1010 | -190 | 9 | -5 | -218 | -145 | 1098
10 | 17 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1021 | -241 | 15 | -8 | -219 | -147 | 1058
10 | 17 | 13 | 1115 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 983 | -148 | 12 | -7 | -218 | -144 | 1115
10 | 17 | 14 | 1129 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 859 | -16 | 9 | -5 | -217 | -142 | 1129
10 | 17 | 15 | 1087 | 332 | 157 | 65 | 26 | 71 | 588 | 0 | 9 | 0 | -27 | -134 | 1087
10 | 17 | 16 | 1095 | 332 | 327 | 69 | 26 | 71 | 262 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1095
10 | 17 | 17 | 1085 | 332 | 328 | 86 | 26 | 71 | 28 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1085
10 | 17 | 18 | 1092 | 332 | 340 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1092
10 | 17 | 19 | 1046 | 332 | 288 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1046
10 | 17 | 20 | 998 | 332 | 240 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 998
10 | 17 | 21 | 942 | 332 | 396 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 942
10 | 17 | 22 | 908 | 332 | 379 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 908
10 | 17 | 23 | 874 | 332 | 367 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 18 | 0 | 814 | 332 | 319 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 814
10 | 18 | 1 | 786 | 332 | 290 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 18 | 2 | 813 | 332 | 301 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 18 | 3 | 874 | 332 | 339 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 874
10 | 18 | 4 | 932 | 332 | 398 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 18 | 5 | 952 | 332 | 315 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1 | 952
10 | 18 | 6 | 926 | 332 | 411 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 926
10 | 18 | 7 | 911 | 332 | 218 | 70 | 26 | 71 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911
10 | 18 | 8 | 945 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 515 | 0 | 0 | 0 | -68 | -146 | 945
10 | 18 | 9 | 1045 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 840 | -64 | 0 | 0 | -219 | -152 | 1045
10 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1046 | -210 | 1 | 0 | -218 | -156 | 1100
10 | 18 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1102 | -253 | 0 | 0 | -218 | -157 | 1111
10 | 18 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1132 | -310 | 1 | 0 | -218 | -155 | 1087
10 | 18 | 13 | 1131 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1028 | -164 | 2 | -1 | -217 | -154 | 1131
10 | 18 | 14 | 1129 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 883 | -28 | 4 | -2 | -217 | -152 | 1129
10 | 18 | 15 | 1107 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 593 | 0 | 7 | 0 | 11 | -146 | 1107
10 | 18 | 16 | 1115 | 332 | 353 | 69 | 26 | 71 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1115
10 | 18 | 17 | 1090 | 332 | 339 | 86 | 26 | 71 | 29 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1090
10 | 18 | 18 | 1095 | 332 | 362 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 1 | 1095
10 | 18 | 19 | 1045 | 332 | 296 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1045
10 | 18 | 20 | 993 | 332 | 245 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 993
10 | 18 | 21 | 949 | 332 | 410 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 949
10 | 18 | 22 | 908 | 332 | 381 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 908
10 | 18 | 23 | 881 | 332 | 376 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 19 | 0 | 818 | 332 | 323 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 818
10 | 19 | 1 | 793 | 332 | 296 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 19 | 2 | 819 | 332 | 307 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 819
10 | 19 | 3 | 884 | 332 | 345 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 884
10 | 19 | 4 | 941 | 332 | 405 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 941
10 | 19 | 5 | 960 | 332 | 231 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 960
10 | 19 | 6 | 931 | 332 | 205 | 76 | 26 | 71 | 8 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 931
10 | 19 | 7 | 914 | 332 | 213 | 70 | 26 | 71 | 192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 914
10 | 19 | 8 | 940 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 510 | 0 | 7 | 0 | -78 | -143 | 940
10 | 19 | 9 | 1048 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 827 | -54 | 6 | -3 | -219 | -149 | 1048
10 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1045 | -211 | 6 | -3 | -218 | -151 | 1105
10 | 19 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1103 | -262 | 9 | -5 | -218 | -152 | 1112
10 | 19 | 12 | 1085 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1076 | -264 | 6 | -3 | -218 | -149 | 1085
10 | 19 | 13 | 1147 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 974 | -100 | 7 | -4 | -217 | -150 | 1147
10 | 19 | 14 | 1134 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 797 | 0 | 7 | 0 | -162 | -149 | 1134
10 | 19 | 15 | 1121 | 332 | 180 | 65 | 26 | 71 | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 1121
10 | 19 | 16 | 1123 | 332 | 368 | 69 | 26 | 71 | 253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1123
10 | 19 | 17 | 1099 | 332 | 349 | 86 | 26 | 71 | 26 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1099
10 | 19 | 18 | 1099 | 332 | 556 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 19 | 19 | 1044 | 332 | 497 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1044
10 | 19 | 20 | 998 | 332 | 447 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 998
10 | 19 | 21 | 942 | 332 | 394 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 19 | 22 | 916 | 332 | 375 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 916
10 | 19 | 23 | 885 | 332 | 364 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 20 | 0 | 829 | 332 | 311 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 829
10 | 20 | 1 | 805 | 332 | 283 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 805
10 | 20 | 2 | 827 | 332 | 288 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 20 | 3 | 885 | 332 | 329 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 20 | 4 | 938 | 332 | 389 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 20 | 5 | 952 | 332 | 205 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 952
10 | 20 | 6 | 933 | 332 | 386 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 933
10 | 20 | 7 | 948 | 332 | 336 | 70 | 26 | 71 | 48 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 20 | 8 | 1028 | 332 | 353 | 67 | 26 | 71 | 103 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1028
10 | 20 | 9 | 1099 | 332 | 410 | 63 | 26 | 71 | 139 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 20 | 10 | 1103 | 332 | 428 | 60 | 26 | 71 | 131 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1103
10 | 20 | 11 | 1094 | 332 | 383 | 60 | 26 | 71 | 145 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1094
10 | 20 | 12 | 1045 | 332 | 274 | 60 | 26 | 71 | 189 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1045
10 | 20 | 13 | 1073 | 332 | 301 | 60 | 26 | 71 | 191 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1073
10 | 20 | 14 | 1046 | 332 | 184 | 64 | 26 | 71 | 263 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1046
10 | 20 | 15 | 1060 | 332 | 174 | 65 | 26 | 71 | 300 | 0 | 126 | 0 | 0 | -34 | 1060
10 | 20 | 16 | 1054 | 332 | 292 | 69 | 26 | 71 | 144 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1054
10 | 20 | 17 | 1045 | 332 | 402 | 86 | 26 | 71 | 19 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1045
10 | 20 | 18 | 1060 | 332 | 406 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1060
10 | 20 | 19 | 1016 | 332 | 366 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1016
10 | 20 | 20 | 970 | 332 | 331 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 970
10 | 20 | 21 | 933 | 332 | 302 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 933
10 | 20 | 22 | 901 | 332 | 268 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 901
10 | 20 | 23 | 867 | 332 | 254 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 867
10 | 21 | 0 | 804 | 332 | 186 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | -37 | 130 | -92 | 804
10 | 21 | 1 | 779 | 332 | 184 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | -36 | 20 | -6 | 779
10 | 21 | 2 | 806 | 332 | 185 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -36 | 117 | -92 | 806
10 | 21 | 3 | 867 | 332 | 373 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | -39 | 0 | -132 | 867
10 | 21 | 4 | 918 | 332 | 198 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -37 | 100 | 0 | 918
10 | 21 | 5 | 932 | 332 | 198 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | -35 | 204 | -71 | 932
10 | 21 | 6 | 879 | 332 | 282 | 76 | 26 | 71 | 7 | -2 | 123 | -36 | 0 | 0 | 879
10 | 21 | 7 | 838 | 332 | 227 | 70 | 26 | 71 | 178 | -45 | 111 | -33 | -38 | -61 | 838
10 | 21 | 8 | 837 | 332 | 272 | 67 | 26 | 71 | 488 | -124 | 95 | -28 | -223 | -139 | 837
10 | 21 | 9 | 890 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 802 | -204 | 105 | -89 | -222 | -142 | 890
10 | 21 | 10 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1016 | -403 | 102 | -86 | -222 | -144 | 900
10 | 21 | 11 | 897 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1111 | -498 | 93 | -79 | -222 | -145 | 897
10 | 21 | 12 | 881 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1147 | -550 | 79 | -67 | -222 | -143 | 881
10 | 21 | 13 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1103 | -491 | 59 | -50 | -222 | -136 | 900
10 | 21 | 14 | 897 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 928 | -314 | 50 | -42 | -222 | -144 | 897
10 | 21 | 15 | 885 | 332 | 258 | 65 | 26 | 71 | 624 | -159 | 48 | -14 | -222 | -144 | 885
10 | 21 | 16 | 894 | 332 | 244 | 69 | 26 | 71 | 275 | -70 | 48 | -14 | 0 | -87 | 894
10 | 21 | 17 | 923 | 332 | 358 | 86 | 26 | 71 | 24 | -6 | 46 | -14 | 0 | 0 | 923
10 | 21 | 18 | 957 | 332 | 377 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -16 | 0 | 0 | 957
10 | 21 | 19 | 934 | 332 | 287 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -16 | 201 | -135 | 934
10 | 21 | 20 | 902 | 332 | 176 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -16 | 146 | 0 | 902
10 | 21 | 21 | 864 | 332 | 293 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -15 | 0 | 0 | 864
10 | 21 | 22 | 837 | 332 | 165 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -15 | 114 | 0 | 837
10 | 21 | 23 | 812 | 332 | 163 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -14 | 112 | 0 | 812
10 | 22 | 0 | 762 | 332 | 166 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -12 | 71 | 0 | 762
10 | 22 | 1 | 739 | 332 | 214 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -10 | 4 | 0 | 739
10 | 22 | 2 | 775 | 332 | 158 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -8 | 84 | 0 | 775
10 | 22 | 3 | 845 | 332 | 156 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -7 | 136 | 0 | 845
10 | 22 | 4 | 895 | 332 | 154 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -5 | 202 | -7 | 895
10 | 22 | 5 | 890 | 332 | 360 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 0 | 890
10 | 22 | 6 | 832 | 332 | 154 | 76 | 26 | 71 | 7 | -2 | 11 | -3 | 203 | -43 | 832
10 | 22 | 7 | 786 | 332 | 194 | 70 | 26 | 71 | 194 | -44 | 2 | -1 | -23 | -35 | 786
10 | 22 | 8 | 767 | 332 | 225 | 67 | 26 | 71 | 524 | -120 | 1 | 0 | -224 | -135 | 767
10 | 22 | 9 | 820 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 862 | -458 | 0 | 0 | -224 | 0 | 820
10 | 22 | 10 | 838 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1054 | -632 | 0 | 0 | -223 | 2 | 838
10 | 22 | 11 | 836 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1126 | -706 | 0 | 0 | -223 | 2 | 836
10 | 22 | 12 | 845 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1134 | -704 | 0 | 0 | -223 | 1 | 845
10 | 22 | 13 | 844 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1072 | -644 | 2 | 0 | -223 | 0 | 844
10 | 22 | 14 | 843 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 880 | -322 | 4 | -4 | -223 | -133 | 843
10 | 22 | 15 | 842 | 332 | 272 | 65 | 26 | 71 | 577 | -132 | 6 | -2 | -223 | -150 | 842
10 | 22 | 16 | 855 | 332 | 249 | 69 | 26 | 71 | 251 | -57 | 10 | -3 | 0 | -93 | 855
10 | 22 | 17 | 901 | 332 | 366 | 86 | 26 | 71 | 21 | -5 | 6 | -2 | 0 | 0 | 901
10 | 22 | 18 | 942 | 332 | 395 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 3 | 942
10 | 22 | 19 | 915 | 332 | 364 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 3 | 915
10 | 22 | 20 | 884 | 332 | 336 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 884
10 | 22 | 21 | 850 | 332 | 148 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 159 | 2 | 850
10 | 22 | 22 | 814 | 332 | 285 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 814
10 | 22 | 23 | 786 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | -73 | 786
10 | 23 | 0 | 739 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -7 | 739
10 | 23 | 1 | 718 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 23 | 718
10 | 23 | 2 | 756 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | -1 | 756
10 | 23 | 3 | 830 | 332 | 291 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 830
10 | 23 | 4 | 896 | 332 | 287 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | -131 | 896
10 | 23 | 5 | 919 | 332 | 188 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 919
10 | 23 | 6 | 907 | 332 | 388 | 76 | 26 | 71 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 907
10 | 23 | 7 | 906 | 332 | 207 | 70 | 26 | 71 | 192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 906
10 | 23 | 8 | 907 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 515 | 0 | 4 | 0 | -121 | -135 | 907
10 | 23 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 845 | -108 | 0 | 0 | -220 | -139 | 1018
10 | 23 | 10 | 1050 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1053 | -279 | 0 | 0 | -219 | -142 | 1050
10 | 23 | 11 | 1046 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1108 | -335 | 1 | 0 | -219 | -146 | 1046
10 | 23 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1119 | -374 | 1 | 0 | -220 | -147 | 1016
10 | 23 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1039 | -233 | 2 | -1 | -218 | -146 | 1080
10 | 23 | 14 | 1077 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 857 | -61 | 3 | -2 | -218 | -143 | 1077
10 | 23 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 581 | 0 | 3 | 0 | -34 | -139 | 1053
10 | 23 | 16 | 1059 | 332 | 323 | 69 | 26 | 71 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1059
10 | 23 | 17 | 1058 | 332 | 316 | 86 | 26 | 71 | 20 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1058
10 | 23 | 18 | 1071 | 332 | 324 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1071
10 | 23 | 19 | 1024 | 332 | 478 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1024
10 | 23 | 20 | 974 | 332 | 429 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 974
10 | 23 | 21 | 934 | 332 | 395 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 23 | 22 | 896 | 332 | 370 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 896
10 | 23 | 23 | 863 | 332 | 358 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 24 | 0 | 813 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 813
10 | 24 | 1 | 788 | 332 | 292 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
10 | 24 | 2 | 823 | 332 | 311 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 823
10 | 24 | 3 | 893 | 332 | 357 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 893
10 | 24 | 4 | 954 | 332 | 214 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 954
10 | 24 | 5 | 964 | 332 | 438 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 964
10 | 24 | 6 | 945 | 332 | 221 | 76 | 26 | 71 | 6 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 945
10 | 24 | 7 | 938 | 332 | 256 | 70 | 26 | 71 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 24 | 8 | 942 | 332 | 162 | 67 | 26 | 71 | 434 | 0 | 5 | 0 | -23 | -132 | 942
10 | 24 | 9 | 1017 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 726 | 0 | 2 | 0 | -217 | -134 | 1017
10 | 24 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 934 | -152 | 1 | 0 | -219 | -139 | 1062
10 | 24 | 11 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1028 | -239 | 1 | 0 | -219 | -140 | 1068
10 | 24 | 12 | 1043 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1055 | -288 | 0 | 0 | -219 | -142 | 1043
10 | 24 | 13 | 1094 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 964 | -151 | 1 | 0 | -218 | -139 | 1094
10 | 24 | 14 | 1088 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 748 | 0 | 1 | 0 | -166 | -136 | 1088
10 | 24 | 15 | 1055 | 332 | 173 | 65 | 26 | 71 | 424 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 1055
10 | 24 | 16 | 1059 | 332 | 388 | 69 | 26 | 71 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1059
10 | 24 | 17 | 1071 | 332 | 329 | 86 | 26 | 71 | 17 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1071
10 | 24 | 18 | 1076 | 332 | 328 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1076
10 | 24 | 19 | 1036 | 332 | 285 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1036
10 | 24 | 20 | 987 | 332 | 436 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 987
10 | 24 | 21 | 942 | 332 | 391 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 942
10 | 24 | 22 | 905 | 332 | 363 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 905
10 | 24 | 23 | 871 | 332 | 199 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 | 1 | 871
10 | 25 | 0 | 813 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 147 | 0 | 813
10 | 25 | 1 | 792 | 332 | 276 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 25 | 2 | 825 | 332 | 152 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 137 | 1 | 825
10 | 25 | 3 | 896 | 332 | 337 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 896
10 | 25 | 4 | 951 | 332 | 391 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 25 | 5 | 966 | 332 | 213 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 966
10 | 25 | 6 | 951 | 332 | 418 | 76 | 26 | 71 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 25 | 7 | 934 | 332 | 240 | 70 | 26 | 71 | 175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 25 | 8 | 929 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 482 | 0 | 13 | 0 | -71 | -139 | 929
10 | 25 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 798 | -63 | 8 | -4 | -220 | -141 | 1018
10 | 25 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1020 | -227 | 4 | -2 | -218 | -142 | 1072
10 | 25 | 11 | 1073 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1077 | -279 | 3 | -1 | -218 | -146 | 1073
10 | 25 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1075 | -303 | 4 | -2 | -219 | -147 | 1045
10 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1008 | -174 | 4 | -2 | -218 | -151 | 1104
10 | 25 | 14 | 1112 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 829 | 0 | 4 | 0 | -211 | -151 | 1112
10 | 25 | 15 | 1076 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 555 | 0 | 5 | 0 | 10 | -136 | 1076
10 | 25 | 16 | 1076 | 332 | 351 | 69 | 26 | 71 | 219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1076
10 | 25 | 17 | 1066 | 332 | 526 | 86 | 26 | 71 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1066
10 | 25 | 18 | 1079 | 332 | 319 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1079
10 | 25 | 19 | 1035 | 332 | 268 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1035
10 | 25 | 20 | 991 | 332 | 432 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 991
10 | 25 | 21 | 942 | 332 | 391 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 942
10 | 25 | 22 | 909 | 332 | 303 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -132 | 909
10 | 25 | 23 | 874 | 332 | 359 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 26 | 0 | 824 | 332 | 319 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 824
10 | 26 | 1 | 799 | 332 | 291 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 799
10 | 26 | 2 | 833 | 332 | 311 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 833
10 | 26 | 3 | 904 | 332 | 359 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 904
10 | 26 | 4 | 957 | 332 | 210 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 957
10 | 26 | 5 | 975 | 332 | 239 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 975
10 | 26 | 6 | 953 | 332 | 427 | 76 | 26 | 71 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 953
10 | 26 | 7 | 934 | 332 | 256 | 70 | 26 | 71 | 169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 26 | 8 | 936 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 458 | 0 | 1 | 0 | -26 | -141 | 936
10 | 26 | 9 | 1013 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 749 | -4 | 1 | 0 | -220 | -153 | 1013
10 | 26 | 10 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 930 | -135 | 0 | 0 | -219 | -155 | 1058
10 | 26 | 11 | 1078 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 992 | -175 | 0 | 0 | -218 | -158 | 1078
10 | 26 | 12 | 1042 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 982 | -203 | 2 | 0 | -219 | -157 | 1042
10 | 26 | 13 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 944 | -121 | 4 | -2 | -218 | -157 | 1087
10 | 26 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 793 | 0 | 7 | 0 | -212 | -155 | 1074
10 | 26 | 15 | 1059 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 533 | 0 | 9 | 0 | 10 | -135 | 1059
10 | 26 | 16 | 1070 | 332 | 351 | 69 | 26 | 71 | 213 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1070
10 | 26 | 17 | 1065 | 332 | 321 | 86 | 26 | 71 | 16 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1065
10 | 26 | 18 | 1076 | 332 | 349 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 178 | 0 | 1076
10 | 26 | 19 | 1028 | 332 | 476 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1028
10 | 26 | 20 | 977 | 332 | 422 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 977
10 | 26 | 21 | 935 | 332 | 386 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 935
10 | 26 | 22 | 900 | 332 | 361 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 900
10 | 26 | 23 | 878 | 332 | 285 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -130 | 878
10 | 27 | 0 | 817 | 332 | 310 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 27 | 1 | 791 | 332 | 278 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 791
10 | 27 | 2 | 824 | 332 | 294 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 824
10 | 27 | 3 | 894 | 332 | 337 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 894
10 | 27 | 4 | 946 | 332 | 179 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 946
10 | 27 | 5 | 955 | 332 | 410 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 955
10 | 27 | 6 | 934 | 332 | 399 | 76 | 26 | 71 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 27 | 7 | 934 | 332 | 162 | 70 | 26 | 71 | 142 | 0 | 20 | 0 | 109 | 2 | 934
10 | 27 | 8 | 962 | 332 | 202 | 67 | 26 | 71 | 370 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 962
10 | 27 | 9 | 1047 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 533 | 0 | 19 | 0 | -28 | -117 | 1047
10 | 27 | 10 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 672 | 0 | 38 | 0 | -219 | -60 | 1068
10 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 752 | 0 | 59 | -4 | -219 | -158 | 1067
10 | 27 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 708 | 0 | 60 | 0 | -219 | -152 | 1034
10 | 27 | 13 | 1048 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 660 | 0 | 61 | 0 | -154 | -156 | 1048
10 | 27 | 14 | 1028 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 646 | 0 | 38 | 0 | -143 | -154 | 1028
10 | 27 | 15 | 1030 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 488 | 0 | 30 | 0 | 9 | -139 | 1030
10 | 27 | 16 | 1049 | 332 | 338 | 69 | 26 | 71 | 190 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1049
10 | 27 | 17 | 1042 | 332 | 489 | 86 | 26 | 71 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1042
10 | 27 | 18 | 1054 | 332 | 473 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1054
10 | 27 | 19 | 1012 | 332 | 419 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1012
10 | 27 | 20 | 969 | 332 | 366 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 969
10 | 27 | 21 | 931 | 332 | 308 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 931
10 | 27 | 22 | 884 | 332 | 268 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 884
10 | 27 | 23 | 860 | 332 | 276 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 860
10 | 28 | 0 | 803 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 79 | 1 | 803
10 | 28 | 1 | 778 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 56 | 0 | 778
10 | 28 | 2 | 812 | 332 | 342 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -127 | 812
10 | 28 | 3 | 872 | 332 | 148 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 107 | 1 | 872
10 | 28 | 4 | 918 | 332 | 312 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 918
10 | 28 | 5 | 917 | 332 | 304 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 | 1 | 917
10 | 28 | 6 | 863 | 332 | 155 | 76 | 26 | 71 | 4 | 0 | 57 | 0 | 204 | -62 | 863
10 | 28 | 7 | 836 | 332 | 153 | 70 | 26 | 71 | 144 | 0 | 49 | 0 | 0 | -9 | 836
10 | 28 | 8 | 813 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 422 | 0 | 40 | 0 | -224 | -69 | 813
10 | 28 | 9 | 876 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 706 | -113 | 36 | -20 | -222 | -151 | 876
10 | 28 | 10 | 899 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 878 | -254 | 34 | -18 | -222 | -156 | 899
10 | 28 | 11 | 917 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 950 | -306 | 30 | -17 | -222 | -155 | 917
10 | 28 | 12 | 888 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 947 | -351 | 25 | -14 | -222 | -134 | 888
10 | 28 | 13 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 901 | -270 | 20 | -11 | -222 | -155 | 900
10 | 28 | 14 | 907 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 737 | -103 | 17 | -10 | -222 | -153 | 907
10 | 28 | 15 | 894 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 490 | 0 | 22 | 0 | -126 | -134 | 894
10 | 28 | 16 | 910 | 332 | 198 | 69 | 26 | 71 | 193 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 910
10 | 28 | 17 | 927 | 332 | 172 | 86 | 26 | 71 | 12 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 927
10 | 28 | 18 | 953 | 332 | 179 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 953
10 | 28 | 19 | 924 | 332 | 344 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 924
10 | 28 | 20 | 889 | 332 | 148 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 159 | 1 | 889
10 | 28 | 21 | 856 | 332 | 274 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 28 | 22 | 821 | 332 | 252 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 821
10 | 28 | 23 | 804 | 332 | 239 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 804
10 | 29 | 0 | 749 | 332 | 153 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -3 | 40 | 31 | 749
10 | 29 | 1 | 729 | 332 | 152 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | -3 | 16 | 34 | 729
10 | 29 | 2 | 762 | 332 | 153 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -4 | 66 | 0 | 762
10 | 29 | 3 | 837 | 332 | 157 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -3 | 171 | -55 | 837
10 | 29 | 4 | 889 | 332 | 162 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -3 | 204 | -41 | 889
10 | 29 | 5 | 881 | 332 | 154 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -4 | 202 | -27 | 881
10 | 29 | 6 | 821 | 332 | 275 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 42 | -4 | 0 | 0 | 821
10 | 29 | 7 | 785 | 332 | 162 | 70 | 26 | 71 | 131 | -11 | 35 | -3 | -23 | -5 | 785
10 | 29 | 8 | 772 | 332 | 180 | 67 | 26 | 71 | 375 | -31 | 22 | -2 | -224 | -44 | 772
10 | 29 | 9 | 826 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 687 | -179 | 16 | -10 | -223 | -105 | 826
10 | 29 | 10 | 833 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 884 | -408 | 13 | -8 | -223 | -62 | 833
10 | 29 | 11 | 837 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 984 | -472 | 15 | -10 | -223 | -94 | 837
10 | 29 | 12 | 841 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 973 | -417 | 14 | -9 | -223 | -134 | 841
10 | 29 | 13 | 829 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 909 | -368 | 23 | -15 | -223 | -134 | 829
10 | 29 | 14 | 830 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 755 | -203 | 37 | -24 | -223 | -153 | 830
10 | 29 | 15 | 825 | 332 | 194 | 65 | 26 | 71 | 503 | -42 | 33 | -3 | -223 | -131 | 825
10 | 29 | 16 | 839 | 332 | 173 | 69 | 26 | 71 | 204 | -17 | 32 | -3 | 16 | -64 | 839
10 | 29 | 17 | 897 | 332 | 163 | 86 | 26 | 71 | 13 | -1 | 31 | -3 | 179 | 0 | 897
10 | 29 | 18 | 937 | 332 | 371 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | 0 | 937
10 | 29 | 19 | 915 | 332 | 348 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | 3 | 915
10 | 29 | 20 | 886 | 332 | 162 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -3 | 155 | 0 | 886
10 | 29 | 21 | 843 | 332 | 278 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -3 | 0 | 3 | 843
10 | 29 | 22 | 818 | 332 | 264 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 6 | 818
10 | 29 | 23 | 785 | 332 | 226 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -3 | 0 | 27 | 785
10 | 30 | 0 | 737 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -1 | 67 | 2 | 737
10 | 30 | 1 | 719 | 332 | 180 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | 22 | 719
10 | 30 | 2 | 767 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 126 | -38 | 767
10 | 30 | 3 | 844 | 332 | 289 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 2 | 844
10 | 30 | 4 | 903 | 332 | 159 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 193 | 1 | 903
10 | 30 | 5 | 930 | 332 | 395 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 930
10 | 30 | 6 | 929 | 332 | 206 | 76 | 26 | 71 | 2 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 929
10 | 30 | 7 | 927 | 332 | 286 | 70 | 26 | 71 | 130 | -3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 927
10 | 30 | 8 | 934 | 332 | 162 | 67 | 26 | 71 | 416 | -11 | 8 | -5 | 0 | -132 | 934
10 | 30 | 9 | 988 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 719 | -15 | 4 | -2 | -220 | -138 | 988
10 | 30 | 10 | 1026 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 946 | -199 | 2 | 0 | -219 | -141 | 1026
10 | 30 | 11 | 1024 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1030 | -283 | 2 | -1 | -219 | -142 | 1024
10 | 30 | 12 | 1002 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1039 | -316 | 2 | -1 | -220 | -139 | 1002
10 | 30 | 13 | 1048 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 972 | -209 | 4 | -2 | -219 | -135 | 1048
10 | 30 | 14 | 1041 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 794 | -43 | 3 | -2 | -219 | -133 | 1041
10 | 30 | 15 | 1018 | 332 | 171 | 65 | 26 | 71 | 519 | -11 | 2 | 0 | -25 | -132 | 1018
10 | 30 | 16 | 1037 | 332 | 344 | 69 | 26 | 71 | 197 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1037
10 | 30 | 17 | 1043 | 332 | 306 | 86 | 26 | 71 | 12 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1043
10 | 30 | 18 | 1060 | 332 | 508 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1060
10 | 30 | 19 | 1020 | 332 | 470 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1020
10 | 30 | 20 | 983 | 332 | 229 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 983
10 | 30 | 21 | 935 | 332 | 391 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 935
10 | 30 | 22 | 898 | 332 | 368 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 30 | 23 | 864 | 332 | 355 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 864
10 | 31 | 0 | 808 | 332 | 311 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 31 | 1 | 787 | 332 | 288 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 31 | 2 | 827 | 332 | 312 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 31 | 3 | 906 | 332 | 366 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 906
10 | 31 | 4 | 961 | 332 | 220 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 961
10 | 31 | 5 | 977 | 332 | 248 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 977
10 | 31 | 6 | 970 | 332 | 291 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 6 | 0 | 165 | 0 | 970
10 | 31 | 7 | 955 | 332 | 302 | 70 | 26 | 71 | 146 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 955
10 | 31 | 8 | 943 | 332 | 149 | 67 | 26 | 71 | 451 | 0 | 4 | 0 | -26 | -131 | 943
10 | 31 | 9 | 1010 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 773 | -47 | 1 | 0 | -220 | -137 | 1010
10 | 31 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1008 | -232 | 1 | 0 | -219 | -143 | 1052
10 | 31 | 11 | 1054 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1096 | -316 | 0 | 0 | -219 | -144 | 1054
10 | 31 | 12 | 1014 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1098 | -358 | 0 | 0 | -220 | -143 | 1014
10 | 31 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1006 | -223 | 1 | 0 | -219 | -143 | 1059
10 | 31 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 825 | -43 | 2 | -1 | -219 | -139 | 1066
10 | 31 | 15 | 1027 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 524 | 0 | 1 | 0 | -24 | -134 | 1027
10 | 31 | 16 | 1053 | 332 | 360 | 69 | 26 | 71 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1053
10 | 31 | 17 | 1061 | 332 | 531 | 86 | 26 | 71 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1061
10 | 31 | 18 | 1069 | 332 | 321 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1069
10 | 31 | 19 | 1030 | 332 | 279 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1030
10 | 31 | 20 | 987 | 332 | 236 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 987
10 | 31 | 21 | 946 | 332 | 405 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 946
10 | 31 | 22 | 904 | 332 | 376 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 904
10 | 31 | 23 | 872 | 332 | 365 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 1 | 0 | 777 | 332 | 293 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 1 | 1 | 759 | 332 | 274 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 759
11 | 1 | 2 | 801 | 332 | 302 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 801
11 | 1 | 3 | 876 | 332 | 360 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 876
11 | 1 | 4 | 937 | 332 | 215 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 937
11 | 1 | 5 | 954 | 332 | 240 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 954
11 | 1 | 6 | 944 | 332 | 237 | 60 | 26 | 71 | 3 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 944
11 | 1 | 7 | 930 | 332 | 286 | 56 | 26 | 71 | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 1 | 8 | 907 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 444 | 0 | 5 | 0 | -29 | -143 | 907
11 | 1 | 9 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 783 | -31 | 1 | 0 | -220 | -148 | 1012
11 | 1 | 10 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1006 | -223 | 2 | -1 | -219 | -152 | 1039
11 | 1 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1087 | -292 | 3 | -2 | -219 | -154 | 1049
11 | 1 | 12 | 1015 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1090 | -332 | 3 | -2 | -220 | -150 | 1015
11 | 1 | 13 | 1069 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 996 | -186 | 5 | -3 | -219 | -150 | 1069
11 | 1 | 14 | 1067 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 788 | 0 | 8 | 0 | -208 | -150 | 1067
11 | 1 | 15 | 1047 | 332 | 199 | 52 | 26 | 71 | 494 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1047
11 | 1 | 16 | 1056 | 332 | 388 | 55 | 26 | 71 | 176 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1056
11 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 546 | 68 | 26 | 71 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1061
11 | 1 | 18 | 1069 | 332 | 341 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1069
11 | 1 | 19 | 1015 | 332 | 279 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1015
11 | 1 | 20 | 966 | 332 | 230 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 966
11 | 1 | 21 | 918 | 332 | 387 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 918
11 | 1 | 22 | 879 | 332 | 360 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 879
11 | 1 | 23 | 841 | 332 | 334 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 2 | 0 | 781 | 332 | 278 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 2 | 1 | 758 | 332 | 252 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 2 | 2 | 793 | 332 | 278 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 2 | 3 | 872 | 332 | 340 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 2 | 4 | 931 | 332 | 395 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 931
11 | 2 | 5 | 946 | 332 | 418 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 946
11 | 2 | 6 | 927 | 332 | 206 | 60 | 26 | 71 | 3 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 927
11 | 2 | 7 | 919 | 332 | 277 | 56 | 26 | 71 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 2 | 8 | 913 | 332 | 149 | 53 | 26 | 71 | 431 | 0 | 11 | 0 | -25 | -135 | 913
11 | 2 | 9 | 1008 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 764 | -17 | 4 | -2 | -220 | -148 | 1008
11 | 2 | 10 | 1046 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 986 | -196 | 1 | 0 | -219 | -152 | 1046
11 | 2 | 11 | 1062 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1082 | -274 | 1 | 0 | -219 | -154 | 1062
11 | 2 | 12 | 1025 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1082 | -312 | 1 | 0 | -219 | -153 | 1025
11 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1006 | -164 | 0 | 0 | -218 | -150 | 1100
11 | 2 | 14 | 1089 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 805 | 0 | 0 | 0 | -197 | -148 | 1089
11 | 2 | 15 | 1057 | 332 | 198 | 52 | 26 | 71 | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1057
11 | 2 | 16 | 1071 | 332 | 410 | 55 | 26 | 71 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071
11 | 2 | 17 | 1063 | 332 | 557 | 68 | 26 | 71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1063
11 | 2 | 18 | 1061 | 332 | 340 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1061
11 | 2 | 19 | 1007 | 332 | 283 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1007
11 | 2 | 20 | 953 | 332 | 230 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 953
11 | 2 | 21 | 908 | 332 | 393 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 908
11 | 2 | 22 | 868 | 332 | 363 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
11 | 2 | 23 | 838 | 332 | 348 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
11 | 3 | 0 | 779 | 332 | 295 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 779
11 | 3 | 1 | 756 | 332 | 392 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -120 | 756
11 | 3 | 2 | 790 | 332 | 291 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 3 | 3 | 864 | 332 | 344 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 864
11 | 3 | 4 | 909 | 332 | 388 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 909
11 | 3 | 5 | 909 | 332 | 192 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 909
11 | 3 | 6 | 859 | 332 | 483 | 60 | 26 | 71 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 859
11 | 3 | 7 | 832 | 332 | 198 | 56 | 26 | 71 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 3 | 8 | 824 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 420 | 0 | 8 | 0 | -101 | -133 | 824
11 | 3 | 9 | 902 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 760 | -130 | 8 | -4 | -222 | -137 | 902
11 | 3 | 10 | 929 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 988 | -325 | 7 | -4 | -221 | -142 | 929
11 | 3 | 11 | 942 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1070 | -402 | 7 | -4 | -221 | -134 | 942
11 | 3 | 12 | 939 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1069 | -405 | 8 | -5 | -221 | -133 | 939
11 | 3 | 13 | 960 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 971 | -280 | 10 | -6 | -221 | -140 | 960
11 | 3 | 14 | 961 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 758 | -74 | 13 | -7 | -221 | -137 | 961
11 | 3 | 15 | 940 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 482 | 0 | 14 | 0 | -52 | -133 | 940
11 | 3 | 16 | 959 | 332 | 301 | 55 | 26 | 71 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 959
11 | 3 | 17 | 989 | 332 | 268 | 68 | 26 | 71 | 7 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 989
11 | 3 | 18 | 1000 | 332 | 268 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 2 | 1000
11 | 3 | 19 | 964 | 332 | 231 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 964
11 | 3 | 20 | 921 | 332 | 301 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | 1 | 921
11 | 3 | 21 | 882 | 332 | 351 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 882
11 | 3 | 22 | 838 | 332 | 316 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 838
11 | 3 | 23 | 808 | 332 | 297 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 4 | 0 | 753 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -108 | 753
11 | 4 | 1 | 729 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 | 1 | 729
11 | 4 | 2 | 764 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -111 | 764
11 | 4 | 3 | 830 | 332 | 293 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 830
11 | 4 | 4 | 872 | 332 | 345 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 4 | 5 | 875 | 332 | 356 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 4 | 6 | 822 | 332 | 310 | 60 | 26 | 71 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 4 | 7 | 795 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 795
11 | 4 | 8 | 783 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 354 | 0 | 14 | 0 | -73 | -142 | 783
11 | 4 | 9 | 839 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 606 | -29 | 17 | -9 | -223 | -150 | 839
11 | 4 | 10 | 894 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 834 | -194 | 8 | -5 | -222 | -153 | 894
11 | 4 | 11 | 920 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 916 | -249 | 5 | -3 | -222 | -153 | 920
11 | 4 | 12 | 911 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 781 | -122 | 4 | -2 | -222 | -154 | 911
11 | 4 | 13 | 897 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 605 | 0 | 3 | 0 | -183 | -154 | 897
11 | 4 | 14 | 895 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 464 | 0 | 4 | 0 | -51 | -151 | 895
11 | 4 | 15 | 890 | 332 | 246 | 52 | 26 | 71 | 294 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 890
11 | 4 | 16 | 913 | 332 | 313 | 55 | 26 | 71 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 4 | 17 | 954 | 332 | 377 | 68 | 26 | 71 | 6 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 954
11 | 4 | 18 | 960 | 332 | 231 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 960
11 | 4 | 19 | 925 | 332 | 395 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 925
11 | 4 | 20 | 881 | 332 | 348 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 881
11 | 4 | 21 | 836 | 332 | 305 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 4 | 22 | 802 | 332 | 150 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 | 1 | 802
11 | 4 | 23 | 766 | 332 | 250 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 5 | 0 | 722 | 332 | 153 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -5 | 184 | -118 | 722
11 | 5 | 1 | 701 | 332 | 194 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -5 | 0 | 0 | 701
11 | 5 | 2 | 732 | 332 | 156 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -7 | 49 | 0 | 732
11 | 5 | 3 | 797 | 332 | 244 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | 797
11 | 5 | 4 | 839 | 332 | 287 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -9 | 0 | 0 | 839
11 | 5 | 5 | 832 | 332 | 289 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -9 | 0 | 0 | 832
11 | 5 | 6 | 761 | 332 | 204 | 60 | 26 | 71 | 2 | 0 | 58 | -10 | 18 | 0 | 761
11 | 5 | 7 | 731 | 332 | 176 | 56 | 26 | 71 | 115 | -17 | 58 | -10 | 0 | -76 | 731
11 | 5 | 8 | 715 | 332 | 213 | 53 | 26 | 71 | 372 | -54 | 50 | -9 | -224 | -115 | 715
11 | 5 | 9 | 793 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 672 | -146 | 50 | -36 | -224 | -150 | 793
11 | 5 | 10 | 827 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 865 | -377 | 49 | -36 | -223 | -77 | 827
11 | 5 | 11 | 862 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 973 | -529 | 50 | -36 | -223 | 1 | 862
11 | 5 | 12 | 896 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 961 | -433 | 45 | -32 | -222 | -49 | 896
11 | 5 | 13 | 911 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 868 | -239 | 42 | -30 | -222 | -134 | 911
11 | 5 | 14 | 883 | 332 | 161 | 52 | 26 | 71 | 675 | -99 | 42 | -7 | -222 | -148 | 883
11 | 5 | 15 | 871 | 332 | 214 | 52 | 26 | 71 | 396 | -58 | 38 | -6 | -50 | -144 | 871
11 | 5 | 16 | 883 | 332 | 255 | 55 | 26 | 71 | 133 | -19 | 36 | -6 | 0 | 0 | 883
11 | 5 | 17 | 939 | 332 | 399 | 68 | 26 | 71 | 5 | -1 | 47 | -8 | 0 | 0 | 939
11 | 5 | 18 | 962 | 332 | 394 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -9 | 9 | 0 | 962
11 | 5 | 19 | 921 | 332 | 349 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | -11 | 0 | 0 | 921
11 | 5 | 20 | 877 | 332 | 302 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -12 | 0 | 0 | 877
11 | 5 | 21 | 828 | 332 | 243 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | -15 | 0 | 0 | 828
11 | 5 | 22 | 793 | 332 | 211 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -16 | 0 | 0 | 793
11 | 5 | 23 | 763 | 332 | 190 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | -17 | 0 | 0 | 763
11 | 6 | 0 | 714 | 332 | 211 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -92 | 714
11 | 6 | 1 | 694 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -54 | 694
11 | 6 | 2 | 732 | 332 | 210 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -100 | 732
11 | 6 | 3 | 800 | 332 | 159 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 800
11 | 6 | 4 | 857 | 332 | 206 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 6 | 5 | 869 | 332 | 232 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 869
11 | 6 | 6 | 866 | 332 | 232 | 60 | 26 | 71 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 866
11 | 6 | 7 | 900 | 332 | 222 | 56 | 26 | 71 | 64 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 6 | 8 | 983 | 332 | 198 | 53 | 26 | 71 | 184 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 983
11 | 6 | 9 | 1079 | 332 | 193 | 50 | 26 | 71 | 290 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 6 | 10 | 1117 | 332 | 237 | 49 | 26 | 71 | 281 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1117
11 | 6 | 11 | 1127 | 332 | 302 | 49 | 26 | 71 | 234 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1127
11 | 6 | 12 | 1081 | 332 | 295 | 49 | 26 | 71 | 185 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1081
11 | 6 | 13 | 1110 | 332 | 391 | 49 | 26 | 71 | 126 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 6 | 14 | 1116 | 332 | 431 | 52 | 26 | 71 | 108 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1116
11 | 6 | 15 | 1104 | 332 | 284 | 52 | 26 | 71 | 64 | 0 | 69 | 0 | 204 | 2 | 1104
11 | 6 | 16 | 1114 | 332 | 336 | 55 | 26 | 71 | 28 | 0 | 61 | 0 | 204 | 1 | 1114
11 | 6 | 17 | 1112 | 332 | 356 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 53 | 0 | 204 | 0 | 1112
11 | 6 | 18 | 1093 | 332 | 520 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1093
11 | 6 | 19 | 1032 | 332 | 241 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | 1 | 1032
11 | 6 | 20 | 974 | 332 | 379 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 6 | 21 | 922 | 332 | 326 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 922
11 | 6 | 22 | 877 | 332 | 260 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 877
11 | 6 | 23 | 852 | 332 | 238 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 7 | 0 | 789 | 332 | 180 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 789
11 | 7 | 1 | 757 | 332 | 253 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -121 | 757
11 | 7 | 2 | 783 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -7 | 783
11 | 7 | 3 | 849 | 332 | 189 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 849
11 | 7 | 4 | 910 | 332 | 160 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 83 | 2 | 910
11 | 7 | 5 | 931 | 332 | 279 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 931
11 | 7 | 6 | 911 | 332 | 266 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 911
11 | 7 | 7 | 913 | 332 | 218 | 56 | 26 | 71 | 70 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 7 | 8 | 932 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 297 | 0 | 126 | 0 | 10 | -131 | 932
11 | 7 | 9 | 998 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 580 | 0 | 117 | 0 | -189 | -137 | 998
11 | 7 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 860 | -153 | 116 | -64 | -220 | -144 | 1021
11 | 7 | 11 | 1024 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1024 | -298 | 86 | -47 | -219 | -148 | 1024
11 | 7 | 12 | 987 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1044 | -346 | 70 | -39 | -220 | -148 | 987
11 | 7 | 13 | 1026 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 956 | -223 | 65 | -36 | -219 | -143 | 1026
11 | 7 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 784 | -65 | 58 | -32 | -220 | -139 | 1015
11 | 7 | 15 | 998 | 332 | 152 | 52 | 26 | 71 | 473 | 0 | 52 | 0 | -26 | -134 | 998
11 | 7 | 16 | 1028 | 332 | 344 | 55 | 26 | 71 | 148 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1028
11 | 7 | 17 | 1059 | 332 | 300 | 68 | 26 | 71 | 5 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1059
11 | 7 | 18 | 1066 | 332 | 284 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1066
11 | 7 | 19 | 1016 | 332 | 239 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1016
11 | 7 | 20 | 972 | 332 | 408 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 972
11 | 7 | 21 | 921 | 332 | 367 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 921
11 | 7 | 22 | 886 | 332 | 345 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 7 | 23 | 851 | 332 | 332 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 8 | 0 | 793 | 332 | 285 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 8 | 1 | 774 | 332 | 274 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 774
11 | 8 | 2 | 814 | 332 | 304 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 8 | 3 | 891 | 332 | 367 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 891
11 | 8 | 4 | 952 | 332 | 432 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 952
11 | 8 | 5 | 980 | 332 | 259 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 980
11 | 8 | 6 | 963 | 332 | 354 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 12 | 0 | 105 | 2 | 963
11 | 8 | 7 | 950 | 332 | 354 | 56 | 26 | 71 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 950
11 | 8 | 8 | 923 | 332 | 161 | 53 | 26 | 71 | 392 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 923
11 | 8 | 9 | 976 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 696 | 0 | 2 | 0 | -215 | -134 | 976
11 | 8 | 10 | 1011 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 892 | -144 | 0 | 0 | -220 | -143 | 1011
11 | 8 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 980 | -228 | 1 | 0 | -220 | -141 | 1018
11 | 8 | 12 | 974 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 993 | -287 | 1 | 0 | -220 | -139 | 974
11 | 8 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 950 | -197 | 1 | 0 | -220 | -140 | 1020
11 | 8 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 777 | -31 | 1 | 0 | -220 | -141 | 1015
11 | 8 | 15 | 993 | 332 | 168 | 52 | 26 | 71 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | -107 | 993
11 | 8 | 16 | 1033 | 332 | 421 | 55 | 26 | 71 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1033
11 | 8 | 17 | 1056 | 332 | 350 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1056
11 | 8 | 18 | 1054 | 332 | 538 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1054
11 | 8 | 19 | 1019 | 332 | 499 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1019
11 | 8 | 20 | 976 | 332 | 250 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 976
11 | 8 | 21 | 928 | 332 | 411 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 928
11 | 8 | 22 | 885 | 332 | 376 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 8 | 23 | 855 | 332 | 358 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 855
11 | 9 | 0 | 792 | 332 | 289 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 792
11 | 9 | 1 | 768 | 332 | 253 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 768
11 | 9 | 2 | 808 | 332 | 280 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 9 | 3 | 885 | 332 | 349 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 9 | 4 | 937 | 332 | 411 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 9 | 5 | 948 | 332 | 431 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 948
11 | 9 | 6 | 937 | 332 | 427 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 9 | 7 | 944 | 332 | 389 | 56 | 26 | 71 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 944
11 | 9 | 8 | 971 | 332 | 334 | 53 | 26 | 71 | 129 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 971
11 | 9 | 9 | 1031 | 332 | 281 | 50 | 26 | 71 | 229 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1031
11 | 9 | 10 | 1031 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 408 | 0 | 22 | 0 | 9 | -34 | 1031
11 | 9 | 11 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 619 | 0 | 13 | 0 | -85 | -134 | 1039
11 | 9 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 750 | -17 | 8 | -5 | -220 | -142 | 1000
11 | 9 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 782 | 0 | 4 | 0 | -210 | -143 | 1059
11 | 9 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 661 | 0 | 5 | 0 | -85 | -144 | 1066
11 | 9 | 15 | 1054 | 332 | 191 | 52 | 26 | 71 | 375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1054
11 | 9 | 16 | 1082 | 332 | 283 | 55 | 26 | 71 | 104 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1082
11 | 9 | 17 | 1088 | 332 | 575 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1088
11 | 9 | 18 | 1085 | 332 | 552 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 9 | 19 | 1034 | 332 | 495 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1034
11 | 9 | 20 | 982 | 332 | 236 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 982
11 | 9 | 21 | 933 | 332 | 397 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 9 | 22 | 904 | 332 | 371 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 904
11 | 9 | 23 | 870 | 332 | 353 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 870
11 | 10 | 0 | 810 | 332 | 299 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 810
11 | 10 | 1 | 781 | 332 | 278 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 10 | 2 | 814 | 332 | 307 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 10 | 3 | 886 | 332 | 350 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 886
11 | 10 | 4 | 936 | 332 | 391 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 936
11 | 10 | 5 | 935 | 332 | 394 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 935
11 | 10 | 6 | 919 | 332 | 395 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 10 | 7 | 952 | 332 | 417 | 56 | 26 | 71 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 10 | 8 | 1035 | 332 | 452 | 53 | 26 | 71 | 48 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1035
11 | 10 | 9 | 1104 | 332 | 449 | 50 | 26 | 71 | 121 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 10 | 10 | 1098 | 332 | 406 | 49 | 26 | 71 | 164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1098
11 | 10 | 11 | 1107 | 332 | 384 | 49 | 26 | 71 | 222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1107
11 | 10 | 12 | 1048 | 332 | 278 | 49 | 26 | 71 | 271 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1048
11 | 10 | 13 | 1101 | 332 | 382 | 49 | 26 | 71 | 213 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1101
11 | 10 | 14 | 1099 | 332 | 433 | 52 | 26 | 71 | 116 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1099
11 | 10 | 15 | 1082 | 332 | 442 | 52 | 26 | 71 | 64 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1082
11 | 10 | 16 | 1090 | 332 | 477 | 55 | 26 | 71 | 22 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1090
11 | 10 | 17 | 1102 | 332 | 415 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 100 | 0 | 87 | 2 | 1102
11 | 10 | 18 | 1087 | 332 | 463 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1087
11 | 10 | 19 | 1037 | 332 | 398 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1037
11 | 10 | 20 | 987 | 332 | 355 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 10 | 21 | 933 | 332 | 311 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 10 | 22 | 893 | 332 | 281 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 893
11 | 10 | 23 | 858 | 332 | 155 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | -87 | 858
11 | 11 | 0 | 797 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | -122 | 797
11 | 11 | 1 | 771 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 191 | -124 | 771
11 | 11 | 2 | 809 | 332 | 233 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 11 | 3 | 871 | 332 | 156 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 119 | 1 | 871
11 | 11 | 4 | 924 | 332 | 333 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 11 | 5 | 918 | 332 | 362 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 918
11 | 11 | 6 | 873 | 332 | 321 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 873
11 | 11 | 7 | 847 | 332 | 233 | 56 | 26 | 71 | 66 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 11 | 8 | 842 | 332 | 153 | 53 | 26 | 71 | 236 | 0 | 59 | 0 | 0 | -88 | 842
11 | 11 | 9 | 858 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 584 | -15 | 62 | -34 | -223 | -143 | 858
11 | 11 | 10 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 821 | -232 | 46 | -25 | -223 | -147 | 866
11 | 11 | 11 | 894 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 795 | -175 | 34 | -19 | -222 | -145 | 894
11 | 11 | 12 | 877 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 790 | -185 | 22 | -12 | -222 | -142 | 877
11 | 11 | 13 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 684 | -96 | 38 | -21 | -223 | -142 | 866
11 | 11 | 14 | 858 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 546 | 0 | 35 | 0 | -208 | -144 | 858
11 | 11 | 15 | 854 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 353 | 0 | 37 | 0 | -24 | -141 | 854
11 | 11 | 16 | 880 | 332 | 252 | 55 | 26 | 71 | 115 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 880
11 | 11 | 17 | 934 | 332 | 341 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 27 | 0 | 65 | 1 | 934
11 | 11 | 18 | 949 | 332 | 406 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 949
11 | 11 | 19 | 929 | 332 | 384 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 929
11 | 11 | 20 | 897 | 332 | 358 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 897
11 | 11 | 21 | 853 | 332 | 321 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 853
11 | 11 | 22 | 816 | 332 | 294 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 11 | 23 | 789 | 332 | 286 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 789
11 | 12 | 0 | 738 | 332 | 236 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 12 | 1 | 718 | 332 | 215 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 12 | 2 | 754 | 332 | 235 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 12 | 3 | 822 | 332 | 151 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 112 | 2 | 822
11 | 12 | 4 | 871 | 332 | 294 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 871
11 | 12 | 5 | 870 | 332 | 299 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 870
11 | 12 | 6 | 799 | 332 | 216 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 12 | 7 | 785 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 27 | 0 | 92 | 0 | 167 | -134 | 785
11 | 12 | 8 | 803 | 332 | 150 | 53 | 26 | 71 | 108 | 0 | 96 | 0 | 0 | -33 | 803
11 | 12 | 9 | 835 | 332 | 164 | 50 | 26 | 71 | 230 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 835
11 | 12 | 10 | 860 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 298 | 0 | 112 | 0 | -29 | -147 | 860
11 | 12 | 11 | 863 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 303 | 0 | 136 | 0 | -54 | -148 | 863
11 | 12 | 12 | 853 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 424 | 0 | 135 | 0 | -187 | -145 | 853
11 | 12 | 13 | 820 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 550 | -47 | 136 | -75 | -224 | -146 | 820
11 | 12 | 14 | 804 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 513 | -34 | 149 | -82 | -224 | -147 | 804
11 | 12 | 15 | 820 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 350 | 0 | 149 | 0 | -164 | -144 | 820
11 | 12 | 16 | 878 | 332 | 157 | 55 | 26 | 71 | 116 | 0 | 154 | 0 | 0 | -33 | 878
11 | 12 | 17 | 979 | 332 | 320 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 979
11 | 12 | 18 | 1018 | 332 | 361 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1018
11 | 12 | 19 | 995 | 332 | 168 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | -19 | 995
11 | 12 | 20 | 966 | 332 | 337 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 966
11 | 12 | 21 | 919 | 332 | 290 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 12 | 22 | 862 | 332 | 226 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 862
11 | 12 | 23 | 821 | 332 | 206 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 821
11 | 13 | 0 | 767 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 132 | -120 | 767
11 | 13 | 1 | 748 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -20 | 748
11 | 13 | 2 | 798 | 332 | 165 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 13 | 3 | 887 | 332 | 246 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 887
11 | 13 | 4 | 945 | 332 | 309 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 13 | 5 | 982 | 332 | 167 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 175 | 1 | 982
11 | 13 | 6 | 1008 | 332 | 180 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | 2 | 1008
11 | 13 | 7 | 1030 | 332 | 341 | 56 | 26 | 71 | 80 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1030
11 | 13 | 8 | 1031 | 332 | 183 | 53 | 26 | 71 | 304 | 0 | 131 | 0 | 61 | -130 | 1031
11 | 13 | 9 | 1080 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 585 | 0 | 141 | 0 | -137 | -136 | 1080
11 | 13 | 10 | 1074 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 836 | -90 | 134 | -74 | -218 | -140 | 1074
11 | 13 | 11 | 1076 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 914 | -159 | 123 | -68 | -218 | -142 | 1076
11 | 13 | 12 | 1026 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 848 | -133 | 107 | -59 | -219 | -144 | 1026
11 | 13 | 13 | 1079 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 757 | 0 | 94 | -43 | -218 | -137 | 1079
11 | 13 | 14 | 1075 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 608 | 0 | 69 | 0 | -98 | -133 | 1075
11 | 13 | 15 | 1097 | 332 | 177 | 52 | 26 | 71 | 390 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1097
11 | 13 | 16 | 1128 | 332 | 489 | 55 | 26 | 71 | 118 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1128
11 | 13 | 17 | 1182 | 332 | 652 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1182
11 | 13 | 18 | 1217 | 332 | 532 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 144 | 2 | 1217
11 | 13 | 19 | 1193 | 332 | 452 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1193
11 | 13 | 20 | 1153 | 332 | 617 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1153
11 | 13 | 21 | 1100 | 332 | 366 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1100
11 | 13 | 22 | 1037 | 332 | 522 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1037
11 | 13 | 23 | 970 | 332 | 472 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 970
11 | 14 | 0 | 896 | 332 | 407 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 14 | 1 | 884 | 332 | 395 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 884
11 | 14 | 2 | 936 | 332 | 434 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 936
11 | 14 | 3 | 1029 | 332 | 510 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1029
11 | 14 | 4 | 1078 | 332 | 561 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1078
11 | 14 | 5 | 1112 | 332 | 606 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1112
11 | 14 | 6 | 1161 | 332 | 661 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1161
11 | 14 | 7 | 1169 | 332 | 367 | 56 | 26 | 71 | 101 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1169
11 | 14 | 8 | 1104 | 332 | 245 | 53 | 26 | 71 | 367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1104
11 | 14 | 9 | 1125 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 699 | 0 | 2 | 0 | -72 | -131 | 1125
11 | 14 | 10 | 1101 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 922 | -93 | 3 | -2 | -218 | -137 | 1101
11 | 14 | 11 | 1092 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1006 | -183 | 5 | -3 | -218 | -141 | 1092
11 | 14 | 12 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 993 | -222 | 8 | -5 | -219 | -142 | 1039
11 | 14 | 13 | 1067 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 902 | -109 | 11 | -6 | -219 | -138 | 1067
11 | 14 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 660 | 0 | 13 | 0 | -136 | -136 | 1030
11 | 14 | 15 | 1049 | 332 | 174 | 52 | 26 | 71 | 379 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1049
11 | 14 | 16 | 1106 | 332 | 495 | 55 | 26 | 71 | 113 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1106
11 | 14 | 17 | 1156 | 332 | 641 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1156
11 | 14 | 18 | 1184 | 332 | 649 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1184
11 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 614 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1152
11 | 14 | 20 | 1110 | 332 | 569 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 14 | 21 | 1047 | 332 | 509 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1047
11 | 14 | 22 | 978 | 332 | 437 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 1 | 978
11 | 14 | 23 | 950 | 332 | 431 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 950
11 | 15 | 0 | 878 | 332 | 367 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 878
11 | 15 | 1 | 859 | 332 | 356 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 859
11 | 15 | 2 | 913 | 332 | 390 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 913
11 | 15 | 3 | 980 | 332 | 432 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 980
11 | 15 | 4 | 1009 | 332 | 253 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1009
11 | 15 | 5 | 1038 | 332 | 284 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1038
11 | 15 | 6 | 1059 | 332 | 447 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 65 | 1 | 1059
11 | 15 | 7 | 1096 | 332 | 274 | 56 | 26 | 71 | 80 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1096
11 | 15 | 8 | 1082 | 332 | 255 | 53 | 26 | 71 | 299 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1082
11 | 15 | 9 | 1093 | 332 | 152 | 50 | 26 | 71 | 588 | 0 | 36 | 0 | -28 | -134 | 1093
11 | 15 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 772 | 0 | 31 | 0 | -216 | -153 | 1060
11 | 15 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 850 | -36 | 27 | -15 | -218 | -154 | 1080
11 | 15 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 795 | -44 | 24 | -13 | -220 | -152 | 1016
11 | 15 | 13 | 1037 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 736 | 0 | 23 | 0 | -197 | -151 | 1037
11 | 15 | 14 | 1043 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 638 | 0 | 21 | 0 | -95 | -150 | 1043
11 | 15 | 15 | 1045 | 332 | 172 | 52 | 26 | 71 | 400 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 1045
11 | 15 | 16 | 1095 | 332 | 470 | 55 | 26 | 71 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1095
11 | 15 | 17 | 1144 | 332 | 624 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1144
11 | 15 | 18 | 1179 | 332 | 651 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1179
11 | 15 | 19 | 1157 | 332 | 428 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1157
11 | 15 | 20 | 1125 | 332 | 398 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1125
11 | 15 | 21 | 1079 | 332 | 561 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 15 | 22 | 1015 | 332 | 423 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 1015
11 | 15 | 23 | 963 | 332 | 473 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 16 | 0 | 889 | 332 | 407 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 889
11 | 16 | 1 | 869 | 332 | 381 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 16 | 2 | 924 | 332 | 418 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 924
11 | 16 | 3 | 998 | 332 | 473 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 998
11 | 16 | 4 | 1053 | 332 | 530 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1053
11 | 16 | 5 | 1085 | 332 | 578 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1085
11 | 16 | 6 | 1116 | 332 | 623 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1116
11 | 16 | 7 | 1135 | 332 | 574 | 56 | 26 | 71 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1135
11 | 16 | 8 | 1147 | 332 | 449 | 53 | 26 | 71 | 210 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 16 | 9 | 1161 | 332 | 313 | 50 | 26 | 71 | 362 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1161
11 | 16 | 10 | 1142 | 332 | 182 | 49 | 26 | 71 | 489 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 1142
11 | 16 | 11 | 1130 | 332 | 181 | 49 | 26 | 71 | 576 | 0 | 5 | 0 | 0 | -110 | 1130
11 | 16 | 12 | 1112 | 332 | 167 | 49 | 26 | 71 | 487 | 0 | 9 | 0 | 11 | -40 | 1112
11 | 16 | 13 | 1141 | 332 | 201 | 49 | 26 | 71 | 243 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1141
11 | 16 | 14 | 1127 | 332 | 456 | 52 | 26 | 71 | 166 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1127
11 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 494 | 52 | 26 | 71 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1125
11 | 16 | 16 | 1159 | 332 | 583 | 55 | 26 | 71 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1159
11 | 16 | 17 | 1203 | 332 | 650 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1203
11 | 16 | 18 | 1211 | 332 | 624 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1211
11 | 16 | 19 | 1175 | 332 | 561 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1175
11 | 16 | 20 | 1131 | 332 | 514 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1131
11 | 16 | 21 | 1063 | 332 | 454 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1063
11 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 400 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1006
11 | 16 | 23 | 956 | 332 | 340 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 956
11 | 17 | 0 | 887 | 332 | 262 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 887
11 | 17 | 1 | 861 | 332 | 243 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 861
11 | 17 | 2 | 903 | 332 | 287 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 17 | 3 | 986 | 332 | 350 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 986
11 | 17 | 4 | 1035 | 332 | 414 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1035
11 | 17 | 5 | 1048 | 332 | 448 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1048
11 | 17 | 6 | 1067 | 332 | 487 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1067
11 | 17 | 7 | 1103 | 332 | 489 | 56 | 26 | 71 | 43 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1103
11 | 17 | 8 | 1142 | 332 | 388 | 53 | 26 | 71 | 162 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1142
11 | 17 | 9 | 1186 | 332 | 325 | 50 | 26 | 71 | 267 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1186
11 | 17 | 10 | 1199 | 332 | 187 | 49 | 26 | 71 | 385 | 0 | 133 | 0 | 0 | 16 | 1199
11 | 17 | 11 | 1195 | 332 | 187 | 49 | 26 | 71 | 443 | 0 | 130 | 0 | 0 | -43 | 1195
11 | 17 | 12 | 1142 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 503 | 0 | 154 | 0 | 12 | -153 | 1142
11 | 17 | 13 | 1162 | 332 | 163 | 49 | 26 | 71 | 535 | 0 | 148 | 0 | -27 | -135 | 1162
11 | 17 | 14 | 1132 | 332 | 181 | 52 | 26 | 71 | 430 | 0 | 149 | 0 | 0 | -109 | 1132
11 | 17 | 15 | 1154 | 332 | 286 | 52 | 26 | 71 | 266 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1154
11 | 17 | 16 | 1178 | 332 | 503 | 55 | 26 | 71 | 74 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1178
11 | 17 | 17 | 1225 | 332 | 606 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1225
11 | 17 | 18 | 1245 | 332 | 618 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1245
11 | 17 | 19 | 1219 | 332 | 591 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1219
11 | 17 | 20 | 1177 | 332 | 516 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1177
11 | 17 | 21 | 1116 | 332 | 453 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1116
11 | 17 | 22 | 1051 | 332 | 401 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1051
11 | 17 | 23 | 985 | 332 | 361 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 985
11 | 18 | 0 | 908 | 332 | 160 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 204 | -59 | 908
11 | 18 | 1 | 883 | 332 | 262 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 883
11 | 18 | 2 | 930 | 332 | 281 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 930
11 | 18 | 3 | 997 | 332 | 333 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 997
11 | 18 | 4 | 1045 | 332 | 379 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1045
11 | 18 | 5 | 1052 | 332 | 407 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 18 | 6 | 1027 | 332 | 392 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1027
11 | 18 | 7 | 1069 | 332 | 398 | 56 | 26 | 71 | 42 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1069
11 | 18 | 8 | 1120 | 332 | 319 | 53 | 26 | 71 | 181 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1120
11 | 18 | 9 | 1143 | 332 | 182 | 50 | 26 | 71 | 426 | 0 | 129 | 0 | 0 | -73 | 1143
11 | 18 | 10 | 1109 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 681 | 0 | 133 | 0 | -180 | -151 | 1109
11 | 18 | 11 | 1082 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 832 | -69 | 143 | -79 | -218 | -153 | 1082
11 | 18 | 12 | 1048 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 893 | -170 | 148 | -82 | -219 | -148 | 1048
11 | 18 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 823 | -119 | 148 | -82 | -219 | -149 | 1028
11 | 18 | 14 | 1019 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 600 | 0 | 143 | 0 | -205 | -148 | 1019
11 | 18 | 15 | 1021 | 332 | 170 | 52 | 26 | 71 | 347 | 0 | 145 | 0 | 0 | -122 | 1021
11 | 18 | 16 | 1076 | 332 | 345 | 55 | 26 | 71 | 103 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1076
11 | 18 | 17 | 1148 | 332 | 309 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 136 | 0 | 204 | 0 | 1148
11 | 18 | 18 | 1185 | 332 | 545 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1185
11 | 18 | 19 | 1157 | 332 | 514 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1157
11 | 18 | 20 | 1129 | 332 | 494 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1129
11 | 18 | 21 | 1070 | 332 | 230 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 198 | 1 | 1070
11 | 18 | 22 | 1002 | 332 | 370 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1002
11 | 18 | 23 | 946 | 332 | 351 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 946
11 | 19 | 0 | 870 | 332 | 290 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 870
11 | 19 | 1 | 845 | 332 | 277 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 845
11 | 19 | 2 | 894 | 332 | 314 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 894
11 | 19 | 3 | 959 | 332 | 371 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 959
11 | 19 | 4 | 992 | 332 | 214 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 992
11 | 19 | 5 | 980 | 332 | 212 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 980
11 | 19 | 6 | 939 | 332 | 382 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 939
11 | 19 | 7 | 927 | 332 | 311 | 56 | 26 | 71 | 60 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 927
11 | 19 | 8 | 900 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 253 | 0 | 60 | 0 | 7 | -50 | 900
11 | 19 | 9 | 894 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 524 | 0 | 62 | 0 | -222 | -97 | 894
11 | 19 | 10 | 867 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 732 | -142 | 66 | -37 | -223 | -155 | 867
11 | 19 | 11 | 896 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 896 | -305 | 80 | -44 | -222 | -135 | 896
11 | 19 | 12 | 889 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 882 | -296 | 74 | -41 | -222 | -134 | 889
11 | 19 | 13 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 820 | -236 | 75 | -42 | -223 | -154 | 866
11 | 19 | 14 | 827 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 634 | -96 | 80 | -44 | -223 | -153 | 827
11 | 19 | 15 | 832 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 360 | 0 | 74 | 0 | -84 | -147 | 832
11 | 19 | 16 | 891 | 332 | 230 | 55 | 26 | 71 | 104 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 891
11 | 19 | 17 | 1008 | 332 | 257 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 76 | 0 | 175 | 1 | 1008
11 | 19 | 18 | 1063 | 332 | 463 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1063
11 | 19 | 19 | 1048 | 332 | 446 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1048
11 | 19 | 20 | 1014 | 332 | 415 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1014
11 | 19 | 21 | 968 | 332 | 370 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 968
11 | 19 | 22 | 910 | 332 | 326 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 910
11 | 19 | 23 | 857 | 332 | 273 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 20 | 0 | 800 | 332 | 217 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 20 | 1 | 786 | 332 | 201 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 20 | 2 | 841 | 332 | 249 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 20 | 3 | 926 | 332 | 321 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 926
11 | 20 | 4 | 973 | 332 | 372 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 973
11 | 20 | 5 | 1003 | 332 | 217 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1003
11 | 20 | 6 | 1037 | 332 | 274 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | 2 | 1037
11 | 20 | 7 | 1067 | 332 | 249 | 56 | 26 | 71 | 67 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 1067
11 | 20 | 8 | 1067 | 332 | 250 | 53 | 26 | 71 | 284 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1067
11 | 20 | 9 | 1064 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 571 | 0 | 40 | 0 | -32 | -142 | 1064
11 | 20 | 10 | 1077 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 811 | -18 | 50 | -28 | -218 | -146 | 1077
11 | 20 | 11 | 1070 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 946 | -160 | 55 | -31 | -219 | -147 | 1070
11 | 20 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 997 | -259 | 44 | -24 | -220 | -148 | 1016
11 | 20 | 13 | 1052 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 922 | -144 | 29 | -16 | -219 | -146 | 1052
11 | 20 | 14 | 1036 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 727 | 0 | 22 | 0 | -199 | -143 | 1036
11 | 20 | 15 | 1022 | 332 | 170 | 52 | 26 | 71 | 431 | 0 | 12 | 0 | 0 | -72 | 1022
11 | 20 | 16 | 1084 | 332 | 265 | 55 | 26 | 71 | 122 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1084
11 | 20 | 17 | 1142 | 332 | 430 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1142
11 | 20 | 18 | 1168 | 332 | 644 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1168
11 | 20 | 19 | 1147 | 332 | 418 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1147
11 | 20 | 20 | 1107 | 332 | 583 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1107
11 | 20 | 21 | 1055 | 332 | 536 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1055
11 | 20 | 22 | 999 | 332 | 486 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 999
11 | 20 | 23 | 951 | 332 | 455 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 21 | 0 | 877 | 332 | 388 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 877
11 | 21 | 1 | 865 | 332 | 379 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 865
11 | 21 | 2 | 925 | 332 | 223 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 925
11 | 21 | 3 | 1006 | 332 | 492 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1006
11 | 21 | 4 | 1060 | 332 | 549 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1060
11 | 21 | 5 | 1094 | 332 | 593 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1094
11 | 21 | 6 | 1124 | 332 | 633 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1124
11 | 21 | 7 | 1150 | 332 | 386 | 56 | 26 | 71 | 72 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1150
11 | 21 | 8 | 1110 | 332 | 307 | 53 | 26 | 71 | 318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 21 | 9 | 1083 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 636 | 0 | 2 | 0 | -45 | -137 | 1083
11 | 21 | 10 | 1097 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 875 | -46 | 2 | -1 | -218 | -141 | 1097
11 | 21 | 11 | 1092 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 997 | -173 | 1 | 0 | -218 | -141 | 1092
11 | 21 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1017 | -248 | 0 | 0 | -219 | -141 | 1035
11 | 21 | 13 | 1054 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 908 | -124 | 0 | 0 | -219 | -137 | 1054
11 | 21 | 14 | 1035 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 687 | 0 | 0 | 0 | -146 | -135 | 1035
11 | 21 | 15 | 1012 | 332 | 169 | 52 | 26 | 71 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 1012
11 | 21 | 16 | 1076 | 332 | 275 | 55 | 26 | 71 | 111 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1076
11 | 21 | 17 | 1119 | 332 | 416 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1119
11 | 21 | 18 | 1147 | 332 | 631 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 21 | 19 | 1119 | 332 | 600 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119
11 | 21 | 20 | 1073 | 332 | 555 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1073
11 | 21 | 21 | 1022 | 332 | 506 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1022
11 | 21 | 22 | 968 | 332 | 255 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 968
11 | 21 | 23 | 928 | 332 | 430 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 928
11 | 22 | 0 | 856 | 332 | 369 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 856
11 | 22 | 1 | 844 | 332 | 356 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 22 | 2 | 900 | 332 | 399 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 22 | 3 | 975 | 332 | 459 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 975
11 | 22 | 4 | 1025 | 332 | 511 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1025
11 | 22 | 5 | 1042 | 332 | 539 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1042
11 | 22 | 6 | 1054 | 332 | 559 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1054
11 | 22 | 7 | 1071 | 332 | 321 | 56 | 26 | 71 | 57 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1071
11 | 22 | 8 | 1036 | 332 | 267 | 53 | 26 | 71 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1036
11 | 22 | 9 | 1033 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 606 | 0 | 2 | 0 | -59 | -143 | 1033
11 | 22 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 843 | -59 | 1 | 0 | -219 | -144 | 1048
11 | 22 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 975 | -189 | 1 | 0 | -219 | -143 | 1051
11 | 22 | 12 | 1004 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 983 | -246 | 1 | 0 | -220 | -140 | 1004
11 | 22 | 13 | 1023 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 852 | -94 | 1 | 0 | -219 | -143 | 1023
11 | 22 | 14 | 992 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 653 | 0 | 1 | 0 | -150 | -141 | 992
11 | 22 | 15 | 999 | 332 | 296 | 52 | 26 | 71 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 999
11 | 22 | 16 | 1048 | 332 | 251 | 55 | 26 | 71 | 105 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1048
11 | 22 | 17 | 1077 | 332 | 368 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1077
11 | 22 | 18 | 1092 | 332 | 366 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1092
11 | 22 | 19 | 1060 | 332 | 533 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1060
11 | 22 | 20 | 1014 | 332 | 484 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1014
11 | 22 | 21 | 969 | 332 | 441 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 969
11 | 22 | 22 | 934 | 332 | 414 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 934
11 | 22 | 23 | 902 | 332 | 395 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 902
11 | 23 | 0 | 840 | 332 | 342 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 23 | 1 | 823 | 332 | 319 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 823
11 | 23 | 2 | 874 | 332 | 356 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 874
11 | 23 | 3 | 947 | 332 | 420 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 947
11 | 23 | 4 | 988 | 332 | 462 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 988
11 | 23 | 5 | 974 | 332 | 258 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 974
11 | 23 | 6 | 935 | 332 | 433 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 935
11 | 23 | 7 | 933 | 332 | 376 | 56 | 26 | 71 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 23 | 8 | 923 | 332 | 168 | 53 | 26 | 71 | 257 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 923
11 | 23 | 9 | 920 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 556 | 0 | 10 | 0 | -136 | -137 | 920
11 | 23 | 10 | 962 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 758 | -68 | 16 | -9 | -221 | -140 | 962
11 | 23 | 11 | 961 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 865 | -178 | 22 | -12 | -221 | -141 | 961
11 | 23 | 12 | 936 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 888 | -229 | 29 | -16 | -221 | -141 | 936
11 | 23 | 13 | 954 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 775 | -103 | 36 | -20 | -221 | -139 | 954
11 | 23 | 14 | 907 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 576 | 0 | 36 | 0 | -198 | -136 | 907
11 | 23 | 15 | 932 | 332 | 162 | 52 | 26 | 71 | 358 | 0 | 36 | 0 | 0 | -105 | 932
11 | 23 | 16 | 969 | 332 | 342 | 55 | 26 | 71 | 99 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 969
11 | 23 | 17 | 1019 | 332 | 265 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 23 | 18 | 1043 | 332 | 479 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1043
11 | 23 | 19 | 1012 | 332 | 440 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1012
11 | 23 | 20 | 977 | 332 | 387 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 23 | 21 | 929 | 332 | 307 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 929
11 | 23 | 22 | 884 | 332 | 270 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 884
11 | 23 | 23 | 843 | 332 | 244 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 843
11 | 24 | 0 | 787 | 332 | 190 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 24 | 1 | 776 | 332 | 169 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 776
11 | 24 | 2 | 829 | 332 | 207 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 24 | 3 | 909 | 332 | 257 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 909
11 | 24 | 4 | 949 | 332 | 304 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 949
11 | 24 | 5 | 957 | 332 | 324 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 957
11 | 24 | 6 | 965 | 332 | 340 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 24 | 7 | 989 | 332 | 319 | 56 | 26 | 71 | 41 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 989
11 | 24 | 8 | 1021 | 332 | 204 | 53 | 26 | 71 | 186 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1021
11 | 24 | 9 | 1093 | 332 | 229 | 50 | 26 | 71 | 365 | 0 | 154 | 0 | 0 | -134 | 1093
11 | 24 | 10 | 1091 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 477 | 0 | 154 | 0 | -29 | -137 | 1091
11 | 24 | 11 | 1096 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 578 | 0 | 158 | 0 | -115 | -151 | 1096
11 | 24 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 631 | 0 | 145 | 0 | -219 | -125 | 1058
11 | 24 | 13 | 1056 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 645 | 0 | 135 | 0 | -201 | -149 | 1056
11 | 24 | 14 | 1023 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 578 | 0 | 135 | 0 | -173 | -146 | 1023
11 | 24 | 15 | 1049 | 332 | 187 | 52 | 26 | 71 | 380 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1049
11 | 24 | 16 | 1118 | 332 | 391 | 55 | 26 | 71 | 114 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1118
11 | 24 | 17 | 1179 | 332 | 470 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 122 | 0 | 87 | 1 | 1179
11 | 24 | 18 | 1204 | 332 | 566 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1204
11 | 24 | 19 | 1192 | 332 | 554 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1192
11 | 24 | 20 | 1148 | 332 | 506 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1148
11 | 24 | 21 | 1096 | 332 | 259 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 204 | 1 | 1096
11 | 24 | 22 | 1041 | 332 | 227 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | 1 | 1041
11 | 24 | 23 | 987 | 332 | 205 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | 1 | 987
11 | 25 | 0 | 916 | 332 | 349 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 916
11 | 25 | 1 | 894 | 332 | 323 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 894
11 | 25 | 2 | 945 | 332 | 363 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 25 | 3 | 1014 | 332 | 411 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1014
11 | 25 | 4 | 1066 | 332 | 263 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | 2 | 1066
11 | 25 | 5 | 1069 | 332 | 398 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 87 | 1 | 1069
11 | 25 | 6 | 1072 | 332 | 298 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 1072
11 | 25 | 7 | 1089 | 332 | 277 | 56 | 26 | 71 | 60 | 0 | 63 | 0 | 204 | 0 | 1089
11 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 236 | 53 | 26 | 71 | 285 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1056
11 | 25 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 582 | 0 | 45 | 0 | -67 | -149 | 1038
11 | 25 | 10 | 999 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 811 | -82 | 36 | -20 | -220 | -152 | 999
11 | 25 | 11 | 993 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 942 | -214 | 24 | -13 | -220 | -152 | 993
11 | 25 | 12 | 976 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 974 | -261 | 17 | -10 | -220 | -150 | 976
11 | 25 | 13 | 946 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 901 | -218 | 18 | -10 | -221 | -150 | 946
11 | 25 | 14 | 898 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 713 | -80 | 16 | -9 | -222 | -149 | 898
11 | 25 | 15 | 922 | 332 | 161 | 52 | 26 | 71 | 421 | -2 | 12 | -7 | 0 | -144 | 922
11 | 25 | 16 | 1004 | 332 | 395 | 55 | 26 | 71 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1004
11 | 25 | 17 | 1086 | 332 | 374 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1086
11 | 25 | 18 | 1135 | 332 | 608 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1135
11 | 25 | 19 | 1119 | 332 | 589 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1119
11 | 25 | 20 | 1094 | 332 | 566 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1094
11 | 25 | 21 | 1045 | 332 | 524 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1045
11 | 25 | 22 | 998 | 332 | 487 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 998
11 | 25 | 23 | 948 | 332 | 457 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 948
11 | 26 | 0 | 875 | 332 | 391 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 26 | 1 | 857 | 332 | 372 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 26 | 2 | 908 | 332 | 407 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 908
11 | 26 | 3 | 980 | 332 | 261 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 980
11 | 26 | 4 | 1025 | 332 | 512 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1025
11 | 26 | 5 | 1010 | 332 | 304 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1010
11 | 26 | 6 | 978 | 332 | 487 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 26 | 7 | 978 | 332 | 455 | 56 | 26 | 71 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 26 | 8 | 935 | 332 | 204 | 53 | 26 | 71 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 935
11 | 26 | 9 | 898 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 528 | 0 | 0 | 0 | -105 | -152 | 898
11 | 26 | 10 | 870 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 802 | -179 | 0 | 0 | -223 | -156 | 870
11 | 26 | 11 | 878 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 946 | -313 | 0 | 0 | -222 | -159 | 878
11 | 26 | 12 | 876 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 882 | -255 | 1 | 0 | -222 | -156 | 876
11 | 26 | 13 | 845 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 762 | -167 | 1 | 0 | -223 | -154 | 845
11 | 26 | 14 | 831 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 560 | 0 | 1 | 0 | -223 | -136 | 831
11 | 26 | 15 | 842 | 332 | 153 | 52 | 26 | 71 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 842
11 | 26 | 16 | 902 | 332 | 341 | 55 | 26 | 71 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 902
11 | 26 | 17 | 1019 | 332 | 313 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 26 | 18 | 1067 | 332 | 548 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1067
11 | 26 | 19 | 1051 | 332 | 530 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1051
11 | 26 | 20 | 1025 | 332 | 300 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1025
11 | 26 | 21 | 970 | 332 | 454 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 970
11 | 26 | 22 | 919 | 332 | 411 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 919
11 | 26 | 23 | 866 | 332 | 373 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 866
11 | 27 | 0 | 797 | 332 | 310 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 797
11 | 27 | 1 | 788 | 332 | 301 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 788
11 | 27 | 2 | 847 | 332 | 347 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 847
11 | 27 | 3 | 923 | 332 | 408 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923
11 | 27 | 4 | 974 | 332 | 462 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 27 | 5 | 993 | 332 | 487 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 993
11 | 27 | 6 | 1021 | 332 | 523 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1021
11 | 27 | 7 | 1072 | 332 | 554 | 56 | 26 | 71 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1072
11 | 27 | 8 | 1103 | 332 | 443 | 53 | 26 | 71 | 160 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1103
11 | 27 | 9 | 1083 | 332 | 176 | 50 | 26 | 71 | 450 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 1083
11 | 27 | 10 | 1063 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 694 | 0 | 17 | 0 | -129 | -145 | 1063
11 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 877 | -81 | 24 | -13 | -219 | -147 | 1067
11 | 27 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 898 | -161 | 27 | -15 | -220 | -147 | 1008
11 | 27 | 13 | 1018 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 755 | -15 | 38 | -21 | -220 | -145 | 1018
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 537 | 0 | 45 | 0 | -28 | -138 | 1045
11 | 27 | 15 | 1052 | 332 | 246 | 52 | 26 | 71 | 286 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 27 | 16 | 1102 | 332 | 329 | 55 | 26 | 71 | 73 | 0 | 40 | 0 | 175 | 1 | 1102
11 | 27 | 17 | 1128 | 332 | 387 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 1128
11 | 27 | 18 | 1136 | 332 | 576 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1136
11 | 27 | 19 | 1111 | 332 | 540 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1111
11 | 27 | 20 | 1057 | 332 | 487 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1057
11 | 27 | 21 | 996 | 332 | 426 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 996
11 | 27 | 22 | 945 | 332 | 366 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 27 | 23 | 903 | 332 | 323 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 28 | 0 | 840 | 332 | 260 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 28 | 1 | 821 | 332 | 245 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 821
11 | 28 | 2 | 871 | 332 | 275 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 871
11 | 28 | 3 | 948 | 332 | 302 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 948
11 | 28 | 4 | 994 | 332 | 357 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 994
11 | 28 | 5 | 1000 | 332 | 386 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1000
11 | 28 | 6 | 1016 | 332 | 437 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1016
11 | 28 | 7 | 1047 | 332 | 423 | 56 | 26 | 71 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1047
11 | 28 | 8 | 1057 | 332 | 258 | 53 | 26 | 71 | 220 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1057
11 | 28 | 9 | 1072 | 332 | 152 | 50 | 26 | 71 | 468 | 0 | 97 | 0 | 10 | -134 | 1072
11 | 28 | 10 | 1074 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 677 | 0 | 85 | 0 | -169 | -145 | 1074
11 | 28 | 11 | 1093 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 790 | 0 | 99 | -55 | -218 | -149 | 1093
11 | 28 | 12 | 1037 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 747 | -23 | 122 | -67 | -219 | -149 | 1037
11 | 28 | 13 | 1093 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 668 | 0 | 130 | 0 | -184 | -147 | 1093
11 | 28 | 14 | 1082 | 332 | 154 | 52 | 26 | 71 | 474 | 0 | 135 | 0 | -28 | -134 | 1082
11 | 28 | 15 | 1084 | 332 | 188 | 52 | 26 | 71 | 269 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1084
11 | 28 | 16 | 1145 | 332 | 427 | 55 | 26 | 71 | 86 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1145
11 | 28 | 17 | 1197 | 332 | 576 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1197
11 | 28 | 18 | 1229 | 332 | 620 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1229
11 | 28 | 19 | 1196 | 332 | 616 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1196
11 | 28 | 20 | 1157 | 332 | 561 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 1 | 1157
11 | 28 | 21 | 1099 | 332 | 563 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1099
11 | 28 | 22 | 1041 | 332 | 527 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1041
11 | 28 | 23 | 988 | 332 | 490 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 988
11 | 29 | 0 | 915 | 332 | 424 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 915
11 | 29 | 1 | 896 | 332 | 397 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 29 | 2 | 952 | 332 | 428 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 29 | 3 | 1028 | 332 | 460 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1028
11 | 29 | 4 | 1071 | 332 | 502 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1071
11 | 29 | 5 | 1101 | 332 | 552 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1101
11 | 29 | 6 | 1135 | 332 | 596 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1135
11 | 29 | 7 | 1168 | 332 | 606 | 56 | 26 | 71 | 35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1168
11 | 29 | 8 | 1172 | 332 | 474 | 53 | 26 | 71 | 197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1172
11 | 29 | 9 | 1157 | 332 | 284 | 50 | 26 | 71 | 379 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1157
11 | 29 | 10 | 1149 | 332 | 182 | 49 | 26 | 71 | 498 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 1149
11 | 29 | 11 | 1135 | 332 | 181 | 49 | 26 | 71 | 536 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1135
11 | 29 | 12 | 1090 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 666 | 0 | 11 | 0 | -57 | -156 | 1090
11 | 29 | 13 | 1104 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 582 | 0 | 9 | 0 | 21 | -134 | 1104
11 | 29 | 14 | 1091 | 332 | 177 | 52 | 26 | 71 | 497 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 1091
11 | 29 | 15 | 1098 | 332 | 319 | 52 | 26 | 71 | 289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1098
11 | 29 | 16 | 1147 | 332 | 571 | 55 | 26 | 71 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 29 | 17 | 1206 | 332 | 687 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1206
11 | 29 | 18 | 1233 | 332 | 702 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1233
11 | 29 | 19 | 1206 | 332 | 473 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1206
11 | 29 | 20 | 1165 | 332 | 640 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1165
11 | 29 | 21 | 1099 | 332 | 570 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1099
11 | 29 | 22 | 1036 | 332 | 503 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1036
11 | 29 | 23 | 965 | 332 | 433 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 30 | 0 | 888 | 332 | 355 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 888
11 | 30 | 1 | 869 | 332 | 333 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 30 | 2 | 915 | 332 | 361 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 30 | 3 | 992 | 332 | 415 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 992
11 | 30 | 4 | 1034 | 332 | 448 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1034
11 | 30 | 5 | 1061 | 332 | 472 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1061
11 | 30 | 6 | 1079 | 332 | 489 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 30 | 7 | 1139 | 332 | 335 | 56 | 26 | 71 | 16 | 0 | 99 | 0 | 204 | 0 | 1139
11 | 30 | 8 | 1200 | 332 | 543 | 53 | 26 | 71 | 89 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1200
11 | 30 | 9 | 1245 | 332 | 474 | 50 | 26 | 71 | 198 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1245
11 | 30 | 10 | 1234 | 332 | 347 | 49 | 26 | 71 | 299 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1234
11 | 30 | 11 | 1225 | 332 | 299 | 49 | 26 | 71 | 336 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1225
11 | 30 | 12 | 1198 | 332 | 268 | 49 | 26 | 71 | 334 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1198
11 | 30 | 13 | 1208 | 332 | 314 | 49 | 26 | 71 | 296 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1208
11 | 30 | 14 | 1220 | 332 | 342 | 52 | 26 | 71 | 271 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1220
11 | 30 | 15 | 1229 | 332 | 462 | 52 | 26 | 71 | 157 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1229
11 | 30 | 16 | 1277 | 332 | 627 | 55 | 26 | 71 | 45 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1277
11 | 30 | 17 | 1334 | 332 | 658 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 112 | 0 | 66 | 0 | 1334
11 | 30 | 18 | 1352 | 332 | 746 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1352
11 | 30 | 19 | 1321 | 332 | 721 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1321
11 | 30 | 20 | 1274 | 332 | 676 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1274
11 | 30 | 21 | 1205 | 332 | 618 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1205
11 | 30 | 22 | 1134 | 332 | 352 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | 0 | 1134
11 | 30 | 23 | 1054 | 332 | 499 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 1 | 0 | 1049 | 332 | 491 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 1 | 1 | 1034 | 332 | 459 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 1 | 2 | 1062 | 332 | 449 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1062
12 | 1 | 3 | 1102 | 332 | 454 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 1 | 4 | 1127 | 332 | 472 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 1 | 5 | 1145 | 332 | 520 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1145
12 | 1 | 6 | 1175 | 332 | 558 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 1 | 7 | 1209 | 332 | 580 | 53 | 26 | 71 | 11 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 1 | 8 | 1244 | 332 | 540 | 50 | 26 | 71 | 113 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1244
12 | 1 | 9 | 1261 | 332 | 421 | 48 | 26 | 71 | 253 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1261
12 | 1 | 10 | 1239 | 332 | 327 | 46 | 26 | 71 | 334 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1239
12 | 1 | 11 | 1245 | 332 | 244 | 46 | 26 | 71 | 423 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1245
12 | 1 | 12 | 1201 | 332 | 208 | 46 | 26 | 71 | 417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 1 | 13 | 1232 | 332 | 285 | 46 | 26 | 71 | 363 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1232
12 | 1 | 14 | 1232 | 332 | 355 | 49 | 26 | 71 | 296 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1232
12 | 1 | 15 | 1234 | 332 | 492 | 50 | 26 | 71 | 164 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1234
12 | 1 | 16 | 1265 | 332 | 657 | 52 | 26 | 71 | 40 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1265
12 | 1 | 17 | 1304 | 332 | 725 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1304
12 | 1 | 18 | 1307 | 332 | 727 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1307
12 | 1 | 19 | 1280 | 332 | 702 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1280
12 | 1 | 20 | 1240 | 332 | 667 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 1 | 21 | 1197 | 332 | 624 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 1 | 22 | 1150 | 332 | 586 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1150
12 | 1 | 23 | 1116 | 332 | 571 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1116
12 | 2 | 0 | 1070 | 332 | 323 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 1070
12 | 2 | 1 | 1060 | 332 | 310 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1060
12 | 2 | 2 | 1089 | 332 | 532 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 2 | 3 | 1122 | 332 | 545 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1122
12 | 2 | 4 | 1138 | 332 | 552 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1138
12 | 2 | 5 | 1144 | 332 | 570 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1144
12 | 2 | 6 | 1146 | 332 | 587 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 2 | 7 | 1168 | 332 | 582 | 53 | 26 | 71 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1168
12 | 2 | 8 | 1145 | 332 | 361 | 50 | 26 | 71 | 261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1145
12 | 2 | 9 | 1125 | 332 | 181 | 48 | 26 | 71 | 573 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1125
12 | 2 | 10 | 1100 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 814 | 0 | 29 | 0 | -211 | -155 | 1100
12 | 2 | 11 | 1088 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 954 | -125 | 22 | -12 | -218 | -156 | 1088
12 | 2 | 12 | 1081 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 978 | -159 | 18 | -10 | -218 | -151 | 1081
12 | 2 | 13 | 1062 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 910 | -109 | 17 | -9 | -219 | -151 | 1062
12 | 2 | 14 | 1040 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 684 | 0 | 16 | 0 | -137 | -149 | 1040
12 | 2 | 15 | 1055 | 332 | 303 | 50 | 26 | 71 | 392 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1055
12 | 2 | 16 | 1096 | 332 | 491 | 52 | 26 | 71 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1096
12 | 2 | 17 | 1160 | 332 | 651 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 2 | 18 | 1183 | 332 | 657 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 2 | 19 | 1181 | 332 | 653 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1181
12 | 2 | 20 | 1160 | 332 | 441 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 185 | 1 | 1160
12 | 2 | 21 | 1139 | 332 | 609 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 2 | 22 | 1113 | 332 | 585 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1113
12 | 2 | 23 | 1088 | 332 | 368 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1088
12 | 3 | 0 | 1046 | 332 | 531 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 3 | 1 | 1032 | 332 | 510 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 3 | 2 | 1059 | 332 | 321 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1059
12 | 3 | 3 | 1095 | 332 | 542 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1095
12 | 3 | 4 | 1110 | 332 | 558 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 3 | 5 | 1102 | 332 | 564 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 3 | 6 | 1086 | 332 | 560 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 3 | 7 | 1095 | 332 | 332 | 53 | 26 | 71 | 30 | 0 | 45 | 0 | 204 | 2 | 1095
12 | 3 | 8 | 1088 | 332 | 383 | 50 | 26 | 71 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 3 | 9 | 1066 | 332 | 174 | 48 | 26 | 71 | 406 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 1066
12 | 3 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 593 | 0 | 22 | 0 | -45 | -133 | 1060
12 | 3 | 11 | 1055 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 644 | 0 | 23 | 0 | -101 | -134 | 1055
12 | 3 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 621 | 0 | 24 | 0 | -89 | -134 | 1045
12 | 3 | 13 | 1014 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 563 | 0 | 21 | 0 | -59 | -134 | 1014
12 | 3 | 14 | 999 | 332 | 165 | 49 | 26 | 71 | 492 | 0 | 22 | 0 | -24 | -134 | 999
12 | 3 | 15 | 1017 | 332 | 204 | 50 | 26 | 71 | 316 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 3 | 16 | 1057 | 332 | 274 | 52 | 26 | 71 | 87 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1057
12 | 3 | 17 | 1130 | 332 | 625 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 3 | 18 | 1167 | 332 | 646 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1167
12 | 3 | 19 | 1160 | 332 | 637 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 3 | 20 | 1154 | 332 | 631 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 3 | 21 | 1127 | 332 | 614 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 3 | 22 | 1092 | 332 | 586 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 3 | 23 | 1058 | 332 | 566 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1058
12 | 4 | 0 | 1020 | 332 | 535 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 4 | 1 | 1019 | 332 | 536 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 4 | 2 | 1059 | 332 | 562 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 4 | 3 | 1101 | 332 | 588 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 4 | 4 | 1126 | 332 | 614 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 4 | 5 | 1146 | 332 | 638 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 4 | 6 | 1188 | 332 | 690 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 4 | 7 | 1240 | 332 | 505 | 53 | 26 | 71 | 36 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1240
12 | 4 | 8 | 1229 | 332 | 487 | 50 | 26 | 71 | 247 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1229
12 | 4 | 9 | 1196 | 332 | 303 | 48 | 26 | 71 | 542 | 0 | 4 | 0 | 4 | -134 | 1196
12 | 4 | 10 | 1175 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 812 | 0 | 2 | 0 | -122 | -140 | 1175
12 | 4 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 962 | -73 | 1 | 0 | -217 | -141 | 1155
12 | 4 | 12 | 1128 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 985 | -121 | 0 | 0 | -217 | -142 | 1128
12 | 4 | 13 | 1134 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 886 | -17 | 0 | 0 | -217 | -141 | 1134
12 | 4 | 14 | 1125 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 624 | 0 | 0 | 0 | 11 | -136 | 1125
12 | 4 | 15 | 1130 | 332 | 351 | 50 | 26 | 71 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130
12 | 4 | 16 | 1168 | 332 | 618 | 52 | 26 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1168
12 | 4 | 17 | 1220 | 332 | 724 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 4 | 18 | 1247 | 332 | 733 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1247
12 | 4 | 19 | 1229 | 332 | 714 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 4 | 20 | 1199 | 332 | 683 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 4 | 21 | 1157 | 332 | 639 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 4 | 22 | 1120 | 332 | 605 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1120
12 | 4 | 23 | 1088 | 332 | 586 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 5 | 0 | 1045 | 332 | 545 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 5 | 1 | 1034 | 332 | 537 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 5 | 2 | 1062 | 332 | 562 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 5 | 3 | 1102 | 332 | 579 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 5 | 4 | 1124 | 332 | 590 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 5 | 5 | 1134 | 332 | 602 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 5 | 6 | 1156 | 332 | 422 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1156
12 | 5 | 7 | 1192 | 332 | 660 | 53 | 26 | 71 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1192
12 | 5 | 8 | 1245 | 332 | 663 | 50 | 26 | 71 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1245
12 | 5 | 9 | 1265 | 332 | 611 | 48 | 26 | 71 | 114 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 5 | 10 | 1224 | 332 | 206 | 46 | 26 | 71 | 282 | 0 | 55 | 0 | 204 | 2 | 1224
12 | 5 | 11 | 1202 | 332 | 274 | 46 | 26 | 71 | 414 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1202
12 | 5 | 12 | 1175 | 332 | 267 | 46 | 26 | 71 | 413 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 5 | 13 | 1183 | 332 | 282 | 46 | 26 | 71 | 406 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 5 | 14 | 1170 | 332 | 388 | 49 | 26 | 71 | 286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1170
12 | 5 | 15 | 1163 | 332 | 459 | 50 | 26 | 71 | 210 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 5 | 16 | 1186 | 332 | 626 | 52 | 26 | 71 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1186
12 | 5 | 17 | 1228 | 332 | 716 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1228
12 | 5 | 18 | 1240 | 332 | 710 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 5 | 19 | 1215 | 332 | 681 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 653 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 5 | 21 | 1155 | 332 | 620 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1155
12 | 5 | 22 | 1119 | 332 | 591 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 5 | 23 | 1089 | 332 | 578 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 6 | 0 | 1046 | 332 | 549 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 535 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 6 | 2 | 1069 | 332 | 550 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 6 | 3 | 1110 | 332 | 561 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1110
12 | 6 | 4 | 1134 | 332 | 468 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 121 | 2 | 1134
12 | 6 | 5 | 1147 | 332 | 615 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1147
12 | 6 | 6 | 1175 | 332 | 661 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 6 | 7 | 1206 | 332 | 675 | 53 | 26 | 71 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1206
12 | 6 | 8 | 1215 | 332 | 549 | 50 | 26 | 71 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 6 | 9 | 1200 | 332 | 347 | 48 | 26 | 71 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200
12 | 6 | 10 | 1181 | 332 | 185 | 46 | 26 | 71 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 1181
12 | 6 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 734 | 0 | 2 | 0 | -41 | -158 | 1160
12 | 6 | 12 | 1129 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 766 | 0 | 5 | 0 | -111 | -154 | 1129
12 | 6 | 13 | 1139 | 332 | 193 | 46 | 26 | 71 | 594 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1139
12 | 6 | 14 | 1143 | 332 | 252 | 49 | 26 | 71 | 398 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 6 | 15 | 1139 | 332 | 421 | 50 | 26 | 71 | 219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 591 | 52 | 26 | 71 | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 6 | 17 | 1203 | 332 | 684 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1203
12 | 6 | 18 | 1223 | 332 | 680 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1223
12 | 6 | 19 | 1198 | 332 | 643 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 6 | 20 | 1171 | 332 | 602 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 6 | 21 | 1134 | 332 | 558 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 6 | 22 | 1101 | 332 | 508 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 6 | 23 | 1060 | 332 | 447 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 7 | 0 | 1015 | 332 | 391 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1015
12 | 7 | 1 | 998 | 332 | 378 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 998
12 | 7 | 2 | 1039 | 332 | 385 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 7 | 3 | 1079 | 332 | 406 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1079
12 | 7 | 4 | 1101 | 332 | 435 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1101
12 | 7 | 5 | 1108 | 332 | 460 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 7 | 6 | 1125 | 332 | 494 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 7 | 7 | 1146 | 332 | 497 | 53 | 26 | 71 | 31 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 7 | 8 | 1153 | 332 | 350 | 50 | 26 | 71 | 216 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 7 | 9 | 1132 | 332 | 183 | 48 | 26 | 71 | 504 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1132
12 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 707 | 0 | 107 | 0 | -159 | -153 | 1125
12 | 7 | 11 | 1126 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 877 | -44 | 95 | -52 | -217 | -156 | 1126
12 | 7 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 955 | -143 | 75 | -41 | -218 | -152 | 1099
12 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 914 | -82 | 59 | -33 | -218 | -150 | 1113
12 | 7 | 14 | 1107 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 713 | 0 | 47 | 0 | -131 | -148 | 1107
12 | 7 | 15 | 1118 | 332 | 179 | 50 | 26 | 71 | 415 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 7 | 16 | 1153 | 332 | 527 | 52 | 26 | 71 | 106 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1153
12 | 7 | 17 | 1196 | 332 | 679 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 7 | 18 | 1221 | 332 | 697 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 7 | 19 | 1210 | 332 | 686 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1210
12 | 7 | 20 | 1185 | 332 | 667 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 7 | 21 | 1158 | 332 | 648 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 7 | 22 | 1129 | 332 | 627 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 7 | 23 | 1100 | 332 | 610 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1100
12 | 8 | 0 | 1060 | 332 | 577 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 8 | 1 | 1057 | 332 | 573 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 8 | 2 | 1092 | 332 | 598 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1092
12 | 8 | 3 | 1129 | 332 | 618 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 8 | 4 | 1150 | 332 | 640 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1150
12 | 8 | 5 | 1172 | 332 | 670 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1172
12 | 8 | 6 | 1213 | 332 | 718 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1213
12 | 8 | 7 | 1256 | 332 | 643 | 53 | 26 | 71 | 34 | 0 | 16 | 0 | 80 | 1 | 1256
12 | 8 | 8 | 1237 | 332 | 282 | 50 | 26 | 71 | 249 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1237
12 | 8 | 9 | 1193 | 332 | 186 | 48 | 26 | 71 | 554 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 1193
12 | 8 | 10 | 1161 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 821 | 0 | 21 | 0 | -151 | -153 | 1161
12 | 8 | 11 | 1156 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 981 | -88 | 24 | -13 | -217 | -154 | 1156
12 | 8 | 12 | 1122 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1001 | -142 | 21 | -11 | -217 | -153 | 1122
12 | 8 | 13 | 1127 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 919 | -54 | 18 | -10 | -217 | -152 | 1127
12 | 8 | 14 | 1110 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 704 | 0 | 24 | 0 | -93 | -151 | 1110
12 | 8 | 15 | 1118 | 332 | 213 | 50 | 26 | 71 | 400 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 8 | 16 | 1143 | 332 | 539 | 52 | 26 | 71 | 102 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 8 | 17 | 1182 | 332 | 666 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1182
12 | 8 | 18 | 1197 | 332 | 656 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 8 | 19 | 1181 | 332 | 632 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1181
12 | 8 | 20 | 1158 | 332 | 604 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 8 | 21 | 1130 | 332 | 579 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1130
12 | 8 | 22 | 1105 | 332 | 350 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1105
12 | 8 | 23 | 1077 | 332 | 341 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 1077
12 | 9 | 0 | 1030 | 332 | 297 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1030
12 | 9 | 1 | 1016 | 332 | 281 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1016
12 | 9 | 2 | 1049 | 332 | 512 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 9 | 3 | 1091 | 332 | 542 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 9 | 4 | 1103 | 332 | 563 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1103
12 | 9 | 5 | 1098 | 332 | 570 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1098
12 | 9 | 6 | 1084 | 332 | 392 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 177 | 1 | 1084
12 | 9 | 7 | 1095 | 332 | 564 | 53 | 26 | 71 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1095
12 | 9 | 8 | 1096 | 332 | 424 | 50 | 26 | 71 | 169 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1096
12 | 9 | 9 | 1065 | 332 | 193 | 48 | 26 | 71 | 349 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 1065
12 | 9 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 468 | 0 | 13 | 0 | -28 | -16 | 1060
12 | 9 | 11 | 1045 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 436 | 0 | 9 | 0 | -38 | 15 | 1045
12 | 9 | 12 | 1024 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 514 | 0 | 8 | 0 | -28 | -93 | 1024
12 | 9 | 13 | 1024 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 559 | 0 | 10 | 0 | -35 | -133 | 1024
12 | 9 | 14 | 1006 | 332 | 169 | 49 | 26 | 71 | 465 | 0 | 10 | 0 | 0 | -116 | 1006
12 | 9 | 15 | 998 | 332 | 238 | 50 | 26 | 71 | 272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 9 | 16 | 1034 | 332 | 464 | 52 | 26 | 71 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 9 | 17 | 1093 | 332 | 587 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 9 | 18 | 1103 | 332 | 583 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1103
12 | 9 | 19 | 1092 | 332 | 364 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1092
12 | 9 | 20 | 1075 | 332 | 550 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1075
12 | 9 | 21 | 1050 | 332 | 533 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1050
12 | 9 | 22 | 1025 | 332 | 519 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1025
12 | 9 | 23 | 1003 | 332 | 512 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 10 | 0 | 964 | 332 | 480 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 964
12 | 10 | 1 | 959 | 332 | 476 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 10 | 2 | 995 | 332 | 500 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 995
12 | 10 | 3 | 1043 | 332 | 529 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1043
12 | 10 | 4 | 1061 | 332 | 544 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 10 | 5 | 1052 | 332 | 540 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1052
12 | 10 | 6 | 1020 | 332 | 515 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 10 | 7 | 1021 | 332 | 493 | 53 | 26 | 71 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 10 | 8 | 990 | 332 | 277 | 50 | 26 | 71 | 214 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 10 | 9 | 939 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 499 | 0 | 16 | 0 | -67 | -134 | 939
12 | 10 | 10 | 959 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 770 | -68 | 11 | -6 | -221 | -150 | 959
12 | 10 | 11 | 971 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 940 | -223 | 8 | -4 | -221 | -152 | 971
12 | 10 | 12 | 965 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 960 | -250 | 7 | -4 | -221 | -150 | 965
12 | 10 | 13 | 948 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 846 | -151 | 6 | -3 | -221 | -152 | 948
12 | 10 | 14 | 935 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 646 | 0 | 5 | 0 | -209 | -133 | 935
12 | 10 | 15 | 933 | 332 | 190 | 50 | 26 | 71 | 328 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 933
12 | 10 | 16 | 976 | 332 | 404 | 52 | 26 | 71 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 976
12 | 10 | 17 | 1051 | 332 | 346 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 22 | 0 | 188 | 1 | 1051
12 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 331 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1074
12 | 10 | 19 | 1066 | 332 | 524 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 10 | 20 | 1045 | 332 | 501 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 10 | 21 | 1021 | 332 | 480 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 10 | 22 | 991 | 332 | 452 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 991
12 | 10 | 23 | 965 | 332 | 428 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 11 | 0 | 930 | 332 | 408 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 11 | 1 | 920 | 332 | 386 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 11 | 2 | 967 | 332 | 418 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 11 | 3 | 1021 | 332 | 458 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 11 | 4 | 1046 | 332 | 490 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1046
12 | 11 | 5 | 1045 | 332 | 491 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 11 | 6 | 1056 | 332 | 303 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1056
12 | 11 | 7 | 1091 | 332 | 517 | 53 | 26 | 71 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 11 | 8 | 1135 | 332 | 494 | 50 | 26 | 71 | 38 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 1135
12 | 11 | 9 | 1161 | 332 | 455 | 48 | 26 | 71 | 92 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 398 | 46 | 26 | 71 | 152 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 11 | 11 | 1165 | 332 | 431 | 46 | 26 | 71 | 144 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1165
12 | 11 | 12 | 1137 | 332 | 418 | 46 | 26 | 71 | 130 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1137
12 | 11 | 13 | 1158 | 332 | 437 | 46 | 26 | 71 | 140 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 11 | 14 | 1156 | 332 | 478 | 49 | 26 | 71 | 88 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 11 | 15 | 1154 | 332 | 517 | 50 | 26 | 71 | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 11 | 16 | 1171 | 332 | 562 | 52 | 26 | 71 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 366 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 204 | 1 | 1180
12 | 11 | 18 | 1176 | 332 | 540 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1176
12 | 11 | 19 | 1146 | 332 | 526 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 11 | 20 | 1123 | 332 | 516 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1123
12 | 11 | 21 | 1089 | 332 | 472 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 11 | 22 | 1054 | 332 | 452 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1054
12 | 11 | 23 | 1023 | 332 | 441 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1023
12 | 12 | 0 | 983 | 332 | 412 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 983
12 | 12 | 1 | 968 | 332 | 410 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 968
12 | 12 | 2 | 1003 | 332 | 433 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 12 | 3 | 1046 | 332 | 445 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 12 | 4 | 1064 | 332 | 469 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1064
12 | 12 | 5 | 1059 | 332 | 472 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 12 | 6 | 1056 | 332 | 465 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1056
12 | 12 | 7 | 1081 | 332 | 463 | 53 | 26 | 71 | 11 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 12 | 8 | 1119 | 332 | 429 | 50 | 26 | 71 | 78 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 367 | 48 | 26 | 71 | 174 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 12 | 10 | 1149 | 332 | 282 | 46 | 26 | 71 | 276 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1149
12 | 12 | 11 | 1143 | 332 | 259 | 46 | 26 | 71 | 294 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 12 | 12 | 1121 | 332 | 252 | 46 | 26 | 71 | 272 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 12 | 13 | 1139 | 332 | 293 | 46 | 26 | 71 | 246 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1139
12 | 12 | 14 | 1138 | 332 | 360 | 49 | 26 | 71 | 175 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1138
12 | 12 | 15 | 1133 | 332 | 437 | 50 | 26 | 71 | 97 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 12 | 16 | 1153 | 332 | 512 | 52 | 26 | 71 | 38 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 12 | 17 | 1168 | 332 | 551 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1168
12 | 12 | 18 | 1169 | 332 | 540 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1169
12 | 12 | 19 | 1149 | 332 | 525 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1149
12 | 12 | 20 | 1124 | 332 | 497 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 12 | 21 | 1096 | 332 | 488 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 12 | 22 | 1067 | 332 | 472 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1067
12 | 12 | 23 | 1039 | 332 | 465 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 13 | 0 | 998 | 332 | 430 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 13 | 1 | 981 | 332 | 416 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 981
12 | 13 | 2 | 1017 | 332 | 452 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 13 | 3 | 1066 | 332 | 478 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 13 | 4 | 1092 | 332 | 509 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 13 | 5 | 1099 | 332 | 517 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1099
12 | 13 | 6 | 1109 | 332 | 537 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 13 | 7 | 1125 | 332 | 533 | 53 | 26 | 71 | 26 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 13 | 8 | 1122 | 332 | 349 | 50 | 26 | 71 | 223 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1122
12 | 13 | 9 | 1099 | 332 | 178 | 48 | 26 | 71 | 517 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1099
12 | 13 | 10 | 1093 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 791 | 0 | 48 | 0 | -214 | -155 | 1093
12 | 13 | 11 | 1107 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 953 | -112 | 43 | -24 | -218 | -158 | 1107
12 | 13 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 987 | -162 | 38 | -21 | -218 | -156 | 1091
12 | 13 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 903 | -68 | 25 | -14 | -218 | -155 | 1096
12 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 707 | 0 | 18 | 0 | -117 | -153 | 1081
12 | 13 | 15 | 1081 | 332 | 184 | 50 | 26 | 71 | 401 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 13 | 16 | 1115 | 332 | 509 | 52 | 26 | 71 | 107 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1115
12 | 13 | 17 | 1145 | 332 | 626 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 612 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1159
12 | 13 | 19 | 1146 | 332 | 585 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 13 | 20 | 1126 | 332 | 566 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 13 | 21 | 1102 | 332 | 544 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 13 | 22 | 1080 | 332 | 517 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1080
12 | 13 | 23 | 1046 | 332 | 483 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1046
12 | 14 | 0 | 995 | 332 | 437 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 995
12 | 14 | 1 | 988 | 332 | 428 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 988
12 | 14 | 2 | 1022 | 332 | 463 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 14 | 3 | 1066 | 332 | 497 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 14 | 4 | 1093 | 332 | 530 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1093
12 | 14 | 5 | 1101 | 332 | 546 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 14 | 6 | 1110 | 332 | 563 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 14 | 7 | 1126 | 332 | 566 | 53 | 26 | 71 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 14 | 8 | 1134 | 332 | 438 | 50 | 26 | 71 | 155 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1134
12 | 14 | 9 | 1137 | 332 | 309 | 48 | 26 | 71 | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1137
12 | 14 | 10 | 1146 | 332 | 265 | 46 | 26 | 71 | 364 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 14 | 11 | 1153 | 332 | 295 | 46 | 26 | 71 | 350 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 14 | 12 | 1129 | 332 | 321 | 46 | 26 | 71 | 297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 14 | 13 | 1152 | 332 | 448 | 46 | 26 | 71 | 195 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1152
12 | 14 | 14 | 1156 | 332 | 516 | 49 | 26 | 71 | 126 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1156
12 | 14 | 15 | 1158 | 332 | 569 | 50 | 26 | 71 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1158
12 | 14 | 16 | 1173 | 332 | 622 | 52 | 26 | 71 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1173
12 | 14 | 17 | 1188 | 332 | 624 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 14 | 18 | 1187 | 332 | 602 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 14 | 19 | 1160 | 332 | 572 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 14 | 20 | 1129 | 332 | 525 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 14 | 21 | 1099 | 332 | 495 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1099
12 | 14 | 22 | 1069 | 332 | 473 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 14 | 23 | 1042 | 332 | 465 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 15 | 0 | 995 | 332 | 430 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 15 | 1 | 983 | 332 | 419 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 15 | 2 | 1011 | 332 | 430 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 15 | 3 | 1059 | 332 | 457 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 15 | 4 | 1080 | 332 | 485 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1080
12 | 15 | 5 | 1074 | 332 | 489 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 15 | 6 | 1070 | 332 | 491 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1070
12 | 15 | 7 | 1091 | 332 | 497 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 15 | 8 | 1118 | 332 | 442 | 50 | 26 | 71 | 108 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 15 | 9 | 1136 | 332 | 361 | 48 | 26 | 71 | 209 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 15 | 10 | 1135 | 332 | 255 | 46 | 26 | 71 | 318 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 15 | 11 | 1125 | 332 | 180 | 46 | 26 | 71 | 390 | 0 | 106 | 0 | 0 | -26 | 1125
12 | 15 | 12 | 1093 | 332 | 177 | 46 | 26 | 71 | 329 | 0 | 116 | 0 | 0 | -4 | 1093
12 | 15 | 13 | 1108 | 332 | 186 | 46 | 26 | 71 | 308 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 15 | 14 | 1126 | 332 | 250 | 49 | 26 | 71 | 256 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 15 | 15 | 1128 | 332 | 366 | 50 | 26 | 71 | 146 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 15 | 16 | 1139 | 332 | 493 | 52 | 26 | 71 | 39 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 15 | 17 | 1136 | 332 | 533 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 15 | 18 | 1136 | 332 | 533 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 15 | 19 | 1110 | 332 | 506 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1110
12 | 15 | 20 | 1089 | 332 | 490 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 15 | 21 | 1053 | 332 | 464 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1053
12 | 15 | 22 | 1039 | 332 | 445 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 15 | 23 | 1010 | 332 | 424 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 16 | 0 | 972 | 332 | 402 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 972
12 | 16 | 1 | 955 | 332 | 390 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 955
12 | 16 | 2 | 989 | 332 | 408 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 989
12 | 16 | 3 | 1032 | 332 | 441 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 16 | 4 | 1053 | 332 | 455 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1053
12 | 16 | 5 | 1039 | 332 | 433 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 16 | 6 | 1007 | 332 | 400 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1007
12 | 16 | 7 | 1021 | 332 | 394 | 53 | 26 | 71 | 8 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 16 | 8 | 1065 | 332 | 384 | 50 | 26 | 71 | 54 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1065
12 | 16 | 9 | 1088 | 332 | 338 | 48 | 26 | 71 | 123 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1088
12 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 350 | 46 | 26 | 71 | 119 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 16 | 11 | 1110 | 332 | 372 | 46 | 26 | 71 | 94 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 16 | 12 | 1109 | 332 | 376 | 46 | 26 | 71 | 71 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 16 | 13 | 1111 | 332 | 362 | 46 | 26 | 71 | 86 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1111
12 | 16 | 14 | 1108 | 332 | 358 | 49 | 26 | 71 | 95 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1108
12 | 16 | 15 | 1110 | 332 | 387 | 50 | 26 | 71 | 68 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1110
12 | 16 | 16 | 1133 | 332 | 432 | 52 | 26 | 71 | 31 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 16 | 17 | 1173 | 332 | 488 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | -1 | 1173
12 | 16 | 18 | 1184 | 332 | 488 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1184
12 | 16 | 19 | 1173 | 332 | 476 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 16 | 20 | 1154 | 332 | 469 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 16 | 21 | 1128 | 332 | 447 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 16 | 22 | 1104 | 332 | 432 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1104
12 | 16 | 23 | 1081 | 332 | 420 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1081
12 | 17 | 0 | 1042 | 332 | 387 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 17 | 1 | 1025 | 332 | 378 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1025
12 | 17 | 2 | 1059 | 332 | 412 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 17 | 3 | 1100 | 332 | 445 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1100
12 | 17 | 4 | 1120 | 332 | 468 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1120
12 | 17 | 5 | 1117 | 332 | 488 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 17 | 6 | 1104 | 332 | 491 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 17 | 7 | 1116 | 332 | 503 | 53 | 26 | 71 | 11 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1116
12 | 17 | 8 | 1138 | 332 | 407 | 50 | 26 | 71 | 119 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 1138
12 | 17 | 9 | 1129 | 332 | 241 | 48 | 26 | 71 | 277 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 17 | 10 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 453 | 0 | 140 | 0 | 11 | -102 | 1125
12 | 17 | 11 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 524 | 0 | 149 | 0 | -30 | -141 | 1125
12 | 17 | 12 | 1126 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 495 | 0 | 153 | 0 | -30 | -115 | 1126
12 | 17 | 13 | 1124 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 460 | 0 | 135 | 0 | 11 | -105 | 1124
12 | 17 | 14 | 1117 | 332 | 179 | 49 | 26 | 71 | 395 | 0 | 127 | 0 | 0 | -62 | 1117
12 | 17 | 15 | 1127 | 332 | 292 | 50 | 26 | 71 | 238 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 17 | 16 | 1171 | 332 | 512 | 52 | 26 | 71 | 70 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 17 | 17 | 1269 | 332 | 656 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1269
12 | 17 | 18 | 1310 | 332 | 682 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1310
12 | 17 | 19 | 1302 | 332 | 689 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1302
12 | 17 | 20 | 1278 | 332 | 678 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1278
12 | 17 | 21 | 1236 | 332 | 652 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1236
12 | 17 | 22 | 1180 | 332 | 612 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1180
12 | 17 | 23 | 1139 | 332 | 591 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 18 | 0 | 1106 | 332 | 574 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1106
12 | 18 | 1 | 1102 | 332 | 571 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 18 | 2 | 1125 | 332 | 582 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1125
12 | 18 | 3 | 1152 | 332 | 593 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 1 | 1152
12 | 18 | 4 | 1168 | 332 | 619 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1168
12 | 18 | 5 | 1197 | 332 | 657 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 18 | 6 | 1259 | 332 | 729 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 18 | 7 | 1332 | 332 | 795 | 53 | 26 | 71 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1332
12 | 18 | 8 | 1377 | 332 | 712 | 50 | 26 | 71 | 164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1377
12 | 18 | 9 | 1366 | 332 | 508 | 48 | 26 | 71 | 363 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1366
12 | 18 | 10 | 1332 | 332 | 296 | 46 | 26 | 71 | 544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1332
12 | 18 | 11 | 1329 | 332 | 199 | 46 | 26 | 71 | 631 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 1329
12 | 18 | 12 | 1277 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 640 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 1277
12 | 18 | 13 | 1306 | 332 | 336 | 46 | 26 | 71 | 480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1306
12 | 18 | 14 | 1312 | 332 | 505 | 49 | 26 | 71 | 315 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1312
12 | 18 | 15 | 1324 | 332 | 691 | 50 | 26 | 71 | 142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1324
12 | 18 | 16 | 1371 | 332 | 846 | 52 | 26 | 71 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1371
12 | 18 | 17 | 1415 | 332 | 908 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1415
12 | 18 | 18 | 1431 | 332 | 909 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1431
12 | 18 | 19 | 1401 | 332 | 881 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1401
12 | 18 | 20 | 1353 | 332 | 831 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1353
12 | 18 | 21 | 1289 | 332 | 766 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1289
12 | 18 | 22 | 1223 | 332 | 708 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 18 | 23 | 1165 | 332 | 669 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 19 | 0 | 1117 | 332 | 626 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 19 | 1 | 1103 | 332 | 604 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1103
12 | 19 | 2 | 1125 | 332 | 604 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 19 | 3 | 1156 | 332 | 614 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1156
12 | 19 | 4 | 1175 | 332 | 625 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1175
12 | 19 | 5 | 1201 | 332 | 656 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 19 | 6 | 1259 | 332 | 717 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 19 | 7 | 1322 | 332 | 770 | 53 | 26 | 71 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1322
12 | 19 | 8 | 1402 | 332 | 833 | 50 | 26 | 71 | 31 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 19 | 9 | 1439 | 332 | 833 | 48 | 26 | 71 | 74 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 19 | 10 | 1417 | 332 | 767 | 46 | 26 | 71 | 108 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1417
12 | 19 | 11 | 1400 | 332 | 738 | 46 | 26 | 71 | 129 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1400
12 | 19 | 12 | 1352 | 332 | 674 | 46 | 26 | 71 | 144 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 19 | 13 | 1376 | 332 | 719 | 46 | 26 | 71 | 126 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1376
12 | 19 | 14 | 1377 | 332 | 781 | 49 | 26 | 71 | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1377
12 | 19 | 15 | 1372 | 332 | 796 | 50 | 26 | 71 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1372
12 | 19 | 16 | 1387 | 332 | 831 | 52 | 26 | 71 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1387
12 | 19 | 17 | 1417 | 332 | 843 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1417
12 | 19 | 18 | 1417 | 332 | 820 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1417
12 | 19 | 19 | 1383 | 332 | 789 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 19 | 20 | 1332 | 332 | 753 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1332
12 | 19 | 21 | 1265 | 332 | 688 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1265
12 | 19 | 22 | 1199 | 332 | 636 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 19 | 23 | 1150 | 332 | 596 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1150
12 | 20 | 0 | 1108 | 332 | 559 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 20 | 1 | 1097 | 332 | 552 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 20 | 2 | 1118 | 332 | 560 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 20 | 3 | 1149 | 332 | 558 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 20 | 4 | 1168 | 332 | 561 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1168
12 | 20 | 5 | 1185 | 332 | 582 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 20 | 6 | 1232 | 332 | 637 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 20 | 7 | 1281 | 332 | 681 | 53 | 26 | 71 | 10 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 20 | 8 | 1324 | 332 | 638 | 50 | 26 | 71 | 97 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1324
12 | 20 | 9 | 1345 | 332 | 538 | 48 | 26 | 71 | 210 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1345
12 | 20 | 10 | 1320 | 332 | 453 | 46 | 26 | 71 | 281 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1320
12 | 20 | 11 | 1299 | 332 | 323 | 46 | 26 | 71 | 376 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 20 | 12 | 1248 | 332 | 209 | 46 | 26 | 71 | 437 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1248
12 | 20 | 13 | 1273 | 332 | 303 | 46 | 26 | 71 | 362 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1273
12 | 20 | 14 | 1270 | 332 | 373 | 49 | 26 | 71 | 266 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1270
12 | 20 | 15 | 1290 | 332 | 501 | 50 | 26 | 71 | 148 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1290
12 | 20 | 16 | 1341 | 332 | 662 | 52 | 26 | 71 | 41 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 1341
12 | 20 | 17 | 1386 | 332 | 731 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1386
12 | 20 | 18 | 1401 | 332 | 749 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1401
12 | 20 | 19 | 1377 | 332 | 723 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1377
12 | 20 | 20 | 1341 | 332 | 698 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1341
12 | 20 | 21 | 1285 | 332 | 646 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1285
12 | 20 | 22 | 1229 | 332 | 590 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 20 | 23 | 1175 | 332 | 552 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1175
12 | 21 | 0 | 1129 | 332 | 495 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 21 | 1 | 1125 | 332 | 495 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1125
12 | 21 | 2 | 1148 | 332 | 515 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1148
12 | 21 | 3 | 1179 | 332 | 532 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 21 | 4 | 1202 | 332 | 553 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 21 | 5 | 1229 | 332 | 604 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 21 | 6 | 1299 | 332 | 688 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 21 | 7 | 1377 | 332 | 777 | 53 | 26 | 71 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1377
12 | 21 | 8 | 1440 | 332 | 752 | 50 | 26 | 71 | 100 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1440
12 | 21 | 9 | 1478 | 332 | 670 | 48 | 26 | 71 | 234 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1478
12 | 21 | 10 | 1457 | 332 | 546 | 46 | 26 | 71 | 344 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1457
12 | 21 | 11 | 1450 | 332 | 488 | 46 | 26 | 71 | 399 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1450
12 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 440 | 46 | 26 | 71 | 395 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1407
12 | 21 | 13 | 1446 | 332 | 525 | 46 | 26 | 71 | 344 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1446
12 | 21 | 14 | 1458 | 332 | 606 | 49 | 26 | 71 | 248 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1458
12 | 21 | 15 | 1468 | 332 | 688 | 50 | 26 | 71 | 155 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1468
12 | 21 | 16 | 1504 | 332 | 820 | 52 | 26 | 71 | 48 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2 | 1504
12 | 21 | 17 | 1555 | 332 | 910 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1555
12 | 21 | 18 | 1575 | 332 | 915 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1575
12 | 21 | 19 | 1541 | 332 | 885 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1541
12 | 21 | 20 | 1492 | 332 | 850 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1492
12 | 21 | 21 | 1425 | 332 | 803 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1425
12 | 21 | 22 | 1357 | 332 | 747 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1357
12 | 21 | 23 | 1289 | 332 | 692 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1289
12 | 22 | 0 | 1223 | 332 | 632 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 22 | 1 | 1203 | 332 | 611 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1203
12 | 22 | 2 | 1225 | 332 | 620 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1225
12 | 22 | 3 | 1253 | 332 | 638 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1253
12 | 22 | 4 | 1265 | 332 | 647 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 22 | 5 | 1298 | 332 | 688 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1298
12 | 22 | 6 | 1380 | 332 | 789 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1380
12 | 22 | 7 | 1469 | 332 | 872 | 53 | 26 | 71 | 17 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1469
12 | 22 | 8 | 1536 | 332 | 794 | 50 | 26 | 71 | 156 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1536
12 | 22 | 9 | 1560 | 332 | 663 | 48 | 26 | 71 | 325 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 1560
12 | 22 | 10 | 1572 | 332 | 552 | 46 | 26 | 71 | 454 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1572
12 | 22 | 11 | 1549 | 332 | 479 | 46 | 26 | 71 | 490 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1549
12 | 22 | 12 | 1488 | 332 | 354 | 46 | 26 | 71 | 519 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1488
12 | 22 | 13 | 1457 | 332 | 314 | 46 | 26 | 71 | 510 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1457
12 | 22 | 14 | 1442 | 332 | 370 | 49 | 26 | 71 | 446 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1442
12 | 22 | 15 | 1441 | 332 | 553 | 50 | 26 | 71 | 261 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1441
12 | 22 | 16 | 1493 | 332 | 780 | 52 | 26 | 71 | 80 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1493
12 | 22 | 17 | 1568 | 332 | 934 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 1568
12 | 22 | 18 | 1585 | 332 | 964 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1585
12 | 22 | 19 | 1554 | 332 | 938 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1554
12 | 22 | 20 | 1500 | 332 | 902 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1500
12 | 22 | 21 | 1439 | 332 | 860 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1439
12 | 22 | 22 | 1361 | 332 | 795 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1361
12 | 22 | 23 | 1307 | 332 | 759 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1307
12 | 23 | 0 | 1239 | 332 | 491 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1239
12 | 23 | 1 | 1223 | 332 | 474 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | 1 | 1223
12 | 23 | 2 | 1240 | 332 | 691 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 23 | 3 | 1255 | 332 | 681 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 23 | 4 | 1256 | 332 | 687 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1256
12 | 23 | 5 | 1254 | 332 | 687 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1254
12 | 23 | 6 | 1271 | 332 | 724 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1271
12 | 23 | 7 | 1334 | 332 | 742 | 53 | 26 | 71 | 17 | 0 | 67 | 0 | 25 | 1 | 1334
12 | 23 | 8 | 1386 | 332 | 719 | 50 | 26 | 71 | 141 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1386
12 | 23 | 9 | 1365 | 332 | 538 | 48 | 26 | 71 | 313 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1365
12 | 23 | 10 | 1339 | 332 | 339 | 46 | 26 | 71 | 499 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1339
12 | 23 | 11 | 1300 | 332 | 197 | 46 | 26 | 71 | 602 | 0 | 31 | 0 | 0 | -5 | 1300
12 | 23 | 12 | 1256 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 716 | 0 | 25 | 0 | 26 | -134 | 1256
12 | 23 | 13 | 1230 | 332 | 190 | 46 | 26 | 71 | 647 | 0 | 14 | 0 | 0 | -96 | 1230
12 | 23 | 14 | 1201 | 332 | 196 | 49 | 26 | 71 | 512 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 23 | 15 | 1203 | 332 | 386 | 50 | 26 | 71 | 320 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1203
12 | 23 | 16 | 1257 | 332 | 664 | 52 | 26 | 71 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1257
12 | 23 | 17 | 1352 | 332 | 837 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 23 | 18 | 1383 | 332 | 846 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 843 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1379
12 | 23 | 20 | 1349 | 332 | 812 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 783 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1314
12 | 23 | 22 | 1262 | 332 | 743 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1262
12 | 23 | 23 | 1223 | 332 | 715 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 24 | 0 | 1175 | 332 | 671 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1175
12 | 24 | 1 | 1160 | 332 | 652 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 24 | 2 | 1179 | 332 | 664 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1179
12 | 24 | 3 | 1200 | 332 | 668 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1200
12 | 24 | 4 | 1200 | 332 | 671 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1200
12 | 24 | 5 | 1186 | 332 | 660 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1186
12 | 24 | 6 | 1187 | 332 | 670 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1187
12 | 24 | 7 | 1220 | 332 | 697 | 53 | 26 | 71 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1220
12 | 24 | 8 | 1239 | 332 | 566 | 50 | 26 | 71 | 166 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1239
12 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 388 | 48 | 26 | 71 | 343 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 186 | 46 | 26 | 71 | 577 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 1183
12 | 24 | 11 | 1174 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 674 | 0 | 3 | 0 | 12 | -138 | 1174
12 | 24 | 12 | 1160 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 624 | 0 | 5 | 0 | 12 | -104 | 1160
12 | 24 | 13 | 1155 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 528 | 0 | 6 | 0 | 12 | -14 | 1155
12 | 24 | 14 | 1134 | 332 | 316 | 49 | 26 | 71 | 330 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 24 | 15 | 1143 | 332 | 461 | 50 | 26 | 71 | 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1143
12 | 24 | 16 | 1185 | 332 | 628 | 52 | 26 | 71 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 24 | 17 | 1275 | 332 | 762 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1275
12 | 24 | 18 | 1306 | 332 | 776 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1306
12 | 24 | 19 | 1281 | 332 | 747 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 24 | 20 | 1265 | 332 | 720 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 24 | 21 | 1218 | 332 | 671 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1218
12 | 24 | 22 | 1170 | 332 | 634 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 24 | 23 | 1134 | 332 | 597 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 25 | 0 | 1102 | 332 | 551 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 25 | 1 | 1091 | 332 | 542 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 25 | 2 | 1118 | 332 | 567 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 25 | 3 | 1145 | 332 | 565 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 25 | 4 | 1160 | 332 | 570 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1160
12 | 25 | 5 | 1188 | 332 | 603 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1188
12 | 25 | 6 | 1240 | 332 | 675 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 25 | 7 | 1316 | 332 | 745 | 53 | 26 | 71 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1316
12 | 25 | 8 | 1383 | 332 | 706 | 50 | 26 | 71 | 127 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 25 | 9 | 1384 | 332 | 538 | 48 | 26 | 71 | 295 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 25 | 10 | 1349 | 332 | 312 | 46 | 26 | 71 | 495 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 25 | 11 | 1342 | 332 | 225 | 46 | 26 | 71 | 576 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1342
12 | 25 | 12 | 1308 | 332 | 219 | 46 | 26 | 71 | 536 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1308
12 | 25 | 13 | 1313 | 332 | 310 | 46 | 26 | 71 | 447 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1313
12 | 25 | 14 | 1297 | 332 | 372 | 49 | 26 | 71 | 357 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1297
12 | 25 | 15 | 1299 | 332 | 532 | 50 | 26 | 71 | 216 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1299
12 | 25 | 16 | 1333 | 332 | 708 | 52 | 26 | 71 | 69 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1333
12 | 25 | 17 | 1384 | 332 | 824 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 25 | 18 | 1410 | 332 | 835 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1410
12 | 25 | 19 | 1387 | 332 | 821 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1387
12 | 25 | 20 | 1353 | 332 | 792 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 25 | 21 | 1302 | 332 | 746 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1302
12 | 25 | 22 | 1240 | 332 | 493 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1240
12 | 25 | 23 | 1185 | 332 | 659 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 26 | 0 | 1143 | 332 | 623 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1143
12 | 26 | 1 | 1134 | 332 | 611 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 26 | 2 | 1158 | 332 | 623 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 26 | 3 | 1183 | 332 | 637 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1183
12 | 26 | 4 | 1196 | 332 | 655 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 26 | 5 | 1211 | 332 | 685 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 26 | 6 | 1257 | 332 | 743 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1257
12 | 26 | 7 | 1328 | 332 | 819 | 53 | 26 | 71 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1328
12 | 26 | 8 | 1395 | 332 | 784 | 50 | 26 | 71 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1395
12 | 26 | 9 | 1398 | 332 | 637 | 48 | 26 | 71 | 266 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1398
12 | 26 | 10 | 1353 | 332 | 420 | 46 | 26 | 71 | 429 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1353
12 | 26 | 11 | 1334 | 332 | 276 | 46 | 26 | 71 | 550 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1334
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 608 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 1270
12 | 26 | 13 | 1277 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 656 | 0 | 27 | 0 | 0 | -75 | 1277
12 | 26 | 14 | 1244 | 332 | 233 | 49 | 26 | 71 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1244
12 | 26 | 15 | 1232 | 332 | 410 | 50 | 26 | 71 | 308 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 26 | 16 | 1265 | 332 | 651 | 52 | 26 | 71 | 107 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1265
12 | 26 | 17 | 1332 | 332 | 810 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1332
12 | 26 | 18 | 1362 | 332 | 829 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1362
12 | 26 | 19 | 1349 | 332 | 813 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 26 | 20 | 1317 | 332 | 789 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1317
12 | 26 | 21 | 1265 | 332 | 739 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1265
12 | 26 | 22 | 1210 | 332 | 694 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1210
12 | 26 | 23 | 1166 | 332 | 662 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1166
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 632 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 27 | 1 | 1113 | 332 | 619 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1113
12 | 27 | 2 | 1133 | 332 | 623 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 27 | 3 | 1156 | 332 | 625 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1156
12 | 27 | 4 | 1175 | 332 | 648 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1175
12 | 27 | 5 | 1187 | 332 | 669 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 27 | 6 | 1232 | 332 | 724 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 27 | 7 | 1289 | 332 | 770 | 53 | 26 | 71 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1289
12 | 27 | 8 | 1311 | 332 | 656 | 50 | 26 | 71 | 158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1311
12 | 27 | 9 | 1254 | 332 | 328 | 48 | 26 | 71 | 439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1254
12 | 27 | 10 | 1202 | 332 | 153 | 46 | 26 | 71 | 734 | 0 | 4 | 0 | -30 | -134 | 1202
12 | 27 | 11 | 1175 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 922 | -1 | 1 | 0 | -216 | -154 | 1175
12 | 27 | 12 | 1143 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 965 | -78 | 1 | 0 | -217 | -151 | 1143
12 | 27 | 13 | 1132 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 872 | 0 | 1 | 0 | -214 | -150 | 1132
12 | 27 | 14 | 1117 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 698 | 0 | 2 | 0 | -60 | -149 | 1117
12 | 27 | 15 | 1118 | 332 | 220 | 50 | 26 | 71 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 27 | 16 | 1152 | 332 | 542 | 52 | 26 | 71 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1152
12 | 27 | 17 | 1206 | 332 | 706 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 27 | 18 | 1245 | 332 | 726 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1245
12 | 27 | 19 | 1241 | 332 | 724 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 27 | 20 | 1220 | 332 | 704 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 27 | 21 | 1185 | 332 | 674 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 27 | 22 | 1158 | 332 | 657 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 27 | 23 | 1129 | 332 | 641 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 28 | 0 | 1091 | 332 | 610 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 28 | 1 | 1089 | 332 | 607 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1089
12 | 28 | 2 | 1112 | 332 | 620 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 28 | 3 | 1139 | 332 | 631 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 28 | 4 | 1156 | 332 | 650 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 28 | 5 | 1165 | 332 | 669 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1165
12 | 28 | 6 | 1196 | 332 | 708 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 28 | 7 | 1254 | 332 | 753 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 28 | 8 | 1265 | 332 | 607 | 50 | 26 | 71 | 174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 28 | 9 | 1201 | 332 | 266 | 48 | 26 | 71 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 28 | 10 | 1145 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 712 | 0 | 1 | 0 | -38 | -153 | 1145
12 | 28 | 11 | 1133 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 830 | 0 | 1 | 0 | -165 | -156 | 1133
12 | 28 | 12 | 1105 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 832 | 0 | 2 | 0 | -218 | -134 | 1105
12 | 28 | 13 | 1108 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 682 | 0 | 4 | 0 | -57 | -144 | 1108
12 | 28 | 14 | 1099 | 332 | 178 | 49 | 26 | 71 | 473 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 1099
12 | 28 | 15 | 1088 | 332 | 318 | 50 | 26 | 71 | 286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 28 | 16 | 1111 | 332 | 528 | 52 | 26 | 71 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1111
12 | 28 | 17 | 1158 | 332 | 647 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 28 | 18 | 1183 | 332 | 651 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 28 | 19 | 1174 | 332 | 637 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1174
12 | 28 | 20 | 1155 | 332 | 619 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1155
12 | 28 | 21 | 1129 | 332 | 586 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 28 | 22 | 1105 | 332 | 566 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1105
12 | 28 | 23 | 1077 | 332 | 551 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1077
12 | 29 | 0 | 1038 | 332 | 509 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 29 | 1 | 1029 | 332 | 507 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 29 | 2 | 1059 | 332 | 527 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 29 | 3 | 1093 | 332 | 542 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1093
12 | 29 | 4 | 1107 | 332 | 479 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75 | 1 | 1107
12 | 29 | 5 | 1102 | 332 | 559 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 29 | 6 | 1108 | 332 | 577 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 29 | 7 | 1128 | 332 | 592 | 53 | 26 | 71 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 29 | 8 | 1129 | 332 | 250 | 50 | 26 | 71 | 165 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1129
12 | 29 | 9 | 1081 | 332 | 176 | 48 | 26 | 71 | 441 | 0 | 14 | 0 | 0 | -27 | 1081
12 | 29 | 10 | 1043 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 725 | 0 | 6 | 0 | -179 | -132 | 1043
12 | 29 | 11 | 1040 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 900 | -135 | 2 | 0 | -219 | -131 | 1040
12 | 29 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 939 | -199 | 3 | -2 | -220 | -128 | 1016
12 | 29 | 13 | 988 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 878 | -168 | 4 | -2 | -220 | -127 | 988
12 | 29 | 14 | 971 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 713 | -24 | 4 | -2 | -221 | -125 | 971
12 | 29 | 15 | 982 | 332 | 181 | 50 | 26 | 71 | 426 | 0 | 3 | 0 | 0 | -107 | 982
12 | 29 | 16 | 1019 | 332 | 401 | 52 | 26 | 71 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1019
12 | 29 | 17 | 1095 | 332 | 386 | 64 | 26 | 71 | 4 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1095
12 | 29 | 18 | 1129 | 332 | 611 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 29 | 19 | 1129 | 332 | 613 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 29 | 20 | 1118 | 332 | 603 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 29 | 21 | 1100 | 332 | 590 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100
12 | 29 | 22 | 1080 | 332 | 373 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1080
12 | 29 | 23 | 1043 | 332 | 348 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1043
12 | 30 | 0 | 1010 | 332 | 319 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1010
12 | 30 | 1 | 1008 | 332 | 320 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1008
12 | 30 | 2 | 1039 | 332 | 546 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 30 | 3 | 1074 | 332 | 562 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1074
12 | 30 | 4 | 1091 | 332 | 491 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 2 | 1091
12 | 30 | 5 | 1082 | 332 | 580 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1082
12 | 30 | 6 | 1069 | 332 | 374 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1069
12 | 30 | 7 | 1092 | 332 | 592 | 53 | 26 | 71 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 30 | 8 | 1096 | 332 | 467 | 50 | 26 | 71 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1096
12 | 30 | 9 | 1069 | 332 | 278 | 48 | 26 | 71 | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 30 | 10 | 1020 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 506 | 0 | 4 | 0 | -115 | 2 | 1020
12 | 30 | 11 | 1000 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 669 | 0 | 6 | 0 | -220 | -78 | 1000
12 | 30 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 595 | 0 | 8 | 0 | -220 | -6 | 1000
12 | 30 | 13 | 992 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 390 | 0 | 17 | 0 | -27 | -11 | 992
12 | 30 | 14 | 991 | 332 | 222 | 49 | 26 | 71 | 248 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 991
12 | 30 | 15 | 993 | 332 | 355 | 50 | 26 | 71 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 30 | 16 | 1038 | 332 | 485 | 52 | 26 | 71 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1038
12 | 30 | 17 | 1101 | 332 | 577 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 30 | 18 | 1117 | 332 | 578 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 30 | 19 | 1105 | 332 | 572 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 30 | 20 | 1089 | 332 | 556 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 30 | 21 | 1060 | 332 | 523 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1060
12 | 30 | 22 | 1024 | 332 | 496 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1024
12 | 30 | 23 | 991 | 332 | 482 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 31 | 0 | 949 | 332 | 453 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 31 | 1 | 944 | 332 | 444 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 944
12 | 31 | 2 | 976 | 332 | 452 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 976
12 | 31 | 3 | 1010 | 332 | 446 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1010
12 | 31 | 4 | 1020 | 332 | 236 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1020
12 | 31 | 5 | 997 | 332 | 391 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 997
12 | 31 | 6 | 954 | 332 | 340 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 31 | 7 | 961 | 332 | 317 | 53 | 26 | 71 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 31 | 8 | 978 | 332 | 242 | 50 | 26 | 71 | 89 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 31 | 9 | 964 | 332 | 206 | 48 | 26 | 71 | 236 | 0 | 179 | 0 | 0 | -134 | 964
12 | 31 | 10 | 969 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 391 | 0 | 194 | 0 | -97 | -142 | 969
12 | 31 | 11 | 966 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 464 | 0 | 187 | 0 | -169 | -139 | 966
12 | 31 | 12 | 974 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 552 | 0 | 196 | -36 | -220 | -141 | 974
12 | 31 | 13 | 946 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 539 | 0 | 200 | -56 | -221 | -139 | 946
12 | 31 | 14 | 938 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 475 | 0 | 191 | 0 | -219 | -135 | 938
12 | 31 | 15 | 953 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 295 | 0 | 180 | 0 | -26 | -123 | 953
12 | 31 | 16 | 1000 | 332 | 261 | 52 | 26 | 71 | 89 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1000
12 | 31 | 17 | 1075 | 332 | 415 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 31 | 18 | 1093 | 332 | 439 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 31 | 19 | 1074 | 332 | 418 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 31 | 20 | 1059 | 332 | 429 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 31 | 21 | 1040 | 332 | 421 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 31 | 22 | 1021 | 332 | 321 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 92 | 1 | 1021
12 | 31 | 23 | 1020 | 332 | 440 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 1 | 0 | 1014 | 332 | 444 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 1 | 1 | 1002 | 332 | 436 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1002
1 | 1 | 2 | 1034 | 332 | 472 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 1 | 3 | 1066 | 332 | 495 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1066
1 | 1 | 4 | 1078 | 332 | 303 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1078
1 | 1 | 5 | 1062 | 332 | 503 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1062
1 | 1 | 6 | 1017 | 332 | 477 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 1 | 7 | 1021 | 332 | 486 | 50 | 26 | 71 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 1 | 8 | 1030 | 332 | 353 | 48 | 26 | 71 | 165 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 1 | 9 | 985 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 411 | 0 | 26 | 0 | -76 | 1 | 985
1 | 1 | 10 | 966 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 632 | 0 | 31 | 0 | -221 | -97 | 966
1 | 1 | 11 | 980 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 717 | -19 | 34 | -19 | -220 | -134 | 980
1 | 1 | 12 | 962 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 758 | -78 | 36 | -20 | -221 | -134 | 962
1 | 1 | 13 | 937 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 723 | -58 | 25 | -14 | -221 | -139 | 937
1 | 1 | 14 | 913 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 602 | 0 | 20 | 0 | -222 | -111 | 913
1 | 1 | 15 | 924 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 384 | 0 | 15 | 0 | 7 | -107 | 924
1 | 1 | 16 | 964 | 332 | 349 | 50 | 26 | 71 | 121 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 1 | 17 | 1055 | 332 | 540 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 1 | 18 | 1096 | 332 | 567 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 1 | 19 | 1099 | 332 | 572 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 1 | 20 | 1101 | 332 | 584 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 1 | 21 | 1090 | 332 | 577 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1090
1 | 1 | 22 | 1071 | 332 | 570 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 1 | 23 | 1051 | 332 | 565 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 2 | 0 | 1014 | 332 | 537 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 2 | 1 | 1012 | 332 | 535 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012
1 | 2 | 2 | 1047 | 332 | 559 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 2 | 3 | 1085 | 332 | 582 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 2 | 4 | 1094 | 332 | 388 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1094
1 | 2 | 5 | 1085 | 332 | 592 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085
1 | 2 | 6 | 1072 | 332 | 381 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1072
1 | 2 | 7 | 1088 | 332 | 389 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1088
1 | 2 | 8 | 1099 | 332 | 219 | 48 | 26 | 71 | 193 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1099
1 | 2 | 9 | 1029 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 485 | 0 | 5 | 0 | 9 | -93 | 1029
1 | 2 | 10 | 994 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 780 | -49 | 4 | -2 | -220 | -140 | 994
1 | 2 | 11 | 998 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 987 | -258 | 2 | -1 | -220 | -133 | 998
1 | 2 | 12 | 976 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1014 | -307 | 4 | -2 | -220 | -134 | 976
1 | 2 | 13 | 951 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 879 | -197 | 5 | -3 | -221 | -133 | 951
1 | 2 | 14 | 927 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 697 | -44 | 7 | -4 | -221 | -132 | 927
1 | 2 | 15 | 917 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 444 | 0 | 4 | 0 | -26 | -130 | 917
1 | 2 | 16 | 972 | 332 | 353 | 50 | 26 | 71 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 2 | 17 | 1064 | 332 | 564 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1064
1 | 2 | 18 | 1102 | 332 | 589 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 2 | 19 | 1102 | 332 | 590 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 2 | 20 | 1099 | 332 | 589 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 2 | 21 | 1081 | 332 | 573 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1081
1 | 2 | 22 | 1060 | 332 | 356 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1060
1 | 2 | 23 | 1029 | 332 | 543 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 3 | 0 | 978 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 3 | 1 | 978 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 3 | 2 | 1016 | 332 | 527 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 3 | 3 | 1051 | 332 | 547 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 3 | 4 | 1065 | 332 | 561 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 3 | 5 | 1048 | 332 | 552 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1048
1 | 3 | 6 | 1016 | 332 | 528 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 3 | 7 | 1029 | 332 | 541 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 3 | 8 | 1071 | 332 | 544 | 48 | 26 | 71 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1071
1 | 3 | 9 | 1093 | 332 | 494 | 46 | 26 | 71 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 3 | 10 | 1091 | 332 | 405 | 44 | 26 | 71 | 178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1091
1 | 3 | 11 | 1091 | 332 | 185 | 44 | 26 | 71 | 200 | 0 | 19 | 0 | 204 | 10 | 1091
1 | 3 | 12 | 1091 | 332 | 223 | 44 | 26 | 71 | 160 | 0 | 21 | 0 | 204 | 10 | 1091
1 | 3 | 13 | 1072 | 332 | 432 | 44 | 26 | 71 | 135 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1072
1 | 3 | 14 | 1068 | 332 | 424 | 47 | 26 | 71 | 111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 3 | 15 | 1073 | 332 | 428 | 48 | 26 | 71 | 78 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1073
1 | 3 | 16 | 1100 | 332 | 493 | 50 | 26 | 71 | 35 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1100
1 | 3 | 17 | 1157 | 332 | 553 | 61 | 26 | 71 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1157
1 | 3 | 18 | 1180 | 332 | 551 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 3 | 19 | 1175 | 332 | 307 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 204 | 1 | 1175
1 | 3 | 20 | 1159 | 332 | 493 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1159
1 | 3 | 21 | 1134 | 332 | 473 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 3 | 22 | 1096 | 332 | 448 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 3 | 23 | 1063 | 332 | 421 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1063
1 | 4 | 0 | 1018 | 332 | 391 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1018
1 | 4 | 1 | 1005 | 332 | 394 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1005
1 | 4 | 2 | 1046 | 332 | 430 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1046
1 | 4 | 3 | 1085 | 332 | 463 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 4 | 4 | 1106 | 332 | 500 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 4 | 5 | 1118 | 332 | 335 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 2 | 1118
1 | 4 | 6 | 1140 | 332 | 576 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1140
1 | 4 | 7 | 1186 | 332 | 625 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 4 | 8 | 1206 | 332 | 497 | 48 | 26 | 71 | 182 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 4 | 9 | 1172 | 332 | 190 | 46 | 26 | 71 | 471 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1172
1 | 4 | 10 | 1149 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 787 | 0 | 29 | 0 | -155 | -133 | 1149
1 | 4 | 11 | 1134 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 973 | -103 | 19 | -10 | -217 | -149 | 1134
1 | 4 | 12 | 1112 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1023 | -172 | 13 | -7 | -218 | -148 | 1112
1 | 4 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 993 | -156 | 11 | -6 | -218 | -146 | 1099
1 | 4 | 14 | 1071 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 807 | -3 | 8 | -5 | -219 | -141 | 1071
1 | 4 | 15 | 1072 | 332 | 175 | 48 | 26 | 71 | 508 | 0 | 5 | 0 | 0 | -93 | 1072
1 | 4 | 16 | 1116 | 332 | 262 | 50 | 26 | 71 | 166 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1116
1 | 4 | 17 | 1183 | 332 | 684 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1183
1 | 4 | 18 | 1231 | 332 | 718 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 4 | 19 | 1231 | 332 | 621 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 2 | 1231
1 | 4 | 20 | 1220 | 332 | 709 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 4 | 21 | 1199 | 332 | 691 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 4 | 22 | 1169 | 332 | 666 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 4 | 23 | 1139 | 332 | 647 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 5 | 0 | 1101 | 332 | 616 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 5 | 1 | 1101 | 332 | 612 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 5 | 2 | 1135 | 332 | 637 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 5 | 3 | 1166 | 332 | 647 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 5 | 4 | 1178 | 332 | 659 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 5 | 5 | 1187 | 332 | 676 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 5 | 6 | 1224 | 332 | 719 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1224
1 | 5 | 7 | 1283 | 332 | 765 | 50 | 26 | 71 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1283
1 | 5 | 8 | 1317 | 332 | 629 | 48 | 26 | 71 | 189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1317
1 | 5 | 9 | 1289 | 332 | 353 | 46 | 26 | 71 | 438 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 5 | 10 | 1261 | 332 | 193 | 44 | 26 | 71 | 696 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 1261
1 | 5 | 11 | 1242 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 888 | 0 | 19 | 0 | -152 | -134 | 1242
1 | 5 | 12 | 1197 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 915 | 0 | 19 | 0 | -216 | -142 | 1197
1 | 5 | 13 | 1200 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 845 | 0 | 24 | 0 | -157 | -133 | 1200
1 | 5 | 14 | 1181 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 662 | 0 | 24 | 0 | 12 | -141 | 1181
1 | 5 | 15 | 1166 | 332 | 254 | 48 | 26 | 71 | 406 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 5 | 16 | 1197 | 332 | 560 | 50 | 26 | 71 | 135 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1197
1 | 5 | 17 | 1234 | 332 | 717 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 5 | 18 | 1262 | 332 | 741 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1262
1 | 5 | 19 | 1252 | 332 | 733 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 5 | 20 | 1227 | 332 | 704 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 5 | 21 | 1191 | 332 | 662 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 5 | 22 | 1158 | 332 | 434 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1158
1 | 5 | 23 | 1124 | 332 | 403 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1124
1 | 6 | 0 | 1075 | 332 | 359 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 1 | 1075
1 | 6 | 1 | 1062 | 332 | 356 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 2 | 1062
1 | 6 | 2 | 1092 | 332 | 590 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 6 | 3 | 1127 | 332 | 612 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 6 | 4 | 1138 | 332 | 626 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 6 | 5 | 1133 | 332 | 629 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1133
1 | 6 | 6 | 1129 | 332 | 624 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 6 | 7 | 1157 | 332 | 656 | 50 | 26 | 71 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1157
1 | 6 | 8 | 1205 | 332 | 656 | 48 | 26 | 71 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1205
1 | 6 | 9 | 1211 | 332 | 555 | 46 | 26 | 71 | 167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1211
1 | 6 | 10 | 1187 | 332 | 377 | 44 | 26 | 71 | 324 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1187
1 | 6 | 11 | 1168 | 332 | 204 | 44 | 26 | 71 | 451 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 1168
1 | 6 | 12 | 1143 | 332 | 182 | 44 | 26 | 71 | 562 | 0 | 15 | 0 | 0 | -89 | 1143
1 | 6 | 13 | 1129 | 332 | 183 | 44 | 26 | 71 | 587 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1129
1 | 6 | 14 | 1109 | 332 | 179 | 47 | 26 | 71 | 517 | 0 | 31 | 0 | 0 | -94 | 1109
1 | 6 | 15 | 1103 | 332 | 235 | 48 | 26 | 71 | 354 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 6 | 16 | 1134 | 332 | 486 | 50 | 26 | 71 | 126 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1134
1 | 6 | 17 | 1185 | 332 | 644 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1185
1 | 6 | 18 | 1216 | 332 | 652 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1216
1 | 6 | 19 | 1212 | 332 | 650 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 6 | 20 | 1197 | 332 | 637 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 6 | 21 | 1177 | 332 | 613 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 6 | 22 | 1155 | 332 | 595 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 6 | 23 | 1130 | 332 | 582 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 7 | 0 | 1097 | 332 | 536 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1097
1 | 7 | 1 | 1094 | 332 | 512 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1094
1 | 7 | 2 | 1131 | 332 | 530 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 7 | 3 | 1158 | 332 | 542 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1158
1 | 7 | 4 | 1169 | 332 | 558 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 7 | 5 | 1154 | 332 | 532 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1154
1 | 7 | 6 | 1138 | 332 | 520 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 7 | 7 | 1157 | 332 | 538 | 50 | 26 | 71 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 1157
1 | 7 | 8 | 1178 | 332 | 450 | 48 | 26 | 71 | 116 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 7 | 9 | 1165 | 332 | 242 | 46 | 26 | 71 | 306 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1165
1 | 7 | 10 | 1165 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 478 | 0 | 139 | 0 | 12 | -85 | 1165
1 | 7 | 11 | 1148 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 505 | 0 | 148 | 0 | 12 | -138 | 1148
1 | 7 | 12 | 1149 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 539 | 0 | 157 | 0 | -35 | -133 | 1149
1 | 7 | 13 | 1115 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 536 | 0 | 156 | 0 | -65 | -133 | 1115
1 | 7 | 14 | 1130 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 497 | 0 | 151 | 0 | 11 | -153 | 1130
1 | 7 | 15 | 1134 | 332 | 181 | 48 | 26 | 71 | 326 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 1134
1 | 7 | 16 | 1174 | 332 | 437 | 50 | 26 | 71 | 109 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 7 | 17 | 1248 | 332 | 605 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1248
1 | 7 | 18 | 1286 | 332 | 632 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 7 | 19 | 1280 | 332 | 632 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 7 | 20 | 1263 | 332 | 625 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 7 | 21 | 1234 | 332 | 600 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1234
1 | 7 | 22 | 1202 | 332 | 577 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 7 | 23 | 1167 | 332 | 572 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 8 | 0 | 1132 | 332 | 550 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 8 | 1 | 1131 | 332 | 555 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1131
1 | 8 | 2 | 1162 | 332 | 580 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 8 | 3 | 1187 | 332 | 598 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 8 | 4 | 1199 | 332 | 618 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 8 | 5 | 1202 | 332 | 649 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 8 | 6 | 1213 | 332 | 681 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1213
1 | 8 | 7 | 1254 | 332 | 715 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1254
1 | 8 | 8 | 1287 | 332 | 586 | 48 | 26 | 71 | 190 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 8 | 9 | 1251 | 332 | 287 | 46 | 26 | 71 | 471 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1251
1 | 8 | 10 | 1224 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 792 | 0 | 10 | 0 | -55 | -144 | 1224
1 | 8 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 979 | -35 | 4 | -2 | -216 | -146 | 1205
1 | 8 | 12 | 1181 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1062 | -142 | 2 | 0 | -216 | -146 | 1181
1 | 8 | 13 | 1166 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1022 | -118 | 2 | 0 | -217 | -144 | 1166
1 | 8 | 14 | 1144 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 834 | 0 | 1 | 0 | -175 | -140 | 1144
1 | 8 | 15 | 1150 | 332 | 182 | 48 | 26 | 71 | 515 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 1150
1 | 8 | 16 | 1198 | 332 | 573 | 50 | 26 | 71 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 8 | 17 | 1286 | 332 | 787 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 8 | 18 | 1344 | 332 | 834 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1344
1 | 8 | 19 | 1342 | 332 | 829 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 8 | 20 | 1320 | 332 | 806 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1320
1 | 8 | 21 | 1284 | 332 | 771 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 8 | 22 | 1235 | 332 | 731 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 8 | 23 | 1204 | 332 | 707 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1204
1 | 9 | 0 | 1169 | 332 | 672 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 9 | 1 | 1172 | 332 | 674 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1172
1 | 9 | 2 | 1197 | 332 | 475 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1197
1 | 9 | 3 | 1217 | 332 | 688 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1217
1 | 9 | 4 | 1228 | 332 | 704 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 9 | 5 | 1249 | 332 | 732 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 9 | 6 | 1310 | 332 | 801 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1310
1 | 9 | 7 | 1396 | 332 | 884 | 50 | 26 | 71 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1396
1 | 9 | 8 | 1444 | 332 | 816 | 48 | 26 | 71 | 133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1444
1 | 9 | 9 | 1395 | 332 | 525 | 46 | 26 | 71 | 384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1395
1 | 9 | 10 | 1315 | 332 | 287 | 44 | 26 | 71 | 677 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 1315
1 | 9 | 11 | 1289 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 902 | 0 | 4 | 0 | -90 | -148 | 1289
1 | 9 | 12 | 1252 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 934 | 0 | 1 | 0 | -157 | -147 | 1252
1 | 9 | 13 | 1254 | 332 | 205 | 44 | 26 | 71 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1254
1 | 9 | 14 | 1253 | 332 | 338 | 47 | 26 | 71 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1253
1 | 9 | 15 | 1254 | 332 | 533 | 48 | 26 | 71 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 9 | 16 | 1284 | 332 | 722 | 50 | 26 | 71 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 9 | 17 | 1327 | 332 | 828 | 61 | 26 | 71 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 839 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 9 | 19 | 1333 | 332 | 817 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1333
1 | 9 | 20 | 1301 | 332 | 648 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 1 | 1301
1 | 9 | 21 | 1259 | 332 | 744 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1259
1 | 9 | 22 | 1210 | 332 | 697 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 9 | 23 | 1173 | 332 | 462 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1173
1 | 10 | 0 | 1126 | 332 | 620 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 10 | 1 | 1117 | 332 | 610 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 10 | 2 | 1150 | 332 | 638 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 10 | 3 | 1181 | 332 | 651 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1181
1 | 10 | 4 | 1196 | 332 | 658 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1196
1 | 10 | 5 | 1208 | 332 | 681 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1208
1 | 10 | 6 | 1238 | 332 | 725 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1238
1 | 10 | 7 | 1283 | 332 | 765 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1283
1 | 10 | 8 | 1342 | 332 | 783 | 48 | 26 | 71 | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1342
1 | 10 | 9 | 1357 | 332 | 676 | 46 | 26 | 71 | 156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1357
1 | 10 | 10 | 1325 | 332 | 524 | 44 | 26 | 71 | 283 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1325
1 | 10 | 11 | 1311 | 332 | 421 | 44 | 26 | 71 | 378 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1311
1 | 10 | 12 | 1279 | 332 | 289 | 44 | 26 | 71 | 481 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1279
1 | 10 | 13 | 1271 | 332 | 279 | 44 | 26 | 71 | 482 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1271
1 | 10 | 14 | 1266 | 332 | 377 | 47 | 26 | 71 | 361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1266
1 | 10 | 15 | 1264 | 332 | 536 | 48 | 26 | 71 | 207 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1264
1 | 10 | 16 | 1287 | 332 | 680 | 50 | 26 | 71 | 78 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 10 | 17 | 1320 | 332 | 770 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1320
1 | 10 | 18 | 1351 | 332 | 770 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 10 | 19 | 1335 | 332 | 737 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1335
1 | 10 | 20 | 1299 | 332 | 490 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | 1 | 1299
1 | 10 | 21 | 1252 | 332 | 642 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 10 | 22 | 1213 | 332 | 609 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 10 | 23 | 1171 | 332 | 573 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 11 | 0 | 1120 | 332 | 539 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 11 | 1 | 1117 | 332 | 551 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 11 | 2 | 1150 | 332 | 571 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 11 | 3 | 1185 | 332 | 602 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1185
1 | 11 | 4 | 1207 | 332 | 623 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1207
1 | 11 | 5 | 1227 | 332 | 669 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 11 | 6 | 1271 | 332 | 730 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1271
1 | 11 | 7 | 1319 | 332 | 760 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1319
1 | 11 | 8 | 1340 | 332 | 607 | 48 | 26 | 71 | 195 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1340
1 | 11 | 9 | 1292 | 332 | 267 | 46 | 26 | 71 | 489 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 11 | 10 | 1263 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 784 | 0 | 45 | 0 | -33 | -154 | 1263
1 | 11 | 11 | 1252 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 932 | 0 | 38 | 0 | -185 | -154 | 1252
1 | 11 | 12 | 1224 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 905 | 0 | 38 | 0 | -191 | -149 | 1224
1 | 11 | 13 | 1235 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 794 | 0 | 37 | 0 | -67 | -150 | 1235
1 | 11 | 14 | 1235 | 332 | 224 | 47 | 26 | 71 | 620 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1235
1 | 11 | 15 | 1219 | 332 | 293 | 48 | 26 | 71 | 399 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 11 | 16 | 1243 | 332 | 569 | 50 | 26 | 71 | 146 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1243
1 | 11 | 17 | 1288 | 332 | 733 | 61 | 26 | 71 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 11 | 18 | 1327 | 332 | 759 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 11 | 19 | 1318 | 332 | 747 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 11 | 20 | 1291 | 332 | 716 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 11 | 21 | 1252 | 332 | 676 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 11 | 22 | 1215 | 332 | 644 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 11 | 23 | 1178 | 332 | 624 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 12 | 0 | 1131 | 332 | 582 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 12 | 1 | 1123 | 332 | 581 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1123
1 | 12 | 2 | 1150 | 332 | 583 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 12 | 3 | 1181 | 332 | 598 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1181
1 | 12 | 4 | 1198 | 332 | 615 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 12 | 5 | 1210 | 332 | 637 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 12 | 6 | 1247 | 332 | 682 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 12 | 7 | 1293 | 332 | 731 | 50 | 26 | 71 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1293
1 | 12 | 8 | 1329 | 332 | 680 | 48 | 26 | 71 | 115 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 12 | 9 | 1301 | 332 | 470 | 46 | 26 | 71 | 311 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1301
1 | 12 | 10 | 1284 | 332 | 237 | 44 | 26 | 71 | 526 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 12 | 11 | 1286 | 332 | 195 | 44 | 26 | 71 | 612 | 0 | 52 | 0 | 0 | -46 | 1286
1 | 12 | 12 | 1249 | 332 | 192 | 44 | 26 | 71 | 598 | 0 | 72 | 0 | 0 | -86 | 1249
1 | 12 | 13 | 1244 | 332 | 191 | 44 | 26 | 71 | 527 | 0 | 81 | 0 | 0 | -28 | 1244
1 | 12 | 14 | 1234 | 332 | 208 | 47 | 26 | 71 | 463 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1234
1 | 12 | 15 | 1233 | 332 | 360 | 48 | 26 | 71 | 321 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1233
1 | 12 | 16 | 1253 | 332 | 574 | 50 | 26 | 71 | 114 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1253
1 | 12 | 17 | 1288 | 332 | 708 | 61 | 26 | 71 | 8 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 12 | 18 | 1316 | 332 | 734 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1316
1 | 12 | 19 | 1298 | 332 | 718 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 12 | 20 | 1270 | 332 | 690 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 12 | 21 | 1234 | 332 | 657 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 12 | 22 | 1198 | 332 | 627 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 12 | 23 | 1164 | 332 | 615 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1164
1 | 13 | 0 | 1115 | 332 | 364 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1115
1 | 13 | 1 | 1109 | 332 | 505 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 56 | 1 | 1109
1 | 13 | 2 | 1138 | 332 | 581 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 13 | 3 | 1176 | 332 | 604 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 13 | 4 | 1185 | 332 | 608 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1185
1 | 13 | 5 | 1186 | 332 | 614 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 13 | 6 | 1189 | 332 | 622 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 13 | 7 | 1220 | 332 | 641 | 50 | 26 | 71 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 13 | 8 | 1229 | 332 | 480 | 48 | 26 | 71 | 196 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1229
1 | 13 | 9 | 1181 | 332 | 185 | 46 | 26 | 71 | 507 | 0 | 74 | 0 | 0 | -60 | 1181
1 | 13 | 10 | 1155 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 819 | 0 | 91 | -3 | -217 | -156 | 1155
1 | 13 | 11 | 1157 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 994 | -135 | 104 | -57 | -217 | -153 | 1157
1 | 13 | 12 | 1135 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1028 | -199 | 116 | -64 | -217 | -150 | 1135
1 | 13 | 13 | 1130 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1011 | -193 | 128 | -71 | -217 | -149 | 1130
1 | 13 | 14 | 1091 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 848 | -73 | 133 | -73 | -218 | -150 | 1091
1 | 13 | 15 | 1091 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 558 | 0 | 123 | 0 | -66 | -149 | 1091
1 | 13 | 16 | 1135 | 332 | 331 | 50 | 26 | 71 | 204 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 13 | 17 | 1206 | 332 | 602 | 61 | 26 | 71 | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 13 | 18 | 1252 | 332 | 649 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 13 | 19 | 1247 | 332 | 646 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 13 | 20 | 1238 | 332 | 658 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1238
1 | 13 | 21 | 1210 | 332 | 654 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 13 | 22 | 1185 | 332 | 650 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1185
1 | 13 | 23 | 1159 | 332 | 643 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 14 | 0 | 1131 | 332 | 625 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 14 | 1 | 1128 | 332 | 633 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1128
1 | 14 | 2 | 1162 | 332 | 661 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 14 | 3 | 1187 | 332 | 679 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 14 | 4 | 1199 | 332 | 689 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 14 | 5 | 1193 | 332 | 491 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1193
1 | 14 | 6 | 1187 | 332 | 491 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1187
1 | 14 | 7 | 1206 | 332 | 501 | 50 | 26 | 71 | 15 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1206
1 | 14 | 8 | 1210 | 332 | 297 | 48 | 26 | 71 | 223 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1210
1 | 14 | 9 | 1162 | 332 | 184 | 46 | 26 | 71 | 544 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 1162
1 | 14 | 10 | 1127 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 851 | 0 | 6 | 0 | -217 | -134 | 1127
1 | 14 | 11 | 1131 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1036 | -150 | 10 | -5 | -217 | -164 | 1131
1 | 14 | 12 | 1104 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1074 | -217 | 14 | -8 | -218 | -162 | 1104
1 | 14 | 13 | 1074 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1004 | -180 | 18 | -10 | -218 | -161 | 1074
1 | 14 | 14 | 1046 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 838 | -49 | 24 | -13 | -219 | -159 | 1046
1 | 14 | 15 | 1039 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 566 | 0 | 24 | 0 | -28 | -148 | 1039
1 | 14 | 16 | 1077 | 332 | 366 | 50 | 26 | 71 | 210 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 428 | 61 | 26 | 71 | 14 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1169
1 | 14 | 18 | 1221 | 332 | 463 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 1221
1 | 14 | 19 | 1220 | 332 | 668 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 14 | 20 | 1206 | 332 | 640 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 14 | 21 | 1181 | 332 | 609 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1181
1 | 14 | 22 | 1133 | 332 | 573 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1133
1 | 14 | 23 | 1091 | 332 | 540 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 15 | 0 | 1048 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1048
1 | 15 | 1 | 1051 | 332 | 493 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 15 | 2 | 1091 | 332 | 511 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1091
1 | 15 | 3 | 1130 | 332 | 511 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1130
1 | 15 | 4 | 1144 | 332 | 525 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1144
1 | 15 | 5 | 1155 | 332 | 539 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 15 | 6 | 1186 | 332 | 582 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1186
1 | 15 | 7 | 1233 | 332 | 614 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1233
1 | 15 | 8 | 1286 | 332 | 403 | 48 | 26 | 71 | 61 | 0 | 140 | 0 | 204 | 1 | 1286
1 | 15 | 9 | 1294 | 332 | 236 | 46 | 26 | 71 | 242 | 0 | 136 | 0 | 204 | 1 | 1294
1 | 15 | 10 | 1252 | 332 | 192 | 44 | 26 | 71 | 554 | 0 | 135 | 0 | 0 | -102 | 1252
1 | 15 | 11 | 1235 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 825 | 0 | 132 | 0 | -201 | -142 | 1235
1 | 15 | 12 | 1193 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 904 | -33 | 133 | -74 | -216 | -142 | 1193
1 | 15 | 13 | 1211 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 898 | -11 | 131 | -72 | -216 | -140 | 1211
1 | 15 | 14 | 1198 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 744 | 0 | 135 | 0 | -167 | -138 | 1198
1 | 15 | 15 | 1202 | 332 | 187 | 48 | 26 | 71 | 512 | 0 | 129 | 0 | 0 | -103 | 1202
1 | 15 | 16 | 1231 | 332 | 431 | 50 | 26 | 71 | 197 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 15 | 17 | 1276 | 332 | 672 | 61 | 26 | 71 | 14 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1276
1 | 15 | 18 | 1317 | 332 | 508 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 204 | 1 | 1317
1 | 15 | 19 | 1305 | 332 | 697 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1305
1 | 15 | 20 | 1284 | 332 | 682 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 15 | 21 | 1248 | 332 | 658 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1248
1 | 15 | 22 | 1210 | 332 | 633 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 15 | 23 | 1169 | 332 | 604 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 16 | 0 | 1131 | 332 | 579 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 16 | 1 | 1129 | 332 | 573 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1129
1 | 16 | 2 | 1166 | 332 | 594 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 16 | 3 | 1197 | 332 | 619 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1197
1 | 16 | 4 | 1215 | 332 | 632 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 16 | 5 | 1237 | 332 | 675 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1237
1 | 16 | 6 | 1286 | 332 | 736 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1286
1 | 16 | 7 | 1345 | 332 | 782 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1345
1 | 16 | 8 | 1377 | 332 | 644 | 48 | 26 | 71 | 196 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1377
1 | 16 | 9 | 1321 | 332 | 300 | 46 | 26 | 71 | 499 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1321
1 | 16 | 10 | 1269 | 332 | 156 | 44 | 26 | 71 | 765 | 0 | 41 | 0 | -31 | -135 | 1269
1 | 16 | 11 | 1249 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 957 | 0 | 33 | -8 | -215 | -139 | 1249
1 | 16 | 12 | 1207 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1030 | -104 | 30 | -17 | -216 | -137 | 1207
1 | 16 | 13 | 1218 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1023 | -91 | 34 | -19 | -216 | -134 | 1218
1 | 16 | 14 | 1199 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 872 | 0 | 34 | 0 | -196 | -135 | 1199
1 | 16 | 15 | 1190 | 332 | 236 | 48 | 26 | 71 | 582 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1190
1 | 16 | 16 | 1222 | 332 | 500 | 50 | 26 | 71 | 217 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1222
1 | 16 | 17 | 1275 | 332 | 745 | 61 | 26 | 71 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 16 | 18 | 1318 | 332 | 791 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 16 | 19 | 1314 | 332 | 784 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1314
1 | 16 | 20 | 1288 | 332 | 755 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1288
1 | 16 | 21 | 1254 | 332 | 729 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 16 | 22 | 1219 | 332 | 704 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 16 | 23 | 1186 | 332 | 690 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 17 | 0 | 1151 | 332 | 663 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1151
1 | 17 | 1 | 1151 | 332 | 663 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1151
1 | 17 | 2 | 1179 | 332 | 680 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1179
1 | 17 | 3 | 1204 | 332 | 689 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1204
1 | 17 | 4 | 1218 | 332 | 695 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1218
1 | 17 | 5 | 1234 | 332 | 717 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 17 | 6 | 1286 | 332 | 572 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1286
1 | 17 | 7 | 1346 | 332 | 618 | 50 | 26 | 71 | 15 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1346
1 | 17 | 8 | 1360 | 332 | 651 | 48 | 26 | 71 | 206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1360
1 | 17 | 9 | 1300 | 332 | 287 | 46 | 26 | 71 | 520 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 17 | 10 | 1264 | 332 | 162 | 44 | 26 | 71 | 783 | 0 | 10 | 0 | -30 | -134 | 1264
1 | 17 | 11 | 1239 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 959 | 0 | 17 | 0 | -198 | -160 | 1239
1 | 17 | 12 | 1200 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 974 | -26 | 14 | -8 | -216 | -159 | 1200
1 | 17 | 13 | 1197 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 874 | 0 | 19 | 0 | -160 | -157 | 1197
1 | 17 | 14 | 1185 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 733 | 0 | 23 | 0 | -41 | -154 | 1185
1 | 17 | 15 | 1175 | 332 | 215 | 48 | 26 | 71 | 461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1175
1 | 17 | 16 | 1202 | 332 | 525 | 50 | 26 | 71 | 173 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 17 | 17 | 1235 | 332 | 701 | 61 | 26 | 71 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 17 | 18 | 1260 | 332 | 717 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1260
1 | 17 | 19 | 1250 | 332 | 692 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1250
1 | 17 | 20 | 1221 | 332 | 656 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 17 | 21 | 1190 | 332 | 626 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1190
1 | 17 | 22 | 1162 | 332 | 599 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 17 | 23 | 1125 | 332 | 572 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1125
1 | 18 | 0 | 1075 | 332 | 531 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1075
1 | 18 | 1 | 1073 | 332 | 525 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1073
1 | 18 | 2 | 1106 | 332 | 544 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 18 | 3 | 1144 | 332 | 569 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1144
1 | 18 | 4 | 1160 | 332 | 586 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 18 | 5 | 1162 | 332 | 604 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 18 | 6 | 1178 | 332 | 636 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1178
1 | 18 | 7 | 1206 | 332 | 652 | 50 | 26 | 71 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 18 | 8 | 1231 | 332 | 367 | 48 | 26 | 71 | 123 | 0 | 58 | 0 | 204 | 2 | 1231
1 | 18 | 9 | 1236 | 332 | 256 | 46 | 26 | 71 | 241 | 0 | 59 | 0 | 204 | 1 | 1236
1 | 18 | 10 | 1231 | 332 | 365 | 44 | 26 | 71 | 265 | 0 | 40 | 0 | 87 | 1 | 1231
1 | 18 | 11 | 1228 | 332 | 440 | 44 | 26 | 71 | 282 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 18 | 12 | 1202 | 332 | 467 | 44 | 26 | 71 | 235 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 18 | 13 | 1220 | 332 | 538 | 44 | 26 | 71 | 190 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1220
1 | 18 | 14 | 1216 | 332 | 588 | 47 | 26 | 71 | 133 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1216
1 | 18 | 15 | 1207 | 332 | 625 | 48 | 26 | 71 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1207
1 | 18 | 16 | 1225 | 332 | 689 | 50 | 26 | 71 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1225
1 | 18 | 17 | 1245 | 332 | 738 | 61 | 26 | 71 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 18 | 18 | 1252 | 332 | 528 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1252
1 | 18 | 19 | 1226 | 332 | 696 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1226
1 | 18 | 20 | 1196 | 332 | 665 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1196
1 | 18 | 21 | 1161 | 332 | 637 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1161
1 | 18 | 22 | 1129 | 332 | 615 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 18 | 23 | 1093 | 332 | 598 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 19 | 0 | 1048 | 332 | 542 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1048
1 | 19 | 1 | 1044 | 332 | 513 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1044
1 | 19 | 2 | 1085 | 332 | 542 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1085
1 | 19 | 3 | 1126 | 332 | 560 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 19 | 4 | 1136 | 332 | 568 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 19 | 5 | 1135 | 332 | 563 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1135
1 | 19 | 6 | 1152 | 332 | 593 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 19 | 7 | 1192 | 332 | 633 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1192
1 | 19 | 8 | 1234 | 332 | 627 | 48 | 26 | 71 | 40 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 19 | 9 | 1254 | 332 | 569 | 46 | 26 | 71 | 130 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 19 | 10 | 1252 | 332 | 458 | 44 | 26 | 71 | 246 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 19 | 11 | 1245 | 332 | 469 | 44 | 26 | 71 | 240 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1245
1 | 19 | 12 | 1228 | 332 | 483 | 44 | 26 | 71 | 213 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1228
1 | 19 | 13 | 1231 | 332 | 466 | 44 | 26 | 71 | 234 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 19 | 14 | 1221 | 332 | 484 | 47 | 26 | 71 | 204 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 19 | 15 | 1210 | 332 | 489 | 48 | 26 | 71 | 174 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 19 | 16 | 1233 | 332 | 611 | 50 | 26 | 71 | 69 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1233
1 | 19 | 17 | 1249 | 332 | 675 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 19 | 18 | 1257 | 332 | 666 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1257
1 | 19 | 19 | 1235 | 332 | 635 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 19 | 20 | 1208 | 332 | 613 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1208
1 | 19 | 21 | 1173 | 332 | 589 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 19 | 22 | 1138 | 332 | 560 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 19 | 23 | 1106 | 332 | 545 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 20 | 0 | 1058 | 332 | 290 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | 0 | 1058
1 | 20 | 1 | 1047 | 332 | 266 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204 | 1 | 1047
1 | 20 | 2 | 1080 | 332 | 492 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1080
1 | 20 | 3 | 1114 | 332 | 512 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1114
1 | 20 | 4 | 1130 | 332 | 523 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 20 | 5 | 1114 | 332 | 524 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1114
1 | 20 | 6 | 1093 | 332 | 502 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 20 | 7 | 1120 | 332 | 521 | 50 | 26 | 71 | 3 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 20 | 8 | 1167 | 332 | 532 | 48 | 26 | 71 | 45 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 20 | 9 | 1189 | 332 | 503 | 46 | 26 | 71 | 104 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 20 | 10 | 1179 | 332 | 384 | 44 | 26 | 71 | 218 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1179
1 | 20 | 11 | 1173 | 332 | 267 | 44 | 26 | 71 | 344 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1173
1 | 20 | 12 | 1163 | 332 | 238 | 44 | 26 | 71 | 375 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1163
1 | 20 | 13 | 1149 | 332 | 244 | 44 | 26 | 71 | 372 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1149
1 | 20 | 14 | 1134 | 332 | 312 | 47 | 26 | 71 | 294 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 20 | 15 | 1143 | 332 | 435 | 48 | 26 | 71 | 185 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1143
1 | 20 | 16 | 1161 | 332 | 562 | 50 | 26 | 71 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 20 | 17 | 1187 | 332 | 643 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1187
1 | 20 | 18 | 1199 | 332 | 631 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 20 | 19 | 1186 | 332 | 624 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 20 | 20 | 1161 | 332 | 611 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 20 | 21 | 1129 | 332 | 586 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 20 | 22 | 1096 | 332 | 563 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 20 | 23 | 1068 | 332 | 526 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1068
1 | 21 | 0 | 1029 | 332 | 492 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 21 | 1 | 1009 | 332 | 470 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 21 | 2 | 1042 | 332 | 489 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1042
1 | 21 | 3 | 1083 | 332 | 496 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1083
1 | 21 | 4 | 1093 | 332 | 493 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 21 | 5 | 1077 | 332 | 484 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 21 | 6 | 1031 | 332 | 454 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1031
1 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 451 | 50 | 26 | 71 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 21 | 8 | 1077 | 332 | 419 | 48 | 26 | 71 | 74 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 21 | 9 | 1079 | 332 | 241 | 46 | 26 | 71 | 249 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1079
1 | 21 | 10 | 1073 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 477 | 0 | 105 | 0 | 10 | -140 | 1073
1 | 21 | 11 | 1064 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 637 | 0 | 115 | 0 | -176 | -133 | 1064
1 | 21 | 12 | 1070 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 668 | 0 | 114 | 0 | -200 | -133 | 1070
1 | 21 | 13 | 1060 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 615 | 0 | 118 | 0 | -149 | -145 | 1060
1 | 21 | 14 | 1041 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 532 | 0 | 124 | 0 | -81 | -158 | 1041
1 | 21 | 15 | 1043 | 332 | 177 | 48 | 26 | 71 | 412 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1043
1 | 21 | 16 | 1064 | 332 | 319 | 50 | 26 | 71 | 177 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1064
1 | 21 | 17 | 1139 | 332 | 553 | 61 | 26 | 71 | 17 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 21 | 18 | 1186 | 332 | 588 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 21 | 19 | 1180 | 332 | 582 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 21 | 20 | 1167 | 332 | 564 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 21 | 21 | 1139 | 332 | 552 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 21 | 22 | 1101 | 332 | 539 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 21 | 23 | 1067 | 332 | 535 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 22 | 0 | 1021 | 332 | 508 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 22 | 1 | 1029 | 332 | 515 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 22 | 2 | 1076 | 332 | 552 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1076
1 | 22 | 3 | 1127 | 332 | 580 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 22 | 4 | 1158 | 332 | 606 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 22 | 5 | 1184 | 332 | 627 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1184
1 | 22 | 6 | 1219 | 332 | 652 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 22 | 7 | 1269 | 332 | 682 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 22 | 8 | 1307 | 332 | 565 | 48 | 26 | 71 | 153 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1307
1 | 22 | 9 | 1324 | 332 | 434 | 46 | 26 | 71 | 302 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1324
1 | 22 | 10 | 1337 | 332 | 371 | 44 | 26 | 71 | 368 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1337
1 | 22 | 11 | 1343 | 332 | 419 | 44 | 26 | 71 | 324 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1343
1 | 22 | 12 | 1317 | 332 | 415 | 44 | 26 | 71 | 291 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1317
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 447 | 44 | 26 | 71 | 253 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1327
1 | 22 | 14 | 1326 | 332 | 409 | 47 | 26 | 71 | 281 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 1326
1 | 22 | 15 | 1314 | 332 | 495 | 48 | 26 | 71 | 173 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1314
1 | 22 | 16 | 1361 | 332 | 619 | 50 | 26 | 71 | 80 | 0 | 181 | 0 | 0 | 2 | 1361
1 | 22 | 17 | 1415 | 332 | 737 | 61 | 26 | 71 | 8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1415
1 | 22 | 18 | 1456 | 332 | 772 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1456
1 | 22 | 19 | 1435 | 332 | 747 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 22 | 20 | 1393 | 332 | 717 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1393
1 | 22 | 21 | 1329 | 332 | 654 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 22 | 22 | 1276 | 332 | 612 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1276
1 | 22 | 23 | 1231 | 332 | 580 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1231
1 | 23 | 0 | 1186 | 332 | 559 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 23 | 1 | 1180 | 332 | 554 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 23 | 2 | 1204 | 332 | 577 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1204
1 | 23 | 3 | 1233 | 332 | 579 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1233
1 | 23 | 4 | 1249 | 332 | 593 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 23 | 5 | 1269 | 332 | 622 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 23 | 6 | 1337 | 332 | 700 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 23 | 7 | 1429 | 332 | 780 | 50 | 26 | 71 | 5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1429
1 | 23 | 8 | 1517 | 332 | 806 | 48 | 26 | 71 | 71 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1517
1 | 23 | 9 | 1544 | 332 | 656 | 46 | 26 | 71 | 242 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 23 | 10 | 1515 | 332 | 481 | 44 | 26 | 71 | 386 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1515
1 | 23 | 11 | 1497 | 332 | 383 | 44 | 26 | 71 | 465 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 1497
1 | 23 | 12 | 1453 | 332 | 327 | 44 | 26 | 71 | 470 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1453
1 | 23 | 13 | 1487 | 332 | 340 | 44 | 26 | 71 | 491 | 0 | 181 | 0 | 0 | 2 | 1487
1 | 23 | 14 | 1515 | 332 | 398 | 47 | 26 | 71 | 461 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1515
1 | 23 | 15 | 1504 | 332 | 536 | 48 | 26 | 71 | 308 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1504
1 | 23 | 16 | 1535 | 332 | 747 | 50 | 26 | 71 | 121 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1535
1 | 23 | 17 | 1589 | 332 | 904 | 61 | 26 | 71 | 11 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1589
1 | 23 | 18 | 1634 | 332 | 948 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1634
1 | 23 | 19 | 1605 | 332 | 939 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1605
1 | 23 | 20 | 1560 | 332 | 875 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 26 | 0 | 1560
1 | 23 | 21 | 1487 | 332 | 855 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1487
1 | 23 | 22 | 1403 | 332 | 776 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1403
1 | 23 | 23 | 1338 | 332 | 728 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1338
1 | 24 | 0 | 1283 | 332 | 669 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1283
1 | 24 | 1 | 1270 | 332 | 653 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 24 | 2 | 1287 | 332 | 661 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 24 | 3 | 1305 | 332 | 664 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 24 | 4 | 1314 | 332 | 674 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1314
1 | 24 | 5 | 1345 | 332 | 713 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1345
1 | 24 | 6 | 1425 | 332 | 807 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1425
1 | 24 | 7 | 1520 | 332 | 902 | 50 | 26 | 71 | 10 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1520
1 | 24 | 8 | 1611 | 332 | 696 | 48 | 26 | 71 | 112 | 0 | 120 | 0 | 204 | 2 | 1611
1 | 24 | 9 | 1655 | 332 | 770 | 46 | 26 | 71 | 278 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1655
1 | 24 | 10 | 1602 | 332 | 535 | 44 | 26 | 71 | 442 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 1602
1 | 24 | 11 | 1569 | 332 | 391 | 44 | 26 | 71 | 538 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1569
1 | 24 | 12 | 1474 | 332 | 277 | 44 | 26 | 71 | 551 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1474
1 | 24 | 13 | 1456 | 332 | 262 | 44 | 26 | 71 | 540 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1456
1 | 24 | 14 | 1424 | 332 | 325 | 47 | 26 | 71 | 450 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 24 | 15 | 1437 | 332 | 505 | 48 | 26 | 71 | 283 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1437
1 | 24 | 16 | 1480 | 332 | 723 | 50 | 26 | 71 | 108 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1480
1 | 24 | 17 | 1523 | 332 | 854 | 61 | 26 | 71 | 10 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1523
1 | 24 | 18 | 1561 | 332 | 900 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1561
1 | 24 | 19 | 1537 | 332 | 879 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1537
1 | 24 | 20 | 1506 | 332 | 859 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1506
1 | 24 | 21 | 1439 | 332 | 801 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1439
1 | 24 | 22 | 1354 | 332 | 742 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1354
1 | 24 | 23 | 1298 | 332 | 702 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 25 | 0 | 1252 | 332 | 663 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 25 | 1 | 1242 | 332 | 655 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1242
1 | 25 | 2 | 1263 | 332 | 671 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 25 | 3 | 1280 | 332 | 680 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 25 | 4 | 1292 | 332 | 702 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 25 | 5 | 1318 | 332 | 729 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 25 | 6 | 1399 | 332 | 816 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1399
1 | 25 | 7 | 1482 | 332 | 881 | 50 | 26 | 71 | 16 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1482
1 | 25 | 8 | 1530 | 332 | 785 | 48 | 26 | 71 | 175 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1530
1 | 25 | 9 | 1529 | 332 | 546 | 46 | 26 | 71 | 421 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1529
1 | 25 | 10 | 1484 | 332 | 293 | 44 | 26 | 71 | 634 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1484
1 | 25 | 11 | 1439 | 332 | 223 | 44 | 26 | 71 | 794 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1439
1 | 25 | 12 | 1361 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 883 | 0 | 79 | 0 | -64 | -158 | 1361
1 | 25 | 13 | 1349 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 909 | 0 | 85 | 0 | -108 | -158 | 1349
1 | 25 | 14 | 1328 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 834 | 0 | 91 | 0 | -63 | -158 | 1328
1 | 25 | 15 | 1323 | 332 | 199 | 48 | 26 | 71 | 607 | 0 | 96 | 0 | 0 | -56 | 1323
1 | 25 | 16 | 1351 | 332 | 516 | 50 | 26 | 71 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 25 | 17 | 1425 | 332 | 809 | 61 | 26 | 71 | 26 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1425
1 | 25 | 18 | 1509 | 332 | 903 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 25 | 19 | 1502 | 332 | 899 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1502
1 | 25 | 20 | 1475 | 332 | 884 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1475
1 | 25 | 21 | 1410 | 332 | 829 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 25 | 22 | 1344 | 332 | 773 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1344
1 | 25 | 23 | 1292 | 332 | 735 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 26 | 0 | 1246 | 332 | 698 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 26 | 1 | 1237 | 332 | 684 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 26 | 2 | 1260 | 332 | 702 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1260
1 | 26 | 3 | 1284 | 332 | 720 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1284
1 | 26 | 4 | 1292 | 332 | 724 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1292
1 | 26 | 5 | 1320 | 332 | 762 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1320
1 | 26 | 6 | 1405 | 332 | 863 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1405
1 | 26 | 7 | 1502 | 332 | 940 | 50 | 26 | 71 | 21 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1502
1 | 26 | 8 | 1516 | 332 | 755 | 48 | 26 | 71 | 233 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1516
1 | 26 | 9 | 1460 | 332 | 378 | 46 | 26 | 71 | 566 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1460
1 | 26 | 10 | 1394 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 855 | 0 | 41 | 0 | 17 | -140 | 1394
1 | 26 | 11 | 1359 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1006 | 0 | 47 | 0 | -152 | -163 | 1359
1 | 26 | 12 | 1298 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1040 | -9 | 48 | -27 | -214 | -161 | 1298
1 | 26 | 13 | 1288 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1012 | 0 | 40 | -10 | -214 | -161 | 1288
1 | 26 | 14 | 1283 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 894 | 0 | 36 | 0 | -113 | -158 | 1283
1 | 26 | 15 | 1271 | 332 | 194 | 48 | 26 | 71 | 626 | 0 | 47 | 0 | 0 | -73 | 1271
1 | 26 | 16 | 1300 | 332 | 491 | 50 | 26 | 71 | 273 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 26 | 17 | 1359 | 332 | 788 | 61 | 26 | 71 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1359
1 | 26 | 18 | 1429 | 332 | 871 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1429
1 | 26 | 19 | 1424 | 332 | 866 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 26 | 20 | 1398 | 332 | 850 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1398
1 | 26 | 21 | 1359 | 332 | 817 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1359
1 | 26 | 22 | 1313 | 332 | 578 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1313
1 | 26 | 23 | 1278 | 332 | 557 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1278
1 | 27 | 0 | 1236 | 332 | 519 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 1236
1 | 27 | 1 | 1231 | 332 | 512 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 2 | 1231
1 | 27 | 2 | 1247 | 332 | 716 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 27 | 3 | 1265 | 332 | 724 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1265
1 | 27 | 4 | 1266 | 332 | 721 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1266
1 | 27 | 5 | 1266 | 332 | 732 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1266
1 | 27 | 6 | 1283 | 332 | 760 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1283
1 | 27 | 7 | 1320 | 332 | 779 | 50 | 26 | 71 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1320
1 | 27 | 8 | 1339 | 332 | 613 | 48 | 26 | 71 | 218 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1339
1 | 27 | 9 | 1301 | 332 | 303 | 46 | 26 | 71 | 502 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1301
1 | 27 | 10 | 1278 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 773 | 0 | 17 | 0 | 14 | -147 | 1278
1 | 27 | 11 | 1245 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 916 | 0 | 23 | 0 | -158 | -157 | 1245
1 | 27 | 12 | 1213 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 913 | 0 | 34 | 0 | -200 | -155 | 1213
1 | 27 | 13 | 1192 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 812 | 0 | 29 | 0 | -118 | -152 | 1192
1 | 27 | 14 | 1203 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 722 | 0 | 24 | 0 | -31 | -136 | 1203
1 | 27 | 15 | 1180 | 332 | 200 | 48 | 26 | 71 | 477 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 27 | 16 | 1192 | 332 | 469 | 50 | 26 | 71 | 208 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1192
1 | 27 | 17 | 1249 | 332 | 711 | 61 | 26 | 71 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 27 | 18 | 1300 | 332 | 777 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 27 | 19 | 1297 | 332 | 765 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1297
1 | 27 | 20 | 1286 | 332 | 759 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1286
1 | 27 | 21 | 1252 | 332 | 723 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 27 | 22 | 1219 | 332 | 700 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1219
1 | 27 | 23 | 1196 | 332 | 692 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1196
1 | 28 | 0 | 1162 | 332 | 664 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 28 | 1 | 1158 | 332 | 652 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 28 | 2 | 1177 | 332 | 661 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 28 | 3 | 1193 | 332 | 663 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 28 | 4 | 1191 | 332 | 653 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 28 | 5 | 1186 | 332 | 648 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1186
1 | 28 | 6 | 1177 | 332 | 648 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 28 | 7 | 1191 | 332 | 651 | 50 | 26 | 71 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1191
1 | 28 | 8 | 1221 | 332 | 391 | 48 | 26 | 71 | 78 | 0 | 69 | 0 | 204 | 2 | 1221
1 | 28 | 9 | 1213 | 332 | 371 | 46 | 26 | 71 | 250 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 28 | 10 | 1197 | 332 | 187 | 44 | 26 | 71 | 421 | 0 | 127 | 0 | 0 | -11 | 1197
1 | 28 | 11 | 1186 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 534 | 0 | 110 | 0 | 36 | -115 | 1186
1 | 28 | 12 | 1181 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 560 | 0 | 119 | 0 | 15 | -134 | 1181
1 | 28 | 13 | 1164 | 332 | 156 | 44 | 26 | 71 | 564 | 0 | 135 | 0 | -29 | -135 | 1164
1 | 28 | 14 | 1168 | 332 | 184 | 47 | 26 | 71 | 529 | 0 | 124 | 0 | 0 | -145 | 1168
1 | 28 | 15 | 1162 | 332 | 184 | 48 | 26 | 71 | 428 | 0 | 135 | 0 | 0 | -62 | 1162
1 | 28 | 16 | 1175 | 332 | 379 | 50 | 26 | 71 | 210 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 28 | 17 | 1254 | 332 | 657 | 61 | 26 | 71 | 28 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1254
1 | 28 | 18 | 1318 | 332 | 752 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 28 | 19 | 1319 | 332 | 770 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1319
1 | 28 | 20 | 1300 | 332 | 759 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 28 | 21 | 1270 | 332 | 736 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 28 | 22 | 1228 | 332 | 709 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 28 | 23 | 1202 | 332 | 706 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1202
1 | 29 | 0 | 1177 | 332 | 695 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 29 | 1 | 1180 | 332 | 700 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 29 | 2 | 1207 | 332 | 715 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1207
1 | 29 | 3 | 1234 | 332 | 726 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 29 | 4 | 1246 | 332 | 737 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 29 | 5 | 1277 | 332 | 775 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1277
1 | 29 | 6 | 1343 | 332 | 848 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1343
1 | 29 | 7 | 1435 | 332 | 919 | 50 | 26 | 71 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 29 | 8 | 1460 | 332 | 737 | 48 | 26 | 71 | 233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1460
1 | 29 | 9 | 1415 | 332 | 369 | 46 | 26 | 71 | 563 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1415
1 | 29 | 10 | 1367 | 332 | 173 | 44 | 26 | 71 | 876 | 0 | 7 | 0 | -29 | -133 | 1367
1 | 29 | 11 | 1324 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1021 | 0 | 8 | 0 | -186 | -140 | 1324
1 | 29 | 12 | 1269 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1025 | -28 | 15 | -8 | -215 | -141 | 1269
1 | 29 | 13 | 1275 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1004 | 0 | 17 | -9 | -214 | -144 | 1275
1 | 29 | 14 | 1259 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 893 | 0 | 22 | 0 | -138 | -142 | 1259
1 | 29 | 15 | 1248 | 332 | 192 | 48 | 26 | 71 | 634 | 0 | 16 | 0 | 0 | -71 | 1248
1 | 29 | 16 | 1269 | 332 | 503 | 50 | 26 | 71 | 277 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 29 | 17 | 1320 | 332 | 794 | 61 | 26 | 71 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1320
1 | 29 | 18 | 1394 | 332 | 883 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1394
1 | 29 | 19 | 1381 | 332 | 865 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1381
1 | 29 | 20 | 1355 | 332 | 837 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1355
1 | 29 | 21 | 1310 | 332 | 799 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1310
1 | 29 | 22 | 1263 | 332 | 760 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 29 | 23 | 1225 | 332 | 735 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1225
1 | 30 | 0 | 1187 | 332 | 703 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 30 | 1 | 1187 | 332 | 703 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 30 | 2 | 1210 | 332 | 717 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 30 | 3 | 1236 | 332 | 726 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 30 | 4 | 1249 | 332 | 738 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 30 | 5 | 1271 | 332 | 769 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 30 | 6 | 1337 | 332 | 842 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 30 | 7 | 1408 | 332 | 894 | 50 | 26 | 71 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1408
1 | 30 | 8 | 1439 | 332 | 746 | 48 | 26 | 71 | 206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1439
1 | 30 | 9 | 1410 | 332 | 563 | 46 | 26 | 71 | 366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 30 | 10 | 1351 | 332 | 311 | 44 | 26 | 71 | 563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1351
1 | 30 | 11 | 1329 | 332 | 232 | 44 | 26 | 71 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 30 | 12 | 1297 | 332 | 350 | 44 | 26 | 71 | 458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1297
1 | 30 | 13 | 1300 | 332 | 481 | 44 | 26 | 71 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1300
1 | 30 | 14 | 1295 | 332 | 567 | 47 | 26 | 71 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295
1 | 30 | 15 | 1287 | 332 | 632 | 48 | 26 | 71 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1287
1 | 30 | 16 | 1321 | 332 | 753 | 50 | 26 | 71 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1321
1 | 30 | 17 | 1352 | 332 | 843 | 61 | 26 | 71 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1352
1 | 30 | 18 | 1400 | 332 | 871 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1400
1 | 30 | 19 | 1368 | 332 | 834 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1368
1 | 30 | 20 | 1326 | 332 | 787 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1326
1 | 30 | 21 | 1281 | 332 | 747 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 30 | 22 | 1228 | 332 | 702 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 30 | 23 | 1186 | 332 | 667 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 31 | 0 | 1136 | 332 | 622 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 31 | 1 | 1129 | 332 | 616 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1129
1 | 31 | 2 | 1158 | 332 | 622 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1158
1 | 31 | 3 | 1186 | 332 | 622 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 31 | 4 | 1198 | 332 | 634 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 31 | 5 | 1210 | 332 | 639 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 31 | 6 | 1237 | 332 | 665 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1237
1 | 31 | 7 | 1284 | 332 | 712 | 50 | 26 | 71 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 31 | 8 | 1337 | 332 | 726 | 48 | 26 | 71 | 54 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1337
1 | 31 | 9 | 1368 | 332 | 694 | 46 | 26 | 71 | 123 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1368
1 | 31 | 10 | 1345 | 332 | 577 | 44 | 26 | 71 | 231 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1345
1 | 31 | 11 | 1320 | 332 | 470 | 44 | 26 | 71 | 335 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1320
1 | 31 | 12 | 1277 | 332 | 412 | 44 | 26 | 71 | 365 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1277
1 | 31 | 13 | 1284 | 332 | 447 | 44 | 26 | 71 | 336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 31 | 14 | 1271 | 332 | 484 | 47 | 26 | 71 | 275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 31 | 15 | 1269 | 332 | 554 | 48 | 26 | 71 | 199 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 31 | 16 | 1278 | 332 | 663 | 50 | 26 | 71 | 98 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 31 | 17 | 1286 | 332 | 744 | 61 | 26 | 71 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 31 | 18 | 1305 | 332 | 758 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 31 | 19 | 1284 | 332 | 743 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1284
1 | 31 | 20 | 1252 | 332 | 508 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1252
1 | 31 | 21 | 1214 | 332 | 670 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 31 | 22 | 1178 | 332 | 636 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 31 | 23 | 1136 | 332 | 612 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 1 | 0 | 942 | 332 | 430 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 1 | 1 | 921 | 332 | 409 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 921
2 | 1 | 2 | 994 | 332 | 473 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 1 | 3 | 1080 | 332 | 546 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1080
2 | 1 | 4 | 1114 | 332 | 582 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1114
2 | 1 | 5 | 1105 | 332 | 589 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1105
2 | 1 | 6 | 1160 | 332 | 662 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1160
2 | 1 | 7 | 1300 | 332 | 800 | 51 | 26 | 71 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1300
2 | 1 | 8 | 1438 | 332 | 902 | 49 | 26 | 71 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1438
2 | 1 | 9 | 1523 | 332 | 950 | 47 | 26 | 71 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1523
2 | 1 | 10 | 1516 | 332 | 932 | 45 | 26 | 71 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1516
2 | 1 | 11 | 1509 | 332 | 910 | 45 | 26 | 71 | 95 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1509
2 | 1 | 12 | 1445 | 332 | 827 | 45 | 26 | 71 | 102 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1445
2 | 1 | 13 | 1473 | 332 | 831 | 45 | 26 | 71 | 115 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1473
2 | 1 | 14 | 1461 | 332 | 813 | 48 | 26 | 71 | 114 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1461
2 | 1 | 15 | 1432 | 332 | 804 | 48 | 26 | 71 | 93 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1432
2 | 1 | 16 | 1469 | 332 | 866 | 51 | 26 | 71 | 54 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1469
2 | 1 | 17 | 1499 | 332 | 936 | 62 | 26 | 71 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1499
2 | 1 | 18 | 1531 | 332 | 965 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1531
2 | 1 | 19 | 1483 | 332 | 917 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1483
2 | 1 | 20 | 1412 | 332 | 830 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1412
2 | 1 | 21 | 1295 | 332 | 715 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1295
2 | 1 | 22 | 1172 | 332 | 588 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1172
2 | 1 | 23 | 1069 | 332 | 506 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1069
2 | 2 | 0 | 961 | 332 | 403 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 2 | 1 | 949 | 332 | 397 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 949
2 | 2 | 2 | 1230 | 332 | 671 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1230
2 | 2 | 3 | 1117 | 332 | 539 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1117
2 | 2 | 4 | 1164 | 332 | 593 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 2 | 5 | 1172 | 332 | 617 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1172
2 | 2 | 6 | 1253 | 332 | 705 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1253
2 | 2 | 7 | 1376 | 332 | 830 | 51 | 26 | 71 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1376
2 | 2 | 8 | 1496 | 332 | 902 | 49 | 26 | 71 | 53 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1496
2 | 2 | 9 | 1543 | 332 | 857 | 47 | 26 | 71 | 154 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1543
2 | 2 | 10 | 1485 | 332 | 668 | 45 | 26 | 71 | 287 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1485
2 | 2 | 11 | 1430 | 332 | 511 | 45 | 26 | 71 | 400 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1430
2 | 2 | 12 | 1335 | 332 | 356 | 45 | 26 | 71 | 450 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 1335
2 | 2 | 13 | 1339 | 332 | 359 | 45 | 26 | 71 | 444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18 | 1339
2 | 2 | 14 | 1345 | 332 | 504 | 48 | 26 | 71 | 322 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 2 | 15 | 1320 | 332 | 572 | 48 | 26 | 71 | 240 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1320
2 | 2 | 16 | 1365 | 332 | 697 | 51 | 26 | 71 | 147 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1365
2 | 2 | 17 | 1421 | 332 | 849 | 62 | 26 | 71 | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1421
2 | 2 | 18 | 1502 | 332 | 941 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1502
2 | 2 | 19 | 1481 | 332 | 915 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1481
2 | 2 | 20 | 1423 | 332 | 858 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1423
2 | 2 | 21 | 1327 | 332 | 759 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1327
2 | 2 | 22 | 1215 | 332 | 658 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1215
2 | 2 | 23 | 1108 | 332 | 522 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 41 | 1 | 1108
2 | 3 | 0 | 996 | 332 | 287 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 176 | 1 | 996
2 | 3 | 1 | 978 | 332 | 444 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 978
2 | 3 | 2 | 1047 | 332 | 492 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 3 | 3 | 1132 | 332 | 558 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1132
2 | 3 | 4 | 1182 | 332 | 609 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1182
2 | 3 | 5 | 1168 | 332 | 604 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 3 | 6 | 1162 | 332 | 602 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1162
2 | 3 | 7 | 1226 | 332 | 665 | 51 | 26 | 71 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1226
2 | 3 | 8 | 1326 | 332 | 689 | 49 | 26 | 71 | 89 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1326
2 | 3 | 9 | 1388 | 332 | 677 | 47 | 26 | 71 | 164 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1388
2 | 3 | 10 | 1356 | 332 | 606 | 45 | 26 | 71 | 210 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1356
2 | 3 | 11 | 1316 | 332 | 551 | 45 | 26 | 71 | 242 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1316
2 | 3 | 12 | 1293 | 332 | 558 | 45 | 26 | 71 | 222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1293
2 | 3 | 13 | 1299 | 332 | 627 | 45 | 26 | 71 | 149 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1299
2 | 3 | 14 | 1294 | 332 | 646 | 48 | 26 | 71 | 111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 3 | 15 | 1296 | 332 | 670 | 48 | 26 | 71 | 80 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1296
2 | 3 | 16 | 1372 | 332 | 793 | 51 | 26 | 71 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1372
2 | 3 | 17 | 1451 | 332 | 888 | 62 | 26 | 71 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1451
2 | 3 | 18 | 1489 | 332 | 912 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1489
2 | 3 | 19 | 1446 | 332 | 876 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1446
2 | 3 | 20 | 1388 | 332 | 811 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1388
2 | 3 | 21 | 1270 | 332 | 701 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1270
2 | 3 | 22 | 1162 | 332 | 603 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1162
2 | 3 | 23 | 1080 | 332 | 543 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 4 | 0 | 954 | 332 | 431 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 4 | 1 | 927 | 332 | 411 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 927
2 | 4 | 2 | 991 | 332 | 465 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 991
2 | 4 | 3 | 1065 | 332 | 527 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1065
2 | 4 | 4 | 1084 | 332 | 550 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1084
2 | 4 | 5 | 1051 | 332 | 516 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 4 | 6 | 986 | 332 | 450 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 986
2 | 4 | 7 | 1022 | 332 | 486 | 51 | 26 | 71 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1022
2 | 4 | 8 | 1094 | 332 | 528 | 49 | 26 | 71 | 41 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1094
2 | 4 | 9 | 1169 | 332 | 488 | 47 | 26 | 71 | 145 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1169
2 | 4 | 10 | 1102 | 332 | 308 | 45 | 26 | 71 | 259 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1102
2 | 4 | 11 | 1039 | 332 | 172 | 45 | 26 | 71 | 345 | 0 | 52 | 0 | 0 | -4 | 1039
2 | 4 | 12 | 1018 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 400 | 0 | 44 | 0 | 9 | -57 | 1018
2 | 4 | 13 | 979 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 389 | 0 | 41 | 0 | 8 | -81 | 979
2 | 4 | 14 | 958 | 332 | 164 | 48 | 26 | 71 | 340 | 0 | 43 | 0 | 0 | -66 | 958
2 | 4 | 15 | 948 | 332 | 196 | 48 | 26 | 71 | 226 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 4 | 16 | 1033 | 332 | 384 | 51 | 26 | 71 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 4 | 17 | 1227 | 332 | 659 | 62 | 26 | 71 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 4 | 18 | 1358 | 332 | 777 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1358
2 | 4 | 19 | 1344 | 332 | 746 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1344
2 | 4 | 20 | 1266 | 332 | 667 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1266
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 583 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 4 | 22 | 1035 | 332 | 460 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1035
2 | 4 | 23 | 946 | 332 | 352 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 946
2 | 5 | 0 | 865 | 332 | 270 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 865
2 | 5 | 1 | 872 | 332 | 267 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 5 | 2 | 959 | 332 | 363 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 959
2 | 5 | 3 | 1052 | 332 | 441 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1052
2 | 5 | 4 | 1096 | 332 | 480 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1096
2 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 545 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 5 | 6 | 1211 | 332 | 656 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1211
2 | 5 | 7 | 1355 | 332 | 802 | 51 | 26 | 71 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1355
2 | 5 | 8 | 1498 | 332 | 896 | 49 | 26 | 71 | 31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1498
2 | 5 | 9 | 1582 | 332 | 920 | 47 | 26 | 71 | 91 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1582
2 | 5 | 10 | 1553 | 332 | 804 | 45 | 26 | 71 | 162 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1553
2 | 5 | 11 | 1526 | 332 | 723 | 45 | 26 | 71 | 202 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1526
2 | 5 | 12 | 1463 | 332 | 583 | 45 | 26 | 71 | 269 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1463
2 | 5 | 13 | 1495 | 332 | 613 | 45 | 26 | 71 | 274 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1495
2 | 5 | 14 | 1479 | 332 | 596 | 48 | 26 | 71 | 272 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 5 | 15 | 1465 | 332 | 635 | 48 | 26 | 71 | 211 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1465
2 | 5 | 16 | 1484 | 332 | 734 | 51 | 26 | 71 | 104 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1484
2 | 5 | 17 | 1532 | 332 | 825 | 62 | 26 | 71 | 22 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1532
2 | 5 | 18 | 1565 | 332 | 885 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1565
2 | 5 | 19 | 1539 | 332 | 882 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1539
2 | 5 | 20 | 1453 | 332 | 817 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1453
2 | 5 | 21 | 1363 | 332 | 744 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1363
2 | 5 | 22 | 1225 | 332 | 620 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1225
2 | 5 | 23 | 1110 | 332 | 535 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1110
2 | 6 | 0 | 995 | 332 | 426 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 6 | 1 | 988 | 332 | 420 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 988
2 | 6 | 2 | 1071 | 332 | 502 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 6 | 3 | 1176 | 332 | 612 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 6 | 4 | 1241 | 332 | 686 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1241
2 | 6 | 5 | 1292 | 332 | 761 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1292
2 | 6 | 6 | 1413 | 332 | 894 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1413
2 | 6 | 7 | 1497 | 332 | 949 | 51 | 26 | 71 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1497
2 | 6 | 8 | 1511 | 332 | 782 | 49 | 26 | 71 | 231 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1511
2 | 6 | 9 | 1487 | 332 | 491 | 47 | 26 | 71 | 505 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1487
2 | 6 | 10 | 1444 | 332 | 269 | 45 | 26 | 71 | 689 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1444
2 | 6 | 11 | 1403 | 332 | 206 | 45 | 26 | 71 | 824 | 0 | 10 | 0 | 0 | -111 | 1403
2 | 6 | 12 | 1282 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 906 | 0 | 11 | 0 | -107 | -150 | 1282
2 | 6 | 13 | 1301 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 796 | 0 | 8 | 0 | 15 | -140 | 1301
2 | 6 | 14 | 1320 | 332 | 198 | 48 | 26 | 71 | 669 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 1320
2 | 6 | 15 | 1326 | 332 | 443 | 48 | 26 | 71 | 393 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1326
2 | 6 | 16 | 1386 | 332 | 752 | 51 | 26 | 71 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1386
2 | 6 | 17 | 1455 | 332 | 925 | 62 | 26 | 71 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1455
2 | 6 | 18 | 1535 | 332 | 1016 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1535
2 | 6 | 19 | 1501 | 332 | 983 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1501
2 | 6 | 20 | 1440 | 332 | 923 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1440
2 | 6 | 21 | 1340 | 332 | 825 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1340
2 | 6 | 22 | 1232 | 332 | 724 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1232
2 | 6 | 23 | 1118 | 332 | 628 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1118
2 | 7 | 0 | 1003 | 332 | 514 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1003
2 | 7 | 1 | 995 | 332 | 500 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 995
2 | 7 | 2 | 1068 | 332 | 562 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1068
2 | 7 | 3 | 1155 | 332 | 624 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1155
2 | 7 | 4 | 1226 | 332 | 689 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 7 | 5 | 1279 | 332 | 745 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1279
2 | 7 | 6 | 1359 | 332 | 829 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1359
2 | 7 | 7 | 1451 | 332 | 906 | 51 | 26 | 71 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1451
2 | 7 | 8 | 1510 | 332 | 850 | 49 | 26 | 71 | 132 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1510
2 | 7 | 9 | 1515 | 332 | 680 | 47 | 26 | 71 | 322 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1515
2 | 7 | 10 | 1458 | 332 | 440 | 45 | 26 | 71 | 510 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1458
2 | 7 | 11 | 1442 | 332 | 317 | 45 | 26 | 71 | 612 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1442
2 | 7 | 12 | 1378 | 332 | 248 | 45 | 26 | 71 | 614 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1378
2 | 7 | 13 | 1391 | 332 | 339 | 45 | 26 | 71 | 538 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1391
2 | 7 | 14 | 1390 | 332 | 465 | 48 | 26 | 71 | 413 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1390
2 | 7 | 15 | 1399 | 332 | 586 | 48 | 26 | 71 | 301 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1399
2 | 7 | 16 | 1464 | 332 | 805 | 51 | 26 | 71 | 145 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1464
2 | 7 | 17 | 1535 | 332 | 988 | 62 | 26 | 71 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1535
2 | 7 | 18 | 1603 | 332 | 1070 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1603
2 | 7 | 19 | 1587 | 332 | 1055 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1587
2 | 7 | 20 | 1536 | 332 | 1003 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1536
2 | 7 | 21 | 1452 | 332 | 919 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1452
2 | 7 | 22 | 1351 | 332 | 823 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 7 | 23 | 1231 | 332 | 720 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1231
2 | 8 | 0 | 1108 | 332 | 598 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 8 | 1 | 1097 | 332 | 582 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1097
2 | 8 | 2 | 1185 | 332 | 658 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1185
2 | 8 | 3 | 1284 | 332 | 745 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1284
2 | 8 | 4 | 1335 | 332 | 793 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1335
2 | 8 | 5 | 1402 | 332 | 871 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1402
2 | 8 | 6 | 1520 | 332 | 1001 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1520
2 | 8 | 7 | 1600 | 332 | 1056 | 51 | 26 | 71 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1600
2 | 8 | 8 | 1605 | 332 | 888 | 49 | 26 | 71 | 209 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1605
2 | 8 | 9 | 1555 | 332 | 574 | 47 | 26 | 71 | 490 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1555
2 | 8 | 10 | 1460 | 332 | 238 | 45 | 26 | 71 | 739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1460
2 | 8 | 11 | 1396 | 332 | 177 | 45 | 26 | 71 | 858 | 0 | 4 | 0 | 17 | -134 | 1396
2 | 8 | 12 | 1273 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 904 | 0 | 7 | 0 | -112 | -148 | 1273
2 | 8 | 13 | 1304 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 868 | 0 | 8 | 0 | -47 | -147 | 1304
2 | 8 | 14 | 1272 | 332 | 194 | 48 | 26 | 71 | 711 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 1272
2 | 8 | 15 | 1258 | 332 | 274 | 48 | 26 | 71 | 491 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1258
2 | 8 | 16 | 1371 | 332 | 650 | 51 | 26 | 71 | 227 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1371
2 | 8 | 17 | 1480 | 332 | 934 | 62 | 26 | 71 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1480
2 | 8 | 18 | 1575 | 332 | 1051 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1575
2 | 8 | 19 | 1571 | 332 | 1042 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1571
2 | 8 | 20 | 1519 | 332 | 990 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1519
2 | 8 | 21 | 1434 | 332 | 911 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1434
2 | 8 | 22 | 1345 | 332 | 829 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 8 | 23 | 1236 | 332 | 733 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1236
2 | 9 | 0 | 1123 | 332 | 630 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1123
2 | 9 | 1 | 1119 | 332 | 630 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 9 | 2 | 1214 | 332 | 712 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1214
2 | 9 | 3 | 1306 | 332 | 791 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1306
2 | 9 | 4 | 1363 | 332 | 851 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1363
2 | 9 | 5 | 1409 | 332 | 901 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1409
2 | 9 | 6 | 1521 | 332 | 1021 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1521
2 | 9 | 7 | 1611 | 332 | 1080 | 51 | 26 | 71 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1611
2 | 9 | 8 | 1597 | 332 | 862 | 49 | 26 | 71 | 236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1597
2 | 9 | 9 | 1543 | 332 | 532 | 47 | 26 | 71 | 518 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 9 | 10 | 1469 | 332 | 257 | 45 | 26 | 71 | 723 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1469
2 | 9 | 11 | 1365 | 332 | 203 | 45 | 26 | 71 | 822 | 0 | 12 | 0 | 0 | -146 | 1365
2 | 9 | 12 | 1276 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 865 | 0 | 21 | 0 | -76 | -156 | 1276
2 | 9 | 13 | 1325 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 802 | 0 | 34 | 0 | 15 | -148 | 1325
2 | 9 | 14 | 1290 | 332 | 196 | 48 | 26 | 71 | 625 | 0 | 57 | 0 | 0 | -65 | 1290
2 | 9 | 15 | 1294 | 332 | 315 | 48 | 26 | 71 | 418 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 9 | 16 | 1375 | 332 | 594 | 51 | 26 | 71 | 211 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1375
2 | 9 | 17 | 1454 | 332 | 838 | 62 | 26 | 71 | 42 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1454
2 | 9 | 18 | 1551 | 332 | 957 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1551
2 | 9 | 19 | 1530 | 332 | 945 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1530
2 | 9 | 20 | 1486 | 332 | 917 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1486
2 | 9 | 21 | 1414 | 332 | 856 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1414
2 | 9 | 22 | 1319 | 332 | 767 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1319
2 | 9 | 23 | 1212 | 332 | 665 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 10 | 0 | 1086 | 332 | 347 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 1 | 1086
2 | 10 | 1 | 1079 | 332 | 336 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 1 | 1079
2 | 10 | 2 | 1144 | 332 | 593 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1144
2 | 10 | 3 | 1229 | 332 | 653 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 10 | 4 | 1257 | 332 | 471 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | 2 | 1257
2 | 10 | 5 | 1239 | 332 | 572 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 87 | 1 | 1239
2 | 10 | 6 | 1248 | 332 | 674 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1248
2 | 10 | 7 | 1313 | 332 | 729 | 51 | 26 | 71 | 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 10 | 8 | 1313 | 332 | 556 | 49 | 26 | 71 | 206 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 10 | 9 | 1210 | 332 | 188 | 47 | 26 | 71 | 484 | 0 | 83 | 0 | 0 | -21 | 1210
2 | 10 | 10 | 1135 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 690 | 0 | 94 | 0 | -119 | -152 | 1135
2 | 10 | 11 | 1133 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 842 | -2 | 92 | -51 | -217 | -153 | 1133
2 | 10 | 12 | 1019 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 883 | -159 | 101 | -56 | -220 | -152 | 1019
2 | 10 | 13 | 990 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 890 | -193 | 98 | -54 | -220 | -153 | 990
2 | 10 | 14 | 979 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 830 | -146 | 94 | -52 | -220 | -152 | 979
2 | 10 | 15 | 976 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 643 | 0 | 92 | -18 | -220 | -146 | 976
2 | 10 | 16 | 1029 | 332 | 171 | 51 | 26 | 71 | 340 | 0 | 88 | 0 | 0 | -50 | 1029
2 | 10 | 17 | 1186 | 332 | 352 | 62 | 26 | 71 | 65 | 0 | 73 | 0 | 204 | 1 | 1186
2 | 10 | 18 | 1373 | 332 | 796 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1373
2 | 10 | 19 | 1405 | 332 | 841 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1405
2 | 10 | 20 | 1379 | 332 | 828 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1379
2 | 10 | 21 | 1318 | 332 | 690 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79 | 3 | 1318
2 | 10 | 22 | 1219 | 332 | 681 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1219
2 | 10 | 23 | 1128 | 332 | 612 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1128
2 | 11 | 0 | 1033 | 332 | 527 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1033
2 | 11 | 1 | 1021 | 332 | 516 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 11 | 2 | 1087 | 332 | 565 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1087
2 | 11 | 3 | 1166 | 332 | 618 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1166
2 | 11 | 4 | 1190 | 332 | 632 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1190
2 | 11 | 5 | 1150 | 332 | 578 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 11 | 6 | 1121 | 332 | 535 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1121
2 | 11 | 7 | 1149 | 332 | 313 | 51 | 26 | 71 | 29 | 0 | 121 | 0 | 204 | 2 | 1149
2 | 11 | 8 | 1179 | 332 | 394 | 49 | 26 | 71 | 191 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1179
2 | 11 | 9 | 1116 | 332 | 179 | 47 | 26 | 71 | 419 | 0 | 106 | 0 | 0 | -64 | 1116
2 | 11 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 635 | 0 | 119 | 0 | -208 | -150 | 1018
2 | 11 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 823 | -126 | 116 | -64 | -220 | -150 | 1001
2 | 11 | 12 | 953 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 890 | -241 | 117 | -64 | -221 | -150 | 953
2 | 11 | 13 | 898 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 850 | -257 | 112 | -62 | -222 | -145 | 898
2 | 11 | 14 | 891 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 747 | -168 | 119 | -66 | -222 | -144 | 891
2 | 11 | 15 | 879 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 502 | 0 | 113 | 0 | -220 | -141 | 879
2 | 11 | 16 | 997 | 332 | 168 | 51 | 26 | 71 | 228 | 0 | 123 | 0 | 0 | -2 | 997
2 | 11 | 17 | 1194 | 332 | 329 | 62 | 26 | 71 | 40 | 0 | 129 | 0 | 204 | 1 | 1194
2 | 11 | 18 | 1353 | 332 | 699 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1353
2 | 11 | 19 | 1345 | 332 | 674 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 11 | 20 | 1290 | 332 | 620 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1290
2 | 11 | 21 | 1198 | 332 | 528 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1198
2 | 11 | 22 | 1089 | 332 | 444 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1089
2 | 11 | 23 | 997 | 332 | 368 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 997
2 | 12 | 0 | 923 | 332 | 312 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 12 | 1 | 900 | 332 | 289 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 900
2 | 12 | 2 | 982 | 332 | 371 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 982
2 | 12 | 3 | 1082 | 332 | 469 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1082
2 | 12 | 4 | 1141 | 332 | 535 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1141
2 | 12 | 5 | 1149 | 332 | 370 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | 1 | 1149
2 | 12 | 6 | 1181 | 332 | 425 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1181
2 | 12 | 7 | 1273 | 332 | 485 | 51 | 26 | 71 | 38 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1273
2 | 12 | 8 | 1250 | 332 | 234 | 49 | 26 | 71 | 280 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 1250
2 | 12 | 9 | 1179 | 332 | 187 | 47 | 26 | 71 | 623 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1179
2 | 12 | 10 | 1106 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 919 | -77 | 10 | -5 | -218 | -145 | 1106
2 | 12 | 11 | 1068 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1077 | -268 | 4 | -2 | -219 | -146 | 1068
2 | 12 | 12 | 986 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1114 | -388 | 3 | -2 | -220 | -143 | 986
2 | 12 | 13 | 967 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1089 | -386 | 3 | -2 | -221 | -138 | 967
2 | 12 | 14 | 945 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 969 | -292 | 1 | 0 | -221 | -137 | 945
2 | 12 | 15 | 926 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 694 | -38 | 1 | 0 | -221 | -135 | 926
2 | 12 | 16 | 989 | 332 | 167 | 51 | 26 | 71 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 989
2 | 12 | 17 | 1178 | 332 | 404 | 62 | 26 | 71 | 78 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1178
2 | 12 | 18 | 1392 | 332 | 883 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1392
2 | 12 | 19 | 1416 | 332 | 906 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416
2 | 12 | 20 | 1401 | 332 | 891 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1401
2 | 12 | 21 | 1349 | 332 | 841 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1349
2 | 12 | 22 | 1238 | 332 | 735 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1238
2 | 12 | 23 | 1131 | 332 | 638 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1131
2 | 13 | 0 | 1032 | 332 | 539 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 13 | 1 | 1056 | 332 | 551 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 13 | 2 | 1140 | 332 | 615 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1140
2 | 13 | 3 | 1242 | 332 | 705 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1242
2 | 13 | 4 | 1287 | 332 | 750 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1287
2 | 13 | 5 | 1357 | 332 | 831 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1357
2 | 13 | 6 | 1490 | 332 | 770 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1490
2 | 13 | 7 | 1589 | 332 | 826 | 51 | 26 | 71 | 44 | 0 | 33 | 0 | 204 | 2 | 1589
2 | 13 | 8 | 1561 | 332 | 551 | 49 | 26 | 71 | 294 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1561
2 | 13 | 9 | 1471 | 332 | 345 | 47 | 26 | 71 | 619 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1471
2 | 13 | 10 | 1360 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 882 | 0 | 26 | 0 | -34 | -136 | 1360
2 | 13 | 11 | 1297 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1006 | 0 | 26 | -5 | -214 | -138 | 1297
2 | 13 | 12 | 1193 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1008 | -95 | 26 | -15 | -216 | -137 | 1193
2 | 13 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 939 | -34 | 28 | -15 | -216 | -137 | 1187
2 | 13 | 14 | 1138 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 781 | 0 | 26 | 0 | -159 | -135 | 1138
2 | 13 | 15 | 1100 | 332 | 178 | 48 | 26 | 71 | 508 | 0 | 28 | 0 | 0 | -91 | 1100
2 | 13 | 16 | 1184 | 332 | 432 | 51 | 26 | 71 | 246 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1184
2 | 13 | 17 | 1263 | 332 | 697 | 62 | 26 | 71 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 13 | 18 | 1415 | 332 | 888 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1415
2 | 13 | 19 | 1394 | 332 | 867 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1394
2 | 13 | 20 | 1342 | 332 | 816 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 13 | 21 | 1243 | 332 | 712 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1243
2 | 13 | 22 | 1139 | 332 | 611 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 13 | 23 | 1043 | 332 | 521 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1043
2 | 14 | 0 | 952 | 332 | 445 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 14 | 1 | 941 | 332 | 431 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 498 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1023
2 | 14 | 3 | 1115 | 332 | 570 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 14 | 4 | 1147 | 332 | 598 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1147
2 | 14 | 5 | 1185 | 332 | 639 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1185
2 | 14 | 6 | 1264 | 332 | 721 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1264
2 | 14 | 7 | 1352 | 332 | 768 | 51 | 26 | 71 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1352
2 | 14 | 8 | 1387 | 332 | 637 | 49 | 26 | 71 | 211 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1387
2 | 14 | 9 | 1409 | 332 | 479 | 47 | 26 | 71 | 399 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1409
2 | 14 | 10 | 1342 | 332 | 257 | 45 | 26 | 71 | 554 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 14 | 11 | 1283 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 700 | 0 | 53 | 0 | 14 | -106 | 1283
2 | 14 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 594 | 0 | 47 | 0 | 12 | -93 | 1182
2 | 14 | 13 | 1259 | 332 | 384 | 45 | 26 | 71 | 355 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1259
2 | 14 | 14 | 1262 | 332 | 556 | 48 | 26 | 71 | 187 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1262
2 | 14 | 15 | 1259 | 332 | 607 | 48 | 26 | 71 | 128 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1259
2 | 14 | 16 | 1298 | 332 | 684 | 51 | 26 | 71 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1298
2 | 14 | 17 | 1309 | 332 | 723 | 62 | 26 | 71 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1309
2 | 14 | 18 | 1376 | 332 | 795 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1376
2 | 14 | 19 | 1333 | 332 | 738 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 14 | 20 | 1248 | 332 | 661 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1248
2 | 14 | 21 | 1146 | 332 | 551 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1146
2 | 14 | 22 | 1062 | 332 | 479 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1062
2 | 14 | 23 | 969 | 332 | 404 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 969
2 | 15 | 0 | 878 | 332 | 333 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 15 | 1 | 859 | 332 | 322 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 859
2 | 15 | 2 | 931 | 332 | 395 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 931
2 | 15 | 3 | 1027 | 332 | 482 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1027
2 | 15 | 4 | 1058 | 332 | 524 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1058
2 | 15 | 5 | 1045 | 332 | 511 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1045
2 | 15 | 6 | 1066 | 332 | 548 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 15 | 7 | 1148 | 332 | 615 | 51 | 26 | 71 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1148
2 | 15 | 8 | 1196 | 332 | 538 | 49 | 26 | 71 | 146 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 15 | 9 | 1229 | 332 | 383 | 47 | 26 | 71 | 340 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 15 | 10 | 1195 | 332 | 247 | 45 | 26 | 71 | 450 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 15 | 11 | 1206 | 332 | 251 | 45 | 26 | 71 | 456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 15 | 12 | 1108 | 332 | 178 | 45 | 26 | 71 | 504 | 0 | 25 | 0 | 0 | -73 | 1108
2 | 15 | 13 | 1159 | 332 | 183 | 45 | 26 | 71 | 535 | 0 | 34 | 0 | 0 | -67 | 1159
2 | 15 | 14 | 1143 | 332 | 202 | 48 | 26 | 71 | 547 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1143
2 | 15 | 15 | 1106 | 332 | 178 | 48 | 26 | 71 | 435 | 0 | 56 | 0 | 0 | -40 | 1106
2 | 15 | 16 | 1119 | 332 | 304 | 51 | 26 | 71 | 236 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 15 | 17 | 1188 | 332 | 537 | 62 | 26 | 71 | 43 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1188
2 | 15 | 18 | 1251 | 332 | 592 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 1251
2 | 15 | 19 | 1202 | 332 | 533 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1202
2 | 15 | 20 | 1153 | 332 | 496 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1153
2 | 15 | 21 | 1061 | 332 | 425 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1061
2 | 15 | 22 | 1000 | 332 | 355 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 15 | 23 | 937 | 332 | 284 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 937
2 | 16 | 0 | 866 | 332 | 226 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 16 | 1 | 855 | 332 | 244 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 855
2 | 16 | 2 | 931 | 332 | 317 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 931
2 | 16 | 3 | 1031 | 332 | 407 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1031
2 | 16 | 4 | 1093 | 332 | 476 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1093
2 | 16 | 5 | 1115 | 332 | 513 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 16 | 6 | 1189 | 332 | 604 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 16 | 7 | 1305 | 332 | 703 | 51 | 26 | 71 | 27 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1305
2 | 16 | 8 | 1382 | 332 | 659 | 49 | 26 | 71 | 163 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1382
2 | 16 | 9 | 1356 | 332 | 409 | 47 | 26 | 71 | 391 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1356
2 | 16 | 10 | 1267 | 332 | 193 | 45 | 26 | 71 | 613 | 0 | 72 | 0 | 49 | -134 | 1267
2 | 16 | 11 | 1239 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 723 | 0 | 66 | 0 | -32 | -140 | 1239
2 | 16 | 12 | 1180 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 790 | 0 | 67 | 0 | -143 | -156 | 1180
2 | 16 | 13 | 1221 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 787 | 0 | 70 | 0 | -103 | -155 | 1221
2 | 16 | 14 | 1212 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 718 | 0 | 72 | 0 | -50 | -153 | 1212
2 | 16 | 15 | 1197 | 332 | 187 | 48 | 26 | 71 | 563 | 0 | 71 | 0 | 0 | -101 | 1197
2 | 16 | 16 | 1230 | 332 | 360 | 51 | 26 | 71 | 318 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1230
2 | 16 | 17 | 1337 | 332 | 713 | 62 | 26 | 71 | 75 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1337
2 | 16 | 18 | 1433 | 332 | 873 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1433
2 | 16 | 19 | 1431 | 332 | 882 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1431
2 | 16 | 20 | 1385 | 332 | 851 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1385
2 | 16 | 21 | 1308 | 332 | 773 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1308
2 | 16 | 22 | 1205 | 332 | 477 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1205
2 | 16 | 23 | 1126 | 332 | 418 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 3 | 1126
2 | 17 | 0 | 1025 | 332 | 325 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1025
2 | 17 | 1 | 1014 | 332 | 315 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1014
2 | 17 | 2 | 1093 | 332 | 507 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78 | 2 | 1093
2 | 17 | 3 | 1204 | 332 | 685 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1204
2 | 17 | 4 | 1249 | 332 | 526 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1249
2 | 17 | 5 | 1249 | 332 | 734 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1249
2 | 17 | 6 | 1260 | 332 | 755 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1260
2 | 17 | 7 | 1312 | 332 | 766 | 51 | 26 | 71 | 55 | -1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1312
2 | 17 | 8 | 1255 | 332 | 445 | 49 | 26 | 71 | 329 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1255
2 | 17 | 9 | 1120 | 332 | 156 | 47 | 26 | 71 | 680 | -7 | 6 | 0 | -31 | -160 | 1120
2 | 17 | 10 | 1104 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 966 | -107 | 5 | -3 | -218 | -161 | 1104
2 | 17 | 11 | 1011 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1094 | -323 | 1 | 0 | -220 | -163 | 1011
2 | 17 | 12 | 915 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1140 | -465 | 1 | 0 | -222 | -161 | 915
2 | 17 | 13 | 901 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1104 | -444 | 2 | 0 | -222 | -161 | 901
2 | 17 | 14 | 879 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 998 | -365 | 2 | 0 | -222 | -159 | 879
2 | 17 | 15 | 863 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 740 | -129 | 2 | -1 | -223 | -151 | 863
2 | 17 | 16 | 877 | 332 | 152 | 51 | 26 | 71 | 420 | -4 | 1 | 0 | -25 | -147 | 877
2 | 17 | 17 | 981 | 332 | 392 | 62 | 26 | 71 | 96 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 981
2 | 17 | 18 | 1129 | 332 | 416 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1129
2 | 17 | 19 | 1158 | 332 | 443 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1158
2 | 17 | 20 | 1121 | 332 | 405 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1121
2 | 17 | 21 | 1072 | 332 | 497 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 1 | 1072
2 | 17 | 22 | 1017 | 332 | 511 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1017
2 | 17 | 23 | 971 | 332 | 469 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 971
2 | 18 | 0 | 892 | 332 | 391 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -6 | 0 | 0 | 892
2 | 18 | 1 | 884 | 332 | 379 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -7 | 0 | 0 | 884
2 | 18 | 2 | 955 | 332 | 436 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -8 | 0 | 0 | 955
2 | 18 | 3 | 1052 | 332 | 513 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -8 | 0 | 0 | 1052
2 | 18 | 4 | 1084 | 332 | 543 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -9 | 0 | 0 | 1084
2 | 18 | 5 | 1067 | 332 | 534 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -10 | 0 | 0 | 1067
2 | 18 | 6 | 1024 | 332 | 498 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -10 | 0 | 0 | 1024
2 | 18 | 7 | 1020 | 332 | 445 | 51 | 26 | 71 | 56 | -9 | 59 | -11 | 0 | 0 | 1020
2 | 18 | 8 | 924 | 332 | 281 | 49 | 26 | 71 | 307 | -51 | 54 | -10 | 0 | -135 | 924
2 | 18 | 9 | 885 | 332 | 219 | 47 | 26 | 71 | 632 | -105 | 52 | -10 | -222 | -157 | 885
2 | 18 | 10 | 851 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 939 | -341 | 45 | -34 | -223 | -157 | 851
2 | 18 | 11 | 808 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1075 | -543 | 47 | -35 | -224 | -134 | 808
2 | 18 | 12 | 745 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1076 | -606 | 45 | -34 | -224 | -134 | 745
2 | 18 | 13 | 763 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1010 | -523 | 45 | -34 | -224 | -133 | 763
2 | 18 | 14 | 758 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 894 | -392 | 48 | -36 | -224 | -157 | 758
2 | 18 | 15 | 757 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 563 | -93 | 47 | -9 | -224 | -152 | 757
2 | 18 | 16 | 801 | 332 | 207 | 51 | 26 | 71 | 282 | -47 | 55 | -11 | -23 | -142 | 801
2 | 18 | 17 | 889 | 332 | 288 | 62 | 26 | 71 | 53 | -9 | 82 | -16 | 0 | 0 | 889
2 | 18 | 18 | 1004 | 332 | 414 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | -20 | 0 | 0 | 1004
2 | 18 | 19 | 1012 | 332 | 402 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | -24 | 0 | 0 | 1012
2 | 18 | 20 | 976 | 332 | 345 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | -29 | 0 | 0 | 976
2 | 18 | 21 | 904 | 332 | 268 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | -31 | 0 | 0 | 904
2 | 18 | 22 | 832 | 332 | 202 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 165 | -32 | 0 | 0 | 832
2 | 18 | 23 | 784 | 332 | 290 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | -35 | 0 | -134 | 784
2 | 19 | 0 | 729 | 332 | 155 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -84 | 729
2 | 19 | 1 | 740 | 332 | 165 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -76 | 740
2 | 19 | 2 | 809 | 332 | 150 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -15 | 809
2 | 19 | 3 | 886 | 332 | 181 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 886
2 | 19 | 4 | 924 | 332 | 220 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 924
2 | 19 | 5 | 897 | 332 | 215 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 19 | 6 | 932 | 332 | 265 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 932
2 | 19 | 7 | 1011 | 332 | 333 | 51 | 26 | 71 | 16 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1011
2 | 19 | 8 | 1126 | 332 | 362 | 49 | 26 | 71 | 104 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1126
2 | 19 | 9 | 1277 | 332 | 500 | 47 | 26 | 71 | 126 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1277
2 | 19 | 10 | 1289 | 332 | 574 | 45 | 26 | 71 | 87 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1289
2 | 19 | 11 | 1304 | 332 | 574 | 45 | 26 | 71 | 90 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1304
2 | 19 | 12 | 1219 | 332 | 468 | 45 | 26 | 71 | 115 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1219
2 | 19 | 13 | 1234 | 332 | 443 | 45 | 26 | 71 | 171 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1234
2 | 19 | 14 | 1191 | 332 | 377 | 48 | 26 | 71 | 218 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1191
2 | 19 | 15 | 1152 | 332 | 365 | 48 | 26 | 71 | 226 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 19 | 16 | 1162 | 332 | 438 | 51 | 26 | 71 | 185 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1162
2 | 19 | 17 | 1168 | 332 | 497 | 62 | 26 | 71 | 53 | 0 | 40 | 0 | 87 | 0 | 1168
2 | 19 | 18 | 1223 | 332 | 680 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1223
2 | 19 | 19 | 1174 | 332 | 643 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 19 | 20 | 1099 | 332 | 575 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1099
2 | 19 | 21 | 1006 | 332 | 481 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1006
2 | 19 | 22 | 934 | 332 | 417 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 19 | 23 | 873 | 332 | 364 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 873
2 | 20 | 0 | 812 | 332 | 317 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 812
2 | 20 | 1 | 799 | 332 | 301 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 20 | 2 | 864 | 332 | 355 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 20 | 3 | 943 | 332 | 423 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 943
2 | 20 | 4 | 982 | 332 | 461 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 982
2 | 20 | 5 | 960 | 332 | 448 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 960
2 | 20 | 6 | 969 | 332 | 474 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 969
2 | 20 | 7 | 1022 | 332 | 514 | 51 | 26 | 71 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1022
2 | 20 | 8 | 1111 | 332 | 487 | 49 | 26 | 71 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1111
2 | 20 | 9 | 1196 | 332 | 209 | 47 | 26 | 71 | 305 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1196
2 | 20 | 10 | 1209 | 332 | 309 | 45 | 26 | 71 | 422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 20 | 11 | 1174 | 332 | 224 | 45 | 26 | 71 | 460 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 20 | 12 | 1081 | 332 | 176 | 45 | 26 | 71 | 466 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 1081
2 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 233 | 45 | 26 | 71 | 406 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 20 | 14 | 1154 | 332 | 325 | 48 | 26 | 71 | 310 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1154
2 | 20 | 15 | 1165 | 332 | 445 | 48 | 26 | 71 | 201 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1165
2 | 20 | 16 | 1183 | 332 | 572 | 51 | 26 | 71 | 95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1183
2 | 20 | 17 | 1203 | 332 | 658 | 62 | 26 | 71 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1203
2 | 20 | 18 | 1235 | 332 | 679 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1235
2 | 20 | 19 | 1181 | 332 | 606 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 20 | 20 | 1096 | 332 | 519 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 20 | 21 | 1010 | 332 | 453 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1010
2 | 20 | 22 | 950 | 332 | 403 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 950
2 | 20 | 23 | 891 | 332 | 356 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 891
2 | 21 | 0 | 828 | 332 | 298 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 828
2 | 21 | 1 | 806 | 332 | 262 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 806
2 | 21 | 2 | 868 | 332 | 322 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 868
2 | 21 | 3 | 947 | 332 | 383 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 947
2 | 21 | 4 | 994 | 332 | 222 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 994
2 | 21 | 5 | 970 | 332 | 410 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 21 | 6 | 974 | 332 | 400 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 974
2 | 21 | 7 | 1063 | 332 | 482 | 51 | 26 | 71 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1063
2 | 21 | 8 | 1208 | 332 | 589 | 49 | 26 | 71 | 36 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1208
2 | 21 | 9 | 1341 | 332 | 510 | 47 | 26 | 71 | 44 | 0 | 107 | 0 | 204 | 0 | 1341
2 | 21 | 10 | 1339 | 332 | 698 | 45 | 26 | 71 | 62 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1339
2 | 21 | 11 | 1303 | 332 | 599 | 45 | 26 | 71 | 119 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1303
2 | 21 | 12 | 1214 | 332 | 467 | 45 | 26 | 71 | 159 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1214
2 | 21 | 13 | 1314 | 332 | 616 | 45 | 26 | 71 | 105 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1314
2 | 21 | 14 | 1330 | 332 | 664 | 48 | 26 | 71 | 63 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1330
2 | 21 | 15 | 1279 | 332 | 577 | 48 | 26 | 71 | 96 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1279
2 | 21 | 16 | 1287 | 332 | 596 | 51 | 26 | 71 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1287
2 | 21 | 17 | 1284 | 332 | 651 | 62 | 26 | 71 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1284
2 | 21 | 18 | 1314 | 332 | 687 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 1314
2 | 21 | 19 | 1261 | 332 | 628 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1261
2 | 21 | 20 | 1177 | 332 | 550 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1177
2 | 21 | 21 | 1078 | 332 | 471 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1078
2 | 21 | 22 | 998 | 332 | 408 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 998
2 | 21 | 23 | 908 | 332 | 328 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 908
2 | 22 | 0 | 826 | 332 | 243 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 22 | 1 | 813 | 332 | 245 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 813
2 | 22 | 2 | 862 | 332 | 277 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 22 | 3 | 953 | 332 | 334 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 953
2 | 22 | 4 | 1009 | 332 | 384 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1009
2 | 22 | 5 | 1015 | 332 | 397 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1015
2 | 22 | 6 | 1032 | 332 | 422 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1032
2 | 22 | 7 | 1112 | 332 | 504 | 51 | 26 | 71 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1112
2 | 22 | 8 | 1278 | 332 | 628 | 49 | 26 | 71 | 59 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1278
2 | 22 | 9 | 1380 | 332 | 650 | 47 | 26 | 71 | 157 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1380
2 | 22 | 10 | 1358 | 332 | 602 | 45 | 26 | 71 | 191 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1358
2 | 22 | 11 | 1366 | 332 | 571 | 45 | 26 | 71 | 232 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1366
2 | 22 | 12 | 1297 | 332 | 484 | 45 | 26 | 71 | 261 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1297
2 | 22 | 13 | 1368 | 332 | 613 | 45 | 26 | 71 | 206 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1368
2 | 22 | 14 | 1370 | 332 | 719 | 48 | 26 | 71 | 84 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1370
2 | 22 | 15 | 1362 | 332 | 747 | 48 | 26 | 71 | 42 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1362
2 | 22 | 16 | 1407 | 332 | 809 | 51 | 26 | 71 | 25 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1407
2 | 22 | 17 | 1413 | 332 | 827 | 62 | 26 | 71 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1413
2 | 22 | 18 | 1443 | 332 | 857 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1443
2 | 22 | 19 | 1394 | 332 | 811 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1394
2 | 22 | 20 | 1311 | 332 | 727 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1311
2 | 22 | 21 | 1218 | 332 | 636 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1218
2 | 22 | 22 | 1130 | 332 | 558 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1130
2 | 22 | 23 | 1053 | 332 | 498 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1053
2 | 23 | 0 | 926 | 332 | 376 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 926
2 | 23 | 1 | 899 | 332 | 347 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 899
2 | 23 | 2 | 955 | 332 | 391 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 23 | 3 | 1049 | 332 | 470 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1049
2 | 23 | 4 | 1095 | 332 | 512 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1095
2 | 23 | 5 | 1088 | 332 | 509 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1088
2 | 23 | 6 | 1040 | 332 | 476 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1040
2 | 23 | 7 | 1107 | 332 | 543 | 51 | 26 | 71 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1107
2 | 23 | 8 | 1252 | 332 | 662 | 49 | 26 | 71 | 31 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1252
2 | 23 | 9 | 1327 | 332 | 665 | 47 | 26 | 71 | 97 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1327
2 | 23 | 10 | 1275 | 332 | 557 | 45 | 26 | 71 | 149 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1275
2 | 23 | 11 | 1260 | 332 | 458 | 45 | 26 | 71 | 214 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1260
2 | 23 | 12 | 1216 | 332 | 382 | 45 | 26 | 71 | 245 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 23 | 13 | 1208 | 332 | 371 | 45 | 26 | 71 | 252 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1208
2 | 23 | 14 | 1179 | 332 | 294 | 48 | 26 | 71 | 298 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1179
2 | 23 | 15 | 1151 | 332 | 331 | 48 | 26 | 71 | 240 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 23 | 16 | 1164 | 332 | 426 | 51 | 26 | 71 | 158 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 23 | 17 | 1276 | 332 | 649 | 62 | 26 | 71 | 42 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 23 | 18 | 1377 | 332 | 761 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1377
2 | 23 | 19 | 1381 | 332 | 762 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1381
2 | 23 | 20 | 1321 | 332 | 713 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1321
2 | 23 | 21 | 1254 | 332 | 647 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1254
2 | 23 | 22 | 1134 | 332 | 534 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 23 | 23 | 1039 | 332 | 452 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1039
2 | 24 | 0 | 938 | 332 | 363 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 938
2 | 24 | 1 | 911 | 332 | 347 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 911
2 | 24 | 2 | 966 | 332 | 397 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 966
2 | 24 | 3 | 1077 | 332 | 348 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 157 | 1 | 1077
2 | 24 | 4 | 1110 | 332 | 531 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1110
2 | 24 | 5 | 1105 | 332 | 533 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 24 | 6 | 1085 | 332 | 521 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1085
2 | 24 | 7 | 1125 | 332 | 543 | 51 | 26 | 71 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1125
2 | 24 | 8 | 1163 | 332 | 437 | 49 | 26 | 71 | 171 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1163
2 | 24 | 9 | 1136 | 332 | 181 | 47 | 26 | 71 | 438 | 0 | 88 | 0 | 0 | -47 | 1136
2 | 24 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 623 | 0 | 91 | 0 | -124 | -143 | 1069
2 | 24 | 11 | 1009 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 656 | 0 | 82 | 0 | -220 | -131 | 1009
2 | 24 | 12 | 961 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 734 | -46 | 78 | -43 | -221 | -163 | 961
2 | 24 | 13 | 942 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 738 | -63 | 67 | -37 | -221 | -164 | 942
2 | 24 | 14 | 922 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 568 | 0 | 60 | 0 | -221 | -110 | 922
2 | 24 | 15 | 957 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 372 | 0 | 54 | 0 | 8 | -102 | 957
2 | 24 | 16 | 1029 | 332 | 355 | 51 | 26 | 71 | 144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1029
2 | 24 | 17 | 1142 | 332 | 577 | 62 | 26 | 71 | 30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1142
2 | 24 | 18 | 1250 | 332 | 693 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1250
2 | 24 | 19 | 1271 | 332 | 717 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1271
2 | 24 | 20 | 1204 | 332 | 649 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1204
2 | 24 | 21 | 1113 | 332 | 561 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1113
2 | 24 | 22 | 1049 | 332 | 507 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1049
2 | 24 | 23 | 982 | 332 | 252 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 2 | 982
2 | 25 | 0 | 874 | 332 | 360 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 874
2 | 25 | 1 | 854 | 332 | 340 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 854
2 | 25 | 2 | 914 | 332 | 387 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 914
2 | 25 | 3 | 1001 | 332 | 251 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 2 | 1001
2 | 25 | 4 | 1038 | 332 | 298 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1038
2 | 25 | 5 | 998 | 332 | 266 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 998
2 | 25 | 6 | 935 | 332 | 413 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 935
2 | 25 | 7 | 957 | 332 | 221 | 51 | 26 | 71 | 7 | 0 | 44 | 0 | 204 | 1 | 957
2 | 25 | 8 | 1030 | 332 | 234 | 49 | 26 | 71 | 70 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1030
2 | 25 | 9 | 1044 | 332 | 326 | 47 | 26 | 71 | 203 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1044
2 | 25 | 10 | 968 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 425 | 0 | 41 | 0 | 14 | -134 | 968
2 | 25 | 11 | 928 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 621 | 0 | 48 | 0 | -196 | -167 | 928
2 | 25 | 12 | 909 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 706 | -54 | 48 | -26 | -222 | -165 | 909
2 | 25 | 13 | 887 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 722 | -95 | 52 | -28 | -222 | -164 | 887
2 | 25 | 14 | 832 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 646 | -86 | 73 | -40 | -223 | -163 | 832
2 | 25 | 15 | 860 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 466 | 0 | 76 | 0 | -152 | -155 | 860
2 | 25 | 16 | 913 | 332 | 160 | 51 | 26 | 71 | 212 | 0 | 83 | 0 | 0 | -22 | 913
2 | 25 | 17 | 1056 | 332 | 415 | 62 | 26 | 71 | 48 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 25 | 18 | 1187 | 332 | 370 | 78 | 26 | 71 | 1 | 0 | 104 | 0 | 204 | 1 | 1187
2 | 25 | 19 | 1186 | 332 | 569 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1186
2 | 25 | 20 | 1124 | 332 | 506 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1124
2 | 25 | 21 | 1067 | 332 | 458 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1067
2 | 25 | 22 | 960 | 332 | 361 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 25 | 23 | 883 | 332 | 302 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 883
2 | 26 | 0 | 802 | 332 | 235 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 26 | 1 | 799 | 332 | 232 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 26 | 2 | 869 | 332 | 291 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 26 | 3 | 973 | 332 | 384 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 973
2 | 26 | 4 | 1041 | 332 | 459 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1041
2 | 26 | 5 | 1092 | 332 | 516 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 26 | 6 | 1192 | 332 | 625 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 26 | 7 | 1288 | 332 | 663 | 51 | 26 | 71 | 62 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1288
2 | 26 | 8 | 1336 | 332 | 487 | 49 | 26 | 71 | 289 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1336
2 | 26 | 9 | 1346 | 332 | 228 | 47 | 26 | 71 | 560 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1346
2 | 26 | 10 | 1296 | 332 | 166 | 45 | 26 | 71 | 735 | 0 | 84 | 0 | -29 | -134 | 1296
2 | 26 | 11 | 1269 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 818 | 0 | 86 | 0 | -101 | -156 | 1269
2 | 26 | 12 | 1207 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 849 | 0 | 85 | 0 | -194 | -155 | 1207
2 | 26 | 13 | 1252 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 786 | 0 | 78 | 0 | -82 | -152 | 1252
2 | 26 | 14 | 1244 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 728 | 0 | 88 | 0 | -49 | -148 | 1244
2 | 26 | 15 | 1220 | 332 | 189 | 48 | 26 | 71 | 573 | 0 | 101 | 0 | 0 | -120 | 1220
2 | 26 | 16 | 1286 | 332 | 357 | 51 | 26 | 71 | 344 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1286
2 | 26 | 17 | 1354 | 332 | 657 | 62 | 26 | 71 | 102 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1354
2 | 26 | 18 | 1464 | 332 | 845 | 78 | 26 | 71 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1464
2 | 26 | 19 | 1479 | 332 | 860 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1479
2 | 26 | 20 | 1419 | 332 | 800 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1419
2 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 718 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1329
2 | 26 | 22 | 1210 | 332 | 621 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1210
2 | 26 | 23 | 1090 | 332 | 512 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 27 | 0 | 967 | 332 | 388 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 27 | 1 | 959 | 332 | 383 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 959
2 | 27 | 2 | 1036 | 332 | 454 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1036
2 | 27 | 3 | 1145 | 332 | 549 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1145
2 | 27 | 4 | 1206 | 332 | 601 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 27 | 5 | 1268 | 332 | 660 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1268
2 | 27 | 6 | 1352 | 332 | 749 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1352
2 | 27 | 7 | 1443 | 332 | 792 | 51 | 26 | 71 | 55 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1443
2 | 27 | 8 | 1513 | 332 | 451 | 49 | 26 | 71 | 274 | 0 | 105 | 0 | 204 | 1 | 1513
2 | 27 | 9 | 1520 | 332 | 439 | 47 | 26 | 71 | 505 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1520
2 | 27 | 10 | 1492 | 332 | 215 | 45 | 26 | 71 | 728 | 0 | 91 | 0 | 0 | -16 | 1492
2 | 27 | 11 | 1391 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 870 | 0 | 84 | 0 | -35 | -150 | 1391
2 | 27 | 12 | 1271 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1005 | -23 | 81 | -45 | -215 | -154 | 1271
2 | 27 | 13 | 1315 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1025 | 0 | 73 | -38 | -214 | -153 | 1315
2 | 27 | 14 | 1278 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 952 | 0 | 74 | -9 | -214 | -150 | 1278
2 | 27 | 15 | 1228 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 703 | 0 | 73 | 0 | -32 | -141 | 1228
2 | 27 | 16 | 1306 | 332 | 347 | 51 | 26 | 71 | 406 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1306
2 | 27 | 17 | 1406 | 332 | 520 | 62 | 26 | 71 | 119 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1406
2 | 27 | 18 | 1527 | 332 | 938 | 78 | 26 | 71 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1527
2 | 27 | 19 | 1537 | 332 | 942 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1537
2 | 27 | 20 | 1479 | 332 | 884 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1479
2 | 27 | 21 | 1405 | 332 | 823 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1405
2 | 27 | 22 | 1295 | 332 | 728 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1295
2 | 27 | 23 | 1170 | 332 | 613 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1170
2 | 28 | 0 | 1051 | 332 | 503 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 28 | 1 | 1042 | 332 | 503 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1042
2 | 28 | 2 | 1134 | 332 | 585 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 28 | 3 | 1240 | 332 | 672 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1240
2 | 28 | 4 | 1293 | 332 | 720 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1293
2 | 28 | 5 | 1348 | 332 | 582 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 2 | 1348
2 | 28 | 6 | 1455 | 332 | 903 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1455
2 | 28 | 7 | 1515 | 332 | 873 | 51 | 26 | 71 | 96 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1515
2 | 28 | 8 | 1472 | 332 | 538 | 49 | 26 | 71 | 398 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1472
2 | 28 | 9 | 1430 | 332 | 216 | 47 | 26 | 71 | 699 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1430
2 | 28 | 10 | 1347 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 920 | 0 | 25 | 0 | -55 | -165 | 1347
2 | 28 | 11 | 1269 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1007 | 0 | 16 | 0 | -215 | -161 | 1269
2 | 28 | 12 | 1223 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 998 | -31 | 22 | -12 | -215 | -161 | 1223
2 | 28 | 13 | 1241 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 861 | 0 | 32 | 0 | -141 | -133 | 1241
2 | 28 | 14 | 1233 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 623 | 0 | 42 | 0 | 13 | -70 | 1233
2 | 28 | 15 | 1255 | 332 | 330 | 48 | 26 | 71 | 399 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1255
2 | 28 | 16 | 1328 | 332 | 634 | 51 | 26 | 71 | 172 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1328
2 | 28 | 17 | 1422 | 332 | 856 | 62 | 26 | 71 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1422
2 | 28 | 18 | 1505 | 332 | 944 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1505
2 | 28 | 19 | 1499 | 332 | 945 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1499
2 | 28 | 20 | 1428 | 332 | 895 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1428
2 | 28 | 21 | 1331 | 332 | 794 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1331
2 | 28 | 22 | 1214 | 332 | 679 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1214
2 | 28 | 23 | 1074 | 332 | 546 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 29 | 0 | 931 | 332 | 408 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 29 | 1 | 918 | 332 | 392 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 918
2 | 29 | 2 | 966 | 332 | 416 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 966
2 | 29 | 3 | 1037 | 332 | 246 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 2 | 1037
2 | 29 | 4 | 1074 | 332 | 492 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 29 | 5 | 1091 | 332 | 509 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 29 | 6 | 1139 | 332 | 552 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1139
2 | 29 | 7 | 1203 | 332 | 399 | 51 | 26 | 71 | 11 | 0 | 108 | 0 | 204 | 1 | 1203
2 | 29 | 8 | 1285 | 332 | 578 | 49 | 26 | 71 | 49 | 0 | 124 | 0 | 55 | 1 | 1285
2 | 29 | 9 | 1346 | 332 | 613 | 47 | 26 | 71 | 115 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 29 | 10 | 1333 | 332 | 569 | 45 | 26 | 71 | 143 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 29 | 11 | 1331 | 332 | 565 | 45 | 26 | 71 | 141 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1331
2 | 29 | 12 | 1276 | 332 | 528 | 45 | 26 | 71 | 130 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1276
2 | 29 | 13 | 1301 | 332 | 596 | 45 | 26 | 71 | 104 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1301
2 | 29 | 14 | 1287 | 332 | 577 | 48 | 26 | 71 | 88 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1287
2 | 29 | 15 | 1279 | 332 | 580 | 48 | 26 | 71 | 64 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1279
2 | 29 | 16 | 1295 | 332 | 621 | 51 | 26 | 71 | 33 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1295
2 | 29 | 17 | 1302 | 332 | 663 | 62 | 26 | 71 | 9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1302
2 | 29 | 18 | 1322 | 332 | 465 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 204 | 2 | 1322
2 | 29 | 19 | 1286 | 332 | 627 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1286
2 | 29 | 20 | 1233 | 332 | 580 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1233
2 | 29 | 21 | 1160 | 332 | 506 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1160
2 | 29 | 22 | 1085 | 332 | 439 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1085
2 | 29 | 23 | 1007 | 332 | 387 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1007
3 | 1 | 0 | 933 | 332 | 311 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 933
3 | 1 | 1 | 918 | 332 | 292 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 918
3 | 1 | 2 | 967 | 332 | 315 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 967
3 | 1 | 3 | 1033 | 332 | 356 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1033
3 | 1 | 4 | 1068 | 332 | 383 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1068
3 | 1 | 5 | 1090 | 332 | 424 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1090
3 | 1 | 6 | 1138 | 332 | 505 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1138
3 | 1 | 7 | 1194 | 332 | 538 | 64 | 26 | 71 | 35 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1194
3 | 1 | 8 | 1219 | 332 | 423 | 61 | 26 | 71 | 190 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1219
3 | 1 | 9 | 1195 | 332 | 187 | 58 | 26 | 71 | 464 | 0 | 120 | 0 | 0 | -63 | 1195
3 | 1 | 10 | 1145 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 708 | 0 | 117 | 0 | -152 | -161 | 1145
3 | 1 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 874 | -71 | 129 | -71 | -218 | -164 | 1112
3 | 1 | 12 | 1059 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 957 | -219 | 152 | -84 | -219 | -161 | 1059
3 | 1 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 950 | -194 | 171 | -95 | -218 | -161 | 1086
3 | 1 | 14 | 1077 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 884 | -137 | 161 | -89 | -218 | -160 | 1077
3 | 1 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 710 | 0 | 164 | -78 | -219 | -156 | 1058
3 | 1 | 16 | 1115 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 430 | 0 | 154 | 0 | 23 | -133 | 1115
3 | 1 | 17 | 1192 | 332 | 404 | 79 | 26 | 71 | 116 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1192
3 | 1 | 18 | 1298 | 332 | 601 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1298
3 | 1 | 19 | 1314 | 332 | 617 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 1314
3 | 1 | 20 | 1288 | 332 | 394 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 204 | 1 | 1288
3 | 1 | 21 | 1236 | 332 | 552 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1236
3 | 1 | 22 | 1166 | 332 | 290 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 204 | 2 | 1166
3 | 1 | 23 | 1098 | 332 | 249 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 204 | 2 | 1098
3 | 2 | 0 | 1013 | 332 | 183 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | 2 | 1013
3 | 2 | 1 | 999 | 332 | 381 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 999
3 | 2 | 2 | 1053 | 332 | 224 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 204 | 0 | 1053
3 | 2 | 3 | 1108 | 332 | 259 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 204 | 1 | 1108
3 | 2 | 4 | 1128 | 332 | 493 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1128
3 | 2 | 5 | 1133 | 332 | 512 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1133
3 | 2 | 6 | 1141 | 332 | 547 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1141
3 | 2 | 7 | 1170 | 332 | 536 | 64 | 26 | 71 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1170
3 | 2 | 8 | 1176 | 332 | 297 | 61 | 26 | 71 | 307 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1176
3 | 2 | 9 | 1180 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 572 | 0 | 82 | 0 | 12 | -121 | 1180
3 | 2 | 10 | 1113 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 754 | 0 | 77 | 0 | -218 | -133 | 1113
3 | 2 | 11 | 1113 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 932 | -100 | 70 | -39 | -218 | -165 | 1113
3 | 2 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 976 | -205 | 68 | -38 | -219 | -163 | 1052
3 | 2 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 987 | -240 | 66 | -37 | -219 | -162 | 1028
3 | 2 | 14 | 991 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 930 | -224 | 61 | -34 | -220 | -158 | 991
3 | 2 | 15 | 975 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 783 | -90 | 42 | -23 | -220 | -154 | 975
3 | 2 | 16 | 1008 | 332 | 152 | 64 | 26 | 71 | 489 | 0 | 35 | 0 | -27 | -134 | 1008
3 | 2 | 17 | 1126 | 332 | 242 | 79 | 26 | 71 | 145 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1126
3 | 2 | 18 | 1261 | 332 | 708 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1261
3 | 2 | 19 | 1322 | 332 | 765 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1322
3 | 2 | 20 | 1310 | 332 | 761 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1310
3 | 2 | 21 | 1268 | 332 | 719 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1268
3 | 2 | 22 | 1209 | 332 | 666 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1209
3 | 2 | 23 | 1163 | 332 | 639 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1163
3 | 3 | 0 | 1102 | 332 | 587 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1102
3 | 3 | 1 | 1091 | 332 | 574 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1091
3 | 3 | 2 | 1133 | 332 | 595 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1133
3 | 3 | 3 | 1166 | 332 | 396 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1166
3 | 3 | 4 | 1168 | 332 | 597 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1168
3 | 3 | 5 | 1153 | 332 | 377 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 1 | 1153
3 | 3 | 6 | 1139 | 332 | 383 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 2 | 1139
3 | 3 | 7 | 1131 | 332 | 515 | 64 | 26 | 71 | 86 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1131
3 | 3 | 8 | 1116 | 332 | 271 | 61 | 26 | 71 | 329 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1116
3 | 3 | 9 | 1101 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 536 | 0 | 13 | 0 | -84 | 1 | 1101
3 | 3 | 10 | 1057 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 686 | 0 | 13 | 0 | -219 | -56 | 1057
3 | 3 | 11 | 1030 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 757 | -114 | 14 | -7 | -219 | -34 | 1030
3 | 3 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 795 | -179 | 22 | -12 | -220 | -31 | 1008
3 | 3 | 13 | 979 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 710 | -107 | 30 | -16 | -220 | -51 | 979
3 | 3 | 14 | 928 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 607 | 0 | 31 | 0 | -221 | -125 | 928
3 | 3 | 15 | 913 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 487 | 0 | 33 | 0 | -222 | -22 | 913
3 | 3 | 16 | 943 | 332 | 163 | 64 | 26 | 71 | 307 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 943
3 | 3 | 17 | 1064 | 332 | 428 | 79 | 26 | 71 | 108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1064
3 | 3 | 18 | 1192 | 332 | 643 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1192
3 | 3 | 19 | 1226 | 332 | 674 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1226
3 | 3 | 20 | 1203 | 332 | 653 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1203
3 | 3 | 21 | 1154 | 332 | 612 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1154
3 | 3 | 22 | 1078 | 332 | 551 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 3 | 23 | 1006 | 332 | 498 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1006
3 | 4 | 0 | 939 | 332 | 444 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 939
3 | 4 | 1 | 938 | 332 | 446 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938
3 | 4 | 2 | 1004 | 332 | 496 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 4 | 3 | 1062 | 332 | 529 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1062
3 | 4 | 4 | 1102 | 332 | 571 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1102
3 | 4 | 5 | 1147 | 332 | 628 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1147
3 | 4 | 6 | 1222 | 332 | 510 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1222
3 | 4 | 7 | 1260 | 332 | 668 | 64 | 26 | 71 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1260
3 | 4 | 8 | 1273 | 332 | 251 | 61 | 26 | 71 | 322 | 0 | 3 | 0 | 204 | 3 | 1273
3 | 4 | 9 | 1240 | 332 | 191 | 58 | 26 | 71 | 577 | 0 | 2 | 0 | 59 | -76 | 1240
3 | 4 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 852 | 0 | 2 | 0 | -156 | -153 | 1178
3 | 4 | 11 | 1132 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 978 | -107 | 1 | 0 | -217 | -156 | 1132
3 | 4 | 12 | 1097 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1055 | -220 | 2 | 0 | -218 | -155 | 1097
3 | 4 | 13 | 1091 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1015 | -188 | 3 | -2 | -218 | -152 | 1091
3 | 4 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 754 | 0 | 5 | 0 | -173 | -148 | 1074
3 | 4 | 15 | 1090 | 332 | 222 | 60 | 26 | 71 | 371 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1090
3 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 498 | 64 | 26 | 71 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1134
3 | 4 | 17 | 1174 | 332 | 624 | 79 | 26 | 71 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 4 | 18 | 1247 | 332 | 689 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1247
3 | 4 | 19 | 1230 | 332 | 659 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1230
3 | 4 | 20 | 1188 | 332 | 593 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1188
3 | 4 | 21 | 1117 | 332 | 293 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | 2 | 1117
3 | 4 | 22 | 1040 | 332 | 415 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1040
3 | 4 | 23 | 976 | 332 | 366 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 5 | 0 | 901 | 332 | 282 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 901
3 | 5 | 1 | 900 | 332 | 275 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 5 | 2 | 957 | 332 | 164 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 142 | 0 | 957
3 | 5 | 3 | 1022 | 332 | 353 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 5 | 4 | 1048 | 332 | 405 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1048
3 | 5 | 5 | 1050 | 332 | 440 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1050
3 | 5 | 6 | 1089 | 332 | 510 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1089
3 | 5 | 7 | 1164 | 332 | 596 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1164
3 | 5 | 8 | 1264 | 332 | 702 | 61 | 26 | 71 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1264
3 | 5 | 9 | 1315 | 332 | 744 | 58 | 26 | 71 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1315
3 | 5 | 10 | 1302 | 332 | 722 | 56 | 26 | 71 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1302
3 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 699 | 56 | 26 | 71 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1283
3 | 5 | 12 | 1233 | 332 | 652 | 56 | 26 | 71 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1233
3 | 5 | 13 | 1267 | 332 | 690 | 56 | 26 | 71 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1267
3 | 5 | 14 | 1254 | 332 | 690 | 59 | 26 | 71 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1254
3 | 5 | 15 | 1242 | 332 | 645 | 60 | 26 | 71 | 37 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 1242
3 | 5 | 16 | 1260 | 332 | 698 | 64 | 26 | 71 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1260
3 | 5 | 17 | 1277 | 332 | 690 | 79 | 26 | 71 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1277
3 | 5 | 18 | 1291 | 332 | 688 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1291
3 | 5 | 19 | 1263 | 332 | 652 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1263
3 | 5 | 20 | 1210 | 332 | 592 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1210
3 | 5 | 21 | 1135 | 332 | 526 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1135
3 | 5 | 22 | 1048 | 332 | 252 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1048
3 | 5 | 23 | 978 | 332 | 402 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 6 | 0 | 906 | 332 | 339 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 906
3 | 6 | 1 | 893 | 332 | 302 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 893
3 | 6 | 2 | 952 | 332 | 344 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 6 | 3 | 1013 | 332 | 389 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1013
3 | 6 | 4 | 1038 | 332 | 409 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1038
3 | 6 | 5 | 1035 | 332 | 416 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1035
3 | 6 | 6 | 1069 | 332 | 457 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1069
3 | 6 | 7 | 1143 | 332 | 526 | 64 | 26 | 71 | 12 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1143
3 | 6 | 8 | 1222 | 332 | 335 | 61 | 26 | 71 | 74 | 0 | 118 | 0 | 204 | 1 | 1222
3 | 6 | 9 | 1260 | 332 | 496 | 58 | 26 | 71 | 160 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1260
3 | 6 | 10 | 1247 | 332 | 381 | 56 | 26 | 71 | 266 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1247
3 | 6 | 11 | 1230 | 332 | 219 | 56 | 26 | 71 | 410 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1230
3 | 6 | 12 | 1174 | 332 | 185 | 56 | 26 | 71 | 438 | 0 | 113 | 0 | 0 | -47 | 1174
3 | 6 | 13 | 1188 | 332 | 186 | 56 | 26 | 71 | 399 | 0 | 124 | 0 | 0 | -6 | 1188
3 | 6 | 14 | 1156 | 332 | 183 | 59 | 26 | 71 | 370 | 0 | 131 | 0 | 0 | -16 | 1156
3 | 6 | 15 | 1143 | 332 | 182 | 60 | 26 | 71 | 343 | 0 | 132 | 0 | 0 | -3 | 1143
3 | 6 | 16 | 1177 | 332 | 335 | 64 | 26 | 71 | 211 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1177
3 | 6 | 17 | 1196 | 332 | 491 | 79 | 26 | 71 | 57 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1196
3 | 6 | 18 | 1260 | 332 | 579 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1260
3 | 6 | 19 | 1259 | 332 | 579 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1259
3 | 6 | 20 | 1224 | 332 | 550 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1224
3 | 6 | 21 | 1164 | 332 | 509 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1164
3 | 6 | 22 | 1088 | 332 | 459 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1088
3 | 6 | 23 | 1009 | 332 | 207 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | 1 | 1009
3 | 7 | 0 | 936 | 332 | 360 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 7 | 1 | 923 | 332 | 345 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 923
3 | 7 | 2 | 981 | 332 | 394 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 981
3 | 7 | 3 | 1053 | 332 | 450 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 7 | 4 | 1104 | 332 | 496 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1104
3 | 7 | 5 | 1142 | 332 | 568 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1142
3 | 7 | 6 | 1189 | 332 | 629 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1189
3 | 7 | 7 | 1195 | 332 | 573 | 64 | 26 | 71 | 96 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1195
3 | 7 | 8 | 1197 | 332 | 308 | 61 | 26 | 71 | 373 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1197
3 | 7 | 9 | 1174 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 636 | 0 | 21 | 0 | 16 | -134 | 1174
3 | 7 | 10 | 1158 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 841 | 0 | 16 | 0 | -167 | -165 | 1158
3 | 7 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1002 | -140 | 6 | -3 | -218 | -168 | 1112
3 | 7 | 12 | 1046 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1070 | -275 | 4 | -2 | -219 | -165 | 1046
3 | 7 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 922 | -101 | 7 | -4 | -218 | -166 | 1073
3 | 7 | 14 | 1078 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 700 | 0 | 6 | 0 | -103 | -161 | 1078
3 | 7 | 15 | 1063 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 531 | 0 | 10 | 0 | 19 | -134 | 1063
3 | 7 | 16 | 1106 | 332 | 295 | 64 | 26 | 71 | 307 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1106
3 | 7 | 17 | 1153 | 332 | 347 | 79 | 26 | 71 | 80 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1153
3 | 7 | 18 | 1225 | 332 | 476 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1225
3 | 7 | 19 | 1219 | 332 | 670 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1219
3 | 7 | 20 | 1184 | 332 | 424 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1184
3 | 7 | 21 | 1131 | 332 | 582 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1131
3 | 7 | 22 | 1055 | 332 | 509 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1055
3 | 7 | 23 | 989 | 332 | 443 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 8 | 0 | 915 | 332 | 368 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 8 | 1 | 905 | 332 | 346 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 8 | 2 | 956 | 332 | 363 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 956
3 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 383 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1030
3 | 8 | 4 | 1078 | 332 | 417 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 8 | 5 | 1114 | 332 | 455 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1114
3 | 8 | 6 | 1163 | 332 | 523 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2 | 1163
3 | 8 | 7 | 1181 | 332 | 452 | 64 | 26 | 71 | 102 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1181
3 | 8 | 8 | 1184 | 332 | 186 | 61 | 26 | 71 | 398 | 0 | 116 | 0 | 0 | -6 | 1184
3 | 8 | 9 | 1176 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 722 | 0 | 108 | 0 | -128 | -161 | 1176
3 | 8 | 10 | 1150 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 949 | -94 | 97 | -54 | -217 | -164 | 1150
3 | 8 | 11 | 1119 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1058 | -236 | 107 | -59 | -218 | -166 | 1119
3 | 8 | 12 | 1056 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1104 | -352 | 122 | -67 | -219 | -165 | 1056
3 | 8 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1043 | -283 | 139 | -77 | -218 | -164 | 1073
3 | 8 | 14 | 1079 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 905 | -148 | 144 | -80 | -218 | -160 | 1079
3 | 8 | 15 | 1103 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 732 | 0 | 149 | -42 | -218 | -155 | 1103
3 | 8 | 16 | 1130 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 464 | 0 | 151 | 0 | 11 | -137 | 1130
3 | 8 | 17 | 1185 | 332 | 368 | 79 | 26 | 71 | 148 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1185
3 | 8 | 18 | 1268 | 332 | 374 | 101 | 26 | 71 | 3 | 0 | 156 | 0 | 204 | 1 | 1268
3 | 8 | 19 | 1275 | 332 | 516 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 76 | 1 | 1275
3 | 8 | 20 | 1248 | 332 | 572 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1248
3 | 8 | 21 | 1191 | 332 | 531 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1191
3 | 8 | 22 | 1127 | 332 | 282 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | 1 | 1127
3 | 8 | 23 | 1051 | 332 | 225 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | 0 | 1051
3 | 9 | 0 | 965 | 332 | 361 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 965
3 | 9 | 1 | 952 | 332 | 349 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 9 | 2 | 999 | 332 | 384 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 999
3 | 9 | 3 | 1066 | 332 | 231 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | 0 | 1066
3 | 9 | 4 | 1097 | 332 | 475 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1097
3 | 9 | 5 | 1100 | 332 | 490 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1100
3 | 9 | 6 | 1095 | 332 | 303 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 88 | 0 | 204 | 1 | 1095
3 | 9 | 7 | 1075 | 332 | 402 | 64 | 26 | 71 | 112 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1075
3 | 9 | 8 | 1055 | 332 | 173 | 61 | 26 | 71 | 409 | 0 | 64 | 0 | 0 | -81 | 1055
3 | 9 | 9 | 1055 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 688 | 0 | 69 | 0 | -190 | -147 | 1055
3 | 9 | 10 | 1036 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 881 | -123 | 65 | -36 | -219 | -165 | 1036
3 | 9 | 11 | 1003 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1049 | -320 | 59 | -33 | -220 | -165 | 1003
3 | 9 | 12 | 953 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1111 | -426 | 47 | -26 | -221 | -165 | 953
3 | 9 | 13 | 914 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1073 | -427 | 44 | -25 | -222 | -162 | 914
3 | 9 | 14 | 910 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 954 | -318 | 45 | -25 | -222 | -160 | 910
3 | 9 | 15 | 922 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 752 | -110 | 44 | -25 | -221 | -155 | 922
3 | 9 | 16 | 937 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 479 | 0 | 37 | 0 | -68 | -152 | 937
3 | 9 | 17 | 1032 | 332 | 341 | 79 | 26 | 71 | 151 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1032
3 | 9 | 18 | 1150 | 332 | 584 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1150
3 | 9 | 19 | 1186 | 332 | 620 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1186
3 | 9 | 20 | 1167 | 332 | 599 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1167
3 | 9 | 21 | 1126 | 332 | 391 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 174 | 0 | 1126
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 544 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1086
3 | 9 | 23 | 1041 | 332 | 523 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1041
3 | 10 | 0 | 987 | 332 | 276 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -5 | 204 | 0 | 987
3 | 10 | 1 | 987 | 332 | 276 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -5 | 204 | 0 | 987
3 | 10 | 2 | 1045 | 332 | 321 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -4 | 204 | 0 | 1045
3 | 10 | 3 | 1114 | 332 | 368 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -4 | 204 | 0 | 1114
3 | 10 | 4 | 1133 | 332 | 393 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -4 | 204 | 0 | 1133
3 | 10 | 5 | 1120 | 332 | 594 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -4 | 0 | 0 | 1120
3 | 10 | 6 | 1097 | 332 | 376 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 21 | -4 | 204 | 0 | 1097
3 | 10 | 7 | 1061 | 332 | 438 | 64 | 26 | 71 | 138 | -25 | 21 | -4 | 0 | 0 | 1061
3 | 10 | 8 | 986 | 332 | 242 | 61 | 26 | 71 | 490 | -90 | 13 | -3 | -27 | -129 | 986
3 | 10 | 9 | 977 | 332 | 177 | 58 | 26 | 71 | 840 | -154 | 7 | -2 | -220 | -158 | 977
3 | 10 | 10 | 909 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1035 | -378 | 2 | 0 | -222 | -161 | 909
3 | 10 | 11 | 871 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1143 | -550 | 1 | 0 | -223 | -133 | 871
3 | 10 | 12 | 855 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1191 | -628 | 2 | -2 | -223 | -118 | 855
3 | 10 | 13 | 816 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1148 | -667 | 4 | -3 | -224 | -75 | 816
3 | 10 | 14 | 797 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1039 | -521 | 4 | -3 | -224 | -134 | 797
3 | 10 | 15 | 818 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 850 | -297 | 7 | -5 | -224 | -150 | 818
3 | 10 | 16 | 846 | 332 | 244 | 64 | 26 | 71 | 514 | -94 | 3 | -1 | -163 | -150 | 846
3 | 10 | 17 | 947 | 332 | 294 | 79 | 26 | 71 | 171 | -31 | 6 | -1 | 0 | 0 | 947
3 | 10 | 18 | 1080 | 332 | 369 | 101 | 26 | 71 | 4 | -1 | 4 | -1 | 175 | 0 | 1080
3 | 10 | 19 | 1135 | 332 | 599 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1135
3 | 10 | 20 | 1127 | 332 | 591 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1127
3 | 10 | 21 | 1089 | 332 | 559 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1089
3 | 10 | 22 | 1035 | 332 | 516 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1035
3 | 10 | 23 | 979 | 332 | 479 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 979
3 | 11 | 0 | 932 | 332 | 441 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 932
3 | 11 | 1 | 942 | 332 | 247 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 942
3 | 11 | 2 | 1005 | 332 | 498 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1005
3 | 11 | 3 | 1076 | 332 | 342 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1076
3 | 11 | 4 | 1111 | 332 | 579 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1111
3 | 11 | 5 | 1152 | 332 | 635 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1152
3 | 11 | 6 | 1234 | 332 | 721 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1234
3 | 11 | 7 | 1246 | 332 | 588 | 64 | 26 | 71 | 149 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1246
3 | 11 | 8 | 1220 | 332 | 207 | 61 | 26 | 71 | 502 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1220
3 | 11 | 9 | 1186 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 836 | 0 | 19 | 0 | -156 | -148 | 1186
3 | 11 | 10 | 1141 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1002 | -133 | 18 | -10 | -217 | -152 | 1141
3 | 11 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1017 | -172 | 20 | -11 | -218 | -154 | 1115
3 | 11 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 951 | -189 | 26 | -15 | -219 | -153 | 1034
3 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 770 | 0 | 26 | 0 | -219 | -145 | 1065
3 | 11 | 14 | 1050 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 570 | 0 | 34 | 0 | -56 | -134 | 1050
3 | 11 | 15 | 1093 | 332 | 292 | 60 | 26 | 71 | 275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1093
3 | 11 | 16 | 1129 | 332 | 346 | 64 | 26 | 71 | 80 | 0 | 35 | 0 | 174 | 1 | 1129
3 | 11 | 17 | 1174 | 332 | 420 | 79 | 26 | 71 | 12 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1174
3 | 11 | 18 | 1230 | 332 | 473 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1230
3 | 11 | 19 | 1214 | 332 | 453 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1214
3 | 11 | 20 | 1169 | 332 | 408 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1169
3 | 11 | 21 | 1103 | 332 | 339 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 1103
3 | 11 | 22 | 1030 | 332 | 497 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1030
3 | 11 | 23 | 962 | 332 | 449 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 962
3 | 12 | 0 | 886 | 332 | 370 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 886
3 | 12 | 1 | 874 | 332 | 348 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 874
3 | 12 | 2 | 934 | 332 | 395 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 12 | 3 | 998 | 332 | 424 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 998
3 | 12 | 4 | 1026 | 332 | 449 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1026
3 | 12 | 5 | 1029 | 332 | 464 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1029
3 | 12 | 6 | 1051 | 332 | 465 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1051
3 | 12 | 7 | 1102 | 332 | 479 | 64 | 26 | 71 | 26 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1102
3 | 12 | 8 | 1162 | 332 | 213 | 61 | 26 | 71 | 142 | 0 | 112 | 0 | 204 | 1 | 1162
3 | 12 | 9 | 1164 | 332 | 187 | 58 | 26 | 71 | 374 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1164
3 | 12 | 10 | 1133 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 600 | 0 | 112 | 0 | -65 | -147 | 1133
3 | 12 | 11 | 1149 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 746 | 0 | 111 | 0 | -195 | -146 | 1149
3 | 12 | 12 | 1081 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 872 | -110 | 108 | -59 | -218 | -145 | 1081
3 | 12 | 13 | 1064 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 873 | -128 | 109 | -60 | -219 | -144 | 1064
3 | 12 | 14 | 1063 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 833 | -97 | 112 | -62 | -219 | -140 | 1063
3 | 12 | 15 | 1050 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 633 | 0 | 127 | 0 | -209 | -138 | 1050
3 | 12 | 16 | 1109 | 332 | 185 | 64 | 26 | 71 | 307 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1109
3 | 12 | 17 | 1151 | 332 | 444 | 79 | 26 | 71 | 87 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1151
3 | 12 | 18 | 1230 | 332 | 588 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1230
3 | 12 | 19 | 1232 | 332 | 581 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1232
3 | 12 | 20 | 1191 | 332 | 549 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1191
3 | 12 | 21 | 1138 | 332 | 506 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1138
3 | 12 | 22 | 1067 | 332 | 456 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1067
3 | 12 | 23 | 994 | 332 | 391 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 994
3 | 13 | 0 | 916 | 332 | 329 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 13 | 1 | 908 | 332 | 325 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 13 | 2 | 966 | 332 | 373 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 966
3 | 13 | 3 | 1042 | 332 | 447 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1042
3 | 13 | 4 | 1088 | 332 | 500 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1088
3 | 13 | 5 | 1124 | 332 | 338 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1124
3 | 13 | 6 | 1175 | 332 | 391 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 78 | 0 | 204 | 1 | 1175
3 | 13 | 7 | 1165 | 332 | 265 | 64 | 26 | 71 | 143 | 0 | 59 | 0 | 204 | 1 | 1165
3 | 13 | 8 | 1158 | 332 | 183 | 61 | 26 | 71 | 490 | 0 | 38 | 0 | 0 | -43 | 1158
3 | 13 | 9 | 1158 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 801 | 0 | 29 | 0 | -150 | -157 | 1158
3 | 13 | 10 | 1137 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 975 | -103 | 21 | -12 | -217 | -160 | 1137
3 | 13 | 11 | 1104 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1078 | -238 | 21 | -12 | -218 | -160 | 1104
3 | 13 | 12 | 1024 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1142 | -383 | 23 | -13 | -219 | -159 | 1024
3 | 13 | 13 | 1013 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1129 | -379 | 18 | -10 | -220 | -158 | 1013
3 | 13 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1036 | -289 | 19 | -10 | -220 | -157 | 1015
3 | 13 | 15 | 1016 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 834 | -92 | 20 | -11 | -220 | -152 | 1016
3 | 13 | 16 | 1022 | 332 | 166 | 64 | 26 | 71 | 505 | 0 | 17 | 0 | -24 | -135 | 1022
3 | 13 | 17 | 1072 | 332 | 378 | 79 | 26 | 71 | 165 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1072
3 | 13 | 18 | 1156 | 332 | 581 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1156
3 | 13 | 19 | 1191 | 332 | 614 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1191
3 | 13 | 20 | 1156 | 332 | 587 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1156
3 | 13 | 21 | 1111 | 332 | 545 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1111
3 | 13 | 22 | 1047 | 332 | 492 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1047
3 | 13 | 23 | 992 | 332 | 457 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 992
3 | 14 | 0 | 915 | 332 | 383 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 915
3 | 14 | 1 | 905 | 332 | 375 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 14 | 2 | 974 | 332 | 422 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 14 | 3 | 1046 | 332 | 478 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 14 | 4 | 1091 | 332 | 417 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 114 | 1 | 1091
3 | 14 | 5 | 1108 | 332 | 358 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1108
3 | 14 | 6 | 1157 | 332 | 421 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 30 | 0 | 204 | 2 | 1157
3 | 14 | 7 | 1145 | 332 | 318 | 64 | 26 | 71 | 105 | 0 | 22 | 0 | 204 | 3 | 1145
3 | 14 | 8 | 1140 | 332 | 278 | 61 | 26 | 71 | 358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1140
3 | 14 | 9 | 1142 | 332 | 160 | 58 | 26 | 71 | 613 | 0 | 6 | 0 | 12 | -136 | 1142
3 | 14 | 10 | 1070 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 887 | -70 | 6 | -3 | -219 | -164 | 1070
3 | 14 | 11 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1023 | -219 | 2 | -1 | -219 | -167 | 1052
3 | 14 | 12 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1110 | -375 | 4 | -2 | -220 | -165 | 985
3 | 14 | 13 | 992 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1067 | -325 | 5 | -3 | -220 | -165 | 992
3 | 14 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 944 | -206 | 13 | -7 | -220 | -163 | 997
3 | 14 | 15 | 1014 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 745 | 0 | 19 | -10 | -220 | -157 | 1014
3 | 14 | 16 | 1012 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 478 | 0 | 15 | 0 | 9 | -134 | 1012
3 | 14 | 17 | 1052 | 332 | 362 | 79 | 26 | 71 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1052
3 | 14 | 18 | 1128 | 332 | 365 | 101 | 26 | 71 | 6 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1128
3 | 14 | 19 | 1165 | 332 | 610 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1165
3 | 14 | 20 | 1131 | 332 | 578 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1131
3 | 14 | 21 | 1088 | 332 | 533 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1088
3 | 14 | 22 | 1031 | 332 | 485 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1031
3 | 14 | 23 | 977 | 332 | 454 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 977
3 | 15 | 0 | 908 | 332 | 395 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | 2 | 908
3 | 15 | 1 | 907 | 332 | 394 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | 1 | 907
3 | 15 | 2 | 975 | 332 | 445 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 2 | 975
3 | 15 | 3 | 1053 | 332 | 301 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | 2 | 1053
3 | 15 | 4 | 1105 | 332 | 364 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -1 | 204 | 1 | 1105
3 | 15 | 5 | 1140 | 332 | 416 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1140
3 | 15 | 6 | 1195 | 332 | 483 | 69 | 26 | 71 | 4 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1195
3 | 15 | 7 | 1170 | 332 | 410 | 64 | 26 | 71 | 166 | -6 | 7 | 0 | 100 | 0 | 1170
3 | 15 | 8 | 1129 | 332 | 201 | 61 | 26 | 71 | 523 | -19 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1129
3 | 15 | 9 | 1153 | 332 | 180 | 58 | 26 | 71 | 852 | -31 | 0 | 0 | -217 | -118 | 1153
3 | 15 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1057 | -242 | 0 | 0 | -219 | -160 | 1069
3 | 15 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1165 | -418 | 1 | 0 | -219 | -134 | 1028
3 | 15 | 12 | 955 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1194 | -519 | 3 | -2 | -221 | -133 | 955
3 | 15 | 13 | 977 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1156 | -461 | 9 | -5 | -220 | -135 | 977
3 | 15 | 14 | 978 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1056 | -340 | 14 | -8 | -220 | -160 | 978
3 | 15 | 15 | 978 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 862 | -154 | 18 | -11 | -220 | -154 | 978
3 | 15 | 16 | 976 | 332 | 169 | 64 | 26 | 71 | 542 | -20 | 21 | -1 | -78 | -150 | 976
3 | 15 | 17 | 998 | 332 | 291 | 79 | 26 | 71 | 187 | -7 | 20 | -1 | 0 | 0 | 998
3 | 15 | 18 | 1060 | 332 | 501 | 101 | 26 | 71 | 6 | 0 | 21 | -1 | 0 | 3 | 1060
3 | 15 | 19 | 1089 | 332 | 441 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -1 | 87 | 2 | 1089
3 | 15 | 20 | 1066 | 332 | 506 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | 1 | 1066
3 | 15 | 21 | 1025 | 332 | 261 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -1 | 204 | 2 | 1025
3 | 15 | 22 | 988 | 332 | 235 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -2 | 204 | 0 | 988
3 | 15 | 23 | 951 | 332 | 217 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -1 | 204 | 1 | 951
3 | 16 | 0 | 891 | 332 | 175 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -10 | 204 | 0 | 891
3 | 16 | 1 | 889 | 332 | 380 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -8 | 0 | 0 | 889
3 | 16 | 2 | 952 | 332 | 427 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -9 | 0 | 0 | 952
3 | 16 | 3 | 1027 | 332 | 484 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -8 | 0 | 0 | 1027
3 | 16 | 4 | 1071 | 332 | 447 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -7 | 87 | 0 | 1071
3 | 16 | 5 | 1062 | 332 | 331 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -7 | 204 | 0 | 1062
3 | 16 | 6 | 1057 | 332 | 337 | 69 | 26 | 71 | 5 | -1 | 20 | -6 | 204 | 0 | 1057
3 | 16 | 7 | 1007 | 332 | 372 | 64 | 26 | 71 | 181 | -48 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1007
3 | 16 | 8 | 976 | 332 | 296 | 61 | 26 | 71 | 549 | -146 | 4 | -1 | -81 | -135 | 976
3 | 16 | 9 | 953 | 332 | 193 | 58 | 26 | 71 | 881 | -234 | 1 | 0 | -221 | -154 | 953
3 | 16 | 10 | 881 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1068 | -598 | 1 | 0 | -222 | -1 | 881
3 | 16 | 11 | 848 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1182 | -745 | 0 | 0 | -223 | 1 | 848
3 | 16 | 12 | 814 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1199 | -796 | 0 | 0 | -224 | 2 | 814
3 | 16 | 13 | 811 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1165 | -766 | 1 | 0 | -224 | 2 | 811
3 | 16 | 14 | 805 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1059 | -632 | 4 | -3 | -224 | -35 | 805
3 | 16 | 15 | 820 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 855 | -307 | 2 | -2 | -224 | -141 | 820
3 | 16 | 16 | 837 | 332 | 287 | 64 | 26 | 71 | 513 | -137 | 4 | -1 | -187 | -135 | 837
3 | 16 | 17 | 867 | 332 | 375 | 79 | 26 | 71 | 161 | -43 | 1 | 0 | 0 | -135 | 867
3 | 16 | 18 | 940 | 332 | 405 | 101 | 26 | 71 | 5 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 940
3 | 16 | 19 | 958 | 332 | 215 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | 3 | 958
3 | 16 | 20 | 939 | 332 | 401 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 939
3 | 16 | 21 | 898 | 332 | 367 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 898
3 | 16 | 22 | 858 | 332 | 337 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 858
3 | 16 | 23 | 827 | 332 | 152 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -2 | 204 | -31 | 827
3 | 17 | 0 | 767 | 332 | 268 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 767
3 | 17 | 1 | 764 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | 0 | 764
3 | 17 | 2 | 812 | 332 | 294 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 17 | 3 | 873 | 332 | 328 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 873
3 | 17 | 4 | 902 | 332 | 348 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 902
3 | 17 | 5 | 876 | 332 | 324 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 876
3 | 17 | 6 | 820 | 332 | 267 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 820
3 | 17 | 7 | 813 | 332 | 249 | 64 | 26 | 71 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 813
3 | 17 | 8 | 848 | 332 | 254 | 61 | 26 | 71 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 17 | 9 | 884 | 332 | 255 | 58 | 26 | 71 | 87 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | 884
3 | 17 | 10 | 901 | 332 | 159 | 56 | 26 | 71 | 102 | 0 | 60 | 0 | 94 | 1 | 901
3 | 17 | 11 | 892 | 332 | 219 | 56 | 26 | 71 | 107 | 0 | 72 | 0 | 0 | 9 | 892
3 | 17 | 12 | 890 | 332 | 211 | 56 | 26 | 71 | 124 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 890
3 | 17 | 13 | 886 | 332 | 261 | 56 | 26 | 71 | 82 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 886
3 | 17 | 14 | 885 | 332 | 275 | 59 | 26 | 71 | 55 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 885
3 | 17 | 15 | 866 | 332 | 218 | 60 | 26 | 71 | 78 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 866
3 | 17 | 16 | 887 | 332 | 197 | 64 | 26 | 71 | 104 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 17 | 17 | 943 | 332 | 273 | 79 | 26 | 71 | 62 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 943
3 | 17 | 18 | 1004 | 332 | 379 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 17 | 19 | 1010 | 332 | 257 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 141 | 0 | 1010
3 | 17 | 20 | 971 | 332 | 166 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | 971
3 | 17 | 21 | 920 | 332 | 307 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 920
3 | 17 | 22 | 857 | 332 | 222 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 2 | 857
3 | 17 | 23 | 815 | 332 | 199 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 815
3 | 18 | 0 | 764 | 332 | 161 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -11 | 49 | -45 | 764
3 | 18 | 1 | 766 | 332 | 159 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | -11 | 31 | -26 | 766
3 | 18 | 2 | 824 | 332 | 206 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -11 | 0 | 0 | 824
3 | 18 | 3 | 898 | 332 | 248 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | -12 | 0 | 0 | 898
3 | 18 | 4 | 940 | 332 | 287 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | -13 | 0 | 0 | 940
3 | 18 | 5 | 969 | 332 | 337 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | -12 | 0 | 0 | 969
3 | 18 | 6 | 1002 | 332 | 376 | 69 | 26 | 71 | 5 | 0 | 135 | -12 | 0 | 0 | 1002
3 | 18 | 7 | 1000 | 332 | 255 | 64 | 26 | 71 | 160 | -12 | 114 | -10 | 0 | 0 | 1000
3 | 18 | 8 | 1021 | 332 | 195 | 61 | 26 | 71 | 487 | -37 | 94 | -8 | -61 | -139 | 1021
3 | 18 | 9 | 1068 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 793 | -61 | 88 | -28 | -219 | -140 | 1068
3 | 18 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1018 | -295 | 70 | -45 | -220 | -140 | 1021
3 | 18 | 11 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1152 | -454 | 62 | -40 | -220 | -138 | 995
3 | 18 | 12 | 927 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1197 | -568 | 59 | -38 | -221 | -135 | 927
3 | 18 | 13 | 964 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1154 | -491 | 68 | -44 | -221 | -135 | 964
3 | 18 | 14 | 963 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1032 | -377 | 71 | -46 | -221 | -132 | 963
3 | 18 | 15 | 979 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 831 | -155 | 57 | -37 | -220 | -134 | 979
3 | 18 | 16 | 985 | 332 | 190 | 64 | 26 | 71 | 511 | -39 | 23 | -2 | -56 | -135 | 985
3 | 18 | 17 | 1012 | 332 | 324 | 79 | 26 | 71 | 170 | -13 | 25 | -2 | 0 | 0 | 1012
3 | 18 | 18 | 1096 | 332 | 333 | 101 | 26 | 71 | 7 | -1 | 25 | -2 | 204 | 0 | 1096
3 | 18 | 19 | 1120 | 332 | 570 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 2 | 1120
3 | 18 | 20 | 1085 | 332 | 335 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -1 | 204 | 2 | 1085
3 | 18 | 21 | 1031 | 332 | 289 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -1 | 204 | 2 | 1031
3 | 18 | 22 | 975 | 332 | 447 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 3 | 975
3 | 18 | 23 | 919 | 332 | 411 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 919
3 | 19 | 0 | 854 | 332 | 361 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 854
3 | 19 | 1 | 844 | 332 | 352 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 19 | 2 | 900 | 332 | 393 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 19 | 3 | 968 | 332 | 438 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 19 | 4 | 1014 | 332 | 483 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 19 | 5 | 1031 | 332 | 509 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1031
3 | 19 | 6 | 1060 | 332 | 547 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1060
3 | 19 | 7 | 1084 | 332 | 335 | 64 | 26 | 71 | 35 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 1084
3 | 19 | 8 | 1129 | 332 | 471 | 61 | 26 | 71 | 153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1129
3 | 19 | 9 | 1147 | 332 | 353 | 58 | 26 | 71 | 293 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1147
3 | 19 | 10 | 1161 | 332 | 301 | 56 | 26 | 71 | 359 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1161
3 | 19 | 11 | 1143 | 332 | 323 | 56 | 26 | 71 | 314 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1143
3 | 19 | 12 | 1068 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 412 | 0 | 23 | 0 | 10 | -10 | 1068
3 | 19 | 13 | 1095 | 332 | 183 | 56 | 26 | 71 | 494 | 0 | 35 | 0 | 0 | -102 | 1095
3 | 19 | 14 | 1078 | 332 | 263 | 59 | 26 | 71 | 422 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1078
3 | 19 | 15 | 1082 | 332 | 176 | 60 | 26 | 71 | 374 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 1082
3 | 19 | 16 | 1080 | 332 | 222 | 64 | 26 | 71 | 318 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1080
3 | 19 | 17 | 1083 | 332 | 376 | 79 | 26 | 71 | 147 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 19 | 18 | 1149 | 332 | 341 | 101 | 26 | 71 | 8 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1149
3 | 19 | 19 | 1171 | 332 | 344 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 201 | 2 | 1171
3 | 19 | 20 | 1133 | 332 | 501 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1133
3 | 19 | 21 | 1076 | 332 | 417 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1076
3 | 19 | 22 | 1014 | 332 | 348 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1014
3 | 19 | 23 | 963 | 332 | 309 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 963
3 | 20 | 0 | 892 | 332 | 254 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | -27 | 0 | 0 | 892
3 | 20 | 1 | 874 | 332 | 237 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | -27 | 0 | 0 | 874
3 | 20 | 2 | 925 | 332 | 265 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | -28 | 0 | 0 | 925
3 | 20 | 3 | 1000 | 332 | 325 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | -27 | 0 | 0 | 1000
3 | 20 | 4 | 1048 | 332 | 374 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | -28 | 0 | 0 | 1048
3 | 20 | 5 | 1065 | 332 | 397 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | -29 | 0 | 0 | 1065
3 | 20 | 6 | 1045 | 332 | 389 | 69 | 26 | 71 | 7 | -1 | 180 | -28 | 0 | 0 | 1045
3 | 20 | 7 | 1023 | 332 | 237 | 64 | 26 | 71 | 182 | -24 | 159 | -24 | 0 | 0 | 1023
3 | 20 | 8 | 1006 | 332 | 234 | 61 | 26 | 71 | 458 | -61 | 155 | -24 | -109 | -137 | 1006
3 | 20 | 9 | 1077 | 332 | 200 | 58 | 26 | 71 | 692 | -92 | 176 | -27 | -218 | -141 | 1077
3 | 20 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 845 | -112 | 165 | -117 | -219 | -143 | 1052
3 | 20 | 11 | 1027 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 920 | -210 | 156 | -110 | -219 | -143 | 1027
3 | 20 | 12 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1000 | -320 | 148 | -105 | -220 | -141 | 995
3 | 20 | 13 | 982 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1004 | -346 | 170 | -120 | -220 | -139 | 982
3 | 20 | 14 | 951 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 923 | -305 | 178 | -126 | -221 | -134 | 951
3 | 20 | 15 | 981 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 764 | -117 | 162 | -114 | -220 | -131 | 981
3 | 20 | 16 | 1000 | 332 | 232 | 64 | 26 | 71 | 490 | -65 | 114 | -18 | -114 | -132 | 1000
3 | 20 | 17 | 1085 | 332 | 326 | 79 | 26 | 71 | 169 | -22 | 123 | -19 | 0 | 0 | 1085
3 | 20 | 18 | 1201 | 332 | 382 | 101 | 26 | 71 | 8 | -1 | 92 | -14 | 204 | 0 | 1201
3 | 20 | 19 | 1242 | 332 | 426 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -14 | 204 | 0 | 1242
3 | 20 | 20 | 1229 | 332 | 423 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | -13 | 204 | 0 | 1229
3 | 20 | 21 | 1192 | 332 | 401 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -11 | 204 | 0 | 1192
3 | 20 | 22 | 1120 | 332 | 348 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -9 | 204 | 0 | 1120
3 | 20 | 23 | 1041 | 332 | 498 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -8 | 0 | 0 | 1041
3 | 21 | 0 | 972 | 332 | 430 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 972
3 | 21 | 1 | 970 | 332 | 429 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 21 | 2 | 1032 | 332 | 483 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1032
3 | 21 | 3 | 1105 | 332 | 527 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1105
3 | 21 | 4 | 1146 | 332 | 567 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1146
3 | 21 | 5 | 1172 | 332 | 615 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1172
3 | 21 | 6 | 1223 | 332 | 471 | 69 | 26 | 71 | 6 | 0 | 42 | 0 | 204 | 2 | 1223
3 | 21 | 7 | 1216 | 332 | 359 | 64 | 26 | 71 | 153 | 0 | 35 | 0 | 174 | 2 | 1216
3 | 21 | 8 | 1208 | 332 | 246 | 61 | 26 | 71 | 443 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1208
3 | 21 | 9 | 1198 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 744 | 0 | 29 | 0 | -65 | -145 | 1198
3 | 21 | 10 | 1159 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 899 | -19 | 30 | -17 | -217 | -150 | 1159
3 | 21 | 11 | 1139 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 919 | -58 | 38 | -21 | -217 | -155 | 1139
3 | 21 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 968 | -170 | 46 | -25 | -218 | -158 | 1076
3 | 21 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 967 | -166 | 47 | -26 | -218 | -157 | 1080
3 | 21 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 941 | -173 | 53 | -29 | -219 | -153 | 1056
3 | 21 | 15 | 1031 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 814 | -78 | 60 | -33 | -219 | -150 | 1031
3 | 21 | 16 | 1057 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 544 | 0 | 54 | 0 | -37 | -145 | 1057
3 | 21 | 17 | 1117 | 332 | 359 | 79 | 26 | 71 | 202 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1117
3 | 21 | 18 | 1199 | 332 | 412 | 101 | 26 | 71 | 10 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1199
3 | 21 | 19 | 1244 | 332 | 683 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1244
3 | 21 | 20 | 1231 | 332 | 678 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1231
3 | 21 | 21 | 1194 | 332 | 648 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1194
3 | 21 | 22 | 1151 | 332 | 617 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1151
3 | 21 | 23 | 1087 | 332 | 580 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1087
3 | 22 | 0 | 1018 | 332 | 524 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1018
3 | 22 | 1 | 1017 | 332 | 524 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 22 | 2 | 1078 | 332 | 571 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1078
3 | 22 | 3 | 1146 | 332 | 619 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1146
3 | 22 | 4 | 1181 | 332 | 655 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1181
3 | 22 | 5 | 1204 | 332 | 488 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1204
3 | 22 | 6 | 1254 | 332 | 538 | 69 | 26 | 71 | 9 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1254
3 | 22 | 7 | 1242 | 332 | 336 | 64 | 26 | 71 | 200 | -2 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1242
3 | 22 | 8 | 1197 | 332 | 193 | 61 | 26 | 71 | 554 | -5 | 18 | 0 | 0 | -53 | 1197
3 | 22 | 9 | 1187 | 332 | 157 | 58 | 26 | 71 | 850 | -8 | 25 | 0 | -179 | -145 | 1187
3 | 22 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1056 | -222 | 31 | -17 | -218 | -144 | 1119
3 | 22 | 11 | 1070 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1169 | -386 | 37 | -21 | -219 | -143 | 1070
3 | 22 | 12 | 997 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1193 | -485 | 42 | -23 | -220 | -143 | 997
3 | 22 | 13 | 1002 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1117 | -407 | 50 | -28 | -220 | -143 | 1002
3 | 22 | 14 | 1009 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1021 | -314 | 64 | -36 | -220 | -142 | 1009
3 | 22 | 15 | 1006 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 813 | -115 | 74 | -41 | -220 | -142 | 1006
3 | 22 | 16 | 1020 | 332 | 154 | 64 | 26 | 71 | 525 | -5 | 86 | -1 | -88 | -144 | 1020
3 | 22 | 17 | 1029 | 332 | 270 | 79 | 26 | 71 | 171 | -2 | 83 | -1 | 0 | 0 | 1029
3 | 22 | 18 | 1093 | 332 | 308 | 101 | 26 | 71 | 7 | 0 | 78 | -1 | 169 | 2 | 1093
3 | 22 | 19 | 1114 | 332 | 288 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | -1 | 204 | 2 | 1114
3 | 22 | 20 | 1072 | 332 | 423 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | -1 | 0 | 2 | 1072
3 | 22 | 21 | 1021 | 332 | 367 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -1 | 0 | 2 | 1021
3 | 22 | 22 | 965 | 332 | 319 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | -1 | 0 | 1 | 965
3 | 22 | 23 | 915 | 332 | 164 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | -2 | 204 | -99 | 915
3 | 23 | 0 | 843 | 332 | 202 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 843
3 | 23 | 1 | 831 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 43 | 1 | 831
3 | 23 | 2 | 874 | 332 | 219 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 874
3 | 23 | 3 | 931 | 332 | 253 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 23 | 4 | 950 | 332 | 281 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 950
3 | 23 | 5 | 913 | 332 | 241 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 23 | 6 | 867 | 332 | 211 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 867
3 | 23 | 7 | 862 | 332 | 191 | 64 | 26 | 71 | 24 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 862
3 | 23 | 8 | 913 | 332 | 216 | 61 | 26 | 71 | 60 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 913
3 | 23 | 9 | 946 | 332 | 200 | 58 | 26 | 71 | 112 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 946
3 | 23 | 10 | 936 | 332 | 162 | 56 | 26 | 71 | 160 | 0 | 133 | 0 | 0 | -4 | 936
3 | 23 | 11 | 932 | 332 | 162 | 56 | 26 | 71 | 165 | 0 | 129 | 0 | 0 | -9 | 932
3 | 23 | 12 | 904 | 332 | 159 | 56 | 26 | 71 | 162 | 0 | 124 | 0 | 0 | -26 | 904
3 | 23 | 13 | 914 | 332 | 160 | 56 | 26 | 71 | 166 | 0 | 110 | 0 | 0 | -7 | 914
3 | 23 | 14 | 904 | 332 | 170 | 59 | 26 | 71 | 146 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 904
3 | 23 | 15 | 903 | 332 | 203 | 60 | 26 | 71 | 117 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 903
3 | 23 | 16 | 916 | 332 | 275 | 64 | 26 | 71 | 66 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 23 | 17 | 944 | 332 | 342 | 79 | 26 | 71 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 23 | 18 | 986 | 332 | 379 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 23 | 19 | 961 | 332 | 350 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 961
3 | 23 | 20 | 928 | 332 | 314 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 928
3 | 23 | 21 | 878 | 332 | 269 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 878
3 | 23 | 22 | 838 | 332 | 245 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 838
3 | 23 | 23 | 812 | 332 | 237 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 24 | 0 | 772 | 332 | 196 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 772
3 | 24 | 1 | 763 | 332 | 184 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 24 | 2 | 807 | 332 | 215 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 807
3 | 24 | 3 | 862 | 332 | 180 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57 | 0 | 862
3 | 24 | 4 | 878 | 332 | 157 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 84 | 1 | 878
3 | 24 | 5 | 831 | 332 | 203 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 24 | 6 | 771 | 332 | 162 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 771
3 | 24 | 7 | 780 | 332 | 163 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 780
3 | 24 | 8 | 826 | 332 | 198 | 61 | 26 | 71 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 826
3 | 24 | 9 | 863 | 332 | 213 | 58 | 26 | 71 | 39 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 863
3 | 24 | 10 | 862 | 332 | 166 | 56 | 26 | 71 | 86 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 862
3 | 24 | 11 | 854 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 145 | 0 | 121 | 0 | 83 | -135 | 854
3 | 24 | 12 | 858 | 332 | 225 | 56 | 26 | 71 | 170 | 0 | 112 | 0 | 0 | -134 | 858
3 | 24 | 13 | 846 | 332 | 220 | 56 | 26 | 71 | 164 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 846
3 | 24 | 14 | 837 | 332 | 153 | 59 | 26 | 71 | 128 | 0 | 100 | 0 | 101 | -133 | 837
3 | 24 | 15 | 842 | 332 | 199 | 60 | 26 | 71 | 67 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 24 | 16 | 869 | 332 | 269 | 64 | 26 | 71 | 32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 24 | 17 | 927 | 332 | 333 | 79 | 26 | 71 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 927
3 | 24 | 18 | 969 | 332 | 378 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 969
3 | 24 | 19 | 955 | 332 | 372 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 955
3 | 24 | 20 | 919 | 332 | 334 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 919
3 | 24 | 21 | 872 | 332 | 156 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 140 | 1 | 872
3 | 24 | 22 | 825 | 332 | 265 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 24 | 23 | 793 | 332 | 256 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 793
3 | 25 | 0 | 750 | 332 | 222 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 25 | 1 | 741 | 332 | 216 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 741
3 | 25 | 2 | 796 | 332 | 258 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 796
3 | 25 | 3 | 862 | 332 | 303 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 862
3 | 25 | 4 | 893 | 332 | 158 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 167 | 1 | 893
3 | 25 | 5 | 881 | 332 | 322 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 881
3 | 25 | 6 | 877 | 332 | 325 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 877
3 | 25 | 7 | 936 | 332 | 373 | 64 | 26 | 71 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 25 | 8 | 1037 | 332 | 450 | 61 | 26 | 71 | 29 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1037
3 | 25 | 9 | 1113 | 332 | 496 | 58 | 26 | 71 | 65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1113
3 | 25 | 10 | 1098 | 332 | 423 | 56 | 26 | 71 | 126 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1098
3 | 25 | 11 | 1105 | 332 | 395 | 56 | 26 | 71 | 151 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1105
3 | 25 | 12 | 1063 | 332 | 370 | 56 | 26 | 71 | 132 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1063
3 | 25 | 13 | 1093 | 332 | 419 | 56 | 26 | 71 | 103 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1093
3 | 25 | 14 | 1088 | 332 | 420 | 59 | 26 | 71 | 92 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1088
3 | 25 | 15 | 1075 | 332 | 429 | 60 | 26 | 71 | 67 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1075
3 | 25 | 16 | 1100 | 332 | 487 | 64 | 26 | 71 | 23 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1100
3 | 25 | 17 | 1108 | 332 | 492 | 79 | 26 | 71 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1108
3 | 25 | 18 | 1126 | 332 | 492 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1126
3 | 25 | 19 | 1091 | 332 | 453 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1091
3 | 25 | 20 | 1039 | 332 | 381 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1039
3 | 25 | 21 | 980 | 332 | 312 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 980
3 | 25 | 22 | 930 | 332 | 397 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 930
3 | 25 | 23 | 891 | 332 | 247 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 891
3 | 26 | 0 | 820 | 332 | 181 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 820
3 | 26 | 1 | 803 | 332 | 183 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 26 | 2 | 849 | 332 | 231 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 26 | 3 | 916 | 332 | 270 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 26 | 4 | 951 | 332 | 455 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 951
3 | 26 | 5 | 934 | 332 | 307 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 26 | 6 | 917 | 332 | 296 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 917
3 | 26 | 7 | 963 | 332 | 301 | 64 | 26 | 71 | 32 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 963
3 | 26 | 8 | 1067 | 332 | 305 | 61 | 26 | 71 | 109 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1067
3 | 26 | 9 | 1148 | 332 | 205 | 58 | 26 | 71 | 268 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1148
3 | 26 | 10 | 1144 | 332 | 226 | 56 | 26 | 71 | 376 | 0 | 192 | 0 | 0 | -135 | 1144
3 | 26 | 11 | 1127 | 332 | 154 | 56 | 26 | 71 | 472 | 0 | 180 | 0 | -29 | -135 | 1127
3 | 26 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 595 | 0 | 166 | 0 | -176 | -154 | 1064
3 | 26 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 611 | 0 | 175 | 0 | -180 | -153 | 1086
3 | 26 | 14 | 1064 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 596 | 0 | 176 | 0 | -196 | -148 | 1064
3 | 26 | 15 | 1077 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 510 | 0 | 183 | 0 | -110 | -143 | 1077
3 | 26 | 16 | 1092 | 332 | 177 | 64 | 26 | 71 | 309 | 0 | 181 | 0 | 0 | -68 | 1092
3 | 26 | 17 | 1104 | 332 | 309 | 79 | 26 | 71 | 108 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1104
3 | 26 | 18 | 1144 | 332 | 430 | 101 | 26 | 71 | 5 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 1144
3 | 26 | 19 | 1142 | 332 | 242 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 204 | 1 | 1142
3 | 26 | 20 | 1105 | 332 | 423 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1105
3 | 26 | 21 | 1049 | 332 | 379 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1049
3 | 26 | 22 | 991 | 332 | 358 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 991
3 | 26 | 23 | 935 | 332 | 348 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 935
3 | 27 | 0 | 865 | 332 | 318 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -13 | 0 | 0 | 865
3 | 27 | 1 | 852 | 332 | 304 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -13 | 0 | 0 | 852
3 | 27 | 2 | 906 | 332 | 347 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -12 | 0 | 0 | 906
3 | 27 | 3 | 978 | 332 | 405 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -11 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 4 | 1029 | 332 | 457 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -11 | 0 | 0 | 1029
3 | 27 | 5 | 1048 | 332 | 494 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -9 | 0 | 0 | 1048
3 | 27 | 6 | 1050 | 332 | 298 | 69 | 26 | 71 | 16 | -3 | 45 | -8 | 204 | 0 | 1050
3 | 27 | 7 | 1009 | 332 | 281 | 64 | 26 | 71 | 243 | -38 | 36 | -6 | 0 | 0 | 1009
3 | 27 | 8 | 1026 | 332 | 250 | 61 | 26 | 71 | 614 | -95 | 32 | -6 | -115 | -144 | 1026
3 | 27 | 9 | 1046 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 909 | -141 | 39 | -28 | -219 | -149 | 1046
3 | 27 | 10 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1123 | -373 | 29 | -21 | -220 | -152 | 1019
3 | 27 | 11 | 996 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1218 | -505 | 15 | -11 | -220 | -134 | 996
3 | 27 | 12 | 945 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1248 | -585 | 15 | -11 | -221 | -134 | 945
3 | 27 | 13 | 965 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1193 | -511 | 18 | -13 | -221 | -134 | 965
3 | 27 | 14 | 960 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1072 | -380 | 13 | -10 | -221 | -150 | 960
3 | 27 | 15 | 981 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 872 | -164 | 9 | -7 | -220 | -146 | 981
3 | 27 | 16 | 976 | 332 | 229 | 64 | 26 | 71 | 504 | -78 | 10 | -2 | -34 | -146 | 976
3 | 27 | 17 | 988 | 332 | 328 | 79 | 26 | 71 | 170 | -26 | 10 | -2 | 0 | 0 | 988
3 | 27 | 18 | 1046 | 332 | 294 | 101 | 26 | 71 | 9 | -1 | 12 | -2 | 204 | 0 | 1046
3 | 27 | 19 | 1073 | 332 | 323 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -2 | 204 | 3 | 1073
3 | 27 | 20 | 1042 | 332 | 294 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 204 | 3 | 1042
3 | 27 | 21 | 995 | 332 | 252 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -3 | 204 | 0 | 995
3 | 27 | 22 | 944 | 332 | 212 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -3 | 204 | 0 | 944
3 | 27 | 23 | 895 | 332 | 377 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 895
3 | 28 | 0 | 831 | 332 | 304 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 28 | 1 | 819 | 332 | 277 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 819
3 | 28 | 2 | 870 | 332 | 318 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 870
3 | 28 | 3 | 941 | 332 | 365 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 28 | 4 | 973 | 332 | 389 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 973
3 | 28 | 5 | 979 | 332 | 183 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 1 | 979
3 | 28 | 6 | 958 | 332 | 348 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 958
3 | 28 | 7 | 970 | 332 | 290 | 64 | 26 | 71 | 60 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 305 | 61 | 26 | 71 | 104 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1047
3 | 28 | 9 | 1109 | 332 | 325 | 58 | 26 | 71 | 140 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1109
3 | 28 | 10 | 1100 | 332 | 289 | 56 | 26 | 71 | 177 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1100
3 | 28 | 11 | 1108 | 332 | 276 | 56 | 26 | 71 | 170 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2 | 1108
3 | 28 | 12 | 1061 | 332 | 174 | 56 | 26 | 71 | 149 | 0 | 194 | 0 | 59 | 0 | 1061
3 | 28 | 13 | 1094 | 332 | 219 | 56 | 26 | 71 | 190 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1094
3 | 28 | 14 | 1114 | 332 | 325 | 59 | 26 | 71 | 98 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1114
3 | 28 | 15 | 1107 | 332 | 375 | 60 | 26 | 71 | 41 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1107
3 | 28 | 16 | 1123 | 332 | 399 | 64 | 26 | 71 | 24 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1123
3 | 28 | 17 | 1134 | 332 | 408 | 79 | 26 | 71 | 10 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 1134
3 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 420 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 1159
3 | 28 | 19 | 1130 | 332 | 401 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1130
3 | 28 | 20 | 1078 | 332 | 373 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 28 | 21 | 1004 | 332 | 312 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 28 | 22 | 941 | 332 | 283 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 28 | 23 | 887 | 332 | 273 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 29 | 0 | 828 | 332 | 254 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | -30 | 0 | 0 | 828
3 | 29 | 1 | 811 | 332 | 226 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | -33 | 0 | 0 | 811
3 | 29 | 2 | 855 | 332 | 258 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -32 | 0 | 0 | 855
3 | 29 | 3 | 922 | 332 | 313 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -30 | 0 | 0 | 922
3 | 29 | 4 | 954 | 332 | 356 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | -26 | 0 | 0 | 954
3 | 29 | 5 | 955 | 332 | 381 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -22 | 0 | 0 | 955
3 | 29 | 6 | 917 | 332 | 355 | 69 | 26 | 71 | 16 | -4 | 70 | -18 | 0 | 0 | 917
3 | 29 | 7 | 899 | 332 | 226 | 64 | 26 | 71 | 224 | -50 | 61 | -16 | 0 | -39 | 899
3 | 29 | 8 | 924 | 332 | 290 | 61 | 26 | 71 | 584 | -130 | 44 | -11 | -197 | -146 | 924
3 | 29 | 9 | 973 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 902 | -201 | 39 | -31 | -220 | -151 | 973
3 | 29 | 10 | 945 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1105 | -446 | 38 | -31 | -221 | -133 | 945
3 | 29 | 11 | 933 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1207 | -559 | 36 | -29 | -221 | -134 | 933
3 | 29 | 12 | 875 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1228 | -637 | 46 | -37 | -222 | -136 | 875
3 | 29 | 13 | 899 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1162 | -551 | 62 | -50 | -222 | -135 | 899
3 | 29 | 14 | 910 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1052 | -437 | 77 | -63 | -222 | -133 | 910
3 | 29 | 15 | 933 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 867 | -219 | 83 | -67 | -221 | -147 | 933
3 | 29 | 16 | 929 | 332 | 291 | 64 | 26 | 71 | 552 | -123 | 79 | -20 | -198 | -145 | 929
3 | 29 | 17 | 926 | 332 | 230 | 79 | 26 | 71 | 208 | -46 | 83 | -22 | 100 | -135 | 926
3 | 29 | 18 | 960 | 332 | 368 | 101 | 26 | 71 | 14 | -3 | 69 | -18 | 0 | 0 | 960
3 | 29 | 19 | 972 | 332 | 392 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -16 | 0 | 0 | 972
3 | 29 | 20 | 934 | 332 | 179 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -16 | 176 | 0 | 934
3 | 29 | 21 | 896 | 332 | 173 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -14 | 153 | 0 | 896
3 | 29 | 22 | 850 | 332 | 171 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -15 | 120 | 0 | 850
3 | 29 | 23 | 823 | 332 | 162 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -13 | 127 | 0 | 823
3 | 30 | 0 | 768 | 332 | 161 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -12 | 85 | 0 | 768
3 | 30 | 1 | 753 | 332 | 165 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -11 | 68 | 0 | 753
3 | 30 | 2 | 798 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -9 | 204 | -94 | 798
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 159 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -10 | 154 | 0 | 866
3 | 30 | 4 | 895 | 332 | 344 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -10 | 0 | 0 | 895
3 | 30 | 5 | 871 | 332 | 165 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -9 | 169 | 0 | 871
3 | 30 | 6 | 807 | 332 | 267 | 69 | 26 | 71 | 16 | -3 | 33 | -8 | 4 | 0 | 807
3 | 30 | 7 | 776 | 332 | 196 | 64 | 26 | 71 | 180 | -40 | 22 | -6 | 0 | -69 | 776
3 | 30 | 8 | 796 | 332 | 258 | 61 | 26 | 71 | 470 | -104 | 15 | -4 | -224 | -105 | 796
3 | 30 | 9 | 829 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 759 | -347 | 21 | -17 | -223 | 1 | 829
3 | 30 | 10 | 815 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 975 | -577 | 34 | -28 | -224 | 2 | 815
3 | 30 | 11 | 811 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1032 | -639 | 38 | -31 | -224 | 2 | 811
3 | 30 | 12 | 795 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 986 | -610 | 52 | -43 | -224 | 1 | 795
3 | 30 | 13 | 803 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 837 | -457 | 64 | -52 | -224 | 2 | 803
3 | 30 | 14 | 802 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 661 | -287 | 76 | -62 | -224 | 2 | 802
3 | 30 | 15 | 792 | 332 | 231 | 60 | 26 | 71 | 482 | -107 | 86 | -22 | -224 | -143 | 792
3 | 30 | 16 | 791 | 332 | 251 | 64 | 26 | 71 | 347 | -77 | 99 | -25 | -162 | -135 | 791
3 | 30 | 17 | 817 | 332 | 208 | 79 | 26 | 71 | 151 | -34 | 97 | -25 | 5 | -93 | 817
3 | 30 | 18 | 875 | 332 | 179 | 101 | 26 | 71 | 14 | -3 | 105 | -27 | 136 | -59 | 875
3 | 30 | 19 | 889 | 332 | 177 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | -27 | 102 | 0 | 889
3 | 30 | 20 | 862 | 332 | 173 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | -24 | 85 | 0 | 862
3 | 30 | 21 | 820 | 332 | 174 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -25 | 182 | -135 | 820
3 | 30 | 22 | 787 | 332 | 174 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | -25 | 95 | -70 | 787
3 | 30 | 23 | 759 | 332 | 168 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -20 | 61 | -27 | 759
合計（百万kWh） |  |  | 93478.01 | 29083.2 | 30496.52 | 7036.83 | 2277.6 | 6219.6 | 20105.1 | -2451.03 | 4439.98 | -375.14 | -817.1 | -2537.55 | 93478.01

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 872 | 332 | 169 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -11 | 163 | 0 | 872
4 | 1 | 1 | 863 | 332 | 167 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -11 | 157 | 0 | 863
4 | 1 | 2 | 901 | 332 | 347 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -11 | 0 | 0 | 901
4 | 1 | 3 | 948 | 332 | 361 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -14 | 0 | 0 | 948
4 | 1 | 4 | 972 | 332 | 184 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -13 | 204 | 0 | 972
4 | 1 | 5 | 955 | 332 | 368 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -12 | 18 | 0 | 955
4 | 1 | 6 | 915 | 332 | 179 | 70 | 26 | 71 | 27 | -5 | 71 | -13 | 157 | 0 | 915
4 | 1 | 7 | 876 | 332 | 202 | 64 | 26 | 71 | 233 | -42 | 63 | -11 | -62 | 0 | 876
4 | 1 | 8 | 873 | 332 | 251 | 62 | 26 | 71 | 525 | -94 | 44 | -8 | -222 | -114 | 873
4 | 1 | 9 | 917 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 836 | -346 | 70 | -57 | -222 | 1 | 917
4 | 1 | 10 | 920 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1081 | -589 | 86 | -70 | -222 | 1 | 920
4 | 1 | 11 | 928 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1225 | -729 | 104 | -85 | -221 | 1 | 928
4 | 1 | 12 | 915 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1202 | -722 | 122 | -100 | -222 | 2 | 915
4 | 1 | 13 | 915 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1056 | -572 | 100 | -82 | -222 | 2 | 915
4 | 1 | 14 | 909 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 840 | -225 | 75 | -61 | -222 | -134 | 909
4 | 1 | 15 | 899 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 592 | -106 | 72 | -14 | -222 | -60 | 899
4 | 1 | 16 | 906 | 332 | 224 | 64 | 26 | 71 | 354 | -63 | 62 | -11 | -153 | 0 | 906
4 | 1 | 17 | 922 | 332 | 245 | 79 | 26 | 71 | 142 | -25 | 64 | -12 | 0 | 0 | 922
4 | 1 | 18 | 948 | 332 | 164 | 102 | 26 | 71 | 13 | -2 | 74 | -13 | 181 | 0 | 948
4 | 1 | 19 | 953 | 332 | 370 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -11 | 0 | 0 | 953
4 | 1 | 20 | 931 | 332 | 175 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -12 | 171 | 0 | 931
4 | 1 | 21 | 907 | 332 | 194 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | -12 | 128 | 0 | 907
4 | 1 | 22 | 882 | 332 | 161 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -12 | 148 | 0 | 882
4 | 1 | 23 | 860 | 332 | 164 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -15 | 129 | 0 | 860
4 | 2 | 0 | 819 | 332 | 273 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -26 | 0 | 0 | 819
4 | 2 | 1 | 814 | 332 | 177 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -25 | 146 | -52 | 814
4 | 2 | 2 | 854 | 332 | 178 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -29 | 108 | 0 | 854
4 | 2 | 3 | 907 | 332 | 194 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | -33 | 115 | 0 | 907
4 | 2 | 4 | 931 | 332 | 336 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | -31 | 4 | 0 | 931
4 | 2 | 5 | 914 | 332 | 186 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -25 | 164 | 0 | 914
4 | 2 | 6 | 860 | 332 | 189 | 70 | 26 | 71 | 20 | -6 | 88 | -28 | 98 | 0 | 860
4 | 2 | 7 | 814 | 332 | 237 | 64 | 26 | 71 | 191 | -60 | 78 | -25 | 0 | -100 | 814
4 | 2 | 8 | 817 | 332 | 268 | 62 | 26 | 71 | 467 | -148 | 66 | -21 | -224 | -82 | 817
4 | 2 | 9 | 842 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 702 | -277 | 87 | -84 | -223 | 2 | 842
4 | 2 | 10 | 844 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 947 | -518 | 95 | -91 | -223 | 1 | 844
4 | 2 | 11 | 857 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1133 | -691 | 99 | -95 | -223 | 1 | 857
4 | 2 | 12 | 868 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1214 | -753 | 138 | -132 | -223 | -9 | 868
4 | 2 | 13 | 864 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1172 | -725 | 122 | -117 | -223 | 2 | 864
4 | 2 | 14 | 853 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1058 | -631 | 120 | -115 | -216 | 1 | 853
4 | 2 | 15 | 844 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 816 | -258 | 115 | -110 | -223 | -133 | 844
4 | 2 | 16 | 858 | 332 | 293 | 64 | 26 | 71 | 533 | -168 | 113 | -36 | -223 | -147 | 858
4 | 2 | 17 | 897 | 332 | 267 | 79 | 26 | 71 | 246 | -78 | 128 | -40 | 7 | -141 | 897
4 | 2 | 18 | 929 | 332 | 201 | 102 | 26 | 71 | 26 | -8 | 144 | -45 | 80 | 0 | 929
4 | 2 | 19 | 943 | 332 | 198 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | -49 | 201 | -97 | 943
4 | 2 | 20 | 922 | 332 | 211 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | -49 | 73 | 0 | 922
4 | 2 | 21 | 898 | 332 | 208 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | -48 | 193 | -135 | 898
4 | 2 | 22 | 870 | 332 | 250 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | -45 | 4 | 0 | 870
4 | 2 | 23 | 845 | 332 | 197 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | -43 | 139 | -81 | 845
4 | 3 | 0 | 807 | 332 | 169 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | -17 | 37 | 0 | 807
4 | 3 | 1 | 803 | 332 | 164 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -15 | 51 | 0 | 803
4 | 3 | 2 | 855 | 332 | 170 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | -15 | 81 | 0 | 855
4 | 3 | 3 | 915 | 332 | 161 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -12 | 145 | 0 | 915
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 344 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | -11 | 4 | 0 | 948
4 | 3 | 5 | 956 | 332 | 172 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -10 | 204 | 0 | 956
4 | 3 | 6 | 943 | 332 | 177 | 70 | 26 | 71 | 39 | -5 | 69 | -9 | 173 | 0 | 943
4 | 3 | 7 | 919 | 332 | 196 | 64 | 26 | 71 | 303 | -39 | 63 | -8 | 7 | -96 | 919
4 | 3 | 8 | 929 | 332 | 168 | 62 | 26 | 71 | 652 | -84 | 65 | -8 | -221 | -134 | 929
4 | 3 | 9 | 980 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 976 | -290 | 75 | -58 | -220 | -138 | 980
4 | 3 | 10 | 994 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1221 | -523 | 72 | -56 | -220 | -133 | 994
4 | 3 | 11 | 1009 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1364 | -652 | 81 | -62 | -220 | -135 | 1009
4 | 3 | 12 | 990 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1409 | -775 | 91 | -70 | -220 | -78 | 990
4 | 3 | 13 | 999 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1320 | -623 | 96 | -74 | -220 | -133 | 999
4 | 3 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1151 | -460 | 101 | -78 | -220 | -133 | 997
4 | 3 | 15 | 991 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 902 | -213 | 87 | -67 | -220 | -135 | 991
4 | 3 | 16 | 983 | 332 | 236 | 64 | 26 | 71 | 586 | -75 | 84 | -11 | -194 | -136 | 983
4 | 3 | 17 | 994 | 332 | 211 | 79 | 26 | 71 | 229 | -29 | 81 | -10 | 4 | 0 | 994
4 | 3 | 18 | 1000 | 332 | 385 | 102 | 26 | 71 | 22 | -3 | 74 | -9 | 0 | 0 | 1000
4 | 3 | 19 | 1004 | 332 | 422 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -7 | 0 | 0 | 1004
4 | 3 | 20 | 977 | 332 | 400 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -7 | 0 | 0 | 977
4 | 3 | 21 | 950 | 332 | 194 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -5 | 191 | 0 | 950
4 | 3 | 22 | 930 | 332 | 305 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -5 | 204 | -130 | 930
4 | 3 | 23 | 905 | 332 | 204 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -7 | 204 | -46 | 905
4 | 4 | 0 | 862 | 332 | 311 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 862
4 | 4 | 1 | 857 | 332 | 313 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 857
4 | 4 | 2 | 898 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 185 | 0 | 898
4 | 4 | 3 | 947 | 332 | 371 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 947
4 | 4 | 4 | 977 | 332 | 185 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 977
4 | 4 | 5 | 973 | 332 | 392 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 973
4 | 4 | 6 | 953 | 332 | 164 | 70 | 26 | 71 | 33 | 0 | 79 | 0 | 177 | 1 | 953
4 | 4 | 7 | 927 | 332 | 161 | 64 | 26 | 71 | 199 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 4 | 8 | 927 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 531 | 0 | 71 | 0 | -221 | -93 | 927
4 | 4 | 9 | 971 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 835 | -177 | 79 | -51 | -221 | -129 | 971
4 | 4 | 10 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1025 | -332 | 86 | -55 | -220 | -131 | 1006
4 | 4 | 11 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1067 | -372 | 85 | -55 | -220 | -132 | 1006
4 | 4 | 12 | 973 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 995 | -330 | 84 | -54 | -220 | -135 | 973
4 | 4 | 13 | 992 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 866 | -185 | 90 | -58 | -220 | -134 | 992
4 | 4 | 14 | 989 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 727 | -53 | 94 | -61 | -220 | -134 | 989
4 | 4 | 15 | 970 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 539 | 0 | 99 | 0 | -171 | -134 | 970
4 | 4 | 16 | 992 | 332 | 168 | 64 | 26 | 71 | 343 | 0 | 110 | 0 | 0 | -122 | 992
4 | 4 | 17 | 995 | 332 | 243 | 79 | 26 | 71 | 129 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 995
4 | 4 | 18 | 1017 | 332 | 354 | 102 | 26 | 71 | 11 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1017
4 | 4 | 19 | 1010 | 332 | 345 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1010
4 | 4 | 20 | 983 | 332 | 296 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 983
4 | 4 | 21 | 950 | 332 | 262 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 950
4 | 4 | 22 | 926 | 332 | 255 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 926
4 | 4 | 23 | 902 | 332 | 159 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 165 | 0 | 79 | 1 | 902
4 | 5 | 0 | 865 | 332 | 233 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 865
4 | 5 | 1 | 858 | 332 | 223 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 5 | 2 | 889 | 332 | 234 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 889
4 | 5 | 3 | 939 | 332 | 259 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 939
4 | 5 | 4 | 962 | 332 | 273 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 962
4 | 5 | 5 | 959 | 332 | 247 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 5 | 6 | 938 | 332 | 248 | 70 | 26 | 71 | 6 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 938
4 | 5 | 7 | 944 | 332 | 213 | 64 | 26 | 71 | 47 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 944
4 | 5 | 8 | 996 | 332 | 233 | 62 | 26 | 71 | 88 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 996
4 | 5 | 9 | 1031 | 332 | 219 | 58 | 26 | 71 | 142 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 5 | 10 | 1031 | 332 | 175 | 56 | 26 | 71 | 195 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1031
4 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 172 | 56 | 26 | 71 | 228 | 0 | 196 | 0 | 0 | -40 | 1041
4 | 5 | 12 | 1006 | 332 | 169 | 56 | 26 | 71 | 186 | 0 | 193 | 0 | 0 | -27 | 1006
4 | 5 | 13 | 1032 | 332 | 172 | 56 | 26 | 71 | 162 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 1032
4 | 5 | 14 | 1035 | 332 | 194 | 59 | 26 | 71 | 127 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1035
4 | 5 | 15 | 1033 | 332 | 231 | 60 | 26 | 71 | 93 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1033
4 | 5 | 16 | 1034 | 332 | 267 | 64 | 26 | 71 | 58 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1034
4 | 5 | 17 | 1035 | 332 | 291 | 79 | 26 | 71 | 20 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1035
4 | 5 | 18 | 1050 | 332 | 290 | 102 | 26 | 71 | 1 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2 | 1050
4 | 5 | 19 | 1033 | 332 | 283 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1033
4 | 5 | 20 | 1004 | 332 | 169 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 208 | 0 | 93 | 1 | 1004
4 | 5 | 21 | 970 | 332 | 241 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 970
4 | 5 | 22 | 948 | 332 | 163 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 205 | 0 | 62 | 1 | 948
4 | 5 | 23 | 919 | 332 | 209 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 1 | 919
4 | 6 | 0 | 883 | 332 | 194 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 883
4 | 6 | 1 | 871 | 332 | 197 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 871
4 | 6 | 2 | 906 | 332 | 248 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 906
4 | 6 | 3 | 950 | 332 | 278 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 6 | 4 | 977 | 332 | 311 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 977
4 | 6 | 5 | 967 | 332 | 310 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 967
4 | 6 | 6 | 940 | 332 | 405 | 70 | 26 | 71 | 7 | 0 | 164 | 0 | 0 | -135 | 940
4 | 6 | 7 | 950 | 332 | 252 | 64 | 26 | 71 | 42 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 6 | 8 | 997 | 332 | 168 | 62 | 26 | 71 | 118 | 0 | 149 | 0 | 196 | -125 | 997
4 | 6 | 9 | 1034 | 332 | 226 | 58 | 26 | 71 | 198 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 6 | 10 | 1028 | 332 | 200 | 56 | 26 | 71 | 238 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1028
4 | 6 | 11 | 1017 | 332 | 170 | 56 | 26 | 71 | 333 | 0 | 81 | 0 | 0 | -52 | 1017
4 | 6 | 12 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 370 | 0 | 77 | 0 | 9 | -94 | 995
4 | 6 | 13 | 1030 | 332 | 171 | 56 | 26 | 71 | 294 | 0 | 91 | 0 | 0 | -11 | 1030
4 | 6 | 14 | 1034 | 332 | 246 | 59 | 26 | 71 | 194 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1034
4 | 6 | 15 | 1025 | 332 | 318 | 60 | 26 | 71 | 125 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1025
4 | 6 | 16 | 1030 | 332 | 187 | 64 | 26 | 71 | 83 | 0 | 61 | 0 | 204 | 2 | 1030
4 | 6 | 17 | 1034 | 332 | 436 | 79 | 26 | 71 | 35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 6 | 18 | 1048 | 332 | 464 | 102 | 26 | 71 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1048
4 | 6 | 19 | 1031 | 332 | 463 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1031
4 | 6 | 20 | 998 | 332 | 235 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 998
4 | 6 | 21 | 965 | 332 | 211 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 965
4 | 6 | 22 | 941 | 332 | 395 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 941
4 | 6 | 23 | 918 | 332 | 368 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 7 | 0 | 878 | 332 | 330 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 878
4 | 7 | 1 | 871 | 332 | 307 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 871
4 | 7 | 2 | 901 | 332 | 317 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 901
4 | 7 | 3 | 951 | 332 | 338 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 951
4 | 7 | 4 | 979 | 332 | 360 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 979
4 | 7 | 5 | 970 | 332 | 372 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 970
4 | 7 | 6 | 957 | 332 | 388 | 70 | 26 | 71 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 957
4 | 7 | 7 | 968 | 332 | 391 | 64 | 26 | 71 | 21 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 968
4 | 7 | 8 | 1021 | 332 | 402 | 62 | 26 | 71 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1021
4 | 7 | 9 | 1065 | 332 | 197 | 58 | 26 | 71 | 107 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1065
4 | 7 | 10 | 1057 | 332 | 296 | 56 | 26 | 71 | 193 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1057
4 | 7 | 11 | 1042 | 332 | 172 | 56 | 26 | 71 | 294 | 0 | 111 | 0 | 0 | -20 | 1042
4 | 7 | 12 | 1013 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 461 | 0 | 114 | 0 | -31 | -164 | 1013
4 | 7 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 609 | 0 | 121 | 0 | -165 | -164 | 1034
4 | 7 | 14 | 1018 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 760 | -38 | 115 | -74 | -220 | -161 | 1018
4 | 7 | 15 | 990 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 736 | -50 | 123 | -79 | -220 | -157 | 990
4 | 7 | 16 | 993 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 528 | 0 | 134 | 0 | -159 | -151 | 993
4 | 7 | 17 | 1003 | 332 | 169 | 79 | 26 | 71 | 240 | 0 | 124 | 0 | 0 | -38 | 1003
4 | 7 | 18 | 1024 | 332 | 351 | 102 | 26 | 71 | 26 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1024
4 | 7 | 19 | 1031 | 332 | 353 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1031
4 | 7 | 20 | 1008 | 332 | 315 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1008
4 | 7 | 21 | 978 | 332 | 288 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 978
4 | 7 | 22 | 950 | 332 | 269 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 950
4 | 7 | 23 | 922 | 332 | 257 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 922
4 | 8 | 0 | 879 | 332 | 211 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | -61 | 200 | -130 | 879
4 | 8 | 1 | 865 | 332 | 364 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | -72 | 4 | -120 | 865
4 | 8 | 2 | 899 | 332 | 224 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 213 | -76 | 167 | -133 | 899
4 | 8 | 3 | 950 | 332 | 237 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 204 | -73 | 57 | 0 | 950
4 | 8 | 4 | 975 | 332 | 259 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 197 | -71 | 67 | 0 | 975
4 | 8 | 5 | 968 | 332 | 221 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 203 | -73 | 201 | -95 | 968
4 | 8 | 6 | 932 | 332 | 278 | 70 | 26 | 71 | 51 | -18 | 184 | -66 | 4 | 0 | 932
4 | 8 | 7 | 892 | 332 | 335 | 64 | 26 | 71 | 342 | -123 | 177 | -63 | -128 | -141 | 892
4 | 8 | 8 | 891 | 332 | 184 | 62 | 26 | 71 | 723 | -259 | 186 | -67 | -222 | -145 | 891
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1082 | -432 | 196 | -196 | -222 | -149 | 914
4 | 8 | 10 | 929 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1354 | -704 | 170 | -170 | -221 | -133 | 929
4 | 8 | 11 | 937 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1498 | -840 | 165 | -165 | -221 | -133 | 937
4 | 8 | 12 | 929 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1540 | -889 | 186 | -186 | -221 | -134 | 929
4 | 8 | 13 | 914 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1453 | -878 | 220 | -220 | -222 | -72 | 914
4 | 8 | 14 | 897 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1282 | -712 | 214 | -214 | -222 | -87 | 897
4 | 8 | 15 | 890 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1010 | -401 | 210 | -210 | -222 | -134 | 890
4 | 8 | 16 | 899 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 644 | -231 | 190 | -126 | -69 | -150 | 899
4 | 8 | 17 | 931 | 332 | 310 | 79 | 26 | 71 | 280 | -100 | 171 | -61 | -29 | -148 | 931
4 | 8 | 18 | 971 | 332 | 327 | 102 | 26 | 71 | 30 | -11 | 147 | -53 | 0 | 0 | 971
4 | 8 | 19 | 995 | 332 | 211 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | -43 | 173 | 0 | 995
4 | 8 | 20 | 983 | 332 | 190 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | -33 | 202 | 0 | 983
4 | 8 | 21 | 966 | 332 | 197 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | -25 | 197 | 0 | 966
4 | 8 | 22 | 945 | 332 | 394 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -19 | 0 | 0 | 945
4 | 8 | 23 | 923 | 332 | 187 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -18 | 204 | 0 | 923
4 | 9 | 0 | 887 | 332 | 368 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -11 | 0 | 0 | 887
4 | 9 | 1 | 880 | 332 | 475 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -11 | 0 | -115 | 880
4 | 9 | 2 | 918 | 332 | 384 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -9 | 4 | 0 | 918
4 | 9 | 3 | 973 | 332 | 225 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -7 | 204 | 0 | 973
4 | 9 | 4 | 1000 | 332 | 258 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -5 | 204 | 0 | 1000
4 | 9 | 5 | 997 | 332 | 324 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -4 | 204 | -55 | 997
4 | 9 | 6 | 952 | 332 | 400 | 70 | 26 | 71 | 60 | -16 | 12 | -3 | 0 | 0 | 952
4 | 9 | 7 | 883 | 332 | 246 | 64 | 26 | 71 | 357 | -95 | 4 | -1 | 6 | -127 | 883
4 | 9 | 8 | 865 | 332 | 194 | 62 | 26 | 71 | 730 | -194 | 3 | -1 | -223 | -135 | 865
4 | 9 | 9 | 884 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1082 | -611 | 0 | 0 | -222 | 0 | 884
4 | 9 | 10 | 882 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1319 | -850 | 6 | -5 | -222 | 1 | 882
4 | 9 | 11 | 879 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1448 | -981 | 15 | -14 | -222 | 0 | 879
4 | 9 | 12 | 874 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1471 | -1011 | 27 | -25 | -222 | 1 | 874
4 | 9 | 13 | 861 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1405 | -963 | 49 | -44 | -219 | 0 | 861
4 | 9 | 14 | 844 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1246 | -764 | 71 | -65 | -223 | -57 | 844
4 | 9 | 15 | 845 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 982 | -560 | 79 | -72 | -223 | 2 | 845
4 | 9 | 16 | 860 | 332 | 228 | 64 | 26 | 71 | 635 | -169 | 65 | -17 | -223 | -152 | 860
4 | 9 | 17 | 906 | 332 | 255 | 79 | 26 | 71 | 275 | -73 | 22 | -6 | 0 | -75 | 906
4 | 9 | 18 | 947 | 332 | 381 | 102 | 26 | 71 | 31 | -8 | 16 | -4 | 0 | 0 | 947
4 | 9 | 19 | 964 | 332 | 216 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -3 | 204 | 0 | 964
4 | 9 | 20 | 956 | 332 | 213 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 204 | 0 | 956
4 | 9 | 21 | 931 | 332 | 398 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 931
4 | 9 | 22 | 912 | 332 | 391 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 912
4 | 9 | 23 | 883 | 332 | 514 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | -132 | 883
4 | 10 | 0 | 850 | 332 | 353 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 850
4 | 10 | 1 | 850 | 332 | 185 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 166 | 3 | 850
4 | 10 | 2 | 895 | 332 | 377 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 3 | 895
4 | 10 | 3 | 953 | 332 | 211 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -2 | 204 | 3 | 953
4 | 10 | 4 | 985 | 332 | 242 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -2 | 204 | 3 | 985
4 | 10 | 5 | 1001 | 332 | 278 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 204 | 0 | 1001
4 | 10 | 6 | 994 | 332 | 235 | 70 | 26 | 71 | 57 | -9 | 10 | -2 | 204 | 0 | 994
4 | 10 | 7 | 953 | 332 | 199 | 64 | 26 | 71 | 313 | -49 | 5 | -1 | 8 | -15 | 953
4 | 10 | 8 | 955 | 332 | 255 | 62 | 26 | 71 | 664 | -105 | 4 | -1 | -221 | -132 | 955
4 | 10 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 982 | -259 | 5 | -4 | -220 | -134 | 1005
4 | 10 | 10 | 1016 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1203 | -481 | 12 | -10 | -220 | -121 | 1016
4 | 10 | 11 | 1014 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1308 | -655 | 19 | -15 | -220 | -56 | 1014
4 | 10 | 12 | 982 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1342 | -777 | 18 | -15 | -220 | 1 | 982
4 | 10 | 13 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1323 | -601 | 17 | -14 | -220 | -134 | 1004
4 | 10 | 14 | 995 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1157 | -450 | 26 | -21 | -220 | -133 | 995
4 | 10 | 15 | 992 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 906 | -192 | 25 | -20 | -220 | -144 | 992
4 | 10 | 16 | 994 | 332 | 244 | 64 | 26 | 71 | 582 | -92 | 18 | -3 | -113 | -135 | 994
4 | 10 | 17 | 998 | 332 | 189 | 79 | 26 | 71 | 239 | -38 | 15 | -2 | 200 | -113 | 998
4 | 10 | 18 | 1015 | 332 | 240 | 102 | 26 | 71 | 28 | -4 | 19 | -3 | 204 | 0 | 1015
4 | 10 | 19 | 1023 | 332 | 261 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -4 | 204 | 0 | 1023
4 | 10 | 20 | 998 | 332 | 231 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -5 | 204 | 0 | 998
4 | 10 | 21 | 968 | 332 | 390 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -9 | 0 | 0 | 968
4 | 10 | 22 | 943 | 332 | 364 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | -11 | 0 | 0 | 943
4 | 10 | 23 | 915 | 332 | 473 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -13 | 0 | -128 | 915
4 | 11 | 0 | 871 | 332 | 292 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -3 | 0 | 0 | 871
4 | 11 | 1 | 865 | 332 | 292 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -3 | 0 | 3 | 865
4 | 11 | 2 | 906 | 332 | 249 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -3 | 82 | 0 | 906
4 | 11 | 3 | 954 | 332 | 367 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -2 | 0 | 0 | 954
4 | 11 | 4 | 984 | 332 | 209 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -2 | 204 | 3 | 984
4 | 11 | 5 | 979 | 332 | 355 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -1 | 204 | -132 | 979
4 | 11 | 6 | 959 | 332 | 379 | 70 | 26 | 71 | 45 | -2 | 39 | -1 | 0 | 0 | 959
4 | 11 | 7 | 941 | 332 | 159 | 64 | 26 | 71 | 254 | -9 | 37 | -1 | 8 | 0 | 941
4 | 11 | 8 | 951 | 332 | 168 | 62 | 26 | 71 | 502 | -18 | 30 | -1 | -221 | 0 | 951
4 | 11 | 9 | 1002 | 332 | 176 | 58 | 26 | 71 | 663 | -24 | 45 | -2 | -220 | -123 | 1002
4 | 11 | 10 | 1003 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 794 | -88 | 55 | -37 | -220 | -134 | 1003
4 | 11 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 952 | -233 | 60 | -41 | -220 | -133 | 1018
4 | 11 | 12 | 998 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1074 | -492 | 77 | -52 | -220 | -22 | 998
4 | 11 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1085 | -387 | 104 | -70 | -220 | -134 | 1011
4 | 11 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 992 | -304 | 104 | -71 | -220 | -133 | 1004
4 | 11 | 15 | 994 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 784 | -97 | 109 | -74 | -220 | -145 | 994
4 | 11 | 16 | 1000 | 332 | 170 | 64 | 26 | 71 | 480 | -17 | 114 | -4 | -94 | -142 | 1000
4 | 11 | 17 | 1002 | 332 | 190 | 79 | 26 | 71 | 211 | -8 | 105 | -4 | 0 | 0 | 1002
4 | 11 | 18 | 1016 | 332 | 162 | 102 | 26 | 71 | 25 | -1 | 101 | -4 | 202 | 0 | 1016
4 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 260 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | -4 | 124 | 0 | 1017
4 | 11 | 20 | 991 | 332 | 364 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | -3 | 0 | 0 | 991
4 | 11 | 21 | 954 | 332 | 335 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -3 | 0 | 0 | 954
4 | 11 | 22 | 937 | 332 | 456 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -3 | 0 | -127 | 937
4 | 11 | 23 | 907 | 332 | 164 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | -4 | 182 | -32 | 907
4 | 12 | 0 | 868 | 332 | 300 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 868
4 | 12 | 1 | 863 | 332 | 304 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 863
4 | 12 | 2 | 896 | 332 | 323 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 896
4 | 12 | 3 | 943 | 332 | 163 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 192 | 1 | 943
4 | 12 | 4 | 970 | 332 | 392 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 970
4 | 12 | 5 | 959 | 332 | 204 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 959
4 | 12 | 6 | 940 | 332 | 535 | 70 | 26 | 71 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 940
4 | 12 | 7 | 950 | 332 | 365 | 64 | 26 | 71 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 12 | 8 | 984 | 332 | 286 | 62 | 26 | 71 | 169 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 984
4 | 12 | 9 | 994 | 332 | 168 | 58 | 26 | 71 | 351 | 0 | 61 | 0 | 0 | -73 | 994
4 | 12 | 10 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 596 | 0 | 78 | 0 | -173 | -149 | 985
4 | 12 | 11 | 1015 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 822 | -103 | 91 | -58 | -220 | -150 | 1015
4 | 12 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1086 | -377 | 72 | -46 | -220 | -148 | 1000
4 | 12 | 13 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1133 | -414 | 61 | -39 | -220 | -148 | 1006
4 | 12 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1082 | -370 | 58 | -37 | -220 | -145 | 1004
4 | 12 | 15 | 996 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 884 | -180 | 46 | -30 | -220 | -141 | 996
4 | 12 | 16 | 990 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 616 | 0 | 43 | 0 | -166 | -144 | 990
4 | 12 | 17 | 998 | 332 | 178 | 79 | 26 | 71 | 269 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 998
4 | 12 | 18 | 1004 | 332 | 382 | 102 | 26 | 71 | 33 | 0 | 53 | 0 | 4 | 1 | 1004
4 | 12 | 19 | 1013 | 332 | 283 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 162 | 0 | 1013
4 | 12 | 20 | 994 | 332 | 234 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 994
4 | 12 | 21 | 961 | 332 | 406 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 961
4 | 12 | 22 | 943 | 332 | 540 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 943
4 | 12 | 23 | 922 | 332 | 201 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 922
4 | 13 | 0 | 880 | 332 | 374 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -4 | 0 | 0 | 880
4 | 13 | 1 | 878 | 332 | 376 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | 0 | 878
4 | 13 | 2 | 920 | 332 | 200 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -2 | 204 | 3 | 920
4 | 13 | 3 | 974 | 332 | 236 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -2 | 204 | 0 | 974
4 | 13 | 4 | 1008 | 332 | 266 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 204 | 0 | 1008
4 | 13 | 5 | 1018 | 332 | 294 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 204 | 2 | 1018
4 | 13 | 6 | 1000 | 332 | 438 | 70 | 26 | 71 | 70 | -11 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1000
4 | 13 | 7 | 947 | 332 | 207 | 64 | 26 | 71 | 351 | -56 | 12 | -2 | 8 | -66 | 947
4 | 13 | 8 | 959 | 332 | 251 | 62 | 26 | 71 | 682 | -108 | 5 | -1 | -221 | -140 | 959
4 | 13 | 9 | 1003 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1008 | -279 | 2 | -2 | -220 | -141 | 1003
4 | 13 | 10 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1235 | -504 | 2 | -1 | -220 | -134 | 1011
4 | 13 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1379 | -640 | 1 | 0 | -220 | -134 | 1019
4 | 13 | 12 | 996 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1412 | -819 | 2 | -1 | -220 | -11 | 996
4 | 13 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1340 | -609 | 1 | 0 | -220 | -134 | 1011
4 | 13 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1197 | -470 | 3 | -2 | -220 | -133 | 1011
4 | 13 | 15 | 998 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 931 | -198 | 3 | -2 | -220 | -153 | 998
4 | 13 | 16 | 1004 | 332 | 247 | 64 | 26 | 71 | 605 | -96 | 5 | -1 | -98 | -151 | 1004
4 | 13 | 17 | 1000 | 332 | 266 | 79 | 26 | 71 | 259 | -41 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1000
4 | 13 | 18 | 1011 | 332 | 239 | 102 | 26 | 71 | 29 | -5 | 15 | -2 | 204 | 0 | 1011
4 | 13 | 19 | 1015 | 332 | 466 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1015
4 | 13 | 20 | 988 | 332 | 234 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -3 | 204 | 0 | 988
4 | 13 | 21 | 953 | 332 | 400 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 | 953
4 | 13 | 22 | 932 | 332 | 375 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -7 | 0 | 0 | 932
4 | 13 | 23 | 912 | 332 | 501 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -9 | 0 | -133 | 912
4 | 14 | 0 | 868 | 332 | 450 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -129 | 868
4 | 14 | 1 | 858 | 332 | 438 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 858
4 | 14 | 2 | 898 | 332 | 342 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 898
4 | 14 | 3 | 949 | 332 | 386 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 949
4 | 14 | 4 | 983 | 332 | 424 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 983
4 | 14 | 5 | 981 | 332 | 432 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 981
4 | 14 | 6 | 958 | 332 | 344 | 70 | 26 | 71 | 39 | 0 | 47 | 0 | 29 | 0 | 958
4 | 14 | 7 | 949 | 332 | 264 | 64 | 26 | 71 | 135 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 949
4 | 14 | 8 | 995 | 332 | 270 | 62 | 26 | 71 | 156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 995
4 | 14 | 9 | 1024 | 332 | 257 | 58 | 26 | 71 | 195 | 0 | 71 | 0 | 0 | 14 | 1024
4 | 14 | 10 | 1024 | 332 | 211 | 56 | 26 | 71 | 244 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 1024
4 | 14 | 11 | 1038 | 332 | 260 | 56 | 26 | 71 | 201 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 | 1038
4 | 14 | 12 | 1003 | 332 | 250 | 56 | 26 | 71 | 186 | 0 | 74 | 0 | 0 | 8 | 1003
4 | 14 | 13 | 1039 | 332 | 417 | 56 | 26 | 71 | 184 | 0 | 78 | 0 | 0 | -125 | 1039
4 | 14 | 14 | 1040 | 332 | 308 | 59 | 26 | 71 | 142 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1040
4 | 14 | 15 | 1041 | 332 | 338 | 60 | 26 | 71 | 93 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1041
4 | 14 | 16 | 1052 | 332 | 372 | 64 | 26 | 71 | 44 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1052
4 | 14 | 17 | 1052 | 332 | 375 | 79 | 26 | 71 | 14 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1052
4 | 14 | 18 | 1071 | 332 | 367 | 102 | 26 | 71 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 1071
4 | 14 | 19 | 1051 | 332 | 331 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1051
4 | 14 | 20 | 1016 | 332 | 306 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1016
4 | 14 | 21 | 985 | 332 | 329 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 985
4 | 14 | 22 | 955 | 332 | 326 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 955
4 | 14 | 23 | 927 | 332 | 161 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 163 | 1 | 927
4 | 15 | 0 | 881 | 332 | 157 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 182 | -49 | 881
4 | 15 | 1 | 866 | 332 | 156 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 110 | 0 | 866
4 | 15 | 2 | 903 | 332 | 304 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 903
4 | 15 | 3 | 950 | 332 | 336 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 950
4 | 15 | 4 | 961 | 332 | 374 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 961
4 | 15 | 5 | 940 | 332 | 385 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 940
4 | 15 | 6 | 904 | 332 | 378 | 70 | 26 | 71 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 904
4 | 15 | 7 | 906 | 332 | 364 | 64 | 26 | 71 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 906
4 | 15 | 8 | 940 | 332 | 163 | 62 | 26 | 71 | 71 | 0 | 22 | 0 | 204 | -11 | 940
4 | 15 | 9 | 952 | 332 | 269 | 58 | 26 | 71 | 178 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 952
4 | 15 | 10 | 946 | 332 | 163 | 56 | 26 | 71 | 366 | 0 | 22 | 0 | 0 | -90 | 946
4 | 15 | 11 | 951 | 332 | 164 | 56 | 26 | 71 | 368 | 0 | 48 | 0 | 0 | -114 | 951
4 | 15 | 12 | 947 | 332 | 212 | 56 | 26 | 71 | 324 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 947
4 | 15 | 13 | 951 | 332 | 164 | 56 | 26 | 71 | 266 | 0 | 74 | 0 | 0 | -38 | 951
4 | 15 | 14 | 936 | 332 | 162 | 59 | 26 | 71 | 226 | 0 | 103 | 0 | 0 | -43 | 936
4 | 15 | 15 | 940 | 332 | 163 | 60 | 26 | 71 | 183 | 0 | 124 | 0 | 0 | -19 | 940
4 | 15 | 16 | 944 | 332 | 176 | 64 | 26 | 71 | 140 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 944
4 | 15 | 17 | 961 | 332 | 388 | 79 | 26 | 71 | 67 | 0 | 132 | 0 | 0 | -134 | 961
4 | 15 | 18 | 988 | 332 | 323 | 102 | 26 | 71 | 11 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 988
4 | 15 | 19 | 980 | 332 | 166 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 204 | -45 | 980
4 | 15 | 20 | 958 | 332 | 297 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 958
4 | 15 | 21 | 929 | 332 | 273 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 929
4 | 15 | 22 | 898 | 332 | 268 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 898
4 | 15 | 23 | 877 | 332 | 285 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 877
4 | 16 | 0 | 844 | 332 | 296 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -16 | 0 | 0 | 844
4 | 16 | 1 | 833 | 332 | 296 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -13 | 0 | 0 | 833
4 | 16 | 2 | 867 | 332 | 314 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -13 | 0 | 0 | 867
4 | 16 | 3 | 920 | 332 | 347 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -13 | 0 | 0 | 920
4 | 16 | 4 | 943 | 332 | 370 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -13 | 0 | 0 | 943
4 | 16 | 5 | 927 | 332 | 359 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -14 | 0 | 0 | 927
4 | 16 | 6 | 864 | 332 | 206 | 70 | 26 | 71 | 72 | -15 | 86 | -18 | 0 | 34 | 864
4 | 16 | 7 | 832 | 332 | 220 | 64 | 26 | 71 | 277 | -57 | 48 | -10 | 0 | -139 | 832
4 | 16 | 8 | 828 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 597 | -122 | 28 | -23 | -223 | -68 | 828
4 | 16 | 9 | 860 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 913 | -473 | 48 | -41 | -223 | 1 | 860
4 | 16 | 10 | 867 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1074 | -631 | 83 | -70 | -223 | 1 | 867
4 | 16 | 11 | 882 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1181 | -706 | 127 | -107 | -222 | -24 | 882
4 | 16 | 12 | 883 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1116 | -668 | 148 | -125 | -222 | 1 | 883
4 | 16 | 13 | 873 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1047 | -614 | 182 | -154 | -222 | 1 | 873
4 | 16 | 14 | 857 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 897 | -485 | 199 | -168 | -223 | 1 | 857
4 | 16 | 15 | 861 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 702 | -144 | 199 | -166 | -223 | -144 | 861
4 | 16 | 16 | 866 | 332 | 223 | 64 | 26 | 71 | 461 | -94 | 184 | -37 | -219 | -145 | 866
4 | 16 | 17 | 900 | 332 | 234 | 79 | 26 | 71 | 192 | -39 | 174 | -36 | 0 | -133 | 900
4 | 16 | 18 | 936 | 332 | 201 | 102 | 26 | 71 | 24 | -5 | 174 | -35 | 98 | -52 | 936
4 | 16 | 19 | 948 | 332 | 199 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | -35 | 204 | -125 | 948
4 | 16 | 20 | 937 | 332 | 271 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | -34 | 0 | 0 | 937
4 | 16 | 21 | 912 | 332 | 263 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | -31 | 0 | 0 | 912
4 | 16 | 22 | 881 | 332 | 186 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | -28 | 70 | 0 | 881
4 | 16 | 23 | 848 | 332 | 181 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -26 | 70 | 0 | 848
4 | 17 | 0 | 818 | 332 | 227 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | -9 | 0 | 0 | 818
4 | 17 | 1 | 813 | 332 | 160 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -8 | 78 | 0 | 813
4 | 17 | 2 | 858 | 332 | 306 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -4 | 0 | 0 | 858
4 | 17 | 3 | 922 | 332 | 166 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -3 | 204 | -8 | 922
4 | 17 | 4 | 959 | 332 | 199 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | -3 | 204 | 0 | 959
4 | 17 | 5 | 973 | 332 | 235 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -2 | 204 | 0 | 973
4 | 17 | 6 | 958 | 332 | 174 | 70 | 26 | 71 | 80 | -7 | 23 | -2 | 204 | -13 | 958
4 | 17 | 7 | 929 | 332 | 180 | 64 | 26 | 71 | 366 | -30 | 9 | -1 | -40 | -48 | 929
4 | 17 | 8 | 954 | 332 | 159 | 62 | 26 | 71 | 710 | -58 | 1 | 0 | -221 | -128 | 954
4 | 17 | 9 | 1006 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1050 | -330 | 3 | -2 | -220 | -130 | 1006
4 | 17 | 10 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1279 | -540 | 1 | 0 | -220 | -136 | 1017
4 | 17 | 11 | 1026 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1415 | -663 | 5 | -3 | -219 | -142 | 1026
4 | 17 | 12 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1432 | -720 | 17 | -12 | -220 | -135 | 995
4 | 17 | 13 | 1008 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1346 | -619 | 28 | -21 | -220 | -139 | 1008
4 | 17 | 14 | 1005 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1184 | -459 | 36 | -26 | -220 | -146 | 1005
4 | 17 | 15 | 998 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 920 | -203 | 22 | -16 | -220 | -142 | 998
4 | 17 | 16 | 998 | 332 | 198 | 64 | 26 | 71 | 592 | -48 | 16 | -1 | -112 | -140 | 998
4 | 17 | 17 | 1000 | 332 | 170 | 79 | 26 | 71 | 263 | -21 | 2 | 0 | 117 | -39 | 1000
4 | 17 | 18 | 1010 | 332 | 239 | 102 | 26 | 71 | 36 | -3 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1010
4 | 17 | 19 | 1017 | 332 | 273 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1017
4 | 17 | 20 | 994 | 332 | 251 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 994
4 | 17 | 21 | 961 | 332 | 215 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -1 | 204 | 2 | 961
4 | 17 | 22 | 938 | 332 | 198 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -1 | 204 | 2 | 938
4 | 17 | 23 | 913 | 332 | 380 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -3 | 0 | 0 | 913
4 | 18 | 0 | 871 | 332 | 333 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -4 | 0 | 0 | 871
4 | 18 | 1 | 865 | 332 | 317 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -4 | 0 | 0 | 865
4 | 18 | 2 | 902 | 332 | 323 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | -6 | 0 | 0 | 902
4 | 18 | 3 | 954 | 332 | 326 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | -8 | 0 | 0 | 954
4 | 18 | 4 | 988 | 332 | 345 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | -9 | 0 | 0 | 988
4 | 18 | 5 | 990 | 332 | 178 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | -9 | 176 | 0 | 990
4 | 18 | 6 | 959 | 332 | 256 | 70 | 26 | 71 | 73 | -5 | 146 | -10 | 0 | 0 | 959
4 | 18 | 7 | 935 | 332 | 180 | 64 | 26 | 71 | 300 | -21 | 142 | -10 | -26 | -123 | 935
4 | 18 | 8 | 955 | 332 | 163 | 62 | 26 | 71 | 612 | -42 | 97 | -7 | -221 | -138 | 955
4 | 18 | 9 | 1005 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 928 | -229 | 116 | -82 | -220 | -143 | 1005
4 | 18 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1152 | -438 | 109 | -78 | -220 | -146 | 1012
4 | 18 | 11 | 1031 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1292 | -565 | 140 | -100 | -219 | -150 | 1031
4 | 18 | 12 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1324 | -639 | 138 | -98 | -220 | -134 | 1004
4 | 18 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1228 | -505 | 147 | -104 | -219 | -152 | 1028
4 | 18 | 14 | 1048 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1058 | -318 | 141 | -100 | -219 | -150 | 1048
4 | 18 | 15 | 1037 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 780 | -54 | 130 | -92 | -219 | -145 | 1037
4 | 18 | 16 | 1031 | 332 | 192 | 64 | 26 | 71 | 498 | -34 | 129 | -9 | -96 | -142 | 1031
4 | 18 | 17 | 1017 | 332 | 194 | 79 | 26 | 71 | 209 | -14 | 140 | -10 | 0 | -10 | 1017
4 | 18 | 18 | 1029 | 332 | 317 | 102 | 26 | 71 | 35 | -2 | 159 | -11 | 0 | 0 | 1029
4 | 18 | 19 | 1029 | 332 | 354 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | -10 | 0 | 0 | 1029
4 | 18 | 20 | 995 | 332 | 335 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | -9 | 0 | 0 | 995
4 | 18 | 21 | 961 | 332 | 318 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | -9 | 0 | 0 | 961
4 | 18 | 22 | 940 | 332 | 330 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | -7 | 0 | 0 | 940
4 | 18 | 23 | 916 | 332 | 341 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | -6 | 0 | 0 | 916
4 | 19 | 0 | 873 | 332 | 314 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 873
4 | 19 | 1 | 865 | 332 | 310 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 865
4 | 19 | 2 | 895 | 332 | 329 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 895
4 | 19 | 3 | 945 | 332 | 361 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 945
4 | 19 | 4 | 971 | 332 | 391 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 971
4 | 19 | 5 | 959 | 332 | 395 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 959
4 | 19 | 6 | 929 | 332 | 192 | 70 | 26 | 71 | 50 | 0 | 35 | 0 | 153 | 0 | 929
4 | 19 | 7 | 920 | 332 | 161 | 64 | 26 | 71 | 190 | 0 | 26 | 0 | 184 | -134 | 920
4 | 19 | 8 | 953 | 332 | 164 | 62 | 26 | 71 | 389 | 0 | 24 | 0 | 0 | -115 | 953
4 | 19 | 9 | 1000 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 554 | 0 | 25 | 0 | -56 | -158 | 1000
4 | 19 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 626 | 0 | 20 | 0 | -112 | -163 | 1004
4 | 19 | 11 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 635 | 0 | 19 | 0 | -106 | -164 | 1017
4 | 19 | 12 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 579 | 0 | 20 | 0 | -84 | -163 | 985
4 | 19 | 13 | 1019 | 332 | 150 | 56 | 26 | 71 | 524 | 0 | 21 | 0 | -27 | -134 | 1019
4 | 19 | 14 | 1029 | 332 | 171 | 59 | 26 | 71 | 384 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 1029
4 | 19 | 15 | 1032 | 332 | 168 | 60 | 26 | 71 | 260 | 0 | 46 | 0 | 204 | -135 | 1032
4 | 19 | 16 | 1040 | 332 | 230 | 64 | 26 | 71 | 129 | 0 | 87 | 0 | 204 | -103 | 1040
4 | 19 | 17 | 1034 | 332 | 172 | 79 | 26 | 71 | 49 | 0 | 103 | 0 | 202 | 0 | 1034
4 | 19 | 18 | 1048 | 332 | 411 | 102 | 26 | 71 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1048
4 | 19 | 19 | 1034 | 332 | 378 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1034
4 | 19 | 20 | 998 | 332 | 353 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 998
4 | 19 | 21 | 966 | 332 | 335 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 966
4 | 19 | 22 | 939 | 332 | 307 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 939
4 | 19 | 23 | 916 | 332 | 309 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 916
4 | 20 | 0 | 878 | 332 | 292 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -7 | 0 | 0 | 878
4 | 20 | 1 | 865 | 332 | 296 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | -6 | 0 | 0 | 865
4 | 20 | 2 | 895 | 332 | 332 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -4 | 0 | 0 | 895
4 | 20 | 3 | 943 | 332 | 376 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | 0 | 943
4 | 20 | 4 | 971 | 332 | 331 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -3 | 204 | -135 | 971
4 | 20 | 5 | 962 | 332 | 198 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -3 | 204 | 0 | 962
4 | 20 | 6 | 925 | 332 | 170 | 70 | 26 | 71 | 61 | -4 | 62 | -4 | 204 | -63 | 925
4 | 20 | 7 | 912 | 332 | 172 | 64 | 26 | 71 | 270 | -18 | 57 | -4 | 7 | -65 | 912
4 | 20 | 8 | 936 | 332 | 191 | 62 | 26 | 71 | 575 | -38 | 58 | -4 | -221 | -116 | 936
4 | 20 | 9 | 1004 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 827 | -100 | 70 | -49 | -220 | -159 | 1004
4 | 20 | 10 | 1042 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1105 | -368 | 86 | -61 | -219 | -134 | 1042
4 | 20 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1246 | -488 | 99 | -70 | -219 | -134 | 1067
4 | 20 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1255 | -611 | 110 | -78 | -219 | -56 | 1034
4 | 20 | 13 | 1063 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1140 | -388 | 104 | -73 | -219 | -134 | 1063
4 | 20 | 14 | 1061 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 995 | -225 | 96 | -68 | -219 | -154 | 1061
4 | 20 | 15 | 1040 | 332 | 160 | 60 | 26 | 71 | 718 | -47 | 106 | -7 | -219 | -160 | 1040
4 | 20 | 16 | 1042 | 332 | 212 | 64 | 26 | 71 | 404 | -26 | 101 | -7 | 0 | -135 | 1042
4 | 20 | 17 | 1031 | 332 | 166 | 79 | 26 | 71 | 170 | -11 | 99 | -6 | 147 | -42 | 1031
4 | 20 | 18 | 1037 | 332 | 391 | 102 | 26 | 71 | 26 | -2 | 97 | -6 | 0 | 0 | 1037
4 | 20 | 19 | 1031 | 332 | 390 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -7 | 0 | 0 | 1031
4 | 20 | 20 | 998 | 332 | 354 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | -8 | 0 | 0 | 998
4 | 20 | 21 | 959 | 332 | 173 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -7 | 204 | -53 | 959
4 | 20 | 22 | 937 | 332 | 169 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -6 | 204 | -40 | 937
4 | 20 | 23 | 915 | 332 | 333 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | -6 | 0 | 0 | 915
4 | 21 | 0 | 872 | 332 | 303 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 872
4 | 21 | 1 | 859 | 332 | 303 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 21 | 2 | 889 | 332 | 158 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 156 | 1 | 889
4 | 21 | 3 | 936 | 332 | 340 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 936
4 | 21 | 4 | 962 | 332 | 165 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -2 | 962
4 | 21 | 5 | 957 | 332 | 375 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 957
4 | 21 | 6 | 928 | 332 | 321 | 70 | 26 | 71 | 39 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 928
4 | 21 | 7 | 916 | 332 | 160 | 64 | 26 | 71 | 164 | 0 | 84 | 0 | 13 | 2 | 916
4 | 21 | 8 | 957 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 284 | 0 | 81 | 0 | -48 | 1 | 957
4 | 21 | 9 | 994 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 472 | 0 | 88 | 0 | -202 | 1 | 994
4 | 21 | 10 | 1006 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 620 | 0 | 111 | 0 | -220 | -138 | 1006
4 | 21 | 11 | 1004 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 659 | 0 | 101 | -4 | -220 | -165 | 1004
4 | 21 | 12 | 979 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 703 | -12 | 110 | -70 | -220 | -165 | 979
4 | 21 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 755 | -37 | 124 | -79 | -220 | -165 | 1011
4 | 21 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 637 | 0 | 130 | -12 | -220 | -160 | 1011
4 | 21 | 15 | 1018 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 485 | 0 | 131 | 0 | -78 | -157 | 1018
4 | 21 | 16 | 1008 | 332 | 183 | 64 | 26 | 71 | 335 | 0 | 130 | 0 | 0 | -133 | 1008
4 | 21 | 17 | 1015 | 332 | 170 | 79 | 26 | 71 | 175 | 0 | 128 | 0 | 34 | 0 | 1015
4 | 21 | 18 | 1018 | 332 | 313 | 102 | 26 | 71 | 33 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1018
4 | 21 | 19 | 1018 | 332 | 262 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 204 | -135 | 1018
4 | 21 | 20 | 990 | 332 | 167 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 204 | -77 | 990
4 | 21 | 21 | 953 | 332 | 275 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 953
4 | 21 | 22 | 931 | 332 | 162 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | -85 | 931
4 | 21 | 23 | 906 | 332 | 223 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 54 | 1 | 906
4 | 22 | 0 | 861 | 332 | 200 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | -51 | 81 | 0 | 861
4 | 22 | 1 | 845 | 332 | 207 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | -59 | 44 | 0 | 845
4 | 22 | 2 | 872 | 332 | 210 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | -61 | 182 | -133 | 872
4 | 22 | 3 | 924 | 332 | 212 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | -63 | 171 | -98 | 924
4 | 22 | 4 | 950 | 332 | 212 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | -63 | 101 | 0 | 950
4 | 22 | 5 | 943 | 332 | 209 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 168 | -60 | 114 | 0 | 943
4 | 22 | 6 | 895 | 332 | 237 | 70 | 26 | 71 | 94 | -34 | 152 | -54 | 7 | -6 | 895
4 | 22 | 7 | 863 | 332 | 340 | 64 | 26 | 71 | 381 | -137 | 151 | -54 | -176 | -135 | 863
4 | 22 | 8 | 878 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 719 | -258 | 151 | -145 | -222 | -6 | 878
4 | 22 | 9 | 918 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1063 | -559 | 136 | -136 | -222 | 1 | 918
4 | 22 | 10 | 933 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1302 | -782 | 130 | -130 | -221 | 1 | 933
4 | 22 | 11 | 943 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1440 | -873 | 129 | -129 | -221 | -36 | 943
4 | 22 | 12 | 940 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1481 | -954 | 117 | -117 | -221 | 1 | 940
4 | 22 | 13 | 934 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1392 | -871 | 123 | -123 | -221 | 1 | 934
4 | 22 | 14 | 923 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1204 | -698 | 127 | -127 | -221 | 2 | 923
4 | 22 | 15 | 921 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 912 | -379 | 124 | -124 | -222 | -27 | 921
4 | 22 | 16 | 919 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 594 | -213 | 128 | -71 | -26 | -134 | 919
4 | 22 | 17 | 938 | 332 | 294 | 79 | 26 | 71 | 270 | -97 | 133 | -48 | -26 | -96 | 938
4 | 22 | 18 | 948 | 332 | 214 | 102 | 26 | 71 | 35 | -13 | 144 | -52 | 89 | 0 | 948
4 | 22 | 19 | 958 | 332 | 202 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | -53 | 128 | 0 | 958
4 | 22 | 20 | 935 | 332 | 206 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | -57 | 94 | 0 | 935
4 | 22 | 21 | 906 | 332 | 204 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | -55 | 75 | 0 | 906
4 | 22 | 22 | 879 | 332 | 201 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | -52 | 73 | -5 | 879
4 | 22 | 23 | 860 | 332 | 196 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | -47 | 81 | 0 | 860
4 | 23 | 0 | 818 | 332 | 191 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -41 | 66 | 0 | 818
4 | 23 | 1 | 806 | 332 | 189 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -41 | 111 | -56 | 806
4 | 23 | 2 | 842 | 332 | 186 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | -37 | 198 | -112 | 842
4 | 23 | 3 | 897 | 332 | 188 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -38 | 117 | 0 | 897
4 | 23 | 4 | 933 | 332 | 184 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | -35 | 162 | 0 | 933
4 | 23 | 5 | 927 | 332 | 182 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 91 | -33 | 175 | 0 | 927
4 | 23 | 6 | 876 | 332 | 219 | 70 | 26 | 71 | 101 | -36 | 96 | -34 | 31 | 0 | 876
4 | 23 | 7 | 822 | 332 | 324 | 64 | 26 | 71 | 402 | -144 | 87 | -31 | -174 | -135 | 822
4 | 23 | 8 | 818 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 744 | -425 | 81 | -81 | -142 | 2 | 818
4 | 23 | 9 | 850 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1085 | -648 | 109 | -109 | -223 | 1 | 850
4 | 23 | 10 | 873 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1320 | -825 | 112 | -112 | -222 | -33 | 873
4 | 23 | 11 | 885 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1447 | -974 | 110 | -110 | -222 | 1 | 885
4 | 23 | 12 | 890 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1465 | -987 | 120 | -120 | -222 | 1 | 890
4 | 23 | 13 | 883 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1378 | -896 | 111 | -111 | -222 | -10 | 883
4 | 23 | 14 | 871 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1137 | -681 | 108 | -108 | -223 | 2 | 871
4 | 23 | 15 | 871 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 714 | -258 | 97 | -97 | -223 | 1 | 871
4 | 23 | 16 | 878 | 332 | 328 | 64 | 26 | 71 | 412 | -148 | 86 | -31 | -127 | -135 | 878
4 | 23 | 17 | 906 | 332 | 257 | 79 | 26 | 71 | 182 | -65 | 85 | -31 | 0 | -30 | 906
4 | 23 | 18 | 943 | 332 | 331 | 102 | 26 | 71 | 26 | -9 | 99 | -35 | 0 | 0 | 943
4 | 23 | 19 | 950 | 332 | 359 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | -32 | 0 | 0 | 950
4 | 23 | 20 | 928 | 332 | 337 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | -32 | 0 | 0 | 928
4 | 23 | 21 | 897 | 332 | 194 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -34 | 115 | 0 | 897
4 | 23 | 22 | 872 | 332 | 226 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | -34 | 204 | -135 | 872
4 | 23 | 23 | 844 | 332 | 296 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -28 | 0 | 0 | 844
4 | 24 | 0 | 804 | 332 | 150 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 70 | 2 | 804
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 218 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 792
4 | 24 | 2 | 840 | 332 | 272 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 24 | 3 | 897 | 332 | 302 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 897
4 | 24 | 4 | 933 | 332 | 162 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 172 | 2 | 933
4 | 24 | 5 | 939 | 332 | 348 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 939
4 | 24 | 6 | 927 | 332 | 315 | 70 | 26 | 71 | 24 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 24 | 7 | 935 | 332 | 162 | 64 | 26 | 71 | 89 | 0 | 107 | 0 | 204 | -120 | 935
4 | 24 | 8 | 966 | 332 | 191 | 62 | 26 | 71 | 190 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 966
4 | 24 | 9 | 998 | 332 | 168 | 58 | 26 | 71 | 306 | 0 | 88 | 0 | 0 | -51 | 998
4 | 24 | 10 | 1000 | 332 | 168 | 56 | 26 | 71 | 353 | 0 | 108 | 0 | 0 | -114 | 1000
4 | 24 | 11 | 1003 | 332 | 169 | 56 | 26 | 71 | 369 | 0 | 113 | 0 | 0 | -133 | 1003
4 | 24 | 12 | 979 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 345 | 0 | 118 | 0 | 8 | -125 | 979
4 | 24 | 13 | 1009 | 332 | 169 | 56 | 26 | 71 | 287 | 0 | 115 | 0 | 0 | -47 | 1009
4 | 24 | 14 | 1013 | 332 | 188 | 59 | 26 | 71 | 216 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1013
4 | 24 | 15 | 1021 | 332 | 254 | 60 | 26 | 71 | 146 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 1021
4 | 24 | 16 | 1035 | 332 | 336 | 64 | 26 | 71 | 75 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1035
4 | 24 | 17 | 1041 | 332 | 348 | 79 | 26 | 71 | 35 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1041
4 | 24 | 18 | 1068 | 332 | 369 | 102 | 26 | 71 | 11 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1068
4 | 24 | 19 | 1066 | 332 | 385 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1066
4 | 24 | 20 | 1034 | 332 | 173 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 204 | 2 | 1034
4 | 24 | 21 | 997 | 332 | 358 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 997
4 | 24 | 22 | 959 | 332 | 341 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 959
4 | 24 | 23 | 925 | 332 | 330 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 925
4 | 25 | 0 | 878 | 332 | 272 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 878
4 | 25 | 1 | 867 | 332 | 253 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 867
4 | 25 | 2 | 899 | 332 | 394 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 4 | -127 | 899
4 | 25 | 3 | 957 | 332 | 302 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 957
4 | 25 | 4 | 991 | 332 | 343 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 991
4 | 25 | 5 | 995 | 332 | 351 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 995
4 | 25 | 6 | 984 | 332 | 330 | 70 | 26 | 71 | 13 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 984
4 | 25 | 7 | 990 | 332 | 303 | 64 | 26 | 71 | 57 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 990
4 | 25 | 8 | 1033 | 332 | 309 | 62 | 26 | 71 | 107 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1033
4 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 268 | 58 | 26 | 71 | 181 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1073
4 | 25 | 10 | 1081 | 332 | 268 | 56 | 26 | 71 | 207 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1081
4 | 25 | 11 | 1080 | 332 | 321 | 56 | 26 | 71 | 162 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1080
4 | 25 | 12 | 1050 | 332 | 297 | 56 | 26 | 71 | 150 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1050
4 | 25 | 13 | 1070 | 332 | 289 | 56 | 26 | 71 | 165 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1070
4 | 25 | 14 | 1075 | 332 | 304 | 59 | 26 | 71 | 147 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 1075
4 | 25 | 15 | 1075 | 332 | 341 | 60 | 26 | 71 | 102 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1075
4 | 25 | 16 | 1082 | 332 | 185 | 64 | 26 | 71 | 46 | 0 | 154 | 0 | 204 | 0 | 1082
4 | 25 | 17 | 1097 | 332 | 405 | 79 | 26 | 71 | 14 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1097
4 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 331 | 102 | 26 | 71 | 2 | 0 | 164 | 0 | 82 | 0 | 1110
4 | 25 | 19 | 1084 | 332 | 385 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1084
4 | 25 | 20 | 1049 | 332 | 359 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1049
4 | 25 | 21 | 1007 | 332 | 302 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1007
4 | 25 | 22 | 967 | 332 | 298 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 967
4 | 25 | 23 | 932 | 332 | 311 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 932
4 | 26 | 0 | 889 | 332 | 304 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | -9 | 0 | 0 | 889
4 | 26 | 1 | 873 | 332 | 270 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -11 | 0 | 0 | 873
4 | 26 | 2 | 903 | 332 | 265 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | -13 | 0 | 0 | 903
4 | 26 | 3 | 954 | 332 | 274 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | -15 | 0 | 0 | 954
4 | 26 | 4 | 982 | 332 | 182 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | -14 | 131 | 0 | 982
4 | 26 | 5 | 984 | 332 | 316 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | -15 | 0 | 0 | 984
4 | 26 | 6 | 960 | 332 | 276 | 70 | 26 | 71 | 28 | -2 | 174 | -15 | 0 | 0 | 960
4 | 26 | 7 | 951 | 332 | 193 | 64 | 26 | 71 | 160 | -14 | 151 | -13 | 0 | -19 | 951
4 | 26 | 8 | 972 | 332 | 194 | 62 | 26 | 71 | 389 | -33 | 134 | -12 | -38 | -153 | 972
4 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 692 | -59 | 141 | -15 | -220 | -159 | 1015
4 | 26 | 10 | 1026 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 982 | -245 | 146 | -106 | -219 | -165 | 1026
4 | 26 | 11 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1289 | -548 | 161 | -117 | -219 | -165 | 1034
4 | 26 | 12 | 1014 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1458 | -740 | 169 | -123 | -220 | -163 | 1014
4 | 26 | 13 | 1017 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1385 | -665 | 175 | -127 | -220 | -164 | 1017
4 | 26 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1236 | -529 | 184 | -134 | -220 | -162 | 1011
4 | 26 | 15 | 1002 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 987 | -291 | 174 | -127 | -220 | -158 | 1002
4 | 26 | 16 | 1000 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 667 | -57 | 164 | -41 | -220 | -154 | 1000
4 | 26 | 17 | 1005 | 332 | 209 | 79 | 26 | 71 | 323 | -28 | 129 | -11 | 0 | -125 | 1005
4 | 26 | 18 | 1013 | 332 | 186 | 102 | 26 | 71 | 54 | -5 | 131 | -11 | 204 | -77 | 1013
4 | 26 | 19 | 1027 | 332 | 387 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | -10 | 0 | 0 | 1027
4 | 26 | 20 | 1002 | 332 | 180 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | -10 | 204 | -19 | 1002
4 | 26 | 21 | 973 | 332 | 366 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | -7 | 0 | 0 | 973
4 | 26 | 22 | 939 | 332 | 351 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -7 | 0 | 0 | 939
4 | 26 | 23 | 913 | 332 | 164 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -4 | 204 | -1 | 913
4 | 27 | 0 | 871 | 332 | 350 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -5 | 0 | 0 | 871
4 | 27 | 1 | 866 | 332 | 362 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 | 866
4 | 27 | 2 | 906 | 332 | 381 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -3 | 4 | 0 | 906
4 | 27 | 3 | 960 | 332 | 217 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -2 | 204 | 0 | 960
4 | 27 | 4 | 998 | 332 | 256 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -2 | 204 | 3 | 998
4 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 269 | 82 | 26 | 71 | 3 | 0 | 15 | -2 | 204 | 3 | 1003
4 | 27 | 6 | 986 | 332 | 500 | 70 | 26 | 71 | 123 | -18 | 20 | -3 | 0 | -135 | 986
4 | 27 | 7 | 948 | 332 | 216 | 64 | 26 | 71 | 438 | -63 | 13 | -2 | -144 | -3 | 948
4 | 27 | 8 | 965 | 332 | 159 | 62 | 26 | 71 | 783 | -113 | 17 | -2 | -221 | -149 | 965
4 | 27 | 9 | 1008 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1088 | -348 | 26 | -20 | -220 | -153 | 1008
4 | 27 | 10 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1306 | -574 | 33 | -26 | -220 | -133 | 1019
4 | 27 | 11 | 1029 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1365 | -625 | 48 | -38 | -219 | -135 | 1029
4 | 27 | 12 | 994 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1312 | -742 | 46 | -36 | -220 | 1 | 994
4 | 27 | 13 | 1005 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1209 | -492 | 43 | -34 | -220 | -134 | 1005
4 | 27 | 14 | 1004 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1064 | -352 | 45 | -35 | -220 | -134 | 1004
4 | 27 | 15 | 1003 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 856 | -131 | 34 | -27 | -220 | -146 | 1003
4 | 27 | 16 | 998 | 332 | 231 | 64 | 26 | 71 | 544 | -78 | 18 | -3 | -60 | -147 | 998
4 | 27 | 17 | 995 | 332 | 206 | 79 | 26 | 71 | 266 | -38 | 1 | 0 | 52 | 0 | 995
4 | 27 | 18 | 1005 | 332 | 221 | 102 | 26 | 71 | 55 | -8 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1005
4 | 27 | 19 | 1014 | 332 | 269 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 204 | 1 | 1014
4 | 27 | 20 | 993 | 332 | 246 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 204 | 3 | 993
4 | 27 | 21 | 956 | 332 | 209 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 204 | 0 | 956
4 | 27 | 22 | 929 | 332 | 386 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | 0 | 929
4 | 27 | 23 | 904 | 332 | 259 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -4 | 123 | 0 | 904
4 | 28 | 0 | 867 | 332 | 360 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0 | 867
4 | 28 | 1 | 856 | 332 | 345 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 3 | 856
4 | 28 | 2 | 887 | 332 | 364 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0 | 887
4 | 28 | 3 | 939 | 332 | 392 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -4 | 0 | 0 | 939
4 | 28 | 4 | 974 | 332 | 221 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -4 | 204 | 0 | 974
4 | 28 | 5 | 977 | 332 | 335 | 82 | 26 | 71 | 2 | 0 | 46 | -6 | 204 | -115 | 977
4 | 28 | 6 | 948 | 332 | 331 | 70 | 26 | 71 | 94 | -13 | 43 | -6 | 0 | 0 | 948
4 | 28 | 7 | 922 | 332 | 199 | 64 | 26 | 71 | 324 | -45 | 33 | -5 | -26 | -51 | 922
4 | 28 | 8 | 946 | 332 | 235 | 62 | 26 | 71 | 666 | -92 | 11 | -2 | -221 | -142 | 946
4 | 28 | 9 | 1003 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 1008 | -297 | 46 | -36 | -220 | -133 | 1003
4 | 28 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1231 | -504 | 62 | -48 | -220 | -133 | 1021
4 | 28 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1278 | -633 | 62 | -49 | -219 | -44 | 1028
4 | 28 | 12 | 980 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1245 | -698 | 87 | -68 | -220 | 1 | 980
4 | 28 | 13 | 1011 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1134 | -420 | 82 | -64 | -220 | -134 | 1011
4 | 28 | 14 | 1012 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 922 | -210 | 75 | -58 | -220 | -133 | 1012
4 | 28 | 15 | 1000 | 332 | 247 | 60 | 26 | 71 | 671 | -93 | 60 | -8 | -220 | -146 | 1000
4 | 28 | 16 | 995 | 332 | 216 | 64 | 26 | 71 | 440 | -61 | 40 | -6 | 9 | -136 | 995
4 | 28 | 17 | 998 | 332 | 198 | 79 | 26 | 71 | 171 | -24 | 35 | -5 | 115 | 0 | 998
4 | 28 | 18 | 1003 | 332 | 296 | 102 | 26 | 71 | 23 | -3 | 44 | -6 | 118 | 0 | 1003
4 | 28 | 19 | 1000 | 332 | 420 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -8 | 0 | 0 | 1000
4 | 28 | 20 | 971 | 332 | 385 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -8 | 0 | 0 | 971
4 | 28 | 21 | 940 | 332 | 351 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -10 | 0 | 0 | 940
4 | 28 | 22 | 914 | 332 | 171 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -11 | 160 | 0 | 914
4 | 28 | 23 | 885 | 332 | 168 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | -11 | 149 | 0 | 885
4 | 29 | 0 | 850 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 92 | 34 | 850
4 | 29 | 1 | 833 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 65 | 34 | 833
4 | 29 | 2 | 861 | 332 | 217 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 36 | 861
4 | 29 | 3 | 908 | 332 | 235 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 39 | 908
4 | 29 | 4 | 929 | 332 | 224 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 6 | 39 | 929
4 | 29 | 5 | 913 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 59 | 39 | 913
4 | 29 | 6 | 861 | 332 | 158 | 70 | 26 | 71 | 10 | 0 | 164 | 0 | 0 | 30 | 861
4 | 29 | 7 | 859 | 332 | 150 | 64 | 26 | 71 | 42 | 0 | 177 | 0 | -24 | 21 | 859
4 | 29 | 8 | 876 | 332 | 148 | 62 | 26 | 71 | 98 | 0 | 170 | 0 | -42 | 11 | 876
4 | 29 | 9 | 912 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 143 | 0 | 167 | 0 | -39 | 6 | 912
4 | 29 | 10 | 918 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 148 | 0 | 164 | 0 | -31 | 4 | 918
4 | 29 | 11 | 927 | 332 | 151 | 56 | 26 | 71 | 162 | 0 | 152 | 0 | -25 | 2 | 927
4 | 29 | 12 | 919 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 193 | 0 | 144 | 0 | -53 | 2 | 919
4 | 29 | 13 | 921 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 147 | 0 | 132 | 0 | 7 | 2 | 921
4 | 29 | 14 | 922 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 109 | 0 | 121 | 0 | 49 | 7 | 922
4 | 29 | 15 | 923 | 332 | 208 | 60 | 26 | 71 | 82 | 0 | 130 | 0 | 0 | 14 | 923
4 | 29 | 16 | 929 | 332 | 213 | 64 | 26 | 71 | 55 | 0 | 144 | 0 | 0 | 24 | 929
4 | 29 | 17 | 952 | 332 | 229 | 79 | 26 | 71 | 23 | 0 | 155 | 0 | 0 | 37 | 952
4 | 29 | 18 | 969 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 3 | 0 | 167 | 0 | 78 | 42 | 969
4 | 29 | 19 | 958 | 332 | 148 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 105 | 43 | 958
4 | 29 | 20 | 935 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 120 | 43 | 935
4 | 29 | 21 | 902 | 332 | 148 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 117 | 40 | 902
4 | 29 | 22 | 868 | 332 | 260 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 38 | 868
4 | 29 | 23 | 840 | 332 | 148 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 88 | 35 | 840
4 | 30 | 0 | 804 | 332 | 171 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | -18 | 0 | 33 | 804
4 | 30 | 1 | 788 | 332 | 170 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | -21 | -32 | 33 | 788
4 | 30 | 2 | 827 | 332 | 174 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | -18 | 0 | 35 | 827
4 | 30 | 3 | 879 | 332 | 212 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | -17 | 0 | 38 | 879
4 | 30 | 4 | 905 | 332 | 165 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | -15 | 82 | 39 | 905
4 | 30 | 5 | 894 | 332 | 250 | 82 | 26 | 71 | 1 | 0 | 109 | -15 | 0 | 38 | 894
4 | 30 | 6 | 828 | 332 | 174 | 70 | 26 | 71 | 38 | -5 | 108 | -15 | 0 | 29 | 828
4 | 30 | 7 | 803 | 332 | 181 | 64 | 26 | 71 | 130 | -18 | 91 | -13 | -41 | -20 | 803
4 | 30 | 8 | 827 | 332 | 184 | 62 | 26 | 71 | 201 | -28 | 50 | -7 | -45 | -19 | 827
4 | 30 | 9 | 844 | 332 | 185 | 58 | 26 | 71 | 391 | -54 | 67 | -9 | -223 | 0 | 844
4 | 30 | 10 | 840 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 549 | -134 | 63 | -49 | -223 | 1 | 840
4 | 30 | 11 | 850 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 708 | -282 | 60 | -47 | -223 | 1 | 850
4 | 30 | 12 | 861 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 903 | -386 | 43 | -33 | -223 | -76 | 861
4 | 30 | 13 | 847 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 969 | -415 | 76 | -59 | -223 | -134 | 847
4 | 30 | 14 | 844 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 930 | -397 | 76 | -59 | -223 | -119 | 844
4 | 30 | 15 | 831 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 738 | -311 | 83 | -64 | -223 | -29 | 831
4 | 30 | 16 | 844 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 550 | -198 | 64 | -50 | -164 | 1 | 844
4 | 30 | 17 | 881 | 332 | 194 | 79 | 26 | 71 | 310 | -43 | 13 | -2 | -99 | 0 | 881
4 | 30 | 18 | 908 | 332 | 160 | 102 | 26 | 71 | 56 | -8 | 24 | -3 | 148 | 0 | 908
4 | 30 | 19 | 923 | 332 | 152 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -4 | 202 | 12 | 923
4 | 30 | 20 | 906 | 332 | 154 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -4 | 195 | 0 | 906
4 | 30 | 21 | 880 | 332 | 154 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -4 | 173 | 0 | 880
4 | 30 | 22 | 848 | 332 | 153 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -5 | 150 | 0 | 848
4 | 30 | 23 | 818 | 332 | 154 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | -5 | 135 | 0 | 818
5 | 1 | 0 | 701 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -17 | 12 | 0 | 701
5 | 1 | 1 | 689 | 332 | 162 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -18 | 0 | 0 | 689
5 | 1 | 2 | 737 | 332 | 173 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | -23 | 12 | -1 | 737
5 | 1 | 3 | 816 | 332 | 174 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -25 | 62 | 0 | 816
5 | 1 | 4 | 863 | 332 | 173 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -24 | 115 | 0 | 863
5 | 1 | 5 | 868 | 332 | 174 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 67 | -24 | 129 | 0 | 868
5 | 1 | 6 | 832 | 332 | 215 | 76 | 26 | 71 | 133 | -48 | 52 | -18 | 5 | -12 | 832
5 | 1 | 7 | 802 | 332 | 210 | 70 | 26 | 71 | 455 | -163 | 39 | -14 | -224 | 0 | 802
5 | 1 | 8 | 823 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 789 | -415 | 52 | -52 | -65 | -130 | 823
5 | 1 | 9 | 877 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1094 | -636 | 73 | -73 | -222 | 1 | 877
5 | 1 | 10 | 895 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1312 | -834 | 101 | -101 | -222 | 1 | 895
5 | 1 | 11 | 904 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1406 | -920 | 118 | -118 | -222 | 2 | 904
5 | 1 | 12 | 881 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1396 | -932 | 129 | -129 | -222 | 1 | 881
5 | 1 | 13 | 892 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1317 | -841 | 140 | -140 | -222 | 0 | 892
5 | 1 | 14 | 891 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1201 | -731 | 145 | -145 | -222 | 1 | 891
5 | 1 | 15 | 888 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 961 | -494 | 141 | -141 | -222 | 0 | 888
5 | 1 | 16 | 901 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 651 | -373 | 128 | -128 | -25 | 1 | 901
5 | 1 | 17 | 907 | 332 | 283 | 87 | 26 | 71 | 320 | -115 | 53 | -19 | -131 | 0 | 907
5 | 1 | 18 | 905 | 332 | 187 | 112 | 26 | 71 | 56 | -20 | 51 | -18 | 68 | 40 | 905
5 | 1 | 19 | 913 | 332 | 163 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -14 | 180 | 0 | 913
5 | 1 | 20 | 887 | 332 | 158 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -10 | 167 | 0 | 887
5 | 1 | 21 | 849 | 332 | 159 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -10 | 96 | 38 | 849
5 | 1 | 22 | 806 | 332 | 156 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -7 | 76 | 36 | 806
5 | 1 | 23 | 772 | 332 | 153 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -4 | 107 | 0 | 772
5 | 2 | 0 | 723 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -2 | 75 | 3 | 723
5 | 2 | 1 | 714 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -2 | 66 | 3 | 714
5 | 2 | 2 | 762 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 98 | 2 | 762
5 | 2 | 3 | 834 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -2 | 108 | 40 | 834
5 | 2 | 4 | 884 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 160 | 41 | 884
5 | 2 | 5 | 889 | 332 | 154 | 90 | 26 | 71 | 5 | -2 | 5 | -2 | 175 | 35 | 889
5 | 2 | 6 | 849 | 332 | 203 | 76 | 26 | 71 | 139 | -50 | 11 | -4 | 25 | 20 | 849
5 | 2 | 7 | 814 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 446 | -254 | 13 | -13 | -26 | 1 | 814
5 | 2 | 8 | 835 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 752 | -432 | 10 | -10 | -131 | 2 | 835
5 | 2 | 9 | 873 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1017 | -578 | 33 | -33 | -206 | 0 | 873
5 | 2 | 10 | 892 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1240 | -705 | 43 | -43 | -222 | -59 | 892
5 | 2 | 11 | 903 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1361 | -777 | 32 | -32 | -222 | -97 | 903
5 | 2 | 12 | 880 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1403 | -805 | 22 | -22 | -222 | -134 | 880
5 | 2 | 13 | 903 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1323 | -751 | 48 | -48 | -222 | -85 | 903
5 | 2 | 14 | 902 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1203 | -686 | 33 | -33 | -222 | -35 | 902
5 | 2 | 15 | 895 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 976 | -548 | 58 | -58 | -177 | 1 | 895
5 | 2 | 16 | 898 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 631 | -238 | 37 | -37 | -143 | 1 | 898
5 | 2 | 17 | 889 | 332 | 192 | 87 | 26 | 71 | 305 | -109 | 15 | -5 | -25 | 0 | 889
5 | 2 | 18 | 898 | 332 | 180 | 112 | 26 | 71 | 60 | -22 | 22 | -8 | 125 | 0 | 898
5 | 2 | 19 | 903 | 332 | 157 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -7 | 190 | 0 | 903
5 | 2 | 20 | 871 | 332 | 153 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 168 | 0 | 871
5 | 2 | 21 | 832 | 332 | 153 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -4 | 135 | 0 | 832
5 | 2 | 22 | 802 | 332 | 156 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -7 | 107 | 0 | 802
5 | 2 | 23 | 769 | 332 | 163 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -14 | 77 | 0 | 769
5 | 3 | 0 | 721 | 332 | 165 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -16 | 34 | 0 | 721
5 | 3 | 1 | 711 | 332 | 169 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -20 | 12 | 0 | 711
5 | 3 | 2 | 751 | 332 | 166 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -18 | 40 | 0 | 751
5 | 3 | 3 | 825 | 332 | 166 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -17 | 94 | 0 | 825
5 | 3 | 4 | 862 | 332 | 163 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -14 | 141 | 0 | 862
5 | 3 | 5 | 846 | 332 | 168 | 90 | 26 | 71 | 5 | -2 | 44 | -16 | 150 | -22 | 846
5 | 3 | 6 | 776 | 332 | 154 | 76 | 26 | 71 | 130 | -47 | 53 | -19 | 0 | 0 | 776
5 | 3 | 7 | 739 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 435 | -310 | 52 | -52 | -35 | 2 | 739
5 | 3 | 8 | 735 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 770 | -552 | 47 | -47 | -129 | 2 | 735
5 | 3 | 9 | 769 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1056 | -755 | 86 | -86 | -174 | 2 | 769
5 | 3 | 10 | 782 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1242 | -888 | 90 | -90 | -211 | 1 | 782
5 | 3 | 11 | 789 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1316 | -941 | 89 | -89 | -224 | 0 | 789
5 | 3 | 12 | 799 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1323 | -946 | 99 | -99 | -217 | 1 | 799
5 | 3 | 13 | 795 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1178 | -842 | 81 | -81 | -179 | 0 | 795
5 | 3 | 14 | 784 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 954 | -682 | 75 | -75 | -131 | 1 | 784
5 | 3 | 15 | 783 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 641 | -457 | 74 | -74 | -46 | 2 | 783
5 | 3 | 16 | 781 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 320 | -187 | 48 | -48 | 0 | 1 | 781
5 | 3 | 17 | 823 | 332 | 203 | 87 | 26 | 71 | 126 | -45 | 29 | -10 | 34 | -30 | 823
5 | 3 | 18 | 856 | 332 | 166 | 112 | 26 | 71 | 14 | -5 | 30 | -11 | 121 | 0 | 856
5 | 3 | 19 | 860 | 332 | 162 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -13 | 129 | 0 | 860
5 | 3 | 20 | 836 | 332 | 166 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -17 | 97 | 0 | 836
5 | 3 | 21 | 795 | 332 | 169 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -21 | 51 | 0 | 795
5 | 3 | 22 | 767 | 332 | 170 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -21 | 93 | -58 | 767
5 | 3 | 23 | 741 | 332 | 174 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -24 | 78 | -57 | 741
5 | 4 | 0 | 701 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -9 | 0 | 1 | 701
5 | 4 | 1 | 689 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -17 | 0 | 1 | 689
5 | 4 | 2 | 730 | 332 | 154 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -5 | 14 | 0 | 730
5 | 4 | 3 | 791 | 332 | 153 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -4 | 95 | -42 | 791
5 | 4 | 4 | 827 | 332 | 153 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | -5 | 153 | -65 | 827
5 | 4 | 5 | 811 | 332 | 154 | 90 | 26 | 71 | 1 | 0 | 64 | -5 | 78 | 0 | 811
5 | 4 | 6 | 742 | 332 | 154 | 76 | 26 | 71 | 23 | -2 | 68 | -6 | 0 | 0 | 742
5 | 4 | 7 | 711 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 93 | -8 | 64 | -40 | -47 | 2 | 711
5 | 4 | 8 | 723 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 209 | -38 | 49 | -35 | -107 | 1 | 723
5 | 4 | 9 | 754 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 342 | -60 | 87 | -63 | -193 | 1 | 754
5 | 4 | 10 | 764 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 475 | -95 | 90 | -65 | -224 | -55 | 764
5 | 4 | 11 | 786 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 571 | -119 | 94 | -68 | -224 | -106 | 786
5 | 4 | 12 | 787 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 480 | -89 | 109 | -79 | -224 | -48 | 787
5 | 4 | 13 | 782 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 362 | -55 | 114 | -83 | -195 | 1 | 782
5 | 4 | 14 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 240 | -20 | 120 | -87 | -125 | 1 | 771
5 | 4 | 15 | 790 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 137 | -11 | 115 | -66 | -29 | 1 | 790
5 | 4 | 16 | 802 | 332 | 164 | 70 | 26 | 71 | 76 | -6 | 109 | -9 | 101 | -132 | 802
5 | 4 | 17 | 846 | 332 | 161 | 87 | 26 | 71 | 33 | -3 | 121 | -10 | 160 | -132 | 846
5 | 4 | 18 | 865 | 332 | 160 | 112 | 26 | 71 | 4 | 0 | 126 | -10 | 44 | 0 | 865
5 | 4 | 19 | 862 | 332 | 161 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | -11 | 34 | 0 | 862
5 | 4 | 20 | 835 | 332 | 160 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | -10 | 16 | 0 | 835
5 | 4 | 21 | 799 | 332 | 160 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | -11 | 5 | -27 | 799
5 | 4 | 22 | 771 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | -49 | 0 | 1 | 771
5 | 4 | 23 | 742 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | -53 | 0 | -8 | 742
5 | 5 | 0 | 707 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | -82 | 0 | 1 | 707
5 | 5 | 1 | 692 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | -111 | 0 | 1 | 692
5 | 5 | 2 | 733 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | -85 | 0 | 2 | 733
5 | 5 | 3 | 792 | 332 | 201 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | -52 | 92 | -128 | 792
5 | 5 | 4 | 825 | 332 | 206 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | -57 | 93 | -109 | 825
5 | 5 | 5 | 807 | 332 | 202 | 90 | 26 | 71 | 2 | -1 | 168 | -60 | -23 | 0 | 807
5 | 5 | 6 | 737 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 50 | -18 | 179 | -128 | 0 | 1 | 737
5 | 5 | 7 | 712 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 182 | -119 | 192 | -192 | 0 | 2 | 712
5 | 5 | 8 | 726 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 391 | -271 | 180 | -180 | -25 | -13 | 726
5 | 5 | 9 | 767 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 654 | -460 | 199 | -199 | -48 | -19 | 767
5 | 5 | 10 | 796 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 813 | -576 | 199 | -199 | -80 | 1 | 796
5 | 5 | 11 | 815 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 796 | -564 | 194 | -194 | -56 | 1 | 815
5 | 5 | 12 | 813 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 696 | -492 | 186 | -186 | -30 | 1 | 813
5 | 5 | 13 | 816 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 592 | -393 | 189 | -189 | -24 | 3 | 816
5 | 5 | 14 | 797 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 455 | -277 | 172 | -172 | -23 | 0 | 797
5 | 5 | 15 | 805 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 369 | -184 | 174 | -174 | -23 | 0 | 805
5 | 5 | 16 | 806 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 230 | -82 | 174 | -140 | -23 | 0 | 806
5 | 5 | 17 | 848 | 332 | 185 | 87 | 26 | 71 | 100 | -36 | 166 | -59 | -24 | 0 | 848
5 | 5 | 18 | 876 | 332 | 221 | 112 | 26 | 71 | 20 | -7 | 180 | -65 | 6 | -20 | 876
5 | 5 | 19 | 883 | 332 | 215 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 185 | -66 | 6 | -1 | 883
5 | 5 | 20 | 853 | 332 | 207 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 197 | -71 | -24 | 0 | 853
5 | 5 | 21 | 817 | 332 | 177 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 196 | -70 | -24 | 0 | 817
5 | 5 | 22 | 787 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 201 | -89 | 0 | 2 | 787
5 | 5 | 23 | 756 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 213 | -110 | 0 | 1 | 756
5 | 6 | 0 | 716 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 214 | -26 | -114 | 0 | 716
5 | 6 | 1 | 697 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 210 | -26 | -131 | 2 | 697
5 | 6 | 2 | 732 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 204 | -25 | -108 | 2 | 732
5 | 6 | 3 | 795 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 206 | -25 | -70 | 1 | 795
5 | 6 | 4 | 825 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 204 | 0 | 74 | -134 | 825
5 | 6 | 5 | 808 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 2 | 0 | 193 | 0 | 80 | -134 | 808
5 | 6 | 6 | 748 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 30 | 0 | 196 | -27 | -106 | 2 | 748
5 | 6 | 7 | 746 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 70 | 0 | 198 | -31 | -139 | 1 | 746
5 | 6 | 8 | 788 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 122 | 0 | 190 | -35 | 0 | -133 | 788
5 | 6 | 9 | 839 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 162 | 0 | 184 | -38 | -110 | 1 | 839
5 | 6 | 10 | 859 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 177 | 0 | 187 | -40 | -105 | 2 | 859
5 | 6 | 11 | 865 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 177 | 0 | 174 | -38 | -88 | 2 | 865
5 | 6 | 12 | 873 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 169 | 0 | 167 | -37 | -66 | 2 | 873
5 | 6 | 13 | 852 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 193 | 0 | 149 | -37 | -92 | 1 | 852
5 | 6 | 14 | 845 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 175 | 0 | 127 | -32 | -68 | 1 | 845
5 | 6 | 15 | 855 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 144 | 0 | 124 | 0 | -24 | -32 | 855
5 | 6 | 16 | 866 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 83 | 0 | 137 | 0 | 6 | -7 | 866
5 | 6 | 17 | 896 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 33 | 0 | 147 | 0 | 51 | 1 | 896
5 | 6 | 18 | 908 | 332 | 148 | 112 | 26 | 71 | 6 | 0 | 141 | 0 | 70 | 2 | 908
5 | 6 | 19 | 901 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 189 | -141 | 901
5 | 6 | 20 | 862 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 6 | -6 | 862
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 148 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 182 | 0 | 5 | -52 | 821
5 | 6 | 22 | 798 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 5 | -48 | 798
5 | 6 | 23 | 771 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -38 | 771
5 | 7 | 0 | 728 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -37 | 728
5 | 7 | 1 | 711 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -27 | 711
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 152 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 740
5 | 7 | 3 | 801 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | 1 | 801
5 | 7 | 4 | 838 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 87 | 1 | 838
5 | 7 | 5 | 817 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 88 | 1 | 817
5 | 7 | 6 | 747 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 14 | 0 | 58 | 0 | 4 | 18 | 747
5 | 7 | 7 | 730 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 48 | 0 | 57 | 0 | 0 | -22 | 730
5 | 7 | 8 | 773 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 74 | 0 | 70 | 0 | 0 | -15 | 773
5 | 7 | 9 | 821 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 88 | 0 | 96 | 0 | 5 | -8 | 821
5 | 7 | 10 | 833 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 117 | 0 | 112 | 0 | 100 | -134 | 833
5 | 7 | 11 | 843 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 135 | 0 | 138 | 0 | 6 | -74 | 843
5 | 7 | 12 | 854 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 125 | 0 | 163 | 0 | 6 | -78 | 854
5 | 7 | 13 | 848 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 100 | 0 | 198 | 0 | 46 | -134 | 848
5 | 7 | 14 | 839 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 78 | 0 | 214 | 0 | 6 | -101 | 839
5 | 7 | 15 | 847 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 60 | 0 | 233 | 0 | 6 | -95 | 847
5 | 7 | 16 | 860 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 47 | 0 | 221 | 0 | 6 | -61 | 860
5 | 7 | 17 | 907 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 18 | 0 | 194 | 0 | 166 | -135 | 907
5 | 7 | 18 | 927 | 332 | 148 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 166 | 0 | 126 | -56 | 927
5 | 7 | 19 | 910 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 202 | -133 | 910
5 | 7 | 20 | 881 | 332 | 148 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 48 | 1 | 881
5 | 7 | 21 | 837 | 332 | 148 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 109 | -118 | 837
5 | 7 | 22 | 803 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | -49 | 803
5 | 7 | 23 | 771 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -51 | 771
5 | 8 | 0 | 731 | 332 | 192 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | -42 | 0 | -103 | 731
5 | 8 | 1 | 714 | 332 | 196 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 207 | -46 | -23 | -114 | 714
5 | 8 | 2 | 758 | 332 | 196 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 210 | -46 | -23 | -90 | 758
5 | 8 | 3 | 828 | 332 | 198 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 215 | -48 | 5 | -77 | 828
5 | 8 | 4 | 874 | 332 | 194 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 202 | -45 | 6 | -16 | 874
5 | 8 | 5 | 883 | 332 | 196 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 204 | -45 | 15 | -9 | 883
5 | 8 | 6 | 854 | 332 | 212 | 76 | 26 | 71 | 97 | -21 | 190 | -42 | 6 | -93 | 854
5 | 8 | 7 | 847 | 332 | 254 | 70 | 26 | 71 | 309 | -68 | 164 | -36 | -145 | -130 | 847
5 | 8 | 8 | 893 | 332 | 167 | 67 | 26 | 71 | 605 | -134 | 145 | -32 | -222 | -132 | 893
5 | 8 | 9 | 954 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 915 | -403 | 164 | -141 | -87 | -134 | 954
5 | 8 | 10 | 958 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1146 | -491 | 161 | -139 | -221 | -136 | 958
5 | 8 | 11 | 976 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1341 | -669 | 154 | -133 | -220 | -135 | 976
5 | 8 | 12 | 937 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1342 | -769 | 178 | -154 | -221 | -77 | 937
5 | 8 | 13 | 964 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1231 | -572 | 162 | -140 | -221 | -134 | 964
5 | 8 | 14 | 957 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1021 | -375 | 167 | -144 | -221 | -133 | 957
5 | 8 | 15 | 956 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 829 | -183 | 153 | -132 | -221 | -133 | 956
5 | 8 | 16 | 932 | 332 | 224 | 70 | 26 | 71 | 577 | -128 | 148 | -33 | -221 | -134 | 932
5 | 8 | 17 | 949 | 332 | 236 | 87 | 26 | 71 | 274 | -61 | 122 | -27 | 8 | -119 | 949
5 | 8 | 18 | 961 | 332 | 189 | 112 | 26 | 71 | 65 | -14 | 124 | -27 | 83 | 0 | 961
5 | 8 | 19 | 980 | 332 | 176 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | -26 | 167 | 0 | 980
5 | 8 | 20 | 942 | 332 | 175 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | -26 | 133 | 0 | 942
5 | 8 | 21 | 905 | 332 | 175 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -26 | 101 | 0 | 905
5 | 8 | 22 | 864 | 332 | 174 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | -24 | 81 | 0 | 864
5 | 8 | 23 | 828 | 332 | 170 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | -21 | 82 | 0 | 828
5 | 9 | 0 | 775 | 332 | 169 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -20 | 54 | 0 | 775
5 | 9 | 1 | 760 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -17 | 51 | 0 | 760
5 | 9 | 2 | 801 | 332 | 164 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | -15 | 84 | 0 | 801
5 | 9 | 3 | 874 | 332 | 162 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -14 | 170 | -32 | 874
5 | 9 | 4 | 922 | 332 | 165 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -16 | 179 | 0 | 922
5 | 9 | 5 | 929 | 332 | 170 | 90 | 26 | 71 | 8 | -2 | 69 | -18 | 183 | 0 | 929
5 | 9 | 6 | 897 | 332 | 208 | 76 | 26 | 71 | 159 | -42 | 60 | -16 | 23 | 0 | 897
5 | 9 | 7 | 870 | 332 | 288 | 70 | 26 | 71 | 478 | -125 | 50 | -13 | -175 | -132 | 870
5 | 9 | 8 | 902 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 828 | -217 | 35 | -31 | -222 | -135 | 902
5 | 9 | 9 | 970 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1156 | -475 | 28 | -25 | -221 | -133 | 970
5 | 9 | 10 | 990 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1362 | -793 | 25 | -22 | -220 | 0 | 990
5 | 9 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1460 | -880 | 25 | -22 | -220 | 0 | 1001
5 | 9 | 12 | 974 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1500 | -947 | 29 | -26 | -220 | 0 | 974
5 | 9 | 13 | 997 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1416 | -836 | 31 | -28 | -220 | -4 | 997
5 | 9 | 14 | 996 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1271 | -565 | 24 | -22 | -220 | -134 | 996
5 | 9 | 15 | 982 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 1007 | -444 | 18 | -17 | -81 | -144 | 982
5 | 9 | 16 | 987 | 332 | 327 | 70 | 26 | 71 | 666 | -175 | 15 | -4 | -201 | -140 | 987
5 | 9 | 17 | 976 | 332 | 256 | 87 | 26 | 71 | 320 | -84 | 19 | -5 | 0 | -46 | 976
5 | 9 | 18 | 976 | 332 | 190 | 112 | 26 | 71 | 74 | -19 | 14 | -4 | 180 | 0 | 976
5 | 9 | 19 | 980 | 332 | 225 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -3 | 204 | 0 | 980
5 | 9 | 20 | 943 | 332 | 391 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 3 | 943
5 | 9 | 21 | 901 | 332 | 354 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 3 | 901
5 | 9 | 22 | 866 | 332 | 156 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 177 | 3 | 866
5 | 9 | 23 | 828 | 332 | 152 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 204 | -36 | 828
5 | 10 | 0 | 781 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 134 | 1 | 781
5 | 10 | 1 | 765 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 117 | 2 | 765
5 | 10 | 2 | 808 | 332 | 150 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 204 | -60 | 808
5 | 10 | 3 | 879 | 332 | 340 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 879
5 | 10 | 4 | 927 | 332 | 390 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 927
5 | 10 | 5 | 929 | 332 | 283 | 90 | 26 | 71 | 12 | -2 | 2 | 0 | 115 | 0 | 929
5 | 10 | 6 | 887 | 332 | 183 | 76 | 26 | 71 | 167 | -33 | 2 | 0 | 63 | 0 | 887
5 | 10 | 7 | 848 | 332 | 232 | 70 | 26 | 71 | 418 | -82 | 2 | 0 | -102 | -119 | 848
5 | 10 | 8 | 901 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 778 | -153 | 0 | 0 | -222 | -146 | 901
5 | 10 | 9 | 967 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1076 | -394 | 0 | 0 | -221 | -134 | 967
5 | 10 | 10 | 990 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1294 | -651 | 0 | 0 | -220 | -71 | 990
5 | 10 | 11 | 1010 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1409 | -819 | 0 | 0 | -220 | 2 | 1010
5 | 10 | 12 | 969 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1421 | -871 | 2 | -2 | -221 | 2 | 969
5 | 10 | 13 | 1002 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1351 | -634 | 4 | -3 | -220 | -134 | 1002
5 | 10 | 14 | 1011 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1222 | -500 | 4 | -3 | -220 | -134 | 1011
5 | 10 | 15 | 1006 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 972 | -234 | 3 | -3 | -220 | -155 | 1006
5 | 10 | 16 | 1003 | 332 | 276 | 70 | 26 | 71 | 640 | -126 | 2 | 0 | -136 | -152 | 1003
5 | 10 | 17 | 983 | 332 | 230 | 87 | 26 | 71 | 319 | -63 | 2 | 0 | 0 | -21 | 983
5 | 10 | 18 | 984 | 332 | 381 | 112 | 26 | 71 | 74 | -15 | 4 | -1 | 0 | 0 | 984
5 | 10 | 19 | 986 | 332 | 230 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 204 | 2 | 986
5 | 10 | 20 | 948 | 332 | 193 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 204 | 3 | 948
5 | 10 | 21 | 906 | 332 | 160 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 202 | 2 | 906
5 | 10 | 22 | 862 | 332 | 430 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 36 | -133 | 862
5 | 10 | 23 | 839 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 181 | 2 | 839
5 | 11 | 0 | 789 | 332 | 288 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 789
5 | 11 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 119 | 3 | 771
5 | 11 | 2 | 809 | 332 | 292 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 809
5 | 11 | 3 | 877 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 202 | -13 | 877
5 | 11 | 4 | 917 | 332 | 373 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 2 | 917
5 | 11 | 5 | 914 | 332 | 169 | 90 | 26 | 71 | 10 | -1 | 11 | -1 | 204 | 3 | 914
5 | 11 | 6 | 871 | 332 | 173 | 76 | 26 | 71 | 155 | -22 | 14 | -2 | 48 | 0 | 871
5 | 11 | 7 | 845 | 332 | 215 | 70 | 26 | 71 | 452 | -63 | 14 | -2 | -173 | -97 | 845
5 | 11 | 8 | 902 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 786 | -167 | 15 | -11 | -222 | -143 | 902
5 | 11 | 9 | 971 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1082 | -400 | 11 | -8 | -221 | -133 | 971
5 | 11 | 10 | 995 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1267 | -672 | 5 | -4 | -220 | -19 | 995
5 | 11 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1337 | -740 | 6 | -5 | -220 | 2 | 1018
5 | 11 | 12 | 987 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1288 | -721 | 9 | -7 | -220 | 0 | 987
5 | 11 | 13 | 1016 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1165 | -437 | 13 | -10 | -220 | -133 | 1016
5 | 11 | 14 | 1019 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 965 | -238 | 18 | -14 | -220 | -134 | 1019
5 | 11 | 15 | 1002 | 332 | 249 | 66 | 26 | 71 | 706 | -98 | 16 | -2 | -220 | -144 | 1002
5 | 11 | 16 | 994 | 332 | 218 | 70 | 26 | 71 | 481 | -67 | 13 | -2 | -27 | -121 | 994
5 | 11 | 17 | 987 | 332 | 395 | 87 | 26 | 71 | 240 | -33 | 5 | -1 | 0 | -135 | 987
5 | 11 | 18 | 993 | 332 | 326 | 112 | 26 | 71 | 60 | -8 | 6 | -1 | 204 | -135 | 993
5 | 11 | 19 | 989 | 332 | 232 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 204 | 3 | 989
5 | 11 | 20 | 947 | 332 | 396 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 2 | 947
5 | 11 | 21 | 907 | 332 | 154 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -1 | 203 | 2 | 907
5 | 11 | 22 | 873 | 332 | 269 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 203 | -133 | 873
5 | 11 | 23 | 840 | 332 | 325 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 2 | 840
5 | 12 | 0 | 789 | 332 | 287 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2 | 789
5 | 12 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 149 | -24 | 771
5 | 12 | 2 | 809 | 332 | 150 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 2 | 809
5 | 12 | 3 | 872 | 332 | 156 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 175 | 2 | 872
5 | 12 | 4 | 917 | 332 | 378 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 917
5 | 12 | 5 | 915 | 332 | 375 | 90 | 26 | 71 | 11 | -1 | 9 | -1 | 0 | 3 | 915
5 | 12 | 6 | 879 | 332 | 222 | 76 | 26 | 71 | 158 | -18 | 13 | -1 | 0 | 0 | 879
5 | 12 | 7 | 857 | 332 | 199 | 70 | 26 | 71 | 430 | -49 | 8 | -1 | -223 | -6 | 857
5 | 12 | 8 | 902 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 738 | -125 | 4 | -3 | -222 | -134 | 902
5 | 12 | 9 | 981 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 986 | -293 | 5 | -3 | -220 | -134 | 981
5 | 12 | 10 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1120 | -401 | 8 | -6 | -220 | -134 | 1005
5 | 12 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1254 | -557 | 11 | -8 | -219 | -91 | 1028
5 | 12 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1241 | -665 | 20 | -15 | -220 | 1 | 1000
5 | 12 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1091 | -347 | 22 | -16 | -219 | -135 | 1034
5 | 12 | 14 | 1032 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 818 | -94 | 19 | -2 | -219 | -132 | 1032
5 | 12 | 15 | 1002 | 332 | 214 | 66 | 26 | 71 | 531 | -61 | 22 | -3 | -107 | -89 | 1002
5 | 12 | 16 | 998 | 332 | 207 | 70 | 26 | 71 | 304 | -35 | 33 | -4 | 0 | -6 | 998
5 | 12 | 17 | 985 | 332 | 331 | 87 | 26 | 71 | 127 | -14 | 28 | -3 | 0 | 0 | 985
5 | 12 | 18 | 994 | 332 | 400 | 112 | 26 | 71 | 26 | -3 | 34 | -4 | 0 | 0 | 994
5 | 12 | 19 | 987 | 332 | 208 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -4 | 204 | 0 | 987
5 | 12 | 20 | 951 | 332 | 205 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -3 | 180 | 0 | 951
5 | 12 | 21 | 903 | 332 | 344 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 2 | 903
5 | 12 | 22 | 874 | 332 | 161 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -3 | 163 | 0 | 874
5 | 12 | 23 | 841 | 332 | 158 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -4 | 152 | 0 | 841
5 | 13 | 0 | 790 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 171 | -58 | 790
5 | 13 | 1 | 765 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 1 | 765
5 | 13 | 2 | 797 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 144 | -60 | 797
5 | 13 | 3 | 857 | 332 | 262 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 857
5 | 13 | 4 | 889 | 332 | 288 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 889
5 | 13 | 5 | 871 | 332 | 273 | 90 | 26 | 71 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 871
5 | 13 | 6 | 814 | 332 | 184 | 76 | 26 | 71 | 24 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 814
5 | 13 | 7 | 808 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 67 | 0 | 124 | 0 | -31 | 1 | 808
5 | 13 | 8 | 854 | 332 | 155 | 67 | 26 | 71 | 89 | 0 | 122 | 0 | 0 | -8 | 854
5 | 13 | 9 | 886 | 332 | 151 | 63 | 26 | 71 | 151 | 0 | 109 | 0 | -24 | 7 | 886
5 | 13 | 10 | 886 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 209 | 0 | 128 | 0 | -90 | 1 | 886
5 | 13 | 11 | 895 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 203 | 0 | 147 | 0 | -94 | 1 | 895
5 | 13 | 12 | 876 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 208 | 0 | 144 | 0 | -60 | -54 | 876
5 | 13 | 13 | 881 | 332 | 157 | 61 | 26 | 71 | 191 | 0 | 138 | 0 | 0 | -95 | 881
5 | 13 | 14 | 882 | 332 | 216 | 65 | 26 | 71 | 162 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 882
5 | 13 | 15 | 886 | 332 | 158 | 66 | 26 | 71 | 127 | 0 | 117 | 0 | 0 | -11 | 886
5 | 13 | 16 | 898 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 87 | 0 | 102 | 0 | 51 | 0 | 898
5 | 13 | 17 | 912 | 332 | 274 | 87 | 26 | 71 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 912
5 | 13 | 18 | 935 | 332 | 318 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 935
5 | 13 | 19 | 925 | 332 | 333 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 925
5 | 13 | 20 | 892 | 332 | 302 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 892
5 | 13 | 21 | 856 | 332 | 280 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 856
5 | 13 | 22 | 822 | 332 | 268 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 822
5 | 13 | 23 | 797 | 332 | 149 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 162 | -39 | 797
5 | 14 | 0 | 747 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 96 | 3 | 747
5 | 14 | 1 | 734 | 332 | 152 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -3 | 82 | 0 | 734
5 | 14 | 2 | 770 | 332 | 153 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -3 | 101 | 0 | 770
5 | 14 | 3 | 835 | 332 | 275 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 18 | 2 | 835
5 | 14 | 4 | 865 | 332 | 327 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 1 | 865
5 | 14 | 5 | 849 | 332 | 324 | 90 | 26 | 71 | 4 | -1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 849
5 | 14 | 6 | 761 | 332 | 181 | 76 | 26 | 71 | 86 | -28 | 8 | -3 | 0 | 12 | 761
5 | 14 | 7 | 712 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 298 | -96 | 6 | -6 | 0 | -137 | 712
5 | 14 | 8 | 755 | 332 | 210 | 67 | 26 | 71 | 595 | -191 | 3 | -1 | -213 | -144 | 755
5 | 14 | 9 | 800 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 833 | -301 | 5 | -5 | -224 | -148 | 800
5 | 14 | 10 | 813 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1006 | -454 | 12 | -11 | -224 | -154 | 813
5 | 14 | 11 | 828 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1179 | -614 | 21 | -20 | -223 | -153 | 828
5 | 14 | 12 | 861 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1310 | -715 | 54 | -52 | -223 | -151 | 861
5 | 14 | 13 | 838 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1244 | -673 | 65 | -62 | -223 | -151 | 838
5 | 14 | 14 | 819 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1109 | -563 | 85 | -81 | -224 | -149 | 819
5 | 14 | 15 | 824 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 890 | -343 | 68 | -65 | -223 | -146 | 824
5 | 14 | 16 | 832 | 332 | 258 | 70 | 26 | 71 | 580 | -186 | 71 | -23 | -223 | -144 | 832
5 | 14 | 17 | 867 | 332 | 261 | 87 | 26 | 71 | 302 | -97 | 23 | -7 | 0 | -131 | 867
5 | 14 | 18 | 890 | 332 | 191 | 112 | 26 | 71 | 72 | -23 | 27 | -9 | 91 | 0 | 890
5 | 14 | 19 | 892 | 332 | 232 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -8 | 204 | -106 | 892
5 | 14 | 20 | 867 | 332 | 242 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -5 | 204 | -135 | 867
5 | 14 | 21 | 835 | 332 | 153 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -4 | 136 | 0 | 835
5 | 14 | 22 | 793 | 332 | 153 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -3 | 108 | 0 | 793
5 | 14 | 23 | 763 | 332 | 153 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -4 | 139 | -43 | 763
5 | 15 | 0 | 715 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -2 | 61 | 2 | 715
5 | 15 | 1 | 698 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -2 | 44 | 3 | 698
5 | 15 | 2 | 742 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -2 | 71 | 3 | 742
5 | 15 | 3 | 812 | 332 | 148 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -2 | 114 | 3 | 812
5 | 15 | 4 | 861 | 332 | 312 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | 3 | 861
5 | 15 | 5 | 864 | 332 | 161 | 90 | 26 | 71 | 10 | -2 | 15 | -3 | 203 | -39 | 864
5 | 15 | 6 | 834 | 332 | 175 | 76 | 26 | 71 | 150 | -25 | 7 | -1 | 23 | 0 | 834
5 | 15 | 7 | 821 | 332 | 222 | 70 | 26 | 71 | 441 | -73 | 2 | 0 | -143 | -127 | 821
5 | 15 | 8 | 888 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 746 | -155 | 0 | 0 | -222 | -125 | 888
5 | 15 | 9 | 979 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1045 | -358 | 0 | 0 | -220 | -128 | 979
5 | 15 | 10 | 1007 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1236 | -519 | 2 | -1 | -220 | -129 | 1007
5 | 15 | 11 | 1036 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1340 | -592 | 3 | -2 | -219 | -132 | 1036
5 | 15 | 12 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1359 | -640 | 2 | -2 | -220 | -132 | 1005
5 | 15 | 13 | 1041 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1264 | -510 | 7 | -5 | -219 | -134 | 1041
5 | 15 | 14 | 1057 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1131 | -368 | 17 | -14 | -219 | -132 | 1057
5 | 15 | 15 | 1047 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 883 | -146 | 22 | -17 | -204 | -134 | 1047
5 | 15 | 16 | 1037 | 332 | 254 | 70 | 26 | 71 | 620 | -103 | 14 | -2 | -113 | -132 | 1037
5 | 15 | 17 | 1030 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 326 | -54 | 8 | -1 | 31 | 0 | 1030
5 | 15 | 18 | 1011 | 332 | 198 | 112 | 26 | 71 | 77 | -13 | 5 | -1 | 204 | 0 | 1011
5 | 15 | 19 | 1001 | 332 | 237 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -2 | 204 | 3 | 1001
5 | 15 | 20 | 955 | 332 | 189 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -4 | 204 | 0 | 955
5 | 15 | 21 | 910 | 332 | 331 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -3 | 26 | 0 | 910
5 | 15 | 22 | 872 | 332 | 160 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -2 | 179 | 0 | 872
5 | 15 | 23 | 832 | 332 | 318 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 3 | 832
5 | 16 | 0 | 782 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -2 | 122 | 2 | 782
5 | 16 | 1 | 760 | 332 | 152 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -3 | 97 | 0 | 760
5 | 16 | 2 | 792 | 332 | 153 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -3 | 106 | 0 | 792
5 | 16 | 3 | 851 | 332 | 292 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 0 | 851
5 | 16 | 4 | 901 | 332 | 341 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | 0 | 901
5 | 16 | 5 | 897 | 332 | 226 | 90 | 26 | 71 | 12 | -2 | 29 | -4 | 204 | -87 | 897
5 | 16 | 6 | 868 | 332 | 180 | 76 | 26 | 71 | 158 | -20 | 27 | -3 | 21 | 0 | 868
5 | 16 | 7 | 853 | 332 | 209 | 70 | 26 | 71 | 446 | -57 | 21 | -3 | -176 | -86 | 853
5 | 16 | 8 | 932 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 748 | -115 | 24 | -18 | -221 | -130 | 932
5 | 16 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1039 | -315 | 27 | -21 | -220 | -132 | 1018
5 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1240 | -473 | 19 | -14 | -219 | -134 | 1057
5 | 16 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1335 | -627 | 33 | -25 | -218 | -56 | 1080
5 | 16 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1354 | -735 | 54 | -41 | -219 | 1 | 1052
5 | 16 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1277 | -477 | 45 | -35 | -218 | -134 | 1096
5 | 16 | 14 | 1122 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1144 | -320 | 30 | -24 | -218 | -132 | 1122
5 | 16 | 15 | 1112 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 935 | -120 | 35 | -27 | -218 | -136 | 1112
5 | 16 | 16 | 1111 | 332 | 237 | 70 | 26 | 71 | 641 | -83 | 30 | -4 | -74 | -135 | 1111
5 | 16 | 17 | 1088 | 332 | 279 | 87 | 26 | 71 | 317 | -41 | 19 | -2 | 0 | 0 | 1088
5 | 16 | 18 | 1055 | 332 | 428 | 112 | 26 | 71 | 74 | -10 | 25 | -3 | 0 | 0 | 1055
5 | 16 | 19 | 1040 | 332 | 268 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -4 | 204 | 0 | 1040
5 | 16 | 20 | 996 | 332 | 217 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -4 | 204 | 0 | 996
5 | 16 | 21 | 939 | 332 | 175 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -3 | 204 | 0 | 939
5 | 16 | 22 | 900 | 332 | 356 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0 | 900
5 | 16 | 23 | 861 | 332 | 335 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 3 | 861
5 | 17 | 0 | 804 | 332 | 150 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | -65 | 804
5 | 17 | 1 | 775 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -1 | 120 | 2 | 775
5 | 17 | 2 | 800 | 332 | 274 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 3 | 800
5 | 17 | 3 | 859 | 332 | 280 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | -1 | 29 | 2 | 859
5 | 17 | 4 | 902 | 332 | 159 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -1 | 198 | 1 | 902
5 | 17 | 5 | 904 | 332 | 159 | 90 | 26 | 71 | 13 | -1 | 9 | 0 | 203 | 2 | 904
5 | 17 | 6 | 859 | 332 | 165 | 76 | 26 | 71 | 155 | -8 | 9 | 0 | 33 | 0 | 859
5 | 17 | 7 | 858 | 332 | 173 | 70 | 26 | 71 | 439 | -23 | 4 | 0 | -223 | -11 | 858
5 | 17 | 8 | 948 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 745 | -86 | 2 | -2 | -221 | -134 | 948
5 | 17 | 9 | 1052 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1036 | -267 | 2 | -1 | -219 | -139 | 1052
5 | 17 | 10 | 1092 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1196 | -391 | 1 | 0 | -218 | -134 | 1092
5 | 17 | 11 | 1117 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1249 | -419 | 1 | 0 | -218 | -134 | 1117
5 | 17 | 12 | 1088 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1238 | -437 | 3 | -2 | -218 | -134 | 1088
5 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1127 | -288 | 10 | -7 | -217 | -134 | 1129
5 | 17 | 14 | 1133 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1026 | -178 | 13 | -9 | -217 | -144 | 1133
5 | 17 | 15 | 1117 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 874 | -45 | 18 | -13 | -218 | -142 | 1117
5 | 17 | 16 | 1113 | 332 | 208 | 70 | 26 | 71 | 525 | -27 | 28 | -1 | 0 | -119 | 1113
5 | 17 | 17 | 1078 | 332 | 324 | 87 | 26 | 71 | 216 | -11 | 35 | -2 | 0 | 0 | 1078
5 | 17 | 18 | 1065 | 332 | 232 | 112 | 26 | 71 | 57 | -3 | 36 | -2 | 204 | 0 | 1065
5 | 17 | 19 | 1054 | 332 | 275 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -2 | 204 | 3 | 1054
5 | 17 | 20 | 1007 | 332 | 326 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -2 | 107 | 3 | 1007
5 | 17 | 21 | 956 | 332 | 381 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | -2 | 0 | 2 | 956
5 | 17 | 22 | 913 | 332 | 352 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -2 | 0 | 0 | 913
5 | 17 | 23 | 879 | 332 | 327 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -2 | 0 | 3 | 879
5 | 18 | 0 | 821 | 332 | 263 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 821
5 | 18 | 1 | 792 | 332 | 222 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 792
5 | 18 | 2 | 814 | 332 | 212 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 814
5 | 18 | 3 | 869 | 332 | 241 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 869
5 | 18 | 4 | 909 | 332 | 290 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 909
5 | 18 | 5 | 918 | 332 | 296 | 90 | 26 | 71 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 918
5 | 18 | 6 | 880 | 332 | 207 | 76 | 26 | 71 | 54 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 880
5 | 18 | 7 | 873 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 141 | 0 | 118 | 0 | -34 | 1 | 873
5 | 18 | 8 | 954 | 332 | 164 | 67 | 26 | 71 | 194 | 0 | 128 | 0 | 0 | -28 | 954
5 | 18 | 9 | 1029 | 332 | 188 | 63 | 26 | 71 | 214 | 0 | 128 | 0 | 0 | 7 | 1029
5 | 18 | 10 | 1050 | 332 | 235 | 61 | 26 | 71 | 176 | 0 | 144 | 0 | 0 | 5 | 1050
5 | 18 | 11 | 1047 | 332 | 163 | 61 | 26 | 71 | 200 | 0 | 180 | 0 | 10 | 4 | 1047
5 | 18 | 12 | 997 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 201 | 0 | 196 | 0 | -39 | 1 | 997
5 | 18 | 13 | 1037 | 332 | 183 | 61 | 26 | 71 | 164 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1037
5 | 18 | 14 | 1039 | 332 | 221 | 65 | 26 | 71 | 129 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1039
5 | 18 | 15 | 1025 | 332 | 224 | 66 | 26 | 71 | 95 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1025
5 | 18 | 16 | 1023 | 332 | 208 | 70 | 26 | 71 | 86 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1023
5 | 18 | 17 | 1013 | 332 | 226 | 87 | 26 | 71 | 41 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1013
5 | 18 | 18 | 1020 | 332 | 250 | 112 | 26 | 71 | 11 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1 | 1020
5 | 18 | 19 | 998 | 332 | 217 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 998
5 | 18 | 20 | 957 | 332 | 179 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 957
5 | 18 | 21 | 916 | 332 | 160 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -6 | 916
5 | 18 | 22 | 886 | 332 | 158 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -10 | 886
5 | 18 | 23 | 854 | 332 | 155 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 854
5 | 19 | 0 | 806 | 332 | 150 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -10 | 806
5 | 19 | 1 | 781 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 781
5 | 19 | 2 | 815 | 332 | 180 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 815
5 | 19 | 3 | 873 | 332 | 246 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 873
5 | 19 | 4 | 917 | 332 | 307 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 917
5 | 19 | 5 | 916 | 332 | 332 | 90 | 26 | 71 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 916
5 | 19 | 6 | 889 | 332 | 296 | 76 | 26 | 71 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 889
5 | 19 | 7 | 887 | 332 | 241 | 70 | 26 | 71 | 100 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 887
5 | 19 | 8 | 953 | 332 | 188 | 67 | 26 | 71 | 228 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 953
5 | 19 | 9 | 1022 | 332 | 170 | 63 | 26 | 71 | 323 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 1022
5 | 19 | 10 | 1018 | 332 | 170 | 61 | 26 | 71 | 330 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 1018
5 | 19 | 11 | 1010 | 332 | 169 | 61 | 26 | 71 | 325 | 0 | 70 | 0 | 0 | -44 | 1010
5 | 19 | 12 | 976 | 332 | 190 | 61 | 26 | 71 | 350 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 976
5 | 19 | 13 | 1021 | 332 | 170 | 61 | 26 | 71 | 353 | 0 | 83 | 0 | 0 | -75 | 1021
5 | 19 | 14 | 1010 | 332 | 169 | 65 | 26 | 71 | 343 | 0 | 77 | 0 | 0 | -73 | 1010
5 | 19 | 15 | 1001 | 332 | 168 | 66 | 26 | 71 | 354 | 0 | 68 | 0 | 0 | -84 | 1001
5 | 19 | 16 | 1007 | 332 | 189 | 70 | 26 | 71 | 272 | 0 | 79 | 0 | 0 | -32 | 1007
5 | 19 | 17 | 998 | 332 | 233 | 87 | 26 | 71 | 161 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 998
5 | 19 | 18 | 1001 | 332 | 316 | 112 | 26 | 71 | 49 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1001
5 | 19 | 19 | 988 | 332 | 335 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 988
5 | 19 | 20 | 958 | 332 | 321 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 958
5 | 19 | 21 | 911 | 332 | 291 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 911
5 | 19 | 22 | 876 | 332 | 274 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 876
5 | 19 | 23 | 843 | 332 | 154 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | -93 | 843
5 | 20 | 0 | 792 | 332 | 152 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -3 | 71 | 0 | 792
5 | 20 | 1 | 769 | 332 | 153 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -3 | 47 | 0 | 769
5 | 20 | 2 | 793 | 332 | 152 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -3 | 126 | -67 | 793
5 | 20 | 3 | 847 | 332 | 152 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -3 | 103 | -12 | 847
5 | 20 | 4 | 890 | 332 | 152 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | -3 | 202 | -67 | 890
5 | 20 | 5 | 881 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 8 | 0 | 62 | -2 | 143 | 3 | 881
5 | 20 | 6 | 820 | 332 | 155 | 76 | 26 | 71 | 107 | -4 | 51 | -2 | 8 | 0 | 820
5 | 20 | 7 | 789 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 276 | -10 | 53 | -2 | -54 | -134 | 789
5 | 20 | 8 | 813 | 332 | 169 | 67 | 26 | 71 | 480 | -18 | 48 | -2 | -224 | -136 | 813
5 | 20 | 9 | 883 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 728 | -139 | 45 | -31 | -222 | -138 | 883
5 | 20 | 10 | 916 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 912 | -286 | 46 | -31 | -222 | -141 | 916
5 | 20 | 11 | 913 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 975 | -412 | 54 | -37 | -171 | -134 | 913
5 | 20 | 12 | 908 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1078 | -495 | 52 | -35 | -222 | -108 | 908
5 | 20 | 13 | 930 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1165 | -535 | 54 | -37 | -221 | -134 | 930
5 | 20 | 14 | 922 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1094 | -464 | 48 | -32 | -221 | -145 | 922
5 | 20 | 15 | 928 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 904 | -268 | 38 | -26 | -221 | -142 | 928
5 | 20 | 16 | 920 | 332 | 173 | 70 | 26 | 71 | 610 | -23 | 27 | -1 | -222 | -143 | 920
5 | 20 | 17 | 939 | 332 | 161 | 87 | 26 | 71 | 296 | -11 | 24 | -1 | 8 | -54 | 939
5 | 20 | 18 | 938 | 332 | 152 | 112 | 26 | 71 | 76 | -3 | 18 | -1 | 155 | 0 | 938
5 | 20 | 19 | 934 | 332 | 173 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 934
5 | 20 | 20 | 903 | 332 | 299 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 1 | 903
5 | 20 | 21 | 861 | 332 | 155 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 157 | 2 | 861
5 | 20 | 22 | 824 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 1 | 824
5 | 20 | 23 | 795 | 332 | 285 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 795
5 | 21 | 0 | 745 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 100 | 2 | 745
5 | 21 | 1 | 722 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 77 | 2 | 722
5 | 21 | 2 | 748 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -2 | 83 | 3 | 748
5 | 21 | 3 | 807 | 332 | 150 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 118 | 1 | 807
5 | 21 | 4 | 848 | 332 | 154 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 158 | 2 | 848
5 | 21 | 5 | 837 | 332 | 159 | 90 | 26 | 71 | 12 | -4 | 5 | -2 | 148 | 0 | 837
5 | 21 | 6 | 763 | 332 | 207 | 76 | 26 | 71 | 159 | -57 | 3 | -1 | 0 | -53 | 763
5 | 21 | 7 | 736 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 474 | -228 | 1 | -1 | -23 | -134 | 736
5 | 21 | 8 | 755 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 799 | -331 | 1 | -1 | -224 | -133 | 755
5 | 21 | 9 | 813 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1081 | -714 | 3 | -3 | -195 | 1 | 813
5 | 21 | 10 | 839 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1262 | -839 | 19 | -19 | -223 | 1 | 839
5 | 21 | 11 | 856 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1334 | -894 | 32 | -32 | -223 | 1 | 856
5 | 21 | 12 | 864 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1344 | -896 | 63 | -63 | -223 | 1 | 864
5 | 21 | 13 | 873 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1319 | -863 | 71 | -71 | -222 | 1 | 873
5 | 21 | 14 | 873 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1175 | -722 | 64 | -64 | -222 | 0 | 873
5 | 21 | 15 | 881 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 950 | -355 | 54 | -54 | -222 | -135 | 881
5 | 21 | 16 | 906 | 332 | 314 | 70 | 26 | 71 | 648 | -232 | 68 | -24 | -222 | -145 | 906
5 | 21 | 17 | 920 | 332 | 278 | 87 | 26 | 71 | 333 | -119 | 32 | -11 | 7 | -116 | 920
5 | 21 | 18 | 926 | 332 | 200 | 112 | 26 | 71 | 88 | -32 | 17 | -6 | 118 | 0 | 926
5 | 21 | 19 | 925 | 332 | 207 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -6 | 162 | 0 | 925
5 | 21 | 20 | 892 | 332 | 166 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -7 | 169 | 0 | 892
5 | 21 | 21 | 854 | 332 | 163 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -7 | 141 | 0 | 854
5 | 21 | 22 | 809 | 332 | 159 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -7 | 113 | 0 | 809
5 | 21 | 23 | 782 | 332 | 156 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -6 | 113 | 0 | 782
5 | 22 | 0 | 730 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 | 1 | 730
5 | 22 | 1 | 708 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 708
5 | 22 | 2 | 742 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 67 | 1 | 742
5 | 22 | 3 | 803 | 332 | 258 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 803
5 | 22 | 4 | 853 | 332 | 307 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 853
5 | 22 | 5 | 861 | 332 | 320 | 90 | 26 | 71 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 861
5 | 22 | 6 | 840 | 332 | 153 | 76 | 26 | 71 | 128 | 0 | 9 | 0 | 37 | 8 | 840
5 | 22 | 7 | 840 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 351 | 0 | 5 | 0 | -164 | 1 | 840
5 | 22 | 8 | 890 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 603 | -6 | 1 | -1 | -222 | -129 | 890
5 | 22 | 9 | 988 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 896 | -195 | 0 | 0 | -220 | -133 | 988
5 | 22 | 10 | 1043 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1152 | -395 | 1 | -1 | -219 | -133 | 1043
5 | 22 | 11 | 1087 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1238 | -438 | 3 | -2 | -218 | -134 | 1087
5 | 22 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1111 | -353 | 4 | -2 | -219 | -145 | 1034
5 | 22 | 13 | 1075 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 911 | -116 | 12 | -7 | -218 | -145 | 1075
5 | 22 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 553 | 0 | 10 | 0 | -28 | -121 | 1056
5 | 22 | 15 | 1053 | 332 | 251 | 66 | 26 | 71 | 270 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1053
5 | 22 | 16 | 1051 | 332 | 394 | 70 | 26 | 71 | 114 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1051
5 | 22 | 17 | 1036 | 332 | 230 | 87 | 26 | 71 | 47 | 0 | 49 | 0 | 193 | 1 | 1036
5 | 22 | 18 | 1028 | 332 | 214 | 112 | 26 | 71 | 14 | 0 | 54 | 0 | 204 | 1 | 1028
5 | 22 | 19 | 1011 | 332 | 197 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 1011
5 | 22 | 20 | 969 | 332 | 172 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 969
5 | 22 | 21 | 915 | 332 | 160 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 161 | 1 | 915
5 | 22 | 22 | 888 | 332 | 305 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 888
5 | 22 | 23 | 854 | 332 | 278 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -3 | 854
5 | 23 | 0 | 797 | 332 | 293 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -12 | 0 | -52 | 797
5 | 23 | 1 | 773 | 332 | 216 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -12 | 4 | 0 | 773
5 | 23 | 2 | 794 | 332 | 163 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -14 | 50 | 0 | 794
5 | 23 | 3 | 853 | 332 | 166 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | -16 | 74 | -4 | 853
5 | 23 | 4 | 910 | 332 | 209 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | -19 | 204 | -132 | 910
5 | 23 | 5 | 910 | 332 | 183 | 90 | 26 | 71 | 9 | -2 | 121 | -20 | 100 | 0 | 910
5 | 23 | 6 | 877 | 332 | 198 | 76 | 26 | 71 | 135 | -22 | 112 | -18 | 0 | -33 | 877
5 | 23 | 7 | 857 | 332 | 232 | 70 | 26 | 71 | 398 | -65 | 112 | -18 | -167 | -134 | 857
5 | 23 | 8 | 927 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 689 | -113 | 102 | -36 | -221 | -138 | 927
5 | 23 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 974 | -249 | 88 | -71 | -220 | -144 | 1018
5 | 23 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1172 | -411 | 94 | -76 | -219 | -150 | 1048
5 | 23 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1280 | -485 | 93 | -75 | -218 | -153 | 1080
5 | 23 | 12 | 1040 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1317 | -581 | 97 | -78 | -219 | -134 | 1040
5 | 23 | 13 | 1066 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1276 | -517 | 108 | -87 | -219 | -133 | 1066
5 | 23 | 14 | 1055 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1169 | -425 | 114 | -92 | -219 | -134 | 1055
5 | 23 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 971 | -216 | 106 | -85 | -219 | -147 | 1053
5 | 23 | 16 | 1029 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 692 | -114 | 98 | -78 | -79 | -137 | 1029
5 | 23 | 17 | 1031 | 332 | 246 | 87 | 26 | 71 | 366 | -60 | 87 | -14 | 0 | -110 | 1031
5 | 23 | 18 | 1009 | 332 | 319 | 112 | 26 | 71 | 98 | -16 | 80 | -13 | 0 | 0 | 1009
5 | 23 | 19 | 993 | 332 | 213 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -11 | 204 | -25 | 993
5 | 23 | 20 | 957 | 332 | 176 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | -10 | 204 | -18 | 957
5 | 23 | 21 | 909 | 332 | 326 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | -9 | 0 | 0 | 909
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 164 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -6 | 204 | -55 | 871
5 | 23 | 23 | 839 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -5 | 148 | 0 | 839
5 | 24 | 0 | 783 | 332 | 193 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -8 | 69 | 0 | 783
5 | 24 | 1 | 766 | 332 | 157 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -8 | 90 | 0 | 766
5 | 24 | 2 | 792 | 332 | 157 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -7 | 105 | -6 | 792
5 | 24 | 3 | 854 | 332 | 296 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | 0 | 854
5 | 24 | 4 | 912 | 332 | 167 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -7 | 189 | 0 | 912
5 | 24 | 5 | 918 | 332 | 174 | 90 | 26 | 71 | 18 | -4 | 33 | -8 | 186 | 0 | 918
5 | 24 | 6 | 892 | 332 | 211 | 76 | 26 | 71 | 196 | -45 | 28 | -7 | 0 | 4 | 892
5 | 24 | 7 | 857 | 332 | 220 | 70 | 26 | 71 | 522 | -121 | 11 | -3 | -136 | -135 | 857
5 | 24 | 8 | 921 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 847 | -214 | 8 | -7 | -222 | -135 | 921
5 | 24 | 9 | 998 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 1146 | -436 | 14 | -12 | -220 | -134 | 998
5 | 24 | 10 | 1027 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1339 | -673 | 42 | -37 | -219 | -63 | 1027
5 | 24 | 11 | 1041 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1421 | -806 | 48 | -42 | -219 | 1 | 1041
5 | 24 | 12 | 1012 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1433 | -848 | 60 | -53 | -220 | 2 | 1012
5 | 24 | 13 | 1051 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1372 | -613 | 57 | -50 | -219 | -134 | 1051
5 | 24 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 1239 | -479 | 55 | -48 | -219 | -134 | 1056
5 | 24 | 15 | 1036 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 980 | -227 | 49 | -43 | -219 | -147 | 1036
5 | 24 | 16 | 1018 | 332 | 295 | 70 | 26 | 71 | 581 | -135 | 43 | -10 | -108 | -147 | 1018
5 | 24 | 17 | 1000 | 332 | 289 | 87 | 26 | 71 | 241 | -56 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1000
5 | 24 | 18 | 1004 | 332 | 205 | 112 | 26 | 71 | 56 | -13 | 14 | -3 | 204 | 0 | 1004
5 | 24 | 19 | 1002 | 332 | 241 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -4 | 204 | 0 | 1002
5 | 24 | 20 | 962 | 332 | 406 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 3 | 962
5 | 24 | 21 | 917 | 332 | 421 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -3 | 84 | -135 | 917
5 | 24 | 22 | 880 | 332 | 152 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | -2 | 202 | -6 | 880
5 | 24 | 23 | 845 | 332 | 154 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 184 | 2 | 845
5 | 25 | 0 | 798 | 332 | 301 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 798
5 | 25 | 1 | 771 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | -15 | 771
5 | 25 | 2 | 801 | 332 | 285 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 801
5 | 25 | 3 | 856 | 332 | 155 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 1 | 856
5 | 25 | 4 | 903 | 332 | 367 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 903
5 | 25 | 5 | 918 | 332 | 182 | 90 | 26 | 71 | 4 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 918
5 | 25 | 6 | 870 | 332 | 281 | 76 | 26 | 71 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 870
5 | 25 | 7 | 861 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 194 | 0 | 23 | 0 | 6 | -9 | 861
5 | 25 | 8 | 906 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 360 | 0 | 31 | 0 | 7 | -136 | 906
5 | 25 | 9 | 964 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 563 | 0 | 23 | 0 | -128 | -134 | 964
5 | 25 | 10 | 991 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 775 | -56 | 18 | -11 | -220 | -153 | 991
5 | 25 | 11 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 897 | -168 | 16 | -10 | -220 | -153 | 1000
5 | 25 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1074 | -338 | 19 | -12 | -220 | -153 | 1008
5 | 25 | 13 | 1053 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1063 | -294 | 27 | -17 | -219 | -145 | 1053
5 | 25 | 14 | 1040 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 829 | -65 | 30 | -19 | -219 | -158 | 1040
5 | 25 | 15 | 1012 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 562 | 0 | 31 | 0 | -90 | -134 | 1012
5 | 25 | 16 | 1007 | 332 | 169 | 70 | 26 | 71 | 358 | 0 | 32 | 0 | 0 | -51 | 1007
5 | 25 | 17 | 1015 | 332 | 279 | 87 | 26 | 71 | 189 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1015
5 | 25 | 18 | 1013 | 332 | 190 | 112 | 26 | 71 | 48 | 0 | 32 | 0 | 202 | 0 | 1013
5 | 25 | 19 | 1007 | 332 | 219 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1007
5 | 25 | 20 | 965 | 332 | 373 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 965
5 | 25 | 21 | 916 | 332 | 325 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 916
5 | 25 | 22 | 888 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 161 | 1 | 888
5 | 25 | 23 | 859 | 332 | 285 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 859
5 | 26 | 0 | 799 | 332 | 216 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 799
5 | 26 | 1 | 772 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 41 | 1 | 772
5 | 26 | 2 | 802 | 332 | 150 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 60 | 0 | 802
5 | 26 | 3 | 858 | 332 | 239 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 858
5 | 26 | 4 | 904 | 332 | 295 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 904
5 | 26 | 5 | 903 | 332 | 305 | 90 | 26 | 71 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 903
5 | 26 | 6 | 865 | 332 | 174 | 76 | 26 | 71 | 124 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 865
5 | 26 | 7 | 863 | 332 | 155 | 70 | 26 | 71 | 286 | 0 | 69 | -11 | 0 | -135 | 863
5 | 26 | 8 | 909 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 455 | 0 | 60 | 0 | -111 | -139 | 909
5 | 26 | 9 | 977 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 686 | -3 | 48 | -31 | -220 | -143 | 977
5 | 26 | 10 | 1023 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 917 | -181 | 44 | -28 | -219 | -148 | 1023
5 | 26 | 11 | 1074 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1094 | -302 | 28 | -18 | -218 | -148 | 1074
5 | 26 | 12 | 1057 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1108 | -330 | 22 | -14 | -219 | -148 | 1057
5 | 26 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1029 | -222 | 22 | -14 | -218 | -149 | 1086
5 | 26 | 14 | 1087 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 952 | -158 | 25 | -16 | -218 | -140 | 1087
5 | 26 | 15 | 1077 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 763 | 0 | 28 | 0 | -214 | -143 | 1077
5 | 26 | 16 | 1074 | 332 | 175 | 70 | 26 | 71 | 489 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 1074
5 | 26 | 17 | 1059 | 332 | 267 | 87 | 26 | 71 | 238 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1059
5 | 26 | 18 | 1044 | 332 | 468 | 112 | 26 | 71 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 1044
5 | 26 | 19 | 1031 | 332 | 249 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1031
5 | 26 | 20 | 986 | 332 | 313 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 | 1 | 986
5 | 26 | 21 | 937 | 332 | 504 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 937
5 | 26 | 22 | 904 | 332 | 148 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 191 | 2 | 904
5 | 26 | 23 | 872 | 332 | 250 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | -130 | 872
5 | 27 | 0 | 812 | 332 | 163 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -14 | 114 | 0 | 812
5 | 27 | 1 | 782 | 332 | 161 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | -13 | 88 | 0 | 782
5 | 27 | 2 | 805 | 332 | 162 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -13 | 94 | 0 | 805
5 | 27 | 3 | 857 | 332 | 162 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | -13 | 93 | 30 | 857
5 | 27 | 4 | 895 | 332 | 161 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | -12 | 166 | 0 | 895
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 166 | 90 | 26 | 71 | 11 | -3 | 58 | -15 | 146 | 0 | 882
5 | 27 | 6 | 815 | 332 | 200 | 76 | 26 | 71 | 130 | -34 | 61 | -16 | -24 | -7 | 815
5 | 27 | 7 | 801 | 332 | 263 | 70 | 26 | 71 | 386 | -101 | 50 | -13 | -148 | -135 | 801
5 | 27 | 8 | 857 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 662 | -212 | 74 | -67 | -223 | -21 | 857
5 | 27 | 9 | 922 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 929 | -308 | 91 | -82 | -221 | -127 | 922
5 | 27 | 10 | 969 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1149 | -483 | 112 | -101 | -221 | -125 | 969
5 | 27 | 11 | 1005 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1221 | -519 | 108 | -98 | -220 | -125 | 1005
5 | 27 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1155 | -489 | 109 | -98 | -220 | -95 | 1000
5 | 27 | 13 | 998 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 1021 | -400 | 103 | -93 | -220 | -51 | 998
5 | 27 | 14 | 983 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 843 | -221 | 115 | -104 | -220 | -72 | 983
5 | 27 | 15 | 963 | 332 | 240 | 66 | 26 | 71 | 682 | -179 | 91 | -24 | -221 | -121 | 963
5 | 27 | 16 | 956 | 332 | 246 | 70 | 26 | 71 | 459 | -120 | 94 | -25 | -62 | -135 | 956
5 | 27 | 17 | 964 | 332 | 230 | 87 | 26 | 71 | 235 | -62 | 68 | -18 | 8 | -13 | 964
5 | 27 | 18 | 969 | 332 | 188 | 112 | 26 | 71 | 61 | -16 | 86 | -23 | 165 | -33 | 969
5 | 27 | 19 | 966 | 332 | 172 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | -22 | 190 | 0 | 966
5 | 27 | 20 | 933 | 332 | 170 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | -21 | 160 | 0 | 933
5 | 27 | 21 | 884 | 332 | 170 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -21 | 118 | 0 | 884
5 | 27 | 22 | 848 | 332 | 170 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | -20 | 98 | 0 | 848
5 | 27 | 23 | 808 | 332 | 170 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -20 | 80 | 0 | 808
5 | 28 | 0 | 759 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -2 | 31 | 3 | 759
5 | 28 | 1 | 728 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | -2 | 5 | 3 | 728
5 | 28 | 2 | 750 | 332 | 152 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -2 | 94 | -79 | 750
5 | 28 | 3 | 803 | 332 | 152 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -2 | 183 | -133 | 803
5 | 28 | 4 | 847 | 332 | 148 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -2 | 98 | 3 | 847
5 | 28 | 5 | 835 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 9 | 0 | 78 | -2 | 81 | 2 | 835
5 | 28 | 6 | 767 | 332 | 154 | 76 | 26 | 71 | 96 | -3 | 81 | -2 | 0 | -64 | 767
5 | 28 | 7 | 735 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 240 | -7 | 74 | -2 | -224 | -4 | 735
5 | 28 | 8 | 750 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 400 | -11 | 64 | -6 | -224 | -117 | 750
5 | 28 | 9 | 792 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 584 | -132 | 61 | -41 | -224 | -96 | 792
5 | 28 | 10 | 833 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 816 | -333 | 53 | -35 | -223 | -83 | 833
5 | 28 | 11 | 901 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 936 | -421 | 49 | -33 | -222 | -46 | 901
5 | 28 | 12 | 934 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 900 | -401 | 52 | -35 | -221 | 1 | 934
5 | 28 | 13 | 911 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 788 | -354 | 45 | -30 | -177 | 1 | 911
5 | 28 | 14 | 916 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 685 | -110 | 43 | -29 | -222 | -93 | 916
5 | 28 | 15 | 926 | 332 | 163 | 66 | 26 | 71 | 518 | -14 | 36 | -1 | -136 | -135 | 926
5 | 28 | 16 | 942 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 353 | -10 | 38 | -1 | 8 | -106 | 942
5 | 28 | 17 | 974 | 332 | 223 | 87 | 26 | 71 | 196 | -5 | 45 | -1 | 0 | 0 | 974
5 | 28 | 18 | 998 | 332 | 350 | 112 | 26 | 71 | 57 | -2 | 53 | -1 | 0 | 0 | 998
5 | 28 | 19 | 999 | 332 | 194 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -2 | 204 | 0 | 999
5 | 28 | 20 | 961 | 332 | 346 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -2 | 0 | 3 | 961
5 | 28 | 21 | 921 | 332 | 319 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | -2 | 0 | 3 | 921
5 | 28 | 22 | 876 | 332 | 279 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | -2 | 0 | 3 | 876
5 | 28 | 23 | 840 | 332 | 258 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -2 | 0 | 3 | 840
5 | 29 | 0 | 789 | 332 | 201 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 789
5 | 29 | 1 | 751 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 14 | 1 | 751
5 | 29 | 2 | 771 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 | -10 | 771
5 | 29 | 3 | 824 | 332 | 218 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 824
5 | 29 | 4 | 872 | 332 | 274 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 872
5 | 29 | 5 | 886 | 332 | 148 | 90 | 26 | 71 | 8 | 0 | 62 | 0 | 191 | -42 | 886
5 | 29 | 6 | 874 | 332 | 214 | 76 | 26 | 71 | 91 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 874
5 | 29 | 7 | 904 | 332 | 237 | 70 | 26 | 71 | 251 | 0 | 49 | 0 | 0 | -132 | 904
5 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 181 | 67 | 26 | 71 | 436 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1020
5 | 29 | 9 | 1120 | 332 | 165 | 63 | 26 | 71 | 582 | 0 | 42 | 0 | -26 | -135 | 1120
5 | 29 | 10 | 1164 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 709 | 0 | 33 | 0 | -68 | -148 | 1164
5 | 29 | 11 | 1211 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 851 | 0 | 30 | 0 | -156 | -152 | 1211
5 | 29 | 12 | 1202 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 887 | 0 | 31 | 0 | -201 | -153 | 1202
5 | 29 | 13 | 1266 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 797 | 0 | 31 | 0 | -48 | -152 | 1266
5 | 29 | 14 | 1226 | 332 | 190 | 65 | 26 | 71 | 600 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 1226
5 | 29 | 15 | 1243 | 332 | 419 | 66 | 26 | 71 | 433 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1243
5 | 29 | 16 | 1223 | 332 | 226 | 70 | 26 | 71 | 266 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1223
5 | 29 | 17 | 1177 | 332 | 516 | 87 | 26 | 71 | 123 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1177
5 | 29 | 18 | 1165 | 332 | 378 | 112 | 26 | 71 | 31 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1165
5 | 29 | 19 | 1141 | 332 | 381 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1141
5 | 29 | 20 | 1086 | 332 | 531 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1086
5 | 29 | 21 | 1032 | 332 | 385 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | 2 | 1032
5 | 29 | 22 | 986 | 332 | 242 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 986
5 | 29 | 23 | 943 | 332 | 430 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 943
5 | 30 | 0 | 875 | 332 | 375 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 875
5 | 30 | 1 | 838 | 332 | 333 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 838
5 | 30 | 2 | 853 | 332 | 322 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 853
5 | 30 | 3 | 899 | 332 | 344 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 899
5 | 30 | 4 | 937 | 332 | 388 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 937
5 | 30 | 5 | 949 | 332 | 398 | 90 | 26 | 71 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 949
5 | 30 | 6 | 931 | 332 | 348 | 76 | 26 | 71 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 931
5 | 30 | 7 | 961 | 332 | 307 | 70 | 26 | 71 | 136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 961
5 | 30 | 8 | 1062 | 332 | 317 | 67 | 26 | 71 | 238 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1062
5 | 30 | 9 | 1167 | 332 | 340 | 63 | 26 | 71 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1167
5 | 30 | 10 | 1165 | 332 | 318 | 61 | 26 | 71 | 344 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1165
5 | 30 | 11 | 1169 | 332 | 245 | 61 | 26 | 71 | 421 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1169
5 | 30 | 12 | 1114 | 332 | 194 | 61 | 26 | 71 | 419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1114
5 | 30 | 13 | 1173 | 332 | 256 | 61 | 26 | 71 | 413 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1173
5 | 30 | 14 | 1182 | 332 | 300 | 65 | 26 | 71 | 374 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1182
5 | 30 | 15 | 1145 | 332 | 343 | 66 | 26 | 71 | 294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1145
5 | 30 | 16 | 1140 | 332 | 425 | 70 | 26 | 71 | 207 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1140
5 | 30 | 17 | 1124 | 332 | 477 | 87 | 26 | 71 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1124
5 | 30 | 18 | 1113 | 332 | 517 | 112 | 26 | 71 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1113
5 | 30 | 19 | 1088 | 332 | 502 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1088
5 | 30 | 20 | 1038 | 332 | 241 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1038
5 | 30 | 21 | 985 | 332 | 405 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 985
5 | 30 | 22 | 954 | 332 | 386 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 954
5 | 30 | 23 | 917 | 332 | 375 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 917
5 | 31 | 0 | 850 | 332 | 322 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 850
5 | 31 | 1 | 810 | 332 | 284 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 810
5 | 31 | 2 | 829 | 332 | 280 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 829
5 | 31 | 3 | 871 | 332 | 291 | 106 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 871
5 | 31 | 4 | 921 | 332 | 344 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 921
5 | 31 | 5 | 929 | 332 | 380 | 90 | 26 | 71 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 929
5 | 31 | 6 | 904 | 332 | 349 | 76 | 26 | 71 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 904
5 | 31 | 7 | 921 | 332 | 313 | 70 | 26 | 71 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 921
5 | 31 | 8 | 1002 | 332 | 319 | 67 | 26 | 71 | 164 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1002
5 | 31 | 9 | 1063 | 332 | 298 | 63 | 26 | 71 | 251 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1063
5 | 31 | 10 | 1061 | 332 | 278 | 61 | 26 | 71 | 268 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1061
5 | 31 | 11 | 1051 | 332 | 173 | 61 | 26 | 71 | 360 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1051
5 | 31 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 592 | 0 | 29 | 0 | -110 | -133 | 1016
5 | 31 | 13 | 1052 | 332 | 148 | 61 | 26 | 71 | 747 | 0 | 38 | 0 | -219 | -152 | 1052
5 | 31 | 14 | 1067 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 784 | 0 | 41 | -21 | -219 | -160 | 1067
5 | 31 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 66 | 26 | 71 | 617 | 0 | 53 | 0 | -219 | -36 | 1058
5 | 31 | 16 | 1067 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 392 | 0 | 61 | 0 | 10 | -43 | 1067
5 | 31 | 17 | 1058 | 332 | 283 | 87 | 26 | 71 | 202 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1058
5 | 31 | 18 | 1050 | 332 | 396 | 112 | 26 | 71 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1050
5 | 31 | 19 | 1030 | 332 | 225 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 2 | 1030
5 | 31 | 20 | 990 | 332 | 382 | 115 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 990
5 | 31 | 21 | 938 | 332 | 332 | 109 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 938
5 | 31 | 22 | 905 | 332 | 305 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 905
5 | 31 | 23 | 871 | 332 | 303 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 1 | 0 | 849 | 332 | 274 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 1 | 1 | 820 | 332 | 234 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 1 | 2 | 842 | 332 | 236 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 842
6 | 1 | 3 | 884 | 332 | 247 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 1 | 4 | 924 | 332 | 298 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 924
6 | 1 | 5 | 935 | 332 | 316 | 112 | 26 | 71 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 935
6 | 1 | 6 | 910 | 332 | 245 | 94 | 26 | 71 | 64 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 910
6 | 1 | 7 | 905 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 193 | 0 | 92 | 0 | -44 | 0 | 905
6 | 1 | 8 | 965 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 400 | 0 | 79 | 0 | -174 | 1 | 965
6 | 1 | 9 | 1047 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 513 | 0 | 82 | 0 | -204 | 2 | 1047
6 | 1 | 10 | 1082 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 485 | 0 | 82 | 0 | -138 | 2 | 1082
6 | 1 | 11 | 1104 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 515 | 0 | 68 | 0 | -29 | -101 | 1104
6 | 1 | 12 | 1095 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 474 | 0 | 89 | 0 | 15 | -134 | 1095
6 | 1 | 13 | 1147 | 332 | 229 | 74 | 26 | 71 | 299 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1147
6 | 1 | 14 | 1117 | 332 | 283 | 79 | 26 | 71 | 214 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1117
6 | 1 | 15 | 1098 | 332 | 279 | 81 | 26 | 71 | 202 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1098
6 | 1 | 16 | 1102 | 332 | 343 | 86 | 26 | 71 | 132 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1102
6 | 1 | 17 | 1080 | 332 | 367 | 108 | 26 | 71 | 79 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1080
6 | 1 | 18 | 1075 | 332 | 383 | 141 | 26 | 71 | 27 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1075
6 | 1 | 19 | 1063 | 332 | 393 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1063
6 | 1 | 20 | 1023 | 332 | 346 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1023
6 | 1 | 21 | 979 | 332 | 301 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 979
6 | 1 | 22 | 952 | 332 | 289 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 952
6 | 1 | 23 | 927 | 332 | 299 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 2 | 0 | 876 | 332 | 281 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 876
6 | 2 | 1 | 845 | 332 | 249 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 845
6 | 2 | 2 | 863 | 332 | 257 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 2 | 3 | 902 | 332 | 274 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 2 | 4 | 937 | 332 | 314 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 937
6 | 2 | 5 | 941 | 332 | 319 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 941
6 | 2 | 6 | 925 | 332 | 291 | 94 | 26 | 71 | 33 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 925
6 | 2 | 7 | 950 | 332 | 293 | 87 | 26 | 71 | 62 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 950
6 | 2 | 8 | 1020 | 332 | 297 | 82 | 26 | 71 | 139 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1020
6 | 2 | 9 | 1087 | 332 | 210 | 77 | 26 | 71 | 316 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1087
6 | 2 | 10 | 1119 | 332 | 180 | 74 | 26 | 71 | 376 | 0 | 63 | 0 | 0 | -3 | 1119
6 | 2 | 11 | 1117 | 332 | 188 | 74 | 26 | 71 | 366 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1117
6 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 175 | 74 | 26 | 71 | 391 | 0 | 56 | 0 | 0 | -53 | 1072
6 | 2 | 13 | 1103 | 332 | 178 | 74 | 26 | 71 | 422 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 1103
6 | 2 | 14 | 1134 | 332 | 181 | 79 | 26 | 71 | 443 | 0 | 78 | 0 | 0 | -76 | 1134
6 | 2 | 15 | 1122 | 332 | 180 | 81 | 26 | 71 | 409 | 0 | 83 | 0 | 0 | -60 | 1122
6 | 2 | 16 | 1145 | 332 | 182 | 86 | 26 | 71 | 363 | 0 | 88 | 0 | 0 | -3 | 1145
6 | 2 | 17 | 1124 | 332 | 268 | 108 | 26 | 71 | 223 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1124
6 | 2 | 18 | 1103 | 332 | 350 | 141 | 26 | 71 | 83 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1103
6 | 2 | 19 | 1071 | 332 | 391 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1071
6 | 2 | 20 | 1029 | 332 | 339 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1029
6 | 2 | 21 | 979 | 332 | 291 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 979
6 | 2 | 22 | 942 | 332 | 163 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | -88 | 942
6 | 2 | 23 | 913 | 332 | 265 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 913
6 | 3 | 0 | 858 | 332 | 191 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -41 | 107 | -24 | 858
6 | 3 | 1 | 826 | 332 | 188 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | -39 | 56 | 0 | 826
6 | 3 | 2 | 838 | 332 | 187 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | -38 | 51 | 0 | 838
6 | 3 | 3 | 875 | 332 | 186 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | -38 | 171 | -115 | 875
6 | 3 | 4 | 910 | 332 | 183 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -34 | 106 | 0 | 910
6 | 3 | 5 | 904 | 332 | 186 | 112 | 26 | 71 | 19 | -7 | 85 | -30 | 202 | -92 | 904
6 | 3 | 6 | 868 | 332 | 243 | 94 | 26 | 71 | 193 | -68 | 76 | -26 | 6 | -79 | 868
6 | 3 | 7 | 844 | 332 | 327 | 87 | 26 | 71 | 496 | -174 | 56 | -19 | -223 | -135 | 844
6 | 3 | 8 | 890 | 332 | 153 | 82 | 26 | 71 | 820 | -288 | 78 | -27 | -222 | -135 | 890
6 | 3 | 9 | 939 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 1111 | -556 | 88 | -88 | -221 | -49 | 939
6 | 3 | 10 | 969 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1295 | -758 | 118 | -117 | -221 | 1 | 969
6 | 3 | 11 | 987 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1398 | -844 | 132 | -132 | -220 | 2 | 987
6 | 3 | 12 | 983 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1418 | -869 | 139 | -138 | -220 | 2 | 983
6 | 3 | 13 | 987 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1358 | -805 | 139 | -138 | -220 | 2 | 987
6 | 3 | 14 | 985 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1234 | -662 | 118 | -118 | -220 | -23 | 985
6 | 3 | 15 | 976 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 1013 | -356 | 105 | -104 | -205 | -135 | 976
6 | 3 | 16 | 984 | 332 | 174 | 86 | 26 | 71 | 671 | -236 | 52 | -18 | -27 | -147 | 984
6 | 3 | 17 | 987 | 332 | 296 | 108 | 26 | 71 | 398 | -140 | 23 | -8 | 9 | -128 | 987
6 | 3 | 18 | 984 | 332 | 322 | 141 | 26 | 71 | 120 | -42 | 22 | -8 | 0 | 0 | 984
6 | 3 | 19 | 953 | 332 | 241 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -10 | 120 | 0 | 953
6 | 3 | 20 | 928 | 332 | 160 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -11 | 174 | 0 | 928
6 | 3 | 21 | 890 | 332 | 169 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -11 | 134 | 0 | 890
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 168 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -11 | 128 | 0 | 866
6 | 3 | 23 | 837 | 332 | 162 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -9 | 137 | 0 | 837
6 | 4 | 0 | 787 | 332 | 155 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -6 | 112 | 0 | 787
6 | 4 | 1 | 765 | 332 | 155 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -6 | 90 | 0 | 765
6 | 4 | 2 | 780 | 332 | 153 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -4 | 88 | 0 | 780
6 | 4 | 3 | 831 | 332 | 157 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -4 | 104 | 0 | 831
6 | 4 | 4 | 870 | 332 | 162 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -4 | 141 | 0 | 870
6 | 4 | 5 | 876 | 332 | 159 | 112 | 26 | 71 | 18 | -7 | 9 | -3 | 159 | 0 | 876
6 | 4 | 6 | 823 | 332 | 218 | 94 | 26 | 71 | 184 | -66 | 8 | -3 | 5 | -46 | 823
6 | 4 | 7 | 786 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 455 | -187 | 8 | -8 | -23 | -123 | 786
6 | 4 | 8 | 802 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 741 | -375 | 5 | -5 | -224 | 1 | 802
6 | 4 | 9 | 858 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 958 | -530 | 5 | -5 | -223 | -1 | 858
6 | 4 | 10 | 886 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1021 | -565 | 2 | -2 | -222 | 1 | 886
6 | 4 | 11 | 900 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 974 | -505 | 3 | -3 | -222 | 2 | 900
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 992 | -512 | 5 | -5 | -222 | -5 | 904
6 | 4 | 13 | 914 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1066 | -448 | 6 | -6 | -222 | -133 | 914
6 | 4 | 14 | 917 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 992 | -360 | 8 | -8 | -222 | -149 | 917
6 | 4 | 15 | 923 | 332 | 241 | 81 | 26 | 71 | 834 | -299 | 13 | -5 | -221 | -150 | 923
6 | 4 | 16 | 940 | 332 | 358 | 86 | 26 | 71 | 638 | -229 | 11 | -4 | -200 | -149 | 940
6 | 4 | 17 | 973 | 332 | 288 | 108 | 26 | 71 | 377 | -135 | 11 | -4 | 8 | -109 | 973
6 | 4 | 18 | 977 | 332 | 328 | 141 | 26 | 71 | 108 | -39 | 15 | -5 | 0 | 0 | 977
6 | 4 | 19 | 957 | 332 | 375 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -5 | 0 | 0 | 957
6 | 4 | 20 | 933 | 332 | 350 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -6 | 0 | 0 | 933
6 | 4 | 21 | 897 | 332 | 205 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -8 | 112 | 0 | 897
6 | 4 | 22 | 858 | 332 | 163 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | -7 | 132 | 0 | 858
6 | 4 | 23 | 826 | 332 | 292 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -6 | 0 | 0 | 826
6 | 5 | 0 | 780 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 177 | -73 | 780
6 | 5 | 1 | 754 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 | -25 | 754
6 | 5 | 2 | 776 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 | -55 | 776
6 | 5 | 3 | 834 | 332 | 261 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 5 | 4 | 881 | 332 | 315 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 5 | 5 | 895 | 332 | 338 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 895
6 | 5 | 6 | 871 | 332 | 259 | 94 | 26 | 71 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 5 | 7 | 865 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 199 | 0 | 5 | 0 | 6 | -9 | 865
6 | 5 | 8 | 922 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 370 | 0 | 5 | 0 | -42 | -70 | 922
6 | 5 | 9 | 994 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 436 | 0 | 2 | 0 | -103 | 5 | 994
6 | 5 | 10 | 999 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 442 | 0 | 2 | 0 | -96 | 0 | 999
6 | 5 | 11 | 1017 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 574 | 0 | 2 | 0 | -213 | 3 | 1017
6 | 5 | 12 | 978 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 674 | 0 | 2 | 0 | -220 | -129 | 978
6 | 5 | 13 | 1035 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 740 | 0 | 3 | -2 | -219 | -138 | 1035
6 | 5 | 14 | 1060 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 598 | 0 | 5 | 0 | -61 | -138 | 1060
6 | 5 | 15 | 1054 | 332 | 173 | 81 | 26 | 71 | 366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1054
6 | 5 | 16 | 1049 | 332 | 320 | 86 | 26 | 71 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1049
6 | 5 | 17 | 1041 | 332 | 396 | 108 | 26 | 71 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1041
6 | 5 | 18 | 1039 | 332 | 231 | 141 | 26 | 71 | 33 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1039
6 | 5 | 19 | 1024 | 332 | 243 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1024
6 | 5 | 20 | 987 | 332 | 410 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 5 | 21 | 949 | 332 | 379 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 5 | 22 | 922 | 332 | 368 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 5 | 23 | 897 | 332 | 165 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 897
6 | 6 | 0 | 843 | 332 | 331 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 843
6 | 6 | 1 | 819 | 332 | 306 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 819
6 | 6 | 2 | 837 | 332 | 299 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 6 | 3 | 884 | 332 | 310 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 6 | 4 | 921 | 332 | 266 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 | 2 | 921
6 | 6 | 5 | 927 | 332 | 364 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 927
6 | 6 | 6 | 907 | 332 | 325 | 94 | 26 | 71 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 6 | 7 | 919 | 332 | 304 | 87 | 26 | 71 | 43 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 919
6 | 6 | 8 | 990 | 332 | 328 | 82 | 26 | 71 | 61 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 990
6 | 6 | 9 | 1045 | 332 | 367 | 77 | 26 | 71 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1045
6 | 6 | 10 | 1051 | 332 | 344 | 74 | 26 | 71 | 91 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1051
6 | 6 | 11 | 1055 | 332 | 349 | 74 | 26 | 71 | 98 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1055
6 | 6 | 12 | 1013 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 127 | 0 | 104 | 0 | 129 | 2 | 1013
6 | 6 | 13 | 1041 | 332 | 172 | 74 | 26 | 71 | 129 | 0 | 74 | 0 | 162 | 1 | 1041
6 | 6 | 14 | 1039 | 332 | 347 | 79 | 26 | 71 | 134 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1039
6 | 6 | 15 | 1030 | 332 | 363 | 81 | 26 | 71 | 128 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1030
6 | 6 | 16 | 1032 | 332 | 179 | 86 | 26 | 71 | 100 | 0 | 33 | 0 | 204 | 1 | 1032
6 | 6 | 17 | 1021 | 332 | 392 | 108 | 26 | 71 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1021
6 | 6 | 18 | 1019 | 332 | 382 | 141 | 26 | 71 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1019
6 | 6 | 19 | 1007 | 332 | 394 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1007
6 | 6 | 20 | 968 | 332 | 366 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 6 | 21 | 935 | 332 | 341 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 935
6 | 6 | 22 | 910 | 332 | 344 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 910
6 | 6 | 23 | 884 | 332 | 342 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 7 | 0 | 837 | 332 | 308 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 7 | 1 | 808 | 332 | 273 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 808
6 | 7 | 2 | 834 | 332 | 153 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 122 | 0 | 834
6 | 7 | 3 | 882 | 332 | 294 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 7 | 4 | 923 | 332 | 340 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 7 | 5 | 924 | 332 | 341 | 112 | 26 | 71 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 924
6 | 7 | 6 | 897 | 332 | 202 | 94 | 26 | 71 | 155 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 897
6 | 7 | 7 | 897 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 434 | 0 | 8 | 0 | -199 | -10 | 897
6 | 7 | 8 | 963 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 742 | -74 | 2 | -1 | -221 | -144 | 963
6 | 7 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 1000 | -247 | 2 | -1 | -219 | -151 | 1038
6 | 7 | 10 | 1075 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1162 | -362 | 1 | 0 | -218 | -159 | 1075
6 | 7 | 11 | 1110 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1226 | -411 | 0 | 0 | -218 | -138 | 1110
6 | 7 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1229 | -438 | 1 | 0 | -218 | -134 | 1091
6 | 7 | 13 | 1116 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1026 | -181 | 1 | -1 | -218 | -162 | 1116
6 | 7 | 14 | 1111 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 858 | -23 | 3 | -2 | -218 | -163 | 1111
6 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 745 | 0 | 2 | 0 | -137 | -161 | 1107
6 | 7 | 16 | 1112 | 332 | 160 | 86 | 26 | 71 | 560 | 0 | 1 | 0 | 11 | -135 | 1112
6 | 7 | 17 | 1099 | 332 | 268 | 108 | 26 | 71 | 290 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1099
6 | 7 | 18 | 1073 | 332 | 409 | 141 | 26 | 71 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1073
6 | 7 | 19 | 1053 | 332 | 264 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1053
6 | 7 | 20 | 1013 | 332 | 226 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1013
6 | 7 | 21 | 965 | 332 | 387 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 965
6 | 7 | 22 | 938 | 332 | 376 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 938
6 | 7 | 23 | 907 | 332 | 249 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 124 | 0 | 907
6 | 8 | 0 | 859 | 332 | 344 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 859
6 | 8 | 1 | 834 | 332 | 321 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 834
6 | 8 | 2 | 844 | 332 | 308 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 8 | 3 | 886 | 332 | 315 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 8 | 4 | 925 | 332 | 161 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -17 | 925
6 | 8 | 5 | 934 | 332 | 347 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 8 | 6 | 916 | 332 | 326 | 94 | 26 | 71 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 916
6 | 8 | 7 | 923 | 332 | 269 | 87 | 26 | 71 | 45 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 8 | 8 | 989 | 332 | 281 | 82 | 26 | 71 | 90 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 989
6 | 8 | 9 | 1046 | 332 | 312 | 77 | 26 | 71 | 108 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 1046
6 | 8 | 10 | 1054 | 332 | 307 | 74 | 26 | 71 | 125 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3 | 1054
6 | 8 | 11 | 1065 | 332 | 364 | 74 | 26 | 71 | 115 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1065
6 | 8 | 12 | 1027 | 332 | 342 | 74 | 26 | 71 | 99 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1027
6 | 8 | 13 | 1054 | 332 | 379 | 74 | 26 | 71 | 96 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1054
6 | 8 | 14 | 1053 | 332 | 375 | 79 | 26 | 71 | 92 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1053
6 | 8 | 15 | 1037 | 332 | 290 | 81 | 26 | 71 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1037
6 | 8 | 16 | 1046 | 332 | 326 | 86 | 26 | 71 | 87 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1046
6 | 8 | 17 | 1035 | 332 | 317 | 108 | 26 | 71 | 54 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1035
6 | 8 | 18 | 1033 | 332 | 342 | 141 | 26 | 71 | 23 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1033
6 | 8 | 19 | 1016 | 332 | 173 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 1 | 1016
6 | 8 | 20 | 978 | 332 | 355 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 978
6 | 8 | 21 | 938 | 332 | 327 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 938
6 | 8 | 22 | 917 | 332 | 343 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 8 | 23 | 895 | 332 | 344 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 9 | 0 | 843 | 332 | 287 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 843
6 | 9 | 1 | 820 | 332 | 261 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 820
6 | 9 | 2 | 839 | 332 | 267 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 839
6 | 9 | 3 | 881 | 332 | 273 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 9 | 4 | 927 | 332 | 333 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 9 | 5 | 927 | 332 | 353 | 112 | 26 | 71 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 927
6 | 9 | 6 | 890 | 332 | 231 | 94 | 26 | 71 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 9 | 7 | 889 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 302 | 0 | 2 | 0 | 42 | -121 | 889
6 | 9 | 8 | 940 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 488 | 0 | 1 | 0 | -64 | -144 | 940
6 | 9 | 9 | 1001 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 699 | 0 | 0 | 0 | -211 | -141 | 1001
6 | 9 | 10 | 1049 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 932 | -155 | 1 | -1 | -219 | -160 | 1049
6 | 9 | 11 | 1075 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1019 | -212 | 1 | -1 | -218 | -165 | 1075
6 | 9 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 943 | -183 | 1 | -1 | -219 | -140 | 1052
6 | 9 | 13 | 1084 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 863 | -47 | 2 | -1 | -218 | -166 | 1084
6 | 9 | 14 | 1099 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 755 | 0 | 4 | 0 | -182 | -134 | 1099
6 | 9 | 15 | 1096 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 480 | 0 | 3 | 0 | 25 | -70 | 1096
6 | 9 | 16 | 1087 | 332 | 298 | 86 | 26 | 71 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1087
6 | 9 | 17 | 1059 | 332 | 382 | 108 | 26 | 71 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059
6 | 9 | 18 | 1047 | 332 | 422 | 141 | 26 | 71 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1047
6 | 9 | 19 | 1036 | 332 | 251 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1036
6 | 9 | 20 | 1000 | 332 | 417 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1000
6 | 9 | 21 | 957 | 332 | 378 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 9 | 22 | 925 | 332 | 161 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -9 | 925
6 | 9 | 23 | 900 | 332 | 159 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -18 | 900
6 | 10 | 0 | 850 | 332 | 154 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -52 | 850
6 | 10 | 1 | 821 | 332 | 151 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126 | 0 | 821
6 | 10 | 2 | 828 | 332 | 273 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 828
6 | 10 | 3 | 868 | 332 | 282 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 10 | 4 | 899 | 332 | 308 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 10 | 5 | 897 | 332 | 159 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 37 | 0 | 150 | 1 | 897
6 | 10 | 6 | 845 | 332 | 191 | 94 | 26 | 71 | 92 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 845
6 | 10 | 7 | 819 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 183 | 0 | 35 | 0 | -24 | -39 | 819
6 | 10 | 8 | 858 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 295 | 0 | 35 | 0 | -24 | -107 | 858
6 | 10 | 9 | 904 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 365 | 0 | 48 | 0 | -177 | 14 | 904
6 | 10 | 10 | 921 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 414 | 0 | 57 | 0 | -181 | -20 | 921
6 | 10 | 11 | 943 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 462 | 0 | 88 | 0 | -124 | -134 | 943
6 | 10 | 12 | 939 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 429 | 0 | 106 | 0 | -114 | -133 | 939
6 | 10 | 13 | 940 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 322 | 0 | 120 | 0 | -26 | -127 | 940
6 | 10 | 14 | 935 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 219 | 0 | 111 | 0 | 7 | -58 | 935
6 | 10 | 15 | 941 | 332 | 163 | 81 | 26 | 71 | 140 | 0 | 89 | 0 | 39 | 0 | 941
6 | 10 | 16 | 938 | 332 | 162 | 86 | 26 | 71 | 75 | 0 | 92 | 0 | 93 | 1 | 938
6 | 10 | 17 | 946 | 332 | 163 | 108 | 26 | 71 | 33 | 0 | 93 | 0 | 120 | 0 | 946
6 | 10 | 18 | 955 | 332 | 282 | 141 | 26 | 71 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 955
6 | 10 | 19 | 947 | 332 | 268 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 10 | 20 | 923 | 332 | 257 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 10 | 21 | 886 | 332 | 219 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 10 | 22 | 869 | 332 | 156 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 53 | 1 | 869
6 | 10 | 23 | 849 | 332 | 210 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 11 | 0 | 807 | 332 | 197 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 11 | 1 | 780 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 18 | 1 | 780
6 | 11 | 2 | 802 | 332 | 150 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 56 | -40 | 802
6 | 11 | 3 | 846 | 332 | 154 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 35 | 1 | 846
6 | 11 | 4 | 883 | 332 | 157 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 77 | 1 | 883
6 | 11 | 5 | 878 | 332 | 157 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 102 | 0 | 75 | 2 | 878
6 | 11 | 6 | 826 | 332 | 152 | 94 | 26 | 71 | 20 | 0 | 105 | 0 | 77 | -51 | 826
6 | 11 | 7 | 797 | 332 | 149 | 87 | 26 | 71 | 93 | 0 | 80 | 0 | 39 | -80 | 797
6 | 11 | 8 | 818 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 296 | 0 | 55 | 0 | -54 | -138 | 818
6 | 11 | 9 | 862 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 456 | 0 | 39 | 0 | -142 | -145 | 862
6 | 11 | 10 | 888 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 494 | 0 | 41 | 0 | -148 | -150 | 888
6 | 11 | 11 | 913 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 555 | 0 | 45 | 0 | -187 | -151 | 913
6 | 11 | 12 | 932 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 579 | 0 | 52 | 0 | -217 | -133 | 932
6 | 11 | 13 | 914 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 509 | 0 | 45 | 0 | -157 | -134 | 914
6 | 11 | 14 | 906 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 522 | 0 | 36 | 0 | -174 | -134 | 906
6 | 11 | 15 | 903 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 433 | 0 | 36 | 0 | -90 | -134 | 903
6 | 11 | 16 | 929 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 317 | 0 | 38 | 0 | 7 | -96 | 929
6 | 11 | 17 | 952 | 332 | 164 | 108 | 26 | 71 | 175 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 | 952
6 | 11 | 18 | 970 | 332 | 250 | 141 | 26 | 71 | 63 | 0 | 49 | 0 | 36 | 2 | 970
6 | 11 | 19 | 974 | 332 | 351 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 974
6 | 11 | 20 | 944 | 332 | 312 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 11 | 21 | 911 | 332 | 280 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 11 | 22 | 879 | 332 | 268 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 879
6 | 11 | 23 | 851 | 332 | 268 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 12 | 0 | 803 | 332 | 252 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 803
6 | 12 | 1 | 778 | 332 | 234 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 778
6 | 12 | 2 | 801 | 332 | 238 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 801
6 | 12 | 3 | 849 | 332 | 251 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 849
6 | 12 | 4 | 890 | 332 | 308 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 12 | 5 | 905 | 332 | 336 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 905
6 | 12 | 6 | 883 | 332 | 239 | 94 | 26 | 71 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 883
6 | 12 | 7 | 898 | 332 | 159 | 87 | 26 | 71 | 296 | 0 | 15 | 0 | 0 | -88 | 898
6 | 12 | 8 | 971 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 475 | 0 | 22 | 0 | -58 | -127 | 971
6 | 12 | 9 | 1060 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 604 | 0 | 12 | 0 | -80 | -130 | 1060
6 | 12 | 10 | 1106 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 802 | 0 | 8 | -2 | -218 | -135 | 1106
6 | 12 | 11 | 1154 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 952 | -97 | 6 | -4 | -217 | -137 | 1154
6 | 12 | 12 | 1139 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 933 | -92 | 8 | -5 | -217 | -139 | 1139
6 | 12 | 13 | 1144 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 747 | 0 | 7 | 0 | -121 | -140 | 1144
6 | 12 | 14 | 1165 | 332 | 152 | 79 | 26 | 71 | 664 | 0 | 5 | 0 | -30 | -134 | 1165
6 | 12 | 15 | 1159 | 332 | 183 | 81 | 26 | 71 | 484 | 0 | 6 | 0 | 0 | -24 | 1159
6 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 234 | 86 | 26 | 71 | 401 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1162
6 | 12 | 17 | 1162 | 332 | 332 | 108 | 26 | 71 | 282 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1162
6 | 12 | 18 | 1140 | 332 | 450 | 141 | 26 | 71 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1140
6 | 12 | 19 | 1105 | 332 | 396 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 124 | 0 | 1105
6 | 12 | 20 | 1059 | 332 | 472 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1059
6 | 12 | 21 | 1008 | 332 | 428 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1008
6 | 12 | 22 | 969 | 332 | 205 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 969
6 | 12 | 23 | 939 | 332 | 407 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 939
6 | 13 | 0 | 886 | 332 | 370 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 13 | 1 | 850 | 332 | 334 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 850
6 | 13 | 2 | 863 | 332 | 325 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 863
6 | 13 | 3 | 900 | 332 | 331 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 13 | 4 | 936 | 332 | 370 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 936
6 | 13 | 5 | 940 | 332 | 382 | 112 | 26 | 71 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 13 | 6 | 919 | 332 | 278 | 94 | 26 | 71 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 919
6 | 13 | 7 | 932 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 270 | 0 | 7 | 0 | 7 | -16 | 932
6 | 13 | 8 | 1023 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 461 | 0 | 5 | 0 | 9 | -111 | 1023
6 | 13 | 9 | 1104 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 612 | 0 | 4 | 0 | -32 | -134 | 1104
6 | 13 | 10 | 1147 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 741 | 0 | 4 | 0 | -116 | -133 | 1147
6 | 13 | 11 | 1170 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 688 | 0 | 4 | 0 | -176 | 3 | 1170
6 | 13 | 12 | 1119 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 626 | 0 | 6 | 0 | -168 | 4 | 1119
6 | 13 | 13 | 1160 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 549 | 0 | 6 | 0 | 12 | -58 | 1160
6 | 13 | 14 | 1161 | 332 | 207 | 79 | 26 | 71 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1161
6 | 13 | 15 | 1163 | 332 | 318 | 81 | 26 | 71 | 310 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1163
6 | 13 | 16 | 1154 | 332 | 463 | 86 | 26 | 71 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1154
6 | 13 | 17 | 1134 | 332 | 485 | 108 | 26 | 71 | 90 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1134
6 | 13 | 18 | 1123 | 332 | 497 | 141 | 26 | 71 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1123
6 | 13 | 19 | 1114 | 332 | 515 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1114
6 | 13 | 20 | 1068 | 332 | 467 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1068
6 | 13 | 21 | 1023 | 332 | 425 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1023
6 | 13 | 22 | 988 | 332 | 415 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 988
6 | 13 | 23 | 949 | 332 | 412 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 949
6 | 14 | 0 | 897 | 332 | 375 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 897
6 | 14 | 1 | 864 | 332 | 335 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 864
6 | 14 | 2 | 875 | 332 | 323 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 875
6 | 14 | 3 | 913 | 332 | 333 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 913
6 | 14 | 4 | 946 | 332 | 370 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 946
6 | 14 | 5 | 952 | 332 | 384 | 112 | 26 | 71 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 952
6 | 14 | 6 | 928 | 332 | 301 | 94 | 26 | 71 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 928
6 | 14 | 7 | 945 | 332 | 208 | 87 | 26 | 71 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 945
6 | 14 | 8 | 1038 | 332 | 252 | 82 | 26 | 71 | 268 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1038
6 | 14 | 9 | 1104 | 332 | 246 | 77 | 26 | 71 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1104
6 | 14 | 10 | 1122 | 332 | 217 | 74 | 26 | 71 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1122
6 | 14 | 11 | 1136 | 332 | 253 | 74 | 26 | 71 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136
6 | 14 | 12 | 1099 | 332 | 214 | 74 | 26 | 71 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1099
6 | 14 | 13 | 1144 | 332 | 330 | 74 | 26 | 71 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1144
6 | 14 | 14 | 1141 | 332 | 391 | 79 | 26 | 71 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1141
6 | 14 | 15 | 1121 | 332 | 337 | 81 | 26 | 71 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1121
6 | 14 | 16 | 1125 | 332 | 389 | 86 | 26 | 71 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125
6 | 14 | 17 | 1112 | 332 | 428 | 108 | 26 | 71 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1112
6 | 14 | 18 | 1108 | 332 | 486 | 141 | 26 | 71 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1108
6 | 14 | 19 | 1089 | 332 | 514 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1089
6 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 266 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1045
6 | 14 | 21 | 999 | 332 | 432 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999
6 | 14 | 22 | 961 | 332 | 410 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 961
6 | 14 | 23 | 928 | 332 | 201 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 928
6 | 15 | 0 | 882 | 332 | 373 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 15 | 1 | 844 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -23 | 844
6 | 15 | 2 | 857 | 332 | 323 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 15 | 3 | 893 | 332 | 328 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 893
6 | 15 | 4 | 936 | 332 | 315 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 936
6 | 15 | 5 | 949 | 332 | 388 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 15 | 6 | 931 | 332 | 162 | 94 | 26 | 71 | 17 | 0 | 25 | 0 | 204 | 0 | 931
6 | 15 | 7 | 944 | 332 | 315 | 87 | 26 | 71 | 85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 15 | 8 | 1000 | 332 | 208 | 82 | 26 | 71 | 255 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1000
6 | 15 | 9 | 1069 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 621 | 0 | 15 | 0 | -75 | -146 | 1069
6 | 15 | 10 | 1112 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 946 | -119 | 5 | -3 | -218 | -150 | 1112
6 | 15 | 11 | 1184 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1160 | -260 | 2 | -1 | -216 | -152 | 1184
6 | 15 | 12 | 1146 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1146 | -286 | 2 | -1 | -217 | -149 | 1146
6 | 15 | 13 | 1198 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1105 | -194 | 2 | -1 | -216 | -149 | 1198
6 | 15 | 14 | 1209 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 974 | -58 | 4 | -2 | -216 | -149 | 1209
6 | 15 | 15 | 1181 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 766 | 0 | 7 | 0 | -103 | -147 | 1181
6 | 15 | 16 | 1175 | 332 | 185 | 86 | 26 | 71 | 551 | 0 | 13 | 0 | 0 | -89 | 1175
6 | 15 | 17 | 1139 | 332 | 251 | 108 | 26 | 71 | 337 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1139
6 | 15 | 18 | 1119 | 332 | 426 | 141 | 26 | 71 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1119
6 | 15 | 19 | 1086 | 332 | 296 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1086
6 | 15 | 20 | 1046 | 332 | 259 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1046
6 | 15 | 21 | 993 | 332 | 214 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 993
6 | 15 | 22 | 960 | 332 | 203 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 960
6 | 15 | 23 | 927 | 332 | 401 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 16 | 0 | 868 | 332 | 355 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 16 | 1 | 837 | 332 | 153 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -36 | 837
6 | 16 | 2 | 842 | 332 | 301 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 16 | 3 | 883 | 332 | 308 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 883
6 | 16 | 4 | 921 | 332 | 169 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 179 | 1 | 921
6 | 16 | 5 | 939 | 332 | 373 | 112 | 26 | 71 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 16 | 6 | 922 | 332 | 161 | 94 | 26 | 71 | 185 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 922
6 | 16 | 7 | 922 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 465 | 0 | 2 | 0 | -75 | -134 | 922
6 | 16 | 8 | 998 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 776 | -80 | 1 | -1 | -220 | -137 | 998
6 | 16 | 9 | 1106 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 1038 | -226 | 0 | 0 | -218 | -142 | 1106
6 | 16 | 10 | 1174 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1173 | -287 | 1 | -1 | -216 | -147 | 1174
6 | 16 | 11 | 1184 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1180 | -280 | 0 | 0 | -216 | -151 | 1184
6 | 16 | 12 | 1161 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1142 | -282 | 0 | 0 | -217 | -133 | 1161
6 | 16 | 13 | 1176 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1053 | -159 | 1 | -1 | -216 | -153 | 1176
6 | 16 | 14 | 1197 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 965 | -57 | 0 | 0 | -216 | -151 | 1197
6 | 16 | 15 | 1195 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 864 | 0 | 1 | 0 | -193 | -135 | 1195
6 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 567 | 0 | 1 | 0 | 13 | -52 | 1192
6 | 16 | 17 | 1152 | 332 | 312 | 108 | 26 | 71 | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1152
6 | 16 | 18 | 1127 | 332 | 455 | 141 | 26 | 71 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1127
6 | 16 | 19 | 1105 | 332 | 526 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1105
6 | 16 | 20 | 1058 | 332 | 404 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 2 | 1058
6 | 16 | 21 | 1007 | 332 | 232 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1007
6 | 16 | 22 | 973 | 332 | 215 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 973
6 | 16 | 23 | 937 | 332 | 208 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 937
6 | 17 | 0 | 883 | 332 | 170 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 883
6 | 17 | 1 | 848 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | 0 | 848
6 | 17 | 2 | 855 | 332 | 321 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
6 | 17 | 3 | 888 | 332 | 158 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 888
6 | 17 | 4 | 920 | 332 | 217 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 920
6 | 17 | 5 | 914 | 332 | 353 | 112 | 26 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914
6 | 17 | 6 | 868 | 332 | 189 | 94 | 26 | 71 | 150 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 868
6 | 17 | 7 | 845 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 354 | 0 | 1 | 0 | -126 | -48 | 845
6 | 17 | 8 | 895 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 588 | 0 | 0 | 0 | -222 | -130 | 895
6 | 17 | 9 | 955 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 772 | -170 | 0 | 0 | -221 | -80 | 955
6 | 17 | 10 | 1012 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 863 | -189 | 2 | -1 | -220 | -94 | 1012
6 | 17 | 11 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 940 | -206 | 1 | -1 | -219 | -133 | 1033
6 | 17 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 942 | -206 | 2 | -1 | -219 | -134 | 1035
6 | 17 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 927 | -203 | 3 | -2 | -219 | -123 | 1034
6 | 17 | 14 | 1039 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 932 | -199 | 6 | -4 | -219 | -133 | 1039
6 | 17 | 15 | 1039 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 838 | -89 | 13 | -8 | -219 | -154 | 1039
6 | 17 | 16 | 1045 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 615 | 0 | 17 | 0 | -116 | -134 | 1045
6 | 17 | 17 | 1053 | 332 | 173 | 108 | 26 | 71 | 333 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1053
6 | 17 | 18 | 1041 | 332 | 254 | 141 | 26 | 71 | 99 | 0 | 25 | 0 | 92 | 1 | 1041
6 | 17 | 19 | 1025 | 332 | 217 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1025
6 | 17 | 20 | 986 | 332 | 177 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 1 | 986
6 | 17 | 21 | 944 | 332 | 342 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 17 | 22 | 919 | 332 | 330 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 919
6 | 17 | 23 | 891 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 2 | 891
6 | 18 | 0 | 836 | 332 | 298 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 836
6 | 18 | 1 | 808 | 332 | 272 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 808
6 | 18 | 2 | 817 | 332 | 260 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 817
6 | 18 | 3 | 858 | 332 | 155 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -85 | 858
6 | 18 | 4 | 888 | 332 | 305 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 888
6 | 18 | 5 | 892 | 332 | 314 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 892
6 | 18 | 6 | 842 | 332 | 240 | 94 | 26 | 71 | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 842
6 | 18 | 7 | 816 | 332 | 151 | 87 | 26 | 71 | 120 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 816
6 | 18 | 8 | 834 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 203 | 0 | 34 | 0 | -24 | -38 | 834
6 | 18 | 9 | 868 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 300 | 0 | 43 | 0 | -93 | -36 | 868
6 | 18 | 10 | 882 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 398 | 0 | 51 | 0 | -140 | -78 | 882
6 | 18 | 11 | 894 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 465 | 0 | 27 | 0 | -222 | -27 | 894
6 | 18 | 12 | 904 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 488 | 0 | 18 | 0 | -222 | -31 | 904
6 | 18 | 13 | 910 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 493 | 0 | 14 | 0 | -195 | -53 | 910
6 | 18 | 14 | 920 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 532 | 0 | 15 | 0 | -150 | -133 | 920
6 | 18 | 15 | 930 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 448 | 0 | 18 | 0 | -220 | 26 | 930
6 | 18 | 16 | 947 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 279 | 0 | 24 | 0 | 8 | -27 | 947
6 | 18 | 17 | 977 | 332 | 185 | 108 | 26 | 71 | 162 | 0 | 28 | 0 | 200 | -135 | 977
6 | 18 | 18 | 994 | 332 | 168 | 141 | 26 | 71 | 52 | 0 | 23 | 0 | 204 | -23 | 994
6 | 18 | 19 | 1002 | 332 | 411 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1002
6 | 18 | 20 | 964 | 332 | 167 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 964
6 | 18 | 21 | 929 | 332 | 342 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 929
6 | 18 | 22 | 900 | 332 | 207 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 112 | 1 | 900
6 | 18 | 23 | 870 | 332 | 156 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -30 | 870
6 | 19 | 0 | 822 | 332 | 296 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 822
6 | 19 | 1 | 791 | 332 | 260 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 791
6 | 19 | 2 | 803 | 332 | 260 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 803
6 | 19 | 3 | 851 | 332 | 154 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -79 | 851
6 | 19 | 4 | 897 | 332 | 321 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 897
6 | 19 | 5 | 914 | 332 | 160 | 112 | 26 | 71 | 16 | 0 | 20 | 0 | 204 | -27 | 914
6 | 19 | 6 | 900 | 332 | 201 | 94 | 26 | 71 | 163 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 19 | 7 | 923 | 332 | 157 | 87 | 26 | 71 | 438 | -9 | 18 | 0 | -197 | 0 | 923
6 | 19 | 8 | 1007 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 763 | -68 | 3 | -2 | -220 | -128 | 1007
6 | 19 | 9 | 1135 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 1044 | -221 | 25 | -16 | -217 | -134 | 1135
6 | 19 | 10 | 1206 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1242 | -347 | 49 | -32 | -216 | -141 | 1206
6 | 19 | 11 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1343 | -403 | 58 | -39 | -215 | -147 | 1248
6 | 19 | 12 | 1233 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1368 | -455 | 52 | -34 | -215 | -134 | 1233
6 | 19 | 13 | 1278 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1324 | -341 | 34 | -22 | -214 | -154 | 1278
6 | 19 | 14 | 1293 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1216 | -227 | 40 | -27 | -214 | -151 | 1293
6 | 19 | 15 | 1281 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 993 | -21 | 44 | -30 | -214 | -149 | 1281
6 | 19 | 16 | 1277 | 332 | 164 | 86 | 26 | 71 | 671 | -14 | 42 | -1 | 14 | -114 | 1277
6 | 19 | 17 | 1240 | 332 | 355 | 108 | 26 | 71 | 329 | -7 | 27 | -1 | 0 | 0 | 1240
6 | 19 | 18 | 1192 | 332 | 291 | 141 | 26 | 71 | 102 | -2 | 25 | -1 | 204 | 3 | 1192
6 | 19 | 19 | 1153 | 332 | 356 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1153
6 | 19 | 20 | 1100 | 332 | 298 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1100
6 | 19 | 21 | 1044 | 332 | 246 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -1 | 204 | 2 | 1044
6 | 19 | 22 | 1002 | 332 | 225 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1002
6 | 19 | 23 | 960 | 332 | 213 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 960
6 | 20 | 0 | 903 | 332 | 373 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 903
6 | 20 | 1 | 866 | 332 | 346 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 20 | 2 | 869 | 332 | 331 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 869
6 | 20 | 3 | 905 | 332 | 337 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 20 | 4 | 940 | 332 | 376 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 20 | 5 | 950 | 332 | 389 | 112 | 26 | 71 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 950
6 | 20 | 6 | 926 | 332 | 266 | 94 | 26 | 71 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 20 | 7 | 945 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 308 | 0 | 8 | 0 | 8 | -43 | 945
6 | 20 | 8 | 1029 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 555 | 0 | 11 | 0 | -62 | -134 | 1029
6 | 20 | 9 | 1139 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 842 | -2 | 15 | -10 | -217 | -143 | 1139
6 | 20 | 10 | 1205 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1083 | -171 | 17 | -11 | -216 | -148 | 1205
6 | 20 | 11 | 1259 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1219 | -269 | 18 | -12 | -215 | -133 | 1259
6 | 20 | 12 | 1266 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1240 | -289 | 34 | -22 | -215 | -133 | 1266
6 | 20 | 13 | 1293 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1091 | -97 | 39 | -25 | -214 | -152 | 1293
6 | 20 | 14 | 1280 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 842 | 0 | 50 | 0 | -214 | -54 | 1280
6 | 20 | 15 | 1294 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 697 | 0 | 50 | 0 | 15 | -126 | 1294
6 | 20 | 16 | 1265 | 332 | 244 | 86 | 26 | 71 | 450 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1265
6 | 20 | 17 | 1229 | 332 | 364 | 108 | 26 | 71 | 262 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1229
6 | 20 | 18 | 1201 | 332 | 454 | 141 | 26 | 71 | 91 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1201
6 | 20 | 19 | 1178 | 332 | 300 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | 1 | 1178
6 | 20 | 20 | 1128 | 332 | 441 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1128
6 | 20 | 21 | 1072 | 332 | 387 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1072
6 | 20 | 22 | 1026 | 332 | 363 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1026
6 | 20 | 23 | 981 | 332 | 345 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 21 | 0 | 921 | 332 | 303 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 21 | 1 | 886 | 332 | 247 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 21 | 2 | 887 | 332 | 207 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 21 | 3 | 920 | 332 | 179 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 21 | 4 | 951 | 332 | 225 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 951
6 | 21 | 5 | 962 | 332 | 275 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 962
6 | 21 | 6 | 950 | 332 | 262 | 94 | 26 | 71 | 21 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 950
6 | 21 | 7 | 982 | 332 | 265 | 87 | 26 | 71 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 21 | 8 | 1071 | 332 | 305 | 82 | 26 | 71 | 83 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1071
6 | 21 | 9 | 1137 | 332 | 305 | 77 | 26 | 71 | 160 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1137
6 | 21 | 10 | 1150 | 332 | 271 | 74 | 26 | 71 | 214 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1150
6 | 21 | 11 | 1139 | 332 | 218 | 74 | 26 | 71 | 264 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1139
6 | 21 | 12 | 1098 | 332 | 251 | 74 | 26 | 71 | 334 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1098
6 | 21 | 13 | 1139 | 332 | 181 | 74 | 26 | 71 | 327 | 0 | 136 | 0 | 0 | -8 | 1139
6 | 21 | 14 | 1155 | 332 | 280 | 79 | 26 | 71 | 265 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1155
6 | 21 | 15 | 1142 | 332 | 354 | 81 | 26 | 71 | 193 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1142
6 | 21 | 16 | 1140 | 332 | 392 | 86 | 26 | 71 | 160 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1140
6 | 21 | 17 | 1112 | 332 | 433 | 108 | 26 | 71 | 88 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1112
6 | 21 | 18 | 1107 | 332 | 353 | 141 | 26 | 71 | 30 | 0 | 50 | 0 | 102 | 2 | 1107
6 | 21 | 19 | 1090 | 332 | 282 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1090
6 | 21 | 20 | 1054 | 332 | 255 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1054
6 | 21 | 21 | 1010 | 332 | 217 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1010
6 | 21 | 22 | 982 | 332 | 400 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 982
6 | 21 | 23 | 949 | 332 | 389 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 22 | 0 | 900 | 332 | 355 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 900
6 | 22 | 1 | 870 | 332 | 331 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 22 | 2 | 881 | 332 | 315 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 22 | 3 | 913 | 332 | 319 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 913
6 | 22 | 4 | 948 | 332 | 352 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 948
6 | 22 | 5 | 963 | 332 | 358 | 112 | 26 | 71 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 963
6 | 22 | 6 | 941 | 332 | 231 | 94 | 26 | 71 | 142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 941
6 | 22 | 7 | 957 | 332 | 164 | 87 | 26 | 71 | 325 | 0 | 37 | 0 | 0 | -85 | 957
6 | 22 | 8 | 1041 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 586 | 0 | 47 | 0 | -109 | -142 | 1041
6 | 22 | 9 | 1134 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 826 | 0 | 52 | -30 | -217 | -151 | 1134
6 | 22 | 10 | 1181 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 958 | -70 | 34 | -22 | -216 | -154 | 1181
6 | 22 | 11 | 1210 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1020 | -105 | 44 | -28 | -216 | -156 | 1210
6 | 22 | 12 | 1197 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1112 | -211 | 45 | -29 | -216 | -155 | 1197
6 | 22 | 13 | 1243 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1131 | -182 | 50 | -32 | -215 | -160 | 1243
6 | 22 | 14 | 1230 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1048 | -119 | 60 | -39 | -215 | -161 | 1230
6 | 22 | 15 | 1235 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 919 | 0 | 58 | -25 | -215 | -160 | 1235
6 | 22 | 16 | 1208 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 594 | 0 | 65 | 0 | 20 | -134 | 1208
6 | 22 | 17 | 1172 | 332 | 256 | 108 | 26 | 71 | 316 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1172
6 | 22 | 18 | 1140 | 332 | 407 | 141 | 26 | 71 | 87 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1140
6 | 22 | 19 | 1110 | 332 | 262 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1110
6 | 22 | 20 | 1065 | 332 | 231 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1065
6 | 22 | 21 | 1014 | 332 | 402 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1014
6 | 22 | 22 | 980 | 332 | 389 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 980
6 | 22 | 23 | 945 | 332 | 377 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 945
6 | 23 | 0 | 891 | 332 | 346 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 23 | 1 | 858 | 332 | 311 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 858
6 | 23 | 2 | 869 | 332 | 310 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 869
6 | 23 | 3 | 900 | 332 | 305 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 23 | 4 | 938 | 332 | 338 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 938
6 | 23 | 5 | 949 | 332 | 363 | 112 | 26 | 71 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 949
6 | 23 | 6 | 932 | 332 | 273 | 94 | 26 | 71 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 932
6 | 23 | 7 | 946 | 332 | 163 | 87 | 26 | 71 | 287 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 946
6 | 23 | 8 | 1012 | 332 | 159 | 82 | 26 | 71 | 463 | 0 | 4 | 0 | 9 | -134 | 1012
6 | 23 | 9 | 1103 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 634 | 0 | 6 | 0 | -35 | -156 | 1103
6 | 23 | 10 | 1123 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 732 | 0 | 4 | 0 | -101 | -163 | 1123
6 | 23 | 11 | 1172 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 901 | 0 | 4 | -2 | -216 | -166 | 1172
6 | 23 | 12 | 1152 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 954 | -75 | 5 | -3 | -217 | -163 | 1152
6 | 23 | 13 | 1202 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 880 | 0 | 2 | 0 | -169 | -162 | 1202
6 | 23 | 14 | 1191 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 688 | 0 | 1 | 0 | -31 | -123 | 1191
6 | 23 | 15 | 1177 | 332 | 185 | 81 | 26 | 71 | 572 | 0 | 2 | 0 | 0 | -92 | 1177
6 | 23 | 16 | 1176 | 332 | 219 | 86 | 26 | 71 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1176
6 | 23 | 17 | 1149 | 332 | 333 | 108 | 26 | 71 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1149
6 | 23 | 18 | 1139 | 332 | 449 | 141 | 26 | 71 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1139
6 | 23 | 19 | 1115 | 332 | 446 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 1115
6 | 23 | 20 | 1074 | 332 | 489 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1074
6 | 23 | 21 | 1019 | 332 | 241 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1019
6 | 23 | 22 | 982 | 332 | 222 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 982
6 | 23 | 23 | 946 | 332 | 216 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 946
6 | 24 | 0 | 887 | 332 | 171 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 887
6 | 24 | 1 | 847 | 332 | 154 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -24 | 847
6 | 24 | 2 | 851 | 332 | 317 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 24 | 3 | 885 | 332 | 320 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 24 | 4 | 915 | 332 | 351 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 915
6 | 24 | 5 | 917 | 332 | 294 | 112 | 26 | 71 | 12 | 0 | 9 | 0 | 60 | 1 | 917
6 | 24 | 6 | 869 | 332 | 156 | 94 | 26 | 71 | 133 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 869
6 | 24 | 7 | 852 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 350 | 0 | 9 | 0 | -172 | 1 | 852
6 | 24 | 8 | 899 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 577 | 0 | 12 | 0 | -216 | -133 | 899
6 | 24 | 9 | 949 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 682 | -16 | 14 | -9 | -221 | -155 | 949
6 | 24 | 10 | 989 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 787 | -71 | 12 | -7 | -220 | -163 | 989
6 | 24 | 11 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 850 | -108 | 7 | -4 | -220 | -165 | 1011
6 | 24 | 12 | 1015 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 840 | -98 | 8 | -5 | -220 | -161 | 1015
6 | 24 | 13 | 1033 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 823 | -62 | 8 | -5 | -219 | -163 | 1033
6 | 24 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 702 | 0 | 10 | 0 | -219 | -119 | 1030
6 | 24 | 15 | 1027 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 505 | 0 | 8 | 0 | -28 | -116 | 1027
6 | 24 | 16 | 1035 | 332 | 192 | 86 | 26 | 71 | 317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1035
6 | 24 | 17 | 1031 | 332 | 296 | 108 | 26 | 71 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1031
6 | 24 | 18 | 1041 | 332 | 394 | 141 | 26 | 71 | 69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1041
6 | 24 | 19 | 1037 | 332 | 460 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1037
6 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 426 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1001
6 | 24 | 21 | 958 | 332 | 207 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 1 | 958
6 | 24 | 22 | 930 | 332 | 379 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 930
6 | 24 | 23 | 907 | 332 | 514 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 907
6 | 25 | 0 | 850 | 332 | 339 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 850
6 | 25 | 1 | 820 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 1 | 820
6 | 25 | 2 | 821 | 332 | 151 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 1 | 821
6 | 25 | 3 | 862 | 332 | 294 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 25 | 4 | 894 | 332 | 325 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 894
6 | 25 | 5 | 899 | 332 | 159 | 112 | 26 | 71 | 5 | 0 | 15 | 0 | 178 | 1 | 899
6 | 25 | 6 | 851 | 332 | 250 | 94 | 26 | 71 | 54 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 25 | 7 | 826 | 332 | 152 | 87 | 26 | 71 | 139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 826
6 | 25 | 8 | 860 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 237 | 0 | 21 | 0 | -58 | 1 | 860
6 | 25 | 9 | 910 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 286 | 0 | 32 | 0 | -76 | 14 | 910
6 | 25 | 10 | 924 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 310 | 0 | 48 | 0 | -96 | 11 | 924
6 | 25 | 11 | 935 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 347 | 0 | 56 | 0 | -132 | 13 | 935
6 | 25 | 12 | 923 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 420 | 0 | 49 | 0 | -207 | 10 | 923
6 | 25 | 13 | 940 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 440 | 0 | 54 | 0 | -219 | 14 | 940
6 | 25 | 14 | 943 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 303 | 0 | 58 | 0 | -94 | 20 | 943
6 | 25 | 15 | 960 | 332 | 185 | 81 | 26 | 71 | 183 | 0 | 56 | 0 | 0 | 26 | 960
6 | 25 | 16 | 968 | 332 | 250 | 86 | 26 | 71 | 144 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 968
6 | 25 | 17 | 994 | 332 | 318 | 108 | 26 | 71 | 78 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 994
6 | 25 | 18 | 1015 | 332 | 358 | 141 | 26 | 71 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1015
6 | 25 | 19 | 1013 | 332 | 367 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1013
6 | 25 | 20 | 983 | 332 | 167 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 173 | 1 | 983
6 | 25 | 21 | 945 | 332 | 313 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 945
6 | 25 | 22 | 916 | 332 | 289 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 916
6 | 25 | 23 | 886 | 332 | 295 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 26 | 0 | 847 | 332 | 278 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 847
6 | 26 | 1 | 814 | 332 | 246 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 814
6 | 26 | 2 | 827 | 332 | 152 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 91 | 1 | 827
6 | 26 | 3 | 870 | 332 | 247 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 26 | 4 | 911 | 332 | 295 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 911
6 | 26 | 5 | 926 | 332 | 320 | 112 | 26 | 71 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 26 | 6 | 920 | 332 | 246 | 94 | 26 | 71 | 94 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 26 | 7 | 958 | 332 | 164 | 87 | 26 | 71 | 236 | 0 | 62 | 0 | 0 | -20 | 958
6 | 26 | 8 | 1066 | 332 | 174 | 82 | 26 | 71 | 373 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 1066
6 | 26 | 9 | 1158 | 332 | 183 | 77 | 26 | 71 | 514 | 0 | 67 | 0 | 19 | -131 | 1158
6 | 26 | 10 | 1215 | 332 | 189 | 74 | 26 | 71 | 629 | 0 | 63 | -32 | 0 | -137 | 1215
6 | 26 | 11 | 1258 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 662 | 0 | 69 | 0 | 14 | -138 | 1258
6 | 26 | 12 | 1210 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 657 | 0 | 69 | 0 | -31 | -136 | 1210
6 | 26 | 13 | 1237 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 704 | 0 | 66 | 0 | -39 | -145 | 1237
6 | 26 | 14 | 1275 | 332 | 150 | 79 | 26 | 71 | 716 | 0 | 68 | 0 | -32 | -135 | 1275
6 | 26 | 15 | 1257 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 644 | 0 | 66 | 0 | 24 | -135 | 1257
6 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 216 | 86 | 26 | 71 | 485 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1277
6 | 26 | 17 | 1248 | 332 | 368 | 108 | 26 | 71 | 284 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1248
6 | 26 | 18 | 1230 | 332 | 291 | 141 | 26 | 71 | 105 | 0 | 59 | 0 | 204 | 1 | 1230
6 | 26 | 19 | 1194 | 332 | 558 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1194
6 | 26 | 20 | 1141 | 332 | 499 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1141
6 | 26 | 21 | 1080 | 332 | 442 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1080
6 | 26 | 22 | 1035 | 332 | 415 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1035
6 | 26 | 23 | 992 | 332 | 390 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 992
6 | 27 | 0 | 928 | 332 | 330 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 928
6 | 27 | 1 | 892 | 332 | 292 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 892
6 | 27 | 2 | 895 | 332 | 267 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 27 | 3 | 924 | 332 | 265 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 924
6 | 27 | 4 | 958 | 332 | 164 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 147 | 2 | 958
6 | 27 | 5 | 971 | 332 | 346 | 112 | 26 | 71 | 11 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 971
6 | 27 | 6 | 975 | 332 | 273 | 94 | 26 | 71 | 100 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 975
6 | 27 | 7 | 1011 | 332 | 174 | 87 | 26 | 71 | 252 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1011
6 | 27 | 8 | 1134 | 332 | 181 | 82 | 26 | 71 | 464 | 0 | 68 | 0 | 0 | -90 | 1134
6 | 27 | 9 | 1257 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 716 | 0 | 62 | 0 | -43 | -132 | 1257
6 | 27 | 10 | 1325 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 898 | 0 | 68 | 0 | -154 | -138 | 1325
6 | 27 | 11 | 1366 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 994 | 0 | 72 | 0 | -208 | -143 | 1366
6 | 27 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 979 | 0 | 76 | -4 | -213 | -147 | 1342
6 | 27 | 13 | 1366 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 948 | 0 | 69 | 0 | -155 | -147 | 1366
6 | 27 | 14 | 1375 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 909 | 0 | 62 | 0 | -109 | -143 | 1375
6 | 27 | 15 | 1371 | 332 | 175 | 81 | 26 | 71 | 794 | 0 | 55 | 0 | -29 | -134 | 1371
6 | 27 | 16 | 1363 | 332 | 220 | 86 | 26 | 71 | 576 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1363
6 | 27 | 17 | 1340 | 332 | 426 | 108 | 26 | 71 | 323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1340
6 | 27 | 18 | 1290 | 332 | 564 | 141 | 26 | 71 | 102 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1290
6 | 27 | 19 | 1252 | 332 | 628 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1252
6 | 27 | 20 | 1198 | 332 | 568 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1198
6 | 27 | 21 | 1130 | 332 | 494 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 27 | 22 | 1084 | 332 | 456 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1084
6 | 27 | 23 | 1033 | 332 | 425 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1033
6 | 28 | 0 | 964 | 332 | 373 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 964
6 | 28 | 1 | 923 | 332 | 332 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 28 | 2 | 918 | 332 | 311 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 918
6 | 28 | 3 | 946 | 332 | 311 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 946
6 | 28 | 4 | 976 | 332 | 344 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 28 | 5 | 990 | 332 | 361 | 112 | 26 | 71 | 10 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 990
6 | 28 | 6 | 987 | 332 | 299 | 94 | 26 | 71 | 92 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 28 | 7 | 1021 | 332 | 212 | 87 | 26 | 71 | 222 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1021
6 | 28 | 8 | 1150 | 332 | 219 | 82 | 26 | 71 | 347 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1150
6 | 28 | 9 | 1233 | 332 | 263 | 77 | 26 | 71 | 386 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1233
6 | 28 | 10 | 1271 | 332 | 278 | 74 | 26 | 71 | 402 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1271
6 | 28 | 11 | 1288 | 332 | 250 | 74 | 26 | 71 | 454 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1288
6 | 28 | 12 | 1244 | 332 | 191 | 74 | 26 | 71 | 528 | 0 | 84 | 0 | 0 | -62 | 1244
6 | 28 | 13 | 1292 | 332 | 196 | 74 | 26 | 71 | 594 | 0 | 82 | 0 | 0 | -83 | 1292
6 | 28 | 14 | 1291 | 332 | 231 | 79 | 26 | 71 | 597 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1291
6 | 28 | 15 | 1296 | 332 | 196 | 81 | 26 | 71 | 573 | 0 | 89 | 0 | 0 | -72 | 1296
6 | 28 | 16 | 1311 | 332 | 263 | 86 | 26 | 71 | 444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1311
6 | 28 | 17 | 1279 | 332 | 406 | 108 | 26 | 71 | 249 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1279
6 | 28 | 18 | 1249 | 332 | 521 | 141 | 26 | 71 | 77 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1249
6 | 28 | 19 | 1219 | 332 | 565 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1219
6 | 28 | 20 | 1171 | 332 | 311 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1171
6 | 28 | 21 | 1111 | 332 | 476 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1111
6 | 28 | 22 | 1074 | 332 | 456 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1074
6 | 28 | 23 | 1025 | 332 | 437 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1025
6 | 29 | 0 | 957 | 332 | 178 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 957
6 | 29 | 1 | 920 | 332 | 357 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 920
6 | 29 | 2 | 922 | 332 | 333 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 922
6 | 29 | 3 | 946 | 332 | 315 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 946
6 | 29 | 4 | 981 | 332 | 341 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 981
6 | 29 | 5 | 996 | 332 | 351 | 112 | 26 | 71 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 996
6 | 29 | 6 | 996 | 332 | 282 | 94 | 26 | 71 | 103 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 996
6 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 231 | 87 | 26 | 71 | 205 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1041
6 | 29 | 8 | 1169 | 332 | 220 | 82 | 26 | 71 | 348 | 0 | 85 | 0 | 0 | 5 | 1169
6 | 29 | 9 | 1275 | 332 | 194 | 77 | 26 | 71 | 488 | 0 | 93 | 0 | 0 | -6 | 1275
6 | 29 | 10 | 1298 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 666 | 0 | 99 | 0 | 15 | -133 | 1298
6 | 29 | 11 | 1350 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 732 | 0 | 114 | 0 | 16 | -163 | 1350
6 | 29 | 12 | 1292 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 689 | 0 | 129 | 0 | -33 | -144 | 1292
6 | 29 | 13 | 1327 | 332 | 199 | 74 | 26 | 71 | 661 | 0 | 140 | -11 | 0 | -165 | 1327
6 | 29 | 14 | 1351 | 332 | 201 | 79 | 26 | 71 | 614 | 0 | 147 | 0 | 0 | -119 | 1351
6 | 29 | 15 | 1335 | 332 | 200 | 81 | 26 | 71 | 483 | 0 | 146 | 0 | 0 | -4 | 1335
6 | 29 | 16 | 1328 | 332 | 339 | 86 | 26 | 71 | 324 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1328
6 | 29 | 17 | 1293 | 332 | 447 | 108 | 26 | 71 | 162 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1293
6 | 29 | 18 | 1276 | 332 | 502 | 141 | 26 | 71 | 52 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1276
6 | 29 | 19 | 1244 | 332 | 524 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1244
6 | 29 | 20 | 1190 | 332 | 470 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1190
6 | 29 | 21 | 1134 | 332 | 421 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1134
6 | 29 | 22 | 1090 | 332 | 385 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1090
6 | 29 | 23 | 1041 | 332 | 172 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | 0 | 189 | 1 | 1041
6 | 30 | 0 | 970 | 332 | 297 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 2 | 970
6 | 30 | 1 | 929 | 332 | 162 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 95 | -7 | 929
6 | 30 | 2 | 927 | 332 | 229 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 927
6 | 30 | 3 | 953 | 332 | 221 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 953
6 | 30 | 4 | 987 | 332 | 252 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 30 | 5 | 1008 | 332 | 285 | 112 | 26 | 71 | 5 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1008
6 | 30 | 6 | 1008 | 332 | 254 | 94 | 26 | 71 | 59 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1008
6 | 30 | 7 | 1064 | 332 | 256 | 87 | 26 | 71 | 116 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1064
6 | 30 | 8 | 1181 | 332 | 300 | 82 | 26 | 71 | 182 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1181
6 | 30 | 9 | 1264 | 332 | 316 | 77 | 26 | 71 | 263 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1264
6 | 30 | 10 | 1301 | 332 | 277 | 74 | 26 | 71 | 324 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1301
6 | 30 | 11 | 1304 | 332 | 253 | 74 | 26 | 71 | 344 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1304
6 | 30 | 12 | 1261 | 332 | 266 | 74 | 26 | 71 | 290 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 1261
6 | 30 | 13 | 1277 | 332 | 359 | 74 | 26 | 71 | 221 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1277
6 | 30 | 14 | 1264 | 332 | 370 | 79 | 26 | 71 | 173 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 | 1264
6 | 30 | 15 | 1244 | 332 | 387 | 81 | 26 | 71 | 136 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1244
6 | 30 | 16 | 1245 | 332 | 453 | 86 | 26 | 71 | 80 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1245
6 | 30 | 17 | 1220 | 332 | 448 | 108 | 26 | 71 | 42 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1220
6 | 30 | 18 | 1201 | 332 | 431 | 141 | 26 | 71 | 13 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1201
6 | 30 | 19 | 1172 | 332 | 395 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1172
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 351 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 1126
6 | 30 | 21 | 1078 | 332 | 295 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1078
6 | 30 | 22 | 1046 | 332 | 285 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 1 | 1046
6 | 30 | 23 | 1008 | 332 | 283 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1008
7 | 1 | 0 | 898 | 332 | 187 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 898
7 | 1 | 1 | 841 | 332 | 153 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -21 | 841
7 | 1 | 2 | 843 | 332 | 153 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -46 | 843
7 | 1 | 3 | 879 | 332 | 148 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 6 | -26 | 879
7 | 1 | 4 | 914 | 332 | 160 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 16 | 2 | 914
7 | 1 | 5 | 919 | 332 | 161 | 133 | 26 | 71 | 1 | 0 | 150 | 0 | 44 | 1 | 919
7 | 1 | 6 | 877 | 332 | 208 | 111 | 26 | 71 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 877
7 | 1 | 7 | 899 | 332 | 241 | 102 | 26 | 71 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 899
7 | 1 | 8 | 987 | 332 | 347 | 97 | 26 | 71 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 987
7 | 1 | 9 | 1055 | 332 | 368 | 91 | 26 | 71 | 119 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1055
7 | 1 | 10 | 1083 | 332 | 363 | 87 | 26 | 71 | 166 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1083
7 | 1 | 11 | 1093 | 332 | 177 | 87 | 26 | 71 | 217 | 0 | 40 | 0 | 141 | 2 | 1093
7 | 1 | 12 | 1072 | 332 | 238 | 87 | 26 | 71 | 294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1072
7 | 1 | 13 | 1094 | 332 | 280 | 87 | 26 | 71 | 287 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1094
7 | 1 | 14 | 1065 | 332 | 361 | 93 | 26 | 71 | 168 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1065
7 | 1 | 15 | 1035 | 332 | 338 | 95 | 26 | 71 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1035
7 | 1 | 16 | 1030 | 332 | 344 | 101 | 26 | 71 | 128 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1030
7 | 1 | 17 | 1028 | 332 | 348 | 128 | 26 | 71 | 85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1028
7 | 1 | 18 | 1033 | 332 | 347 | 168 | 26 | 71 | 49 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1033
7 | 1 | 19 | 1026 | 332 | 298 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 | 0 | 1026
7 | 1 | 20 | 995 | 332 | 367 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 995
7 | 1 | 21 | 937 | 332 | 318 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 937
7 | 1 | 22 | 902 | 332 | 159 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 138 | 1 | 902
7 | 1 | 23 | 869 | 332 | 300 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 2 | 0 | 803 | 332 | 150 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 31 | 803
7 | 2 | 1 | 759 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 41 | 759
7 | 2 | 2 | 763 | 332 | 148 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 763
7 | 2 | 3 | 797 | 332 | 149 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 797
7 | 2 | 4 | 837 | 332 | 178 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 837
7 | 2 | 5 | 841 | 332 | 187 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | 841
7 | 2 | 6 | 783 | 332 | 148 | 111 | 26 | 71 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 783
7 | 2 | 7 | 782 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 223 | 0 | 9 | 0 | -146 | 17 | 782
7 | 2 | 8 | 837 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 414 | 0 | 8 | 0 | -223 | -36 | 837
7 | 2 | 9 | 952 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 559 | 0 | 13 | 0 | -221 | -67 | 952
7 | 2 | 10 | 987 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 629 | 0 | 18 | 0 | -220 | -104 | 987
7 | 2 | 11 | 1035 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 792 | -165 | 30 | -19 | -219 | -48 | 1035
7 | 2 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 868 | -203 | 46 | -30 | -218 | -40 | 1087
7 | 2 | 13 | 1084 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 847 | -111 | 52 | -33 | -218 | -117 | 1084
7 | 2 | 14 | 1104 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 713 | 0 | 41 | 0 | -218 | -102 | 1104
7 | 2 | 15 | 1105 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 564 | 0 | 38 | 0 | -68 | -101 | 1105
7 | 2 | 16 | 1140 | 332 | 148 | 101 | 26 | 71 | 406 | 0 | 52 | 0 | 12 | -8 | 1140
7 | 2 | 17 | 1148 | 332 | 344 | 128 | 26 | 71 | 191 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1148
7 | 2 | 18 | 1170 | 332 | 457 | 168 | 26 | 71 | 70 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1170
7 | 2 | 19 | 1145 | 332 | 482 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 2 | 20 | 1104 | 332 | 429 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1104
7 | 2 | 21 | 1044 | 332 | 179 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 0 | 1044
7 | 2 | 22 | 982 | 332 | 339 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 982
7 | 2 | 23 | 915 | 332 | 297 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 915
7 | 3 | 0 | 830 | 332 | 216 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 830
7 | 3 | 1 | 781 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 14 | 781
7 | 3 | 2 | 786 | 332 | 148 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -24 | 786
7 | 3 | 3 | 831 | 332 | 152 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -21 | 831
7 | 3 | 4 | 885 | 332 | 201 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 885
7 | 3 | 5 | 915 | 332 | 251 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 915
7 | 3 | 6 | 929 | 332 | 257 | 111 | 26 | 71 | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 33 | 929
7 | 3 | 7 | 1005 | 332 | 353 | 102 | 26 | 71 | 19 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1005
7 | 3 | 8 | 1130 | 332 | 469 | 97 | 26 | 71 | 35 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1130
7 | 3 | 9 | 1213 | 332 | 505 | 91 | 26 | 71 | 77 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1213
7 | 3 | 10 | 1215 | 332 | 456 | 87 | 26 | 71 | 116 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1215
7 | 3 | 11 | 1211 | 332 | 399 | 87 | 26 | 71 | 186 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1211
7 | 3 | 12 | 1164 | 332 | 282 | 87 | 26 | 71 | 259 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1164
7 | 3 | 13 | 1202 | 332 | 192 | 87 | 26 | 71 | 402 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1202
7 | 3 | 14 | 1218 | 332 | 189 | 93 | 26 | 71 | 468 | 0 | 61 | 0 | 0 | -22 | 1218
7 | 3 | 15 | 1230 | 332 | 198 | 95 | 26 | 71 | 444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1230
7 | 3 | 16 | 1232 | 332 | 320 | 101 | 26 | 71 | 342 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1232
7 | 3 | 17 | 1202 | 332 | 255 | 128 | 26 | 71 | 170 | 0 | 46 | 0 | 174 | 0 | 1202
7 | 3 | 18 | 1178 | 332 | 501 | 168 | 26 | 71 | 46 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1178
7 | 3 | 19 | 1151 | 332 | 517 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1151
7 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 443 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1098
7 | 3 | 21 | 1032 | 332 | 395 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1032
7 | 3 | 22 | 982 | 332 | 359 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 982
7 | 3 | 23 | 935 | 332 | 162 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 196 | 1 | 935
7 | 4 | 0 | 853 | 332 | 300 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 853
7 | 4 | 1 | 809 | 332 | 237 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 809
7 | 4 | 2 | 816 | 332 | 223 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 816
7 | 4 | 3 | 856 | 332 | 238 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 856
7 | 4 | 4 | 902 | 332 | 294 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 902
7 | 4 | 5 | 918 | 332 | 323 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 918
7 | 4 | 6 | 903 | 332 | 276 | 111 | 26 | 71 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 903
7 | 4 | 7 | 948 | 332 | 164 | 102 | 26 | 71 | 203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 948
7 | 4 | 8 | 1087 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 415 | 0 | 28 | 0 | 11 | -41 | 1087
7 | 4 | 9 | 1225 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 605 | 0 | 23 | 0 | 13 | -84 | 1225
7 | 4 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 689 | 0 | 12 | 0 | 14 | -100 | 1279
7 | 4 | 11 | 1300 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 742 | 0 | 8 | 0 | 15 | -129 | 1300
7 | 4 | 12 | 1284 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 794 | 0 | 5 | 0 | -45 | -134 | 1284
7 | 4 | 13 | 1335 | 332 | 200 | 87 | 26 | 71 | 700 | 0 | 8 | 0 | 0 | -89 | 1335
7 | 4 | 14 | 1361 | 332 | 202 | 93 | 26 | 71 | 443 | 0 | 12 | 0 | 180 | 2 | 1361
7 | 4 | 15 | 1321 | 332 | 571 | 95 | 26 | 71 | 211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1321
7 | 4 | 16 | 1305 | 332 | 647 | 101 | 26 | 71 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1305
7 | 4 | 17 | 1249 | 332 | 404 | 128 | 26 | 71 | 72 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1249
7 | 4 | 18 | 1232 | 332 | 591 | 168 | 26 | 71 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1232
7 | 4 | 19 | 1211 | 332 | 595 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1211
7 | 4 | 20 | 1155 | 332 | 336 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1155
7 | 4 | 21 | 1088 | 332 | 474 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1088
7 | 4 | 22 | 1037 | 332 | 431 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 4 | 23 | 989 | 332 | 398 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 989
7 | 5 | 0 | 899 | 332 | 303 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 899
7 | 5 | 1 | 851 | 332 | 237 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 851
7 | 5 | 2 | 853 | 332 | 205 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 853
7 | 5 | 3 | 894 | 332 | 195 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 894
7 | 5 | 4 | 940 | 332 | 226 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 940
7 | 5 | 5 | 961 | 332 | 251 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 961
7 | 5 | 6 | 966 | 332 | 235 | 111 | 26 | 71 | 42 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 966
7 | 5 | 7 | 1031 | 332 | 234 | 102 | 26 | 71 | 118 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1031
7 | 5 | 8 | 1191 | 332 | 361 | 97 | 26 | 71 | 161 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1191
7 | 5 | 9 | 1300 | 332 | 258 | 91 | 26 | 71 | 172 | 0 | 146 | 0 | 204 | 0 | 1300
7 | 5 | 10 | 1324 | 332 | 450 | 87 | 26 | 71 | 212 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1324
7 | 5 | 11 | 1331 | 332 | 458 | 87 | 26 | 71 | 201 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1331
7 | 5 | 12 | 1274 | 332 | 428 | 87 | 26 | 71 | 180 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1274
7 | 5 | 13 | 1293 | 332 | 419 | 87 | 26 | 71 | 209 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1293
7 | 5 | 14 | 1297 | 332 | 393 | 93 | 26 | 71 | 229 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1297
7 | 5 | 15 | 1291 | 332 | 338 | 95 | 26 | 71 | 281 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1291
7 | 5 | 16 | 1306 | 332 | 372 | 101 | 26 | 71 | 265 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1306
7 | 5 | 17 | 1280 | 332 | 407 | 128 | 26 | 71 | 190 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1280
7 | 5 | 18 | 1251 | 332 | 467 | 168 | 26 | 71 | 79 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1251
7 | 5 | 19 | 1217 | 332 | 517 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1217
7 | 5 | 20 | 1153 | 332 | 472 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1153
7 | 5 | 21 | 1077 | 332 | 434 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1077
7 | 5 | 22 | 1018 | 332 | 399 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1018
7 | 5 | 23 | 955 | 332 | 380 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 6 | 0 | 868 | 332 | 319 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 868
7 | 6 | 1 | 814 | 332 | 272 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 814
7 | 6 | 2 | 812 | 332 | 247 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 812
7 | 6 | 3 | 855 | 332 | 249 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 6 | 4 | 897 | 332 | 301 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 897
7 | 6 | 5 | 917 | 332 | 331 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 917
7 | 6 | 6 | 896 | 332 | 229 | 111 | 26 | 71 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 896
7 | 6 | 7 | 944 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 375 | 0 | 5 | 0 | -26 | -89 | 944
7 | 6 | 8 | 1091 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 666 | 0 | 6 | 0 | -121 | -134 | 1091
7 | 6 | 9 | 1243 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 944 | 0 | 1 | 0 | -215 | -155 | 1243
7 | 6 | 10 | 1332 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1112 | -42 | 0 | 0 | -213 | -189 | 1332
7 | 6 | 11 | 1389 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1192 | -66 | 1 | 0 | -212 | -190 | 1389
7 | 6 | 12 | 1390 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1207 | -81 | 4 | -2 | -212 | -190 | 1390
7 | 6 | 13 | 1415 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1082 | 0 | 7 | 0 | -149 | -189 | 1415
7 | 6 | 14 | 1425 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 936 | 0 | 8 | 0 | -36 | -153 | 1425
7 | 6 | 15 | 1416 | 332 | 207 | 95 | 26 | 71 | 706 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 1416
7 | 6 | 16 | 1414 | 332 | 371 | 101 | 26 | 71 | 503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1414
7 | 6 | 17 | 1383 | 332 | 388 | 128 | 26 | 71 | 299 | 0 | 14 | 0 | 125 | 0 | 1383
7 | 6 | 18 | 1341 | 332 | 618 | 168 | 26 | 71 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1341
7 | 6 | 19 | 1295 | 332 | 681 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1295
7 | 6 | 20 | 1229 | 332 | 610 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1229
7 | 6 | 21 | 1140 | 332 | 525 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1140
7 | 6 | 22 | 1088 | 332 | 488 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1088
7 | 6 | 23 | 1029 | 332 | 444 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 7 | 0 | 934 | 332 | 355 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 934
7 | 7 | 1 | 872 | 332 | 285 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 872
7 | 7 | 2 | 875 | 332 | 261 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 7 | 3 | 911 | 332 | 274 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 911
7 | 7 | 4 | 958 | 332 | 327 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 7 | 5 | 974 | 332 | 353 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 7 | 6 | 975 | 332 | 295 | 111 | 26 | 71 | 80 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 975
7 | 7 | 7 | 1051 | 332 | 246 | 102 | 26 | 71 | 173 | 0 | 69 | 0 | 0 | 32 | 1051
7 | 7 | 8 | 1225 | 332 | 403 | 97 | 26 | 71 | 199 | 0 | 74 | 0 | 0 | 23 | 1225
7 | 7 | 9 | 1351 | 332 | 534 | 91 | 26 | 71 | 199 | 0 | 80 | 0 | 0 | 18 | 1351
7 | 7 | 10 | 1358 | 332 | 485 | 87 | 26 | 71 | 259 | 0 | 85 | 0 | 0 | 13 | 1358
7 | 7 | 11 | 1356 | 332 | 383 | 87 | 26 | 71 | 352 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1356
7 | 7 | 12 | 1334 | 332 | 247 | 87 | 26 | 71 | 449 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 1334
7 | 7 | 13 | 1349 | 332 | 284 | 87 | 26 | 71 | 418 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1349
7 | 7 | 14 | 1377 | 332 | 316 | 93 | 26 | 71 | 397 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1377
7 | 7 | 15 | 1354 | 332 | 349 | 95 | 26 | 71 | 330 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1354
7 | 7 | 16 | 1369 | 332 | 398 | 101 | 26 | 71 | 290 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1369
7 | 7 | 17 | 1336 | 332 | 463 | 128 | 26 | 71 | 149 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1336
7 | 7 | 18 | 1304 | 332 | 499 | 168 | 26 | 71 | 54 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1304
7 | 7 | 19 | 1281 | 332 | 532 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1281
7 | 7 | 20 | 1221 | 332 | 466 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1221
7 | 7 | 21 | 1148 | 332 | 394 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1148
7 | 7 | 22 | 1091 | 332 | 337 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1091
7 | 7 | 23 | 1048 | 332 | 325 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1048
7 | 8 | 0 | 960 | 332 | 258 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 6 | 960
7 | 8 | 1 | 897 | 332 | 196 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 897
7 | 8 | 2 | 896 | 332 | 171 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 896
7 | 8 | 3 | 924 | 332 | 167 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 924
7 | 8 | 4 | 957 | 332 | 211 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 957
7 | 8 | 5 | 960 | 332 | 237 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 960
7 | 8 | 6 | 936 | 332 | 169 | 111 | 26 | 71 | 71 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 936
7 | 8 | 7 | 977 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 179 | 0 | 161 | 0 | 8 | -50 | 977
7 | 8 | 8 | 1076 | 332 | 175 | 97 | 26 | 71 | 266 | 0 | 147 | 0 | 0 | -38 | 1076
7 | 8 | 9 | 1169 | 332 | 184 | 91 | 26 | 71 | 322 | 0 | 152 | 0 | 0 | -9 | 1169
7 | 8 | 10 | 1208 | 332 | 188 | 87 | 26 | 71 | 388 | 0 | 150 | 0 | 0 | -34 | 1208
7 | 8 | 11 | 1227 | 332 | 190 | 87 | 26 | 71 | 442 | 0 | 149 | 0 | 0 | -70 | 1227
7 | 8 | 12 | 1222 | 332 | 189 | 87 | 26 | 71 | 426 | 0 | 167 | 0 | 0 | -76 | 1222
7 | 8 | 13 | 1201 | 332 | 187 | 87 | 26 | 71 | 359 | 0 | 172 | 0 | 0 | -33 | 1201
7 | 8 | 14 | 1186 | 332 | 214 | 93 | 26 | 71 | 297 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1186
7 | 8 | 15 | 1172 | 332 | 274 | 95 | 26 | 71 | 222 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1172
7 | 8 | 16 | 1156 | 332 | 326 | 101 | 26 | 71 | 146 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1156
7 | 8 | 17 | 1167 | 332 | 378 | 128 | 26 | 71 | 85 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1167
7 | 8 | 18 | 1179 | 332 | 427 | 168 | 26 | 71 | 23 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1179
7 | 8 | 19 | 1165 | 332 | 445 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1165
7 | 8 | 20 | 1117 | 332 | 394 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1117
7 | 8 | 21 | 1052 | 332 | 325 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1052
7 | 8 | 22 | 1007 | 332 | 297 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1007
7 | 8 | 23 | 958 | 332 | 286 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 9 | 0 | 879 | 332 | 230 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 9 | 1 | 832 | 332 | 178 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 832
7 | 9 | 2 | 830 | 332 | 152 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 830
7 | 9 | 3 | 871 | 332 | 169 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 871
7 | 9 | 4 | 899 | 332 | 200 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 899
7 | 9 | 5 | 905 | 332 | 225 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 9 | 6 | 868 | 332 | 148 | 111 | 26 | 71 | 55 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 868
7 | 9 | 7 | 888 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 147 | 0 | 126 | 0 | 7 | -71 | 888
7 | 9 | 8 | 958 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 229 | 0 | 144 | 0 | 8 | -97 | 958
7 | 9 | 9 | 1041 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 291 | 0 | 140 | 0 | 10 | -68 | 1041
7 | 9 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 327 | 0 | 132 | 0 | 10 | -81 | 1052
7 | 9 | 11 | 1087 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 416 | 0 | 124 | 0 | 11 | -128 | 1087
7 | 9 | 12 | 1116 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 452 | 0 | 112 | 0 | 11 | -123 | 1116
7 | 9 | 13 | 1099 | 332 | 178 | 87 | 26 | 71 | 412 | 0 | 112 | 0 | 0 | -119 | 1099
7 | 9 | 14 | 1085 | 332 | 176 | 93 | 26 | 71 | 312 | 0 | 102 | 0 | 0 | -27 | 1085
7 | 9 | 15 | 1089 | 332 | 177 | 95 | 26 | 71 | 291 | 0 | 102 | 0 | 0 | -5 | 1089
7 | 9 | 16 | 1128 | 332 | 251 | 101 | 26 | 71 | 236 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1128
7 | 9 | 17 | 1156 | 332 | 361 | 128 | 26 | 71 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1156
7 | 9 | 18 | 1178 | 332 | 412 | 168 | 26 | 71 | 40 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 9 | 19 | 1159 | 332 | 433 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1159
7 | 9 | 20 | 1111 | 332 | 398 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1111
7 | 9 | 21 | 1053 | 332 | 356 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1053
7 | 9 | 22 | 994 | 332 | 316 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 994
7 | 9 | 23 | 943 | 332 | 301 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 943
7 | 10 | 0 | 857 | 332 | 216 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 11 | 857
7 | 10 | 1 | 797 | 332 | 165 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 20 | 797
7 | 10 | 2 | 803 | 332 | 150 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 803
7 | 10 | 3 | 842 | 332 | 160 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 8 | 842
7 | 10 | 4 | 892 | 332 | 215 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 892
7 | 10 | 5 | 929 | 332 | 272 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 929
7 | 10 | 6 | 944 | 332 | 283 | 111 | 26 | 71 | 42 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 944
7 | 10 | 7 | 1002 | 332 | 246 | 102 | 26 | 71 | 148 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 10 | 8 | 1149 | 332 | 287 | 97 | 26 | 71 | 263 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1149
7 | 10 | 9 | 1270 | 332 | 315 | 91 | 26 | 71 | 356 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1270
7 | 10 | 10 | 1306 | 332 | 303 | 87 | 26 | 71 | 404 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1306
7 | 10 | 11 | 1323 | 332 | 260 | 87 | 26 | 71 | 472 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1323
7 | 10 | 12 | 1276 | 332 | 194 | 87 | 26 | 71 | 577 | 0 | 70 | 0 | 0 | -81 | 1276
7 | 10 | 13 | 1324 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 726 | 0 | 65 | 0 | 15 | -146 | 1324
7 | 10 | 14 | 1350 | 332 | 215 | 93 | 26 | 71 | 666 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1350
7 | 10 | 15 | 1325 | 332 | 199 | 95 | 26 | 71 | 619 | 0 | 75 | 0 | 0 | -92 | 1325
7 | 10 | 16 | 1330 | 332 | 225 | 101 | 26 | 71 | 503 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1330
7 | 10 | 17 | 1307 | 332 | 393 | 128 | 26 | 71 | 287 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1307
7 | 10 | 18 | 1301 | 332 | 514 | 168 | 26 | 71 | 106 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1301
7 | 10 | 19 | 1259 | 332 | 573 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1259
7 | 10 | 20 | 1195 | 332 | 507 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 10 | 21 | 1122 | 332 | 446 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1122
7 | 10 | 22 | 1059 | 332 | 417 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1059
7 | 10 | 23 | 1002 | 332 | 396 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1002
7 | 11 | 0 | 903 | 332 | 317 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 903
7 | 11 | 1 | 847 | 332 | 265 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 847
7 | 11 | 2 | 850 | 332 | 247 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 850
7 | 11 | 3 | 885 | 332 | 247 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 885
7 | 11 | 4 | 927 | 332 | 295 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 11 | 5 | 954 | 332 | 324 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 954
7 | 11 | 6 | 972 | 332 | 255 | 111 | 26 | 71 | 131 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 972
7 | 11 | 7 | 1041 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 340 | 0 | 34 | 0 | 10 | -22 | 1041
7 | 11 | 8 | 1181 | 332 | 185 | 97 | 26 | 71 | 565 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 1181
7 | 11 | 9 | 1342 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 815 | 0 | 39 | 0 | -34 | -146 | 1342
7 | 11 | 10 | 1431 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 989 | 0 | 48 | 0 | -94 | -176 | 1431
7 | 11 | 11 | 1503 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1126 | 0 | 56 | 0 | -164 | -179 | 1503
7 | 11 | 12 | 1488 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1092 | 0 | 55 | 0 | -145 | -178 | 1488
7 | 11 | 13 | 1514 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1024 | 0 | 62 | 0 | -60 | -176 | 1514
7 | 11 | 14 | 1529 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 914 | 0 | 70 | 0 | 19 | -144 | 1529
7 | 11 | 15 | 1510 | 332 | 216 | 95 | 26 | 71 | 693 | 0 | 88 | 0 | 0 | -11 | 1510
7 | 11 | 16 | 1496 | 332 | 407 | 101 | 26 | 71 | 480 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1496
7 | 11 | 17 | 1443 | 332 | 579 | 128 | 26 | 71 | 246 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1443
7 | 11 | 18 | 1416 | 332 | 676 | 168 | 26 | 71 | 92 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1416
7 | 11 | 19 | 1374 | 332 | 723 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1374
7 | 11 | 20 | 1296 | 332 | 658 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1296
7 | 11 | 21 | 1220 | 332 | 574 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1220
7 | 11 | 22 | 1145 | 332 | 514 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 11 | 23 | 1078 | 332 | 477 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1078
7 | 12 | 0 | 978 | 332 | 388 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 12 | 1 | 913 | 332 | 317 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 12 | 2 | 905 | 332 | 272 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 12 | 3 | 929 | 332 | 252 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 929
7 | 12 | 4 | 973 | 332 | 293 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 973
7 | 12 | 5 | 1003 | 332 | 347 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1003
7 | 12 | 6 | 1003 | 332 | 309 | 111 | 26 | 71 | 72 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1003
7 | 12 | 7 | 1078 | 332 | 273 | 102 | 26 | 71 | 196 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1078
7 | 12 | 8 | 1247 | 332 | 339 | 97 | 26 | 71 | 305 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1247
7 | 12 | 9 | 1358 | 332 | 317 | 91 | 26 | 71 | 444 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 1358
7 | 12 | 10 | 1382 | 332 | 279 | 87 | 26 | 71 | 496 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1382
7 | 12 | 11 | 1411 | 332 | 281 | 87 | 26 | 71 | 518 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1411
7 | 12 | 12 | 1368 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 524 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1368
7 | 12 | 13 | 1377 | 332 | 227 | 87 | 26 | 71 | 535 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1377
7 | 12 | 14 | 1362 | 332 | 220 | 93 | 26 | 71 | 533 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1362
7 | 12 | 15 | 1389 | 332 | 227 | 95 | 26 | 71 | 555 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1389
7 | 12 | 16 | 1375 | 332 | 359 | 101 | 26 | 71 | 401 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1375
7 | 12 | 17 | 1371 | 332 | 463 | 128 | 26 | 71 | 268 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1371
7 | 12 | 18 | 1345 | 332 | 576 | 168 | 26 | 71 | 95 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1345
7 | 12 | 19 | 1320 | 332 | 660 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1320
7 | 12 | 20 | 1252 | 332 | 582 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1252
7 | 12 | 21 | 1177 | 332 | 517 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1177
7 | 12 | 22 | 1114 | 332 | 480 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1114
7 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 442 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1049
7 | 13 | 0 | 955 | 332 | 363 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 13 | 1 | 900 | 332 | 299 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 13 | 2 | 891 | 332 | 263 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 891
7 | 13 | 3 | 928 | 332 | 278 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 928
7 | 13 | 4 | 969 | 332 | 324 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 13 | 5 | 993 | 332 | 361 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 993
7 | 13 | 6 | 998 | 332 | 304 | 111 | 26 | 71 | 93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 998
7 | 13 | 7 | 1082 | 332 | 222 | 102 | 26 | 71 | 285 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1082
7 | 13 | 8 | 1262 | 332 | 216 | 97 | 26 | 71 | 476 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1262
7 | 13 | 9 | 1406 | 332 | 207 | 91 | 26 | 71 | 656 | 0 | 49 | 0 | 0 | -26 | 1406
7 | 13 | 10 | 1458 | 332 | 211 | 87 | 26 | 71 | 779 | 0 | 52 | 0 | 0 | -100 | 1458
7 | 13 | 11 | 1491 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 872 | 0 | 58 | 0 | 30 | -133 | 1491
7 | 13 | 12 | 1483 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 908 | 0 | 74 | 0 | 18 | -181 | 1483
7 | 13 | 13 | 1486 | 332 | 214 | 87 | 26 | 71 | 785 | 0 | 76 | 0 | 0 | -105 | 1486
7 | 13 | 14 | 1518 | 332 | 217 | 93 | 26 | 71 | 732 | 0 | 72 | 0 | 0 | -25 | 1518
7 | 13 | 15 | 1497 | 332 | 292 | 95 | 26 | 71 | 623 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1497
7 | 13 | 16 | 1492 | 332 | 491 | 101 | 26 | 71 | 420 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1492
7 | 13 | 17 | 1457 | 332 | 628 | 128 | 26 | 71 | 225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1457
7 | 13 | 18 | 1423 | 332 | 694 | 168 | 26 | 71 | 80 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1423
7 | 13 | 19 | 1384 | 332 | 720 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1384
7 | 13 | 20 | 1305 | 332 | 638 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1305
7 | 13 | 21 | 1219 | 332 | 565 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1219
7 | 13 | 22 | 1157 | 332 | 523 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1157
7 | 13 | 23 | 1082 | 332 | 293 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 183 | 1 | 1082
7 | 14 | 0 | 979 | 332 | 378 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 979
7 | 14 | 1 | 911 | 332 | 303 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 911
7 | 14 | 2 | 908 | 332 | 276 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 14 | 3 | 930 | 332 | 255 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 930
7 | 14 | 4 | 974 | 332 | 297 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 974
7 | 14 | 5 | 1003 | 332 | 335 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 14 | 6 | 1007 | 332 | 307 | 111 | 26 | 71 | 58 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1007
7 | 14 | 7 | 1070 | 332 | 293 | 102 | 26 | 71 | 148 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1070
7 | 14 | 8 | 1218 | 332 | 337 | 97 | 26 | 71 | 254 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1218
7 | 14 | 9 | 1334 | 332 | 400 | 91 | 26 | 71 | 326 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1334
7 | 14 | 10 | 1359 | 332 | 345 | 87 | 26 | 71 | 411 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1359
7 | 14 | 11 | 1388 | 332 | 295 | 87 | 26 | 71 | 484 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1388
7 | 14 | 12 | 1342 | 332 | 200 | 87 | 26 | 71 | 555 | 0 | 100 | 0 | 0 | -29 | 1342
7 | 14 | 13 | 1384 | 332 | 212 | 87 | 26 | 71 | 551 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1384
7 | 14 | 14 | 1404 | 332 | 276 | 93 | 26 | 71 | 503 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1404
7 | 14 | 15 | 1404 | 332 | 390 | 95 | 26 | 71 | 385 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1404
7 | 14 | 16 | 1392 | 332 | 510 | 101 | 26 | 71 | 249 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1392
7 | 14 | 17 | 1352 | 332 | 533 | 128 | 26 | 71 | 151 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1352
7 | 14 | 18 | 1333 | 332 | 565 | 168 | 26 | 71 | 54 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 14 | 19 | 1318 | 332 | 603 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1318
7 | 14 | 20 | 1253 | 332 | 536 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1253
7 | 14 | 21 | 1184 | 332 | 469 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1184
7 | 14 | 22 | 1128 | 332 | 435 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1128
7 | 14 | 23 | 1070 | 332 | 401 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1070
7 | 15 | 0 | 980 | 332 | 166 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | -48 | 980
7 | 15 | 1 | 907 | 332 | 159 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 83 | 2 | 907
7 | 15 | 2 | 900 | 332 | 208 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 15 | 3 | 932 | 332 | 210 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 15 | 4 | 964 | 332 | 245 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 15 | 5 | 975 | 332 | 271 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 15 | 6 | 942 | 332 | 187 | 111 | 26 | 71 | 70 | 0 | 136 | 0 | 0 | 9 | 942
7 | 15 | 7 | 971 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 222 | 0 | 138 | 0 | 8 | -76 | 971
7 | 15 | 8 | 1104 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 424 | 0 | 139 | 0 | -29 | -104 | 1104
7 | 15 | 9 | 1227 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 638 | 0 | 146 | 0 | -90 | -135 | 1227
7 | 15 | 10 | 1304 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 821 | 0 | 155 | 0 | -202 | -134 | 1304
7 | 15 | 11 | 1396 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 956 | 0 | 146 | 0 | -212 | -158 | 1396
7 | 15 | 12 | 1359 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 915 | 0 | 142 | 0 | -213 | -149 | 1359
7 | 15 | 13 | 1388 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 915 | 0 | 131 | 0 | -189 | -133 | 1388
7 | 15 | 14 | 1374 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 825 | 0 | 126 | 0 | -114 | -133 | 1374
7 | 15 | 15 | 1343 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 667 | 0 | 122 | 0 | 16 | -134 | 1343
7 | 15 | 16 | 1331 | 332 | 199 | 101 | 26 | 71 | 493 | 0 | 113 | 0 | 0 | -4 | 1331
7 | 15 | 17 | 1319 | 332 | 370 | 128 | 26 | 71 | 285 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1319
7 | 15 | 18 | 1307 | 332 | 292 | 168 | 26 | 71 | 103 | 0 | 110 | 0 | 204 | 1 | 1307
7 | 15 | 19 | 1268 | 332 | 353 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 1 | 1268
7 | 15 | 20 | 1211 | 332 | 301 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 204 | 1 | 1211
7 | 15 | 21 | 1142 | 332 | 233 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 204 | 1 | 1142
7 | 15 | 22 | 1093 | 332 | 206 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 204 | 2 | 1093
7 | 15 | 23 | 1035 | 332 | 381 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1035
7 | 16 | 0 | 940 | 332 | 283 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | 940
7 | 16 | 1 | 870 | 332 | 206 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 36 | 870
7 | 16 | 2 | 857 | 332 | 161 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 41 | 857
7 | 16 | 3 | 878 | 332 | 157 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 28 | 878
7 | 16 | 4 | 912 | 332 | 160 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 28 | 41 | 912
7 | 16 | 5 | 916 | 332 | 226 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 99 | 0 | 0 | 20 | 916
7 | 16 | 6 | 895 | 332 | 148 | 111 | 26 | 71 | 128 | 0 | 91 | 0 | -25 | 13 | 895
7 | 16 | 7 | 914 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 392 | 0 | 89 | 0 | -168 | -78 | 914
7 | 16 | 8 | 990 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 665 | -27 | 90 | -58 | -220 | -134 | 990
7 | 16 | 9 | 1117 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 904 | -132 | 82 | -53 | -218 | -134 | 1117
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1065 | -196 | 77 | -49 | -216 | -134 | 1211
7 | 16 | 11 | 1275 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1168 | -237 | 81 | -52 | -214 | -135 | 1275
7 | 16 | 12 | 1316 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1213 | -241 | 77 | -49 | -214 | -134 | 1316
7 | 16 | 13 | 1298 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1159 | -156 | 65 | -42 | -214 | -178 | 1298
7 | 16 | 14 | 1301 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 1068 | -59 | 62 | -40 | -214 | -186 | 1301
7 | 16 | 15 | 1305 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 892 | 0 | 69 | 0 | -194 | -134 | 1305
7 | 16 | 16 | 1326 | 332 | 186 | 101 | 26 | 71 | 651 | 0 | 66 | 0 | 7 | -114 | 1326
7 | 16 | 17 | 1360 | 332 | 389 | 128 | 26 | 71 | 356 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1360
7 | 16 | 18 | 1363 | 332 | 397 | 168 | 26 | 71 | 116 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1363
7 | 16 | 19 | 1291 | 332 | 531 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 109 | 1 | 1291
7 | 16 | 20 | 1233 | 332 | 379 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 1 | 1233
7 | 16 | 21 | 1158 | 332 | 311 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1158
7 | 16 | 22 | 1085 | 332 | 243 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1085
7 | 16 | 23 | 1016 | 332 | 416 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1016
7 | 17 | 0 | 918 | 332 | 346 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 918
7 | 17 | 1 | 849 | 332 | 270 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 849
7 | 17 | 2 | 839 | 332 | 238 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 839
7 | 17 | 3 | 868 | 332 | 228 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 868
7 | 17 | 4 | 901 | 332 | 267 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 17 | 5 | 926 | 332 | 303 | 133 | 26 | 71 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 926
7 | 17 | 6 | 937 | 332 | 191 | 111 | 26 | 71 | 132 | 0 | 41 | 0 | 0 | 33 | 937
7 | 17 | 7 | 981 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 402 | 0 | 28 | 0 | -66 | -62 | 981
7 | 17 | 8 | 1095 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 670 | 0 | 26 | 0 | -142 | -133 | 1095
7 | 17 | 9 | 1240 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 933 | 0 | 25 | -10 | -215 | -161 | 1240
7 | 17 | 10 | 1352 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1127 | -72 | 23 | -15 | -213 | -162 | 1352
7 | 17 | 11 | 1411 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1184 | -71 | 29 | -19 | -212 | -164 | 1411
7 | 17 | 12 | 1433 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1175 | -59 | 27 | -17 | -211 | -146 | 1433
7 | 17 | 13 | 1458 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1119 | 0 | 27 | 0 | -211 | -141 | 1458
7 | 17 | 14 | 1454 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 989 | 0 | 30 | 0 | -63 | -172 | 1454
7 | 17 | 15 | 1472 | 332 | 213 | 95 | 26 | 71 | 837 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 1472
7 | 17 | 16 | 1478 | 332 | 343 | 101 | 26 | 71 | 575 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1478
7 | 17 | 17 | 1476 | 332 | 401 | 128 | 26 | 71 | 307 | 0 | 29 | 0 | 181 | 1 | 1476
7 | 17 | 18 | 1462 | 332 | 734 | 168 | 26 | 71 | 98 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1462
7 | 17 | 19 | 1407 | 332 | 771 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1407
7 | 17 | 20 | 1346 | 332 | 708 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1346
7 | 17 | 21 | 1260 | 332 | 631 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1260
7 | 17 | 22 | 1179 | 332 | 574 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1179
7 | 17 | 23 | 1095 | 332 | 519 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1095
7 | 18 | 0 | 987 | 332 | 426 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 987
7 | 18 | 1 | 920 | 332 | 365 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 920
7 | 18 | 2 | 909 | 332 | 322 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 909
7 | 18 | 3 | 932 | 332 | 307 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 932
7 | 18 | 4 | 965 | 332 | 349 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 965
7 | 18 | 5 | 1002 | 332 | 401 | 133 | 26 | 71 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 18 | 6 | 1023 | 332 | 343 | 111 | 26 | 71 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1023
7 | 18 | 7 | 1129 | 332 | 218 | 102 | 26 | 71 | 342 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1129
7 | 18 | 8 | 1326 | 332 | 199 | 97 | 26 | 71 | 588 | 0 | 42 | 0 | 0 | -29 | 1326
7 | 18 | 9 | 1494 | 332 | 215 | 91 | 26 | 71 | 824 | 0 | 45 | 0 | 0 | -110 | 1494
7 | 18 | 10 | 1550 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 954 | 0 | 40 | 0 | 25 | -133 | 1550
7 | 18 | 11 | 1592 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1021 | 0 | 47 | 0 | 21 | -161 | 1592
7 | 18 | 12 | 1584 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1078 | 0 | 56 | 0 | -39 | -175 | 1584
7 | 18 | 13 | 1640 | 332 | 168 | 87 | 26 | 71 | 1055 | 0 | 71 | 0 | -36 | -134 | 1640
7 | 18 | 14 | 1669 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 980 | 0 | 71 | 0 | 82 | -134 | 1669
7 | 18 | 15 | 1659 | 332 | 283 | 95 | 26 | 71 | 786 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1659
7 | 18 | 16 | 1649 | 332 | 503 | 101 | 26 | 71 | 538 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1649
7 | 18 | 17 | 1591 | 332 | 688 | 128 | 26 | 71 | 271 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1591
7 | 18 | 18 | 1546 | 332 | 782 | 168 | 26 | 71 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1546
7 | 18 | 19 | 1494 | 332 | 810 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1494
7 | 18 | 20 | 1405 | 332 | 711 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1405
7 | 18 | 21 | 1320 | 332 | 626 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1320
7 | 18 | 22 | 1212 | 332 | 533 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1212
7 | 18 | 23 | 1136 | 332 | 486 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1136
7 | 19 | 0 | 1018 | 332 | 382 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1018
7 | 19 | 1 | 956 | 332 | 334 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 19 | 2 | 941 | 332 | 303 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 941
7 | 19 | 3 | 962 | 332 | 284 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 962
7 | 19 | 4 | 995 | 332 | 326 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 995
7 | 19 | 5 | 1033 | 332 | 389 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1033
7 | 19 | 6 | 1049 | 332 | 397 | 111 | 26 | 71 | 39 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1049
7 | 19 | 7 | 1133 | 332 | 417 | 102 | 26 | 71 | 133 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1133
7 | 19 | 8 | 1295 | 332 | 457 | 97 | 26 | 71 | 264 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1295
7 | 19 | 9 | 1406 | 332 | 426 | 91 | 26 | 71 | 399 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1406
7 | 19 | 10 | 1468 | 332 | 320 | 87 | 26 | 71 | 578 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1468
7 | 19 | 11 | 1499 | 332 | 282 | 87 | 26 | 71 | 661 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1499
7 | 19 | 12 | 1507 | 332 | 253 | 87 | 26 | 71 | 699 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1507
7 | 19 | 13 | 1530 | 332 | 316 | 87 | 26 | 71 | 645 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1530
7 | 19 | 14 | 1516 | 332 | 365 | 93 | 26 | 71 | 593 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1516
7 | 19 | 15 | 1517 | 332 | 444 | 95 | 26 | 71 | 522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1517
7 | 19 | 16 | 1500 | 332 | 541 | 101 | 26 | 71 | 408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1500
7 | 19 | 17 | 1463 | 332 | 674 | 128 | 26 | 71 | 220 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1463
7 | 19 | 18 | 1419 | 332 | 746 | 168 | 26 | 71 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1419
7 | 19 | 19 | 1376 | 332 | 756 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1376
7 | 19 | 20 | 1298 | 332 | 678 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1298
7 | 19 | 21 | 1212 | 332 | 603 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1212
7 | 19 | 22 | 1147 | 332 | 555 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1147
7 | 19 | 23 | 1071 | 332 | 514 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1071
7 | 20 | 0 | 974 | 332 | 431 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 20 | 1 | 902 | 332 | 361 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 20 | 2 | 897 | 332 | 313 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 897
7 | 20 | 3 | 925 | 332 | 296 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 20 | 4 | 962 | 332 | 333 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 962
7 | 20 | 5 | 996 | 332 | 379 | 133 | 26 | 71 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 996
7 | 20 | 6 | 1002 | 332 | 351 | 111 | 26 | 71 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1002
7 | 20 | 7 | 1060 | 332 | 298 | 102 | 26 | 71 | 187 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 1060
7 | 20 | 8 | 1207 | 332 | 355 | 97 | 26 | 71 | 302 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1207
7 | 20 | 9 | 1306 | 332 | 314 | 91 | 26 | 71 | 457 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1306
7 | 20 | 10 | 1344 | 332 | 201 | 87 | 26 | 71 | 623 | 0 | 14 | 0 | 0 | -10 | 1344
7 | 20 | 11 | 1382 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 706 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 1382
7 | 20 | 12 | 1400 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 842 | 0 | 1 | 0 | 17 | -124 | 1400
7 | 20 | 13 | 1434 | 332 | 209 | 87 | 26 | 71 | 833 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 1434
7 | 20 | 14 | 1445 | 332 | 210 | 93 | 26 | 71 | 744 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 1445
7 | 20 | 15 | 1447 | 332 | 358 | 95 | 26 | 71 | 563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1447
7 | 20 | 16 | 1437 | 332 | 563 | 101 | 26 | 71 | 340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1437
7 | 20 | 17 | 1388 | 332 | 646 | 128 | 26 | 71 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1388
7 | 20 | 18 | 1363 | 332 | 699 | 168 | 26 | 71 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1363
7 | 20 | 19 | 1328 | 332 | 718 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1328
7 | 20 | 20 | 1255 | 332 | 646 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1255
7 | 20 | 21 | 1172 | 332 | 570 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1172
7 | 20 | 22 | 1111 | 332 | 529 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1111
7 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 494 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1039
7 | 21 | 0 | 941 | 332 | 415 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 941
7 | 21 | 1 | 875 | 332 | 348 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 21 | 2 | 871 | 332 | 318 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 871
7 | 21 | 3 | 904 | 332 | 314 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 21 | 4 | 941 | 332 | 355 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 941
7 | 21 | 5 | 977 | 332 | 410 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 977
7 | 21 | 6 | 969 | 332 | 354 | 111 | 26 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 21 | 7 | 1027 | 332 | 243 | 102 | 26 | 71 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1027
7 | 21 | 8 | 1174 | 332 | 231 | 97 | 26 | 71 | 388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1174
7 | 21 | 9 | 1305 | 332 | 197 | 91 | 26 | 71 | 579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1305
7 | 21 | 10 | 1378 | 332 | 204 | 87 | 26 | 71 | 733 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 1378
7 | 21 | 11 | 1438 | 332 | 210 | 87 | 26 | 71 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 1438
7 | 21 | 12 | 1436 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 839 | 0 | 0 | 0 | 17 | -84 | 1436
7 | 21 | 13 | 1488 | 332 | 214 | 87 | 26 | 71 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 1488
7 | 21 | 14 | 1510 | 332 | 238 | 93 | 26 | 71 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1510
7 | 21 | 15 | 1513 | 332 | 412 | 95 | 26 | 71 | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1513
7 | 21 | 16 | 1498 | 332 | 626 | 101 | 26 | 71 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1498
7 | 21 | 17 | 1436 | 332 | 717 | 128 | 26 | 71 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1436
7 | 21 | 18 | 1399 | 332 | 738 | 168 | 26 | 71 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1399
7 | 21 | 19 | 1357 | 332 | 751 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1357
7 | 21 | 20 | 1287 | 332 | 680 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1287
7 | 21 | 21 | 1198 | 332 | 599 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1198
7 | 21 | 22 | 1132 | 332 | 346 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1132
7 | 21 | 23 | 1072 | 332 | 322 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1072
7 | 22 | 0 | 967 | 332 | 235 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 967
7 | 22 | 1 | 898 | 332 | 297 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 898
7 | 22 | 2 | 889 | 332 | 148 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 | 1 | 889
7 | 22 | 3 | 913 | 332 | 160 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 1 | 913
7 | 22 | 4 | 940 | 332 | 348 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 940
7 | 22 | 5 | 959 | 332 | 384 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 959
7 | 22 | 6 | 923 | 332 | 298 | 111 | 26 | 71 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 923
7 | 22 | 7 | 946 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 258 | 0 | 5 | 0 | 8 | -4 | 946
7 | 22 | 8 | 1059 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 508 | 0 | 3 | 0 | -127 | 1 | 1059
7 | 22 | 9 | 1216 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 750 | 0 | 3 | 0 | -104 | -101 | 1216
7 | 22 | 10 | 1293 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 872 | 0 | 3 | 0 | -214 | -32 | 1293
7 | 22 | 11 | 1332 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 903 | 0 | 5 | 0 | -213 | -27 | 1332
7 | 22 | 12 | 1366 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 957 | 0 | 9 | 0 | -170 | -94 | 1366
7 | 22 | 13 | 1365 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 862 | 0 | 12 | 0 | -125 | -48 | 1365
7 | 22 | 14 | 1340 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 671 | 0 | 14 | 0 | 16 | -31 | 1340
7 | 22 | 15 | 1322 | 332 | 300 | 95 | 26 | 71 | 466 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1322
7 | 22 | 16 | 1300 | 332 | 458 | 101 | 26 | 71 | 297 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1300
7 | 22 | 17 | 1285 | 332 | 563 | 128 | 26 | 71 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1285
7 | 22 | 18 | 1271 | 332 | 404 | 168 | 26 | 71 | 47 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1271
7 | 22 | 19 | 1253 | 332 | 433 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1253
7 | 22 | 20 | 1191 | 332 | 577 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1191
7 | 22 | 21 | 1117 | 332 | 512 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1117
7 | 22 | 22 | 1064 | 332 | 474 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1064
7 | 22 | 23 | 1019 | 332 | 462 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1019
7 | 23 | 0 | 921 | 332 | 377 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 921
7 | 23 | 1 | 855 | 332 | 311 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 855
7 | 23 | 2 | 847 | 332 | 273 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 847
7 | 23 | 3 | 872 | 332 | 258 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 23 | 4 | 900 | 332 | 287 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 23 | 5 | 924 | 332 | 303 | 133 | 26 | 71 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 924
7 | 23 | 6 | 869 | 332 | 193 | 111 | 26 | 71 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 869
7 | 23 | 7 | 882 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 261 | 0 | 28 | 0 | -87 | 1 | 882
7 | 23 | 8 | 963 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 487 | 0 | 28 | 0 | -119 | -107 | 963
7 | 23 | 9 | 1085 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 705 | 0 | 29 | 0 | -218 | -99 | 1085
7 | 23 | 10 | 1183 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 916 | -15 | 25 | -16 | -216 | -175 | 1183
7 | 23 | 11 | 1228 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1009 | -82 | 35 | -23 | -215 | -160 | 1228
7 | 23 | 12 | 1275 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1057 | -66 | 33 | -21 | -214 | -178 | 1275
7 | 23 | 13 | 1311 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1036 | -12 | 34 | -22 | -214 | -175 | 1311
7 | 23 | 14 | 1291 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 896 | 0 | 40 | 0 | -214 | -101 | 1291
7 | 23 | 15 | 1284 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 705 | 0 | 50 | 0 | -33 | -110 | 1284
7 | 23 | 16 | 1289 | 332 | 245 | 101 | 26 | 71 | 467 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1289
7 | 23 | 17 | 1310 | 332 | 458 | 128 | 26 | 71 | 255 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1310
7 | 23 | 18 | 1315 | 332 | 594 | 168 | 26 | 71 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1315
7 | 23 | 19 | 1281 | 332 | 640 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1281
7 | 23 | 20 | 1215 | 332 | 577 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1215
7 | 23 | 21 | 1139 | 332 | 512 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1139
7 | 23 | 22 | 1069 | 332 | 460 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1069
7 | 23 | 23 | 1001 | 332 | 220 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 0 | 1001
7 | 24 | 0 | 909 | 332 | 343 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 909
7 | 24 | 1 | 845 | 332 | 284 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 845
7 | 24 | 2 | 837 | 332 | 241 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 837
7 | 24 | 3 | 864 | 332 | 235 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 864
7 | 24 | 4 | 904 | 332 | 280 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 24 | 5 | 953 | 332 | 348 | 133 | 26 | 71 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 953
7 | 24 | 6 | 986 | 332 | 303 | 111 | 26 | 71 | 112 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 986
7 | 24 | 7 | 1083 | 332 | 189 | 102 | 26 | 71 | 333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1083
7 | 24 | 8 | 1293 | 332 | 255 | 97 | 26 | 71 | 612 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1293
7 | 24 | 9 | 1477 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 863 | 0 | 25 | 0 | 56 | -135 | 1477
7 | 24 | 10 | 1532 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 937 | 0 | 22 | 0 | 43 | -134 | 1532
7 | 24 | 11 | 1603 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 972 | 0 | 34 | 0 | 67 | -134 | 1603
7 | 24 | 12 | 1565 | 332 | 266 | 87 | 26 | 71 | 881 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1565
7 | 24 | 13 | 1580 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1580
7 | 24 | 14 | 1587 | 332 | 304 | 93 | 26 | 71 | 718 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1587
7 | 24 | 15 | 1552 | 332 | 480 | 95 | 26 | 71 | 503 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1552
7 | 24 | 16 | 1517 | 332 | 673 | 101 | 26 | 71 | 254 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1517
7 | 24 | 17 | 1435 | 332 | 730 | 128 | 26 | 71 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1435
7 | 24 | 18 | 1396 | 332 | 735 | 168 | 26 | 71 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1396
7 | 24 | 19 | 1341 | 332 | 715 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1341
7 | 24 | 20 | 1259 | 332 | 647 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1259
7 | 24 | 21 | 1178 | 332 | 573 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 24 | 22 | 1105 | 332 | 509 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1105
7 | 24 | 23 | 1030 | 332 | 463 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1030
7 | 25 | 0 | 932 | 332 | 369 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 25 | 1 | 869 | 332 | 293 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 25 | 2 | 864 | 332 | 267 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 25 | 3 | 890 | 332 | 263 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 890
7 | 25 | 4 | 925 | 332 | 311 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 925
7 | 25 | 5 | 964 | 332 | 369 | 133 | 26 | 71 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 25 | 6 | 984 | 332 | 308 | 111 | 26 | 71 | 110 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 984
7 | 25 | 7 | 1073 | 332 | 175 | 102 | 26 | 71 | 373 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 1073
7 | 25 | 8 | 1254 | 332 | 192 | 97 | 26 | 71 | 636 | 0 | 15 | 0 | 0 | -115 | 1254
7 | 25 | 9 | 1433 | 332 | 209 | 91 | 26 | 71 | 861 | 0 | 8 | 0 | 0 | -165 | 1433
7 | 25 | 10 | 1503 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1000 | 0 | 11 | 0 | -37 | -135 | 1503
7 | 25 | 11 | 1579 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1056 | 0 | 9 | 0 | 20 | -170 | 1579
7 | 25 | 12 | 1559 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1013 | 0 | 8 | 0 | 20 | -146 | 1559
7 | 25 | 13 | 1629 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 968 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 1629
7 | 25 | 14 | 1609 | 332 | 398 | 93 | 26 | 71 | 680 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1609
7 | 25 | 15 | 1544 | 332 | 622 | 95 | 26 | 71 | 389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1544
7 | 25 | 16 | 1481 | 332 | 686 | 101 | 26 | 71 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1481
7 | 25 | 17 | 1431 | 332 | 715 | 128 | 26 | 71 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1431
7 | 25 | 18 | 1395 | 332 | 731 | 168 | 26 | 71 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1395
7 | 25 | 19 | 1354 | 332 | 739 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1354
7 | 25 | 20 | 1279 | 332 | 660 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1279
7 | 25 | 21 | 1194 | 332 | 583 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1194
7 | 25 | 22 | 1119 | 332 | 525 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1119
7 | 25 | 23 | 1048 | 332 | 486 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1048
7 | 26 | 0 | 946 | 332 | 405 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 946
7 | 26 | 1 | 878 | 332 | 335 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 878
7 | 26 | 2 | 869 | 332 | 298 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 869
7 | 26 | 3 | 887 | 332 | 278 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 26 | 4 | 928 | 332 | 322 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 928
7 | 26 | 5 | 963 | 332 | 367 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 963
7 | 26 | 6 | 978 | 332 | 305 | 111 | 26 | 71 | 104 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 26 | 7 | 1060 | 332 | 174 | 102 | 26 | 71 | 349 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 1060
7 | 26 | 8 | 1249 | 332 | 192 | 97 | 26 | 71 | 638 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 1249
7 | 26 | 9 | 1427 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 888 | 0 | 16 | 0 | 17 | -162 | 1427
7 | 26 | 10 | 1514 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1062 | 0 | 15 | 0 | -38 | -189 | 1514
7 | 26 | 11 | 1578 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1157 | 0 | 13 | 0 | -59 | -197 | 1578
7 | 26 | 12 | 1579 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1179 | 0 | 12 | 0 | -83 | -193 | 1579
7 | 26 | 13 | 1629 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1123 | 0 | 10 | 0 | 21 | -189 | 1629
7 | 26 | 14 | 1651 | 332 | 230 | 93 | 26 | 71 | 1005 | 0 | 12 | 0 | 0 | -118 | 1651
7 | 26 | 15 | 1643 | 332 | 311 | 95 | 26 | 71 | 793 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1643
7 | 26 | 16 | 1655 | 332 | 564 | 101 | 26 | 71 | 547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1655
7 | 26 | 17 | 1613 | 332 | 743 | 128 | 26 | 71 | 299 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1613
7 | 26 | 18 | 1551 | 332 | 845 | 168 | 26 | 71 | 93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1551
7 | 26 | 19 | 1498 | 332 | 881 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1498
7 | 26 | 20 | 1411 | 332 | 794 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1411
7 | 26 | 21 | 1317 | 332 | 713 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1317
7 | 26 | 22 | 1228 | 332 | 645 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1228
7 | 26 | 23 | 1141 | 332 | 592 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1141
7 | 27 | 0 | 1017 | 332 | 485 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1017
7 | 27 | 1 | 946 | 332 | 412 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 946
7 | 27 | 2 | 928 | 332 | 363 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 928
7 | 27 | 3 | 943 | 332 | 336 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 943
7 | 27 | 4 | 971 | 332 | 361 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 27 | 5 | 1009 | 332 | 411 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1009
7 | 27 | 6 | 1037 | 332 | 364 | 111 | 26 | 71 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1037
7 | 27 | 7 | 1134 | 332 | 234 | 102 | 26 | 71 | 355 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1134
7 | 27 | 8 | 1324 | 332 | 199 | 97 | 26 | 71 | 628 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 1324
7 | 27 | 9 | 1517 | 332 | 217 | 91 | 26 | 71 | 891 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 1517
7 | 27 | 10 | 1619 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1074 | 0 | 15 | 0 | 21 | -155 | 1619
7 | 27 | 11 | 1685 | 332 | 152 | 87 | 26 | 71 | 1175 | 0 | 16 | 0 | -40 | -134 | 1685
7 | 27 | 12 | 1683 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1192 | 0 | 22 | 0 | -41 | -154 | 1683
7 | 27 | 13 | 1722 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1148 | 0 | 22 | 0 | 23 | -135 | 1722
7 | 27 | 14 | 1741 | 332 | 238 | 93 | 26 | 71 | 968 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 1741
7 | 27 | 15 | 1694 | 332 | 489 | 95 | 26 | 71 | 658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1694
7 | 27 | 16 | 1621 | 332 | 662 | 101 | 26 | 71 | 408 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1621
7 | 27 | 17 | 1558 | 332 | 751 | 128 | 26 | 71 | 238 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1558
7 | 27 | 18 | 1516 | 332 | 834 | 168 | 26 | 71 | 78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1516
7 | 27 | 19 | 1465 | 332 | 852 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1465
7 | 27 | 20 | 1380 | 332 | 769 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1380
7 | 27 | 21 | 1281 | 332 | 679 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1281
7 | 27 | 22 | 1189 | 332 | 610 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1189
7 | 27 | 23 | 1109 | 332 | 565 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1109
7 | 28 | 0 | 994 | 332 | 464 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 994
7 | 28 | 1 | 921 | 332 | 389 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 921
7 | 28 | 2 | 907 | 332 | 346 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 907
7 | 28 | 3 | 926 | 332 | 325 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 926
7 | 28 | 4 | 959 | 332 | 360 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 959
7 | 28 | 5 | 997 | 332 | 407 | 133 | 26 | 71 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 997
7 | 28 | 6 | 1014 | 332 | 346 | 111 | 26 | 71 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1014
7 | 28 | 7 | 1099 | 332 | 196 | 102 | 26 | 71 | 353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1099
7 | 28 | 8 | 1284 | 332 | 195 | 97 | 26 | 71 | 613 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 1284
7 | 28 | 9 | 1471 | 332 | 213 | 91 | 26 | 71 | 862 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 1471
7 | 28 | 10 | 1571 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1053 | 0 | 9 | 0 | 20 | -175 | 1571
7 | 28 | 11 | 1613 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1132 | 0 | 9 | 0 | -40 | -152 | 1613
7 | 28 | 12 | 1633 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1191 | 0 | 11 | 0 | -40 | -193 | 1633
7 | 28 | 13 | 1691 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1144 | 0 | 8 | 0 | 23 | -148 | 1691
7 | 28 | 14 | 1708 | 332 | 235 | 93 | 26 | 71 | 1029 | 0 | 10 | 0 | 0 | -88 | 1708
7 | 28 | 15 | 1702 | 332 | 348 | 95 | 26 | 71 | 819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1702
7 | 28 | 16 | 1691 | 332 | 595 | 101 | 26 | 71 | 556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1691
7 | 28 | 17 | 1639 | 332 | 806 | 128 | 26 | 71 | 269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1639
7 | 28 | 18 | 1568 | 332 | 891 | 168 | 26 | 71 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1568
7 | 28 | 19 | 1502 | 332 | 891 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1502
7 | 28 | 20 | 1420 | 332 | 807 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1420
7 | 28 | 21 | 1323 | 332 | 714 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1323
7 | 28 | 22 | 1239 | 332 | 443 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 1239
7 | 28 | 23 | 1156 | 332 | 398 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1156
7 | 29 | 0 | 1047 | 332 | 308 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1047
7 | 29 | 1 | 957 | 332 | 218 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 957
7 | 29 | 2 | 931 | 332 | 373 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 931
7 | 29 | 3 | 935 | 332 | 338 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 935
7 | 29 | 4 | 950 | 332 | 353 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 950
7 | 29 | 5 | 971 | 332 | 383 | 133 | 26 | 71 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 971
7 | 29 | 6 | 953 | 332 | 283 | 111 | 26 | 71 | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 953
7 | 29 | 7 | 988 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 317 | 0 | 22 | 0 | 9 | -39 | 988
7 | 29 | 8 | 1127 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 612 | 0 | 22 | 0 | -50 | -131 | 1127
7 | 29 | 9 | 1268 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 879 | 0 | 27 | 0 | -171 | -135 | 1268
7 | 29 | 10 | 1361 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1061 | 0 | 38 | 0 | -213 | -189 | 1361
7 | 29 | 11 | 1434 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1181 | -17 | 45 | -29 | -211 | -199 | 1434
7 | 29 | 12 | 1463 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1186 | 0 | 40 | -19 | -211 | -197 | 1463
7 | 29 | 13 | 1467 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 1088 | 0 | 37 | 0 | -188 | -134 | 1467
7 | 29 | 14 | 1459 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 956 | 0 | 39 | 0 | -36 | -170 | 1459
7 | 29 | 15 | 1432 | 332 | 209 | 95 | 26 | 71 | 727 | 0 | 43 | 0 | 0 | -71 | 1432
7 | 29 | 16 | 1422 | 332 | 349 | 101 | 26 | 71 | 504 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1422
7 | 29 | 17 | 1398 | 332 | 547 | 128 | 26 | 71 | 257 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1398
7 | 29 | 18 | 1355 | 332 | 445 | 168 | 26 | 71 | 71 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 1355
7 | 29 | 19 | 1312 | 332 | 466 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1312
7 | 29 | 20 | 1231 | 332 | 586 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1231
7 | 29 | 21 | 1154 | 332 | 521 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1154
7 | 29 | 22 | 1084 | 332 | 474 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1084
7 | 29 | 23 | 1021 | 332 | 237 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1021
7 | 30 | 0 | 919 | 332 | 359 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 919
7 | 30 | 1 | 846 | 332 | 284 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 30 | 2 | 828 | 332 | 239 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 828
7 | 30 | 3 | 844 | 332 | 218 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 844
7 | 30 | 4 | 867 | 332 | 243 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 867
7 | 30 | 5 | 888 | 332 | 277 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 888
7 | 30 | 6 | 866 | 332 | 189 | 111 | 26 | 71 | 45 | 0 | 53 | 0 | 0 | 39 | 866
7 | 30 | 7 | 861 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 160 | 0 | 56 | 0 | -34 | 0 | 861
7 | 30 | 8 | 928 | 332 | 148 | 97 | 26 | 71 | 403 | 0 | 43 | 0 | -75 | -117 | 928
7 | 30 | 9 | 1053 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 700 | 0 | 35 | 0 | -215 | -135 | 1053
7 | 30 | 10 | 1132 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 862 | 0 | 39 | -19 | -217 | -197 | 1132
7 | 30 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 952 | -15 | 54 | -35 | -216 | -199 | 1205
7 | 30 | 12 | 1250 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 905 | 0 | 56 | 0 | -215 | -160 | 1250
7 | 30 | 13 | 1256 | 332 | 148 | 87 | 26 | 71 | 844 | 0 | 36 | 0 | -170 | -118 | 1256
7 | 30 | 14 | 1241 | 332 | 148 | 93 | 26 | 71 | 796 | 0 | 25 | 0 | -116 | -134 | 1241
7 | 30 | 15 | 1273 | 332 | 148 | 95 | 26 | 71 | 764 | 0 | 29 | 0 | -33 | -159 | 1273
7 | 30 | 16 | 1296 | 332 | 196 | 101 | 26 | 71 | 530 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1296
7 | 30 | 17 | 1329 | 332 | 424 | 128 | 26 | 71 | 302 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1329
7 | 30 | 18 | 1324 | 332 | 577 | 168 | 26 | 71 | 96 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1324
7 | 30 | 19 | 1282 | 332 | 623 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1282
7 | 30 | 20 | 1217 | 332 | 565 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1217
7 | 30 | 21 | 1135 | 332 | 487 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1135
7 | 30 | 22 | 1059 | 332 | 422 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1059
7 | 30 | 23 | 992 | 332 | 396 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 992
7 | 31 | 0 | 884 | 332 | 323 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 884
7 | 31 | 1 | 822 | 332 | 250 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 822
7 | 31 | 2 | 823 | 332 | 222 | 121 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 823
7 | 31 | 3 | 846 | 332 | 219 | 158 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 846
7 | 31 | 4 | 887 | 332 | 261 | 155 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 887
7 | 31 | 5 | 943 | 332 | 335 | 133 | 26 | 71 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 943
7 | 31 | 6 | 968 | 332 | 165 | 111 | 26 | 71 | 71 | 0 | 43 | 0 | 147 | 2 | 968
7 | 31 | 7 | 1057 | 332 | 248 | 102 | 26 | 71 | 223 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1057
7 | 31 | 8 | 1237 | 332 | 235 | 97 | 26 | 71 | 408 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1237
7 | 31 | 9 | 1395 | 332 | 205 | 91 | 26 | 71 | 620 | 0 | 61 | 0 | 0 | -11 | 1395
7 | 31 | 10 | 1476 | 332 | 213 | 87 | 26 | 71 | 782 | 0 | 80 | 0 | 0 | -115 | 1476
7 | 31 | 11 | 1535 | 332 | 219 | 87 | 26 | 71 | 818 | 0 | 72 | 0 | 0 | -90 | 1535
7 | 31 | 12 | 1499 | 332 | 244 | 87 | 26 | 71 | 674 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1499
7 | 31 | 13 | 1531 | 332 | 364 | 87 | 26 | 71 | 583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1531
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 474 | 93 | 26 | 71 | 475 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1535
7 | 31 | 15 | 1510 | 332 | 338 | 95 | 26 | 71 | 409 | 0 | 50 | 0 | 188 | 1 | 1510
7 | 31 | 16 | 1507 | 332 | 569 | 101 | 26 | 71 | 341 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1507
7 | 31 | 17 | 1491 | 332 | 631 | 128 | 26 | 71 | 237 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1491
7 | 31 | 18 | 1466 | 332 | 713 | 168 | 26 | 71 | 76 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1466
7 | 31 | 19 | 1418 | 332 | 719 | 173 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1418
7 | 31 | 20 | 1333 | 332 | 634 | 172 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1333
7 | 31 | 21 | 1244 | 332 | 547 | 163 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1244
7 | 31 | 22 | 1162 | 332 | 489 | 143 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1162
7 | 31 | 23 | 1085 | 332 | 449 | 110 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1085
8 | 1 | 0 | 943 | 332 | 339 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 943
8 | 1 | 1 | 876 | 332 | 267 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 876
8 | 1 | 2 | 856 | 332 | 224 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 856
8 | 1 | 3 | 878 | 332 | 224 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 878
8 | 1 | 4 | 913 | 332 | 263 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 1 | 5 | 953 | 332 | 311 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 953
8 | 1 | 6 | 962 | 332 | 267 | 94 | 26 | 71 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 962
8 | 1 | 7 | 1044 | 332 | 181 | 86 | 26 | 71 | 242 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1044
8 | 1 | 8 | 1222 | 332 | 189 | 82 | 26 | 71 | 454 | 0 | 96 | 0 | 0 | -28 | 1222
8 | 1 | 9 | 1405 | 332 | 206 | 77 | 26 | 71 | 706 | 0 | 89 | 0 | 0 | -102 | 1405
8 | 1 | 10 | 1479 | 332 | 172 | 74 | 26 | 71 | 880 | 0 | 90 | 0 | -32 | -134 | 1479
8 | 1 | 11 | 1540 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1007 | 0 | 93 | 0 | -49 | -162 | 1540
8 | 1 | 12 | 1558 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1095 | 0 | 97 | 0 | -117 | -168 | 1558
8 | 1 | 13 | 1643 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1089 | 0 | 106 | 0 | -40 | -163 | 1643
8 | 1 | 14 | 1651 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 958 | 0 | 105 | 0 | 67 | -135 | 1651
8 | 1 | 15 | 1631 | 332 | 253 | 81 | 26 | 71 | 760 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1631
8 | 1 | 16 | 1661 | 332 | 483 | 86 | 26 | 71 | 557 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1661
8 | 1 | 17 | 1626 | 332 | 696 | 108 | 26 | 71 | 297 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1626
8 | 1 | 18 | 1567 | 332 | 808 | 141 | 26 | 71 | 82 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1567
8 | 1 | 19 | 1495 | 332 | 809 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1495
8 | 1 | 20 | 1399 | 332 | 712 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1399
8 | 1 | 21 | 1299 | 332 | 623 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1299
8 | 1 | 22 | 1199 | 332 | 539 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1199
8 | 1 | 23 | 1109 | 332 | 479 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1109
8 | 2 | 0 | 993 | 332 | 383 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 993
8 | 2 | 1 | 912 | 332 | 319 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 2 | 2 | 891 | 332 | 288 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 2 | 3 | 907 | 332 | 277 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 2 | 4 | 937 | 332 | 305 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 937
8 | 2 | 5 | 979 | 332 | 354 | 112 | 26 | 71 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 979
8 | 2 | 6 | 996 | 332 | 306 | 94 | 26 | 71 | 74 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 996
8 | 2 | 7 | 1090 | 332 | 251 | 86 | 26 | 71 | 226 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1090
8 | 2 | 8 | 1272 | 332 | 194 | 82 | 26 | 71 | 482 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1272
8 | 2 | 9 | 1463 | 332 | 212 | 77 | 26 | 71 | 732 | 0 | 89 | 0 | 0 | -76 | 1463
8 | 2 | 10 | 1548 | 332 | 220 | 74 | 26 | 71 | 852 | 0 | 94 | 0 | 0 | -121 | 1548
8 | 2 | 11 | 1588 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 957 | 0 | 89 | 0 | 24 | -133 | 1588
8 | 2 | 12 | 1596 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1002 | 0 | 79 | 0 | 21 | -157 | 1596
8 | 2 | 13 | 1649 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 999 | 0 | 81 | 0 | 52 | -134 | 1649
8 | 2 | 14 | 1634 | 332 | 228 | 79 | 26 | 71 | 903 | 0 | 79 | 0 | 0 | -84 | 1634
8 | 2 | 15 | 1606 | 332 | 278 | 81 | 26 | 71 | 736 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1606
8 | 2 | 16 | 1609 | 332 | 487 | 86 | 26 | 71 | 518 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1609
8 | 2 | 17 | 1587 | 332 | 663 | 108 | 26 | 71 | 296 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1587
8 | 2 | 18 | 1555 | 332 | 818 | 141 | 26 | 71 | 82 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1555
8 | 2 | 19 | 1490 | 332 | 826 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1490
8 | 2 | 20 | 1403 | 332 | 744 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1403
8 | 2 | 21 | 1295 | 332 | 639 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1295
8 | 2 | 22 | 1207 | 332 | 556 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1207
8 | 2 | 23 | 1117 | 332 | 491 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1117
8 | 3 | 0 | 996 | 332 | 391 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 996
8 | 3 | 1 | 921 | 332 | 332 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 921
8 | 3 | 2 | 907 | 332 | 298 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 3 | 3 | 915 | 332 | 277 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 3 | 4 | 946 | 332 | 314 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 946
8 | 3 | 5 | 984 | 332 | 372 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 984
8 | 3 | 6 | 1017 | 332 | 346 | 94 | 26 | 71 | 80 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1017
8 | 3 | 7 | 1130 | 332 | 234 | 86 | 26 | 71 | 320 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1130
8 | 3 | 8 | 1328 | 332 | 199 | 82 | 26 | 71 | 567 | 0 | 63 | 0 | 0 | -12 | 1328
8 | 3 | 9 | 1488 | 332 | 214 | 77 | 26 | 71 | 795 | 0 | 65 | 0 | 0 | -92 | 1488
8 | 3 | 10 | 1585 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 978 | 0 | 72 | 0 | 20 | -136 | 1585
8 | 3 | 11 | 1661 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1067 | 0 | 78 | 0 | 22 | -157 | 1661
8 | 3 | 12 | 1631 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1028 | 0 | 73 | 0 | 21 | -142 | 1631
8 | 3 | 13 | 1673 | 332 | 232 | 74 | 26 | 71 | 979 | 0 | 76 | 0 | 0 | -117 | 1673
8 | 3 | 14 | 1668 | 332 | 248 | 79 | 26 | 71 | 827 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1668
8 | 3 | 15 | 1672 | 332 | 391 | 81 | 26 | 71 | 688 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1672
8 | 3 | 16 | 1657 | 332 | 595 | 86 | 26 | 71 | 468 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1657
8 | 3 | 17 | 1602 | 332 | 753 | 108 | 26 | 71 | 247 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1602
8 | 3 | 18 | 1542 | 332 | 825 | 141 | 26 | 71 | 71 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1542
8 | 3 | 19 | 1480 | 332 | 831 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1480
8 | 3 | 20 | 1402 | 332 | 757 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1402
8 | 3 | 21 | 1288 | 332 | 643 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1288
8 | 3 | 22 | 1202 | 332 | 562 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1202
8 | 3 | 23 | 1113 | 332 | 502 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1113
8 | 4 | 0 | 992 | 332 | 400 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 992
8 | 4 | 1 | 918 | 332 | 325 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 918
8 | 4 | 2 | 895 | 332 | 290 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 895
8 | 4 | 3 | 910 | 332 | 286 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 910
8 | 4 | 4 | 934 | 332 | 328 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 934
8 | 4 | 5 | 980 | 332 | 385 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 980
8 | 4 | 6 | 1004 | 332 | 338 | 94 | 26 | 71 | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1004
8 | 4 | 7 | 1112 | 332 | 223 | 86 | 26 | 71 | 326 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1112
8 | 4 | 8 | 1314 | 332 | 198 | 82 | 26 | 71 | 595 | 0 | 47 | 0 | 0 | -37 | 1314
8 | 4 | 9 | 1482 | 332 | 214 | 77 | 26 | 71 | 816 | 0 | 42 | 0 | 0 | -96 | 1482
8 | 4 | 10 | 1563 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 976 | 0 | 34 | 0 | 36 | -134 | 1563
8 | 4 | 11 | 1628 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1075 | 0 | 40 | 0 | 21 | -159 | 1628
8 | 4 | 12 | 1640 | 332 | 150 | 74 | 26 | 71 | 1110 | 0 | 49 | 0 | -40 | -132 | 1640
8 | 4 | 13 | 1702 | 332 | 234 | 74 | 26 | 71 | 1064 | 0 | 54 | 0 | 0 | -153 | 1702
8 | 4 | 14 | 1716 | 332 | 236 | 79 | 26 | 71 | 937 | 0 | 56 | 0 | 0 | -21 | 1716
8 | 4 | 15 | 1684 | 332 | 367 | 81 | 26 | 71 | 756 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1684
8 | 4 | 16 | 1682 | 332 | 605 | 86 | 26 | 71 | 514 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1682
8 | 4 | 17 | 1621 | 332 | 775 | 108 | 26 | 71 | 259 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1621
8 | 4 | 18 | 1566 | 332 | 858 | 141 | 26 | 71 | 69 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1566
8 | 4 | 19 | 1496 | 332 | 854 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1496
8 | 4 | 20 | 1412 | 332 | 758 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1412
8 | 4 | 21 | 1310 | 332 | 666 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1310
8 | 4 | 22 | 1222 | 332 | 589 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1222
8 | 4 | 23 | 1140 | 332 | 331 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1140
8 | 5 | 0 | 1025 | 332 | 237 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | 2 | 1025
8 | 5 | 1 | 942 | 332 | 365 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 942
8 | 5 | 2 | 918 | 332 | 317 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 5 | 3 | 921 | 332 | 297 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 5 | 4 | 941 | 332 | 328 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 941
8 | 5 | 5 | 966 | 332 | 363 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 966
8 | 5 | 6 | 961 | 332 | 306 | 94 | 26 | 71 | 71 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 961
8 | 5 | 7 | 1026 | 332 | 171 | 86 | 26 | 71 | 282 | 0 | 66 | 0 | 0 | -8 | 1026
8 | 5 | 8 | 1164 | 332 | 238 | 82 | 26 | 71 | 485 | 0 | 53 | 0 | 0 | -123 | 1164
8 | 5 | 9 | 1309 | 332 | 197 | 77 | 26 | 71 | 684 | 0 | 43 | 0 | 0 | -121 | 1309
8 | 5 | 10 | 1389 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 801 | 0 | 51 | 0 | 20 | -134 | 1389
8 | 5 | 11 | 1457 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 899 | 0 | 65 | 0 | 18 | -176 | 1457
8 | 5 | 12 | 1470 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 938 | 0 | 73 | 0 | -37 | -155 | 1470
8 | 5 | 13 | 1486 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 934 | 0 | 76 | 0 | -37 | -138 | 1486
8 | 5 | 14 | 1474 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 821 | 0 | 79 | 0 | 52 | -134 | 1474
8 | 5 | 15 | 1486 | 332 | 214 | 81 | 26 | 71 | 687 | 0 | 89 | 0 | 0 | -14 | 1486
8 | 5 | 16 | 1479 | 332 | 399 | 86 | 26 | 71 | 470 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1479
8 | 5 | 17 | 1454 | 332 | 576 | 108 | 26 | 71 | 237 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1454
8 | 5 | 18 | 1420 | 332 | 671 | 141 | 26 | 71 | 66 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1420
8 | 5 | 19 | 1376 | 332 | 680 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1376
8 | 5 | 20 | 1306 | 332 | 414 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | 1 | 1306
8 | 5 | 21 | 1217 | 332 | 530 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1217
8 | 5 | 22 | 1147 | 332 | 493 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1147
8 | 5 | 23 | 1074 | 332 | 436 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1074
8 | 6 | 0 | 966 | 332 | 344 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 966
8 | 6 | 1 | 888 | 332 | 270 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 6 | 2 | 870 | 332 | 227 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 870
8 | 6 | 3 | 881 | 332 | 210 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 356 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 896
8 | 6 | 5 | 929 | 332 | 258 | 112 | 26 | 71 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 6 | 6 | 909 | 332 | 187 | 94 | 26 | 71 | 68 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 6 | 7 | 950 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 242 | 0 | 136 | 0 | 8 | -99 | 950
8 | 6 | 8 | 1046 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 415 | 0 | 138 | 0 | -33 | -133 | 1046
8 | 6 | 9 | 1173 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 614 | 0 | 142 | 0 | -103 | -134 | 1173
8 | 6 | 10 | 1225 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 752 | 0 | 146 | 0 | -190 | -134 | 1225
8 | 6 | 11 | 1293 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 847 | 0 | 143 | 0 | -209 | -139 | 1293
8 | 6 | 12 | 1344 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 881 | 0 | 146 | 0 | -195 | -139 | 1344
8 | 6 | 13 | 1354 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 843 | 0 | 132 | 0 | -89 | -183 | 1354
8 | 6 | 14 | 1344 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 764 | 0 | 139 | 0 | -34 | -181 | 1344
8 | 6 | 15 | 1341 | 332 | 200 | 81 | 26 | 71 | 614 | 0 | 134 | 0 | 0 | -117 | 1341
8 | 6 | 16 | 1360 | 332 | 251 | 86 | 26 | 71 | 456 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1360
8 | 6 | 17 | 1392 | 332 | 266 | 108 | 26 | 71 | 252 | 0 | 132 | 0 | 204 | 1 | 1392
8 | 6 | 18 | 1388 | 332 | 610 | 141 | 26 | 71 | 71 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1388
8 | 6 | 19 | 1348 | 332 | 645 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1348
8 | 6 | 20 | 1268 | 332 | 572 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1268
8 | 6 | 21 | 1193 | 332 | 498 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1193
8 | 6 | 22 | 1113 | 332 | 444 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1113
8 | 6 | 23 | 1035 | 332 | 409 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1035
8 | 7 | 0 | 925 | 332 | 319 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 925
8 | 7 | 1 | 864 | 332 | 255 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 7 | 2 | 847 | 332 | 213 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 847
8 | 7 | 3 | 869 | 332 | 333 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 869
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 241 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 903
8 | 7 | 5 | 967 | 332 | 309 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 967
8 | 7 | 6 | 999 | 332 | 287 | 94 | 26 | 71 | 57 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 999
8 | 7 | 7 | 1101 | 332 | 239 | 86 | 26 | 71 | 222 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1101
8 | 7 | 8 | 1308 | 332 | 197 | 82 | 26 | 71 | 420 | 0 | 116 | 0 | 62 | 2 | 1308
8 | 7 | 9 | 1455 | 332 | 300 | 77 | 26 | 71 | 518 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1455
8 | 7 | 10 | 1517 | 332 | 273 | 74 | 26 | 71 | 612 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1517
8 | 7 | 11 | 1524 | 332 | 218 | 74 | 26 | 71 | 685 | 0 | 136 | 0 | 0 | -18 | 1524
8 | 7 | 12 | 1525 | 332 | 218 | 74 | 26 | 71 | 744 | 0 | 126 | 0 | 0 | -66 | 1525
8 | 7 | 13 | 1585 | 332 | 225 | 74 | 26 | 71 | 730 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1585
8 | 7 | 14 | 1592 | 332 | 291 | 79 | 26 | 71 | 649 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1592
8 | 7 | 15 | 1584 | 332 | 385 | 81 | 26 | 71 | 552 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1584
8 | 7 | 16 | 1588 | 332 | 563 | 86 | 26 | 71 | 386 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1588
8 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 666 | 108 | 26 | 71 | 202 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1531
8 | 7 | 18 | 1485 | 332 | 733 | 141 | 26 | 71 | 59 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1485
8 | 7 | 19 | 1435 | 332 | 726 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1435
8 | 7 | 20 | 1353 | 332 | 655 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1353
8 | 7 | 21 | 1257 | 332 | 567 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1257
8 | 7 | 22 | 1181 | 332 | 490 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1181
8 | 7 | 23 | 1107 | 332 | 447 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1107
8 | 8 | 0 | 1004 | 332 | 361 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1004
8 | 8 | 1 | 940 | 332 | 307 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 8 | 2 | 924 | 332 | 269 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 924
8 | 8 | 3 | 936 | 332 | 243 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 936
8 | 8 | 4 | 970 | 332 | 280 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 970
8 | 8 | 5 | 1013 | 332 | 333 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1013
8 | 8 | 6 | 1036 | 332 | 340 | 94 | 26 | 71 | 31 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1036
8 | 8 | 7 | 1121 | 332 | 331 | 86 | 26 | 71 | 129 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1121
8 | 8 | 8 | 1275 | 332 | 373 | 82 | 26 | 71 | 241 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1275
8 | 8 | 9 | 1399 | 332 | 334 | 77 | 26 | 71 | 402 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1399
8 | 8 | 10 | 1442 | 332 | 266 | 74 | 26 | 71 | 510 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1442
8 | 8 | 11 | 1498 | 332 | 215 | 74 | 26 | 71 | 595 | 0 | 166 | 0 | 17 | 2 | 1498
8 | 8 | 12 | 1478 | 332 | 241 | 74 | 26 | 71 | 581 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1478
8 | 8 | 13 | 1518 | 332 | 385 | 74 | 26 | 71 | 481 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1518
8 | 8 | 14 | 1513 | 332 | 498 | 79 | 26 | 71 | 354 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1513
8 | 8 | 15 | 1485 | 332 | 451 | 81 | 26 | 71 | 261 | 0 | 148 | 0 | 114 | 1 | 1485
8 | 8 | 16 | 1462 | 332 | 634 | 86 | 26 | 71 | 168 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1462
8 | 8 | 17 | 1417 | 332 | 649 | 108 | 26 | 71 | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1417
8 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 651 | 141 | 26 | 71 | 18 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1381
8 | 8 | 19 | 1347 | 332 | 640 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1347
8 | 8 | 20 | 1272 | 332 | 567 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1272
8 | 8 | 21 | 1192 | 332 | 490 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 8 | 22 | 1131 | 332 | 438 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1131
8 | 8 | 23 | 1075 | 332 | 410 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1075
8 | 9 | 0 | 977 | 332 | 331 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 977
8 | 9 | 1 | 917 | 332 | 272 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 917
8 | 9 | 2 | 897 | 332 | 231 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 897
8 | 9 | 3 | 906 | 332 | 217 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 906
8 | 9 | 4 | 935 | 332 | 248 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 935
8 | 9 | 5 | 970 | 332 | 308 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 970
8 | 9 | 6 | 974 | 332 | 313 | 94 | 26 | 71 | 20 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 974
8 | 9 | 7 | 1037 | 332 | 311 | 86 | 26 | 71 | 86 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 9 | 8 | 1193 | 332 | 410 | 82 | 26 | 71 | 152 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1193
8 | 9 | 9 | 1287 | 332 | 467 | 77 | 26 | 71 | 201 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1287
8 | 9 | 10 | 1325 | 332 | 490 | 74 | 26 | 71 | 228 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1325
8 | 9 | 11 | 1341 | 332 | 487 | 74 | 26 | 71 | 252 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1341
8 | 9 | 12 | 1314 | 332 | 499 | 74 | 26 | 71 | 215 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1314
8 | 9 | 13 | 1310 | 332 | 547 | 74 | 26 | 71 | 166 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1310
8 | 9 | 14 | 1282 | 332 | 548 | 79 | 26 | 71 | 131 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1282
8 | 9 | 15 | 1260 | 332 | 558 | 81 | 26 | 71 | 92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1260
8 | 9 | 16 | 1241 | 332 | 376 | 86 | 26 | 71 | 56 | 0 | 89 | 0 | 204 | 1 | 1241
8 | 9 | 17 | 1208 | 332 | 563 | 108 | 26 | 71 | 23 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1208
8 | 9 | 18 | 1186 | 332 | 521 | 141 | 26 | 71 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1186
8 | 9 | 19 | 1152 | 332 | 491 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1152
8 | 9 | 20 | 1088 | 332 | 436 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1088
8 | 9 | 21 | 1024 | 332 | 385 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1024
8 | 9 | 22 | 979 | 332 | 357 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 979
8 | 9 | 23 | 933 | 332 | 348 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 933
8 | 10 | 0 | 857 | 332 | 283 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 10 | 1 | 819 | 332 | 256 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 819
8 | 10 | 2 | 823 | 332 | 241 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 823
8 | 10 | 3 | 853 | 332 | 241 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 10 | 4 | 893 | 332 | 289 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 893
8 | 10 | 5 | 933 | 332 | 345 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 933
8 | 10 | 6 | 934 | 332 | 345 | 94 | 26 | 71 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 934
8 | 10 | 7 | 997 | 332 | 364 | 86 | 26 | 71 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 997
8 | 10 | 8 | 1161 | 332 | 424 | 82 | 26 | 71 | 167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1161
8 | 10 | 9 | 1249 | 332 | 360 | 77 | 26 | 71 | 320 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1249
8 | 10 | 10 | 1325 | 332 | 243 | 74 | 26 | 71 | 511 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1325
8 | 10 | 11 | 1371 | 332 | 203 | 74 | 26 | 71 | 608 | 0 | 69 | 0 | 0 | -12 | 1371
8 | 10 | 12 | 1389 | 332 | 205 | 74 | 26 | 71 | 728 | 0 | 66 | 0 | 0 | -113 | 1389
8 | 10 | 13 | 1429 | 332 | 209 | 74 | 26 | 71 | 685 | 0 | 66 | 0 | 0 | -34 | 1429
8 | 10 | 14 | 1400 | 332 | 302 | 79 | 26 | 71 | 514 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1400
8 | 10 | 15 | 1364 | 332 | 317 | 81 | 26 | 71 | 462 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1364
8 | 10 | 16 | 1376 | 332 | 398 | 86 | 26 | 71 | 395 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1376
8 | 10 | 17 | 1352 | 332 | 525 | 108 | 26 | 71 | 233 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1352
8 | 10 | 18 | 1307 | 332 | 634 | 141 | 26 | 71 | 63 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1307
8 | 10 | 19 | 1263 | 332 | 662 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1263
8 | 10 | 20 | 1186 | 332 | 592 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1186
8 | 10 | 21 | 1109 | 332 | 522 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 10 | 22 | 1049 | 332 | 476 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1049
8 | 10 | 23 | 993 | 332 | 450 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 993
8 | 11 | 0 | 902 | 332 | 377 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 902
8 | 11 | 1 | 834 | 332 | 311 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 834
8 | 11 | 2 | 826 | 332 | 282 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 826
8 | 11 | 3 | 843 | 332 | 271 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 11 | 4 | 864 | 332 | 297 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 11 | 5 | 886 | 332 | 336 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 886
8 | 11 | 6 | 860 | 332 | 270 | 94 | 26 | 71 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 11 | 7 | 899 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 282 | 0 | 8 | 0 | 7 | -61 | 899
8 | 11 | 8 | 1021 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 568 | 0 | 7 | 0 | -58 | -155 | 1021
8 | 11 | 9 | 1143 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 851 | 0 | 5 | 0 | -207 | -160 | 1143
8 | 11 | 10 | 1229 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1013 | -58 | 8 | -5 | -215 | -165 | 1229
8 | 11 | 11 | 1295 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1111 | -90 | 9 | -6 | -214 | -166 | 1295
8 | 11 | 12 | 1336 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1165 | -103 | 10 | -6 | -213 | -168 | 1336
8 | 11 | 13 | 1338 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1114 | -50 | 11 | -7 | -213 | -168 | 1338
8 | 11 | 14 | 1332 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 985 | 0 | 11 | 0 | -153 | -167 | 1332
8 | 11 | 15 | 1341 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 803 | 0 | 10 | 0 | 16 | -146 | 1341
8 | 11 | 16 | 1370 | 332 | 274 | 86 | 26 | 71 | 568 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1370
8 | 11 | 17 | 1363 | 332 | 534 | 108 | 26 | 71 | 280 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1363
8 | 11 | 18 | 1327 | 332 | 685 | 141 | 26 | 71 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1327
8 | 11 | 19 | 1277 | 332 | 699 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1277
8 | 11 | 20 | 1203 | 332 | 623 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1203
8 | 11 | 21 | 1130 | 332 | 559 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1130
8 | 11 | 22 | 1054 | 332 | 299 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1054
8 | 11 | 23 | 980 | 332 | 251 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 980
8 | 12 | 0 | 877 | 332 | 162 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 877
8 | 12 | 1 | 806 | 332 | 150 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -59 | 806
8 | 12 | 2 | 795 | 332 | 262 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 795
8 | 12 | 3 | 808 | 332 | 245 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 12 | 4 | 835 | 332 | 148 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 1 | 835
8 | 12 | 5 | 851 | 332 | 306 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 12 | 6 | 820 | 332 | 223 | 94 | 26 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820
8 | 12 | 7 | 859 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 306 | 0 | 0 | 0 | -97 | -13 | 859
8 | 12 | 8 | 963 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 567 | 0 | 1 | 0 | -145 | -119 | 963
8 | 12 | 9 | 1071 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 808 | -13 | 0 | 0 | -219 | -159 | 1071
8 | 12 | 10 | 1157 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 980 | -92 | 0 | 0 | -217 | -165 | 1157
8 | 12 | 11 | 1195 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1009 | -81 | 1 | -1 | -216 | -168 | 1195
8 | 12 | 12 | 1253 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1078 | -92 | 1 | -1 | -215 | -169 | 1253
8 | 12 | 13 | 1248 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1052 | -108 | 4 | -2 | -215 | -134 | 1248
8 | 12 | 14 | 1224 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 962 | -10 | 2 | -1 | -215 | -170 | 1224
8 | 12 | 15 | 1245 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 789 | 0 | 5 | 0 | -36 | -171 | 1245
8 | 12 | 16 | 1242 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 527 | 0 | 8 | 0 | 178 | -134 | 1242
8 | 12 | 17 | 1247 | 332 | 445 | 108 | 26 | 71 | 256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1247
8 | 12 | 18 | 1218 | 332 | 374 | 141 | 26 | 71 | 63 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1218
8 | 12 | 19 | 1184 | 332 | 399 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1184
8 | 12 | 20 | 1106 | 332 | 322 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1106
8 | 12 | 21 | 1033 | 332 | 254 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1033
8 | 12 | 22 | 965 | 332 | 403 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 965
8 | 12 | 23 | 904 | 332 | 363 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 13 | 0 | 806 | 332 | 278 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 806
8 | 13 | 1 | 744 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | -23 | 744
8 | 13 | 2 | 739 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 1 | 739
8 | 13 | 3 | 756 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | -15 | 756
8 | 13 | 4 | 788 | 332 | 215 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 13 | 5 | 803 | 332 | 245 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 803
8 | 13 | 6 | 768 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 76 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 768
8 | 13 | 7 | 784 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 336 | 0 | 5 | 0 | -221 | 1 | 784
8 | 13 | 8 | 849 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 638 | -77 | 2 | -1 | -223 | -149 | 849
8 | 13 | 9 | 999 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 911 | -193 | 2 | -1 | -220 | -154 | 999
8 | 13 | 10 | 1076 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1095 | -297 | 2 | -1 | -218 | -156 | 1076
8 | 13 | 11 | 1122 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1158 | -312 | 2 | -1 | -217 | -159 | 1122
8 | 13 | 12 | 1183 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1185 | -279 | 4 | -2 | -216 | -160 | 1183
8 | 13 | 13 | 1173 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1107 | -211 | 4 | -2 | -216 | -160 | 1173
8 | 13 | 14 | 1194 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1004 | -94 | 7 | -4 | -216 | -159 | 1194
8 | 13 | 15 | 1182 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 815 | 0 | 11 | 0 | -143 | -159 | 1182
8 | 13 | 16 | 1215 | 332 | 189 | 86 | 26 | 71 | 561 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 1215
8 | 13 | 17 | 1230 | 332 | 407 | 108 | 26 | 71 | 267 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1230
8 | 13 | 18 | 1214 | 332 | 357 | 141 | 26 | 71 | 59 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1214
8 | 13 | 19 | 1177 | 332 | 378 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1177
8 | 13 | 20 | 1118 | 332 | 319 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1118
8 | 13 | 21 | 1047 | 332 | 256 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1047
8 | 13 | 22 | 975 | 332 | 201 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 2 | 975
8 | 13 | 23 | 905 | 332 | 364 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 14 | 0 | 807 | 332 | 184 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | 1 | 807
8 | 14 | 1 | 745 | 332 | 148 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68 | 1 | 745
8 | 14 | 2 | 738 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 | 1 | 738
8 | 14 | 3 | 758 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | 1 | 758
8 | 14 | 4 | 785 | 332 | 148 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | 1 | 785
8 | 14 | 5 | 812 | 332 | 151 | 112 | 26 | 71 | 1 | 0 | 28 | 0 | 91 | 0 | 812
8 | 14 | 6 | 792 | 332 | 167 | 94 | 26 | 71 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 792
8 | 14 | 7 | 840 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 318 | 0 | 24 | 0 | -32 | -133 | 840
8 | 14 | 8 | 934 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 600 | 0 | 26 | 0 | -207 | -144 | 934
8 | 14 | 9 | 1073 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 898 | -117 | 27 | -17 | -218 | -154 | 1073
8 | 14 | 10 | 1156 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1097 | -230 | 28 | -18 | -217 | -155 | 1156
8 | 14 | 11 | 1228 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1205 | -266 | 35 | -22 | -215 | -160 | 1228
8 | 14 | 12 | 1269 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1237 | -258 | 37 | -24 | -215 | -159 | 1269
8 | 14 | 13 | 1270 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1204 | -225 | 41 | -26 | -215 | -160 | 1270
8 | 14 | 14 | 1274 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 1090 | -118 | 56 | -36 | -214 | -160 | 1274
8 | 14 | 15 | 1270 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 892 | 0 | 67 | 0 | -186 | -161 | 1270
8 | 14 | 16 | 1278 | 332 | 195 | 86 | 26 | 71 | 608 | 0 | 72 | 0 | 0 | -112 | 1278
8 | 14 | 17 | 1292 | 332 | 366 | 108 | 26 | 71 | 314 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1292
8 | 14 | 18 | 1256 | 332 | 315 | 141 | 26 | 71 | 80 | 0 | 86 | 0 | 204 | 1 | 1256
8 | 14 | 19 | 1207 | 332 | 338 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | 2 | 1207
8 | 14 | 20 | 1135 | 332 | 270 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 2 | 1135
8 | 14 | 21 | 1057 | 332 | 416 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1057
8 | 14 | 22 | 997 | 332 | 373 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 997
8 | 14 | 23 | 929 | 332 | 331 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 15 | 0 | 826 | 332 | 238 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 826
8 | 15 | 1 | 767 | 332 | 171 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 767
8 | 15 | 2 | 760 | 332 | 148 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 760
8 | 15 | 3 | 780 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -27 | 780
8 | 15 | 4 | 807 | 332 | 150 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -6 | 807
8 | 15 | 5 | 835 | 332 | 153 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 48 | 1 | 835
8 | 15 | 6 | 822 | 332 | 174 | 94 | 26 | 71 | 36 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 822
8 | 15 | 7 | 846 | 332 | 154 | 86 | 26 | 71 | 208 | 0 | 84 | 0 | 0 | -115 | 846
8 | 15 | 8 | 939 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 408 | 0 | 79 | 0 | -55 | -152 | 939
8 | 15 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 533 | 0 | 82 | 0 | -93 | -158 | 1018
8 | 15 | 10 | 1065 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 659 | 0 | 81 | 0 | -163 | -163 | 1065
8 | 15 | 11 | 1104 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 749 | 0 | 73 | 0 | -203 | -166 | 1104
8 | 15 | 12 | 1141 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 774 | 0 | 70 | 0 | -190 | -164 | 1141
8 | 15 | 13 | 1118 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 744 | 0 | 61 | 0 | -174 | -164 | 1118
8 | 15 | 14 | 1123 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 725 | 0 | 60 | 0 | -155 | -163 | 1123
8 | 15 | 15 | 1119 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 635 | 0 | 63 | 0 | -75 | -162 | 1119
8 | 15 | 16 | 1136 | 332 | 195 | 86 | 26 | 71 | 437 | 0 | 69 | 0 | 0 | -80 | 1136
8 | 15 | 17 | 1174 | 332 | 354 | 108 | 26 | 71 | 219 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1174
8 | 15 | 18 | 1156 | 332 | 290 | 141 | 26 | 71 | 45 | 0 | 46 | 0 | 204 | 1 | 1156
8 | 15 | 19 | 1129 | 332 | 502 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1129
8 | 15 | 20 | 1070 | 332 | 449 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1070
8 | 15 | 21 | 1002 | 332 | 192 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1002
8 | 15 | 22 | 947 | 332 | 290 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 | 2 | 947
8 | 15 | 23 | 885 | 332 | 334 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 885
8 | 16 | 0 | 800 | 332 | 226 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 43 | 800
8 | 16 | 1 | 752 | 332 | 178 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 752
8 | 16 | 2 | 742 | 332 | 155 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 742
8 | 16 | 3 | 771 | 332 | 148 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 771
8 | 16 | 4 | 805 | 332 | 178 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 805
8 | 16 | 5 | 841 | 332 | 232 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 841
8 | 16 | 6 | 842 | 332 | 206 | 94 | 26 | 71 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 39 | 842
8 | 16 | 7 | 889 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 200 | 0 | 23 | 0 | 7 | -4 | 889
8 | 16 | 8 | 1043 | 332 | 247 | 82 | 26 | 71 | 398 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1043
8 | 16 | 9 | 1136 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 607 | 0 | 11 | 0 | 11 | -147 | 1136
8 | 16 | 10 | 1212 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 821 | 0 | 5 | 0 | -132 | -133 | 1212
8 | 16 | 11 | 1300 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1007 | 0 | 4 | 0 | -214 | -148 | 1300
8 | 16 | 12 | 1323 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1042 | 0 | 6 | 0 | -213 | -163 | 1323
8 | 16 | 13 | 1361 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 953 | 0 | 6 | 0 | -116 | -133 | 1361
8 | 16 | 14 | 1365 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 811 | 0 | 7 | 0 | 25 | -134 | 1365
8 | 16 | 15 | 1347 | 332 | 313 | 81 | 26 | 71 | 650 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1347
8 | 16 | 16 | 1353 | 332 | 393 | 86 | 26 | 71 | 434 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1353
8 | 16 | 17 | 1322 | 332 | 590 | 108 | 26 | 71 | 181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1322
8 | 16 | 18 | 1282 | 332 | 662 | 141 | 26 | 71 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1282
8 | 16 | 19 | 1259 | 332 | 672 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1259
8 | 16 | 20 | 1175 | 332 | 588 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1175
8 | 16 | 21 | 1095 | 332 | 520 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1095
8 | 16 | 22 | 1035 | 332 | 477 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1035
8 | 16 | 23 | 969 | 332 | 441 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 969
8 | 17 | 0 | 873 | 332 | 356 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 873
8 | 17 | 1 | 817 | 332 | 298 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 817
8 | 17 | 2 | 802 | 332 | 261 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 802
8 | 17 | 3 | 824 | 332 | 257 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 824
8 | 17 | 4 | 858 | 332 | 294 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 858
8 | 17 | 5 | 901 | 332 | 351 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 901
8 | 17 | 6 | 892 | 332 | 148 | 94 | 26 | 71 | 50 | 0 | 11 | 0 | 159 | 1 | 892
8 | 17 | 7 | 974 | 332 | 265 | 86 | 26 | 71 | 183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 974
8 | 17 | 8 | 1132 | 332 | 207 | 82 | 26 | 71 | 403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1132
8 | 17 | 9 | 1276 | 332 | 194 | 77 | 26 | 71 | 633 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 1276
8 | 17 | 10 | 1339 | 332 | 200 | 74 | 26 | 71 | 721 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 1339
8 | 17 | 11 | 1390 | 332 | 205 | 74 | 26 | 71 | 736 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 1390
8 | 17 | 12 | 1396 | 332 | 206 | 74 | 26 | 71 | 724 | 0 | 7 | 0 | 0 | -44 | 1396
8 | 17 | 13 | 1428 | 332 | 364 | 74 | 26 | 71 | 553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1428
8 | 17 | 14 | 1418 | 332 | 499 | 79 | 26 | 71 | 401 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1418
8 | 17 | 15 | 1358 | 332 | 575 | 81 | 26 | 71 | 258 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1358
8 | 17 | 16 | 1318 | 332 | 626 | 86 | 26 | 71 | 155 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1318
8 | 17 | 17 | 1272 | 332 | 623 | 108 | 26 | 71 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1272
8 | 17 | 18 | 1257 | 332 | 650 | 141 | 26 | 71 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1257
8 | 17 | 19 | 1219 | 332 | 422 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1219
8 | 17 | 20 | 1148 | 332 | 557 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1148
8 | 17 | 21 | 1066 | 332 | 482 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1066
8 | 17 | 22 | 1018 | 332 | 445 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1018
8 | 17 | 23 | 959 | 332 | 401 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 959
8 | 18 | 0 | 866 | 332 | 314 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 866
8 | 18 | 1 | 811 | 332 | 243 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 18 | 2 | 810 | 332 | 216 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 810
8 | 18 | 3 | 836 | 332 | 218 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 836
8 | 18 | 4 | 865 | 332 | 254 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 865
8 | 18 | 5 | 905 | 332 | 317 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 18 | 6 | 913 | 332 | 327 | 94 | 26 | 71 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 18 | 7 | 992 | 332 | 352 | 86 | 26 | 71 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 992
8 | 18 | 8 | 1158 | 332 | 434 | 82 | 26 | 71 | 163 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1158
8 | 18 | 9 | 1264 | 332 | 485 | 77 | 26 | 71 | 235 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1264
8 | 18 | 10 | 1306 | 332 | 399 | 74 | 26 | 71 | 346 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1306
8 | 18 | 11 | 1344 | 332 | 383 | 74 | 26 | 71 | 404 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1344
8 | 18 | 12 | 1315 | 332 | 312 | 74 | 26 | 71 | 447 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1315
8 | 18 | 13 | 1346 | 332 | 326 | 74 | 26 | 71 | 463 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1346
8 | 18 | 14 | 1348 | 332 | 333 | 79 | 26 | 71 | 459 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1348
8 | 18 | 15 | 1367 | 332 | 343 | 81 | 26 | 71 | 459 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1367
8 | 18 | 16 | 1386 | 332 | 477 | 86 | 26 | 71 | 344 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1386
8 | 18 | 17 | 1356 | 332 | 603 | 108 | 26 | 71 | 166 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1356
8 | 18 | 18 | 1335 | 332 | 675 | 141 | 26 | 71 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1335
8 | 18 | 19 | 1299 | 332 | 673 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1299
8 | 18 | 20 | 1211 | 332 | 572 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1211
8 | 18 | 21 | 1122 | 332 | 481 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1122
8 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 239 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 2 | 1066
8 | 18 | 23 | 1006 | 332 | 417 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1006
8 | 19 | 0 | 912 | 332 | 341 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 19 | 1 | 838 | 332 | 272 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 838
8 | 19 | 2 | 830 | 332 | 245 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 830
8 | 19 | 3 | 850 | 332 | 242 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 850
8 | 19 | 4 | 884 | 332 | 282 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 884
8 | 19 | 5 | 907 | 332 | 326 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 907
8 | 19 | 6 | 888 | 332 | 281 | 94 | 26 | 71 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 888
8 | 19 | 7 | 924 | 332 | 163 | 86 | 26 | 71 | 217 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 924
8 | 19 | 8 | 1060 | 332 | 200 | 82 | 26 | 71 | 464 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1060
8 | 19 | 9 | 1203 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 742 | 0 | 14 | 0 | -37 | -170 | 1203
8 | 19 | 10 | 1279 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 920 | 0 | 17 | 0 | -175 | -134 | 1279
8 | 19 | 11 | 1340 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1009 | 0 | 18 | 0 | -161 | -177 | 1340
8 | 19 | 12 | 1356 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1002 | 0 | 16 | 0 | -131 | -182 | 1356
8 | 19 | 13 | 1419 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 969 | 0 | 17 | 0 | -36 | -182 | 1419
8 | 19 | 14 | 1385 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 831 | 0 | 10 | 0 | 21 | -133 | 1385
8 | 19 | 15 | 1372 | 332 | 203 | 81 | 26 | 71 | 688 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 1372
8 | 19 | 16 | 1393 | 332 | 398 | 86 | 26 | 71 | 472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1393
8 | 19 | 17 | 1381 | 332 | 615 | 108 | 26 | 71 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1381
8 | 19 | 18 | 1349 | 332 | 727 | 141 | 26 | 71 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1349
8 | 19 | 19 | 1310 | 332 | 734 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310
8 | 19 | 20 | 1229 | 332 | 654 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1229
8 | 19 | 21 | 1149 | 332 | 582 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1149
8 | 19 | 22 | 1083 | 332 | 327 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1083
8 | 19 | 23 | 1026 | 332 | 298 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1026
8 | 20 | 0 | 924 | 332 | 211 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 924
8 | 20 | 1 | 857 | 332 | 347 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 20 | 2 | 837 | 332 | 305 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
8 | 20 | 3 | 860 | 332 | 298 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 20 | 4 | 882 | 332 | 323 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 20 | 5 | 900 | 332 | 358 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900
8 | 20 | 6 | 871 | 332 | 298 | 94 | 26 | 71 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 871
8 | 20 | 7 | 884 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 251 | 0 | 0 | 0 | 6 | -36 | 884
8 | 20 | 8 | 992 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 548 | 0 | 0 | 0 | -81 | -134 | 992
8 | 20 | 9 | 1129 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 825 | 0 | 0 | 0 | -216 | -134 | 1129
8 | 20 | 10 | 1226 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1033 | -76 | 0 | 0 | -215 | -167 | 1226
8 | 20 | 11 | 1311 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1158 | -112 | 0 | 0 | -214 | -172 | 1311
8 | 20 | 12 | 1340 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1154 | -77 | 1 | -1 | -213 | -175 | 1340
8 | 20 | 13 | 1359 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1122 | -26 | 2 | -1 | -213 | -176 | 1359
8 | 20 | 14 | 1321 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 962 | 0 | 2 | 0 | -122 | -177 | 1321
8 | 20 | 15 | 1330 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 758 | 0 | 1 | 0 | 47 | -134 | 1330
8 | 20 | 16 | 1365 | 332 | 324 | 86 | 26 | 71 | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1365
8 | 20 | 17 | 1384 | 332 | 605 | 108 | 26 | 71 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1384
8 | 20 | 18 | 1363 | 332 | 743 | 141 | 26 | 71 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1363
8 | 20 | 19 | 1316 | 332 | 741 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1316
8 | 20 | 20 | 1246 | 332 | 672 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246
8 | 20 | 21 | 1169 | 332 | 603 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169
8 | 20 | 22 | 1090 | 332 | 538 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1090
8 | 20 | 23 | 1016 | 332 | 492 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1016
8 | 21 | 0 | 907 | 332 | 398 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 21 | 1 | 840 | 332 | 331 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 21 | 2 | 827 | 332 | 295 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
8 | 21 | 3 | 844 | 332 | 282 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 21 | 4 | 883 | 332 | 324 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883
8 | 21 | 5 | 935 | 332 | 393 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935
8 | 21 | 6 | 960 | 332 | 372 | 94 | 26 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960
8 | 21 | 7 | 1073 | 332 | 244 | 86 | 26 | 71 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073
8 | 21 | 8 | 1275 | 332 | 289 | 82 | 26 | 71 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1275
8 | 21 | 9 | 1476 | 332 | 213 | 77 | 26 | 71 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 1476
8 | 21 | 10 | 1583 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 27 | -133 | 1583
8 | 21 | 11 | 1637 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1088 | 0 | 1 | 0 | 30 | -133 | 1637
8 | 21 | 12 | 1651 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1064 | 0 | 2 | 0 | 80 | -146 | 1651
8 | 21 | 13 | 1698 | 332 | 234 | 74 | 26 | 71 | 1034 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 1698
8 | 21 | 14 | 1722 | 332 | 273 | 79 | 26 | 71 | 937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1722
8 | 21 | 15 | 1677 | 332 | 497 | 81 | 26 | 71 | 665 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1677
8 | 21 | 16 | 1639 | 332 | 721 | 86 | 26 | 71 | 399 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1639
8 | 21 | 17 | 1564 | 332 | 840 | 108 | 26 | 71 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1564
8 | 21 | 18 | 1518 | 332 | 911 | 141 | 26 | 71 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1518
8 | 21 | 19 | 1467 | 332 | 886 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1467
8 | 21 | 20 | 1378 | 332 | 795 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1378
8 | 21 | 21 | 1271 | 332 | 694 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1271
8 | 21 | 22 | 1194 | 332 | 632 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1194
8 | 21 | 23 | 1109 | 332 | 568 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1109
8 | 22 | 0 | 1005 | 332 | 478 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1005
8 | 22 | 1 | 927 | 332 | 406 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 927
8 | 22 | 2 | 907 | 332 | 366 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 22 | 3 | 917 | 332 | 344 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 917
8 | 22 | 4 | 944 | 332 | 373 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 944
8 | 22 | 5 | 989 | 332 | 430 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 989
8 | 22 | 6 | 1005 | 332 | 403 | 94 | 26 | 71 | 61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1005
8 | 22 | 7 | 1093 | 332 | 262 | 86 | 26 | 71 | 304 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1093
8 | 22 | 8 | 1269 | 332 | 194 | 82 | 26 | 71 | 588 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 1269
8 | 22 | 9 | 1447 | 332 | 210 | 77 | 26 | 71 | 842 | 0 | 2 | 0 | 0 | -113 | 1447
8 | 22 | 10 | 1543 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 998 | 0 | 1 | 0 | 27 | -134 | 1543
8 | 22 | 11 | 1605 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1082 | 0 | 2 | 0 | 32 | -162 | 1605
8 | 22 | 12 | 1614 | 332 | 167 | 74 | 26 | 71 | 1110 | 0 | 3 | 0 | -36 | -133 | 1614
8 | 22 | 13 | 1677 | 332 | 232 | 74 | 26 | 71 | 1085 | 0 | 4 | 0 | 0 | -147 | 1677
8 | 22 | 14 | 1681 | 332 | 232 | 79 | 26 | 71 | 957 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 1681
8 | 22 | 15 | 1643 | 332 | 387 | 81 | 26 | 71 | 736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1643
8 | 22 | 16 | 1641 | 332 | 634 | 86 | 26 | 71 | 478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1641
8 | 22 | 17 | 1595 | 332 | 835 | 108 | 26 | 71 | 208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1595
8 | 22 | 18 | 1527 | 332 | 909 | 141 | 26 | 71 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1527
8 | 22 | 19 | 1481 | 332 | 902 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1481
8 | 22 | 20 | 1403 | 332 | 825 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1403
8 | 22 | 21 | 1301 | 332 | 730 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1301
8 | 22 | 22 | 1222 | 332 | 666 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1222
8 | 22 | 23 | 1138 | 332 | 613 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1138
8 | 23 | 0 | 1033 | 332 | 522 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1033
8 | 23 | 1 | 948 | 332 | 438 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 23 | 2 | 929 | 332 | 397 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 23 | 3 | 940 | 332 | 376 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 23 | 4 | 967 | 332 | 405 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 967
8 | 23 | 5 | 1012 | 332 | 468 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1012
8 | 23 | 6 | 1029 | 332 | 478 | 94 | 26 | 71 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1029
8 | 23 | 7 | 1107 | 332 | 471 | 86 | 26 | 71 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1107
8 | 23 | 8 | 1278 | 332 | 505 | 82 | 26 | 71 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1278
8 | 23 | 9 | 1397 | 332 | 394 | 77 | 26 | 71 | 494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1397
8 | 23 | 10 | 1456 | 332 | 286 | 74 | 26 | 71 | 664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1456
8 | 23 | 11 | 1506 | 332 | 359 | 74 | 26 | 71 | 640 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1506
8 | 23 | 12 | 1461 | 332 | 319 | 74 | 26 | 71 | 637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1461
8 | 23 | 13 | 1503 | 332 | 423 | 74 | 26 | 71 | 573 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1503
8 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 525 | 79 | 26 | 71 | 466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1504
8 | 23 | 15 | 1514 | 332 | 579 | 81 | 26 | 71 | 421 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1514
8 | 23 | 16 | 1508 | 332 | 696 | 86 | 26 | 71 | 293 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1508
8 | 23 | 17 | 1468 | 332 | 781 | 108 | 26 | 71 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1468
8 | 23 | 18 | 1445 | 332 | 843 | 141 | 26 | 71 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1445
8 | 23 | 19 | 1410 | 332 | 829 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1410
8 | 23 | 20 | 1319 | 332 | 735 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1319
8 | 23 | 21 | 1226 | 332 | 445 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1226
8 | 23 | 22 | 1159 | 332 | 594 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1159
8 | 23 | 23 | 1087 | 332 | 542 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1087
8 | 24 | 0 | 981 | 332 | 449 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 981
8 | 24 | 1 | 909 | 332 | 367 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 909
8 | 24 | 2 | 896 | 332 | 335 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 896
8 | 24 | 3 | 915 | 332 | 328 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 24 | 4 | 949 | 332 | 367 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 949
8 | 24 | 5 | 990 | 332 | 425 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 990
8 | 24 | 6 | 999 | 332 | 406 | 94 | 26 | 71 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 999
8 | 24 | 7 | 1074 | 332 | 311 | 86 | 26 | 71 | 235 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1074
8 | 24 | 8 | 1282 | 332 | 247 | 82 | 26 | 71 | 518 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1282
8 | 24 | 9 | 1458 | 332 | 211 | 77 | 26 | 71 | 781 | 0 | 8 | 0 | 0 | -48 | 1458
8 | 24 | 10 | 1546 | 332 | 220 | 74 | 26 | 71 | 932 | 0 | 18 | 0 | 0 | -127 | 1546
8 | 24 | 11 | 1603 | 332 | 225 | 74 | 26 | 71 | 986 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1603
8 | 24 | 12 | 1568 | 332 | 222 | 74 | 26 | 71 | 935 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 1568
8 | 24 | 13 | 1604 | 332 | 258 | 74 | 26 | 71 | 795 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1604
8 | 24 | 14 | 1620 | 332 | 411 | 79 | 26 | 71 | 648 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1620
8 | 24 | 15 | 1594 | 332 | 669 | 81 | 26 | 71 | 381 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1594
8 | 24 | 16 | 1546 | 332 | 813 | 86 | 26 | 71 | 180 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1546
8 | 24 | 17 | 1465 | 332 | 830 | 108 | 26 | 71 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1465
8 | 24 | 18 | 1424 | 332 | 820 | 141 | 26 | 71 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1424
8 | 24 | 19 | 1375 | 332 | 773 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1375
8 | 24 | 20 | 1283 | 332 | 679 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1283
8 | 24 | 21 | 1194 | 332 | 397 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1194
8 | 24 | 22 | 1124 | 332 | 549 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1124
8 | 24 | 23 | 1059 | 332 | 513 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 25 | 0 | 959 | 332 | 431 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 959
8 | 25 | 1 | 893 | 332 | 371 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 893
8 | 25 | 2 | 887 | 332 | 349 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 887
8 | 25 | 3 | 908 | 332 | 340 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 908
8 | 25 | 4 | 945 | 332 | 381 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 25 | 5 | 990 | 332 | 444 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 990
8 | 25 | 6 | 994 | 332 | 433 | 94 | 26 | 71 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 994
8 | 25 | 7 | 1067 | 332 | 389 | 86 | 26 | 71 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1067
8 | 25 | 8 | 1221 | 332 | 371 | 82 | 26 | 71 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221
8 | 25 | 9 | 1360 | 332 | 291 | 77 | 26 | 71 | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1360
8 | 25 | 10 | 1414 | 332 | 216 | 74 | 26 | 71 | 692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1414
8 | 25 | 11 | 1486 | 332 | 251 | 74 | 26 | 71 | 728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1486
8 | 25 | 12 | 1468 | 332 | 295 | 74 | 26 | 71 | 664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1468
8 | 25 | 13 | 1474 | 332 | 410 | 74 | 26 | 71 | 557 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1474
8 | 25 | 14 | 1449 | 332 | 511 | 79 | 26 | 71 | 427 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1449
8 | 25 | 15 | 1426 | 332 | 536 | 81 | 26 | 71 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1426
8 | 25 | 16 | 1415 | 332 | 627 | 86 | 26 | 71 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1415
8 | 25 | 17 | 1382 | 332 | 696 | 108 | 26 | 71 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1382
8 | 25 | 18 | 1351 | 332 | 748 | 141 | 26 | 71 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1351
8 | 25 | 19 | 1313 | 332 | 738 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1313
8 | 25 | 20 | 1230 | 332 | 654 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1230
8 | 25 | 21 | 1139 | 332 | 571 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 25 | 22 | 1081 | 332 | 528 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1081
8 | 25 | 23 | 1021 | 332 | 494 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1021
8 | 26 | 0 | 923 | 332 | 207 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 923
8 | 26 | 1 | 851 | 332 | 339 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 26 | 2 | 836 | 332 | 153 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 1 | 836
8 | 26 | 3 | 853 | 332 | 286 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 26 | 4 | 879 | 332 | 315 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 26 | 5 | 905 | 332 | 355 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 905
8 | 26 | 6 | 875 | 332 | 157 | 94 | 26 | 71 | 42 | 0 | 10 | 0 | 143 | 0 | 875
8 | 26 | 7 | 892 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 230 | 0 | 12 | 0 | 7 | -20 | 892
8 | 26 | 8 | 1001 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 523 | 0 | 8 | 0 | -56 | -133 | 1001
8 | 26 | 9 | 1121 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 799 | 0 | 10 | 0 | -209 | -133 | 1121
8 | 26 | 10 | 1215 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 950 | -2 | 11 | -7 | -216 | -172 | 1215
8 | 26 | 11 | 1282 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1048 | -30 | 15 | -9 | -214 | -179 | 1282
8 | 26 | 12 | 1343 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1121 | -44 | 18 | -11 | -213 | -179 | 1343
8 | 26 | 13 | 1342 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1066 | 0 | 19 | -4 | -213 | -177 | 1342
8 | 26 | 14 | 1363 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 970 | 0 | 21 | 0 | -107 | -177 | 1363
8 | 26 | 15 | 1322 | 332 | 199 | 81 | 26 | 71 | 722 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 1322
8 | 26 | 16 | 1302 | 332 | 196 | 86 | 26 | 71 | 430 | 0 | 18 | 0 | 143 | 0 | 1302
8 | 26 | 17 | 1307 | 332 | 543 | 108 | 26 | 71 | 211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1307
8 | 26 | 18 | 1285 | 332 | 654 | 141 | 26 | 71 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1285
8 | 26 | 19 | 1248 | 332 | 651 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1248
8 | 26 | 20 | 1173 | 332 | 373 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1173
8 | 26 | 21 | 1092 | 332 | 507 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1092
8 | 26 | 22 | 1044 | 332 | 482 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1044
8 | 26 | 23 | 988 | 332 | 251 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 988
8 | 27 | 0 | 894 | 332 | 172 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 894
8 | 27 | 1 | 824 | 332 | 309 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 824
8 | 27 | 2 | 811 | 332 | 271 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 27 | 3 | 825 | 332 | 247 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 825
8 | 27 | 4 | 845 | 332 | 271 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 27 | 5 | 867 | 332 | 311 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 867
8 | 27 | 6 | 832 | 332 | 235 | 94 | 26 | 71 | 57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 832
8 | 27 | 7 | 850 | 332 | 148 | 86 | 26 | 71 | 302 | 0 | 8 | 0 | -24 | -99 | 850
8 | 27 | 8 | 926 | 332 | 148 | 82 | 26 | 71 | 575 | 0 | 3 | 0 | -178 | -133 | 926
8 | 27 | 9 | 1054 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 820 | -30 | 5 | -3 | -219 | -173 | 1054
8 | 27 | 10 | 1155 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 970 | -72 | 8 | -5 | -217 | -180 | 1155
8 | 27 | 11 | 1220 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1064 | -99 | 10 | -6 | -216 | -184 | 1220
8 | 27 | 12 | 1245 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1042 | -52 | 12 | -8 | -215 | -185 | 1245
8 | 27 | 13 | 1291 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1053 | -19 | 12 | -8 | -214 | -184 | 1291
8 | 27 | 14 | 1296 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 945 | 0 | 12 | 0 | -183 | -134 | 1296
8 | 27 | 15 | 1288 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 718 | 0 | 15 | 0 | 32 | -135 | 1288
8 | 27 | 16 | 1265 | 332 | 299 | 86 | 26 | 71 | 429 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1265
8 | 27 | 17 | 1304 | 332 | 533 | 108 | 26 | 71 | 202 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1304
8 | 27 | 18 | 1289 | 332 | 660 | 141 | 26 | 71 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1289
8 | 27 | 19 | 1252 | 332 | 655 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1252
8 | 27 | 20 | 1171 | 332 | 580 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1171
8 | 27 | 21 | 1104 | 332 | 524 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1104
8 | 27 | 22 | 1029 | 332 | 464 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1029
8 | 27 | 23 | 960 | 332 | 419 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 960
8 | 28 | 0 | 868 | 332 | 339 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 868
8 | 28 | 1 | 802 | 332 | 275 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 802
8 | 28 | 2 | 801 | 332 | 248 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 801
8 | 28 | 3 | 815 | 332 | 238 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 28 | 4 | 857 | 332 | 279 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 28 | 5 | 917 | 332 | 353 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 917
8 | 28 | 6 | 944 | 332 | 337 | 94 | 26 | 71 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 944
8 | 28 | 7 | 1050 | 332 | 184 | 86 | 26 | 71 | 326 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1050
8 | 28 | 8 | 1227 | 332 | 190 | 82 | 26 | 71 | 618 | 0 | 22 | 0 | 0 | -114 | 1227
8 | 28 | 9 | 1410 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 861 | 0 | 22 | 0 | 17 | -144 | 1410
8 | 28 | 10 | 1502 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1020 | 0 | 22 | 0 | -37 | -154 | 1502
8 | 28 | 11 | 1549 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1080 | 0 | 23 | 0 | -38 | -167 | 1549
8 | 28 | 12 | 1571 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1134 | 0 | 24 | 0 | -63 | -175 | 1571
8 | 28 | 13 | 1603 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1058 | 0 | 27 | 0 | 21 | -154 | 1603
8 | 28 | 14 | 1623 | 332 | 227 | 79 | 26 | 71 | 970 | 0 | 31 | 0 | 0 | -113 | 1623
8 | 28 | 15 | 1613 | 332 | 317 | 81 | 26 | 71 | 749 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1613
8 | 28 | 16 | 1608 | 332 | 570 | 86 | 26 | 71 | 484 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1608
8 | 28 | 17 | 1571 | 332 | 773 | 108 | 26 | 71 | 221 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1571
8 | 28 | 18 | 1508 | 332 | 656 | 141 | 26 | 71 | 28 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1508
8 | 28 | 19 | 1446 | 332 | 811 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1446
8 | 28 | 20 | 1345 | 332 | 707 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1345
8 | 28 | 21 | 1247 | 332 | 622 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1247
8 | 28 | 22 | 1163 | 332 | 547 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1163
8 | 28 | 23 | 1089 | 332 | 488 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1089
8 | 29 | 0 | 976 | 332 | 391 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 29 | 1 | 895 | 332 | 311 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 895
8 | 29 | 2 | 881 | 332 | 272 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 881
8 | 29 | 3 | 894 | 332 | 250 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 894
8 | 29 | 4 | 925 | 332 | 283 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 925
8 | 29 | 5 | 968 | 332 | 352 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 968
8 | 29 | 6 | 988 | 332 | 333 | 94 | 26 | 71 | 54 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 988
8 | 29 | 7 | 1076 | 332 | 189 | 86 | 26 | 71 | 304 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1076
8 | 29 | 8 | 1249 | 332 | 192 | 82 | 26 | 71 | 591 | 0 | 76 | 0 | 0 | -121 | 1249
8 | 29 | 9 | 1404 | 332 | 157 | 77 | 26 | 71 | 822 | 0 | 86 | 0 | -33 | -134 | 1404
8 | 29 | 10 | 1477 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 984 | 0 | 92 | 0 | -84 | -166 | 1477
8 | 29 | 11 | 1558 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1093 | 0 | 88 | 0 | -103 | -171 | 1558
8 | 29 | 12 | 1569 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1101 | 0 | 88 | 0 | -98 | -173 | 1569
8 | 29 | 13 | 1621 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 1087 | 0 | 84 | 0 | -40 | -161 | 1621
8 | 29 | 14 | 1638 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 988 | 0 | 69 | 0 | 59 | -134 | 1638
8 | 29 | 15 | 1638 | 332 | 291 | 81 | 26 | 71 | 786 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1638
8 | 29 | 16 | 1651 | 332 | 570 | 86 | 26 | 71 | 522 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1651
8 | 29 | 17 | 1598 | 332 | 591 | 108 | 26 | 71 | 222 | 0 | 44 | 0 | 204 | 0 | 1598
8 | 29 | 18 | 1535 | 332 | 897 | 141 | 26 | 71 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1535
8 | 29 | 19 | 1471 | 332 | 850 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1471
8 | 29 | 20 | 1368 | 332 | 539 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1368
8 | 29 | 21 | 1265 | 332 | 653 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1265
8 | 29 | 22 | 1179 | 332 | 579 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1179
8 | 29 | 23 | 1097 | 332 | 512 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1097
8 | 30 | 0 | 987 | 332 | 212 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 987
8 | 30 | 1 | 909 | 332 | 344 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 30 | 2 | 885 | 332 | 289 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 30 | 3 | 898 | 332 | 279 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 30 | 4 | 924 | 332 | 308 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 30 | 5 | 970 | 332 | 375 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 970
8 | 30 | 6 | 987 | 332 | 372 | 94 | 26 | 71 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 987
8 | 30 | 7 | 1079 | 332 | 272 | 86 | 26 | 71 | 245 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1079
8 | 30 | 8 | 1249 | 332 | 221 | 82 | 26 | 71 | 475 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1249
8 | 30 | 9 | 1418 | 332 | 217 | 77 | 26 | 71 | 651 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1418
8 | 30 | 10 | 1465 | 332 | 228 | 74 | 26 | 71 | 687 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1465
8 | 30 | 11 | 1521 | 332 | 229 | 74 | 26 | 71 | 744 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1521
8 | 30 | 12 | 1511 | 332 | 261 | 74 | 26 | 71 | 706 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1511
8 | 30 | 13 | 1528 | 332 | 410 | 74 | 26 | 71 | 562 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1528
8 | 30 | 14 | 1547 | 332 | 508 | 79 | 26 | 71 | 468 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1547
8 | 30 | 15 | 1512 | 332 | 676 | 81 | 26 | 71 | 271 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1512
8 | 30 | 16 | 1477 | 332 | 772 | 86 | 26 | 71 | 142 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1477
8 | 30 | 17 | 1398 | 332 | 763 | 108 | 26 | 71 | 61 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1398
8 | 30 | 18 | 1374 | 332 | 755 | 141 | 26 | 71 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1374
8 | 30 | 19 | 1327 | 332 | 690 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1327
8 | 30 | 20 | 1243 | 332 | 592 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1243
8 | 30 | 21 | 1171 | 332 | 519 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1171
8 | 30 | 22 | 1109 | 332 | 468 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1109
8 | 30 | 23 | 1042 | 332 | 430 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1042
8 | 31 | 0 | 941 | 332 | 336 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 941
8 | 31 | 1 | 872 | 332 | 283 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 872
8 | 31 | 2 | 860 | 332 | 239 | 102 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 860
8 | 31 | 3 | 882 | 332 | 223 | 133 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 31 | 4 | 922 | 332 | 262 | 130 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 922
8 | 31 | 5 | 964 | 332 | 322 | 112 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 31 | 6 | 981 | 332 | 326 | 94 | 26 | 71 | 26 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 981
8 | 31 | 7 | 1056 | 332 | 276 | 86 | 26 | 71 | 156 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1056
8 | 31 | 8 | 1252 | 332 | 357 | 82 | 26 | 71 | 285 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1252
8 | 31 | 9 | 1386 | 332 | 459 | 77 | 26 | 71 | 320 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1386
8 | 31 | 10 | 1383 | 332 | 402 | 74 | 26 | 71 | 372 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1383
8 | 31 | 11 | 1392 | 332 | 254 | 74 | 26 | 71 | 515 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1392
8 | 31 | 12 | 1389 | 332 | 256 | 74 | 26 | 71 | 512 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1389
8 | 31 | 13 | 1412 | 332 | 357 | 74 | 26 | 71 | 432 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1412
8 | 31 | 14 | 1417 | 332 | 476 | 79 | 26 | 71 | 293 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1417
8 | 31 | 15 | 1387 | 332 | 556 | 81 | 26 | 71 | 190 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 31 | 16 | 1372 | 332 | 573 | 86 | 26 | 71 | 150 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1372
8 | 31 | 17 | 1313 | 332 | 562 | 108 | 26 | 71 | 78 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1313
8 | 31 | 18 | 1289 | 332 | 564 | 141 | 26 | 71 | 11 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1289
8 | 31 | 19 | 1244 | 332 | 527 | 145 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1244
8 | 31 | 20 | 1170 | 332 | 447 | 144 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1170
8 | 31 | 21 | 1096 | 332 | 389 | 137 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1096
8 | 31 | 22 | 1049 | 332 | 368 | 120 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1049
8 | 31 | 23 | 1000 | 332 | 347 | 93 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1000
9 | 1 | 0 | 882 | 332 | 255 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 882
9 | 1 | 1 | 821 | 332 | 190 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 1 | 2 | 820 | 332 | 153 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 1 | 3 | 838 | 332 | 158 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 1 | 4 | 881 | 332 | 210 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 1 | 5 | 925 | 332 | 274 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 925
9 | 1 | 6 | 941 | 332 | 265 | 91 | 26 | 71 | 20 | 0 | 107 | 0 | 28 | 1 | 941
9 | 1 | 7 | 1007 | 332 | 292 | 83 | 26 | 71 | 105 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1007
9 | 1 | 8 | 1140 | 332 | 315 | 79 | 26 | 71 | 228 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1140
9 | 1 | 9 | 1257 | 332 | 320 | 74 | 26 | 71 | 355 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1257
9 | 1 | 10 | 1300 | 332 | 313 | 72 | 26 | 71 | 415 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1300
9 | 1 | 11 | 1316 | 332 | 370 | 72 | 26 | 71 | 381 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1316
9 | 1 | 12 | 1273 | 332 | 377 | 72 | 26 | 71 | 327 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1273
9 | 1 | 13 | 1293 | 332 | 416 | 72 | 26 | 71 | 307 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1293
9 | 1 | 14 | 1295 | 332 | 504 | 76 | 26 | 71 | 230 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1295
9 | 1 | 15 | 1277 | 332 | 583 | 78 | 26 | 71 | 144 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1277
9 | 1 | 16 | 1272 | 332 | 631 | 83 | 26 | 71 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1272
9 | 1 | 17 | 1225 | 332 | 606 | 103 | 26 | 71 | 32 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1225
9 | 1 | 18 | 1199 | 332 | 570 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1199
9 | 1 | 19 | 1160 | 332 | 513 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1160
9 | 1 | 20 | 1097 | 332 | 452 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1097
9 | 1 | 21 | 1033 | 332 | 404 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1033
9 | 1 | 22 | 984 | 332 | 370 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 984
9 | 1 | 23 | 934 | 332 | 349 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 934
9 | 2 | 0 | 852 | 332 | 279 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 852
9 | 2 | 1 | 794 | 332 | 226 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 794
9 | 2 | 2 | 790 | 332 | 215 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 790
9 | 2 | 3 | 814 | 332 | 214 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 814
9 | 2 | 4 | 849 | 332 | 258 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 2 | 5 | 874 | 332 | 294 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 874
9 | 2 | 6 | 838 | 332 | 248 | 91 | 26 | 71 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 2 | 7 | 847 | 332 | 154 | 83 | 26 | 71 | 181 | 0 | 39 | 0 | 0 | -39 | 847
9 | 2 | 8 | 949 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 338 | 0 | 27 | 0 | 8 | -80 | 949
9 | 2 | 9 | 1057 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 547 | 0 | 20 | 0 | -28 | -133 | 1057
9 | 2 | 10 | 1118 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 681 | 0 | 12 | 0 | -54 | -170 | 1118
9 | 2 | 11 | 1174 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 722 | 0 | 12 | 0 | -39 | -170 | 1174
9 | 2 | 12 | 1160 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 670 | 0 | 9 | 0 | -30 | -138 | 1160
9 | 2 | 13 | 1169 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 615 | 0 | 13 | 0 | 24 | -132 | 1169
9 | 2 | 14 | 1156 | 332 | 183 | 76 | 26 | 71 | 529 | 0 | 14 | 0 | 0 | -75 | 1156
9 | 2 | 15 | 1147 | 332 | 190 | 78 | 26 | 71 | 438 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1147
9 | 2 | 16 | 1154 | 332 | 337 | 83 | 26 | 71 | 295 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1154
9 | 2 | 17 | 1150 | 332 | 272 | 103 | 26 | 71 | 127 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1150
9 | 2 | 18 | 1146 | 332 | 342 | 135 | 26 | 71 | 14 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 1146
9 | 2 | 19 | 1131 | 332 | 329 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1131
9 | 2 | 20 | 1062 | 332 | 457 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1062
9 | 2 | 21 | 990 | 332 | 383 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 990
9 | 2 | 22 | 942 | 332 | 357 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 942
9 | 2 | 23 | 890 | 332 | 336 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 890
9 | 3 | 0 | 804 | 332 | 279 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 804
9 | 3 | 1 | 743 | 332 | 221 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 743
9 | 3 | 2 | 739 | 332 | 198 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 739
9 | 3 | 3 | 763 | 332 | 190 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 763
9 | 3 | 4 | 791 | 332 | 214 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 791
9 | 3 | 5 | 813 | 332 | 246 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 3 | 6 | 775 | 332 | 153 | 91 | 26 | 71 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 775
9 | 3 | 7 | 780 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 280 | 0 | 37 | 0 | -160 | -37 | 780
9 | 3 | 8 | 891 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 570 | 0 | 20 | 0 | -221 | -134 | 891
9 | 3 | 9 | 995 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 821 | -101 | 12 | -8 | -220 | -160 | 995
9 | 3 | 10 | 1099 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1048 | -218 | 8 | -5 | -218 | -165 | 1099
9 | 3 | 11 | 1172 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1187 | -282 | 5 | -3 | -216 | -168 | 1172
9 | 3 | 12 | 1215 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1178 | -232 | 7 | -4 | -216 | -167 | 1215
9 | 3 | 13 | 1249 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1177 | -195 | 8 | -5 | -215 | -170 | 1249
9 | 3 | 14 | 1257 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 1054 | -68 | 12 | -8 | -215 | -171 | 1257
9 | 3 | 15 | 1239 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 822 | 0 | 21 | 0 | -89 | -170 | 1239
9 | 3 | 16 | 1250 | 332 | 192 | 83 | 26 | 71 | 520 | 0 | 32 | 0 | 0 | -6 | 1250
9 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 294 | 103 | 26 | 71 | 206 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1269
9 | 3 | 18 | 1244 | 332 | 421 | 135 | 26 | 71 | 21 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1244
9 | 3 | 19 | 1203 | 332 | 601 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1203
9 | 3 | 20 | 1125 | 332 | 319 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 2 | 1125
9 | 3 | 21 | 1037 | 332 | 246 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | 2 | 1037
9 | 3 | 22 | 962 | 332 | 394 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 962
9 | 3 | 23 | 891 | 332 | 355 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 891
9 | 4 | 0 | 799 | 332 | 275 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 4 | 1 | 735 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 | 2 | 735
9 | 4 | 2 | 731 | 332 | 188 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 731
9 | 4 | 3 | 752 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 2 | 752
9 | 4 | 4 | 798 | 332 | 232 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 798
9 | 4 | 5 | 851 | 332 | 301 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 851
9 | 4 | 6 | 881 | 332 | 285 | 91 | 26 | 71 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 4 | 7 | 970 | 332 | 165 | 83 | 26 | 71 | 317 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 970
9 | 4 | 8 | 1161 | 332 | 151 | 79 | 26 | 71 | 653 | 0 | 12 | 0 | -30 | -133 | 1161
9 | 4 | 9 | 1334 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 940 | 0 | 21 | 0 | -123 | -155 | 1334
9 | 4 | 10 | 1448 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1158 | 0 | 18 | -6 | -211 | -160 | 1448
9 | 4 | 11 | 1528 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1256 | -14 | 25 | -16 | -209 | -163 | 1528
9 | 4 | 12 | 1524 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1245 | -8 | 33 | -21 | -209 | -165 | 1524
9 | 4 | 13 | 1568 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1168 | 0 | 39 | 0 | -126 | -162 | 1568
9 | 4 | 14 | 1573 | 332 | 155 | 76 | 26 | 71 | 1045 | 0 | 39 | 0 | -37 | -134 | 1573
9 | 4 | 15 | 1579 | 332 | 319 | 78 | 26 | 71 | 845 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1579
9 | 4 | 16 | 1571 | 332 | 467 | 83 | 26 | 71 | 540 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1571
9 | 4 | 17 | 1518 | 332 | 691 | 103 | 26 | 71 | 229 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1518
9 | 4 | 18 | 1433 | 332 | 770 | 135 | 26 | 71 | 24 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1433
9 | 4 | 19 | 1365 | 332 | 722 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1365
9 | 4 | 20 | 1259 | 332 | 610 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1259
9 | 4 | 21 | 1164 | 332 | 311 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 204 | 2 | 1164
9 | 4 | 22 | 1074 | 332 | 440 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1074
9 | 4 | 23 | 1006 | 332 | 399 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1006
9 | 5 | 0 | 909 | 332 | 312 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 909
9 | 5 | 1 | 840 | 332 | 255 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 5 | 2 | 827 | 332 | 229 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 5 | 3 | 849 | 332 | 154 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 119 | -53 | 849
9 | 5 | 4 | 883 | 332 | 243 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 883
9 | 5 | 5 | 924 | 332 | 287 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 5 | 6 | 947 | 332 | 301 | 91 | 26 | 71 | 29 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 947
9 | 5 | 7 | 1025 | 332 | 248 | 83 | 26 | 71 | 175 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1025
9 | 5 | 8 | 1194 | 332 | 212 | 79 | 26 | 71 | 370 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1194
9 | 5 | 9 | 1314 | 332 | 240 | 74 | 26 | 71 | 476 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1314
9 | 5 | 10 | 1360 | 332 | 216 | 72 | 26 | 71 | 552 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1360
9 | 5 | 11 | 1386 | 332 | 205 | 72 | 26 | 71 | 687 | 0 | 82 | 0 | 0 | -89 | 1386
9 | 5 | 12 | 1351 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 757 | 0 | 87 | 0 | 16 | -158 | 1351
9 | 5 | 13 | 1403 | 332 | 242 | 72 | 26 | 71 | 706 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1403
9 | 5 | 14 | 1387 | 332 | 205 | 76 | 26 | 71 | 612 | 0 | 86 | 0 | 0 | -21 | 1387
9 | 5 | 15 | 1366 | 332 | 325 | 78 | 26 | 71 | 445 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1366
9 | 5 | 16 | 1361 | 332 | 462 | 83 | 26 | 71 | 290 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1361
9 | 5 | 17 | 1304 | 332 | 555 | 103 | 26 | 71 | 113 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1304
9 | 5 | 18 | 1267 | 332 | 588 | 135 | 26 | 71 | 9 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1267
9 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 356 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 2 | 1216
9 | 5 | 20 | 1142 | 332 | 492 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1142
9 | 5 | 21 | 1068 | 332 | 421 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1068
9 | 5 | 22 | 1001 | 332 | 371 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1001
9 | 5 | 23 | 940 | 332 | 354 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 940
9 | 6 | 0 | 849 | 332 | 293 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 849
9 | 6 | 1 | 791 | 332 | 252 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 791
9 | 6 | 2 | 787 | 332 | 228 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 6 | 3 | 816 | 332 | 228 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 816
9 | 6 | 4 | 853 | 332 | 256 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 853
9 | 6 | 5 | 897 | 332 | 159 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 151 | 1 | 897
9 | 6 | 6 | 907 | 332 | 278 | 91 | 26 | 71 | 41 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 907
9 | 6 | 7 | 960 | 332 | 268 | 83 | 26 | 71 | 230 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 960
9 | 6 | 8 | 1119 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 484 | 0 | 87 | 0 | 25 | -133 | 1119
9 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 695 | 0 | 80 | 0 | -32 | -150 | 1244
9 | 6 | 10 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 830 | 0 | 82 | 0 | -56 | -174 | 1331
9 | 6 | 11 | 1357 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 850 | 0 | 88 | 0 | -52 | -178 | 1357
9 | 6 | 12 | 1321 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 832 | 0 | 82 | 0 | -67 | -175 | 1321
9 | 6 | 13 | 1388 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 827 | 0 | 96 | 0 | -35 | -149 | 1388
9 | 6 | 14 | 1391 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 754 | 0 | 107 | 0 | 17 | -140 | 1391
9 | 6 | 15 | 1350 | 332 | 201 | 78 | 26 | 71 | 601 | 0 | 126 | 0 | 0 | -85 | 1350
9 | 6 | 16 | 1358 | 332 | 307 | 83 | 26 | 71 | 410 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1358
9 | 6 | 17 | 1310 | 332 | 292 | 103 | 26 | 71 | 160 | 0 | 120 | 0 | 204 | 2 | 1310
9 | 6 | 18 | 1265 | 332 | 571 | 135 | 26 | 71 | 15 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1265
9 | 6 | 19 | 1217 | 332 | 537 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1217
9 | 6 | 20 | 1136 | 332 | 461 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1136
9 | 6 | 21 | 1061 | 332 | 397 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1061
9 | 6 | 22 | 998 | 332 | 347 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 998
9 | 6 | 23 | 939 | 332 | 321 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 939
9 | 7 | 0 | 854 | 332 | 247 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 7 | 1 | 789 | 332 | 190 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 7 | 2 | 787 | 332 | 171 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 7 | 3 | 803 | 332 | 158 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 7 | 4 | 843 | 332 | 198 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 843
9 | 7 | 5 | 879 | 332 | 381 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 879
9 | 7 | 6 | 885 | 332 | 210 | 91 | 26 | 71 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 885
9 | 7 | 7 | 935 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 309 | 0 | 100 | 0 | 7 | -141 | 935
9 | 7 | 8 | 1087 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 650 | 0 | 94 | 0 | -155 | -158 | 1087
9 | 7 | 9 | 1220 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 953 | -35 | 91 | -58 | -216 | -166 | 1220
9 | 7 | 10 | 1302 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1165 | -156 | 87 | -56 | -214 | -173 | 1302
9 | 7 | 11 | 1366 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1285 | -210 | 91 | -58 | -213 | -178 | 1366
9 | 7 | 12 | 1368 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1313 | -239 | 90 | -58 | -213 | -174 | 1368
9 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1224 | -115 | 93 | -59 | -212 | -176 | 1404
9 | 7 | 14 | 1416 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 1071 | 0 | 100 | -22 | -212 | -174 | 1416
9 | 7 | 15 | 1408 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 823 | 0 | 110 | 0 | -35 | -145 | 1408
9 | 7 | 16 | 1415 | 332 | 291 | 83 | 26 | 71 | 499 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1415
9 | 7 | 17 | 1348 | 332 | 316 | 103 | 26 | 71 | 186 | 0 | 108 | 0 | 204 | 2 | 1348
9 | 7 | 18 | 1283 | 332 | 584 | 135 | 26 | 71 | 16 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1283
9 | 7 | 19 | 1219 | 332 | 523 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1219
9 | 7 | 20 | 1133 | 332 | 236 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 | 2 | 1133
9 | 7 | 21 | 1045 | 332 | 373 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1045
9 | 7 | 22 | 986 | 332 | 167 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 172 | 0 | 986
9 | 7 | 23 | 926 | 332 | 323 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 926
9 | 8 | 0 | 836 | 332 | 259 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 8 | 1 | 774 | 332 | 205 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 774
9 | 8 | 2 | 771 | 332 | 191 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 8 | 3 | 796 | 332 | 193 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 8 | 4 | 835 | 332 | 240 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 8 | 5 | 878 | 332 | 310 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 878
9 | 8 | 6 | 876 | 332 | 284 | 91 | 26 | 71 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 876
9 | 8 | 7 | 919 | 332 | 161 | 83 | 26 | 71 | 268 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 919
9 | 8 | 8 | 1072 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 579 | 0 | 23 | 0 | -32 | -154 | 1072
9 | 8 | 9 | 1221 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 847 | 0 | 27 | 0 | -141 | -163 | 1221
9 | 8 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 946 | 0 | 33 | 0 | -161 | -171 | 1296
9 | 8 | 11 | 1311 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 946 | 0 | 39 | 0 | -149 | -174 | 1311
9 | 8 | 12 | 1329 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 979 | 0 | 46 | 0 | -171 | -174 | 1329
9 | 8 | 13 | 1356 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 924 | 0 | 49 | 0 | -91 | -175 | 1356
9 | 8 | 14 | 1382 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 890 | 0 | 59 | 0 | -45 | -175 | 1382
9 | 8 | 15 | 1381 | 332 | 204 | 78 | 26 | 71 | 722 | 0 | 57 | 0 | 0 | -109 | 1381
9 | 8 | 16 | 1370 | 332 | 360 | 83 | 26 | 71 | 438 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1370
9 | 8 | 17 | 1300 | 332 | 539 | 103 | 26 | 71 | 174 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1300
9 | 8 | 18 | 1246 | 332 | 547 | 135 | 26 | 71 | 17 | 0 | 57 | 0 | 60 | 1 | 1246
9 | 8 | 19 | 1182 | 332 | 554 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1182
9 | 8 | 20 | 1100 | 332 | 279 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1100
9 | 8 | 21 | 1029 | 332 | 223 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 1029
9 | 8 | 22 | 959 | 332 | 384 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 959
9 | 8 | 23 | 911 | 332 | 166 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 911
9 | 9 | 0 | 815 | 332 | 151 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -60 | 815
9 | 9 | 1 | 752 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -121 | 752
9 | 9 | 2 | 749 | 332 | 208 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 749
9 | 9 | 3 | 773 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | 1 | 773
9 | 9 | 4 | 802 | 332 | 239 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 9 | 5 | 833 | 332 | 290 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 9 | 6 | 803 | 332 | 235 | 91 | 26 | 71 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 9 | 7 | 810 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 270 | 0 | 2 | 0 | -111 | -11 | 810
9 | 9 | 8 | 893 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 588 | 0 | 3 | 0 | -221 | -133 | 893
9 | 9 | 9 | 1016 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 882 | -128 | 5 | -3 | -220 | -171 | 1016
9 | 9 | 10 | 1127 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1082 | -211 | 6 | -4 | -217 | -178 | 1127
9 | 9 | 11 | 1180 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1147 | -222 | 12 | -8 | -216 | -182 | 1180
9 | 9 | 12 | 1196 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1145 | -207 | 16 | -10 | -216 | -181 | 1196
9 | 9 | 13 | 1198 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1084 | -147 | 26 | -16 | -216 | -182 | 1198
9 | 9 | 14 | 1203 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 960 | -23 | 22 | -14 | -216 | -179 | 1203
9 | 9 | 15 | 1166 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 665 | 0 | 26 | 0 | -31 | -149 | 1166
9 | 9 | 16 | 1189 | 332 | 205 | 83 | 26 | 71 | 442 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1189
9 | 9 | 17 | 1182 | 332 | 242 | 103 | 26 | 71 | 174 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 1182
9 | 9 | 18 | 1153 | 332 | 346 | 135 | 26 | 71 | 15 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1153
9 | 9 | 19 | 1108 | 332 | 315 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1108
9 | 9 | 20 | 1041 | 332 | 255 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1041
9 | 9 | 21 | 969 | 332 | 397 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 969
9 | 9 | 22 | 906 | 332 | 164 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | 2 | 906
9 | 9 | 23 | 846 | 332 | 323 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 846
9 | 10 | 0 | 759 | 332 | 252 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 10 | 1 | 713 | 332 | 204 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 713
9 | 10 | 2 | 707 | 332 | 179 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 707
9 | 10 | 3 | 725 | 332 | 167 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 725
9 | 10 | 4 | 759 | 332 | 202 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 10 | 5 | 783 | 332 | 244 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 783
9 | 10 | 6 | 742 | 332 | 178 | 91 | 26 | 71 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 10 | 7 | 737 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 273 | 0 | 4 | 0 | -66 | -134 | 737
9 | 10 | 8 | 818 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 603 | -56 | 2 | -1 | -224 | -162 | 818
9 | 10 | 9 | 949 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 885 | -196 | 0 | 0 | -221 | -170 | 949
9 | 10 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1085 | -287 | 2 | -1 | -219 | -177 | 1052
9 | 10 | 11 | 1116 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1148 | -285 | 2 | -1 | -218 | -179 | 1116
9 | 10 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1156 | -231 | 5 | -3 | -216 | -175 | 1185
9 | 10 | 13 | 1149 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 954 | -67 | 9 | -6 | -217 | -173 | 1149
9 | 10 | 14 | 1122 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 683 | 0 | 12 | 0 | -58 | -168 | 1122
9 | 10 | 15 | 1094 | 332 | 177 | 78 | 26 | 71 | 398 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 1094
9 | 10 | 16 | 1063 | 332 | 320 | 83 | 26 | 71 | 189 | 0 | 24 | 0 | 17 | 1 | 1063
9 | 10 | 17 | 1066 | 332 | 235 | 103 | 26 | 71 | 74 | 0 | 19 | 0 | 204 | 2 | 1066
9 | 10 | 18 | 1072 | 332 | 281 | 135 | 26 | 71 | 8 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 10 | 19 | 1039 | 332 | 248 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1039
9 | 10 | 20 | 975 | 332 | 400 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 975
9 | 10 | 21 | 911 | 332 | 345 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 911
9 | 10 | 22 | 848 | 332 | 298 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 848
9 | 10 | 23 | 799 | 332 | 274 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 11 | 0 | 728 | 332 | 212 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 728
9 | 11 | 1 | 682 | 332 | 168 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 682
9 | 11 | 2 | 685 | 332 | 151 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 685
9 | 11 | 3 | 718 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -36 | 718
9 | 11 | 4 | 766 | 332 | 206 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 766
9 | 11 | 5 | 821 | 332 | 280 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 11 | 6 | 833 | 332 | 287 | 91 | 26 | 71 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 11 | 7 | 881 | 332 | 157 | 83 | 26 | 71 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 881
9 | 11 | 8 | 1024 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 533 | 0 | 0 | 0 | -28 | -137 | 1024
9 | 11 | 9 | 1162 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 810 | 0 | 0 | 0 | -151 | -148 | 1162
9 | 11 | 10 | 1278 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1010 | -13 | 0 | 0 | -214 | -154 | 1278
9 | 11 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1064 | -14 | 0 | 0 | -213 | -155 | 1331
9 | 11 | 12 | 1354 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1116 | -44 | 2 | -1 | -213 | -155 | 1354
9 | 11 | 13 | 1411 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1056 | 0 | 5 | 0 | -145 | -154 | 1411
9 | 11 | 14 | 1436 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 911 | 0 | 2 | 0 | 17 | -147 | 1436
9 | 11 | 15 | 1388 | 332 | 242 | 78 | 26 | 71 | 637 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1388
9 | 11 | 16 | 1392 | 332 | 482 | 83 | 26 | 71 | 392 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1392
9 | 11 | 17 | 1327 | 332 | 645 | 103 | 26 | 71 | 139 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1327
9 | 11 | 18 | 1279 | 332 | 692 | 135 | 26 | 71 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1279
9 | 11 | 19 | 1221 | 332 | 443 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1221
9 | 11 | 20 | 1130 | 332 | 552 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1130
9 | 11 | 21 | 1048 | 332 | 477 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1048
9 | 11 | 22 | 983 | 332 | 272 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | 1 | 983
9 | 11 | 23 | 921 | 332 | 386 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 921
9 | 12 | 0 | 834 | 332 | 313 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 12 | 1 | 768 | 332 | 244 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 768
9 | 12 | 2 | 764 | 332 | 223 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 764
9 | 12 | 3 | 794 | 332 | 220 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 794
9 | 12 | 4 | 837 | 332 | 270 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 837
9 | 12 | 5 | 880 | 332 | 330 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 880
9 | 12 | 6 | 875 | 332 | 283 | 91 | 26 | 71 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 12 | 7 | 902 | 332 | 159 | 83 | 26 | 71 | 251 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 902
9 | 12 | 8 | 1070 | 332 | 181 | 79 | 26 | 71 | 487 | 0 | 10 | 0 | 0 | -116 | 1070
9 | 12 | 9 | 1192 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 734 | 0 | 8 | 0 | -55 | -146 | 1192
9 | 12 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 950 | 0 | 4 | 0 | -157 | -150 | 1296
9 | 12 | 11 | 1401 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1066 | 0 | 2 | 0 | -163 | -153 | 1401
9 | 12 | 12 | 1384 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1026 | 0 | 5 | 0 | -142 | -154 | 1384
9 | 12 | 13 | 1448 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 980 | 0 | 6 | 0 | -36 | -151 | 1448
9 | 12 | 14 | 1443 | 332 | 210 | 76 | 26 | 71 | 813 | 0 | 13 | 0 | 0 | -98 | 1443
9 | 12 | 15 | 1435 | 332 | 311 | 78 | 26 | 71 | 602 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1435
9 | 12 | 16 | 1411 | 332 | 535 | 83 | 26 | 71 | 349 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1411
9 | 12 | 17 | 1357 | 332 | 679 | 103 | 26 | 71 | 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1357
9 | 12 | 18 | 1318 | 332 | 721 | 135 | 26 | 71 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1318
9 | 12 | 19 | 1267 | 332 | 672 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1267
9 | 12 | 20 | 1175 | 332 | 578 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1175
9 | 12 | 21 | 1091 | 332 | 492 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1091
9 | 12 | 22 | 1023 | 332 | 432 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1023
9 | 12 | 23 | 968 | 332 | 410 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 13 | 0 | 872 | 332 | 339 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 13 | 1 | 805 | 332 | 279 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 805
9 | 13 | 2 | 796 | 332 | 245 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 13 | 3 | 820 | 332 | 237 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 13 | 4 | 861 | 332 | 283 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 861
9 | 13 | 5 | 903 | 332 | 346 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 903
9 | 13 | 6 | 915 | 332 | 341 | 91 | 26 | 71 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 915
9 | 13 | 7 | 966 | 332 | 253 | 83 | 26 | 71 | 178 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 966
9 | 13 | 8 | 1129 | 332 | 220 | 79 | 26 | 71 | 385 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1129
9 | 13 | 9 | 1260 | 332 | 193 | 74 | 26 | 71 | 584 | 0 | 15 | 0 | 0 | -35 | 1260
9 | 13 | 10 | 1336 | 332 | 200 | 72 | 26 | 71 | 710 | 0 | 13 | 0 | 0 | -88 | 1336
9 | 13 | 11 | 1407 | 332 | 207 | 72 | 26 | 71 | 732 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 1407
9 | 13 | 12 | 1365 | 332 | 203 | 72 | 26 | 71 | 681 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 1365
9 | 13 | 13 | 1400 | 332 | 233 | 72 | 26 | 71 | 642 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1400
9 | 13 | 14 | 1397 | 332 | 321 | 76 | 26 | 71 | 542 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1397
9 | 13 | 15 | 1412 | 332 | 472 | 78 | 26 | 71 | 406 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1412
9 | 13 | 16 | 1380 | 332 | 648 | 83 | 26 | 71 | 195 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1380
9 | 13 | 17 | 1322 | 332 | 689 | 103 | 26 | 71 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1322
9 | 13 | 18 | 1303 | 332 | 698 | 135 | 26 | 71 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1303
9 | 13 | 19 | 1254 | 332 | 650 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1254
9 | 13 | 20 | 1173 | 332 | 565 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1173
9 | 13 | 21 | 1097 | 332 | 481 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1097
9 | 13 | 22 | 1027 | 332 | 410 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1027
9 | 13 | 23 | 968 | 332 | 370 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 968
9 | 14 | 0 | 879 | 332 | 289 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 879
9 | 14 | 1 | 814 | 332 | 218 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 814
9 | 14 | 2 | 813 | 332 | 206 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 14 | 3 | 834 | 332 | 206 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 14 | 4 | 873 | 332 | 252 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 873
9 | 14 | 5 | 917 | 332 | 327 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 14 | 6 | 937 | 332 | 362 | 91 | 26 | 71 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 937
9 | 14 | 7 | 1009 | 332 | 410 | 83 | 26 | 71 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1009
9 | 14 | 8 | 1152 | 332 | 534 | 79 | 26 | 71 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1152
9 | 14 | 9 | 1239 | 332 | 592 | 74 | 26 | 71 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1239
9 | 14 | 10 | 1255 | 332 | 518 | 72 | 26 | 71 | 219 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1255
9 | 14 | 11 | 1243 | 332 | 331 | 72 | 26 | 71 | 395 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1243
9 | 14 | 12 | 1235 | 332 | 211 | 72 | 26 | 71 | 506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1235
9 | 14 | 13 | 1301 | 332 | 331 | 72 | 26 | 71 | 456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1301
9 | 14 | 14 | 1301 | 332 | 398 | 76 | 26 | 71 | 386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1301
9 | 14 | 15 | 1298 | 332 | 482 | 78 | 26 | 71 | 293 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1298
9 | 14 | 16 | 1303 | 332 | 602 | 83 | 26 | 71 | 179 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1303
9 | 14 | 17 | 1271 | 332 | 663 | 103 | 26 | 71 | 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1271
9 | 14 | 18 | 1264 | 332 | 685 | 135 | 26 | 71 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1264
9 | 14 | 19 | 1213 | 332 | 639 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1213
9 | 14 | 20 | 1140 | 332 | 369 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | 1 | 1140
9 | 14 | 21 | 1062 | 332 | 490 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1062
9 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 453 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 14 | 23 | 963 | 332 | 427 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 963
9 | 15 | 0 | 879 | 332 | 351 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 879
9 | 15 | 1 | 821 | 332 | 288 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 15 | 2 | 812 | 332 | 259 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 15 | 3 | 850 | 332 | 270 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 850
9 | 15 | 4 | 890 | 332 | 316 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 890
9 | 15 | 5 | 929 | 332 | 376 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 929
9 | 15 | 6 | 938 | 332 | 374 | 91 | 26 | 71 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 938
9 | 15 | 7 | 988 | 332 | 250 | 83 | 26 | 71 | 206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 988
9 | 15 | 8 | 1148 | 332 | 182 | 79 | 26 | 71 | 497 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 1148
9 | 15 | 9 | 1299 | 332 | 196 | 74 | 26 | 71 | 712 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 1299
9 | 15 | 10 | 1379 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 822 | 0 | 12 | 0 | 31 | -135 | 1379
9 | 15 | 11 | 1425 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 875 | 0 | 8 | 0 | 28 | -135 | 1425
9 | 15 | 12 | 1394 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 835 | 0 | 7 | 0 | 37 | -134 | 1394
9 | 15 | 13 | 1423 | 332 | 212 | 72 | 26 | 71 | 692 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1423
9 | 15 | 14 | 1418 | 332 | 363 | 76 | 26 | 71 | 524 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1418
9 | 15 | 15 | 1402 | 332 | 462 | 78 | 26 | 71 | 400 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1402
9 | 15 | 16 | 1402 | 332 | 616 | 83 | 26 | 71 | 242 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1402
9 | 15 | 17 | 1347 | 332 | 684 | 103 | 26 | 71 | 103 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1347
9 | 15 | 18 | 1319 | 332 | 715 | 135 | 26 | 71 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1319
9 | 15 | 19 | 1272 | 332 | 679 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1272
9 | 15 | 20 | 1189 | 332 | 604 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1189
9 | 15 | 21 | 1108 | 332 | 537 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1108
9 | 15 | 22 | 1047 | 332 | 289 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1047
9 | 15 | 23 | 994 | 332 | 260 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 994
9 | 16 | 0 | 903 | 332 | 184 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 903
9 | 16 | 1 | 837 | 332 | 325 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 837
9 | 16 | 2 | 818 | 332 | 286 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 16 | 3 | 836 | 332 | 273 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 836
9 | 16 | 4 | 870 | 332 | 308 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 870
9 | 16 | 5 | 898 | 332 | 350 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 898
9 | 16 | 6 | 873 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 39 | 0 | 12 | 0 | 154 | 0 | 873
9 | 16 | 7 | 901 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 260 | 0 | 12 | 0 | 7 | -38 | 901
9 | 16 | 8 | 1039 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 592 | 0 | 13 | 0 | -88 | -134 | 1039
9 | 16 | 9 | 1179 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 870 | 0 | 21 | 0 | -216 | -147 | 1179
9 | 16 | 10 | 1263 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1050 | -63 | 22 | -14 | -215 | -166 | 1263
9 | 16 | 11 | 1356 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1136 | -52 | 19 | -12 | -213 | -171 | 1356
9 | 16 | 12 | 1342 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1043 | 0 | 23 | 0 | -213 | -160 | 1342
9 | 16 | 13 | 1351 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 931 | 0 | 26 | 0 | -119 | -136 | 1351
9 | 16 | 14 | 1373 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 801 | 0 | 39 | 0 | 16 | -136 | 1373
9 | 16 | 15 | 1332 | 332 | 258 | 78 | 26 | 71 | 530 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1332
9 | 16 | 16 | 1307 | 332 | 501 | 83 | 26 | 71 | 258 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1307
9 | 16 | 17 | 1249 | 332 | 618 | 103 | 26 | 71 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1249
9 | 16 | 18 | 1236 | 332 | 650 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1236
9 | 16 | 19 | 1189 | 332 | 393 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1189
9 | 16 | 20 | 1126 | 332 | 533 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1126
9 | 16 | 21 | 1057 | 332 | 271 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 1057
9 | 16 | 22 | 989 | 332 | 416 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 989
9 | 16 | 23 | 928 | 332 | 378 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 928
9 | 17 | 0 | 841 | 332 | 153 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 144 | 2 | 841
9 | 17 | 1 | 772 | 332 | 228 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 17 | 2 | 766 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 52 | 0 | 766
9 | 17 | 3 | 787 | 332 | 185 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 17 | 4 | 817 | 332 | 216 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 17 | 5 | 840 | 332 | 253 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 17 | 6 | 789 | 332 | 170 | 91 | 26 | 71 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 17 | 7 | 786 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 222 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 786
9 | 17 | 8 | 868 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 426 | 0 | 22 | 0 | -104 | -132 | 868
9 | 17 | 9 | 958 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 584 | 0 | 32 | 0 | -175 | -134 | 958
9 | 17 | 10 | 1004 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 732 | -9 | 31 | -20 | -220 | -159 | 1004
9 | 17 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 796 | -29 | 44 | -28 | -219 | -162 | 1051
9 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 780 | -21 | 42 | -27 | -219 | -159 | 1045
9 | 17 | 13 | 1034 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 636 | 0 | 38 | 0 | -155 | -134 | 1034
9 | 17 | 14 | 1028 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 505 | 0 | 29 | 0 | -28 | -131 | 1028
9 | 17 | 15 | 1012 | 332 | 182 | 78 | 26 | 71 | 366 | 0 | 24 | 0 | 4 | -71 | 1012
9 | 17 | 16 | 1021 | 332 | 248 | 83 | 26 | 71 | 240 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1021
9 | 17 | 17 | 1056 | 332 | 428 | 103 | 26 | 71 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1056
9 | 17 | 18 | 1069 | 332 | 452 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1069
9 | 17 | 19 | 1040 | 332 | 410 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1040
9 | 17 | 20 | 982 | 332 | 380 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 982
9 | 17 | 21 | 926 | 332 | 161 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -33 | 926
9 | 17 | 22 | 873 | 332 | 156 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 133 | 0 | 873
9 | 17 | 23 | 826 | 332 | 254 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 826
9 | 18 | 0 | 752 | 332 | 194 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 18 | 1 | 706 | 332 | 161 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 706
9 | 18 | 2 | 710 | 332 | 153 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 710
9 | 18 | 3 | 740 | 332 | 157 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 740
9 | 18 | 4 | 784 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | 1 | 784
9 | 18 | 5 | 817 | 332 | 175 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73 | 0 | 817
9 | 18 | 6 | 806 | 332 | 227 | 91 | 26 | 71 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 18 | 7 | 823 | 332 | 161 | 83 | 26 | 71 | 135 | 0 | 29 | 0 | 4 | -18 | 823
9 | 18 | 8 | 904 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 337 | 0 | 22 | 0 | 7 | -118 | 904
9 | 18 | 9 | 1011 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 672 | 0 | 14 | 0 | -174 | -152 | 1011
9 | 18 | 10 | 1115 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 903 | -65 | 12 | -7 | -218 | -159 | 1115
9 | 18 | 11 | 1170 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 913 | -18 | 14 | -9 | -217 | -162 | 1170
9 | 18 | 12 | 1185 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 903 | 0 | 11 | 0 | -216 | -162 | 1185
9 | 18 | 13 | 1202 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 806 | 0 | 12 | 0 | -103 | -162 | 1202
9 | 18 | 14 | 1193 | 332 | 194 | 76 | 26 | 71 | 616 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1193
9 | 18 | 15 | 1177 | 332 | 231 | 78 | 26 | 71 | 425 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 18 | 16 | 1197 | 332 | 399 | 83 | 26 | 71 | 276 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1197
9 | 18 | 17 | 1192 | 332 | 337 | 103 | 26 | 71 | 111 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1192
9 | 18 | 18 | 1184 | 332 | 395 | 135 | 26 | 71 | 8 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1184
9 | 18 | 19 | 1158 | 332 | 577 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1158
9 | 18 | 20 | 1090 | 332 | 506 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1090
9 | 18 | 21 | 1023 | 332 | 446 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1023
9 | 18 | 22 | 961 | 332 | 400 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 961
9 | 18 | 23 | 906 | 332 | 375 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 906
9 | 19 | 0 | 820 | 332 | 303 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 19 | 1 | 763 | 332 | 250 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 19 | 2 | 764 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 | 1 | 764
9 | 19 | 3 | 795 | 332 | 234 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 19 | 4 | 843 | 332 | 283 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 843
9 | 19 | 5 | 890 | 332 | 347 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 19 | 6 | 901 | 332 | 349 | 91 | 26 | 71 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 901
9 | 19 | 7 | 954 | 332 | 237 | 83 | 26 | 71 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 954
9 | 19 | 8 | 1111 | 332 | 179 | 79 | 26 | 71 | 465 | 0 | 1 | 0 | 93 | -135 | 1111
9 | 19 | 9 | 1256 | 332 | 192 | 74 | 26 | 71 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 1256
9 | 19 | 10 | 1332 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 852 | 0 | 0 | 0 | -34 | -135 | 1332
9 | 19 | 11 | 1380 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 915 | 0 | 1 | 0 | -35 | -150 | 1380
9 | 19 | 12 | 1390 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 941 | 0 | 1 | 0 | -37 | -164 | 1390
9 | 19 | 13 | 1381 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 910 | 0 | 2 | 0 | -35 | -145 | 1381
9 | 19 | 14 | 1422 | 332 | 215 | 76 | 26 | 71 | 829 | 0 | 2 | 0 | 4 | -133 | 1422
9 | 19 | 15 | 1432 | 332 | 327 | 78 | 26 | 71 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1432
9 | 19 | 16 | 1406 | 332 | 340 | 83 | 26 | 71 | 347 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1406
9 | 19 | 17 | 1359 | 332 | 626 | 103 | 26 | 71 | 108 | 0 | 3 | 0 | 89 | 1 | 1359
9 | 19 | 18 | 1319 | 332 | 745 | 135 | 26 | 71 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1319
9 | 19 | 19 | 1266 | 332 | 694 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1266
9 | 19 | 20 | 1177 | 332 | 608 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1177
9 | 19 | 21 | 1086 | 332 | 520 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1086
9 | 19 | 22 | 1024 | 332 | 479 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024
9 | 19 | 23 | 962 | 332 | 443 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962
9 | 20 | 0 | 871 | 332 | 364 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 871
9 | 20 | 1 | 809 | 332 | 298 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 20 | 2 | 802 | 332 | 269 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 20 | 3 | 829 | 332 | 264 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 829
9 | 20 | 4 | 870 | 332 | 312 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 870
9 | 20 | 5 | 913 | 332 | 373 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 913
9 | 20 | 6 | 909 | 332 | 356 | 91 | 26 | 71 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 20 | 7 | 953 | 332 | 248 | 83 | 26 | 71 | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 953
9 | 20 | 8 | 1108 | 332 | 178 | 79 | 26 | 71 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1108
9 | 20 | 9 | 1261 | 332 | 197 | 74 | 26 | 71 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1261
9 | 20 | 10 | 1348 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 907 | 0 | 0 | 0 | -46 | -162 | 1348
9 | 20 | 11 | 1401 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 946 | 0 | 2 | 0 | -35 | -161 | 1401
9 | 20 | 12 | 1379 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 919 | 0 | 5 | 0 | -35 | -159 | 1379
9 | 20 | 13 | 1440 | 332 | 171 | 72 | 26 | 71 | 878 | 0 | 6 | 0 | 18 | -134 | 1440
9 | 20 | 14 | 1437 | 332 | 209 | 76 | 26 | 71 | 725 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 1437
9 | 20 | 15 | 1438 | 332 | 391 | 78 | 26 | 71 | 516 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1438
9 | 20 | 16 | 1416 | 332 | 591 | 83 | 26 | 71 | 279 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1416
9 | 20 | 17 | 1352 | 332 | 684 | 103 | 26 | 71 | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1352
9 | 20 | 18 | 1335 | 332 | 705 | 135 | 26 | 71 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1335
9 | 20 | 19 | 1282 | 332 | 630 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1282
9 | 20 | 20 | 1198 | 332 | 534 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1198
9 | 20 | 21 | 1119 | 332 | 454 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1119
9 | 20 | 22 | 1056 | 332 | 401 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1056
9 | 20 | 23 | 994 | 332 | 354 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 994
9 | 21 | 0 | 898 | 332 | 275 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 898
9 | 21 | 1 | 851 | 332 | 224 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 851
9 | 21 | 2 | 841 | 332 | 178 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 841
9 | 21 | 3 | 867 | 332 | 169 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 867
9 | 21 | 4 | 907 | 332 | 222 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 907
9 | 21 | 5 | 948 | 332 | 279 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 948
9 | 21 | 6 | 966 | 332 | 299 | 91 | 26 | 71 | 24 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 966
9 | 21 | 7 | 1036 | 332 | 293 | 83 | 26 | 71 | 123 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1036
9 | 21 | 8 | 1195 | 332 | 349 | 79 | 26 | 71 | 248 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1195
9 | 21 | 9 | 1302 | 332 | 308 | 74 | 26 | 71 | 405 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1302
9 | 21 | 10 | 1329 | 332 | 199 | 72 | 26 | 71 | 574 | 0 | 80 | 0 | 0 | -25 | 1329
9 | 21 | 11 | 1359 | 332 | 202 | 72 | 26 | 71 | 698 | 0 | 69 | 0 | 0 | -111 | 1359
9 | 21 | 12 | 1333 | 332 | 180 | 72 | 26 | 71 | 703 | 0 | 67 | 0 | 15 | -133 | 1333
9 | 21 | 13 | 1355 | 332 | 202 | 72 | 26 | 71 | 647 | 0 | 51 | 0 | 0 | -46 | 1355
9 | 21 | 14 | 1358 | 332 | 202 | 76 | 26 | 71 | 615 | 0 | 39 | 0 | 0 | -3 | 1358
9 | 21 | 15 | 1362 | 332 | 312 | 78 | 26 | 71 | 502 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1362
9 | 21 | 16 | 1365 | 332 | 525 | 83 | 26 | 71 | 302 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1365
9 | 21 | 17 | 1293 | 332 | 666 | 103 | 26 | 71 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1293
9 | 21 | 18 | 1265 | 332 | 687 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1265
9 | 21 | 19 | 1201 | 332 | 612 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1201
9 | 21 | 20 | 1120 | 332 | 539 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1120
9 | 21 | 21 | 1039 | 332 | 467 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1039
9 | 21 | 22 | 980 | 332 | 423 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 980
9 | 21 | 23 | 922 | 332 | 390 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 922
9 | 22 | 0 | 825 | 332 | 306 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 22 | 1 | 772 | 332 | 247 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 772
9 | 22 | 2 | 767 | 332 | 220 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 767
9 | 22 | 3 | 798 | 332 | 221 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 798
9 | 22 | 4 | 844 | 332 | 268 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 844
9 | 22 | 5 | 882 | 332 | 327 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 882
9 | 22 | 6 | 889 | 332 | 332 | 91 | 26 | 71 | 13 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 889
9 | 22 | 7 | 925 | 332 | 291 | 83 | 26 | 71 | 102 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 925
9 | 22 | 8 | 1041 | 332 | 240 | 79 | 26 | 71 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1041
9 | 22 | 9 | 1147 | 332 | 182 | 74 | 26 | 71 | 516 | 0 | 10 | 0 | 4 | -68 | 1147
9 | 22 | 10 | 1191 | 332 | 150 | 72 | 26 | 71 | 700 | 0 | 5 | 0 | -31 | -134 | 1191
9 | 22 | 11 | 1237 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 772 | 0 | 6 | 0 | -32 | -158 | 1237
9 | 22 | 12 | 1214 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 731 | 0 | 12 | 0 | -32 | -146 | 1214
9 | 22 | 13 | 1236 | 332 | 191 | 72 | 26 | 71 | 593 | 0 | 11 | 0 | 4 | -64 | 1236
9 | 22 | 14 | 1233 | 332 | 248 | 76 | 26 | 71 | 467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1233
9 | 22 | 15 | 1201 | 332 | 381 | 78 | 26 | 71 | 301 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1201
9 | 22 | 16 | 1187 | 332 | 503 | 83 | 26 | 71 | 159 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1187
9 | 22 | 17 | 1145 | 332 | 555 | 103 | 26 | 71 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1145
9 | 22 | 18 | 1124 | 332 | 546 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1124
9 | 22 | 19 | 1076 | 332 | 490 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1076
9 | 22 | 20 | 1016 | 332 | 429 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1016
9 | 22 | 21 | 950 | 332 | 362 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 950
9 | 22 | 22 | 906 | 332 | 331 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 906
9 | 22 | 23 | 859 | 332 | 315 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 859
9 | 23 | 0 | 785 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -93 | 785
9 | 23 | 1 | 732 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | 1 | 732
9 | 23 | 2 | 733 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 733
9 | 23 | 3 | 761 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 148 | -133 | 761
9 | 23 | 4 | 801 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 59 | -9 | 801
9 | 23 | 5 | 818 | 332 | 148 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 71 | 1 | 818
9 | 23 | 6 | 781 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 17 | 0 | 51 | 0 | 139 | -94 | 781
9 | 23 | 7 | 761 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 152 | 0 | 42 | 0 | 0 | -93 | 761
9 | 23 | 8 | 829 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 418 | 0 | 43 | 0 | -183 | -105 | 829
9 | 23 | 9 | 895 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 645 | -46 | 56 | -36 | -222 | -153 | 895
9 | 23 | 10 | 955 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 832 | -193 | 60 | -39 | -221 | -133 | 955
9 | 23 | 11 | 1002 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 882 | -196 | 61 | -39 | -220 | -135 | 1002
9 | 23 | 12 | 998 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 850 | -172 | 70 | -45 | -220 | -134 | 998
9 | 23 | 13 | 1005 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 836 | -126 | 72 | -46 | -220 | -160 | 1005
9 | 23 | 14 | 987 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 626 | 0 | 76 | 0 | -220 | -148 | 987
9 | 23 | 15 | 982 | 332 | 148 | 78 | 26 | 71 | 411 | 0 | 80 | 0 | -29 | -135 | 982
9 | 23 | 16 | 965 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 204 | 0 | 88 | 0 | 110 | -97 | 965
9 | 23 | 17 | 984 | 332 | 148 | 103 | 26 | 71 | 63 | 0 | 98 | 0 | 200 | -57 | 984
9 | 23 | 18 | 1007 | 332 | 148 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 110 | 0 | 200 | -16 | 1007
9 | 23 | 19 | 967 | 332 | 148 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 201 | -66 | 967
9 | 23 | 20 | 913 | 332 | 148 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 50 | 44 | 913
9 | 23 | 21 | 856 | 332 | 148 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 177 | -121 | 856
9 | 23 | 22 | 797 | 332 | 148 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 13 | 797
9 | 23 | 23 | 758 | 332 | 148 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 132 | -120 | 758
9 | 24 | 0 | 699 | 332 | 167 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -17 | 0 | -32 | 699
9 | 24 | 1 | 659 | 332 | 166 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -16 | 0 | -69 | 659
9 | 24 | 2 | 661 | 332 | 166 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -18 | 0 | -93 | 661
9 | 24 | 3 | 695 | 332 | 169 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | -19 | 0 | -94 | 695
9 | 24 | 4 | 727 | 332 | 169 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | -20 | 0 | -63 | 727
9 | 24 | 5 | 746 | 332 | 172 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | -23 | 0 | -42 | 746
9 | 24 | 6 | 697 | 332 | 179 | 91 | 26 | 71 | 28 | -6 | 110 | -25 | 0 | -109 | 697
9 | 24 | 7 | 667 | 332 | 181 | 83 | 26 | 71 | 255 | -58 | 96 | -22 | -149 | -148 | 667
9 | 24 | 8 | 717 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 613 | -206 | 90 | -78 | -224 | -134 | 717
9 | 24 | 9 | 782 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 874 | -532 | 85 | -74 | -224 | 2 | 782
9 | 24 | 10 | 817 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1084 | -703 | 80 | -70 | -224 | 1 | 817
9 | 24 | 11 | 842 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1185 | -762 | 74 | -64 | -223 | -17 | 842
9 | 24 | 12 | 878 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1200 | -760 | 79 | -69 | -222 | 1 | 878
9 | 24 | 13 | 892 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1164 | -677 | 90 | -78 | -222 | -34 | 892
9 | 24 | 14 | 926 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 1028 | -412 | 94 | -82 | -221 | -134 | 926
9 | 24 | 15 | 931 | 332 | 164 | 78 | 26 | 71 | 743 | -169 | 94 | -21 | -221 | -166 | 931
9 | 24 | 16 | 942 | 332 | 265 | 83 | 26 | 71 | 426 | -97 | 86 | -19 | -69 | -162 | 942
9 | 24 | 17 | 971 | 332 | 211 | 103 | 26 | 71 | 115 | -26 | 80 | -18 | 77 | 0 | 971
9 | 24 | 18 | 980 | 332 | 357 | 135 | 26 | 71 | 2 | 0 | 74 | -17 | 0 | 0 | 980
9 | 24 | 19 | 950 | 332 | 181 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | -16 | 145 | 0 | 950
9 | 24 | 20 | 888 | 332 | 261 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | -17 | 0 | 0 | 888
9 | 24 | 21 | 831 | 332 | 220 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -15 | 0 | 0 | 831
9 | 24 | 22 | 777 | 332 | 163 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -14 | 23 | 0 | 777
9 | 24 | 23 | 732 | 332 | 164 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -15 | 23 | -22 | 732
9 | 25 | 0 | 676 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -43 | 676
9 | 25 | 1 | 644 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -70 | 644
9 | 25 | 2 | 652 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -82 | 652
9 | 25 | 3 | 692 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -59 | 692
9 | 25 | 4 | 745 | 332 | 148 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -5 | 745
9 | 25 | 5 | 793 | 332 | 149 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 64 | 1 | 793
9 | 25 | 6 | 798 | 332 | 217 | 91 | 26 | 71 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 25 | 7 | 839 | 332 | 153 | 83 | 26 | 71 | 172 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 839
9 | 25 | 8 | 978 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 384 | 0 | 40 | 0 | -64 | -38 | 978
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 541 | 0 | 31 | 0 | -132 | 1 | 1092
9 | 25 | 10 | 1167 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 711 | 0 | 28 | 0 | -88 | -133 | 1167
9 | 25 | 11 | 1211 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 738 | 0 | 26 | 0 | -68 | -134 | 1211
9 | 25 | 12 | 1214 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 757 | 0 | 26 | 0 | -127 | -91 | 1214
9 | 25 | 13 | 1282 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 729 | 0 | 22 | 0 | 16 | -134 | 1282
9 | 25 | 14 | 1291 | 332 | 196 | 76 | 26 | 71 | 580 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1291
9 | 25 | 15 | 1273 | 332 | 311 | 78 | 26 | 71 | 436 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1273
9 | 25 | 16 | 1281 | 332 | 292 | 83 | 26 | 71 | 254 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 1281
9 | 25 | 17 | 1245 | 332 | 623 | 103 | 26 | 71 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1245
9 | 25 | 18 | 1222 | 332 | 635 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1222
9 | 25 | 19 | 1165 | 332 | 572 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1165
9 | 25 | 20 | 1088 | 332 | 492 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1088
9 | 25 | 21 | 1017 | 332 | 423 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1017
9 | 25 | 22 | 967 | 332 | 389 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 967
9 | 25 | 23 | 913 | 332 | 363 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 913
9 | 26 | 0 | 827 | 332 | 291 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 26 | 1 | 766 | 332 | 224 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 766
9 | 26 | 2 | 769 | 332 | 209 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 26 | 3 | 802 | 332 | 203 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 26 | 4 | 846 | 332 | 154 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 105 | -18 | 846
9 | 26 | 5 | 884 | 332 | 305 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 884
9 | 26 | 6 | 889 | 332 | 312 | 91 | 26 | 71 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 889
9 | 26 | 7 | 936 | 332 | 254 | 83 | 26 | 71 | 162 | 0 | 36 | 0 | 0 | -28 | 936
9 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 178 | 79 | 26 | 71 | 419 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 1092
9 | 26 | 9 | 1208 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 644 | 0 | 25 | 0 | 13 | -125 | 1208
9 | 26 | 10 | 1297 | 332 | 196 | 72 | 26 | 71 | 780 | -27 | 18 | -12 | 0 | -159 | 1297
9 | 26 | 11 | 1331 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 779 | 0 | 12 | 0 | 15 | -124 | 1331
9 | 26 | 12 | 1296 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 720 | 0 | 9 | 0 | 15 | -97 | 1296
9 | 26 | 13 | 1322 | 332 | 199 | 72 | 26 | 71 | 699 | 0 | 9 | 0 | 0 | -86 | 1322
9 | 26 | 14 | 1339 | 332 | 200 | 76 | 26 | 71 | 661 | 0 | 8 | 0 | 0 | -35 | 1339
9 | 26 | 15 | 1337 | 332 | 279 | 78 | 26 | 71 | 543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1337
9 | 26 | 16 | 1352 | 332 | 532 | 83 | 26 | 71 | 300 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1352
9 | 26 | 17 | 1306 | 332 | 690 | 103 | 26 | 71 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1306
9 | 26 | 18 | 1276 | 332 | 701 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1276
9 | 26 | 19 | 1217 | 332 | 639 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1217
9 | 26 | 20 | 1132 | 332 | 555 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1132
9 | 26 | 21 | 1056 | 332 | 487 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1056
9 | 26 | 22 | 1001 | 332 | 449 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1001
9 | 26 | 23 | 947 | 332 | 421 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 947
9 | 27 | 0 | 846 | 332 | 336 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 846
9 | 27 | 1 | 785 | 332 | 274 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 785
9 | 27 | 2 | 783 | 332 | 250 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 27 | 3 | 814 | 332 | 255 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 814
9 | 27 | 4 | 862 | 332 | 307 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862
9 | 27 | 5 | 896 | 332 | 356 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 896
9 | 27 | 6 | 895 | 332 | 351 | 91 | 26 | 71 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 895
9 | 27 | 7 | 927 | 332 | 213 | 83 | 26 | 71 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927
9 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 175 | 79 | 26 | 71 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 1071
9 | 27 | 9 | 1209 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 676 | 0 | 1 | 0 | 15 | -134 | 1209
9 | 27 | 10 | 1305 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 902 | 0 | 1 | 0 | -80 | -167 | 1305
9 | 27 | 11 | 1358 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 989 | 0 | 2 | 0 | -111 | -171 | 1358
9 | 27 | 12 | 1333 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1014 | 0 | 3 | 0 | -165 | -168 | 1333
9 | 27 | 13 | 1408 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1016 | 0 | 5 | 0 | -92 | -170 | 1408
9 | 27 | 14 | 1404 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 844 | 0 | 8 | 0 | 33 | -134 | 1404
9 | 27 | 15 | 1376 | 332 | 251 | 78 | 26 | 71 | 614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1376
9 | 27 | 16 | 1374 | 332 | 521 | 83 | 26 | 71 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1374
9 | 27 | 17 | 1313 | 332 | 689 | 103 | 26 | 71 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1313
9 | 27 | 18 | 1275 | 332 | 705 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1275
9 | 27 | 19 | 1211 | 332 | 431 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1211
9 | 27 | 20 | 1124 | 332 | 547 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1124
9 | 27 | 21 | 1049 | 332 | 274 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1049
9 | 27 | 22 | 987 | 332 | 228 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 987
9 | 27 | 23 | 923 | 332 | 393 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 923
9 | 28 | 0 | 817 | 332 | 296 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 28 | 1 | 756 | 332 | 230 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 756
9 | 28 | 2 | 756 | 332 | 208 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 28 | 3 | 786 | 332 | 209 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 28 | 4 | 832 | 332 | 152 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 104 | 1 | 832
9 | 28 | 5 | 869 | 332 | 305 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 28 | 6 | 864 | 332 | 283 | 91 | 26 | 71 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 864
9 | 28 | 7 | 898 | 332 | 159 | 83 | 26 | 71 | 225 | 0 | 33 | 0 | 0 | -31 | 898
9 | 28 | 8 | 1043 | 332 | 152 | 79 | 26 | 71 | 512 | 0 | 31 | 0 | -27 | -133 | 1043
9 | 28 | 9 | 1172 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 731 | 0 | 24 | 0 | -78 | -156 | 1172
9 | 28 | 10 | 1239 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 872 | 0 | 25 | 0 | -144 | -163 | 1239
9 | 28 | 11 | 1284 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 923 | 0 | 26 | 0 | -146 | -168 | 1284
9 | 28 | 12 | 1244 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 871 | 0 | 16 | 0 | -125 | -167 | 1244
9 | 28 | 13 | 1289 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 808 | 0 | 18 | 0 | -33 | -153 | 1289
9 | 28 | 14 | 1300 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 722 | 0 | 15 | 0 | 43 | -133 | 1300
9 | 28 | 15 | 1298 | 332 | 214 | 78 | 26 | 71 | 558 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1298
9 | 28 | 16 | 1314 | 332 | 449 | 83 | 26 | 71 | 337 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1314
9 | 28 | 17 | 1255 | 332 | 618 | 103 | 26 | 71 | 84 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1255
9 | 28 | 18 | 1219 | 332 | 433 | 135 | 26 | 71 | 1 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1219
9 | 28 | 19 | 1150 | 332 | 363 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1150
9 | 28 | 20 | 1069 | 332 | 489 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1069
9 | 28 | 21 | 992 | 332 | 422 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 992
9 | 28 | 22 | 942 | 332 | 390 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 28 | 23 | 886 | 332 | 355 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 886
9 | 29 | 0 | 793 | 332 | 268 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 29 | 1 | 742 | 332 | 210 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 29 | 2 | 742 | 332 | 188 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 742
9 | 29 | 3 | 771 | 332 | 192 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 29 | 4 | 821 | 332 | 246 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 29 | 5 | 866 | 332 | 312 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 866
9 | 29 | 6 | 852 | 332 | 303 | 91 | 26 | 71 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 852
9 | 29 | 7 | 859 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 227 | 0 | 2 | 0 | 6 | -36 | 859
9 | 29 | 8 | 987 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 546 | 0 | 1 | 0 | -83 | -133 | 987
9 | 29 | 9 | 1128 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 822 | 0 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1128
9 | 29 | 10 | 1210 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1034 | -88 | 0 | 0 | -216 | -169 | 1210
9 | 29 | 11 | 1248 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1117 | -129 | 2 | -1 | -215 | -175 | 1248
9 | 29 | 12 | 1250 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1160 | -172 | 1 | -1 | -215 | -172 | 1250
9 | 29 | 13 | 1311 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1124 | -77 | 2 | -1 | -214 | -172 | 1311
9 | 29 | 14 | 1325 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 956 | 0 | 2 | 0 | -117 | -169 | 1325
9 | 29 | 15 | 1318 | 332 | 198 | 78 | 26 | 71 | 682 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 1318
9 | 29 | 16 | 1317 | 332 | 444 | 83 | 26 | 71 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1317
9 | 29 | 17 | 1258 | 332 | 638 | 103 | 26 | 71 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1258
9 | 29 | 18 | 1210 | 332 | 642 | 135 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1210
9 | 29 | 19 | 1140 | 332 | 363 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1140
9 | 29 | 20 | 1064 | 332 | 495 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1064
9 | 29 | 21 | 987 | 332 | 333 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 987
9 | 29 | 22 | 943 | 332 | 193 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 943
9 | 29 | 23 | 876 | 332 | 157 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 0 | 876
9 | 30 | 0 | 780 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -78 | 780
9 | 30 | 1 | 727 | 332 | 148 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | -26 | 727
9 | 30 | 2 | 730 | 332 | 148 | 98 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 730
9 | 30 | 3 | 755 | 332 | 148 | 127 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -51 | 755
9 | 30 | 4 | 789 | 332 | 234 | 125 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 30 | 5 | 822 | 332 | 283 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
9 | 30 | 6 | 778 | 332 | 148 | 91 | 26 | 71 | 18 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 778
9 | 30 | 7 | 761 | 332 | 148 | 83 | 26 | 71 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | 761
9 | 30 | 8 | 854 | 332 | 148 | 79 | 26 | 71 | 527 | 0 | 0 | 0 | -195 | -134 | 854
9 | 30 | 9 | 958 | 332 | 148 | 74 | 26 | 71 | 807 | -117 | 0 | 0 | -221 | -162 | 958
9 | 30 | 10 | 1034 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1001 | -228 | 0 | 0 | -219 | -169 | 1034
9 | 30 | 11 | 1086 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1032 | -204 | 1 | -1 | -218 | -173 | 1086
9 | 30 | 12 | 1120 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 1073 | -216 | 5 | -3 | -218 | -170 | 1120
9 | 30 | 13 | 1117 | 332 | 148 | 72 | 26 | 71 | 984 | -134 | 12 | -8 | -218 | -168 | 1117
9 | 30 | 14 | 1105 | 332 | 148 | 76 | 26 | 71 | 769 | 0 | 18 | 0 | -168 | -167 | 1105
9 | 30 | 15 | 1092 | 332 | 216 | 78 | 26 | 71 | 488 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1092
9 | 30 | 16 | 1077 | 332 | 311 | 83 | 26 | 71 | 238 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1077
9 | 30 | 17 | 1072 | 332 | 261 | 103 | 26 | 71 | 48 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1072
9 | 30 | 18 | 1064 | 332 | 272 | 135 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1064
9 | 30 | 19 | 1014 | 332 | 226 | 139 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1014
9 | 30 | 20 | 956 | 332 | 173 | 138 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 956
9 | 30 | 21 | 890 | 332 | 321 | 131 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 890
9 | 30 | 22 | 836 | 332 | 153 | 116 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 0 | 836
9 | 30 | 23 | 787 | 332 | 258 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 1 | 0 | 861 | 332 | 353 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 861
10 | 1 | 1 | 815 | 332 | 303 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 1 | 2 | 816 | 332 | 286 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 1 | 3 | 850 | 332 | 289 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 850
10 | 1 | 4 | 885 | 332 | 328 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 885
10 | 1 | 5 | 904 | 332 | 357 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 904
10 | 1 | 6 | 861 | 332 | 155 | 76 | 26 | 71 | 16 | 0 | 28 | 0 | 157 | 0 | 861
10 | 1 | 7 | 848 | 332 | 154 | 70 | 26 | 71 | 151 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 848
10 | 1 | 8 | 887 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 275 | 0 | 24 | 0 | 7 | -63 | 887
10 | 1 | 9 | 952 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 455 | 0 | 22 | 0 | -31 | -134 | 952
10 | 1 | 10 | 997 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 644 | 0 | 22 | 0 | -173 | -133 | 997
10 | 1 | 11 | 1019 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 799 | -50 | 28 | -18 | -220 | -157 | 1019
10 | 1 | 12 | 1055 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 907 | -127 | 37 | -24 | -219 | -156 | 1055
10 | 1 | 13 | 1039 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 806 | -38 | 32 | -20 | -219 | -159 | 1039
10 | 1 | 14 | 1023 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 649 | 0 | 33 | 0 | -161 | -139 | 1023
10 | 1 | 15 | 1021 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 556 | 0 | 42 | 0 | -66 | -153 | 1021
10 | 1 | 16 | 1019 | 332 | 170 | 69 | 26 | 71 | 342 | 0 | 49 | 0 | 0 | -40 | 1019
10 | 1 | 17 | 1027 | 332 | 366 | 86 | 26 | 71 | 84 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1027
10 | 1 | 18 | 1045 | 332 | 230 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1045
10 | 1 | 19 | 1008 | 332 | 387 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1008
10 | 1 | 20 | 958 | 332 | 164 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 172 | 1 | 958
10 | 1 | 21 | 908 | 332 | 288 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 908
10 | 1 | 22 | 865 | 332 | 263 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 865
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 152 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 81 | 12 | 826
10 | 2 | 0 | 766 | 332 | 171 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 25 | 766
10 | 2 | 1 | 737 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 9 | 737
10 | 2 | 2 | 752 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 20 | 752
10 | 2 | 3 | 799 | 332 | 180 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 9 | 799
10 | 2 | 4 | 859 | 332 | 240 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 859
10 | 2 | 5 | 907 | 332 | 303 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 907
10 | 2 | 6 | 898 | 332 | 296 | 76 | 26 | 71 | 21 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 898
10 | 2 | 7 | 910 | 332 | 160 | 70 | 26 | 71 | 215 | 0 | 77 | 0 | 0 | -41 | 910
10 | 2 | 8 | 990 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 488 | 0 | 63 | 0 | -69 | -136 | 990
10 | 2 | 9 | 1102 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 786 | 0 | 42 | -6 | -218 | -142 | 1102
10 | 2 | 10 | 1162 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1036 | -161 | 39 | -25 | -217 | -147 | 1162
10 | 2 | 11 | 1187 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1146 | -245 | 41 | -26 | -216 | -150 | 1187
10 | 2 | 12 | 1159 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1171 | -296 | 44 | -28 | -217 | -152 | 1159
10 | 2 | 13 | 1217 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1129 | -199 | 40 | -26 | -216 | -148 | 1217
10 | 2 | 14 | 1255 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 1048 | -87 | 37 | -24 | -215 | -145 | 1255
10 | 2 | 15 | 1233 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 800 | 0 | 41 | 0 | -110 | -140 | 1233
10 | 2 | 16 | 1225 | 332 | 304 | 69 | 26 | 71 | 384 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1225
10 | 2 | 17 | 1176 | 332 | 325 | 86 | 26 | 71 | 78 | 0 | 52 | 0 | 204 | 2 | 1176
10 | 2 | 18 | 1155 | 332 | 560 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1155
10 | 2 | 19 | 1096 | 332 | 508 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1096
10 | 2 | 20 | 1033 | 332 | 235 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | 1 | 1033
10 | 2 | 21 | 977 | 332 | 318 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 69 | 1 | 977
10 | 2 | 22 | 934 | 332 | 357 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 2 | 23 | 898 | 332 | 345 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 898
10 | 3 | 0 | 841 | 332 | 284 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 841
10 | 3 | 1 | 807 | 332 | 233 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 807
10 | 3 | 2 | 818 | 332 | 226 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 818
10 | 3 | 3 | 862 | 332 | 255 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 3 | 4 | 915 | 332 | 326 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 915
10 | 3 | 5 | 952 | 332 | 369 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 952
10 | 3 | 6 | 930 | 332 | 340 | 76 | 26 | 71 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 930
10 | 3 | 7 | 934 | 332 | 176 | 70 | 26 | 71 | 208 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 3 | 8 | 1009 | 332 | 168 | 67 | 26 | 71 | 456 | 0 | 47 | 0 | -23 | -135 | 1009
10 | 3 | 9 | 1103 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 687 | 0 | 39 | 0 | -121 | -142 | 1103
10 | 3 | 10 | 1152 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 793 | 0 | 36 | 0 | -166 | -148 | 1152
10 | 3 | 11 | 1180 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 857 | 0 | 39 | 0 | -202 | -151 | 1180
10 | 3 | 12 | 1157 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 772 | 0 | 38 | 0 | -139 | -151 | 1157
10 | 3 | 13 | 1189 | 332 | 186 | 60 | 26 | 71 | 678 | -25 | 28 | -18 | 0 | -149 | 1189
10 | 3 | 14 | 1194 | 332 | 187 | 64 | 26 | 71 | 556 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 1194
10 | 3 | 15 | 1179 | 332 | 295 | 65 | 26 | 71 | 364 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1179
10 | 3 | 16 | 1176 | 332 | 262 | 69 | 26 | 71 | 184 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 1176
10 | 3 | 17 | 1165 | 332 | 385 | 86 | 26 | 71 | 32 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 1165
10 | 3 | 18 | 1162 | 332 | 593 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1162
10 | 3 | 19 | 1112 | 332 | 530 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1112
10 | 3 | 20 | 1053 | 332 | 472 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1053
10 | 3 | 21 | 1000 | 332 | 218 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1000
10 | 3 | 22 | 966 | 332 | 403 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 966
10 | 3 | 23 | 929 | 332 | 401 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 929
10 | 4 | 0 | 861 | 332 | 341 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 4 | 1 | 826 | 332 | 306 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 826
10 | 4 | 2 | 839 | 332 | 307 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 839
10 | 4 | 3 | 883 | 332 | 334 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 4 | 4 | 932 | 332 | 180 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 932
10 | 4 | 5 | 965 | 332 | 427 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 965
10 | 4 | 6 | 949 | 332 | 206 | 76 | 26 | 71 | 12 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 949
10 | 4 | 7 | 965 | 332 | 302 | 70 | 26 | 71 | 144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 965
10 | 4 | 8 | 1063 | 332 | 183 | 67 | 26 | 71 | 352 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1063
10 | 4 | 9 | 1148 | 332 | 182 | 63 | 26 | 71 | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 1148
10 | 4 | 10 | 1204 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 831 | 0 | 5 | 0 | -111 | -158 | 1204
10 | 4 | 11 | 1230 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 929 | 0 | 4 | 0 | -206 | -134 | 1230
10 | 4 | 12 | 1215 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1061 | -112 | 9 | -6 | -216 | -158 | 1215
10 | 4 | 13 | 1280 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 896 | 0 | 8 | 0 | -103 | -158 | 1280
10 | 4 | 14 | 1289 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 769 | 0 | 8 | 0 | 15 | -144 | 1289
10 | 4 | 15 | 1278 | 332 | 249 | 65 | 26 | 71 | 527 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1278
10 | 4 | 16 | 1253 | 332 | 286 | 69 | 26 | 71 | 257 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1253
10 | 4 | 17 | 1213 | 332 | 636 | 86 | 26 | 71 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1213
10 | 4 | 18 | 1196 | 332 | 643 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1196
10 | 4 | 19 | 1146 | 332 | 579 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1146
10 | 4 | 20 | 1078 | 332 | 516 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1078
10 | 4 | 21 | 1022 | 332 | 465 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1022
10 | 4 | 22 | 972 | 332 | 424 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 972
10 | 4 | 23 | 932 | 332 | 401 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 5 | 0 | 862 | 332 | 155 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 187 | 1 | 862
10 | 5 | 1 | 833 | 332 | 304 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 5 | 2 | 841 | 332 | 275 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 5 | 3 | 880 | 332 | 280 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 880
10 | 5 | 4 | 928 | 332 | 326 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 928
10 | 5 | 5 | 962 | 332 | 350 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 962
10 | 5 | 6 | 939 | 332 | 316 | 76 | 26 | 71 | 13 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 939
10 | 5 | 7 | 955 | 332 | 193 | 70 | 26 | 71 | 143 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 955
10 | 5 | 8 | 1034 | 332 | 171 | 67 | 26 | 71 | 284 | 0 | 110 | 0 | 0 | -27 | 1034
10 | 5 | 9 | 1105 | 332 | 178 | 63 | 26 | 71 | 416 | 0 | 90 | 0 | 0 | -71 | 1105
10 | 5 | 10 | 1133 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 616 | 0 | 93 | 0 | -56 | -157 | 1133
10 | 5 | 11 | 1139 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 694 | 0 | 95 | 0 | -127 | -160 | 1139
10 | 5 | 12 | 1107 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 834 | -19 | 86 | -55 | -218 | -158 | 1107
10 | 5 | 13 | 1133 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 899 | -53 | 72 | -46 | -217 | -159 | 1133
10 | 5 | 14 | 1153 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 818 | 0 | 72 | -4 | -217 | -157 | 1153
10 | 5 | 15 | 1114 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 566 | 0 | 70 | 0 | -30 | -134 | 1114
10 | 5 | 16 | 1136 | 332 | 224 | 69 | 26 | 71 | 342 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1136
10 | 5 | 17 | 1113 | 332 | 260 | 86 | 26 | 71 | 71 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1113
10 | 5 | 18 | 1110 | 332 | 307 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1110
10 | 5 | 19 | 1059 | 332 | 259 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1059
10 | 5 | 20 | 1001 | 332 | 403 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1001
10 | 5 | 21 | 952 | 332 | 358 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 5 | 22 | 915 | 332 | 337 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 915
10 | 5 | 23 | 881 | 332 | 321 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 6 | 0 | 818 | 332 | 261 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 818
10 | 6 | 1 | 792 | 332 | 216 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 14 | 792
10 | 6 | 2 | 810 | 332 | 234 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 6 | 3 | 863 | 332 | 260 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 863
10 | 6 | 4 | 923 | 332 | 324 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 923
10 | 6 | 5 | 952 | 332 | 363 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 6 | 6 | 934 | 332 | 345 | 76 | 26 | 71 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 6 | 7 | 923 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 247 | 0 | 51 | 0 | 0 | -35 | 923
10 | 6 | 8 | 977 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 571 | 0 | 34 | 0 | -138 | -134 | 977
10 | 6 | 9 | 1072 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 849 | -54 | 25 | -16 | -218 | -154 | 1072
10 | 6 | 10 | 1089 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1074 | -250 | 12 | -8 | -218 | -158 | 1089
10 | 6 | 11 | 1106 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1189 | -344 | 6 | -4 | -218 | -160 | 1106
10 | 6 | 12 | 1074 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1227 | -420 | 9 | -6 | -218 | -155 | 1074
10 | 6 | 13 | 1137 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1148 | -275 | 12 | -8 | -217 | -160 | 1137
10 | 6 | 14 | 1167 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 937 | -41 | 11 | -7 | -217 | -157 | 1167
10 | 6 | 15 | 1132 | 332 | 181 | 65 | 26 | 71 | 634 | -29 | 13 | -8 | 0 | -153 | 1132
10 | 6 | 16 | 1119 | 332 | 319 | 69 | 26 | 71 | 289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1119
10 | 6 | 17 | 1091 | 332 | 310 | 86 | 26 | 71 | 50 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1091
10 | 6 | 18 | 1091 | 332 | 535 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1091
10 | 6 | 19 | 1046 | 332 | 400 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | 1 | 1046
10 | 6 | 20 | 994 | 332 | 236 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 994
10 | 6 | 21 | 944 | 332 | 396 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 944
10 | 6 | 22 | 913 | 332 | 378 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 6 | 23 | 885 | 332 | 163 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 885
10 | 7 | 0 | 819 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 177 | -15 | 819
10 | 7 | 1 | 786 | 332 | 280 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 7 | 2 | 804 | 332 | 281 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 804
10 | 7 | 3 | 854 | 332 | 308 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 854
10 | 7 | 4 | 897 | 332 | 345 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 897
10 | 7 | 5 | 910 | 332 | 163 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 910
10 | 7 | 6 | 859 | 332 | 319 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 859
10 | 7 | 7 | 836 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 125 | 0 | 23 | 0 | 12 | 29 | 836
10 | 7 | 8 | 874 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 318 | 0 | 20 | 0 | -108 | 0 | 874
10 | 7 | 9 | 936 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 532 | 0 | 14 | 0 | -152 | -98 | 936
10 | 7 | 10 | 964 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 708 | -58 | 10 | -6 | -221 | -106 | 964
10 | 7 | 11 | 983 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 813 | -131 | 8 | -5 | -220 | -119 | 983
10 | 7 | 12 | 985 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 733 | -107 | 5 | -3 | -220 | -60 | 985
10 | 7 | 13 | 980 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 539 | 0 | 10 | 0 | -219 | 13 | 980
10 | 7 | 14 | 960 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 385 | 0 | 14 | 0 | -101 | 21 | 960
10 | 7 | 15 | 958 | 332 | 168 | 65 | 26 | 71 | 242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 958
10 | 7 | 16 | 963 | 332 | 315 | 69 | 26 | 71 | 126 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 963
10 | 7 | 17 | 978 | 332 | 209 | 86 | 26 | 71 | 22 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 978
10 | 7 | 18 | 998 | 332 | 217 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 1 | 998
10 | 7 | 19 | 969 | 332 | 381 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 969
10 | 7 | 20 | 933 | 332 | 335 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 933
10 | 7 | 21 | 889 | 332 | 294 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 889
10 | 7 | 22 | 859 | 332 | 259 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 859
10 | 7 | 23 | 829 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 165 | -73 | 829
10 | 8 | 0 | 772 | 332 | 160 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 35 | 772
10 | 8 | 1 | 745 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 14 | 745
10 | 8 | 2 | 765 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 765
10 | 8 | 3 | 816 | 332 | 151 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 816
10 | 8 | 4 | 863 | 332 | 188 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 8 | 5 | 865 | 332 | 186 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 865
10 | 8 | 6 | 808 | 332 | 150 | 76 | 26 | 71 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | -16 | 808
10 | 8 | 7 | 791 | 332 | 149 | 70 | 26 | 71 | 15 | 0 | 165 | 0 | 0 | -37 | 791
10 | 8 | 8 | 835 | 332 | 153 | 67 | 26 | 71 | 45 | 0 | 160 | 0 | 0 | -19 | 835
10 | 8 | 9 | 873 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 72 | 0 | 172 | 0 | 6 | -17 | 873
10 | 8 | 10 | 881 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 106 | 0 | 166 | 0 | -25 | -3 | 881
10 | 8 | 11 | 885 | 332 | 157 | 60 | 26 | 71 | 153 | 0 | 156 | 0 | 0 | -70 | 885
10 | 8 | 12 | 882 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 157 | 0 | 164 | 0 | 6 | -82 | 882
10 | 8 | 13 | 873 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 167 | 0 | 162 | 0 | 6 | -99 | 873
10 | 8 | 14 | 867 | 332 | 156 | 64 | 26 | 71 | 145 | 0 | 164 | 0 | 0 | -91 | 867
10 | 8 | 15 | 880 | 332 | 157 | 65 | 26 | 71 | 101 | 0 | 155 | 0 | 0 | -27 | 880
10 | 8 | 16 | 895 | 332 | 212 | 69 | 26 | 71 | 47 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 8 | 17 | 936 | 332 | 281 | 86 | 26 | 71 | 9 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 936
10 | 8 | 18 | 964 | 332 | 295 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 964
10 | 8 | 19 | 938 | 332 | 272 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 8 | 20 | 901 | 332 | 240 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 901
10 | 8 | 21 | 864 | 332 | 219 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 864
10 | 8 | 22 | 835 | 332 | 207 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 835
10 | 8 | 23 | 809 | 332 | 193 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 9 | 0 | 762 | 332 | 164 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 762
10 | 9 | 1 | 731 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -13 | 731
10 | 9 | 2 | 762 | 332 | 150 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 5 | 762
10 | 9 | 3 | 812 | 332 | 169 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 812
10 | 9 | 4 | 874 | 332 | 249 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 874
10 | 9 | 5 | 883 | 332 | 285 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 9 | 6 | 839 | 332 | 264 | 76 | 26 | 71 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 839
10 | 9 | 7 | 842 | 332 | 217 | 70 | 26 | 71 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 842
10 | 9 | 8 | 886 | 332 | 158 | 67 | 26 | 71 | 224 | 0 | 49 | 0 | 0 | -41 | 886
10 | 9 | 9 | 932 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 402 | 0 | 43 | 0 | -26 | -127 | 932
10 | 9 | 10 | 962 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 497 | 0 | 26 | 0 | -55 | -143 | 962
10 | 9 | 11 | 990 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 581 | 0 | 33 | 0 | -120 | -141 | 990
10 | 9 | 12 | 983 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 582 | 0 | 23 | 0 | -125 | -134 | 983
10 | 9 | 13 | 989 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 459 | 0 | 26 | 0 | 9 | -142 | 989
10 | 9 | 14 | 981 | 332 | 167 | 64 | 26 | 71 | 391 | 0 | 33 | 0 | 0 | -103 | 981
10 | 9 | 15 | 971 | 332 | 166 | 65 | 26 | 71 | 310 | 0 | 37 | 0 | 0 | -36 | 971
10 | 9 | 16 | 989 | 332 | 167 | 69 | 26 | 71 | 137 | 0 | 52 | 0 | 204 | -69 | 989
10 | 9 | 17 | 1027 | 332 | 239 | 86 | 26 | 71 | 26 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1027
10 | 9 | 18 | 1045 | 332 | 260 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1045
10 | 9 | 19 | 1014 | 332 | 214 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1014
10 | 9 | 20 | 977 | 332 | 383 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 977
10 | 9 | 21 | 931 | 332 | 338 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 931
10 | 9 | 22 | 889 | 332 | 313 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 889
10 | 9 | 23 | 858 | 332 | 299 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 858
10 | 10 | 0 | 795 | 332 | 236 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 795
10 | 10 | 1 | 769 | 332 | 213 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 769
10 | 10 | 2 | 789 | 332 | 209 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 789
10 | 10 | 3 | 837 | 332 | 206 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 837
10 | 10 | 4 | 895 | 332 | 266 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 10 | 5 | 918 | 332 | 304 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 918
10 | 10 | 6 | 897 | 332 | 283 | 76 | 26 | 71 | 16 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 897
10 | 10 | 7 | 901 | 332 | 159 | 70 | 26 | 71 | 215 | 0 | 92 | 0 | 0 | -64 | 901
10 | 10 | 8 | 980 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 507 | 0 | 97 | 0 | -134 | -134 | 980
10 | 10 | 9 | 1088 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 805 | -28 | 82 | -53 | -218 | -140 | 1088
10 | 10 | 10 | 1128 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 998 | -176 | 82 | -53 | -217 | -143 | 1128
10 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1111 | -271 | 76 | -49 | -217 | -147 | 1140
10 | 10 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1149 | -348 | 69 | -44 | -218 | -146 | 1099
10 | 10 | 13 | 1138 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1086 | -248 | 69 | -45 | -217 | -144 | 1138
10 | 10 | 14 | 1147 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 943 | -108 | 80 | -51 | -217 | -141 | 1147
10 | 10 | 15 | 1123 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 645 | 0 | 89 | 0 | -115 | -138 | 1123
10 | 10 | 16 | 1127 | 332 | 238 | 69 | 26 | 71 | 294 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1127
10 | 10 | 17 | 1105 | 332 | 256 | 86 | 26 | 71 | 45 | 0 | 83 | 0 | 204 | 2 | 1105
10 | 10 | 18 | 1110 | 332 | 289 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 197 | 2 | 1110
10 | 10 | 19 | 1060 | 332 | 226 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 1 | 1060
10 | 10 | 20 | 1009 | 332 | 355 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4 | 1 | 1009
10 | 10 | 21 | 957 | 332 | 164 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 139 | 1 | 957
10 | 10 | 22 | 926 | 332 | 302 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 926
10 | 10 | 23 | 895 | 332 | 302 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 895
10 | 11 | 0 | 834 | 332 | 244 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 834
10 | 11 | 1 | 800 | 332 | 208 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 800
10 | 11 | 2 | 822 | 332 | 219 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 822
10 | 11 | 3 | 877 | 332 | 252 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 877
10 | 11 | 4 | 934 | 332 | 321 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 11 | 5 | 951 | 332 | 347 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 951
10 | 11 | 6 | 932 | 332 | 347 | 76 | 26 | 71 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 932
10 | 11 | 7 | 921 | 332 | 220 | 70 | 26 | 71 | 132 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 921
10 | 11 | 8 | 972 | 332 | 166 | 67 | 26 | 71 | 353 | 0 | 76 | 0 | 0 | -119 | 972
10 | 11 | 9 | 1037 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 620 | 0 | 76 | 0 | -165 | -134 | 1037
10 | 11 | 10 | 1079 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 873 | -93 | 82 | -53 | -218 | -149 | 1079
10 | 11 | 11 | 1106 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1080 | -267 | 72 | -46 | -218 | -152 | 1106
10 | 11 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1133 | -359 | 61 | -39 | -219 | -150 | 1064
10 | 11 | 13 | 1117 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1114 | -285 | 60 | -39 | -218 | -152 | 1117
10 | 11 | 14 | 1135 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 985 | -143 | 58 | -37 | -217 | -152 | 1135
10 | 11 | 15 | 1112 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 685 | 0 | 53 | 0 | -121 | -147 | 1112
10 | 11 | 16 | 1118 | 332 | 242 | 69 | 26 | 71 | 323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1118
10 | 11 | 17 | 1103 | 332 | 281 | 86 | 26 | 71 | 47 | 0 | 55 | 0 | 204 | 1 | 1103
10 | 11 | 18 | 1105 | 332 | 295 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1105
10 | 11 | 19 | 1059 | 332 | 251 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 1 | 1059
10 | 11 | 20 | 1003 | 332 | 403 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1003
10 | 11 | 21 | 957 | 332 | 372 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 11 | 22 | 928 | 332 | 162 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 0 | 928
10 | 11 | 23 | 895 | 332 | 364 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 895
10 | 12 | 0 | 835 | 332 | 316 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 835
10 | 12 | 1 | 805 | 332 | 288 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 805
10 | 12 | 2 | 827 | 332 | 292 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 12 | 3 | 881 | 332 | 157 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 165 | 0 | 881
10 | 12 | 4 | 939 | 332 | 377 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 939
10 | 12 | 5 | 968 | 332 | 215 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 2 | 968
10 | 12 | 6 | 939 | 332 | 389 | 76 | 26 | 71 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 939
10 | 12 | 7 | 924 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 231 | 0 | 26 | 0 | 116 | -96 | 924
10 | 12 | 8 | 973 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 579 | 0 | 19 | 0 | -135 | -134 | 973
10 | 12 | 9 | 1064 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 913 | -129 | 18 | -11 | -219 | -148 | 1064
10 | 12 | 10 | 1093 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1116 | -302 | 27 | -17 | -218 | -150 | 1093
10 | 12 | 11 | 1093 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1174 | -366 | 48 | -31 | -218 | -151 | 1093
10 | 12 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1183 | -421 | 75 | -48 | -219 | -149 | 1058
10 | 12 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1095 | -294 | 81 | -52 | -218 | -150 | 1099
10 | 12 | 14 | 1140 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 996 | -161 | 84 | -54 | -217 | -149 | 1140
10 | 12 | 15 | 1096 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 709 | 0 | 77 | 0 | -186 | -146 | 1096
10 | 12 | 16 | 1114 | 332 | 196 | 69 | 26 | 71 | 339 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1114
10 | 12 | 17 | 1094 | 332 | 243 | 86 | 26 | 71 | 48 | 0 | 83 | 0 | 204 | 1 | 1094
10 | 12 | 18 | 1099 | 332 | 254 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204 | 1 | 1099
10 | 12 | 19 | 1048 | 332 | 410 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1048
10 | 12 | 20 | 998 | 332 | 367 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 998
10 | 12 | 21 | 947 | 332 | 332 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 947
10 | 12 | 22 | 920 | 332 | 325 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 920
10 | 12 | 23 | 891 | 332 | 319 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 891
10 | 13 | 0 | 831 | 332 | 276 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 831
10 | 13 | 1 | 802 | 332 | 253 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 802
10 | 13 | 2 | 827 | 332 | 254 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 13 | 3 | 882 | 332 | 157 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 172 | -47 | 882
10 | 13 | 4 | 938 | 332 | 341 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 13 | 5 | 957 | 332 | 383 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 13 | 6 | 931 | 332 | 360 | 76 | 26 | 71 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 931
10 | 13 | 7 | 920 | 332 | 204 | 70 | 26 | 71 | 176 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 920
10 | 13 | 8 | 954 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 483 | 0 | 38 | 0 | -77 | -134 | 954
10 | 13 | 9 | 1027 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 708 | 0 | 39 | 0 | -219 | -141 | 1027
10 | 13 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 820 | -31 | 33 | -21 | -218 | -148 | 1072
10 | 13 | 11 | 1095 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 873 | -58 | 28 | -18 | -218 | -149 | 1095
10 | 13 | 12 | 1061 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 819 | -51 | 27 | -17 | -219 | -135 | 1061
10 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 734 | 0 | 22 | 0 | -218 | -77 | 1098
10 | 13 | 14 | 1105 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 584 | 0 | 19 | 0 | -29 | -110 | 1105
10 | 13 | 15 | 1086 | 332 | 188 | 65 | 26 | 71 | 387 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1086
10 | 13 | 16 | 1099 | 332 | 404 | 69 | 26 | 71 | 175 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 13 | 17 | 1085 | 332 | 314 | 86 | 26 | 71 | 25 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1085
10 | 13 | 18 | 1100 | 332 | 329 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 1 | 1100
10 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 389 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 87 | 0 | 1041
10 | 13 | 20 | 999 | 332 | 437 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 999
10 | 13 | 21 | 945 | 332 | 391 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 945
10 | 13 | 22 | 913 | 332 | 370 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 13 | 23 | 886 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 886
10 | 14 | 0 | 812 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -49 | 812
10 | 14 | 1 | 782 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -78 | 782
10 | 14 | 2 | 815 | 332 | 289 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 14 | 3 | 864 | 332 | 315 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 864
10 | 14 | 4 | 913 | 332 | 365 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 14 | 5 | 914 | 332 | 381 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 914
10 | 14 | 6 | 867 | 332 | 347 | 76 | 26 | 71 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 867
10 | 14 | 7 | 850 | 332 | 283 | 70 | 26 | 71 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 850
10 | 14 | 8 | 882 | 332 | 197 | 67 | 26 | 71 | 179 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 882
10 | 14 | 9 | 926 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 364 | 0 | 6 | 0 | -26 | -58 | 926
10 | 14 | 10 | 958 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 560 | 0 | 6 | 0 | -131 | -114 | 958
10 | 14 | 11 | 975 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 644 | 0 | 3 | 0 | -186 | -123 | 975
10 | 14 | 12 | 976 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 611 | 0 | 2 | 0 | -207 | -67 | 976
10 | 14 | 13 | 967 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 573 | 0 | 4 | 0 | -113 | -134 | 967
10 | 14 | 14 | 956 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 493 | 0 | 4 | 0 | -27 | -155 | 956
10 | 14 | 15 | 956 | 332 | 164 | 65 | 26 | 71 | 321 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 956
10 | 14 | 16 | 961 | 332 | 148 | 69 | 26 | 71 | 125 | 0 | 5 | 0 | 201 | -16 | 961
10 | 14 | 17 | 969 | 332 | 396 | 86 | 26 | 71 | 17 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 | 969
10 | 14 | 18 | 994 | 332 | 245 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 994
10 | 14 | 19 | 965 | 332 | 211 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 965
10 | 14 | 20 | 921 | 332 | 368 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 921
10 | 14 | 21 | 874 | 332 | 310 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 14 | 22 | 837 | 332 | 274 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 837
10 | 14 | 23 | 817 | 332 | 258 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 817
10 | 15 | 0 | 764 | 332 | 158 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -9 | 91 | -31 | 764
10 | 15 | 1 | 733 | 332 | 160 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | -12 | 7 | 4 | 733
10 | 15 | 2 | 752 | 332 | 162 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | -12 | 0 | 10 | 752
10 | 15 | 3 | 804 | 332 | 191 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | -13 | 0 | 0 | 804
10 | 15 | 4 | 857 | 332 | 234 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | -15 | 0 | 0 | 857
10 | 15 | 5 | 864 | 332 | 256 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -15 | 0 | 0 | 864
10 | 15 | 6 | 803 | 332 | 166 | 76 | 26 | 71 | 11 | -2 | 105 | -15 | 33 | 0 | 803
10 | 15 | 7 | 774 | 332 | 192 | 70 | 26 | 71 | 202 | -30 | 92 | -13 | -33 | -135 | 774
10 | 15 | 8 | 800 | 332 | 153 | 67 | 26 | 71 | 510 | -75 | 101 | -15 | -224 | -146 | 800
10 | 15 | 9 | 868 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 789 | -232 | 134 | -105 | -223 | -135 | 868
10 | 15 | 10 | 888 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 962 | -495 | 152 | -120 | -222 | -26 | 888
10 | 15 | 11 | 885 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1013 | -575 | 146 | -115 | -222 | 1 | 885
10 | 15 | 12 | 883 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1044 | -547 | 143 | -113 | -222 | -59 | 883
10 | 15 | 13 | 895 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1023 | -442 | 153 | -120 | -222 | -134 | 895
10 | 15 | 14 | 903 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 867 | -276 | 151 | -119 | -222 | -139 | 903
10 | 15 | 15 | 894 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 609 | -89 | 132 | -27 | -222 | -151 | 894
10 | 15 | 16 | 884 | 332 | 206 | 69 | 26 | 71 | 284 | -41 | 111 | -16 | -25 | -133 | 884
10 | 15 | 17 | 918 | 332 | 181 | 86 | 26 | 71 | 35 | -5 | 98 | -14 | 204 | -96 | 918
10 | 15 | 18 | 957 | 332 | 335 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -14 | 0 | 0 | 957
10 | 15 | 19 | 931 | 332 | 176 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | -13 | 204 | -68 | 931
10 | 15 | 20 | 888 | 332 | 170 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -11 | 204 | -94 | 888
10 | 15 | 21 | 852 | 332 | 165 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -9 | 204 | -109 | 852
10 | 15 | 22 | 817 | 332 | 236 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -9 | 0 | 4 | 817
10 | 15 | 23 | 788 | 332 | 159 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -10 | 139 | -70 | 788
10 | 16 | 0 | 724 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 12 | 8 | 724
10 | 16 | 1 | 712 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 24 | 712
10 | 16 | 2 | 745 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 2 | 745
10 | 16 | 3 | 808 | 332 | 218 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 808
10 | 16 | 4 | 876 | 332 | 284 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 876
10 | 16 | 5 | 900 | 332 | 451 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 900
10 | 16 | 6 | 890 | 332 | 450 | 76 | 26 | 71 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | -128 | 890
10 | 16 | 7 | 887 | 332 | 148 | 70 | 26 | 71 | 196 | 0 | 42 | 0 | 7 | -5 | 887
10 | 16 | 8 | 929 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 520 | 0 | 25 | 0 | -127 | -133 | 929
10 | 16 | 9 | 1026 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 830 | -94 | 23 | -15 | -219 | -139 | 1026
10 | 16 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 999 | -227 | 38 | -24 | -219 | -142 | 1062
10 | 16 | 11 | 1079 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1080 | -294 | 50 | -32 | -218 | -144 | 1079
10 | 16 | 12 | 1044 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1094 | -345 | 58 | -37 | -219 | -144 | 1044
10 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1028 | -231 | 59 | -38 | -218 | -139 | 1098
10 | 16 | 14 | 1121 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 923 | -113 | 65 | -42 | -218 | -135 | 1121
10 | 16 | 15 | 1100 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 651 | 0 | 67 | 0 | -127 | -133 | 1100
10 | 16 | 16 | 1102 | 332 | 247 | 69 | 26 | 71 | 291 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1102
10 | 16 | 17 | 1076 | 332 | 268 | 86 | 26 | 71 | 35 | 0 | 54 | 0 | 204 | 0 | 1076
10 | 16 | 18 | 1084 | 332 | 294 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | 1 | 1084
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 253 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1035
10 | 16 | 20 | 981 | 332 | 545 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 981
10 | 16 | 21 | 938 | 332 | 375 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 16 | 22 | 892 | 332 | 341 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 892
10 | 16 | 23 | 863 | 332 | 333 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 17 | 0 | 811 | 332 | 296 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 811
10 | 17 | 1 | 781 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | -81 | 781
10 | 17 | 2 | 810 | 332 | 269 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 17 | 3 | 874 | 332 | 313 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 874
10 | 17 | 4 | 933 | 332 | 374 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 933
10 | 17 | 5 | 954 | 332 | 204 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 1 | 954
10 | 17 | 6 | 924 | 332 | 388 | 76 | 26 | 71 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 924
10 | 17 | 7 | 910 | 332 | 187 | 70 | 26 | 71 | 211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 910
10 | 17 | 8 | 942 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 547 | 0 | 5 | 0 | -122 | -132 | 942
10 | 17 | 9 | 1041 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 855 | -101 | 8 | -5 | -219 | -137 | 1041
10 | 17 | 10 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1007 | -200 | 12 | -7 | -218 | -144 | 1087
10 | 17 | 11 | 1098 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1088 | -267 | 12 | -7 | -218 | -147 | 1098
10 | 17 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1099 | -319 | 18 | -12 | -219 | -146 | 1058
10 | 17 | 13 | 1115 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1058 | -223 | 15 | -10 | -218 | -144 | 1115
10 | 17 | 14 | 1129 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 925 | -82 | 11 | -7 | -217 | -142 | 1129
10 | 17 | 15 | 1087 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 633 | 0 | 12 | 0 | -61 | -139 | 1087
10 | 17 | 16 | 1095 | 332 | 305 | 69 | 26 | 71 | 282 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1095
10 | 17 | 17 | 1085 | 332 | 524 | 86 | 26 | 71 | 31 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1085
10 | 17 | 18 | 1092 | 332 | 338 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1092
10 | 17 | 19 | 1046 | 332 | 286 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1046
10 | 17 | 20 | 998 | 332 | 238 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 998
10 | 17 | 21 | 942 | 332 | 394 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 942
10 | 17 | 22 | 908 | 332 | 507 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 908
10 | 17 | 23 | 874 | 332 | 492 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 874
10 | 18 | 0 | 814 | 332 | 318 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 814
10 | 18 | 1 | 786 | 332 | 290 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 18 | 2 | 813 | 332 | 300 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 18 | 3 | 874 | 332 | 339 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 874
10 | 18 | 4 | 932 | 332 | 398 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 932
10 | 18 | 5 | 952 | 332 | 228 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 952
10 | 18 | 6 | 926 | 332 | 215 | 76 | 26 | 71 | 10 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 926
10 | 18 | 7 | 911 | 332 | 321 | 70 | 26 | 71 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | 911
10 | 18 | 8 | 945 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 554 | 0 | 0 | 0 | -107 | -146 | 945
10 | 18 | 9 | 1045 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 904 | -129 | 0 | 0 | -219 | -151 | 1045
10 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1126 | -290 | 1 | -1 | -218 | -155 | 1100
10 | 18 | 11 | 1111 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1186 | -337 | 0 | 0 | -218 | -157 | 1111
10 | 18 | 12 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1218 | -396 | 1 | 0 | -218 | -155 | 1087
10 | 18 | 13 | 1131 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1107 | -243 | 3 | -2 | -217 | -154 | 1131
10 | 18 | 14 | 1129 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 950 | -95 | 5 | -3 | -217 | -152 | 1129
10 | 18 | 15 | 1107 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 638 | 0 | 9 | 0 | -36 | -146 | 1107
10 | 18 | 16 | 1115 | 332 | 333 | 69 | 26 | 71 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1115
10 | 18 | 17 | 1090 | 332 | 336 | 86 | 26 | 71 | 31 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1090
10 | 18 | 18 | 1095 | 332 | 347 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1095
10 | 18 | 19 | 1045 | 332 | 296 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1045
10 | 18 | 20 | 993 | 332 | 449 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993
10 | 18 | 21 | 949 | 332 | 409 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 949
10 | 18 | 22 | 908 | 332 | 381 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 908
10 | 18 | 23 | 881 | 332 | 376 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
10 | 19 | 0 | 818 | 332 | 322 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 818
10 | 19 | 1 | 793 | 332 | 295 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 19 | 2 | 819 | 332 | 307 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 819
10 | 19 | 3 | 884 | 332 | 345 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 884
10 | 19 | 4 | 941 | 332 | 403 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 941
10 | 19 | 5 | 960 | 332 | 230 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 960
10 | 19 | 6 | 931 | 332 | 203 | 76 | 26 | 71 | 9 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 931
10 | 19 | 7 | 914 | 332 | 196 | 70 | 26 | 71 | 207 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 914
10 | 19 | 8 | 940 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 549 | 0 | 9 | 0 | -128 | -134 | 940
10 | 19 | 9 | 1048 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 890 | -117 | 8 | -5 | -219 | -149 | 1048
10 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1125 | -291 | 7 | -4 | -218 | -151 | 1105
10 | 19 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1187 | -346 | 11 | -7 | -218 | -152 | 1112
10 | 19 | 12 | 1085 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1159 | -346 | 8 | -5 | -218 | -150 | 1085
10 | 19 | 13 | 1147 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1048 | -174 | 8 | -5 | -217 | -150 | 1147
10 | 19 | 14 | 1134 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 858 | -2 | 8 | -5 | -217 | -149 | 1134
10 | 19 | 15 | 1121 | 332 | 167 | 65 | 26 | 71 | 614 | 0 | 5 | 0 | -26 | -133 | 1121
10 | 19 | 16 | 1123 | 332 | 348 | 69 | 26 | 71 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1123
10 | 19 | 17 | 1099 | 332 | 346 | 86 | 26 | 71 | 29 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1099
10 | 19 | 18 | 1099 | 332 | 555 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1099
10 | 19 | 19 | 1044 | 332 | 292 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1044
10 | 19 | 20 | 998 | 332 | 446 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 998
10 | 19 | 21 | 942 | 332 | 391 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 19 | 22 | 916 | 332 | 371 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 916
10 | 19 | 23 | 885 | 332 | 360 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 20 | 0 | 829 | 332 | 305 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 829
10 | 20 | 1 | 805 | 332 | 276 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 805
10 | 20 | 2 | 827 | 332 | 281 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 20 | 3 | 885 | 332 | 323 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 885
10 | 20 | 4 | 938 | 332 | 385 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 20 | 5 | 952 | 332 | 404 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 952
10 | 20 | 6 | 933 | 332 | 376 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 933
10 | 20 | 7 | 948 | 332 | 317 | 70 | 26 | 71 | 51 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 948
10 | 20 | 8 | 1028 | 332 | 327 | 67 | 26 | 71 | 111 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1028
10 | 20 | 9 | 1099 | 332 | 384 | 63 | 26 | 71 | 149 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1099
10 | 20 | 10 | 1103 | 332 | 314 | 60 | 26 | 71 | 141 | 0 | 67 | 0 | 91 | 1 | 1103
10 | 20 | 11 | 1094 | 332 | 353 | 60 | 26 | 71 | 156 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1094
10 | 20 | 12 | 1045 | 332 | 236 | 60 | 26 | 71 | 203 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1045
10 | 20 | 13 | 1073 | 332 | 264 | 60 | 26 | 71 | 206 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1073
10 | 20 | 14 | 1046 | 332 | 173 | 64 | 26 | 71 | 283 | 0 | 131 | 0 | 0 | -34 | 1046
10 | 20 | 15 | 1060 | 332 | 174 | 65 | 26 | 71 | 323 | 0 | 158 | 0 | 0 | -89 | 1060
10 | 20 | 16 | 1054 | 332 | 251 | 69 | 26 | 71 | 155 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1054
10 | 20 | 17 | 1045 | 332 | 373 | 86 | 26 | 71 | 21 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1045
10 | 20 | 18 | 1060 | 332 | 378 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1060
10 | 20 | 19 | 1016 | 332 | 339 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1016
10 | 20 | 20 | 970 | 332 | 307 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 970
10 | 20 | 21 | 933 | 332 | 278 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 933
10 | 20 | 22 | 901 | 332 | 241 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 901
10 | 20 | 23 | 867 | 332 | 156 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 201 | -130 | 867
10 | 21 | 0 | 804 | 332 | 167 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | -18 | 6 | 0 | 804
10 | 21 | 1 | 779 | 332 | 167 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | -18 | 4 | -22 | 779
10 | 21 | 2 | 806 | 332 | 169 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | -18 | 0 | -7 | 806
10 | 21 | 3 | 867 | 332 | 168 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | -19 | 152 | -132 | 867
10 | 21 | 4 | 918 | 332 | 166 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | -18 | 178 | -97 | 918
10 | 21 | 5 | 932 | 332 | 167 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | -17 | 201 | -84 | 932
10 | 21 | 6 | 879 | 332 | 167 | 76 | 26 | 71 | 8 | -1 | 154 | -18 | 100 | -36 | 879
10 | 21 | 7 | 838 | 332 | 187 | 70 | 26 | 71 | 191 | -22 | 139 | -16 | -140 | 0 | 838
10 | 21 | 8 | 837 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 525 | -62 | 119 | -28 | -223 | -138 | 837
10 | 21 | 9 | 890 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 863 | -281 | 131 | -100 | -222 | -141 | 890
10 | 21 | 10 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1094 | -496 | 127 | -97 | -222 | -143 | 900
10 | 21 | 11 | 897 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1196 | -597 | 116 | -88 | -222 | -145 | 897
10 | 21 | 12 | 881 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1235 | -659 | 99 | -75 | -222 | -134 | 881
10 | 21 | 13 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1187 | -586 | 73 | -56 | -222 | -133 | 900
10 | 21 | 14 | 897 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 1000 | -393 | 62 | -47 | -222 | -144 | 897
10 | 21 | 15 | 885 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 672 | -79 | 59 | -45 | -222 | -142 | 885
10 | 21 | 16 | 894 | 332 | 202 | 69 | 26 | 71 | 296 | -35 | 60 | -7 | 0 | -120 | 894
10 | 21 | 17 | 923 | 332 | 159 | 86 | 26 | 71 | 26 | -3 | 58 | -7 | 175 | 0 | 923
10 | 21 | 18 | 957 | 332 | 173 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | -8 | 204 | -21 | 957
10 | 21 | 19 | 934 | 332 | 265 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | -8 | 201 | -135 | 934
10 | 21 | 20 | 902 | 332 | 297 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -8 | 4 | 0 | 902
10 | 21 | 21 | 864 | 332 | 163 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -7 | 204 | -95 | 864
10 | 21 | 22 | 837 | 332 | 161 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -7 | 97 | 0 | 837
10 | 21 | 23 | 812 | 332 | 164 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | -7 | 92 | 0 | 812
10 | 22 | 0 | 762 | 332 | 222 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | -13 | 0 | 4 | 762
10 | 22 | 1 | 739 | 332 | 160 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -11 | 44 | 6 | 739
10 | 22 | 2 | 775 | 332 | 158 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -9 | 77 | 0 | 775
10 | 22 | 3 | 845 | 332 | 286 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -7 | 0 | 0 | 845
10 | 22 | 4 | 895 | 332 | 345 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -6 | 0 | 0 | 895
10 | 22 | 5 | 890 | 332 | 155 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -5 | 202 | 0 | 890
10 | 22 | 6 | 832 | 332 | 310 | 76 | 26 | 71 | 8 | -2 | 14 | -3 | 0 | 0 | 832
10 | 22 | 7 | 786 | 332 | 198 | 70 | 26 | 71 | 208 | -48 | 3 | -1 | -73 | 0 | 786
10 | 22 | 8 | 767 | 332 | 196 | 67 | 26 | 71 | 564 | -131 | 1 | 0 | -224 | -135 | 767
10 | 22 | 9 | 820 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 928 | -525 | 0 | 0 | -224 | 1 | 820
10 | 22 | 10 | 838 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1135 | -712 | 0 | 0 | -223 | 1 | 838
10 | 22 | 11 | 836 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1212 | -792 | 0 | 0 | -223 | 2 | 836
10 | 22 | 12 | 845 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1220 | -791 | 0 | 0 | -223 | 2 | 845
10 | 22 | 13 | 844 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1154 | -725 | 2 | -2 | -223 | 1 | 844
10 | 22 | 14 | 843 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 947 | -389 | 5 | -5 | -223 | -133 | 843
10 | 22 | 15 | 842 | 332 | 237 | 65 | 26 | 71 | 622 | -144 | 8 | -2 | -223 | -150 | 842
10 | 22 | 16 | 855 | 332 | 223 | 69 | 26 | 71 | 270 | -63 | 12 | -3 | 0 | -82 | 855
10 | 22 | 17 | 901 | 332 | 363 | 86 | 26 | 71 | 22 | -5 | 8 | -2 | 0 | 0 | 901
10 | 22 | 18 | 942 | 332 | 393 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 3 | 942
10 | 22 | 19 | 915 | 332 | 164 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | -2 | 202 | 0 | 915
10 | 22 | 20 | 884 | 332 | 157 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 178 | 2 | 884
10 | 22 | 21 | 850 | 332 | 306 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 2 | 850
10 | 22 | 22 | 814 | 332 | 284 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 814
10 | 22 | 23 | 786 | 332 | 148 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 120 | 10 | 786
10 | 23 | 0 | 739 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 24 | 739
10 | 23 | 1 | 718 | 332 | 184 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 718
10 | 23 | 2 | 756 | 332 | 242 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 756
10 | 23 | 3 | 830 | 332 | 314 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | -128 | 830
10 | 23 | 4 | 896 | 332 | 356 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 896
10 | 23 | 5 | 919 | 332 | 186 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 919
10 | 23 | 6 | 907 | 332 | 182 | 76 | 26 | 71 | 6 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 907
10 | 23 | 7 | 906 | 332 | 190 | 70 | 26 | 71 | 207 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 906
10 | 23 | 8 | 907 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 554 | 0 | 5 | 0 | -161 | -135 | 907
10 | 23 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 910 | -173 | 0 | 0 | -220 | -139 | 1018
10 | 23 | 10 | 1050 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1133 | -359 | 0 | 0 | -219 | -142 | 1050
10 | 23 | 11 | 1046 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1192 | -419 | 2 | -1 | -219 | -146 | 1046
10 | 23 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1205 | -473 | 2 | -1 | -220 | -134 | 1016
10 | 23 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1118 | -313 | 3 | -2 | -218 | -145 | 1080
10 | 23 | 14 | 1077 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 922 | -127 | 4 | -2 | -218 | -143 | 1077
10 | 23 | 15 | 1053 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 625 | 0 | 4 | 0 | -79 | -139 | 1053
10 | 23 | 16 | 1059 | 332 | 305 | 69 | 26 | 71 | 252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1059
10 | 23 | 17 | 1058 | 332 | 314 | 86 | 26 | 71 | 21 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1058
10 | 23 | 18 | 1071 | 332 | 528 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1071
10 | 23 | 19 | 1024 | 332 | 273 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1024
10 | 23 | 20 | 974 | 332 | 429 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 974
10 | 23 | 21 | 934 | 332 | 395 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 23 | 22 | 896 | 332 | 370 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 896
10 | 23 | 23 | 863 | 332 | 155 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0 | 863
10 | 24 | 0 | 813 | 332 | 151 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -36 | 813
10 | 24 | 1 | 788 | 332 | 292 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 788
10 | 24 | 2 | 823 | 332 | 239 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 1 | 823
10 | 24 | 3 | 893 | 332 | 357 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 893
10 | 24 | 4 | 954 | 332 | 418 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 954
10 | 24 | 5 | 964 | 332 | 437 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 964
10 | 24 | 6 | 945 | 332 | 219 | 76 | 26 | 71 | 6 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 945
10 | 24 | 7 | 938 | 332 | 240 | 70 | 26 | 71 | 185 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 938
10 | 24 | 8 | 942 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 468 | 0 | 6 | 0 | -43 | -133 | 942
10 | 24 | 9 | 1017 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 782 | -50 | 2 | -1 | -220 | -136 | 1017
10 | 24 | 10 | 1062 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1005 | -224 | 1 | -1 | -219 | -137 | 1062
10 | 24 | 11 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1107 | -318 | 1 | -1 | -219 | -139 | 1068
10 | 24 | 12 | 1043 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1136 | -368 | 0 | 0 | -219 | -143 | 1043
10 | 24 | 13 | 1094 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1038 | -225 | 1 | -1 | -218 | -138 | 1094
10 | 24 | 14 | 1088 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 806 | -4 | 2 | -1 | -218 | -138 | 1088
10 | 24 | 15 | 1055 | 332 | 173 | 65 | 26 | 71 | 456 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 1055
10 | 24 | 16 | 1059 | 332 | 375 | 69 | 26 | 71 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1059
10 | 24 | 17 | 1071 | 332 | 327 | 86 | 26 | 71 | 18 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1071
10 | 24 | 18 | 1076 | 332 | 532 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1076
10 | 24 | 19 | 1036 | 332 | 488 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1036
10 | 24 | 20 | 987 | 332 | 229 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 987
10 | 24 | 21 | 942 | 332 | 387 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 24 | 22 | 905 | 332 | 159 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 2 | 905
10 | 24 | 23 | 871 | 332 | 334 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 871
10 | 25 | 0 | 813 | 332 | 292 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 25 | 1 | 792 | 332 | 149 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 122 | 0 | 792
10 | 25 | 2 | 825 | 332 | 283 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 825
10 | 25 | 3 | 896 | 332 | 331 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 896
10 | 25 | 4 | 951 | 332 | 384 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 951
10 | 25 | 5 | 966 | 332 | 409 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 966
10 | 25 | 6 | 951 | 332 | 207 | 76 | 26 | 71 | 6 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 951
10 | 25 | 7 | 934 | 332 | 222 | 70 | 26 | 71 | 188 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 25 | 8 | 929 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 518 | 0 | 16 | 0 | -115 | -134 | 929
10 | 25 | 9 | 1018 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 859 | -124 | 10 | -6 | -220 | -141 | 1018
10 | 25 | 10 | 1072 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1098 | -305 | 5 | -3 | -218 | -142 | 1072
10 | 25 | 11 | 1073 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1160 | -362 | 3 | -2 | -218 | -145 | 1073
10 | 25 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1157 | -385 | 5 | -3 | -219 | -147 | 1045
10 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1085 | -251 | 5 | -3 | -218 | -151 | 1104
10 | 25 | 14 | 1112 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 893 | -54 | 5 | -3 | -218 | -152 | 1112
10 | 25 | 15 | 1076 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 598 | 0 | 6 | 0 | -29 | -141 | 1076
10 | 25 | 16 | 1076 | 332 | 332 | 69 | 26 | 71 | 236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1076
10 | 25 | 17 | 1066 | 332 | 318 | 86 | 26 | 71 | 18 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1066
10 | 25 | 18 | 1079 | 332 | 519 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1079
10 | 25 | 19 | 1035 | 332 | 264 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1035
10 | 25 | 20 | 991 | 332 | 224 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 1 | 991
10 | 25 | 21 | 942 | 332 | 387 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 942
10 | 25 | 22 | 909 | 332 | 371 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 909
10 | 25 | 23 | 874 | 332 | 357 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 874
10 | 26 | 0 | 824 | 332 | 152 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 164 | 1 | 824
10 | 26 | 1 | 799 | 332 | 287 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 26 | 2 | 833 | 332 | 153 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 156 | 1 | 833
10 | 26 | 3 | 904 | 332 | 357 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 904
10 | 26 | 4 | 957 | 332 | 412 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 957
10 | 26 | 5 | 975 | 332 | 236 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 975
10 | 26 | 6 | 953 | 332 | 219 | 76 | 26 | 71 | 5 | 0 | 18 | 0 | 204 | 2 | 953
10 | 26 | 7 | 934 | 332 | 241 | 70 | 26 | 71 | 182 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 26 | 8 | 936 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 492 | 0 | 2 | 0 | -56 | -146 | 936
10 | 26 | 9 | 1013 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 806 | -61 | 1 | -1 | -220 | -152 | 1013
10 | 26 | 10 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1002 | -206 | 0 | 0 | -219 | -156 | 1058
10 | 26 | 11 | 1078 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1067 | -251 | 0 | 0 | -218 | -157 | 1078
10 | 26 | 12 | 1042 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1056 | -277 | 2 | -1 | -219 | -156 | 1042
10 | 26 | 13 | 1087 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1016 | -193 | 5 | -3 | -218 | -157 | 1087
10 | 26 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 853 | -51 | 8 | -5 | -218 | -154 | 1074
10 | 26 | 15 | 1059 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 574 | 0 | 11 | 0 | -28 | -140 | 1059
10 | 26 | 16 | 1070 | 332 | 333 | 69 | 26 | 71 | 229 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1070
10 | 26 | 17 | 1065 | 332 | 318 | 86 | 26 | 71 | 18 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1065
10 | 26 | 18 | 1076 | 332 | 320 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1076
10 | 26 | 19 | 1028 | 332 | 474 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1028
10 | 26 | 20 | 977 | 332 | 215 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 977
10 | 26 | 21 | 935 | 332 | 383 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 935
10 | 26 | 22 | 900 | 332 | 357 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 900
10 | 26 | 23 | 878 | 332 | 485 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 878
10 | 27 | 0 | 817 | 332 | 306 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 817
10 | 27 | 1 | 791 | 332 | 273 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 791
10 | 27 | 2 | 824 | 332 | 290 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 824
10 | 27 | 3 | 894 | 332 | 331 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 894
10 | 27 | 4 | 946 | 332 | 372 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 1 | 946
10 | 27 | 5 | 955 | 332 | 538 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 955
10 | 27 | 6 | 934 | 332 | 392 | 76 | 26 | 71 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 934
10 | 27 | 7 | 934 | 332 | 255 | 70 | 26 | 71 | 153 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 27 | 8 | 962 | 332 | 165 | 67 | 26 | 71 | 398 | 0 | 25 | 0 | 0 | -122 | 962
10 | 27 | 9 | 1047 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 573 | 0 | 24 | 0 | -71 | -119 | 1047
10 | 27 | 10 | 1068 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 723 | 0 | 47 | 0 | -219 | -120 | 1068
10 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 809 | -29 | 73 | -47 | -219 | -157 | 1067
10 | 27 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 762 | -16 | 75 | -48 | -219 | -157 | 1034
10 | 27 | 13 | 1048 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 711 | 0 | 76 | -1 | -219 | -156 | 1048
10 | 27 | 14 | 1028 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 695 | 0 | 48 | 0 | -201 | -155 | 1028
10 | 27 | 15 | 1030 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 526 | 0 | 38 | 0 | -28 | -148 | 1030
10 | 27 | 16 | 1049 | 332 | 318 | 69 | 26 | 71 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1049
10 | 27 | 17 | 1042 | 332 | 481 | 86 | 26 | 71 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1042
10 | 27 | 18 | 1054 | 332 | 259 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 2 | 1054
10 | 27 | 19 | 1012 | 332 | 406 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1012
10 | 27 | 20 | 969 | 332 | 351 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 969
10 | 27 | 21 | 931 | 332 | 287 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 931
10 | 27 | 22 | 884 | 332 | 157 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 88 | 2 | 884
10 | 27 | 23 | 860 | 332 | 194 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 192 | -130 | 860
10 | 28 | 0 | 803 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 59 | 0 | 803
10 | 28 | 1 | 778 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 83 | -47 | 778
10 | 28 | 2 | 812 | 332 | 192 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 812
10 | 28 | 3 | 872 | 332 | 235 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 872
10 | 28 | 4 | 918 | 332 | 161 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 145 | -11 | 918
10 | 28 | 5 | 917 | 332 | 160 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | -45 | 917
10 | 28 | 6 | 863 | 332 | 282 | 76 | 26 | 71 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 863
10 | 28 | 7 | 836 | 332 | 153 | 70 | 26 | 71 | 154 | 0 | 62 | 0 | 0 | -32 | 836
10 | 28 | 8 | 813 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 455 | 0 | 49 | 0 | -200 | -135 | 813
10 | 28 | 9 | 876 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 760 | -183 | 45 | -29 | -222 | -135 | 876
10 | 28 | 10 | 899 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 945 | -342 | 42 | -27 | -222 | -134 | 899
10 | 28 | 11 | 917 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1023 | -402 | 38 | -25 | -222 | -132 | 917
10 | 28 | 12 | 888 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1020 | -424 | 31 | -20 | -222 | -134 | 888
10 | 28 | 13 | 900 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 970 | -361 | 26 | -16 | -222 | -134 | 900
10 | 28 | 14 | 907 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 793 | -159 | 22 | -14 | -222 | -154 | 907
10 | 28 | 15 | 894 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 528 | 0 | 27 | 0 | -169 | -134 | 894
10 | 28 | 16 | 910 | 332 | 160 | 69 | 26 | 71 | 208 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 910
10 | 28 | 17 | 927 | 332 | 166 | 86 | 26 | 71 | 12 | 0 | 28 | 0 | 204 | 2 | 927
10 | 28 | 18 | 953 | 332 | 441 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | -68 | 953
10 | 28 | 19 | 924 | 332 | 161 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | -29 | 924
10 | 28 | 20 | 889 | 332 | 297 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 889
10 | 28 | 21 | 856 | 332 | 155 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 109 | 0 | 856
10 | 28 | 22 | 821 | 332 | 151 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 90 | 2 | 821
10 | 28 | 23 | 804 | 332 | 222 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 32 | 804
10 | 29 | 0 | 749 | 332 | 156 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -7 | 28 | 35 | 749
10 | 29 | 1 | 729 | 332 | 155 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -7 | 7 | 34 | 729
10 | 29 | 2 | 762 | 332 | 157 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | -7 | 30 | 26 | 762
10 | 29 | 3 | 837 | 332 | 309 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -6 | 0 | -42 | 837
10 | 29 | 4 | 889 | 332 | 156 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -7 | 202 | -38 | 889
10 | 29 | 5 | 881 | 332 | 157 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -7 | 182 | -17 | 881
10 | 29 | 6 | 821 | 332 | 161 | 76 | 26 | 71 | 4 | -1 | 52 | -8 | 171 | -63 | 821
10 | 29 | 7 | 785 | 332 | 176 | 70 | 26 | 71 | 141 | -21 | 44 | -7 | 0 | -47 | 785
10 | 29 | 8 | 772 | 332 | 213 | 67 | 26 | 71 | 403 | -61 | 27 | -4 | -224 | -78 | 772
10 | 29 | 9 | 826 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 739 | -300 | 20 | -16 | -223 | -34 | 826
10 | 29 | 10 | 833 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 951 | -536 | 16 | -13 | -223 | 1 | 833
10 | 29 | 11 | 837 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1059 | -608 | 19 | -15 | -223 | -32 | 837
10 | 29 | 12 | 841 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1048 | -503 | 17 | -14 | -223 | -121 | 841
10 | 29 | 13 | 829 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 978 | -435 | 29 | -23 | -223 | -134 | 829
10 | 29 | 14 | 830 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 813 | -276 | 46 | -37 | -223 | -134 | 830
10 | 29 | 15 | 825 | 332 | 210 | 65 | 26 | 71 | 542 | -83 | 41 | -6 | -223 | -150 | 825
10 | 29 | 16 | 839 | 332 | 193 | 69 | 26 | 71 | 219 | -33 | 40 | -6 | 37 | -109 | 839
10 | 29 | 17 | 897 | 332 | 337 | 86 | 26 | 71 | 14 | -2 | 39 | -6 | 0 | 0 | 897
10 | 29 | 18 | 937 | 332 | 170 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | -6 | 197 | 0 | 937
10 | 29 | 19 | 915 | 332 | 166 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -4 | 181 | 0 | 915
10 | 29 | 20 | 886 | 332 | 313 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | -6 | 0 | 0 | 886
10 | 29 | 21 | 843 | 332 | 276 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | -5 | 0 | 0 | 843
10 | 29 | 22 | 818 | 332 | 258 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -5 | 0 | 7 | 818
10 | 29 | 23 | 785 | 332 | 221 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -6 | 0 | 27 | 785
10 | 30 | 0 | 737 | 332 | 170 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 | 21 | 737
10 | 30 | 1 | 719 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 21 | 719
10 | 30 | 2 | 767 | 332 | 148 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 118 | -37 | 767
10 | 30 | 3 | 844 | 332 | 283 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 30 | 4 | 903 | 332 | 348 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 903
10 | 30 | 5 | 930 | 332 | 186 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 930
10 | 30 | 6 | 929 | 332 | 203 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 929
10 | 30 | 7 | 927 | 332 | 273 | 70 | 26 | 71 | 140 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 927
10 | 30 | 8 | 934 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 448 | 0 | 10 | 0 | -35 | -133 | 934
10 | 30 | 9 | 988 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 774 | -70 | 5 | -3 | -220 | -138 | 988
10 | 30 | 10 | 1026 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1019 | -271 | 2 | -1 | -219 | -141 | 1026
10 | 30 | 11 | 1024 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1109 | -362 | 3 | -2 | -219 | -142 | 1024
10 | 30 | 12 | 1002 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1118 | -401 | 3 | -2 | -220 | -133 | 1002
10 | 30 | 13 | 1048 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1046 | -283 | 5 | -3 | -219 | -135 | 1048
10 | 30 | 14 | 1041 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 855 | -104 | 4 | -2 | -219 | -134 | 1041
10 | 30 | 15 | 1018 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 558 | 0 | 2 | 0 | -54 | -130 | 1018
10 | 30 | 16 | 1037 | 332 | 324 | 69 | 26 | 71 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1037
10 | 30 | 17 | 1043 | 332 | 304 | 86 | 26 | 71 | 12 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1043
10 | 30 | 18 | 1060 | 332 | 307 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1060
10 | 30 | 19 | 1020 | 332 | 264 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1020
10 | 30 | 20 | 983 | 332 | 228 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 983
10 | 30 | 21 | 935 | 332 | 390 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 935
10 | 30 | 22 | 898 | 332 | 366 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 898
10 | 30 | 23 | 864 | 332 | 353 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 31 | 0 | 808 | 332 | 310 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 31 | 1 | 787 | 332 | 287 | 65 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 31 | 2 | 827 | 332 | 152 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 1 | 827
10 | 31 | 3 | 906 | 332 | 364 | 105 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 906
10 | 31 | 4 | 961 | 332 | 423 | 103 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 961
10 | 31 | 5 | 977 | 332 | 247 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 977
10 | 31 | 6 | 970 | 332 | 250 | 76 | 26 | 71 | 3 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 970
10 | 31 | 7 | 955 | 332 | 417 | 70 | 26 | 71 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 955
10 | 31 | 8 | 943 | 332 | 148 | 67 | 26 | 71 | 486 | 0 | 5 | 0 | -61 | -131 | 943
10 | 31 | 9 | 1010 | 332 | 148 | 63 | 26 | 71 | 832 | -106 | 1 | -1 | -220 | -136 | 1010
10 | 31 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1086 | -309 | 1 | -1 | -219 | -143 | 1052
10 | 31 | 11 | 1054 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1180 | -400 | 0 | 0 | -219 | -144 | 1054
10 | 31 | 12 | 1014 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1182 | -442 | 0 | 0 | -220 | -143 | 1014
10 | 31 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 1082 | -299 | 1 | -1 | -219 | -142 | 1059
10 | 31 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 888 | -106 | 2 | -1 | -219 | -139 | 1066
10 | 31 | 15 | 1027 | 332 | 148 | 65 | 26 | 71 | 564 | 0 | 1 | 0 | -44 | -136 | 1027
10 | 31 | 16 | 1053 | 332 | 345 | 69 | 26 | 71 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1053
10 | 31 | 17 | 1061 | 332 | 325 | 86 | 26 | 71 | 11 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1061
10 | 31 | 18 | 1069 | 332 | 524 | 111 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1069
10 | 31 | 19 | 1030 | 332 | 483 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1030
10 | 31 | 20 | 987 | 332 | 440 | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 987
10 | 31 | 21 | 946 | 332 | 405 | 108 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 946
10 | 31 | 22 | 904 | 332 | 376 | 95 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 904
10 | 31 | 23 | 872 | 332 | 364 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 1 | 0 | 777 | 332 | 293 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 1 | 1 | 759 | 332 | 273 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 759
11 | 1 | 2 | 801 | 332 | 300 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 801
11 | 1 | 3 | 876 | 332 | 358 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 876
11 | 1 | 4 | 937 | 332 | 213 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 937
11 | 1 | 5 | 954 | 332 | 237 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 954
11 | 1 | 6 | 944 | 332 | 234 | 60 | 26 | 71 | 4 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 944
11 | 1 | 7 | 930 | 332 | 407 | 56 | 26 | 71 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 930
11 | 1 | 8 | 907 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 478 | 0 | 6 | 0 | -75 | -132 | 907
11 | 1 | 9 | 1012 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 843 | -90 | 2 | -1 | -220 | -149 | 1012
11 | 1 | 10 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1083 | -300 | 3 | -2 | -219 | -152 | 1039
11 | 1 | 11 | 1049 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1170 | -376 | 4 | -2 | -219 | -154 | 1049
11 | 1 | 12 | 1015 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1173 | -432 | 4 | -2 | -220 | -134 | 1015
11 | 1 | 13 | 1069 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1072 | -262 | 6 | -4 | -219 | -150 | 1069
11 | 1 | 14 | 1067 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 848 | -46 | 10 | -6 | -219 | -149 | 1067
11 | 1 | 15 | 1047 | 332 | 149 | 52 | 26 | 71 | 532 | 0 | 9 | 0 | 10 | -134 | 1047
11 | 1 | 16 | 1056 | 332 | 373 | 55 | 26 | 71 | 189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1056
11 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 339 | 68 | 26 | 71 | 10 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1061
11 | 1 | 18 | 1069 | 332 | 339 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1069
11 | 1 | 19 | 1015 | 332 | 481 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1015
11 | 1 | 20 | 966 | 332 | 226 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 966
11 | 1 | 21 | 918 | 332 | 383 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 918
11 | 1 | 22 | 879 | 332 | 356 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 879
11 | 1 | 23 | 841 | 332 | 329 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 841
11 | 2 | 0 | 781 | 332 | 273 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 2 | 1 | 758 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 97 | 1 | 758
11 | 2 | 2 | 793 | 332 | 273 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 2 | 3 | 872 | 332 | 335 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 2 | 4 | 931 | 332 | 185 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 931
11 | 2 | 5 | 946 | 332 | 207 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 2 | 946
11 | 2 | 6 | 927 | 332 | 404 | 60 | 26 | 71 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 927
11 | 2 | 7 | 919 | 332 | 262 | 56 | 26 | 71 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 2 | 8 | 913 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 464 | 0 | 13 | 0 | -52 | -142 | 913
11 | 2 | 9 | 1008 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 822 | -75 | 5 | -3 | -220 | -148 | 1008
11 | 2 | 10 | 1046 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1061 | -271 | 1 | 0 | -219 | -152 | 1046
11 | 2 | 11 | 1062 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1164 | -357 | 2 | -1 | -219 | -153 | 1062
11 | 2 | 12 | 1025 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1165 | -394 | 1 | 0 | -219 | -154 | 1025
11 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1083 | -241 | 0 | 0 | -218 | -150 | 1100
11 | 2 | 14 | 1089 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 867 | -40 | 0 | 0 | -218 | -149 | 1089
11 | 2 | 15 | 1057 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 550 | 0 | 1 | 0 | 11 | -134 | 1057
11 | 2 | 16 | 1071 | 332 | 397 | 55 | 26 | 71 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071
11 | 2 | 17 | 1063 | 332 | 557 | 68 | 26 | 71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1063
11 | 2 | 18 | 1061 | 332 | 340 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1061
11 | 2 | 19 | 1007 | 332 | 283 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1007
11 | 2 | 20 | 953 | 332 | 230 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 953
11 | 2 | 21 | 908 | 332 | 393 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 908
11 | 2 | 22 | 868 | 332 | 363 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
11 | 2 | 23 | 838 | 332 | 347 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 838
11 | 3 | 0 | 779 | 332 | 414 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -119 | 779
11 | 3 | 1 | 756 | 332 | 270 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 756
11 | 3 | 2 | 790 | 332 | 289 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 3 | 3 | 864 | 332 | 260 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | 1 | 864
11 | 3 | 4 | 909 | 332 | 385 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 909
11 | 3 | 5 | 909 | 332 | 524 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 909
11 | 3 | 6 | 859 | 332 | 352 | 60 | 26 | 71 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 859
11 | 3 | 7 | 832 | 332 | 152 | 56 | 26 | 71 | 147 | 0 | 15 | 0 | 32 | 1 | 832
11 | 3 | 8 | 824 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 452 | 0 | 10 | 0 | -217 | -51 | 824
11 | 3 | 9 | 902 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 818 | -188 | 10 | -6 | -222 | -137 | 902
11 | 3 | 10 | 929 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1063 | -408 | 9 | -6 | -221 | -134 | 929
11 | 3 | 11 | 942 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1151 | -484 | 9 | -6 | -221 | -133 | 942
11 | 3 | 12 | 939 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1151 | -486 | 11 | -7 | -221 | -135 | 939
11 | 3 | 13 | 960 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1045 | -354 | 13 | -8 | -221 | -141 | 960
11 | 3 | 14 | 961 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 816 | -132 | 16 | -10 | -221 | -137 | 961
11 | 3 | 15 | 940 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 519 | -1 | 17 | 0 | -93 | -131 | 940
11 | 3 | 16 | 959 | 332 | 286 | 55 | 26 | 71 | 174 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 959
11 | 3 | 17 | 989 | 332 | 264 | 68 | 26 | 71 | 8 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 989
11 | 3 | 18 | 1000 | 332 | 265 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 1000
11 | 3 | 19 | 964 | 332 | 228 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 964
11 | 3 | 20 | 921 | 332 | 384 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 921
11 | 3 | 21 | 882 | 332 | 347 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 882
11 | 3 | 22 | 838 | 332 | 312 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 838
11 | 3 | 23 | 808 | 332 | 204 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 87 | 1 | 808
11 | 4 | 0 | 753 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -116 | 753
11 | 4 | 1 | 729 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 64 | 0 | 729
11 | 4 | 2 | 764 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 1 | 764
11 | 4 | 3 | 830 | 332 | 287 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 830
11 | 4 | 4 | 872 | 332 | 341 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 872
11 | 4 | 5 | 875 | 332 | 351 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 4 | 6 | 822 | 332 | 305 | 60 | 26 | 71 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 4 | 7 | 795 | 332 | 250 | 56 | 26 | 71 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 795
11 | 4 | 8 | 783 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 381 | 0 | 18 | 0 | -224 | -22 | 783
11 | 4 | 9 | 839 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 652 | -76 | 22 | -14 | -223 | -149 | 839
11 | 4 | 10 | 894 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 897 | -258 | 10 | -7 | -222 | -152 | 894
11 | 4 | 11 | 920 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 986 | -319 | 7 | -4 | -222 | -154 | 920
11 | 4 | 12 | 911 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 840 | -182 | 4 | -3 | -222 | -152 | 911
11 | 4 | 13 | 897 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 651 | -6 | 4 | -2 | -222 | -154 | 897
11 | 4 | 14 | 895 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 499 | 0 | 5 | 0 | -87 | -151 | 895
11 | 4 | 15 | 890 | 332 | 223 | 52 | 26 | 71 | 316 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 890
11 | 4 | 16 | 913 | 332 | 304 | 55 | 26 | 71 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 4 | 17 | 954 | 332 | 240 | 68 | 26 | 71 | 6 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 954
11 | 4 | 18 | 960 | 332 | 229 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 960
11 | 4 | 19 | 925 | 332 | 527 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 925
11 | 4 | 20 | 881 | 332 | 345 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 881
11 | 4 | 21 | 836 | 332 | 300 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 4 | 22 | 802 | 332 | 196 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -131 | 802
11 | 4 | 23 | 766 | 332 | 244 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 5 | 0 | 722 | 332 | 154 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -5 | 59 | 0 | 722
11 | 5 | 1 | 701 | 332 | 156 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -6 | 31 | 0 | 701
11 | 5 | 2 | 732 | 332 | 157 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | -8 | 140 | -101 | 732
11 | 5 | 3 | 797 | 332 | 160 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -10 | 204 | -130 | 797
11 | 5 | 4 | 839 | 332 | 276 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | -10 | 0 | 0 | 839
11 | 5 | 5 | 832 | 332 | 276 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -10 | 0 | 0 | 832
11 | 5 | 6 | 761 | 332 | 159 | 60 | 26 | 71 | 2 | 0 | 73 | -11 | 51 | -2 | 761
11 | 5 | 7 | 731 | 332 | 178 | 56 | 26 | 71 | 124 | -19 | 73 | -11 | 0 | -99 | 731
11 | 5 | 8 | 715 | 332 | 209 | 53 | 26 | 71 | 400 | -61 | 63 | -10 | -224 | -144 | 715
11 | 5 | 9 | 793 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 723 | -212 | 63 | -50 | -224 | -134 | 793
11 | 5 | 10 | 827 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 931 | -520 | 62 | -49 | -223 | 0 | 827
11 | 5 | 11 | 862 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1048 | -603 | 62 | -49 | -223 | 1 | 862
11 | 5 | 12 | 896 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1034 | -555 | 56 | -44 | -222 | 1 | 896
11 | 5 | 13 | 911 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 934 | -304 | 53 | -42 | -222 | -134 | 911
11 | 5 | 14 | 883 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 727 | -115 | 53 | -42 | -222 | -147 | 883
11 | 5 | 15 | 871 | 332 | 222 | 52 | 26 | 71 | 426 | -65 | 48 | -7 | -90 | -144 | 871
11 | 5 | 16 | 883 | 332 | 239 | 55 | 26 | 71 | 144 | -22 | 45 | -7 | 0 | 0 | 883
11 | 5 | 17 | 939 | 332 | 387 | 68 | 26 | 71 | 6 | -1 | 59 | -9 | 0 | 0 | 939
11 | 5 | 18 | 962 | 332 | 390 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | -10 | 0 | 0 | 962
11 | 5 | 19 | 921 | 332 | 334 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | -12 | 0 | 0 | 921
11 | 5 | 20 | 877 | 332 | 285 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | -13 | 0 | 0 | 877
11 | 5 | 21 | 828 | 332 | 224 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | -17 | 0 | 0 | 828
11 | 5 | 22 | 793 | 332 | 190 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | -18 | 0 | 0 | 793
11 | 5 | 23 | 763 | 332 | 169 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | -20 | 0 | -2 | 763
11 | 6 | 0 | 714 | 332 | 175 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -85 | 714
11 | 6 | 1 | 694 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -84 | 694
11 | 6 | 2 | 732 | 332 | 170 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -93 | 732
11 | 6 | 3 | 800 | 332 | 255 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -128 | 800
11 | 6 | 4 | 857 | 332 | 171 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 857
11 | 6 | 5 | 869 | 332 | 198 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 6 | 6 | 866 | 332 | 195 | 60 | 26 | 71 | 2 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 866
11 | 6 | 7 | 900 | 332 | 185 | 56 | 26 | 71 | 69 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 6 | 8 | 983 | 332 | 167 | 53 | 26 | 71 | 198 | 0 | 148 | 0 | 0 | -12 | 983
11 | 6 | 9 | 1079 | 332 | 176 | 50 | 26 | 71 | 312 | 0 | 145 | 0 | 0 | -33 | 1079
11 | 6 | 10 | 1117 | 332 | 185 | 49 | 26 | 71 | 303 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1117
11 | 6 | 11 | 1127 | 332 | 256 | 49 | 26 | 71 | 251 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1127
11 | 6 | 12 | 1081 | 332 | 250 | 49 | 26 | 71 | 199 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1081
11 | 6 | 13 | 1110 | 332 | 352 | 49 | 26 | 71 | 136 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 6 | 14 | 1116 | 332 | 399 | 52 | 26 | 71 | 116 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1116
11 | 6 | 15 | 1104 | 332 | 280 | 52 | 26 | 71 | 69 | 0 | 86 | 0 | 186 | 2 | 1104
11 | 6 | 16 | 1114 | 332 | 319 | 55 | 26 | 71 | 30 | 0 | 76 | 0 | 204 | 1 | 1114
11 | 6 | 17 | 1112 | 332 | 343 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 66 | 0 | 204 | 0 | 1112
11 | 6 | 18 | 1093 | 332 | 302 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1093
11 | 6 | 19 | 1032 | 332 | 224 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 1 | 1032
11 | 6 | 20 | 974 | 332 | 360 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 6 | 21 | 922 | 332 | 305 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 922
11 | 6 | 22 | 877 | 332 | 231 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 877
11 | 6 | 23 | 852 | 332 | 207 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 7 | 0 | 789 | 332 | 269 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -121 | 789
11 | 7 | 1 | 757 | 332 | 217 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -121 | 757
11 | 7 | 2 | 783 | 332 | 227 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -123 | 783
11 | 7 | 3 | 849 | 332 | 154 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 849
11 | 7 | 4 | 910 | 332 | 204 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 910
11 | 7 | 5 | 931 | 332 | 241 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 931
11 | 7 | 6 | 911 | 332 | 227 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 911
11 | 7 | 7 | 913 | 332 | 178 | 56 | 26 | 71 | 75 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 7 | 8 | 932 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 319 | 0 | 158 | 0 | -44 | -131 | 932
11 | 7 | 9 | 998 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 625 | 0 | 147 | -43 | -220 | -138 | 998
11 | 7 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 925 | -219 | 145 | -93 | -220 | -143 | 1021
11 | 7 | 11 | 1024 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1102 | -389 | 108 | -69 | -219 | -135 | 1024
11 | 7 | 12 | 987 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1124 | -440 | 88 | -56 | -220 | -135 | 987
11 | 7 | 13 | 1026 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1029 | -296 | 81 | -52 | -219 | -143 | 1026
11 | 7 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 844 | -126 | 72 | -46 | -220 | -138 | 1015
11 | 7 | 15 | 998 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 509 | 0 | 64 | 0 | -72 | -132 | 998
11 | 7 | 16 | 1028 | 332 | 320 | 55 | 26 | 71 | 159 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1028
11 | 7 | 17 | 1059 | 332 | 286 | 68 | 26 | 71 | 5 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 1059
11 | 7 | 18 | 1066 | 332 | 268 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | 2 | 1066
11 | 7 | 19 | 1016 | 332 | 430 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1016
11 | 7 | 20 | 972 | 332 | 396 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 972
11 | 7 | 21 | 921 | 332 | 357 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 921
11 | 7 | 22 | 886 | 332 | 337 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 7 | 23 | 851 | 332 | 324 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 8 | 0 | 793 | 332 | 278 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 8 | 1 | 774 | 332 | 269 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 774
11 | 8 | 2 | 814 | 332 | 299 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 8 | 3 | 891 | 332 | 364 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 8 | 4 | 952 | 332 | 225 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 952
11 | 8 | 5 | 980 | 332 | 255 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 1 | 980
11 | 8 | 6 | 963 | 332 | 252 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | 2 | 963
11 | 8 | 7 | 950 | 332 | 344 | 56 | 26 | 71 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 950
11 | 8 | 8 | 923 | 332 | 161 | 53 | 26 | 71 | 422 | -6 | 6 | -4 | 0 | -138 | 923
11 | 8 | 9 | 976 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 749 | -40 | 2 | -1 | -220 | -141 | 976
11 | 8 | 10 | 1011 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 960 | -212 | 0 | 0 | -220 | -143 | 1011
11 | 8 | 11 | 1018 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1055 | -302 | 2 | -1 | -220 | -142 | 1018
11 | 8 | 12 | 974 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1069 | -367 | 2 | -1 | -220 | -135 | 974
11 | 8 | 13 | 1020 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1023 | -269 | 1 | 0 | -220 | -141 | 1020
11 | 8 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 836 | -91 | 1 | 0 | -220 | -140 | 1015
11 | 8 | 15 | 993 | 332 | 152 | 52 | 26 | 71 | 484 | 0 | 1 | 0 | 9 | -134 | 993
11 | 8 | 16 | 1033 | 332 | 411 | 55 | 26 | 71 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1033
11 | 8 | 17 | 1056 | 332 | 554 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056
11 | 8 | 18 | 1054 | 332 | 419 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 1054
11 | 8 | 19 | 1019 | 332 | 294 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 8 | 20 | 976 | 332 | 454 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 976
11 | 8 | 21 | 928 | 332 | 410 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 928
11 | 8 | 22 | 885 | 332 | 375 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 8 | 23 | 855 | 332 | 357 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 855
11 | 9 | 0 | 792 | 332 | 283 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 792
11 | 9 | 1 | 768 | 332 | 245 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 768
11 | 9 | 2 | 808 | 332 | 271 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 9 | 3 | 885 | 332 | 343 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 9 | 4 | 937 | 332 | 407 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 937
11 | 9 | 5 | 948 | 332 | 223 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 948
11 | 9 | 6 | 937 | 332 | 217 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 24 | 0 | 204 | 2 | 937
11 | 9 | 7 | 944 | 332 | 378 | 56 | 26 | 71 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 944
11 | 9 | 8 | 971 | 332 | 318 | 53 | 26 | 71 | 139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 971
11 | 9 | 9 | 1031 | 332 | 258 | 50 | 26 | 71 | 247 | 0 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1031
11 | 9 | 10 | 1031 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 440 | 0 | 27 | 0 | 9 | -71 | 1031
11 | 9 | 11 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 667 | 0 | 16 | 0 | -219 | -51 | 1039
11 | 9 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 807 | -74 | 10 | -7 | -220 | -142 | 1000
11 | 9 | 13 | 1059 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 842 | -49 | 5 | -3 | -219 | -143 | 1059
11 | 9 | 14 | 1066 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 712 | 0 | 6 | 0 | -137 | -144 | 1066
11 | 9 | 15 | 1054 | 332 | 173 | 52 | 26 | 71 | 404 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 1054
11 | 9 | 16 | 1082 | 332 | 478 | 55 | 26 | 71 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1082
11 | 9 | 17 | 1088 | 332 | 572 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1088
11 | 9 | 18 | 1085 | 332 | 548 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 9 | 19 | 1034 | 332 | 491 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1034
11 | 9 | 20 | 982 | 332 | 434 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 9 | 21 | 933 | 332 | 391 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 9 | 22 | 904 | 332 | 363 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 904
11 | 9 | 23 | 870 | 332 | 346 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 10 | 0 | 810 | 332 | 292 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 810
11 | 10 | 1 | 781 | 332 | 273 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 10 | 2 | 814 | 332 | 304 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 10 | 3 | 886 | 332 | 343 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 10 | 4 | 936 | 332 | 382 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 936
11 | 10 | 5 | 935 | 332 | 384 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 935
11 | 10 | 6 | 919 | 332 | 386 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 10 | 7 | 952 | 332 | 406 | 56 | 26 | 71 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 10 | 8 | 1035 | 332 | 436 | 53 | 26 | 71 | 52 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1035
11 | 10 | 9 | 1104 | 332 | 426 | 50 | 26 | 71 | 130 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1104
11 | 10 | 10 | 1098 | 332 | 381 | 49 | 26 | 71 | 177 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1098
11 | 10 | 11 | 1107 | 332 | 362 | 49 | 26 | 71 | 239 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1107
11 | 10 | 12 | 1048 | 332 | 252 | 49 | 26 | 71 | 292 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1048
11 | 10 | 13 | 1101 | 332 | 359 | 49 | 26 | 71 | 230 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1101
11 | 10 | 14 | 1099 | 332 | 407 | 52 | 26 | 71 | 125 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1099
11 | 10 | 15 | 1082 | 332 | 413 | 52 | 26 | 71 | 69 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1082
11 | 10 | 16 | 1090 | 332 | 449 | 55 | 26 | 71 | 24 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1090
11 | 10 | 17 | 1102 | 332 | 273 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 125 | 0 | 204 | 1 | 1102
11 | 10 | 18 | 1087 | 332 | 367 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | -133 | 1087
11 | 10 | 19 | 1037 | 332 | 368 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1037
11 | 10 | 20 | 987 | 332 | 326 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 987
11 | 10 | 21 | 933 | 332 | 284 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 10 | 22 | 893 | 332 | 254 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 893
11 | 10 | 23 | 858 | 332 | 246 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 858
11 | 11 | 0 | 797 | 332 | 167 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 41 | 0 | 797
11 | 11 | 1 | 771 | 332 | 195 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 771
11 | 11 | 2 | 809 | 332 | 213 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 11 | 3 | 871 | 332 | 181 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -130 | 871
11 | 11 | 4 | 924 | 332 | 313 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 924
11 | 11 | 5 | 918 | 332 | 161 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -17 | 918
11 | 11 | 6 | 873 | 332 | 156 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | -53 | 873
11 | 11 | 7 | 847 | 332 | 212 | 56 | 26 | 71 | 71 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 11 | 8 | 842 | 332 | 153 | 53 | 26 | 71 | 254 | 0 | 74 | 0 | 0 | -121 | 842
11 | 11 | 9 | 858 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 629 | -60 | 78 | -50 | -223 | -143 | 858
11 | 11 | 10 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 883 | -295 | 57 | -37 | -223 | -145 | 866
11 | 11 | 11 | 894 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 856 | -236 | 43 | -28 | -222 | -145 | 894
11 | 11 | 12 | 877 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 851 | -245 | 27 | -18 | -222 | -142 | 877
11 | 11 | 13 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 737 | -148 | 48 | -31 | -223 | -143 | 866
11 | 11 | 14 | 858 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 587 | -7 | 44 | -28 | -223 | -144 | 858
11 | 11 | 15 | 854 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 380 | 0 | 47 | 0 | -60 | -142 | 854
11 | 11 | 16 | 880 | 332 | 167 | 55 | 26 | 71 | 124 | 0 | 34 | 0 | 204 | -133 | 880
11 | 11 | 17 | 934 | 332 | 398 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 934
11 | 11 | 18 | 949 | 332 | 399 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 949
11 | 11 | 19 | 929 | 332 | 378 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 929
11 | 11 | 20 | 897 | 332 | 353 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 897
11 | 11 | 21 | 853 | 332 | 317 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 853
11 | 11 | 22 | 816 | 332 | 290 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 816
11 | 11 | 23 | 789 | 332 | 283 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 789
11 | 12 | 0 | 738 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -122 | 738
11 | 12 | 1 | 718 | 332 | 210 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 12 | 2 | 754 | 332 | 228 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 12 | 3 | 822 | 332 | 252 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 12 | 4 | 871 | 332 | 277 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 871
11 | 12 | 5 | 870 | 332 | 282 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 870
11 | 12 | 6 | 799 | 332 | 192 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 799
11 | 12 | 7 | 785 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 29 | 0 | 115 | 0 | 7 | 1 | 785
11 | 12 | 8 | 803 | 332 | 150 | 53 | 26 | 71 | 117 | 0 | 120 | 0 | 0 | -66 | 803
11 | 12 | 9 | 835 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 248 | 0 | 119 | 0 | -24 | -135 | 835
11 | 12 | 10 | 860 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 321 | 0 | 140 | 0 | -80 | -147 | 860
11 | 12 | 11 | 863 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 326 | 0 | 170 | 0 | -135 | -124 | 863
11 | 12 | 12 | 853 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 456 | 0 | 169 | -30 | -223 | -145 | 853
11 | 12 | 13 | 820 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 592 | -89 | 170 | -109 | -224 | -146 | 820
11 | 12 | 14 | 804 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 552 | -74 | 186 | -120 | -224 | -145 | 804
11 | 12 | 15 | 820 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 376 | 0 | 187 | -5 | -224 | -143 | 820
11 | 12 | 16 | 878 | 332 | 157 | 55 | 26 | 71 | 125 | 0 | 193 | 0 | 0 | -81 | 878
11 | 12 | 17 | 979 | 332 | 166 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 198 | 0 | 204 | -90 | 979
11 | 12 | 18 | 1018 | 332 | 325 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1018
11 | 12 | 19 | 995 | 332 | 261 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 60 | 1 | 995
11 | 12 | 20 | 966 | 332 | 165 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 204 | -59 | 966
11 | 12 | 21 | 919 | 332 | 261 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 12 | 22 | 862 | 332 | 193 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 862
11 | 12 | 23 | 821 | 332 | 175 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 821
11 | 13 | 0 | 767 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 100 | -120 | 767
11 | 13 | 1 | 748 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -55 | 748
11 | 13 | 2 | 798 | 332 | 149 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 105 | -123 | 798
11 | 13 | 3 | 887 | 332 | 343 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -129 | 887
11 | 13 | 4 | 945 | 332 | 277 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 13 | 5 | 982 | 332 | 307 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 982
11 | 13 | 6 | 1008 | 332 | 350 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1008
11 | 13 | 7 | 1030 | 332 | 171 | 56 | 26 | 71 | 86 | 0 | 156 | 0 | 204 | -72 | 1030
11 | 13 | 8 | 1031 | 332 | 171 | 53 | 26 | 71 | 327 | 0 | 164 | 0 | 0 | -113 | 1031
11 | 13 | 9 | 1080 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 630 | 0 | 177 | 0 | -217 | -137 | 1080
11 | 13 | 10 | 1074 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 900 | -154 | 168 | -108 | -218 | -140 | 1074
11 | 13 | 11 | 1076 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 984 | -229 | 154 | -99 | -218 | -142 | 1076
11 | 13 | 12 | 1026 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 912 | -198 | 134 | -86 | -219 | -143 | 1026
11 | 13 | 13 | 1079 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 815 | -48 | 118 | -76 | -218 | -138 | 1079
11 | 13 | 14 | 1075 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 654 | 0 | 86 | 0 | -162 | -132 | 1075
11 | 13 | 15 | 1097 | 332 | 177 | 52 | 26 | 71 | 420 | 0 | 61 | 0 | 0 | -42 | 1097
11 | 13 | 16 | 1128 | 332 | 267 | 55 | 26 | 71 | 127 | 0 | 44 | 0 | 204 | 2 | 1128
11 | 13 | 17 | 1182 | 332 | 644 | 68 | 26 | 71 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1182
11 | 13 | 18 | 1217 | 332 | 466 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 2 | 1217
11 | 13 | 19 | 1193 | 332 | 652 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1193
11 | 13 | 20 | 1153 | 332 | 612 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1153
11 | 13 | 21 | 1100 | 332 | 566 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1100
11 | 13 | 22 | 1037 | 332 | 520 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1037
11 | 13 | 23 | 970 | 332 | 470 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 970
11 | 14 | 0 | 896 | 332 | 404 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 14 | 1 | 884 | 332 | 394 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 884
11 | 14 | 2 | 936 | 332 | 433 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 936
11 | 14 | 3 | 1029 | 332 | 508 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1029
11 | 14 | 4 | 1078 | 332 | 559 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1078
11 | 14 | 5 | 1112 | 332 | 590 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1112
11 | 14 | 6 | 1161 | 332 | 455 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 2 | 1161
11 | 14 | 7 | 1169 | 332 | 356 | 56 | 26 | 71 | 109 | 0 | 14 | 0 | 204 | 1 | 1169
11 | 14 | 8 | 1104 | 332 | 215 | 53 | 26 | 71 | 395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1104
11 | 14 | 9 | 1125 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 753 | 0 | 3 | 0 | -126 | -132 | 1125
11 | 14 | 10 | 1101 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 992 | -164 | 4 | -2 | -218 | -137 | 1101
11 | 14 | 11 | 1092 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1083 | -260 | 7 | -4 | -218 | -142 | 1092
11 | 14 | 12 | 1039 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1069 | -298 | 10 | -7 | -219 | -142 | 1039
11 | 14 | 13 | 1067 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 972 | -177 | 14 | -9 | -219 | -140 | 1067
11 | 14 | 14 | 1030 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 710 | 0 | 16 | 0 | -189 | -136 | 1030
11 | 14 | 15 | 1049 | 332 | 173 | 52 | 26 | 71 | 408 | 0 | 18 | 0 | 0 | -31 | 1049
11 | 14 | 16 | 1106 | 332 | 279 | 55 | 26 | 71 | 121 | 0 | 16 | 0 | 204 | 2 | 1106
11 | 14 | 17 | 1156 | 332 | 637 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1156
11 | 14 | 18 | 1184 | 332 | 644 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1184
11 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 610 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1152
11 | 14 | 20 | 1110 | 332 | 563 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 14 | 21 | 1047 | 332 | 503 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1047
11 | 14 | 22 | 978 | 332 | 434 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 14 | 23 | 950 | 332 | 219 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 1 | 950
11 | 15 | 0 | 878 | 332 | 359 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 878
11 | 15 | 1 | 859 | 332 | 350 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 859
11 | 15 | 2 | 913 | 332 | 383 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 15 | 3 | 980 | 332 | 274 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 149 | 2 | 980
11 | 15 | 4 | 1009 | 332 | 447 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1009
11 | 15 | 5 | 1038 | 332 | 475 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1038
11 | 15 | 6 | 1059 | 332 | 498 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1059
11 | 15 | 7 | 1096 | 332 | 255 | 56 | 26 | 71 | 86 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1096
11 | 15 | 8 | 1082 | 332 | 221 | 53 | 26 | 71 | 322 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1082
11 | 15 | 9 | 1093 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 633 | 0 | 45 | 0 | -64 | -148 | 1093
11 | 15 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 831 | -40 | 39 | -25 | -219 | -152 | 1060
11 | 15 | 11 | 1080 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 915 | -101 | 34 | -22 | -218 | -154 | 1080
11 | 15 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 856 | -105 | 30 | -19 | -220 | -152 | 1016
11 | 15 | 13 | 1037 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 793 | -21 | 29 | -19 | -219 | -152 | 1037
11 | 15 | 14 | 1043 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 687 | 0 | 26 | 0 | -149 | -150 | 1043
11 | 15 | 15 | 1045 | 332 | 172 | 52 | 26 | 71 | 430 | 0 | 21 | 0 | 0 | -59 | 1045
11 | 15 | 16 | 1095 | 332 | 299 | 55 | 26 | 71 | 133 | 0 | 20 | 0 | 157 | 2 | 1095
11 | 15 | 17 | 1144 | 332 | 619 | 68 | 26 | 71 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1144
11 | 15 | 18 | 1179 | 332 | 648 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1179
11 | 15 | 19 | 1157 | 332 | 630 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1157
11 | 15 | 20 | 1125 | 332 | 601 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1125
11 | 15 | 21 | 1079 | 332 | 560 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 15 | 22 | 1015 | 332 | 506 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1015
11 | 15 | 23 | 963 | 332 | 473 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 963
11 | 16 | 0 | 889 | 332 | 407 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 889
11 | 16 | 1 | 869 | 332 | 379 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 16 | 2 | 924 | 332 | 416 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 16 | 3 | 998 | 332 | 469 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 998
11 | 16 | 4 | 1053 | 332 | 527 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1053
11 | 16 | 5 | 1085 | 332 | 576 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1085
11 | 16 | 6 | 1116 | 332 | 623 | 60 | 26 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1116
11 | 16 | 7 | 1135 | 332 | 568 | 56 | 26 | 71 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1135
11 | 16 | 8 | 1147 | 332 | 431 | 53 | 26 | 71 | 226 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 16 | 9 | 1161 | 332 | 283 | 50 | 26 | 71 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1161
11 | 16 | 10 | 1142 | 332 | 182 | 49 | 26 | 71 | 526 | 0 | 7 | 0 | 0 | -51 | 1142
11 | 16 | 11 | 1130 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 620 | 0 | 6 | 0 | 11 | -133 | 1130
11 | 16 | 12 | 1112 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 524 | 0 | 11 | 0 | 11 | -60 | 1112
11 | 16 | 13 | 1141 | 332 | 383 | 49 | 26 | 71 | 261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1141
11 | 16 | 14 | 1127 | 332 | 438 | 52 | 26 | 71 | 179 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1127
11 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 477 | 52 | 26 | 71 | 129 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1125
11 | 16 | 16 | 1159 | 332 | 567 | 55 | 26 | 71 | 47 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1159
11 | 16 | 17 | 1203 | 332 | 432 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 68 | 0 | 204 | 1 | 1203
11 | 16 | 18 | 1211 | 332 | 606 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1211
11 | 16 | 19 | 1175 | 332 | 333 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 204 | 1 | 1175
11 | 16 | 20 | 1131 | 332 | 489 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1131
11 | 16 | 21 | 1063 | 332 | 430 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1063
11 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 374 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1006
11 | 16 | 23 | 956 | 332 | 308 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 956
11 | 17 | 0 | 887 | 332 | 226 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 887
11 | 17 | 1 | 861 | 332 | 208 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 861
11 | 17 | 2 | 903 | 332 | 256 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 17 | 3 | 986 | 332 | 319 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 986
11 | 17 | 4 | 1035 | 332 | 387 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1035
11 | 17 | 5 | 1048 | 332 | 422 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1048
11 | 17 | 6 | 1067 | 332 | 465 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1067
11 | 17 | 7 | 1103 | 332 | 465 | 56 | 26 | 71 | 46 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1103
11 | 17 | 8 | 1142 | 332 | 348 | 53 | 26 | 71 | 174 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1142
11 | 17 | 9 | 1186 | 332 | 276 | 50 | 26 | 71 | 288 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1186
11 | 17 | 10 | 1199 | 332 | 187 | 49 | 26 | 71 | 414 | 0 | 167 | 0 | 0 | -47 | 1199
11 | 17 | 11 | 1195 | 332 | 187 | 49 | 26 | 71 | 477 | 0 | 162 | 0 | 0 | -109 | 1195
11 | 17 | 12 | 1142 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 541 | 0 | 192 | 0 | -62 | -155 | 1142
11 | 17 | 13 | 1162 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 576 | 0 | 186 | 0 | -70 | -156 | 1162
11 | 17 | 14 | 1132 | 332 | 181 | 52 | 26 | 71 | 463 | 0 | 187 | -28 | 0 | -152 | 1132
11 | 17 | 15 | 1154 | 332 | 235 | 52 | 26 | 71 | 286 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1154
11 | 17 | 16 | 1178 | 332 | 468 | 55 | 26 | 71 | 80 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1178
11 | 17 | 17 | 1225 | 332 | 576 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1225
11 | 17 | 18 | 1245 | 332 | 590 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1245
11 | 17 | 19 | 1219 | 332 | 359 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 204 | 1 | 1219
11 | 17 | 20 | 1177 | 332 | 480 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1177
11 | 17 | 21 | 1116 | 332 | 416 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1116
11 | 17 | 22 | 1051 | 332 | 365 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1051
11 | 17 | 23 | 985 | 332 | 327 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 985
11 | 18 | 0 | 908 | 332 | 194 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 80 | 1 | 908
11 | 18 | 1 | 883 | 332 | 227 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 883
11 | 18 | 2 | 930 | 332 | 243 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 18 | 3 | 997 | 332 | 295 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 997
11 | 18 | 4 | 1045 | 332 | 340 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1045
11 | 18 | 5 | 1052 | 332 | 371 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 18 | 6 | 1027 | 332 | 356 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1027
11 | 18 | 7 | 1069 | 332 | 359 | 56 | 26 | 71 | 46 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1069
11 | 18 | 8 | 1120 | 332 | 180 | 53 | 26 | 71 | 195 | 0 | 172 | 0 | 204 | -113 | 1120
11 | 18 | 9 | 1143 | 332 | 166 | 50 | 26 | 71 | 458 | 0 | 162 | 0 | 12 | -134 | 1143
11 | 18 | 10 | 1109 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 733 | 0 | 167 | -48 | -218 | -151 | 1109
11 | 18 | 11 | 1082 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 895 | -133 | 179 | -115 | -218 | -152 | 1082
11 | 18 | 12 | 1048 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 961 | -238 | 186 | -119 | -219 | -149 | 1048
11 | 18 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 886 | -182 | 185 | -119 | -219 | -149 | 1028
11 | 18 | 14 | 1019 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 646 | 0 | 179 | -67 | -220 | -148 | 1019
11 | 18 | 15 | 1021 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 374 | 0 | 181 | 0 | -28 | -135 | 1021
11 | 18 | 16 | 1076 | 332 | 302 | 55 | 26 | 71 | 110 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 1076
11 | 18 | 17 | 1148 | 332 | 274 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 170 | 0 | 204 | 1 | 1148
11 | 18 | 18 | 1185 | 332 | 309 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 204 | 2 | 1185
11 | 18 | 19 | 1157 | 332 | 278 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 204 | 1 | 1157
11 | 18 | 20 | 1129 | 332 | 261 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 204 | 2 | 1129
11 | 18 | 21 | 1070 | 332 | 396 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1070
11 | 18 | 22 | 1002 | 332 | 338 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1002
11 | 18 | 23 | 946 | 332 | 324 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 946
11 | 19 | 0 | 870 | 332 | 265 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | -1 | 0 | 2 | 870
11 | 19 | 1 | 845 | 332 | 256 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | -1 | 0 | 1 | 845
11 | 19 | 2 | 894 | 332 | 293 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | -1 | 0 | 2 | 894
11 | 19 | 3 | 959 | 332 | 352 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | -1 | 0 | 1 | 959
11 | 19 | 4 | 992 | 332 | 402 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -1 | 0 | 3 | 992
11 | 19 | 5 | 980 | 332 | 401 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -1 | 0 | 2 | 980
11 | 19 | 6 | 939 | 332 | 365 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | -1 | 0 | 1 | 939
11 | 19 | 7 | 927 | 332 | 288 | 56 | 26 | 71 | 64 | -1 | 90 | -1 | 0 | 2 | 927
11 | 19 | 8 | 900 | 332 | 154 | 53 | 26 | 71 | 272 | -3 | 75 | -1 | 7 | -86 | 900
11 | 19 | 9 | 894 | 332 | 154 | 50 | 26 | 71 | 564 | -5 | 78 | -1 | -222 | -153 | 894
11 | 19 | 10 | 867 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 788 | -220 | 83 | -54 | -223 | -133 | 867
11 | 19 | 11 | 896 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 964 | -416 | 100 | -65 | -222 | -91 | 896
11 | 19 | 12 | 889 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 950 | -400 | 93 | -60 | -222 | -98 | 889
11 | 19 | 13 | 866 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 882 | -318 | 94 | -61 | -223 | -134 | 866
11 | 19 | 14 | 827 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 682 | -143 | 99 | -65 | -223 | -152 | 827
11 | 19 | 15 | 832 | 332 | 154 | 52 | 26 | 71 | 387 | -4 | 93 | -1 | -143 | -135 | 832
11 | 19 | 16 | 891 | 332 | 208 | 55 | 26 | 71 | 112 | -1 | 89 | -1 | 0 | 0 | 891
11 | 19 | 17 | 1008 | 332 | 208 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 96 | -1 | 204 | 2 | 1008
11 | 19 | 18 | 1063 | 332 | 238 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -1 | 204 | 2 | 1063
11 | 19 | 19 | 1048 | 332 | 416 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -1 | 9 | 1 | 1048
11 | 19 | 20 | 1014 | 332 | 395 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | -1 | 0 | 1 | 1014
11 | 19 | 21 | 968 | 332 | 349 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | -1 | 0 | 2 | 968
11 | 19 | 22 | 910 | 332 | 306 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | -1 | 0 | 2 | 910
11 | 19 | 23 | 857 | 332 | 249 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | -1 | 0 | 2 | 857
11 | 20 | 0 | 800 | 332 | 191 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 20 | 1 | 786 | 332 | 176 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 20 | 2 | 841 | 332 | 224 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 841
11 | 20 | 3 | 926 | 332 | 298 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 926
11 | 20 | 4 | 973 | 332 | 350 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 973
11 | 20 | 5 | 1003 | 332 | 401 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1003
11 | 20 | 6 | 1037 | 332 | 257 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 2 | 1037
11 | 20 | 7 | 1067 | 332 | 228 | 56 | 26 | 71 | 72 | 0 | 77 | 0 | 204 | 1 | 1067
11 | 20 | 8 | 1067 | 332 | 215 | 53 | 26 | 71 | 306 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1067
11 | 20 | 9 | 1064 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 615 | 0 | 50 | 0 | -86 | -142 | 1064
11 | 20 | 10 | 1077 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 873 | -80 | 62 | -40 | -218 | -146 | 1077
11 | 20 | 11 | 1070 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1019 | -232 | 69 | -44 | -219 | -149 | 1070
11 | 20 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1073 | -335 | 55 | -35 | -220 | -148 | 1016
11 | 20 | 13 | 1052 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 992 | -215 | 36 | -23 | -219 | -145 | 1052
11 | 20 | 14 | 1036 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 783 | -24 | 27 | -18 | -219 | -142 | 1036
11 | 20 | 15 | 1022 | 332 | 170 | 52 | 26 | 71 | 464 | 0 | 16 | 0 | 0 | -109 | 1022
11 | 20 | 16 | 1084 | 332 | 254 | 55 | 26 | 71 | 131 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1084
11 | 20 | 17 | 1142 | 332 | 632 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1142
11 | 20 | 18 | 1168 | 332 | 642 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1168
11 | 20 | 19 | 1147 | 332 | 621 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 20 | 20 | 1107 | 332 | 581 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1107
11 | 20 | 21 | 1055 | 332 | 535 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1055
11 | 20 | 22 | 999 | 332 | 483 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 999
11 | 20 | 23 | 951 | 332 | 453 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 21 | 0 | 877 | 332 | 386 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 877
11 | 21 | 1 | 865 | 332 | 378 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 865
11 | 21 | 2 | 925 | 332 | 426 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 925
11 | 21 | 3 | 1006 | 332 | 492 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1006
11 | 21 | 4 | 1060 | 332 | 345 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1060
11 | 21 | 5 | 1094 | 332 | 593 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1094
11 | 21 | 6 | 1124 | 332 | 429 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1124
11 | 21 | 7 | 1150 | 332 | 380 | 56 | 26 | 71 | 78 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1150
11 | 21 | 8 | 1110 | 332 | 282 | 53 | 26 | 71 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1110
11 | 21 | 9 | 1083 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 685 | 0 | 3 | 0 | -94 | -138 | 1083
11 | 21 | 10 | 1097 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 942 | -113 | 2 | -1 | -218 | -141 | 1097
11 | 21 | 11 | 1092 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1074 | -248 | 2 | -1 | -218 | -143 | 1092
11 | 21 | 12 | 1035 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1094 | -326 | 0 | 0 | -219 | -140 | 1035
11 | 21 | 13 | 1054 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 978 | -193 | 0 | 0 | -219 | -138 | 1054
11 | 21 | 14 | 1035 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 739 | 0 | 0 | 0 | -199 | -134 | 1035
11 | 21 | 15 | 1012 | 332 | 169 | 52 | 26 | 71 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 1012
11 | 21 | 16 | 1076 | 332 | 267 | 55 | 26 | 71 | 120 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1076
11 | 21 | 17 | 1119 | 332 | 620 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119
11 | 21 | 18 | 1147 | 332 | 631 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 21 | 19 | 1119 | 332 | 600 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119
11 | 21 | 20 | 1073 | 332 | 555 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1073
11 | 21 | 21 | 1022 | 332 | 506 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1022
11 | 21 | 22 | 968 | 332 | 458 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 968
11 | 21 | 23 | 928 | 332 | 428 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 928
11 | 22 | 0 | 856 | 332 | 367 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 856
11 | 22 | 1 | 844 | 332 | 355 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 22 | 2 | 900 | 332 | 397 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 22 | 3 | 975 | 332 | 447 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 975
11 | 22 | 4 | 1025 | 332 | 306 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1025
11 | 22 | 5 | 1042 | 332 | 538 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1042
11 | 22 | 6 | 1054 | 332 | 353 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1054
11 | 22 | 7 | 1071 | 332 | 316 | 56 | 26 | 71 | 61 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1071
11 | 22 | 8 | 1036 | 332 | 245 | 53 | 26 | 71 | 304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1036
11 | 22 | 9 | 1033 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 652 | 0 | 2 | 0 | -106 | -142 | 1033
11 | 22 | 10 | 1048 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 908 | -123 | 1 | 0 | -219 | -145 | 1048
11 | 22 | 11 | 1051 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1050 | -263 | 2 | -1 | -219 | -144 | 1051
11 | 22 | 12 | 1004 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1058 | -320 | 2 | -1 | -220 | -141 | 1004
11 | 22 | 13 | 1023 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 918 | -159 | 1 | 0 | -219 | -144 | 1023
11 | 22 | 14 | 992 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 703 | 0 | 2 | 0 | -200 | -142 | 992
11 | 22 | 15 | 999 | 332 | 268 | 52 | 26 | 71 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 999
11 | 22 | 16 | 1048 | 332 | 243 | 55 | 26 | 71 | 113 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1048
11 | 22 | 17 | 1077 | 332 | 366 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1077
11 | 22 | 18 | 1092 | 332 | 364 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1092
11 | 22 | 19 | 1060 | 332 | 357 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 | 1 | 1060
11 | 22 | 20 | 1014 | 332 | 277 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1014
11 | 22 | 21 | 969 | 332 | 233 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 1 | 969
11 | 22 | 22 | 934 | 332 | 410 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 934
11 | 22 | 23 | 902 | 332 | 391 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 902
11 | 23 | 0 | 840 | 332 | 338 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 23 | 1 | 823 | 332 | 314 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 823
11 | 23 | 2 | 874 | 332 | 350 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 874
11 | 23 | 3 | 947 | 332 | 416 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 947
11 | 23 | 4 | 988 | 332 | 459 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 988
11 | 23 | 5 | 974 | 332 | 459 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 23 | 6 | 935 | 332 | 226 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 2 | 935
11 | 23 | 7 | 933 | 332 | 369 | 56 | 26 | 71 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 933
11 | 23 | 8 | 923 | 332 | 161 | 53 | 26 | 71 | 277 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 923
11 | 23 | 9 | 920 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 598 | 0 | 13 | 0 | -181 | -137 | 920
11 | 23 | 10 | 962 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 816 | -126 | 20 | -13 | -221 | -140 | 962
11 | 23 | 11 | 961 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 931 | -244 | 28 | -18 | -221 | -141 | 961
11 | 23 | 12 | 936 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 956 | -297 | 36 | -23 | -221 | -141 | 936
11 | 23 | 13 | 954 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 834 | -162 | 44 | -29 | -221 | -138 | 954
11 | 23 | 14 | 907 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 620 | 0 | 45 | -29 | -222 | -136 | 907
11 | 23 | 15 | 932 | 332 | 177 | 52 | 26 | 71 | 386 | 0 | 44 | 0 | -23 | -133 | 932
11 | 23 | 16 | 969 | 332 | 323 | 55 | 26 | 71 | 107 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 969
11 | 23 | 17 | 1019 | 332 | 253 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 23 | 18 | 1043 | 332 | 440 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 27 | 2 | 1043
11 | 23 | 19 | 1012 | 332 | 222 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 1 | 1012
11 | 23 | 20 | 977 | 332 | 369 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 23 | 21 | 929 | 332 | 280 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 929
11 | 23 | 22 | 884 | 332 | 242 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 884
11 | 23 | 23 | 843 | 332 | 217 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 843
11 | 24 | 0 | 787 | 332 | 161 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 24 | 1 | 776 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 119 | -128 | 776
11 | 24 | 2 | 829 | 332 | 175 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 24 | 3 | 909 | 332 | 222 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 909
11 | 24 | 4 | 949 | 332 | 270 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 949
11 | 24 | 5 | 957 | 332 | 291 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 957
11 | 24 | 6 | 965 | 332 | 306 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 24 | 7 | 989 | 332 | 280 | 56 | 26 | 71 | 44 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 989
11 | 24 | 8 | 1021 | 332 | 148 | 53 | 26 | 71 | 200 | 0 | 185 | 0 | 140 | -134 | 1021
11 | 24 | 9 | 1093 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 393 | 0 | 192 | 0 | 11 | -130 | 1093
11 | 24 | 10 | 1091 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 513 | 0 | 192 | 0 | -89 | -151 | 1091
11 | 24 | 11 | 1096 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 623 | 0 | 198 | 0 | -217 | -134 | 1096
11 | 24 | 12 | 1058 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 679 | 0 | 182 | -62 | -219 | -148 | 1058
11 | 24 | 13 | 1056 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 694 | 0 | 169 | -66 | -219 | -148 | 1056
11 | 24 | 14 | 1023 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 623 | 0 | 169 | -31 | -219 | -148 | 1023
11 | 24 | 15 | 1049 | 332 | 151 | 52 | 26 | 71 | 409 | 0 | 169 | 0 | -28 | -133 | 1049
11 | 24 | 16 | 1118 | 332 | 350 | 55 | 26 | 71 | 123 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1118
11 | 24 | 17 | 1179 | 332 | 322 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 153 | 0 | 204 | 1 | 1179
11 | 24 | 18 | 1204 | 332 | 536 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1204
11 | 24 | 19 | 1192 | 332 | 524 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1192
11 | 24 | 20 | 1148 | 332 | 475 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1148
11 | 24 | 21 | 1096 | 332 | 434 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1096
11 | 24 | 22 | 1041 | 332 | 405 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1041
11 | 24 | 23 | 987 | 332 | 387 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 987
11 | 25 | 0 | 916 | 332 | 328 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 916
11 | 25 | 1 | 894 | 332 | 301 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 894
11 | 25 | 2 | 945 | 332 | 341 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 25 | 3 | 1014 | 332 | 388 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1014
11 | 25 | 4 | 1066 | 332 | 445 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1066
11 | 25 | 5 | 1069 | 332 | 260 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | 1 | 1069
11 | 25 | 6 | 1072 | 332 | 277 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204 | 2 | 1072
11 | 25 | 7 | 1089 | 332 | 257 | 56 | 26 | 71 | 64 | 0 | 79 | 0 | 204 | 0 | 1089
11 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 202 | 53 | 26 | 71 | 307 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1056
11 | 25 | 9 | 1038 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 626 | 0 | 56 | 0 | -137 | -134 | 1038
11 | 25 | 10 | 999 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 873 | -144 | 44 | -29 | -220 | -151 | 999
11 | 25 | 11 | 993 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1014 | -286 | 30 | -20 | -220 | -151 | 993
11 | 25 | 12 | 976 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1049 | -336 | 22 | -14 | -220 | -151 | 976
11 | 25 | 13 | 946 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 970 | -286 | 22 | -14 | -221 | -151 | 946
11 | 25 | 14 | 898 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 767 | -135 | 20 | -13 | -222 | -148 | 898
11 | 25 | 15 | 922 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 453 | 0 | 16 | 0 | -31 | -145 | 922
11 | 25 | 16 | 1004 | 332 | 384 | 55 | 26 | 71 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1004
11 | 25 | 17 | 1086 | 332 | 576 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1086
11 | 25 | 18 | 1135 | 332 | 401 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1135
11 | 25 | 19 | 1119 | 332 | 382 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1119
11 | 25 | 20 | 1094 | 332 | 359 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1094
11 | 25 | 21 | 1045 | 332 | 318 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1045
11 | 25 | 22 | 998 | 332 | 486 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 998
11 | 25 | 23 | 948 | 332 | 457 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 948
11 | 26 | 0 | 875 | 332 | 391 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 26 | 1 | 857 | 332 | 371 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 26 | 2 | 908 | 332 | 411 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 908
11 | 26 | 3 | 980 | 332 | 465 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 980
11 | 26 | 4 | 1025 | 332 | 512 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1025
11 | 26 | 5 | 1010 | 332 | 508 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1010
11 | 26 | 6 | 978 | 332 | 487 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 26 | 7 | 978 | 332 | 292 | 56 | 26 | 71 | 40 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 978
11 | 26 | 8 | 935 | 332 | 185 | 53 | 26 | 71 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 935
11 | 26 | 9 | 898 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 568 | 0 | 0 | 0 | -145 | -152 | 898
11 | 26 | 10 | 870 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 863 | -241 | 0 | 0 | -223 | -155 | 870
11 | 26 | 11 | 878 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 1018 | -385 | 0 | 0 | -222 | -159 | 878
11 | 26 | 12 | 876 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 949 | -343 | 2 | -1 | -222 | -135 | 876
11 | 26 | 13 | 845 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 821 | -224 | 1 | 0 | -223 | -156 | 845
11 | 26 | 14 | 831 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 602 | -25 | 1 | 0 | -223 | -153 | 831
11 | 26 | 15 | 842 | 332 | 176 | 52 | 26 | 71 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 842
11 | 26 | 16 | 902 | 332 | 335 | 55 | 26 | 71 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 902
11 | 26 | 17 | 1019 | 332 | 312 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1019
11 | 26 | 18 | 1067 | 332 | 443 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 1 | 1067
11 | 26 | 19 | 1051 | 332 | 530 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1051
11 | 26 | 20 | 1025 | 332 | 300 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1025
11 | 26 | 21 | 970 | 332 | 454 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 970
11 | 26 | 22 | 919 | 332 | 410 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 919
11 | 26 | 23 | 866 | 332 | 372 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 866
11 | 27 | 0 | 797 | 332 | 309 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 797
11 | 27 | 1 | 788 | 332 | 300 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 788
11 | 27 | 2 | 847 | 332 | 346 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 27 | 3 | 923 | 332 | 407 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 923
11 | 27 | 4 | 974 | 332 | 462 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 974
11 | 27 | 5 | 993 | 332 | 486 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 993
11 | 27 | 6 | 1021 | 332 | 521 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1021
11 | 27 | 7 | 1072 | 332 | 549 | 56 | 26 | 71 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1072
11 | 27 | 8 | 1103 | 332 | 222 | 53 | 26 | 71 | 172 | 0 | 21 | 0 | 204 | 2 | 1103
11 | 27 | 9 | 1083 | 332 | 239 | 50 | 26 | 71 | 484 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1083
11 | 27 | 10 | 1063 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 747 | 0 | 22 | 0 | -186 | -146 | 1063
11 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 944 | -148 | 30 | -20 | -219 | -146 | 1067
11 | 27 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 967 | -229 | 34 | -22 | -220 | -148 | 1008
11 | 27 | 13 | 1018 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 813 | -73 | 48 | -30 | -220 | -146 | 1018
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 578 | 0 | 56 | 0 | -77 | -141 | 1045
11 | 27 | 15 | 1052 | 332 | 214 | 52 | 26 | 71 | 308 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1052
11 | 27 | 16 | 1102 | 332 | 284 | 55 | 26 | 71 | 78 | 0 | 50 | 0 | 204 | 2 | 1102
11 | 27 | 17 | 1128 | 332 | 582 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1128
11 | 27 | 18 | 1136 | 332 | 565 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1136
11 | 27 | 19 | 1111 | 332 | 526 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1111
11 | 27 | 20 | 1057 | 332 | 473 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1057
11 | 27 | 21 | 996 | 332 | 411 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 996
11 | 27 | 22 | 945 | 332 | 347 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 945
11 | 27 | 23 | 903 | 332 | 300 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 28 | 0 | 840 | 332 | 235 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 28 | 1 | 821 | 332 | 221 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 821
11 | 28 | 2 | 871 | 332 | 250 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 871
11 | 28 | 3 | 948 | 332 | 268 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 948
11 | 28 | 4 | 994 | 332 | 326 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 28 | 5 | 1000 | 332 | 358 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1000
11 | 28 | 6 | 1016 | 332 | 415 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1016
11 | 28 | 7 | 1047 | 332 | 395 | 56 | 26 | 71 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1047
11 | 28 | 8 | 1057 | 332 | 218 | 53 | 26 | 71 | 237 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1057
11 | 28 | 9 | 1072 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 504 | 0 | 122 | 0 | -39 | -142 | 1072
11 | 28 | 10 | 1074 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 729 | 0 | 107 | -24 | -218 | -146 | 1074
11 | 28 | 11 | 1093 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 850 | -61 | 124 | -80 | -218 | -148 | 1093
11 | 28 | 12 | 1037 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 804 | -81 | 153 | -98 | -219 | -148 | 1037
11 | 28 | 13 | 1093 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 720 | 0 | 162 | -50 | -218 | -147 | 1093
11 | 28 | 14 | 1082 | 332 | 148 | 52 | 26 | 71 | 510 | 0 | 169 | 0 | -84 | -142 | 1082
11 | 28 | 15 | 1084 | 332 | 176 | 52 | 26 | 71 | 289 | 0 | 182 | 0 | 0 | -44 | 1084
11 | 28 | 16 | 1145 | 332 | 384 | 55 | 26 | 71 | 92 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1145
11 | 28 | 17 | 1197 | 332 | 545 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1197
11 | 28 | 18 | 1229 | 332 | 597 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1229
11 | 28 | 19 | 1196 | 332 | 601 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1196
11 | 28 | 20 | 1157 | 332 | 591 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1157
11 | 28 | 21 | 1099 | 332 | 558 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1099
11 | 28 | 22 | 1041 | 332 | 525 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1041
11 | 28 | 23 | 988 | 332 | 487 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 988
11 | 29 | 0 | 915 | 332 | 422 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 915
11 | 29 | 1 | 896 | 332 | 392 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 29 | 2 | 952 | 332 | 420 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 952
11 | 29 | 3 | 1028 | 332 | 446 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1028
11 | 29 | 4 | 1071 | 332 | 487 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1071
11 | 29 | 5 | 1101 | 332 | 540 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1101
11 | 29 | 6 | 1135 | 332 | 583 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1135
11 | 29 | 7 | 1168 | 332 | 593 | 56 | 26 | 71 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1168
11 | 29 | 8 | 1172 | 332 | 455 | 53 | 26 | 71 | 212 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1172
11 | 29 | 9 | 1157 | 332 | 252 | 50 | 26 | 71 | 408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1157
11 | 29 | 10 | 1149 | 332 | 182 | 49 | 26 | 71 | 536 | 0 | 7 | 0 | 0 | -54 | 1149
11 | 29 | 11 | 1135 | 332 | 205 | 49 | 26 | 71 | 577 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1135
11 | 29 | 12 | 1090 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 716 | 0 | 13 | 0 | -111 | -154 | 1090
11 | 29 | 13 | 1104 | 332 | 151 | 49 | 26 | 71 | 627 | 0 | 11 | 0 | -29 | -134 | 1104
11 | 29 | 14 | 1091 | 332 | 177 | 52 | 26 | 71 | 535 | 0 | 9 | 0 | 0 | -111 | 1091
11 | 29 | 15 | 1098 | 332 | 294 | 52 | 26 | 71 | 311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1098
11 | 29 | 16 | 1147 | 332 | 562 | 55 | 26 | 71 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 29 | 17 | 1206 | 332 | 682 | 68 | 26 | 71 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1206
11 | 29 | 18 | 1233 | 332 | 611 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 87 | 2 | 1233
11 | 29 | 19 | 1206 | 332 | 674 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1206
11 | 29 | 20 | 1165 | 332 | 638 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1165
11 | 29 | 21 | 1099 | 332 | 567 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1099
11 | 29 | 22 | 1036 | 332 | 496 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1036
11 | 29 | 23 | 965 | 332 | 422 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 30 | 0 | 888 | 332 | 342 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 888
11 | 30 | 1 | 869 | 332 | 319 | 52 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 30 | 2 | 915 | 332 | 345 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 915
11 | 30 | 3 | 992 | 332 | 399 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 992
11 | 30 | 4 | 1034 | 332 | 429 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1034
11 | 30 | 5 | 1061 | 332 | 450 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1061
11 | 30 | 6 | 1079 | 332 | 464 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 30 | 7 | 1139 | 332 | 513 | 56 | 26 | 71 | 17 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1139
11 | 30 | 8 | 1200 | 332 | 515 | 53 | 26 | 71 | 95 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1200
11 | 30 | 9 | 1245 | 332 | 436 | 50 | 26 | 71 | 214 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1245
11 | 30 | 10 | 1234 | 332 | 296 | 49 | 26 | 71 | 322 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1234
11 | 30 | 11 | 1225 | 332 | 231 | 49 | 26 | 71 | 362 | 0 | 140 | 0 | 0 | 14 | 1225
11 | 30 | 12 | 1198 | 332 | 200 | 49 | 26 | 71 | 360 | 0 | 148 | 0 | 0 | 12 | 1198
11 | 30 | 13 | 1208 | 332 | 262 | 49 | 26 | 71 | 319 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1208
11 | 30 | 14 | 1220 | 332 | 290 | 52 | 26 | 71 | 291 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1220
11 | 30 | 15 | 1229 | 332 | 418 | 52 | 26 | 71 | 168 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1229
11 | 30 | 16 | 1277 | 332 | 593 | 55 | 26 | 71 | 48 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 1277
11 | 30 | 17 | 1334 | 332 | 697 | 68 | 26 | 71 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 1334
11 | 30 | 18 | 1352 | 332 | 723 | 86 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1352
11 | 30 | 19 | 1321 | 332 | 701 | 89 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1321
11 | 30 | 20 | 1274 | 332 | 656 | 88 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1274
11 | 30 | 21 | 1205 | 332 | 395 | 84 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 1 | 1205
11 | 30 | 22 | 1134 | 332 | 538 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1134
11 | 30 | 23 | 1054 | 332 | 482 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1054
12 | 1 | 0 | 1049 | 332 | 472 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1049
12 | 1 | 1 | 1034 | 332 | 435 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 1 | 2 | 1062 | 332 | 419 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 1 | 3 | 1102 | 332 | 419 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 1 | 4 | 1127 | 332 | 434 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 1 | 5 | 1145 | 332 | 488 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 1 | 6 | 1175 | 332 | 525 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 1 | 7 | 1209 | 332 | 545 | 53 | 26 | 71 | 12 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 1 | 8 | 1244 | 332 | 503 | 50 | 26 | 71 | 122 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1244
12 | 1 | 9 | 1261 | 332 | 374 | 48 | 26 | 71 | 272 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1261
12 | 1 | 10 | 1239 | 332 | 276 | 46 | 26 | 71 | 360 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1239
12 | 1 | 11 | 1245 | 332 | 191 | 46 | 26 | 71 | 455 | 0 | 127 | 0 | 0 | -3 | 1245
12 | 1 | 12 | 1201 | 332 | 187 | 46 | 26 | 71 | 449 | 0 | 125 | 0 | 0 | -35 | 1201
12 | 1 | 13 | 1232 | 332 | 231 | 46 | 26 | 71 | 391 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1232
12 | 1 | 14 | 1232 | 332 | 307 | 49 | 26 | 71 | 319 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1232
12 | 1 | 15 | 1234 | 332 | 455 | 50 | 26 | 71 | 177 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1234
12 | 1 | 16 | 1265 | 332 | 633 | 52 | 26 | 71 | 43 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 1 | 17 | 1304 | 332 | 703 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1304
12 | 1 | 18 | 1307 | 332 | 709 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1307
12 | 1 | 19 | 1280 | 332 | 685 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1280
12 | 1 | 20 | 1240 | 332 | 651 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 1 | 21 | 1197 | 332 | 608 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 1 | 22 | 1150 | 332 | 366 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | 2 | 1150
12 | 1 | 23 | 1116 | 332 | 352 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | 1 | 1116
12 | 2 | 0 | 1070 | 332 | 307 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | 2 | 1070
12 | 2 | 1 | 1060 | 332 | 293 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | 1 | 1060
12 | 2 | 2 | 1089 | 332 | 515 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 2 | 3 | 1122 | 332 | 527 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1122
12 | 2 | 4 | 1138 | 332 | 531 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1138
12 | 2 | 5 | 1144 | 332 | 551 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 2 | 6 | 1146 | 332 | 568 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 2 | 7 | 1168 | 332 | 564 | 53 | 26 | 71 | 48 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1168
12 | 2 | 8 | 1145 | 332 | 330 | 50 | 26 | 71 | 280 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 1145
12 | 2 | 9 | 1125 | 332 | 158 | 48 | 26 | 71 | 616 | 0 | 35 | 0 | -28 | -133 | 1125
12 | 2 | 10 | 1100 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 876 | -39 | 36 | -23 | -218 | -155 | 1100
12 | 2 | 11 | 1088 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1026 | -198 | 27 | -18 | -218 | -154 | 1088
12 | 2 | 12 | 1081 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1053 | -233 | 23 | -15 | -218 | -152 | 1081
12 | 2 | 13 | 1062 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 980 | -178 | 22 | -14 | -219 | -152 | 1062
12 | 2 | 14 | 1040 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 736 | 0 | 20 | 0 | -193 | -149 | 1040
12 | 2 | 15 | 1055 | 332 | 173 | 50 | 26 | 71 | 422 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 1055
12 | 2 | 16 | 1096 | 332 | 479 | 52 | 26 | 71 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1096
12 | 2 | 17 | 1160 | 332 | 647 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 2 | 18 | 1183 | 332 | 653 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 2 | 19 | 1181 | 332 | 649 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1181
12 | 2 | 20 | 1160 | 332 | 621 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 2 | 21 | 1139 | 332 | 604 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 2 | 22 | 1113 | 332 | 522 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 | 1 | 1113
12 | 2 | 23 | 1088 | 332 | 565 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 3 | 0 | 1046 | 332 | 522 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 3 | 1 | 1032 | 332 | 499 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1032
12 | 3 | 2 | 1059 | 332 | 515 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 3 | 3 | 1095 | 332 | 530 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1095
12 | 3 | 4 | 1110 | 332 | 547 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1110
12 | 3 | 5 | 1102 | 332 | 553 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 3 | 6 | 1086 | 332 | 550 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 3 | 7 | 1095 | 332 | 319 | 53 | 26 | 71 | 33 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1095
12 | 3 | 8 | 1088 | 332 | 361 | 50 | 26 | 71 | 209 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1088
12 | 3 | 9 | 1066 | 332 | 257 | 48 | 26 | 71 | 437 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 1066
12 | 3 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 639 | 0 | 28 | 0 | -96 | -134 | 1060
12 | 3 | 11 | 1055 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 693 | 0 | 29 | 0 | -156 | -134 | 1055
12 | 3 | 12 | 1045 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 668 | 0 | 30 | 0 | -143 | -133 | 1045
12 | 3 | 13 | 1014 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 606 | 0 | 26 | 0 | -107 | -134 | 1014
12 | 3 | 14 | 999 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 530 | 0 | 27 | 0 | -37 | -147 | 999
12 | 3 | 15 | 1017 | 332 | 175 | 50 | 26 | 71 | 340 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 3 | 16 | 1057 | 332 | 265 | 52 | 26 | 71 | 93 | 0 | 12 | 0 | 204 | 2 | 1057
12 | 3 | 17 | 1130 | 332 | 622 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 3 | 18 | 1167 | 332 | 644 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1167
12 | 3 | 19 | 1160 | 332 | 634 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 3 | 20 | 1154 | 332 | 629 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 3 | 21 | 1127 | 332 | 613 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 3 | 22 | 1092 | 332 | 585 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 3 | 23 | 1058 | 332 | 565 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1058
12 | 4 | 0 | 1020 | 332 | 533 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 4 | 1 | 1019 | 332 | 535 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 4 | 2 | 1059 | 332 | 560 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 4 | 3 | 1101 | 332 | 586 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 4 | 4 | 1126 | 332 | 612 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 4 | 5 | 1146 | 332 | 636 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 4 | 6 | 1188 | 332 | 687 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 4 | 7 | 1240 | 332 | 500 | 53 | 26 | 71 | 39 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1240
12 | 4 | 8 | 1229 | 332 | 265 | 50 | 26 | 71 | 266 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1229
12 | 4 | 9 | 1196 | 332 | 187 | 48 | 26 | 71 | 583 | 0 | 5 | 0 | 0 | -56 | 1196
12 | 4 | 10 | 1175 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 874 | 0 | 2 | 0 | -184 | -140 | 1175
12 | 4 | 11 | 1155 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1036 | -146 | 1 | 0 | -217 | -142 | 1155
12 | 4 | 12 | 1128 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1060 | -196 | 0 | 0 | -217 | -142 | 1128
12 | 4 | 13 | 1134 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 953 | -85 | 0 | 0 | -217 | -140 | 1134
12 | 4 | 14 | 1125 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 671 | 0 | 0 | 0 | -34 | -138 | 1125
12 | 4 | 15 | 1130 | 332 | 328 | 50 | 26 | 71 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 4 | 16 | 1168 | 332 | 408 | 52 | 26 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1168
12 | 4 | 17 | 1220 | 332 | 724 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 4 | 18 | 1247 | 332 | 732 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1247
12 | 4 | 19 | 1229 | 332 | 714 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 4 | 20 | 1199 | 332 | 682 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 4 | 21 | 1157 | 332 | 636 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 4 | 22 | 1120 | 332 | 602 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1120
12 | 4 | 23 | 1088 | 332 | 582 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 5 | 0 | 1045 | 332 | 336 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1045
12 | 5 | 1 | 1034 | 332 | 532 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 5 | 2 | 1062 | 332 | 559 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 5 | 3 | 1102 | 332 | 574 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 5 | 4 | 1124 | 332 | 583 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 5 | 5 | 1134 | 332 | 593 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 5 | 6 | 1156 | 332 | 616 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1156
12 | 5 | 7 | 1192 | 332 | 648 | 53 | 26 | 71 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1192
12 | 5 | 8 | 1245 | 332 | 643 | 50 | 26 | 71 | 33 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1245
12 | 5 | 9 | 1265 | 332 | 587 | 48 | 26 | 71 | 122 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 5 | 10 | 1224 | 332 | 375 | 46 | 26 | 71 | 303 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1224
12 | 5 | 11 | 1202 | 332 | 233 | 46 | 26 | 71 | 446 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1202
12 | 5 | 12 | 1175 | 332 | 231 | 46 | 26 | 71 | 444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 5 | 13 | 1183 | 332 | 246 | 46 | 26 | 71 | 437 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1183
12 | 5 | 14 | 1170 | 332 | 362 | 49 | 26 | 71 | 308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1170
12 | 5 | 15 | 1163 | 332 | 439 | 50 | 26 | 71 | 226 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 5 | 16 | 1186 | 332 | 618 | 52 | 26 | 71 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1186
12 | 5 | 17 | 1228 | 332 | 711 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1228
12 | 5 | 18 | 1240 | 332 | 705 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 5 | 19 | 1215 | 332 | 676 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 647 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 5 | 21 | 1155 | 332 | 613 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1155
12 | 5 | 22 | 1119 | 332 | 584 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 5 | 23 | 1089 | 332 | 571 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 6 | 0 | 1046 | 332 | 545 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 530 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 6 | 2 | 1069 | 332 | 543 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1069
12 | 6 | 3 | 1110 | 332 | 346 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 1 | 1110
12 | 6 | 4 | 1134 | 332 | 580 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 6 | 5 | 1147 | 332 | 606 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1147
12 | 6 | 6 | 1175 | 332 | 654 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 6 | 7 | 1206 | 332 | 669 | 53 | 26 | 71 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1206
12 | 6 | 8 | 1215 | 332 | 534 | 50 | 26 | 71 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1215
12 | 6 | 9 | 1200 | 332 | 319 | 48 | 26 | 71 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200
12 | 6 | 10 | 1181 | 332 | 217 | 46 | 26 | 71 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1181
12 | 6 | 11 | 1160 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 790 | 0 | 2 | 0 | -98 | -157 | 1160
12 | 6 | 12 | 1129 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 824 | 0 | 7 | 0 | -171 | -154 | 1129
12 | 6 | 13 | 1139 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 640 | 0 | 13 | 0 | 12 | -149 | 1139
12 | 6 | 14 | 1143 | 332 | 218 | 49 | 26 | 71 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1143
12 | 6 | 15 | 1139 | 332 | 399 | 50 | 26 | 71 | 236 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 581 | 52 | 26 | 71 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 6 | 17 | 1203 | 332 | 678 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1203
12 | 6 | 18 | 1223 | 332 | 672 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1223
12 | 6 | 19 | 1198 | 332 | 632 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 6 | 20 | 1171 | 332 | 383 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 2 | 1171
12 | 6 | 21 | 1134 | 332 | 541 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 6 | 22 | 1101 | 332 | 484 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 6 | 23 | 1060 | 332 | 415 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 7 | 0 | 1015 | 332 | 354 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 7 | 1 | 998 | 332 | 343 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 7 | 2 | 1039 | 332 | 345 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 7 | 3 | 1079 | 332 | 364 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 7 | 4 | 1101 | 332 | 395 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 1101
12 | 7 | 5 | 1108 | 332 | 422 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 7 | 6 | 1125 | 332 | 253 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 204 | 1 | 1125
12 | 7 | 7 | 1146 | 332 | 257 | 53 | 26 | 71 | 34 | 0 | 169 | 0 | 204 | 0 | 1146
12 | 7 | 8 | 1153 | 332 | 307 | 50 | 26 | 71 | 232 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1153
12 | 7 | 9 | 1132 | 332 | 149 | 48 | 26 | 71 | 542 | 0 | 128 | 0 | -30 | -134 | 1132
12 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 762 | 0 | 134 | -23 | -217 | -154 | 1125
12 | 7 | 11 | 1126 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 944 | -111 | 119 | -76 | -217 | -156 | 1126
12 | 7 | 12 | 1099 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1028 | -216 | 94 | -60 | -218 | -152 | 1099
12 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 983 | -151 | 74 | -48 | -218 | -150 | 1113
12 | 7 | 14 | 1107 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 768 | 0 | 59 | 0 | -197 | -149 | 1107
12 | 7 | 15 | 1118 | 332 | 179 | 50 | 26 | 71 | 447 | 0 | 55 | 0 | 0 | -42 | 1118
12 | 7 | 16 | 1153 | 332 | 305 | 52 | 26 | 71 | 115 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 1153
12 | 7 | 17 | 1196 | 332 | 673 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 7 | 18 | 1221 | 332 | 694 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 7 | 19 | 1210 | 332 | 684 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1210
12 | 7 | 20 | 1185 | 332 | 666 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 7 | 21 | 1158 | 332 | 648 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 7 | 22 | 1129 | 332 | 627 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 7 | 23 | 1100 | 332 | 609 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1100
12 | 8 | 0 | 1060 | 332 | 576 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 8 | 1 | 1057 | 332 | 571 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 8 | 2 | 1092 | 332 | 597 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 8 | 3 | 1129 | 332 | 616 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 8 | 4 | 1150 | 332 | 638 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1150
12 | 8 | 5 | 1172 | 332 | 669 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1172
12 | 8 | 6 | 1213 | 332 | 716 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1213
12 | 8 | 7 | 1256 | 332 | 716 | 53 | 26 | 71 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1256
12 | 8 | 8 | 1237 | 332 | 461 | 50 | 26 | 71 | 268 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1237
12 | 8 | 9 | 1193 | 332 | 186 | 48 | 26 | 71 | 596 | 0 | 27 | 0 | 0 | -93 | 1193
12 | 8 | 10 | 1161 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 884 | 0 | 26 | -2 | -217 | -153 | 1161
12 | 8 | 11 | 1156 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1056 | -163 | 30 | -20 | -217 | -153 | 1156
12 | 8 | 12 | 1122 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1077 | -219 | 26 | -17 | -217 | -151 | 1122
12 | 8 | 13 | 1127 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 990 | -124 | 23 | -15 | -217 | -153 | 1127
12 | 8 | 14 | 1110 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 758 | 0 | 30 | 0 | -152 | -152 | 1110
12 | 8 | 15 | 1118 | 332 | 179 | 50 | 26 | 71 | 430 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 1118
12 | 8 | 16 | 1143 | 332 | 322 | 52 | 26 | 71 | 110 | 0 | 25 | 0 | 204 | 1 | 1143
12 | 8 | 17 | 1182 | 332 | 661 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1182
12 | 8 | 18 | 1197 | 332 | 649 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 8 | 19 | 1181 | 332 | 536 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | 2 | 1181
12 | 8 | 20 | 1158 | 332 | 593 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 8 | 21 | 1130 | 332 | 568 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 8 | 22 | 1105 | 332 | 337 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 2 | 1105
12 | 8 | 23 | 1077 | 332 | 329 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1077
12 | 9 | 0 | 1030 | 332 | 284 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 1 | 1030
12 | 9 | 1 | 1016 | 332 | 268 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | 2 | 1016
12 | 9 | 2 | 1049 | 332 | 500 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 9 | 3 | 1091 | 332 | 532 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 9 | 4 | 1103 | 332 | 554 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1103
12 | 9 | 5 | 1098 | 332 | 562 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1098
12 | 9 | 6 | 1084 | 332 | 562 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1084
12 | 9 | 7 | 1095 | 332 | 557 | 53 | 26 | 71 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1095
12 | 9 | 8 | 1096 | 332 | 406 | 50 | 26 | 71 | 182 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1096
12 | 9 | 9 | 1065 | 332 | 174 | 48 | 26 | 71 | 375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 1065
12 | 9 | 10 | 1060 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 504 | 0 | 16 | 0 | -28 | -55 | 1060
12 | 9 | 11 | 1045 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 469 | 0 | 11 | 0 | -28 | -30 | 1045
12 | 9 | 12 | 1024 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 553 | 0 | 10 | 0 | -183 | 21 | 1024
12 | 9 | 13 | 1024 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 601 | 0 | 13 | 0 | -80 | -133 | 1024
12 | 9 | 14 | 1006 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 500 | 0 | 13 | 0 | 9 | -142 | 1006
12 | 9 | 15 | 998 | 332 | 215 | 50 | 26 | 71 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 998
12 | 9 | 16 | 1034 | 332 | 456 | 52 | 26 | 71 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1034
12 | 9 | 17 | 1093 | 332 | 584 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 9 | 18 | 1103 | 332 | 581 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1103
12 | 9 | 19 | 1092 | 332 | 565 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1092
12 | 9 | 20 | 1075 | 332 | 514 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 1075
12 | 9 | 21 | 1050 | 332 | 531 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1050
12 | 9 | 22 | 1025 | 332 | 518 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1025
12 | 9 | 23 | 1003 | 332 | 510 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 10 | 0 | 964 | 332 | 479 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 964
12 | 10 | 1 | 959 | 332 | 475 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 10 | 2 | 995 | 332 | 498 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 10 | 3 | 1043 | 332 | 527 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1043
12 | 10 | 4 | 1061 | 332 | 541 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 10 | 5 | 1052 | 332 | 536 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1052
12 | 10 | 6 | 1020 | 332 | 510 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 10 | 7 | 1021 | 332 | 487 | 53 | 26 | 71 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 10 | 8 | 990 | 332 | 255 | 50 | 26 | 71 | 230 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 990
12 | 10 | 9 | 939 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 537 | 0 | 20 | 0 | -221 | -22 | 939
12 | 10 | 10 | 959 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 829 | -127 | 13 | -9 | -221 | -149 | 959
12 | 10 | 11 | 971 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1012 | -313 | 10 | -6 | -221 | -134 | 971
12 | 10 | 12 | 965 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1034 | -341 | 9 | -6 | -221 | -133 | 965
12 | 10 | 13 | 948 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 911 | -215 | 7 | -5 | -221 | -152 | 948
12 | 10 | 14 | 935 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 695 | -17 | 7 | -4 | -221 | -151 | 935
12 | 10 | 15 | 933 | 332 | 162 | 50 | 26 | 71 | 353 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 933
12 | 10 | 16 | 976 | 332 | 395 | 52 | 26 | 71 | 82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 976
12 | 10 | 17 | 1051 | 332 | 529 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1051
12 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 528 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1074
12 | 10 | 19 | 1066 | 332 | 516 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1066
12 | 10 | 20 | 1045 | 332 | 493 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 10 | 21 | 1021 | 332 | 472 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 10 | 22 | 991 | 332 | 442 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 991
12 | 10 | 23 | 965 | 332 | 415 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 11 | 0 | 930 | 332 | 397 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 11 | 1 | 920 | 332 | 372 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 11 | 2 | 967 | 332 | 404 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 11 | 3 | 1021 | 332 | 443 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 11 | 4 | 1046 | 332 | 477 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1046
12 | 11 | 5 | 1045 | 332 | 476 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 11 | 6 | 1056 | 332 | 492 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1056
12 | 11 | 7 | 1091 | 332 | 494 | 53 | 26 | 71 | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 11 | 8 | 1135 | 332 | 461 | 50 | 26 | 71 | 41 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 11 | 9 | 1161 | 332 | 209 | 48 | 26 | 71 | 99 | 0 | 171 | 0 | 204 | 1 | 1161
12 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 353 | 46 | 26 | 71 | 164 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 11 | 11 | 1165 | 332 | 392 | 46 | 26 | 71 | 155 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 11 | 12 | 1137 | 332 | 181 | 46 | 26 | 71 | 140 | 0 | 141 | 0 | 199 | 1 | 1137
12 | 11 | 13 | 1158 | 332 | 400 | 46 | 26 | 71 | 151 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 11 | 14 | 1156 | 332 | 444 | 49 | 26 | 71 | 94 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 11 | 15 | 1154 | 332 | 281 | 50 | 26 | 71 | 49 | 0 | 140 | 0 | 204 | 1 | 1154
12 | 11 | 16 | 1171 | 332 | 352 | 52 | 26 | 71 | 14 | 0 | 143 | 0 | 180 | 1 | 1171
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 541 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1180
12 | 11 | 18 | 1176 | 332 | 509 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1176
12 | 11 | 19 | 1146 | 332 | 499 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 11 | 20 | 1123 | 332 | 289 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 204 | 1 | 1123
12 | 11 | 21 | 1089 | 332 | 444 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 11 | 22 | 1054 | 332 | 427 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1054
12 | 11 | 23 | 1023 | 332 | 417 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1023
12 | 12 | 0 | 983 | 332 | 388 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 12 | 1 | 968 | 332 | 390 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 968
12 | 12 | 2 | 1003 | 332 | 413 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 12 | 3 | 1046 | 332 | 421 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 12 | 4 | 1064 | 332 | 242 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 204 | 2 | 1064
12 | 12 | 5 | 1059 | 332 | 449 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 12 | 6 | 1056 | 332 | 439 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1056
12 | 12 | 7 | 1081 | 332 | 226 | 53 | 26 | 71 | 11 | 0 | 156 | 0 | 204 | 2 | 1081
12 | 12 | 8 | 1119 | 332 | 390 | 50 | 26 | 71 | 84 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1119
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 322 | 48 | 26 | 71 | 187 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 12 | 10 | 1149 | 332 | 232 | 46 | 26 | 71 | 297 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1149
12 | 12 | 11 | 1143 | 332 | 208 | 46 | 26 | 71 | 316 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1143
12 | 12 | 12 | 1121 | 332 | 201 | 46 | 26 | 71 | 293 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1121
12 | 12 | 13 | 1139 | 332 | 244 | 46 | 26 | 71 | 265 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 12 | 14 | 1138 | 332 | 316 | 49 | 26 | 71 | 188 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1138
12 | 12 | 15 | 1133 | 332 | 399 | 50 | 26 | 71 | 104 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 12 | 16 | 1153 | 332 | 479 | 52 | 26 | 71 | 40 | 0 | 151 | 0 | 0 | 2 | 1153
12 | 12 | 17 | 1168 | 332 | 520 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1168
12 | 12 | 18 | 1169 | 332 | 510 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1169
12 | 12 | 19 | 1149 | 332 | 497 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1149
12 | 12 | 20 | 1124 | 332 | 468 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 12 | 21 | 1096 | 332 | 462 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1096
12 | 12 | 22 | 1067 | 332 | 448 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1067
12 | 12 | 23 | 1039 | 332 | 443 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 13 | 0 | 998 | 332 | 408 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 13 | 1 | 981 | 332 | 394 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 981
12 | 13 | 2 | 1017 | 332 | 434 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 13 | 3 | 1066 | 332 | 457 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 13 | 4 | 1092 | 332 | 490 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 13 | 5 | 1099 | 332 | 495 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1099
12 | 13 | 6 | 1109 | 332 | 515 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 13 | 7 | 1125 | 332 | 510 | 53 | 26 | 71 | 28 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 13 | 8 | 1122 | 332 | 314 | 50 | 26 | 71 | 240 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1122
12 | 13 | 9 | 1099 | 332 | 151 | 48 | 26 | 71 | 557 | 0 | 77 | 0 | -29 | -134 | 1099
12 | 13 | 10 | 1093 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 852 | -30 | 60 | -39 | -218 | -155 | 1093
12 | 13 | 11 | 1107 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1026 | -185 | 53 | -34 | -218 | -158 | 1107
12 | 13 | 12 | 1091 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1063 | -238 | 48 | -30 | -218 | -157 | 1091
12 | 13 | 13 | 1096 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 972 | -137 | 31 | -20 | -218 | -155 | 1096
12 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 761 | 0 | 23 | 0 | -176 | -153 | 1081
12 | 13 | 15 | 1081 | 332 | 176 | 50 | 26 | 71 | 432 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 1081
12 | 13 | 16 | 1115 | 332 | 497 | 52 | 26 | 71 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1115
12 | 13 | 17 | 1145 | 332 | 619 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 602 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1159
12 | 13 | 19 | 1146 | 332 | 573 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 13 | 20 | 1126 | 332 | 555 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 13 | 21 | 1102 | 332 | 532 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 13 | 22 | 1080 | 332 | 502 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1080
12 | 13 | 23 | 1046 | 332 | 463 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 14 | 0 | 995 | 332 | 417 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 14 | 1 | 988 | 332 | 408 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 988
12 | 14 | 2 | 1022 | 332 | 446 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 14 | 3 | 1066 | 332 | 482 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1066
12 | 14 | 4 | 1093 | 332 | 515 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1093
12 | 14 | 5 | 1101 | 332 | 531 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 14 | 6 | 1110 | 332 | 548 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 14 | 7 | 1126 | 332 | 550 | 53 | 26 | 71 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 14 | 8 | 1134 | 332 | 411 | 50 | 26 | 71 | 167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 14 | 9 | 1137 | 332 | 274 | 48 | 26 | 71 | 323 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1137
12 | 14 | 10 | 1146 | 332 | 227 | 46 | 26 | 71 | 392 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1146
12 | 14 | 11 | 1153 | 332 | 260 | 46 | 26 | 71 | 376 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1153
12 | 14 | 12 | 1129 | 332 | 290 | 46 | 26 | 71 | 319 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 14 | 13 | 1152 | 332 | 372 | 46 | 26 | 71 | 210 | 0 | 41 | 0 | 54 | 0 | 1152
12 | 14 | 14 | 1156 | 332 | 498 | 49 | 26 | 71 | 136 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 14 | 15 | 1158 | 332 | 552 | 50 | 26 | 71 | 68 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 14 | 16 | 1173 | 332 | 608 | 52 | 26 | 71 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1173
12 | 14 | 17 | 1188 | 332 | 607 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1188
12 | 14 | 18 | 1187 | 332 | 583 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 14 | 19 | 1160 | 332 | 553 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 14 | 20 | 1129 | 332 | 502 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 14 | 21 | 1099 | 332 | 471 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1099
12 | 14 | 22 | 1069 | 332 | 449 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 14 | 23 | 1042 | 332 | 442 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 15 | 0 | 995 | 332 | 408 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 15 | 1 | 983 | 332 | 397 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 15 | 2 | 1011 | 332 | 407 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 15 | 3 | 1059 | 332 | 433 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 15 | 4 | 1080 | 332 | 462 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1080
12 | 15 | 5 | 1074 | 332 | 467 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 15 | 6 | 1070 | 332 | 468 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1070
12 | 15 | 7 | 1091 | 332 | 471 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 15 | 8 | 1118 | 332 | 412 | 50 | 26 | 71 | 116 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1118
12 | 15 | 9 | 1136 | 332 | 322 | 48 | 26 | 71 | 225 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1136
12 | 15 | 10 | 1135 | 332 | 209 | 46 | 26 | 71 | 342 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1135
12 | 15 | 11 | 1125 | 332 | 180 | 46 | 26 | 71 | 419 | 0 | 133 | 0 | 0 | -82 | 1125
12 | 15 | 12 | 1093 | 332 | 177 | 46 | 26 | 71 | 354 | 0 | 145 | 0 | 0 | -58 | 1093
12 | 15 | 13 | 1108 | 332 | 178 | 46 | 26 | 71 | 332 | 0 | 173 | 0 | 0 | -50 | 1108
12 | 15 | 14 | 1126 | 332 | 195 | 49 | 26 | 71 | 275 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 15 | 15 | 1128 | 332 | 321 | 50 | 26 | 71 | 157 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 15 | 16 | 1139 | 332 | 459 | 52 | 26 | 71 | 42 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1139
12 | 15 | 17 | 1136 | 332 | 505 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 15 | 18 | 1136 | 332 | 510 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 15 | 19 | 1110 | 332 | 482 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 15 | 20 | 1089 | 332 | 469 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 15 | 21 | 1053 | 332 | 444 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1053
12 | 15 | 22 | 1039 | 332 | 422 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 15 | 23 | 1010 | 332 | 399 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 16 | 0 | 972 | 332 | 379 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 972
12 | 16 | 1 | 955 | 332 | 369 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 16 | 2 | 989 | 332 | 385 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 989
12 | 16 | 3 | 1032 | 332 | 420 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1032
12 | 16 | 4 | 1053 | 332 | 431 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1053
12 | 16 | 5 | 1039 | 332 | 405 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 16 | 6 | 1007 | 332 | 370 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 16 | 7 | 1021 | 332 | 359 | 53 | 26 | 71 | 9 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 16 | 8 | 1065 | 332 | 344 | 50 | 26 | 71 | 58 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1065
12 | 16 | 9 | 1088 | 332 | 291 | 48 | 26 | 71 | 132 | 0 | 186 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 303 | 46 | 26 | 71 | 128 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 16 | 11 | 1110 | 332 | 323 | 46 | 26 | 71 | 101 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1110
12 | 16 | 12 | 1109 | 332 | 323 | 46 | 26 | 71 | 76 | 0 | 233 | 0 | 0 | 2 | 1109
12 | 16 | 13 | 1111 | 332 | 309 | 46 | 26 | 71 | 92 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1111
12 | 16 | 14 | 1108 | 332 | 306 | 49 | 26 | 71 | 102 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 16 | 15 | 1110 | 332 | 338 | 50 | 26 | 71 | 73 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1110
12 | 16 | 16 | 1133 | 332 | 382 | 52 | 26 | 71 | 33 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 16 | 17 | 1173 | 332 | 440 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | -1 | 1173
12 | 16 | 18 | 1184 | 332 | 442 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1184
12 | 16 | 19 | 1173 | 332 | 429 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 16 | 20 | 1154 | 332 | 425 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 16 | 21 | 1128 | 332 | 403 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 16 | 22 | 1104 | 332 | 389 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1104
12 | 16 | 23 | 1081 | 332 | 376 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1081
12 | 17 | 0 | 1042 | 332 | 342 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 17 | 1 | 1025 | 332 | 336 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1025
12 | 17 | 2 | 1059 | 332 | 373 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 17 | 3 | 1100 | 332 | 408 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1100
12 | 17 | 4 | 1120 | 332 | 432 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1120
12 | 17 | 5 | 1117 | 332 | 455 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 17 | 6 | 1104 | 332 | 459 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 17 | 7 | 1116 | 332 | 472 | 53 | 26 | 71 | 12 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1116
12 | 17 | 8 | 1138 | 332 | 365 | 50 | 26 | 71 | 128 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1138
12 | 17 | 9 | 1129 | 332 | 221 | 48 | 26 | 71 | 298 | 0 | 168 | 0 | 0 | -35 | 1129
12 | 17 | 10 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 488 | 0 | 176 | 0 | -30 | -132 | 1125
12 | 17 | 11 | 1125 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 564 | 0 | 186 | 0 | -114 | -134 | 1125
12 | 17 | 12 | 1126 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 533 | 0 | 191 | 0 | -88 | -133 | 1126
12 | 17 | 13 | 1124 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 495 | 0 | 168 | 0 | -30 | -132 | 1124
12 | 17 | 14 | 1117 | 332 | 162 | 49 | 26 | 71 | 426 | 0 | 159 | 0 | 11 | -119 | 1117
12 | 17 | 15 | 1127 | 332 | 244 | 50 | 26 | 71 | 257 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1127
12 | 17 | 16 | 1171 | 332 | 480 | 52 | 26 | 71 | 75 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1171
12 | 17 | 17 | 1269 | 332 | 626 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1269
12 | 17 | 18 | 1310 | 332 | 653 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1310
12 | 17 | 19 | 1302 | 332 | 663 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1302
12 | 17 | 20 | 1278 | 332 | 656 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1278
12 | 17 | 21 | 1236 | 332 | 633 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1236
12 | 17 | 22 | 1180 | 332 | 595 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1180
12 | 17 | 23 | 1139 | 332 | 575 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 18 | 0 | 1106 | 332 | 561 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1106
12 | 18 | 1 | 1102 | 332 | 386 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 172 | 2 | 1102
12 | 18 | 2 | 1125 | 332 | 569 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1125
12 | 18 | 3 | 1152 | 332 | 586 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1152
12 | 18 | 4 | 1168 | 332 | 608 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1168
12 | 18 | 5 | 1197 | 332 | 646 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 18 | 6 | 1259 | 332 | 717 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 18 | 7 | 1332 | 332 | 785 | 53 | 26 | 71 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1332
12 | 18 | 8 | 1377 | 332 | 694 | 50 | 26 | 71 | 176 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1377
12 | 18 | 9 | 1366 | 332 | 476 | 48 | 26 | 71 | 391 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1366
12 | 18 | 10 | 1332 | 332 | 250 | 46 | 26 | 71 | 586 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1332
12 | 18 | 11 | 1329 | 332 | 199 | 46 | 26 | 71 | 679 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 1329
12 | 18 | 12 | 1277 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 689 | 0 | 10 | 0 | 0 | -91 | 1277
12 | 18 | 13 | 1306 | 332 | 296 | 46 | 26 | 71 | 516 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1306
12 | 18 | 14 | 1312 | 332 | 477 | 49 | 26 | 71 | 339 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1312
12 | 18 | 15 | 1324 | 332 | 677 | 50 | 26 | 71 | 153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1324
12 | 18 | 16 | 1371 | 332 | 841 | 52 | 26 | 71 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1371
12 | 18 | 17 | 1415 | 332 | 904 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1415
12 | 18 | 18 | 1431 | 332 | 906 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1431
12 | 18 | 19 | 1401 | 332 | 879 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1401
12 | 18 | 20 | 1353 | 332 | 829 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1353
12 | 18 | 21 | 1289 | 332 | 763 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1289
12 | 18 | 22 | 1223 | 332 | 704 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1223
12 | 18 | 23 | 1165 | 332 | 667 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 19 | 0 | 1117 | 332 | 622 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 19 | 1 | 1103 | 332 | 600 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1103
12 | 19 | 2 | 1125 | 332 | 596 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 19 | 3 | 1156 | 332 | 605 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 19 | 4 | 1175 | 332 | 614 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 19 | 5 | 1201 | 332 | 644 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1201
12 | 19 | 6 | 1259 | 332 | 703 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 19 | 7 | 1322 | 332 | 753 | 53 | 26 | 71 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1322
12 | 19 | 8 | 1402 | 332 | 816 | 50 | 26 | 71 | 34 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1402
12 | 19 | 9 | 1439 | 332 | 813 | 48 | 26 | 71 | 80 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 19 | 10 | 1417 | 332 | 743 | 46 | 26 | 71 | 116 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1417
12 | 19 | 11 | 1400 | 332 | 714 | 46 | 26 | 71 | 139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1400
12 | 19 | 12 | 1352 | 332 | 648 | 46 | 26 | 71 | 155 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1352
12 | 19 | 13 | 1376 | 332 | 695 | 46 | 26 | 71 | 136 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1376
12 | 19 | 14 | 1377 | 332 | 765 | 49 | 26 | 71 | 82 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1377
12 | 19 | 15 | 1372 | 332 | 779 | 50 | 26 | 71 | 45 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1372
12 | 19 | 16 | 1387 | 332 | 815 | 52 | 26 | 71 | 13 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1387
12 | 19 | 17 | 1417 | 332 | 823 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1417
12 | 19 | 18 | 1417 | 332 | 798 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1417
12 | 19 | 19 | 1383 | 332 | 769 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 19 | 20 | 1332 | 332 | 737 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1332
12 | 19 | 21 | 1265 | 332 | 670 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 19 | 22 | 1199 | 332 | 620 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 19 | 23 | 1150 | 332 | 579 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1150
12 | 20 | 0 | 1108 | 332 | 542 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1108
12 | 20 | 1 | 1097 | 332 | 536 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 20 | 2 | 1118 | 332 | 544 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 20 | 3 | 1149 | 332 | 537 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 20 | 4 | 1168 | 332 | 535 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1168
12 | 20 | 5 | 1185 | 332 | 555 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 20 | 6 | 1232 | 332 | 609 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1232
12 | 20 | 7 | 1281 | 332 | 654 | 53 | 26 | 71 | 10 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 20 | 8 | 1324 | 332 | 604 | 50 | 26 | 71 | 105 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1324
12 | 20 | 9 | 1345 | 332 | 492 | 48 | 26 | 71 | 226 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1345
12 | 20 | 10 | 1320 | 332 | 404 | 46 | 26 | 71 | 302 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1320
12 | 20 | 11 | 1299 | 332 | 263 | 46 | 26 | 71 | 405 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 20 | 12 | 1248 | 332 | 192 | 46 | 26 | 71 | 470 | 0 | 159 | 0 | 0 | -48 | 1248
12 | 20 | 13 | 1273 | 332 | 242 | 46 | 26 | 71 | 389 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 1273
12 | 20 | 14 | 1270 | 332 | 314 | 49 | 26 | 71 | 286 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1270
12 | 20 | 15 | 1290 | 332 | 449 | 50 | 26 | 71 | 160 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1290
12 | 20 | 16 | 1341 | 332 | 620 | 52 | 26 | 71 | 44 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2 | 1341
12 | 20 | 17 | 1386 | 332 | 690 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1386
12 | 20 | 18 | 1401 | 332 | 713 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1401
12 | 20 | 19 | 1377 | 332 | 688 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1377
12 | 20 | 20 | 1341 | 332 | 666 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 20 | 21 | 1285 | 332 | 614 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 20 | 22 | 1229 | 332 | 555 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1229
12 | 20 | 23 | 1175 | 332 | 518 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 21 | 0 | 1129 | 332 | 457 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 21 | 1 | 1125 | 332 | 457 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1125
12 | 21 | 2 | 1148 | 332 | 480 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1148
12 | 21 | 3 | 1179 | 332 | 496 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 21 | 4 | 1202 | 332 | 517 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 21 | 5 | 1229 | 332 | 572 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1229
12 | 21 | 6 | 1299 | 332 | 657 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1299
12 | 21 | 7 | 1377 | 332 | 749 | 53 | 26 | 71 | 8 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1377
12 | 21 | 8 | 1440 | 332 | 718 | 50 | 26 | 71 | 108 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1440
12 | 21 | 9 | 1478 | 332 | 628 | 48 | 26 | 71 | 252 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1478
12 | 21 | 10 | 1457 | 332 | 496 | 46 | 26 | 71 | 370 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1457
12 | 21 | 11 | 1450 | 332 | 435 | 46 | 26 | 71 | 430 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1450
12 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 386 | 46 | 26 | 71 | 425 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1407
12 | 21 | 13 | 1446 | 332 | 473 | 46 | 26 | 71 | 371 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1446
12 | 21 | 14 | 1458 | 332 | 555 | 49 | 26 | 71 | 267 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1458
12 | 21 | 15 | 1468 | 332 | 639 | 50 | 26 | 71 | 167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1468
12 | 21 | 16 | 1504 | 332 | 778 | 52 | 26 | 71 | 52 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 1504
12 | 21 | 17 | 1555 | 332 | 872 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1555
12 | 21 | 18 | 1575 | 332 | 878 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1575
12 | 21 | 19 | 1541 | 332 | 849 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1541
12 | 21 | 20 | 1492 | 332 | 818 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1492
12 | 21 | 21 | 1425 | 332 | 774 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1425
12 | 21 | 22 | 1357 | 332 | 719 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 1357
12 | 21 | 23 | 1289 | 332 | 665 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1289
12 | 22 | 0 | 1223 | 332 | 604 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 22 | 1 | 1203 | 332 | 582 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1203
12 | 22 | 2 | 1225 | 332 | 591 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1225
12 | 22 | 3 | 1253 | 332 | 610 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1253
12 | 22 | 4 | 1265 | 332 | 618 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 22 | 5 | 1298 | 332 | 659 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1298
12 | 22 | 6 | 1380 | 332 | 762 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1380
12 | 22 | 7 | 1469 | 332 | 846 | 53 | 26 | 71 | 18 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1469
12 | 22 | 8 | 1536 | 332 | 755 | 50 | 26 | 71 | 168 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1536
12 | 22 | 9 | 1560 | 332 | 614 | 48 | 26 | 71 | 350 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1560
12 | 22 | 10 | 1572 | 332 | 495 | 46 | 26 | 71 | 489 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1572
12 | 22 | 11 | 1549 | 332 | 416 | 46 | 26 | 71 | 528 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1549
12 | 22 | 12 | 1488 | 332 | 279 | 46 | 26 | 71 | 559 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1488
12 | 22 | 13 | 1457 | 332 | 235 | 46 | 26 | 71 | 548 | 0 | 197 | 0 | 0 | 2 | 1457
12 | 22 | 14 | 1442 | 332 | 299 | 49 | 26 | 71 | 480 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1442
12 | 22 | 15 | 1441 | 332 | 497 | 50 | 26 | 71 | 281 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1441
12 | 22 | 16 | 1493 | 332 | 736 | 52 | 26 | 71 | 86 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2 | 1493
12 | 22 | 17 | 1568 | 332 | 898 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1568
12 | 22 | 18 | 1585 | 332 | 936 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1585
12 | 22 | 19 | 1554 | 332 | 913 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1554
12 | 22 | 20 | 1500 | 332 | 881 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1500
12 | 22 | 21 | 1439 | 332 | 843 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1439
12 | 22 | 22 | 1361 | 332 | 779 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1361
12 | 22 | 23 | 1307 | 332 | 743 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1307
12 | 23 | 0 | 1239 | 332 | 475 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 0 | 1239
12 | 23 | 1 | 1223 | 332 | 458 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 1 | 1223
12 | 23 | 2 | 1240 | 332 | 676 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 23 | 3 | 1255 | 332 | 664 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1255
12 | 23 | 4 | 1256 | 332 | 670 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1256
12 | 23 | 5 | 1254 | 332 | 668 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 23 | 6 | 1271 | 332 | 709 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1271
12 | 23 | 7 | 1334 | 332 | 750 | 53 | 26 | 71 | 18 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1334
12 | 23 | 8 | 1386 | 332 | 697 | 50 | 26 | 71 | 152 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1386
12 | 23 | 9 | 1365 | 332 | 505 | 48 | 26 | 71 | 337 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1365
12 | 23 | 10 | 1339 | 332 | 295 | 46 | 26 | 71 | 537 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1339
12 | 23 | 11 | 1300 | 332 | 197 | 46 | 26 | 71 | 648 | 0 | 39 | 0 | 0 | -59 | 1300
12 | 23 | 12 | 1256 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 771 | 0 | 31 | 0 | -32 | -137 | 1256
12 | 23 | 13 | 1230 | 332 | 164 | 46 | 26 | 71 | 696 | 0 | 18 | 0 | 10 | -133 | 1230
12 | 23 | 14 | 1201 | 332 | 187 | 49 | 26 | 71 | 551 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 1201
12 | 23 | 15 | 1203 | 332 | 357 | 50 | 26 | 71 | 344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1203
12 | 23 | 16 | 1257 | 332 | 448 | 52 | 26 | 71 | 99 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1257
12 | 23 | 17 | 1352 | 332 | 832 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1352
12 | 23 | 18 | 1383 | 332 | 839 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 833 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 1379
12 | 23 | 20 | 1349 | 332 | 806 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 777 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1314
12 | 23 | 22 | 1262 | 332 | 738 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1262
12 | 23 | 23 | 1223 | 332 | 710 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 24 | 0 | 1175 | 332 | 664 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 24 | 1 | 1160 | 332 | 645 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 24 | 2 | 1179 | 332 | 658 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1179
12 | 24 | 3 | 1200 | 332 | 661 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1200
12 | 24 | 4 | 1200 | 332 | 665 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1200
12 | 24 | 5 | 1186 | 332 | 652 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1186
12 | 24 | 6 | 1187 | 332 | 662 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1187
12 | 24 | 7 | 1220 | 332 | 690 | 53 | 26 | 71 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1220
12 | 24 | 8 | 1239 | 332 | 464 | 50 | 26 | 71 | 178 | 0 | 33 | 0 | 83 | 2 | 1239
12 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 358 | 48 | 26 | 71 | 369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1223
12 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 165 | 46 | 26 | 71 | 621 | 0 | 7 | 0 | 12 | -97 | 1183
12 | 24 | 11 | 1174 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 726 | 0 | 4 | 0 | -44 | -135 | 1174
12 | 24 | 12 | 1160 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 671 | 0 | 6 | 0 | -30 | -110 | 1160
12 | 24 | 13 | 1155 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 568 | 0 | 7 | 0 | 12 | -55 | 1155
12 | 24 | 14 | 1134 | 332 | 289 | 49 | 26 | 71 | 356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 24 | 15 | 1143 | 332 | 444 | 50 | 26 | 71 | 207 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 24 | 16 | 1185 | 332 | 579 | 52 | 26 | 71 | 66 | 0 | 18 | 0 | 40 | 1 | 1185
12 | 24 | 17 | 1275 | 332 | 757 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1275
12 | 24 | 18 | 1306 | 332 | 771 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1306
12 | 24 | 19 | 1281 | 332 | 741 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 24 | 20 | 1265 | 332 | 712 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 24 | 21 | 1218 | 332 | 661 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1218
12 | 24 | 22 | 1170 | 332 | 624 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1170
12 | 24 | 23 | 1134 | 332 | 584 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 25 | 0 | 1102 | 332 | 533 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 25 | 1 | 1091 | 332 | 524 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 25 | 2 | 1118 | 332 | 552 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 25 | 3 | 1145 | 332 | 546 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 25 | 4 | 1160 | 332 | 549 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 1160
12 | 25 | 5 | 1188 | 332 | 580 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1188
12 | 25 | 6 | 1240 | 332 | 656 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 25 | 7 | 1316 | 332 | 725 | 53 | 26 | 71 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1316
12 | 25 | 8 | 1383 | 332 | 678 | 50 | 26 | 71 | 137 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1383
12 | 25 | 9 | 1384 | 332 | 496 | 48 | 26 | 71 | 318 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1384
12 | 25 | 10 | 1349 | 332 | 258 | 46 | 26 | 71 | 533 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 25 | 11 | 1342 | 332 | 201 | 46 | 26 | 71 | 620 | 0 | 82 | 0 | 0 | -36 | 1342
12 | 25 | 12 | 1308 | 332 | 197 | 46 | 26 | 71 | 577 | 0 | 96 | 0 | 0 | -37 | 1308
12 | 25 | 13 | 1313 | 332 | 256 | 46 | 26 | 71 | 481 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1313
12 | 25 | 14 | 1297 | 332 | 322 | 49 | 26 | 71 | 384 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1297
12 | 25 | 15 | 1299 | 332 | 497 | 50 | 26 | 71 | 233 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1299
12 | 25 | 16 | 1333 | 332 | 684 | 52 | 26 | 71 | 74 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1333
12 | 25 | 17 | 1384 | 332 | 808 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 1384
12 | 25 | 18 | 1410 | 332 | 819 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1410
12 | 25 | 19 | 1387 | 332 | 808 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1387
12 | 25 | 20 | 1353 | 332 | 780 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 25 | 21 | 1302 | 332 | 734 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1302
12 | 25 | 22 | 1240 | 332 | 686 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1240
12 | 25 | 23 | 1185 | 332 | 649 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1185
12 | 26 | 0 | 1143 | 332 | 613 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1143
12 | 26 | 1 | 1134 | 332 | 600 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1134
12 | 26 | 2 | 1158 | 332 | 611 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 26 | 3 | 1183 | 332 | 627 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1183
12 | 26 | 4 | 1196 | 332 | 646 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 26 | 5 | 1211 | 332 | 677 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 26 | 6 | 1257 | 332 | 736 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1257
12 | 26 | 7 | 1328 | 332 | 814 | 53 | 26 | 71 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1328
12 | 26 | 8 | 1395 | 332 | 771 | 50 | 26 | 71 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1395
12 | 26 | 9 | 1398 | 332 | 613 | 48 | 26 | 71 | 286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1398
12 | 26 | 10 | 1353 | 332 | 380 | 46 | 26 | 71 | 462 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1353
12 | 26 | 11 | 1334 | 332 | 226 | 46 | 26 | 71 | 592 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1334
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 654 | 0 | 36 | 0 | 0 | -89 | 1270
12 | 26 | 13 | 1277 | 332 | 194 | 46 | 26 | 71 | 706 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 1277
12 | 26 | 14 | 1244 | 332 | 191 | 49 | 26 | 71 | 540 | 0 | 38 | 0 | 0 | -3 | 1244
12 | 26 | 15 | 1232 | 332 | 378 | 50 | 26 | 71 | 332 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 1232
12 | 26 | 16 | 1265 | 332 | 637 | 52 | 26 | 71 | 116 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 26 | 17 | 1332 | 332 | 804 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1332
12 | 26 | 18 | 1362 | 332 | 823 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1362
12 | 26 | 19 | 1349 | 332 | 807 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1349
12 | 26 | 20 | 1317 | 332 | 785 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1317
12 | 26 | 21 | 1265 | 332 | 734 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 26 | 22 | 1210 | 332 | 690 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1210
12 | 26 | 23 | 1166 | 332 | 657 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1166
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 629 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 27 | 1 | 1113 | 332 | 616 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1113
12 | 27 | 2 | 1133 | 332 | 618 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 27 | 3 | 1156 | 332 | 618 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 27 | 4 | 1175 | 332 | 643 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 27 | 5 | 1187 | 332 | 664 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1187
12 | 27 | 6 | 1232 | 332 | 718 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1232
12 | 27 | 7 | 1289 | 332 | 763 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1289
12 | 27 | 8 | 1311 | 332 | 639 | 50 | 26 | 71 | 170 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1311
12 | 27 | 9 | 1254 | 332 | 292 | 48 | 26 | 71 | 473 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1254
12 | 27 | 10 | 1202 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 790 | 0 | 4 | 0 | -63 | -152 | 1202
12 | 27 | 11 | 1175 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 992 | -71 | 2 | -1 | -216 | -154 | 1175
12 | 27 | 12 | 1143 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1039 | -152 | 1 | 0 | -217 | -151 | 1143
12 | 27 | 13 | 1132 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 939 | -63 | 1 | 0 | -217 | -151 | 1132
12 | 27 | 14 | 1117 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 751 | 0 | 3 | 0 | -114 | -149 | 1117
12 | 27 | 15 | 1118 | 332 | 188 | 50 | 26 | 71 | 448 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 27 | 16 | 1152 | 332 | 532 | 52 | 26 | 71 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1152
12 | 27 | 17 | 1206 | 332 | 500 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 4 | 0 | 204 | 2 | 1206
12 | 27 | 18 | 1245 | 332 | 725 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1245
12 | 27 | 19 | 1241 | 332 | 518 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1241
12 | 27 | 20 | 1220 | 332 | 703 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 27 | 21 | 1185 | 332 | 674 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 27 | 22 | 1158 | 332 | 656 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 27 | 23 | 1129 | 332 | 641 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 28 | 0 | 1091 | 332 | 439 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 171 | 0 | 1091
12 | 28 | 1 | 1089 | 332 | 607 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1089
12 | 28 | 2 | 1112 | 332 | 620 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 28 | 3 | 1139 | 332 | 631 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 28 | 4 | 1156 | 332 | 650 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 28 | 5 | 1165 | 332 | 669 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1165
12 | 28 | 6 | 1196 | 332 | 708 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1196
12 | 28 | 7 | 1254 | 332 | 751 | 53 | 26 | 71 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 28 | 8 | 1265 | 332 | 593 | 50 | 26 | 71 | 187 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1265
12 | 28 | 9 | 1201 | 332 | 231 | 48 | 26 | 71 | 489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 28 | 10 | 1145 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 767 | 0 | 1 | 0 | -93 | -153 | 1145
12 | 28 | 11 | 1133 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 893 | -11 | 1 | 0 | -217 | -156 | 1133
12 | 28 | 12 | 1105 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 895 | -44 | 3 | -2 | -218 | -152 | 1105
12 | 28 | 13 | 1108 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 734 | 0 | 5 | 0 | -120 | -134 | 1108
12 | 28 | 14 | 1099 | 332 | 178 | 49 | 26 | 71 | 509 | 0 | 4 | 0 | 4 | -74 | 1099
12 | 28 | 15 | 1088 | 332 | 295 | 50 | 26 | 71 | 308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 28 | 16 | 1111 | 332 | 519 | 52 | 26 | 71 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1111
12 | 28 | 17 | 1158 | 332 | 643 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 28 | 18 | 1183 | 332 | 646 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1183
12 | 28 | 19 | 1174 | 332 | 631 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1174
12 | 28 | 20 | 1155 | 332 | 613 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1155
12 | 28 | 21 | 1129 | 332 | 577 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 28 | 22 | 1105 | 332 | 557 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 28 | 23 | 1077 | 332 | 541 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1077
12 | 29 | 0 | 1038 | 332 | 496 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 29 | 1 | 1029 | 332 | 496 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 29 | 2 | 1059 | 332 | 516 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 29 | 3 | 1093 | 332 | 531 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 29 | 4 | 1107 | 332 | 542 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1107
12 | 29 | 5 | 1102 | 332 | 547 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 29 | 6 | 1108 | 332 | 566 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 29 | 7 | 1128 | 332 | 581 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 29 | 8 | 1129 | 332 | 434 | 50 | 26 | 71 | 177 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1129
12 | 29 | 9 | 1081 | 332 | 246 | 48 | 26 | 71 | 474 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1081
12 | 29 | 10 | 1043 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 780 | -12 | 8 | -5 | -219 | -132 | 1043
12 | 29 | 11 | 1040 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 969 | -203 | 2 | -1 | -219 | -131 | 1040
12 | 29 | 12 | 1016 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 1011 | -271 | 4 | -2 | -220 | -129 | 1016
12 | 29 | 13 | 988 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 946 | -235 | 4 | -3 | -220 | -127 | 988
12 | 29 | 14 | 971 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 767 | -78 | 4 | -3 | -221 | -124 | 971
12 | 29 | 15 | 982 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 459 | 0 | 4 | 0 | 18 | -126 | 982
12 | 29 | 16 | 1019 | 332 | 390 | 52 | 26 | 71 | 138 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 29 | 17 | 1095 | 332 | 588 | 64 | 26 | 71 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1095
12 | 29 | 18 | 1129 | 332 | 609 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 29 | 19 | 1129 | 332 | 612 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1129
12 | 29 | 20 | 1118 | 332 | 603 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 29 | 21 | 1100 | 332 | 385 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1100
12 | 29 | 22 | 1080 | 332 | 485 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 1 | 1080
12 | 29 | 23 | 1043 | 332 | 347 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 1043
12 | 30 | 0 | 1010 | 332 | 317 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1010
12 | 30 | 1 | 1008 | 332 | 318 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 2 | 1008
12 | 30 | 2 | 1039 | 332 | 545 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 30 | 3 | 1074 | 332 | 560 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 30 | 4 | 1091 | 332 | 577 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 30 | 5 | 1082 | 332 | 578 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1082
12 | 30 | 6 | 1069 | 332 | 577 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1069
12 | 30 | 7 | 1092 | 332 | 590 | 53 | 26 | 71 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1092
12 | 30 | 8 | 1096 | 332 | 455 | 50 | 26 | 71 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1096
12 | 30 | 9 | 1069 | 332 | 245 | 48 | 26 | 71 | 328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1069
12 | 30 | 10 | 1020 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 545 | 0 | 4 | 0 | -154 | 2 | 1020
12 | 30 | 11 | 1000 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 720 | 0 | 8 | 0 | -220 | -131 | 1000
12 | 30 | 12 | 1000 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 641 | 0 | 10 | 0 | -220 | -54 | 1000
12 | 30 | 13 | 992 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 420 | 0 | 21 | 0 | -83 | 11 | 992
12 | 30 | 14 | 991 | 332 | 197 | 49 | 26 | 71 | 267 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 991
12 | 30 | 15 | 993 | 332 | 338 | 50 | 26 | 71 | 140 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 30 | 16 | 1038 | 332 | 472 | 52 | 26 | 71 | 29 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1038
12 | 30 | 17 | 1101 | 332 | 365 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1101
12 | 30 | 18 | 1117 | 332 | 571 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 30 | 19 | 1105 | 332 | 567 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1105
12 | 30 | 20 | 1089 | 332 | 551 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 30 | 21 | 1060 | 332 | 516 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 30 | 22 | 1024 | 332 | 285 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 2 | 1024
12 | 30 | 23 | 991 | 332 | 476 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 31 | 0 | 949 | 332 | 449 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 949
12 | 31 | 1 | 944 | 332 | 438 | 49 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 31 | 2 | 976 | 332 | 444 | 61 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 976
12 | 31 | 3 | 1010 | 332 | 432 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1010
12 | 31 | 4 | 1020 | 332 | 421 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1020
12 | 31 | 5 | 997 | 332 | 364 | 66 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 997
12 | 31 | 6 | 954 | 332 | 406 | 57 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -98 | 954
12 | 31 | 7 | 961 | 332 | 277 | 53 | 26 | 71 | 6 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 961
12 | 31 | 8 | 978 | 332 | 193 | 50 | 26 | 71 | 96 | 0 | 208 | 0 | 0 | 2 | 978
12 | 31 | 9 | 964 | 332 | 166 | 48 | 26 | 71 | 254 | 0 | 224 | 0 | -23 | -134 | 964
12 | 31 | 10 | 969 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 421 | 0 | 243 | 0 | -176 | -142 | 969
12 | 31 | 11 | 966 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 500 | 0 | 234 | -28 | -221 | -142 | 966
12 | 31 | 12 | 974 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 594 | 0 | 246 | -127 | -220 | -142 | 974
12 | 31 | 13 | 946 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 580 | 0 | 250 | -148 | -221 | -138 | 946
12 | 31 | 14 | 938 | 332 | 148 | 49 | 26 | 71 | 511 | 0 | 239 | -82 | -221 | -135 | 938
12 | 31 | 15 | 953 | 332 | 148 | 50 | 26 | 71 | 317 | 0 | 225 | 0 | -84 | -132 | 953
12 | 31 | 16 | 1000 | 332 | 213 | 52 | 26 | 71 | 96 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1000
12 | 31 | 17 | 1075 | 332 | 373 | 64 | 26 | 71 | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 31 | 18 | 1093 | 332 | 403 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 31 | 19 | 1074 | 332 | 382 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 31 | 20 | 1059 | 332 | 399 | 83 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 31 | 21 | 1040 | 332 | 394 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 31 | 22 | 1021 | 332 | 385 | 70 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1021
12 | 31 | 23 | 1020 | 332 | 416 | 56 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 1 | 0 | 1014 | 332 | 216 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 204 | 2 | 1014
1 | 1 | 1 | 1002 | 332 | 414 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1002
1 | 1 | 2 | 1034 | 332 | 249 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 2 | 1034
1 | 1 | 3 | 1066 | 332 | 478 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1066
1 | 1 | 4 | 1078 | 332 | 490 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1078
1 | 1 | 5 | 1062 | 332 | 282 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | 2 | 1062
1 | 1 | 6 | 1017 | 332 | 463 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 1 | 7 | 1021 | 332 | 474 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 1 | 8 | 1030 | 332 | 332 | 48 | 26 | 71 | 178 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 1 | 9 | 985 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 443 | 0 | 32 | 0 | -69 | -44 | 985
1 | 1 | 10 | 966 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 680 | 0 | 39 | -20 | -221 | -133 | 966
1 | 1 | 11 | 980 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 772 | -81 | 43 | -28 | -220 | -127 | 980
1 | 1 | 12 | 962 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 816 | -136 | 44 | -29 | -221 | -133 | 962
1 | 1 | 13 | 937 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 778 | -119 | 31 | -20 | -221 | -133 | 937
1 | 1 | 14 | 913 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 648 | -11 | 24 | -16 | -222 | -134 | 913
1 | 1 | 15 | 924 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 414 | 0 | 19 | 0 | -26 | -108 | 924
1 | 1 | 16 | 964 | 332 | 336 | 50 | 26 | 71 | 130 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 964
1 | 1 | 17 | 1055 | 332 | 331 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1055
1 | 1 | 18 | 1096 | 332 | 357 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 1096
1 | 1 | 19 | 1099 | 332 | 363 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 1099
1 | 1 | 20 | 1101 | 332 | 582 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 1 | 21 | 1090 | 332 | 576 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1090
1 | 1 | 22 | 1071 | 332 | 569 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 1 | 23 | 1051 | 332 | 564 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 2 | 0 | 1014 | 332 | 537 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 2 | 1 | 1012 | 332 | 535 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1012
1 | 2 | 2 | 1047 | 332 | 355 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1047
1 | 2 | 3 | 1085 | 332 | 582 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 2 | 4 | 1094 | 332 | 592 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 2 | 5 | 1085 | 332 | 591 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 2 | 6 | 1072 | 332 | 585 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1072
1 | 2 | 7 | 1088 | 332 | 592 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1088
1 | 2 | 8 | 1099 | 332 | 408 | 48 | 26 | 71 | 208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 2 | 9 | 1029 | 332 | 148 | 46 | 26 | 71 | 522 | 0 | 6 | 0 | 9 | -131 | 1029
1 | 2 | 10 | 994 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 840 | -109 | 5 | -3 | -220 | -140 | 994
1 | 2 | 11 | 998 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1063 | -333 | 3 | -2 | -220 | -134 | 998
1 | 2 | 12 | 976 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1092 | -385 | 5 | -3 | -220 | -134 | 976
1 | 2 | 13 | 951 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 947 | -265 | 6 | -4 | -221 | -133 | 951
1 | 2 | 14 | 927 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 750 | -97 | 9 | -6 | -221 | -132 | 927
1 | 2 | 15 | 917 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 478 | 0 | 5 | 0 | -61 | -130 | 917
1 | 2 | 16 | 972 | 332 | 342 | 50 | 26 | 71 | 145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 2 | 17 | 1064 | 332 | 563 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1064
1 | 2 | 18 | 1102 | 332 | 383 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 2 | 1102
1 | 2 | 19 | 1102 | 332 | 589 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 2 | 20 | 1099 | 332 | 589 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1099
1 | 2 | 21 | 1081 | 332 | 573 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1081
1 | 2 | 22 | 1060 | 332 | 559 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 2 | 23 | 1029 | 332 | 543 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 3 | 0 | 978 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 3 | 1 | 978 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 3 | 2 | 1016 | 332 | 527 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 3 | 3 | 1051 | 332 | 547 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 3 | 4 | 1065 | 332 | 560 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 3 | 5 | 1048 | 332 | 552 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1048
1 | 3 | 6 | 1016 | 332 | 527 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1016
1 | 3 | 7 | 1029 | 332 | 539 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1029
1 | 3 | 8 | 1071 | 332 | 538 | 48 | 26 | 71 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1071
1 | 3 | 9 | 1093 | 332 | 482 | 46 | 26 | 71 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 3 | 10 | 1091 | 332 | 250 | 44 | 26 | 71 | 192 | 0 | 22 | 0 | 137 | 17 | 1091
1 | 3 | 11 | 1091 | 332 | 369 | 44 | 26 | 71 | 215 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1091
1 | 3 | 12 | 1091 | 332 | 410 | 44 | 26 | 71 | 172 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 1091
1 | 3 | 13 | 1072 | 332 | 414 | 44 | 26 | 71 | 145 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1072
1 | 3 | 14 | 1068 | 332 | 401 | 47 | 26 | 71 | 119 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1068
1 | 3 | 15 | 1073 | 332 | 400 | 48 | 26 | 71 | 84 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1073
1 | 3 | 16 | 1100 | 332 | 467 | 50 | 26 | 71 | 38 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1100
1 | 3 | 17 | 1157 | 332 | 320 | 61 | 26 | 71 | 2 | 0 | 140 | 0 | 204 | 1 | 1157
1 | 3 | 18 | 1180 | 332 | 520 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 3 | 19 | 1175 | 332 | 473 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 3 | 20 | 1159 | 332 | 454 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 3 | 21 | 1134 | 332 | 434 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 3 | 22 | 1096 | 332 | 411 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 3 | 23 | 1063 | 332 | 381 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1063
1 | 4 | 0 | 1018 | 332 | 354 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 4 | 1 | 1005 | 332 | 361 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1005
1 | 4 | 2 | 1046 | 332 | 398 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1046
1 | 4 | 3 | 1085 | 332 | 433 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1085
1 | 4 | 4 | 1106 | 332 | 474 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 4 | 5 | 1118 | 332 | 518 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1118
1 | 4 | 6 | 1140 | 332 | 557 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1140
1 | 4 | 7 | 1186 | 332 | 607 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 4 | 8 | 1206 | 332 | 266 | 48 | 26 | 71 | 196 | 0 | 62 | 0 | 204 | 1 | 1206
1 | 4 | 9 | 1172 | 332 | 250 | 46 | 26 | 71 | 507 | 0 | 44 | 0 | 0 | -104 | 1172
1 | 4 | 10 | 1149 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 847 | 0 | 36 | 0 | -217 | -138 | 1149
1 | 4 | 11 | 1134 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1047 | -177 | 24 | -15 | -217 | -149 | 1134
1 | 4 | 12 | 1112 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1101 | -250 | 16 | -10 | -218 | -148 | 1112
1 | 4 | 13 | 1099 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1068 | -232 | 14 | -9 | -218 | -145 | 1099
1 | 4 | 14 | 1071 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 868 | -65 | 10 | -7 | -219 | -140 | 1071
1 | 4 | 15 | 1072 | 332 | 175 | 48 | 26 | 71 | 546 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 1072
1 | 4 | 16 | 1116 | 332 | 453 | 50 | 26 | 71 | 179 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1116
1 | 4 | 17 | 1183 | 332 | 682 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1183
1 | 4 | 18 | 1231 | 332 | 717 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 4 | 19 | 1231 | 332 | 715 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 4 | 20 | 1220 | 332 | 708 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 4 | 21 | 1199 | 332 | 690 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 4 | 22 | 1169 | 332 | 664 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 4 | 23 | 1139 | 332 | 645 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 5 | 0 | 1101 | 332 | 409 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1101
1 | 5 | 1 | 1101 | 332 | 466 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 144 | 0 | 1101
1 | 5 | 2 | 1135 | 332 | 635 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 5 | 3 | 1166 | 332 | 643 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 5 | 4 | 1178 | 332 | 655 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 5 | 5 | 1187 | 332 | 672 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 5 | 6 | 1224 | 332 | 714 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1224
1 | 5 | 7 | 1283 | 332 | 758 | 50 | 26 | 71 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1283
1 | 5 | 8 | 1317 | 332 | 404 | 48 | 26 | 71 | 203 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 1317
1 | 5 | 9 | 1289 | 332 | 314 | 46 | 26 | 71 | 472 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 5 | 10 | 1261 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 749 | 0 | 28 | 0 | 14 | -151 | 1261
1 | 5 | 11 | 1242 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 956 | 0 | 24 | 0 | -215 | -144 | 1242
1 | 5 | 12 | 1197 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 985 | -51 | 24 | -15 | -216 | -151 | 1197
1 | 5 | 13 | 1200 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 909 | 0 | 30 | 0 | -216 | -144 | 1200
1 | 5 | 14 | 1181 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 713 | 0 | 30 | 0 | -37 | -149 | 1181
1 | 5 | 15 | 1166 | 332 | 216 | 48 | 26 | 71 | 437 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1166
1 | 5 | 16 | 1197 | 332 | 544 | 50 | 26 | 71 | 145 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1197
1 | 5 | 17 | 1234 | 332 | 712 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1234
1 | 5 | 18 | 1262 | 332 | 737 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1262
1 | 5 | 19 | 1252 | 332 | 730 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 5 | 20 | 1227 | 332 | 700 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 5 | 21 | 1191 | 332 | 452 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1191
1 | 5 | 22 | 1158 | 332 | 428 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1158
1 | 5 | 23 | 1124 | 332 | 395 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1124
1 | 6 | 0 | 1075 | 332 | 350 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | 1 | 1075
1 | 6 | 1 | 1062 | 332 | 350 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 2 | 1062
1 | 6 | 2 | 1092 | 332 | 586 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 6 | 3 | 1127 | 332 | 609 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 6 | 4 | 1138 | 332 | 624 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 6 | 5 | 1133 | 332 | 626 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1133
1 | 6 | 6 | 1129 | 332 | 619 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 6 | 7 | 1157 | 332 | 651 | 50 | 26 | 71 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1157
1 | 6 | 8 | 1205 | 332 | 648 | 48 | 26 | 71 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1205
1 | 6 | 9 | 1211 | 332 | 539 | 46 | 26 | 71 | 180 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1211
1 | 6 | 10 | 1187 | 332 | 350 | 44 | 26 | 71 | 349 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1187
1 | 6 | 11 | 1168 | 332 | 184 | 44 | 26 | 71 | 485 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1168
1 | 6 | 12 | 1143 | 332 | 182 | 44 | 26 | 71 | 605 | 0 | 19 | 0 | 0 | -136 | 1143
1 | 6 | 13 | 1129 | 332 | 161 | 44 | 26 | 71 | 631 | 0 | 25 | 0 | -27 | -134 | 1129
1 | 6 | 14 | 1109 | 332 | 161 | 47 | 26 | 71 | 556 | 0 | 39 | 0 | 11 | -134 | 1109
1 | 6 | 15 | 1103 | 332 | 198 | 48 | 26 | 71 | 381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 6 | 16 | 1134 | 332 | 466 | 50 | 26 | 71 | 136 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1134
1 | 6 | 17 | 1185 | 332 | 632 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1185
1 | 6 | 18 | 1216 | 332 | 638 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1216
1 | 6 | 19 | 1212 | 332 | 636 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 6 | 20 | 1197 | 332 | 624 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1197
1 | 6 | 21 | 1177 | 332 | 598 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 6 | 22 | 1155 | 332 | 579 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 6 | 23 | 1130 | 332 | 565 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1130
1 | 7 | 0 | 1097 | 332 | 515 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1097
1 | 7 | 1 | 1094 | 332 | 485 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 7 | 2 | 1131 | 332 | 502 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 7 | 3 | 1158 | 332 | 513 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 7 | 4 | 1169 | 332 | 531 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 7 | 5 | 1154 | 332 | 499 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1154
1 | 7 | 6 | 1138 | 332 | 312 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 174 | 1 | 1138
1 | 7 | 7 | 1157 | 332 | 505 | 50 | 26 | 71 | 9 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 1157
1 | 7 | 8 | 1178 | 332 | 407 | 48 | 26 | 71 | 124 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1178
1 | 7 | 9 | 1165 | 332 | 184 | 46 | 26 | 71 | 330 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 7 | 10 | 1165 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 515 | 0 | 174 | 0 | -31 | -114 | 1165
1 | 7 | 11 | 1148 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 544 | 0 | 185 | 0 | -68 | -134 | 1148
1 | 7 | 12 | 1149 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 581 | 0 | 197 | 0 | -116 | -134 | 1149
1 | 7 | 13 | 1115 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 577 | 0 | 195 | 0 | -145 | -133 | 1115
1 | 7 | 14 | 1130 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 535 | 0 | 189 | 0 | -77 | -141 | 1130
1 | 7 | 15 | 1134 | 332 | 181 | 48 | 26 | 71 | 351 | 0 | 189 | 0 | 0 | -64 | 1134
1 | 7 | 16 | 1174 | 332 | 391 | 50 | 26 | 71 | 118 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1174
1 | 7 | 17 | 1248 | 332 | 567 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1248
1 | 7 | 18 | 1286 | 332 | 595 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 7 | 19 | 1280 | 332 | 597 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 7 | 20 | 1263 | 332 | 593 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 7 | 21 | 1234 | 332 | 567 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 7 | 22 | 1202 | 332 | 545 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 7 | 23 | 1167 | 332 | 544 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 8 | 0 | 1132 | 332 | 523 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 8 | 1 | 1131 | 332 | 531 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 8 | 2 | 1162 | 332 | 556 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 8 | 3 | 1187 | 332 | 576 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 8 | 4 | 1199 | 332 | 598 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1199
1 | 8 | 5 | 1202 | 332 | 634 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 8 | 6 | 1213 | 332 | 669 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1213
1 | 8 | 7 | 1254 | 332 | 703 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1254
1 | 8 | 8 | 1287 | 332 | 563 | 48 | 26 | 71 | 204 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 8 | 9 | 1251 | 332 | 246 | 46 | 26 | 71 | 507 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1251
1 | 8 | 10 | 1224 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 852 | 0 | 13 | 0 | -118 | -144 | 1224
1 | 8 | 11 | 1205 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1054 | -110 | 5 | -3 | -216 | -146 | 1205
1 | 8 | 12 | 1181 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1144 | -223 | 2 | -1 | -216 | -146 | 1181
1 | 8 | 13 | 1166 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1100 | -195 | 2 | -1 | -217 | -144 | 1166
1 | 8 | 14 | 1144 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 898 | -21 | 2 | -1 | -217 | -141 | 1144
1 | 8 | 15 | 1150 | 332 | 182 | 48 | 26 | 71 | 554 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 1150
1 | 8 | 16 | 1198 | 332 | 562 | 50 | 26 | 71 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 8 | 17 | 1286 | 332 | 786 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1286
1 | 8 | 18 | 1344 | 332 | 834 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1344
1 | 8 | 19 | 1342 | 332 | 828 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1342
1 | 8 | 20 | 1320 | 332 | 805 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1320
1 | 8 | 21 | 1284 | 332 | 769 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 8 | 22 | 1235 | 332 | 729 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 8 | 23 | 1204 | 332 | 703 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1204
1 | 9 | 0 | 1169 | 332 | 667 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 9 | 1 | 1172 | 332 | 669 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1172
1 | 9 | 2 | 1197 | 332 | 671 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1197
1 | 9 | 3 | 1217 | 332 | 682 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 9 | 4 | 1228 | 332 | 699 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 9 | 5 | 1249 | 332 | 726 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 9 | 6 | 1310 | 332 | 794 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1310
1 | 9 | 7 | 1396 | 332 | 877 | 50 | 26 | 71 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1396
1 | 9 | 8 | 1444 | 332 | 802 | 48 | 26 | 71 | 143 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1444
1 | 9 | 9 | 1395 | 332 | 493 | 46 | 26 | 71 | 414 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1395
1 | 9 | 10 | 1315 | 332 | 233 | 44 | 26 | 71 | 729 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1315
1 | 9 | 11 | 1289 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 971 | 0 | 5 | 0 | -160 | -148 | 1289
1 | 9 | 12 | 1252 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1005 | -13 | 1 | 0 | -215 | -147 | 1252
1 | 9 | 13 | 1254 | 332 | 177 | 44 | 26 | 71 | 763 | 0 | 0 | 0 | -26 | -133 | 1254
1 | 9 | 14 | 1253 | 332 | 304 | 47 | 26 | 71 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1253
1 | 9 | 15 | 1254 | 332 | 514 | 48 | 26 | 71 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 9 | 16 | 1284 | 332 | 715 | 50 | 26 | 71 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 9 | 17 | 1327 | 332 | 827 | 61 | 26 | 71 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1327
1 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 837 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 9 | 19 | 1333 | 332 | 815 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1333
1 | 9 | 20 | 1301 | 332 | 779 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1301
1 | 9 | 21 | 1259 | 332 | 742 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1259
1 | 9 | 22 | 1210 | 332 | 693 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 9 | 23 | 1173 | 332 | 660 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 10 | 0 | 1126 | 332 | 612 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 10 | 1 | 1117 | 332 | 603 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 10 | 2 | 1150 | 332 | 428 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 1 | 1150
1 | 10 | 3 | 1181 | 332 | 644 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1181
1 | 10 | 4 | 1196 | 332 | 649 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1196
1 | 10 | 5 | 1208 | 332 | 672 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1208
1 | 10 | 6 | 1238 | 332 | 718 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1238
1 | 10 | 7 | 1283 | 332 | 756 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1283
1 | 10 | 8 | 1342 | 332 | 770 | 48 | 26 | 71 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1342
1 | 10 | 9 | 1357 | 332 | 651 | 46 | 26 | 71 | 167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1357
1 | 10 | 10 | 1325 | 332 | 492 | 44 | 26 | 71 | 305 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1325
1 | 10 | 11 | 1311 | 332 | 382 | 44 | 26 | 71 | 407 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1311
1 | 10 | 12 | 1279 | 332 | 243 | 44 | 26 | 71 | 518 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1279
1 | 10 | 13 | 1271 | 332 | 233 | 44 | 26 | 71 | 519 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1271
1 | 10 | 14 | 1266 | 332 | 337 | 47 | 26 | 71 | 389 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1266
1 | 10 | 15 | 1264 | 332 | 509 | 48 | 26 | 71 | 223 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1264
1 | 10 | 16 | 1287 | 332 | 662 | 50 | 26 | 71 | 84 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 10 | 17 | 1320 | 332 | 651 | 61 | 26 | 71 | 5 | 0 | 69 | 0 | 104 | 1 | 1320
1 | 10 | 18 | 1351 | 332 | 751 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 10 | 19 | 1335 | 332 | 715 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1335
1 | 10 | 20 | 1299 | 332 | 670 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1299
1 | 10 | 21 | 1252 | 332 | 615 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 10 | 22 | 1213 | 332 | 581 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 10 | 23 | 1171 | 332 | 544 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 11 | 0 | 1120 | 332 | 512 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 11 | 1 | 1117 | 332 | 528 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 11 | 2 | 1150 | 332 | 547 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 11 | 3 | 1185 | 332 | 581 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1185
1 | 11 | 4 | 1207 | 332 | 398 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 204 | 2 | 1207
1 | 11 | 5 | 1227 | 332 | 653 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 11 | 6 | 1271 | 332 | 716 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1271
1 | 11 | 7 | 1319 | 332 | 743 | 50 | 26 | 71 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1319
1 | 11 | 8 | 1340 | 332 | 372 | 48 | 26 | 71 | 210 | 0 | 75 | 0 | 204 | 2 | 1340
1 | 11 | 9 | 1292 | 332 | 214 | 46 | 26 | 71 | 526 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1292
1 | 11 | 10 | 1263 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 844 | 0 | 56 | 0 | -103 | -155 | 1263
1 | 11 | 11 | 1252 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1003 | -20 | 48 | -30 | -215 | -155 | 1252
1 | 11 | 12 | 1224 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 975 | -23 | 48 | -31 | -215 | -151 | 1224
1 | 11 | 13 | 1235 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 854 | 0 | 46 | 0 | -137 | -149 | 1235
1 | 11 | 14 | 1235 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 667 | 0 | 62 | 0 | 17 | -135 | 1235
1 | 11 | 15 | 1219 | 332 | 250 | 48 | 26 | 71 | 430 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1219
1 | 11 | 16 | 1243 | 332 | 342 | 50 | 26 | 71 | 158 | 0 | 59 | 0 | 204 | 1 | 1243
1 | 11 | 17 | 1288 | 332 | 719 | 61 | 26 | 71 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 11 | 18 | 1327 | 332 | 744 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 11 | 19 | 1318 | 332 | 731 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 11 | 20 | 1291 | 332 | 700 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1291
1 | 11 | 21 | 1252 | 332 | 658 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 11 | 22 | 1215 | 332 | 422 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 204 | 0 | 1215
1 | 11 | 23 | 1178 | 332 | 606 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 12 | 0 | 1131 | 332 | 564 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 12 | 1 | 1123 | 332 | 565 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 12 | 2 | 1150 | 332 | 563 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 12 | 3 | 1181 | 332 | 578 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1181
1 | 12 | 4 | 1198 | 332 | 594 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 12 | 5 | 1210 | 332 | 617 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 12 | 6 | 1247 | 332 | 662 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 12 | 7 | 1293 | 332 | 712 | 50 | 26 | 71 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1293
1 | 12 | 8 | 1329 | 332 | 657 | 48 | 26 | 71 | 124 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1329
1 | 12 | 9 | 1301 | 332 | 435 | 46 | 26 | 71 | 334 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1301
1 | 12 | 10 | 1284 | 332 | 195 | 44 | 26 | 71 | 566 | 0 | 59 | 0 | 0 | -9 | 1284
1 | 12 | 11 | 1286 | 332 | 195 | 44 | 26 | 71 | 659 | 0 | 64 | 0 | 0 | -105 | 1286
1 | 12 | 12 | 1249 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 644 | 0 | 90 | 0 | 27 | -133 | 1249
1 | 12 | 13 | 1244 | 332 | 191 | 44 | 26 | 71 | 567 | 0 | 102 | 0 | 0 | -89 | 1244
1 | 12 | 14 | 1234 | 332 | 190 | 47 | 26 | 71 | 498 | 0 | 109 | 0 | 0 | -39 | 1234
1 | 12 | 15 | 1233 | 332 | 316 | 48 | 26 | 71 | 345 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1233
1 | 12 | 16 | 1253 | 332 | 545 | 50 | 26 | 71 | 123 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1253
1 | 12 | 17 | 1288 | 332 | 686 | 61 | 26 | 71 | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 12 | 18 | 1316 | 332 | 715 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1316
1 | 12 | 19 | 1298 | 332 | 700 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 12 | 20 | 1270 | 332 | 673 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 12 | 21 | 1234 | 332 | 638 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1234
1 | 12 | 22 | 1198 | 332 | 608 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1198
1 | 12 | 23 | 1164 | 332 | 598 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1164
1 | 13 | 0 | 1115 | 332 | 346 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | 1 | 1115
1 | 13 | 1 | 1109 | 332 | 340 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | 1 | 1109
1 | 13 | 2 | 1138 | 332 | 564 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 13 | 3 | 1176 | 332 | 587 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 13 | 4 | 1185 | 332 | 589 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1185
1 | 13 | 5 | 1186 | 332 | 593 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 13 | 6 | 1189 | 332 | 601 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 13 | 7 | 1220 | 332 | 618 | 50 | 26 | 71 | 13 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1220
1 | 13 | 8 | 1229 | 332 | 447 | 48 | 26 | 71 | 211 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1229
1 | 13 | 9 | 1181 | 332 | 199 | 46 | 26 | 71 | 546 | 0 | 92 | 0 | 0 | -131 | 1181
1 | 13 | 10 | 1155 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 882 | -15 | 114 | -73 | -217 | -157 | 1155
1 | 13 | 11 | 1157 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1070 | -211 | 130 | -83 | -217 | -153 | 1157
1 | 13 | 12 | 1135 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1107 | -278 | 145 | -93 | -217 | -150 | 1135
1 | 13 | 13 | 1130 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1088 | -270 | 160 | -103 | -217 | -149 | 1130
1 | 13 | 14 | 1091 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 912 | -137 | 166 | -107 | -218 | -149 | 1091
1 | 13 | 15 | 1091 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 601 | 0 | 154 | 0 | -140 | -149 | 1091
1 | 13 | 16 | 1135 | 332 | 285 | 50 | 26 | 71 | 219 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 13 | 17 | 1206 | 332 | 575 | 61 | 26 | 71 | 15 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 13 | 18 | 1252 | 332 | 625 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 13 | 19 | 1247 | 332 | 623 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1247
1 | 13 | 20 | 1238 | 332 | 641 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1238
1 | 13 | 21 | 1210 | 332 | 641 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 13 | 22 | 1185 | 332 | 640 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1185
1 | 13 | 23 | 1159 | 332 | 635 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 14 | 0 | 1131 | 332 | 618 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1131
1 | 14 | 1 | 1128 | 332 | 624 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 2 | 1128
1 | 14 | 2 | 1162 | 332 | 481 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 177 | 1 | 1162
1 | 14 | 3 | 1187 | 332 | 473 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 1187
1 | 14 | 4 | 1199 | 332 | 482 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 2 | 1199
1 | 14 | 5 | 1193 | 332 | 694 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 14 | 6 | 1187 | 332 | 694 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 14 | 7 | 1206 | 332 | 703 | 50 | 26 | 71 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 14 | 8 | 1210 | 332 | 278 | 48 | 26 | 71 | 240 | 0 | 9 | 0 | 204 | 2 | 1210
1 | 14 | 9 | 1162 | 332 | 224 | 46 | 26 | 71 | 586 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1162
1 | 14 | 10 | 1127 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 916 | -32 | 8 | -5 | -217 | -164 | 1127
1 | 14 | 11 | 1131 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1116 | -229 | 12 | -8 | -217 | -164 | 1131
1 | 14 | 12 | 1104 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1156 | -321 | 18 | -11 | -218 | -141 | 1104
1 | 14 | 13 | 1074 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1081 | -256 | 23 | -15 | -218 | -162 | 1074
1 | 14 | 14 | 1046 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 903 | -113 | 30 | -19 | -219 | -160 | 1046
1 | 14 | 15 | 1039 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 609 | 0 | 30 | 0 | -71 | -154 | 1039
1 | 14 | 16 | 1077 | 332 | 345 | 50 | 26 | 71 | 226 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 623 | 61 | 26 | 71 | 15 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 14 | 18 | 1221 | 332 | 656 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1221
1 | 14 | 19 | 1220 | 332 | 658 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 14 | 20 | 1206 | 332 | 625 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 14 | 21 | 1181 | 332 | 593 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1181
1 | 14 | 22 | 1133 | 332 | 557 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1133
1 | 14 | 23 | 1091 | 332 | 523 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 15 | 0 | 1048 | 332 | 481 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1048
1 | 15 | 1 | 1051 | 332 | 472 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 15 | 2 | 1091 | 332 | 488 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1091
1 | 15 | 3 | 1130 | 332 | 481 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 1130
1 | 15 | 4 | 1144 | 332 | 496 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 15 | 5 | 1155 | 332 | 508 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1155
1 | 15 | 6 | 1186 | 332 | 552 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1186
1 | 15 | 7 | 1233 | 332 | 376 | 50 | 26 | 71 | 3 | 0 | 170 | 0 | 204 | 1 | 1233
1 | 15 | 8 | 1286 | 332 | 363 | 48 | 26 | 71 | 65 | 0 | 175 | 0 | 204 | 2 | 1286
1 | 15 | 9 | 1294 | 332 | 387 | 46 | 26 | 71 | 260 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1294
1 | 15 | 10 | 1252 | 332 | 175 | 44 | 26 | 71 | 597 | 0 | 168 | 0 | -27 | -134 | 1252
1 | 15 | 11 | 1235 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 888 | 0 | 165 | -82 | -215 | -142 | 1235
1 | 15 | 12 | 1193 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 973 | -102 | 167 | -107 | -216 | -143 | 1193
1 | 15 | 13 | 1211 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 966 | -80 | 164 | -105 | -216 | -139 | 1211
1 | 15 | 14 | 1198 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 800 | 0 | 168 | -42 | -216 | -136 | 1198
1 | 15 | 15 | 1202 | 332 | 173 | 48 | 26 | 71 | 552 | 0 | 161 | 0 | -26 | -135 | 1202
1 | 15 | 16 | 1231 | 332 | 386 | 50 | 26 | 71 | 212 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1231
1 | 15 | 17 | 1276 | 332 | 441 | 61 | 26 | 71 | 16 | 0 | 124 | 0 | 204 | 1 | 1276
1 | 15 | 18 | 1317 | 332 | 518 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 170 | 1 | 1317
1 | 15 | 19 | 1305 | 332 | 673 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 15 | 20 | 1284 | 332 | 659 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 15 | 21 | 1248 | 332 | 637 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 15 | 22 | 1210 | 332 | 612 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 15 | 23 | 1169 | 332 | 584 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 16 | 0 | 1131 | 332 | 561 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 16 | 1 | 1129 | 332 | 554 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 16 | 2 | 1166 | 332 | 573 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 16 | 3 | 1197 | 332 | 595 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 2 | 1197
1 | 16 | 4 | 1215 | 332 | 408 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | 1 | 1215
1 | 16 | 5 | 1237 | 332 | 454 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 2 | 1237
1 | 16 | 6 | 1286 | 332 | 515 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 1 | 1286
1 | 16 | 7 | 1345 | 332 | 560 | 50 | 26 | 71 | 15 | 0 | 86 | 0 | 204 | 1 | 1345
1 | 16 | 8 | 1377 | 332 | 410 | 48 | 26 | 71 | 211 | 0 | 74 | 0 | 204 | 1 | 1377
1 | 16 | 9 | 1321 | 332 | 385 | 46 | 26 | 71 | 537 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1321
1 | 16 | 10 | 1269 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 823 | 0 | 51 | 0 | -84 | -142 | 1269
1 | 16 | 11 | 1249 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1031 | -63 | 41 | -26 | -215 | -140 | 1249
1 | 16 | 12 | 1207 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1109 | -183 | 38 | -24 | -216 | -138 | 1207
1 | 16 | 13 | 1218 | 332 | 152 | 44 | 26 | 71 | 1101 | -170 | 43 | -28 | -216 | -137 | 1218
1 | 16 | 14 | 1199 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 939 | -28 | 43 | -28 | -216 | -135 | 1199
1 | 16 | 15 | 1190 | 332 | 177 | 48 | 26 | 71 | 626 | 0 | 38 | 0 | 6 | -134 | 1190
1 | 16 | 16 | 1222 | 332 | 272 | 50 | 26 | 71 | 234 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1222
1 | 16 | 17 | 1275 | 332 | 737 | 61 | 26 | 71 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1275
1 | 16 | 18 | 1318 | 332 | 786 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 16 | 19 | 1314 | 332 | 779 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1314
1 | 16 | 20 | 1288 | 332 | 754 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 16 | 21 | 1254 | 332 | 724 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1254
1 | 16 | 22 | 1219 | 332 | 700 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 16 | 23 | 1186 | 332 | 686 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 17 | 0 | 1151 | 332 | 660 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1151
1 | 17 | 1 | 1151 | 332 | 660 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1151
1 | 17 | 2 | 1179 | 332 | 677 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1179
1 | 17 | 3 | 1204 | 332 | 686 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1204
1 | 17 | 4 | 1218 | 332 | 690 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 17 | 5 | 1234 | 332 | 711 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 17 | 6 | 1286 | 332 | 770 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 17 | 7 | 1346 | 332 | 814 | 50 | 26 | 71 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1346
1 | 17 | 8 | 1360 | 332 | 629 | 48 | 26 | 71 | 222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1360
1 | 17 | 9 | 1300 | 332 | 242 | 46 | 26 | 71 | 559 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1300
1 | 17 | 10 | 1264 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 843 | 0 | 13 | 0 | -53 | -160 | 1264
1 | 17 | 11 | 1239 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1033 | -47 | 21 | -13 | -215 | -161 | 1239
1 | 17 | 12 | 1200 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1048 | -101 | 18 | -11 | -216 | -159 | 1200
1 | 17 | 13 | 1197 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 941 | -1 | 24 | -15 | -216 | -157 | 1197
1 | 17 | 14 | 1185 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 789 | 0 | 29 | 0 | -103 | -154 | 1185
1 | 17 | 15 | 1175 | 332 | 185 | 48 | 26 | 71 | 496 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 1175
1 | 17 | 16 | 1202 | 332 | 506 | 50 | 26 | 71 | 186 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 17 | 17 | 1235 | 332 | 693 | 61 | 26 | 71 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 17 | 18 | 1260 | 332 | 708 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1260
1 | 17 | 19 | 1250 | 332 | 679 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1250
1 | 17 | 20 | 1221 | 332 | 642 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 17 | 21 | 1190 | 332 | 612 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1190
1 | 17 | 22 | 1162 | 332 | 582 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1162
1 | 17 | 23 | 1125 | 332 | 555 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1125
1 | 18 | 0 | 1075 | 332 | 515 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 18 | 1 | 1073 | 332 | 507 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1073
1 | 18 | 2 | 1106 | 332 | 525 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 18 | 3 | 1144 | 332 | 551 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1144
1 | 18 | 4 | 1160 | 332 | 568 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1160
1 | 18 | 5 | 1162 | 332 | 588 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1162
1 | 18 | 6 | 1178 | 332 | 622 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1178
1 | 18 | 7 | 1206 | 332 | 636 | 50 | 26 | 71 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1206
1 | 18 | 8 | 1231 | 332 | 547 | 48 | 26 | 71 | 133 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 18 | 9 | 1236 | 332 | 427 | 46 | 26 | 71 | 259 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1236
1 | 18 | 10 | 1231 | 332 | 421 | 44 | 26 | 71 | 285 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1231
1 | 18 | 11 | 1228 | 332 | 410 | 44 | 26 | 71 | 304 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 18 | 12 | 1202 | 332 | 443 | 44 | 26 | 71 | 253 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1202
1 | 18 | 13 | 1220 | 332 | 518 | 44 | 26 | 71 | 204 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1220
1 | 18 | 14 | 1216 | 332 | 573 | 47 | 26 | 71 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1216
1 | 18 | 15 | 1207 | 332 | 615 | 48 | 26 | 71 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1207
1 | 18 | 16 | 1225 | 332 | 683 | 50 | 26 | 71 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1225
1 | 18 | 17 | 1245 | 332 | 734 | 61 | 26 | 71 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1245
1 | 18 | 18 | 1252 | 332 | 729 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 18 | 19 | 1226 | 332 | 691 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1226
1 | 18 | 20 | 1196 | 332 | 659 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1196
1 | 18 | 21 | 1161 | 332 | 632 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 18 | 22 | 1129 | 332 | 610 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 18 | 23 | 1093 | 332 | 595 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 19 | 0 | 1048 | 332 | 535 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1048
1 | 19 | 1 | 1044 | 332 | 500 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1044
1 | 19 | 2 | 1085 | 332 | 529 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 19 | 3 | 1126 | 332 | 544 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 19 | 4 | 1136 | 332 | 552 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1136
1 | 19 | 5 | 1135 | 332 | 544 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1135
1 | 19 | 6 | 1152 | 332 | 574 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 19 | 7 | 1192 | 332 | 614 | 50 | 26 | 71 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1192
1 | 19 | 8 | 1234 | 332 | 601 | 48 | 26 | 71 | 44 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 19 | 9 | 1254 | 332 | 539 | 46 | 26 | 71 | 140 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1254
1 | 19 | 10 | 1252 | 332 | 421 | 44 | 26 | 71 | 265 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 19 | 11 | 1245 | 332 | 435 | 44 | 26 | 71 | 259 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1245
1 | 19 | 12 | 1228 | 332 | 453 | 44 | 26 | 71 | 230 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 19 | 13 | 1231 | 332 | 434 | 44 | 26 | 71 | 252 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1231
1 | 19 | 14 | 1221 | 332 | 454 | 47 | 26 | 71 | 220 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1221
1 | 19 | 15 | 1210 | 332 | 459 | 48 | 26 | 71 | 188 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 1210
1 | 19 | 16 | 1233 | 332 | 588 | 50 | 26 | 71 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1233
1 | 19 | 17 | 1249 | 332 | 655 | 61 | 26 | 71 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1249
1 | 19 | 18 | 1257 | 332 | 645 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1257
1 | 19 | 19 | 1235 | 332 | 612 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1235
1 | 19 | 20 | 1208 | 332 | 591 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1208
1 | 19 | 21 | 1173 | 332 | 569 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 19 | 22 | 1138 | 332 | 430 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 109 | 1 | 1138
1 | 19 | 23 | 1106 | 332 | 321 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 204 | 1 | 1106
1 | 20 | 0 | 1058 | 332 | 268 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 204 | 0 | 1058
1 | 20 | 1 | 1047 | 332 | 241 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 204 | 1 | 1047
1 | 20 | 2 | 1080 | 332 | 467 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1080
1 | 20 | 3 | 1114 | 332 | 487 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1114
1 | 20 | 4 | 1130 | 332 | 496 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 20 | 5 | 1114 | 332 | 499 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1114
1 | 20 | 6 | 1093 | 332 | 476 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 20 | 7 | 1120 | 332 | 491 | 50 | 26 | 71 | 3 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 1120
1 | 20 | 8 | 1167 | 332 | 501 | 48 | 26 | 71 | 48 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 20 | 9 | 1189 | 332 | 468 | 46 | 26 | 71 | 112 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 20 | 10 | 1179 | 332 | 341 | 44 | 26 | 71 | 234 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1179
1 | 20 | 11 | 1173 | 332 | 218 | 44 | 26 | 71 | 371 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1173
1 | 20 | 12 | 1163 | 332 | 191 | 44 | 26 | 71 | 404 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1163
1 | 20 | 13 | 1149 | 332 | 201 | 44 | 26 | 71 | 400 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1149
1 | 20 | 14 | 1134 | 332 | 277 | 47 | 26 | 71 | 316 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 20 | 15 | 1143 | 332 | 205 | 48 | 26 | 71 | 199 | 0 | 57 | 0 | 204 | 1 | 1143
1 | 20 | 16 | 1161 | 332 | 546 | 50 | 26 | 71 | 80 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 20 | 17 | 1187 | 332 | 631 | 61 | 26 | 71 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 20 | 18 | 1199 | 332 | 615 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1199
1 | 20 | 19 | 1186 | 332 | 610 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 20 | 20 | 1161 | 332 | 601 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1161
1 | 20 | 21 | 1129 | 332 | 577 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1129
1 | 20 | 22 | 1096 | 332 | 554 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 20 | 23 | 1068 | 332 | 511 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 21 | 0 | 1029 | 332 | 477 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 21 | 1 | 1009 | 332 | 455 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 21 | 2 | 1042 | 332 | 472 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 21 | 3 | 1083 | 332 | 475 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1083
1 | 21 | 4 | 1093 | 332 | 468 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1093
1 | 21 | 5 | 1077 | 332 | 459 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 21 | 6 | 1031 | 332 | 431 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1031
1 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 423 | 50 | 26 | 71 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 1042
1 | 21 | 8 | 1077 | 332 | 387 | 48 | 26 | 71 | 79 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 21 | 9 | 1079 | 332 | 176 | 46 | 26 | 71 | 268 | 0 | 142 | 0 | 0 | 18 | 1079
1 | 21 | 10 | 1073 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 513 | 0 | 131 | 0 | -31 | -161 | 1073
1 | 21 | 11 | 1064 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 686 | 0 | 144 | -6 | -219 | -162 | 1064
1 | 21 | 12 | 1070 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 719 | 0 | 142 | -33 | -219 | -160 | 1070
1 | 21 | 13 | 1060 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 662 | 0 | 148 | 0 | -219 | -152 | 1060
1 | 21 | 14 | 1041 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 572 | 0 | 155 | 0 | -153 | -157 | 1041
1 | 21 | 15 | 1043 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 444 | 0 | 140 | 0 | -28 | -138 | 1043
1 | 21 | 16 | 1064 | 332 | 283 | 50 | 26 | 71 | 190 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1064
1 | 21 | 17 | 1139 | 332 | 531 | 61 | 26 | 71 | 18 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 21 | 18 | 1186 | 332 | 565 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 21 | 19 | 1180 | 332 | 559 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 21 | 20 | 1167 | 332 | 540 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 21 | 21 | 1139 | 332 | 531 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 21 | 22 | 1101 | 332 | 523 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 21 | 23 | 1067 | 332 | 523 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 22 | 0 | 1021 | 332 | 499 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 22 | 1 | 1029 | 332 | 506 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1029
1 | 22 | 2 | 1076 | 332 | 543 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1076
1 | 22 | 3 | 1127 | 332 | 569 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1127
1 | 22 | 4 | 1158 | 332 | 594 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 22 | 5 | 1184 | 332 | 611 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1184
1 | 22 | 6 | 1219 | 332 | 631 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1219
1 | 22 | 7 | 1269 | 332 | 658 | 50 | 26 | 71 | 15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 22 | 8 | 1307 | 332 | 526 | 48 | 26 | 71 | 165 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1307
1 | 22 | 9 | 1324 | 332 | 199 | 46 | 26 | 71 | 325 | 0 | 140 | 0 | 184 | 1 | 1324
1 | 22 | 10 | 1337 | 332 | 312 | 44 | 26 | 71 | 397 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 22 | 11 | 1343 | 332 | 363 | 44 | 26 | 71 | 348 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 1343
1 | 22 | 12 | 1317 | 332 | 358 | 44 | 26 | 71 | 313 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 1317
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 389 | 44 | 26 | 71 | 272 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 22 | 14 | 1326 | 332 | 348 | 47 | 26 | 71 | 303 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1326
1 | 22 | 15 | 1314 | 332 | 439 | 48 | 26 | 71 | 187 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1314
1 | 22 | 16 | 1361 | 332 | 567 | 50 | 26 | 71 | 86 | 0 | 227 | 0 | 0 | 2 | 1361
1 | 22 | 17 | 1415 | 332 | 691 | 61 | 26 | 71 | 9 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1415
1 | 22 | 18 | 1456 | 332 | 727 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1456
1 | 22 | 19 | 1435 | 332 | 702 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 22 | 20 | 1393 | 332 | 675 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1393
1 | 22 | 21 | 1329 | 332 | 612 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1329
1 | 22 | 22 | 1276 | 332 | 570 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1276
1 | 22 | 23 | 1231 | 332 | 538 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1231
1 | 23 | 0 | 1186 | 332 | 521 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 23 | 1 | 1180 | 332 | 517 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 23 | 2 | 1204 | 332 | 542 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1204
1 | 23 | 3 | 1233 | 332 | 541 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2 | 1233
1 | 23 | 4 | 1249 | 332 | 554 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 23 | 5 | 1269 | 332 | 583 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 23 | 6 | 1337 | 332 | 662 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 23 | 7 | 1429 | 332 | 601 | 50 | 26 | 71 | 6 | 0 | 205 | 0 | 137 | 1 | 1429
1 | 23 | 8 | 1517 | 332 | 760 | 48 | 26 | 71 | 77 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1517
1 | 23 | 9 | 1544 | 332 | 595 | 46 | 26 | 71 | 260 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1544
1 | 23 | 10 | 1515 | 332 | 408 | 44 | 26 | 71 | 415 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2 | 1515
1 | 23 | 11 | 1497 | 332 | 304 | 44 | 26 | 71 | 500 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2 | 1497
1 | 23 | 12 | 1453 | 332 | 245 | 44 | 26 | 71 | 506 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1453
1 | 23 | 13 | 1487 | 332 | 257 | 44 | 26 | 71 | 528 | 0 | 226 | 0 | 0 | 3 | 1487
1 | 23 | 14 | 1515 | 332 | 318 | 47 | 26 | 71 | 496 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1515
1 | 23 | 15 | 1504 | 332 | 467 | 48 | 26 | 71 | 331 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1504
1 | 23 | 16 | 1535 | 332 | 691 | 50 | 26 | 71 | 130 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1535
1 | 23 | 17 | 1589 | 332 | 857 | 61 | 26 | 71 | 12 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1589
1 | 23 | 18 | 1634 | 332 | 903 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1634
1 | 23 | 19 | 1605 | 332 | 900 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1605
1 | 23 | 20 | 1560 | 332 | 862 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1560
1 | 23 | 21 | 1487 | 332 | 823 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1487
1 | 23 | 22 | 1403 | 332 | 744 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1403
1 | 23 | 23 | 1338 | 332 | 696 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1338
1 | 24 | 0 | 1283 | 332 | 634 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1283
1 | 24 | 1 | 1270 | 332 | 617 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2 | 1270
1 | 24 | 2 | 1287 | 332 | 626 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 24 | 3 | 1305 | 332 | 629 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 24 | 4 | 1314 | 332 | 640 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1314
1 | 24 | 5 | 1345 | 332 | 678 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1345
1 | 24 | 6 | 1425 | 332 | 773 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1425
1 | 24 | 7 | 1520 | 332 | 869 | 50 | 26 | 71 | 10 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1520
1 | 24 | 8 | 1611 | 332 | 862 | 48 | 26 | 71 | 120 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1611
1 | 24 | 9 | 1655 | 332 | 716 | 46 | 26 | 71 | 299 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1655
1 | 24 | 10 | 1602 | 332 | 464 | 44 | 26 | 71 | 476 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1602
1 | 24 | 11 | 1569 | 332 | 308 | 44 | 26 | 71 | 579 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1569
1 | 24 | 12 | 1474 | 332 | 213 | 44 | 26 | 71 | 593 | 0 | 215 | 0 | 0 | -20 | 1474
1 | 24 | 13 | 1456 | 332 | 211 | 44 | 26 | 71 | 582 | 0 | 225 | 0 | 0 | -35 | 1456
1 | 24 | 14 | 1424 | 332 | 248 | 47 | 26 | 71 | 485 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1424
1 | 24 | 15 | 1437 | 332 | 440 | 48 | 26 | 71 | 305 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1437
1 | 24 | 16 | 1480 | 332 | 673 | 50 | 26 | 71 | 117 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1480
1 | 24 | 17 | 1523 | 332 | 811 | 61 | 26 | 71 | 11 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1523
1 | 24 | 18 | 1561 | 332 | 861 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1561
1 | 24 | 19 | 1537 | 332 | 637 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | 0 | 1537
1 | 24 | 20 | 1506 | 332 | 824 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1506
1 | 24 | 21 | 1439 | 332 | 767 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1439
1 | 24 | 22 | 1354 | 332 | 714 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 24 | 23 | 1298 | 332 | 674 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 25 | 0 | 1252 | 332 | 634 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 25 | 1 | 1242 | 332 | 627 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1242
1 | 25 | 2 | 1263 | 332 | 644 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 25 | 3 | 1280 | 332 | 656 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1280
1 | 25 | 4 | 1292 | 332 | 679 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1292
1 | 25 | 5 | 1318 | 332 | 704 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 1318
1 | 25 | 6 | 1399 | 332 | 791 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1399
1 | 25 | 7 | 1482 | 332 | 853 | 50 | 26 | 71 | 17 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1482
1 | 25 | 8 | 1530 | 332 | 749 | 48 | 26 | 71 | 189 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1530
1 | 25 | 9 | 1529 | 332 | 492 | 46 | 26 | 71 | 454 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1529
1 | 25 | 10 | 1484 | 332 | 224 | 44 | 26 | 71 | 682 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1484
1 | 25 | 11 | 1439 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 854 | 0 | 104 | 0 | 18 | -158 | 1439
1 | 25 | 12 | 1361 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 951 | 0 | 99 | 0 | -151 | -159 | 1361
1 | 25 | 13 | 1349 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 978 | 0 | 107 | 0 | -199 | -158 | 1349
1 | 25 | 14 | 1328 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 898 | 0 | 114 | 0 | -150 | -158 | 1328
1 | 25 | 15 | 1323 | 332 | 199 | 48 | 26 | 71 | 653 | 0 | 119 | 0 | 0 | -125 | 1323
1 | 25 | 16 | 1351 | 332 | 472 | 50 | 26 | 71 | 275 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1351
1 | 25 | 17 | 1425 | 332 | 782 | 61 | 26 | 71 | 28 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1425
1 | 25 | 18 | 1509 | 332 | 878 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1509
1 | 25 | 19 | 1502 | 332 | 876 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1502
1 | 25 | 20 | 1475 | 332 | 864 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1475
1 | 25 | 21 | 1410 | 332 | 809 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 25 | 22 | 1344 | 332 | 755 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1344
1 | 25 | 23 | 1292 | 332 | 717 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 26 | 0 | 1246 | 332 | 680 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 26 | 1 | 1237 | 332 | 665 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 26 | 2 | 1260 | 332 | 685 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1260
1 | 26 | 3 | 1284 | 332 | 705 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 26 | 4 | 1292 | 332 | 708 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1292
1 | 26 | 5 | 1320 | 332 | 746 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1320
1 | 26 | 6 | 1405 | 332 | 848 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1405
1 | 26 | 7 | 1502 | 332 | 923 | 50 | 26 | 71 | 23 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1502
1 | 26 | 8 | 1516 | 332 | 725 | 48 | 26 | 71 | 251 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1516
1 | 26 | 9 | 1460 | 332 | 325 | 46 | 26 | 71 | 610 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1460
1 | 26 | 10 | 1394 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 921 | 0 | 51 | 0 | -37 | -162 | 1394
1 | 26 | 11 | 1359 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1083 | 0 | 59 | -28 | -213 | -163 | 1359
1 | 26 | 12 | 1298 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1119 | -88 | 60 | -39 | -214 | -161 | 1298
1 | 26 | 13 | 1288 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1089 | -65 | 50 | -32 | -214 | -161 | 1288
1 | 26 | 14 | 1283 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 963 | 0 | 45 | 0 | -190 | -159 | 1283
1 | 26 | 15 | 1271 | 332 | 194 | 48 | 26 | 71 | 674 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 1271
1 | 26 | 16 | 1300 | 332 | 456 | 50 | 26 | 71 | 294 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 26 | 17 | 1359 | 332 | 773 | 61 | 26 | 71 | 33 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1359
1 | 26 | 18 | 1429 | 332 | 858 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1429
1 | 26 | 19 | 1424 | 332 | 854 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1424
1 | 26 | 20 | 1398 | 332 | 840 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1398
1 | 26 | 21 | 1359 | 332 | 808 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1359
1 | 26 | 22 | 1313 | 332 | 569 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1313
1 | 26 | 23 | 1278 | 332 | 548 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 1278
1 | 27 | 0 | 1236 | 332 | 510 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 204 | 2 | 1236
1 | 27 | 1 | 1231 | 332 | 503 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 1 | 1231
1 | 27 | 2 | 1247 | 332 | 705 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1247
1 | 27 | 3 | 1265 | 332 | 714 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1265
1 | 27 | 4 | 1266 | 332 | 710 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1266
1 | 27 | 5 | 1266 | 332 | 721 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1266
1 | 27 | 6 | 1283 | 332 | 751 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1283
1 | 27 | 7 | 1320 | 332 | 768 | 50 | 26 | 71 | 23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1320
1 | 27 | 8 | 1339 | 332 | 589 | 48 | 26 | 71 | 234 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1339
1 | 27 | 9 | 1301 | 332 | 260 | 46 | 26 | 71 | 540 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1301
1 | 27 | 10 | 1278 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 832 | 0 | 22 | 0 | -40 | -157 | 1278
1 | 27 | 11 | 1245 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 986 | 0 | 29 | -19 | -215 | -157 | 1245
1 | 27 | 12 | 1213 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 983 | -36 | 42 | -27 | -216 | -154 | 1213
1 | 27 | 13 | 1192 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 875 | 0 | 36 | 0 | -187 | -153 | 1192
1 | 27 | 14 | 1203 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 778 | 0 | 30 | 0 | -78 | -151 | 1203
1 | 27 | 15 | 1180 | 332 | 185 | 48 | 26 | 71 | 514 | 0 | 33 | 0 | 0 | -29 | 1180
1 | 27 | 16 | 1192 | 332 | 444 | 50 | 26 | 71 | 224 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1192
1 | 27 | 17 | 1249 | 332 | 704 | 61 | 26 | 71 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 27 | 18 | 1300 | 332 | 773 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1300
1 | 27 | 19 | 1297 | 332 | 760 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1297
1 | 27 | 20 | 1286 | 332 | 755 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 27 | 21 | 1252 | 332 | 717 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 27 | 22 | 1219 | 332 | 694 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1219
1 | 27 | 23 | 1196 | 332 | 686 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1196
1 | 28 | 0 | 1162 | 332 | 659 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1162
1 | 28 | 1 | 1158 | 332 | 645 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 28 | 2 | 1177 | 332 | 653 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 28 | 3 | 1193 | 332 | 656 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 28 | 4 | 1191 | 332 | 644 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 28 | 5 | 1186 | 332 | 637 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 28 | 6 | 1177 | 332 | 636 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1177
1 | 28 | 7 | 1191 | 332 | 637 | 50 | 26 | 71 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 28 | 8 | 1221 | 332 | 558 | 48 | 26 | 71 | 84 | 0 | 87 | 0 | 14 | 1 | 1221
1 | 28 | 9 | 1213 | 332 | 323 | 46 | 26 | 71 | 269 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 28 | 10 | 1197 | 332 | 187 | 44 | 26 | 71 | 454 | 0 | 159 | 0 | 0 | -76 | 1197
1 | 28 | 11 | 1186 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 575 | 0 | 138 | 0 | 12 | -160 | 1186
1 | 28 | 12 | 1181 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 603 | 0 | 149 | 0 | -31 | -161 | 1181
1 | 28 | 13 | 1164 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 606 | 0 | 168 | 0 | -71 | -160 | 1164
1 | 28 | 14 | 1168 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 570 | 0 | 156 | 0 | -31 | -151 | 1168
1 | 28 | 15 | 1162 | 332 | 190 | 48 | 26 | 71 | 460 | 0 | 169 | 0 | 0 | -134 | 1162
1 | 28 | 16 | 1175 | 332 | 336 | 50 | 26 | 71 | 226 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 28 | 17 | 1254 | 332 | 635 | 61 | 26 | 71 | 30 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1254
1 | 28 | 18 | 1318 | 332 | 738 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1318
1 | 28 | 19 | 1319 | 332 | 759 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1319
1 | 28 | 20 | 1300 | 332 | 750 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 28 | 21 | 1270 | 332 | 728 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 28 | 22 | 1228 | 332 | 704 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 28 | 23 | 1202 | 332 | 702 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 29 | 0 | 1177 | 332 | 694 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 29 | 1 | 1180 | 332 | 699 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1180
1 | 29 | 2 | 1207 | 332 | 714 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1207
1 | 29 | 3 | 1234 | 332 | 724 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1234
1 | 29 | 4 | 1246 | 332 | 735 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 29 | 5 | 1277 | 332 | 773 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1277
1 | 29 | 6 | 1343 | 332 | 641 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1343
1 | 29 | 7 | 1435 | 332 | 914 | 50 | 26 | 71 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1435
1 | 29 | 8 | 1460 | 332 | 513 | 48 | 26 | 71 | 251 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1460
1 | 29 | 9 | 1415 | 332 | 324 | 46 | 26 | 71 | 606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1415
1 | 29 | 10 | 1367 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 943 | 0 | 9 | 0 | -65 | -141 | 1367
1 | 29 | 11 | 1324 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1100 | -46 | 10 | -6 | -213 | -142 | 1324
1 | 29 | 12 | 1269 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1103 | -106 | 18 | -12 | -215 | -140 | 1269
1 | 29 | 13 | 1275 | 332 | 148 | 44 | 26 | 71 | 1081 | -77 | 21 | -13 | -214 | -144 | 1275
1 | 29 | 14 | 1259 | 332 | 148 | 47 | 26 | 71 | 961 | 0 | 27 | 0 | -212 | -141 | 1259
1 | 29 | 15 | 1248 | 332 | 192 | 48 | 26 | 71 | 682 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 1248
1 | 29 | 16 | 1269 | 332 | 275 | 50 | 26 | 71 | 298 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1269
1 | 29 | 17 | 1320 | 332 | 791 | 61 | 26 | 71 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1320
1 | 29 | 18 | 1394 | 332 | 881 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1394
1 | 29 | 19 | 1381 | 332 | 863 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1381
1 | 29 | 20 | 1355 | 332 | 834 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1355
1 | 29 | 21 | 1310 | 332 | 797 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1310
1 | 29 | 22 | 1263 | 332 | 758 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1263
1 | 29 | 23 | 1225 | 332 | 733 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1225
1 | 30 | 0 | 1187 | 332 | 701 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 30 | 1 | 1187 | 332 | 701 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 30 | 2 | 1210 | 332 | 716 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 30 | 3 | 1236 | 332 | 724 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 30 | 4 | 1249 | 332 | 736 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1249
1 | 30 | 5 | 1271 | 332 | 766 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1271
1 | 30 | 6 | 1337 | 332 | 839 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 30 | 7 | 1408 | 332 | 889 | 50 | 26 | 71 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1408
1 | 30 | 8 | 1439 | 332 | 729 | 48 | 26 | 71 | 222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1439
1 | 30 | 9 | 1410 | 332 | 533 | 46 | 26 | 71 | 394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1410
1 | 30 | 10 | 1351 | 332 | 267 | 44 | 26 | 71 | 606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1351
1 | 30 | 11 | 1329 | 332 | 199 | 44 | 26 | 71 | 669 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 1329
1 | 30 | 12 | 1297 | 332 | 315 | 44 | 26 | 71 | 492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1297
1 | 30 | 13 | 1300 | 332 | 456 | 44 | 26 | 71 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1300
1 | 30 | 14 | 1295 | 332 | 548 | 47 | 26 | 71 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295
1 | 30 | 15 | 1287 | 332 | 618 | 48 | 26 | 71 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1287
1 | 30 | 16 | 1321 | 332 | 746 | 50 | 26 | 71 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1321
1 | 30 | 17 | 1352 | 332 | 840 | 61 | 26 | 71 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1352
1 | 30 | 18 | 1400 | 332 | 866 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1400
1 | 30 | 19 | 1368 | 332 | 827 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1368
1 | 30 | 20 | 1326 | 332 | 779 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1326
1 | 30 | 21 | 1281 | 332 | 740 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1281
1 | 30 | 22 | 1228 | 332 | 694 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1228
1 | 30 | 23 | 1186 | 332 | 658 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1186
1 | 31 | 0 | 1136 | 332 | 612 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 31 | 1 | 1129 | 332 | 606 | 47 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1129
1 | 31 | 2 | 1158 | 332 | 609 | 58 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 31 | 3 | 1186 | 332 | 402 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | 2 | 1186
1 | 31 | 4 | 1198 | 332 | 618 | 72 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 31 | 5 | 1210 | 332 | 620 | 63 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1210
1 | 31 | 6 | 1237 | 332 | 643 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1237
1 | 31 | 7 | 1284 | 332 | 690 | 50 | 26 | 71 | 6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 31 | 8 | 1337 | 332 | 702 | 48 | 26 | 71 | 58 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1337
1 | 31 | 9 | 1368 | 332 | 666 | 46 | 26 | 71 | 133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1368
1 | 31 | 10 | 1345 | 332 | 543 | 44 | 26 | 71 | 248 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1345
1 | 31 | 11 | 1320 | 332 | 434 | 44 | 26 | 71 | 361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1320
1 | 31 | 12 | 1277 | 332 | 378 | 44 | 26 | 71 | 393 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1277
1 | 31 | 13 | 1284 | 332 | 414 | 44 | 26 | 71 | 361 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1284
1 | 31 | 14 | 1271 | 332 | 454 | 47 | 26 | 71 | 296 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1271
1 | 31 | 15 | 1269 | 332 | 529 | 48 | 26 | 71 | 214 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 31 | 16 | 1278 | 332 | 646 | 50 | 26 | 71 | 105 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1278
1 | 31 | 17 | 1286 | 332 | 734 | 61 | 26 | 71 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 31 | 18 | 1305 | 332 | 748 | 77 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1305
1 | 31 | 19 | 1284 | 332 | 736 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1284
1 | 31 | 20 | 1252 | 332 | 704 | 79 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 31 | 21 | 1214 | 332 | 660 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 31 | 22 | 1178 | 332 | 624 | 67 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1178
1 | 31 | 23 | 1136 | 332 | 601 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 1 | 0 | 942 | 332 | 421 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 942
2 | 1 | 1 | 921 | 332 | 400 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 921
2 | 1 | 2 | 994 | 332 | 465 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 1 | 3 | 1080 | 332 | 539 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1080
2 | 1 | 4 | 1114 | 332 | 575 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1114
2 | 1 | 5 | 1105 | 332 | 584 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 1 | 6 | 1160 | 332 | 659 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1160
2 | 1 | 7 | 1300 | 332 | 796 | 51 | 26 | 71 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1300
2 | 1 | 8 | 1438 | 332 | 894 | 49 | 26 | 71 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1438
2 | 1 | 9 | 1523 | 332 | 938 | 47 | 26 | 71 | 81 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1523
2 | 1 | 10 | 1516 | 332 | 919 | 45 | 26 | 71 | 91 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1516
2 | 1 | 11 | 1509 | 332 | 896 | 45 | 26 | 71 | 102 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1509
2 | 1 | 12 | 1445 | 332 | 809 | 45 | 26 | 71 | 110 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1445
2 | 1 | 13 | 1473 | 332 | 809 | 45 | 26 | 71 | 124 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1473
2 | 1 | 14 | 1461 | 332 | 791 | 48 | 26 | 71 | 123 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1461
2 | 1 | 15 | 1432 | 332 | 782 | 48 | 26 | 71 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1432
2 | 1 | 16 | 1469 | 332 | 845 | 51 | 26 | 71 | 58 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1469
2 | 1 | 17 | 1499 | 332 | 920 | 62 | 26 | 71 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 1 | 18 | 1531 | 332 | 951 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1531
2 | 1 | 19 | 1483 | 332 | 903 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1483
2 | 1 | 20 | 1412 | 332 | 813 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1412
2 | 1 | 21 | 1295 | 332 | 697 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1295
2 | 1 | 22 | 1172 | 332 | 567 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1172
2 | 1 | 23 | 1069 | 332 | 487 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1069
2 | 2 | 0 | 961 | 332 | 383 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 2 | 1 | 949 | 332 | 378 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 949
2 | 2 | 2 | 1230 | 332 | 653 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1230
2 | 2 | 3 | 1117 | 332 | 520 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1117
2 | 2 | 4 | 1164 | 332 | 576 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 2 | 5 | 1172 | 332 | 601 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1172
2 | 2 | 6 | 1253 | 332 | 689 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1253
2 | 2 | 7 | 1376 | 332 | 815 | 51 | 26 | 71 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1376
2 | 2 | 8 | 1496 | 332 | 883 | 49 | 26 | 71 | 57 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1496
2 | 2 | 9 | 1543 | 332 | 832 | 47 | 26 | 71 | 166 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 2 | 10 | 1485 | 332 | 632 | 45 | 26 | 71 | 309 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1485
2 | 2 | 11 | 1430 | 332 | 470 | 45 | 26 | 71 | 430 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1430
2 | 2 | 12 | 1335 | 332 | 312 | 45 | 26 | 71 | 484 | 0 | 49 | 0 | 0 | 16 | 1335
2 | 2 | 13 | 1339 | 332 | 330 | 45 | 26 | 71 | 478 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1339
2 | 2 | 14 | 1345 | 332 | 469 | 48 | 26 | 71 | 346 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 2 | 15 | 1320 | 332 | 546 | 48 | 26 | 71 | 259 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1320
2 | 2 | 16 | 1365 | 332 | 676 | 51 | 26 | 71 | 159 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1365
2 | 2 | 17 | 1421 | 332 | 834 | 62 | 26 | 71 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1421
2 | 2 | 18 | 1502 | 332 | 928 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1502
2 | 2 | 19 | 1481 | 332 | 901 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1481
2 | 2 | 20 | 1423 | 332 | 844 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1423
2 | 2 | 21 | 1327 | 332 | 743 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1327
2 | 2 | 22 | 1215 | 332 | 643 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1215
2 | 2 | 23 | 1108 | 332 | 548 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 3 | 0 | 996 | 332 | 245 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 996
2 | 3 | 1 | 978 | 332 | 225 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | 1 | 978
2 | 3 | 2 | 1047 | 332 | 476 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 3 | 3 | 1132 | 332 | 541 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1132
2 | 3 | 4 | 1182 | 332 | 592 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1182
2 | 3 | 5 | 1168 | 332 | 586 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 3 | 6 | 1162 | 332 | 583 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1162
2 | 3 | 7 | 1226 | 332 | 647 | 51 | 26 | 71 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1226
2 | 3 | 8 | 1326 | 332 | 665 | 49 | 26 | 71 | 96 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1326
2 | 3 | 9 | 1388 | 332 | 646 | 47 | 26 | 71 | 177 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1388
2 | 3 | 10 | 1356 | 332 | 574 | 45 | 26 | 71 | 226 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1356
2 | 3 | 11 | 1316 | 332 | 521 | 45 | 26 | 71 | 260 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1316
2 | 3 | 12 | 1293 | 332 | 531 | 45 | 26 | 71 | 239 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1293
2 | 3 | 13 | 1299 | 332 | 604 | 45 | 26 | 71 | 161 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1299
2 | 3 | 14 | 1294 | 332 | 623 | 48 | 26 | 71 | 120 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1294
2 | 3 | 15 | 1296 | 332 | 646 | 48 | 26 | 71 | 86 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1296
2 | 3 | 16 | 1372 | 332 | 773 | 51 | 26 | 71 | 28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1372
2 | 3 | 17 | 1451 | 332 | 871 | 62 | 26 | 71 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1451
2 | 3 | 18 | 1489 | 332 | 895 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1489
2 | 3 | 19 | 1446 | 332 | 861 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1446
2 | 3 | 20 | 1388 | 332 | 795 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1388
2 | 3 | 21 | 1270 | 332 | 685 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1270
2 | 3 | 22 | 1162 | 332 | 588 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1162
2 | 3 | 23 | 1080 | 332 | 529 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 4 | 0 | 954 | 332 | 420 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 954
2 | 4 | 1 | 927 | 332 | 402 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 927
2 | 4 | 2 | 991 | 332 | 456 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 991
2 | 4 | 3 | 1065 | 332 | 519 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1065
2 | 4 | 4 | 1084 | 332 | 542 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1084
2 | 4 | 5 | 1051 | 332 | 505 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1051
2 | 4 | 6 | 986 | 332 | 438 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 986
2 | 4 | 7 | 1022 | 332 | 473 | 51 | 26 | 71 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1022
2 | 4 | 8 | 1094 | 332 | 514 | 49 | 26 | 71 | 44 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1094
2 | 4 | 9 | 1169 | 332 | 462 | 47 | 26 | 71 | 156 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1169
2 | 4 | 10 | 1102 | 332 | 273 | 45 | 26 | 71 | 278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1102
2 | 4 | 11 | 1039 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 371 | 0 | 64 | 0 | 10 | -28 | 1039
2 | 4 | 12 | 1018 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 430 | 0 | 55 | 0 | 9 | -98 | 1018
2 | 4 | 13 | 979 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 419 | 0 | 51 | 0 | 8 | -121 | 979
2 | 4 | 14 | 958 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 366 | 0 | 54 | 0 | 8 | -95 | 958
2 | 4 | 15 | 948 | 332 | 167 | 48 | 26 | 71 | 243 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 4 | 16 | 1033 | 332 | 363 | 51 | 26 | 71 | 127 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 4 | 17 | 1227 | 332 | 643 | 62 | 26 | 71 | 21 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 4 | 18 | 1358 | 332 | 759 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1358
2 | 4 | 19 | 1344 | 332 | 724 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1344
2 | 4 | 20 | 1266 | 332 | 645 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1266
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 561 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 4 | 22 | 1035 | 332 | 335 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 106 | 1 | 1035
2 | 4 | 23 | 946 | 332 | 324 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 946
2 | 5 | 0 | 865 | 332 | 240 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 865
2 | 5 | 1 | 872 | 332 | 235 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 5 | 2 | 959 | 332 | 336 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 959
2 | 5 | 3 | 1052 | 332 | 414 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 1052
2 | 5 | 4 | 1096 | 332 | 451 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 522 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 5 | 6 | 1211 | 332 | 639 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1211
2 | 5 | 7 | 1355 | 332 | 784 | 51 | 26 | 71 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1355
2 | 5 | 8 | 1498 | 332 | 871 | 49 | 26 | 71 | 34 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1498
2 | 5 | 9 | 1582 | 332 | 890 | 47 | 26 | 71 | 98 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1582
2 | 5 | 10 | 1553 | 332 | 763 | 45 | 26 | 71 | 174 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1553
2 | 5 | 11 | 1526 | 332 | 676 | 45 | 26 | 71 | 217 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1526
2 | 5 | 12 | 1463 | 332 | 528 | 45 | 26 | 71 | 289 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 1463
2 | 5 | 13 | 1495 | 332 | 558 | 45 | 26 | 71 | 294 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 | 1495
2 | 5 | 14 | 1479 | 332 | 541 | 48 | 26 | 71 | 293 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1479
2 | 5 | 15 | 1465 | 332 | 583 | 48 | 26 | 71 | 227 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1465
2 | 5 | 16 | 1484 | 332 | 685 | 51 | 26 | 71 | 112 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1484
2 | 5 | 17 | 1532 | 332 | 775 | 62 | 26 | 71 | 24 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1532
2 | 5 | 18 | 1565 | 332 | 841 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 2 | 1565
2 | 5 | 19 | 1539 | 332 | 845 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1539
2 | 5 | 20 | 1453 | 332 | 785 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1453
2 | 5 | 21 | 1363 | 332 | 716 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1363
2 | 5 | 22 | 1225 | 332 | 593 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1225
2 | 5 | 23 | 1110 | 332 | 512 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1110
2 | 6 | 0 | 995 | 332 | 403 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 6 | 1 | 988 | 332 | 398 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 988
2 | 6 | 2 | 1071 | 332 | 482 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 6 | 3 | 1176 | 332 | 597 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 6 | 4 | 1241 | 332 | 673 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1241
2 | 6 | 5 | 1292 | 332 | 752 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1292
2 | 6 | 6 | 1413 | 332 | 885 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1413
2 | 6 | 7 | 1497 | 332 | 937 | 51 | 26 | 71 | 29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1497
2 | 6 | 8 | 1511 | 332 | 759 | 49 | 26 | 71 | 248 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1511
2 | 6 | 9 | 1487 | 332 | 449 | 47 | 26 | 71 | 544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1487
2 | 6 | 10 | 1444 | 332 | 214 | 45 | 26 | 71 | 741 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1444
2 | 6 | 11 | 1403 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 887 | 0 | 12 | 0 | 17 | -135 | 1403
2 | 6 | 12 | 1282 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 975 | 0 | 13 | 0 | -179 | -149 | 1282
2 | 6 | 13 | 1301 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 857 | 0 | 10 | 0 | -40 | -148 | 1301
2 | 6 | 14 | 1320 | 332 | 198 | 48 | 26 | 71 | 720 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 1320
2 | 6 | 15 | 1326 | 332 | 411 | 48 | 26 | 71 | 423 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1326
2 | 6 | 16 | 1386 | 332 | 738 | 51 | 26 | 71 | 150 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1386
2 | 6 | 17 | 1455 | 332 | 920 | 62 | 26 | 71 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1455
2 | 6 | 18 | 1535 | 332 | 1013 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1535
2 | 6 | 19 | 1501 | 332 | 980 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1501
2 | 6 | 20 | 1440 | 332 | 922 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1440
2 | 6 | 21 | 1340 | 332 | 823 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1340
2 | 6 | 22 | 1232 | 332 | 722 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1232
2 | 6 | 23 | 1118 | 332 | 627 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1118
2 | 7 | 0 | 1003 | 332 | 511 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1003
2 | 7 | 1 | 995 | 332 | 495 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 7 | 2 | 1068 | 332 | 558 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1068
2 | 7 | 3 | 1155 | 332 | 618 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1155
2 | 7 | 4 | 1226 | 332 | 680 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1226
2 | 7 | 5 | 1279 | 332 | 735 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1279
2 | 7 | 6 | 1359 | 332 | 818 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1359
2 | 7 | 7 | 1451 | 332 | 893 | 51 | 26 | 71 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1451
2 | 7 | 8 | 1510 | 332 | 828 | 49 | 26 | 71 | 142 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1510
2 | 7 | 9 | 1515 | 332 | 646 | 47 | 26 | 71 | 347 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1515
2 | 7 | 10 | 1458 | 332 | 393 | 45 | 26 | 71 | 548 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1458
2 | 7 | 11 | 1442 | 332 | 260 | 45 | 26 | 71 | 658 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1442
2 | 7 | 12 | 1378 | 332 | 204 | 45 | 26 | 71 | 660 | 0 | 52 | 0 | 0 | -12 | 1378
2 | 7 | 13 | 1391 | 332 | 288 | 45 | 26 | 71 | 579 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1391
2 | 7 | 14 | 1390 | 332 | 425 | 48 | 26 | 71 | 445 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1390
2 | 7 | 15 | 1399 | 332 | 555 | 48 | 26 | 71 | 324 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1399
2 | 7 | 16 | 1464 | 332 | 785 | 51 | 26 | 71 | 156 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1464
2 | 7 | 17 | 1535 | 332 | 978 | 62 | 26 | 71 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1535
2 | 7 | 18 | 1603 | 332 | 1063 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1603
2 | 7 | 19 | 1587 | 332 | 1050 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1587
2 | 7 | 20 | 1536 | 332 | 997 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1536
2 | 7 | 21 | 1452 | 332 | 912 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1452
2 | 7 | 22 | 1351 | 332 | 815 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 7 | 23 | 1231 | 332 | 713 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1231
2 | 8 | 0 | 1108 | 332 | 590 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 8 | 1 | 1097 | 332 | 573 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1097
2 | 8 | 2 | 1185 | 332 | 648 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1185
2 | 8 | 3 | 1284 | 332 | 737 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1284
2 | 8 | 4 | 1335 | 332 | 783 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1335
2 | 8 | 5 | 1402 | 332 | 861 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1402
2 | 8 | 6 | 1520 | 332 | 993 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1520
2 | 8 | 7 | 1600 | 332 | 1044 | 51 | 26 | 71 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1600
2 | 8 | 8 | 1605 | 332 | 865 | 49 | 26 | 71 | 225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1605
2 | 8 | 9 | 1555 | 332 | 533 | 47 | 26 | 71 | 527 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1555
2 | 8 | 10 | 1460 | 332 | 212 | 45 | 26 | 71 | 796 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 1460
2 | 8 | 11 | 1396 | 332 | 160 | 45 | 26 | 71 | 924 | 0 | 5 | 0 | -33 | -134 | 1396
2 | 8 | 12 | 1273 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 973 | 0 | 8 | 0 | -183 | -147 | 1273
2 | 8 | 13 | 1304 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 934 | 0 | 10 | 0 | -116 | -146 | 1304
2 | 8 | 14 | 1272 | 332 | 175 | 48 | 26 | 71 | 765 | 0 | 16 | 0 | -27 | -134 | 1272
2 | 8 | 15 | 1258 | 332 | 233 | 48 | 26 | 71 | 528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1258
2 | 8 | 16 | 1371 | 332 | 629 | 51 | 26 | 71 | 244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1371
2 | 8 | 17 | 1480 | 332 | 927 | 62 | 26 | 71 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1480
2 | 8 | 18 | 1575 | 332 | 1047 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1575
2 | 8 | 19 | 1571 | 332 | 1037 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1571
2 | 8 | 20 | 1519 | 332 | 986 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1519
2 | 8 | 21 | 1434 | 332 | 907 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1434
2 | 8 | 22 | 1345 | 332 | 824 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 8 | 23 | 1236 | 332 | 728 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1236
2 | 9 | 0 | 1123 | 332 | 627 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1123
2 | 9 | 1 | 1119 | 332 | 628 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 9 | 2 | 1214 | 332 | 708 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1214
2 | 9 | 3 | 1306 | 332 | 788 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1306
2 | 9 | 4 | 1363 | 332 | 848 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1363
2 | 9 | 5 | 1409 | 332 | 898 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1409
2 | 9 | 6 | 1521 | 332 | 1018 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1521
2 | 9 | 7 | 1611 | 332 | 1073 | 51 | 26 | 71 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1611
2 | 9 | 8 | 1597 | 332 | 838 | 49 | 26 | 71 | 254 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1597
2 | 9 | 9 | 1543 | 332 | 488 | 47 | 26 | 71 | 558 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1543
2 | 9 | 10 | 1469 | 332 | 212 | 45 | 26 | 71 | 779 | 0 | 17 | 0 | 0 | -13 | 1469
2 | 9 | 11 | 1365 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 884 | 0 | 15 | 0 | -35 | -121 | 1365
2 | 9 | 12 | 1276 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 931 | 0 | 26 | 0 | -149 | -154 | 1276
2 | 9 | 13 | 1325 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 864 | 0 | 42 | 0 | -48 | -155 | 1325
2 | 9 | 14 | 1290 | 332 | 196 | 48 | 26 | 71 | 673 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 1290
2 | 9 | 15 | 1294 | 332 | 262 | 48 | 26 | 71 | 450 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 9 | 16 | 1375 | 332 | 556 | 51 | 26 | 71 | 227 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1375
2 | 9 | 17 | 1454 | 332 | 814 | 62 | 26 | 71 | 46 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1454
2 | 9 | 18 | 1551 | 332 | 936 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1551
2 | 9 | 19 | 1530 | 332 | 926 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1530
2 | 9 | 20 | 1486 | 332 | 902 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1486
2 | 9 | 21 | 1414 | 332 | 843 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1414
2 | 9 | 22 | 1319 | 332 | 753 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1319
2 | 9 | 23 | 1212 | 332 | 649 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 10 | 0 | 1086 | 332 | 333 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | 0 | 1086
2 | 10 | 1 | 1079 | 332 | 320 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | 2 | 1079
2 | 10 | 2 | 1144 | 332 | 578 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1144
2 | 10 | 3 | 1229 | 332 | 431 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | 1 | 1229
2 | 10 | 4 | 1257 | 332 | 656 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1257
2 | 10 | 5 | 1239 | 332 | 637 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1239
2 | 10 | 6 | 1248 | 332 | 652 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1248
2 | 10 | 7 | 1313 | 332 | 707 | 51 | 26 | 71 | 27 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1313
2 | 10 | 8 | 1313 | 332 | 435 | 49 | 26 | 71 | 222 | 0 | 90 | 0 | 87 | 1 | 1313
2 | 10 | 9 | 1210 | 332 | 188 | 47 | 26 | 71 | 521 | 0 | 104 | 0 | 0 | -79 | 1210
2 | 10 | 10 | 1135 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 742 | 0 | 117 | 0 | -195 | -151 | 1135
2 | 10 | 11 | 1133 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 906 | -66 | 115 | -74 | -217 | -153 | 1133
2 | 10 | 12 | 1019 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 950 | -226 | 126 | -81 | -220 | -152 | 1019
2 | 10 | 13 | 990 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 958 | -261 | 123 | -79 | -220 | -153 | 990
2 | 10 | 14 | 979 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 893 | -209 | 118 | -76 | -220 | -152 | 979
2 | 10 | 15 | 976 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 693 | -16 | 115 | -74 | -220 | -147 | 976
2 | 10 | 16 | 1029 | 332 | 171 | 51 | 26 | 71 | 366 | 0 | 111 | 0 | 0 | -99 | 1029
2 | 10 | 17 | 1186 | 332 | 329 | 62 | 26 | 71 | 70 | 0 | 91 | 0 | 204 | 1 | 1186
2 | 10 | 18 | 1373 | 332 | 575 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 2 | 1373
2 | 10 | 19 | 1405 | 332 | 624 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | 1 | 1405
2 | 10 | 20 | 1379 | 332 | 818 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1379
2 | 10 | 21 | 1318 | 332 | 759 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1318
2 | 10 | 22 | 1219 | 332 | 671 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1219
2 | 10 | 23 | 1128 | 332 | 605 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1128
2 | 11 | 0 | 1033 | 332 | 519 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 11 | 1 | 1021 | 332 | 510 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 11 | 2 | 1087 | 332 | 556 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1087
2 | 11 | 3 | 1166 | 332 | 607 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1166
2 | 11 | 4 | 1190 | 332 | 618 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1190
2 | 11 | 5 | 1150 | 332 | 558 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 11 | 6 | 1121 | 332 | 509 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1121
2 | 11 | 7 | 1149 | 332 | 485 | 51 | 26 | 71 | 31 | 0 | 151 | 0 | 0 | 2 | 1149
2 | 11 | 8 | 1179 | 332 | 350 | 49 | 26 | 71 | 206 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1179
2 | 11 | 9 | 1116 | 332 | 191 | 47 | 26 | 71 | 451 | 0 | 132 | 0 | 0 | -134 | 1116
2 | 11 | 10 | 1018 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 683 | 0 | 149 | -67 | -220 | -149 | 1018
2 | 11 | 11 | 1001 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 886 | -189 | 145 | -93 | -220 | -150 | 1001
2 | 11 | 12 | 953 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 958 | -309 | 146 | -94 | -221 | -149 | 953
2 | 11 | 13 | 898 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 915 | -322 | 140 | -90 | -222 | -145 | 898
2 | 11 | 14 | 891 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 804 | -225 | 149 | -95 | -222 | -145 | 891
2 | 11 | 15 | 879 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 540 | 0 | 142 | -64 | -222 | -142 | 879
2 | 11 | 16 | 997 | 332 | 168 | 51 | 26 | 71 | 245 | 0 | 153 | 0 | 0 | -49 | 997
2 | 11 | 17 | 1194 | 332 | 498 | 62 | 26 | 71 | 42 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1194
2 | 11 | 18 | 1353 | 332 | 458 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 204 | 1 | 1353
2 | 11 | 19 | 1345 | 332 | 634 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 11 | 20 | 1290 | 332 | 580 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1290
2 | 11 | 21 | 1198 | 332 | 487 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1198
2 | 11 | 22 | 1089 | 332 | 408 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1089
2 | 11 | 23 | 997 | 332 | 331 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 2 | 997
2 | 12 | 0 | 923 | 332 | 279 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 923
2 | 12 | 1 | 900 | 332 | 159 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 97 | 1 | 900
2 | 12 | 2 | 982 | 332 | 340 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 982
2 | 12 | 3 | 1082 | 332 | 442 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1082
2 | 12 | 4 | 1141 | 332 | 510 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1141
2 | 12 | 5 | 1149 | 332 | 350 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | 1 | 1149
2 | 12 | 6 | 1181 | 332 | 408 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 2 | 1181
2 | 12 | 7 | 1273 | 332 | 466 | 51 | 26 | 71 | 40 | 0 | 81 | 0 | 204 | 2 | 1273
2 | 12 | 8 | 1250 | 332 | 403 | 49 | 26 | 71 | 302 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1250
2 | 12 | 9 | 1179 | 332 | 160 | 47 | 26 | 71 | 671 | 0 | 34 | 0 | -28 | -134 | 1179
2 | 12 | 10 | 1106 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 989 | -147 | 12 | -8 | -218 | -144 | 1106
2 | 12 | 11 | 1068 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1159 | -351 | 5 | -3 | -219 | -145 | 1068
2 | 12 | 12 | 986 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1200 | -474 | 4 | -2 | -220 | -144 | 986
2 | 12 | 13 | 967 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1172 | -469 | 4 | -2 | -221 | -139 | 967
2 | 12 | 14 | 945 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 1043 | -366 | 1 | -1 | -221 | -136 | 945
2 | 12 | 15 | 926 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 747 | -91 | 1 | 0 | -221 | -135 | 926
2 | 12 | 16 | 989 | 332 | 167 | 51 | 26 | 71 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | -67 | 989
2 | 12 | 17 | 1178 | 332 | 398 | 62 | 26 | 71 | 84 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1178
2 | 12 | 18 | 1392 | 332 | 883 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1392
2 | 12 | 19 | 1416 | 332 | 906 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416
2 | 12 | 20 | 1401 | 332 | 891 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1401
2 | 12 | 21 | 1349 | 332 | 841 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1349
2 | 12 | 22 | 1238 | 332 | 734 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1238
2 | 12 | 23 | 1131 | 332 | 635 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1131
2 | 13 | 0 | 1032 | 332 | 535 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 13 | 1 | 1056 | 332 | 544 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 13 | 2 | 1140 | 332 | 606 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1140
2 | 13 | 3 | 1242 | 332 | 697 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1242
2 | 13 | 4 | 1287 | 332 | 742 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1287
2 | 13 | 5 | 1357 | 332 | 822 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1357
2 | 13 | 6 | 1490 | 332 | 762 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1490
2 | 13 | 7 | 1589 | 332 | 814 | 51 | 26 | 71 | 48 | 0 | 41 | 0 | 204 | 2 | 1589
2 | 13 | 8 | 1561 | 332 | 521 | 49 | 26 | 71 | 317 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1 | 1561
2 | 13 | 9 | 1471 | 332 | 290 | 47 | 26 | 71 | 666 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1471
2 | 13 | 10 | 1360 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 950 | 0 | 33 | 0 | -106 | -139 | 1360
2 | 13 | 11 | 1297 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1083 | -68 | 32 | -21 | -214 | -137 | 1297
2 | 13 | 12 | 1193 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1085 | -172 | 33 | -21 | -216 | -138 | 1193
2 | 13 | 13 | 1187 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1011 | -106 | 35 | -22 | -216 | -137 | 1187
2 | 13 | 14 | 1138 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 840 | 0 | 33 | -8 | -217 | -135 | 1138
2 | 13 | 15 | 1100 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 546 | 0 | 35 | 0 | 26 | -132 | 1100
2 | 13 | 16 | 1184 | 332 | 407 | 51 | 26 | 71 | 265 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1184
2 | 13 | 17 | 1263 | 332 | 689 | 62 | 26 | 71 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 13 | 18 | 1415 | 332 | 883 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1415
2 | 13 | 19 | 1394 | 332 | 863 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1394
2 | 13 | 20 | 1342 | 332 | 812 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 13 | 21 | 1243 | 332 | 706 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1243
2 | 13 | 22 | 1139 | 332 | 603 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 13 | 23 | 1043 | 332 | 512 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1043
2 | 14 | 0 | 952 | 332 | 438 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 14 | 1 | 941 | 332 | 423 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 941
2 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 489 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1023
2 | 14 | 3 | 1115 | 332 | 559 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1115
2 | 14 | 4 | 1147 | 332 | 586 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1147
2 | 14 | 5 | 1185 | 332 | 626 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1185
2 | 14 | 6 | 1264 | 332 | 707 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1264
2 | 14 | 7 | 1352 | 332 | 748 | 51 | 26 | 71 | 42 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1352
2 | 14 | 8 | 1387 | 332 | 606 | 49 | 26 | 71 | 227 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1387
2 | 14 | 9 | 1409 | 332 | 434 | 47 | 26 | 71 | 430 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1409
2 | 14 | 10 | 1342 | 332 | 200 | 45 | 26 | 71 | 596 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1342
2 | 14 | 11 | 1283 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 754 | 0 | 67 | 0 | -33 | -127 | 1283
2 | 14 | 12 | 1182 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 639 | 0 | 59 | 0 | -31 | -107 | 1182
2 | 14 | 13 | 1259 | 332 | 346 | 45 | 26 | 71 | 382 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1259
2 | 14 | 14 | 1262 | 332 | 532 | 48 | 26 | 71 | 201 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1262
2 | 14 | 15 | 1259 | 332 | 586 | 48 | 26 | 71 | 137 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1259
2 | 14 | 16 | 1298 | 332 | 477 | 51 | 26 | 71 | 91 | 0 | 60 | 0 | 188 | 2 | 1298
2 | 14 | 17 | 1309 | 332 | 704 | 62 | 26 | 71 | 32 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1309
2 | 14 | 18 | 1376 | 332 | 572 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | 3 | 1376
2 | 14 | 19 | 1333 | 332 | 716 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 14 | 20 | 1248 | 332 | 642 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1248
2 | 14 | 21 | 1146 | 332 | 529 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1146
2 | 14 | 22 | 1062 | 332 | 458 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1062
2 | 14 | 23 | 969 | 332 | 384 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 969
2 | 15 | 0 | 878 | 332 | 316 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 15 | 1 | 859 | 332 | 308 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 15 | 2 | 931 | 332 | 384 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 931
2 | 15 | 3 | 1027 | 332 | 472 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1027
2 | 15 | 4 | 1058 | 332 | 516 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1058
2 | 15 | 5 | 1045 | 332 | 502 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 15 | 6 | 1066 | 332 | 539 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1066
2 | 15 | 7 | 1148 | 332 | 606 | 51 | 26 | 71 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1148
2 | 15 | 8 | 1196 | 332 | 518 | 49 | 26 | 71 | 157 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1196
2 | 15 | 9 | 1229 | 332 | 350 | 47 | 26 | 71 | 366 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 15 | 10 | 1195 | 332 | 206 | 45 | 26 | 71 | 485 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1195
2 | 15 | 11 | 1206 | 332 | 210 | 45 | 26 | 71 | 490 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1206
2 | 15 | 12 | 1108 | 332 | 178 | 45 | 26 | 71 | 543 | 0 | 32 | 0 | 0 | -119 | 1108
2 | 15 | 13 | 1159 | 332 | 202 | 45 | 26 | 71 | 576 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1159
2 | 15 | 14 | 1143 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 589 | 0 | 64 | 0 | 12 | -147 | 1143
2 | 15 | 15 | 1106 | 332 | 178 | 48 | 26 | 71 | 468 | 0 | 71 | 0 | 0 | -88 | 1106
2 | 15 | 16 | 1119 | 332 | 261 | 51 | 26 | 71 | 254 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 15 | 17 | 1188 | 332 | 504 | 62 | 26 | 71 | 47 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 15 | 18 | 1251 | 332 | 554 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2 | 1251
2 | 15 | 19 | 1202 | 332 | 493 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1202
2 | 15 | 20 | 1153 | 332 | 459 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1153
2 | 15 | 21 | 1061 | 332 | 393 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1061
2 | 15 | 22 | 1000 | 332 | 318 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 15 | 23 | 937 | 332 | 242 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 937
2 | 16 | 0 | 866 | 332 | 185 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 16 | 1 | 855 | 332 | 211 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 855
2 | 16 | 2 | 931 | 332 | 286 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 16 | 3 | 1031 | 332 | 377 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1031
2 | 16 | 4 | 1093 | 332 | 447 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1093
2 | 16 | 5 | 1115 | 332 | 485 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 16 | 6 | 1189 | 332 | 578 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1189
2 | 16 | 7 | 1305 | 332 | 677 | 51 | 26 | 71 | 29 | 0 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1305
2 | 16 | 8 | 1382 | 332 | 626 | 49 | 26 | 71 | 175 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1382
2 | 16 | 9 | 1356 | 332 | 359 | 47 | 26 | 71 | 421 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1356
2 | 16 | 10 | 1267 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 659 | 0 | 90 | 0 | 30 | -134 | 1267
2 | 16 | 11 | 1239 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 779 | 0 | 83 | 0 | -87 | -158 | 1239
2 | 16 | 12 | 1180 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 850 | 0 | 83 | -3 | -216 | -156 | 1180
2 | 16 | 13 | 1221 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 847 | 0 | 88 | 0 | -181 | -155 | 1221
2 | 16 | 14 | 1212 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 773 | 0 | 90 | 0 | -123 | -153 | 1212
2 | 16 | 15 | 1197 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 606 | 0 | 89 | 0 | 13 | -136 | 1197
2 | 16 | 16 | 1230 | 332 | 318 | 51 | 26 | 71 | 342 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1230
2 | 16 | 17 | 1337 | 332 | 693 | 62 | 26 | 71 | 81 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1337
2 | 16 | 18 | 1433 | 332 | 860 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1433
2 | 16 | 19 | 1431 | 332 | 872 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1431
2 | 16 | 20 | 1385 | 332 | 845 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1385
2 | 16 | 21 | 1308 | 332 | 766 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1308
2 | 16 | 22 | 1205 | 332 | 471 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1205
2 | 16 | 23 | 1126 | 332 | 414 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 2 | 1126
2 | 17 | 0 | 1025 | 332 | 321 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | 2 | 1025
2 | 17 | 1 | 1014 | 332 | 310 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | 2 | 1014
2 | 17 | 2 | 1093 | 332 | 581 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | 2 | 1093
2 | 17 | 3 | 1204 | 332 | 477 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -1 | 204 | 3 | 1204
2 | 17 | 4 | 1249 | 332 | 726 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 2 | 1249
2 | 17 | 5 | 1249 | 332 | 735 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 2 | 1249
2 | 17 | 6 | 1260 | 332 | 756 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 2 | 1260
2 | 17 | 7 | 1312 | 332 | 677 | 51 | 26 | 71 | 59 | -3 | 13 | -1 | 87 | 0 | 1312
2 | 17 | 8 | 1255 | 332 | 434 | 49 | 26 | 71 | 354 | -18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1255
2 | 17 | 9 | 1120 | 332 | 186 | 47 | 26 | 71 | 732 | -37 | 7 | 0 | -84 | -160 | 1120
2 | 17 | 10 | 1104 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1040 | -181 | 6 | -4 | -218 | -161 | 1104
2 | 17 | 11 | 1011 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1177 | -407 | 1 | 0 | -220 | -162 | 1011
2 | 17 | 12 | 915 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1227 | -579 | 1 | -1 | -222 | -133 | 915
2 | 17 | 13 | 901 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1189 | -555 | 2 | -1 | -222 | -134 | 901
2 | 17 | 14 | 879 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 1074 | -441 | 2 | -1 | -222 | -158 | 879
2 | 17 | 15 | 863 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 796 | -185 | 2 | -1 | -223 | -151 | 863
2 | 17 | 16 | 877 | 332 | 171 | 51 | 26 | 71 | 452 | -23 | 1 | 0 | -57 | -147 | 877
2 | 17 | 17 | 981 | 332 | 390 | 62 | 26 | 71 | 104 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 17 | 18 | 1129 | 332 | 620 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1129
2 | 17 | 19 | 1158 | 332 | 647 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1158
2 | 17 | 20 | 1121 | 332 | 609 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1121
2 | 17 | 21 | 1072 | 332 | 563 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1072
2 | 17 | 22 | 1017 | 332 | 304 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 204 | 3 | 1017
2 | 17 | 23 | 971 | 332 | 465 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | 2 | 971
2 | 18 | 0 | 892 | 332 | 179 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -6 | 204 | 0 | 892
2 | 18 | 1 | 884 | 332 | 371 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -8 | 0 | 0 | 884
2 | 18 | 2 | 955 | 332 | 222 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 49 | -8 | 204 | 0 | 955
2 | 18 | 3 | 1052 | 332 | 299 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | -9 | 204 | 0 | 1052
2 | 18 | 4 | 1084 | 332 | 532 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | -10 | 0 | 0 | 1084
2 | 18 | 5 | 1067 | 332 | 523 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -11 | 0 | 0 | 1067
2 | 18 | 6 | 1024 | 332 | 282 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | -11 | 204 | 0 | 1024
2 | 18 | 7 | 1020 | 332 | 429 | 51 | 26 | 71 | 60 | -10 | 74 | -13 | 0 | 0 | 1020
2 | 18 | 8 | 924 | 332 | 232 | 49 | 26 | 71 | 331 | -57 | 68 | -12 | 0 | -116 | 924
2 | 18 | 9 | 885 | 332 | 159 | 47 | 26 | 71 | 680 | -117 | 64 | -11 | -222 | -144 | 885
2 | 18 | 10 | 851 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1010 | -412 | 57 | -46 | -223 | -157 | 851
2 | 18 | 11 | 808 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1157 | -624 | 59 | -48 | -224 | -134 | 808
2 | 18 | 12 | 745 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1159 | -688 | 56 | -46 | -224 | -134 | 745
2 | 18 | 13 | 763 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1088 | -599 | 57 | -46 | -224 | -135 | 763
2 | 18 | 14 | 758 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 963 | -483 | 61 | -49 | -224 | -135 | 758
2 | 18 | 15 | 757 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 606 | -110 | 58 | -47 | -224 | -151 | 757
2 | 18 | 16 | 801 | 332 | 213 | 51 | 26 | 71 | 304 | -52 | 69 | -12 | -53 | -148 | 801
2 | 18 | 17 | 889 | 332 | 265 | 62 | 26 | 71 | 58 | -10 | 103 | -18 | 0 | 0 | 889
2 | 18 | 18 | 1004 | 332 | 302 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | -22 | 88 | 0 | 1004
2 | 18 | 19 | 1012 | 332 | 374 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | -27 | 0 | 0 | 1012
2 | 18 | 20 | 976 | 332 | 311 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | -32 | 0 | 0 | 976
2 | 18 | 21 | 904 | 332 | 231 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 203 | -35 | 0 | 0 | 904
2 | 18 | 22 | 832 | 332 | 298 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 207 | -35 | 0 | -135 | 832
2 | 18 | 23 | 784 | 332 | 188 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 225 | -39 | 0 | -73 | 784
2 | 19 | 0 | 729 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -123 | 729
2 | 19 | 1 | 740 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -103 | 740
2 | 19 | 2 | 809 | 332 | 220 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -132 | 809
2 | 19 | 3 | 886 | 332 | 158 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -25 | 886
2 | 19 | 4 | 924 | 332 | 170 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 19 | 5 | 897 | 332 | 168 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 19 | 6 | 932 | 332 | 219 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 932
2 | 19 | 7 | 1011 | 332 | 287 | 51 | 26 | 71 | 17 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1011
2 | 19 | 8 | 1126 | 332 | 308 | 49 | 26 | 71 | 112 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 1126
2 | 19 | 9 | 1277 | 332 | 447 | 47 | 26 | 71 | 136 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1277
2 | 19 | 10 | 1289 | 332 | 529 | 45 | 26 | 71 | 94 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1289
2 | 19 | 11 | 1304 | 332 | 525 | 45 | 26 | 71 | 96 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 1304
2 | 19 | 12 | 1219 | 332 | 419 | 45 | 26 | 71 | 124 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1219
2 | 19 | 13 | 1234 | 332 | 394 | 45 | 26 | 71 | 184 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1234
2 | 19 | 14 | 1191 | 332 | 330 | 48 | 26 | 71 | 235 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1191
2 | 19 | 15 | 1152 | 332 | 327 | 48 | 26 | 71 | 243 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 19 | 16 | 1162 | 332 | 408 | 51 | 26 | 71 | 199 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1162
2 | 19 | 17 | 1168 | 332 | 570 | 62 | 26 | 71 | 57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 19 | 18 | 1223 | 332 | 671 | 78 | 26 | 71 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1223
2 | 19 | 19 | 1174 | 332 | 638 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 19 | 20 | 1099 | 332 | 571 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1099
2 | 19 | 21 | 1006 | 332 | 476 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1006
2 | 19 | 22 | 934 | 332 | 412 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 19 | 23 | 873 | 332 | 358 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 873
2 | 20 | 0 | 812 | 332 | 151 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -41 | 812
2 | 20 | 1 | 799 | 332 | 149 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 146 | 2 | 799
2 | 20 | 2 | 864 | 332 | 350 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 20 | 3 | 943 | 332 | 419 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 943
2 | 20 | 4 | 982 | 332 | 457 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 982
2 | 20 | 5 | 960 | 332 | 444 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 20 | 6 | 969 | 332 | 472 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 969
2 | 20 | 7 | 1022 | 332 | 511 | 51 | 26 | 71 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1022
2 | 20 | 8 | 1111 | 332 | 475 | 49 | 26 | 71 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1111
2 | 20 | 9 | 1196 | 332 | 390 | 47 | 26 | 71 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1196
2 | 20 | 10 | 1209 | 332 | 275 | 45 | 26 | 71 | 454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1209
2 | 20 | 11 | 1174 | 332 | 185 | 45 | 26 | 71 | 496 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 20 | 12 | 1081 | 332 | 176 | 45 | 26 | 71 | 502 | 0 | 33 | 0 | 0 | -104 | 1081
2 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 193 | 45 | 26 | 71 | 436 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 20 | 14 | 1154 | 332 | 291 | 48 | 26 | 71 | 334 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1154
2 | 20 | 15 | 1165 | 332 | 420 | 48 | 26 | 71 | 217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1165
2 | 20 | 16 | 1183 | 332 | 555 | 51 | 26 | 71 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1183
2 | 20 | 17 | 1203 | 332 | 648 | 62 | 26 | 71 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1203
2 | 20 | 18 | 1235 | 332 | 667 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1235
2 | 20 | 19 | 1181 | 332 | 589 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1181
2 | 20 | 20 | 1096 | 332 | 502 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1096
2 | 20 | 21 | 1010 | 332 | 441 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 20 | 22 | 950 | 332 | 391 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 950
2 | 20 | 23 | 891 | 332 | 344 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 891
2 | 21 | 0 | 828 | 332 | 285 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 828
2 | 21 | 1 | 806 | 332 | 245 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 806
2 | 21 | 2 | 868 | 332 | 307 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 868
2 | 21 | 3 | 947 | 332 | 368 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 947
2 | 21 | 4 | 994 | 332 | 411 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 994
2 | 21 | 5 | 970 | 332 | 393 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 21 | 6 | 974 | 332 | 378 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 974
2 | 21 | 7 | 1063 | 332 | 458 | 51 | 26 | 71 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1063
2 | 21 | 8 | 1208 | 332 | 560 | 49 | 26 | 71 | 39 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1208
2 | 21 | 9 | 1341 | 332 | 684 | 47 | 26 | 71 | 47 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 21 | 10 | 1339 | 332 | 667 | 45 | 26 | 71 | 67 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1339
2 | 21 | 11 | 1303 | 332 | 562 | 45 | 26 | 71 | 128 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 1303
2 | 21 | 12 | 1214 | 332 | 427 | 45 | 26 | 71 | 171 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1214
2 | 21 | 13 | 1314 | 332 | 578 | 45 | 26 | 71 | 113 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1314
2 | 21 | 14 | 1330 | 332 | 628 | 48 | 26 | 71 | 68 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1330
2 | 21 | 15 | 1279 | 332 | 538 | 48 | 26 | 71 | 104 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1279
2 | 21 | 16 | 1287 | 332 | 559 | 51 | 26 | 71 | 97 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1287
2 | 21 | 17 | 1284 | 332 | 619 | 62 | 26 | 71 | 23 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1284
2 | 21 | 18 | 1314 | 332 | 658 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1314
2 | 21 | 19 | 1261 | 332 | 598 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1261
2 | 21 | 20 | 1177 | 332 | 521 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1177
2 | 21 | 21 | 1078 | 332 | 446 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1078
2 | 21 | 22 | 998 | 332 | 385 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 998
2 | 21 | 23 | 908 | 332 | 305 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 908
2 | 22 | 0 | 826 | 332 | 216 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 826
2 | 22 | 1 | 813 | 332 | 222 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 813
2 | 22 | 2 | 862 | 332 | 253 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 22 | 3 | 953 | 332 | 305 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 953
2 | 22 | 4 | 1009 | 332 | 353 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1009
2 | 22 | 5 | 1015 | 332 | 366 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 22 | 6 | 1032 | 332 | 391 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1032
2 | 22 | 7 | 1112 | 332 | 473 | 51 | 26 | 71 | 9 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2 | 1112
2 | 22 | 8 | 1278 | 332 | 595 | 49 | 26 | 71 | 63 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1278
2 | 22 | 9 | 1380 | 332 | 613 | 47 | 26 | 71 | 168 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1380
2 | 22 | 10 | 1358 | 332 | 565 | 45 | 26 | 71 | 205 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1358
2 | 22 | 11 | 1366 | 332 | 532 | 45 | 26 | 71 | 249 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1366
2 | 22 | 12 | 1297 | 332 | 445 | 45 | 26 | 71 | 281 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1297
2 | 22 | 13 | 1368 | 332 | 578 | 45 | 26 | 71 | 222 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1368
2 | 22 | 14 | 1370 | 332 | 690 | 48 | 26 | 71 | 91 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1370
2 | 22 | 15 | 1362 | 332 | 720 | 48 | 26 | 71 | 46 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1362
2 | 22 | 16 | 1407 | 332 | 784 | 51 | 26 | 71 | 27 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1407
2 | 22 | 17 | 1413 | 332 | 805 | 62 | 26 | 71 | 10 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1413
2 | 22 | 18 | 1443 | 332 | 837 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1443
2 | 22 | 19 | 1394 | 332 | 793 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1394
2 | 22 | 20 | 1311 | 332 | 709 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1311
2 | 22 | 21 | 1218 | 332 | 617 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1218
2 | 22 | 22 | 1130 | 332 | 539 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1130
2 | 22 | 23 | 1053 | 332 | 481 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1053
2 | 23 | 0 | 926 | 332 | 358 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 926
2 | 23 | 1 | 899 | 332 | 328 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 899
2 | 23 | 2 | 955 | 332 | 372 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 23 | 3 | 1049 | 332 | 452 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1049
2 | 23 | 4 | 1095 | 332 | 492 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1095
2 | 23 | 5 | 1088 | 332 | 488 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1088
2 | 23 | 6 | 1040 | 332 | 456 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1040
2 | 23 | 7 | 1107 | 332 | 522 | 51 | 26 | 71 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1107
2 | 23 | 8 | 1252 | 332 | 639 | 49 | 26 | 71 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1252
2 | 23 | 9 | 1327 | 332 | 636 | 47 | 26 | 71 | 104 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1327
2 | 23 | 10 | 1275 | 332 | 522 | 45 | 26 | 71 | 160 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1275
2 | 23 | 11 | 1260 | 332 | 413 | 45 | 26 | 71 | 230 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1260
2 | 23 | 12 | 1216 | 332 | 335 | 45 | 26 | 71 | 264 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 23 | 13 | 1208 | 332 | 324 | 45 | 26 | 71 | 271 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 1208
2 | 23 | 14 | 1179 | 332 | 244 | 48 | 26 | 71 | 320 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1179
2 | 23 | 15 | 1151 | 332 | 286 | 48 | 26 | 71 | 258 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1151
2 | 23 | 16 | 1164 | 332 | 389 | 51 | 26 | 71 | 170 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 23 | 17 | 1276 | 332 | 622 | 62 | 26 | 71 | 45 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1276
2 | 23 | 18 | 1377 | 332 | 734 | 78 | 26 | 71 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1377
2 | 23 | 19 | 1381 | 332 | 735 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1381
2 | 23 | 20 | 1321 | 332 | 688 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1321
2 | 23 | 21 | 1254 | 332 | 622 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1254
2 | 23 | 22 | 1134 | 332 | 509 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 23 | 23 | 1039 | 332 | 426 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1039
2 | 24 | 0 | 938 | 332 | 338 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 938
2 | 24 | 1 | 911 | 332 | 326 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 911
2 | 24 | 2 | 966 | 332 | 377 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 966
2 | 24 | 3 | 1077 | 332 | 488 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1077
2 | 24 | 4 | 1110 | 332 | 512 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1110
2 | 24 | 5 | 1105 | 332 | 513 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 24 | 6 | 1085 | 332 | 501 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1085
2 | 24 | 7 | 1125 | 332 | 317 | 51 | 26 | 71 | 26 | 0 | 96 | 0 | 204 | 2 | 1125
2 | 24 | 8 | 1163 | 332 | 405 | 49 | 26 | 71 | 184 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1163
2 | 24 | 9 | 1136 | 332 | 202 | 47 | 26 | 71 | 471 | 0 | 111 | 0 | 0 | -124 | 1136
2 | 24 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 671 | 0 | 114 | 0 | -204 | -134 | 1069
2 | 24 | 11 | 1009 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 706 | 0 | 103 | -36 | -220 | -166 | 1009
2 | 24 | 12 | 961 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 790 | -102 | 98 | -63 | -221 | -163 | 961
2 | 24 | 13 | 942 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 794 | -120 | 84 | -54 | -221 | -163 | 942
2 | 24 | 14 | 922 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 611 | 0 | 75 | -6 | -221 | -162 | 922
2 | 24 | 15 | 957 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 400 | 0 | 68 | 0 | -26 | -110 | 957
2 | 24 | 16 | 1029 | 332 | 331 | 51 | 26 | 71 | 155 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1029
2 | 24 | 17 | 1142 | 332 | 360 | 62 | 26 | 71 | 33 | 0 | 54 | 0 | 204 | 0 | 1142
2 | 24 | 18 | 1250 | 332 | 680 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1250
2 | 24 | 19 | 1271 | 332 | 706 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1271
2 | 24 | 20 | 1204 | 332 | 637 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1204
2 | 24 | 21 | 1113 | 332 | 345 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 2 | 1113
2 | 24 | 22 | 1049 | 332 | 497 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1049
2 | 24 | 23 | 982 | 332 | 446 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 982
2 | 25 | 0 | 874 | 332 | 350 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 874
2 | 25 | 1 | 854 | 332 | 330 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 854
2 | 25 | 2 | 914 | 332 | 377 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 914
2 | 25 | 3 | 1001 | 332 | 445 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1001
2 | 25 | 4 | 1038 | 332 | 290 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 1 | 1038
2 | 25 | 5 | 998 | 332 | 258 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 1 | 998
2 | 25 | 6 | 935 | 332 | 404 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 935
2 | 25 | 7 | 957 | 332 | 413 | 51 | 26 | 71 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 957
2 | 25 | 8 | 1030 | 332 | 218 | 49 | 26 | 71 | 75 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1030
2 | 25 | 9 | 1044 | 332 | 300 | 47 | 26 | 71 | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1044
2 | 25 | 10 | 968 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 457 | 0 | 52 | 0 | -27 | -136 | 968
2 | 25 | 11 | 928 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 669 | 0 | 60 | -34 | -221 | -168 | 928
2 | 25 | 12 | 909 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 760 | -108 | 60 | -38 | -222 | -165 | 909
2 | 25 | 13 | 887 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 777 | -150 | 64 | -41 | -222 | -163 | 887
2 | 25 | 14 | 832 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 695 | -136 | 91 | -58 | -223 | -162 | 832
2 | 25 | 15 | 860 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 502 | 0 | 95 | 0 | -207 | -155 | 860
2 | 25 | 16 | 913 | 332 | 160 | 51 | 26 | 71 | 229 | 0 | 104 | 0 | 0 | -60 | 913
2 | 25 | 17 | 1056 | 332 | 386 | 62 | 26 | 71 | 52 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 25 | 18 | 1187 | 332 | 343 | 78 | 26 | 71 | 1 | 0 | 130 | 0 | 204 | 2 | 1187
2 | 25 | 19 | 1186 | 332 | 338 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | 1 | 1186
2 | 25 | 20 | 1124 | 332 | 274 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | 3 | 1124
2 | 25 | 21 | 1067 | 332 | 432 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1067
2 | 25 | 22 | 960 | 332 | 335 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 25 | 23 | 883 | 332 | 277 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 883
2 | 26 | 0 | 802 | 332 | 213 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 26 | 1 | 799 | 332 | 209 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 26 | 2 | 869 | 332 | 269 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 26 | 3 | 973 | 332 | 363 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 973
2 | 26 | 4 | 1041 | 332 | 328 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 1041
2 | 26 | 5 | 1092 | 332 | 495 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1092
2 | 26 | 6 | 1192 | 332 | 605 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 26 | 7 | 1288 | 332 | 638 | 51 | 26 | 71 | 67 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1288
2 | 26 | 8 | 1336 | 332 | 241 | 49 | 26 | 71 | 311 | 0 | 101 | 0 | 204 | 1 | 1336
2 | 26 | 9 | 1346 | 332 | 201 | 47 | 26 | 71 | 603 | 0 | 102 | 0 | 0 | -36 | 1346
2 | 26 | 10 | 1296 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 792 | 0 | 105 | 0 | -69 | -154 | 1296
2 | 26 | 11 | 1269 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 880 | 0 | 108 | 0 | -185 | -156 | 1269
2 | 26 | 12 | 1207 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 914 | 0 | 106 | -65 | -216 | -154 | 1207
2 | 26 | 13 | 1252 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 846 | 0 | 97 | 0 | -161 | -152 | 1252
2 | 26 | 14 | 1244 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 783 | 0 | 111 | 0 | -127 | -148 | 1244
2 | 26 | 15 | 1220 | 332 | 162 | 48 | 26 | 71 | 617 | 0 | 126 | 0 | -29 | -133 | 1220
2 | 26 | 16 | 1286 | 332 | 305 | 51 | 26 | 71 | 370 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1286
2 | 26 | 17 | 1354 | 332 | 419 | 62 | 26 | 71 | 110 | 0 | 129 | 0 | 204 | 1 | 1354
2 | 26 | 18 | 1464 | 332 | 817 | 78 | 26 | 71 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1464
2 | 26 | 19 | 1479 | 332 | 833 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1479
2 | 26 | 20 | 1419 | 332 | 773 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1419
2 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 692 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 1329
2 | 26 | 22 | 1210 | 332 | 598 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1210
2 | 26 | 23 | 1090 | 332 | 488 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1090
2 | 27 | 0 | 967 | 332 | 362 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 27 | 1 | 959 | 332 | 359 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 959
2 | 27 | 2 | 1036 | 332 | 430 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1036
2 | 27 | 3 | 1145 | 332 | 526 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1145
2 | 27 | 4 | 1206 | 332 | 371 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 128 | 0 | 204 | 1 | 1206
2 | 27 | 5 | 1268 | 332 | 631 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1268
2 | 27 | 6 | 1352 | 332 | 719 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1352
2 | 27 | 7 | 1443 | 332 | 759 | 51 | 26 | 71 | 60 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1443
2 | 27 | 8 | 1513 | 332 | 608 | 49 | 26 | 71 | 294 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1513
2 | 27 | 9 | 1520 | 332 | 376 | 47 | 26 | 71 | 543 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1520
2 | 27 | 10 | 1492 | 332 | 215 | 45 | 26 | 71 | 783 | 0 | 114 | 0 | 0 | -94 | 1492
2 | 27 | 11 | 1391 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 937 | 0 | 106 | 0 | -118 | -156 | 1391
2 | 27 | 12 | 1271 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1082 | -100 | 101 | -65 | -215 | -154 | 1271
2 | 27 | 13 | 1315 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1103 | -76 | 91 | -58 | -214 | -153 | 1315
2 | 27 | 14 | 1278 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 1025 | -41 | 93 | -60 | -214 | -150 | 1278
2 | 27 | 15 | 1228 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 757 | 0 | 92 | 0 | -101 | -145 | 1228
2 | 27 | 16 | 1306 | 332 | 297 | 51 | 26 | 71 | 437 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1306
2 | 27 | 17 | 1406 | 332 | 698 | 62 | 26 | 71 | 128 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1406
2 | 27 | 18 | 1527 | 332 | 917 | 78 | 26 | 71 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1527
2 | 27 | 19 | 1537 | 332 | 921 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1537
2 | 27 | 20 | 1479 | 332 | 863 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1479
2 | 27 | 21 | 1405 | 332 | 804 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1405
2 | 27 | 22 | 1295 | 332 | 710 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1295
2 | 27 | 23 | 1170 | 332 | 595 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1170
2 | 28 | 0 | 1051 | 332 | 485 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 28 | 1 | 1042 | 332 | 487 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1042
2 | 28 | 2 | 1134 | 332 | 570 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 28 | 3 | 1240 | 332 | 656 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1240
2 | 28 | 4 | 1293 | 332 | 702 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1293
2 | 28 | 5 | 1348 | 332 | 770 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1348
2 | 28 | 6 | 1455 | 332 | 886 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1455
2 | 28 | 7 | 1515 | 332 | 850 | 51 | 26 | 71 | 103 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1515
2 | 28 | 8 | 1472 | 332 | 493 | 49 | 26 | 71 | 429 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1472
2 | 28 | 9 | 1430 | 332 | 209 | 47 | 26 | 71 | 752 | 0 | 48 | 0 | 0 | -55 | 1430
2 | 28 | 10 | 1347 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 990 | 0 | 31 | 0 | -132 | -164 | 1347
2 | 28 | 11 | 1269 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1084 | -63 | 20 | -13 | -215 | -166 | 1269
2 | 28 | 12 | 1223 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 1074 | -107 | 28 | -18 | -215 | -161 | 1223
2 | 28 | 13 | 1241 | 332 | 148 | 45 | 26 | 71 | 927 | 0 | 41 | 0 | -215 | -134 | 1241
2 | 28 | 14 | 1233 | 332 | 148 | 48 | 26 | 71 | 670 | 0 | 52 | 0 | 13 | -127 | 1233
2 | 28 | 15 | 1255 | 332 | 279 | 48 | 26 | 71 | 430 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 | 1255
2 | 28 | 16 | 1328 | 332 | 611 | 51 | 26 | 71 | 185 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1328
2 | 28 | 17 | 1422 | 332 | 844 | 62 | 26 | 71 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1422
2 | 28 | 18 | 1505 | 332 | 931 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1505
2 | 28 | 19 | 1499 | 332 | 935 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1499
2 | 28 | 20 | 1428 | 332 | 889 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1428
2 | 28 | 21 | 1331 | 332 | 787 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1331
2 | 28 | 22 | 1214 | 332 | 669 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1214
2 | 28 | 23 | 1074 | 332 | 535 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 29 | 0 | 931 | 332 | 396 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 931
2 | 29 | 1 | 918 | 332 | 380 | 48 | 26 | 71 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 918
2 | 29 | 2 | 966 | 332 | 400 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 966
2 | 29 | 3 | 1037 | 332 | 430 | 74 | 26 | 71 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1037
2 | 29 | 4 | 1074 | 332 | 472 | 73 | 26 | 71 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 29 | 5 | 1091 | 332 | 487 | 64 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 29 | 6 | 1139 | 332 | 527 | 55 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 29 | 7 | 1203 | 332 | 576 | 51 | 26 | 71 | 12 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1203
2 | 29 | 8 | 1285 | 332 | 598 | 49 | 26 | 71 | 53 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1285
2 | 29 | 9 | 1346 | 332 | 568 | 47 | 26 | 71 | 124 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1346
2 | 29 | 10 | 1333 | 332 | 521 | 45 | 26 | 71 | 154 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 29 | 11 | 1331 | 332 | 517 | 45 | 26 | 71 | 152 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1331
2 | 29 | 12 | 1276 | 332 | 483 | 45 | 26 | 71 | 140 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 29 | 13 | 1301 | 332 | 557 | 45 | 26 | 71 | 112 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1301
2 | 29 | 14 | 1287 | 332 | 534 | 48 | 26 | 71 | 95 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1287
2 | 29 | 15 | 1279 | 332 | 535 | 48 | 26 | 71 | 68 | 0 | 197 | 0 | 0 | 2 | 1279
2 | 29 | 16 | 1295 | 332 | 374 | 51 | 26 | 71 | 36 | 0 | 200 | 0 | 204 | 1 | 1295
2 | 29 | 17 | 1302 | 332 | 628 | 62 | 26 | 71 | 10 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1302
2 | 29 | 18 | 1322 | 332 | 429 | 78 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 204 | 2 | 1322
2 | 29 | 19 | 1286 | 332 | 590 | 81 | 26 | 71 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1286
2 | 29 | 20 | 1233 | 332 | 340 | 80 | 26 | 71 | 0 | 0 | 178 | 0 | 204 | 2 | 1233
2 | 29 | 21 | 1160 | 332 | 469 | 76 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1160
2 | 29 | 22 | 1085 | 332 | 197 | 68 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 204 | 1 | 1085
2 | 29 | 23 | 1007 | 332 | 169 | 54 | 26 | 71 | 0 | 0 | 170 | 0 | 184 | 1 | 1007
3 | 1 | 0 | 933 | 332 | 277 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 933
3 | 1 | 1 | 918 | 332 | 257 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 918
3 | 1 | 2 | 967 | 332 | 278 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 967
3 | 1 | 3 | 1033 | 332 | 304 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 14 | 0 | 1033
3 | 1 | 4 | 1068 | 332 | 175 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 202 | 0 | 168 | 0 | 1068
3 | 1 | 5 | 1090 | 332 | 385 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1090
3 | 1 | 6 | 1138 | 332 | 267 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | 0 | 204 | 3 | 1138
3 | 1 | 7 | 1194 | 332 | 503 | 64 | 26 | 71 | 38 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1194
3 | 1 | 8 | 1219 | 332 | 380 | 61 | 26 | 71 | 205 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1219
3 | 1 | 9 | 1195 | 332 | 187 | 58 | 26 | 71 | 500 | 0 | 150 | 0 | 0 | -129 | 1195
3 | 1 | 10 | 1145 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 762 | 0 | 146 | -18 | -217 | -161 | 1145
3 | 1 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 941 | -138 | 161 | -103 | -218 | -164 | 1112
3 | 1 | 12 | 1059 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1030 | -292 | 190 | -122 | -219 | -161 | 1059
3 | 1 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1023 | -266 | 214 | -138 | -218 | -162 | 1086
3 | 1 | 14 | 1077 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 951 | -205 | 201 | -129 | -218 | -159 | 1077
3 | 1 | 15 | 1058 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 764 | -42 | 205 | -132 | -219 | -155 | 1058
3 | 1 | 16 | 1115 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 464 | 0 | 192 | 0 | -31 | -151 | 1115
3 | 1 | 17 | 1192 | 332 | 355 | 79 | 26 | 71 | 125 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1192
3 | 1 | 18 | 1298 | 332 | 526 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 206 | 0 | 33 | 1 | 1298
3 | 1 | 19 | 1314 | 332 | 577 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1314
3 | 1 | 20 | 1288 | 332 | 560 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1288
3 | 1 | 21 | 1236 | 332 | 513 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1236
3 | 1 | 22 | 1166 | 332 | 252 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 192 | 0 | 204 | 2 | 1166
3 | 1 | 23 | 1098 | 332 | 417 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1098
3 | 2 | 0 | 1013 | 332 | 353 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1013
3 | 2 | 1 | 999 | 332 | 349 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 999
3 | 2 | 2 | 1053 | 332 | 398 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 2 | 3 | 1108 | 332 | 229 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 149 | 0 | 204 | 1 | 1108
3 | 2 | 4 | 1128 | 332 | 465 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1128
3 | 2 | 5 | 1133 | 332 | 281 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | 1 | 1133
3 | 2 | 6 | 1141 | 332 | 523 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1141
3 | 2 | 7 | 1170 | 332 | 511 | 64 | 26 | 71 | 62 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1170
3 | 2 | 8 | 1176 | 332 | 253 | 61 | 26 | 71 | 331 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1176
3 | 2 | 9 | 1180 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 615 | 0 | 103 | 0 | -35 | -138 | 1180
3 | 2 | 10 | 1113 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 811 | 0 | 96 | -45 | -218 | -164 | 1113
3 | 2 | 11 | 1113 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1004 | -171 | 87 | -56 | -218 | -166 | 1113
3 | 2 | 12 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1050 | -279 | 85 | -55 | -219 | -163 | 1052
3 | 2 | 13 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1062 | -316 | 83 | -53 | -219 | -162 | 1028
3 | 2 | 14 | 991 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1001 | -295 | 77 | -49 | -220 | -159 | 991
3 | 2 | 15 | 975 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 843 | -150 | 53 | -34 | -220 | -154 | 975
3 | 2 | 16 | 1008 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 526 | 0 | 44 | 0 | -52 | -151 | 1008
3 | 2 | 17 | 1126 | 332 | 428 | 79 | 26 | 71 | 156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1126
3 | 2 | 18 | 1261 | 332 | 498 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 25 | 0 | 204 | 2 | 1261
3 | 2 | 19 | 1322 | 332 | 759 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1322
3 | 2 | 20 | 1310 | 332 | 588 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 169 | 1 | 1310
3 | 2 | 21 | 1268 | 332 | 714 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1268
3 | 2 | 22 | 1209 | 332 | 660 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1209
3 | 2 | 23 | 1163 | 332 | 633 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1163
3 | 3 | 0 | 1102 | 332 | 580 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1102
3 | 3 | 1 | 1091 | 332 | 567 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1091
3 | 3 | 2 | 1133 | 332 | 587 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1133
3 | 3 | 3 | 1166 | 332 | 590 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1166
3 | 3 | 4 | 1168 | 332 | 381 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | 1 | 1168
3 | 3 | 5 | 1153 | 332 | 362 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1153
3 | 3 | 6 | 1139 | 332 | 370 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 2 | 1139
3 | 3 | 7 | 1131 | 332 | 295 | 64 | 26 | 71 | 93 | 0 | 44 | 0 | 204 | 2 | 1131
3 | 3 | 8 | 1116 | 332 | 240 | 61 | 26 | 71 | 354 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1116
3 | 3 | 9 | 1101 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 578 | 0 | 16 | 0 | -29 | -99 | 1101
3 | 3 | 10 | 1057 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 738 | 0 | 16 | 0 | -219 | -111 | 1057
3 | 3 | 11 | 1030 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 815 | -205 | 17 | -11 | -219 | 0 | 1030
3 | 3 | 12 | 1008 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 856 | -267 | 28 | -18 | -220 | -4 | 1008
3 | 3 | 13 | 979 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 764 | -201 | 37 | -24 | -220 | -10 | 979
3 | 3 | 14 | 928 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 653 | -9 | 39 | -25 | -221 | -145 | 928
3 | 3 | 15 | 913 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 524 | 0 | 41 | 0 | -222 | -67 | 913
3 | 3 | 16 | 943 | 332 | 163 | 64 | 26 | 71 | 331 | 0 | 34 | 0 | 0 | -78 | 943
3 | 3 | 17 | 1064 | 332 | 415 | 79 | 26 | 71 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1064
3 | 3 | 18 | 1192 | 332 | 435 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1192
3 | 3 | 19 | 1226 | 332 | 669 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1226
3 | 3 | 20 | 1203 | 332 | 649 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1203
3 | 3 | 21 | 1154 | 332 | 609 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1154
3 | 3 | 22 | 1078 | 332 | 548 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1078
3 | 3 | 23 | 1006 | 332 | 495 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1006
3 | 4 | 0 | 939 | 332 | 442 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 4 | 1 | 938 | 332 | 241 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 938
3 | 4 | 2 | 1004 | 332 | 496 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1004
3 | 4 | 3 | 1062 | 332 | 527 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1062
3 | 4 | 4 | 1102 | 332 | 365 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1102
3 | 4 | 5 | 1147 | 332 | 627 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1147
3 | 4 | 6 | 1222 | 332 | 508 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1222
3 | 4 | 7 | 1260 | 332 | 659 | 64 | 26 | 71 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1260
3 | 4 | 8 | 1273 | 332 | 430 | 61 | 26 | 71 | 347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1273
3 | 4 | 9 | 1240 | 332 | 191 | 58 | 26 | 71 | 621 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 1240
3 | 4 | 10 | 1178 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 917 | -4 | 2 | -1 | -216 | -153 | 1178
3 | 4 | 11 | 1132 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1052 | -181 | 1 | -1 | -217 | -155 | 1132
3 | 4 | 12 | 1097 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1136 | -299 | 2 | -1 | -218 | -156 | 1097
3 | 4 | 13 | 1091 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1092 | -265 | 4 | -2 | -218 | -153 | 1091
3 | 4 | 14 | 1074 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 812 | -9 | 6 | -4 | -218 | -149 | 1074
3 | 4 | 15 | 1090 | 332 | 192 | 60 | 26 | 71 | 400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1090
3 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 282 | 64 | 26 | 71 | 144 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1134
3 | 4 | 17 | 1174 | 332 | 618 | 79 | 26 | 71 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 4 | 18 | 1247 | 332 | 683 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1247
3 | 4 | 19 | 1230 | 332 | 649 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1230
3 | 4 | 20 | 1188 | 332 | 577 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1188
3 | 4 | 21 | 1117 | 332 | 475 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1117
3 | 4 | 22 | 1040 | 332 | 387 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1040
3 | 4 | 23 | 976 | 332 | 338 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 5 | 0 | 901 | 332 | 249 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 901
3 | 5 | 1 | 900 | 332 | 241 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 5 | 2 | 957 | 332 | 269 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 5 | 3 | 1022 | 332 | 317 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 5 | 4 | 1048 | 332 | 375 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1048
3 | 5 | 5 | 1050 | 332 | 416 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1050
3 | 5 | 6 | 1089 | 332 | 489 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1089
3 | 5 | 7 | 1164 | 332 | 578 | 64 | 26 | 71 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1164
3 | 5 | 8 | 1264 | 332 | 688 | 61 | 26 | 71 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1264
3 | 5 | 9 | 1315 | 332 | 729 | 58 | 26 | 71 | 39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1315
3 | 5 | 10 | 1302 | 332 | 710 | 56 | 26 | 71 | 67 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1302
3 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 688 | 56 | 26 | 71 | 80 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1283
3 | 5 | 12 | 1233 | 332 | 641 | 56 | 26 | 71 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1233
3 | 5 | 13 | 1267 | 332 | 476 | 56 | 26 | 71 | 78 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1267
3 | 5 | 14 | 1254 | 332 | 681 | 59 | 26 | 71 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1254
3 | 5 | 15 | 1242 | 332 | 682 | 60 | 26 | 71 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1242
3 | 5 | 16 | 1260 | 332 | 684 | 64 | 26 | 71 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1260
3 | 5 | 17 | 1277 | 332 | 671 | 79 | 26 | 71 | 6 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1277
3 | 5 | 18 | 1291 | 332 | 671 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1291
3 | 5 | 19 | 1263 | 332 | 633 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1263
3 | 5 | 20 | 1210 | 332 | 571 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1210
3 | 5 | 21 | 1135 | 332 | 505 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1135
3 | 5 | 22 | 1048 | 332 | 438 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1048
3 | 5 | 23 | 978 | 332 | 383 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 6 | 0 | 906 | 332 | 319 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 906
3 | 6 | 1 | 893 | 332 | 276 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 893
3 | 6 | 2 | 952 | 332 | 318 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 952
3 | 6 | 3 | 1013 | 332 | 364 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1013
3 | 6 | 4 | 1038 | 332 | 382 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 1038
3 | 6 | 5 | 1035 | 332 | 389 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1035
3 | 6 | 6 | 1069 | 332 | 429 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1069
3 | 6 | 7 | 1143 | 332 | 497 | 64 | 26 | 71 | 12 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1143
3 | 6 | 8 | 1222 | 332 | 504 | 61 | 26 | 71 | 79 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1222
3 | 6 | 9 | 1260 | 332 | 455 | 58 | 26 | 71 | 172 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1260
3 | 6 | 10 | 1247 | 332 | 332 | 56 | 26 | 71 | 286 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1247
3 | 6 | 11 | 1230 | 332 | 190 | 56 | 26 | 71 | 441 | 0 | 144 | 0 | 0 | -30 | 1230
3 | 6 | 12 | 1174 | 332 | 209 | 56 | 26 | 71 | 471 | 0 | 142 | 0 | 0 | -133 | 1174
3 | 6 | 13 | 1188 | 332 | 186 | 56 | 26 | 71 | 430 | 0 | 155 | 0 | 0 | -68 | 1188
3 | 6 | 14 | 1156 | 332 | 239 | 59 | 26 | 71 | 398 | 0 | 164 | 0 | 0 | -133 | 1156
3 | 6 | 15 | 1143 | 332 | 253 | 60 | 26 | 71 | 369 | 0 | 165 | 0 | 0 | -133 | 1143
3 | 6 | 16 | 1177 | 332 | 284 | 64 | 26 | 71 | 227 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1177
3 | 6 | 17 | 1196 | 332 | 452 | 79 | 26 | 71 | 62 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1196
3 | 6 | 18 | 1260 | 332 | 542 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1260
3 | 6 | 19 | 1259 | 332 | 542 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1259
3 | 6 | 20 | 1224 | 332 | 515 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1224
3 | 6 | 21 | 1164 | 332 | 477 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1164
3 | 6 | 22 | 1088 | 332 | 431 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1088
3 | 6 | 23 | 1009 | 332 | 386 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1009
3 | 7 | 0 | 936 | 332 | 338 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 7 | 1 | 923 | 332 | 323 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 923
3 | 7 | 2 | 981 | 332 | 374 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 981
3 | 7 | 3 | 1053 | 332 | 430 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 7 | 4 | 1104 | 332 | 475 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1104
3 | 7 | 5 | 1142 | 332 | 553 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1142
3 | 7 | 6 | 1189 | 332 | 614 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1189
3 | 7 | 7 | 1195 | 332 | 557 | 64 | 26 | 71 | 103 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1195
3 | 7 | 8 | 1197 | 332 | 273 | 61 | 26 | 71 | 402 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1197
3 | 7 | 9 | 1174 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 685 | 0 | 27 | 0 | -31 | -142 | 1174
3 | 7 | 10 | 1158 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 905 | -5 | 20 | -13 | -217 | -165 | 1158
3 | 7 | 11 | 1112 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1078 | -216 | 7 | -4 | -218 | -168 | 1112
3 | 7 | 12 | 1046 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1152 | -357 | 5 | -3 | -219 | -165 | 1046
3 | 7 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 992 | -171 | 8 | -5 | -218 | -166 | 1073
3 | 7 | 14 | 1078 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 754 | 0 | 8 | 0 | -158 | -162 | 1078
3 | 7 | 15 | 1063 | 332 | 152 | 60 | 26 | 71 | 572 | 0 | 12 | 0 | -28 | -134 | 1063
3 | 7 | 16 | 1106 | 332 | 270 | 64 | 26 | 71 | 331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1106
3 | 7 | 17 | 1153 | 332 | 337 | 79 | 26 | 71 | 86 | 0 | 17 | 0 | 204 | 1 | 1153
3 | 7 | 18 | 1225 | 332 | 473 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1225
3 | 7 | 19 | 1219 | 332 | 461 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 1 | 1219
3 | 7 | 20 | 1184 | 332 | 418 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1184
3 | 7 | 21 | 1131 | 332 | 372 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1131
3 | 7 | 22 | 1055 | 332 | 502 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1055
3 | 7 | 23 | 989 | 332 | 432 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 989
3 | 8 | 0 | 915 | 332 | 354 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 8 | 1 | 905 | 332 | 329 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 8 | 2 | 956 | 332 | 341 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 956
3 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 353 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1030
3 | 8 | 4 | 1078 | 332 | 383 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 8 | 5 | 1114 | 332 | 418 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 2 | 1114
3 | 8 | 6 | 1163 | 332 | 488 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 1163
3 | 8 | 7 | 1181 | 332 | 411 | 64 | 26 | 71 | 110 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1181
3 | 8 | 8 | 1184 | 332 | 186 | 61 | 26 | 71 | 429 | 0 | 145 | 0 | 0 | -66 | 1184
3 | 8 | 9 | 1176 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 777 | 0 | 135 | 0 | -210 | -161 | 1176
3 | 8 | 10 | 1150 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1021 | -166 | 122 | -78 | -217 | -165 | 1150
3 | 8 | 11 | 1119 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1139 | -317 | 134 | -86 | -218 | -166 | 1119
3 | 8 | 12 | 1056 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1189 | -437 | 152 | -98 | -219 | -164 | 1056
3 | 8 | 13 | 1073 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1123 | -363 | 174 | -111 | -218 | -165 | 1073
3 | 8 | 14 | 1079 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 974 | -217 | 181 | -116 | -218 | -161 | 1079
3 | 8 | 15 | 1103 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 787 | -15 | 187 | -120 | -218 | -155 | 1103
3 | 8 | 16 | 1130 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 500 | 0 | 189 | 0 | -48 | -152 | 1130
3 | 8 | 17 | 1185 | 332 | 316 | 79 | 26 | 71 | 159 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1185
3 | 8 | 18 | 1268 | 332 | 538 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1268
3 | 8 | 19 | 1275 | 332 | 467 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 187 | 0 | 87 | 1 | 1275
3 | 8 | 20 | 1248 | 332 | 332 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 178 | 0 | 204 | 1 | 1248
3 | 8 | 21 | 1191 | 332 | 498 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1191
3 | 8 | 22 | 1127 | 332 | 250 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 204 | 2 | 1127
3 | 8 | 23 | 1051 | 332 | 194 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 204 | 0 | 1051
3 | 9 | 0 | 965 | 332 | 285 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | -3 | 52 | 0 | 965
3 | 9 | 1 | 952 | 332 | 325 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 141 | -3 | 0 | 0 | 952
3 | 9 | 2 | 999 | 332 | 360 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 138 | -3 | 0 | 0 | 999
3 | 9 | 3 | 1066 | 332 | 408 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 132 | -2 | 0 | 3 | 1066
3 | 9 | 4 | 1097 | 332 | 451 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -2 | 0 | 3 | 1097
3 | 9 | 5 | 1100 | 332 | 265 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 122 | -2 | 204 | 0 | 1100
3 | 9 | 6 | 1095 | 332 | 281 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 110 | -2 | 204 | 3 | 1095
3 | 9 | 7 | 1075 | 332 | 381 | 64 | 26 | 71 | 121 | -2 | 84 | -2 | 0 | 0 | 1075
3 | 9 | 8 | 1055 | 332 | 184 | 61 | 26 | 71 | 440 | -8 | 80 | -1 | 0 | -130 | 1055
3 | 9 | 9 | 1055 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 741 | -13 | 86 | -14 | -219 | -161 | 1055
3 | 9 | 10 | 1036 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 949 | -189 | 82 | -54 | -219 | -166 | 1036
3 | 9 | 11 | 1003 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1129 | -399 | 74 | -49 | -220 | -165 | 1003
3 | 9 | 12 | 953 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1196 | -510 | 58 | -38 | -221 | -165 | 953
3 | 9 | 13 | 914 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1155 | -508 | 56 | -37 | -222 | -163 | 914
3 | 9 | 14 | 910 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1026 | -390 | 56 | -37 | -222 | -159 | 910
3 | 9 | 15 | 922 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 809 | -166 | 56 | -37 | -221 | -156 | 922
3 | 9 | 16 | 937 | 332 | 160 | 64 | 26 | 71 | 515 | -9 | 46 | -1 | -114 | -153 | 937
3 | 9 | 17 | 1032 | 332 | 326 | 79 | 26 | 71 | 163 | -3 | 39 | -1 | 0 | 0 | 1032
3 | 9 | 18 | 1150 | 332 | 372 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 38 | -1 | 204 | 3 | 1150
3 | 9 | 19 | 1186 | 332 | 612 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -1 | 0 | 2 | 1186
3 | 9 | 20 | 1167 | 332 | 590 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -1 | 0 | 1 | 1167
3 | 9 | 21 | 1126 | 332 | 557 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | -1 | 0 | 1 | 1126
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 538 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | 3 | 1086
3 | 9 | 23 | 1041 | 332 | 470 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 1041
3 | 10 | 0 | 987 | 332 | 477 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -8 | 0 | 0 | 987
3 | 10 | 1 | 987 | 332 | 476 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -7 | 0 | 0 | 987
3 | 10 | 2 | 1045 | 332 | 318 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 25 | -6 | 204 | 0 | 1045
3 | 10 | 3 | 1114 | 332 | 365 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 26 | -6 | 204 | 0 | 1114
3 | 10 | 4 | 1133 | 332 | 389 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | -5 | 204 | 0 | 1133
3 | 10 | 5 | 1120 | 332 | 387 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | -6 | 204 | 0 | 1120
3 | 10 | 6 | 1097 | 332 | 373 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 26 | -6 | 204 | 0 | 1097
3 | 10 | 7 | 1061 | 332 | 437 | 64 | 26 | 71 | 148 | -37 | 26 | -6 | 0 | 0 | 1061
3 | 10 | 8 | 986 | 332 | 286 | 61 | 26 | 71 | 528 | -132 | 16 | -4 | -58 | -140 | 986
3 | 10 | 9 | 977 | 332 | 183 | 58 | 26 | 71 | 904 | -226 | 9 | -2 | -220 | -158 | 977
3 | 10 | 10 | 909 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1114 | -456 | 2 | -2 | -222 | -160 | 909
3 | 10 | 11 | 871 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1231 | -661 | 1 | 0 | -223 | -110 | 871
3 | 10 | 12 | 855 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1282 | -814 | 3 | -3 | -223 | -23 | 855
3 | 10 | 13 | 816 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1236 | -830 | 4 | -4 | -224 | 1 | 816
3 | 10 | 14 | 797 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1118 | -637 | 5 | -5 | -224 | -96 | 797
3 | 10 | 15 | 818 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 915 | -362 | 9 | -8 | -224 | -149 | 818
3 | 10 | 16 | 846 | 332 | 288 | 64 | 26 | 71 | 553 | -138 | 4 | -1 | -203 | -150 | 846
3 | 10 | 17 | 947 | 332 | 295 | 79 | 26 | 71 | 184 | -46 | 8 | -2 | 0 | 0 | 947
3 | 10 | 18 | 1080 | 332 | 334 | 101 | 26 | 71 | 5 | -1 | 6 | -1 | 204 | 3 | 1080
3 | 10 | 19 | 1135 | 332 | 599 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1135
3 | 10 | 20 | 1127 | 332 | 495 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | -1 | 96 | 1 | 1127
3 | 10 | 21 | 1089 | 332 | 558 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1089
3 | 10 | 22 | 1035 | 332 | 516 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1035
3 | 10 | 23 | 979 | 332 | 275 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 979
3 | 11 | 0 | 932 | 332 | 441 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 932
3 | 11 | 1 | 942 | 332 | 451 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 942
3 | 11 | 2 | 1005 | 332 | 497 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1005
3 | 11 | 3 | 1076 | 332 | 545 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1076
3 | 11 | 4 | 1111 | 332 | 577 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1111
3 | 11 | 5 | 1152 | 332 | 633 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1152
3 | 11 | 6 | 1234 | 332 | 514 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 13 | 0 | 204 | 2 | 1234
3 | 11 | 7 | 1246 | 332 | 368 | 64 | 26 | 71 | 160 | 0 | 19 | 0 | 204 | 2 | 1246
3 | 11 | 8 | 1220 | 332 | 299 | 61 | 26 | 71 | 541 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1220
3 | 11 | 9 | 1186 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 900 | 0 | 24 | -8 | -216 | -149 | 1186
3 | 11 | 10 | 1141 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1079 | -228 | 22 | -14 | -217 | -134 | 1141
3 | 11 | 11 | 1115 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1094 | -250 | 25 | -16 | -218 | -153 | 1115
3 | 11 | 12 | 1034 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1023 | -280 | 33 | -21 | -219 | -135 | 1034
3 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 828 | -38 | 32 | -21 | -219 | -150 | 1065
3 | 11 | 14 | 1050 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 614 | 0 | 42 | 0 | -215 | -27 | 1050
3 | 11 | 15 | 1093 | 332 | 262 | 60 | 26 | 71 | 296 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1093
3 | 11 | 16 | 1129 | 332 | 301 | 64 | 26 | 71 | 86 | 0 | 44 | 0 | 204 | 1 | 1129
3 | 11 | 17 | 1174 | 332 | 616 | 79 | 26 | 71 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 11 | 18 | 1230 | 332 | 539 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 132 | 2 | 1230
3 | 11 | 19 | 1214 | 332 | 787 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1214
3 | 11 | 20 | 1169 | 332 | 402 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1169
3 | 11 | 21 | 1103 | 332 | 331 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1103
3 | 11 | 22 | 1030 | 332 | 493 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1030
3 | 11 | 23 | 962 | 332 | 446 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 962
3 | 12 | 0 | 886 | 332 | 363 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 886
3 | 12 | 1 | 874 | 332 | 338 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 874
3 | 12 | 2 | 934 | 332 | 386 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 12 | 3 | 998 | 332 | 412 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 998
3 | 12 | 4 | 1026 | 332 | 435 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1026
3 | 12 | 5 | 1029 | 332 | 451 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1029
3 | 12 | 6 | 1051 | 332 | 443 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1051
3 | 12 | 7 | 1102 | 332 | 452 | 64 | 26 | 71 | 28 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1102
3 | 12 | 8 | 1162 | 332 | 378 | 61 | 26 | 71 | 153 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1162
3 | 12 | 9 | 1164 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 403 | 0 | 144 | 0 | 117 | -135 | 1164
3 | 12 | 10 | 1133 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 646 | 0 | 140 | 0 | -139 | -147 | 1133
3 | 12 | 11 | 1149 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 803 | 0 | 139 | -63 | -217 | -146 | 1149
3 | 12 | 12 | 1081 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 939 | -177 | 135 | -87 | -218 | -144 | 1081
3 | 12 | 13 | 1064 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 939 | -195 | 137 | -88 | -219 | -143 | 1064
3 | 12 | 14 | 1063 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 897 | -160 | 140 | -90 | -219 | -141 | 1063
3 | 12 | 15 | 1050 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 682 | 0 | 159 | -70 | -219 | -139 | 1050
3 | 12 | 16 | 1109 | 332 | 179 | 64 | 26 | 71 | 331 | 0 | 155 | 0 | 0 | -49 | 1109
3 | 12 | 17 | 1151 | 332 | 410 | 79 | 26 | 71 | 94 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1151
3 | 12 | 18 | 1230 | 332 | 357 | 101 | 26 | 71 | 2 | 0 | 136 | 0 | 204 | 1 | 1230
3 | 12 | 19 | 1232 | 332 | 347 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 204 | 1 | 1232
3 | 12 | 20 | 1191 | 332 | 317 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | 1 | 1191
3 | 12 | 21 | 1138 | 332 | 480 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1138
3 | 12 | 22 | 1067 | 332 | 433 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1067
3 | 12 | 23 | 994 | 332 | 364 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 994
3 | 13 | 0 | 916 | 332 | 304 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 13 | 1 | 908 | 332 | 287 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 14 | 1 | 908
3 | 13 | 2 | 966 | 332 | 351 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 966
3 | 13 | 3 | 1042 | 332 | 430 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1042
3 | 13 | 4 | 1088 | 332 | 280 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | 0 | 1088
3 | 13 | 5 | 1124 | 332 | 321 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 87 | 0 | 204 | 1 | 1124
3 | 13 | 6 | 1175 | 332 | 576 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1175
3 | 13 | 7 | 1165 | 332 | 239 | 64 | 26 | 71 | 154 | 0 | 74 | 0 | 204 | 1 | 1165
3 | 13 | 8 | 1158 | 332 | 183 | 61 | 26 | 71 | 527 | 0 | 48 | 0 | 0 | -90 | 1158
3 | 13 | 9 | 1158 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 862 | 0 | 36 | -2 | -217 | -156 | 1158
3 | 13 | 10 | 1137 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1049 | -178 | 27 | -17 | -217 | -160 | 1137
3 | 13 | 11 | 1104 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1160 | -320 | 26 | -17 | -218 | -160 | 1104
3 | 13 | 12 | 1024 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1230 | -495 | 28 | -18 | -219 | -135 | 1024
3 | 13 | 13 | 1013 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1215 | -465 | 23 | -15 | -220 | -158 | 1013
3 | 13 | 14 | 1015 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1115 | -368 | 23 | -15 | -220 | -156 | 1015
3 | 13 | 15 | 1016 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 898 | -156 | 25 | -16 | -220 | -152 | 1016
3 | 13 | 16 | 1022 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 543 | 0 | 21 | 0 | -34 | -149 | 1022
3 | 13 | 17 | 1072 | 332 | 361 | 79 | 26 | 71 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1072
3 | 13 | 18 | 1156 | 332 | 367 | 101 | 26 | 71 | 5 | 0 | 48 | 0 | 204 | 2 | 1156
3 | 13 | 19 | 1191 | 332 | 399 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1191
3 | 13 | 20 | 1156 | 332 | 578 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1156
3 | 13 | 21 | 1111 | 332 | 535 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1111
3 | 13 | 22 | 1047 | 332 | 483 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1047
3 | 13 | 23 | 992 | 332 | 447 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 992
3 | 14 | 0 | 915 | 332 | 373 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 14 | 1 | 905 | 332 | 364 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 905
3 | 14 | 2 | 974 | 332 | 410 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 14 | 3 | 1046 | 332 | 468 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1046
3 | 14 | 4 | 1091 | 332 | 522 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1091
3 | 14 | 5 | 1108 | 332 | 553 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1108
3 | 14 | 6 | 1157 | 332 | 414 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 37 | 0 | 204 | 2 | 1157
3 | 14 | 7 | 1145 | 332 | 305 | 64 | 26 | 71 | 114 | 0 | 28 | 0 | 204 | 1 | 1145
3 | 14 | 8 | 1140 | 332 | 247 | 61 | 26 | 71 | 386 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1140
3 | 14 | 9 | 1142 | 332 | 152 | 58 | 26 | 71 | 660 | 0 | 7 | 0 | -29 | -135 | 1142
3 | 14 | 10 | 1070 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 955 | -138 | 7 | -4 | -219 | -164 | 1070
3 | 14 | 11 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1101 | -297 | 3 | -2 | -219 | -167 | 1052
3 | 14 | 12 | 985 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1195 | -460 | 5 | -3 | -220 | -165 | 985
3 | 14 | 13 | 992 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1149 | -406 | 6 | -4 | -220 | -166 | 992
3 | 14 | 14 | 997 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1016 | -278 | 16 | -10 | -220 | -163 | 997
3 | 14 | 15 | 1014 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 802 | -57 | 24 | -15 | -220 | -157 | 1014
3 | 14 | 16 | 1012 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 515 | 0 | 19 | 0 | -28 | -135 | 1012
3 | 14 | 17 | 1052 | 332 | 345 | 79 | 26 | 71 | 174 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1052
3 | 14 | 18 | 1128 | 332 | 359 | 101 | 26 | 71 | 6 | 0 | 27 | 0 | 204 | 2 | 1128
3 | 14 | 19 | 1165 | 332 | 604 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1165
3 | 14 | 20 | 1131 | 332 | 574 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1131
3 | 14 | 21 | 1088 | 332 | 526 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1088
3 | 14 | 22 | 1031 | 332 | 478 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1031
3 | 14 | 23 | 977 | 332 | 448 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 977
3 | 15 | 0 | 908 | 332 | 394 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | 0 | 908
3 | 15 | 1 | 907 | 332 | 392 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | 0 | 907
3 | 15 | 2 | 975 | 332 | 443 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | 0 | 975
3 | 15 | 3 | 1053 | 332 | 358 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 28 | -3 | 142 | 3 | 1053
3 | 15 | 4 | 1105 | 332 | 360 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | -2 | 204 | 3 | 1105
3 | 15 | 5 | 1140 | 332 | 414 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | -1 | 204 | 2 | 1140
3 | 15 | 6 | 1195 | 332 | 485 | 69 | 26 | 71 | 4 | -1 | 6 | -1 | 204 | 0 | 1195
3 | 15 | 7 | 1170 | 332 | 308 | 64 | 26 | 71 | 179 | -22 | 9 | -1 | 204 | 0 | 1170
3 | 15 | 8 | 1129 | 332 | 277 | 61 | 26 | 71 | 563 | -69 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1129
3 | 15 | 9 | 1153 | 332 | 235 | 58 | 26 | 71 | 917 | -112 | 0 | 0 | -217 | -157 | 1153
3 | 15 | 10 | 1069 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1138 | -323 | 0 | 0 | -219 | -160 | 1069
3 | 15 | 11 | 1028 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1254 | -506 | 1 | -1 | -219 | -134 | 1028
3 | 15 | 12 | 955 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1285 | -699 | 4 | -3 | -221 | -44 | 955
3 | 15 | 13 | 977 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1244 | -548 | 11 | -9 | -220 | -134 | 977
3 | 15 | 14 | 978 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1137 | -446 | 18 | -14 | -220 | -133 | 978
3 | 15 | 15 | 978 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 928 | -218 | 23 | -18 | -220 | -154 | 978
3 | 15 | 16 | 976 | 332 | 222 | 64 | 26 | 71 | 583 | -71 | 27 | -3 | -125 | -150 | 976
3 | 15 | 17 | 998 | 332 | 291 | 79 | 26 | 71 | 202 | -25 | 25 | -3 | 0 | 0 | 998
3 | 15 | 18 | 1060 | 332 | 296 | 101 | 26 | 71 | 7 | -1 | 27 | -3 | 204 | 0 | 1060
3 | 15 | 19 | 1089 | 332 | 526 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -4 | 0 | 0 | 1089
3 | 15 | 20 | 1066 | 332 | 416 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -4 | 87 | 0 | 1066
3 | 15 | 21 | 1025 | 332 | 463 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 39 | -5 | 0 | 0 | 1025
3 | 15 | 22 | 988 | 332 | 229 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -5 | 204 | 0 | 988
3 | 15 | 23 | 951 | 332 | 214 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 40 | -5 | 204 | 0 | 951
3 | 16 | 0 | 891 | 332 | 289 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -11 | 83 | 0 | 891
3 | 16 | 1 | 889 | 332 | 375 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | -9 | 0 | 0 | 889
3 | 16 | 2 | 952 | 332 | 420 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | -10 | 0 | 0 | 952
3 | 16 | 3 | 1027 | 332 | 274 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 33 | -9 | 204 | 0 | 1027
3 | 16 | 4 | 1071 | 332 | 324 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 27 | -7 | 204 | 0 | 1071
3 | 16 | 5 | 1062 | 332 | 326 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 29 | -8 | 204 | 0 | 1062
3 | 16 | 6 | 1057 | 332 | 533 | 69 | 26 | 71 | 5 | -1 | 25 | -7 | 4 | 0 | 1057
3 | 16 | 7 | 1007 | 332 | 360 | 64 | 26 | 71 | 194 | -52 | 16 | -4 | 0 | 0 | 1007
3 | 16 | 8 | 976 | 332 | 308 | 61 | 26 | 71 | 591 | -157 | 5 | -1 | -216 | -44 | 976
3 | 16 | 9 | 953 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 949 | -276 | 1 | -1 | -221 | -134 | 953
3 | 16 | 10 | 881 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1150 | -681 | 1 | 0 | -222 | 0 | 881
3 | 16 | 11 | 848 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1272 | -835 | 0 | 0 | -223 | 1 | 848
3 | 16 | 12 | 814 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1291 | -888 | 0 | 0 | -224 | 2 | 814
3 | 16 | 13 | 811 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1254 | -854 | 2 | -1 | -224 | 1 | 811
3 | 16 | 14 | 805 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1140 | -749 | 4 | -4 | -224 | 2 | 805
3 | 16 | 15 | 820 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 921 | -380 | 3 | -3 | -224 | -134 | 820
3 | 16 | 16 | 837 | 332 | 297 | 64 | 26 | 71 | 552 | -147 | 5 | -1 | -223 | -139 | 837
3 | 16 | 17 | 867 | 332 | 203 | 79 | 26 | 71 | 173 | -46 | 1 | 0 | 28 | 0 | 867
3 | 16 | 18 | 940 | 332 | 404 | 101 | 26 | 71 | 6 | -2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 940
3 | 16 | 19 | 958 | 332 | 214 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 204 | 3 | 958
3 | 16 | 20 | 939 | 332 | 400 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 939
3 | 16 | 21 | 898 | 332 | 366 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 898
3 | 16 | 22 | 858 | 332 | 336 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 858
3 | 16 | 23 | 827 | 332 | 321 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 3 | 827
3 | 17 | 0 | 767 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 201 | -83 | 767
3 | 17 | 1 | 764 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 178 | -66 | 764
3 | 17 | 2 | 812 | 332 | 151 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 | 0 | 812
3 | 17 | 3 | 873 | 332 | 324 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 17 | 4 | 902 | 332 | 340 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 902
3 | 17 | 5 | 876 | 332 | 314 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 876
3 | 17 | 6 | 820 | 332 | 254 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 820
3 | 17 | 7 | 813 | 332 | 159 | 64 | 26 | 71 | 18 | 0 | 67 | 0 | 75 | 1 | 813
3 | 17 | 8 | 848 | 332 | 236 | 61 | 26 | 71 | 51 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 848
3 | 17 | 9 | 884 | 332 | 232 | 58 | 26 | 71 | 93 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 | 884
3 | 17 | 10 | 901 | 332 | 223 | 56 | 26 | 71 | 110 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8 | 901
3 | 17 | 11 | 892 | 332 | 192 | 56 | 26 | 71 | 115 | 0 | 91 | 0 | 0 | 9 | 892
3 | 17 | 12 | 890 | 332 | 177 | 56 | 26 | 71 | 133 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7 | 890
3 | 17 | 13 | 886 | 332 | 240 | 56 | 26 | 71 | 88 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 886
3 | 17 | 14 | 885 | 332 | 254 | 59 | 26 | 71 | 60 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 885
3 | 17 | 15 | 866 | 332 | 193 | 60 | 26 | 71 | 84 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 866
3 | 17 | 16 | 887 | 332 | 166 | 64 | 26 | 71 | 112 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 17 | 17 | 943 | 332 | 244 | 79 | 26 | 71 | 66 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 943
3 | 17 | 18 | 1004 | 332 | 356 | 101 | 26 | 71 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1004
3 | 17 | 19 | 1010 | 332 | 378 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1010
3 | 17 | 20 | 971 | 332 | 166 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 187 | -1 | 971
3 | 17 | 21 | 920 | 332 | 285 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 920
3 | 17 | 22 | 857 | 332 | 155 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 147 | 0 | 89 | -50 | 857
3 | 17 | 23 | 815 | 332 | 169 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 815
3 | 18 | 0 | 764 | 332 | 168 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 153 | -14 | 4 | -35 | 764
3 | 18 | 1 | 766 | 332 | 163 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | -14 | 4 | -31 | 766
3 | 18 | 2 | 824 | 332 | 177 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | -14 | 0 | 0 | 824
3 | 18 | 3 | 898 | 332 | 217 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 171 | -15 | 0 | 0 | 898
3 | 18 | 4 | 940 | 332 | 254 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 179 | -16 | 0 | 0 | 940
3 | 18 | 5 | 969 | 332 | 182 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 166 | -15 | 125 | 0 | 969
3 | 18 | 6 | 1002 | 332 | 345 | 69 | 26 | 71 | 6 | -1 | 169 | -15 | 0 | 0 | 1002
3 | 18 | 7 | 1000 | 332 | 220 | 64 | 26 | 71 | 172 | -15 | 143 | -13 | 0 | 0 | 1000
3 | 18 | 8 | 1021 | 332 | 208 | 61 | 26 | 71 | 524 | -47 | 118 | -11 | -122 | -139 | 1021
3 | 18 | 9 | 1068 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 854 | -91 | 110 | -80 | -219 | -141 | 1068
3 | 18 | 10 | 1021 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1096 | -372 | 88 | -64 | -220 | -140 | 1021
3 | 18 | 11 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1240 | -544 | 77 | -56 | -220 | -135 | 995
3 | 18 | 12 | 927 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1288 | -658 | 73 | -54 | -221 | -134 | 927
3 | 18 | 13 | 964 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1243 | -581 | 86 | -63 | -221 | -133 | 964
3 | 18 | 14 | 963 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1111 | -454 | 89 | -65 | -221 | -133 | 963
3 | 18 | 15 | 979 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 894 | -217 | 71 | -52 | -220 | -134 | 979
3 | 18 | 16 | 985 | 332 | 201 | 64 | 26 | 71 | 550 | -49 | 29 | -3 | -101 | -135 | 985
3 | 18 | 17 | 1012 | 332 | 309 | 79 | 26 | 71 | 183 | -16 | 31 | -3 | 0 | 0 | 1012
3 | 18 | 18 | 1096 | 332 | 446 | 101 | 26 | 71 | 8 | -1 | 32 | -3 | 84 | 0 | 1096
3 | 18 | 19 | 1120 | 332 | 365 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 20 | -2 | 204 | 0 | 1120
3 | 18 | 20 | 1085 | 332 | 331 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 16 | -1 | 204 | 2 | 1085
3 | 18 | 21 | 1031 | 332 | 491 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 2 | 1031
3 | 18 | 22 | 975 | 332 | 241 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | -1 | 204 | 2 | 975
3 | 18 | 23 | 919 | 332 | 409 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 2 | 919
3 | 19 | 0 | 854 | 332 | 360 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 854
3 | 19 | 1 | 844 | 332 | 351 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 19 | 2 | 900 | 332 | 392 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 19 | 3 | 968 | 332 | 232 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 968
3 | 19 | 4 | 1014 | 332 | 481 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 19 | 5 | 1031 | 332 | 507 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1031
3 | 19 | 6 | 1060 | 332 | 543 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1060
3 | 19 | 7 | 1084 | 332 | 533 | 64 | 26 | 71 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1084
3 | 19 | 8 | 1129 | 332 | 455 | 61 | 26 | 71 | 164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1129
3 | 19 | 9 | 1147 | 332 | 327 | 58 | 26 | 71 | 316 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1147
3 | 19 | 10 | 1161 | 332 | 270 | 56 | 26 | 71 | 386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1161
3 | 19 | 11 | 1143 | 332 | 294 | 56 | 26 | 71 | 338 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1143
3 | 19 | 12 | 1068 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 443 | 0 | 29 | 0 | 10 | -47 | 1068
3 | 19 | 13 | 1095 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 532 | 0 | 44 | 0 | 11 | -125 | 1095
3 | 19 | 14 | 1078 | 332 | 221 | 59 | 26 | 71 | 454 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1078
3 | 19 | 15 | 1082 | 332 | 176 | 60 | 26 | 71 | 403 | 0 | 56 | 0 | 0 | -42 | 1082
3 | 19 | 16 | 1080 | 332 | 186 | 64 | 26 | 71 | 342 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1080
3 | 19 | 17 | 1083 | 332 | 351 | 79 | 26 | 71 | 158 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1083
3 | 19 | 18 | 1149 | 332 | 528 | 101 | 26 | 71 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1149
3 | 19 | 19 | 1171 | 332 | 319 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | 1 | 1171
3 | 19 | 20 | 1133 | 332 | 272 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 123 | 0 | 204 | 1 | 1133
3 | 19 | 21 | 1076 | 332 | 384 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1076
3 | 19 | 22 | 1014 | 332 | 311 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1014
3 | 19 | 23 | 963 | 332 | 270 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 963
3 | 20 | 0 | 892 | 332 | 188 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 221 | -5 | 0 | 0 | 892
3 | 20 | 1 | 874 | 332 | 171 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 219 | -5 | 0 | 0 | 874
3 | 20 | 2 | 925 | 332 | 197 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 230 | -6 | 0 | 0 | 925
3 | 20 | 3 | 1000 | 332 | 258 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 222 | -5 | 0 | 0 | 1000
3 | 20 | 4 | 1048 | 332 | 306 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 224 | -5 | 0 | 0 | 1048
3 | 20 | 5 | 1065 | 332 | 327 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 233 | -6 | 0 | 0 | 1065
3 | 20 | 6 | 1045 | 332 | 319 | 69 | 26 | 71 | 8 | 0 | 225 | -5 | 0 | 0 | 1045
3 | 20 | 7 | 1023 | 332 | 182 | 64 | 26 | 71 | 196 | -5 | 199 | -5 | 0 | -37 | 1023
3 | 20 | 8 | 1006 | 332 | 167 | 61 | 26 | 71 | 493 | -12 | 193 | -5 | -183 | -137 | 1006
3 | 20 | 9 | 1077 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 745 | -18 | 220 | -146 | -218 | -141 | 1077
3 | 20 | 10 | 1052 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 910 | -197 | 207 | -138 | -219 | -144 | 1052
3 | 20 | 11 | 1027 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 990 | -300 | 196 | -130 | -219 | -143 | 1027
3 | 20 | 12 | 995 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1076 | -415 | 186 | -124 | -220 | -141 | 995
3 | 20 | 13 | 982 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1080 | -443 | 213 | -142 | -220 | -139 | 982
3 | 20 | 14 | 951 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 994 | -397 | 223 | -149 | -221 | -135 | 951
3 | 20 | 15 | 981 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 823 | -196 | 202 | -135 | -220 | -130 | 981
3 | 20 | 16 | 1000 | 332 | 164 | 64 | 26 | 71 | 528 | -13 | 143 | -3 | -180 | -132 | 1000
3 | 20 | 17 | 1085 | 332 | 249 | 79 | 26 | 71 | 182 | -4 | 154 | -4 | 0 | 0 | 1085
3 | 20 | 18 | 1201 | 332 | 551 | 101 | 26 | 71 | 8 | 0 | 115 | -3 | 0 | 0 | 1201
3 | 20 | 19 | 1242 | 332 | 596 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 116 | -3 | 0 | 0 | 1242
3 | 20 | 20 | 1229 | 332 | 418 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 103 | -2 | 174 | 3 | 1229
3 | 20 | 21 | 1192 | 332 | 576 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 88 | -2 | 0 | 2 | 1192
3 | 20 | 22 | 1120 | 332 | 527 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 76 | -2 | 0 | 3 | 1120
3 | 20 | 23 | 1041 | 332 | 476 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | -2 | 0 | 3 | 1041
3 | 21 | 0 | 972 | 332 | 416 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 972
3 | 21 | 1 | 970 | 332 | 212 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 970
3 | 21 | 2 | 1032 | 332 | 267 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | 1 | 1032
3 | 21 | 3 | 1105 | 332 | 310 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1105
3 | 21 | 4 | 1146 | 332 | 349 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | 1 | 1146
3 | 21 | 5 | 1172 | 332 | 603 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1172
3 | 21 | 6 | 1223 | 332 | 459 | 69 | 26 | 71 | 7 | 0 | 53 | 0 | 204 | 2 | 1223
3 | 21 | 7 | 1216 | 332 | 309 | 64 | 26 | 71 | 164 | 0 | 44 | 0 | 204 | 2 | 1216
3 | 21 | 8 | 1208 | 332 | 205 | 61 | 26 | 71 | 477 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1208
3 | 21 | 9 | 1198 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 802 | 0 | 36 | 0 | -129 | -146 | 1198
3 | 21 | 10 | 1159 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 968 | -88 | 38 | -24 | -217 | -151 | 1159
3 | 21 | 11 | 1139 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 989 | -129 | 48 | -31 | -217 | -154 | 1139
3 | 21 | 12 | 1076 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1042 | -244 | 57 | -37 | -218 | -157 | 1076
3 | 21 | 13 | 1080 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1041 | -240 | 59 | -38 | -218 | -157 | 1080
3 | 21 | 14 | 1056 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1013 | -245 | 67 | -43 | -219 | -153 | 1056
3 | 21 | 15 | 1031 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 876 | -140 | 74 | -48 | -219 | -149 | 1031
3 | 21 | 16 | 1057 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 586 | 0 | 68 | 0 | -92 | -146 | 1057
3 | 21 | 17 | 1117 | 332 | 332 | 79 | 26 | 71 | 217 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1117
3 | 21 | 18 | 1199 | 332 | 401 | 101 | 26 | 71 | 11 | 0 | 52 | 0 | 204 | 1 | 1199
3 | 21 | 19 | 1244 | 332 | 554 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 34 | 0 | 122 | 1 | 1244
3 | 21 | 20 | 1231 | 332 | 673 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1231
3 | 21 | 21 | 1194 | 332 | 643 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1194
3 | 21 | 22 | 1151 | 332 | 612 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1151
3 | 21 | 23 | 1087 | 332 | 578 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1087
3 | 22 | 0 | 1018 | 332 | 523 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1018
3 | 22 | 1 | 1017 | 332 | 524 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017
3 | 22 | 2 | 1078 | 332 | 570 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1078
3 | 22 | 3 | 1146 | 332 | 618 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1146
3 | 22 | 4 | 1181 | 332 | 654 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1181
3 | 22 | 5 | 1204 | 332 | 488 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1204
3 | 22 | 6 | 1254 | 332 | 537 | 69 | 26 | 71 | 9 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 1254
3 | 22 | 7 | 1242 | 332 | 323 | 64 | 26 | 71 | 216 | -7 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1242
3 | 22 | 8 | 1197 | 332 | 208 | 61 | 26 | 71 | 596 | -19 | 23 | -1 | 0 | -100 | 1197
3 | 22 | 9 | 1187 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 914 | -30 | 32 | -4 | -216 | -144 | 1187
3 | 22 | 10 | 1119 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1137 | -301 | 39 | -26 | -218 | -145 | 1119
3 | 22 | 11 | 1070 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1259 | -474 | 46 | -31 | -219 | -144 | 1070
3 | 22 | 12 | 997 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1284 | -583 | 52 | -35 | -220 | -134 | 997
3 | 22 | 13 | 1002 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1202 | -491 | 63 | -43 | -220 | -142 | 1002
3 | 22 | 14 | 1009 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1100 | -390 | 80 | -54 | -220 | -143 | 1009
3 | 22 | 15 | 1006 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 875 | -174 | 92 | -62 | -220 | -142 | 1006
3 | 22 | 16 | 1020 | 332 | 170 | 64 | 26 | 71 | 565 | -18 | 108 | -4 | -150 | -144 | 1020
3 | 22 | 17 | 1029 | 332 | 242 | 79 | 26 | 71 | 184 | -6 | 104 | -3 | 0 | 0 | 1029
3 | 22 | 18 | 1093 | 332 | 257 | 101 | 26 | 71 | 7 | 0 | 98 | -3 | 204 | 0 | 1093
3 | 22 | 19 | 1114 | 332 | 271 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | -4 | 204 | 0 | 1114
3 | 22 | 20 | 1072 | 332 | 400 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | -5 | 0 | 0 | 1072
3 | 22 | 21 | 1021 | 332 | 341 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 157 | -5 | 0 | 0 | 1021
3 | 22 | 22 | 965 | 332 | 292 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | -5 | 0 | 0 | 965
3 | 22 | 23 | 915 | 332 | 167 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | -6 | 200 | -132 | 915
3 | 23 | 0 | 843 | 332 | 164 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 843
3 | 23 | 1 | 831 | 332 | 153 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 23 | 2 | 874 | 332 | 181 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 874
3 | 23 | 3 | 931 | 332 | 215 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 23 | 4 | 950 | 332 | 380 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -134 | 950
3 | 23 | 5 | 913 | 332 | 201 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 23 | 6 | 867 | 332 | 172 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 867
3 | 23 | 7 | 862 | 332 | 155 | 64 | 26 | 71 | 26 | 0 | 191 | 0 | 0 | -3 | 862
3 | 23 | 8 | 913 | 332 | 175 | 61 | 26 | 71 | 65 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 23 | 9 | 946 | 332 | 163 | 58 | 26 | 71 | 121 | 0 | 182 | 0 | 0 | -7 | 946
3 | 23 | 10 | 936 | 332 | 162 | 56 | 26 | 71 | 172 | 0 | 166 | 0 | 0 | -49 | 936
3 | 23 | 11 | 932 | 332 | 162 | 56 | 26 | 71 | 177 | 0 | 161 | 0 | 0 | -53 | 932
3 | 23 | 12 | 904 | 332 | 159 | 56 | 26 | 71 | 174 | 0 | 155 | 0 | 65 | -134 | 904
3 | 23 | 13 | 914 | 332 | 160 | 56 | 26 | 71 | 178 | 0 | 138 | 0 | 0 | -47 | 914
3 | 23 | 14 | 904 | 332 | 159 | 59 | 26 | 71 | 157 | 0 | 125 | 0 | 0 | -25 | 904
3 | 23 | 15 | 903 | 332 | 171 | 60 | 26 | 71 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2 | 903
3 | 23 | 16 | 916 | 332 | 249 | 64 | 26 | 71 | 71 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 23 | 17 | 944 | 332 | 322 | 79 | 26 | 71 | 18 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 23 | 18 | 986 | 332 | 360 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 23 | 19 | 961 | 332 | 331 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 961
3 | 23 | 20 | 928 | 332 | 294 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 928
3 | 23 | 21 | 878 | 332 | 249 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 878
3 | 23 | 22 | 838 | 332 | 225 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 838
3 | 23 | 23 | 812 | 332 | 151 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 96 | 0 | 67 | 0 | 812
3 | 24 | 0 | 772 | 332 | 175 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 24 | 1 | 763 | 332 | 161 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 763
3 | 24 | 2 | 807 | 332 | 193 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 807
3 | 24 | 3 | 862 | 332 | 212 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 862
3 | 24 | 4 | 878 | 332 | 212 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 878
3 | 24 | 5 | 831 | 332 | 174 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 24 | 6 | 771 | 332 | 148 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -12 | 771
3 | 24 | 7 | 780 | 332 | 148 | 64 | 26 | 71 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | -14 | 780
3 | 24 | 8 | 826 | 332 | 165 | 61 | 26 | 71 | 11 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 24 | 9 | 863 | 332 | 179 | 58 | 26 | 71 | 42 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 863
3 | 24 | 10 | 862 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 93 | 0 | 155 | 0 | 0 | -26 | 862
3 | 24 | 11 | 854 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 156 | 0 | 152 | 0 | 0 | -94 | 854
3 | 24 | 12 | 858 | 332 | 155 | 56 | 26 | 71 | 183 | 0 | 140 | 0 | 0 | -105 | 858
3 | 24 | 13 | 846 | 332 | 154 | 56 | 26 | 71 | 176 | 0 | 139 | 0 | 0 | -108 | 846
3 | 24 | 14 | 837 | 332 | 219 | 59 | 26 | 71 | 138 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 837
3 | 24 | 15 | 842 | 332 | 172 | 60 | 26 | 71 | 72 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 24 | 16 | 869 | 332 | 248 | 64 | 26 | 71 | 35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 24 | 17 | 927 | 332 | 313 | 79 | 26 | 71 | 9 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 927
3 | 24 | 18 | 969 | 332 | 165 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 73 | 0 | 198 | 2 | 969
3 | 24 | 19 | 955 | 332 | 359 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 955
3 | 24 | 20 | 919 | 332 | 161 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -42 | 919
3 | 24 | 21 | 872 | 332 | 284 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 872
3 | 24 | 22 | 825 | 332 | 254 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 24 | 23 | 793 | 332 | 247 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 793
3 | 25 | 0 | 750 | 332 | 212 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 750
3 | 25 | 1 | 741 | 332 | 208 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 741
3 | 25 | 2 | 796 | 332 | 149 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101 | 1 | 796
3 | 25 | 3 | 862 | 332 | 294 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 862
3 | 25 | 4 | 893 | 332 | 315 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 893
3 | 25 | 5 | 881 | 332 | 310 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 881
3 | 25 | 6 | 877 | 332 | 312 | 69 | 26 | 71 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 877
3 | 25 | 7 | 936 | 332 | 357 | 64 | 26 | 71 | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 25 | 8 | 1037 | 332 | 431 | 61 | 26 | 71 | 32 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1037
3 | 25 | 9 | 1113 | 332 | 475 | 58 | 26 | 71 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1113
3 | 25 | 10 | 1098 | 332 | 344 | 56 | 26 | 71 | 136 | 0 | 79 | 0 | 53 | 1 | 1098
3 | 25 | 11 | 1105 | 332 | 365 | 56 | 26 | 71 | 163 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1105
3 | 25 | 12 | 1063 | 332 | 341 | 56 | 26 | 71 | 142 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1063
3 | 25 | 13 | 1093 | 332 | 390 | 56 | 26 | 71 | 111 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1093
3 | 25 | 14 | 1088 | 332 | 391 | 59 | 26 | 71 | 99 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 1088
3 | 25 | 15 | 1075 | 332 | 401 | 60 | 26 | 71 | 72 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1075
3 | 25 | 16 | 1100 | 332 | 461 | 64 | 26 | 71 | 25 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1100
3 | 25 | 17 | 1108 | 332 | 466 | 79 | 26 | 71 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1108
3 | 25 | 18 | 1126 | 332 | 466 | 101 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1126
3 | 25 | 19 | 1091 | 332 | 427 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1091
3 | 25 | 20 | 1039 | 332 | 350 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1039
3 | 25 | 21 | 980 | 332 | 277 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 980
3 | 25 | 22 | 930 | 332 | 228 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 930
3 | 25 | 23 | 891 | 332 | 210 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 891
3 | 26 | 0 | 820 | 332 | 151 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -6 | 820
3 | 26 | 1 | 803 | 332 | 150 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 26 | 2 | 849 | 332 | 203 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 849
3 | 26 | 3 | 916 | 332 | 240 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 26 | 4 | 951 | 332 | 294 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 951
3 | 26 | 5 | 934 | 332 | 277 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 934
3 | 26 | 6 | 917 | 332 | 266 | 69 | 26 | 71 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 917
3 | 26 | 7 | 963 | 332 | 264 | 64 | 26 | 71 | 34 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 963
3 | 26 | 8 | 1067 | 332 | 257 | 61 | 26 | 71 | 118 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1067
3 | 26 | 9 | 1148 | 332 | 182 | 58 | 26 | 71 | 288 | 0 | 234 | 0 | 0 | -43 | 1148
3 | 26 | 10 | 1144 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 404 | 0 | 240 | 0 | 12 | -145 | 1144
3 | 26 | 11 | 1127 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 508 | 0 | 226 | 0 | -85 | -155 | 1127
3 | 26 | 12 | 1064 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 641 | 0 | 208 | -45 | -219 | -154 | 1064
3 | 26 | 13 | 1086 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 657 | 0 | 219 | -53 | -218 | -152 | 1086
3 | 26 | 14 | 1064 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 642 | 0 | 220 | -68 | -219 | -147 | 1064
3 | 26 | 15 | 1077 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 549 | 0 | 229 | 0 | -195 | -143 | 1077
3 | 26 | 16 | 1092 | 332 | 163 | 64 | 26 | 71 | 333 | 0 | 226 | 0 | 11 | -134 | 1092
3 | 26 | 17 | 1104 | 332 | 256 | 79 | 26 | 71 | 116 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1104
3 | 26 | 18 | 1144 | 332 | 385 | 101 | 26 | 71 | 6 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1144
3 | 26 | 19 | 1142 | 332 | 374 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 202 | 0 | 31 | 2 | 1142
3 | 26 | 20 | 1105 | 332 | 385 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1105
3 | 26 | 21 | 1049 | 332 | 344 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1049
3 | 26 | 22 | 991 | 332 | 328 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 991
3 | 26 | 23 | 935 | 332 | 326 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 935
3 | 27 | 0 | 865 | 332 | 295 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | -8 | 0 | 0 | 865
3 | 27 | 1 | 852 | 332 | 281 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 90 | -8 | 0 | 0 | 852
3 | 27 | 2 | 906 | 332 | 325 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 84 | -7 | 0 | 0 | 906
3 | 27 | 3 | 978 | 332 | 385 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 74 | -6 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 4 | 1029 | 332 | 233 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | -6 | 204 | 0 | 1029
3 | 27 | 5 | 1048 | 332 | 274 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 65 | -6 | 204 | 0 | 1048
3 | 27 | 6 | 1050 | 332 | 281 | 69 | 26 | 71 | 18 | -2 | 56 | -5 | 204 | 0 | 1050
3 | 27 | 7 | 1009 | 332 | 235 | 64 | 26 | 71 | 262 | -22 | 45 | -4 | 0 | 0 | 1009
3 | 27 | 8 | 1026 | 332 | 209 | 61 | 26 | 71 | 661 | -57 | 40 | -3 | -170 | -144 | 1026
3 | 27 | 9 | 1046 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 979 | -213 | 48 | -35 | -219 | -149 | 1046
3 | 27 | 10 | 1019 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1209 | -466 | 36 | -27 | -220 | -146 | 1019
3 | 27 | 11 | 996 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1311 | -599 | 19 | -14 | -220 | -134 | 996
3 | 27 | 12 | 945 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1343 | -682 | 19 | -14 | -221 | -133 | 945
3 | 27 | 13 | 965 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1284 | -603 | 23 | -17 | -221 | -134 | 965
3 | 27 | 14 | 960 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1154 | -480 | 16 | -12 | -221 | -133 | 960
3 | 27 | 15 | 981 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 939 | -232 | 11 | -8 | -220 | -146 | 981
3 | 27 | 16 | 976 | 332 | 197 | 64 | 26 | 71 | 543 | -47 | 12 | -1 | -75 | -146 | 976
3 | 27 | 17 | 988 | 332 | 302 | 79 | 26 | 71 | 183 | -16 | 12 | -1 | 0 | 0 | 988
3 | 27 | 18 | 1046 | 332 | 285 | 101 | 26 | 71 | 10 | -1 | 16 | -1 | 204 | 3 | 1046
3 | 27 | 19 | 1073 | 332 | 320 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 15 | -1 | 204 | 2 | 1073
3 | 27 | 20 | 1042 | 332 | 292 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 12 | -1 | 204 | 2 | 1042
3 | 27 | 21 | 995 | 332 | 245 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -2 | 204 | 2 | 995
3 | 27 | 22 | 944 | 332 | 409 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 3 | 944
3 | 27 | 23 | 895 | 332 | 367 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 30 | -3 | 0 | 3 | 895
3 | 28 | 0 | 831 | 332 | 294 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 28 | 1 | 819 | 332 | 263 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 28 | 2 | 870 | 332 | 306 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 870
3 | 28 | 3 | 941 | 332 | 352 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 28 | 4 | 973 | 332 | 374 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 973
3 | 28 | 5 | 979 | 332 | 368 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 979
3 | 28 | 6 | 958 | 332 | 321 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 958
3 | 28 | 7 | 970 | 332 | 253 | 64 | 26 | 71 | 64 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 260 | 61 | 26 | 71 | 112 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1047
3 | 28 | 9 | 1109 | 332 | 274 | 58 | 26 | 71 | 150 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 1109
3 | 28 | 10 | 1100 | 332 | 231 | 56 | 26 | 71 | 190 | 0 | 186 | 0 | 0 | 8 | 1100
3 | 28 | 11 | 1108 | 332 | 212 | 56 | 26 | 71 | 183 | 0 | 218 | 0 | 0 | 10 | 1108
3 | 28 | 12 | 1061 | 332 | 174 | 56 | 26 | 71 | 160 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1061
3 | 28 | 13 | 1094 | 332 | 177 | 56 | 26 | 71 | 205 | 0 | 249 | 0 | 0 | -22 | 1094
3 | 28 | 14 | 1114 | 332 | 267 | 59 | 26 | 71 | 106 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 1114
3 | 28 | 15 | 1107 | 332 | 321 | 60 | 26 | 71 | 44 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 1107
3 | 28 | 16 | 1123 | 332 | 345 | 64 | 26 | 71 | 26 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1123
3 | 28 | 17 | 1134 | 332 | 356 | 79 | 26 | 71 | 10 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1134
3 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 354 | 101 | 26 | 71 | 1 | 0 | 258 | 0 | 13 | 3 | 1159
3 | 28 | 19 | 1130 | 332 | 181 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 244 | 0 | 204 | -32 | 1130
3 | 28 | 20 | 1078 | 332 | 331 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1078
3 | 28 | 21 | 1004 | 332 | 271 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1004
3 | 28 | 22 | 941 | 332 | 247 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2 | 941
3 | 28 | 23 | 887 | 332 | 377 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -132 | 887
3 | 29 | 0 | 828 | 332 | 183 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 145 | -30 | 42 | 0 | 828
3 | 29 | 1 | 811 | 332 | 255 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 162 | -33 | 0 | -62 | 811
3 | 29 | 2 | 855 | 332 | 324 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 156 | -32 | 0 | -97 | 855
3 | 29 | 3 | 922 | 332 | 283 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 143 | -29 | 0 | 0 | 922
3 | 29 | 4 | 954 | 332 | 331 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 126 | -26 | 0 | 0 | 954
3 | 29 | 5 | 955 | 332 | 187 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 106 | -22 | 173 | 0 | 955
3 | 29 | 6 | 917 | 332 | 336 | 69 | 26 | 71 | 17 | -4 | 88 | -18 | 0 | 0 | 917
3 | 29 | 7 | 899 | 332 | 289 | 64 | 26 | 71 | 241 | -50 | 77 | -16 | 0 | -135 | 899
3 | 29 | 8 | 924 | 332 | 258 | 61 | 26 | 71 | 629 | -130 | 55 | -11 | -221 | -146 | 924
3 | 29 | 9 | 973 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 971 | -270 | 48 | -41 | -220 | -150 | 973
3 | 29 | 10 | 945 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1190 | -530 | 47 | -40 | -221 | -134 | 945
3 | 29 | 11 | 933 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1300 | -651 | 45 | -38 | -221 | -135 | 933
3 | 29 | 12 | 875 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1322 | -830 | 57 | -49 | -222 | -36 | 875
3 | 29 | 13 | 899 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1250 | -682 | 78 | -66 | -222 | -92 | 899
3 | 29 | 14 | 910 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 1132 | -517 | 96 | -82 | -222 | -133 | 910
3 | 29 | 15 | 933 | 332 | 148 | 60 | 26 | 71 | 934 | -286 | 104 | -88 | -221 | -147 | 933
3 | 29 | 16 | 929 | 332 | 253 | 64 | 26 | 71 | 594 | -123 | 98 | -20 | -221 | -145 | 929
3 | 29 | 17 | 926 | 332 | 292 | 79 | 26 | 71 | 224 | -46 | 104 | -21 | 0 | -135 | 926
3 | 29 | 18 | 960 | 332 | 349 | 101 | 26 | 71 | 16 | -3 | 86 | -18 | 0 | 0 | 960
3 | 29 | 19 | 972 | 332 | 315 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 79 | -16 | 196 | -135 | 972
3 | 29 | 20 | 934 | 332 | 179 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 78 | -16 | 160 | 0 | 934
3 | 29 | 21 | 896 | 332 | 312 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 70 | -14 | 0 | 0 | 896
3 | 29 | 22 | 850 | 332 | 164 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 73 | -15 | 112 | 0 | 850
3 | 29 | 23 | 823 | 332 | 161 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 62 | -13 | 204 | -89 | 823
3 | 30 | 0 | 768 | 332 | 162 | 59 | 26 | 71 | 0 | 0 | 57 | -13 | 100 | -26 | 768
3 | 30 | 1 | 753 | 332 | 161 | 60 | 26 | 71 | 0 | 0 | 53 | -12 | 62 | 0 | 753
3 | 30 | 2 | 798 | 332 | 261 | 75 | 26 | 71 | 0 | 0 | 42 | -9 | 0 | 0 | 798
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 167 | 96 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -11 | 137 | 0 | 866
3 | 30 | 4 | 895 | 332 | 170 | 94 | 26 | 71 | 0 | 0 | 48 | -11 | 165 | 0 | 895
3 | 30 | 5 | 871 | 332 | 166 | 82 | 26 | 71 | 0 | 0 | 44 | -10 | 160 | 0 | 871
3 | 30 | 6 | 807 | 332 | 164 | 69 | 26 | 71 | 17 | -4 | 41 | -9 | 100 | 0 | 807
3 | 30 | 7 | 776 | 332 | 199 | 64 | 26 | 71 | 193 | -43 | 28 | -6 | 0 | -88 | 776
3 | 30 | 8 | 796 | 332 | 258 | 61 | 26 | 71 | 506 | -113 | 18 | -4 | -224 | -135 | 796
3 | 30 | 9 | 829 | 332 | 148 | 58 | 26 | 71 | 817 | -404 | 26 | -23 | -223 | 1 | 829
3 | 30 | 10 | 815 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1049 | -651 | 43 | -37 | -224 | 2 | 815
3 | 30 | 11 | 811 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1111 | -685 | 48 | -42 | -224 | -30 | 811
3 | 30 | 12 | 795 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 1061 | -685 | 66 | -57 | -224 | 1 | 795
3 | 30 | 13 | 803 | 332 | 148 | 56 | 26 | 71 | 901 | -519 | 80 | -69 | -224 | 1 | 803
3 | 30 | 14 | 802 | 332 | 148 | 59 | 26 | 71 | 712 | -336 | 95 | -82 | -224 | 1 | 802
3 | 30 | 15 | 792 | 332 | 183 | 60 | 26 | 71 | 519 | -116 | 108 | -24 | -224 | -143 | 792
3 | 30 | 16 | 791 | 332 | 261 | 64 | 26 | 71 | 373 | -84 | 124 | -28 | -209 | -139 | 791
3 | 30 | 17 | 817 | 332 | 211 | 79 | 26 | 71 | 163 | -36 | 122 | -27 | 5 | -129 | 817
3 | 30 | 18 | 875 | 332 | 181 | 101 | 26 | 71 | 15 | -3 | 131 | -29 | 115 | -65 | 875
3 | 30 | 19 | 889 | 332 | 178 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 131 | -29 | 202 | -126 | 889
3 | 30 | 20 | 862 | 332 | 176 | 104 | 26 | 71 | 0 | 0 | 119 | -27 | 196 | -135 | 862
3 | 30 | 21 | 820 | 332 | 175 | 99 | 26 | 71 | 0 | 0 | 120 | -27 | 163 | -139 | 820
3 | 30 | 22 | 787 | 332 | 176 | 87 | 26 | 71 | 0 | 0 | 121 | -27 | 5 | -4 | 787
3 | 30 | 23 | 759 | 332 | 171 | 69 | 26 | 71 | 0 | 0 | 98 | -22 | 14 | 0 | 759
合計（百万kWh） |  |  | 93478.01 | 29083.2 | 29091.2 | 7036.83 | 2277.6 | 6219.6 | 21642.17 | -3181.02 | 5556.17 | -509.39 | -921.69 | -2816.66 | 93478.01