## 太陽光・系統用蓄電池（高圧） (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
高圧連系申込み時における確認項目チェック表【太陽光・系統用蓄電池】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の３～様式５の８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか
「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
［蓄電池］ (9)特記事項について、蓄電池特別措置適用の有無を記載していますか
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか ・各系列毎で、逆変換装置とパネルの容量見合いを行い、定格出力合計を算出していますか ・［蓄電池］放電側(+)に加えて、充電側(-)も記載していますか
「6.自家消費電力（最大）」について、 ・様式４「負荷設備および受電設備」の1(1)合計容量と整合は取れていますか ・［蓄電池］充電側の定格出力を除いた数値を記載していますか
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・［太陽光］受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大） ・［蓄電池］受電電力（最小）＝4.定格出力(充電側)－6.自家消費電力（最大）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式３ 「主要設備仕様 （直流発電設備等）」 | 「１(2)発電機台数、3.直流発電機／逆変換装置／定格出力」について、 様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか
「3.直流発電機／直流発電装置」について、同様式のその他特記事項欄や別添資料等に、 PCS及びパネル内訳を記載していますか
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「発電設備仕様 （逆変換装置）」 | 「1(2)台数、2(4)定格出力」について、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「負荷設備および受電設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の３ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか （各系列毎にPCSとパネルの容量見合いした値が様式2/4.定格出力合計と一致していますか）
様式５の５ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の６ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に、発電設備と最寄り引込柱を記載していますか
様式５の７ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか
様式５の８ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか
出力制御機能付 ＰＣＳ仕様（諸元ほか） | 記載例を参考に記載し、 スケジュール運用方法を選択〇囲みしていますか
出力制限証明書 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 「メーカーが発行する出力制限証明書」を提出していますか
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
技術資料 （申込書類とともに提出ください） | ◆以下の書類が揃っていることを確認してください。
・パワコンの試験成績書・技術検討資料(｢代表試験成績書(保護装置等〉｣、 ｢個別試験成績書(保護装置等)」【ＰＣＳ連系の場合のみ】 ※低圧のＪＥＴ認証品を昇圧して使用する場合は、ＪＥＴ認証書で可
・単独運転検出装置の仕様書【ＰＣＳ連系以外の場合】
・発電機器の仕様書
・ＯＣＲの保護装置の仕様書
※ＯＣＲについては、特性曲線が分かる資料も添付ください。
※構内短絡保護としてＰＦ（ﾊﾟﾜｰﾋｭｰｽﾞ）を使用される場合は、ＰＦの特性曲線が分かる資料を添付ください。
・ＯＶＧＲの保護装置の仕様書
※ＯＶＧＲの停電補償方法について分かる資料を添付ください。
・ＯＣＧＲ（ＤＧＲ）の保護装置の仕様書
※ＰＡＳ（開閉器）のＳＯＧ制御装置の資料などを添付ください。
・ＤＳＲの仕様書【ＰＣＳを使用しない同期発電機を連系する場合のみ】
・ＰＡＳ（開閉器）の仕様書
・Ｔｒ（昇圧用変圧器）の仕様書及び励磁突入電流倍率が分かる資料
定格出力合計の計算方法（例）
|  |  | 【①】 |  | 【②】 | [5 empty] | 【③】 |  | 【④】 | 【⑤＝③×④】 |  | 定格出力合計
|  |  | ＰＣＳ |  | モジュール（パネル） | [5 empty] | 定格出力（※） |  | 系列数 | 系列別定格出力
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 500 | 枚＝ | 125 | kW | 100 | kW | 8 | 800 | kW | 950 | kW
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 300 | 枚＝ | 75 | kW | 75 | kW | 2 | 150 | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
※ 定格出力はＰＣＳとモジュール（パネル）のいずれか小さい方

## 水力・火力・地熱・バイオマス（高圧） (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
高圧連系申込み時における確認項目チェック表【水力・火力・地熱・バイオマス】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の３～様式５の８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか。（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか。
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか。
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか |  | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
| 「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか。 |  | 「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか。
| 「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします） |  | 「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
| 記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか） |  | 記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、様式３や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか。 |  | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、様式３や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか。
| 「6.自家消費電力（最大）」について、 様式４「負荷設備および受電設備」の1(1)合計容量と整合は取れていますか。 |  | 「6.自家消費電力（最大）」について、 様式４「負荷設備および受電設備」の1(1)合計容量と整合は取れていますか。
| 「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか。（その他説明資料でも可） |  | 「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか。（その他説明資料でも可）
| 「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大） |  | 「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大）
| 記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか。 （全ての項目で不備・不足がないですか） |  | 記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか。 （全ての項目で不備・不足がないですか）
・様式３ 「主要設備仕様 （回転機・同期機）」 及び 「発電設備仕様 （二次励磁巻線形誘導機 ・逆変換装置）」 | 「1(2)台数、2(4)定格出力」について、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか。
使用する設備に応じて、提出する様式を以下の４つから選択（〇囲み）してください 回転機 ／ 同期機 ／ 二次励磁巻線形誘導機 ／ 逆変換装置 （参考） 回転機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 二次励磁巻線形誘導機：ＰＣＳ連系の場合は不要 逆変換装置 ：ＰＣＳ連系以外の場合は不要
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「負荷設備および受電設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか。
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか。
様式５の１「発電機制御系ブロック図-励磁系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に必要な情報を記載していますか。
様式５の２「発電機制御系ブロック図-ガバナ系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に必要な情報を記載していますか。
様式５の３ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか。 （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか。
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか。 （各系列毎にPCSとパネルの容量見合いした値が様式2/4.定格出力合計と一致していますか。）
様式５の５ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の６ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に、発電設備と最寄り引込柱を記載していますか。
様式５の７ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか。
様式５の８ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか。
出力制御装置仕様確認依頼書 | 記載例を参考に記載し、 スケジュール運用方法を選択〇囲みしていますか。
出力制限証明書 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 「メーカーが発行する出力制限証明書」を提出していますか。
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
技術資料 （申込書類とともに提出ください） | ◆以下の書類が揃っていることを確認してください。
・パワコンの試験成績書・技術検討資料(｢代表試験成績書(保護装置等〉｣、 ｢個別試験成績書(保護装置等)」【ＰＣＳ連系の場合のみ】 ※低圧のＪＥＴ認証品を昇圧して使用する場合は、ＪＥＴ認証書で可
・単独運転検出装置の仕様書【ＰＣＳ連系以外の場合】
・発電機器の仕様書
・ＯＣＲの保護装置の仕様書
※ＯＣＲについては、特性曲線が分かる資料も添付ください。
※構内短絡保護としてＰＦ（ﾊﾟﾜｰﾋｭｰｽﾞ）を使用される場合は、ＰＦの特性曲線が分かる資料を添付ください。
・ＯＶＧＲの保護装置の仕様書
※ＯＶＧＲの停電補償方法について分かる資料を添付ください。
・ＯＣＧＲ（ＤＧＲ）の保護装置の仕様書
※ＰＡＳ（開閉器）のＳＯＧ制御装置の資料などを添付ください。
・ＤＳＲの仕様書【ＰＣＳを使用しない同期発電機を連系する場合のみ】
・ＰＡＳ（開閉器）の仕様書
・Ｔｒ（昇圧用変圧器）の仕様書及び励磁突入電流倍率が分かる資料

## 風力（高圧） (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
高圧連系申込み時における確認項目チェック表【風力】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の３～様式５の８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか
「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、様式３や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
「6.自家消費電力（最大）」について、 様式４「負荷設備および受電設備」の1(1)合計容量と整合は取れていますか
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
・様式３ 「主要設備仕様 （回転機・同期機）」 及び 「発電設備仕様 （二次励磁巻線形誘導機 ・逆変換装置）」 | 「1(2)台数、2(4)定格出力」について、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
使用する設備に応じて、提出する様式を以下の４つから選択（〇囲み）してください 回転機 ／ 同期機 ／ 二次励磁巻線形誘導機 ／ 逆変換装置 （参考） 回転機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 二次励磁巻線形誘導機：ＰＣＳ連系の場合は不要 逆変換装置 ：ＰＣＳ連系以外の場合は不要
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「負荷設備および受電設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の１「発電機制御系ブロック図-励磁系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に必要な情報を記載していますか
様式５の２「発電機制御系ブロック図-ガバナ系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に必要な情報を記載していますか
様式５の３ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか （各系列毎にPCSとパネルの容量見合いした値が様式2/4.定格出力合計と一致していますか）
様式５の５ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の６ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に、発電設備と最寄り引込柱を記載していますか
様式５の７ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか
様式５の８ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか
様式５の９ 「風力発電の出力特性 －出力変化速度－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１０ 「風力発電の出力特性 －カットイン／カットアウト特性－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１１ 「風力発電の出力変動対策の方法 | 記載例を参考に記載していますか
出力制御装置仕様確認依頼書 | 記載例を参考に記載し、 スケジュール運用方法を選択〇囲みしていますか
出力制限証明書 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 「メーカーが発行する出力制限証明書」を提出していますか
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
技術資料 （申込書類とともに提出ください） | ◆以下の書類が揃っていることを確認してください。
・パワコンの試験成績書・技術検討資料(｢代表試験成績書(保護装置等〉｣、 ｢個別試験成績書(保護装置等)」【ＰＣＳ連系の場合のみ】 ※低圧のＪＥＴ認証品を昇圧して使用する場合は、ＪＥＴ認証書で可
・単独運転検出装置の仕様書【ＰＣＳ連系以外の場合】
・発電機器の仕様書
・ＯＣＲの保護装置の仕様書
※ＯＣＲについては、特性曲線が分かる資料も添付ください。
※構内短絡保護としてＰＦ（ﾊﾟﾜｰﾋｭｰｽﾞ）を使用される場合は、ＰＦの特性曲線が分かる資料を添付ください。
・ＯＶＧＲの保護装置の仕様書
※ＯＶＧＲの停電補償方法について分かる資料を添付ください。
・ＯＣＧＲ（ＤＧＲ）の保護装置の仕様書
※ＰＡＳ（開閉器）のＳＯＧ制御装置の資料などを添付ください。
・ＤＳＲの仕様書【ＰＣＳを使用しない同期発電機を連系する場合のみ】
・ＰＡＳ（開閉器）の仕様書
・Ｔｒ（昇圧用変圧器）の仕様書及び励磁突入電流倍率が分かる資料

## （高圧）太陽光・系統用蓄電池
2026/08/19 更新
高圧連系申込み時における接続検討要否確認依頼書類の確認項目チェック表【太陽光・系統用蓄電池】
| ① | 本チェック表にはよくある間違いを踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
なお、本チェック表のご提出後に、申込書類を確認させていただく場合がございます。
つきましては、漏れのないようご提出ください。
| ② | 申込書類のうち、様式５の３～様式５の８については、詳細が確認できるように別紙添付でも構いません。
| ③ | 書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
| ④ | 申込書類以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございます。
●チェック項目
書類名 | [5 empty] | チェックポイント | [13 empty] | チェック欄
全般 | [5 empty] | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）。
申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか。
申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか。
様式１ 「接続検討要否確認依頼書」 | [5 empty] | 既に提出済の申込書類から事業者が変更となる場合、事業承継届を提出していますか。
代表者氏名欄の押印（公印）はありますか。
「(3)発電設備等設置場所の住所」について、 ・住所地番まで記載していますか。 ・様式５の６「設備配置関連－敷地平面図－」、５の７「発電場所周辺地図」と整合は取れていますか。
「(5)変更される発電設備等の概要」について、 ・変更点を明確に記載していますか。 (発電所名や住所(地番)等の変更・追加等の詳細は｢(7)特記事項｣に記載をお願いします)
「(6)連絡先」について、 ・記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはありませんか。 （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、設定変更をお願いします） ・【接続検討の要否確認依頼に対する結果の送付先】を選択していますか。 （その他連絡先（特記事項に記載）を選択された場合は、｢(7)特記事項｣に送付先の住所、事業者等の記載をお願いします）
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックなど、記載漏れはありませんか。
様式２ 「発電設備等の概要」 | [5 empty] | 「3.電源種別」について、 ・［蓄電池］特別措置の適用予定の有無を記載していますか。 ・［蓄電池］早期連系追加対策（充電制限）の適用希望の有無を記載していますか。
「4.発電設備等の定格出力合計(１)変更前」について、 ・変更前の「電源種別」、「台数」、「定格出力［kW］」を記載していますか。
「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３の５「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。 ・［太陽光］系列毎に、逆変換装置とパネルの容量見合いを行い、定格出力合計を算出していますか。 ・［蓄電池］放電側のプラス(+)に加えて、充電側のマイナス(－)も記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（１）変更前 最大」について、 ・変更前の「受電電力(最大)」の数値を記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（２）変更後 最大」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に拠らない場合は、（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）の欄に理由を記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（２）変更後 最小」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・［太陽光］受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大） ・［蓄電池］受電電力（最小）＝4.定格出力(充電側)－6.自家消費電力（最大）
「6.自家消費電力（最大）」について、 ・様式４「負荷設備および受電設備」／1.負荷設備(1)合計容量と整合は取れていますか。 ・［蓄電池］充電側の定格出力を除いた数値を記載していますか。
「7.サイバーセキュリティ対策」について、 ・内容を確認のうえ、チェックボックスにチェックを記載していますか。 ・セキュリティ管理責任者をプルダウンの項目から選択していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式３の２ 「発電設備仕様 （直流発電設備等）」 | [5 empty] | 「１.全般(2)発電機台数」について、 ・様式２「発電設備等の概要」４．発電設備等の定格出力合計や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。
「3.直流発電機／直流発電装置」について、 ・［太陽光］同様式のその他特記事項欄や別添資料等に、系列毎のパネル内訳（枚数）及びパネル容量（kW）を記載して いますか。
「3.直流発電機／逆変換装置／定格出力」について、 ・[共 通]１台当たりの値で記載していますか。 ・[蓄電池]定格出力合計（定格出力✕発電機台数）様式２「発電設備等の概要」４．発電設備等の定格出力合計と 一致していますか。 ・[太陽光]系列毎の太陽光パネルと逆変換装置の定格出力いずれか小さい方を合計した値と様式２「発電設備等の概要」 4.発電設備等の定格出力合計（2)変更後の値が一致していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載漏れが多い項目については、ご注意ください。 ・2.昇圧用変圧器／(4)％インピーダンス ・3.直流発電機／逆変換装置／(測定データ)の高周波箇所
様式３の３ 「保護リレー等」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載漏れが多い項目については、ご注意ください。 ・OCRーH箇所、DGR箇所の整定範囲のうち、「瞬時」「時限」
様式３の５ 「発電設備仕様 （逆変換装置）」 | [5 empty] | 「１.全般(2)台数」について、 ・様式２「発電設備等の概要」４．発電設備等の定格出力合計の台数や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。
「２.逆変換装置(3)定格容量、(4)定格出力、(5)出力変化範囲」について、 ・[共 通]１台当たりの値で記載していますか。 ・[蓄電池]放電側をプラス（＋）、充電側をマイナス（－）で記載していますか。
「2.逆変換装置(4)定格出力」について、 ・［蓄電池］設置台数分の定格出力合計と、様式２「発電設備等の概要」4.発電設備等の定格出力合計（2)変更後の値が 一致していますか。 ・［太陽光］系列毎の太陽光パネルと逆変換装置の定格出力いずれか小さい方を合計した値と様式２「発電設備等の概要」 4.発電設備等の定格出力合計（2)変更後の値が一致していますか。
「2.逆変換装置(5)出力変化範囲」について ・2.逆変換装置(4)定格出力の値の範囲内となっていますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載漏れや誤りが多い項目については、ご注意ください。 ・(13)電圧調整機能 ・(19)事故時運転継続（FRT）要件適用の有無
様式４の１ 「負荷設備 および受電設備」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 特に、以下の記載誤りが多い項目については、ご注意ください。 ・1.負荷設備(1)合計容量 (様式２ 「発電設備等の概要」／6.自家消費電力（最大）と整合）
様式４の１の別紙 「高調波流出電流計算書」 | [5 empty] | ＜様式４の１／４．「高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付していますか。
様式５の３ 「設備運用方法」 | [5 empty] | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか。 （例：季節毎、設備稼働時、設備停止時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか。
グラフの元となる数値は正の値で記載していますか。（マイナス（－）などは記載しないでください）
様式５の４ 「単線結線図」 | [5 empty] | 逆変換装置の台数が以下の様式と整合がとれていますか。 ・様式２「発電設備等の概要」４．発電設備等の定格出力合計の台数 ・様式３の2「発電設備仕様（直流発電設備等）１.全般(2)発電機台数 ・様式3の5「発電設備仕様（逆変換装置）1.全般(2)台数
・［太陽光］系列毎の発電機出力やパネル枚数・容量などが分かるように、鮮明に記載していますか。 （文字や数字が小さい、潰れている、見切れている記載になっていませんか） また、系列毎の太陽光パネルと逆変換装置の定格出力いずれか小さい方を合計した値と様式２「発電設備等の概要」 4.発電設備等の定格出力合計（2)変更後の値が一致していますか。
様式５の５ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の６ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | [5 empty] | 記載例を参考に、発電設備と最寄り引込柱を記載していますか。
様式５の７ 「発電場所周辺地図」 | [5 empty] | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか。
様式５の８ 「工事工程表」 | [5 empty] | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか。
出力制御機能付 ＰＣＳ仕様（諸元ほか） | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。 スケジュール運用方法について、選択肢の〇囲みをしていますか。 なお、ＰＣＳの試験成績書や出力制限証明書とは異なる様式ですので、ご注意ください。 ＜下記URLに掲載されている様式をダウンロードください。＞ https://www.kyuden.co.jp/td/application/electric-power-generation-business/application.html
出力制限証明書 | [5 empty] | 発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、「メーカーが発行する出力制限証明書」を添付いただいておりましたが、当該証明書での確認内容は、系統接続後、事後的に確認を行う運用に変更しました。そのため、2026年8月1日の申込み分以降、提出は不要です。
その他 | [5 empty] | 様式２「発電設備等の概要」4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、提出資料内にその旨記載を していますか。
技術資料 （申込書類とともに提出ください） | [5 empty] | ◆以下の書類は揃っていますか。
・PCSの試験成績書・技術検討資料【逆変換装置連系の場合のみ】 (｢代表試験成績書(保護装置等）｣、｢個別試験成績書(保護装置等)」 ➢低圧のＪＥＴ認証品を昇圧して使用する場合は、ＪＥＴ認証書で可
・単独運転検出装置の仕様書【逆変換装置連系以外の場合】
・発電機器の仕様書
・ＯＣＲの保護装置の仕様書
➢ＯＣＲについては、特性曲線が分かる資料も添付ください。
➢構内短絡保護としてＰＦ（ﾊﾟﾜｰﾋｭｰｽﾞ）を使用される場合は、ＰＦの特性曲線が分かる資料を添付ください。
・ＯＶＧＲの保護装置の仕様書
➢ＯＶＧＲの停電補償方法について分かる資料を添付ください。
・ＯＣＧＲ（ＤＧＲ）の保護装置の仕様書
➢ＰＡＳ（開閉器）のＳＯＧ制御装置の資料などを添付ください。
・ＤＳＲの仕様書【逆変換装置を使用しない同期発電機を連系する場合のみ】
・ＰＡＳ（開閉器）の仕様書
・Ｔｒ（昇圧用変圧器）の仕様書及び励磁突入電流倍率が分かる資料
[太陽光]定格出力合計の計算方法（例）
|  |  | 【①】 |  | 【②】 | [5 empty] | 【③】 |  |  | 【④】 | 【⑤＝③×④】 |  |  | 定格出力合計
|  |  | 逆変換装置 |  | パネル（モジュール） | [5 empty] | 定格出力（※） |  |  | 系列数 | 系列別定格出力
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 500 | 枚＝ | 125 | kW |  | 100 | kW | 18 |  | 1800 | kW | 1950 | kW
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 300 | 枚＝ | 75 | kW |  | 75 | kW | 2 |  | 150 | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  |  | kW |  |  |  | kW
※ 定格出力は逆変換装置とパネル（モジュール）のいずれか小さい方
書類の準備が出来たらチェックしてください。

## (特別高圧)太陽光・系統用蓄電池
2026/08/19 更新
特別高圧連系申込み時における接続検討要否確認依頼書類の確認項目チェック表【太陽光・系統用蓄電池】
| ① | 本チェック表にはよくある間違いを踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
なお、本チェック表のご提出後に、申込書類を確認させていただく場合がございます。
つきましては、漏れのないようご提出ください。
| ② | 申込書類のうち、様式５の４～様式５の18については、詳細が確認できるように別紙添付でも構いません。
| ③ | 書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
| ④ | 申込書類以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございます。
●チェック項目
書類名 | [5 empty] | チェックポイント | [13 empty] | チェック欄
全般 | [5 empty] | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）。
申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか。
申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか。
様式１ 「接続検討要否確認依頼書」 | [5 empty] | 既に提出済の申込書類から事業者が変更となる場合、事業承継届を提出していますか。
代表者氏名欄の押印（公印）はありますか。
「(3)発電設備等設置場所の住所」について、 ・住所地番まで記載していますか。 ・様式５の７「設備配置関連－敷地平面図－」、５の８「発電場所周辺地図」と整合は取れていますか。
「(5)変更される発電設備等の概要」について、 ・変更点を明確に記載していますか。 (発電所名や住所(地番)等の変更・追加等の詳細は｢(7)特記事項｣に記載をお願いします)
「(6)連絡先」について、 ・記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはありませんか。 （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、設定変更をお願いします） ・【接続検討の要否確認依頼に対する結果の送付先】を選択していますか。 （その他連絡先（特記事項に記載）を選択された場合は、｢(7)特記事項｣に送付先の住所、事業者等の記載をお願いします）
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックなど、記載漏れはありませんか。
様式２ 「発電設備等の概要」 | [5 empty] | 「3.電源種別」について、 ・［蓄電池］特別措置の適用予定の有無を記載していますか。 ・［蓄電池］早期連系追加対策（充電制限）の適用希望の有無を記載していますか。
「4.発電設備等の定格出力合計(１)変更前」について、 ・変更前の「電源種別」、「台数」、「定格出力［kW］」を記載していますか。
「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３の４「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。 ・［太陽光］系列毎に、逆変換装置とパネルの容量見合いを行い、定格出力合計を算出していますか。 ・［蓄電池］放電側のプラス(+)に加えて、充電側のマイナス(－)も記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（１）変更前 最大」について、 ・変更前の「受電電力(最大)」の数値を記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（２）変更後 最大」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に拠らない場合は、（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）の欄に理由を記載していますか。
「5.受電地点における受電電力（２）変更後 最小」について、以下の式にて数値を算出していますか。 ・［太陽光］受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大） ・［蓄電池］受電電力（最小）＝4.定格出力(充電側)－6.自家消費電力（最大）
「6.自家消費電力（最大）」について、 ・［蓄電池］充電側の定格出力を除いた数値を記載していますか。
「7.サイバーセキュリティ対策」について、 ・内容を確認のうえ、チェックボックスにチェックを記載していますか。 ・セキュリティ管理責任者をプルダウンの項目から選択していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式３の４ 「発電設備仕様 （逆変換装置）」 | [5 empty] | 「１.全般(2)台数」について、 ・様式２「発電設備等の概要」４．発電設備等の定格出力合計の台数や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか。
「２.逆変換装置(3)定格容量、(4)定格出力、(5)出力変化範囲」について、 ・[共 通]１台当たりの値で記載していますか。 ・[蓄電池]放電側をプラス（＋）、充電側をマイナス（－）で記載していますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式３の５ 「保護リレー」 | [5 empty] | 「遮断箇所（CB№）」について、 様式５の４「単線結線図」、様式５の９「保護リレーブロック図」と整合は取れていますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式４の１ 「変圧器および線路」 | [5 empty] | 1及び2／(7)％インピーダンスについて、 ・基準容量を記載していますか。 ・様式５の１１「インピーダンスマップ」と整合は取れていますか。
記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式４の２ 「受電設備 および負荷設備」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。 （連系用遮断器のメーカ、型式は可能な限りご記入ください。未定の場合は、「未定」と記載ください。）
様式４の２ 別紙「高調波流出電流計算書 （その１）」 | [5 empty] | ＜様式４の２／４．「高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか。
様式４の２ 別紙「高調波流出電流計算書 （その２）」 | [5 empty] | ＜様式４の２別紙（その１）にて、様式４の２別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか。
様式４の３ 「監視制御」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。選択肢の〇囲みなど、記載漏れはありませんか。
様式５の４ 「単線結線図」 | [5 empty] | 逆変換装置の台数は明確に分かるように記載していますか。
以下の様式の各項目と整合は取れていますか。 ・様式２「発電設備等の概要」／4.定格出力合計 （［太陽光］系列毎の発電機出力と、系列毎に逆変換装置とパネルの総容量(枚数×容量)見合いした値が一致） ・様式３「保護リレー」の「CT比」「VT比」 ・様式４の１「変圧器および線路」／1.連系用変圧器／ (2)名称 及び (5)結線方法 及び (7)％インピーダンス 及び (10)昇圧対象発電設備 ・様式４の２「受電設備および負荷設備」／2.連系用遮断器／(3)定格電流 及び (4)定格遮断電流 ・様式５の１１「インピーダンスマップ」
系統並列箇所を〇囲みして明示するなど、記載例を参考に記載していますか。
様式５の５ 「設備運用方法」 | [5 empty] | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか。 （例：季節毎、設備稼働時、設備停止時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか。
グラフの元となる数値は正の値で記載していますか。（マイナス（－）などは記載しないでください）
様式５の６ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の７ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の８ 「発電場所周辺地図」 | [5 empty] | 記載例を参考に、受電地点、周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか。
様式５の９ 「保護リレーブロック図」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の１０ 「制御電源回路図」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
様式５の１１ 「インピーダンスマップ」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。記載漏れ（特に、基準容量）等はありませんか。
様式５の１２ 「工事工程表」 | [5 empty] | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか。
様式５の１８ 「変圧器 励磁特性曲線」 | [5 empty] | 記載例を参考に記載していますか。
その他 | [5 empty] | 様式２「発電設備等の概要」4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、提出資料内にその旨記載を していますか。
[太陽光]定格出力合計の計算方法（例）
|  |  | 【①】 |  | 【②】 | [5 empty] | 【③】 |  |  | 【④】 | 【⑤＝③×④】 |  |  | 定格出力合計
|  |  | 逆変換装置 |  | パネル（モジュール） | [5 empty] | 定格出力（※） |  |  | 系列数 | 系列別定格出力
|  |  | 1000 | kW | 250 | W× | 5000 | 枚＝ | 1250 | kW |  | 1000 | kW | 6 | 6000 |  | kW | 7500 | kW
|  |  | 1000 | kW | 250 | W× | 3000 | 枚＝ | 750 | kW |  | 750 | kW | 2 |  | 1500 | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  |  | kW |  |  |  | kW
※ 定格出力は逆変換装置とパネル（モジュール）のいずれか小さい方
書類の準備が出来たらチェックしてください。

## 太陽光・系統用蓄電池 (特高) (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
特別高圧連系申込み時における確認項目チェック表【太陽光・系統用蓄電池】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の４～様式５の１８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか
「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
［蓄電池］ (9)特記事項について、蓄電池特別措置適用の有無を記載していますか
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか ・各系列毎で、逆変換装置とパネルの容量見合いを行い、定格出力合計を算出していますか ・［蓄電池］放電側(+)に加えて、充電側(-)も記載していますか
「6.自家消費電力（最大）」について、 ・［蓄電池］充電側の定格出力を除いた数値を記載していますか
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・［太陽光］受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大） ・［蓄電池］受電電力（最小）＝4.定格出力(充電側)－6.自家消費電力（最大）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式３ 「発電設備仕様 （逆変換装置）」 | 「1(2)台数、2(4)定格出力」について、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「変圧器および線路」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「受電設備および負荷設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４ 「監視制御」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか （各系列毎にPCSとパネルの容量見合いした値が様式2/4.定格出力合計と一致していますか）
様式５の５ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか
様式５の６ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の７ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の８ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか
様式５の９ 「保護リレーブロック図」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１０ 「制御電源回路図」 | 記載例を参考に記載していますか
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
様式５の１１ 「インピーダンスマップ」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１２ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか
様式５の１８ 「変圧器 励磁特性曲線」 | 記載例を参考に記載していますか
定格出力制限 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 提出資料内にその旨記載をしていますか
定格出力合計の計算方法（例）
|  |  | 【①】 |  | 【②】 | [5 empty] | 【③】 |  | 【④】 | 【⑤＝③×④】 |  | 定格出力合計
|  |  | ＰＣＳ |  | モジュール（パネル） | [5 empty] | 定格出力（※） |  | 系列数 | 系列別定格出力
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 500 | 枚＝ | 125 | kW | 100 | kW | 90 | 9000 | kW | 9750 | kW
|  |  | 100 | kW | 250 | W× | 300 | 枚＝ | 75 | kW | 75 | kW | 10 | 750 | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
|  |  |  | kW |  | W× |  | 枚＝ |  | kW |  | kW |  |  | kW
※ 定格出力はＰＣＳとモジュール（パネル）のいずれか小さい方

## 水力・火力・地熱・バイオマス（特高） (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
特別高圧連系申込み時における確認項目チェック表【水力・火力・地熱・バイオマス】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の４～様式５の１８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか
「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式３ 「発電設備仕様 （同期機・誘導機 ・二次励磁巻線形誘導機 ・逆変換装置）」 | 使用する設備に応じて、提出する様式を以下の４つから選択（〇囲み）してください 同期機 ／ 誘導機 ／ 二次励磁巻線形誘導機 ／ 逆変換装置 （火力の場合、誘導機・二次励磁巻線形誘導機・逆変換装置は不要） （参考） 同期機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 誘導機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 二次励磁巻線形誘導機：ＰＣＳ連系の場合は不要 逆変換装置 ：ＰＣＳ連系以外の場合は不要
1.発電機台数、2.定格出力について、、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「変圧器および線路」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「受電設備および負荷設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４ 「監視制御」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式５の１「発電機制御系ブロック図-励磁系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の２「発電機制御系ブロック図-ガバナ系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の３「発電機の飽和特性」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか （詳細が確認できない場合は、A3様式や別添資料での提出も可）
様式５の５ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか
様式５の６ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の７ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の８ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか
様式５の９ 「保護リレーブロック図」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１０ 「制御電源回路図」 | 記載例を参考に記載していますか
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
様式５の１１ 「インピーダンスマップ」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１２ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか
様式５の１３ 「火力等の周波数調整機能の仕様・性能」 | ＜定格出力100,000kW以上の火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む)の場合＞ 記載例を参考に記載しているか
様式５の１３別紙１ 「火力等の周波数調整機能の仕様・性能－出力低下防止機能特性－」 | ＜定格出力100,000kW以上の火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む)の場合＞ 記載例を参考に記載しているか
様式５の１８ 「変圧器 励磁特性曲線」 | 記載例を参考に記載していますか
定格出力制限 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 提出資料内にその旨記載をしていますか

## 風力（特高） (2) (hidden)
| 2024-04-01 | 更新
特別高圧連系申込み時における確認項目チェック表【風力】
＜留意事項＞
①本チェック表には共通的なよくある間違い（技術的内容を除く）を踏まえたチェック項目を掲載しています。
以下の内容を全て確認・チェックいただき、申込書類と合わせて本チェック表１部をご提出ください。
②申込書類のうち、様式５の４～様式５の１８については、別紙添付でも可能です。
③書類確認において書類の不備、不足があった場合、不備・不足内容についてご連絡いたします。
書類の不備、不足が解消されるまでは、受付手続きは保留となりますので、ご了承ください。
④上記以外の資料についても、個別提出を依頼する場合がございますので、よろしくお願いします。
－ | チェック項目 | チェック欄
事前確認① | 申込書類は、最新版の様式を使用して作成していますか（最新版の様式は当社HPより取得してください）
事前確認② | 申込書類は、３部（正１部、副２部）作成し、紙ファイルに綴じていますか
事前確認③ | 申込書類は、郵送（レターパック等）での提出準備をしていますか
様式１ 「接続検討申込書」 | 代表者氏名欄の押印（公印）はありますか
「(3)発電設備等設置場所」について、住所地番まで記載していますか
「(8)連絡先」について、記載の会社名の住所・担当者の連絡先（電話、メール）に誤りはないですか （迷惑メール拒否設定およびＵＲＬリンクが含まれるメールの受信拒否設定をされている場合は、 設定の変更をお願いいたします）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式２ 「発電設備等の概要」 | 「4.発電設備等の定格出力合計(2)変更後」について、 ・様式３「発電設備仕様（逆変換装置）」や様式５の４「単線結線図」等と整合は取れていますか
「5.受電地点における受電電力（最大）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最大）＝4.定格出力－6.自家消費電力（最小） 上記計算に寄らない場合は、欄外に補足説明を記載していますか（その他説明資料でも可）
「5.受電地点における受電電力（最小）」について、以下の式にて数値を算出していますか ・受電電力（最小）＝－6.自家消費電力（最大）
記載例を参考に記載し、選択肢のチェックや〇囲みなど、記載漏れはないですか （全ての項目で不備・不足がないですか）
様式３ 「発電設備仕様 （同期機・誘導機 ・二次励磁巻線形誘導機 ・逆変換装置）」 | 使用する設備に応じて、提出する様式を以下の４つから選択（〇囲み）してください 同期機 ／ 誘導機 ／ 二次励磁巻線形誘導機 ／ 逆変換装置 （火力の場合、誘導機・二次励磁巻線形誘導機・逆変換装置は不要） （参考） 同期機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 誘導機 ：ＰＣＳ連系の場合は不要 二次励磁巻線形誘導機：ＰＣＳ連系の場合は不要 逆変換装置 ：ＰＣＳ連系以外の場合は不要
1.発電機台数、2.定格出力について、様式２「発電設備等の概要」や様式５の４「単線結線図」等と 整合は取れていますか
記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式３ 「保護リレー」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「変圧器および線路」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４ 「受電設備および負荷設備」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式４別紙１「高調波流出電流計算書（その１）」 | ＜様式４／４．高調波発生機器」で「有」を選択した場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４別紙２「高調波流出電流計算書（その２）」 | ＜様式４別紙１にて、様式４別紙２が必要となる場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式４ 「監視制御」 | 記載例を参考に記載し、選択肢の〇囲みなど、記載漏れはないですか
様式５の１「発電機制御系ブロック図-励磁系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の２「発電機制御系ブロック図-ガバナ系-」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の３「発電機の飽和特性」 | ＜同期機の場合＞ 記載例を参考に記載していますか
様式５の４ 「単線結線図」 | 各系列毎の発電機出力などを、鮮明に分かるように記載していますか （詳細が確認できない場合は、A3様式や別添資料での提出も可）
様式５の５ 「設備運用方法」 | 受電電力が最大のパターン、受電電力が最小のパターンで作成していますか （例：季節毎、発電設備事故時、需要設備事故時など）
記載内容は、様式２「発電設備等の概要」の5.受電地点における受電電力と整合は取れていますか
様式５の６ 「設備配置関連 －主要設備レイアウト図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の７ 「設備配置関連 －敷地平面図－」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の８ 「発電場所周辺地図」 | 周辺の建物や施設等が分かるように、記載していますか
様式５の９ 「保護リレーブロック図」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１０ 「制御電源回路図」 | 記載例を参考に記載していますか
【裏面あり】
－ | チェック項目 | チェック欄
様式５の１１ 「インピーダンスマップ」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１２ 「工事工程表」 | 様式２「発電設備等の概要」の1.希望時期と整合は取れていますか
様式５の14「風力発電の出力特性‐出力変化速度‐」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の15「風力発電の出力特性‐カットイン／カットアウト特性‐」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の16「風力発電の出力特性‐周波数調定率‐」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の17「風力発電の出力変動対策の方法」 | 記載例を参考に記載していますか
様式５の１８ 「変圧器 励磁特性曲線」 | 記載例を参考に記載していますか
定格出力制限 | 様式２「発電設備等の概要」の4.発電設備等の定格出力合計において、出力制限している場合、 提出資料内にその旨記載をしていますか