## 前提条件
九州電力送配電株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,602万kW、風力設備容量は320万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 896 | 332 | 199 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 178 | 1 | 896
4 | 1 | 1 | 888 | 332 | 372 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 888
4 | 1 | 2 | 911 | 332 | 389 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 911
4 | 1 | 3 | 950 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -124 | 950
4 | 1 | 4 | 973 | 332 | 543 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 973
4 | 1 | 5 | 997 | 332 | 556 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 997
4 | 1 | 6 | 1020 | 332 | 462 | 63 | 30 | 72 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1020
4 | 1 | 7 | 1033 | 332 | 404 | 58 | 30 | 72 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1033
4 | 1 | 8 | 1059 | 332 | 323 | 55 | 30 | 72 | 188 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1059
4 | 1 | 9 | 1068 | 332 | 158 | 52 | 30 | 72 | 326 | 0 | 65 | 0 | 17 | 16 | 1068
4 | 1 | 10 | 1028 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 456 | 0 | 78 | 0 | -17 | -92 | 1028
4 | 1 | 11 | 1013 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 463 | 0 | 73 | 0 | -16 | -110 | 1013
4 | 1 | 12 | 985 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 445 | 0 | 68 | 0 | -42 | -89 | 985
4 | 1 | 13 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 398 | 0 | 66 | 0 | -21 | -54 | 992
4 | 1 | 14 | 992 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 348 | 0 | 62 | 0 | 11 | -35 | 992
4 | 1 | 15 | 993 | 332 | 218 | 54 | 30 | 72 | 246 | 0 | 66 | 0 | 5 | -30 | 993
4 | 1 | 16 | 1012 | 332 | 413 | 58 | 30 | 72 | 171 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 1012
4 | 1 | 17 | 1022 | 332 | 507 | 73 | 30 | 72 | 74 | 0 | 65 | 0 | 0 | -131 | 1022
4 | 1 | 18 | 1064 | 332 | 598 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 1064
4 | 1 | 19 | 1070 | 332 | 605 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 1070
4 | 1 | 20 | 1047 | 332 | 574 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | -134 | 1047
4 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 525 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -94 | 1009
4 | 1 | 22 | 966 | 332 | 480 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -71 | 966
4 | 1 | 23 | 922 | 332 | 390 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 922
4 | 2 | 0 | 881 | 332 | 242 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 133 | 1 | 881
4 | 2 | 1 | 870 | 332 | 364 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 870
4 | 2 | 2 | 895 | 332 | 440 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 895
4 | 2 | 3 | 925 | 332 | 378 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 925
4 | 2 | 4 | 946 | 332 | 476 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -73 | 946
4 | 2 | 5 | 954 | 332 | 280 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -64 | 954
4 | 2 | 6 | 952 | 332 | 417 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 952
4 | 2 | 7 | 946 | 332 | 287 | 58 | 30 | 72 | 150 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 946
4 | 2 | 8 | 959 | 332 | 193 | 55 | 30 | 72 | 373 | 0 | 24 | 0 | 13 | -133 | 959
4 | 2 | 9 | 953 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 586 | 0 | 27 | 0 | -127 | -138 | 953
4 | 2 | 10 | 942 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 769 | -89 | 28 | -15 | -214 | -140 | 942
4 | 2 | 11 | 945 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 874 | -191 | 27 | -15 | -214 | -139 | 945
4 | 2 | 12 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 941 | -279 | 31 | -17 | -215 | -138 | 926
4 | 2 | 13 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 879 | -223 | 39 | -21 | -215 | -136 | 926
4 | 2 | 14 | 903 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 796 | -166 | 34 | -19 | -215 | -133 | 903
4 | 2 | 15 | 883 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 682 | -73 | 32 | -17 | -215 | -133 | 883
4 | 2 | 16 | 903 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 29 | 0 | -90 | -131 | 903
4 | 2 | 17 | 922 | 332 | 307 | 73 | 30 | 72 | 216 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 922
4 | 2 | 18 | 943 | 332 | 305 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 18 | 0 | 204 | -132 | 943
4 | 2 | 19 | 969 | 332 | 347 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -134 | 969
4 | 2 | 20 | 954 | 332 | 530 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 954
4 | 2 | 21 | 935 | 332 | 294 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -118 | 935
4 | 2 | 22 | 918 | 332 | 417 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -47 | 918
4 | 2 | 23 | 895 | 332 | 277 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 79 | 1 | 895
4 | 3 | 0 | 860 | 332 | 329 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -6 | 0 | 0 | 860
4 | 3 | 1 | 858 | 332 | 323 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -6 | 0 | 0 | 858
4 | 3 | 2 | 888 | 332 | 388 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -6 | 0 | -50 | 888
4 | 3 | 3 | 924 | 332 | 211 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -6 | 146 | 0 | 924
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 390 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -5 | 0 | 0 | 948
4 | 3 | 5 | 961 | 332 | 217 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -6 | 204 | -14 | 961
4 | 3 | 6 | 957 | 332 | 529 | 63 | 30 | 72 | 28 | -2 | 42 | -5 | 0 | -132 | 957
4 | 3 | 7 | 934 | 332 | 140 | 58 | 30 | 72 | 246 | -16 | 33 | -4 | 19 | 24 | 934
4 | 3 | 8 | 924 | 332 | 161 | 55 | 30 | 72 | 544 | -36 | 39 | -4 | -134 | -135 | 924
4 | 3 | 9 | 935 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 821 | -144 | 44 | -29 | -213 | -149 | 935
4 | 3 | 10 | 952 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 943 | -242 | 43 | -28 | -214 | -153 | 952
4 | 3 | 11 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1008 | -308 | 45 | -30 | -214 | -150 | 954
4 | 3 | 12 | 921 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1057 | -406 | 47 | -31 | -215 | -134 | 921
4 | 3 | 13 | 929 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1021 | -362 | 46 | -30 | -214 | -135 | 929
4 | 3 | 14 | 925 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 879 | -225 | 39 | -26 | -215 | -133 | 925
4 | 3 | 15 | 892 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 690 | -65 | 40 | -26 | -215 | -139 | 892
4 | 3 | 16 | 914 | 332 | 155 | 58 | 30 | 72 | 456 | -30 | 41 | -5 | -60 | -135 | 914
4 | 3 | 17 | 930 | 332 | 227 | 73 | 30 | 72 | 175 | -12 | 37 | -4 | 0 | 0 | 930
4 | 3 | 18 | 966 | 332 | 218 | 95 | 30 | 72 | 15 | -1 | 38 | -4 | 204 | -33 | 966
4 | 3 | 19 | 987 | 332 | 222 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -4 | 204 | 0 | 987
4 | 3 | 20 | 978 | 332 | 351 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -3 | 204 | -135 | 978
4 | 3 | 21 | 953 | 332 | 239 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -4 | 160 | 0 | 953
4 | 3 | 22 | 928 | 332 | 387 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | 0 | 928
4 | 3 | 23 | 907 | 332 | 523 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | -135 | 907
4 | 4 | 0 | 870 | 332 | 364 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -3 | 0 | 3 | 870
4 | 4 | 1 | 871 | 332 | 373 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 2 | 871
4 | 4 | 2 | 894 | 332 | 378 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 3 | 894
4 | 4 | 3 | 926 | 332 | 508 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | -117 | 926
4 | 4 | 4 | 957 | 332 | 417 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -3 | 0 | 0 | 957
4 | 4 | 5 | 980 | 332 | 245 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -3 | 204 | 0 | 980
4 | 4 | 6 | 985 | 332 | 240 | 63 | 30 | 72 | 34 | -3 | 15 | -2 | 204 | 0 | 985
4 | 4 | 7 | 962 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 286 | -24 | 10 | -1 | 10 | 10 | 962
4 | 4 | 8 | 926 | 332 | 173 | 55 | 30 | 72 | 606 | -51 | 7 | -1 | -210 | -87 | 926
4 | 4 | 9 | 969 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 901 | -192 | 10 | -7 | -214 | -134 | 969
4 | 4 | 10 | 953 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1117 | -421 | 8 | -5 | -214 | -135 | 953
4 | 4 | 11 | 941 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1225 | -544 | 11 | -7 | -213 | -134 | 941
4 | 4 | 12 | 913 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1258 | -738 | 12 | -8 | -215 | 1 | 913
4 | 4 | 13 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1182 | -585 | 12 | -9 | -215 | -68 | 920
4 | 4 | 14 | 909 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1038 | -391 | 17 | -12 | -215 | -134 | 909
4 | 4 | 15 | 902 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 809 | -163 | 17 | -12 | -215 | -141 | 902
4 | 4 | 16 | 906 | 332 | 168 | 58 | 30 | 72 | 551 | -46 | 13 | -2 | -135 | -135 | 906
4 | 4 | 17 | 915 | 332 | 223 | 73 | 30 | 72 | 232 | -19 | 12 | -2 | 0 | -38 | 915
4 | 4 | 18 | 933 | 332 | 303 | 95 | 30 | 72 | 19 | -2 | 15 | -2 | 204 | -133 | 933
4 | 4 | 19 | 966 | 332 | 423 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 0 | 966
4 | 4 | 20 | 953 | 332 | 213 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -2 | 204 | -7 | 953
4 | 4 | 21 | 942 | 332 | 407 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 1 | 942
4 | 4 | 22 | 918 | 332 | 292 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -95 | 918
4 | 4 | 23 | 894 | 332 | 524 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -133 | 894
4 | 5 | 0 | 858 | 332 | 367 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 5 | 1 | 848 | 332 | 350 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 848
4 | 5 | 2 | 869 | 332 | 156 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 869
4 | 5 | 3 | 902 | 332 | 487 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 902
4 | 5 | 4 | 918 | 332 | 193 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 182 | 2 | 918
4 | 5 | 5 | 916 | 332 | 387 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 916
4 | 5 | 6 | 895 | 332 | 161 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 23 | 0 | 200 | 2 | 895
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 113 | 0 | 35 | 0 | 97 | 26 | 882
4 | 5 | 8 | 888 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 252 | 0 | 42 | 0 | -29 | 15 | 888
4 | 5 | 9 | 875 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 448 | 0 | 54 | -18 | -216 | 2 | 875
4 | 5 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 576 | -85 | 61 | -33 | -214 | -48 | 860
4 | 5 | 11 | 848 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 679 | -250 | 69 | -37 | -216 | 0 | 848
4 | 5 | 12 | 826 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 765 | -344 | 64 | -35 | -217 | -10 | 826
4 | 5 | 13 | 832 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 754 | -262 | 69 | -37 | -216 | -79 | 832
4 | 5 | 14 | 824 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 676 | -156 | 70 | -38 | -217 | -117 | 824
4 | 5 | 15 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 520 | 0 | 64 | -13 | -216 | -124 | 838
4 | 5 | 16 | 850 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 282 | 0 | 51 | 0 | -95 | 1 | 850
4 | 5 | 17 | 866 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 106 | 0 | 46 | 0 | 88 | 0 | 866
4 | 5 | 18 | 890 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 35 | 0 | 157 | 43 | 890
4 | 5 | 19 | 898 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 166 | 44 | 898
4 | 5 | 20 | 888 | 332 | 198 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 86 | 43 | 888
4 | 5 | 21 | 865 | 332 | 184 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 865
4 | 5 | 22 | 850 | 332 | 191 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75 | 40 | 850
4 | 5 | 23 | 830 | 332 | 272 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 830
4 | 6 | 0 | 800 | 332 | 130 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -10 | 172 | 0 | 800
4 | 6 | 1 | 792 | 332 | 129 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -9 | 129 | 35 | 792
4 | 6 | 2 | 813 | 332 | 263 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | 38 | 813
4 | 6 | 3 | 846 | 332 | 126 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -7 | 147 | 41 | 846
4 | 6 | 4 | 859 | 332 | 319 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -7 | 0 | 10 | 859
4 | 6 | 5 | 853 | 332 | 291 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -9 | 0 | 41 | 853
4 | 6 | 6 | 818 | 332 | 252 | 63 | 30 | 72 | 31 | -8 | 20 | -9 | 0 | 35 | 818
4 | 6 | 7 | 794 | 332 | 196 | 58 | 30 | 72 | 248 | -66 | 22 | -10 | -41 | -47 | 794
4 | 6 | 8 | 786 | 332 | 229 | 55 | 30 | 72 | 538 | -144 | 50 | -23 | -212 | -141 | 786
4 | 6 | 9 | 819 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 870 | -305 | 55 | -55 | -217 | -134 | 819
4 | 6 | 10 | 815 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1089 | -661 | 65 | -65 | -217 | 1 | 815
4 | 6 | 11 | 813 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1222 | -795 | 75 | -75 | -217 | 0 | 813
4 | 6 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1245 | -809 | 88 | -88 | -215 | -13 | 811
4 | 6 | 13 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1188 | -771 | 86 | -86 | -217 | -10 | 793
4 | 6 | 14 | 784 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1068 | -674 | 92 | -92 | -217 | 1 | 784
4 | 6 | 15 | 789 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 858 | -326 | 93 | -93 | -217 | -133 | 789
4 | 6 | 16 | 801 | 332 | 184 | 58 | 30 | 72 | 577 | -154 | 76 | -35 | -212 | -127 | 801
4 | 6 | 17 | 825 | 332 | 212 | 73 | 30 | 72 | 252 | -68 | 53 | -24 | -8 | -99 | 825
4 | 6 | 18 | 851 | 332 | 213 | 95 | 30 | 72 | 24 | -6 | 53 | -24 | 21 | 41 | 851
4 | 6 | 19 | 867 | 332 | 267 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -22 | 0 | 43 | 867
4 | 6 | 20 | 861 | 332 | 264 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -19 | 0 | 42 | 861
4 | 6 | 21 | 851 | 332 | 138 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -19 | 124 | 40 | 851
4 | 6 | 22 | 836 | 332 | 138 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -18 | 123 | 38 | 836
4 | 6 | 23 | 822 | 332 | 138 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -17 | 133 | 36 | 822
4 | 7 | 0 | 797 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -6 | 120 | 38 | 797
4 | 7 | 1 | 799 | 332 | 127 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -7 | 117 | 37 | 799
4 | 7 | 2 | 834 | 332 | 126 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -7 | 131 | 40 | 834
4 | 7 | 3 | 872 | 332 | 127 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -7 | 146 | 43 | 872
4 | 7 | 4 | 902 | 332 | 207 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 100 | 45 | 902
4 | 7 | 5 | 922 | 332 | 145 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -6 | 197 | 44 | 922
4 | 7 | 6 | 929 | 332 | 138 | 63 | 30 | 72 | 44 | -5 | 30 | -5 | 190 | 40 | 929
4 | 7 | 7 | 903 | 332 | 157 | 58 | 30 | 72 | 318 | -34 | 24 | -4 | -80 | 30 | 903
4 | 7 | 8 | 895 | 332 | 189 | 55 | 30 | 72 | 636 | -67 | 14 | -3 | -215 | -148 | 895
4 | 7 | 9 | 923 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 951 | -292 | 12 | -8 | -210 | -135 | 923
4 | 7 | 10 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1154 | -626 | 9 | -6 | -215 | 1 | 920
4 | 7 | 11 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1264 | -740 | 10 | -7 | -215 | 0 | 915
4 | 7 | 12 | 894 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -783 | 8 | -6 | -215 | 1 | 894
4 | 7 | 13 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1221 | -712 | 11 | -8 | -215 | 0 | 900
4 | 7 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1095 | -460 | 15 | -11 | -213 | -135 | 897
4 | 7 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 865 | -228 | 16 | -11 | -215 | -137 | 897
4 | 7 | 16 | 893 | 332 | 183 | 58 | 30 | 72 | 567 | -60 | 14 | -3 | -197 | -103 | 893
4 | 7 | 17 | 902 | 332 | 227 | 73 | 30 | 72 | 226 | -24 | 10 | -2 | 0 | -42 | 902
4 | 7 | 18 | 911 | 332 | 353 | 95 | 30 | 72 | 22 | -2 | 11 | -2 | 0 | 0 | 911
4 | 7 | 19 | 924 | 332 | 177 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -3 | 201 | 0 | 924
4 | 7 | 20 | 911 | 332 | 171 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 196 | 3 | 911
4 | 7 | 21 | 893 | 332 | 285 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 204 | -133 | 893
4 | 7 | 22 | 870 | 332 | 248 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 94 | 3 | 870
4 | 7 | 23 | 853 | 332 | 340 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 5 | 3 | 853
4 | 8 | 0 | 821 | 332 | 133 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -4 | 190 | 0 | 821
4 | 8 | 1 | 818 | 332 | 126 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -5 | 192 | 0 | 818
4 | 8 | 2 | 842 | 332 | 197 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -7 | 122 | 0 | 842
4 | 8 | 3 | 881 | 332 | 137 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -9 | 196 | 0 | 881
4 | 8 | 4 | 903 | 332 | 356 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -9 | 0 | 0 | 903
4 | 8 | 5 | 915 | 332 | 379 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -9 | 0 | 0 | 915
4 | 8 | 6 | 905 | 332 | 358 | 63 | 30 | 72 | 25 | -4 | 39 | -10 | 0 | 0 | 905
4 | 8 | 7 | 887 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 220 | -34 | 40 | -10 | -9 | 24 | 887
4 | 8 | 8 | 882 | 332 | 209 | 55 | 30 | 72 | 487 | -75 | 53 | -14 | -210 | -57 | 882
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 766 | -118 | 53 | -43 | -215 | -134 | 914
4 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1020 | -375 | 69 | -56 | -215 | -134 | 912
4 | 8 | 11 | 904 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1177 | -609 | 77 | -62 | -215 | -67 | 904
4 | 8 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1225 | -745 | 71 | -57 | -215 | 0 | 882
4 | 8 | 13 | 894 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1159 | -655 | 79 | -64 | -214 | -14 | 894
4 | 8 | 14 | 895 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1030 | -409 | 94 | -75 | -215 | -136 | 895
4 | 8 | 15 | 889 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 831 | -209 | 82 | -66 | -215 | -141 | 889
4 | 8 | 16 | 892 | 332 | 223 | 58 | 30 | 72 | 556 | -85 | 72 | -19 | -210 | -137 | 892
4 | 8 | 17 | 896 | 332 | 172 | 73 | 30 | 72 | 230 | -35 | 69 | -18 | 103 | -132 | 896
4 | 8 | 18 | 897 | 332 | 142 | 95 | 30 | 72 | 21 | -3 | 74 | -19 | 153 | 0 | 897
4 | 8 | 19 | 903 | 332 | 139 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -19 | 179 | 0 | 903
4 | 8 | 20 | 892 | 332 | 300 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -18 | 9 | 0 | 892
4 | 8 | 21 | 871 | 332 | 249 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -17 | 47 | 0 | 871
4 | 8 | 22 | 852 | 332 | 299 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -14 | 0 | 0 | 852
4 | 8 | 23 | 836 | 332 | 305 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -13 | 0 | 0 | 836
4 | 9 | 0 | 805 | 332 | 128 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -8 | 153 | 0 | 805
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 127 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 154 | 0 | 796
4 | 9 | 2 | 824 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -5 | 170 | 0 | 824
4 | 9 | 3 | 858 | 332 | 306 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 0 | 0 | 858
4 | 9 | 4 | 881 | 332 | 337 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -5 | 0 | 0 | 881
4 | 9 | 5 | 883 | 332 | 158 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -3 | 195 | 3 | 883
4 | 9 | 6 | 865 | 332 | 131 | 63 | 30 | 72 | 34 | -3 | 11 | -2 | 197 | 0 | 865
4 | 9 | 7 | 850 | 332 | 147 | 58 | 30 | 72 | 250 | -26 | 4 | -1 | -16 | 0 | 850
4 | 9 | 8 | 855 | 332 | 176 | 55 | 30 | 72 | 544 | -56 | 2 | 0 | -211 | -89 | 855
4 | 9 | 9 | 897 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 840 | -231 | 6 | -4 | -215 | -104 | 897
4 | 9 | 10 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1085 | -577 | 19 | -14 | -215 | 1 | 902
4 | 9 | 11 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1190 | -689 | 39 | -28 | -215 | 1 | 901
4 | 9 | 12 | 881 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1218 | -737 | 42 | -30 | -215 | 0 | 881
4 | 9 | 13 | 895 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1142 | -536 | 46 | -33 | -214 | -113 | 895
4 | 9 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 996 | -371 | 52 | -38 | -215 | -133 | 897
4 | 9 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 734 | -113 | 62 | -45 | -215 | -133 | 897
4 | 9 | 16 | 894 | 332 | 172 | 58 | 30 | 72 | 440 | -45 | 38 | -7 | -196 | 0 | 894
4 | 9 | 17 | 893 | 332 | 144 | 73 | 30 | 72 | 190 | -19 | 32 | -6 | 45 | 0 | 893
4 | 9 | 18 | 898 | 332 | 129 | 95 | 30 | 72 | 18 | -2 | 38 | -7 | 195 | -2 | 898
4 | 9 | 19 | 904 | 332 | 151 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -5 | 198 | 0 | 904
4 | 9 | 20 | 884 | 332 | 137 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -5 | 192 | 0 | 884
4 | 9 | 21 | 868 | 332 | 317 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -5 | 0 | 0 | 868
4 | 9 | 22 | 852 | 332 | 152 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -7 | 152 | 0 | 852
4 | 9 | 23 | 834 | 332 | 295 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -9 | 0 | 0 | 834
4 | 10 | 0 | 803 | 332 | 258 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 803
4 | 10 | 1 | 793 | 332 | 243 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 793
4 | 10 | 2 | 818 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 139 | 0 | 818
4 | 10 | 3 | 849 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 146 | 0 | 849
4 | 10 | 4 | 868 | 332 | 285 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 868
4 | 10 | 5 | 859 | 332 | 300 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 10 | 6 | 841 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 19 | 0 | 46 | 0 | 159 | 1 | 841
4 | 10 | 7 | 837 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 136 | 0 | 43 | 0 | 47 | 0 | 837
4 | 10 | 8 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 268 | 0 | 44 | 0 | -14 | -36 | 870
4 | 10 | 9 | 896 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 320 | 0 | 40 | 0 | -14 | -55 | 896
4 | 10 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 325 | 0 | 43 | 0 | -69 | 10 | 912
4 | 10 | 11 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 363 | 0 | 41 | 0 | -96 | 9 | 920
4 | 10 | 12 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 292 | 0 | 33 | 0 | -34 | 8 | 902
4 | 10 | 13 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 232 | 0 | 34 | 0 | 43 | 10 | 922
4 | 10 | 14 | 920 | 332 | 209 | 53 | 30 | 72 | 184 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 920
4 | 10 | 15 | 916 | 332 | 261 | 54 | 30 | 72 | 120 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 916
4 | 10 | 16 | 918 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 103 | 0 | 25 | 0 | 179 | 0 | 918
4 | 10 | 17 | 910 | 332 | 319 | 73 | 30 | 72 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 910
4 | 10 | 18 | 914 | 332 | 489 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 914
4 | 10 | 19 | 916 | 332 | 462 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -95 | 916
4 | 10 | 20 | 897 | 332 | 354 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 897
4 | 10 | 21 | 873 | 332 | 338 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 873
4 | 10 | 22 | 851 | 332 | 326 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 10 | 23 | 831 | 332 | 327 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 831
4 | 11 | 0 | 796 | 332 | 298 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 796
4 | 11 | 1 | 783 | 332 | 291 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 783
4 | 11 | 2 | 811 | 332 | 302 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 11 | 3 | 847 | 332 | 314 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 847
4 | 11 | 4 | 867 | 332 | 333 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 867
4 | 11 | 5 | 869 | 332 | 337 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 869
4 | 11 | 6 | 852 | 332 | 301 | 63 | 30 | 72 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 852
4 | 11 | 7 | 839 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 267 | 0 | 18 | 0 | 13 | -70 | 839
4 | 11 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 576 | 0 | 23 | -2 | -216 | -138 | 851
4 | 11 | 9 | 892 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 860 | -224 | 23 | -13 | -215 | -144 | 892
4 | 11 | 10 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1063 | -412 | 19 | -10 | -215 | -147 | 901
4 | 11 | 11 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1185 | -546 | 12 | -7 | -210 | -134 | 903
4 | 11 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1198 | -575 | 12 | -7 | -215 | -134 | 882
4 | 11 | 13 | 897 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1136 | -499 | 12 | -7 | -213 | -135 | 897
4 | 11 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1014 | -381 | 16 | -9 | -215 | -134 | 897
4 | 11 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 812 | -177 | 17 | -9 | -215 | -138 | 897
4 | 11 | 16 | 894 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 563 | 0 | 22 | 0 | -168 | -134 | 894
4 | 11 | 17 | 899 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 248 | 0 | 24 | 0 | 9 | -8 | 899
4 | 11 | 18 | 896 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 28 | 0 | 195 | 1 | 896
4 | 11 | 19 | 900 | 332 | 139 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 195 | 2 | 900
4 | 11 | 20 | 881 | 332 | 314 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 881
4 | 11 | 21 | 866 | 332 | 125 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 192 | 0 | 866
4 | 11 | 22 | 851 | 332 | 122 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 197 | 1 | 851
4 | 11 | 23 | 836 | 332 | 328 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 836
4 | 12 | 0 | 804 | 332 | 307 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 804
4 | 12 | 1 | 794 | 332 | 297 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 794
4 | 12 | 2 | 818 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 818
4 | 12 | 3 | 851 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 12 | 4 | 872 | 332 | 348 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 872
4 | 12 | 5 | 872 | 332 | 164 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 872
4 | 12 | 6 | 838 | 332 | 133 | 63 | 30 | 72 | 56 | 0 | 5 | 0 | 145 | 2 | 838
4 | 12 | 7 | 810 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 248 | 0 | 8 | 0 | -58 | 1 | 810
4 | 12 | 8 | 821 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 438 | 0 | 19 | 0 | -217 | -27 | 821
4 | 12 | 9 | 837 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 506 | 0 | 20 | 0 | -216 | -78 | 837
4 | 12 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 511 | -14 | 28 | -15 | -216 | -67 | 830
4 | 12 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 575 | -14 | 34 | -18 | -216 | -133 | 831
4 | 12 | 12 | 824 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 486 | 0 | 32 | 0 | -217 | -80 | 824
4 | 12 | 13 | 825 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 410 | 0 | 41 | -12 | -217 | 0 | 825
4 | 12 | 14 | 826 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 364 | 0 | 51 | 0 | -198 | 3 | 826
4 | 12 | 15 | 829 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 259 | 0 | 59 | 0 | -97 | 1 | 829
4 | 12 | 16 | 844 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 123 | 0 | 65 | 0 | 25 | 20 | 844
4 | 12 | 17 | 857 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 22 | 0 | 90 | 0 | 119 | 0 | 857
4 | 12 | 18 | 877 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116 | 13 | 877
4 | 12 | 19 | 874 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 196 | -82 | 874
4 | 12 | 20 | 860 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 191 | -103 | 860
4 | 12 | 21 | 842 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 51 | 0 | 842
4 | 12 | 22 | 825 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 34 | 0 | 825
4 | 12 | 23 | 807 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 25 | 1 | 807
4 | 13 | 0 | 768 | 332 | 195 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | -75 | 6 | -10 | 768
4 | 13 | 1 | 758 | 332 | 191 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | -70 | 6 | -9 | 758
4 | 13 | 2 | 786 | 332 | 182 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | -62 | 27 | 0 | 786
4 | 13 | 3 | 825 | 332 | 183 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | -65 | 160 | -121 | 825
4 | 13 | 4 | 842 | 332 | 186 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | -66 | 12 | 43 | 842
4 | 13 | 5 | 835 | 332 | 183 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | -64 | 135 | -69 | 835
4 | 13 | 6 | 804 | 332 | 186 | 63 | 30 | 72 | 9 | -2 | 137 | -63 | 40 | 0 | 804
4 | 13 | 7 | 770 | 332 | 223 | 58 | 30 | 72 | 157 | -42 | 134 | -61 | -7 | -126 | 770
4 | 13 | 8 | 749 | 332 | 159 | 55 | 30 | 72 | 519 | -139 | 133 | -61 | -218 | -133 | 749
4 | 13 | 9 | 786 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 859 | -330 | 133 | -133 | -212 | -136 | 786
4 | 13 | 10 | 792 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1094 | -551 | 130 | -130 | -217 | -137 | 792
4 | 13 | 11 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1109 | -564 | 127 | -127 | -216 | -139 | 793
4 | 13 | 12 | 786 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1099 | -556 | 130 | -130 | -217 | -143 | 786
4 | 13 | 13 | 776 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1073 | -548 | 121 | -121 | -218 | -134 | 776
4 | 13 | 14 | 772 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 974 | -457 | 122 | -122 | -218 | -133 | 772
4 | 13 | 15 | 777 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 745 | -226 | 117 | -117 | -218 | -131 | 777
4 | 13 | 16 | 799 | 332 | 225 | 58 | 30 | 72 | 489 | -131 | 114 | -52 | -212 | -126 | 799
4 | 13 | 17 | 834 | 332 | 221 | 73 | 30 | 72 | 192 | -51 | 109 | -50 | -8 | -86 | 834
4 | 13 | 18 | 863 | 332 | 269 | 95 | 30 | 72 | 16 | -4 | 98 | -45 | 0 | 0 | 863
4 | 13 | 19 | 881 | 332 | 247 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | -46 | 5 | 43 | 881
4 | 13 | 20 | 868 | 332 | 160 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | -41 | 127 | 0 | 868
4 | 13 | 21 | 855 | 332 | 267 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -41 | 13 | 0 | 855
4 | 13 | 22 | 835 | 332 | 261 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | -45 | 5 | 0 | 835
4 | 13 | 23 | 818 | 332 | 160 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -40 | 115 | 0 | 818
4 | 14 | 0 | 788 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 119 | 1 | 788
4 | 14 | 1 | 792 | 332 | 200 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 61 | 1 | 792
4 | 14 | 2 | 827 | 332 | 279 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 827
4 | 14 | 3 | 869 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 1 | 869
4 | 14 | 4 | 899 | 332 | 136 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 197 | 0 | 899
4 | 14 | 5 | 921 | 332 | 130 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 190 | 28 | 921
4 | 14 | 6 | 914 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 57 | 0 | 71 | 0 | 169 | 1 | 914
4 | 14 | 7 | 899 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 256 | 0 | 82 | 0 | -51 | 1 | 899
4 | 14 | 8 | 926 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 392 | 0 | 95 | 0 | -178 | 9 | 926
4 | 14 | 9 | 986 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 419 | 0 | 113 | 0 | -167 | 16 | 986
4 | 14 | 10 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 470 | 0 | 133 | 0 | -213 | -1 | 992
4 | 14 | 11 | 990 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 481 | 0 | 137 | 0 | -213 | -18 | 990
4 | 14 | 12 | 951 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 460 | 0 | 139 | 0 | -214 | -37 | 951
4 | 14 | 13 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 424 | 0 | 128 | 0 | -211 | 10 | 954
4 | 14 | 14 | 953 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 443 | 0 | 127 | 0 | -214 | -9 | 953
4 | 14 | 15 | 944 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 440 | 0 | 129 | 0 | -214 | -18 | 944
4 | 14 | 16 | 942 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 294 | 0 | 135 | 0 | 10 | -108 | 942
4 | 14 | 17 | 933 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 136 | 0 | 131 | 0 | 40 | 0 | 933
4 | 14 | 18 | 957 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 23 | 0 | 138 | 0 | 146 | 2 | 957
4 | 14 | 19 | 966 | 332 | 299 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 966
4 | 14 | 20 | 951 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 160 | 1 | 951
4 | 14 | 21 | 920 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 128 | 0 | 920
4 | 14 | 22 | 897 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 109 | 1 | 897
4 | 14 | 23 | 870 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 97 | 2 | 870
4 | 15 | 0 | 838 | 332 | 188 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 12 | 2 | 838
4 | 15 | 1 | 825 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 103 | -27 | 825
4 | 15 | 2 | 851 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 87 | 0 | 851
4 | 15 | 3 | 883 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 98 | 0 | 883
4 | 15 | 4 | 911 | 332 | 242 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 911
4 | 15 | 5 | 926 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 165 | 1 | 926
4 | 15 | 6 | 926 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 39 | 0 | 121 | 0 | 191 | -41 | 926
4 | 15 | 7 | 928 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 206 | 0 | 122 | 0 | -10 | -1 | 928
4 | 15 | 8 | 933 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 126 | 0 | -209 | -7 | 933
4 | 15 | 9 | 962 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 650 | 0 | 127 | -58 | -214 | -148 | 962
4 | 15 | 10 | 952 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 847 | -192 | 129 | -70 | -214 | -151 | 952
4 | 15 | 11 | 984 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1037 | -372 | 128 | -70 | -208 | -134 | 984
4 | 15 | 12 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1151 | -512 | 132 | -72 | -214 | -134 | 954
4 | 15 | 13 | 948 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1082 | -432 | 125 | -68 | -214 | -148 | 948
4 | 15 | 14 | 929 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 979 | -350 | 111 | -60 | -214 | -143 | 929
4 | 15 | 15 | 914 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 839 | -227 | 103 | -56 | -213 | -139 | 914
4 | 15 | 16 | 914 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 598 | 0 | 97 | -42 | -215 | -135 | 914
4 | 15 | 17 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 277 | 0 | 93 | 0 | 15 | -71 | 940
4 | 15 | 18 | 953 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 32 | 0 | 86 | 0 | 186 | 1 | 953
4 | 15 | 19 | 985 | 332 | 471 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 38 | -134 | 985
4 | 15 | 20 | 968 | 332 | 173 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 195 | 2 | 968
4 | 15 | 21 | 946 | 332 | 155 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 194 | 1 | 946
4 | 15 | 22 | 916 | 332 | 137 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 197 | 1 | 916
4 | 15 | 23 | 883 | 332 | 124 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 191 | 1 | 883
4 | 16 | 0 | 850 | 332 | 309 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -14 | 0 | 0 | 850
4 | 16 | 1 | 840 | 332 | 132 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -12 | 172 | 0 | 840
4 | 16 | 2 | 862 | 332 | 320 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | 0 | 862
4 | 16 | 3 | 897 | 332 | 336 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -10 | 0 | 0 | 897
4 | 16 | 4 | 924 | 332 | 357 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -8 | 15 | 0 | 924
4 | 16 | 5 | 936 | 332 | 204 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -7 | 197 | 0 | 936
4 | 16 | 6 | 927 | 332 | 353 | 63 | 30 | 72 | 57 | -7 | 34 | -7 | 0 | 0 | 927
4 | 16 | 7 | 904 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 300 | -36 | 32 | -7 | -71 | 30 | 904
4 | 16 | 8 | 893 | 332 | 198 | 55 | 30 | 72 | 595 | -71 | 34 | -7 | -210 | -135 | 893
4 | 16 | 9 | 926 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 887 | -230 | 53 | -39 | -215 | -135 | 926
4 | 16 | 10 | 924 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1076 | -422 | 65 | -49 | -215 | -134 | 924
4 | 16 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1179 | -535 | 71 | -53 | -213 | -134 | 918
4 | 16 | 12 | 892 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1195 | -712 | 83 | -62 | -215 | 0 | 892
4 | 16 | 13 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1108 | -547 | 79 | -59 | -215 | -66 | 903
4 | 16 | 14 | 907 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 922 | -312 | 82 | -61 | -215 | -115 | 907
4 | 16 | 15 | 896 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 705 | -85 | 69 | -52 | -215 | -133 | 896
4 | 16 | 16 | 897 | 332 | 189 | 58 | 30 | 72 | 458 | -55 | 62 | -13 | -207 | -29 | 897
4 | 16 | 17 | 896 | 332 | 150 | 73 | 30 | 72 | 180 | -22 | 43 | -9 | 10 | 37 | 896
4 | 16 | 18 | 905 | 332 | 131 | 95 | 30 | 72 | 24 | -3 | 41 | -8 | 146 | 45 | 905
4 | 16 | 19 | 915 | 332 | 129 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -9 | 172 | 47 | 915
4 | 16 | 20 | 901 | 332 | 129 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | -10 | 154 | 45 | 901
4 | 16 | 21 | 879 | 332 | 132 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -13 | 129 | 43 | 879
4 | 16 | 22 | 859 | 332 | 132 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -12 | 126 | 42 | 859
4 | 16 | 23 | 844 | 332 | 133 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -12 | 130 | 40 | 844
4 | 17 | 0 | 811 | 332 | 127 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -7 | 111 | 38 | 811
4 | 17 | 1 | 805 | 332 | 127 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -7 | 108 | 37 | 805
4 | 17 | 2 | 828 | 332 | 212 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -6 | 29 | 40 | 828
4 | 17 | 3 | 859 | 332 | 245 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -6 | 4 | 43 | 859
4 | 17 | 4 | 879 | 332 | 126 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -7 | 134 | 45 | 879
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 128 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -8 | 148 | 44 | 882
4 | 17 | 6 | 859 | 332 | 227 | 63 | 30 | 72 | 48 | -4 | 58 | -7 | 0 | 40 | 859
4 | 17 | 7 | 847 | 332 | 147 | 58 | 30 | 72 | 256 | -19 | 61 | -8 | -58 | -24 | 847
4 | 17 | 8 | 852 | 332 | 166 | 55 | 30 | 72 | 501 | -37 | 69 | -9 | -211 | -116 | 852
4 | 17 | 9 | 894 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 738 | -125 | 78 | -52 | -215 | -135 | 894
4 | 17 | 10 | 917 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 932 | -320 | 80 | -53 | -215 | -110 | 917
4 | 17 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 978 | -477 | 87 | -58 | -215 | 0 | 918
4 | 17 | 12 | 896 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1008 | -531 | 91 | -61 | -215 | 1 | 896
4 | 17 | 13 | 921 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 961 | -459 | 90 | -60 | -215 | 1 | 921
4 | 17 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 846 | -220 | 88 | -59 | -213 | -135 | 913
4 | 17 | 15 | 908 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 670 | -50 | 90 | -61 | -215 | -133 | 908
4 | 17 | 16 | 911 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 441 | -33 | 84 | -11 | -210 | -16 | 911
4 | 17 | 17 | 911 | 332 | 144 | 73 | 30 | 72 | 180 | -13 | 83 | -11 | -9 | 30 | 911
4 | 17 | 18 | 911 | 332 | 131 | 95 | 30 | 72 | 19 | -1 | 78 | -10 | 120 | 45 | 911
4 | 17 | 19 | 910 | 332 | 130 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -10 | 135 | 47 | 910
4 | 17 | 20 | 890 | 332 | 129 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -9 | 126 | 45 | 890
4 | 17 | 21 | 869 | 332 | 244 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -8 | 0 | 43 | 869
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 129 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -8 | 116 | 42 | 856
4 | 17 | 23 | 839 | 332 | 253 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -7 | 0 | 40 | 839
4 | 18 | 0 | 808 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 112 | 39 | 808
4 | 18 | 1 | 801 | 332 | 189 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 | 38 | 801
4 | 18 | 2 | 824 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 117 | 41 | 824
4 | 18 | 3 | 852 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 118 | 43 | 852
4 | 18 | 4 | 868 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 143 | 46 | 868
4 | 18 | 5 | 861 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 | 45 | 861
4 | 18 | 6 | 843 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 20 | 0 | 40 | 0 | 126 | 41 | 843
4 | 18 | 7 | 847 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 30 | 0 | 52 | 32 | 847
4 | 18 | 8 | 873 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 334 | 0 | 24 | 0 | -114 | 21 | 873
4 | 18 | 9 | 899 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 615 | 0 | 17 | 0 | -213 | -125 | 899
4 | 18 | 10 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 819 | -181 | 18 | -10 | -215 | -134 | 900
4 | 18 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1002 | -351 | 29 | -16 | -215 | -134 | 918
4 | 18 | 12 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1074 | -513 | 35 | -19 | -215 | -63 | 902
4 | 18 | 13 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 999 | -398 | 37 | -20 | -215 | -80 | 926
4 | 18 | 14 | 942 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 906 | -236 | 32 | -17 | -214 | -135 | 942
4 | 18 | 15 | 918 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 765 | -117 | 27 | -15 | -215 | -134 | 918
4 | 18 | 16 | 924 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 507 | 0 | 25 | 0 | -210 | -9 | 924
4 | 18 | 17 | 922 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 221 | 0 | 22 | 0 | 15 | 38 | 922
4 | 18 | 18 | 911 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 25 | 0 | 21 | 0 | 170 | 47 | 911
4 | 18 | 19 | 910 | 332 | 314 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 910
4 | 18 | 20 | 886 | 332 | 293 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 886
4 | 18 | 21 | 864 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 166 | 43 | 864
4 | 18 | 22 | 851 | 332 | 276 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 43 | 851
4 | 18 | 23 | 833 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 170 | 41 | 833
4 | 19 | 0 | 801 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 154 | 38 | 801
4 | 19 | 1 | 790 | 332 | 124 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -4 | 138 | 35 | 790
4 | 19 | 2 | 807 | 332 | 126 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -6 | 134 | 38 | 807
4 | 19 | 3 | 835 | 332 | 126 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -6 | 137 | 41 | 835
4 | 19 | 4 | 850 | 332 | 125 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -5 | 154 | 43 | 850
4 | 19 | 5 | 839 | 332 | 270 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -5 | 13 | 41 | 839
4 | 19 | 6 | 801 | 332 | 143 | 63 | 30 | 72 | 65 | -17 | 10 | -5 | 73 | 35 | 801
4 | 19 | 7 | 789 | 332 | 210 | 58 | 30 | 72 | 319 | -85 | 10 | -5 | -152 | 0 | 789
4 | 19 | 8 | 798 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 621 | -363 | 27 | -27 | -69 | 1 | 798
4 | 19 | 9 | 849 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 930 | -470 | 34 | -34 | -216 | 0 | 849
4 | 19 | 10 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1115 | -644 | 42 | -42 | -216 | 0 | 858
4 | 19 | 11 | 867 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1213 | -731 | 58 | -58 | -216 | -2 | 867
4 | 19 | 12 | 857 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1178 | -708 | 66 | -66 | -216 | 0 | 857
4 | 19 | 13 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1076 | -610 | 68 | -68 | -211 | 0 | 858
4 | 19 | 14 | 862 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 937 | -472 | 77 | -77 | -211 | 2 | 862
4 | 19 | 15 | 859 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 744 | -277 | 70 | -70 | -216 | 1 | 859
4 | 19 | 16 | 858 | 332 | 192 | 58 | 30 | 72 | 480 | -128 | 66 | -30 | -214 | 0 | 858
4 | 19 | 17 | 857 | 332 | 198 | 73 | 30 | 72 | 198 | -53 | 54 | -25 | -54 | 32 | 857
4 | 19 | 18 | 868 | 332 | 160 | 95 | 30 | 72 | 25 | -7 | 70 | -32 | 82 | 41 | 868
4 | 19 | 19 | 867 | 332 | 255 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -27 | 5 | 43 | 867
4 | 19 | 20 | 852 | 332 | 250 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | -23 | 0 | 42 | 852
4 | 19 | 21 | 831 | 332 | 147 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -28 | 84 | 40 | 831
4 | 19 | 22 | 812 | 332 | 146 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -26 | 83 | 38 | 812
4 | 19 | 23 | 798 | 332 | 146 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -25 | 91 | 36 | 798
4 | 20 | 0 | 768 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 74 | 36 | 768
4 | 20 | 1 | 752 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 36 | 752
4 | 20 | 2 | 772 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 58 | 38 | 772
4 | 20 | 3 | 808 | 332 | 191 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 42 | 808
4 | 20 | 4 | 825 | 332 | 214 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 43 | 825
4 | 20 | 5 | 818 | 332 | 235 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 818
4 | 20 | 6 | 783 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 90 | 36 | 783
4 | 20 | 7 | 767 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 20 | 0 | 46 | 0 | 65 | 25 | 767
4 | 20 | 8 | 789 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 56 | 0 | 37 | 0 | 73 | 15 | 789
4 | 20 | 9 | 813 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 93 | 0 | 42 | 0 | 66 | 7 | 813
4 | 20 | 10 | 813 | 332 | 123 | 50 | 30 | 72 | 157 | 0 | 54 | 0 | -7 | 2 | 813
4 | 20 | 11 | 814 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 216 | 0 | 21 | 0 | -26 | 0 | 814
4 | 20 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 300 | 0 | 9 | 0 | -102 | 1 | 811
4 | 20 | 13 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 312 | 0 | 9 | 0 | -115 | 1 | 810
4 | 20 | 14 | 805 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 366 | 0 | 6 | 0 | -176 | 3 | 805
4 | 20 | 15 | 802 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 5 | 0 | -179 | 10 | 802
4 | 20 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 247 | 0 | 13 | 0 | -73 | 20 | 818
4 | 20 | 17 | 839 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 113 | 0 | 12 | 0 | 56 | 32 | 839
4 | 20 | 18 | 857 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 15 | 0 | 21 | 0 | 132 | 41 | 857
4 | 20 | 19 | 858 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 145 | 44 | 858
4 | 20 | 20 | 843 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 43 | 843
4 | 20 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 119 | 40 | 825
4 | 20 | 22 | 808 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114 | 39 | 808
4 | 20 | 23 | 792 | 332 | 237 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 792
4 | 21 | 0 | 758 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -5 | 96 | 38 | 758
4 | 21 | 1 | 747 | 332 | 214 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -4 | 0 | 37 | 747
4 | 21 | 2 | 773 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -6 | 93 | 40 | 773
4 | 21 | 3 | 813 | 332 | 230 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -5 | 5 | 43 | 813
4 | 21 | 4 | 839 | 332 | 255 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -5 | 5 | 45 | 839
4 | 21 | 5 | 838 | 332 | 126 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -6 | 146 | 44 | 838
4 | 21 | 6 | 820 | 332 | 221 | 63 | 30 | 72 | 51 | -9 | 22 | -7 | 5 | 40 | 820
4 | 21 | 7 | 824 | 332 | 180 | 58 | 30 | 72 | 264 | -49 | 30 | -10 | -83 | 0 | 824
4 | 21 | 8 | 845 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 550 | -102 | 33 | -28 | -216 | 0 | 845
4 | 21 | 9 | 898 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 834 | -335 | 25 | -22 | -210 | 1 | 898
4 | 21 | 10 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1047 | -517 | 13 | -11 | -213 | 0 | 922
4 | 21 | 11 | 933 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1164 | -623 | 4 | -1 | -214 | 0 | 933
4 | 21 | 12 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1199 | -660 | 5 | -2 | -215 | -10 | 920
4 | 21 | 13 | 939 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1102 | -553 | 9 | -8 | -214 | 0 | 939
4 | 21 | 14 | 952 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 954 | -396 | 10 | -9 | -214 | 1 | 952
4 | 21 | 15 | 926 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 768 | -236 | 6 | -5 | -215 | 1 | 926
4 | 21 | 16 | 936 | 332 | 214 | 58 | 30 | 72 | 498 | -93 | 7 | -2 | -196 | 16 | 936
4 | 21 | 17 | 928 | 332 | 162 | 73 | 30 | 72 | 211 | -39 | 10 | -3 | 43 | 37 | 928
4 | 21 | 18 | 921 | 332 | 315 | 95 | 30 | 72 | 30 | -6 | 12 | -4 | 0 | 45 | 921
4 | 21 | 19 | 922 | 332 | 140 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -4 | 195 | 47 | 922
4 | 21 | 20 | 897 | 332 | 123 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -3 | 189 | 45 | 897
4 | 21 | 21 | 872 | 332 | 123 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -4 | 170 | 43 | 872
4 | 21 | 22 | 854 | 332 | 182 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -5 | 103 | 42 | 854
4 | 21 | 23 | 838 | 332 | 285 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -8 | 0 | 40 | 838
4 | 22 | 0 | 807 | 332 | 286 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 807
4 | 22 | 1 | 793 | 332 | 266 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 793
4 | 22 | 2 | 809 | 332 | 259 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 809
4 | 22 | 3 | 840 | 332 | 254 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 22 | 4 | 862 | 332 | 280 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 862
4 | 22 | 5 | 863 | 332 | 292 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 863
4 | 22 | 6 | 841 | 332 | 255 | 63 | 30 | 72 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 841
4 | 22 | 7 | 845 | 332 | 132 | 58 | 30 | 72 | 106 | 0 | 78 | 0 | 7 | 30 | 845
4 | 22 | 8 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 146 | 0 | 83 | 0 | 32 | 23 | 892
4 | 22 | 9 | 923 | 332 | 153 | 52 | 30 | 72 | 174 | 0 | 86 | 0 | 8 | 16 | 923
4 | 22 | 10 | 926 | 332 | 136 | 50 | 30 | 72 | 196 | 0 | 90 | 0 | 10 | 10 | 926
4 | 22 | 11 | 929 | 332 | 124 | 50 | 30 | 72 | 233 | 0 | 89 | 0 | -9 | 8 | 929
4 | 22 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 209 | 0 | 116 | 0 | -28 | 7 | 907
4 | 22 | 13 | 924 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 207 | 0 | 130 | 0 | -15 | -1 | 924
4 | 22 | 14 | 928 | 332 | 136 | 53 | 30 | 72 | 142 | 0 | 143 | 0 | 10 | 10 | 928
4 | 22 | 15 | 926 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 83 | 0 | 158 | 0 | 77 | 1 | 926
4 | 22 | 16 | 929 | 332 | 229 | 58 | 30 | 72 | 46 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 929
4 | 22 | 17 | 922 | 332 | 248 | 73 | 30 | 72 | 17 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 922
4 | 22 | 18 | 927 | 332 | 257 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 22 | 19 | 918 | 332 | 263 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 22 | 20 | 900 | 332 | 297 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -10 | 900
4 | 22 | 21 | 875 | 332 | 292 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 875
4 | 22 | 22 | 858 | 332 | 292 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 22 | 23 | 840 | 332 | 301 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 23 | 0 | 811 | 332 | 290 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 811
4 | 23 | 1 | 798 | 332 | 274 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 798
4 | 23 | 2 | 811 | 332 | 274 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 23 | 3 | 843 | 332 | 288 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 843
4 | 23 | 4 | 862 | 332 | 311 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 862
4 | 23 | 5 | 860 | 332 | 312 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 860
4 | 23 | 6 | 851 | 332 | 292 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 23 | 7 | 858 | 332 | 300 | 58 | 30 | 72 | 47 | 0 | 52 | 0 | 0 | -33 | 858
4 | 23 | 8 | 897 | 332 | 246 | 55 | 30 | 72 | 94 | 0 | 56 | 0 | 0 | 12 | 897
4 | 23 | 9 | 925 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 159 | 0 | 63 | 0 | 82 | 16 | 925
4 | 23 | 10 | 931 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 254 | 0 | 62 | 0 | 10 | 2 | 931
4 | 23 | 11 | 927 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 362 | 0 | 60 | 0 | 10 | -108 | 927
4 | 23 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 451 | 0 | 56 | 0 | -72 | -131 | 907
4 | 23 | 13 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 465 | 0 | 52 | 0 | -73 | -132 | 915
4 | 23 | 14 | 932 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 425 | 0 | 54 | 0 | -23 | -130 | 932
4 | 23 | 15 | 922 | 332 | 208 | 54 | 30 | 72 | 285 | 0 | 61 | 0 | 0 | -120 | 922
4 | 23 | 16 | 915 | 332 | 147 | 58 | 30 | 72 | 147 | 0 | 61 | 0 | 198 | -130 | 915
4 | 23 | 17 | 909 | 332 | 252 | 73 | 30 | 72 | 82 | 0 | 62 | 0 | 5 | 1 | 909
4 | 23 | 18 | 914 | 332 | 313 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 914
4 | 23 | 19 | 912 | 332 | 330 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 912
4 | 23 | 20 | 894 | 332 | 354 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 894
4 | 23 | 21 | 875 | 332 | 300 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 875
4 | 23 | 22 | 858 | 332 | 301 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 23 | 23 | 839 | 332 | 122 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 185 | 0 | 839
4 | 24 | 0 | 805 | 332 | 293 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -19 | 0 | 0 | 805
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -19 | 12 | 0 | 792
4 | 24 | 2 | 809 | 332 | 273 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -16 | 12 | 0 | 809
4 | 24 | 3 | 847 | 332 | 304 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -14 | 0 | 0 | 847
4 | 24 | 4 | 868 | 332 | 324 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -17 | 0 | 0 | 868
4 | 24 | 5 | 874 | 332 | 146 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -18 | 196 | 0 | 874
4 | 24 | 6 | 859 | 332 | 275 | 63 | 30 | 72 | 76 | -19 | 44 | -19 | 5 | 0 | 859
4 | 24 | 7 | 843 | 332 | 221 | 58 | 30 | 72 | 324 | -83 | 40 | -18 | -58 | -75 | 843
4 | 24 | 8 | 866 | 332 | 268 | 55 | 30 | 72 | 584 | -150 | 42 | -19 | -211 | -137 | 866
4 | 24 | 9 | 906 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 875 | -225 | 40 | -40 | -215 | -134 | 906
4 | 24 | 10 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1166 | -503 | 42 | -41 | -215 | -134 | 918
4 | 24 | 11 | 927 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1302 | -765 | 52 | -51 | -215 | 1 | 927
4 | 24 | 12 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -773 | 73 | -72 | -215 | 1 | 903
4 | 24 | 13 | 913 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1209 | -691 | 70 | -69 | -210 | 1 | 913
4 | 24 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1061 | -407 | 69 | -67 | -215 | -134 | 913
4 | 24 | 15 | 908 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 885 | -239 | 62 | -61 | -215 | -131 | 908
4 | 24 | 16 | 905 | 332 | 275 | 58 | 30 | 72 | 605 | -155 | 59 | -26 | -213 | -132 | 905
4 | 24 | 17 | 911 | 332 | 202 | 73 | 30 | 72 | 277 | -71 | 25 | -11 | -9 | -9 | 911
4 | 24 | 18 | 903 | 332 | 273 | 95 | 30 | 72 | 39 | -10 | 23 | -10 | 14 | 45 | 903
4 | 24 | 19 | 907 | 332 | 132 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -12 | 183 | 44 | 907
4 | 24 | 20 | 886 | 332 | 141 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -17 | 190 | 0 | 886
4 | 24 | 21 | 867 | 332 | 136 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -16 | 140 | 43 | 867
4 | 24 | 22 | 848 | 332 | 135 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -15 | 137 | 42 | 848
4 | 24 | 23 | 831 | 332 | 133 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -13 | 184 | 0 | 831
4 | 25 | 0 | 796 | 332 | 242 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 25 | 796
4 | 25 | 1 | 783 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 127 | 1 | 783
4 | 25 | 2 | 801 | 332 | 234 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 1 | 801
4 | 25 | 3 | 836 | 332 | 178 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 24 | 44 | 836
4 | 25 | 4 | 859 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 165 | 1 | 859
4 | 25 | 5 | 865 | 332 | 250 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 865
4 | 25 | 6 | 844 | 332 | 196 | 63 | 30 | 72 | 36 | 0 | 74 | 0 | 0 | 41 | 844
4 | 25 | 7 | 836 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 170 | 0 | 78 | 0 | -8 | -15 | 836
4 | 25 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 359 | 0 | 65 | 0 | -203 | 22 | 851
4 | 25 | 9 | 881 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 532 | 0 | 65 | 0 | -215 | -106 | 881
4 | 25 | 10 | 878 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 683 | -87 | 64 | -35 | -216 | -134 | 878
4 | 25 | 11 | 874 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 742 | -186 | 66 | -36 | -216 | -99 | 874
4 | 25 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 657 | -211 | 57 | -31 | -216 | 0 | 859
4 | 25 | 13 | 869 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 552 | 0 | 46 | 0 | -216 | -116 | 869
4 | 25 | 14 | 870 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 481 | 0 | 37 | 0 | -216 | -38 | 870
4 | 25 | 15 | 875 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 398 | 0 | 27 | 0 | -158 | 1 | 875
4 | 25 | 16 | 879 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 285 | 0 | 28 | 0 | -9 | -36 | 879
4 | 25 | 17 | 888 | 332 | 138 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 29 | 0 | 9 | 1 | 888
4 | 25 | 18 | 888 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 42 | 0 | 35 | 0 | 117 | 46 | 888
4 | 25 | 19 | 892 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 190 | 5 | 892
4 | 25 | 20 | 878 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 137 | 46 | 878
4 | 25 | 21 | 859 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 163 | 1 | 859
4 | 25 | 22 | 846 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | 1 | 846
4 | 25 | 23 | 826 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 | 1 | 826
4 | 26 | 0 | 796 | 332 | 147 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -27 | 94 | 35 | 796
4 | 26 | 1 | 782 | 332 | 192 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -24 | 75 | 0 | 782
4 | 26 | 2 | 805 | 332 | 143 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -24 | 92 | 38 | 805
4 | 26 | 3 | 841 | 332 | 249 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -22 | 0 | 41 | 841
4 | 26 | 4 | 868 | 332 | 144 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -24 | 174 | 0 | 868
4 | 26 | 5 | 870 | 332 | 285 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | -24 | 5 | 41 | 870
4 | 26 | 6 | 839 | 332 | 174 | 63 | 30 | 72 | 109 | -29 | 53 | -24 | 24 | 35 | 839
4 | 26 | 7 | 804 | 332 | 201 | 58 | 30 | 72 | 404 | -108 | 49 | -22 | -212 | 0 | 804
4 | 26 | 8 | 806 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 716 | -308 | 40 | -40 | -212 | 2 | 806
4 | 26 | 9 | 834 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1024 | -579 | 34 | -34 | -216 | 0 | 834
4 | 26 | 10 | 837 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1215 | -742 | 32 | -32 | -216 | -23 | 837
4 | 26 | 11 | 840 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1304 | -797 | 29 | -29 | -216 | -54 | 840
4 | 26 | 12 | 835 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1317 | -808 | 16 | -16 | -216 | -61 | 835
4 | 26 | 13 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1264 | -777 | 8 | -8 | -216 | -43 | 831
4 | 26 | 14 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1140 | -701 | 10 | -9 | -216 | 0 | 830
4 | 26 | 15 | 832 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 917 | -478 | 11 | -11 | -215 | 1 | 832
4 | 26 | 16 | 841 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 629 | -354 | 11 | -11 | -45 | 0 | 841
4 | 26 | 17 | 852 | 332 | 126 | 73 | 30 | 72 | 304 | -81 | 8 | -4 | -8 | 0 | 852
4 | 26 | 18 | 846 | 332 | 135 | 95 | 30 | 72 | 44 | -12 | 5 | -2 | 106 | 41 | 846
4 | 26 | 19 | 853 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -2 | 155 | 46 | 853
4 | 26 | 20 | 841 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 44 | 841
4 | 26 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 137 | 41 | 825
4 | 26 | 22 | 804 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 39 | 804
4 | 26 | 23 | 790 | 332 | 124 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -4 | 130 | 36 | 790
4 | 27 | 0 | 753 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -5 | 101 | 35 | 753
4 | 27 | 1 | 742 | 332 | 145 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -3 | 71 | 35 | 742
4 | 27 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 108 | 40 | 771
4 | 27 | 3 | 818 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 132 | 42 | 818
4 | 27 | 4 | 837 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 150 | 45 | 837
4 | 27 | 5 | 832 | 332 | 274 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 832
4 | 27 | 6 | 798 | 332 | 152 | 63 | 30 | 72 | 110 | -29 | 7 | -3 | 29 | 35 | 798
4 | 27 | 7 | 759 | 332 | 171 | 58 | 30 | 72 | 417 | -112 | 8 | -4 | -213 | 0 | 759
4 | 27 | 8 | 759 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 720 | -357 | 7 | -7 | -213 | 1 | 759
4 | 27 | 9 | 800 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1027 | -632 | 18 | -18 | -201 | 1 | 800
4 | 27 | 10 | 807 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1201 | -740 | 18 | -18 | -217 | -40 | 807
4 | 27 | 11 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1271 | -781 | 27 | -27 | -217 | -65 | 811
4 | 27 | 12 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1265 | -774 | 42 | -42 | -217 | -67 | 810
4 | 27 | 13 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1211 | -740 | 48 | -48 | -217 | -46 | 811
4 | 27 | 14 | 809 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1076 | -658 | 43 | -43 | -217 | 2 | 809
4 | 27 | 15 | 816 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 872 | -449 | 47 | -47 | -215 | 1 | 816
4 | 27 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 552 | -288 | 52 | -52 | -57 | 0 | 818
4 | 27 | 17 | 829 | 332 | 188 | 73 | 30 | 72 | 209 | -56 | 27 | -12 | -8 | -26 | 829
4 | 27 | 18 | 836 | 332 | 139 | 95 | 30 | 72 | 22 | -6 | 29 | -13 | 95 | 41 | 836
4 | 27 | 19 | 844 | 332 | 256 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -11 | 0 | 43 | 844
4 | 27 | 20 | 831 | 332 | 243 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -8 | 5 | 42 | 831
4 | 27 | 21 | 810 | 332 | 127 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -8 | 107 | 40 | 810
4 | 27 | 22 | 789 | 332 | 229 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -7 | 0 | 38 | 789
4 | 27 | 23 | 768 | 332 | 223 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -6 | 5 | 36 | 768
4 | 28 | 0 | 740 | 332 | 203 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 740
4 | 28 | 1 | 727 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 36 | 727
4 | 28 | 2 | 757 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 39 | 757
4 | 28 | 3 | 797 | 332 | 131 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | 41 | 797
4 | 28 | 4 | 827 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 | 44 | 827
4 | 28 | 5 | 830 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 133 | 42 | 830
4 | 28 | 6 | 810 | 332 | 226 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 34 | 0 | 5 | 36 | 810
4 | 28 | 7 | 814 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 48 | 0 | 37 | 0 | 91 | 27 | 814
4 | 28 | 8 | 853 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 89 | 0 | 46 | 0 | 95 | 15 | 853
4 | 28 | 9 | 880 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 135 | 0 | 52 | 0 | 81 | 7 | 880
4 | 28 | 10 | 886 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 162 | 0 | 35 | 0 | 83 | 3 | 886
4 | 28 | 11 | 875 | 332 | 126 | 50 | 30 | 72 | 240 | 0 | 32 | 0 | -8 | 1 | 875
4 | 28 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 426 | 0 | 35 | 0 | -206 | 1 | 859
4 | 28 | 13 | 866 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 462 | 0 | 28 | 0 | -216 | -11 | 866
4 | 28 | 14 | 856 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 530 | 0 | 28 | 0 | -216 | -92 | 856
4 | 28 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 598 | -24 | 35 | -19 | -216 | -126 | 855
4 | 28 | 16 | 867 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 494 | 0 | 38 | 0 | -216 | -60 | 867
4 | 28 | 17 | 878 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 39 | 0 | -104 | 33 | 878
4 | 28 | 18 | 865 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 44 | 0 | 45 | 0 | 86 | 42 | 865
4 | 28 | 19 | 869 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 117 | 45 | 869
4 | 28 | 20 | 854 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 83 | 43 | 854
4 | 28 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 | 40 | 831
4 | 28 | 22 | 819 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 61 | 39 | 819
4 | 28 | 23 | 801 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 59 | 37 | 801
4 | 29 | 0 | 768 | 332 | 164 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | -44 | 65 | 0 | 768
4 | 29 | 1 | 750 | 332 | 164 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | -44 | 46 | 0 | 750
4 | 29 | 2 | 775 | 332 | 166 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | -46 | 51 | 0 | 775
4 | 29 | 3 | 819 | 332 | 162 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | -42 | 83 | 0 | 819
4 | 29 | 4 | 839 | 332 | 159 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -39 | 111 | 0 | 839
4 | 29 | 5 | 840 | 332 | 154 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 78 | -35 | 132 | 0 | 840
4 | 29 | 6 | 804 | 332 | 172 | 63 | 30 | 72 | 112 | -30 | 65 | -29 | -7 | 24 | 804
4 | 29 | 7 | 771 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 412 | -246 | 42 | -42 | -7 | 1 | 771
4 | 29 | 8 | 789 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 725 | -481 | 28 | -28 | -65 | 2 | 789
4 | 29 | 9 | 824 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1035 | -605 | 18 | -18 | -212 | 1 | 824
4 | 29 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1218 | -812 | 13 | -13 | -180 | 1 | 830
4 | 29 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1307 | -868 | 12 | -11 | -211 | -1 | 831
4 | 29 | 12 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1329 | -886 | 13 | -13 | -216 | 0 | 830
4 | 29 | 13 | 827 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1267 | -844 | 15 | -15 | -199 | 0 | 827
4 | 29 | 14 | 820 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1140 | -710 | 21 | -21 | -217 | 1 | 820
4 | 29 | 15 | 822 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 909 | -536 | 21 | -21 | -159 | 1 | 822
4 | 29 | 16 | 831 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 620 | -189 | 19 | -19 | -211 | 0 | 831
4 | 29 | 17 | 844 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 299 | -80 | 15 | -7 | -8 | -1 | 844
4 | 29 | 18 | 845 | 332 | 141 | 95 | 30 | 72 | 50 | -13 | 14 | -7 | 90 | 41 | 845
4 | 29 | 19 | 853 | 332 | 128 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -8 | 141 | 43 | 853
4 | 29 | 20 | 843 | 332 | 125 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -6 | 137 | 42 | 843
4 | 29 | 21 | 825 | 332 | 124 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -5 | 128 | 40 | 825
4 | 29 | 22 | 809 | 332 | 127 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -6 | 123 | 38 | 809
4 | 29 | 23 | 789 | 332 | 126 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -5 | 125 | 36 | 789
4 | 30 | 0 | 750 | 332 | 124 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -4 | 99 | 35 | 750
4 | 30 | 1 | 740 | 332 | 123 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 92 | 35 | 740
4 | 30 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 105 | 41 | 771
4 | 30 | 3 | 818 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 129 | 44 | 818
4 | 30 | 4 | 848 | 332 | 268 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 12 | 43 | 848
4 | 30 | 5 | 852 | 332 | 124 | 76 | 30 | 72 | 4 | -1 | 10 | -4 | 168 | 41 | 852
4 | 30 | 6 | 832 | 332 | 157 | 63 | 30 | 72 | 119 | -32 | 10 | -5 | 51 | 35 | 832
4 | 30 | 7 | 811 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 364 | -151 | 9 | -9 | -14 | 1 | 811
4 | 30 | 8 | 811 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 613 | -194 | 7 | -7 | -217 | 1 | 811
4 | 30 | 9 | 856 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 860 | -394 | 8 | -8 | -216 | 1 | 856
4 | 30 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1024 | -552 | 9 | -9 | -216 | 1 | 860
4 | 30 | 11 | 863 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1117 | -647 | 10 | -10 | -211 | 1 | 863
4 | 30 | 12 | 848 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1121 | -660 | 15 | -15 | -216 | 0 | 848
4 | 30 | 13 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1058 | -592 | 18 | -18 | -211 | 1 | 859
4 | 30 | 14 | 869 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 970 | -493 | 22 | -22 | -216 | 2 | 869
4 | 30 | 15 | 864 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 732 | -260 | 22 | -22 | -216 | 1 | 864
4 | 30 | 16 | 869 | 332 | 211 | 58 | 30 | 72 | 501 | -134 | 19 | -9 | -211 | 0 | 869
4 | 30 | 17 | 865 | 332 | 200 | 73 | 30 | 72 | 257 | -69 | 26 | -12 | -44 | 0 | 865
4 | 30 | 18 | 866 | 332 | 149 | 95 | 30 | 72 | 50 | -14 | 30 | -14 | 136 | 0 | 866
4 | 30 | 19 | 874 | 332 | 133 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -14 | 191 | 0 | 874
4 | 30 | 20 | 855 | 332 | 134 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -15 | 170 | 0 | 855
4 | 30 | 21 | 831 | 332 | 135 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -16 | 149 | 0 | 831
4 | 30 | 22 | 809 | 332 | 142 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -21 | 127 | 0 | 809
4 | 30 | 23 | 792 | 332 | 149 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -28 | 115 | 0 | 792
5 | 1 | 0 | 731 | 332 | 138 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -18 | 49 | 0 | 731
5 | 1 | 1 | 714 | 332 | 138 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -18 | 29 | 0 | 714
5 | 1 | 2 | 745 | 332 | 139 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | -19 | 38 | 0 | 745
5 | 1 | 3 | 798 | 332 | 138 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -17 | 75 | 0 | 798
5 | 1 | 4 | 830 | 332 | 140 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | -19 | 101 | 0 | 830
5 | 1 | 5 | 830 | 332 | 140 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 84 | -21 | 106 | 0 | 830
5 | 1 | 6 | 788 | 332 | 148 | 70 | 30 | 72 | 52 | -8 | 81 | -20 | 31 | 0 | 788
5 | 1 | 7 | 776 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 174 | -26 | 77 | -62 | -7 | 3 | 776
5 | 1 | 8 | 803 | 332 | 170 | 61 | 30 | 72 | 320 | -47 | 84 | -21 | -198 | 0 | 803
5 | 1 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 468 | -143 | 85 | -68 | -126 | 1 | 827
5 | 1 | 10 | 833 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 576 | -159 | 97 | -77 | -211 | -1 | 833
5 | 1 | 11 | 850 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 609 | -177 | 98 | -78 | -211 | 1 | 850
5 | 1 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 618 | -195 | 97 | -77 | -216 | 1 | 836
5 | 1 | 13 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 487 | -145 | 101 | -81 | -100 | 0 | 870
5 | 1 | 14 | 876 | 332 | 196 | 58 | 30 | 72 | 340 | -50 | 101 | -26 | -177 | 0 | 876
5 | 1 | 15 | 874 | 332 | 183 | 59 | 30 | 72 | 220 | -33 | 114 | -29 | -74 | 0 | 874
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 172 | 64 | 30 | 72 | 148 | -22 | 124 | -31 | -10 | 0 | 879
5 | 1 | 17 | 871 | 332 | 160 | 80 | 30 | 72 | 52 | -8 | 126 | -32 | 59 | 0 | 871
5 | 1 | 18 | 890 | 332 | 149 | 106 | 30 | 72 | 6 | -1 | 116 | -29 | 109 | 0 | 890
5 | 1 | 19 | 885 | 332 | 146 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | -26 | 119 | 0 | 885
5 | 1 | 20 | 852 | 332 | 144 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | -23 | 99 | 0 | 852
5 | 1 | 21 | 828 | 332 | 141 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -21 | 87 | 0 | 828
5 | 1 | 22 | 793 | 332 | 137 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -17 | 82 | 0 | 793
5 | 1 | 23 | 764 | 332 | 133 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -13 | 88 | 0 | 764
5 | 2 | 0 | 720 | 332 | 146 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -27 | 49 | 0 | 720
5 | 2 | 1 | 704 | 332 | 148 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -28 | 30 | 0 | 704
5 | 2 | 2 | 735 | 332 | 146 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -26 | 47 | 0 | 735
5 | 2 | 3 | 782 | 332 | 152 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | -32 | 58 | 0 | 782
5 | 2 | 4 | 813 | 332 | 153 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -33 | 90 | 0 | 813
5 | 2 | 5 | 816 | 332 | 155 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 76 | -35 | 100 | 0 | 816
5 | 2 | 6 | 769 | 332 | 157 | 70 | 30 | 72 | 99 | -26 | 77 | -35 | -7 | 0 | 769
5 | 2 | 7 | 749 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 381 | -237 | 81 | -81 | -12 | 0 | 749
5 | 2 | 8 | 773 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 681 | -433 | 88 | -88 | -89 | 0 | 773
5 | 2 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 944 | -605 | 86 | -86 | -121 | -1 | 827
5 | 2 | 10 | 838 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1135 | -731 | 86 | -86 | -174 | 0 | 838
5 | 2 | 11 | 846 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1240 | -664 | 92 | -92 | -211 | -127 | 846
5 | 2 | 12 | 821 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1249 | -805 | 92 | -92 | -217 | -14 | 821
5 | 2 | 13 | 839 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1180 | -760 | 86 | -86 | -184 | -5 | 839
5 | 2 | 14 | 842 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1063 | -641 | 89 | -89 | -192 | 1 | 842
5 | 2 | 15 | 847 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 871 | -426 | 90 | -90 | -211 | 1 | 847
5 | 2 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 621 | -194 | 73 | -73 | -211 | 0 | 833
5 | 2 | 17 | 860 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 311 | -83 | 56 | -49 | -8 | 0 | 860
5 | 2 | 18 | 852 | 332 | 156 | 106 | 30 | 72 | 50 | -14 | 46 | -21 | 95 | 0 | 852
5 | 2 | 19 | 863 | 332 | 139 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -19 | 159 | 0 | 863
5 | 2 | 20 | 835 | 332 | 140 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -20 | 128 | 0 | 835
5 | 2 | 21 | 808 | 332 | 139 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | -19 | 108 | 0 | 808
5 | 2 | 22 | 784 | 332 | 138 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -17 | 103 | 0 | 784
5 | 2 | 23 | 765 | 332 | 132 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -12 | 115 | 0 | 765
5 | 3 | 0 | 717 | 332 | 133 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -12 | 46 | 33 | 717
5 | 3 | 1 | 698 | 332 | 129 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -9 | 31 | 33 | 698
5 | 3 | 2 | 734 | 332 | 127 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -8 | 53 | 35 | 734
5 | 3 | 3 | 784 | 332 | 127 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -7 | 77 | 38 | 784
5 | 3 | 4 | 819 | 332 | 124 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -4 | 118 | 40 | 819
5 | 3 | 5 | 808 | 332 | 126 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 14 | -6 | 116 | 38 | 808
5 | 3 | 6 | 744 | 332 | 172 | 70 | 30 | 72 | 116 | -80 | 22 | -22 | 0 | 32 | 744
5 | 3 | 7 | 698 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 358 | -276 | 20 | -20 | -22 | 21 | 698
5 | 3 | 8 | 701 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 594 | -458 | 37 | -37 | -61 | 12 | 701
5 | 3 | 9 | 719 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 843 | -649 | 47 | -47 | -89 | 4 | 719
5 | 3 | 10 | 724 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 993 | -765 | 65 | -65 | -113 | 1 | 724
5 | 3 | 11 | 725 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1048 | -808 | 84 | -84 | -124 | 1 | 725
5 | 3 | 12 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1034 | -796 | 100 | -100 | -114 | 0 | 732
5 | 3 | 13 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 967 | -745 | 93 | -93 | -99 | 1 | 732
5 | 3 | 14 | 739 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 858 | -661 | 111 | -111 | -74 | 5 | 739
5 | 3 | 15 | 758 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 669 | -515 | 100 | -100 | -16 | 8 | 758
5 | 3 | 16 | 765 | 332 | 159 | 64 | 30 | 72 | 403 | -310 | 90 | -90 | -2 | 17 | 765
5 | 3 | 17 | 793 | 332 | 181 | 80 | 30 | 72 | 170 | -101 | 96 | -96 | 0 | 29 | 793
5 | 3 | 18 | 805 | 332 | 183 | 106 | 30 | 72 | 26 | -7 | 92 | -66 | 0 | 37 | 805
5 | 3 | 19 | 819 | 332 | 163 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -43 | 36 | 26 | 819
5 | 3 | 20 | 794 | 332 | 161 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | -40 | 7 | 36 | 794
5 | 3 | 21 | 770 | 332 | 177 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -72 | 0 | 39 | 770
5 | 3 | 22 | 753 | 332 | 159 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -33 | -6 | 36 | 753
5 | 3 | 23 | 727 | 332 | 169 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -53 | 0 | 36 | 727
5 | 4 | 0 | 690 | 332 | 131 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -32 | -4 | 33 | 690
5 | 4 | 1 | 672 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | -47 | -5 | 34 | 672
5 | 4 | 2 | 701 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | -37 | -5 | 35 | 701
5 | 4 | 3 | 750 | 332 | 173 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -66 | 0 | 40 | 750
5 | 4 | 4 | 776 | 332 | 148 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -28 | 74 | -11 | 776
5 | 4 | 5 | 770 | 332 | 154 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 73 | -33 | 56 | 0 | 770
5 | 4 | 6 | 721 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 123 | -50 | 73 | -73 | -6 | 31 | 721
5 | 4 | 7 | 668 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 402 | -310 | 64 | -64 | -62 | 21 | 668
5 | 4 | 8 | 667 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 691 | -532 | 55 | -55 | -117 | 11 | 667
5 | 4 | 9 | 697 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 963 | -742 | 58 | -58 | -139 | 5 | 697
5 | 4 | 10 | 696 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1130 | -870 | 52 | -52 | -172 | 0 | 696
5 | 4 | 11 | 710 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1216 | -936 | 46 | -46 | -178 | 0 | 710
5 | 4 | 12 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1228 | -946 | 47 | -47 | -178 | 0 | 712
5 | 4 | 13 | 709 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1169 | -900 | 37 | -37 | -168 | 0 | 709
5 | 4 | 14 | 710 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1066 | -821 | 33 | -33 | -151 | 5 | 710
5 | 4 | 15 | 718 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 862 | -664 | 21 | -21 | -100 | 8 | 718
5 | 4 | 16 | 743 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 600 | -462 | 16 | -16 | -29 | 17 | 743
5 | 4 | 17 | 779 | 332 | 166 | 80 | 30 | 72 | 309 | -238 | 19 | -19 | -1 | 29 | 779
5 | 4 | 18 | 785 | 332 | 143 | 106 | 30 | 72 | 57 | -15 | 18 | -8 | 13 | 37 | 785
5 | 4 | 19 | 805 | 332 | 128 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -8 | 102 | 22 | 805
5 | 4 | 20 | 782 | 332 | 127 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -6 | 65 | 40 | 782
5 | 4 | 21 | 759 | 332 | 124 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 53 | 38 | 759
5 | 4 | 22 | 739 | 332 | 124 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 48 | 36 | 739
5 | 4 | 23 | 717 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 47 | 35 | 717
5 | 5 | 0 | 678 | 332 | 126 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -6 | 50 | 2 | 678
5 | 5 | 1 | 665 | 332 | 125 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 7 | 33 | 665
5 | 5 | 2 | 699 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 22 | 35 | 699
5 | 5 | 3 | 759 | 332 | 127 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -6 | 66 | 26 | 759
5 | 5 | 4 | 796 | 332 | 130 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -10 | 192 | -70 | 796
5 | 5 | 5 | 791 | 332 | 135 | 84 | 30 | 72 | 4 | -1 | 30 | -14 | 81 | 38 | 791
5 | 5 | 6 | 741 | 332 | 172 | 70 | 30 | 72 | 132 | -97 | 44 | -44 | 0 | 30 | 741
5 | 5 | 7 | 696 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 405 | -312 | 33 | -33 | -35 | 21 | 696
5 | 5 | 8 | 688 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 681 | -525 | 29 | -29 | -94 | 12 | 688
5 | 5 | 9 | 711 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 940 | -724 | 29 | -29 | -119 | 4 | 711
5 | 5 | 10 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1024 | -789 | 33 | -33 | -132 | 1 | 712
5 | 5 | 11 | 714 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1036 | -798 | 36 | -36 | -132 | 0 | 714
5 | 5 | 12 | 717 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 974 | -751 | 40 | -40 | -116 | 2 | 717
5 | 5 | 13 | 737 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 822 | -633 | 41 | -41 | -60 | 0 | 737
5 | 5 | 14 | 747 | 332 | 135 | 58 | 30 | 72 | 515 | -397 | 43 | -43 | -4 | 6 | 747
5 | 5 | 15 | 753 | 332 | 174 | 59 | 30 | 72 | 293 | -215 | 40 | -40 | 0 | 8 | 753
5 | 5 | 16 | 768 | 332 | 147 | 64 | 30 | 72 | 124 | -33 | 39 | -18 | -6 | 17 | 768
5 | 5 | 17 | 785 | 332 | 145 | 80 | 30 | 72 | 36 | -10 | 34 | -15 | 52 | 29 | 785
5 | 5 | 18 | 813 | 332 | 133 | 106 | 30 | 72 | 3 | -1 | 28 | -13 | 86 | 37 | 813
5 | 5 | 19 | 817 | 332 | 134 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -15 | 115 | 8 | 817
5 | 5 | 20 | 794 | 332 | 142 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -21 | 46 | 40 | 794
5 | 5 | 21 | 765 | 332 | 176 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -60 | 0 | 39 | 765
5 | 5 | 22 | 749 | 332 | 173 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -67 | 0 | 37 | 749
5 | 5 | 23 | 727 | 332 | 147 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -41 | -6 | 35 | 727
5 | 6 | 0 | 693 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | -10 | 1 | 693
5 | 6 | 1 | 674 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | -15 | 1 | 674
5 | 6 | 2 | 705 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 13 | 1 | 705
5 | 6 | 3 | 760 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 45 | 1 | 760
5 | 6 | 4 | 793 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 91 | 2 | 793
5 | 6 | 5 | 790 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | 1 | 790
5 | 6 | 6 | 739 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 17 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | 739
5 | 6 | 7 | 728 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 96 | 0 | 32 | 0 | -18 | 1 | 728
5 | 6 | 8 | 764 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 204 | 0 | 20 | 0 | -74 | 0 | 764
5 | 6 | 9 | 789 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 311 | 0 | 12 | 0 | -145 | 1 | 789
5 | 6 | 10 | 808 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 368 | 0 | 7 | 0 | -175 | 0 | 808
5 | 6 | 11 | 802 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 428 | 0 | 1 | 0 | -217 | -18 | 802
5 | 6 | 12 | 800 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 453 | 0 | 0 | 0 | -217 | -44 | 800
5 | 6 | 13 | 815 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 324 | 0 | 6 | 0 | -122 | -1 | 815
5 | 6 | 14 | 821 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 240 | 0 | 13 | 0 | -47 | 4 | 821
5 | 6 | 15 | 803 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 197 | 0 | 13 | 0 | -21 | 2 | 803
5 | 6 | 16 | 815 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 147 | 0 | 26 | 0 | 7 | 18 | 815
5 | 6 | 17 | 844 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 76 | 0 | 34 | 0 | 72 | 29 | 844
5 | 6 | 18 | 867 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 15 | 0 | 54 | 0 | 138 | 1 | 867
5 | 6 | 19 | 868 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 130 | 0 | 868
5 | 6 | 20 | 843 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 35 | 41 | 843
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 76 | 1 | 821
5 | 6 | 22 | 794 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 | 21 | 794
5 | 6 | 23 | 762 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 71 | 1 | 762
5 | 7 | 0 | 722 | 332 | 151 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | -30 | 43 | 0 | 722
5 | 7 | 1 | 709 | 332 | 145 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -26 | 40 | 0 | 709
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 143 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -23 | 60 | 0 | 740
5 | 7 | 3 | 793 | 332 | 138 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -18 | 101 | 0 | 793
5 | 7 | 4 | 829 | 332 | 140 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -20 | 134 | 0 | 829
5 | 7 | 5 | 832 | 332 | 138 | 84 | 30 | 72 | 4 | -1 | 36 | -17 | 154 | 0 | 832
5 | 7 | 6 | 798 | 332 | 164 | 70 | 30 | 72 | 107 | -29 | 32 | -15 | 17 | 18 | 798
5 | 7 | 7 | 782 | 332 | 224 | 64 | 30 | 72 | 344 | -92 | 27 | -12 | -207 | 0 | 782
5 | 7 | 8 | 815 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 634 | -222 | 28 | -28 | -212 | 1 | 815
5 | 7 | 9 | 876 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 827 | -351 | 33 | -33 | -211 | 1 | 876
5 | 7 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 988 | -492 | 34 | -34 | -215 | -4 | 885
5 | 7 | 11 | 898 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1134 | -565 | 39 | -39 | -215 | -64 | 898
5 | 7 | 12 | 866 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1186 | -597 | 24 | -24 | -216 | -115 | 866
5 | 7 | 13 | 893 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1124 | -562 | 32 | -32 | -215 | -62 | 893
5 | 7 | 14 | 902 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1010 | -504 | 31 | -31 | -215 | 0 | 902
5 | 7 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 810 | -405 | 24 | -24 | -132 | 1 | 886
5 | 7 | 16 | 889 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 560 | -151 | 24 | -24 | -137 | 0 | 889
5 | 7 | 17 | 908 | 332 | 197 | 80 | 30 | 72 | 282 | -75 | 7 | -3 | -14 | 0 | 908
5 | 7 | 18 | 896 | 332 | 139 | 106 | 30 | 72 | 56 | -15 | 8 | -4 | 129 | 43 | 896
5 | 7 | 19 | 901 | 332 | 124 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 182 | 45 | 901
5 | 7 | 20 | 876 | 332 | 125 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -5 | 161 | 43 | 876
5 | 7 | 21 | 854 | 332 | 123 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -4 | 148 | 41 | 854
5 | 7 | 22 | 832 | 332 | 224 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 42 | 39 | 832
5 | 7 | 23 | 808 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -3 | 142 | 40 | 808
5 | 8 | 0 | 764 | 332 | 125 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -4 | 108 | 35 | 764
5 | 8 | 1 | 745 | 332 | 212 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -4 | 0 | 35 | 745
5 | 8 | 2 | 777 | 332 | 221 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -4 | 5 | 37 | 777
5 | 8 | 3 | 826 | 332 | 125 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -5 | 123 | 40 | 826
5 | 8 | 4 | 862 | 332 | 125 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -5 | 158 | 42 | 862
5 | 8 | 5 | 868 | 332 | 125 | 84 | 30 | 72 | 6 | -1 | 12 | -5 | 172 | 41 | 868
5 | 8 | 6 | 842 | 332 | 163 | 70 | 30 | 72 | 138 | -37 | 13 | -6 | 32 | 35 | 842
5 | 8 | 7 | 813 | 332 | 197 | 64 | 30 | 72 | 405 | -108 | 12 | -6 | -185 | 0 | 813
5 | 8 | 8 | 826 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 666 | -326 | 17 | -17 | -129 | 1 | 826
5 | 8 | 9 | 897 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 905 | -437 | 39 | -39 | -182 | 1 | 897
5 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1066 | -515 | 43 | -43 | -215 | -32 | 912
5 | 8 | 11 | 914 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1130 | -545 | 49 | -49 | -215 | -64 | 914
5 | 8 | 12 | 879 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1138 | -548 | 50 | -50 | -215 | -104 | 879
5 | 8 | 13 | 917 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1074 | -519 | 43 | -43 | -215 | -31 | 917
5 | 8 | 14 | 928 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 956 | -430 | 48 | -48 | -210 | 1 | 928
5 | 8 | 15 | 887 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 786 | -297 | 40 | -40 | -215 | 1 | 887
5 | 8 | 16 | 923 | 332 | 204 | 64 | 30 | 72 | 523 | -140 | 42 | -19 | -210 | 25 | 923
5 | 8 | 17 | 926 | 332 | 187 | 80 | 30 | 72 | 222 | -59 | 18 | -8 | 17 | 35 | 926
5 | 8 | 18 | 915 | 332 | 291 | 106 | 30 | 72 | 35 | -9 | 27 | -12 | 0 | 43 | 915
5 | 8 | 19 | 918 | 332 | 310 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -18 | 0 | 45 | 918
5 | 8 | 20 | 885 | 332 | 140 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -20 | 135 | 43 | 885
5 | 8 | 21 | 861 | 332 | 141 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -22 | 116 | 41 | 861
5 | 8 | 22 | 841 | 332 | 251 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -22 | 0 | 39 | 841
5 | 8 | 23 | 815 | 332 | 239 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -31 | 0 | 37 | 815
5 | 9 | 0 | 779 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 53 | 37 | 779
5 | 9 | 1 | 755 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 | 36 | 755
5 | 9 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 22 | 38 | 780
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 29 | 42 | 824
5 | 9 | 4 | 855 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 41 | 44 | 855
5 | 9 | 5 | 862 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 68 | 42 | 862
5 | 9 | 6 | 843 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 6 | 0 | 120 | 0 | 58 | 36 | 843
5 | 9 | 7 | 850 | 332 | 145 | 64 | 30 | 72 | 34 | 0 | 136 | 0 | 10 | 27 | 850
5 | 9 | 8 | 909 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 87 | 0 | 140 | 0 | 50 | 18 | 909
5 | 9 | 9 | 961 | 332 | 195 | 57 | 30 | 72 | 105 | 0 | 146 | 0 | 11 | 13 | 961
5 | 9 | 10 | 976 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 89 | 0 | 160 | 0 | 0 | 7 | 976
5 | 9 | 11 | 988 | 332 | 246 | 55 | 30 | 72 | 85 | 0 | 162 | 0 | 0 | 6 | 988
5 | 9 | 12 | 944 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 80 | 0 | 166 | 0 | 86 | 4 | 944
5 | 9 | 13 | 967 | 332 | 237 | 55 | 30 | 72 | 68 | 0 | 166 | 0 | 0 | 7 | 967
5 | 9 | 14 | 969 | 332 | 247 | 58 | 30 | 72 | 64 | 0 | 156 | 0 | 0 | 10 | 969
5 | 9 | 15 | 962 | 332 | 262 | 59 | 30 | 72 | 38 | 0 | 148 | 0 | 5 | 16 | 962
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 285 | 64 | 30 | 72 | 22 | 0 | 136 | 0 | 0 | 26 | 967
5 | 9 | 17 | 963 | 332 | 277 | 80 | 30 | 72 | 5 | 0 | 121 | 0 | 10 | 36 | 963
5 | 9 | 18 | 963 | 332 | 235 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 133 | 0 | 10 | 44 | 963
5 | 9 | 19 | 938 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 104 | 46 | 938
5 | 9 | 20 | 904 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 82 | 44 | 904
5 | 9 | 21 | 869 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 54 | 41 | 869
5 | 9 | 22 | 846 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 45 | 40 | 846
5 | 9 | 23 | 819 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 43 | 38 | 819
5 | 10 | 0 | 779 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | -44 | 38 | 33 | 779
5 | 10 | 1 | 752 | 332 | 158 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -38 | 22 | 33 | 752
5 | 10 | 2 | 773 | 332 | 152 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -32 | 38 | 35 | 773
5 | 10 | 3 | 819 | 332 | 154 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -33 | 54 | 39 | 819
5 | 10 | 4 | 842 | 332 | 150 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -30 | 83 | 41 | 842
5 | 10 | 5 | 831 | 332 | 148 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 61 | -28 | 92 | 39 | 831
5 | 10 | 6 | 769 | 332 | 167 | 70 | 30 | 72 | 48 | -13 | 70 | -32 | -6 | 31 | 769
5 | 10 | 7 | 754 | 332 | 190 | 64 | 30 | 72 | 154 | -41 | 67 | -30 | -62 | -22 | 754
5 | 10 | 8 | 775 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 316 | -131 | 62 | -62 | -35 | 11 | 775
5 | 10 | 9 | 795 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 576 | -175 | 72 | -72 | -217 | 1 | 795
5 | 10 | 10 | 819 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 786 | -364 | 70 | -70 | -212 | 1 | 819
5 | 10 | 11 | 828 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 917 | -487 | 79 | -79 | -212 | 2 | 828
5 | 10 | 12 | 810 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 984 | -527 | 81 | -81 | -217 | -38 | 810
5 | 10 | 13 | 811 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 967 | -516 | 84 | -84 | -217 | -31 | 811
5 | 10 | 14 | 805 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 864 | -455 | 100 | -100 | -217 | 2 | 805
5 | 10 | 15 | 825 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 723 | -295 | 100 | -100 | -217 | 2 | 825
5 | 10 | 16 | 833 | 332 | 130 | 64 | 30 | 72 | 496 | -133 | 98 | -45 | -211 | 0 | 833
5 | 10 | 17 | 836 | 332 | 229 | 80 | 30 | 72 | 234 | -63 | 101 | -46 | -162 | 29 | 836
5 | 10 | 18 | 844 | 332 | 180 | 106 | 30 | 72 | 49 | -13 | 105 | -48 | 31 | 0 | 844
5 | 10 | 19 | 858 | 332 | 167 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | -48 | 91 | 0 | 858
5 | 10 | 20 | 837 | 332 | 164 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -43 | 157 | -77 | 837
5 | 10 | 21 | 807 | 332 | 159 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | -39 | 83 | -18 | 807
5 | 10 | 22 | 786 | 332 | 161 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | -42 | 50 | 0 | 786
5 | 10 | 23 | 765 | 332 | 162 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -43 | 49 | 0 | 765
5 | 11 | 0 | 725 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 38 | 2 | 725
5 | 11 | 1 | 708 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 41 | 0 | 708
5 | 11 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 1 | 729
5 | 11 | 3 | 786 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | 1 | 786
5 | 11 | 4 | 816 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 132 | 0 | 816
5 | 11 | 5 | 809 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 146 | 1 | 809
5 | 11 | 6 | 737 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 94 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 737
5 | 11 | 7 | 700 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 246 | 0 | 9 | 0 | -173 | 1 | 700
5 | 11 | 8 | 706 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 352 | 0 | 8 | 0 | -219 | -49 | 706
5 | 11 | 9 | 733 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 377 | 0 | 11 | 0 | -218 | -47 | 733
5 | 11 | 10 | 738 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 364 | 0 | 15 | 0 | -218 | -31 | 738
5 | 11 | 11 | 754 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 331 | 0 | 14 | 0 | -200 | 1 | 754
5 | 11 | 12 | 760 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 291 | 0 | 23 | 0 | -162 | 0 | 760
5 | 11 | 13 | 761 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 235 | 0 | 17 | 0 | -100 | 1 | 761
5 | 11 | 14 | 761 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 213 | 0 | 13 | 0 | -78 | 2 | 761
5 | 11 | 15 | 774 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 151 | 0 | 12 | 0 | -7 | 6 | 774
5 | 11 | 16 | 787 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 72 | 0 | 17 | 0 | 80 | 1 | 787
5 | 11 | 17 | 819 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96 | 31 | 819
5 | 11 | 18 | 845 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 30 | 0 | 149 | 1 | 845
5 | 11 | 19 | 847 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 121 | 42 | 847
5 | 11 | 20 | 830 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 | 1 | 830
5 | 11 | 21 | 801 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 | 0 | 801
5 | 11 | 22 | 779 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 119 | 1 | 779
5 | 11 | 23 | 752 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 73 | 24 | 752
5 | 12 | 0 | 711 | 332 | 134 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -13 | 61 | 0 | 711
5 | 12 | 1 | 698 | 332 | 134 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -15 | 7 | 35 | 698
5 | 12 | 2 | 727 | 332 | 135 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -16 | 13 | 37 | 727
5 | 12 | 3 | 783 | 332 | 135 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -15 | 85 | 0 | 783
5 | 12 | 4 | 830 | 332 | 137 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -17 | 129 | 0 | 830
5 | 12 | 5 | 844 | 332 | 136 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 47 | -16 | 157 | 0 | 844
5 | 12 | 6 | 813 | 332 | 149 | 70 | 30 | 72 | 88 | -18 | 36 | -12 | 31 | 35 | 813
5 | 12 | 7 | 781 | 332 | 188 | 64 | 30 | 72 | 301 | -61 | 21 | -7 | -159 | 0 | 781
5 | 12 | 8 | 823 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 525 | -107 | 15 | -14 | -212 | 2 | 823
5 | 12 | 9 | 880 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 726 | -252 | 12 | -11 | -205 | 0 | 880
5 | 12 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 910 | -419 | 11 | -9 | -215 | -1 | 885
5 | 12 | 11 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1023 | -483 | 13 | -12 | -215 | -42 | 892
5 | 12 | 12 | 865 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1037 | -489 | 13 | -12 | -216 | -76 | 865
5 | 12 | 13 | 883 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 925 | -436 | 14 | -12 | -215 | -1 | 883
5 | 12 | 14 | 897 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 844 | -347 | 12 | -11 | -213 | 1 | 897
5 | 12 | 15 | 898 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 693 | -195 | 12 | -11 | -215 | 2 | 898
5 | 12 | 16 | 883 | 332 | 223 | 64 | 30 | 72 | 490 | -100 | 10 | -3 | -110 | -125 | 883
5 | 12 | 17 | 904 | 332 | 182 | 80 | 30 | 72 | 281 | -57 | 13 | -5 | -14 | -10 | 904
5 | 12 | 18 | 904 | 332 | 140 | 106 | 30 | 72 | 75 | -15 | 15 | -5 | 111 | 43 | 904
5 | 12 | 19 | 907 | 332 | 271 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -6 | 37 | 45 | 907
5 | 12 | 20 | 875 | 332 | 126 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -6 | 152 | 43 | 875
5 | 12 | 21 | 848 | 332 | 125 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 137 | 41 | 848
5 | 12 | 22 | 828 | 332 | 124 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 133 | 39 | 828
5 | 12 | 23 | 801 | 332 | 123 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -4 | 130 | 37 | 801
5 | 13 | 0 | 758 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -2 | 106 | 38 | 758
5 | 13 | 1 | 738 | 332 | 206 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 37 | 738
5 | 13 | 2 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 93 | 40 | 765
5 | 13 | 3 | 820 | 332 | 124 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -3 | 120 | 40 | 820
5 | 13 | 4 | 858 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 161 | 45 | 858
5 | 13 | 5 | 865 | 332 | 123 | 84 | 30 | 72 | 6 | -2 | 5 | -2 | 176 | 41 | 865
5 | 13 | 6 | 843 | 332 | 160 | 70 | 30 | 72 | 134 | -36 | 3 | -2 | 45 | 35 | 843
5 | 13 | 7 | 807 | 332 | 228 | 64 | 30 | 72 | 396 | -106 | 2 | -1 | -210 | 0 | 807
5 | 13 | 8 | 856 | 332 | 191 | 61 | 30 | 72 | 697 | -187 | 8 | -4 | -211 | -133 | 856
5 | 13 | 9 | 906 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 949 | -439 | 9 | -9 | -215 | 1 | 906
5 | 13 | 10 | 916 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1096 | -507 | 20 | -20 | -210 | -71 | 916
5 | 13 | 11 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1166 | -536 | 29 | -29 | -215 | -102 | 921
5 | 13 | 12 | 891 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1171 | -538 | 32 | -32 | -215 | -135 | 891
5 | 13 | 13 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1112 | -449 | 33 | -33 | -215 | -135 | 921
5 | 13 | 14 | 942 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1006 | -460 | 33 | -33 | -214 | -1 | 942
5 | 13 | 15 | 951 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 806 | -259 | 25 | -25 | -209 | 1 | 951
5 | 13 | 16 | 948 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 562 | -155 | 17 | -17 | -77 | 1 | 948
5 | 13 | 17 | 938 | 332 | 194 | 80 | 30 | 72 | 274 | -73 | 2 | -1 | 10 | 18 | 938
5 | 13 | 18 | 929 | 332 | 136 | 106 | 30 | 72 | 62 | -16 | 1 | 0 | 163 | 43 | 929
5 | 13 | 19 | 921 | 332 | 138 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 192 | 46 | 921
5 | 13 | 20 | 889 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 182 | 45 | 889
5 | 13 | 21 | 858 | 332 | 127 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 148 | 44 | 858
5 | 13 | 22 | 832 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 145 | 42 | 832
5 | 13 | 23 | 812 | 332 | 124 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -4 | 144 | 37 | 812
5 | 14 | 0 | 764 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -1 | 106 | 37 | 764
5 | 14 | 1 | 739 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 83 | 37 | 739
5 | 14 | 2 | 763 | 332 | 210 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 39 | 763
5 | 14 | 3 | 815 | 332 | 185 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 48 | 42 | 815
5 | 14 | 4 | 853 | 332 | 273 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 44 | 853
5 | 14 | 5 | 858 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 3 | 0 | 171 | 42 | 858
5 | 14 | 6 | 833 | 332 | 148 | 70 | 30 | 72 | 145 | -10 | 3 | 0 | 8 | 35 | 833
5 | 14 | 7 | 807 | 332 | 148 | 64 | 30 | 72 | 396 | -28 | 2 | 0 | -209 | 0 | 807
5 | 14 | 8 | 861 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 641 | -45 | 1 | 0 | -216 | -134 | 861
5 | 14 | 9 | 914 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 874 | -358 | 1 | 0 | -215 | 2 | 914
5 | 14 | 10 | 924 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1028 | -501 | 4 | 0 | -215 | 0 | 924
5 | 14 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1107 | -567 | 4 | -1 | -214 | 1 | 938
5 | 14 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1116 | -599 | 8 | -5 | -215 | -3 | 910
5 | 14 | 13 | 943 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1050 | -407 | 13 | -9 | -209 | -103 | 943
5 | 14 | 14 | 967 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 952 | -394 | 17 | -11 | -209 | 1 | 967
5 | 14 | 15 | 973 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 748 | -132 | 17 | -11 | -127 | -134 | 973
5 | 14 | 16 | 955 | 332 | 155 | 64 | 30 | 72 | 480 | -34 | 20 | -2 | -162 | 0 | 955
5 | 14 | 17 | 947 | 332 | 139 | 80 | 30 | 72 | 241 | -17 | 17 | -2 | 20 | 35 | 947
5 | 14 | 18 | 940 | 332 | 127 | 106 | 30 | 72 | 51 | -4 | 22 | -3 | 164 | 43 | 940
5 | 14 | 19 | 933 | 332 | 129 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -3 | 195 | 45 | 933
5 | 14 | 20 | 901 | 332 | 123 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -3 | 172 | 43 | 901
5 | 14 | 21 | 866 | 332 | 123 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -3 | 144 | 41 | 866
5 | 14 | 22 | 835 | 332 | 123 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -3 | 126 | 39 | 835
5 | 14 | 23 | 812 | 332 | 249 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | 37 | 812
5 | 15 | 0 | 765 | 332 | 181 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 36 | 765
5 | 15 | 1 | 743 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 36 | 743
5 | 15 | 2 | 764 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | 37 | 764
5 | 15 | 3 | 811 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 89 | 41 | 811
5 | 15 | 4 | 850 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 126 | 43 | 850
5 | 15 | 5 | 852 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 30 | 0 | 136 | 41 | 852
5 | 15 | 6 | 816 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 138 | 0 | 31 | 0 | -12 | 36 | 816
5 | 15 | 7 | 810 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 353 | 0 | 26 | 0 | -212 | 26 | 810
5 | 15 | 8 | 834 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 538 | 0 | 23 | 0 | -215 | -126 | 834
5 | 15 | 9 | 908 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 694 | -56 | 19 | -10 | -215 | -134 | 908
5 | 15 | 10 | 928 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 835 | -217 | 21 | -11 | -215 | -93 | 928
5 | 15 | 11 | 941 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 892 | -220 | 22 | -12 | -214 | -135 | 941
5 | 15 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 865 | -224 | 24 | -13 | -215 | -135 | 910
5 | 15 | 13 | 945 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 859 | -186 | 26 | -14 | -214 | -134 | 945
5 | 15 | 14 | 961 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 739 | -52 | 24 | -13 | -214 | -134 | 961
5 | 15 | 15 | 970 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 491 | 0 | 20 | 0 | -169 | 16 | 970
5 | 15 | 16 | 978 | 332 | 125 | 64 | 30 | 72 | 324 | 0 | 15 | 0 | -10 | 26 | 978
5 | 15 | 17 | 968 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 184 | 0 | 11 | 0 | 140 | 0 | 968
5 | 15 | 18 | 958 | 332 | 359 | 106 | 30 | 72 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 958
5 | 15 | 19 | 957 | 332 | 400 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 957
5 | 15 | 20 | 924 | 332 | 166 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 195 | 2 | 924
5 | 15 | 21 | 892 | 332 | 195 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 1 | 892
5 | 15 | 22 | 861 | 332 | 315 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 861
5 | 15 | 23 | 834 | 332 | 313 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 834
5 | 16 | 0 | 791 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 159 | 1 | 791
5 | 16 | 1 | 765 | 332 | 240 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 765
5 | 16 | 2 | 776 | 332 | 234 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 776
5 | 16 | 3 | 820 | 332 | 259 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 820
5 | 16 | 4 | 854 | 332 | 289 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 854
5 | 16 | 5 | 856 | 332 | 123 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 191 | 0 | 856
5 | 16 | 6 | 829 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 53 | 0 | 30 | 0 | 87 | 36 | 829
5 | 16 | 7 | 839 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 180 | 0 | 43 | 0 | -11 | 10 | 839
5 | 16 | 8 | 911 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 287 | 0 | 45 | 0 | -36 | 1 | 911
5 | 16 | 9 | 967 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 361 | 0 | 34 | 0 | -39 | 1 | 967
5 | 16 | 10 | 950 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 614 | 0 | 26 | 0 | -214 | -84 | 950
5 | 16 | 11 | 998 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 717 | 0 | 31 | -8 | -213 | -137 | 998
5 | 16 | 12 | 968 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 648 | 0 | 29 | 0 | -214 | -103 | 968
5 | 16 | 13 | 1018 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 452 | 0 | 31 | 0 | -73 | 0 | 1018
5 | 16 | 14 | 1034 | 332 | 225 | 58 | 30 | 72 | 272 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 1034
5 | 16 | 15 | 1017 | 332 | 298 | 59 | 30 | 72 | 174 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1017
5 | 16 | 16 | 1009 | 332 | 148 | 64 | 30 | 72 | 95 | 0 | 75 | 0 | 193 | 0 | 1009
5 | 16 | 17 | 970 | 332 | 139 | 80 | 30 | 72 | 38 | 0 | 85 | 0 | 194 | 0 | 970
5 | 16 | 18 | 972 | 332 | 125 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 106 | 0 | 194 | 0 | 972
5 | 16 | 19 | 954 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 173 | 1 | 954
5 | 16 | 20 | 920 | 332 | 241 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 920
5 | 16 | 21 | 885 | 332 | 211 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 885
5 | 16 | 22 | 861 | 332 | 198 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 861
5 | 16 | 23 | 841 | 332 | 194 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 841
5 | 17 | 0 | 791 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 41 | 1 | 791
5 | 17 | 1 | 766 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 11 | 1 | 766
5 | 17 | 2 | 779 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 779
5 | 17 | 3 | 815 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 29 | 1 | 815
5 | 17 | 4 | 844 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 60 | 2 | 844
5 | 17 | 5 | 842 | 332 | 195 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 17 | 6 | 795 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 18 | 0 | 129 | 0 | -7 | 32 | 795
5 | 17 | 7 | 795 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 70 | 0 | 120 | 0 | -14 | 2 | 795
5 | 17 | 8 | 831 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 142 | 0 | 105 | 0 | -8 | -22 | 831
5 | 17 | 9 | 892 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 256 | 0 | 81 | 0 | -49 | -6 | 892
5 | 17 | 10 | 914 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 317 | 0 | 63 | 0 | -75 | 1 | 914
5 | 17 | 11 | 907 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 285 | 0 | 53 | 0 | -40 | 1 | 907
5 | 17 | 12 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 286 | 0 | 60 | 0 | -69 | 0 | 885
5 | 17 | 13 | 889 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 293 | 0 | 48 | 0 | -61 | 1 | 889
5 | 17 | 14 | 870 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 348 | 0 | 46 | 0 | -140 | 5 | 870
5 | 17 | 15 | 876 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 371 | 0 | 34 | 0 | -151 | 10 | 876
5 | 17 | 16 | 895 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 298 | 0 | 29 | 0 | -67 | 18 | 895
5 | 17 | 17 | 902 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 26 | 0 | 42 | 30 | 902
5 | 17 | 18 | 897 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 39 | 0 | 26 | 0 | 135 | 38 | 897
5 | 17 | 19 | 893 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 161 | 42 | 893
5 | 17 | 20 | 861 | 332 | 248 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 861
5 | 17 | 21 | 826 | 332 | 206 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 38 | 826
5 | 17 | 22 | 804 | 332 | 207 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 38 | 804
5 | 17 | 23 | 779 | 332 | 209 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 779
5 | 18 | 0 | 738 | 332 | 193 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 738
5 | 18 | 1 | 711 | 332 | 165 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 34 | 711
5 | 18 | 2 | 729 | 332 | 156 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 36 | 729
5 | 18 | 3 | 771 | 332 | 178 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 41 | 771
5 | 18 | 4 | 809 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 42 | 809
5 | 18 | 5 | 803 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 121 | 39 | 803
5 | 18 | 6 | 738 | 332 | 140 | 70 | 30 | 72 | 49 | 0 | 5 | 0 | 9 | 31 | 738
5 | 18 | 7 | 713 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 170 | 0 | 3 | 0 | -98 | 21 | 713
5 | 18 | 8 | 724 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 287 | 0 | 1 | 0 | -190 | 12 | 724
5 | 18 | 9 | 758 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 346 | 0 | 2 | 0 | -205 | 5 | 758
5 | 18 | 10 | 778 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 312 | 0 | 4 | 0 | -146 | 0 | 778
5 | 18 | 11 | 783 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 308 | 0 | 11 | 0 | -143 | -1 | 783
5 | 18 | 12 | 796 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 310 | 0 | 15 | 0 | -137 | 0 | 796
5 | 18 | 13 | 790 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 276 | 0 | 23 | 0 | -116 | -1 | 790
5 | 18 | 14 | 774 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 247 | 0 | 15 | 0 | -103 | 4 | 774
5 | 18 | 15 | 781 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 204 | 0 | 15 | 0 | -60 | 10 | 781
5 | 18 | 16 | 795 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 156 | 0 | 12 | 0 | -8 | 18 | 795
5 | 18 | 17 | 830 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 79 | 0 | 3 | 0 | 85 | 30 | 830
5 | 18 | 18 | 853 | 332 | 264 | 106 | 30 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 853
5 | 18 | 19 | 860 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 42 | 860
5 | 18 | 20 | 833 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 41 | 833
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 227 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 805
5 | 18 | 22 | 777 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 37 | 777
5 | 18 | 23 | 752 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 36 | 752
5 | 19 | 0 | 712 | 332 | 144 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 36 | 712
5 | 19 | 1 | 691 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 35 | 691
5 | 19 | 2 | 714 | 332 | 148 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 37 | 714
5 | 19 | 3 | 765 | 332 | 177 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 41 | 765
5 | 19 | 4 | 811 | 332 | 229 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 811
5 | 19 | 5 | 826 | 332 | 245 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 42 | 826
5 | 19 | 6 | 802 | 332 | 188 | 70 | 30 | 72 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 802
5 | 19 | 7 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 186 | 0 | 11 | 0 | -34 | 26 | 806
5 | 19 | 8 | 843 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 351 | 0 | 7 | 0 | -147 | 18 | 843
5 | 19 | 9 | 889 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 536 | 0 | 10 | 0 | -215 | -52 | 889
5 | 19 | 10 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 623 | 0 | 15 | 0 | -215 | -110 | 921
5 | 19 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 649 | 0 | 18 | 0 | -214 | -123 | 938
5 | 19 | 12 | 909 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 676 | -46 | 26 | -14 | -215 | -126 | 909
5 | 19 | 13 | 934 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 641 | 0 | 29 | -5 | -214 | -125 | 934
5 | 19 | 14 | 962 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 560 | 0 | 31 | 0 | -214 | -26 | 962
5 | 19 | 15 | 969 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 478 | 0 | 23 | 0 | -160 | 16 | 969
5 | 19 | 16 | 978 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 363 | 0 | 22 | 0 | -11 | -13 | 978
5 | 19 | 17 | 979 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 211 | 0 | 28 | 0 | 70 | 37 | 979
5 | 19 | 18 | 971 | 332 | 191 | 106 | 30 | 72 | 61 | 0 | 37 | 0 | 134 | 8 | 971
5 | 19 | 19 | 965 | 332 | 334 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 46 | 965
5 | 19 | 20 | 921 | 332 | 142 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 190 | 1 | 921
5 | 19 | 21 | 885 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 137 | 42 | 885
5 | 19 | 22 | 862 | 332 | 226 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | 41 | 862
5 | 19 | 23 | 839 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 156 | 0 | 839
5 | 20 | 0 | 790 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 86 | 36 | 790
5 | 20 | 1 | 765 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | 36 | 765
5 | 20 | 2 | 779 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64 | 38 | 779
5 | 20 | 3 | 819 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | 42 | 819
5 | 20 | 4 | 857 | 332 | 245 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 44 | 857
5 | 20 | 5 | 864 | 332 | 139 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 141 | 41 | 864
5 | 20 | 6 | 840 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 72 | 0 | 15 | 0 | 94 | 36 | 840
5 | 20 | 7 | 848 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 237 | 0 | 13 | 0 | -45 | 26 | 848
5 | 20 | 8 | 906 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 441 | 0 | 12 | 0 | -178 | 17 | 906
5 | 20 | 9 | 978 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 659 | 0 | 13 | 0 | -214 | -90 | 978
5 | 20 | 10 | 1014 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 722 | -66 | 15 | -8 | -213 | -44 | 1014
5 | 20 | 11 | 1066 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 772 | -69 | 19 | -10 | -212 | -42 | 1066
5 | 20 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 763 | -67 | 22 | -12 | -212 | -58 | 1044
5 | 20 | 13 | 1118 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 777 | -24 | 24 | -13 | -211 | -43 | 1118
5 | 20 | 14 | 1114 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 640 | 0 | 23 | 0 | -171 | 11 | 1114
5 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 506 | 0 | 24 | 0 | -24 | 17 | 1135
5 | 20 | 16 | 1132 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 314 | 0 | 21 | 0 | 155 | 25 | 1132
5 | 20 | 17 | 1101 | 332 | 547 | 80 | 30 | 72 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | -125 | 1101
5 | 20 | 18 | 1078 | 332 | 489 | 106 | 30 | 72 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1078
5 | 20 | 19 | 1070 | 332 | 508 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1070
5 | 20 | 20 | 1020 | 332 | 252 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 2 | 1020
5 | 20 | 21 | 971 | 332 | 443 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 971
5 | 20 | 22 | 938 | 332 | 391 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 938
5 | 20 | 23 | 911 | 332 | 384 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 911
5 | 21 | 0 | 852 | 332 | 334 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | 852
5 | 21 | 1 | 819 | 332 | 294 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 819
5 | 21 | 2 | 826 | 332 | 288 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 826
5 | 21 | 3 | 864 | 332 | 292 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 864
5 | 21 | 4 | 896 | 332 | 332 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 896
5 | 21 | 5 | 901 | 332 | 346 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 901
5 | 21 | 6 | 882 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 14 | 0 | 49 | 0 | 160 | 36 | 882
5 | 21 | 7 | 904 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 55 | 0 | 58 | 0 | 148 | 26 | 904
5 | 21 | 8 | 982 | 332 | 279 | 61 | 30 | 72 | 129 | 0 | 61 | 0 | 0 | 18 | 982
5 | 21 | 9 | 1052 | 332 | 231 | 57 | 30 | 72 | 255 | 0 | 62 | 0 | 0 | 13 | 1052
5 | 21 | 10 | 1076 | 332 | 260 | 55 | 30 | 72 | 262 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 | 1076
5 | 21 | 11 | 1111 | 332 | 451 | 55 | 30 | 72 | 119 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 1111
5 | 21 | 12 | 1060 | 332 | 256 | 55 | 30 | 72 | 66 | 0 | 39 | 0 | 204 | 6 | 1060
5 | 21 | 13 | 1081 | 332 | 256 | 55 | 30 | 72 | 73 | 0 | 58 | 0 | 204 | 1 | 1081
5 | 21 | 14 | 1072 | 332 | 418 | 58 | 30 | 72 | 102 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1072
5 | 21 | 15 | 1057 | 332 | 532 | 59 | 30 | 72 | 101 | 0 | 57 | 0 | 0 | -126 | 1057
5 | 21 | 16 | 1058 | 332 | 427 | 64 | 30 | 72 | 72 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1058
5 | 21 | 17 | 1041 | 332 | 437 | 80 | 30 | 72 | 27 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1041
5 | 21 | 18 | 1036 | 332 | 435 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1036
5 | 21 | 19 | 1016 | 332 | 414 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1016
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 363 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 974
5 | 21 | 21 | 937 | 332 | 324 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 937
5 | 21 | 22 | 906 | 332 | 305 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 906
5 | 21 | 23 | 878 | 332 | 277 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 22 | 0 | 828 | 332 | 245 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 828
5 | 22 | 1 | 790 | 332 | 194 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 790
5 | 22 | 2 | 805 | 332 | 203 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 805
5 | 22 | 3 | 842 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 96 | 1 | 842
5 | 22 | 4 | 876 | 332 | 241 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 876
5 | 22 | 5 | 888 | 332 | 248 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 888
5 | 22 | 6 | 862 | 332 | 199 | 70 | 30 | 72 | 39 | 0 | 129 | 0 | 0 | -9 | 862
5 | 22 | 7 | 870 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 119 | 0 | 125 | 0 | 9 | 0 | 870
5 | 22 | 8 | 934 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 213 | 0 | 102 | 0 | 10 | -5 | 934
5 | 22 | 9 | 973 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 318 | 0 | 87 | 0 | -17 | -25 | 973
5 | 22 | 10 | 989 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 542 | 0 | 79 | 0 | -213 | -27 | 989
5 | 22 | 11 | 994 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 726 | -34 | 72 | -39 | -213 | -126 | 994
5 | 22 | 12 | 990 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 866 | -171 | 57 | -31 | -213 | -126 | 990
5 | 22 | 13 | 1036 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 855 | -118 | 60 | -33 | -212 | -124 | 1036
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 755 | -38 | 56 | -31 | -213 | -123 | 1017
5 | 22 | 15 | 1014 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 634 | 0 | 54 | 0 | -163 | -123 | 1014
5 | 22 | 16 | 1024 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 443 | 0 | 58 | 0 | 12 | -106 | 1024
5 | 22 | 17 | 1019 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 232 | 0 | 60 | 0 | 93 | 1 | 1019
5 | 22 | 18 | 996 | 332 | 335 | 106 | 30 | 72 | 56 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 996
5 | 22 | 19 | 982 | 332 | 175 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 194 | 0 | 982
5 | 22 | 20 | 940 | 332 | 448 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -115 | 940
5 | 22 | 21 | 902 | 332 | 394 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -85 | 902
5 | 22 | 22 | 868 | 332 | 185 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114 | 0 | 868
5 | 22 | 23 | 846 | 332 | 306 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 846
5 | 23 | 0 | 798 | 332 | 265 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 798
5 | 23 | 1 | 769 | 332 | 224 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 769
5 | 23 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | 1 | 780
5 | 23 | 3 | 824 | 332 | 250 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 824
5 | 23 | 4 | 862 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 163 | 1 | 862
5 | 23 | 5 | 869 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 55 | 0 | 170 | 1 | 869
5 | 23 | 6 | 849 | 332 | 139 | 70 | 30 | 72 | 110 | 0 | 49 | 0 | 11 | 36 | 849
5 | 23 | 7 | 839 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 289 | 0 | 46 | 0 | -140 | 27 | 839
5 | 23 | 8 | 883 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 501 | 0 | 45 | 0 | -215 | -62 | 883
5 | 23 | 9 | 941 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 732 | -72 | 43 | -23 | -214 | -135 | 941
5 | 23 | 10 | 998 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 861 | -199 | 28 | -15 | -213 | -72 | 998
5 | 23 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 920 | -256 | 21 | -11 | -213 | -60 | 1009
5 | 23 | 12 | 983 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 894 | -248 | 22 | -12 | -213 | -68 | 983
5 | 23 | 13 | 997 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 731 | -4 | 20 | -11 | -213 | -134 | 997
5 | 23 | 14 | 1003 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 541 | 0 | 29 | 0 | -189 | 11 | 1003
5 | 23 | 15 | 1011 | 332 | 131 | 59 | 30 | 72 | 349 | 0 | 31 | 0 | -10 | 17 | 1011
5 | 23 | 16 | 1004 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 180 | 0 | 34 | 0 | 149 | 24 | 1004
5 | 23 | 17 | 990 | 332 | 335 | 80 | 30 | 72 | 58 | 0 | 34 | 0 | 13 | 36 | 990
5 | 23 | 18 | 980 | 332 | 355 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 28 | 0 | 6 | 44 | 980
5 | 23 | 19 | 967 | 332 | 151 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 197 | 45 | 967
5 | 23 | 20 | 935 | 332 | 206 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 111 | 44 | 935
5 | 23 | 21 | 898 | 332 | 280 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 | 898
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 139 | 40 | 871
5 | 23 | 23 | 848 | 332 | 260 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 39 | 848
5 | 24 | 0 | 798 | 332 | 201 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | 35 | 798
5 | 24 | 1 | 772 | 332 | 166 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 | 34 | 772
5 | 24 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 33 | 36 | 780
5 | 24 | 3 | 815 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 40 | 815
5 | 24 | 4 | 853 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 43 | 43 | 853
5 | 24 | 5 | 850 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 40 | 40 | 850
5 | 24 | 6 | 815 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 4 | 0 | 129 | 0 | 28 | 31 | 815
5 | 24 | 7 | 812 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 20 | 0 | 137 | 0 | 18 | 20 | 812
5 | 24 | 8 | 859 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 39 | 0 | 136 | 0 | 58 | 12 | 859
5 | 24 | 9 | 900 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 75 | 0 | 136 | 0 | 74 | 5 | 900
5 | 24 | 10 | 920 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 102 | 0 | 130 | 0 | 79 | 1 | 920
5 | 24 | 11 | 922 | 332 | 162 | 55 | 30 | 72 | 111 | 0 | 116 | 0 | 43 | 1 | 922
5 | 24 | 12 | 892 | 332 | 120 | 55 | 30 | 72 | 187 | 0 | 105 | 0 | -9 | 0 | 892
5 | 24 | 13 | 886 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 249 | 0 | 102 | 0 | -72 | -1 | 886
5 | 24 | 14 | 893 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 216 | 0 | 118 | 0 | -56 | 4 | 893
5 | 24 | 15 | 894 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 192 | 0 | 119 | 0 | -38 | 9 | 894
5 | 24 | 16 | 900 | 332 | 133 | 64 | 30 | 72 | 135 | 0 | 103 | 0 | 14 | 17 | 900
5 | 24 | 17 | 907 | 332 | 206 | 80 | 30 | 72 | 67 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 907
5 | 24 | 18 | 918 | 332 | 216 | 106 | 30 | 72 | 17 | 0 | 106 | 0 | 0 | 39 | 918
5 | 24 | 19 | 902 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 66 | 44 | 902
5 | 24 | 20 | 869 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 35 | 41 | 869
5 | 24 | 21 | 836 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | 38 | 836
5 | 24 | 22 | 810 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 7 | 37 | 810
5 | 24 | 23 | 785 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 12 | 36 | 785
5 | 25 | 0 | 743 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | -8 | 34 | 743
5 | 25 | 1 | 717 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | -26 | 34 | 717
5 | 25 | 2 | 732 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | -17 | 36 | 732
5 | 25 | 3 | 781 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | 40 | 781
5 | 25 | 4 | 819 | 332 | 158 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12 | 43 | 819
5 | 25 | 5 | 816 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 79 | 0 | 58 | 40 | 816
5 | 25 | 6 | 760 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 42 | 0 | 74 | 0 | 6 | 15 | 760
5 | 25 | 7 | 725 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 142 | 0 | 70 | 0 | -106 | 2 | 725
5 | 25 | 8 | 729 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 286 | 0 | 81 | 0 | -129 | -123 | 729
5 | 25 | 9 | 760 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 440 | 0 | 76 | -30 | -213 | -123 | 760
5 | 25 | 10 | 776 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 609 | -133 | 71 | -39 | -218 | -122 | 776
5 | 25 | 11 | 797 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 649 | -158 | 78 | -42 | -217 | -121 | 797
5 | 25 | 12 | 795 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 634 | -147 | 73 | -40 | -216 | -117 | 795
5 | 25 | 13 | 786 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 609 | -130 | 69 | -38 | -217 | -115 | 786
5 | 25 | 14 | 780 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 572 | -105 | 71 | -39 | -217 | -113 | 780
5 | 25 | 15 | 779 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 509 | -47 | 75 | -41 | -218 | -111 | 779
5 | 25 | 16 | 775 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 437 | 0 | 67 | -15 | -218 | -113 | 775
5 | 25 | 17 | 825 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 34 | 0 | -23 | -89 | 825
5 | 25 | 18 | 852 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 77 | 0 | 33 | 0 | 44 | 39 | 852
5 | 25 | 19 | 853 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 | 43 | 853
5 | 25 | 20 | 841 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110 | 41 | 841
5 | 25 | 21 | 805 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 | 39 | 805
5 | 25 | 22 | 782 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78 | 38 | 782
5 | 25 | 23 | 758 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | 36 | 758
5 | 26 | 0 | 718 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | 37 | 718
5 | 26 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 35 | 698
5 | 26 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 37 | 729
5 | 26 | 3 | 783 | 332 | 133 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 42 | 783
5 | 26 | 4 | 836 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 | 44 | 836
5 | 26 | 5 | 847 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 147 | 41 | 847
5 | 26 | 6 | 822 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 68 | 0 | 18 | 0 | 77 | 36 | 822
5 | 26 | 7 | 812 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 157 | 0 | 16 | 0 | 7 | 15 | 812
5 | 26 | 8 | 859 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 241 | 0 | 13 | 0 | -27 | 18 | 859
5 | 26 | 9 | 875 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 400 | 0 | 8 | 0 | -156 | 13 | 875
5 | 26 | 10 | 864 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 539 | 0 | 4 | 0 | -216 | -71 | 864
5 | 26 | 11 | 862 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 648 | -46 | 2 | 0 | -216 | -134 | 862
5 | 26 | 12 | 848 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 695 | -106 | 1 | 0 | -216 | -134 | 848
5 | 26 | 13 | 890 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 666 | -37 | 2 | 0 | -215 | -134 | 890
5 | 26 | 14 | 889 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 682 | -56 | 1 | 0 | -215 | -134 | 889
5 | 26 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 547 | 0 | 1 | 0 | -215 | -50 | 895
5 | 26 | 16 | 914 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 386 | 0 | 3 | 0 | -20 | -72 | 914
5 | 26 | 17 | 923 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 209 | 0 | 6 | 0 | 39 | 36 | 923
5 | 26 | 18 | 932 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 58 | 0 | 9 | 0 | 162 | 44 | 932
5 | 26 | 19 | 937 | 332 | 337 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 937
5 | 26 | 20 | 906 | 332 | 300 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 44 | 906
5 | 26 | 21 | 875 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 169 | 41 | 875
5 | 26 | 22 | 853 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 | 40 | 853
5 | 26 | 23 | 824 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 38 | 824
5 | 27 | 0 | 778 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 123 | 38 | 778
5 | 27 | 1 | 759 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 103 | 37 | 759
5 | 27 | 2 | 784 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 111 | 39 | 784
5 | 27 | 3 | 825 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 41 | 825
5 | 27 | 4 | 873 | 332 | 195 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 98 | 45 | 873
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 180 | 84 | 30 | 72 | 7 | 0 | 7 | -1 | 127 | 44 | 882
5 | 27 | 6 | 861 | 332 | 167 | 70 | 30 | 72 | 151 | -9 | 6 | -1 | 8 | 35 | 861
5 | 27 | 7 | 826 | 332 | 144 | 64 | 30 | 72 | 412 | -24 | 5 | 0 | -149 | -60 | 826
5 | 27 | 8 | 876 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 641 | -37 | 2 | 0 | -216 | -128 | 876
5 | 27 | 9 | 936 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 851 | -181 | 11 | -7 | -214 | -134 | 936
5 | 27 | 10 | 943 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 991 | -311 | 4 | 0 | -214 | -135 | 943
5 | 27 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1064 | -375 | 8 | -5 | -212 | -134 | 954
5 | 27 | 12 | 930 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1100 | -437 | 19 | -12 | -214 | -134 | 930
5 | 27 | 13 | 977 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1076 | -379 | 34 | -22 | -209 | -131 | 977
5 | 27 | 14 | 995 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 975 | -260 | 34 | -22 | -213 | -130 | 995
5 | 27 | 15 | 987 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 803 | -98 | 31 | -20 | -213 | -128 | 987
5 | 27 | 16 | 981 | 332 | 154 | 64 | 30 | 72 | 577 | -33 | 24 | -2 | -136 | -101 | 981
5 | 27 | 17 | 991 | 332 | 137 | 80 | 30 | 72 | 304 | -17 | 3 | 0 | 15 | 35 | 991
5 | 27 | 18 | 976 | 332 | 125 | 106 | 30 | 72 | 83 | -5 | 3 | 0 | 187 | 43 | 976
5 | 27 | 19 | 959 | 332 | 171 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 194 | 47 | 959
5 | 27 | 20 | 926 | 332 | 334 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 45 | 926
5 | 27 | 21 | 885 | 332 | 197 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 103 | 43 | 885
5 | 27 | 22 | 860 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 40 | 860
5 | 27 | 23 | 828 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 37 | 828
5 | 28 | 0 | 781 | 332 | 162 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 36 | 781
5 | 28 | 1 | 757 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 36 | 757
5 | 28 | 2 | 777 | 332 | 225 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 777
5 | 28 | 3 | 822 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 42 | 822
5 | 28 | 4 | 865 | 332 | 283 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 865
5 | 28 | 5 | 864 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 10 | 0 | 165 | 42 | 864
5 | 28 | 6 | 829 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 134 | 0 | 11 | 0 | 25 | 36 | 829
5 | 28 | 7 | 813 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 356 | 0 | 9 | 0 | -195 | 26 | 813
5 | 28 | 8 | 841 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 627 | -82 | 3 | 0 | -215 | -106 | 841
5 | 28 | 9 | 913 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 816 | -199 | 2 | 0 | -215 | -101 | 913
5 | 28 | 10 | 947 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 883 | -299 | 2 | 0 | -214 | -33 | 947
5 | 28 | 11 | 969 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 865 | -286 | 2 | 0 | -214 | -6 | 969
5 | 28 | 12 | 928 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 804 | -272 | 1 | 0 | -215 | 2 | 928
5 | 28 | 13 | 951 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 817 | -138 | 1 | 0 | -214 | -123 | 951
5 | 28 | 14 | 957 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 744 | -52 | 2 | 0 | -214 | -134 | 957
5 | 28 | 15 | 969 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 566 | 0 | 3 | 0 | -209 | -3 | 969
5 | 28 | 16 | 977 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 343 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 977
5 | 28 | 17 | 968 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 155 | 0 | 3 | 0 | 175 | 2 | 968
5 | 28 | 18 | 973 | 332 | 394 | 106 | 30 | 72 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 973
5 | 28 | 19 | 969 | 332 | 213 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 969
5 | 28 | 20 | 934 | 332 | 382 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 934
5 | 28 | 21 | 894 | 332 | 477 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 894
5 | 28 | 22 | 870 | 332 | 337 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 870
5 | 28 | 23 | 846 | 332 | 334 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 846
5 | 29 | 0 | 793 | 332 | 140 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | 1 | 793
5 | 29 | 1 | 773 | 332 | 270 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 773
5 | 29 | 2 | 792 | 332 | 269 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 792
5 | 29 | 3 | 836 | 332 | 290 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 836
5 | 29 | 4 | 873 | 332 | 324 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 873
5 | 29 | 5 | 878 | 332 | 341 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 878
5 | 29 | 6 | 840 | 332 | 244 | 70 | 30 | 72 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 840
5 | 29 | 7 | 835 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 126 | 0 | 24 | 0 | 41 | 27 | 835
5 | 29 | 8 | 899 | 332 | 145 | 61 | 30 | 72 | 208 | 0 | 20 | 0 | 14 | 17 | 899
5 | 29 | 9 | 943 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 281 | 0 | 27 | 0 | 12 | 13 | 943
5 | 29 | 10 | 939 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 354 | 0 | 37 | 0 | -15 | -45 | 939
5 | 29 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 403 | 0 | 48 | 0 | -15 | -90 | 954
5 | 29 | 12 | 922 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 407 | 0 | 51 | 0 | -108 | -36 | 922
5 | 29 | 13 | 960 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 341 | 0 | 57 | 0 | -15 | -31 | 960
5 | 29 | 14 | 968 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 287 | 0 | 52 | 0 | 10 | 8 | 968
5 | 29 | 15 | 958 | 332 | 210 | 59 | 30 | 72 | 259 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 958
5 | 29 | 16 | 962 | 332 | 366 | 64 | 30 | 72 | 181 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 962
5 | 29 | 17 | 946 | 332 | 267 | 80 | 30 | 72 | 112 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 946
5 | 29 | 18 | 951 | 332 | 233 | 106 | 30 | 72 | 40 | 0 | 60 | 0 | 204 | -126 | 951
5 | 29 | 19 | 950 | 332 | 340 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 950
5 | 29 | 20 | 918 | 332 | 124 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 195 | 2 | 918
5 | 29 | 21 | 887 | 332 | 299 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 887
5 | 29 | 22 | 858 | 332 | 278 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 1 | 858
5 | 29 | 23 | 832 | 332 | 272 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 1 | 832
5 | 30 | 0 | 788 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 123 | 1 | 788
5 | 30 | 1 | 759 | 332 | 215 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 759
5 | 30 | 2 | 777 | 332 | 214 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 777
5 | 30 | 3 | 823 | 332 | 229 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 823
5 | 30 | 4 | 867 | 332 | 264 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 867
5 | 30 | 5 | 870 | 332 | 286 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 30 | 6 | 842 | 332 | 236 | 70 | 30 | 72 | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 30 | 7 | 838 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 127 | 0 | 53 | 0 | 26 | 15 | 838
5 | 30 | 8 | 893 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 231 | 0 | 44 | 0 | -9 | 13 | 893
5 | 30 | 9 | 935 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 357 | 0 | 44 | 0 | -77 | 1 | 935
5 | 30 | 10 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 497 | 0 | 42 | 0 | -97 | -129 | 921
5 | 30 | 11 | 923 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 682 | -45 | 43 | -23 | -215 | -127 | 923
5 | 30 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 683 | -55 | 36 | -19 | -215 | -128 | 910
5 | 30 | 13 | 936 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 596 | 0 | 42 | 0 | -185 | -125 | 936
5 | 30 | 14 | 945 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 513 | 0 | 51 | 0 | -107 | -123 | 945
5 | 30 | 15 | 940 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 409 | 0 | 49 | 0 | -13 | -117 | 940
5 | 30 | 16 | 954 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 306 | 0 | 51 | 0 | 15 | -35 | 954
5 | 30 | 17 | 944 | 332 | 208 | 80 | 30 | 72 | 188 | 0 | 61 | 0 | 0 | -27 | 944
5 | 30 | 18 | 936 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 62 | 0 | 60 | 0 | 154 | 1 | 936
5 | 30 | 19 | 937 | 332 | 320 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 937
5 | 30 | 20 | 905 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 167 | 1 | 905
5 | 30 | 21 | 867 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 137 | 1 | 867
5 | 30 | 22 | 844 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 127 | 2 | 844
5 | 30 | 23 | 822 | 332 | 249 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 822
5 | 31 | 0 | 775 | 332 | 154 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -33 | 89 | 0 | 775
5 | 31 | 1 | 752 | 332 | 150 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -30 | 72 | 2 | 752
5 | 31 | 2 | 760 | 332 | 183 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -29 | 11 | 22 | 760
5 | 31 | 3 | 806 | 332 | 149 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -28 | 91 | 0 | 806
5 | 31 | 4 | 844 | 332 | 279 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -29 | 0 | 0 | 844
5 | 31 | 5 | 846 | 332 | 153 | 84 | 30 | 72 | 13 | -3 | 66 | -30 | 90 | 39 | 846
5 | 31 | 6 | 799 | 332 | 192 | 70 | 30 | 72 | 180 | -48 | 55 | -25 | -90 | 31 | 799
5 | 31 | 7 | 760 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 458 | -122 | 46 | -26 | -213 | 0 | 760
5 | 31 | 8 | 789 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 726 | -396 | 52 | -52 | -156 | 1 | 789
5 | 31 | 9 | 833 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 967 | -528 | 45 | -45 | -216 | 0 | 833
5 | 31 | 10 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1125 | -621 | 51 | -51 | -216 | -53 | 843
5 | 31 | 11 | 854 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1171 | -648 | 47 | -47 | -216 | -61 | 854
5 | 31 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1110 | -612 | 54 | -54 | -216 | -54 | 836
5 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 997 | -546 | 60 | -60 | -216 | 0 | 843
5 | 31 | 14 | 838 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 886 | -483 | 64 | -64 | -177 | 1 | 838
5 | 31 | 15 | 850 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 776 | -423 | 55 | -55 | -116 | 1 | 850
5 | 31 | 16 | 855 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 572 | -190 | 52 | -52 | -145 | 1 | 855
5 | 31 | 17 | 869 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 306 | -92 | 34 | -34 | -8 | 30 | 869
5 | 31 | 18 | 858 | 332 | 157 | 106 | 30 | 72 | 78 | -21 | 38 | -17 | 83 | 0 | 858
5 | 31 | 19 | 864 | 332 | 139 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -19 | 160 | 0 | 864
5 | 31 | 20 | 845 | 332 | 139 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -18 | 144 | 0 | 845
5 | 31 | 21 | 812 | 332 | 140 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -21 | 111 | 0 | 812
5 | 31 | 22 | 788 | 332 | 144 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -23 | 93 | 0 | 788
5 | 31 | 23 | 769 | 332 | 145 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -25 | 90 | 0 | 769
6 | 1 | 0 | 770 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -17 | 107 | 0 | 770
6 | 1 | 1 | 750 | 332 | 132 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -12 | 97 | 0 | 750
6 | 1 | 2 | 768 | 332 | 128 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -8 | 101 | 0 | 768
6 | 1 | 3 | 809 | 332 | 129 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -9 | 109 | 0 | 809
6 | 1 | 4 | 837 | 332 | 129 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -10 | 139 | 0 | 837
6 | 1 | 5 | 829 | 332 | 133 | 106 | 30 | 72 | 14 | -4 | 22 | -10 | 134 | 0 | 829
6 | 1 | 6 | 791 | 332 | 171 | 88 | 30 | 72 | 156 | -42 | 23 | -10 | -29 | 0 | 791
6 | 1 | 7 | 751 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 392 | -142 | 17 | -17 | -133 | 1 | 751
6 | 1 | 8 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 650 | -299 | 14 | -14 | -216 | 1 | 765
6 | 1 | 9 | 781 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 896 | -523 | 8 | -8 | -217 | 1 | 781
6 | 1 | 10 | 793 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1042 | -612 | 6 | -3 | -217 | -44 | 793
6 | 1 | 11 | 806 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1112 | -652 | 5 | -2 | -217 | -61 | 806
6 | 1 | 12 | 810 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1108 | -650 | 5 | -2 | -217 | -55 | 810
6 | 1 | 13 | 813 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -616 | 6 | -5 | -217 | -28 | 813
6 | 1 | 14 | 821 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 926 | -517 | 4 | -2 | -217 | 1 | 821
6 | 1 | 15 | 837 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 763 | -445 | 7 | -7 | -110 | 2 | 837
6 | 1 | 16 | 852 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 556 | -324 | 7 | -7 | -14 | 1 | 852
6 | 1 | 17 | 866 | 332 | 207 | 101 | 30 | 72 | 313 | -84 | 10 | -4 | -144 | 33 | 866
6 | 1 | 18 | 874 | 332 | 150 | 134 | 30 | 72 | 90 | -24 | 12 | -5 | 41 | 42 | 874
6 | 1 | 19 | 871 | 332 | 242 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -7 | 5 | 45 | 871
6 | 1 | 20 | 862 | 332 | 125 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -5 | 116 | 43 | 862
6 | 1 | 21 | 843 | 332 | 233 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 41 | 843
6 | 1 | 22 | 828 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -3 | 114 | 43 | 828
6 | 1 | 23 | 811 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -2 | 128 | 40 | 811
6 | 2 | 0 | 773 | 332 | 217 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 38 | 773
6 | 2 | 1 | 761 | 332 | 204 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 38 | 761
6 | 2 | 2 | 774 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 41 | 774
6 | 2 | 3 | 815 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | 42 | 815
6 | 2 | 4 | 851 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 121 | 44 | 851
6 | 2 | 5 | 857 | 332 | 265 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 857
6 | 2 | 6 | 837 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 14 | 0 | 106 | 37 | 837
6 | 2 | 7 | 841 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 108 | 0 | 32 | 0 | 39 | 29 | 841
6 | 2 | 8 | 870 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 185 | 0 | 47 | 0 | -13 | 22 | 870
6 | 2 | 9 | 886 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 275 | 0 | 54 | 0 | -84 | 17 | 886
6 | 2 | 10 | 895 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 316 | 0 | 66 | 0 | -122 | 14 | 895
6 | 2 | 11 | 900 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 326 | 0 | 74 | 0 | -134 | 13 | 900
6 | 2 | 12 | 886 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 313 | 0 | 81 | 0 | -140 | 11 | 886
6 | 2 | 13 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 264 | 0 | 90 | 0 | -85 | 14 | 904
6 | 2 | 14 | 907 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 223 | 0 | 93 | 0 | -53 | 18 | 907
6 | 2 | 15 | 905 | 332 | 124 | 74 | 30 | 72 | 160 | 0 | 97 | 0 | -9 | 25 | 905
6 | 2 | 16 | 906 | 332 | 137 | 80 | 30 | 72 | 116 | 0 | 100 | 0 | 7 | 32 | 906
6 | 2 | 17 | 900 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 58 | 0 | 108 | 0 | 39 | 41 | 900
6 | 2 | 18 | 904 | 332 | 119 | 134 | 30 | 72 | 7 | 0 | 109 | 0 | 53 | 48 | 904
6 | 2 | 19 | 900 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | 50 | 900
6 | 2 | 20 | 885 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 38 | 48 | 885
6 | 2 | 21 | 872 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 36 | 45 | 872
6 | 2 | 22 | 866 | 332 | 162 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | 44 | 866
6 | 2 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 78 | 42 | 857
6 | 3 | 0 | 824 | 332 | 230 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 824
6 | 3 | 1 | 810 | 332 | 219 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 7 | 2 | 810
6 | 3 | 2 | 823 | 332 | 219 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 8 | 1 | 823
6 | 3 | 3 | 854 | 332 | 240 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 854
6 | 3 | 4 | 871 | 332 | 259 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 3 | 5 | 874 | 332 | 276 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 874
6 | 3 | 6 | 866 | 332 | 280 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 3 | 7 | 870 | 332 | 254 | 80 | 30 | 72 | 36 | 0 | 60 | 0 | 5 | 1 | 870
6 | 3 | 8 | 896 | 332 | 224 | 76 | 30 | 72 | 95 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 896
6 | 3 | 9 | 924 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 209 | 0 | 56 | 0 | 169 | -134 | 924
6 | 3 | 10 | 927 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 330 | 0 | 57 | 0 | 53 | -134 | 927
6 | 3 | 11 | 922 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 422 | 0 | 69 | 0 | -58 | -132 | 922
6 | 3 | 12 | 911 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 431 | 0 | 67 | 0 | -77 | -131 | 911
6 | 3 | 13 | 918 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 439 | 0 | 72 | 0 | -84 | -130 | 918
6 | 3 | 14 | 924 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 420 | 0 | 92 | 0 | -84 | -130 | 924
6 | 3 | 15 | 921 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 395 | 0 | 96 | 0 | -68 | -129 | 921
6 | 3 | 16 | 920 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 344 | 0 | 95 | 0 | -18 | -134 | 920
6 | 3 | 17 | 922 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 234 | 0 | 90 | 0 | 15 | -71 | 922
6 | 3 | 18 | 916 | 332 | 132 | 134 | 30 | 72 | 73 | 0 | 81 | 0 | 196 | -134 | 916
6 | 3 | 19 | 906 | 332 | 170 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 201 | -126 | 906
6 | 3 | 20 | 894 | 332 | 215 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 23 | 1 | 894
6 | 3 | 21 | 878 | 332 | 231 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 878
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 246 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 3 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 147 | 0 | 857
6 | 4 | 0 | 824 | 332 | 278 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -33 | 0 | 0 | 824
6 | 4 | 1 | 807 | 332 | 264 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -31 | 0 | 0 | 807
6 | 4 | 2 | 817 | 332 | 252 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | -30 | 0 | 0 | 817
6 | 4 | 3 | 852 | 332 | 151 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -31 | 103 | 0 | 852
6 | 4 | 4 | 863 | 332 | 225 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -31 | 42 | 0 | 863
6 | 4 | 5 | 866 | 332 | 278 | 106 | 30 | 72 | 7 | -2 | 70 | -32 | 5 | 0 | 866
6 | 4 | 6 | 861 | 332 | 188 | 88 | 30 | 72 | 151 | -40 | 64 | -29 | -8 | 13 | 861
6 | 4 | 7 | 853 | 332 | 256 | 80 | 30 | 72 | 425 | -113 | 50 | -23 | -126 | -130 | 853
6 | 4 | 8 | 881 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 742 | -238 | 41 | -41 | -120 | -132 | 881
6 | 4 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 964 | -473 | 37 | -37 | -210 | 1 | 906
6 | 4 | 10 | 916 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1112 | -470 | 37 | -37 | -213 | -134 | 916
6 | 4 | 11 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1185 | -670 | 43 | -43 | -215 | 2 | 923
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1180 | -683 | 38 | -38 | -215 | 1 | 904
6 | 4 | 13 | 921 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1115 | -606 | 40 | -40 | -210 | 1 | 921
6 | 4 | 14 | 931 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1025 | -453 | 44 | -44 | -214 | -53 | 931
6 | 4 | 15 | 938 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 862 | -230 | 49 | -22 | -214 | -134 | 938
6 | 4 | 16 | 934 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 612 | -163 | 63 | -28 | -214 | 31 | 934
6 | 4 | 17 | 926 | 332 | 237 | 101 | 30 | 72 | 321 | -86 | 67 | -31 | -31 | -86 | 926
6 | 4 | 18 | 912 | 332 | 171 | 134 | 30 | 72 | 82 | -22 | 63 | -29 | 33 | 46 | 912
6 | 4 | 19 | 903 | 332 | 147 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -26 | 103 | 49 | 903
6 | 4 | 20 | 887 | 332 | 147 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -27 | 89 | 47 | 887
6 | 4 | 21 | 873 | 332 | 146 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -26 | 133 | 0 | 873
6 | 4 | 22 | 866 | 332 | 144 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -24 | 144 | 0 | 866
6 | 4 | 23 | 853 | 332 | 148 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -28 | 150 | 0 | 853
6 | 5 | 0 | 821 | 332 | 142 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -22 | 137 | 0 | 821
6 | 5 | 1 | 802 | 332 | 143 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -22 | 100 | 19 | 802
6 | 5 | 2 | 814 | 332 | 142 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -21 | 112 | 0 | 814
6 | 5 | 3 | 847 | 332 | 137 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -17 | 123 | 0 | 847
6 | 5 | 4 | 870 | 332 | 136 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -17 | 151 | 0 | 870
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 137 | 106 | 30 | 72 | 13 | -3 | 33 | -13 | 122 | 43 | 872
6 | 5 | 6 | 867 | 332 | 175 | 88 | 30 | 72 | 193 | -45 | 25 | -10 | -8 | 15 | 867
6 | 5 | 7 | 861 | 332 | 239 | 80 | 30 | 72 | 482 | -112 | 14 | -6 | -135 | -135 | 861
6 | 5 | 8 | 883 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 751 | -247 | 9 | -8 | -214 | -37 | 883
6 | 5 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 964 | -548 | 2 | -1 | -137 | 2 | 906
6 | 5 | 10 | 919 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1099 | -592 | 0 | 0 | -210 | 1 | 919
6 | 5 | 11 | 924 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1152 | -640 | 0 | 0 | -210 | 1 | 924
6 | 5 | 12 | 907 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1159 | -660 | 1 | 0 | -215 | 1 | 907
6 | 5 | 13 | 929 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1117 | -596 | 2 | -1 | -214 | 0 | 929
6 | 5 | 14 | 942 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1042 | -495 | 3 | -1 | -214 | -19 | 942
6 | 5 | 15 | 949 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 869 | -202 | 5 | -2 | -214 | -134 | 949
6 | 5 | 16 | 942 | 332 | 137 | 80 | 30 | 72 | 606 | -141 | 6 | -2 | -209 | 31 | 942
6 | 5 | 17 | 946 | 332 | 200 | 101 | 30 | 72 | 341 | -79 | 3 | -1 | -10 | -43 | 946
6 | 5 | 18 | 931 | 332 | 140 | 134 | 30 | 72 | 83 | -19 | 2 | -1 | 112 | 46 | 931
6 | 5 | 19 | 919 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 175 | 51 | 919
6 | 5 | 20 | 901 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 159 | 49 | 901
6 | 5 | 21 | 883 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 152 | 47 | 883
6 | 5 | 22 | 872 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 159 | 45 | 872
6 | 5 | 23 | 863 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 180 | 42 | 863
6 | 6 | 0 | 828 | 332 | 275 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 39 | 828
6 | 6 | 1 | 809 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 38 | 809
6 | 6 | 2 | 817 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 40 | 817
6 | 6 | 3 | 849 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 43 | 849
6 | 6 | 4 | 870 | 332 | 267 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 870
6 | 6 | 5 | 873 | 332 | 225 | 106 | 30 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 54 | 43 | 873
6 | 6 | 6 | 868 | 332 | 133 | 88 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | 868
6 | 6 | 7 | 863 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 443 | 0 | 0 | 0 | -211 | -2 | 863
6 | 6 | 8 | 877 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 678 | -91 | 0 | 0 | -216 | -123 | 877
6 | 6 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 849 | -259 | 0 | 0 | -215 | -93 | 906
6 | 6 | 10 | 931 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 931 | -313 | 0 | 0 | -214 | -94 | 931
6 | 6 | 11 | 940 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 942 | -317 | 0 | 0 | -214 | -92 | 940
6 | 6 | 12 | 928 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 934 | -296 | 0 | 0 | -215 | -116 | 928
6 | 6 | 13 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 856 | -190 | 1 | 0 | -213 | -133 | 942
6 | 6 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 734 | -74 | 2 | 0 | -214 | -134 | 940
6 | 6 | 15 | 945 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 585 | 0 | 3 | 0 | -209 | -61 | 945
6 | 6 | 16 | 945 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 354 | 0 | 2 | 0 | -70 | 26 | 945
6 | 6 | 17 | 931 | 332 | 177 | 101 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | 931
6 | 6 | 18 | 924 | 332 | 119 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 154 | 48 | 924
6 | 6 | 19 | 922 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 50 | 922
6 | 6 | 20 | 901 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 47 | 901
6 | 6 | 21 | 884 | 332 | 272 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 884
6 | 6 | 22 | 874 | 332 | 274 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 44 | 874
6 | 6 | 23 | 866 | 332 | 296 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 866
6 | 7 | 0 | 836 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 | 36 | 836
6 | 7 | 1 | 817 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 147 | 36 | 817
6 | 7 | 2 | 824 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | 38 | 824
6 | 7 | 3 | 848 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 40 | 848
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 42 | 866
6 | 7 | 5 | 866 | 332 | 239 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 41 | 866
6 | 7 | 6 | 837 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 84 | 0 | 2 | 0 | 78 | 32 | 837
6 | 7 | 7 | 816 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 256 | 0 | 2 | 0 | -96 | 21 | 816
6 | 7 | 8 | 839 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 461 | 0 | 3 | 0 | -216 | -38 | 839
6 | 7 | 9 | 866 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 591 | -15 | 4 | -2 | -216 | -120 | 866
6 | 7 | 10 | 879 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 624 | -18 | 1 | 0 | -216 | -133 | 879
6 | 7 | 11 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 591 | 0 | 3 | 0 | -215 | -115 | 885
6 | 7 | 12 | 884 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 568 | 0 | 2 | 0 | -215 | -92 | 884
6 | 7 | 13 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 571 | 0 | 2 | 0 | -215 | -94 | 885
6 | 7 | 14 | 884 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 486 | 0 | 3 | 0 | -214 | -17 | 884
6 | 7 | 15 | 885 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 418 | 0 | 4 | 0 | -178 | 14 | 885
6 | 7 | 16 | 896 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 301 | 0 | 2 | 0 | -64 | 24 | 896
6 | 7 | 17 | 896 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 160 | 0 | 2 | 0 | 46 | 34 | 896
6 | 7 | 18 | 898 | 332 | 119 | 134 | 30 | 72 | 36 | 0 | 3 | 0 | 129 | 43 | 898
6 | 7 | 19 | 899 | 332 | 274 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 899
6 | 7 | 20 | 885 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 43 | 885
6 | 7 | 21 | 873 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 42 | 873
6 | 7 | 22 | 862 | 332 | 253 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 41 | 862
6 | 7 | 23 | 848 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | 39 | 848
6 | 8 | 0 | 817 | 332 | 266 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 817
6 | 8 | 1 | 791 | 332 | 237 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 791
6 | 8 | 2 | 801 | 332 | 221 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 801
6 | 8 | 3 | 831 | 332 | 204 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 40 | 831
6 | 8 | 4 | 855 | 332 | 238 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 855
6 | 8 | 5 | 859 | 332 | 245 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40 | 859
6 | 8 | 6 | 817 | 332 | 201 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 31 | 817
6 | 8 | 7 | 798 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 74 | 0 | 31 | 0 | 38 | 22 | 798
6 | 8 | 8 | 814 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 175 | 0 | 41 | 0 | -46 | 15 | 814
6 | 8 | 9 | 842 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 253 | 0 | 45 | 0 | -88 | 8 | 842
6 | 8 | 10 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 255 | 0 | 46 | 0 | -72 | 5 | 855
6 | 8 | 11 | 853 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 259 | 0 | 51 | 0 | -81 | 3 | 853
6 | 8 | 12 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 286 | 0 | 50 | 0 | -106 | 4 | 855
6 | 8 | 13 | 862 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 267 | 0 | 43 | 0 | -74 | 5 | 862
6 | 8 | 14 | 864 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 192 | 0 | 39 | 0 | 8 | -1 | 864
6 | 8 | 15 | 865 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 122 | 0 | 48 | 0 | 54 | 14 | 865
6 | 8 | 16 | 870 | 332 | 207 | 80 | 30 | 72 | 74 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 870
6 | 8 | 17 | 878 | 332 | 213 | 101 | 30 | 72 | 36 | 0 | 46 | 0 | 14 | 34 | 878
6 | 8 | 18 | 885 | 332 | 212 | 134 | 30 | 72 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 43 | 885
6 | 8 | 19 | 885 | 332 | 208 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 46 | 885
6 | 8 | 20 | 873 | 332 | 201 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 43 | 873
6 | 8 | 21 | 863 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 74 | 42 | 863
6 | 8 | 22 | 847 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 | 41 | 847
6 | 8 | 23 | 830 | 332 | 207 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 38 | 830
6 | 9 | 0 | 802 | 332 | 194 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 39 | 802
6 | 9 | 1 | 777 | 332 | 178 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 39 | 777
6 | 9 | 2 | 791 | 332 | 179 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 40 | 791
6 | 9 | 3 | 824 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 | 42 | 824
6 | 9 | 4 | 858 | 332 | 217 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 858
6 | 9 | 5 | 866 | 332 | 248 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 866
6 | 9 | 6 | 862 | 332 | 251 | 88 | 30 | 72 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 862
6 | 9 | 7 | 867 | 332 | 244 | 80 | 30 | 72 | 48 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 867
6 | 9 | 8 | 903 | 332 | 280 | 76 | 30 | 72 | 59 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 903
6 | 9 | 9 | 936 | 332 | 304 | 71 | 30 | 72 | 77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 936
6 | 9 | 10 | 940 | 332 | 285 | 68 | 30 | 72 | 114 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 940
6 | 9 | 11 | 942 | 332 | 242 | 68 | 30 | 72 | 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 942
6 | 9 | 12 | 924 | 332 | 231 | 68 | 30 | 72 | 155 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 924
6 | 9 | 13 | 943 | 332 | 421 | 68 | 30 | 72 | 113 | 0 | 27 | 0 | 10 | -130 | 943
6 | 9 | 14 | 946 | 332 | 330 | 73 | 30 | 72 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 946
6 | 9 | 15 | 939 | 332 | 317 | 74 | 30 | 72 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 939
6 | 9 | 16 | 939 | 332 | 322 | 80 | 30 | 72 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 939
6 | 9 | 17 | 934 | 332 | 339 | 101 | 30 | 72 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 9 | 18 | 934 | 332 | 342 | 134 | 30 | 72 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 934
6 | 9 | 19 | 926 | 332 | 330 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 9 | 20 | 907 | 332 | 313 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 9 | 21 | 889 | 332 | 296 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 889
6 | 9 | 22 | 884 | 332 | 306 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 9 | 23 | 870 | 332 | 317 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 10 | 0 | 852 | 332 | 310 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 852
6 | 10 | 1 | 833 | 332 | 274 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 10 | 2 | 842 | 332 | 242 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 842
6 | 10 | 3 | 866 | 332 | 235 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 10 | 4 | 880 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 132 | 0 | 880
6 | 10 | 5 | 885 | 332 | 271 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 10 | 6 | 883 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 15 | 0 | 69 | 0 | 158 | 0 | 883
6 | 10 | 7 | 895 | 332 | 263 | 80 | 30 | 72 | 41 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 895
6 | 10 | 8 | 940 | 332 | 283 | 76 | 30 | 72 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 10 | 9 | 972 | 332 | 398 | 71 | 30 | 72 | 128 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 972
6 | 10 | 10 | 981 | 332 | 309 | 68 | 30 | 72 | 232 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 981
6 | 10 | 11 | 993 | 332 | 216 | 68 | 30 | 72 | 273 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 993
6 | 10 | 12 | 970 | 332 | 212 | 68 | 30 | 72 | 204 | 0 | 60 | 0 | 0 | -8 | 970
6 | 10 | 13 | 988 | 332 | 245 | 68 | 30 | 72 | 190 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 988
6 | 10 | 14 | 987 | 332 | 258 | 73 | 30 | 72 | 180 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 987
6 | 10 | 15 | 976 | 332 | 266 | 74 | 30 | 72 | 162 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 10 | 16 | 977 | 332 | 394 | 80 | 30 | 72 | 122 | 0 | 34 | 0 | 0 | -87 | 977
6 | 10 | 17 | 965 | 332 | 327 | 101 | 30 | 72 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 965
6 | 10 | 18 | 965 | 332 | 452 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | -103 | 965
6 | 10 | 19 | 952 | 332 | 442 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -94 | 952
6 | 10 | 20 | 934 | 332 | 389 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 934
6 | 10 | 21 | 913 | 332 | 321 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 913
6 | 10 | 22 | 901 | 332 | 329 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 901
6 | 10 | 23 | 885 | 332 | 340 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 11 | 0 | 863 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 11 | 1 | 841 | 332 | 300 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 841
6 | 11 | 2 | 848 | 332 | 319 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -39 | 848
6 | 11 | 3 | 866 | 332 | 270 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 11 | 4 | 881 | 332 | 297 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 11 | 5 | 884 | 332 | 313 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 884
6 | 11 | 6 | 873 | 332 | 319 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 11 | 7 | 878 | 332 | 271 | 80 | 30 | 72 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 11 | 8 | 910 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 166 | 0 | 21 | 0 | 93 | 1 | 910
6 | 11 | 9 | 938 | 332 | 263 | 71 | 30 | 72 | 294 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 938
6 | 11 | 10 | 940 | 332 | 120 | 68 | 30 | 72 | 455 | 0 | 6 | 0 | -10 | -133 | 940
6 | 11 | 11 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 517 | 0 | 8 | 0 | -71 | -133 | 942
6 | 11 | 12 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 538 | 0 | 6 | 0 | -110 | -132 | 923
6 | 11 | 13 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 8 | 0 | -56 | -131 | 949
6 | 11 | 14 | 959 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 373 | 0 | 7 | 0 | -15 | -32 | 959
6 | 11 | 15 | 951 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 294 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | 951
6 | 11 | 16 | 951 | 332 | 209 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 951
6 | 11 | 17 | 945 | 332 | 281 | 101 | 30 | 72 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 945
6 | 11 | 18 | 940 | 332 | 334 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 11 | 19 | 940 | 332 | 367 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 11 | 20 | 921 | 332 | 369 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 921
6 | 11 | 21 | 900 | 332 | 334 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900
6 | 11 | 22 | 889 | 332 | 340 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889
6 | 11 | 23 | 878 | 332 | 356 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878
6 | 12 | 0 | 855 | 332 | 347 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855
6 | 12 | 1 | 839 | 332 | 329 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 839
6 | 12 | 2 | 844 | 332 | 312 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 844
6 | 12 | 3 | 865 | 332 | 303 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 12 | 4 | 879 | 332 | 124 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 879
6 | 12 | 5 | 885 | 332 | 336 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 885
6 | 12 | 6 | 872 | 332 | 322 | 88 | 30 | 72 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 872
6 | 12 | 7 | 875 | 332 | 242 | 80 | 30 | 72 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 875
6 | 12 | 8 | 909 | 332 | 186 | 76 | 30 | 72 | 189 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 909
6 | 12 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 328 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 942
6 | 12 | 10 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 467 | 0 | 2 | 0 | -15 | -133 | 942
6 | 12 | 11 | 965 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 509 | 0 | 2 | 0 | -33 | -134 | 965
6 | 12 | 12 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 427 | 0 | 1 | 0 | -117 | 10 | 942
6 | 12 | 13 | 964 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 358 | 0 | 2 | 0 | -31 | 14 | 964
6 | 12 | 14 | 970 | 332 | 131 | 73 | 30 | 72 | 268 | 0 | 2 | 0 | 44 | 18 | 970
6 | 12 | 15 | 966 | 332 | 247 | 74 | 30 | 72 | 184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 966
6 | 12 | 16 | 960 | 332 | 337 | 80 | 30 | 72 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 960
6 | 12 | 17 | 944 | 332 | 358 | 101 | 30 | 72 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 944
6 | 12 | 18 | 942 | 332 | 434 | 134 | 30 | 72 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 942
6 | 12 | 19 | 938 | 332 | 357 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 938
6 | 12 | 20 | 919 | 332 | 143 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 197 | 1 | 919
6 | 12 | 21 | 899 | 332 | 326 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 12 | 22 | 885 | 332 | 328 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 12 | 23 | 874 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 874
6 | 13 | 0 | 853 | 332 | 339 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 853
6 | 13 | 1 | 838 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 13 | 2 | 842 | 332 | 303 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 842
6 | 13 | 3 | 866 | 332 | 296 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 13 | 4 | 879 | 332 | 312 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 879
6 | 13 | 5 | 883 | 332 | 197 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 136 | 1 | 883
6 | 13 | 6 | 874 | 332 | 280 | 88 | 30 | 72 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 874
6 | 13 | 7 | 881 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 175 | 0 | 5 | 0 | 40 | 28 | 881
6 | 13 | 8 | 925 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 311 | 0 | 2 | 0 | -15 | -2 | 925
6 | 13 | 9 | 959 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 465 | 0 | 1 | 0 | -149 | 18 | 959
6 | 13 | 10 | 981 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 641 | 0 | 2 | 0 | -213 | -70 | 981
6 | 13 | 11 | 1006 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 712 | 0 | 3 | 0 | -213 | -117 | 1006
6 | 13 | 12 | 1009 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 738 | -6 | 6 | -3 | -213 | -134 | 1009
6 | 13 | 13 | 1028 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 663 | 0 | 5 | 0 | -213 | -48 | 1028
6 | 13 | 14 | 1034 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 595 | 0 | 3 | 0 | -97 | -93 | 1034
6 | 13 | 15 | 1040 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 478 | 0 | 6 | 0 | -73 | 2 | 1040
6 | 13 | 16 | 1042 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 324 | 0 | 12 | 0 | 66 | 7 | 1042
6 | 13 | 17 | 1016 | 332 | 278 | 101 | 30 | 72 | 176 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1016
6 | 13 | 18 | 1006 | 332 | 166 | 134 | 30 | 72 | 47 | 0 | 25 | 0 | 198 | 2 | 1006
6 | 13 | 19 | 997 | 332 | 383 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 997
6 | 13 | 20 | 967 | 332 | 343 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 967
6 | 13 | 21 | 939 | 332 | 313 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 939
6 | 13 | 22 | 924 | 332 | 293 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 1 | 924
6 | 13 | 23 | 903 | 332 | 359 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -61 | 903
6 | 14 | 0 | 878 | 332 | 277 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 14 | 1 | 863 | 332 | 247 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 14 | 2 | 863 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 101 | 1 | 863
6 | 14 | 3 | 873 | 332 | 204 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 14 | 4 | 884 | 332 | 207 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 14 | 5 | 882 | 332 | 223 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 14 | 6 | 868 | 332 | 212 | 88 | 30 | 72 | 16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 868
6 | 14 | 7 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 73 | 0 | 119 | 0 | 30 | 15 | 870
6 | 14 | 8 | 896 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 183 | 0 | 123 | 0 | 9 | -48 | 896
6 | 14 | 9 | 931 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 124 | 0 | -15 | -48 | 931
6 | 14 | 10 | 943 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 236 | 0 | 123 | 0 | -15 | -22 | 943
6 | 14 | 11 | 943 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 231 | 0 | 129 | 0 | -15 | -23 | 943
6 | 14 | 12 | 932 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 287 | 0 | 131 | 0 | -15 | -92 | 932
6 | 14 | 13 | 936 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 348 | 0 | 129 | 0 | -35 | -127 | 936
6 | 14 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 128 | 0 | 10 | -108 | 940
6 | 14 | 15 | 938 | 332 | 207 | 74 | 30 | 72 | 184 | 0 | 128 | 0 | 0 | -89 | 938
6 | 14 | 16 | 939 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 165 | 0 | 125 | 0 | 16 | 0 | 939
6 | 14 | 17 | 944 | 332 | 208 | 101 | 30 | 72 | 85 | 0 | 118 | 0 | 0 | -2 | 944
6 | 14 | 18 | 945 | 332 | 235 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 109 | 0 | 5 | 1 | 945
6 | 14 | 19 | 943 | 332 | 259 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 2 | 943
6 | 14 | 20 | 926 | 332 | 253 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 14 | 21 | 902 | 332 | 285 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -43 | 902
6 | 14 | 22 | 886 | 332 | 238 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 1 | 886
6 | 14 | 23 | 874 | 332 | 264 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 874
6 | 15 | 0 | 854 | 332 | 272 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 854
6 | 15 | 1 | 827 | 332 | 252 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 827
6 | 15 | 2 | 833 | 332 | 233 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 1 | 833
6 | 15 | 3 | 853 | 332 | 234 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 853
6 | 15 | 4 | 867 | 332 | 262 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 867
6 | 15 | 5 | 866 | 332 | 283 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 15 | 6 | 841 | 332 | 167 | 88 | 30 | 72 | 81 | 0 | 40 | 0 | 8 | 23 | 841
6 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 232 | 0 | 39 | 0 | -70 | 1 | 835
6 | 15 | 8 | 862 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 373 | 0 | 37 | 0 | -50 | -127 | 862
6 | 15 | 9 | 880 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 415 | 0 | 30 | 0 | -189 | 0 | 880
6 | 15 | 10 | 898 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 438 | 0 | 23 | 0 | -188 | 4 | 898
6 | 15 | 11 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 421 | 0 | 45 | 0 | -186 | 3 | 904
6 | 15 | 12 | 915 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 442 | 0 | 56 | 0 | -209 | 5 | 915
6 | 15 | 13 | 919 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 358 | 0 | 68 | 0 | -133 | 5 | 919
6 | 15 | 14 | 918 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 227 | 0 | 82 | 0 | -24 | 7 | 918
6 | 15 | 15 | 918 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 190 | 0 | 86 | 0 | 9 | 6 | 918
6 | 15 | 16 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 170 | 0 | 83 | 0 | 11 | 24 | 921
6 | 15 | 17 | 936 | 332 | 206 | 101 | 30 | 72 | 92 | 0 | 84 | 0 | 0 | 19 | 936
6 | 15 | 18 | 943 | 332 | 208 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 91 | 0 | 54 | 1 | 943
6 | 15 | 19 | 943 | 332 | 198 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 198 | -124 | 943
6 | 15 | 20 | 932 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 132 | 1 | 932
6 | 15 | 21 | 911 | 332 | 230 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 1 | 911
6 | 15 | 22 | 896 | 332 | 229 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 896
6 | 15 | 23 | 882 | 332 | 247 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 16 | 0 | 861 | 332 | 231 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 861
6 | 16 | 1 | 840 | 332 | 211 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 840
6 | 16 | 2 | 844 | 332 | 176 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 14 | 1 | 844
6 | 16 | 3 | 865 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 61 | 1 | 865
6 | 16 | 4 | 878 | 332 | 196 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -7 | 878
6 | 16 | 5 | 886 | 332 | 213 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 16 | 6 | 896 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 122 | 0 | 44 | 36 | 896
6 | 16 | 7 | 926 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 179 | 0 | 100 | 0 | 10 | 4 | 926
6 | 16 | 8 | 1000 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 357 | 0 | 104 | 0 | -91 | 1 | 1000
6 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 542 | 0 | 101 | 0 | -139 | -51 | 1077
6 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 692 | 0 | 114 | 0 | -211 | -119 | 1097
6 | 16 | 11 | 1123 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 694 | 0 | 130 | 0 | -211 | -111 | 1123
6 | 16 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 662 | 0 | 128 | 0 | -211 | -101 | 1099
6 | 16 | 13 | 1131 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 554 | 0 | 114 | 0 | -172 | 14 | 1131
6 | 16 | 14 | 1107 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 454 | 0 | 88 | 0 | -35 | -26 | 1107
6 | 16 | 15 | 1093 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 376 | 0 | 82 | 0 | 18 | -10 | 1093
6 | 16 | 16 | 1066 | 332 | 230 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1066
6 | 16 | 17 | 1039 | 332 | 443 | 101 | 30 | 72 | 160 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 1039
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 191 | 134 | 30 | 72 | 44 | 0 | 27 | 0 | 194 | 1 | 1025
6 | 16 | 19 | 1003 | 332 | 217 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 192 | 2 | 1003
6 | 16 | 20 | 966 | 332 | 510 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 966
6 | 16 | 21 | 938 | 332 | 246 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | 2 | 938
6 | 16 | 22 | 919 | 332 | 479 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 919
6 | 16 | 23 | 898 | 332 | 295 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 190 | -134 | 898
6 | 17 | 0 | 873 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 198 | 0 | 873
6 | 17 | 1 | 858 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 190 | 1 | 858
6 | 17 | 2 | 862 | 332 | 153 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 | -60 | 862
6 | 17 | 3 | 871 | 332 | 278 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 17 | 4 | 885 | 332 | 420 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 885
6 | 17 | 5 | 887 | 332 | 312 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 17 | 6 | 885 | 332 | 236 | 88 | 30 | 72 | 85 | 0 | 23 | 0 | 5 | 14 | 885
6 | 17 | 7 | 900 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 226 | 0 | 29 | 0 | -12 | 24 | 900
6 | 17 | 8 | 952 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 412 | 0 | 36 | 0 | -50 | -75 | 952
6 | 17 | 9 | 1014 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 677 | 0 | 38 | 0 | -191 | -134 | 1014
6 | 17 | 10 | 1045 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 918 | -162 | 33 | -18 | -212 | -135 | 1045
6 | 17 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 989 | -201 | 22 | -12 | -212 | -134 | 1073
6 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 955 | -167 | 23 | -12 | -212 | -135 | 1073
6 | 17 | 13 | 1098 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 949 | -141 | 32 | -17 | -211 | -135 | 1098
6 | 17 | 14 | 1098 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 922 | -119 | 36 | -19 | -211 | -137 | 1098
6 | 17 | 15 | 1111 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 810 | 0 | 38 | -19 | -211 | -134 | 1111
6 | 17 | 16 | 1133 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 32 | 0 | 17 | -106 | 1133
6 | 17 | 17 | 1112 | 332 | 209 | 101 | 30 | 72 | 261 | 0 | 40 | 0 | 201 | -134 | 1112
6 | 17 | 18 | 1079 | 332 | 533 | 134 | 30 | 72 | 74 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 1079
6 | 17 | 19 | 1058 | 332 | 585 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1058
6 | 17 | 20 | 1028 | 332 | 419 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1028
6 | 17 | 21 | 979 | 332 | 500 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 979
6 | 17 | 22 | 947 | 332 | 485 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 947
6 | 17 | 23 | 922 | 332 | 494 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 922
6 | 18 | 0 | 886 | 332 | 150 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 | 1 | 886
6 | 18 | 1 | 871 | 332 | 128 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 197 | 1 | 871
6 | 18 | 2 | 870 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 183 | 1 | 870
6 | 18 | 3 | 881 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 173 | 1 | 881
6 | 18 | 4 | 897 | 332 | 127 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 196 | -6 | 897
6 | 18 | 5 | 899 | 332 | 329 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 18 | 6 | 899 | 332 | 266 | 88 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 18 | 7 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 222 | 0 | 16 | 0 | 21 | 29 | 921
6 | 18 | 8 | 975 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 373 | 0 | 12 | 0 | -55 | 16 | 975
6 | 18 | 9 | 1039 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 579 | 0 | 11 | 0 | -192 | 17 | 1039
6 | 18 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 800 | -14 | 9 | -5 | -212 | -141 | 1058
6 | 18 | 11 | 1081 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 901 | -94 | 12 | -7 | -211 | -141 | 1081
6 | 18 | 12 | 1068 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 908 | -115 | 13 | -7 | -212 | -140 | 1068
6 | 18 | 13 | 1086 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 889 | -84 | 11 | -6 | -211 | -134 | 1086
6 | 18 | 14 | 1099 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 868 | -51 | 8 | -4 | -211 | -137 | 1099
6 | 18 | 15 | 1111 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 762 | 0 | 3 | 0 | -147 | -134 | 1111
6 | 18 | 16 | 1128 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 581 | 0 | 3 | 0 | 14 | -103 | 1128
6 | 18 | 17 | 1126 | 332 | 375 | 101 | 30 | 72 | 347 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1126
6 | 18 | 18 | 1101 | 332 | 347 | 134 | 30 | 72 | 113 | 0 | 2 | 0 | 204 | -133 | 1101
6 | 18 | 19 | 1061 | 332 | 321 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -40 | 1061
6 | 18 | 20 | 1017 | 332 | 367 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -134 | 1017
6 | 18 | 21 | 974 | 332 | 537 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 974
6 | 18 | 22 | 943 | 332 | 388 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 943
6 | 18 | 23 | 916 | 332 | 386 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 916
6 | 19 | 0 | 880 | 332 | 288 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -126 | 880
6 | 19 | 1 | 863 | 332 | 338 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 863
6 | 19 | 2 | 862 | 332 | 329 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 19 | 3 | 870 | 332 | 307 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 19 | 4 | 885 | 332 | 324 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 19 | 5 | 887 | 332 | 333 | 106 | 30 | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 887
6 | 19 | 6 | 898 | 332 | 194 | 88 | 30 | 72 | 167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 898
6 | 19 | 7 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 428 | 0 | 0 | 0 | -142 | 2 | 921
6 | 19 | 8 | 971 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 684 | 0 | 0 | 0 | -212 | -130 | 971
6 | 19 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 894 | -114 | 0 | 0 | -212 | -134 | 1058
6 | 19 | 10 | 1095 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1011 | -192 | 0 | 0 | -211 | -134 | 1095
6 | 19 | 11 | 1122 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1066 | -221 | 0 | 0 | -211 | -133 | 1122
6 | 19 | 12 | 1110 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1064 | -230 | 0 | 0 | -211 | -134 | 1110
6 | 19 | 13 | 1138 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1037 | -177 | 1 | 0 | -210 | -134 | 1138
6 | 19 | 14 | 1153 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 944 | -69 | 1 | 0 | -210 | -139 | 1153
6 | 19 | 15 | 1160 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 788 | 0 | 0 | 0 | -124 | -131 | 1160
6 | 19 | 16 | 1182 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 562 | 0 | 0 | 0 | 121 | -134 | 1182
6 | 19 | 17 | 1162 | 332 | 251 | 101 | 30 | 72 | 305 | 0 | 0 | 0 | 204 | -133 | 1162
6 | 19 | 18 | 1129 | 332 | 345 | 134 | 30 | 72 | 101 | 0 | 0 | 0 | 201 | -86 | 1129
6 | 19 | 19 | 1092 | 332 | 319 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2 | 1092
6 | 19 | 20 | 1049 | 332 | 611 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1049
6 | 19 | 21 | 1000 | 332 | 434 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
6 | 19 | 22 | 965 | 332 | 550 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 965
6 | 19 | 23 | 934 | 332 | 412 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 20 | 0 | 890 | 332 | 184 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 890
6 | 20 | 1 | 873 | 332 | 228 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | -62 | 873
6 | 20 | 2 | 870 | 332 | 335 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 20 | 3 | 880 | 332 | 314 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 880
6 | 20 | 4 | 890 | 332 | 325 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 890
6 | 20 | 5 | 898 | 332 | 140 | 106 | 30 | 72 | 13 | 0 | 7 | 0 | 198 | 0 | 898
6 | 20 | 6 | 910 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 164 | 0 | 6 | 0 | 83 | 16 | 910
6 | 20 | 7 | 933 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 436 | 0 | 9 | 0 | -156 | 11 | 933
6 | 20 | 8 | 1011 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 680 | 0 | 8 | 0 | -211 | -95 | 1011
6 | 20 | 9 | 1075 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 846 | -56 | 14 | -8 | -212 | -133 | 1075
6 | 20 | 10 | 1101 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 957 | -140 | 18 | -10 | -211 | -134 | 1101
6 | 20 | 11 | 1128 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -188 | 18 | -10 | -211 | -134 | 1128
6 | 20 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -215 | 26 | -14 | -211 | -134 | 1125
6 | 20 | 13 | 1172 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 974 | -92 | 30 | -16 | -210 | -135 | 1172
6 | 20 | 14 | 1193 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 859 | 0 | 33 | 0 | -209 | -116 | 1193
6 | 20 | 15 | 1204 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 660 | 0 | 41 | 0 | -15 | -109 | 1204
6 | 20 | 16 | 1194 | 332 | 322 | 80 | 30 | 72 | 449 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1194
6 | 20 | 17 | 1168 | 332 | 338 | 101 | 30 | 72 | 249 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1168
6 | 20 | 18 | 1130 | 332 | 248 | 134 | 30 | 72 | 70 | 0 | 38 | 0 | 204 | 2 | 1130
6 | 20 | 19 | 1102 | 332 | 409 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -115 | 1102
6 | 20 | 20 | 1066 | 332 | 503 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -46 | 1066
6 | 20 | 21 | 1023 | 332 | 222 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 1 | 1023
6 | 20 | 22 | 981 | 332 | 393 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 135 | -135 | 981
6 | 20 | 23 | 951 | 332 | 226 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | -45 | 951
6 | 21 | 0 | 907 | 332 | 352 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 21 | 1 | 884 | 332 | 323 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 21 | 2 | 881 | 332 | 299 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 881
6 | 21 | 3 | 885 | 332 | 309 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -34 | 885
6 | 21 | 4 | 899 | 332 | 294 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 21 | 5 | 900 | 332 | 308 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 21 | 6 | 886 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 82 | 0 | 48 | 0 | 83 | 32 | 886
6 | 21 | 7 | 894 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 245 | 0 | 52 | 0 | -37 | 1 | 894
6 | 21 | 8 | 934 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 448 | 0 | 53 | 0 | -197 | 1 | 934
6 | 21 | 9 | 978 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 570 | 0 | 60 | 0 | -209 | -67 | 978
6 | 21 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 677 | 0 | 56 | 0 | -213 | -130 | 1011
6 | 21 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 736 | -2 | 53 | -29 | -212 | -134 | 1033
6 | 21 | 12 | 1041 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 762 | -21 | 56 | -30 | -212 | -135 | 1041
6 | 21 | 13 | 1025 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 730 | -6 | 57 | -31 | -213 | -133 | 1025
6 | 21 | 14 | 1039 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 695 | 0 | 64 | -1 | -212 | -133 | 1039
6 | 21 | 15 | 1049 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 588 | 0 | 69 | 0 | -212 | -23 | 1049
6 | 21 | 16 | 1055 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 402 | 0 | 64 | 0 | 12 | -56 | 1055
6 | 21 | 17 | 1059 | 332 | 238 | 101 | 30 | 72 | 224 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1059
6 | 21 | 18 | 1045 | 332 | 354 | 134 | 30 | 72 | 68 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1045
6 | 21 | 19 | 1026 | 332 | 202 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 196 | 1 | 1026
6 | 21 | 20 | 997 | 332 | 169 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 194 | 1 | 997
6 | 21 | 21 | 960 | 332 | 136 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 196 | 1 | 960
6 | 21 | 22 | 935 | 332 | 322 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 21 | 23 | 915 | 332 | 317 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 915
6 | 22 | 0 | 884 | 332 | 297 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 22 | 1 | 867 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 154 | 2 | 867
6 | 22 | 2 | 866 | 332 | 255 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 22 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 117 | 1 | 873
6 | 22 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 124 | 0 | 884
6 | 22 | 5 | 885 | 332 | 260 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 22 | 6 | 874 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 77 | 0 | 68 | 0 | 56 | 32 | 874
6 | 22 | 7 | 879 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 224 | 0 | 62 | 0 | -14 | -26 | 879
6 | 22 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 364 | 0 | 67 | 0 | -172 | 14 | 902
6 | 22 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 456 | 0 | 69 | 0 | -214 | 7 | 942
6 | 22 | 10 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 484 | 0 | 66 | 0 | -214 | -8 | 949
6 | 22 | 11 | 964 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 508 | 0 | 51 | 0 | -214 | -2 | 964
6 | 22 | 12 | 965 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 543 | 0 | 31 | 0 | -214 | -16 | 965
6 | 22 | 13 | 956 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 558 | 0 | 31 | 0 | -214 | -40 | 956
6 | 22 | 14 | 970 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 475 | 0 | 29 | 0 | -161 | 1 | 970
6 | 22 | 15 | 960 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 345 | 0 | 28 | 0 | -40 | 0 | 960
6 | 22 | 16 | 958 | 332 | 214 | 80 | 30 | 72 | 213 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 958
6 | 22 | 17 | 969 | 332 | 422 | 101 | 30 | 72 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 969
6 | 22 | 18 | 975 | 332 | 489 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -123 | 975
6 | 22 | 19 | 966 | 332 | 507 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 966
6 | 22 | 20 | 945 | 332 | 486 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 945
6 | 22 | 21 | 922 | 332 | 399 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -52 | 922
6 | 22 | 22 | 902 | 332 | 348 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 22 | 23 | 885 | 332 | 355 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 23 | 0 | 865 | 332 | 413 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 865
6 | 23 | 1 | 842 | 332 | 318 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 842
6 | 23 | 2 | 842 | 332 | 304 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 842
6 | 23 | 3 | 862 | 332 | 283 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 862
6 | 23 | 4 | 873 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | -4 | 873
6 | 23 | 5 | 885 | 332 | 382 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 885
6 | 23 | 6 | 886 | 332 | 413 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -76 | 886
6 | 23 | 7 | 907 | 332 | 345 | 80 | 30 | 72 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 907
6 | 23 | 8 | 976 | 332 | 270 | 76 | 30 | 72 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 23 | 9 | 1025 | 332 | 363 | 71 | 30 | 72 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1025
6 | 23 | 10 | 1052 | 332 | 293 | 68 | 30 | 72 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1052
6 | 23 | 11 | 1066 | 332 | 249 | 68 | 30 | 72 | 386 | 0 | 10 | 0 | 0 | -81 | 1066
6 | 23 | 12 | 1042 | 332 | 225 | 68 | 30 | 72 | 334 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 1042
6 | 23 | 13 | 1048 | 332 | 248 | 68 | 30 | 72 | 273 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1048
6 | 23 | 14 | 1045 | 332 | 413 | 73 | 30 | 72 | 248 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 1045
6 | 23 | 15 | 1042 | 332 | 415 | 74 | 30 | 72 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1042
6 | 23 | 16 | 1045 | 332 | 315 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1045
6 | 23 | 17 | 1030 | 332 | 492 | 101 | 30 | 72 | 122 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 1030
6 | 23 | 18 | 1032 | 332 | 542 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1032
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 422 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1023
6 | 23 | 20 | 988 | 332 | 393 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 988
6 | 23 | 21 | 952 | 332 | 500 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 952
6 | 23 | 22 | 931 | 332 | 300 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 190 | -134 | 931
6 | 23 | 23 | 910 | 332 | 204 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -45 | 910
6 | 24 | 0 | 882 | 332 | 351 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 24 | 1 | 866 | 332 | 336 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 24 | 2 | 865 | 332 | 315 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 24 | 3 | 873 | 332 | 298 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 24 | 4 | 886 | 332 | 313 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 24 | 5 | 899 | 332 | 342 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 24 | 6 | 899 | 332 | 332 | 88 | 30 | 72 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 24 | 7 | 917 | 332 | 269 | 80 | 30 | 72 | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 917
6 | 24 | 8 | 980 | 332 | 287 | 76 | 30 | 72 | 293 | 0 | 22 | 0 | 0 | -132 | 980
6 | 24 | 9 | 1041 | 332 | 167 | 71 | 30 | 72 | 461 | 0 | 31 | 0 | 12 | -135 | 1041
6 | 24 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 519 | 0 | 34 | 0 | 17 | -134 | 1057
6 | 24 | 11 | 1073 | 332 | 179 | 68 | 30 | 72 | 473 | 0 | 39 | 0 | 13 | -133 | 1073
6 | 24 | 12 | 1063 | 332 | 229 | 68 | 30 | 72 | 374 | 0 | 44 | 0 | 0 | -86 | 1063
6 | 24 | 13 | 1083 | 332 | 394 | 68 | 30 | 72 | 276 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1083
6 | 24 | 14 | 1078 | 332 | 446 | 73 | 30 | 72 | 217 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1078
6 | 24 | 15 | 1073 | 332 | 485 | 74 | 30 | 72 | 167 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 1073
6 | 24 | 16 | 1069 | 332 | 538 | 80 | 30 | 72 | 104 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1069
6 | 24 | 17 | 1055 | 332 | 553 | 101 | 30 | 72 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1055
6 | 24 | 18 | 1047 | 332 | 554 | 134 | 30 | 72 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1047
6 | 24 | 19 | 1032 | 332 | 545 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1032
6 | 24 | 20 | 996 | 332 | 505 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 996
6 | 24 | 21 | 963 | 332 | 477 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 963
6 | 24 | 22 | 940 | 332 | 468 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 940
6 | 24 | 23 | 918 | 332 | 333 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 918
6 | 25 | 0 | 885 | 332 | 440 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -125 | 885
6 | 25 | 1 | 871 | 332 | 296 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 25 | 2 | 872 | 332 | 275 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 25 | 3 | 880 | 332 | 256 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 880
6 | 25 | 4 | 896 | 332 | 278 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 896
6 | 25 | 5 | 902 | 332 | 300 | 106 | 30 | 72 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 25 | 6 | 905 | 332 | 244 | 88 | 30 | 72 | 94 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 905
6 | 25 | 7 | 936 | 332 | 206 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 936
6 | 25 | 8 | 1013 | 332 | 220 | 76 | 30 | 72 | 287 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 1013
6 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 231 | 71 | 30 | 72 | 330 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1073
6 | 25 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 454 | 0 | 9 | 0 | 13 | -17 | 1080
6 | 25 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 493 | 0 | 9 | 0 | -18 | -22 | 1083
6 | 25 | 12 | 1079 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 576 | 0 | 9 | 0 | -78 | -49 | 1079
6 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 635 | 0 | 8 | 0 | -29 | -131 | 1104
6 | 25 | 14 | 1106 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 596 | 0 | 8 | 0 | -11 | -131 | 1106
6 | 25 | 15 | 1087 | 332 | 206 | 74 | 30 | 72 | 474 | 0 | 11 | 0 | 18 | -130 | 1087
6 | 25 | 16 | 1101 | 332 | 422 | 80 | 30 | 72 | 282 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1101
6 | 25 | 17 | 1069 | 332 | 380 | 101 | 30 | 72 | 138 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1069
6 | 25 | 18 | 1063 | 332 | 559 | 134 | 30 | 72 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1063
6 | 25 | 19 | 1045 | 332 | 596 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1045
6 | 25 | 20 | 1011 | 332 | 560 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1011
6 | 25 | 21 | 967 | 332 | 519 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 967
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 432 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 58 | -120 | 940
6 | 25 | 23 | 917 | 332 | 506 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 917
6 | 26 | 0 | 882 | 332 | 343 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 26 | 1 | 867 | 332 | 335 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 867
6 | 26 | 2 | 866 | 332 | 309 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 2 | 866
6 | 26 | 3 | 874 | 332 | 297 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 874
6 | 26 | 4 | 886 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 886
6 | 26 | 5 | 898 | 332 | 345 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 26 | 6 | 893 | 332 | 305 | 88 | 30 | 72 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 893
6 | 26 | 7 | 906 | 332 | 358 | 80 | 30 | 72 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 906
6 | 26 | 8 | 966 | 332 | 212 | 76 | 30 | 72 | 318 | 0 | 1 | 0 | 5 | -80 | 966
6 | 26 | 9 | 1020 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 473 | 0 | 1 | 0 | 12 | -90 | 1020
6 | 26 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 595 | 0 | 2 | 0 | -44 | -135 | 1039
6 | 26 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 689 | 0 | 2 | 0 | -119 | -133 | 1060
6 | 26 | 12 | 1047 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 743 | 0 | 1 | 0 | -184 | -134 | 1047
6 | 26 | 13 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 699 | 0 | 3 | 0 | -106 | -134 | 1083
6 | 26 | 14 | 1098 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 617 | 0 | 3 | 0 | -18 | -130 | 1098
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 518 | 0 | 4 | 0 | -18 | -42 | 1089
6 | 26 | 16 | 1105 | 332 | 248 | 80 | 30 | 72 | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 1105
6 | 26 | 17 | 1083 | 332 | 419 | 101 | 30 | 72 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1083
6 | 26 | 18 | 1066 | 332 | 331 | 134 | 30 | 72 | 88 | 0 | 8 | 0 | 204 | -133 | 1066
6 | 26 | 19 | 1042 | 332 | 588 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -134 | 1042
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 556 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1003
6 | 26 | 21 | 963 | 332 | 427 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 963
6 | 26 | 22 | 939 | 332 | 516 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 939
6 | 26 | 23 | 915 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 915
6 | 27 | 0 | 883 | 332 | 164 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 0 | 883
6 | 27 | 1 | 866 | 332 | 148 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 199 | 1 | 866
6 | 27 | 2 | 866 | 332 | 325 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 27 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 1 | 873
6 | 27 | 4 | 886 | 332 | 308 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 27 | 5 | 898 | 332 | 334 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 27 | 6 | 901 | 332 | 215 | 88 | 30 | 72 | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 901
6 | 27 | 7 | 925 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 314 | 0 | 14 | 0 | -40 | 4 | 925
6 | 27 | 8 | 987 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 515 | 0 | 12 | 0 | -35 | -134 | 987
6 | 27 | 9 | 1060 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 721 | 0 | 15 | 0 | -212 | -88 | 1060
6 | 27 | 10 | 1099 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 902 | -87 | 17 | -9 | -211 | -134 | 1099
6 | 27 | 11 | 1126 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 994 | -153 | 19 | -10 | -211 | -134 | 1126
6 | 27 | 12 | 1104 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 984 | -163 | 17 | -9 | -211 | -135 | 1104
6 | 27 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 946 | -93 | 15 | -8 | -210 | -142 | 1129
6 | 27 | 14 | 1147 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 912 | -47 | 13 | -7 | -210 | -140 | 1147
6 | 27 | 15 | 1169 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 810 | 0 | 14 | 0 | -181 | -101 | 1169
6 | 27 | 16 | 1194 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 609 | 0 | 16 | 0 | 15 | -79 | 1194
6 | 27 | 17 | 1182 | 332 | 271 | 101 | 30 | 72 | 359 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1182
6 | 27 | 18 | 1140 | 332 | 243 | 134 | 30 | 72 | 118 | 0 | 12 | 0 | 198 | 1 | 1140
6 | 27 | 19 | 1085 | 332 | 494 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1085
6 | 27 | 20 | 1047 | 332 | 252 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 2 | 1047
6 | 27 | 21 | 997 | 332 | 409 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 997
6 | 27 | 22 | 960 | 332 | 390 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 960
6 | 27 | 23 | 935 | 332 | 395 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 28 | 0 | 898 | 332 | 171 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 1 | 898
6 | 28 | 1 | 873 | 332 | 348 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 28 | 2 | 870 | 332 | 329 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 28 | 3 | 874 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 | -6 | 874
6 | 28 | 4 | 885 | 332 | 121 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195 | 0 | 885
6 | 28 | 5 | 886 | 332 | 310 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 886
6 | 28 | 6 | 885 | 332 | 139 | 88 | 30 | 72 | 127 | 0 | 12 | 0 | 53 | 32 | 885
6 | 28 | 7 | 895 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 360 | 0 | 8 | 0 | -128 | 22 | 895
6 | 28 | 8 | 925 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 567 | 0 | 5 | 0 | -210 | -66 | 925
6 | 28 | 9 | 975 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 786 | -109 | 5 | -3 | -214 | -114 | 975
6 | 28 | 10 | 1014 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 966 | -364 | 6 | -3 | -213 | 1 | 1014
6 | 28 | 11 | 1042 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1072 | -425 | 5 | 0 | -212 | -19 | 1042
6 | 28 | 12 | 1042 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -417 | 6 | 0 | -212 | -8 | 1042
6 | 28 | 13 | 1063 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1029 | -272 | 4 | 0 | -212 | -107 | 1063
6 | 28 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 951 | -177 | 7 | -4 | -210 | -132 | 1061
6 | 28 | 15 | 1074 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 821 | -36 | 6 | -3 | -212 | -129 | 1074
6 | 28 | 16 | 1085 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 601 | 0 | 8 | 0 | -169 | 12 | 1085
6 | 28 | 17 | 1117 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 353 | 0 | 6 | 0 | 87 | 17 | 1117
6 | 28 | 18 | 1098 | 332 | 216 | 134 | 30 | 72 | 110 | 0 | 5 | 0 | 197 | 2 | 1098
6 | 28 | 19 | 1056 | 332 | 270 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 2 | 1056
6 | 28 | 20 | 1023 | 332 | 235 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1023
6 | 28 | 21 | 974 | 332 | 376 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 2 | 974
6 | 28 | 22 | 943 | 332 | 184 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 202 | 0 | 943
6 | 28 | 23 | 918 | 332 | 391 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 918
6 | 29 | 0 | 885 | 332 | 375 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 29 | 1 | 865 | 332 | 160 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 865
6 | 29 | 2 | 858 | 332 | 327 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 858
6 | 29 | 3 | 868 | 332 | 306 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868
6 | 29 | 4 | 876 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 876
6 | 29 | 5 | 881 | 332 | 136 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 | 881
6 | 29 | 6 | 871 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 124 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 871
6 | 29 | 7 | 881 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 364 | 0 | 0 | 0 | -139 | 23 | 881
6 | 29 | 8 | 905 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 606 | 0 | 0 | 0 | -210 | -120 | 905
6 | 29 | 9 | 949 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 807 | -269 | 0 | 0 | -214 | 1 | 949
6 | 29 | 10 | 989 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 924 | -344 | 0 | 0 | -213 | 1 | 989
6 | 29 | 11 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 988 | -368 | 0 | 0 | -213 | -17 | 1011
6 | 29 | 12 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1023 | -341 | 0 | 0 | -212 | -52 | 1039
6 | 29 | 13 | 1045 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1009 | -256 | 1 | 0 | -211 | -119 | 1045
6 | 29 | 14 | 1049 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 948 | -180 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1049
6 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 790 | -12 | 1 | 0 | -212 | -131 | 1063
6 | 29 | 16 | 1081 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 1 | 0 | -134 | 24 | 1081
6 | 29 | 17 | 1112 | 332 | 266 | 101 | 30 | 72 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1112
6 | 29 | 18 | 1092 | 332 | 448 | 134 | 30 | 72 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 1092
6 | 29 | 19 | 1063 | 332 | 411 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -124 | 1063
6 | 29 | 20 | 1030 | 332 | 457 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030
6 | 29 | 21 | 986 | 332 | 421 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 986
6 | 29 | 22 | 949 | 332 | 224 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 949
6 | 29 | 23 | 921 | 332 | 399 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 30 | 0 | 885 | 332 | 377 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 30 | 1 | 866 | 332 | 156 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 2 | 866
6 | 30 | 2 | 866 | 332 | 136 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 | 1 | 866
6 | 30 | 3 | 872 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | -5 | 872
6 | 30 | 4 | 885 | 332 | 325 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 30 | 5 | 898 | 332 | 336 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 898
6 | 30 | 6 | 917 | 332 | 232 | 88 | 30 | 72 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 917
6 | 30 | 7 | 967 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 362 | 0 | 0 | 0 | -30 | 2 | 967
6 | 30 | 8 | 1064 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 598 | 0 | 0 | 0 | -186 | 23 | 1064
6 | 30 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 811 | 0 | 0 | 0 | -150 | -134 | 1151
6 | 30 | 10 | 1196 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 972 | -37 | 0 | 0 | -209 | -151 | 1196
6 | 30 | 11 | 1224 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1043 | -91 | 0 | 0 | -209 | -140 | 1224
6 | 30 | 12 | 1215 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -116 | 1 | 0 | -209 | -134 | 1215
6 | 30 | 13 | 1269 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1024 | -23 | 2 | 0 | -208 | -147 | 1269
6 | 30 | 14 | 1278 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 925 | 0 | 3 | 0 | -203 | -73 | 1278
6 | 30 | 15 | 1297 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 770 | 0 | 2 | 0 | 22 | -124 | 1297
6 | 30 | 16 | 1306 | 332 | 398 | 80 | 30 | 72 | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1306
6 | 30 | 17 | 1265 | 332 | 586 | 101 | 30 | 72 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1265
6 | 30 | 18 | 1221 | 332 | 695 | 134 | 30 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1221
6 | 30 | 19 | 1180 | 332 | 740 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1180
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 489 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | -134 | 1126
6 | 30 | 21 | 1070 | 332 | 430 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1070
6 | 30 | 22 | 1020 | 332 | 272 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 1020
6 | 30 | 23 | 975 | 332 | 248 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 975
7 | 1 | 0 | 837 | 332 | 315 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
7 | 1 | 1 | 757 | 332 | 194 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 757
7 | 1 | 2 | 743 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 743
7 | 1 | 3 | 753 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 41 | 753
7 | 1 | 4 | 800 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 46 | 800
7 | 1 | 5 | 846 | 332 | 231 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 846
7 | 1 | 6 | 859 | 332 | 169 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 42 | 859
7 | 1 | 7 | 924 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | -40 | 35 | 924
7 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 524 | 0 | 0 | 0 | -13 | -43 | 1112
7 | 1 | 9 | 1292 | 332 | 125 | 84 | 30 | 72 | 758 | 0 | 0 | 0 | -16 | -93 | 1292
7 | 1 | 10 | 1395 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 952 | 0 | 0 | 0 | -145 | -46 | 1395
7 | 1 | 11 | 1439 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1039 | 0 | 0 | 0 | -148 | -86 | 1439
7 | 1 | 12 | 1421 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1039 | 0 | 1 | 0 | -204 | -49 | 1421
7 | 1 | 13 | 1466 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 996 | 0 | 1 | 0 | -30 | -135 | 1466
7 | 1 | 14 | 1489 | 332 | 177 | 87 | 30 | 72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 25 | -134 | 1489
7 | 1 | 15 | 1493 | 332 | 378 | 89 | 30 | 72 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1493
7 | 1 | 16 | 1498 | 332 | 598 | 95 | 30 | 72 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1498
7 | 1 | 17 | 1462 | 332 | 560 | 121 | 30 | 72 | 276 | 0 | 0 | 0 | 204 | -133 | 1462
7 | 1 | 18 | 1415 | 332 | 857 | 162 | 30 | 72 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1415
7 | 1 | 19 | 1351 | 332 | 884 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1351
7 | 1 | 20 | 1272 | 332 | 800 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -134 | 1272
7 | 1 | 21 | 1164 | 332 | 707 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1164
7 | 1 | 22 | 1075 | 332 | 639 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1075
7 | 1 | 23 | 979 | 332 | 441 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 979
7 | 2 | 0 | 861 | 332 | 339 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861
7 | 2 | 1 | 767 | 332 | 203 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 767
7 | 2 | 2 | 749 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 42 | 749
7 | 2 | 3 | 775 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 775
7 | 2 | 4 | 814 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 47 | 814
7 | 2 | 5 | 858 | 332 | 245 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 858
7 | 2 | 6 | 868 | 332 | 194 | 105 | 30 | 72 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 868
7 | 2 | 7 | 955 | 332 | 120 | 96 | 30 | 72 | 286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 955
7 | 2 | 8 | 1139 | 332 | 208 | 91 | 30 | 72 | 527 | 0 | 0 | 0 | 14 | -135 | 1139
7 | 2 | 9 | 1309 | 332 | 137 | 84 | 30 | 72 | 757 | 0 | 0 | 0 | 22 | -125 | 1309
7 | 2 | 10 | 1406 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 952 | 0 | 0 | 0 | -38 | -142 | 1406
7 | 2 | 11 | 1465 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 0 | 0 | -73 | -136 | 1465
7 | 2 | 12 | 1445 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1064 | 0 | 0 | 0 | -118 | -135 | 1445
7 | 2 | 13 | 1503 | 332 | 129 | 81 | 30 | 72 | 1012 | 0 | 0 | 0 | -20 | -133 | 1503
7 | 2 | 14 | 1519 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 896 | 0 | 1 | 0 | 116 | -134 | 1519
7 | 2 | 15 | 1540 | 332 | 422 | 89 | 30 | 72 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 1540
7 | 2 | 16 | 1522 | 332 | 664 | 95 | 30 | 72 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1522
7 | 2 | 17 | 1471 | 332 | 814 | 121 | 30 | 72 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1471
7 | 2 | 18 | 1434 | 332 | 893 | 162 | 30 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1434
7 | 2 | 19 | 1377 | 332 | 706 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1377
7 | 2 | 20 | 1296 | 332 | 830 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1296
7 | 2 | 21 | 1190 | 332 | 734 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1190
7 | 2 | 22 | 1099 | 332 | 527 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1099
7 | 2 | 23 | 1000 | 332 | 461 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000
7 | 3 | 0 | 867 | 332 | 344 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 867
7 | 3 | 1 | 789 | 332 | 223 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 789
7 | 3 | 2 | 759 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 41 | 759
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 141 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 44 | 780
7 | 3 | 4 | 817 | 332 | 188 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 817
7 | 3 | 5 | 859 | 332 | 245 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 859
7 | 3 | 6 | 877 | 332 | 195 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 877
7 | 3 | 7 | 962 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 291 | 0 | 0 | 0 | -12 | 34 | 962
7 | 3 | 8 | 1153 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 527 | 0 | 0 | 0 | 14 | -32 | 1153
7 | 3 | 9 | 1331 | 332 | 165 | 84 | 30 | 72 | 759 | 0 | 0 | 0 | 23 | -134 | 1331
7 | 3 | 10 | 1421 | 332 | 130 | 81 | 30 | 72 | 923 | 0 | 0 | 0 | -18 | -129 | 1421
7 | 3 | 11 | 1487 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1001 | 0 | 0 | 0 | -26 | -122 | 1487
7 | 3 | 12 | 1471 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1026 | 0 | 0 | 0 | -55 | -134 | 1471
7 | 3 | 13 | 1535 | 332 | 134 | 81 | 30 | 72 | 993 | 0 | 0 | 0 | 27 | -134 | 1535
7 | 3 | 14 | 1551 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 872 | 0 | 0 | 0 | 173 | -134 | 1551
7 | 3 | 15 | 1557 | 332 | 477 | 89 | 30 | 72 | 683 | 0 | 1 | 0 | 0 | -127 | 1557
7 | 3 | 16 | 1553 | 332 | 728 | 95 | 30 | 72 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1553
7 | 3 | 17 | 1516 | 332 | 879 | 121 | 30 | 72 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1516
7 | 3 | 18 | 1467 | 332 | 931 | 162 | 30 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1467
7 | 3 | 19 | 1397 | 332 | 930 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1397
7 | 3 | 20 | 1314 | 332 | 846 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1314
7 | 3 | 21 | 1216 | 332 | 754 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1216
7 | 3 | 22 | 1125 | 332 | 572 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 1125
7 | 3 | 23 | 1029 | 332 | 623 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1029
7 | 4 | 0 | 905 | 332 | 381 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 4 | 1 | 815 | 332 | 249 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 815
7 | 4 | 2 | 788 | 332 | 195 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 788
7 | 4 | 3 | 802 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 44 | 802
7 | 4 | 4 | 836 | 332 | 206 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 836
7 | 4 | 5 | 880 | 332 | 265 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 880
7 | 4 | 6 | 905 | 332 | 227 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 905
7 | 4 | 7 | 988 | 332 | 133 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 988
7 | 4 | 8 | 1193 | 332 | 252 | 91 | 30 | 72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 1193
7 | 4 | 9 | 1372 | 332 | 259 | 84 | 30 | 72 | 705 | 0 | 0 | 0 | 24 | -134 | 1372
7 | 4 | 10 | 1432 | 332 | 151 | 81 | 30 | 72 | 839 | 0 | 0 | 0 | 61 | -134 | 1432
7 | 4 | 11 | 1492 | 332 | 144 | 81 | 30 | 72 | 934 | 0 | 0 | 0 | 21 | -122 | 1492
7 | 4 | 12 | 1498 | 332 | 306 | 81 | 30 | 72 | 961 | -129 | 1 | 0 | 0 | -156 | 1498
7 | 4 | 13 | 1531 | 332 | 215 | 81 | 30 | 72 | 911 | 0 | 2 | 0 | 22 | -134 | 1531
7 | 4 | 14 | 1552 | 332 | 342 | 87 | 30 | 72 | 818 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1552
7 | 4 | 15 | 1559 | 332 | 526 | 89 | 30 | 72 | 639 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1559
7 | 4 | 16 | 1550 | 332 | 737 | 95 | 30 | 72 | 413 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1550
7 | 4 | 17 | 1482 | 332 | 836 | 121 | 30 | 72 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1482
7 | 4 | 18 | 1420 | 332 | 874 | 162 | 30 | 72 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1420
7 | 4 | 19 | 1367 | 332 | 895 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1367
7 | 4 | 20 | 1282 | 332 | 809 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1282
7 | 4 | 21 | 1182 | 332 | 719 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1182
7 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 593 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 1092
7 | 4 | 23 | 999 | 332 | 450 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 999
7 | 5 | 0 | 884 | 332 | 357 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 5 | 1 | 795 | 332 | 228 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 795
7 | 5 | 2 | 761 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 41 | 761
7 | 5 | 3 | 762 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 42 | 762
7 | 5 | 4 | 792 | 332 | 150 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 44 | 792
7 | 5 | 5 | 811 | 332 | 190 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 811
7 | 5 | 6 | 781 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 98 | 0 | 10 | 0 | -7 | 22 | 781
7 | 5 | 7 | 820 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 275 | 0 | 12 | 0 | -116 | 0 | 820
7 | 5 | 8 | 960 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 513 | 0 | 11 | 0 | -192 | -16 | 960
7 | 5 | 9 | 1101 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 713 | 0 | 11 | 0 | -208 | -52 | 1101
7 | 5 | 10 | 1180 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 889 | -5 | 13 | -7 | -209 | -135 | 1180
7 | 5 | 11 | 1254 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 996 | -38 | 9 | -5 | -208 | -134 | 1254
7 | 5 | 12 | 1253 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 998 | -40 | 6 | -3 | -208 | -134 | 1253
7 | 5 | 13 | 1250 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 939 | 0 | 6 | 0 | -208 | -121 | 1250
7 | 5 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 849 | 0 | 5 | 0 | -208 | -28 | 1258
7 | 5 | 15 | 1275 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 708 | 0 | 8 | 0 | -17 | -66 | 1275
7 | 5 | 16 | 1277 | 332 | 267 | 95 | 30 | 72 | 493 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22 | 1277
7 | 5 | 17 | 1279 | 332 | 219 | 121 | 30 | 72 | 272 | 0 | 10 | 0 | 199 | 24 | 1279
7 | 5 | 18 | 1258 | 332 | 351 | 162 | 30 | 72 | 96 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1258
7 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 538 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -133 | 1216
7 | 5 | 20 | 1147 | 332 | 334 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1147
7 | 5 | 21 | 1047 | 332 | 400 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1047
7 | 5 | 22 | 971 | 332 | 342 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 971
7 | 5 | 23 | 901 | 332 | 149 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 199 | 1 | 901
7 | 6 | 0 | 792 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | 41 | 792
7 | 6 | 1 | 705 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 39 | 705
7 | 6 | 2 | 682 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -8 | 1 | 682
7 | 6 | 3 | 692 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | -39 | 0 | 692
7 | 6 | 4 | 716 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -16 | 716
7 | 6 | 5 | 741 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 25 | 0 | 18 | 10 | 741
7 | 6 | 6 | 714 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 105 | 0 | 23 | 0 | -73 | 1 | 714
7 | 6 | 7 | 724 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 292 | 0 | 20 | 0 | -219 | -18 | 724
7 | 6 | 8 | 827 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 523 | -101 | 17 | -9 | -212 | -35 | 827
7 | 6 | 9 | 957 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 742 | -82 | 16 | -8 | -214 | -134 | 957
7 | 6 | 10 | 1042 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 906 | -159 | 16 | -9 | -212 | -134 | 1042
7 | 6 | 11 | 1087 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 986 | -196 | 16 | -9 | -211 | -133 | 1087
7 | 6 | 12 | 1139 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1035 | -195 | 19 | -10 | -210 | -134 | 1139
7 | 6 | 13 | 1159 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1017 | -158 | 18 | -10 | -208 | -134 | 1159
7 | 6 | 14 | 1144 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 924 | -87 | 16 | -8 | -205 | -136 | 1144
7 | 6 | 15 | 1170 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 778 | 0 | 15 | 0 | -210 | -55 | 1170
7 | 6 | 16 | 1188 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 532 | 0 | 15 | 0 | 15 | -22 | 1188
7 | 6 | 17 | 1214 | 332 | 349 | 121 | 30 | 72 | 292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1214
7 | 6 | 18 | 1209 | 332 | 288 | 162 | 30 | 72 | 102 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 1209
7 | 6 | 19 | 1152 | 332 | 335 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199 | 1 | 1152
7 | 6 | 20 | 1086 | 332 | 461 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1086
7 | 6 | 21 | 1010 | 332 | 530 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1010
7 | 6 | 22 | 963 | 332 | 483 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -116 | 963
7 | 6 | 23 | 876 | 332 | 316 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 876
7 | 7 | 0 | 757 | 332 | 165 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 44 | 757
7 | 7 | 1 | 687 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 21 | 687
7 | 7 | 2 | 666 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -29 | 1 | 666
7 | 7 | 3 | 691 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | -43 | 1 | 691
7 | 7 | 4 | 732 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | -11 | 14 | 732
7 | 7 | 5 | 810 | 332 | 158 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 26 | 0 | 12 | 47 | 810
7 | 7 | 6 | 854 | 332 | 150 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 20 | 0 | 8 | 42 | 854
7 | 7 | 7 | 950 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 282 | 0 | 15 | 0 | 10 | -6 | 950
7 | 7 | 8 | 1156 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 514 | 0 | 6 | 0 | 14 | -22 | 1156
7 | 7 | 9 | 1338 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 762 | 0 | 2 | 0 | 22 | -85 | 1338
7 | 7 | 10 | 1412 | 332 | 141 | 81 | 30 | 72 | 906 | 0 | 1 | 0 | -17 | -134 | 1412
7 | 7 | 11 | 1450 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 982 | 0 | 1 | 0 | -33 | -134 | 1450
7 | 7 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1037 | 0 | 1 | 0 | -86 | -126 | 1460
7 | 7 | 13 | 1525 | 332 | 143 | 81 | 30 | 72 | 1018 | 0 | 2 | 0 | -19 | -134 | 1525
7 | 7 | 14 | 1557 | 332 | 205 | 87 | 30 | 72 | 935 | 0 | 4 | 0 | 27 | -135 | 1557
7 | 7 | 15 | 1593 | 332 | 401 | 89 | 30 | 72 | 801 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1593
7 | 7 | 16 | 1566 | 332 | 490 | 95 | 30 | 72 | 546 | 0 | 4 | 0 | 130 | -133 | 1566
7 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 806 | 121 | 30 | 72 | 301 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1531
7 | 7 | 18 | 1478 | 332 | 919 | 162 | 30 | 72 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1478
7 | 7 | 19 | 1389 | 332 | 919 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1389
7 | 7 | 20 | 1303 | 332 | 835 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1303
7 | 7 | 21 | 1202 | 332 | 744 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1202
7 | 7 | 22 | 1105 | 332 | 329 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1105
7 | 7 | 23 | 1006 | 332 | 462 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1006
7 | 8 | 0 | 892 | 332 | 370 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 8 | 1 | 811 | 332 | 289 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811
7 | 8 | 2 | 783 | 332 | 233 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783
7 | 8 | 3 | 793 | 332 | 206 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793
7 | 8 | 4 | 825 | 332 | 240 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 8 | 5 | 880 | 332 | 308 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 880
7 | 8 | 6 | 908 | 332 | 266 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 908
7 | 8 | 7 | 1011 | 332 | 236 | 96 | 30 | 72 | 293 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 1011
7 | 8 | 8 | 1222 | 332 | 285 | 91 | 30 | 72 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1222
7 | 8 | 9 | 1396 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 773 | 0 | 1 | 0 | 118 | -133 | 1396
7 | 8 | 10 | 1503 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 926 | 0 | 1 | 0 | 77 | -135 | 1503
7 | 8 | 11 | 1567 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 995 | 0 | 5 | 0 | 67 | -134 | 1567
7 | 8 | 12 | 1576 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 994 | 0 | 6 | 0 | 76 | -134 | 1576
7 | 8 | 13 | 1609 | 332 | 273 | 81 | 30 | 72 | 919 | 0 | 8 | 0 | 28 | -134 | 1609
7 | 8 | 14 | 1605 | 332 | 389 | 87 | 30 | 72 | 821 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1605
7 | 8 | 15 | 1616 | 332 | 562 | 89 | 30 | 72 | 654 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1616
7 | 8 | 16 | 1574 | 332 | 724 | 95 | 30 | 72 | 442 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1574
7 | 8 | 17 | 1499 | 332 | 834 | 121 | 30 | 72 | 225 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1499
7 | 8 | 18 | 1437 | 332 | 880 | 162 | 30 | 72 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1437
7 | 8 | 19 | 1374 | 332 | 879 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1374
7 | 8 | 20 | 1293 | 332 | 802 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1293
7 | 8 | 21 | 1198 | 332 | 728 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1198
7 | 8 | 22 | 1107 | 332 | 660 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1107
7 | 8 | 23 | 1010 | 332 | 489 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -26 | 1010
7 | 9 | 0 | 901 | 332 | 366 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 901
7 | 9 | 1 | 823 | 332 | 282 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 823
7 | 9 | 2 | 797 | 332 | 229 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 797
7 | 9 | 3 | 806 | 332 | 200 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 806
7 | 9 | 4 | 841 | 332 | 235 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 841
7 | 9 | 5 | 892 | 332 | 304 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 892
7 | 9 | 6 | 917 | 332 | 289 | 105 | 30 | 72 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 917
7 | 9 | 7 | 978 | 332 | 170 | 96 | 30 | 72 | 236 | 0 | 15 | 0 | 11 | 16 | 978
7 | 9 | 8 | 1187 | 332 | 307 | 91 | 30 | 72 | 473 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1187
7 | 9 | 9 | 1357 | 332 | 196 | 84 | 30 | 72 | 702 | 0 | 19 | 0 | 55 | -133 | 1357
7 | 9 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 866 | 0 | 19 | 0 | 61 | -134 | 1446
7 | 9 | 11 | 1516 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 976 | 0 | 17 | 0 | 23 | -134 | 1516
7 | 9 | 12 | 1506 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 980 | 0 | 18 | 0 | 21 | -147 | 1506
7 | 9 | 13 | 1548 | 332 | 202 | 81 | 30 | 72 | 925 | 0 | 18 | 0 | 22 | -134 | 1548
7 | 9 | 14 | 1558 | 332 | 348 | 87 | 30 | 72 | 802 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1558
7 | 9 | 15 | 1542 | 332 | 467 | 89 | 30 | 72 | 663 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1542
7 | 9 | 16 | 1484 | 332 | 629 | 95 | 30 | 72 | 434 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1484
7 | 9 | 17 | 1402 | 332 | 725 | 121 | 30 | 72 | 224 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1402
7 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 774 | 162 | 30 | 72 | 82 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 9 | 19 | 1296 | 332 | 793 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1296
7 | 9 | 20 | 1220 | 332 | 727 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1220
7 | 9 | 21 | 1114 | 332 | 627 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1114
7 | 9 | 22 | 1041 | 332 | 578 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1041
7 | 9 | 23 | 946 | 332 | 518 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 946
7 | 10 | 0 | 838 | 332 | 295 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 838
7 | 10 | 1 | 754 | 332 | 206 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 754
7 | 10 | 2 | 737 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 38 | 737
7 | 10 | 3 | 747 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 9 | 747
7 | 10 | 4 | 785 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 47 | 785
7 | 10 | 5 | 844 | 332 | 213 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 844
7 | 10 | 6 | 873 | 332 | 174 | 105 | 30 | 72 | 78 | 0 | 32 | 0 | 9 | 41 | 873
7 | 10 | 7 | 953 | 332 | 142 | 96 | 30 | 72 | 205 | 0 | 31 | 0 | 10 | 35 | 953
7 | 10 | 8 | 1143 | 332 | 280 | 91 | 30 | 72 | 359 | 0 | 35 | 0 | 0 | -56 | 1143
7 | 10 | 9 | 1294 | 332 | 366 | 84 | 30 | 72 | 485 | 0 | 44 | 0 | 0 | -119 | 1294
7 | 10 | 10 | 1342 | 332 | 165 | 81 | 30 | 72 | 584 | 0 | 52 | 0 | 18 | 8 | 1342
7 | 10 | 11 | 1381 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 725 | 0 | 59 | 0 | 19 | -56 | 1381
7 | 10 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 783 | 0 | 61 | 0 | 19 | -110 | 1387
7 | 10 | 13 | 1430 | 332 | 294 | 81 | 30 | 72 | 692 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1430
7 | 10 | 14 | 1462 | 332 | 398 | 87 | 30 | 72 | 614 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1462
7 | 10 | 15 | 1453 | 332 | 491 | 89 | 30 | 72 | 505 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1453
7 | 10 | 16 | 1444 | 332 | 670 | 95 | 30 | 72 | 315 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1444
7 | 10 | 17 | 1392 | 332 | 739 | 121 | 30 | 72 | 164 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1392
7 | 10 | 18 | 1349 | 332 | 766 | 162 | 30 | 72 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1349
7 | 10 | 19 | 1301 | 332 | 776 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1301
7 | 10 | 20 | 1225 | 332 | 704 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1225
7 | 10 | 21 | 1129 | 332 | 608 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1129
7 | 10 | 22 | 1055 | 332 | 552 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1055
7 | 10 | 23 | 979 | 332 | 518 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 979
7 | 11 | 0 | 875 | 332 | 302 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 11 | 1 | 794 | 332 | 181 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 38 | 794
7 | 11 | 2 | 772 | 332 | 132 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 42 | 772
7 | 11 | 3 | 783 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 32 | 783
7 | 11 | 4 | 824 | 332 | 153 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 46 | 824
7 | 11 | 5 | 882 | 332 | 222 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46 | 882
7 | 11 | 6 | 911 | 332 | 227 | 105 | 30 | 72 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 43 | 911
7 | 11 | 7 | 995 | 332 | 226 | 96 | 30 | 72 | 157 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 995
7 | 11 | 8 | 1172 | 332 | 500 | 91 | 30 | 72 | 234 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1172
7 | 11 | 9 | 1276 | 332 | 510 | 84 | 30 | 72 | 336 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1276
7 | 11 | 10 | 1325 | 332 | 329 | 81 | 30 | 72 | 566 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1325
7 | 11 | 11 | 1403 | 332 | 289 | 81 | 30 | 72 | 668 | 0 | 49 | 0 | 0 | -118 | 1403
7 | 11 | 12 | 1366 | 332 | 254 | 81 | 30 | 72 | 646 | 0 | 51 | 0 | 23 | -123 | 1366
7 | 11 | 13 | 1437 | 332 | 380 | 81 | 30 | 72 | 627 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1437
7 | 11 | 14 | 1414 | 332 | 426 | 87 | 30 | 72 | 547 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1414
7 | 11 | 15 | 1422 | 332 | 523 | 89 | 30 | 72 | 456 | 0 | 56 | 0 | 0 | -136 | 1422
7 | 11 | 16 | 1411 | 332 | 663 | 95 | 30 | 72 | 297 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1411
7 | 11 | 17 | 1352 | 332 | 708 | 121 | 30 | 72 | 169 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 1352
7 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 744 | 162 | 30 | 72 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1311
7 | 11 | 19 | 1262 | 332 | 738 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 11 | 20 | 1183 | 332 | 660 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 1183
7 | 11 | 21 | 1081 | 332 | 572 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1081
7 | 11 | 22 | 1006 | 332 | 379 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1006
7 | 11 | 23 | 942 | 332 | 474 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -108 | 942
7 | 12 | 0 | 831 | 332 | 276 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 12 | 1 | 748 | 332 | 142 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 40 | 748
7 | 12 | 2 | 720 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | -25 | 40 | 720
7 | 12 | 3 | 740 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -48 | 42 | 740
7 | 12 | 4 | 768 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -29 | 44 | 768
7 | 12 | 5 | 790 | 332 | 123 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 12 | 42 | 790
7 | 12 | 6 | 763 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 81 | 0 | 44 | 0 | 6 | -26 | 763
7 | 12 | 7 | 787 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 215 | 0 | 40 | 0 | -146 | 29 | 787
7 | 12 | 8 | 930 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 371 | 0 | 35 | 0 | -143 | 23 | 930
7 | 12 | 9 | 1031 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 556 | 0 | 31 | 0 | -212 | 19 | 1031
7 | 12 | 10 | 1109 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 696 | -3 | 36 | -20 | -211 | -23 | 1109
7 | 12 | 11 | 1197 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 811 | -7 | 36 | -19 | -209 | -49 | 1197
7 | 12 | 12 | 1204 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 780 | -6 | 36 | -20 | -209 | -11 | 1204
7 | 12 | 13 | 1182 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 728 | 0 | 38 | 0 | -209 | -9 | 1182
7 | 12 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 660 | 0 | 42 | 0 | -153 | 17 | 1206
7 | 12 | 15 | 1193 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 476 | 0 | 38 | 0 | 15 | 22 | 1193
7 | 12 | 16 | 1175 | 332 | 273 | 95 | 30 | 72 | 303 | 0 | 38 | 0 | 0 | 32 | 1175
7 | 12 | 17 | 1145 | 332 | 244 | 121 | 30 | 72 | 137 | 0 | 29 | 0 | 139 | 41 | 1145
7 | 12 | 18 | 1118 | 332 | 326 | 162 | 30 | 72 | 39 | 0 | 25 | 0 | 83 | 49 | 1118
7 | 12 | 19 | 1094 | 332 | 234 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 186 | 53 | 1094
7 | 12 | 20 | 1035 | 332 | 170 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 198 | 52 | 1035
7 | 12 | 21 | 966 | 332 | 119 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 193 | 47 | 966
7 | 12 | 22 | 909 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 154 | 46 | 909
7 | 12 | 23 | 850 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 45 | 850
7 | 13 | 0 | 742 | 332 | 152 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 41 | 742
7 | 13 | 1 | 674 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -25 | 39 | 674
7 | 13 | 2 | 658 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -67 | 40 | 658
7 | 13 | 3 | 673 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -87 | 42 | 673
7 | 13 | 4 | 700 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -58 | 44 | 700
7 | 13 | 5 | 729 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 17 | 0 | -18 | 42 | 729
7 | 13 | 6 | 688 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 22 | 0 | -123 | 36 | 688
7 | 13 | 7 | 697 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 256 | 0 | 21 | 0 | -219 | -10 | 697
7 | 13 | 8 | 816 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 420 | 0 | 21 | 0 | -217 | -52 | 816
7 | 13 | 9 | 970 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 548 | 0 | 21 | 0 | -214 | -22 | 970
7 | 13 | 10 | 1016 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 561 | 0 | 26 | 0 | -213 | 8 | 1016
7 | 13 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 565 | 0 | 25 | 0 | -195 | 16 | 1045
7 | 13 | 12 | 1059 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 573 | 0 | 24 | 0 | -186 | 14 | 1059
7 | 13 | 13 | 1054 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 540 | 0 | 28 | 0 | -164 | 16 | 1054
7 | 13 | 14 | 1046 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 435 | 0 | 31 | 0 | -77 | 17 | 1046
7 | 13 | 15 | 1046 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 305 | 0 | 31 | 0 | 44 | 24 | 1046
7 | 13 | 16 | 1056 | 332 | 275 | 95 | 30 | 72 | 188 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 1056
7 | 13 | 17 | 1065 | 332 | 370 | 121 | 30 | 72 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1065
7 | 13 | 18 | 1081 | 332 | 403 | 162 | 30 | 72 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1081
7 | 13 | 19 | 1062 | 332 | 353 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -134 | 1062
7 | 13 | 20 | 1012 | 332 | 169 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 199 | 0 | 1012
7 | 13 | 21 | 949 | 332 | 315 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 13 | 22 | 888 | 332 | 277 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 13 | 23 | 818 | 332 | 185 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 45 | 818
7 | 14 | 0 | 715 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 28 | 715
7 | 14 | 1 | 656 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -28 | 1 | 656
7 | 14 | 2 | 643 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | -66 | 2 | 643
7 | 14 | 3 | 668 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -79 | 1 | 668
7 | 14 | 4 | 716 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | -19 | 716
7 | 14 | 5 | 790 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 26 | 46 | 790
7 | 14 | 6 | 838 | 332 | 194 | 105 | 30 | 72 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 41 | 838
7 | 14 | 7 | 922 | 332 | 229 | 96 | 30 | 72 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35 | 922
7 | 14 | 8 | 1073 | 332 | 300 | 91 | 30 | 72 | 179 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1073
7 | 14 | 9 | 1196 | 332 | 319 | 84 | 30 | 72 | 287 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1196
7 | 14 | 10 | 1184 | 332 | 371 | 81 | 30 | 72 | 365 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1184
7 | 14 | 11 | 1152 | 332 | 283 | 81 | 30 | 72 | 424 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1152
7 | 14 | 12 | 1095 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 511 | 0 | 54 | 0 | 30 | -134 | 1095
7 | 14 | 13 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 594 | 0 | 56 | 0 | 14 | -147 | 1151
7 | 14 | 14 | 1147 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 645 | 0 | 51 | 0 | -38 | -151 | 1147
7 | 14 | 15 | 1168 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 647 | 0 | 49 | 0 | -18 | -152 | 1168
7 | 14 | 16 | 1191 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 511 | 0 | 50 | 0 | 116 | -134 | 1191
7 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 403 | 121 | 30 | 72 | 298 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1169
7 | 14 | 18 | 1142 | 332 | 533 | 162 | 30 | 72 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | -124 | 1142
7 | 14 | 19 | 1074 | 332 | 436 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1074
7 | 14 | 20 | 1009 | 332 | 514 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1009
7 | 14 | 21 | 934 | 332 | 438 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -117 | 934
7 | 14 | 22 | 871 | 332 | 321 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -52 | 871
7 | 14 | 23 | 809 | 332 | 130 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 118 | 1 | 809
7 | 15 | 0 | 713 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 | 1 | 713
7 | 15 | 1 | 646 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -7 | -9 | 646
7 | 15 | 2 | 644 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | 2 | 644
7 | 15 | 3 | 672 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | -43 | 672
7 | 15 | 4 | 721 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -3 | 721
7 | 15 | 5 | 775 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 27 | 46 | 775
7 | 15 | 6 | 781 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 95 | 0 | 18 | 0 | -7 | 17 | 781
7 | 15 | 7 | 834 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 261 | 0 | 15 | 0 | -8 | -83 | 834
7 | 15 | 8 | 991 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 467 | 0 | 20 | 0 | -11 | -129 | 991
7 | 15 | 9 | 1131 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 649 | 0 | 18 | 0 | -88 | -85 | 1131
7 | 15 | 10 | 1191 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 819 | 0 | 17 | 0 | -145 | -134 | 1191
7 | 15 | 11 | 1241 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 954 | 0 | 18 | -6 | -208 | -151 | 1241
7 | 15 | 12 | 1201 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 950 | -29 | 15 | -8 | -209 | -152 | 1201
7 | 15 | 13 | 1268 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 929 | 0 | 17 | 0 | -179 | -133 | 1268
7 | 15 | 14 | 1273 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 834 | 0 | 19 | 0 | -69 | -151 | 1273
7 | 15 | 15 | 1290 | 332 | 150 | 89 | 30 | 72 | 714 | 0 | 15 | 0 | 22 | -134 | 1290
7 | 15 | 16 | 1284 | 332 | 360 | 95 | 30 | 72 | 513 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1284
7 | 15 | 17 | 1243 | 332 | 336 | 121 | 30 | 72 | 267 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1243
7 | 15 | 18 | 1212 | 332 | 655 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1212
7 | 15 | 19 | 1159 | 332 | 478 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1159
7 | 15 | 20 | 1076 | 332 | 395 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -133 | 1076
7 | 15 | 21 | 993 | 332 | 324 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -135 | 993
7 | 15 | 22 | 920 | 332 | 332 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 920
7 | 15 | 23 | 864 | 332 | 444 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 864
7 | 16 | 0 | 746 | 332 | 210 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 746
7 | 16 | 1 | 674 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 674
7 | 16 | 2 | 664 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | -17 | 1 | 664
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | -34 | 0 | 683
7 | 16 | 4 | 723 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 723
7 | 16 | 5 | 771 | 332 | 133 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 46 | 771
7 | 16 | 6 | 772 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 109 | 0 | 9 | 0 | -9 | 5 | 772
7 | 16 | 7 | 812 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 315 | 0 | 7 | 0 | -24 | -135 | 812
7 | 16 | 8 | 980 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 546 | 0 | 6 | 0 | -82 | -134 | 980
7 | 16 | 9 | 1116 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 690 | 0 | 11 | 0 | -91 | -131 | 1116
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 827 | 0 | 15 | 0 | -209 | -56 | 1211
7 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 859 | 0 | 22 | 0 | -119 | -133 | 1263
7 | 16 | 12 | 1241 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 778 | 0 | 28 | 0 | -66 | -133 | 1241
7 | 16 | 13 | 1313 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 704 | 0 | 26 | 0 | 17 | -68 | 1313
7 | 16 | 14 | 1337 | 332 | 368 | 87 | 30 | 72 | 558 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1337
7 | 16 | 15 | 1328 | 332 | 544 | 89 | 30 | 72 | 362 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1328
7 | 16 | 16 | 1323 | 332 | 647 | 95 | 30 | 72 | 250 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1323
7 | 16 | 17 | 1276 | 332 | 658 | 121 | 30 | 72 | 164 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1276
7 | 16 | 18 | 1262 | 332 | 712 | 162 | 30 | 72 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 16 | 19 | 1230 | 332 | 519 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -134 | 1230
7 | 16 | 20 | 1140 | 332 | 636 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1140
7 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 421 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1054
7 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 393 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1006
7 | 16 | 23 | 927 | 332 | 343 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 17 | 0 | 818 | 332 | 244 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 818
7 | 17 | 1 | 741 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 8 | 42 | 741
7 | 17 | 2 | 720 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -6 | 11 | 720
7 | 17 | 3 | 737 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | -13 | 0 | 737
7 | 17 | 4 | 782 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 35 | 782
7 | 17 | 5 | 828 | 332 | 172 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 36 | 0 | 7 | 46 | 828
7 | 17 | 6 | 848 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 34 | 0 | 13 | 42 | 848
7 | 17 | 7 | 916 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 303 | 0 | 26 | 0 | 14 | -76 | 916
7 | 17 | 8 | 1104 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 556 | 0 | 24 | 0 | 14 | -134 | 1104
7 | 17 | 9 | 1299 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 795 | 0 | 22 | 0 | -22 | -133 | 1299
7 | 17 | 10 | 1383 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 956 | 0 | 20 | 0 | -66 | -161 | 1383
7 | 17 | 11 | 1457 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1030 | 0 | 19 | 0 | -66 | -160 | 1457
7 | 17 | 12 | 1413 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 946 | 0 | 18 | 0 | -25 | -160 | 1413
7 | 17 | 13 | 1467 | 332 | 214 | 81 | 30 | 72 | 823 | 0 | 28 | 0 | 20 | -133 | 1467
7 | 17 | 14 | 1494 | 332 | 358 | 87 | 30 | 72 | 712 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1494
7 | 17 | 15 | 1498 | 332 | 526 | 89 | 30 | 72 | 551 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1498
7 | 17 | 16 | 1476 | 332 | 672 | 95 | 30 | 72 | 364 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1476
7 | 17 | 17 | 1411 | 332 | 775 | 121 | 30 | 72 | 169 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1411
7 | 17 | 18 | 1360 | 332 | 781 | 162 | 30 | 72 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 1360
7 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 453 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 1 | 1308
7 | 17 | 20 | 1214 | 332 | 559 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1214
7 | 17 | 21 | 1109 | 332 | 449 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 1109
7 | 17 | 22 | 1041 | 332 | 408 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1041
7 | 17 | 23 | 969 | 332 | 363 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 969
7 | 18 | 0 | 863 | 332 | 238 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 43 | 863
7 | 18 | 1 | 780 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 | 42 | 780
7 | 18 | 2 | 752 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | 32 | 752
7 | 18 | 3 | 766 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | 8 | 766
7 | 18 | 4 | 804 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | 34 | 804
7 | 18 | 5 | 853 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 58 | 0 | 66 | 45 | 853
7 | 18 | 6 | 877 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 40 | 0 | 74 | 0 | 64 | 41 | 877
7 | 18 | 7 | 945 | 332 | 167 | 96 | 30 | 72 | 102 | 0 | 79 | 0 | 33 | 34 | 945
7 | 18 | 8 | 1127 | 332 | 402 | 91 | 30 | 72 | 126 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1127
7 | 18 | 9 | 1229 | 332 | 521 | 84 | 30 | 72 | 114 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 1229
7 | 18 | 10 | 1220 | 332 | 476 | 81 | 30 | 72 | 130 | 0 | 71 | 0 | 0 | 28 | 1220
7 | 18 | 11 | 1213 | 332 | 462 | 81 | 30 | 72 | 141 | 0 | 68 | 0 | 0 | 27 | 1213
7 | 18 | 12 | 1133 | 332 | 371 | 81 | 30 | 72 | 159 | 0 | 62 | 0 | 0 | 26 | 1133
7 | 18 | 13 | 1160 | 332 | 439 | 81 | 30 | 72 | 204 | 0 | 54 | 0 | 0 | -52 | 1160
7 | 18 | 14 | 1166 | 332 | 329 | 87 | 30 | 72 | 189 | 0 | 57 | 0 | 204 | -134 | 1166
7 | 18 | 15 | 1161 | 332 | 451 | 89 | 30 | 72 | 135 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1161
7 | 18 | 16 | 1135 | 332 | 446 | 95 | 30 | 72 | 100 | 0 | 54 | 0 | 4 | 2 | 1135
7 | 18 | 17 | 1097 | 332 | 567 | 121 | 30 | 72 | 59 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1097
7 | 18 | 18 | 1071 | 332 | 464 | 162 | 30 | 72 | 25 | 0 | 54 | 0 | 0 | -68 | 1071
7 | 18 | 19 | 1051 | 332 | 525 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1051
7 | 18 | 20 | 997 | 332 | 473 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 997
7 | 18 | 21 | 936 | 332 | 285 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 18 | 22 | 887 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 140 | 1 | 887
7 | 18 | 23 | 832 | 332 | 238 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 832
7 | 19 | 0 | 722 | 332 | 129 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -10 | -6 | 30 | 722
7 | 19 | 1 | 657 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -17 | -25 | 1 | 657
7 | 19 | 2 | 645 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -16 | -62 | 2 | 645
7 | 19 | 3 | 669 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -13 | -69 | 0 | 669
7 | 19 | 4 | 702 | 332 | 128 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | -7 | 5 | -49 | 702
7 | 19 | 5 | 730 | 332 | 126 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | -7 | 6 | 0 | 730
7 | 19 | 6 | 683 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 71 | -7 | 42 | -21 | -61 | 1 | 683
7 | 19 | 7 | 678 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 241 | -39 | 35 | -25 | -182 | -1 | 678
7 | 19 | 8 | 807 | 332 | 153 | 91 | 30 | 72 | 490 | -49 | 42 | -7 | -212 | -135 | 807
7 | 19 | 9 | 937 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 713 | -80 | 53 | -38 | -214 | -134 | 937
7 | 19 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 836 | -84 | 58 | -42 | -212 | -133 | 1057
7 | 19 | 11 | 1128 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 860 | -172 | 51 | -37 | -211 | 3 | 1128
7 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 840 | -141 | 43 | -30 | -205 | 0 | 1141
7 | 19 | 13 | 1176 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 792 | -129 | 39 | -28 | -133 | 1 | 1176
7 | 19 | 14 | 1148 | 332 | 157 | 87 | 30 | 72 | 723 | -72 | 35 | -6 | -210 | 0 | 1148
7 | 19 | 15 | 1145 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 583 | -75 | 27 | -20 | -14 | 2 | 1145
7 | 19 | 16 | 1126 | 332 | 161 | 95 | 30 | 72 | 368 | -37 | 25 | -4 | 84 | 0 | 1126
7 | 19 | 17 | 1103 | 332 | 145 | 121 | 30 | 72 | 198 | -20 | 24 | -4 | 191 | 14 | 1103
7 | 19 | 18 | 1083 | 332 | 207 | 162 | 30 | 72 | 61 | -6 | 30 | -5 | 200 | 0 | 1083
7 | 19 | 19 | 1055 | 332 | 222 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -6 | 203 | 0 | 1055
7 | 19 | 20 | 998 | 332 | 125 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -6 | 193 | 48 | 998
7 | 19 | 21 | 923 | 332 | 128 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -8 | 163 | 0 | 923
7 | 19 | 22 | 869 | 332 | 128 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -9 | 127 | 0 | 869
7 | 19 | 23 | 805 | 332 | 129 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -9 | 94 | 0 | 805
7 | 20 | 0 | 701 | 332 | 140 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | -20 | 9 | 0 | 701
7 | 20 | 1 | 636 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -18 | -32 | 2 | 636
7 | 20 | 2 | 624 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -17 | -68 | 1 | 624
7 | 20 | 3 | 636 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -17 | -93 | 1 | 636
7 | 20 | 4 | 665 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -15 | -58 | 2 | 665
7 | 20 | 5 | 693 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 5 | -1 | 36 | -15 | -12 | 0 | 693
7 | 20 | 6 | 655 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 78 | -18 | 39 | -24 | -80 | 2 | 655
7 | 20 | 7 | 646 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 234 | -57 | 35 | -32 | -183 | 0 | 646
7 | 20 | 8 | 717 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 468 | -136 | 28 | -26 | -214 | -47 | 717
7 | 20 | 9 | 860 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 696 | -209 | 27 | -25 | -131 | -135 | 860
7 | 20 | 10 | 975 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 886 | -273 | 21 | -19 | -214 | -60 | 975
7 | 20 | 11 | 1034 | 332 | 153 | 81 | 30 | 72 | 904 | -205 | 22 | -8 | -212 | -135 | 1034
7 | 20 | 12 | 1085 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 918 | -258 | 21 | -19 | -211 | 0 | 1085
7 | 20 | 13 | 1119 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 913 | -220 | 24 | -23 | -211 | 2 | 1119
7 | 20 | 14 | 1103 | 332 | 140 | 87 | 30 | 72 | 821 | -186 | 27 | -11 | -209 | 0 | 1103
7 | 20 | 15 | 1093 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 643 | -146 | 30 | -28 | -49 | 1 | 1093
7 | 20 | 16 | 1096 | 332 | 227 | 95 | 30 | 72 | 425 | -96 | 29 | -11 | -13 | 6 | 1096
7 | 20 | 17 | 1148 | 332 | 184 | 121 | 30 | 72 | 234 | -53 | 27 | -10 | 170 | 41 | 1148
7 | 20 | 18 | 1162 | 332 | 279 | 162 | 30 | 72 | 66 | -15 | 26 | -10 | 204 | 16 | 1162
7 | 20 | 19 | 1111 | 332 | 290 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -10 | 204 | 0 | 1111
7 | 20 | 20 | 1052 | 332 | 187 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -10 | 199 | 50 | 1052
7 | 20 | 21 | 978 | 332 | 130 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -11 | 192 | 47 | 978
7 | 20 | 22 | 918 | 332 | 130 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -10 | 156 | 45 | 918
7 | 20 | 23 | 847 | 332 | 129 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -9 | 130 | 37 | 847
7 | 21 | 0 | 743 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 15 | 743
7 | 21 | 1 | 660 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | 6 | 660
7 | 21 | 2 | 642 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -41 | 1 | 642
7 | 21 | 3 | 659 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -62 | 0 | 659
7 | 21 | 4 | 686 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -32 | 1 | 686
7 | 21 | 5 | 727 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 19 | 0 | -6 | 30 | 727
7 | 21 | 6 | 726 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 87 | 0 | 21 | 0 | -41 | 1 | 726
7 | 21 | 7 | 760 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 282 | 0 | 20 | 0 | -213 | 22 | 760
7 | 21 | 8 | 894 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 512 | 0 | 16 | 0 | -214 | -64 | 894
7 | 21 | 9 | 1049 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 761 | -11 | 18 | -10 | -212 | -134 | 1049
7 | 21 | 10 | 1155 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 946 | -90 | 19 | -10 | -210 | -134 | 1155
7 | 21 | 11 | 1205 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1005 | -99 | 18 | -10 | -209 | -134 | 1205
7 | 21 | 12 | 1269 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1059 | -90 | 17 | -9 | -208 | -134 | 1269
7 | 21 | 13 | 1290 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1014 | -23 | 15 | -8 | -207 | -135 | 1290
7 | 21 | 14 | 1301 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 928 | 0 | 12 | 0 | -207 | -72 | 1301
7 | 21 | 15 | 1266 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 748 | 0 | 12 | 0 | -16 | -120 | 1266
7 | 21 | 16 | 1295 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 518 | 0 | 12 | 0 | 91 | 26 | 1295
7 | 21 | 17 | 1305 | 332 | 311 | 121 | 30 | 72 | 271 | 0 | 14 | 0 | 198 | -44 | 1305
7 | 21 | 18 | 1294 | 332 | 533 | 162 | 30 | 72 | 82 | 0 | 12 | 0 | 199 | -128 | 1294
7 | 21 | 19 | 1237 | 332 | 747 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -135 | 1237
7 | 21 | 20 | 1157 | 332 | 540 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1157
7 | 21 | 21 | 1071 | 332 | 343 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 202 | -83 | 1071
7 | 21 | 22 | 986 | 332 | 394 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 986
7 | 21 | 23 | 912 | 332 | 355 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 912
7 | 22 | 0 | 798 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 137 | 1 | 798
7 | 22 | 1 | 719 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 42 | 719
7 | 22 | 2 | 696 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | 18 | 696
7 | 22 | 3 | 712 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | 1 | 712
7 | 22 | 4 | 753 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 34 | 753
7 | 22 | 5 | 808 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 12 | 0 | 67 | 46 | 808
7 | 22 | 6 | 842 | 332 | 167 | 105 | 30 | 72 | 86 | 0 | 11 | 0 | -3 | 42 | 842
7 | 22 | 7 | 931 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 306 | 0 | 10 | 0 | -25 | -9 | 931
7 | 22 | 8 | 1120 | 332 | 153 | 91 | 30 | 72 | 555 | 0 | 8 | 0 | 14 | -135 | 1120
7 | 22 | 9 | 1320 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 800 | 0 | 8 | 0 | 18 | -143 | 1320
7 | 22 | 10 | 1388 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 936 | 0 | 10 | 0 | -52 | -140 | 1388
7 | 22 | 11 | 1443 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1020 | 0 | 12 | 0 | -58 | -165 | 1443
7 | 22 | 12 | 1447 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1077 | 0 | 12 | 0 | -161 | -115 | 1447
7 | 22 | 13 | 1528 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1101 | 0 | 12 | 0 | -60 | -159 | 1528
7 | 22 | 14 | 1548 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 14 | 0 | 22 | -152 | 1548
7 | 22 | 15 | 1544 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 868 | 0 | 15 | 0 | 153 | -134 | 1544
7 | 22 | 16 | 1550 | 332 | 537 | 95 | 30 | 72 | 599 | 0 | 14 | 0 | 5 | -134 | 1550
7 | 22 | 17 | 1508 | 332 | 759 | 121 | 30 | 72 | 311 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1508
7 | 22 | 18 | 1463 | 332 | 894 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1463
7 | 22 | 19 | 1356 | 332 | 866 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1356
7 | 22 | 20 | 1260 | 332 | 769 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1260
7 | 22 | 21 | 1146 | 332 | 380 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -59 | 1146
7 | 22 | 22 | 1059 | 332 | 584 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | -135 | 1059
7 | 22 | 23 | 974 | 332 | 408 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 974
7 | 23 | 0 | 851 | 332 | 308 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 851
7 | 23 | 1 | 764 | 332 | 220 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 764
7 | 23 | 2 | 734 | 332 | 121 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 42 | 734
7 | 23 | 3 | 736 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 11 | 736
7 | 23 | 4 | 773 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 47 | 773
7 | 23 | 5 | 828 | 332 | 203 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 828
7 | 23 | 6 | 856 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 90 | 0 | 15 | 0 | 56 | 37 | 856
7 | 23 | 7 | 926 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 312 | 0 | 13 | 0 | 10 | -58 | 926
7 | 23 | 8 | 1113 | 332 | 129 | 91 | 30 | 72 | 570 | 0 | 10 | 0 | 14 | -135 | 1113
7 | 23 | 9 | 1306 | 332 | 124 | 84 | 30 | 72 | 807 | 0 | 8 | 0 | -17 | -134 | 1306
7 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 943 | 0 | 10 | 0 | -52 | -158 | 1377
7 | 23 | 11 | 1449 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 11 | 0 | -89 | -131 | 1449
7 | 23 | 12 | 1441 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1050 | 0 | 13 | 0 | -183 | -73 | 1441
7 | 23 | 13 | 1486 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1031 | 0 | 14 | 0 | -28 | -165 | 1486
7 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 938 | 0 | 17 | 0 | 44 | -135 | 1504
7 | 23 | 15 | 1521 | 332 | 317 | 89 | 30 | 72 | 800 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1521
7 | 23 | 16 | 1529 | 332 | 558 | 95 | 30 | 72 | 560 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1529
7 | 23 | 17 | 1497 | 332 | 757 | 121 | 30 | 72 | 299 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1497
7 | 23 | 18 | 1458 | 332 | 892 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1458
7 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 885 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1379
7 | 23 | 20 | 1286 | 332 | 653 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1286
7 | 23 | 21 | 1177 | 332 | 686 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1177
7 | 23 | 22 | 1080 | 332 | 612 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1080
7 | 23 | 23 | 988 | 332 | 454 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -30 | 988
7 | 24 | 0 | 865 | 332 | 316 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 24 | 1 | 772 | 332 | 228 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 772
7 | 24 | 2 | 745 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 42 | 745
7 | 24 | 3 | 752 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 22 | 752
7 | 24 | 4 | 782 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 46 | 782
7 | 24 | 5 | 838 | 332 | 211 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 838
7 | 24 | 6 | 879 | 332 | 207 | 105 | 30 | 72 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 879
7 | 24 | 7 | 963 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 308 | 0 | 24 | 0 | -15 | -3 | 963
7 | 24 | 8 | 1158 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 557 | 0 | 25 | 0 | 66 | -134 | 1158
7 | 24 | 9 | 1364 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 794 | 0 | 27 | 0 | 40 | -134 | 1364
7 | 24 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 941 | 0 | 30 | 0 | -25 | -134 | 1446
7 | 24 | 11 | 1504 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1006 | 0 | 35 | 0 | -37 | -134 | 1504
7 | 24 | 12 | 1525 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1022 | 0 | 38 | 0 | -41 | -128 | 1525
7 | 24 | 13 | 1569 | 332 | 136 | 81 | 30 | 72 | 959 | 0 | 41 | 0 | 23 | -105 | 1569
7 | 24 | 14 | 1565 | 332 | 154 | 87 | 30 | 72 | 846 | 0 | 40 | 0 | 137 | -133 | 1565
7 | 24 | 15 | 1570 | 332 | 434 | 89 | 30 | 72 | 708 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1570
7 | 24 | 16 | 1558 | 332 | 625 | 95 | 30 | 72 | 496 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1558
7 | 24 | 17 | 1520 | 332 | 778 | 121 | 30 | 72 | 276 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1520
7 | 24 | 18 | 1472 | 332 | 880 | 162 | 30 | 72 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1472
7 | 24 | 19 | 1390 | 332 | 876 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1390
7 | 24 | 20 | 1293 | 332 | 778 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1293
7 | 24 | 21 | 1186 | 332 | 672 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -134 | 1186
7 | 24 | 22 | 1085 | 332 | 461 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1085
7 | 24 | 23 | 985 | 332 | 417 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -19 | 985
7 | 25 | 0 | 870 | 332 | 296 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 870
7 | 25 | 1 | 789 | 332 | 213 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 789
7 | 25 | 2 | 756 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | 14 | 756
7 | 25 | 3 | 765 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 3 | 765
7 | 25 | 4 | 789 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 32 | 789
7 | 25 | 5 | 856 | 332 | 229 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 | 856
7 | 25 | 6 | 899 | 332 | 200 | 105 | 30 | 72 | 82 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 899
7 | 25 | 7 | 985 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 263 | 0 | 55 | 0 | -16 | 34 | 985
7 | 25 | 8 | 1185 | 332 | 258 | 91 | 30 | 72 | 474 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1185
7 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 233 | 84 | 30 | 72 | 630 | 0 | 64 | 0 | 23 | -135 | 1333
7 | 25 | 10 | 1402 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 742 | 0 | 66 | 0 | 56 | -96 | 1402
7 | 25 | 11 | 1435 | 332 | 165 | 81 | 30 | 72 | 806 | 0 | 61 | 0 | 20 | -132 | 1435
7 | 25 | 12 | 1448 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 821 | 0 | 61 | 0 | 20 | -88 | 1448
7 | 25 | 13 | 1501 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 786 | 0 | 62 | 0 | 25 | -6 | 1501
7 | 25 | 14 | 1533 | 332 | 343 | 87 | 30 | 72 | 744 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1533
7 | 25 | 15 | 1505 | 332 | 473 | 89 | 30 | 72 | 585 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1505
7 | 25 | 16 | 1496 | 332 | 605 | 95 | 30 | 72 | 436 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1496
7 | 25 | 17 | 1442 | 332 | 738 | 121 | 30 | 72 | 222 | 0 | 56 | 0 | 5 | -134 | 1442
7 | 25 | 18 | 1398 | 332 | 801 | 162 | 30 | 72 | 74 | 0 | 57 | 0 | 5 | -135 | 1398
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 813 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1333
7 | 25 | 20 | 1251 | 332 | 733 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1251
7 | 25 | 21 | 1143 | 332 | 626 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -134 | 1143
7 | 25 | 22 | 1051 | 332 | 554 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1051
7 | 25 | 23 | 973 | 332 | 500 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 14 | -134 | 973
7 | 26 | 0 | 855 | 332 | 281 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 26 | 1 | 769 | 332 | 193 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 769
7 | 26 | 2 | 735 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | -6 | 17 | 735
7 | 26 | 3 | 744 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -19 | 0 | 744
7 | 26 | 4 | 767 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 3 | 767
7 | 26 | 5 | 805 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 58 | 0 | 21 | 43 | 805
7 | 26 | 6 | 796 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 73 | 0 | 60 | 0 | -7 | 12 | 796
7 | 26 | 7 | 836 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 227 | 0 | 60 | 0 | -128 | 28 | 836
7 | 26 | 8 | 959 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 401 | 0 | 61 | 0 | -169 | 22 | 959
7 | 26 | 9 | 1068 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 544 | 0 | 63 | 0 | -195 | 19 | 1068
7 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 654 | 0 | 64 | 0 | -198 | 17 | 1171
7 | 26 | 11 | 1225 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 738 | 0 | 63 | 0 | -209 | -1 | 1225
7 | 26 | 12 | 1255 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 814 | 0 | 65 | 0 | -208 | -50 | 1255
7 | 26 | 13 | 1240 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 760 | 0 | 66 | 0 | -208 | -12 | 1240
7 | 26 | 14 | 1249 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 752 | 0 | 71 | 0 | -208 | -6 | 1249
7 | 26 | 15 | 1225 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 560 | 0 | 81 | 0 | -40 | -18 | 1225
7 | 26 | 16 | 1243 | 332 | 261 | 95 | 30 | 72 | 412 | 0 | 83 | 0 | 0 | -42 | 1243
7 | 26 | 17 | 1215 | 332 | 350 | 121 | 30 | 72 | 221 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1215
7 | 26 | 18 | 1200 | 332 | 242 | 162 | 30 | 72 | 71 | 0 | 94 | 0 | 197 | 0 | 1200
7 | 26 | 19 | 1157 | 332 | 266 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 200 | 1 | 1157
7 | 26 | 20 | 1078 | 332 | 194 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 193 | 1 | 1078
7 | 26 | 21 | 1002 | 332 | 136 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 193 | 1 | 1002
7 | 26 | 22 | 928 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 191 | -32 | 928
7 | 26 | 23 | 868 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 132 | 1 | 868
7 | 27 | 0 | 758 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | -6 | 40 | 758
7 | 27 | 1 | 675 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | -5 | -37 | 675
7 | 27 | 2 | 657 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -4 | -81 | 657
7 | 27 | 3 | 669 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | -4 | -104 | 669
7 | 27 | 4 | 697 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | -5 | -72 | 697
7 | 27 | 5 | 737 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 72 | 0 | -20 | 2 | 737
7 | 27 | 6 | 712 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 77 | 0 | 67 | 0 | -46 | -44 | 712
7 | 27 | 7 | 736 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 274 | 0 | 74 | 0 | -213 | -48 | 736
7 | 27 | 8 | 837 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 493 | 0 | 77 | -26 | -216 | -135 | 837
7 | 27 | 9 | 969 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 695 | -49 | 70 | -38 | -212 | -134 | 969
7 | 27 | 10 | 1060 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 823 | -85 | 76 | -41 | -212 | -135 | 1060
7 | 27 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 876 | -80 | 76 | -42 | -211 | -133 | 1120
7 | 27 | 12 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 919 | -89 | 68 | -37 | -210 | -134 | 1151
7 | 27 | 13 | 1166 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 879 | -36 | 72 | -39 | -210 | -134 | 1166
7 | 27 | 14 | 1138 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 776 | -80 | 73 | -40 | -210 | -21 | 1138
7 | 27 | 15 | 1140 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 659 | 0 | 72 | 0 | -205 | -28 | 1140
7 | 27 | 16 | 1157 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 485 | 0 | 70 | 0 | 14 | -60 | 1157
7 | 27 | 17 | 1192 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 257 | 0 | 74 | 0 | 187 | 0 | 1192
7 | 27 | 18 | 1204 | 332 | 356 | 162 | 30 | 72 | 73 | 0 | 71 | 0 | 204 | -96 | 1204
7 | 27 | 19 | 1129 | 332 | 257 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | 1 | 1129
7 | 27 | 20 | 1061 | 332 | 193 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 200 | 0 | 1061
7 | 27 | 21 | 982 | 332 | 214 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 108 | 1 | 982
7 | 27 | 22 | 909 | 332 | 206 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -135 | 909
7 | 27 | 23 | 828 | 332 | 231 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 828
7 | 28 | 0 | 718 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 22 | 718
7 | 28 | 1 | 653 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -36 | 1 | 653
7 | 28 | 2 | 649 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -67 | 1 | 649
7 | 28 | 3 | 648 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | -108 | 0 | 648
7 | 28 | 4 | 693 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | -54 | 0 | 693
7 | 28 | 5 | 770 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 46 | 0 | 12 | 30 | 770
7 | 28 | 6 | 813 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 84 | 0 | 42 | 0 | 12 | 17 | 813
7 | 28 | 7 | 910 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 315 | 0 | 42 | 0 | -96 | 0 | 910
7 | 28 | 8 | 1115 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 582 | 0 | 40 | 0 | -17 | -134 | 1115
7 | 28 | 9 | 1306 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 821 | 0 | 40 | 0 | -59 | -133 | 1306
7 | 28 | 10 | 1379 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 989 | 0 | 40 | 0 | -150 | -134 | 1379
7 | 28 | 11 | 1455 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1100 | 0 | 38 | 0 | -196 | -121 | 1455
7 | 28 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1147 | 0 | 38 | 0 | -204 | -141 | 1474
7 | 28 | 13 | 1545 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1126 | 0 | 34 | 0 | -115 | -134 | 1545
7 | 28 | 14 | 1578 | 332 | 127 | 87 | 30 | 72 | 1052 | 0 | 35 | 0 | -22 | -135 | 1578
7 | 28 | 15 | 1554 | 332 | 242 | 89 | 30 | 72 | 868 | 0 | 34 | 0 | 22 | -135 | 1554
7 | 28 | 16 | 1546 | 332 | 519 | 95 | 30 | 72 | 599 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1546
7 | 28 | 17 | 1505 | 332 | 626 | 121 | 30 | 72 | 308 | 0 | 36 | 0 | 114 | -134 | 1505
7 | 28 | 18 | 1459 | 332 | 672 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 38 | 0 | 204 | -135 | 1459
7 | 28 | 19 | 1353 | 332 | 845 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 28 | 20 | 1256 | 332 | 749 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1256
7 | 28 | 21 | 1144 | 332 | 641 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1144
7 | 28 | 22 | 1042 | 332 | 423 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 28 | 23 | 942 | 332 | 351 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 1 | 942
7 | 29 | 0 | 824 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 140 | 1 | 824
7 | 29 | 1 | 730 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | 1 | 730
7 | 29 | 2 | 703 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -5 | 7 | 703
7 | 29 | 3 | 706 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | -32 | 0 | 706
7 | 29 | 4 | 746 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 9 | 746
7 | 29 | 5 | 803 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 41 | 46 | 803
7 | 29 | 6 | 840 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 84 | 0 | 32 | 0 | 38 | 28 | 840
7 | 29 | 7 | 920 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 307 | 0 | 25 | 0 | 10 | -71 | 920
7 | 29 | 8 | 1122 | 332 | 132 | 91 | 30 | 72 | 561 | 0 | 24 | 0 | 14 | -134 | 1122
7 | 29 | 9 | 1318 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 816 | 0 | 26 | 0 | -23 | -138 | 1318
7 | 29 | 10 | 1401 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 988 | 0 | 26 | 0 | -112 | -135 | 1401
7 | 29 | 11 | 1470 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1086 | 0 | 24 | 0 | -140 | -134 | 1470
7 | 29 | 12 | 1452 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1106 | 0 | 22 | -5 | -204 | -101 | 1452
7 | 29 | 13 | 1539 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1118 | 0 | 20 | 0 | -71 | -162 | 1539
7 | 29 | 14 | 1561 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1034 | 0 | 18 | 0 | 22 | -153 | 1561
7 | 29 | 15 | 1560 | 332 | 199 | 89 | 30 | 72 | 854 | 0 | 18 | 0 | 100 | -134 | 1560
7 | 29 | 16 | 1544 | 332 | 542 | 95 | 30 | 72 | 591 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1544
7 | 29 | 17 | 1509 | 332 | 770 | 121 | 30 | 72 | 304 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1509
7 | 29 | 18 | 1476 | 332 | 919 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1476
7 | 29 | 19 | 1371 | 332 | 684 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -134 | 1371
7 | 29 | 20 | 1273 | 332 | 586 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -134 | 1273
7 | 29 | 21 | 1168 | 332 | 490 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -134 | 1168
7 | 29 | 22 | 1062 | 332 | 607 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1062
7 | 29 | 23 | 959 | 332 | 530 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 959
7 | 30 | 0 | 831 | 332 | 284 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 30 | 1 | 735 | 332 | 186 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 735
7 | 30 | 2 | 703 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | 17 | 703
7 | 30 | 3 | 700 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | -10 | -18 | 700
7 | 30 | 4 | 731 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 4 | 731
7 | 30 | 5 | 792 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 21 | 0 | 43 | 46 | 792
7 | 30 | 6 | 830 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 90 | 0 | 21 | 0 | 48 | 13 | 830
7 | 30 | 7 | 896 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 326 | 0 | 21 | 0 | -9 | -91 | 896
7 | 30 | 8 | 1076 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 608 | 0 | 24 | 0 | -44 | -156 | 1076
7 | 30 | 9 | 1272 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 868 | 0 | 28 | 0 | -109 | -152 | 1272
7 | 30 | 10 | 1348 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1024 | 0 | 27 | 0 | -202 | -135 | 1348
7 | 30 | 11 | 1410 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1126 | 0 | 24 | -5 | -205 | -164 | 1410
7 | 30 | 12 | 1404 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1150 | -22 | 23 | -12 | -205 | -164 | 1404
7 | 30 | 13 | 1469 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1132 | 0 | 27 | 0 | -161 | -163 | 1469
7 | 30 | 14 | 1496 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1051 | 0 | 24 | 0 | -58 | -161 | 1496
7 | 30 | 15 | 1491 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 855 | 0 | 22 | 0 | 107 | -135 | 1491
7 | 30 | 16 | 1495 | 332 | 489 | 95 | 30 | 72 | 593 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1495
7 | 30 | 17 | 1461 | 332 | 705 | 121 | 30 | 72 | 310 | 0 | 20 | 0 | 5 | -134 | 1461
7 | 30 | 18 | 1428 | 332 | 659 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 22 | 0 | 204 | -134 | 1428
7 | 30 | 19 | 1324 | 332 | 630 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -135 | 1324
7 | 30 | 20 | 1235 | 332 | 576 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 173 | -134 | 1235
7 | 30 | 21 | 1119 | 332 | 644 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1119
7 | 30 | 22 | 1017 | 332 | 560 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1017
7 | 30 | 23 | 925 | 332 | 498 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 925
7 | 31 | 0 | 799 | 332 | 273 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 799
7 | 31 | 1 | 704 | 332 | 145 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 2 | 704
7 | 31 | 2 | 681 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -10 | -10 | 681
7 | 31 | 3 | 689 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | -10 | -36 | 689
7 | 31 | 4 | 725 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -9 | 2 | 725
7 | 31 | 5 | 785 | 332 | 183 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 785
7 | 31 | 6 | 812 | 332 | 156 | 105 | 30 | 72 | 76 | 0 | 24 | 0 | 16 | 1 | 812
7 | 31 | 7 | 874 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 280 | 0 | 19 | 0 | -15 | -59 | 874
7 | 31 | 8 | 1052 | 332 | 133 | 91 | 30 | 72 | 520 | 0 | 19 | 0 | -11 | -134 | 1052
7 | 31 | 9 | 1261 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 760 | 0 | 22 | 0 | -21 | -137 | 1261
7 | 31 | 10 | 1350 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 894 | 0 | 22 | 0 | -33 | -167 | 1350
7 | 31 | 11 | 1405 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 933 | 0 | 24 | 0 | -52 | -134 | 1405
7 | 31 | 12 | 1422 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 972 | 0 | 24 | 0 | -75 | -133 | 1422
7 | 31 | 13 | 1507 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 984 | 0 | 25 | 0 | 21 | -157 | 1507
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 916 | 0 | 26 | 0 | 38 | -85 | 1535
7 | 31 | 15 | 1537 | 332 | 360 | 89 | 30 | 72 | 763 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1537
7 | 31 | 16 | 1532 | 332 | 577 | 95 | 30 | 72 | 537 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1532
7 | 31 | 17 | 1494 | 332 | 773 | 121 | 30 | 72 | 274 | 0 | 23 | 0 | 3 | -134 | 1494
7 | 31 | 18 | 1459 | 332 | 896 | 162 | 30 | 72 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1459
7 | 31 | 19 | 1367 | 332 | 873 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 31 | 20 | 1271 | 332 | 775 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1271
7 | 31 | 21 | 1161 | 332 | 673 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1161
7 | 31 | 22 | 1064 | 332 | 603 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1064
7 | 31 | 23 | 961 | 332 | 538 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 961
8 | 1 | 0 | 908 | 332 | 497 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -114 | 908
8 | 1 | 1 | 830 | 332 | 436 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 830
8 | 1 | 2 | 800 | 332 | 361 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -108 | 800
8 | 1 | 3 | 803 | 332 | 323 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -95 | 803
8 | 1 | 4 | 833 | 332 | 336 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -75 | 833
8 | 1 | 5 | 880 | 332 | 415 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 880
8 | 1 | 6 | 903 | 332 | 427 | 88 | 30 | 72 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 903
8 | 1 | 7 | 1029 | 332 | 299 | 80 | 30 | 72 | 339 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1029
8 | 1 | 8 | 1202 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 619 | 0 | 10 | 0 | 78 | -134 | 1202
8 | 1 | 9 | 1389 | 332 | 138 | 71 | 30 | 72 | 888 | 0 | 8 | 0 | -17 | -133 | 1389
8 | 1 | 10 | 1495 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1081 | 0 | 6 | 0 | -62 | -151 | 1495
8 | 1 | 11 | 1570 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1188 | 0 | 2 | 0 | -88 | -153 | 1570
8 | 1 | 12 | 1584 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1210 | 0 | 1 | 0 | -95 | -153 | 1584
8 | 1 | 13 | 1613 | 332 | 122 | 68 | 30 | 72 | 1144 | 0 | 2 | 0 | -23 | -134 | 1613
8 | 1 | 14 | 1610 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1025 | 0 | 3 | 0 | 90 | -134 | 1610
8 | 1 | 15 | 1594 | 332 | 387 | 74 | 30 | 72 | 830 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1594
8 | 1 | 16 | 1591 | 332 | 638 | 80 | 30 | 72 | 568 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1591
8 | 1 | 17 | 1538 | 332 | 741 | 101 | 30 | 72 | 281 | 0 | 6 | 0 | 109 | -134 | 1538
8 | 1 | 18 | 1473 | 332 | 962 | 134 | 30 | 72 | 63 | 0 | 8 | 0 | 5 | -133 | 1473
8 | 1 | 19 | 1394 | 332 | 942 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -134 | 1394
8 | 1 | 20 | 1307 | 332 | 859 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1307
8 | 1 | 21 | 1211 | 332 | 774 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1211
8 | 1 | 22 | 1121 | 332 | 697 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1121
8 | 1 | 23 | 1032 | 332 | 639 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -134 | 1032
8 | 2 | 0 | 926 | 332 | 546 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 926
8 | 2 | 1 | 845 | 332 | 433 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -101 | 845
8 | 2 | 2 | 816 | 332 | 333 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 816
8 | 2 | 3 | 819 | 332 | 243 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 819
8 | 2 | 4 | 838 | 332 | 260 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 838
8 | 2 | 5 | 874 | 332 | 311 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 874
8 | 2 | 6 | 850 | 332 | 243 | 88 | 30 | 72 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 850
8 | 2 | 7 | 930 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 319 | 0 | 11 | 0 | -34 | 1 | 930
8 | 2 | 8 | 1047 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 588 | 0 | 4 | 0 | -199 | 25 | 1047
8 | 2 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 856 | 0 | 2 | 0 | -209 | -84 | 1189
8 | 2 | 10 | 1293 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1067 | -36 | 1 | 0 | -207 | -153 | 1293
8 | 2 | 11 | 1365 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1184 | -84 | 2 | 0 | -206 | -152 | 1365
8 | 2 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1204 | -83 | 2 | 0 | -205 | -152 | 1387
8 | 2 | 13 | 1406 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1157 | -20 | 3 | 0 | -205 | -150 | 1406
8 | 2 | 14 | 1407 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1057 | 0 | 4 | 0 | -146 | -134 | 1407
8 | 2 | 15 | 1401 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 866 | 0 | 5 | 0 | 24 | -121 | 1401
8 | 2 | 16 | 1409 | 332 | 420 | 80 | 30 | 72 | 605 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1409
8 | 2 | 17 | 1386 | 332 | 681 | 101 | 30 | 72 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1386
8 | 2 | 18 | 1341 | 332 | 629 | 134 | 30 | 72 | 68 | 0 | 6 | 0 | 204 | -134 | 1341
8 | 2 | 19 | 1277 | 332 | 829 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1277
8 | 2 | 20 | 1197 | 332 | 542 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -133 | 1197
8 | 2 | 21 | 1118 | 332 | 357 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -19 | 1118
8 | 2 | 22 | 1039 | 332 | 408 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -134 | 1039
8 | 2 | 23 | 968 | 332 | 568 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 968
8 | 3 | 0 | 861 | 332 | 339 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 861
8 | 3 | 1 | 785 | 332 | 264 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 3 | 2 | 765 | 332 | 221 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 765
8 | 3 | 3 | 763 | 332 | 189 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 763
8 | 3 | 4 | 785 | 332 | 213 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 3 | 5 | 812 | 332 | 258 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 812
8 | 3 | 6 | 778 | 332 | 126 | 88 | 30 | 72 | 68 | 0 | 11 | 0 | 12 | 39 | 778
8 | 3 | 7 | 827 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 290 | 0 | 7 | 0 | -125 | 22 | 827
8 | 3 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 537 | 0 | 2 | 0 | -213 | -53 | 902
8 | 3 | 9 | 1042 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 785 | -4 | 1 | 0 | -212 | -152 | 1042
8 | 3 | 10 | 1131 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 986 | -132 | 0 | 0 | -210 | -134 | 1131
8 | 3 | 11 | 1208 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1127 | -197 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1208
8 | 3 | 12 | 1260 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1157 | -178 | 2 | 0 | -208 | -134 | 1260
8 | 3 | 13 | 1253 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1104 | -136 | 5 | 0 | -208 | -133 | 1253
8 | 3 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1003 | -23 | 9 | -5 | -208 | -147 | 1255
8 | 3 | 15 | 1266 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 823 | 0 | 9 | 0 | -52 | -141 | 1266
8 | 3 | 16 | 1296 | 332 | 344 | 80 | 30 | 72 | 562 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1296
8 | 3 | 17 | 1305 | 332 | 629 | 101 | 30 | 72 | 263 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1305
8 | 3 | 18 | 1278 | 332 | 778 | 134 | 30 | 72 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1278
8 | 3 | 19 | 1245 | 332 | 792 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 1245
8 | 3 | 20 | 1170 | 332 | 714 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1170
8 | 3 | 21 | 1103 | 332 | 654 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1103
8 | 3 | 22 | 1033 | 332 | 598 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1033
8 | 3 | 23 | 963 | 332 | 548 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 963
8 | 4 | 0 | 859 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 859
8 | 4 | 1 | 790 | 332 | 253 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 790
8 | 4 | 2 | 776 | 332 | 211 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 776
8 | 4 | 3 | 791 | 332 | 194 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 791
8 | 4 | 4 | 826 | 332 | 233 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 826
8 | 4 | 5 | 885 | 332 | 320 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 885
8 | 4 | 6 | 930 | 332 | 242 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 31 | 0 | 199 | -106 | 930
8 | 4 | 7 | 1047 | 332 | 480 | 80 | 30 | 72 | 143 | 0 | 39 | 0 | 5 | -134 | 1047
8 | 4 | 8 | 1226 | 332 | 611 | 76 | 30 | 72 | 210 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1226
8 | 4 | 9 | 1325 | 332 | 687 | 71 | 30 | 72 | 232 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1325
8 | 4 | 10 | 1332 | 332 | 606 | 68 | 30 | 72 | 318 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1332
8 | 4 | 11 | 1337 | 332 | 443 | 68 | 30 | 72 | 478 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1337
8 | 4 | 12 | 1367 | 332 | 307 | 68 | 30 | 72 | 639 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1367
8 | 4 | 13 | 1432 | 332 | 356 | 68 | 30 | 72 | 656 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1432
8 | 4 | 14 | 1448 | 332 | 417 | 73 | 30 | 72 | 607 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1448
8 | 4 | 15 | 1442 | 332 | 530 | 74 | 30 | 72 | 492 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1442
8 | 4 | 16 | 1454 | 332 | 690 | 80 | 30 | 72 | 344 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1454
8 | 4 | 17 | 1410 | 332 | 787 | 101 | 30 | 72 | 186 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1410
8 | 4 | 18 | 1381 | 332 | 875 | 134 | 30 | 72 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1381
8 | 4 | 19 | 1348 | 332 | 879 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1348
8 | 4 | 20 | 1268 | 332 | 801 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1268
8 | 4 | 21 | 1179 | 332 | 724 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1179
8 | 4 | 22 | 1105 | 332 | 461 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -133 | 1105
8 | 4 | 23 | 1031 | 332 | 429 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 192 | -133 | 1031
8 | 5 | 0 | 923 | 332 | 527 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 923
8 | 5 | 1 | 857 | 332 | 326 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 5 | 2 | 832 | 332 | 411 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 832
8 | 5 | 3 | 842 | 332 | 389 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 842
8 | 5 | 4 | 870 | 332 | 416 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 870
8 | 5 | 5 | 927 | 332 | 500 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 927
8 | 5 | 6 | 947 | 332 | 477 | 88 | 30 | 72 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 947
8 | 5 | 7 | 1062 | 332 | 367 | 80 | 30 | 72 | 293 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1062
8 | 5 | 8 | 1268 | 332 | 308 | 76 | 30 | 72 | 561 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1268
8 | 5 | 9 | 1443 | 332 | 273 | 71 | 30 | 72 | 771 | 0 | 25 | 0 | 3 | -134 | 1443
8 | 5 | 10 | 1534 | 332 | 213 | 68 | 30 | 72 | 913 | 0 | 28 | 0 | 11 | -133 | 1534
8 | 5 | 11 | 1560 | 332 | 218 | 68 | 30 | 72 | 931 | 0 | 32 | 0 | 11 | -134 | 1560
8 | 5 | 12 | 1536 | 332 | 192 | 68 | 30 | 72 | 930 | 0 | 32 | 0 | 14 | -134 | 1536
8 | 5 | 13 | 1582 | 332 | 284 | 68 | 30 | 72 | 897 | 0 | 29 | 0 | 4 | -134 | 1582
8 | 5 | 14 | 1581 | 332 | 358 | 73 | 30 | 72 | 832 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1581
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 499 | 74 | 30 | 72 | 693 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1578
8 | 5 | 16 | 1551 | 332 | 688 | 80 | 30 | 72 | 477 | 0 | 8 | 0 | 0 | -136 | 1551
8 | 5 | 17 | 1500 | 332 | 843 | 101 | 30 | 72 | 249 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1500
8 | 5 | 18 | 1458 | 332 | 962 | 134 | 30 | 72 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1458
8 | 5 | 19 | 1403 | 332 | 957 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1403
8 | 5 | 20 | 1320 | 332 | 870 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1320
8 | 5 | 21 | 1228 | 332 | 782 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1228
8 | 5 | 22 | 1151 | 332 | 721 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1151
8 | 5 | 23 | 1070 | 332 | 668 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1070
8 | 6 | 0 | 960 | 332 | 565 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 960
8 | 6 | 1 | 890 | 332 | 479 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 890
8 | 6 | 2 | 861 | 332 | 418 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 861
8 | 6 | 3 | 861 | 332 | 391 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 861
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 431 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 896
8 | 6 | 5 | 954 | 332 | 506 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 954
8 | 6 | 6 | 979 | 332 | 517 | 88 | 30 | 72 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 979
8 | 6 | 7 | 1086 | 332 | 455 | 80 | 30 | 72 | 232 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1086
8 | 6 | 8 | 1268 | 332 | 440 | 76 | 30 | 72 | 434 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1268
8 | 6 | 9 | 1429 | 332 | 356 | 71 | 30 | 72 | 678 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1429
8 | 6 | 10 | 1516 | 332 | 284 | 68 | 30 | 72 | 828 | 0 | 34 | 0 | 3 | -135 | 1516
8 | 6 | 11 | 1586 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 914 | 0 | 39 | 0 | 7 | -134 | 1586
8 | 6 | 12 | 1554 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 876 | 0 | 46 | 0 | 7 | -135 | 1554
8 | 6 | 13 | 1556 | 332 | 315 | 68 | 30 | 72 | 819 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 1556
8 | 6 | 14 | 1563 | 332 | 363 | 73 | 30 | 72 | 768 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1563
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 475 | 74 | 30 | 72 | 650 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1558
8 | 6 | 16 | 1548 | 332 | 678 | 80 | 30 | 72 | 429 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1548
8 | 6 | 17 | 1491 | 332 | 829 | 101 | 30 | 72 | 200 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1491
8 | 6 | 18 | 1443 | 332 | 914 | 134 | 30 | 72 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1443
8 | 6 | 19 | 1397 | 332 | 897 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1397
8 | 6 | 20 | 1328 | 332 | 820 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1328
8 | 6 | 21 | 1239 | 332 | 735 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1239
8 | 6 | 22 | 1158 | 332 | 666 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1158
8 | 6 | 23 | 1076 | 332 | 604 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1076
8 | 7 | 0 | 970 | 332 | 507 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -133 | 970
8 | 7 | 1 | 909 | 332 | 438 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -131 | 909
8 | 7 | 2 | 887 | 332 | 391 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -129 | 887
8 | 7 | 3 | 886 | 332 | 356 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 886
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 276 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -32 | 903
8 | 7 | 5 | 957 | 332 | 453 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -131 | 957
8 | 7 | 6 | 995 | 332 | 501 | 88 | 30 | 72 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 995
8 | 7 | 7 | 1084 | 332 | 537 | 80 | 30 | 72 | 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 1084
8 | 7 | 8 | 1250 | 332 | 608 | 76 | 30 | 72 | 184 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 1250
8 | 7 | 9 | 1363 | 332 | 662 | 71 | 30 | 72 | 255 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1363
8 | 7 | 10 | 1386 | 332 | 638 | 68 | 30 | 72 | 314 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1386
8 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 652 | 68 | 30 | 72 | 318 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1400
8 | 7 | 12 | 1395 | 332 | 622 | 68 | 30 | 72 | 345 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1395
8 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 589 | 68 | 30 | 72 | 274 | 0 | 63 | 0 | 0 | -24 | 1404
8 | 7 | 14 | 1400 | 332 | 759 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1400
8 | 7 | 15 | 1392 | 332 | 763 | 74 | 30 | 72 | 191 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1392
8 | 7 | 16 | 1368 | 332 | 802 | 80 | 30 | 72 | 126 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1368
8 | 7 | 17 | 1325 | 332 | 801 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1325
8 | 7 | 18 | 1300 | 332 | 800 | 134 | 30 | 72 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1300
8 | 7 | 19 | 1273 | 332 | 794 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1273
8 | 7 | 20 | 1198 | 332 | 726 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1198
8 | 7 | 21 | 1118 | 332 | 657 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1118
8 | 7 | 22 | 1058 | 332 | 614 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1058
8 | 7 | 23 | 986 | 332 | 568 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 986
8 | 8 | 0 | 895 | 332 | 465 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -110 | 895
8 | 8 | 1 | 834 | 332 | 297 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 834
8 | 8 | 2 | 817 | 332 | 258 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 8 | 3 | 828 | 332 | 238 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 828
8 | 8 | 4 | 853 | 332 | 274 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 8 | 5 | 898 | 332 | 341 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 8 | 6 | 907 | 332 | 413 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -59 | 907
8 | 8 | 7 | 957 | 332 | 429 | 80 | 30 | 72 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79 | 957
8 | 8 | 8 | 1100 | 332 | 483 | 76 | 30 | 72 | 189 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 | 1100
8 | 8 | 9 | 1186 | 332 | 460 | 71 | 30 | 72 | 339 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1186
8 | 8 | 10 | 1214 | 332 | 256 | 68 | 30 | 72 | 480 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 1214
8 | 8 | 11 | 1251 | 332 | 262 | 68 | 30 | 72 | 541 | 0 | 22 | 0 | 0 | -76 | 1251
8 | 8 | 12 | 1223 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 547 | 0 | 25 | 0 | 0 | -108 | 1223
8 | 8 | 13 | 1284 | 332 | 342 | 68 | 30 | 72 | 535 | 0 | 21 | 0 | 0 | -116 | 1284
8 | 8 | 14 | 1282 | 332 | 490 | 73 | 30 | 72 | 403 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1282
8 | 8 | 15 | 1279 | 332 | 565 | 74 | 30 | 72 | 321 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1279
8 | 8 | 16 | 1265 | 332 | 637 | 80 | 30 | 72 | 228 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1265
8 | 8 | 17 | 1222 | 332 | 676 | 101 | 30 | 72 | 119 | 0 | 21 | 0 | 5 | -134 | 1222
8 | 8 | 18 | 1204 | 332 | 727 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1204
8 | 8 | 19 | 1171 | 332 | 711 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1171
8 | 8 | 20 | 1099 | 332 | 638 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -134 | 1099
8 | 8 | 21 | 1027 | 332 | 576 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1027
8 | 8 | 22 | 966 | 332 | 513 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 966
8 | 8 | 23 | 911 | 332 | 507 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 911
8 | 9 | 0 | 815 | 332 | 296 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 9 | 1 | 750 | 332 | 230 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 9 | 2 | 738 | 332 | 196 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 738
8 | 9 | 3 | 754 | 332 | 182 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 754
8 | 9 | 4 | 790 | 332 | 216 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 790
8 | 9 | 5 | 816 | 332 | 252 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 816
8 | 9 | 6 | 794 | 332 | 198 | 88 | 30 | 72 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 794
8 | 9 | 7 | 822 | 332 | 213 | 80 | 30 | 72 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 822
8 | 9 | 8 | 933 | 332 | 322 | 76 | 30 | 72 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 933
8 | 9 | 9 | 996 | 332 | 356 | 71 | 30 | 72 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 996
8 | 9 | 10 | 996 | 332 | 296 | 68 | 30 | 72 | 144 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 996
8 | 9 | 11 | 994 | 332 | 211 | 68 | 30 | 72 | 229 | 0 | 32 | 0 | 1 | 19 | 994
8 | 9 | 12 | 973 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 305 | 0 | 34 | 0 | 11 | 2 | 973
8 | 9 | 13 | 1008 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 378 | 0 | 38 | 0 | -49 | 20 | 1008
8 | 9 | 14 | 1016 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 410 | 0 | 44 | 0 | -39 | -25 | 1016
8 | 9 | 15 | 1028 | 332 | 223 | 74 | 30 | 72 | 274 | 0 | 52 | 0 | 0 | -29 | 1028
8 | 9 | 16 | 1032 | 332 | 489 | 80 | 30 | 72 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1032
8 | 9 | 17 | 1033 | 332 | 535 | 101 | 30 | 72 | 35 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1033
8 | 9 | 18 | 1048 | 332 | 543 | 134 | 30 | 72 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1048
8 | 9 | 19 | 1045 | 332 | 530 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | -133 | 1045
8 | 9 | 20 | 999 | 332 | 485 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 999
8 | 9 | 21 | 953 | 332 | 449 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 953
8 | 9 | 22 | 929 | 332 | 417 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -115 | 929
8 | 9 | 23 | 878 | 332 | 329 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -38 | 878
8 | 10 | 0 | 780 | 332 | 211 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 780
8 | 10 | 1 | 725 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 37 | 725
8 | 10 | 2 | 714 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -5 | 13 | 714
8 | 10 | 3 | 733 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | -13 | 1 | 733
8 | 10 | 4 | 770 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | -7 | 28 | 770
8 | 10 | 5 | 799 | 332 | 182 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 799
8 | 10 | 6 | 767 | 332 | 134 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 71 | 0 | -5 | 39 | 767
8 | 10 | 7 | 768 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 63 | 0 | 78 | 0 | -7 | 1 | 768
8 | 10 | 8 | 862 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 136 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 862
8 | 10 | 9 | 930 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 165 | 0 | 87 | 0 | 0 | -32 | 930
8 | 10 | 10 | 978 | 332 | 214 | 68 | 30 | 72 | 191 | 0 | 85 | 0 | 0 | -14 | 978
8 | 10 | 11 | 974 | 332 | 325 | 68 | 30 | 72 | 163 | 0 | 89 | 0 | 0 | -105 | 974
8 | 10 | 12 | 973 | 332 | 344 | 68 | 30 | 72 | 153 | 0 | 90 | 0 | 0 | -116 | 973
8 | 10 | 13 | 962 | 332 | 373 | 68 | 30 | 72 | 132 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 962
8 | 10 | 14 | 948 | 332 | 403 | 73 | 30 | 72 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 948
8 | 10 | 15 | 942 | 332 | 416 | 74 | 30 | 72 | 62 | 0 | 87 | 0 | 0 | -131 | 942
8 | 10 | 16 | 969 | 332 | 457 | 80 | 30 | 72 | 44 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 969
8 | 10 | 17 | 1008 | 332 | 508 | 101 | 30 | 72 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1008
8 | 10 | 18 | 1026 | 332 | 518 | 134 | 30 | 72 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1026
8 | 10 | 19 | 1010 | 332 | 502 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1010
8 | 10 | 20 | 964 | 332 | 467 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 964
8 | 10 | 21 | 909 | 332 | 311 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -17 | 909
8 | 10 | 22 | 856 | 332 | 288 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -27 | 856
8 | 10 | 23 | 810 | 332 | 245 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 810
8 | 11 | 0 | 738 | 332 | 144 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 42 | 738
8 | 11 | 1 | 688 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -5 | 26 | 688
8 | 11 | 2 | 687 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | 2 | 687
8 | 11 | 3 | 708 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -12 | 0 | 708
8 | 11 | 4 | 742 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | -6 | 31 | 742
8 | 11 | 5 | 777 | 332 | 151 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 44 | 777
8 | 11 | 6 | 756 | 332 | 154 | 88 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 38 | 756
8 | 11 | 7 | 788 | 332 | 206 | 80 | 30 | 72 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 22 | 788
8 | 11 | 8 | 880 | 332 | 324 | 76 | 30 | 72 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 880
8 | 11 | 9 | 945 | 332 | 364 | 71 | 30 | 72 | 46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 11 | 10 | 960 | 332 | 338 | 68 | 30 | 72 | 92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 960
8 | 11 | 11 | 969 | 332 | 275 | 68 | 30 | 72 | 161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 11 | 12 | 966 | 332 | 225 | 68 | 30 | 72 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 966
8 | 11 | 13 | 964 | 332 | 223 | 68 | 30 | 72 | 206 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 11 | 14 | 961 | 332 | 362 | 73 | 30 | 72 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 961
8 | 11 | 15 | 968 | 332 | 393 | 74 | 30 | 72 | 166 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 968
8 | 11 | 16 | 994 | 332 | 450 | 80 | 30 | 72 | 116 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 994
8 | 11 | 17 | 999 | 332 | 503 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 35 | 0 | 0 | -133 | 999
8 | 11 | 18 | 1015 | 332 | 526 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1015
8 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 533 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1017
8 | 11 | 20 | 967 | 332 | 431 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -85 | 967
8 | 11 | 21 | 907 | 332 | 427 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 907
8 | 11 | 22 | 862 | 332 | 317 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -59 | 862
8 | 11 | 23 | 818 | 332 | 246 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 818
8 | 12 | 0 | 740 | 332 | 132 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | 18 | 740
8 | 12 | 1 | 692 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 9 | 692
8 | 12 | 2 | 689 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -10 | 2 | 689
8 | 12 | 3 | 719 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | -11 | 8 | 719
8 | 12 | 4 | 752 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 38 | 752
8 | 12 | 5 | 792 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 | 44 | 792
8 | 12 | 6 | 776 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 17 | 0 | 31 | 0 | 48 | 39 | 776
8 | 12 | 7 | 832 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 141 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0 | 832
8 | 12 | 8 | 976 | 332 | 214 | 76 | 30 | 72 | 326 | 0 | 26 | 0 | 0 | -100 | 976
8 | 12 | 9 | 1095 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 538 | 0 | 29 | 0 | 13 | -109 | 1095
8 | 12 | 10 | 1192 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 747 | 0 | 31 | 0 | -73 | -134 | 1192
8 | 12 | 11 | 1222 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 834 | 0 | 26 | 0 | -125 | -134 | 1222
8 | 12 | 12 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 856 | 0 | 23 | 0 | -132 | -133 | 1235
8 | 12 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 815 | 0 | 20 | 0 | -87 | -134 | 1235
8 | 12 | 14 | 1221 | 332 | 124 | 73 | 30 | 72 | 720 | 0 | 18 | 0 | -15 | -133 | 1221
8 | 12 | 15 | 1243 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 582 | 0 | 15 | 0 | 17 | 2 | 1243
8 | 12 | 16 | 1232 | 332 | 325 | 80 | 30 | 72 | 378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1232
8 | 12 | 17 | 1219 | 332 | 478 | 101 | 30 | 72 | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1219
8 | 12 | 18 | 1186 | 332 | 505 | 134 | 30 | 72 | 34 | 0 | 13 | 0 | 200 | -134 | 1186
8 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 508 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1160
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 310 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 1096
8 | 12 | 21 | 1012 | 332 | 437 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1012
8 | 12 | 22 | 944 | 332 | 372 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 944
8 | 12 | 23 | 879 | 332 | 348 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 879
8 | 13 | 0 | 790 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | 40 | 790
8 | 13 | 1 | 725 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 42 | 725
8 | 13 | 2 | 709 | 332 | 122 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 40 | 709
8 | 13 | 3 | 726 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 28 | 726
8 | 13 | 4 | 751 | 332 | 132 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 45 | 751
8 | 13 | 5 | 783 | 332 | 190 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 783
8 | 13 | 6 | 763 | 332 | 137 | 88 | 30 | 72 | 48 | 0 | 7 | 0 | 9 | 40 | 763
8 | 13 | 7 | 823 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 264 | 0 | 8 | 0 | -11 | -71 | 823
8 | 13 | 8 | 951 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 558 | 0 | 7 | 0 | -114 | -129 | 951
8 | 13 | 9 | 1082 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 795 | 0 | 5 | 0 | -211 | -131 | 1082
8 | 13 | 10 | 1164 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 965 | -85 | 6 | -3 | -210 | -130 | 1164
8 | 13 | 11 | 1213 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -107 | 5 | 0 | -209 | -129 | 1213
8 | 13 | 12 | 1245 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1052 | -94 | 4 | 0 | -208 | -130 | 1245
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1010 | -51 | 3 | 0 | -208 | -128 | 1247
8 | 13 | 14 | 1239 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 900 | 0 | 4 | 0 | -208 | -83 | 1239
8 | 13 | 15 | 1242 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 731 | 0 | 4 | 0 | -16 | -104 | 1242
8 | 13 | 16 | 1266 | 332 | 357 | 80 | 30 | 72 | 503 | 0 | 3 | 0 | 21 | -132 | 1266
8 | 13 | 17 | 1238 | 332 | 614 | 101 | 30 | 72 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1238
8 | 13 | 18 | 1204 | 332 | 526 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 1 | 0 | 204 | -134 | 1204
8 | 13 | 19 | 1174 | 332 | 400 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 2 | 1174
8 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 660 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 | 1103
8 | 13 | 21 | 1025 | 332 | 460 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1025
8 | 13 | 22 | 965 | 332 | 243 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 965
8 | 13 | 23 | 887 | 332 | 170 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 887
8 | 14 | 0 | 784 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 15 | 784
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 169 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 718
8 | 14 | 2 | 697 | 332 | 121 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 697
8 | 14 | 3 | 706 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 706
8 | 14 | 4 | 732 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 732
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 166 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 762
8 | 14 | 6 | 744 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 744
8 | 14 | 7 | 798 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 284 | 0 | 0 | 0 | -7 | -112 | 798
8 | 14 | 8 | 921 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 565 | 0 | 0 | 0 | -139 | -134 | 921
8 | 14 | 9 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 817 | -25 | 0 | 0 | -212 | -142 | 1062
8 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1001 | -113 | 0 | 0 | -210 | -134 | 1165
8 | 14 | 11 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1095 | -139 | 0 | 0 | -208 | -134 | 1235
8 | 14 | 12 | 1273 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1123 | -129 | 0 | 0 | -208 | -134 | 1273
8 | 14 | 13 | 1281 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1080 | -80 | 1 | 0 | -207 | -134 | 1281
8 | 14 | 14 | 1272 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 948 | 0 | 2 | 0 | -194 | -110 | 1272
8 | 14 | 15 | 1267 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 750 | 0 | 2 | 0 | -20 | -92 | 1267
8 | 14 | 16 | 1274 | 332 | 266 | 80 | 30 | 72 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1274
8 | 14 | 17 | 1262 | 332 | 502 | 101 | 30 | 72 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1262
8 | 14 | 18 | 1230 | 332 | 412 | 134 | 30 | 72 | 43 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1230
8 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 607 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1187
8 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 353 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1125
8 | 14 | 21 | 1046 | 332 | 573 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 1046
8 | 14 | 22 | 981 | 332 | 236 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 981
8 | 14 | 23 | 911 | 332 | 192 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 | 911
8 | 15 | 0 | 808 | 332 | 298 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 808
8 | 15 | 1 | 733 | 332 | 184 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 733
8 | 15 | 2 | 726 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 41 | 726
8 | 15 | 3 | 722 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 | 722
8 | 15 | 4 | 747 | 332 | 133 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45 | 747
8 | 15 | 5 | 773 | 332 | 183 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 | 773
8 | 15 | 6 | 754 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 50 | 0 | 3 | 0 | 20 | 40 | 754
8 | 15 | 7 | 820 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 284 | 0 | 2 | 0 | -100 | 1 | 820
8 | 15 | 8 | 950 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 568 | 0 | 1 | 0 | -191 | -57 | 950
8 | 15 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 831 | -23 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1086
8 | 15 | 10 | 1183 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1014 | -109 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1183
8 | 15 | 11 | 1278 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1128 | -130 | 0 | 0 | -208 | -133 | 1278
8 | 15 | 12 | 1308 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1124 | -96 | 0 | 0 | -207 | -134 | 1308
8 | 15 | 13 | 1324 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1086 | -42 | 0 | 0 | -207 | -134 | 1324
8 | 15 | 14 | 1321 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 975 | 0 | 1 | 0 | -147 | -134 | 1321
8 | 15 | 15 | 1297 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 760 | 0 | 1 | 0 | 17 | -108 | 1297
8 | 15 | 16 | 1318 | 332 | 283 | 80 | 30 | 72 | 512 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1318
8 | 15 | 17 | 1310 | 332 | 327 | 101 | 30 | 72 | 240 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1310
8 | 15 | 18 | 1267 | 332 | 446 | 134 | 30 | 72 | 44 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1267
8 | 15 | 19 | 1227 | 332 | 580 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -134 | 1227
8 | 15 | 20 | 1144 | 332 | 364 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 1 | 1144
8 | 15 | 21 | 1068 | 332 | 501 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1068
8 | 15 | 22 | 998 | 332 | 447 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 998
8 | 15 | 23 | 918 | 332 | 396 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 301 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 16 | 1 | 737 | 332 | 189 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 737
8 | 16 | 2 | 721 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 721
8 | 16 | 3 | 730 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 42 | 730
8 | 16 | 4 | 755 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 44 | 755
8 | 16 | 5 | 777 | 332 | 193 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 777
8 | 16 | 6 | 756 | 332 | 138 | 88 | 30 | 72 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 756
8 | 16 | 7 | 821 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | -93 | 1 | 821
8 | 16 | 8 | 947 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 565 | 0 | 0 | 0 | -209 | -38 | 947
8 | 16 | 9 | 1091 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 817 | 0 | 0 | 0 | -211 | -139 | 1091
8 | 16 | 10 | 1181 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 990 | -70 | 0 | 0 | -209 | -151 | 1181
8 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1082 | -95 | 0 | 0 | -208 | -137 | 1263
8 | 16 | 12 | 1299 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1098 | -79 | 0 | 0 | -207 | -134 | 1299
8 | 16 | 13 | 1322 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1073 | -18 | 1 | 0 | -207 | -148 | 1322
8 | 16 | 14 | 1297 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 912 | 0 | 1 | 0 | -107 | -135 | 1297
8 | 16 | 15 | 1283 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 694 | 0 | 4 | 0 | 17 | -59 | 1283
8 | 16 | 16 | 1301 | 332 | 379 | 80 | 30 | 72 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 1301
8 | 16 | 17 | 1293 | 332 | 357 | 101 | 30 | 72 | 195 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1293
8 | 16 | 18 | 1248 | 332 | 440 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1248
8 | 16 | 19 | 1220 | 332 | 782 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1220
8 | 16 | 20 | 1139 | 332 | 566 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139
8 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 489 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1054
8 | 16 | 22 | 959 | 332 | 211 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 1 | 959
8 | 16 | 23 | 892 | 332 | 369 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 892
8 | 17 | 0 | 830 | 332 | 321 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 830
8 | 17 | 1 | 757 | 332 | 209 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 757
8 | 17 | 2 | 735 | 332 | 171 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 735
8 | 17 | 3 | 747 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 42 | 747
8 | 17 | 4 | 767 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 39 | 767
8 | 17 | 5 | 800 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 800
8 | 17 | 6 | 770 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 1 | 0 | 45 | 39 | 770
8 | 17 | 7 | 826 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 0 | 0 | -11 | -50 | 826
8 | 17 | 8 | 919 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 498 | 0 | 0 | 0 | -210 | 2 | 919
8 | 17 | 9 | 1038 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 713 | 0 | 0 | 0 | -212 | -87 | 1038
8 | 17 | 10 | 1135 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 901 | -42 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1135
8 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1007 | -91 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1194
8 | 17 | 12 | 1239 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1022 | -63 | 1 | 0 | -208 | -134 | 1239
8 | 17 | 13 | 1244 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 961 | 0 | 4 | 0 | -208 | -134 | 1244
8 | 17 | 14 | 1222 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 782 | 0 | 3 | 0 | -190 | 1 | 1222
8 | 17 | 15 | 1184 | 332 | 141 | 74 | 30 | 72 | 487 | 0 | 1 | 0 | 15 | 32 | 1184
8 | 17 | 16 | 1205 | 332 | 541 | 80 | 30 | 72 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
8 | 17 | 17 | 1195 | 332 | 670 | 101 | 30 | 72 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 | 1195
8 | 17 | 18 | 1178 | 332 | 723 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1178
8 | 17 | 19 | 1147 | 332 | 709 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1147
8 | 17 | 20 | 1082 | 332 | 644 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1082
8 | 17 | 21 | 1005 | 332 | 575 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1005
8 | 17 | 22 | 934 | 332 | 387 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 934
8 | 17 | 23 | 864 | 332 | 341 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 864
8 | 18 | 0 | 773 | 332 | 265 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773
8 | 18 | 1 | 717 | 332 | 208 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 717
8 | 18 | 2 | 707 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 707
8 | 18 | 3 | 714 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 714
8 | 18 | 4 | 754 | 332 | 196 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754
8 | 18 | 5 | 816 | 332 | 275 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816
8 | 18 | 6 | 840 | 332 | 270 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840
8 | 18 | 7 | 943 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 267 | 0 | 0 | 0 | 166 | -123 | 943
8 | 18 | 8 | 1146 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 542 | 0 | 0 | 0 | 109 | -134 | 1146
8 | 18 | 9 | 1331 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 795 | 0 | 0 | 0 | 23 | -111 | 1331
8 | 18 | 10 | 1412 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 951 | 0 | 0 | 0 | -24 | -136 | 1412
8 | 18 | 11 | 1487 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1050 | 0 | 0 | 0 | -31 | -153 | 1487
8 | 18 | 12 | 1499 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1078 | 0 | 0 | 0 | -66 | -134 | 1499
8 | 18 | 13 | 1561 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1066 | 0 | 1 | 0 | 22 | -149 | 1561
8 | 18 | 14 | 1566 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 936 | 0 | 1 | 0 | 138 | -135 | 1566
8 | 18 | 15 | 1543 | 332 | 450 | 74 | 30 | 72 | 718 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1543
8 | 18 | 16 | 1546 | 332 | 704 | 80 | 30 | 72 | 462 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1546
8 | 18 | 17 | 1467 | 332 | 862 | 101 | 30 | 72 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1467
8 | 18 | 18 | 1419 | 332 | 945 | 134 | 30 | 72 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 1419
8 | 18 | 19 | 1375 | 332 | 935 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1375
8 | 18 | 20 | 1281 | 332 | 840 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1281
8 | 18 | 21 | 1187 | 332 | 755 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1187
8 | 18 | 22 | 1106 | 332 | 638 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -134 | 1106
8 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 328 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | -26 | 1021
8 | 19 | 0 | 919 | 332 | 545 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 919
8 | 19 | 1 | 851 | 332 | 450 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 851
8 | 19 | 2 | 828 | 332 | 366 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 828
8 | 19 | 3 | 831 | 332 | 330 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 831
8 | 19 | 4 | 862 | 332 | 303 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 862
8 | 19 | 5 | 912 | 332 | 444 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 912
8 | 19 | 6 | 923 | 332 | 491 | 88 | 30 | 72 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 923
8 | 19 | 7 | 1009 | 332 | 349 | 80 | 30 | 72 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | -107 | 1009
8 | 19 | 8 | 1214 | 332 | 310 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1214
8 | 19 | 9 | 1392 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 772 | 0 | 0 | 0 | 130 | -134 | 1392
8 | 19 | 10 | 1477 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 921 | 0 | 0 | 0 | 69 | -134 | 1477
8 | 19 | 11 | 1526 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 987 | 0 | 1 | 0 | 36 | -119 | 1526
8 | 19 | 12 | 1521 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 980 | 0 | 2 | 0 | 22 | -104 | 1521
8 | 19 | 13 | 1566 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 917 | 0 | 4 | 0 | 158 | -134 | 1566
8 | 19 | 14 | 1572 | 332 | 413 | 73 | 30 | 72 | 782 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1572
8 | 19 | 15 | 1538 | 332 | 578 | 74 | 30 | 72 | 583 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1538
8 | 19 | 16 | 1513 | 332 | 770 | 80 | 30 | 72 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1513
8 | 19 | 17 | 1438 | 332 | 867 | 101 | 30 | 72 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1438
8 | 19 | 18 | 1399 | 332 | 925 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1399
8 | 19 | 19 | 1359 | 332 | 918 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1359
8 | 19 | 20 | 1275 | 332 | 835 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1275
8 | 19 | 21 | 1186 | 332 | 753 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1186
8 | 19 | 22 | 1113 | 332 | 694 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1113
8 | 19 | 23 | 1037 | 332 | 643 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1037
8 | 20 | 0 | 938 | 332 | 478 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 938
8 | 20 | 1 | 860 | 332 | 428 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -87 | 860
8 | 20 | 2 | 835 | 332 | 358 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 835
8 | 20 | 3 | 844 | 332 | 276 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 844
8 | 20 | 4 | 874 | 332 | 310 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 874
8 | 20 | 5 | 922 | 332 | 461 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -81 | 922
8 | 20 | 6 | 932 | 332 | 497 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 932
8 | 20 | 7 | 1030 | 332 | 358 | 80 | 30 | 72 | 265 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 1030
8 | 20 | 8 | 1225 | 332 | 318 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1225
8 | 20 | 9 | 1393 | 332 | 294 | 71 | 30 | 72 | 725 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 1393
8 | 20 | 10 | 1443 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 801 | 0 | 8 | 0 | 147 | -134 | 1443
8 | 20 | 11 | 1497 | 332 | 306 | 68 | 30 | 72 | 769 | 0 | 15 | 0 | 0 | -95 | 1497
8 | 20 | 12 | 1474 | 332 | 302 | 68 | 30 | 72 | 709 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 1474
8 | 20 | 13 | 1503 | 332 | 452 | 68 | 30 | 72 | 663 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1503
8 | 20 | 14 | 1459 | 332 | 595 | 73 | 30 | 72 | 474 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1459
8 | 20 | 15 | 1413 | 332 | 691 | 74 | 30 | 72 | 330 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1413
8 | 20 | 16 | 1361 | 332 | 766 | 80 | 30 | 72 | 193 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1361
8 | 20 | 17 | 1294 | 332 | 763 | 101 | 30 | 72 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1294
8 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 811 | 134 | 30 | 72 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1286
8 | 20 | 19 | 1258 | 332 | 801 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1258
8 | 20 | 20 | 1175 | 332 | 714 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1175
8 | 20 | 21 | 1102 | 332 | 646 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1102
8 | 20 | 22 | 1038 | 332 | 593 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1038
8 | 20 | 23 | 963 | 332 | 543 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 963
8 | 21 | 0 | 865 | 332 | 417 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -88 | 865
8 | 21 | 1 | 807 | 332 | 385 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -113 | 807
8 | 21 | 2 | 785 | 332 | 309 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -84 | 785
8 | 21 | 3 | 801 | 332 | 282 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 801
8 | 21 | 4 | 833 | 332 | 312 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -69 | 833
8 | 21 | 5 | 885 | 332 | 409 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -102 | 885
8 | 21 | 6 | 887 | 332 | 418 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 38 | 0 | 0 | -133 | 887
8 | 21 | 7 | 975 | 332 | 371 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 35 | 0 | 0 | -116 | 975
8 | 21 | 8 | 1141 | 332 | 402 | 76 | 30 | 72 | 325 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1141
8 | 21 | 9 | 1292 | 332 | 364 | 71 | 30 | 72 | 515 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1292
8 | 21 | 10 | 1368 | 332 | 304 | 68 | 30 | 72 | 649 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1368
8 | 21 | 11 | 1434 | 332 | 295 | 68 | 30 | 72 | 679 | 0 | 47 | 0 | 0 | -89 | 1434
8 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 290 | 68 | 30 | 72 | 644 | 0 | 51 | 0 | 0 | -80 | 1407
8 | 21 | 13 | 1448 | 332 | 468 | 68 | 30 | 72 | 559 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1448
8 | 21 | 14 | 1461 | 332 | 577 | 73 | 30 | 72 | 457 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1461
8 | 21 | 15 | 1433 | 332 | 672 | 74 | 30 | 72 | 344 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1433
8 | 21 | 16 | 1379 | 332 | 753 | 80 | 30 | 72 | 203 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1379
8 | 21 | 17 | 1323 | 332 | 786 | 101 | 30 | 72 | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1323
8 | 21 | 18 | 1300 | 332 | 801 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 1300
8 | 21 | 19 | 1256 | 332 | 775 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1256
8 | 21 | 20 | 1168 | 332 | 690 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1168
8 | 21 | 21 | 1091 | 332 | 620 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1091
8 | 21 | 22 | 1033 | 332 | 587 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1033
8 | 21 | 23 | 970 | 332 | 554 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 970
8 | 22 | 0 | 877 | 332 | 443 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -97 | 877
8 | 22 | 1 | 806 | 332 | 391 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 806
8 | 22 | 2 | 794 | 332 | 324 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -88 | 794
8 | 22 | 3 | 806 | 332 | 299 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -79 | 806
8 | 22 | 4 | 840 | 332 | 332 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -74 | 840
8 | 22 | 5 | 893 | 332 | 427 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -98 | 893
8 | 22 | 6 | 898 | 332 | 466 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 898
8 | 22 | 7 | 975 | 332 | 442 | 80 | 30 | 72 | 138 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 975
8 | 22 | 8 | 1143 | 332 | 460 | 76 | 30 | 72 | 296 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1143
8 | 22 | 9 | 1287 | 332 | 466 | 71 | 30 | 72 | 438 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1287
8 | 22 | 10 | 1374 | 332 | 407 | 68 | 30 | 72 | 582 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1374
8 | 22 | 11 | 1402 | 332 | 407 | 68 | 30 | 72 | 610 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1402
8 | 22 | 12 | 1415 | 332 | 362 | 68 | 30 | 72 | 661 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1415
8 | 22 | 13 | 1447 | 332 | 369 | 68 | 30 | 72 | 688 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1447
8 | 22 | 14 | 1463 | 332 | 461 | 73 | 30 | 72 | 611 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1463
8 | 22 | 15 | 1465 | 332 | 563 | 74 | 30 | 72 | 508 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1465
8 | 22 | 16 | 1445 | 332 | 687 | 80 | 30 | 72 | 361 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1445
8 | 22 | 17 | 1399 | 332 | 810 | 101 | 30 | 72 | 172 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1399
8 | 22 | 18 | 1352 | 332 | 880 | 134 | 30 | 72 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1352
8 | 22 | 19 | 1317 | 332 | 866 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1317
8 | 22 | 20 | 1229 | 332 | 781 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1229
8 | 22 | 21 | 1136 | 332 | 695 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1136
8 | 22 | 22 | 1078 | 332 | 652 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1078
8 | 22 | 23 | 1002 | 332 | 605 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1002
8 | 23 | 0 | 903 | 332 | 482 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -95 | 903
8 | 23 | 1 | 835 | 332 | 438 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -120 | 835
8 | 23 | 2 | 814 | 332 | 355 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -80 | 814
8 | 23 | 3 | 813 | 332 | 313 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 813
8 | 23 | 4 | 842 | 332 | 272 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 842
8 | 23 | 5 | 875 | 332 | 323 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 23 | 6 | 839 | 332 | 275 | 88 | 30 | 72 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 839
8 | 23 | 7 | 878 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 206 | 0 | 8 | 0 | 9 | 22 | 878
8 | 23 | 8 | 1008 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 410 | 0 | 6 | 0 | -16 | -21 | 1008
8 | 23 | 9 | 1148 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 631 | 0 | 6 | 0 | -19 | -94 | 1148
8 | 23 | 10 | 1234 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 775 | 0 | 5 | 0 | -33 | -134 | 1234
8 | 23 | 11 | 1295 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 844 | 0 | 7 | 0 | -43 | -134 | 1295
8 | 23 | 12 | 1321 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 897 | 0 | 9 | 0 | -73 | -133 | 1321
8 | 23 | 13 | 1317 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 876 | 0 | 9 | 0 | -49 | -140 | 1317
8 | 23 | 14 | 1350 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 825 | 0 | 8 | 0 | 23 | -132 | 1350
8 | 23 | 15 | 1313 | 332 | 311 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1313
8 | 23 | 16 | 1304 | 332 | 532 | 80 | 30 | 72 | 383 | 0 | 11 | 0 | 0 | -136 | 1304
8 | 23 | 17 | 1288 | 332 | 696 | 101 | 30 | 72 | 177 | 0 | 8 | 0 | 5 | -133 | 1288
8 | 23 | 18 | 1246 | 332 | 781 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1246
8 | 23 | 19 | 1222 | 332 | 775 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1222
8 | 23 | 20 | 1140 | 332 | 693 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1140
8 | 23 | 21 | 1068 | 332 | 630 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -133 | 1068
8 | 23 | 22 | 1008 | 332 | 591 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 23 | 23 | 951 | 332 | 561 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 951
8 | 24 | 0 | 858 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 858
8 | 24 | 1 | 786 | 332 | 325 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 786
8 | 24 | 2 | 766 | 332 | 232 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 766
8 | 24 | 3 | 771 | 332 | 206 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 771
8 | 24 | 4 | 793 | 332 | 232 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 24 | 5 | 833 | 332 | 289 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 24 | 6 | 797 | 332 | 252 | 88 | 30 | 72 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 797
8 | 24 | 7 | 804 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 168 | 0 | 3 | 0 | -7 | 7 | 804
8 | 24 | 8 | 904 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 418 | 0 | 1 | 0 | -126 | -18 | 904
8 | 24 | 9 | 1025 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 666 | 0 | 0 | 0 | -213 | -52 | 1025
8 | 24 | 10 | 1117 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 826 | 0 | 0 | 0 | -196 | -134 | 1117
8 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 904 | 0 | 0 | 0 | -209 | -116 | 1200
8 | 24 | 12 | 1233 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 913 | 0 | 0 | 0 | -208 | -93 | 1233
8 | 24 | 13 | 1251 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 889 | 0 | 1 | 0 | -161 | -99 | 1251
8 | 24 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 798 | 0 | 1 | 0 | -34 | -133 | 1258
8 | 24 | 15 | 1212 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 589 | 0 | 1 | 0 | 128 | -133 | 1212
8 | 24 | 16 | 1229 | 332 | 468 | 80 | 30 | 72 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 24 | 17 | 1272 | 332 | 695 | 101 | 30 | 72 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1272
8 | 24 | 18 | 1255 | 332 | 801 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1255
8 | 24 | 19 | 1220 | 332 | 781 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1220
8 | 24 | 20 | 1143 | 332 | 705 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1143
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 644 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1074
8 | 24 | 22 | 1000 | 332 | 586 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1000
8 | 24 | 23 | 936 | 332 | 549 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 936
8 | 25 | 0 | 845 | 332 | 458 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 845
8 | 25 | 1 | 781 | 332 | 271 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 781
8 | 25 | 2 | 772 | 332 | 239 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 772
8 | 25 | 3 | 782 | 332 | 220 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 782
8 | 25 | 4 | 822 | 332 | 263 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
8 | 25 | 5 | 880 | 332 | 339 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 25 | 6 | 913 | 332 | 489 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 913
8 | 25 | 7 | 1015 | 332 | 399 | 80 | 30 | 72 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1015
8 | 25 | 8 | 1229 | 332 | 370 | 76 | 30 | 72 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1229
8 | 25 | 9 | 1412 | 332 | 305 | 71 | 30 | 72 | 732 | 0 | 0 | 0 | 5 | -135 | 1412
8 | 25 | 10 | 1480 | 332 | 233 | 68 | 30 | 72 | 858 | 0 | 0 | 0 | 21 | -134 | 1480
8 | 25 | 11 | 1544 | 332 | 226 | 68 | 30 | 72 | 923 | 0 | 0 | 0 | 27 | -134 | 1544
8 | 25 | 12 | 1514 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 933 | 0 | 2 | 0 | 92 | -134 | 1514
8 | 25 | 13 | 1537 | 332 | 193 | 68 | 30 | 72 | 880 | 0 | 2 | 0 | 95 | -135 | 1537
8 | 25 | 14 | 1571 | 332 | 405 | 73 | 30 | 72 | 790 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1571
8 | 25 | 15 | 1556 | 332 | 580 | 74 | 30 | 72 | 598 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1556
8 | 25 | 16 | 1535 | 332 | 807 | 80 | 30 | 72 | 344 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1535
8 | 25 | 17 | 1490 | 332 | 957 | 101 | 30 | 72 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1490
8 | 25 | 18 | 1429 | 332 | 977 | 134 | 30 | 72 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1429
8 | 25 | 19 | 1378 | 332 | 939 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1378
8 | 25 | 20 | 1284 | 332 | 846 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1284
8 | 25 | 21 | 1196 | 332 | 765 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1196
8 | 25 | 22 | 1101 | 332 | 685 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1101
8 | 25 | 23 | 1034 | 332 | 646 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1034
8 | 26 | 0 | 928 | 332 | 552 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 928
8 | 26 | 1 | 860 | 332 | 464 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -116 | 860
8 | 26 | 2 | 838 | 332 | 304 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 838
8 | 26 | 3 | 843 | 332 | 278 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 843
8 | 26 | 4 | 870 | 332 | 384 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 870
8 | 26 | 5 | 927 | 332 | 500 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 927
8 | 26 | 6 | 945 | 332 | 515 | 88 | 30 | 72 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 945
8 | 26 | 7 | 1052 | 332 | 415 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1052
8 | 26 | 8 | 1250 | 332 | 341 | 76 | 30 | 72 | 530 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1250
8 | 26 | 9 | 1399 | 332 | 134 | 71 | 30 | 72 | 738 | 0 | 3 | 0 | 152 | -133 | 1399
8 | 26 | 10 | 1479 | 332 | 200 | 68 | 30 | 72 | 881 | 0 | 4 | 0 | 26 | -134 | 1479
8 | 26 | 11 | 1527 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 955 | 0 | 5 | 0 | 22 | -76 | 1527
8 | 26 | 12 | 1481 | 332 | 191 | 68 | 30 | 72 | 898 | 0 | 3 | 0 | 21 | -134 | 1481
8 | 26 | 13 | 1480 | 332 | 270 | 68 | 30 | 72 | 812 | 0 | 4 | 0 | 26 | -134 | 1480
8 | 26 | 14 | 1505 | 332 | 341 | 73 | 30 | 72 | 787 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1505
8 | 26 | 15 | 1517 | 332 | 476 | 74 | 30 | 72 | 660 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1517
8 | 26 | 16 | 1517 | 332 | 694 | 80 | 30 | 72 | 435 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1517
8 | 26 | 17 | 1481 | 332 | 873 | 101 | 30 | 72 | 197 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1481
8 | 26 | 18 | 1438 | 332 | 972 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1438
8 | 26 | 19 | 1384 | 332 | 937 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1384
8 | 26 | 20 | 1294 | 332 | 849 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1294
8 | 26 | 21 | 1195 | 332 | 758 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1195
8 | 26 | 22 | 1107 | 332 | 687 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1107
8 | 26 | 23 | 1041 | 332 | 649 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1041
8 | 27 | 0 | 932 | 332 | 556 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 27 | 1 | 863 | 332 | 442 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -91 | 863
8 | 27 | 2 | 838 | 332 | 365 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 838
8 | 27 | 3 | 849 | 332 | 343 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 849
8 | 27 | 4 | 869 | 332 | 359 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 869
8 | 27 | 5 | 921 | 332 | 373 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 27 | 6 | 937 | 332 | 508 | 88 | 30 | 72 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 937
8 | 27 | 7 | 1017 | 332 | 455 | 80 | 30 | 72 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1017
8 | 27 | 8 | 1169 | 332 | 425 | 76 | 30 | 72 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1169
8 | 27 | 9 | 1316 | 332 | 354 | 71 | 30 | 72 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1316
8 | 27 | 10 | 1377 | 332 | 241 | 68 | 30 | 72 | 749 | 0 | 0 | 0 | 19 | -134 | 1377
8 | 27 | 11 | 1429 | 332 | 187 | 68 | 30 | 72 | 854 | 0 | 0 | 0 | 20 | -134 | 1429
8 | 27 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 1 | 0 | 21 | -138 | 1474
8 | 27 | 13 | 1523 | 332 | 195 | 68 | 30 | 72 | 937 | 0 | 1 | 0 | 22 | -134 | 1523
8 | 27 | 14 | 1542 | 332 | 348 | 73 | 30 | 72 | 819 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1542
8 | 27 | 15 | 1507 | 332 | 586 | 74 | 30 | 72 | 542 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1507
8 | 27 | 16 | 1484 | 332 | 828 | 80 | 30 | 72 | 271 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1484
8 | 27 | 17 | 1421 | 332 | 895 | 101 | 30 | 72 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1421
8 | 27 | 18 | 1380 | 332 | 923 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1380
8 | 27 | 19 | 1341 | 332 | 902 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1341
8 | 27 | 20 | 1250 | 332 | 812 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1250
8 | 27 | 21 | 1161 | 332 | 729 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1161
8 | 27 | 22 | 1079 | 332 | 664 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1079
8 | 27 | 23 | 1003 | 332 | 614 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1003
8 | 28 | 0 | 890 | 332 | 381 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 890
8 | 28 | 1 | 827 | 332 | 398 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 827
8 | 28 | 2 | 804 | 332 | 272 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 804
8 | 28 | 3 | 814 | 332 | 252 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 814
8 | 28 | 4 | 846 | 332 | 287 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846
8 | 28 | 5 | 897 | 332 | 428 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 897
8 | 28 | 6 | 915 | 332 | 356 | 88 | 30 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915
8 | 28 | 7 | 1004 | 332 | 378 | 80 | 30 | 72 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1004
8 | 28 | 8 | 1189 | 332 | 299 | 76 | 30 | 72 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1189
8 | 28 | 9 | 1357 | 332 | 234 | 71 | 30 | 72 | 734 | 0 | 0 | 0 | 18 | -134 | 1357
8 | 28 | 10 | 1446 | 332 | 204 | 68 | 30 | 72 | 854 | 0 | 0 | 0 | 20 | -134 | 1446
8 | 28 | 11 | 1494 | 332 | 205 | 68 | 30 | 72 | 900 | 0 | 0 | 0 | 21 | -134 | 1494
8 | 28 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 870 | 0 | 0 | 0 | 104 | -135 | 1460
8 | 28 | 13 | 1507 | 332 | 347 | 68 | 30 | 72 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1507
8 | 28 | 14 | 1521 | 332 | 462 | 73 | 30 | 72 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1521
8 | 28 | 15 | 1482 | 332 | 616 | 74 | 30 | 72 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1482
8 | 28 | 16 | 1487 | 332 | 779 | 80 | 30 | 72 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1487
8 | 28 | 17 | 1469 | 332 | 927 | 101 | 30 | 72 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1469
8 | 28 | 18 | 1428 | 332 | 975 | 134 | 30 | 72 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1428
8 | 28 | 19 | 1369 | 332 | 931 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1369
8 | 28 | 20 | 1269 | 332 | 831 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1269
8 | 28 | 21 | 1176 | 332 | 746 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1176
8 | 28 | 22 | 1092 | 332 | 678 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1092
8 | 28 | 23 | 1018 | 332 | 631 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1018
8 | 29 | 0 | 905 | 332 | 532 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 905
8 | 29 | 1 | 840 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840
8 | 29 | 2 | 824 | 332 | 368 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 824
8 | 29 | 3 | 828 | 332 | 337 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 828
8 | 29 | 4 | 856 | 332 | 360 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 856
8 | 29 | 5 | 914 | 332 | 460 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 914
8 | 29 | 6 | 919 | 332 | 381 | 88 | 30 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 919
8 | 29 | 7 | 999 | 332 | 387 | 80 | 30 | 72 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 29 | 8 | 1185 | 332 | 309 | 76 | 30 | 72 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1185
8 | 29 | 9 | 1371 | 332 | 242 | 71 | 30 | 72 | 740 | 0 | 0 | 0 | 19 | -135 | 1371
8 | 29 | 10 | 1457 | 332 | 175 | 68 | 30 | 72 | 894 | 0 | 0 | 0 | 20 | -134 | 1457
8 | 29 | 11 | 1539 | 332 | 124 | 68 | 30 | 72 | 994 | 0 | 0 | 0 | 22 | -103 | 1539
8 | 29 | 12 | 1557 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 22 | -131 | 1557
8 | 29 | 13 | 1573 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 974 | 0 | 0 | 0 | 113 | -135 | 1573
8 | 29 | 14 | 1589 | 332 | 387 | 73 | 30 | 72 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1589
8 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 570 | 74 | 30 | 72 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1579
8 | 29 | 16 | 1547 | 332 | 771 | 80 | 30 | 72 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1547
8 | 29 | 17 | 1501 | 332 | 937 | 101 | 30 | 72 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1501
8 | 29 | 18 | 1456 | 332 | 1001 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1456
8 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 967 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1406
8 | 29 | 20 | 1306 | 332 | 868 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1306
8 | 29 | 21 | 1201 | 332 | 770 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1201
8 | 29 | 22 | 1126 | 332 | 711 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1126
8 | 29 | 23 | 1051 | 332 | 663 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1051
8 | 30 | 0 | 946 | 332 | 571 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 946
8 | 30 | 1 | 878 | 332 | 462 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 878
8 | 30 | 2 | 851 | 332 | 320 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851
8 | 30 | 3 | 842 | 332 | 280 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 842
8 | 30 | 4 | 866 | 332 | 306 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 866
8 | 30 | 5 | 899 | 332 | 358 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899
8 | 30 | 6 | 867 | 332 | 311 | 88 | 30 | 72 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 30 | 7 | 915 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 915
8 | 30 | 8 | 1051 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 505 | 0 | 0 | 0 | -103 | 20 | 1051
8 | 30 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 751 | 0 | 0 | 0 | -209 | 23 | 1189
8 | 30 | 10 | 1275 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 894 | 0 | 0 | 0 | -164 | -76 | 1275
8 | 30 | 11 | 1353 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 982 | 0 | 0 | 0 | -206 | -44 | 1353
8 | 30 | 12 | 1372 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 936 | 0 | 1 | 0 | -206 | 20 | 1372
8 | 30 | 13 | 1372 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 832 | 0 | 1 | 0 | -72 | -10 | 1372
8 | 30 | 14 | 1356 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 646 | 0 | 1 | 0 | 58 | 25 | 1356
8 | 30 | 15 | 1340 | 332 | 541 | 74 | 30 | 72 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1340
8 | 30 | 16 | 1298 | 332 | 471 | 80 | 30 | 72 | 241 | 0 | 2 | 0 | 204 | -134 | 1298
8 | 30 | 17 | 1261 | 332 | 760 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1261
8 | 30 | 18 | 1265 | 332 | 616 | 134 | 30 | 72 | 8 | 0 | 2 | 0 | 204 | -133 | 1265
8 | 30 | 19 | 1234 | 332 | 788 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -134 | 1234
8 | 30 | 20 | 1157 | 332 | 710 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1157
8 | 30 | 21 | 1084 | 332 | 447 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -133 | 1084
8 | 30 | 22 | 1015 | 332 | 600 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1015
8 | 30 | 23 | 958 | 332 | 570 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 958
8 | 31 | 0 | 857 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -132 | 857
8 | 31 | 1 | 789 | 332 | 278 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 789
8 | 31 | 2 | 761 | 332 | 227 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 761
8 | 31 | 3 | 762 | 332 | 199 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 762
8 | 31 | 4 | 783 | 332 | 223 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 783
8 | 31 | 5 | 820 | 332 | 276 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 31 | 6 | 784 | 332 | 196 | 88 | 30 | 72 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 784
8 | 31 | 7 | 799 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 234 | 0 | 4 | 0 | -73 | 1 | 799
8 | 31 | 8 | 896 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 495 | 0 | 4 | 0 | -99 | -133 | 896
8 | 31 | 9 | 1027 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 715 | 0 | 5 | 0 | -213 | -104 | 1027
8 | 31 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 823 | 0 | 5 | 0 | -211 | -112 | 1126
8 | 31 | 11 | 1154 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 799 | 0 | 8 | 0 | -210 | -64 | 1154
8 | 31 | 12 | 1209 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 792 | 0 | 9 | 0 | -209 | -4 | 1209
8 | 31 | 13 | 1192 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 744 | 0 | 11 | 0 | -205 | 21 | 1192
8 | 31 | 14 | 1181 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 636 | 0 | 12 | 0 | -15 | -78 | 1181
8 | 31 | 15 | 1157 | 332 | 340 | 74 | 30 | 72 | 427 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1157
8 | 31 | 16 | 1177 | 332 | 521 | 80 | 30 | 72 | 259 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1177
8 | 31 | 17 | 1188 | 332 | 668 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1188
8 | 31 | 18 | 1207 | 332 | 739 | 134 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1207
8 | 31 | 19 | 1177 | 332 | 713 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1177
8 | 31 | 20 | 1122 | 332 | 649 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1122
8 | 31 | 21 | 1057 | 332 | 598 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1057
8 | 31 | 22 | 988 | 332 | 552 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 988
8 | 31 | 23 | 920 | 332 | 516 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 920
9 | 1 | 0 | 801 | 332 | 287 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 801
9 | 1 | 1 | 751 | 332 | 224 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 1 | 2 | 743 | 332 | 195 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 743
9 | 1 | 3 | 754 | 332 | 176 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 1 | 4 | 780 | 332 | 199 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 2 | 780
9 | 1 | 5 | 830 | 332 | 270 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 830
9 | 1 | 6 | 857 | 332 | 272 | 84 | 30 | 72 | 43 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 857
9 | 1 | 7 | 959 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 258 | 0 | 18 | 0 | 121 | -68 | 959
9 | 1 | 8 | 1125 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 551 | 0 | 21 | 0 | 19 | -92 | 1125
9 | 1 | 9 | 1241 | 332 | 128 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 21 | 0 | -15 | -135 | 1241
9 | 1 | 10 | 1292 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 856 | 0 | 22 | 0 | -53 | -151 | 1292
9 | 1 | 11 | 1310 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 895 | 0 | 17 | 0 | -87 | -133 | 1310
9 | 1 | 12 | 1299 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 936 | 0 | 23 | 0 | -168 | -110 | 1299
9 | 1 | 13 | 1354 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 951 | 0 | 30 | 0 | -94 | -151 | 1354
9 | 1 | 14 | 1378 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 815 | 0 | 27 | 0 | 47 | -134 | 1378
9 | 1 | 15 | 1388 | 332 | 320 | 71 | 30 | 72 | 675 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 1388
9 | 1 | 16 | 1387 | 332 | 563 | 76 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1387
9 | 1 | 17 | 1340 | 332 | 753 | 97 | 30 | 72 | 166 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1340
9 | 1 | 18 | 1295 | 332 | 823 | 129 | 30 | 72 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1295
9 | 1 | 19 | 1239 | 332 | 709 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 | -135 | 1239
9 | 1 | 20 | 1150 | 332 | 683 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1150
9 | 1 | 21 | 1084 | 332 | 418 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 202 | -133 | 1084
9 | 1 | 22 | 1017 | 332 | 577 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1017
9 | 1 | 23 | 951 | 332 | 541 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 951
9 | 2 | 0 | 866 | 332 | 166 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 196 | -24 | 866
9 | 2 | 1 | 818 | 332 | 289 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 2 | 2 | 795 | 332 | 245 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 2 | 3 | 801 | 332 | 226 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 2 | 4 | 819 | 332 | 250 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 819
9 | 2 | 5 | 860 | 332 | 386 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 860
9 | 2 | 6 | 882 | 332 | 417 | 84 | 30 | 72 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | -116 | 882
9 | 2 | 7 | 955 | 332 | 342 | 77 | 30 | 72 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | -125 | 955
9 | 2 | 8 | 1083 | 332 | 289 | 73 | 30 | 72 | 406 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 1083
9 | 2 | 9 | 1168 | 332 | 254 | 68 | 30 | 72 | 540 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1168
9 | 2 | 10 | 1186 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 592 | 0 | 9 | 0 | 15 | -48 | 1186
9 | 2 | 11 | 1175 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 623 | 0 | 9 | 0 | 60 | -135 | 1175
9 | 2 | 12 | 1169 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 707 | 0 | 5 | 0 | -54 | -107 | 1169
9 | 2 | 13 | 1209 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 791 | 0 | 2 | 0 | -50 | -152 | 1209
9 | 2 | 14 | 1267 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 732 | 0 | 2 | 0 | 44 | -134 | 1267
9 | 2 | 15 | 1268 | 332 | 303 | 71 | 30 | 72 | 591 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1268
9 | 2 | 16 | 1290 | 332 | 491 | 76 | 30 | 72 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 1290
9 | 2 | 17 | 1261 | 332 | 698 | 97 | 30 | 72 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1261
9 | 2 | 18 | 1221 | 332 | 778 | 129 | 30 | 72 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 2 | 19 | 1179 | 332 | 745 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1179
9 | 2 | 20 | 1110 | 332 | 676 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1110
9 | 2 | 21 | 1036 | 332 | 611 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1036
9 | 2 | 22 | 970 | 332 | 560 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 970
9 | 2 | 23 | 912 | 332 | 529 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 912
9 | 3 | 0 | 831 | 332 | 349 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 831
9 | 3 | 1 | 786 | 332 | 354 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 786
9 | 3 | 2 | 771 | 332 | 191 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 771
9 | 3 | 3 | 778 | 332 | 221 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778
9 | 3 | 4 | 801 | 332 | 247 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 3 | 5 | 842 | 332 | 368 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 842
9 | 3 | 6 | 857 | 332 | 418 | 84 | 30 | 72 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | -116 | 857
9 | 3 | 7 | 918 | 332 | 263 | 77 | 30 | 72 | 230 | 0 | 10 | 0 | 5 | -101 | 918
9 | 3 | 8 | 1074 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 516 | 0 | 10 | 0 | 57 | -135 | 1074
9 | 3 | 9 | 1197 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 742 | 0 | 9 | 0 | -26 | -149 | 1197
9 | 3 | 10 | 1258 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 876 | 0 | 9 | 0 | -92 | -153 | 1258
9 | 3 | 11 | 1294 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 916 | 0 | 10 | 0 | -96 | -154 | 1294
9 | 3 | 12 | 1301 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 920 | 0 | 12 | 0 | -94 | -155 | 1301
9 | 3 | 13 | 1325 | 332 | 123 | 65 | 30 | 72 | 842 | 0 | 13 | 0 | -17 | -135 | 1325
9 | 3 | 14 | 1339 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 733 | 0 | 17 | 0 | 100 | -134 | 1339
9 | 3 | 15 | 1348 | 332 | 357 | 71 | 30 | 72 | 604 | 0 | 15 | 0 | 0 | -133 | 1348
9 | 3 | 16 | 1345 | 332 | 561 | 76 | 30 | 72 | 385 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1345
9 | 3 | 17 | 1298 | 332 | 719 | 97 | 30 | 72 | 152 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 1298
9 | 3 | 18 | 1262 | 332 | 789 | 129 | 30 | 72 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1262
9 | 3 | 19 | 1222 | 332 | 552 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 202 | -134 | 1222
9 | 3 | 20 | 1148 | 332 | 683 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1148
9 | 3 | 21 | 1072 | 332 | 621 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1072
9 | 3 | 22 | 1006 | 332 | 574 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1006
9 | 3 | 23 | 940 | 332 | 537 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 940
9 | 4 | 0 | 862 | 332 | 475 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 862
9 | 4 | 1 | 805 | 332 | 337 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 805
9 | 4 | 2 | 790 | 332 | 244 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 4 | 3 | 792 | 332 | 215 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 792
9 | 4 | 4 | 810 | 332 | 234 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 4 | 5 | 852 | 332 | 350 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -64 | 852
9 | 4 | 6 | 876 | 332 | 454 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 876
9 | 4 | 7 | 922 | 332 | 462 | 77 | 30 | 72 | 48 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 922
9 | 4 | 8 | 1055 | 332 | 538 | 73 | 30 | 72 | 105 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1055
9 | 4 | 9 | 1131 | 332 | 559 | 68 | 30 | 72 | 170 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 4 | 10 | 1162 | 332 | 584 | 65 | 30 | 72 | 179 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1162
9 | 4 | 11 | 1164 | 332 | 566 | 65 | 30 | 72 | 203 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1164
9 | 4 | 12 | 1132 | 332 | 525 | 65 | 30 | 72 | 204 | 0 | 32 | 0 | 5 | -133 | 1132
9 | 4 | 13 | 1159 | 332 | 598 | 65 | 30 | 72 | 169 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1159
9 | 4 | 14 | 1151 | 332 | 608 | 70 | 30 | 72 | 147 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1151
9 | 4 | 15 | 1135 | 332 | 603 | 71 | 30 | 72 | 130 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1135
9 | 4 | 16 | 1131 | 332 | 621 | 76 | 30 | 72 | 103 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 617 | 97 | 30 | 72 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1104
9 | 4 | 18 | 1097 | 332 | 623 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1097
9 | 4 | 19 | 1065 | 332 | 590 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1065
9 | 4 | 20 | 1008 | 332 | 528 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1008
9 | 4 | 21 | 961 | 332 | 485 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 961
9 | 4 | 22 | 913 | 332 | 453 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 913
9 | 4 | 23 | 867 | 332 | 326 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -19 | 867
9 | 5 | 0 | 803 | 332 | 258 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 5 | 1 | 758 | 332 | 220 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 758
9 | 5 | 2 | 753 | 332 | 195 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 753
9 | 5 | 3 | 769 | 332 | 182 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 5 | 4 | 795 | 332 | 216 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 5 | 5 | 834 | 332 | 266 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 5 | 6 | 847 | 332 | 385 | 84 | 30 | 72 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -108 | 847
9 | 5 | 7 | 910 | 332 | 299 | 77 | 30 | 72 | 198 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 910
9 | 5 | 8 | 1066 | 332 | 158 | 73 | 30 | 72 | 483 | 0 | 35 | 0 | 17 | -134 | 1066
9 | 5 | 9 | 1180 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 724 | 0 | 37 | 0 | -66 | -136 | 1180
9 | 5 | 10 | 1249 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 860 | 0 | 30 | 0 | -123 | -136 | 1249
9 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 922 | 0 | 23 | 0 | -145 | -135 | 1283
9 | 5 | 12 | 1283 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 919 | 0 | 21 | 0 | -142 | -133 | 1283
9 | 5 | 13 | 1336 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 887 | 0 | 32 | 0 | -68 | -133 | 1336
9 | 5 | 14 | 1336 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 782 | 0 | 32 | 0 | 23 | -124 | 1336
9 | 5 | 15 | 1361 | 332 | 299 | 71 | 30 | 72 | 661 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 1361
9 | 5 | 16 | 1338 | 332 | 521 | 76 | 30 | 72 | 404 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1338
9 | 5 | 17 | 1291 | 332 | 491 | 97 | 30 | 72 | 158 | 0 | 40 | 0 | 204 | -133 | 1291
9 | 5 | 18 | 1236 | 332 | 557 | 129 | 30 | 72 | 8 | 0 | 37 | 0 | 204 | -133 | 1236
9 | 5 | 19 | 1188 | 332 | 521 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -134 | 1188
9 | 5 | 20 | 1114 | 332 | 657 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 1114
9 | 5 | 21 | 1046 | 332 | 464 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1046
9 | 5 | 22 | 979 | 332 | 556 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -134 | 979
9 | 5 | 23 | 923 | 332 | 529 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 923
9 | 6 | 0 | 842 | 332 | 332 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 842
9 | 6 | 1 | 786 | 332 | 277 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 6 | 2 | 767 | 332 | 238 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 6 | 3 | 770 | 332 | 210 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 770
9 | 6 | 4 | 786 | 332 | 228 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 6 | 5 | 813 | 332 | 270 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 6 | 6 | 792 | 332 | 200 | 84 | 30 | 72 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 792
9 | 6 | 7 | 826 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 242 | 0 | 3 | 0 | -50 | 1 | 826
9 | 6 | 8 | 935 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 556 | 0 | 3 | 0 | -214 | -36 | 935
9 | 6 | 9 | 1044 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 794 | -26 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1044
9 | 6 | 10 | 1121 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 971 | -125 | 1 | 0 | -211 | -133 | 1121
9 | 6 | 11 | 1175 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1053 | -153 | 0 | 0 | -210 | -133 | 1175
9 | 6 | 12 | 1193 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1073 | -156 | 0 | 0 | -209 | -133 | 1193
9 | 6 | 13 | 1184 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 995 | -90 | 4 | 0 | -209 | -134 | 1184
9 | 6 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 886 | 0 | 8 | 0 | -207 | -104 | 1206
9 | 6 | 15 | 1214 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 700 | 0 | 10 | 0 | -148 | 28 | 1214
9 | 6 | 16 | 1208 | 332 | 205 | 76 | 30 | 72 | 434 | 0 | 10 | 0 | 184 | -135 | 1208
9 | 6 | 17 | 1177 | 332 | 268 | 97 | 30 | 72 | 161 | 0 | 11 | 0 | 204 | 2 | 1177
9 | 6 | 18 | 1142 | 332 | 352 | 129 | 30 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1142
9 | 6 | 19 | 1108 | 332 | 451 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -134 | 1108
9 | 6 | 20 | 1044 | 332 | 458 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1044
9 | 6 | 21 | 979 | 332 | 540 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 979
9 | 6 | 22 | 924 | 332 | 169 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 195 | 1 | 924
9 | 6 | 23 | 876 | 332 | 340 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 876
9 | 7 | 0 | 802 | 332 | 236 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 802
9 | 7 | 1 | 751 | 332 | 230 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 7 | 2 | 737 | 332 | 192 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 737
9 | 7 | 3 | 745 | 332 | 160 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1 | 745
9 | 7 | 4 | 757 | 332 | 175 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 757
9 | 7 | 5 | 786 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 104 | 0 | 786
9 | 7 | 6 | 767 | 332 | 133 | 84 | 30 | 72 | 40 | 0 | 21 | 0 | 11 | 44 | 767
9 | 7 | 7 | 784 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 253 | 0 | 16 | 0 | -115 | 0 | 784
9 | 7 | 8 | 869 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 542 | 0 | 12 | 0 | -216 | -95 | 869
9 | 7 | 9 | 974 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 788 | -97 | 22 | -12 | -214 | -134 | 974
9 | 7 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 924 | -182 | 26 | -14 | -213 | -134 | 1025
9 | 7 | 11 | 1077 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 988 | -201 | 37 | -20 | -212 | -133 | 1077
9 | 7 | 12 | 1101 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 955 | -146 | 39 | -21 | -211 | -133 | 1101
9 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 874 | -52 | 40 | -22 | -211 | -134 | 1113
9 | 7 | 14 | 1118 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 756 | 0 | 34 | 0 | -209 | -86 | 1118
9 | 7 | 15 | 1125 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 612 | 0 | 42 | 0 | -133 | -20 | 1125
9 | 7 | 16 | 1125 | 332 | 289 | 76 | 30 | 72 | 389 | 0 | 50 | 0 | 0 | -113 | 1125
9 | 7 | 17 | 1136 | 332 | 549 | 97 | 30 | 72 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1136
9 | 7 | 18 | 1135 | 332 | 676 | 129 | 30 | 72 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1135
9 | 7 | 19 | 1106 | 332 | 654 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1106
9 | 7 | 20 | 1050 | 332 | 606 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1050
9 | 7 | 21 | 983 | 332 | 546 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 983
9 | 7 | 22 | 927 | 332 | 367 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 927
9 | 7 | 23 | 877 | 332 | 343 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 877
9 | 8 | 0 | 810 | 332 | 287 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 8 | 1 | 764 | 332 | 238 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 764
9 | 8 | 2 | 753 | 332 | 204 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 753
9 | 8 | 3 | 759 | 332 | 181 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 8 | 4 | 789 | 332 | 210 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 8 | 5 | 841 | 332 | 279 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 841
9 | 8 | 6 | 872 | 332 | 310 | 84 | 30 | 72 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 8 | 7 | 966 | 332 | 331 | 77 | 30 | 72 | 191 | 0 | 25 | 0 | 0 | -92 | 966
9 | 8 | 8 | 1116 | 332 | 238 | 73 | 30 | 72 | 390 | 0 | 16 | 0 | 0 | -35 | 1116
9 | 8 | 9 | 1217 | 332 | 276 | 68 | 30 | 72 | 568 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1217
9 | 8 | 10 | 1265 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 743 | 0 | 1 | 0 | 21 | -118 | 1265
9 | 8 | 11 | 1298 | 332 | 131 | 65 | 30 | 72 | 813 | 0 | 4 | 0 | -16 | -133 | 1298
9 | 8 | 12 | 1307 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 886 | 0 | 4 | 0 | -47 | -154 | 1307
9 | 8 | 13 | 1368 | 332 | 137 | 65 | 30 | 72 | 838 | 0 | 9 | 0 | 18 | -133 | 1368
9 | 8 | 14 | 1383 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 758 | 0 | 8 | 0 | 128 | -134 | 1383
9 | 8 | 15 | 1366 | 332 | 403 | 71 | 30 | 72 | 584 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1366
9 | 8 | 16 | 1349 | 332 | 574 | 76 | 30 | 72 | 395 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1349
9 | 8 | 17 | 1308 | 332 | 761 | 97 | 30 | 72 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1308
9 | 8 | 18 | 1265 | 332 | 824 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1265
9 | 8 | 19 | 1216 | 332 | 778 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1216
9 | 8 | 20 | 1144 | 332 | 501 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -134 | 1144
9 | 8 | 21 | 1074 | 332 | 643 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1074
9 | 8 | 22 | 1009 | 332 | 596 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1009
9 | 8 | 23 | 949 | 332 | 222 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 1 | 949
9 | 9 | 0 | 870 | 332 | 484 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 870
9 | 9 | 1 | 819 | 332 | 303 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 819
9 | 9 | 2 | 802 | 332 | 263 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 9 | 3 | 808 | 332 | 236 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 9 | 4 | 830 | 332 | 255 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 9 | 5 | 879 | 332 | 325 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 879
9 | 9 | 6 | 896 | 332 | 427 | 84 | 30 | 72 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | -103 | 896
9 | 9 | 7 | 976 | 332 | 332 | 77 | 30 | 72 | 249 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 976
9 | 9 | 8 | 1147 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 546 | 0 | 8 | 0 | 70 | -103 | 1147
9 | 9 | 9 | 1267 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 770 | 0 | 4 | 0 | 16 | -144 | 1267
9 | 9 | 10 | 1313 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 907 | 0 | 14 | 0 | -76 | -150 | 1313
9 | 9 | 11 | 1385 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1021 | 0 | 8 | 0 | -110 | -152 | 1385
9 | 9 | 12 | 1354 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 998 | 0 | 6 | 0 | -116 | -152 | 1354
9 | 9 | 13 | 1386 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 955 | 0 | 4 | 0 | -40 | -151 | 1386
9 | 9 | 14 | 1398 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 832 | 0 | 4 | 0 | 74 | -135 | 1398
9 | 9 | 15 | 1370 | 332 | 400 | 71 | 30 | 72 | 596 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1370
9 | 9 | 16 | 1371 | 332 | 631 | 76 | 30 | 72 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1371
9 | 9 | 17 | 1318 | 332 | 797 | 97 | 30 | 72 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1318
9 | 9 | 18 | 1281 | 332 | 841 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1281
9 | 9 | 19 | 1228 | 332 | 782 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1228
9 | 9 | 20 | 1155 | 332 | 717 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1155
9 | 9 | 21 | 1078 | 332 | 438 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -134 | 1078
9 | 9 | 22 | 1011 | 332 | 590 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1011
9 | 9 | 23 | 957 | 332 | 563 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 957
9 | 10 | 0 | 875 | 332 | 378 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 875
9 | 10 | 1 | 817 | 332 | 373 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 817
9 | 10 | 2 | 803 | 332 | 261 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 10 | 3 | 807 | 332 | 228 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 10 | 4 | 823 | 332 | 245 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 823
9 | 10 | 5 | 868 | 332 | 381 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -73 | 868
9 | 10 | 6 | 894 | 332 | 452 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -117 | 894
9 | 10 | 7 | 958 | 332 | 541 | 77 | 30 | 72 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 958
9 | 10 | 8 | 1072 | 332 | 459 | 73 | 30 | 72 | 8 | 0 | 27 | 0 | 204 | -133 | 1072
9 | 10 | 9 | 1131 | 332 | 720 | 68 | 30 | 72 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 678 | 65 | 30 | 72 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1116
9 | 10 | 11 | 1110 | 332 | 580 | 65 | 30 | 72 | 148 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1110
9 | 10 | 12 | 1079 | 332 | 444 | 65 | 30 | 72 | 255 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1079
9 | 10 | 13 | 1093 | 332 | 408 | 65 | 30 | 72 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1093
9 | 10 | 14 | 1107 | 332 | 366 | 70 | 30 | 72 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1107
9 | 10 | 15 | 1128 | 332 | 418 | 71 | 30 | 72 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1128
9 | 10 | 16 | 1136 | 332 | 555 | 76 | 30 | 72 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1136
9 | 10 | 17 | 1104 | 332 | 621 | 97 | 30 | 72 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1104
9 | 10 | 18 | 1098 | 332 | 628 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1098
9 | 10 | 19 | 1064 | 332 | 586 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1064
9 | 10 | 20 | 1011 | 332 | 547 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1011
9 | 10 | 21 | 954 | 332 | 497 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 954
9 | 10 | 22 | 913 | 332 | 479 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 913
9 | 10 | 23 | 874 | 332 | 467 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 874
9 | 11 | 0 | 807 | 332 | 389 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -109 | 807
9 | 11 | 1 | 763 | 332 | 234 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 11 | 2 | 758 | 332 | 212 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 758
9 | 11 | 3 | 768 | 332 | 192 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 768
9 | 11 | 4 | 799 | 332 | 226 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 11 | 5 | 838 | 332 | 283 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 11 | 6 | 847 | 332 | 401 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -98 | 847
9 | 11 | 7 | 892 | 332 | 396 | 77 | 30 | 72 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 892
9 | 11 | 8 | 1023 | 332 | 336 | 73 | 30 | 72 | 304 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1023
9 | 11 | 9 | 1122 | 332 | 239 | 68 | 30 | 72 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | -91 | 1122
9 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 141 | 65 | 30 | 72 | 613 | 0 | 7 | 0 | 29 | -133 | 1156
9 | 11 | 11 | 1220 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 748 | 0 | 6 | 0 | -20 | -132 | 1220
9 | 11 | 12 | 1200 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 814 | 0 | 7 | 0 | -96 | -143 | 1200
9 | 11 | 13 | 1266 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 874 | 0 | 11 | 0 | -93 | -144 | 1266
9 | 11 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 774 | 0 | 18 | 0 | -21 | -139 | 1255
9 | 11 | 15 | 1284 | 332 | 298 | 71 | 30 | 72 | 583 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1284
9 | 11 | 16 | 1272 | 332 | 543 | 76 | 30 | 72 | 310 | 0 | 42 | 0 | 0 | -133 | 1272
9 | 11 | 17 | 1221 | 332 | 679 | 97 | 30 | 72 | 96 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1221
9 | 11 | 18 | 1190 | 332 | 718 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1190
9 | 11 | 19 | 1139 | 332 | 672 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1139
9 | 11 | 20 | 1058 | 332 | 577 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1058
9 | 11 | 21 | 997 | 332 | 519 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 997
9 | 11 | 22 | 947 | 332 | 485 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -102 | 947
9 | 11 | 23 | 898 | 332 | 361 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 898
9 | 12 | 0 | 825 | 332 | 298 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 12 | 1 | 782 | 332 | 250 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 782
9 | 12 | 2 | 773 | 332 | 224 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 773
9 | 12 | 3 | 779 | 332 | 203 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 12 | 4 | 806 | 332 | 236 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 12 | 5 | 840 | 332 | 285 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 12 | 6 | 850 | 332 | 275 | 84 | 30 | 72 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 12 | 7 | 905 | 332 | 255 | 77 | 30 | 72 | 191 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 905
9 | 12 | 8 | 1048 | 332 | 272 | 73 | 30 | 72 | 390 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1048
9 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 526 | 0 | 14 | 0 | 119 | -135 | 1145
9 | 12 | 10 | 1193 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 672 | 0 | 23 | 0 | 15 | -135 | 1193
9 | 12 | 11 | 1233 | 332 | 123 | 65 | 30 | 72 | 701 | 0 | 28 | 0 | 15 | -133 | 1233
9 | 12 | 12 | 1213 | 332 | 142 | 65 | 30 | 72 | 660 | 0 | 28 | 0 | 18 | -134 | 1213
9 | 12 | 13 | 1266 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 635 | 0 | 26 | 0 | 120 | -133 | 1266
9 | 12 | 14 | 1275 | 332 | 372 | 70 | 30 | 72 | 506 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1275
9 | 12 | 15 | 1255 | 332 | 512 | 71 | 30 | 72 | 336 | 0 | 35 | 0 | 0 | -133 | 1255
9 | 12 | 16 | 1235 | 332 | 648 | 76 | 30 | 72 | 175 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1235
9 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 699 | 97 | 30 | 72 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1183
9 | 12 | 18 | 1164 | 332 | 691 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1164
9 | 12 | 19 | 1117 | 332 | 646 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1117
9 | 12 | 20 | 1057 | 332 | 586 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1057
9 | 12 | 21 | 996 | 332 | 530 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 996
9 | 12 | 22 | 951 | 332 | 500 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 951
9 | 12 | 23 | 904 | 332 | 463 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -124 | 904
9 | 13 | 0 | 833 | 332 | 277 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 13 | 1 | 779 | 332 | 212 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 13 | 2 | 767 | 332 | 183 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 13 | 3 | 770 | 332 | 147 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 770
9 | 13 | 4 | 787 | 332 | 160 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12 | 1 | 787
9 | 13 | 5 | 816 | 332 | 196 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 13 | 6 | 796 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 26 | 0 | 83 | 0 | 49 | 1 | 796
9 | 13 | 7 | 813 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 198 | 0 | 75 | 0 | -91 | 1 | 813
9 | 13 | 8 | 912 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 373 | 0 | 58 | 0 | -11 | -134 | 912
9 | 13 | 9 | 1002 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 58 | 0 | -205 | 21 | 1002
9 | 13 | 10 | 1038 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 559 | 0 | 58 | 0 | -63 | -134 | 1038
9 | 13 | 11 | 1061 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 620 | 0 | 56 | 0 | -99 | -134 | 1061
9 | 13 | 12 | 1092 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 675 | 0 | 58 | 0 | -126 | -133 | 1092
9 | 13 | 13 | 1095 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 640 | 0 | 72 | 0 | -102 | -133 | 1095
9 | 13 | 14 | 1087 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 564 | 0 | 72 | 0 | -33 | -139 | 1087
9 | 13 | 15 | 1088 | 332 | 251 | 71 | 30 | 72 | 410 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1088
9 | 13 | 16 | 1077 | 332 | 430 | 76 | 30 | 72 | 220 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1077
9 | 13 | 17 | 1067 | 332 | 362 | 97 | 30 | 72 | 61 | 0 | 43 | 0 | 204 | -134 | 1067
9 | 13 | 18 | 1072 | 332 | 395 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 204 | -135 | 1072
9 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 573 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1041
9 | 13 | 20 | 993 | 332 | 525 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 993
9 | 13 | 21 | 939 | 332 | 464 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 939
9 | 13 | 22 | 903 | 332 | 444 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 903
9 | 13 | 23 | 865 | 332 | 396 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -94 | 865
9 | 14 | 0 | 800 | 332 | 249 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 800
9 | 14 | 1 | 756 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 88 | 0 | 756
9 | 14 | 2 | 745 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 39 | 745
9 | 14 | 3 | 757 | 332 | 153 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 2 | 757
9 | 14 | 4 | 779 | 332 | 190 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 14 | 5 | 805 | 332 | 214 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 14 | 6 | 777 | 332 | 209 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 777
9 | 14 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 110 | 0 | 28 | 0 | 11 | 1 | 780
9 | 14 | 8 | 836 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 269 | 0 | 17 | 0 | -11 | -65 | 836
9 | 14 | 9 | 894 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 445 | 0 | 24 | 0 | -50 | -146 | 894
9 | 14 | 10 | 925 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 584 | 0 | 9 | 0 | -161 | -125 | 925
9 | 14 | 11 | 980 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 760 | -37 | 5 | -3 | -213 | -150 | 980
9 | 14 | 12 | 1015 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 835 | -79 | 5 | -3 | -213 | -148 | 1015
9 | 14 | 13 | 1037 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 833 | -56 | 6 | -3 | -212 | -149 | 1037
9 | 14 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 753 | 0 | 12 | 0 | -212 | -113 | 1063
9 | 14 | 15 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 562 | 0 | 14 | 0 | -12 | -126 | 1062
9 | 14 | 16 | 1086 | 332 | 344 | 76 | 30 | 72 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1086
9 | 14 | 17 | 1087 | 332 | 570 | 97 | 30 | 72 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1087
9 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 440 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 1079
9 | 14 | 19 | 1050 | 332 | 608 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1050
9 | 14 | 20 | 1001 | 332 | 560 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1001
9 | 14 | 21 | 945 | 332 | 511 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -135 | 945
9 | 14 | 22 | 899 | 332 | 486 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 899
9 | 14 | 23 | 853 | 332 | 328 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 15 | 0 | 791 | 332 | 277 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 791
9 | 15 | 1 | 742 | 332 | 228 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 15 | 2 | 734 | 332 | 201 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 15 | 3 | 748 | 332 | 180 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 748
9 | 15 | 4 | 772 | 332 | 213 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 15 | 5 | 809 | 332 | 269 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 15 | 6 | 796 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 26 | 0 | 3 | 0 | 129 | 1 | 796
9 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 243 | 0 | 3 | 0 | -42 | 1 | 835
9 | 15 | 8 | 947 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 525 | 0 | 2 | 0 | -90 | -116 | 947
9 | 15 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 714 | 0 | 1 | 0 | -212 | -77 | 1047
9 | 15 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 862 | -6 | 1 | 0 | -211 | -149 | 1115
9 | 15 | 11 | 1152 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 894 | -6 | 1 | 0 | -210 | -145 | 1152
9 | 15 | 12 | 1179 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 889 | 0 | 5 | 0 | -200 | -133 | 1179
9 | 15 | 13 | 1190 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 848 | 0 | 8 | 0 | -209 | -75 | 1190
9 | 15 | 14 | 1175 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 684 | 0 | 4 | 0 | -59 | -77 | 1175
9 | 15 | 15 | 1162 | 332 | 304 | 71 | 30 | 72 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1162
9 | 15 | 16 | 1158 | 332 | 492 | 76 | 30 | 72 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1158
9 | 15 | 17 | 1155 | 332 | 651 | 97 | 30 | 72 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1155
9 | 15 | 18 | 1159 | 332 | 527 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 199 | -134 | 1159
9 | 15 | 19 | 1123 | 332 | 486 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1123
9 | 15 | 20 | 1062 | 332 | 426 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1062
9 | 15 | 21 | 1004 | 332 | 579 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1004
9 | 15 | 22 | 949 | 332 | 538 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 949
9 | 15 | 23 | 900 | 332 | 423 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -133 | 900
9 | 16 | 0 | 827 | 332 | 321 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 16 | 1 | 772 | 332 | 264 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 772
9 | 16 | 2 | 760 | 332 | 234 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 16 | 3 | 769 | 332 | 213 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 16 | 4 | 793 | 332 | 240 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 16 | 5 | 842 | 332 | 305 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842
9 | 16 | 6 | 858 | 332 | 322 | 84 | 30 | 72 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 16 | 7 | 926 | 332 | 233 | 77 | 30 | 72 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 926
9 | 16 | 8 | 1097 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 509 | 0 | 0 | 0 | 13 | -51 | 1097
9 | 16 | 9 | 1227 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 0 | 0 | -83 | -51 | 1227
9 | 16 | 10 | 1282 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 864 | 0 | 0 | 0 | -93 | -107 | 1282
9 | 16 | 11 | 1338 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 950 | 0 | 0 | 0 | -106 | -124 | 1338
9 | 16 | 12 | 1327 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 942 | 0 | 1 | 0 | -142 | -92 | 1327
9 | 16 | 13 | 1348 | 332 | 136 | 65 | 30 | 72 | 854 | 0 | 9 | 0 | -16 | -134 | 1348
9 | 16 | 14 | 1367 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 723 | 0 | 11 | 0 | 144 | -134 | 1367
9 | 16 | 15 | 1358 | 332 | 471 | 71 | 30 | 72 | 509 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1358
9 | 16 | 16 | 1338 | 332 | 665 | 76 | 30 | 72 | 292 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1338
9 | 16 | 17 | 1288 | 332 | 580 | 97 | 30 | 72 | 104 | 0 | 2 | 0 | 204 | -133 | 1288
9 | 16 | 18 | 1254 | 332 | 816 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1254
9 | 16 | 19 | 1205 | 332 | 770 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1205
9 | 16 | 20 | 1141 | 332 | 707 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1141
9 | 16 | 21 | 1073 | 332 | 646 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1073
9 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 592 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1006
9 | 16 | 23 | 950 | 332 | 564 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 950
9 | 17 | 0 | 869 | 332 | 496 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 869
9 | 17 | 1 | 816 | 332 | 363 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 816
9 | 17 | 2 | 803 | 332 | 271 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 17 | 3 | 810 | 332 | 247 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 17 | 4 | 827 | 332 | 267 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 17 | 5 | 872 | 332 | 398 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 872
9 | 17 | 6 | 891 | 332 | 470 | 84 | 30 | 72 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 891
9 | 17 | 7 | 953 | 332 | 239 | 77 | 30 | 72 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 953
9 | 17 | 8 | 1108 | 332 | 309 | 73 | 30 | 72 | 423 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1108
9 | 17 | 9 | 1214 | 332 | 256 | 68 | 30 | 72 | 547 | 0 | 5 | 0 | 0 | -96 | 1214
9 | 17 | 10 | 1249 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 613 | 0 | 6 | 0 | 39 | -27 | 1249
9 | 17 | 11 | 1250 | 332 | 262 | 65 | 30 | 72 | 588 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 1250
9 | 17 | 12 | 1256 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 610 | 0 | 18 | 0 | 113 | -103 | 1256
9 | 17 | 13 | 1267 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 628 | 0 | 22 | 0 | 133 | -134 | 1267
9 | 17 | 14 | 1290 | 332 | 344 | 70 | 30 | 72 | 544 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1290
9 | 17 | 15 | 1262 | 332 | 467 | 71 | 30 | 72 | 399 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 1262
9 | 17 | 16 | 1259 | 332 | 607 | 76 | 30 | 72 | 232 | 0 | 35 | 0 | 8 | -133 | 1259
9 | 17 | 17 | 1199 | 332 | 713 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1199
9 | 17 | 18 | 1168 | 332 | 712 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1168
9 | 17 | 19 | 1110 | 332 | 638 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 17 | 20 | 1052 | 332 | 533 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 | -134 | 1052
9 | 17 | 21 | 988 | 332 | 530 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 988
9 | 17 | 22 | 942 | 332 | 493 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 942
9 | 17 | 23 | 900 | 332 | 464 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -134 | 900
9 | 18 | 0 | 837 | 332 | 303 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -9 | 837
9 | 18 | 1 | 792 | 332 | 247 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 792
9 | 18 | 2 | 789 | 332 | 222 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 18 | 3 | 794 | 332 | 187 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 794
9 | 18 | 4 | 809 | 332 | 196 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 809
9 | 18 | 5 | 849 | 332 | 302 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -63 | 849
9 | 18 | 6 | 859 | 332 | 407 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 859
9 | 18 | 7 | 908 | 332 | 429 | 77 | 30 | 72 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 908
9 | 18 | 8 | 1002 | 332 | 498 | 73 | 30 | 72 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1002
9 | 18 | 9 | 1069 | 332 | 391 | 68 | 30 | 72 | 299 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1069
9 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 297 | 65 | 30 | 72 | 431 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1100
9 | 18 | 11 | 1117 | 332 | 245 | 65 | 30 | 72 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1117
9 | 18 | 12 | 1102 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 636 | 0 | 2 | 0 | -18 | -136 | 1102
9 | 18 | 13 | 1149 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 678 | 0 | 11 | 0 | -19 | -139 | 1149
9 | 18 | 14 | 1184 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 560 | 0 | 38 | 0 | 97 | -134 | 1184
9 | 18 | 15 | 1190 | 332 | 341 | 71 | 30 | 72 | 436 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1190
9 | 18 | 16 | 1172 | 332 | 491 | 76 | 30 | 72 | 235 | 0 | 66 | 0 | 4 | -134 | 1172
9 | 18 | 17 | 1137 | 332 | 611 | 97 | 30 | 72 | 68 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1137
9 | 18 | 18 | 1119 | 332 | 630 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1119
9 | 18 | 19 | 1065 | 332 | 584 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1065
9 | 18 | 20 | 1000 | 332 | 385 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1000
9 | 18 | 21 | 940 | 332 | 459 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 940
9 | 18 | 22 | 912 | 332 | 363 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -41 | 912
9 | 18 | 23 | 865 | 332 | 370 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -58 | 865
9 | 19 | 0 | 793 | 332 | 258 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 19 | 1 | 747 | 332 | 214 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 747
9 | 19 | 2 | 739 | 332 | 188 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 739
9 | 19 | 3 | 750 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | 1 | 750
9 | 19 | 4 | 783 | 332 | 210 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 19 | 5 | 818 | 332 | 262 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 19 | 6 | 818 | 332 | 262 | 84 | 30 | 72 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 19 | 7 | 852 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 163 | 0 | 24 | 0 | 8 | 27 | 852
9 | 19 | 8 | 971 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 441 | 0 | 17 | 0 | -16 | -97 | 971
9 | 19 | 9 | 1068 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 698 | 0 | 17 | 0 | -183 | -85 | 1068
9 | 19 | 10 | 1122 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 868 | -25 | 15 | -8 | -211 | -135 | 1122
9 | 19 | 11 | 1158 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 923 | -44 | 11 | -6 | -210 | -134 | 1158
9 | 19 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 953 | -71 | 6 | -3 | -210 | -133 | 1160
9 | 19 | 13 | 1214 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 913 | 0 | 4 | 0 | -209 | -112 | 1214
9 | 19 | 14 | 1231 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 789 | 0 | 5 | 0 | -56 | -130 | 1231
9 | 19 | 15 | 1212 | 332 | 255 | 71 | 30 | 72 | 555 | 0 | 5 | 0 | 0 | -108 | 1212
9 | 19 | 16 | 1213 | 332 | 332 | 76 | 30 | 72 | 306 | 0 | 5 | 0 | 188 | -128 | 1213
9 | 19 | 17 | 1164 | 332 | 680 | 97 | 30 | 72 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1164
9 | 19 | 18 | 1131 | 332 | 688 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 1131
9 | 19 | 19 | 1080 | 332 | 628 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -133 | 1080
9 | 19 | 20 | 1016 | 332 | 440 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1016
9 | 19 | 21 | 951 | 332 | 329 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | -135 | 951
9 | 19 | 22 | 908 | 332 | 159 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 195 | 1 | 908
9 | 19 | 23 | 870 | 332 | 379 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 870
9 | 20 | 0 | 796 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 151 | 0 | 796
9 | 20 | 1 | 749 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 | 0 | 749
9 | 20 | 2 | 742 | 332 | 187 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 742
9 | 20 | 3 | 757 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 | 1 | 757
9 | 20 | 4 | 777 | 332 | 183 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 777
9 | 20 | 5 | 805 | 332 | 225 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 20 | 6 | 784 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 21 | 0 | 50 | 0 | 43 | 33 | 784
9 | 20 | 7 | 795 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 123 | 0 | 44 | 0 | -31 | 29 | 795
9 | 20 | 8 | 872 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 268 | 0 | 39 | 0 | -62 | 1 | 872
9 | 20 | 9 | 959 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 444 | 0 | 45 | 0 | -151 | 0 | 959
9 | 20 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 538 | 0 | 53 | 0 | -209 | 11 | 1011
9 | 20 | 11 | 1055 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 511 | 0 | 45 | 0 | -120 | 1 | 1055
9 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 471 | 0 | 59 | 0 | -118 | -6 | 1024
9 | 20 | 13 | 1013 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 396 | 0 | 57 | 0 | -15 | -43 | 1013
9 | 20 | 14 | 996 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 414 | 0 | 36 | 0 | 57 | -134 | 996
9 | 20 | 15 | 1011 | 332 | 251 | 71 | 30 | 72 | 356 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 1011
9 | 20 | 16 | 1007 | 332 | 275 | 76 | 30 | 72 | 193 | 0 | 27 | 0 | 5 | -3 | 1007
9 | 20 | 17 | 999 | 332 | 513 | 97 | 30 | 72 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 999
9 | 20 | 18 | 1005 | 332 | 302 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 204 | -131 | 1005
9 | 20 | 19 | 974 | 332 | 442 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | -134 | 974
9 | 20 | 20 | 924 | 332 | 316 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 924
9 | 20 | 21 | 874 | 332 | 281 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 874
9 | 20 | 22 | 838 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 144 | 1 | 838
9 | 20 | 23 | 807 | 332 | 268 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 807
9 | 21 | 0 | 743 | 332 | 127 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -7 | 50 | 35 | 743
9 | 21 | 1 | 703 | 332 | 128 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -8 | 8 | 34 | 703
9 | 21 | 2 | 695 | 332 | 125 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -6 | -14 | 35 | 695
9 | 21 | 3 | 705 | 332 | 127 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -7 | -19 | 18 | 705
9 | 21 | 4 | 728 | 332 | 127 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -7 | -14 | 39 | 728
9 | 21 | 5 | 755 | 332 | 127 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -7 | 29 | 39 | 755
9 | 21 | 6 | 722 | 332 | 129 | 84 | 30 | 72 | 7 | -1 | 36 | -8 | 6 | 35 | 722
9 | 21 | 7 | 710 | 332 | 145 | 77 | 30 | 72 | 134 | -17 | 39 | -8 | -94 | 0 | 710
9 | 21 | 8 | 745 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 372 | -47 | 45 | -34 | -218 | 1 | 745
9 | 21 | 9 | 819 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 570 | -171 | 39 | -30 | -212 | 2 | 819
9 | 21 | 10 | 850 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 779 | -317 | 49 | -37 | -216 | -26 | 850
9 | 21 | 11 | 876 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 913 | -375 | 42 | -32 | -216 | -74 | 876
9 | 21 | 12 | 902 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 900 | -372 | 33 | -25 | -215 | -37 | 902
9 | 21 | 13 | 917 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 853 | -350 | 39 | -30 | -215 | 2 | 917
9 | 21 | 14 | 890 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 719 | -259 | 89 | -67 | -215 | 0 | 890
9 | 21 | 15 | 885 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 502 | -63 | 75 | -41 | -214 | 2 | 885
9 | 21 | 16 | 891 | 332 | 174 | 76 | 30 | 72 | 284 | -36 | 85 | -18 | -137 | 29 | 891
9 | 21 | 17 | 912 | 332 | 150 | 97 | 30 | 72 | 85 | -11 | 86 | -19 | 195 | -105 | 912
9 | 21 | 18 | 927 | 332 | 140 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 94 | -20 | 147 | 0 | 927
9 | 21 | 19 | 903 | 332 | 139 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -19 | 130 | 0 | 903
9 | 21 | 20 | 860 | 332 | 138 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | -17 | 177 | -81 | 860
9 | 21 | 21 | 813 | 332 | 137 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -17 | 91 | -37 | 813
9 | 21 | 22 | 776 | 332 | 134 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -14 | 48 | 0 | 776
9 | 21 | 23 | 737 | 332 | 132 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -13 | 41 | 0 | 737
9 | 22 | 0 | 687 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12 | 1 | 687
9 | 22 | 1 | 653 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -15 | 653
9 | 22 | 2 | 653 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | -36 | 0 | 653
9 | 22 | 3 | 672 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -54 | 0 | 672
9 | 22 | 4 | 709 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | -12 | 2 | 709
9 | 22 | 5 | 756 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 52 | 1 | 756
9 | 22 | 6 | 760 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1 | 760
9 | 22 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 129 | 0 | 59 | 0 | -39 | 1 | 780
9 | 22 | 8 | 873 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 334 | 0 | 54 | 0 | -142 | 1 | 873
9 | 22 | 9 | 972 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 565 | 0 | 53 | -25 | -214 | -28 | 972
9 | 22 | 10 | 1003 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 681 | 0 | 58 | -30 | -213 | -111 | 1003
9 | 22 | 11 | 1020 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 674 | -3 | 47 | -26 | -213 | -77 | 1020
9 | 22 | 12 | 1021 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 647 | -4 | 45 | -24 | -213 | -48 | 1021
9 | 22 | 13 | 1051 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 579 | 0 | 44 | 0 | -191 | 1 | 1051
9 | 22 | 14 | 1052 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 429 | 0 | 44 | 0 | -61 | 17 | 1052
9 | 22 | 15 | 1044 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 301 | 0 | 46 | 0 | 50 | 23 | 1044
9 | 22 | 16 | 1036 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 157 | 0 | 50 | 0 | 193 | 1 | 1036
9 | 22 | 17 | 1002 | 332 | 183 | 97 | 30 | 72 | 37 | 0 | 61 | 0 | 189 | 1 | 1002
9 | 22 | 18 | 997 | 332 | 362 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 997
9 | 22 | 19 | 962 | 332 | 333 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 962
9 | 22 | 20 | 912 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 174 | 1 | 912
9 | 22 | 21 | 868 | 332 | 254 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 1 | 868
9 | 22 | 22 | 840 | 332 | 244 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 22 | 23 | 810 | 332 | 159 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 89 | 1 | 810
9 | 23 | 0 | 755 | 332 | 163 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 35 | 755
9 | 23 | 1 | 715 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 34 | 715
9 | 23 | 2 | 713 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 27 | 713
9 | 23 | 3 | 725 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 9 | 725
9 | 23 | 4 | 752 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 40 | 752
9 | 23 | 5 | 784 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47 | 39 | 784
9 | 23 | 6 | 772 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 53 | 38 | 772
9 | 23 | 7 | 762 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 59 | 0 | 37 | 0 | 6 | 30 | 762
9 | 23 | 8 | 820 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 166 | 0 | 42 | 0 | -14 | 0 | 820
9 | 23 | 9 | 872 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 286 | 0 | 42 | 0 | -78 | 1 | 872
9 | 23 | 10 | 920 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 488 | 0 | 40 | 0 | -215 | -11 | 920
9 | 23 | 11 | 949 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 610 | 0 | 31 | 0 | -214 | -96 | 949
9 | 23 | 12 | 977 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 701 | -5 | 35 | -19 | -214 | -139 | 977
9 | 23 | 13 | 998 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 652 | 0 | 31 | 0 | -213 | -90 | 998
9 | 23 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 560 | 0 | 32 | 0 | -213 | -2 | 1000
9 | 23 | 15 | 1006 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 397 | 0 | 36 | 0 | -30 | -21 | 1006
9 | 23 | 16 | 1011 | 332 | 231 | 76 | 30 | 72 | 210 | 0 | 43 | 0 | 16 | 1 | 1011
9 | 23 | 17 | 1003 | 332 | 360 | 97 | 30 | 72 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1003
9 | 23 | 18 | 1005 | 332 | 386 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1005
9 | 23 | 19 | 973 | 332 | 140 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 196 | 0 | 973
9 | 23 | 20 | 932 | 332 | 296 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 932
9 | 23 | 21 | 888 | 332 | 265 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 23 | 22 | 850 | 332 | 242 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 23 | 23 | 823 | 332 | 186 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 48 | 2 | 823
9 | 24 | 0 | 762 | 332 | 153 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 40 | 762
9 | 24 | 1 | 723 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | 32 | 723
9 | 24 | 2 | 722 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 9 | 722
9 | 24 | 3 | 738 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 | -3 | 738
9 | 24 | 4 | 776 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 43 | 776
9 | 24 | 5 | 809 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89 | 1 | 809
9 | 24 | 6 | 818 | 332 | 169 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 12 | 43 | 818
9 | 24 | 7 | 848 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 102 | 0 | 72 | 0 | 9 | 35 | 848
9 | 24 | 8 | 976 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 288 | 0 | 71 | 0 | -16 | 7 | 976
9 | 24 | 9 | 1072 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 453 | 0 | 72 | 0 | -98 | 24 | 1072
9 | 24 | 10 | 1100 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 495 | 0 | 69 | 0 | -102 | 20 | 1100
9 | 24 | 11 | 1145 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 544 | 0 | 68 | 0 | -105 | 20 | 1145
9 | 24 | 12 | 1129 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 523 | 0 | 64 | 0 | -92 | 16 | 1129
9 | 24 | 13 | 1161 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 406 | 0 | 48 | 0 | 68 | 21 | 1161
9 | 24 | 14 | 1165 | 332 | 248 | 70 | 30 | 72 | 348 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 1165
9 | 24 | 15 | 1159 | 332 | 167 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 44 | 0 | 195 | 2 | 1159
9 | 24 | 16 | 1152 | 332 | 598 | 76 | 30 | 72 | 136 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 1152
9 | 24 | 17 | 1113 | 332 | 300 | 97 | 30 | 72 | 33 | 0 | 48 | 0 | 199 | 2 | 1113
9 | 24 | 18 | 1109 | 332 | 505 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1109
9 | 24 | 19 | 1059 | 332 | 461 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1059
9 | 24 | 20 | 1003 | 332 | 404 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1003
9 | 24 | 21 | 946 | 332 | 357 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 946
9 | 24 | 22 | 909 | 332 | 338 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 24 | 23 | 869 | 332 | 322 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 25 | 0 | 799 | 332 | 271 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 25 | 1 | 758 | 332 | 193 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 758
9 | 25 | 2 | 750 | 332 | 149 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 38 | 750
9 | 25 | 3 | 769 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 42 | 769
9 | 25 | 4 | 798 | 332 | 217 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 798
9 | 25 | 5 | 834 | 332 | 281 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 25 | 6 | 843 | 332 | 298 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 843
9 | 25 | 7 | 875 | 332 | 262 | 77 | 30 | 72 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 875
9 | 25 | 8 | 993 | 332 | 229 | 73 | 30 | 72 | 240 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 993
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 130 | 68 | 30 | 72 | 439 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 1092
9 | 25 | 10 | 1137 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 582 | 0 | 5 | 0 | 14 | -82 | 1137
9 | 25 | 11 | 1168 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 657 | 0 | 5 | 0 | -19 | -93 | 1168
9 | 25 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 690 | 0 | 4 | 0 | -19 | -133 | 1160
9 | 25 | 13 | 1215 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 692 | 0 | 2 | 0 | 15 | -112 | 1215
9 | 25 | 14 | 1241 | 332 | 261 | 70 | 30 | 72 | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 1241
9 | 25 | 15 | 1221 | 332 | 482 | 71 | 30 | 72 | 362 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1221
9 | 25 | 16 | 1202 | 332 | 505 | 76 | 30 | 72 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1202
9 | 25 | 17 | 1158 | 332 | 707 | 97 | 30 | 72 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1158
9 | 25 | 18 | 1145 | 332 | 676 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 1145
9 | 25 | 19 | 1092 | 332 | 519 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1092
9 | 25 | 20 | 1031 | 332 | 459 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1031
9 | 25 | 21 | 968 | 332 | 403 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 968
9 | 25 | 22 | 919 | 332 | 173 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 0 | 919
9 | 25 | 23 | 874 | 332 | 350 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 874
9 | 26 | 0 | 801 | 332 | 296 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 26 | 1 | 759 | 332 | 252 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 26 | 2 | 752 | 332 | 192 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 752
9 | 26 | 3 | 765 | 332 | 209 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 26 | 4 | 795 | 332 | 241 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795
9 | 26 | 5 | 832 | 332 | 295 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832
9 | 26 | 6 | 832 | 332 | 301 | 84 | 30 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832
9 | 26 | 7 | 867 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 169 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 867
9 | 26 | 8 | 990 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 423 | 0 | 1 | 0 | -16 | -44 | 990
9 | 26 | 9 | 1109 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 640 | 0 | 0 | 0 | -18 | -134 | 1109
9 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 762 | 0 | 0 | 0 | -143 | -66 | 1171
9 | 26 | 11 | 1202 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 806 | 0 | 0 | 0 | -88 | -134 | 1202
9 | 26 | 12 | 1191 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 794 | 0 | 0 | 0 | -207 | -14 | 1191
9 | 26 | 13 | 1203 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 668 | 0 | 1 | 0 | -20 | -64 | 1203
9 | 26 | 14 | 1205 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 549 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1205
9 | 26 | 15 | 1204 | 332 | 413 | 71 | 30 | 72 | 408 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 1204
9 | 26 | 16 | 1179 | 332 | 449 | 76 | 30 | 72 | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1179
9 | 26 | 17 | 1136 | 332 | 345 | 97 | 30 | 72 | 49 | 0 | 5 | 0 | 204 | 2 | 1136
9 | 26 | 18 | 1120 | 332 | 684 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -132 | 1120
9 | 26 | 19 | 1066 | 332 | 630 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1066
9 | 26 | 20 | 1001 | 332 | 432 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1001
9 | 26 | 21 | 938 | 332 | 375 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 938
9 | 26 | 22 | 899 | 332 | 190 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | -37 | 899
9 | 26 | 23 | 858 | 332 | 135 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | 1 | 858
9 | 27 | 0 | 794 | 332 | 181 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 1 | 794
9 | 27 | 1 | 742 | 332 | 193 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 742
9 | 27 | 2 | 734 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 36 | 734
9 | 27 | 3 | 745 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 39 | 745
9 | 27 | 4 | 766 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 40 | 766
9 | 27 | 5 | 792 | 332 | 210 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 792
9 | 27 | 6 | 761 | 332 | 186 | 84 | 30 | 72 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 761
9 | 27 | 7 | 760 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 150 | 0 | 10 | 0 | -58 | 28 | 760
9 | 27 | 8 | 826 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 370 | 0 | 10 | 0 | -200 | 20 | 826
9 | 27 | 9 | 895 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 5 | 0 | -215 | -53 | 895
9 | 27 | 10 | 928 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 564 | 0 | 6 | 0 | -215 | -45 | 928
9 | 27 | 11 | 951 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 486 | 0 | 2 | 0 | -165 | 10 | 951
9 | 27 | 12 | 926 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 367 | 0 | 2 | 0 | -70 | 9 | 926
9 | 27 | 13 | 931 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 274 | 0 | 3 | 0 | 24 | 12 | 931
9 | 27 | 14 | 915 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 196 | 0 | 4 | 0 | 76 | 16 | 915
9 | 27 | 15 | 898 | 332 | 218 | 71 | 30 | 72 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 898
9 | 27 | 16 | 895 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 84 | 0 | 4 | 0 | 146 | 32 | 895
9 | 27 | 17 | 901 | 332 | 286 | 97 | 30 | 72 | 23 | 0 | 3 | 0 | 14 | 44 | 901
9 | 27 | 18 | 919 | 332 | 301 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 919
9 | 27 | 19 | 897 | 332 | 280 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 897
9 | 27 | 20 | 848 | 332 | 233 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 848
9 | 27 | 21 | 810 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 41 | 810
9 | 27 | 22 | 781 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 40 | 781
9 | 27 | 23 | 754 | 332 | 193 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 754
9 | 28 | 0 | 705 | 332 | 151 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 705
9 | 28 | 1 | 665 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 665
9 | 28 | 2 | 664 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | 38 | 664
9 | 28 | 3 | 679 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | 42 | 679
9 | 28 | 4 | 710 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | -14 | 44 | 710
9 | 28 | 5 | 733 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 45 | 733
9 | 28 | 6 | 706 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 42 | 706
9 | 28 | 7 | 688 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 59 | 0 | 9 | 0 | -44 | 34 | 688
9 | 28 | 8 | 722 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 147 | 0 | 7 | 0 | -87 | 29 | 722
9 | 28 | 9 | 776 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 245 | 0 | 9 | 0 | -123 | 24 | 776
9 | 28 | 10 | 796 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 328 | 0 | 6 | 0 | -177 | 21 | 796
9 | 28 | 11 | 823 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 428 | 0 | 12 | 0 | -217 | -18 | 823
9 | 28 | 12 | 846 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 505 | 0 | 15 | 0 | -216 | -76 | 846
9 | 28 | 13 | 883 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 528 | 0 | 19 | 0 | -215 | -67 | 883
9 | 28 | 14 | 896 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 468 | 0 | 26 | 0 | -215 | -6 | 896
9 | 28 | 15 | 903 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 388 | 0 | 28 | 0 | -169 | 32 | 903
9 | 28 | 16 | 941 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 231 | 0 | 47 | 0 | 32 | 2 | 941
9 | 28 | 17 | 954 | 332 | 306 | 97 | 30 | 72 | 50 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 954
9 | 28 | 18 | 970 | 332 | 336 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 970
9 | 28 | 19 | 938 | 332 | 327 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 938
9 | 28 | 20 | 888 | 332 | 287 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 28 | 21 | 848 | 332 | 263 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 848
9 | 28 | 22 | 810 | 332 | 231 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 28 | 23 | 779 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 104 | 1 | 779
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | 40 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -1 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | -47 | 1 | 678
9 | 29 | 3 | 696 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | -66 | 1 | 696
9 | 29 | 4 | 738 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | -18 | 2 | 738
9 | 29 | 5 | 780 | 332 | 193 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 780
9 | 29 | 6 | 792 | 332 | 225 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 792
9 | 29 | 7 | 828 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 99 | 0 | 42 | 0 | 56 | 1 | 828
9 | 29 | 8 | 941 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 240 | 0 | 26 | 0 | 48 | 1 | 941
9 | 29 | 9 | 1010 | 332 | 220 | 68 | 30 | 72 | 371 | 0 | 16 | 0 | 0 | -99 | 1010
9 | 29 | 10 | 1065 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 488 | 0 | 18 | 0 | 17 | -76 | 1065
9 | 29 | 11 | 1054 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 530 | 0 | 21 | 0 | -20 | -95 | 1054
9 | 29 | 12 | 1033 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 625 | 0 | 28 | 0 | -138 | -100 | 1033
9 | 29 | 13 | 1057 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 570 | 0 | 31 | 0 | -105 | -57 | 1057
9 | 29 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 508 | 0 | 39 | 0 | -17 | -99 | 1054
9 | 29 | 15 | 1057 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 452 | 0 | 38 | 0 | 12 | -69 | 1057
9 | 29 | 16 | 1050 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 273 | 0 | 34 | 0 | 112 | 2 | 1050
9 | 29 | 17 | 1020 | 332 | 404 | 97 | 30 | 72 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1020
9 | 29 | 18 | 1005 | 332 | 214 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 197 | -1 | 1005
9 | 29 | 19 | 960 | 332 | 362 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 960
9 | 29 | 20 | 905 | 332 | 213 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 | 1 | 905
9 | 29 | 21 | 854 | 332 | 272 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 29 | 22 | 816 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | 1 | 816
9 | 29 | 23 | 780 | 332 | 251 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 780
9 | 30 | 0 | 718 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 1 | 718
9 | 30 | 1 | 680 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 680
9 | 30 | 2 | 676 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 676
9 | 30 | 3 | 698 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 698
9 | 30 | 4 | 730 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 26 | 730
9 | 30 | 5 | 774 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 1 | 774
9 | 30 | 6 | 759 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 3 | 0 | 104 | 1 | 759
9 | 30 | 7 | 745 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 188 | 0 | 2 | 0 | -76 | 1 | 745
9 | 30 | 8 | 825 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 464 | 0 | 1 | 0 | -215 | -51 | 825
9 | 30 | 9 | 897 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 701 | -77 | 1 | 0 | -215 | -134 | 897
9 | 30 | 10 | 948 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 876 | -198 | 0 | 0 | -214 | -134 | 948
9 | 30 | 11 | 981 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 961 | -251 | 0 | 0 | -213 | -134 | 981
9 | 30 | 12 | 972 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 934 | -233 | 0 | 0 | -214 | -133 | 972
9 | 30 | 13 | 1005 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 902 | -168 | 0 | 0 | -213 | -134 | 1005
9 | 30 | 14 | 1023 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 755 | -9 | 0 | 0 | -213 | -133 | 1023
9 | 30 | 15 | 1013 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 515 | 0 | 1 | 0 | 11 | -138 | 1013
9 | 30 | 16 | 997 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 238 | 0 | 2 | 0 | 193 | -65 | 997
9 | 30 | 17 | 972 | 332 | 531 | 97 | 30 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 | 972
9 | 30 | 18 | 972 | 332 | 204 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0 | 972
9 | 30 | 19 | 934 | 332 | 166 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 934
9 | 30 | 20 | 882 | 332 | 223 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -112 | 882
9 | 30 | 21 | 831 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | -44 | 831
9 | 30 | 22 | 793 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 793
9 | 30 | 23 | 766 | 332 | 241 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 766
10 | 1 | 0 | 775 | 332 | 282 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775
10 | 1 | 1 | 747 | 332 | 253 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 1 | 2 | 743 | 332 | 231 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 743
10 | 1 | 3 | 755 | 332 | 220 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 755
10 | 1 | 4 | 790 | 332 | 257 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 790
10 | 1 | 5 | 823 | 332 | 302 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 823
10 | 1 | 6 | 810 | 332 | 365 | 69 | 30 | 72 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 810
10 | 1 | 7 | 827 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 189 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 827
10 | 1 | 8 | 902 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 510 | 0 | 4 | 0 | -95 | -130 | 902
10 | 1 | 9 | 1001 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 780 | -40 | 1 | 0 | -213 | -136 | 1001
10 | 1 | 10 | 1052 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 928 | -138 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1052
10 | 1 | 11 | 1089 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 990 | -165 | 2 | 0 | -211 | -134 | 1089
10 | 1 | 12 | 1076 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 966 | -156 | 6 | -3 | -212 | -132 | 1076
10 | 1 | 13 | 1116 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 914 | -68 | 9 | -5 | -211 | -130 | 1116
10 | 1 | 14 | 1126 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 808 | 0 | 8 | 0 | -172 | -129 | 1126
10 | 1 | 15 | 1115 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 604 | 0 | 5 | 0 | 19 | -125 | 1115
10 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 195 | 63 | 30 | 72 | 332 | 0 | 4 | 0 | 200 | -123 | 1105
10 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 395 | 79 | 30 | 72 | 69 | 0 | 3 | 0 | 204 | -123 | 1061
10 | 1 | 18 | 1037 | 332 | 413 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 204 | -124 | 1037
10 | 1 | 19 | 992 | 332 | 572 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 992
10 | 1 | 20 | 943 | 332 | 521 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 943
10 | 1 | 21 | 892 | 332 | 404 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -56 | 892
10 | 1 | 22 | 858 | 332 | 454 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 858
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 445 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 826
10 | 2 | 0 | 778 | 332 | 133 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | -52 | 778
10 | 2 | 1 | 744 | 332 | 244 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 744
10 | 2 | 2 | 744 | 332 | 230 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 744
10 | 2 | 3 | 762 | 332 | 221 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 2 | 4 | 795 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 155 | -18 | 795
10 | 2 | 5 | 823 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 | -13 | 823
10 | 2 | 6 | 808 | 332 | 277 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 808
10 | 2 | 7 | 825 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 198 | 0 | 6 | 0 | -8 | 13 | 825
10 | 2 | 8 | 892 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 478 | 0 | 4 | 0 | -215 | 12 | 892
10 | 2 | 9 | 985 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 767 | -41 | 2 | 0 | -213 | -139 | 985
10 | 2 | 10 | 1033 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 945 | -170 | 5 | 0 | -212 | -142 | 1033
10 | 2 | 11 | 1058 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1018 | -218 | 6 | 0 | -212 | -143 | 1058
10 | 2 | 12 | 1050 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1050 | -257 | 5 | 0 | -212 | -143 | 1050
10 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 998 | -157 | 6 | -3 | -211 | -140 | 1100
10 | 2 | 14 | 1111 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 800 | 0 | 8 | 0 | -172 | -136 | 1111
10 | 2 | 15 | 1101 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 517 | 0 | 11 | 0 | 92 | -131 | 1101
10 | 2 | 16 | 1069 | 332 | 432 | 63 | 30 | 72 | 243 | 0 | 22 | 0 | 0 | -125 | 1069
10 | 2 | 17 | 1025 | 332 | 566 | 79 | 30 | 72 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 1025
10 | 2 | 18 | 1022 | 332 | 573 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 24 | 0 | 7 | -123 | 1022
10 | 2 | 19 | 977 | 332 | 537 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 977
10 | 2 | 20 | 922 | 332 | 360 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 922
10 | 2 | 21 | 879 | 332 | 362 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -38 | 879
10 | 2 | 22 | 856 | 332 | 445 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 856
10 | 2 | 23 | 828 | 332 | 436 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -127 | 828
10 | 3 | 0 | 780 | 332 | 271 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 780
10 | 3 | 1 | 749 | 332 | 243 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 749
10 | 3 | 2 | 747 | 332 | 222 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 3 | 3 | 766 | 332 | 216 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 766
10 | 3 | 4 | 801 | 332 | 256 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 3 | 5 | 830 | 332 | 370 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -74 | 830
10 | 3 | 6 | 827 | 332 | 393 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -100 | 827
10 | 3 | 7 | 839 | 332 | 351 | 63 | 30 | 72 | 83 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 839
10 | 3 | 8 | 911 | 332 | 239 | 60 | 30 | 72 | 197 | 0 | 35 | 0 | 0 | -54 | 911
10 | 3 | 9 | 981 | 332 | 306 | 56 | 30 | 72 | 290 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 981
10 | 3 | 10 | 994 | 332 | 261 | 54 | 30 | 72 | 339 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 994
10 | 3 | 11 | 1002 | 332 | 266 | 54 | 30 | 72 | 342 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1002
10 | 3 | 12 | 977 | 332 | 220 | 54 | 30 | 72 | 348 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 977
10 | 3 | 13 | 1009 | 332 | 268 | 54 | 30 | 72 | 326 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1009
10 | 3 | 14 | 1025 | 332 | 354 | 58 | 30 | 72 | 238 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 1025
10 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 434 | 59 | 30 | 72 | 125 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 1007
10 | 3 | 16 | 995 | 332 | 518 | 63 | 30 | 72 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 995
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 509 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | -123 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 378 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 979
10 | 3 | 19 | 941 | 332 | 256 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -126 | 941
10 | 3 | 20 | 906 | 332 | 427 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 906
10 | 3 | 21 | 872 | 332 | 349 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -67 | 872
10 | 3 | 22 | 851 | 332 | 270 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -8 | 851
10 | 3 | 23 | 827 | 332 | 255 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 4 | 0 | 783 | 332 | 220 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 4 | 1 | 754 | 332 | 194 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 754
10 | 4 | 2 | 754 | 332 | 188 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 754
10 | 4 | 3 | 773 | 332 | 186 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 773
10 | 4 | 4 | 802 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 120 | -22 | 802
10 | 4 | 5 | 817 | 332 | 247 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 4 | 6 | 793 | 332 | 233 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 4 | 7 | 798 | 332 | 199 | 63 | 30 | 72 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 4 | 8 | 856 | 332 | 213 | 60 | 30 | 72 | 149 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50 | 856
10 | 4 | 9 | 908 | 332 | 202 | 56 | 30 | 72 | 282 | 0 | 55 | 0 | 0 | -121 | 908
10 | 4 | 10 | 947 | 332 | 131 | 54 | 30 | 72 | 392 | 0 | 42 | 0 | 15 | -121 | 947
10 | 4 | 11 | 980 | 332 | 137 | 54 | 30 | 72 | 455 | 0 | 28 | 0 | -9 | -119 | 980
10 | 4 | 12 | 969 | 332 | 205 | 54 | 30 | 72 | 384 | 0 | 9 | 0 | -1 | -116 | 969
10 | 4 | 13 | 959 | 332 | 157 | 54 | 30 | 72 | 300 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 959
10 | 4 | 14 | 957 | 332 | 301 | 58 | 30 | 72 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 957
10 | 4 | 15 | 959 | 332 | 337 | 59 | 30 | 72 | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 959
10 | 4 | 16 | 955 | 332 | 425 | 63 | 30 | 72 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | -112 | 955
10 | 4 | 17 | 953 | 332 | 517 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | -112 | 953
10 | 4 | 18 | 969 | 332 | 421 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 969
10 | 4 | 19 | 938 | 332 | 504 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 938
10 | 4 | 20 | 904 | 332 | 473 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -114 | 904
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 435 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 863
10 | 4 | 22 | 838 | 332 | 313 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 4 | 23 | 810 | 332 | 307 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 5 | 0 | 763 | 332 | 270 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 5 | 1 | 733 | 332 | 199 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35 | 733
10 | 5 | 2 | 732 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 32 | 732
10 | 5 | 3 | 752 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 2 | 752
10 | 5 | 4 | 776 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 1 | 776
10 | 5 | 5 | 792 | 332 | 270 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 5 | 6 | 761 | 332 | 243 | 69 | 30 | 72 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 761
10 | 5 | 7 | 760 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 138 | 0 | 5 | 0 | -6 | 7 | 760
10 | 5 | 8 | 795 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 394 | 0 | 3 | 0 | -95 | -120 | 795
10 | 5 | 9 | 863 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 652 | -59 | 2 | 0 | -216 | -125 | 863
10 | 5 | 10 | 910 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 817 | -175 | 2 | 0 | -215 | -126 | 910
10 | 5 | 11 | 943 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 870 | -199 | 6 | -3 | -214 | -124 | 943
10 | 5 | 12 | 981 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 861 | -153 | 6 | -3 | -213 | -124 | 981
10 | 5 | 13 | 959 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 782 | -98 | 6 | -3 | -214 | -121 | 959
10 | 5 | 14 | 966 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 684 | 0 | 7 | -3 | -214 | -119 | 966
10 | 5 | 15 | 967 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 488 | 0 | 5 | 0 | -22 | -116 | 967
10 | 5 | 16 | 957 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 228 | 0 | 5 | 0 | 194 | -86 | 957
10 | 5 | 17 | 959 | 332 | 313 | 79 | 30 | 72 | 40 | 0 | 6 | 0 | 199 | -112 | 959
10 | 5 | 18 | 976 | 332 | 540 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -113 | 976
10 | 5 | 19 | 948 | 332 | 511 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 948
10 | 5 | 20 | 902 | 332 | 464 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -113 | 902
10 | 5 | 21 | 863 | 332 | 433 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 863
10 | 5 | 22 | 828 | 332 | 379 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -81 | 828
10 | 5 | 23 | 798 | 332 | 288 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 798
10 | 6 | 0 | 753 | 332 | 248 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 753
10 | 6 | 1 | 724 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 724
10 | 6 | 2 | 721 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 1 | 721
10 | 6 | 3 | 747 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 1 | 747
10 | 6 | 4 | 776 | 332 | 232 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 776
10 | 6 | 5 | 810 | 332 | 143 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 141 | 1 | 810
10 | 6 | 6 | 809 | 332 | 288 | 69 | 30 | 72 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 6 | 7 | 844 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 195 | 0 | 8 | 0 | 13 | 12 | 844
10 | 6 | 8 | 943 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 499 | 0 | 4 | 0 | -44 | -129 | 943
10 | 6 | 9 | 1048 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 768 | 0 | 2 | 0 | -212 | -119 | 1048
10 | 6 | 10 | 1097 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 944 | -108 | 1 | 0 | -211 | -136 | 1097
10 | 6 | 11 | 1133 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1011 | -141 | 4 | 0 | -210 | -138 | 1133
10 | 6 | 12 | 1122 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1014 | -154 | 4 | 0 | -211 | -138 | 1122
10 | 6 | 13 | 1186 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 963 | -41 | 6 | -3 | -209 | -137 | 1186
10 | 6 | 14 | 1191 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 789 | 0 | 9 | 0 | -106 | -112 | 1191
10 | 6 | 15 | 1171 | 332 | 225 | 59 | 30 | 72 | 553 | 0 | 14 | 0 | 15 | -129 | 1171
10 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 481 | 63 | 30 | 72 | 291 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 1165
10 | 6 | 17 | 1113 | 332 | 430 | 79 | 30 | 72 | 48 | 0 | 25 | 0 | 204 | -107 | 1113
10 | 6 | 18 | 1089 | 332 | 448 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 24 | 0 | 199 | -123 | 1089
10 | 6 | 19 | 1039 | 332 | 404 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -126 | 1039
10 | 6 | 20 | 980 | 332 | 552 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 980
10 | 6 | 21 | 922 | 332 | 500 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 922
10 | 6 | 22 | 883 | 332 | 348 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 883
10 | 6 | 23 | 851 | 332 | 262 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 1 | 851
10 | 7 | 0 | 798 | 332 | 299 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 7 | 1 | 766 | 332 | 267 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 766
10 | 7 | 2 | 760 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | -9 | 760
10 | 7 | 3 | 778 | 332 | 242 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 7 | 4 | 809 | 332 | 276 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 7 | 5 | 834 | 332 | 302 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 834
10 | 7 | 6 | 830 | 332 | 405 | 69 | 30 | 72 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 830
10 | 7 | 7 | 854 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 189 | 0 | 2 | 0 | 66 | -19 | 854
10 | 7 | 8 | 950 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 497 | 0 | 5 | 0 | -33 | -132 | 950
10 | 7 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 782 | 0 | 9 | 0 | -208 | -134 | 1058
10 | 7 | 10 | 1107 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 961 | -112 | 4 | 0 | -211 | -142 | 1107
10 | 7 | 11 | 1155 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1022 | -132 | 2 | 0 | -210 | -134 | 1155
10 | 7 | 12 | 1163 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 978 | -79 | 1 | 0 | -210 | -134 | 1163
10 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 860 | 0 | 0 | 0 | -151 | -116 | 1200
10 | 7 | 14 | 1203 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 684 | 0 | 0 | 0 | 15 | -107 | 1203
10 | 7 | 15 | 1181 | 332 | 402 | 59 | 30 | 72 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 1181
10 | 7 | 16 | 1169 | 332 | 283 | 63 | 30 | 72 | 184 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1169
10 | 7 | 17 | 1125 | 332 | 585 | 79 | 30 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125
10 | 7 | 18 | 1115 | 332 | 573 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1115
10 | 7 | 19 | 1071 | 332 | 527 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1071
10 | 7 | 20 | 1018 | 332 | 400 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | -125 | 1018
10 | 7 | 21 | 965 | 332 | 225 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 1 | 965
10 | 7 | 22 | 921 | 332 | 198 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 | 1 | 921
10 | 7 | 23 | 881 | 332 | 375 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 881
10 | 8 | 0 | 828 | 332 | 222 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | -87 | 828
10 | 8 | 1 | 793 | 332 | 316 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -29 | 793
10 | 8 | 2 | 791 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 1 | 791
10 | 8 | 3 | 801 | 332 | 266 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 801
10 | 8 | 4 | 830 | 332 | 377 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | 830
10 | 8 | 5 | 854 | 332 | 423 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 854
10 | 8 | 6 | 865 | 332 | 357 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
10 | 8 | 7 | 894 | 332 | 306 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 894
10 | 8 | 8 | 988 | 332 | 237 | 60 | 30 | 72 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 8 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 450 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1077
10 | 8 | 10 | 1134 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 630 | 0 | 3 | 0 | -110 | 4 | 1134
10 | 8 | 11 | 1144 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 711 | 0 | 5 | 0 | -190 | 11 | 1144
10 | 8 | 12 | 1128 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 752 | 0 | 8 | 0 | -211 | -28 | 1128
10 | 8 | 13 | 1176 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 743 | 0 | 16 | 0 | -56 | -134 | 1176
10 | 8 | 14 | 1183 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 639 | 0 | 46 | 0 | 21 | -134 | 1183
10 | 8 | 15 | 1187 | 332 | 301 | 59 | 30 | 72 | 455 | 0 | 68 | 0 | 0 | -130 | 1187
10 | 8 | 16 | 1163 | 332 | 506 | 63 | 30 | 72 | 209 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 1163
10 | 8 | 17 | 1111 | 332 | 412 | 79 | 30 | 72 | 30 | 0 | 75 | 0 | 204 | -123 | 1111
10 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 621 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -124 | 1098
10 | 8 | 19 | 1048 | 332 | 582 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -126 | 1048
10 | 8 | 20 | 991 | 332 | 405 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 991
10 | 8 | 21 | 946 | 332 | 364 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 946
10 | 8 | 22 | 899 | 332 | 326 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 899
10 | 8 | 23 | 863 | 332 | 384 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -79 | 863
10 | 9 | 0 | 806 | 332 | 303 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | -54 | 806
10 | 9 | 1 | 772 | 332 | 226 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 772
10 | 9 | 2 | 765 | 332 | 203 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 765
10 | 9 | 3 | 785 | 332 | 201 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 785
10 | 9 | 4 | 809 | 332 | 284 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -52 | 809
10 | 9 | 5 | 842 | 332 | 349 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -69 | 842
10 | 9 | 6 | 833 | 332 | 120 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 157 | 1 | 833
10 | 9 | 7 | 847 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 167 | 0 | 44 | 0 | 13 | 7 | 847
10 | 9 | 8 | 954 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 482 | 0 | 44 | 0 | -60 | -125 | 954
10 | 9 | 9 | 1043 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 717 | 0 | 48 | 0 | -212 | -119 | 1043
10 | 9 | 10 | 1078 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 845 | -56 | 55 | -30 | -212 | -131 | 1078
10 | 9 | 11 | 1121 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 956 | -126 | 56 | -31 | -211 | -130 | 1121
10 | 9 | 12 | 1091 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 954 | -155 | 57 | -31 | -211 | -130 | 1091
10 | 9 | 13 | 1112 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 889 | -75 | 66 | -36 | -211 | -128 | 1112
10 | 9 | 14 | 1116 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 758 | 0 | 70 | 0 | -196 | -127 | 1116
10 | 9 | 15 | 1120 | 332 | 143 | 59 | 30 | 72 | 547 | 0 | 74 | 0 | -11 | -126 | 1120
10 | 9 | 16 | 1103 | 332 | 395 | 63 | 30 | 72 | 257 | 0 | 77 | 0 | 0 | -123 | 1103
10 | 9 | 17 | 1055 | 332 | 555 | 79 | 30 | 72 | 34 | 0 | 76 | 0 | 0 | -123 | 1055
10 | 9 | 18 | 1037 | 332 | 341 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 199 | -124 | 1037
10 | 9 | 19 | 982 | 332 | 158 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 198 | 1 | 982
10 | 9 | 20 | 930 | 332 | 418 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | -126 | 930
10 | 9 | 21 | 888 | 332 | 407 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 888
10 | 9 | 22 | 854 | 332 | 351 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -86 | 854
10 | 9 | 23 | 823 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 823
10 | 10 | 0 | 773 | 332 | 238 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 773
10 | 10 | 1 | 743 | 332 | 240 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -28 | 743
10 | 10 | 2 | 740 | 332 | 200 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 740
10 | 10 | 3 | 759 | 332 | 161 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 1 | 759
10 | 10 | 4 | 789 | 332 | 229 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 789
10 | 10 | 5 | 823 | 332 | 281 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 823
10 | 10 | 6 | 817 | 332 | 369 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -83 | 817
10 | 10 | 7 | 823 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 175 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 823
10 | 10 | 8 | 906 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 487 | 0 | 17 | 0 | -88 | -123 | 906
10 | 10 | 9 | 988 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 767 | -56 | 16 | -8 | -213 | -127 | 988
10 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 954 | -201 | 13 | -7 | -213 | -128 | 1025
10 | 10 | 11 | 1066 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1034 | -239 | 11 | -6 | -212 | -129 | 1066
10 | 10 | 12 | 1071 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1049 | -247 | 9 | -5 | -212 | -130 | 1071
10 | 10 | 13 | 1116 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 985 | -140 | 8 | -4 | -211 | -129 | 1116
10 | 10 | 14 | 1140 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 840 | 0 | 11 | 0 | -194 | -128 | 1140
10 | 10 | 15 | 1136 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 600 | 0 | 12 | 0 | 14 | -102 | 1136
10 | 10 | 16 | 1126 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 283 | 0 | 9 | 0 | 144 | 0 | 1126
10 | 10 | 17 | 1059 | 332 | 626 | 79 | 30 | 72 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 1059
10 | 10 | 18 | 1038 | 332 | 407 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -124 | 1038
10 | 10 | 19 | 988 | 332 | 360 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 195 | -127 | 988
10 | 10 | 20 | 941 | 332 | 506 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 941
10 | 10 | 21 | 888 | 332 | 455 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 888
10 | 10 | 22 | 857 | 332 | 304 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 10 | 23 | 826 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 | 2 | 826
10 | 11 | 0 | 776 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 169 | -30 | 776
10 | 11 | 1 | 746 | 332 | 224 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 746
10 | 11 | 2 | 745 | 332 | 212 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 745
10 | 11 | 3 | 757 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 153 | -69 | 757
10 | 11 | 4 | 785 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 197 | -83 | 785
10 | 11 | 5 | 803 | 332 | 260 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 11 | 6 | 774 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 127 | -9 | 774
10 | 11 | 7 | 755 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 137 | 0 | 23 | 0 | 18 | -39 | 755
10 | 11 | 8 | 814 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 419 | 0 | 19 | 0 | -109 | -128 | 814
10 | 11 | 9 | 869 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 649 | -49 | 21 | -11 | -216 | -134 | 869
10 | 11 | 10 | 923 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 791 | -134 | 24 | -13 | -215 | -137 | 923
10 | 11 | 11 | 959 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 888 | -195 | 17 | -9 | -214 | -135 | 959
10 | 11 | 12 | 988 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 857 | -138 | 16 | -8 | -213 | -133 | 988
10 | 11 | 13 | 1007 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 748 | -15 | 19 | -10 | -213 | -129 | 1007
10 | 11 | 14 | 1031 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 633 | 0 | 14 | 0 | -102 | -125 | 1031
10 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 444 | 0 | 18 | 0 | 12 | -51 | 1035
10 | 11 | 16 | 1025 | 332 | 394 | 63 | 30 | 72 | 215 | 0 | 17 | 0 | 17 | -115 | 1025
10 | 11 | 17 | 1007 | 332 | 358 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 16 | 0 | 202 | -113 | 1007
10 | 11 | 18 | 1005 | 332 | 560 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -113 | 1005
10 | 11 | 19 | 971 | 332 | 522 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -114 | 971
10 | 11 | 20 | 924 | 332 | 163 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 | 1 | 924
10 | 11 | 21 | 876 | 332 | 326 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 876
10 | 11 | 22 | 841 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 191 | -3 | 841
10 | 11 | 23 | 812 | 332 | 184 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | -5 | 812
10 | 12 | 0 | 762 | 332 | 256 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 12 | 1 | 729 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 729
10 | 12 | 2 | 730 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 29 | 730
10 | 12 | 3 | 748 | 332 | 191 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 748
10 | 12 | 4 | 775 | 332 | 220 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 775
10 | 12 | 5 | 790 | 332 | 262 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 12 | 6 | 762 | 332 | 240 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 12 | 7 | 748 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 113 | 0 | 16 | 0 | -6 | 9 | 748
10 | 12 | 8 | 788 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 386 | 0 | 16 | 0 | -216 | -11 | 788
10 | 12 | 9 | 845 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 658 | -86 | 14 | -8 | -216 | -126 | 845
10 | 12 | 10 | 894 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 844 | -220 | 12 | -6 | -215 | -128 | 894
10 | 12 | 11 | 933 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 959 | -298 | 10 | -5 | -214 | -126 | 933
10 | 12 | 12 | 966 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1000 | -310 | 15 | -8 | -214 | -124 | 966
10 | 12 | 13 | 982 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 949 | -249 | 21 | -12 | -213 | -121 | 982
10 | 12 | 14 | 1008 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 842 | -127 | 26 | -14 | -213 | -117 | 1008
10 | 12 | 15 | 997 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 582 | 0 | 41 | 0 | -123 | -115 | 997
10 | 12 | 16 | 996 | 332 | 292 | 63 | 30 | 72 | 269 | 0 | 51 | 0 | 0 | -113 | 996
10 | 12 | 17 | 981 | 332 | 189 | 79 | 30 | 72 | 29 | 0 | 46 | 0 | 201 | 3 | 981
10 | 12 | 18 | 980 | 332 | 385 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 980
10 | 12 | 19 | 948 | 332 | 351 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 948
10 | 12 | 20 | 906 | 332 | 327 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 906
10 | 12 | 21 | 868 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 191 | -11 | 868
10 | 12 | 22 | 826 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 154 | 1 | 826
10 | 12 | 23 | 796 | 332 | 262 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 796
10 | 13 | 0 | 750 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 117 | 0 | 750
10 | 13 | 1 | 718 | 332 | 172 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 718
10 | 13 | 2 | 710 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 36 | 710
10 | 13 | 3 | 737 | 332 | 179 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 737
10 | 13 | 4 | 764 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | 2 | 764
10 | 13 | 5 | 788 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135 | 1 | 788
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 242 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 768
10 | 13 | 7 | 770 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 168 | 0 | 12 | 0 | -7 | -19 | 770
10 | 13 | 8 | 826 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 484 | 0 | 6 | 0 | -155 | -122 | 826
10 | 13 | 9 | 902 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 754 | -120 | 5 | -2 | -215 | -129 | 902
10 | 13 | 10 | 948 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 934 | -252 | 3 | 0 | -214 | -130 | 948
10 | 13 | 11 | 996 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1017 | -288 | 2 | 0 | -213 | -129 | 996
10 | 13 | 12 | 1023 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1030 | -276 | 2 | 0 | -213 | -127 | 1023
10 | 13 | 13 | 1048 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 952 | -175 | 2 | 0 | -212 | -126 | 1048
10 | 13 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 821 | -38 | 2 | 0 | -212 | -121 | 1063
10 | 13 | 15 | 1059 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 561 | 0 | 5 | 0 | -12 | -107 | 1059
10 | 13 | 16 | 1055 | 332 | 406 | 63 | 30 | 72 | 260 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 1055
10 | 13 | 17 | 1035 | 332 | 284 | 79 | 30 | 72 | 29 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1035
10 | 13 | 18 | 1029 | 332 | 281 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1029
10 | 13 | 19 | 985 | 332 | 440 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 985
10 | 13 | 20 | 940 | 332 | 204 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 1 | 940
10 | 13 | 21 | 894 | 332 | 357 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 894
10 | 13 | 22 | 855 | 332 | 331 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
10 | 13 | 23 | 821 | 332 | 303 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 821
10 | 14 | 0 | 772 | 332 | 279 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 772
10 | 14 | 1 | 737 | 332 | 232 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 737
10 | 14 | 2 | 732 | 332 | 217 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 732
10 | 14 | 3 | 756 | 332 | 222 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 756
10 | 14 | 4 | 787 | 332 | 250 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 787
10 | 14 | 5 | 820 | 332 | 322 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 820
10 | 14 | 6 | 813 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 10 | 0 | 192 | -15 | 813
10 | 14 | 7 | 826 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 148 | 0 | 16 | 0 | 73 | -27 | 826
10 | 14 | 8 | 936 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 455 | 0 | 15 | 0 | -15 | -132 | 936
10 | 14 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 747 | 0 | 16 | 0 | -187 | -138 | 1047
10 | 14 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 907 | -53 | 14 | -8 | -211 | -141 | 1115
10 | 14 | 11 | 1140 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 898 | -22 | 19 | -10 | -210 | -142 | 1140
10 | 14 | 12 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 880 | 0 | 29 | -10 | -210 | -142 | 1154
10 | 14 | 13 | 1171 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 736 | 0 | 27 | 0 | -61 | -138 | 1171
10 | 14 | 14 | 1172 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 574 | 0 | 12 | 0 | 109 | -134 | 1172
10 | 14 | 15 | 1148 | 332 | 412 | 59 | 30 | 72 | 365 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 1148
10 | 14 | 16 | 1124 | 332 | 586 | 63 | 30 | 72 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | -123 | 1124
10 | 14 | 17 | 1086 | 332 | 667 | 79 | 30 | 72 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | -123 | 1086
10 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 660 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 1079
10 | 14 | 19 | 1023 | 332 | 398 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -126 | 1023
10 | 14 | 20 | 975 | 332 | 555 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 975
10 | 14 | 21 | 928 | 332 | 514 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 928
10 | 14 | 22 | 889 | 332 | 488 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 889
10 | 14 | 23 | 851 | 332 | 377 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -36 | 851
10 | 15 | 0 | 800 | 332 | 403 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -99 | 800
10 | 15 | 1 | 769 | 332 | 177 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 0 | 769
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 229 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 15 | 3 | 779 | 332 | 291 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -67 | 779
10 | 15 | 4 | 811 | 332 | 253 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 811
10 | 15 | 5 | 837 | 332 | 378 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -91 | 837
10 | 15 | 6 | 836 | 332 | 421 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 836
10 | 15 | 7 | 851 | 332 | 209 | 63 | 30 | 72 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 15 | 8 | 944 | 332 | 208 | 60 | 30 | 72 | 336 | 0 | 24 | 0 | 0 | -118 | 944
10 | 15 | 9 | 1044 | 332 | 120 | 56 | 30 | 72 | 564 | 0 | 16 | 0 | -12 | -134 | 1044
10 | 15 | 10 | 1083 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 727 | 0 | 10 | 0 | -157 | -104 | 1083
10 | 15 | 11 | 1117 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 836 | 0 | 5 | 0 | -198 | -133 | 1117
10 | 15 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 847 | -2 | 5 | -3 | -211 | -138 | 1105
10 | 15 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 791 | 0 | 4 | 0 | -108 | -136 | 1158
10 | 15 | 14 | 1181 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 667 | 0 | 4 | 0 | 31 | -132 | 1181
10 | 15 | 15 | 1151 | 332 | 269 | 59 | 30 | 72 | 423 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 1151
10 | 15 | 16 | 1137 | 332 | 565 | 63 | 30 | 72 | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 1137
10 | 15 | 17 | 1099 | 332 | 679 | 79 | 30 | 72 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -123 | 1099
10 | 15 | 18 | 1087 | 332 | 664 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 1087
10 | 15 | 19 | 1029 | 332 | 404 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -126 | 1029
10 | 15 | 20 | 978 | 332 | 541 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -109 | 978
10 | 15 | 21 | 931 | 332 | 508 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -120 | 931
10 | 15 | 22 | 891 | 332 | 361 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 891
10 | 15 | 23 | 856 | 332 | 156 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -10 | 856
10 | 16 | 0 | 806 | 332 | 332 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 806
10 | 16 | 1 | 770 | 332 | 262 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 770
10 | 16 | 2 | 769 | 332 | 243 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 16 | 3 | 788 | 332 | 304 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 788
10 | 16 | 4 | 817 | 332 | 264 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 16 | 5 | 853 | 332 | 427 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -117 | 853
10 | 16 | 6 | 844 | 332 | 426 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 844
10 | 16 | 7 | 862 | 332 | 334 | 63 | 30 | 72 | 128 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 862
10 | 16 | 8 | 977 | 332 | 231 | 60 | 30 | 72 | 358 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 977
10 | 16 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 573 | 0 | 13 | 0 | 25 | -134 | 1086
10 | 16 | 10 | 1119 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 668 | 0 | 22 | 0 | -40 | -138 | 1119
10 | 16 | 11 | 1172 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 726 | 0 | 45 | 0 | -67 | -139 | 1172
10 | 16 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 693 | 0 | 36 | 0 | -74 | -137 | 1125
10 | 16 | 13 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 626 | 0 | 28 | 0 | 27 | -134 | 1154
10 | 16 | 14 | 1164 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 535 | 0 | 31 | 0 | 118 | -131 | 1164
10 | 16 | 15 | 1151 | 332 | 412 | 59 | 30 | 72 | 356 | 0 | 17 | 0 | 0 | -127 | 1151
10 | 16 | 16 | 1146 | 332 | 620 | 63 | 30 | 72 | 130 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 1146
10 | 16 | 17 | 1114 | 332 | 465 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 43 | 0 | 204 | -123 | 1114
10 | 16 | 18 | 1095 | 332 | 432 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 204 | -125 | 1095
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 558 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 1035
10 | 16 | 20 | 977 | 332 | 492 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | -126 | 977
10 | 16 | 21 | 927 | 332 | 458 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 927
10 | 16 | 22 | 887 | 332 | 298 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 16 | 23 | 851 | 332 | 396 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -126 | 851
10 | 17 | 0 | 801 | 332 | 225 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 801
10 | 17 | 1 | 765 | 332 | 206 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 17 | 2 | 762 | 332 | 200 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 17 | 3 | 771 | 332 | 198 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 771
10 | 17 | 4 | 793 | 332 | 229 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 17 | 5 | 823 | 332 | 257 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 823
10 | 17 | 6 | 820 | 332 | 355 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -83 | 820
10 | 17 | 7 | 834 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 35 | 0 | 8 | 29 | 834
10 | 17 | 8 | 916 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 456 | 0 | 32 | 0 | -60 | -125 | 916
10 | 17 | 9 | 1010 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 738 | -5 | 26 | -14 | -213 | -131 | 1010
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 936 | -167 | 17 | -9 | -212 | -133 | 1039
10 | 17 | 11 | 1078 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1036 | -231 | 18 | -10 | -212 | -130 | 1078
10 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1041 | -242 | 18 | -10 | -212 | -129 | 1073
10 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 973 | -122 | 21 | -11 | -211 | -128 | 1129
10 | 17 | 14 | 1158 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 811 | 0 | 18 | 0 | -156 | -126 | 1158
10 | 17 | 15 | 1132 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 529 | 0 | 17 | 0 | 99 | -125 | 1132
10 | 17 | 16 | 1124 | 332 | 387 | 63 | 30 | 72 | 219 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1124
10 | 17 | 17 | 1071 | 332 | 438 | 79 | 30 | 72 | 20 | 0 | 18 | 0 | 204 | -122 | 1071
10 | 17 | 18 | 1049 | 332 | 280 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 1049
10 | 17 | 19 | 998 | 332 | 558 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 998
10 | 17 | 20 | 947 | 332 | 498 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 947
10 | 17 | 21 | 896 | 332 | 252 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -127 | 896
10 | 17 | 22 | 864 | 332 | 302 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 864
10 | 17 | 23 | 832 | 332 | 174 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 203 | -97 | 832
10 | 18 | 0 | 786 | 332 | 245 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 18 | 1 | 752 | 332 | 213 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 752
10 | 18 | 2 | 748 | 332 | 187 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 748
10 | 18 | 3 | 762 | 332 | 176 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 762
10 | 18 | 4 | 790 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 95 | 1 | 790
10 | 18 | 5 | 809 | 332 | 250 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 18 | 6 | 783 | 332 | 246 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 783
10 | 18 | 7 | 775 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 130 | 0 | 27 | 0 | -12 | 14 | 775
10 | 18 | 8 | 835 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 325 | 0 | 21 | 0 | -125 | 1 | 835
10 | 18 | 9 | 903 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 400 | 0 | 18 | 0 | -136 | 12 | 903
10 | 18 | 10 | 930 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 395 | 0 | 15 | 0 | -15 | -72 | 930
10 | 18 | 11 | 946 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 435 | 0 | 11 | 0 | -13 | -94 | 946
10 | 18 | 12 | 936 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 413 | 0 | 10 | 0 | -97 | 3 | 936
10 | 18 | 13 | 942 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 396 | 0 | 16 | 0 | -78 | 1 | 942
10 | 18 | 14 | 938 | 332 | 123 | 58 | 30 | 72 | 301 | 0 | 23 | 0 | -9 | 8 | 938
10 | 18 | 15 | 943 | 332 | 199 | 59 | 30 | 72 | 221 | 0 | 22 | 0 | 6 | 2 | 943
10 | 18 | 16 | 946 | 332 | 302 | 63 | 30 | 72 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 946
10 | 18 | 17 | 938 | 332 | 377 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 938
10 | 18 | 18 | 945 | 332 | 476 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 5 | -113 | 945
10 | 18 | 19 | 914 | 332 | 419 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -92 | 914
10 | 18 | 20 | 874 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 182 | 1 | 874
10 | 18 | 21 | 838 | 332 | 396 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -114 | 838
10 | 18 | 22 | 806 | 332 | 261 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 18 | 23 | 783 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 19 | 0 | 739 | 332 | 201 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 739
10 | 19 | 1 | 706 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 | 2 | 706
10 | 19 | 2 | 705 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | 1 | 705
10 | 19 | 3 | 729 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | 2 | 729
10 | 19 | 4 | 755 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 49 | 2 | 755
10 | 19 | 5 | 777 | 332 | 209 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 777
10 | 19 | 6 | 744 | 332 | 190 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 744
10 | 19 | 7 | 718 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 87 | 0 | 40 | 0 | -5 | -20 | 718
10 | 19 | 8 | 746 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 284 | 0 | 33 | 0 | -60 | -124 | 746
10 | 19 | 9 | 791 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 474 | 0 | 26 | 0 | -189 | -129 | 791
10 | 19 | 10 | 812 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 554 | -13 | 28 | -15 | -217 | -132 | 812
10 | 19 | 11 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 620 | -55 | 29 | -16 | -216 | -128 | 841
10 | 19 | 12 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 585 | -13 | 31 | -17 | -216 | -124 | 853
10 | 19 | 13 | 852 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 490 | 0 | 27 | 0 | -150 | -122 | 852
10 | 19 | 14 | 852 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 356 | 0 | 24 | 0 | -121 | -18 | 852
10 | 19 | 15 | 844 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 206 | 0 | 20 | 0 | 8 | -2 | 844
10 | 19 | 16 | 843 | 332 | 249 | 63 | 30 | 72 | 68 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 843
10 | 19 | 17 | 873 | 332 | 309 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 873
10 | 19 | 18 | 886 | 332 | 411 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | -112 | 886
10 | 19 | 19 | 862 | 332 | 256 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 862
10 | 19 | 20 | 831 | 332 | 215 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 831
10 | 19 | 21 | 796 | 332 | 279 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | -90 | 796
10 | 19 | 22 | 769 | 332 | 192 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 19 | 23 | 744 | 332 | 195 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 744
10 | 20 | 0 | 702 | 332 | 166 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 702
10 | 20 | 1 | 678 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | 15 | 678
10 | 20 | 2 | 686 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -1 | 686
10 | 20 | 3 | 708 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | -10 | 1 | 708
10 | 20 | 4 | 753 | 332 | 174 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -32 | 753
10 | 20 | 5 | 785 | 332 | 177 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 785
10 | 20 | 6 | 795 | 332 | 186 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 12 | 2 | 795
10 | 20 | 7 | 810 | 332 | 211 | 63 | 30 | 72 | 23 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 20 | 8 | 864 | 332 | 194 | 60 | 30 | 72 | 115 | 0 | 73 | 0 | 0 | -12 | 864
10 | 20 | 9 | 902 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 329 | 0 | 68 | 0 | 9 | -113 | 902
10 | 20 | 10 | 933 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 531 | 0 | 70 | 0 | -142 | -133 | 933
10 | 20 | 11 | 945 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 609 | 0 | 78 | -2 | -214 | -133 | 945
10 | 20 | 12 | 940 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 579 | 0 | 86 | 0 | -201 | -131 | 940
10 | 20 | 13 | 942 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 474 | 0 | 94 | 0 | -104 | -129 | 942
10 | 20 | 14 | 958 | 332 | 127 | 58 | 30 | 72 | 377 | 0 | 98 | 0 | -9 | -127 | 958
10 | 20 | 15 | 946 | 332 | 223 | 59 | 30 | 72 | 248 | 0 | 106 | 0 | 0 | -124 | 946
10 | 20 | 16 | 942 | 332 | 157 | 63 | 30 | 72 | 118 | 0 | 104 | 0 | 189 | -123 | 942
10 | 20 | 17 | 934 | 332 | 303 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 934
10 | 20 | 18 | 932 | 332 | 220 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 195 | -125 | 932
10 | 20 | 19 | 898 | 332 | 237 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 14 | 1 | 898
10 | 20 | 20 | 854 | 332 | 178 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | -53 | 854
10 | 20 | 21 | 824 | 332 | 334 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 824
10 | 20 | 22 | 799 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 192 | -117 | 799
10 | 20 | 23 | 780 | 332 | 192 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 780
10 | 21 | 0 | 734 | 332 | 171 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -13 | 734
10 | 21 | 1 | 712 | 332 | 137 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 2 | 712
10 | 21 | 2 | 712 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 18 | 1 | 712
10 | 21 | 3 | 742 | 332 | 172 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -31 | 742
10 | 21 | 4 | 778 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 145 | -82 | 778
10 | 21 | 5 | 808 | 332 | 228 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 808
10 | 21 | 6 | 806 | 332 | 238 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 806
10 | 21 | 7 | 797 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 44 | 0 | 64 | 0 | 174 | -101 | 797
10 | 21 | 8 | 851 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 180 | 0 | 58 | 0 | 52 | -52 | 851
10 | 21 | 9 | 895 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 318 | 0 | 58 | 0 | 9 | -99 | 895
10 | 21 | 10 | 911 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 450 | 0 | 58 | 0 | -76 | -128 | 911
10 | 21 | 11 | 907 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 519 | 0 | 58 | 0 | -148 | -129 | 907
10 | 21 | 12 | 884 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 503 | 0 | 53 | 0 | -150 | -129 | 884
10 | 21 | 13 | 921 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 47 | 0 | 35 | -127 | 921
10 | 21 | 14 | 925 | 332 | 300 | 58 | 30 | 72 | 210 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 925
10 | 21 | 15 | 903 | 332 | 231 | 59 | 30 | 72 | 121 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 903
10 | 21 | 16 | 904 | 332 | 425 | 63 | 30 | 72 | 52 | 0 | 53 | 0 | 0 | -123 | 904
10 | 21 | 17 | 909 | 332 | 461 | 79 | 30 | 72 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 909
10 | 21 | 18 | 910 | 332 | 432 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -125 | 910
10 | 21 | 19 | 873 | 332 | 390 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 9 | -127 | 873
10 | 21 | 20 | 840 | 332 | 272 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -48 | 840
10 | 21 | 21 | 813 | 332 | 211 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -9 | 813
10 | 21 | 22 | 792 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 76 | 1 | 792
10 | 21 | 23 | 769 | 332 | 267 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -69 | 769
10 | 22 | 0 | 728 | 332 | 236 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 728
10 | 22 | 1 | 705 | 332 | 165 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -12 | 705
10 | 22 | 2 | 712 | 332 | 167 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -26 | 712
10 | 22 | 3 | 746 | 332 | 173 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -20 | 746
10 | 22 | 4 | 783 | 332 | 185 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 22 | 5 | 808 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 171 | -64 | 808
10 | 22 | 6 | 805 | 332 | 358 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -119 | 805
10 | 22 | 7 | 807 | 332 | 232 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 807
10 | 22 | 8 | 853 | 332 | 365 | 60 | 30 | 72 | 39 | 0 | 77 | 0 | 0 | -122 | 853
10 | 22 | 9 | 897 | 332 | 379 | 56 | 30 | 72 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | -125 | 897
10 | 22 | 10 | 895 | 332 | 339 | 54 | 30 | 72 | 131 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 895
10 | 22 | 11 | 890 | 332 | 198 | 54 | 30 | 72 | 156 | 0 | 56 | 0 | 0 | -8 | 890
10 | 22 | 12 | 854 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 165 | 0 | 51 | 0 | 157 | -126 | 854
10 | 22 | 13 | 886 | 332 | 321 | 54 | 30 | 72 | 153 | 0 | 49 | 0 | 0 | -125 | 886
10 | 22 | 14 | 892 | 332 | 355 | 58 | 30 | 72 | 117 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 892
10 | 22 | 15 | 882 | 332 | 384 | 59 | 30 | 72 | 72 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 882
10 | 22 | 16 | 887 | 332 | 326 | 63 | 30 | 72 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | -18 | 887
10 | 22 | 17 | 895 | 332 | 444 | 79 | 30 | 72 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -122 | 895
10 | 22 | 18 | 902 | 332 | 421 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 902
10 | 22 | 19 | 868 | 332 | 255 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 868
10 | 22 | 20 | 836 | 332 | 352 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -126 | 836
10 | 22 | 21 | 808 | 332 | 334 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -127 | 808
10 | 22 | 22 | 787 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -106 | 787
10 | 22 | 23 | 764 | 332 | 302 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -104 | 764
10 | 23 | 0 | 720 | 332 | 194 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 720
10 | 23 | 1 | 700 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | -49 | 700
10 | 23 | 2 | 712 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 29 | -6 | 712
10 | 23 | 3 | 748 | 332 | 173 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 748
10 | 23 | 4 | 788 | 332 | 271 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -76 | 788
10 | 23 | 5 | 807 | 332 | 222 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 1 | 807
10 | 23 | 6 | 799 | 332 | 348 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | -118 | 799
10 | 23 | 7 | 787 | 332 | 180 | 63 | 30 | 72 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | -25 | 787
10 | 23 | 8 | 822 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 233 | 0 | 64 | 0 | -13 | -75 | 822
10 | 23 | 9 | 862 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 423 | 0 | 61 | 0 | -216 | -15 | 862
10 | 23 | 10 | 857 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 547 | 0 | 55 | -10 | -216 | -126 | 857
10 | 23 | 11 | 869 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 650 | -68 | 48 | -26 | -216 | -126 | 869
10 | 23 | 12 | 854 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 674 | -188 | 53 | -29 | -216 | -47 | 854
10 | 23 | 13 | 868 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 598 | -17 | 45 | -24 | -216 | -125 | 868
10 | 23 | 14 | 884 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 448 | 0 | 40 | 0 | -90 | -125 | 884
10 | 23 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 253 | 0 | 43 | 0 | 9 | -31 | 886
10 | 23 | 16 | 886 | 332 | 184 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 43 | 0 | 73 | 1 | 886
10 | 23 | 17 | 895 | 332 | 453 | 79 | 30 | 72 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -122 | 895
10 | 23 | 18 | 899 | 332 | 229 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 50 | 0 | 204 | -124 | 899
10 | 23 | 19 | 868 | 332 | 404 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -126 | 868
10 | 23 | 20 | 839 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 131 | 1 | 839
10 | 23 | 21 | 810 | 332 | 135 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 194 | -98 | 810
10 | 23 | 22 | 791 | 332 | 302 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -78 | 791
10 | 23 | 23 | 768 | 332 | 247 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -22 | 768
10 | 24 | 0 | 728 | 332 | 169 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 23 | 1 | 728
10 | 24 | 1 | 697 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 72 | -31 | 697
10 | 24 | 2 | 713 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 | 1 | 713
10 | 24 | 3 | 752 | 332 | 174 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 752
10 | 24 | 4 | 788 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 93 | 1 | 788
10 | 24 | 5 | 807 | 332 | 273 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -28 | 807
10 | 24 | 6 | 794 | 332 | 247 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 794
10 | 24 | 7 | 786 | 332 | 278 | 63 | 30 | 72 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | -84 | 786
10 | 24 | 8 | 826 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 229 | 0 | 41 | 0 | -11 | -46 | 826
10 | 24 | 9 | 862 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 392 | 0 | 45 | 0 | -66 | -118 | 862
10 | 24 | 10 | 866 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 514 | 0 | 43 | 0 | -216 | -82 | 866
10 | 24 | 11 | 887 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 600 | 0 | 42 | -13 | -215 | -134 | 887
10 | 24 | 12 | 863 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 603 | -22 | 50 | -27 | -216 | -132 | 863
10 | 24 | 13 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 556 | 0 | 44 | 0 | -216 | -115 | 876
10 | 24 | 14 | 888 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 42 | 0 | -119 | -130 | 888
10 | 24 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 305 | 0 | 40 | 0 | 9 | -71 | 895
10 | 24 | 16 | 893 | 332 | 229 | 63 | 30 | 72 | 123 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 893
10 | 24 | 17 | 893 | 332 | 256 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 42 | 0 | 195 | -122 | 893
10 | 24 | 18 | 893 | 332 | 435 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -124 | 893
10 | 24 | 19 | 865 | 332 | 283 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 865
10 | 24 | 20 | 833 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 | 1 | 833
10 | 24 | 21 | 801 | 332 | 355 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 801
10 | 24 | 22 | 782 | 332 | 179 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 43 | 1 | 782
10 | 24 | 23 | 763 | 332 | 214 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 25 | 0 | 718 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 718
10 | 25 | 1 | 692 | 332 | 163 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 692
10 | 25 | 2 | 702 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 1 | 702
10 | 25 | 3 | 735 | 332 | 171 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -7 | 735
10 | 25 | 4 | 771 | 332 | 203 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 771
10 | 25 | 5 | 785 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 | 1 | 785
10 | 25 | 6 | 748 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 110 | -17 | 748
10 | 25 | 7 | 722 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 62 | 0 | 27 | 0 | 16 | 1 | 722
10 | 25 | 8 | 753 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 218 | 0 | 23 | 0 | -42 | -59 | 753
10 | 25 | 9 | 792 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 390 | 0 | 19 | 0 | -217 | -9 | 792
10 | 25 | 10 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 496 | 0 | 17 | 0 | -217 | -97 | 806
10 | 25 | 11 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 562 | -23 | 18 | -10 | -217 | -131 | 806
10 | 25 | 12 | 812 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 521 | 0 | 17 | 0 | -217 | -116 | 812
10 | 25 | 13 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 499 | 0 | 14 | 0 | -199 | -125 | 796
10 | 25 | 14 | 801 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 436 | 0 | 18 | 0 | -143 | -121 | 801
10 | 25 | 15 | 799 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 255 | 0 | 19 | 0 | 30 | -117 | 799
10 | 25 | 16 | 809 | 332 | 181 | 63 | 30 | 72 | 98 | 0 | 25 | 0 | 7 | 1 | 809
10 | 25 | 17 | 828 | 332 | 190 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 25 | 0 | 204 | -112 | 828
10 | 25 | 18 | 841 | 332 | 263 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 841
10 | 25 | 19 | 826 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 127 | 0 | 826
10 | 25 | 20 | 796 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 1 | 796
10 | 25 | 21 | 767 | 332 | 129 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 193 | -115 | 767
10 | 25 | 22 | 747 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | -25 | 747
10 | 25 | 23 | 722 | 332 | 197 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 722
10 | 26 | 0 | 684 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 1 | 684
10 | 26 | 1 | 659 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 10 | 659
10 | 26 | 2 | 673 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 1 | 673
10 | 26 | 3 | 711 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | 1 | 711
10 | 26 | 4 | 745 | 332 | 136 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 1 | 745
10 | 26 | 5 | 753 | 332 | 204 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 753
10 | 26 | 6 | 712 | 332 | 169 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 712
10 | 26 | 7 | 673 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 105 | 0 | 29 | 0 | 5 | -82 | 673
10 | 26 | 8 | 674 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 363 | 0 | 20 | 0 | -202 | -120 | 674
10 | 26 | 9 | 704 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 624 | -193 | 16 | -9 | -219 | -124 | 704
10 | 26 | 10 | 739 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 783 | -317 | 18 | -10 | -218 | -124 | 739
10 | 26 | 11 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 842 | -363 | 23 | -12 | -218 | -124 | 755
10 | 26 | 12 | 752 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 806 | -335 | 30 | -16 | -218 | -122 | 752
10 | 26 | 13 | 764 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 708 | -240 | 55 | -30 | -218 | -118 | 764
10 | 26 | 14 | 763 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 521 | -69 | 73 | -40 | -218 | -115 | 763
10 | 26 | 15 | 767 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 298 | 0 | 83 | 0 | -112 | -114 | 767
10 | 26 | 16 | 780 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 91 | 0 | 73 | 0 | 24 | -24 | 780
10 | 26 | 17 | 806 | 332 | 134 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 67 | 0 | 199 | -113 | 806
10 | 26 | 18 | 816 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 197 | -100 | 816
10 | 26 | 19 | 801 | 332 | 121 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 197 | -113 | 801
10 | 26 | 20 | 773 | 332 | 228 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -61 | 773
10 | 26 | 21 | 750 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 57 | -28 | 750
10 | 26 | 22 | 721 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 20 | 0 | 721
10 | 26 | 23 | 700 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | 1 | 700
10 | 27 | 0 | 665 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | -2 | 665
10 | 27 | 1 | 637 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | -9 | -36 | 637
10 | 27 | 2 | 658 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | -9 | -32 | 658
10 | 27 | 3 | 702 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | -10 | -29 | 702
10 | 27 | 4 | 748 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 748
10 | 27 | 5 | 777 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 | -11 | 777
10 | 27 | 6 | 772 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 81 | 0 | 129 | -62 | 772
10 | 27 | 7 | 753 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 101 | 0 | 78 | 0 | -6 | -36 | 753
10 | 27 | 8 | 783 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 358 | 0 | 67 | 0 | -129 | -126 | 783
10 | 27 | 9 | 824 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 632 | -98 | 62 | -34 | -217 | -130 | 824
10 | 27 | 10 | 830 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 750 | -202 | 55 | -30 | -216 | -134 | 830
10 | 27 | 11 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 814 | -242 | 54 | -29 | -216 | -135 | 853
10 | 27 | 12 | 820 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 828 | -292 | 61 | -33 | -217 | -134 | 820
10 | 27 | 13 | 834 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 780 | -236 | 70 | -38 | -216 | -133 | 834
10 | 27 | 14 | 845 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 708 | -161 | 69 | -38 | -216 | -128 | 845
10 | 27 | 15 | 854 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 485 | 0 | 65 | 0 | -183 | -125 | 854
10 | 27 | 16 | 869 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 177 | 0 | 62 | 0 | 13 | 1 | 869
10 | 27 | 17 | 878 | 332 | 244 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 43 | 0 | 191 | -123 | 878
10 | 27 | 18 | 885 | 332 | 302 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 885
10 | 27 | 19 | 857 | 332 | 273 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 857
10 | 27 | 20 | 826 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 113 | 2 | 826
10 | 27 | 21 | 801 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 89 | 1 | 801
10 | 27 | 22 | 774 | 332 | 178 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 138 | -127 | 774
10 | 27 | 23 | 752 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 | -79 | 752
10 | 28 | 0 | 712 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 32 | 0 | 712
10 | 28 | 1 | 686 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -7 | 686
10 | 28 | 2 | 703 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | -7 | 703
10 | 28 | 3 | 746 | 332 | 173 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -36 | 746
10 | 28 | 4 | 788 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 1 | 788
10 | 28 | 5 | 816 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 110 | 1 | 816
10 | 28 | 6 | 814 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 66 | 0 | 192 | -68 | 814
10 | 28 | 7 | 786 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 114 | 0 | 63 | 0 | 7 | -14 | 786
10 | 28 | 8 | 798 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 386 | 0 | 67 | 0 | -196 | -72 | 798
10 | 28 | 9 | 825 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 651 | -108 | 57 | -31 | -217 | -136 | 825
10 | 28 | 10 | 833 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 760 | -205 | 48 | -26 | -216 | -135 | 833
10 | 28 | 11 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 844 | -277 | 38 | -21 | -216 | -134 | 841
10 | 28 | 12 | 811 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 911 | -370 | 31 | -17 | -217 | -134 | 811
10 | 28 | 13 | 848 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 884 | -305 | 28 | -16 | -216 | -134 | 848
10 | 28 | 14 | 830 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 713 | -156 | 26 | -14 | -216 | -134 | 830
10 | 28 | 15 | 826 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 410 | 0 | 24 | 0 | -92 | -128 | 826
10 | 28 | 16 | 849 | 332 | 191 | 63 | 30 | 72 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 849
10 | 28 | 17 | 869 | 332 | 325 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 869
10 | 28 | 18 | 888 | 332 | 447 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -123 | 888
10 | 28 | 19 | 866 | 332 | 285 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 866
10 | 28 | 20 | 843 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 196 | -52 | 843
10 | 28 | 21 | 818 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 121 | 1 | 818
10 | 28 | 22 | 796 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 115 | 1 | 796
10 | 28 | 23 | 769 | 332 | 139 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 2 | 769
10 | 29 | 0 | 725 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 725
10 | 29 | 1 | 707 | 332 | 174 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 707
10 | 29 | 2 | 728 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 56 | 1 | 728
10 | 29 | 3 | 775 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 74 | 1 | 775
10 | 29 | 4 | 814 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 192 | -85 | 814
10 | 29 | 5 | 838 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 196 | -62 | 838
10 | 29 | 6 | 843 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 76 | 0 | 143 | 1 | 843
10 | 29 | 7 | 813 | 332 | 185 | 63 | 30 | 72 | 109 | 0 | 80 | 0 | 0 | -58 | 813
10 | 29 | 8 | 809 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 421 | 0 | 69 | 0 | -212 | -82 | 809
10 | 29 | 9 | 828 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 730 | -185 | 54 | -29 | -217 | -134 | 828
10 | 29 | 10 | 835 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 926 | -368 | 43 | -24 | -216 | -133 | 835
10 | 29 | 11 | 828 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1023 | -469 | 38 | -21 | -217 | -133 | 828
10 | 29 | 12 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1026 | -499 | 30 | -16 | -217 | -135 | 796
10 | 29 | 13 | 825 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 931 | -375 | 27 | -15 | -217 | -133 | 825
10 | 29 | 14 | 834 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 768 | -209 | 24 | -13 | -216 | -131 | 834
10 | 29 | 15 | 827 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 496 | 0 | 26 | 0 | -179 | -128 | 827
10 | 29 | 16 | 862 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 185 | 0 | 27 | 0 | 33 | 1 | 862
10 | 29 | 17 | 869 | 332 | 230 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 35 | 0 | 204 | -122 | 869
10 | 29 | 18 | 887 | 332 | 424 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 887
10 | 29 | 19 | 863 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 156 | 0 | 863
10 | 29 | 20 | 840 | 332 | 258 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 29 | 21 | 815 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 123 | 2 | 815
10 | 29 | 22 | 786 | 332 | 228 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 29 | 23 | 764 | 332 | 227 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 764
10 | 30 | 0 | 724 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88 | 1 | 724
10 | 30 | 1 | 703 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | 1 | 703
10 | 30 | 2 | 726 | 332 | 199 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 726
10 | 30 | 3 | 774 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 198 | -92 | 774
10 | 30 | 4 | 815 | 332 | 265 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 30 | 5 | 833 | 332 | 297 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 30 | 6 | 833 | 332 | 308 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 30 | 7 | 806 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 91 | 0 | 19 | 0 | 90 | -10 | 806
10 | 30 | 8 | 819 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 317 | 0 | 20 | 0 | -77 | -54 | 819
10 | 30 | 9 | 830 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 643 | -77 | 18 | -10 | -216 | -137 | 830
10 | 30 | 10 | 832 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 810 | -242 | 15 | -8 | -216 | -134 | 832
10 | 30 | 11 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 810 | -248 | 17 | -9 | -216 | -123 | 838
10 | 30 | 12 | 821 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 820 | -305 | 18 | -10 | -217 | -92 | 821
10 | 30 | 13 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 753 | -177 | 20 | -11 | -216 | -135 | 841
10 | 30 | 14 | 848 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 580 | -2 | 17 | -9 | -216 | -133 | 848
10 | 30 | 15 | 856 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 349 | 0 | 14 | 0 | 8 | -127 | 856
10 | 30 | 16 | 868 | 332 | 258 | 63 | 30 | 72 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 868
10 | 30 | 17 | 876 | 332 | 460 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 876
10 | 30 | 18 | 888 | 332 | 443 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 20 | 0 | 9 | -125 | 888
10 | 30 | 19 | 864 | 332 | 294 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 864
10 | 30 | 20 | 835 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 155 | 1 | 835
10 | 30 | 21 | 807 | 332 | 254 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 807
10 | 30 | 22 | 788 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 192 | -63 | 788
10 | 30 | 23 | 763 | 332 | 331 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -88 | 763
10 | 31 | 0 | 717 | 332 | 204 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 717
10 | 31 | 1 | 698 | 332 | 182 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 698
10 | 31 | 2 | 718 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 110 | -51 | 718
10 | 31 | 3 | 755 | 332 | 246 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -51 | 755
10 | 31 | 4 | 792 | 332 | 231 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 31 | 5 | 806 | 332 | 260 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 806
10 | 31 | 6 | 803 | 332 | 265 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 31 | 7 | 819 | 332 | 344 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -71 | 819
10 | 31 | 8 | 869 | 332 | 410 | 60 | 30 | 72 | 26 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 869
10 | 31 | 9 | 906 | 332 | 447 | 56 | 30 | 72 | 41 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 906
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 416 | 54 | 30 | 72 | 63 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 906
10 | 31 | 11 | 898 | 332 | 371 | 54 | 30 | 72 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | -133 | 898
10 | 31 | 12 | 859 | 332 | 302 | 54 | 30 | 72 | 140 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 859
10 | 31 | 13 | 877 | 332 | 196 | 54 | 30 | 72 | 183 | 0 | 36 | 0 | 0 | -26 | 877
10 | 31 | 14 | 873 | 332 | 270 | 58 | 30 | 72 | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | -132 | 873
10 | 31 | 15 | 869 | 332 | 282 | 59 | 30 | 72 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 869
10 | 31 | 16 | 878 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 82 | 0 | 9 | 0 | 196 | -25 | 878
10 | 31 | 17 | 889 | 332 | 485 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 889
10 | 31 | 18 | 891 | 332 | 465 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 891
10 | 31 | 19 | 866 | 332 | 313 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866
10 | 31 | 20 | 836 | 332 | 396 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 836
10 | 31 | 21 | 813 | 332 | 246 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 31 | 22 | 787 | 332 | 235 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 31 | 23 | 766 | 332 | 306 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -82 | 766
11 | 1 | 0 | 750 | 332 | 234 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | -6 | 0 | 0 | 750
11 | 1 | 1 | 717 | 332 | 193 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -7 | 0 | 0 | 717
11 | 1 | 2 | 737 | 332 | 277 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -9 | 0 | -88 | 737
11 | 1 | 3 | 798 | 332 | 129 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | -9 | 117 | -12 | 798
11 | 1 | 4 | 842 | 332 | 176 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -12 | 196 | -115 | 842
11 | 1 | 5 | 843 | 332 | 134 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | -14 | 127 | 0 | 843
11 | 1 | 6 | 798 | 332 | 216 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 108 | -15 | 0 | 0 | 798
11 | 1 | 7 | 779 | 332 | 142 | 49 | 30 | 72 | 53 | -4 | 115 | -16 | 72 | -66 | 779
11 | 1 | 8 | 778 | 332 | 160 | 47 | 30 | 72 | 262 | -22 | 127 | -18 | -176 | -36 | 778
11 | 1 | 9 | 801 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 550 | -45 | 128 | -88 | -217 | -124 | 801
11 | 1 | 10 | 832 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 668 | -135 | 139 | -95 | -216 | -124 | 832
11 | 1 | 11 | 827 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 711 | -189 | 150 | -103 | -217 | -120 | 827
11 | 1 | 12 | 797 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 758 | -284 | 145 | -99 | -217 | -101 | 797
11 | 1 | 13 | 785 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 695 | -216 | 142 | -97 | -216 | -118 | 785
11 | 1 | 14 | 813 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 637 | -133 | 144 | -98 | -217 | -118 | 813
11 | 1 | 15 | 815 | 332 | 133 | 46 | 30 | 72 | 460 | -38 | 134 | -19 | -217 | -118 | 815
11 | 1 | 16 | 828 | 332 | 236 | 49 | 30 | 72 | 162 | -13 | 90 | -13 | 0 | -117 | 828
11 | 1 | 17 | 866 | 332 | 131 | 61 | 30 | 72 | 8 | -1 | 74 | -10 | 191 | -22 | 866
11 | 1 | 18 | 885 | 332 | 128 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 59 | -8 | 191 | 0 | 885
11 | 1 | 19 | 863 | 332 | 129 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -9 | 164 | 0 | 863
11 | 1 | 20 | 834 | 332 | 129 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -9 | 133 | 0 | 834
11 | 1 | 21 | 801 | 332 | 130 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -10 | 197 | -97 | 801
11 | 1 | 22 | 764 | 332 | 131 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -11 | 186 | -120 | 764
11 | 1 | 23 | 739 | 332 | 131 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -11 | 52 | -2 | 739
11 | 2 | 0 | 696 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 13 | 1 | 696
11 | 2 | 1 | 667 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | -9 | -11 | 667
11 | 2 | 2 | 694 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | -10 | 1 | 694
11 | 2 | 3 | 751 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 35 | 2 | 751
11 | 2 | 4 | 799 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 85 | 0 | 799
11 | 2 | 5 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 104 | 1 | 806
11 | 2 | 6 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 64 | 1 | 755
11 | 2 | 7 | 717 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 77 | 0 | -5 | -10 | 717
11 | 2 | 8 | 706 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 226 | 0 | 101 | 0 | -88 | -133 | 706
11 | 2 | 9 | 747 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 416 | 0 | 103 | -16 | -218 | -135 | 747
11 | 2 | 10 | 761 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 552 | -89 | 102 | -55 | -218 | -126 | 761
11 | 2 | 11 | 756 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 603 | -136 | 100 | -55 | -218 | -133 | 756
11 | 2 | 12 | 761 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 518 | -50 | 107 | -58 | -218 | -133 | 761
11 | 2 | 13 | 765 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 422 | 0 | 105 | 0 | -218 | -139 | 765
11 | 2 | 14 | 741 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 392 | 0 | 108 | -2 | -218 | -137 | 741
11 | 2 | 15 | 743 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 324 | 0 | 114 | 0 | -162 | -132 | 743
11 | 2 | 16 | 771 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 121 | 0 | 88 | 0 | 81 | -121 | 771
11 | 2 | 17 | 832 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 832
11 | 2 | 18 | 857 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 106 | 0 | 115 | 1 | 857
11 | 2 | 19 | 841 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 196 | -101 | 841
11 | 2 | 20 | 812 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 112 | -38 | 812
11 | 2 | 21 | 781 | 332 | 179 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -17 | 781
11 | 2 | 22 | 755 | 332 | 148 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 11 | -28 | 755
11 | 2 | 23 | 722 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 11 | -9 | 722
11 | 3 | 0 | 679 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | -35 | 679
11 | 3 | 1 | 654 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | -9 | -33 | 654
11 | 3 | 2 | 684 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | -10 | -32 | 684
11 | 3 | 3 | 743 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 11 | -12 | 743
11 | 3 | 4 | 806 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 70 | 2 | 806
11 | 3 | 5 | 824 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 111 | 1 | 824
11 | 3 | 6 | 797 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 92 | 0 | 96 | 1 | 797
11 | 3 | 7 | 759 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 111 | 0 | 91 | 0 | -6 | -39 | 759
11 | 3 | 8 | 763 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 401 | 0 | 116 | -9 | -218 | -127 | 763
11 | 3 | 9 | 808 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 703 | -191 | 102 | -56 | -215 | -132 | 808
11 | 3 | 10 | 781 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 783 | -293 | 101 | -55 | -217 | -133 | 781
11 | 3 | 11 | 779 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 861 | -382 | 98 | -53 | -217 | -123 | 779
11 | 3 | 12 | 759 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 859 | -387 | 85 | -46 | -218 | -129 | 759
11 | 3 | 13 | 772 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 787 | -314 | 102 | -56 | -218 | -124 | 772
11 | 3 | 14 | 816 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 678 | -166 | 99 | -54 | -217 | -122 | 816
11 | 3 | 15 | 806 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 429 | 0 | 96 | 0 | -199 | -119 | 806
11 | 3 | 16 | 842 | 332 | 190 | 49 | 30 | 72 | 135 | 0 | 72 | 0 | 0 | -38 | 842
11 | 3 | 17 | 899 | 332 | 319 | 61 | 30 | 72 | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 899
11 | 3 | 18 | 938 | 332 | 277 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 63 | 0 | 199 | -117 | 938
11 | 3 | 19 | 917 | 332 | 459 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -118 | 917
11 | 3 | 20 | 890 | 332 | 277 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 162 | -119 | 890
11 | 3 | 21 | 856 | 332 | 119 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 177 | 1 | 856
11 | 3 | 22 | 818 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 154 | 2 | 818
11 | 3 | 23 | 784 | 332 | 252 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 1 | 784
11 | 4 | 0 | 737 | 332 | 221 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 737
11 | 4 | 1 | 707 | 332 | 192 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 707
11 | 4 | 2 | 746 | 332 | 317 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -91 | 746
11 | 4 | 3 | 814 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 179 | -16 | 814
11 | 4 | 4 | 874 | 332 | 142 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 198 | 1 | 874
11 | 4 | 5 | 906 | 332 | 380 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 906
11 | 4 | 6 | 912 | 332 | 515 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 912
11 | 4 | 7 | 898 | 332 | 269 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 32 | 0 | 190 | -128 | 898
11 | 4 | 8 | 928 | 332 | 160 | 47 | 30 | 72 | 228 | 0 | 26 | 0 | 12 | 21 | 928
11 | 4 | 9 | 977 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 403 | 0 | 21 | 0 | -16 | -28 | 977
11 | 4 | 10 | 957 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 540 | 0 | 18 | 0 | -214 | 18 | 957
11 | 4 | 11 | 959 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 16 | 0 | -195 | -79 | 959
11 | 4 | 12 | 917 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 566 | 0 | 12 | 0 | -215 | -41 | 917
11 | 4 | 13 | 943 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 504 | 0 | 12 | 0 | -99 | -69 | 943
11 | 4 | 14 | 954 | 332 | 226 | 45 | 30 | 72 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 954
11 | 4 | 15 | 943 | 332 | 358 | 46 | 30 | 72 | 221 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 943
11 | 4 | 16 | 959 | 332 | 517 | 49 | 30 | 72 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 959
11 | 4 | 17 | 987 | 332 | 589 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 987
11 | 4 | 18 | 1001 | 332 | 585 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 1001
11 | 4 | 19 | 978 | 332 | 565 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 978
11 | 4 | 20 | 935 | 332 | 523 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 935
11 | 4 | 21 | 892 | 332 | 354 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 4 | 22 | 852 | 332 | 439 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -114 | 852
11 | 4 | 23 | 812 | 332 | 367 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -67 | 812
11 | 5 | 0 | 763 | 332 | 380 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -119 | 763
11 | 5 | 1 | 721 | 332 | 287 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 721
11 | 5 | 2 | 761 | 332 | 367 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -118 | 761
11 | 5 | 3 | 825 | 332 | 326 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -37 | 825
11 | 5 | 4 | 879 | 332 | 206 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 199 | -55 | 879
11 | 5 | 5 | 894 | 332 | 295 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | -120 | 894
11 | 5 | 6 | 891 | 332 | 294 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -123 | 891
11 | 5 | 7 | 891 | 332 | 466 | 49 | 30 | 72 | 21 | 0 | 28 | 0 | 19 | -126 | 891
11 | 5 | 8 | 937 | 332 | 450 | 47 | 30 | 72 | 108 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 5 | 9 | 980 | 332 | 362 | 44 | 30 | 72 | 236 | 0 | 33 | 0 | 5 | -134 | 980
11 | 5 | 10 | 983 | 332 | 215 | 42 | 30 | 72 | 323 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 983
11 | 5 | 11 | 975 | 332 | 186 | 42 | 30 | 72 | 375 | 0 | 21 | 0 | -3 | -80 | 975
11 | 5 | 12 | 912 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 428 | 0 | 17 | 0 | -9 | -119 | 912
11 | 5 | 13 | 939 | 332 | 180 | 42 | 30 | 72 | 390 | 0 | 12 | 0 | 14 | -133 | 939
11 | 5 | 14 | 946 | 332 | 224 | 45 | 30 | 72 | 326 | 0 | 13 | 0 | 0 | -96 | 946
11 | 5 | 15 | 948 | 332 | 360 | 46 | 30 | 72 | 219 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 948
11 | 5 | 16 | 959 | 332 | 503 | 49 | 30 | 72 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 5 | 17 | 984 | 332 | 565 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -126 | 984
11 | 5 | 18 | 995 | 332 | 555 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -127 | 995
11 | 5 | 19 | 960 | 332 | 518 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 960
11 | 5 | 20 | 924 | 332 | 485 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -129 | 924
11 | 5 | 21 | 880 | 332 | 451 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 880
11 | 5 | 22 | 842 | 332 | 426 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 842
11 | 5 | 23 | 809 | 332 | 271 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 6 | 0 | 754 | 332 | 338 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -119 | 754
11 | 6 | 1 | 721 | 332 | 286 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -98 | 721
11 | 6 | 2 | 752 | 332 | 330 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -117 | 752
11 | 6 | 3 | 814 | 332 | 255 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 814
11 | 6 | 4 | 866 | 332 | 431 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -118 | 866
11 | 6 | 5 | 884 | 332 | 463 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -120 | 884
11 | 6 | 6 | 875 | 332 | 462 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 5 | -123 | 875
11 | 6 | 7 | 863 | 332 | 237 | 49 | 30 | 72 | 100 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 863
11 | 6 | 8 | 872 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 400 | 0 | 35 | 0 | -35 | -128 | 872
11 | 6 | 9 | 920 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 714 | -59 | 34 | -18 | -215 | -133 | 920
11 | 6 | 10 | 884 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 811 | -199 | 55 | -30 | -215 | -133 | 884
11 | 6 | 11 | 897 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 872 | -256 | 76 | -41 | -215 | -134 | 897
11 | 6 | 12 | 849 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 881 | -317 | 86 | -47 | -216 | -133 | 849
11 | 6 | 13 | 892 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 819 | -209 | 76 | -41 | -215 | -133 | 892
11 | 6 | 14 | 931 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 733 | -89 | 74 | -41 | -214 | -130 | 931
11 | 6 | 15 | 926 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 471 | 0 | 85 | 0 | -100 | -129 | 926
11 | 6 | 16 | 953 | 332 | 361 | 49 | 30 | 72 | 148 | 0 | 88 | 0 | 0 | -127 | 953
11 | 6 | 17 | 972 | 332 | 508 | 61 | 30 | 72 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -127 | 972
11 | 6 | 18 | 977 | 332 | 505 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | -128 | 977
11 | 6 | 19 | 946 | 332 | 484 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -129 | 946
11 | 6 | 20 | 901 | 332 | 442 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -129 | 901
11 | 6 | 21 | 868 | 332 | 212 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 204 | -129 | 868
11 | 6 | 22 | 830 | 332 | 354 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -86 | 830
11 | 6 | 23 | 801 | 332 | 393 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -130 | 801
11 | 7 | 0 | 746 | 332 | 325 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -97 | 746
11 | 7 | 1 | 720 | 332 | 242 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -47 | 720
11 | 7 | 2 | 750 | 332 | 330 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -113 | 750
11 | 7 | 3 | 812 | 332 | 184 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 192 | -112 | 812
11 | 7 | 4 | 871 | 332 | 432 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -114 | 871
11 | 7 | 5 | 896 | 332 | 475 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -117 | 896
11 | 7 | 6 | 895 | 332 | 284 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 36 | 0 | 204 | -118 | 895
11 | 7 | 7 | 873 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 90 | 0 | 33 | 0 | 147 | 1 | 873
11 | 7 | 8 | 882 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 380 | 0 | 41 | 0 | -12 | -127 | 882
11 | 7 | 9 | 924 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 702 | -44 | 43 | -23 | -215 | -136 | 924
11 | 7 | 10 | 902 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 820 | -185 | 45 | -24 | -215 | -134 | 902
11 | 7 | 11 | 912 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 888 | -241 | 41 | -22 | -215 | -134 | 912
11 | 7 | 12 | 864 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 882 | -279 | 32 | -18 | -216 | -132 | 864
11 | 7 | 13 | 917 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 820 | -163 | 24 | -13 | -215 | -131 | 917
11 | 7 | 14 | 941 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 731 | -57 | 21 | -12 | -214 | -126 | 941
11 | 7 | 15 | 939 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 446 | 0 | 25 | 0 | -10 | -121 | 939
11 | 7 | 16 | 962 | 332 | 436 | 49 | 30 | 72 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -116 | 962
11 | 7 | 17 | 966 | 332 | 441 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 966
11 | 7 | 18 | 967 | 332 | 533 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | -117 | 967
11 | 7 | 19 | 944 | 332 | 313 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -118 | 944
11 | 7 | 20 | 905 | 332 | 474 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -118 | 905
11 | 7 | 21 | 863 | 332 | 318 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 863
11 | 7 | 22 | 835 | 332 | 426 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -119 | 835
11 | 7 | 23 | 803 | 332 | 207 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -121 | 803
11 | 8 | 0 | 745 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -1 | 198 | -84 | 745
11 | 8 | 1 | 720 | 332 | 298 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -88 | 720
11 | 8 | 2 | 747 | 332 | 199 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -1 | 5 | 2 | 747
11 | 8 | 3 | 805 | 332 | 183 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -1 | 62 | 3 | 805
11 | 8 | 4 | 853 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -1 | 176 | 2 | 853
11 | 8 | 5 | 865 | 332 | 313 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -1 | 0 | 2 | 865
11 | 8 | 6 | 826 | 332 | 401 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -1 | 0 | -117 | 826
11 | 8 | 7 | 785 | 332 | 123 | 49 | 30 | 72 | 84 | -1 | 48 | -1 | 49 | 0 | 785
11 | 8 | 8 | 783 | 332 | 124 | 47 | 30 | 72 | 348 | -3 | 70 | -1 | -216 | -20 | 783
11 | 8 | 9 | 822 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 642 | -101 | 78 | -44 | -217 | -133 | 822
11 | 8 | 10 | 819 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 782 | -362 | 77 | -43 | -217 | -13 | 819
11 | 8 | 11 | 808 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 837 | -429 | 66 | -37 | -217 | -7 | 808
11 | 8 | 12 | 801 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 812 | -415 | 57 | -32 | -217 | 1 | 801
11 | 8 | 13 | 829 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 751 | -195 | 59 | -33 | -216 | -132 | 829
11 | 8 | 14 | 829 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 572 | -31 | 74 | -41 | -216 | -127 | 829
11 | 8 | 15 | 836 | 332 | 125 | 46 | 30 | 72 | 269 | -3 | 72 | -1 | -8 | -98 | 836
11 | 8 | 16 | 853 | 332 | 374 | 49 | 30 | 72 | 59 | -1 | 54 | -1 | 0 | -115 | 853
11 | 8 | 17 | 889 | 332 | 450 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | -1 | 0 | -115 | 889
11 | 8 | 18 | 896 | 332 | 436 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 61 | -1 | 0 | -116 | 896
11 | 8 | 19 | 876 | 332 | 290 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -1 | 0 | 2 | 876
11 | 8 | 20 | 838 | 332 | 189 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -1 | 53 | 1 | 838
11 | 8 | 21 | 808 | 332 | 319 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | -2 | 0 | -117 | 808
11 | 8 | 22 | 773 | 332 | 169 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | -2 | 6 | 3 | 773
11 | 8 | 23 | 748 | 332 | 264 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | -2 | 0 | -96 | 748
11 | 9 | 0 | 702 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 63 | -63 | 702
11 | 9 | 1 | 686 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | -24 | 686
11 | 9 | 2 | 707 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57 | -61 | 707
11 | 9 | 3 | 766 | 332 | 244 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -65 | 766
11 | 9 | 4 | 802 | 332 | 309 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -88 | 802
11 | 9 | 5 | 794 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 197 | -80 | 794
11 | 9 | 6 | 737 | 332 | 171 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 14 | 0 | 737
11 | 9 | 7 | 734 | 332 | 267 | 49 | 30 | 72 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | -80 | 734
11 | 9 | 8 | 754 | 332 | 174 | 47 | 30 | 72 | 66 | 0 | 55 | 0 | 0 | -22 | 754
11 | 9 | 9 | 780 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 184 | 0 | 32 | 0 | 12 | -45 | 780
11 | 9 | 10 | 788 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 301 | 0 | 34 | 0 | -7 | -135 | 788
11 | 9 | 11 | 811 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 360 | 0 | 80 | 0 | -85 | -139 | 811
11 | 9 | 12 | 810 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 365 | 0 | 89 | 0 | -103 | -136 | 810
11 | 9 | 13 | 792 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 93 | 0 | -81 | -135 | 792
11 | 9 | 14 | 771 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 242 | 0 | 90 | 0 | -27 | -132 | 771
11 | 9 | 15 | 795 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 170 | 0 | 70 | 0 | 9 | -53 | 795
11 | 9 | 16 | 811 | 332 | 158 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 46 | 0 | 197 | -126 | 811
11 | 9 | 17 | 876 | 332 | 261 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 42 | 0 | 199 | -125 | 876
11 | 9 | 18 | 893 | 332 | 334 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 893
11 | 9 | 19 | 864 | 332 | 422 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 864
11 | 9 | 20 | 830 | 332 | 353 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -95 | 830
11 | 9 | 21 | 794 | 332 | 356 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | -131 | 794
11 | 9 | 22 | 756 | 332 | 155 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 | 1 | 756
11 | 9 | 23 | 729 | 332 | 170 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -8 | 729
11 | 10 | 0 | 688 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -1 | 688
11 | 10 | 1 | 658 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | -9 | -33 | 658
11 | 10 | 2 | 691 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | -10 | -33 | 691
11 | 10 | 3 | 752 | 332 | 174 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -64 | 752
11 | 10 | 4 | 793 | 332 | 145 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 9 | 1 | 793
11 | 10 | 5 | 823 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 168 | -102 | 823
11 | 10 | 6 | 827 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 81 | 1 | 827
11 | 10 | 7 | 828 | 332 | 188 | 49 | 30 | 72 | 33 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 10 | 8 | 859 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 205 | 0 | 113 | 0 | 8 | -67 | 859
11 | 10 | 9 | 916 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 456 | 0 | 113 | 0 | -120 | -130 | 916
11 | 10 | 10 | 887 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 586 | 0 | 108 | -56 | -215 | -131 | 887
11 | 10 | 11 | 877 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 685 | -104 | 103 | -56 | -216 | -130 | 877
11 | 10 | 12 | 836 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 741 | -194 | 89 | -48 | -216 | -131 | 836
11 | 10 | 13 | 874 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 684 | -99 | 85 | -46 | -216 | -129 | 874
11 | 10 | 14 | 907 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 608 | 0 | 68 | -24 | -215 | -128 | 907
11 | 10 | 15 | 918 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 421 | 0 | 57 | 0 | -30 | -129 | 918
11 | 10 | 16 | 942 | 332 | 439 | 49 | 30 | 72 | 123 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 942
11 | 10 | 17 | 977 | 332 | 453 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 977
11 | 10 | 18 | 986 | 332 | 365 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 29 | 0 | 204 | -128 | 986
11 | 10 | 19 | 971 | 332 | 428 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 971
11 | 10 | 20 | 938 | 332 | 399 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 10 | 21 | 902 | 332 | 171 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 0 | 902
11 | 10 | 22 | 857 | 332 | 338 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 10 | 23 | 824 | 332 | 250 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -130 | 824
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 395 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -119 | 767
11 | 11 | 1 | 744 | 332 | 367 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -110 | 744
11 | 11 | 2 | 777 | 332 | 277 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 777
11 | 11 | 3 | 847 | 332 | 448 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 847
11 | 11 | 4 | 904 | 332 | 506 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -119 | 904
11 | 11 | 5 | 942 | 332 | 514 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -81 | 942
11 | 11 | 6 | 958 | 332 | 576 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 958
11 | 11 | 7 | 951 | 332 | 420 | 49 | 30 | 72 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 951
11 | 11 | 8 | 998 | 332 | 433 | 47 | 30 | 72 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 998
11 | 11 | 9 | 1032 | 332 | 309 | 44 | 30 | 72 | 214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1032
11 | 11 | 10 | 1026 | 332 | 241 | 42 | 30 | 72 | 285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1026
11 | 11 | 11 | 1016 | 332 | 201 | 42 | 30 | 72 | 322 | 0 | 4 | 0 | -2 | 15 | 1016
11 | 11 | 12 | 974 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 394 | 0 | 2 | 0 | -32 | 15 | 974
11 | 11 | 13 | 990 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 387 | 0 | 3 | 0 | 11 | -6 | 990
11 | 11 | 14 | 979 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 341 | 0 | 6 | 0 | 16 | 18 | 979
11 | 11 | 15 | 970 | 332 | 384 | 46 | 30 | 72 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 970
11 | 11 | 16 | 1006 | 332 | 571 | 49 | 30 | 72 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 1006
11 | 11 | 17 | 1037 | 332 | 632 | 61 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -126 | 1037
11 | 11 | 18 | 1058 | 332 | 641 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -128 | 1058
11 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 596 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 1017
11 | 11 | 20 | 986 | 332 | 560 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 986
11 | 11 | 21 | 937 | 332 | 522 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 937
11 | 11 | 22 | 892 | 332 | 480 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 892
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 456 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 850
11 | 12 | 0 | 783 | 332 | 284 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -21 | 783
11 | 12 | 1 | 758 | 332 | 356 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -117 | 758
11 | 12 | 2 | 792 | 332 | 374 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -117 | 792
11 | 12 | 3 | 859 | 332 | 416 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -117 | 859
11 | 12 | 4 | 908 | 332 | 468 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -119 | 908
11 | 12 | 5 | 932 | 332 | 389 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 932
11 | 12 | 6 | 933 | 332 | 518 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -123 | 933
11 | 12 | 7 | 933 | 332 | 496 | 49 | 30 | 72 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | -127 | 933
11 | 12 | 8 | 965 | 332 | 299 | 47 | 30 | 72 | 133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 965
11 | 12 | 9 | 1010 | 332 | 330 | 44 | 30 | 72 | 238 | 0 | 44 | 0 | 0 | -80 | 1010
11 | 12 | 10 | 1010 | 332 | 220 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 1010
11 | 12 | 11 | 1006 | 332 | 165 | 42 | 30 | 72 | 303 | 0 | 34 | 0 | 11 | 17 | 1006
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 162 | 42 | 30 | 72 | 275 | 0 | 30 | 0 | 5 | 15 | 963
11 | 12 | 13 | 992 | 332 | 279 | 42 | 30 | 72 | 194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 992
11 | 12 | 14 | 991 | 332 | 484 | 45 | 30 | 72 | 130 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 991
11 | 12 | 15 | 989 | 332 | 546 | 46 | 30 | 72 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 989
11 | 12 | 16 | 1014 | 332 | 614 | 49 | 30 | 72 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 1014
11 | 12 | 17 | 1040 | 332 | 643 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 1040
11 | 12 | 18 | 1049 | 332 | 642 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 1049
11 | 12 | 19 | 1022 | 332 | 610 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -130 | 1022
11 | 12 | 20 | 981 | 332 | 573 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 981
11 | 12 | 21 | 929 | 332 | 536 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 929
11 | 12 | 22 | 889 | 332 | 505 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 889
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 352 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 13 | 0 | 781 | 332 | 294 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 13 | 1 | 758 | 332 | 394 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -118 | 758
11 | 13 | 2 | 786 | 332 | 407 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 786
11 | 13 | 3 | 847 | 332 | 450 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 847
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 498 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 895
11 | 13 | 5 | 913 | 332 | 526 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -121 | 913
11 | 13 | 6 | 910 | 332 | 402 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 910
11 | 13 | 7 | 930 | 332 | 549 | 49 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 930
11 | 13 | 8 | 992 | 332 | 584 | 47 | 30 | 72 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 992
11 | 13 | 9 | 1034 | 332 | 581 | 44 | 30 | 72 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 1034
11 | 13 | 10 | 1032 | 332 | 525 | 42 | 30 | 72 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 1032
11 | 13 | 11 | 1028 | 332 | 465 | 42 | 30 | 72 | 200 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 1028
11 | 13 | 12 | 981 | 332 | 340 | 42 | 30 | 72 | 192 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 981
11 | 13 | 13 | 1010 | 332 | 491 | 42 | 30 | 72 | 158 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 1010
11 | 13 | 14 | 1002 | 332 | 501 | 45 | 30 | 72 | 138 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 1002
11 | 13 | 15 | 1001 | 332 | 536 | 46 | 30 | 72 | 97 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1001
11 | 13 | 16 | 1013 | 332 | 458 | 49 | 30 | 72 | 28 | 0 | 20 | 0 | 150 | -126 | 1013
11 | 13 | 17 | 1037 | 332 | 644 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 1037
11 | 13 | 18 | 1039 | 332 | 630 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 1039
11 | 13 | 19 | 1012 | 332 | 605 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 1012
11 | 13 | 20 | 971 | 332 | 571 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 13 | 21 | 925 | 332 | 528 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 925
11 | 13 | 22 | 884 | 332 | 471 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -103 | 884
11 | 13 | 23 | 849 | 332 | 414 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 849
11 | 14 | 0 | 784 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 784
11 | 14 | 1 | 761 | 332 | 371 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -110 | 761
11 | 14 | 2 | 793 | 332 | 278 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 14 | 3 | 867 | 332 | 338 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 867
11 | 14 | 4 | 921 | 332 | 447 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -55 | 921
11 | 14 | 5 | 949 | 332 | 471 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 949
11 | 14 | 6 | 948 | 332 | 558 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -119 | 948
11 | 14 | 7 | 941 | 332 | 494 | 49 | 30 | 72 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 941
11 | 14 | 8 | 930 | 332 | 205 | 47 | 30 | 72 | 325 | 0 | 9 | 0 | 0 | -90 | 930
11 | 14 | 9 | 952 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 646 | 0 | 5 | 0 | -172 | -124 | 952
11 | 14 | 10 | 953 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 868 | -176 | 4 | 0 | -214 | -124 | 953
11 | 14 | 11 | 971 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 955 | -246 | 2 | 0 | -214 | -121 | 971
11 | 14 | 12 | 918 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 957 | -302 | 2 | 0 | -215 | -119 | 918
11 | 14 | 13 | 972 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 890 | -184 | 5 | -3 | -214 | -117 | 972
11 | 14 | 14 | 950 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 718 | -38 | 8 | -4 | -214 | -118 | 950
11 | 14 | 15 | 946 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 428 | 0 | 10 | 0 | 15 | -106 | 946
11 | 14 | 16 | 967 | 332 | 257 | 49 | 30 | 72 | 121 | 0 | 18 | 0 | 204 | -116 | 967
11 | 14 | 17 | 996 | 332 | 271 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 996
11 | 14 | 18 | 998 | 332 | 579 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -117 | 998
11 | 14 | 19 | 974 | 332 | 441 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 974
11 | 14 | 20 | 935 | 332 | 320 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -118 | 935
11 | 14 | 21 | 900 | 332 | 290 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -119 | 900
11 | 14 | 22 | 865 | 332 | 351 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 865
11 | 14 | 23 | 837 | 332 | 256 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -120 | 837
11 | 15 | 0 | 774 | 332 | 282 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 15 | 1 | 746 | 332 | 254 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 746
11 | 15 | 2 | 777 | 332 | 273 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 15 | 3 | 841 | 332 | 433 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -113 | 841
11 | 15 | 4 | 889 | 332 | 406 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -35 | 889
11 | 15 | 5 | 901 | 332 | 391 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 901
11 | 15 | 6 | 870 | 332 | 365 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 15 | 7 | 840 | 332 | 273 | 49 | 30 | 72 | 68 | -1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 15 | 8 | 819 | 332 | 125 | 47 | 30 | 72 | 327 | -5 | 17 | 0 | -11 | -115 | 819
11 | 15 | 9 | 857 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 651 | -49 | 20 | -11 | -216 | -135 | 857
11 | 15 | 10 | 856 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 875 | -306 | 22 | -12 | -216 | -102 | 856
11 | 15 | 11 | 843 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 983 | -511 | 22 | -12 | -216 | -18 | 843
11 | 15 | 12 | 820 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 990 | -498 | 29 | -17 | -217 | -62 | 820
11 | 15 | 13 | 831 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 908 | -341 | 38 | -22 | -216 | -131 | 831
11 | 15 | 14 | 837 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 719 | -156 | 42 | -24 | -216 | -126 | 837
11 | 15 | 15 | 813 | 332 | 128 | 46 | 30 | 72 | 436 | -7 | 47 | -1 | -148 | -122 | 813
11 | 15 | 16 | 840 | 332 | 216 | 49 | 30 | 72 | 122 | -2 | 22 | -1 | 0 | 0 | 840
11 | 15 | 17 | 889 | 332 | 370 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 19 | -1 | 0 | 1 | 889
11 | 15 | 18 | 910 | 332 | 291 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 204 | -117 | 910
11 | 15 | 19 | 894 | 332 | 368 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 894
11 | 15 | 20 | 866 | 332 | 439 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 866
11 | 15 | 21 | 835 | 332 | 119 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 193 | 1 | 835
11 | 15 | 22 | 798 | 332 | 283 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 15 | 23 | 772 | 332 | 191 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -120 | 772
11 | 16 | 0 | 723 | 332 | 238 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 2 | 723
11 | 16 | 1 | 701 | 332 | 217 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3 | 701
11 | 16 | 2 | 736 | 332 | 242 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 736
11 | 16 | 3 | 796 | 332 | 407 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 796
11 | 16 | 4 | 840 | 332 | 454 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 840
11 | 16 | 5 | 857 | 332 | 155 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 | 1 | 857
11 | 16 | 6 | 813 | 332 | 243 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 204 | -126 | 813
11 | 16 | 7 | 771 | 332 | 126 | 49 | 30 | 72 | 57 | -5 | 8 | -1 | 168 | -65 | 771
11 | 16 | 8 | 740 | 332 | 150 | 47 | 30 | 72 | 310 | -29 | 4 | -1 | -40 | -135 | 740
11 | 16 | 9 | 764 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 630 | -113 | 6 | -4 | -218 | -134 | 764
11 | 16 | 10 | 767 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 830 | -445 | 12 | -9 | -218 | 2 | 767
11 | 16 | 11 | 757 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 932 | -556 | 10 | -7 | -218 | 1 | 757
11 | 16 | 12 | 759 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 940 | -561 | 6 | -4 | -218 | 1 | 759
11 | 16 | 13 | 766 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 860 | -411 | 4 | -1 | -218 | -63 | 766
11 | 16 | 14 | 764 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 673 | -147 | 1 | 0 | -218 | -143 | 764
11 | 16 | 15 | 760 | 332 | 158 | 46 | 30 | 72 | 409 | -38 | 1 | 0 | -115 | -135 | 760
11 | 16 | 16 | 790 | 332 | 339 | 49 | 30 | 72 | 111 | -10 | 1 | 0 | 0 | -134 | 790
11 | 16 | 17 | 858 | 332 | 156 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 858
11 | 16 | 18 | 896 | 332 | 463 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 896
11 | 16 | 19 | 882 | 332 | 499 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 882
11 | 16 | 20 | 853 | 332 | 468 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 853
11 | 16 | 21 | 820 | 332 | 306 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 820
11 | 16 | 22 | 783 | 332 | 278 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 783
11 | 16 | 23 | 750 | 332 | 259 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 750
11 | 17 | 0 | 710 | 332 | 166 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 1 | 710
11 | 17 | 1 | 692 | 332 | 199 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 692
11 | 17 | 2 | 727 | 332 | 223 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 727
11 | 17 | 3 | 806 | 332 | 183 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 2 | 806
11 | 17 | 4 | 858 | 332 | 445 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 858
11 | 17 | 5 | 888 | 332 | 221 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -69 | 888
11 | 17 | 6 | 903 | 332 | 380 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 17 | 7 | 900 | 332 | 324 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 17 | 8 | 924 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 285 | 0 | 43 | 0 | 15 | -19 | 924
11 | 17 | 9 | 964 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 460 | 0 | 39 | 0 | -98 | -34 | 964
11 | 17 | 10 | 977 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 456 | 0 | 18 | 0 | -16 | -76 | 977
11 | 17 | 11 | 988 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 425 | 0 | 29 | 0 | -78 | 17 | 988
11 | 17 | 12 | 942 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 425 | 0 | 40 | 0 | -133 | 15 | 942
11 | 17 | 13 | 951 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 401 | 0 | 42 | 0 | -106 | 19 | 951
11 | 17 | 14 | 964 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 297 | 0 | 84 | 0 | 72 | -87 | 964
11 | 17 | 15 | 971 | 332 | 244 | 46 | 30 | 72 | 163 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 971
11 | 17 | 16 | 994 | 332 | 384 | 49 | 30 | 72 | 54 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 994
11 | 17 | 17 | 1013 | 332 | 572 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 1013
11 | 17 | 18 | 1023 | 332 | 548 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 1023
11 | 17 | 19 | 995 | 332 | 506 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 995
11 | 17 | 20 | 956 | 332 | 262 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -132 | 956
11 | 17 | 21 | 916 | 332 | 432 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 916
11 | 17 | 22 | 875 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 17 | 23 | 834 | 332 | 361 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 834
11 | 18 | 0 | 773 | 332 | 181 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 773
11 | 18 | 1 | 751 | 332 | 174 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -9 | 751
11 | 18 | 2 | 783 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -21 | 783
11 | 18 | 3 | 856 | 332 | 197 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 13 | 2 | 856
11 | 18 | 4 | 909 | 332 | 329 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -52 | 909
11 | 18 | 5 | 943 | 332 | 439 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -126 | 943
11 | 18 | 6 | 954 | 332 | 461 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -128 | 954
11 | 18 | 7 | 964 | 332 | 463 | 49 | 30 | 72 | 21 | 0 | 127 | 0 | 0 | -130 | 964
11 | 18 | 8 | 1023 | 332 | 394 | 47 | 30 | 72 | 150 | 0 | 132 | 0 | 0 | -134 | 1023
11 | 18 | 9 | 1072 | 332 | 281 | 44 | 30 | 72 | 294 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1072
11 | 18 | 10 | 1086 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 412 | 0 | 130 | 0 | 83 | -134 | 1086
11 | 18 | 11 | 1057 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 381 | 0 | 123 | 0 | 92 | -134 | 1057
11 | 18 | 12 | 1023 | 332 | 174 | 42 | 30 | 72 | 329 | 0 | 136 | 0 | 10 | -102 | 1023
11 | 18 | 13 | 1048 | 332 | 236 | 42 | 30 | 72 | 336 | 0 | 133 | 0 | 0 | -133 | 1048
11 | 18 | 14 | 1034 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 356 | 0 | 121 | 0 | 92 | -133 | 1034
11 | 18 | 15 | 1056 | 332 | 356 | 46 | 30 | 72 | 240 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 1056
11 | 18 | 16 | 1080 | 332 | 573 | 49 | 30 | 72 | 66 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 18 | 17 | 1135 | 332 | 682 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | -126 | 1135
11 | 18 | 18 | 1164 | 332 | 711 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1164
11 | 18 | 19 | 1139 | 332 | 542 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1139
11 | 18 | 20 | 1103 | 332 | 653 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1103
11 | 18 | 21 | 1052 | 332 | 619 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1052
11 | 18 | 22 | 990 | 332 | 568 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -132 | 990
11 | 18 | 23 | 925 | 332 | 508 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 925
11 | 19 | 0 | 855 | 332 | 415 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 855
11 | 19 | 1 | 819 | 332 | 370 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -121 | 819
11 | 19 | 2 | 857 | 332 | 258 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 19 | 3 | 927 | 332 | 457 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 927
11 | 19 | 4 | 977 | 332 | 518 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -110 | 977
11 | 19 | 5 | 1021 | 332 | 585 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 1021
11 | 19 | 6 | 1063 | 332 | 659 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 1063
11 | 19 | 7 | 1074 | 332 | 648 | 49 | 30 | 72 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 1074
11 | 19 | 8 | 1089 | 332 | 377 | 47 | 30 | 72 | 187 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1089
11 | 19 | 9 | 1104 | 332 | 311 | 44 | 30 | 72 | 422 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1104
11 | 19 | 10 | 1072 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 624 | 0 | 21 | 0 | -35 | -133 | 1072
11 | 19 | 11 | 1084 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 644 | 0 | 16 | 0 | -46 | -125 | 1084
11 | 19 | 12 | 1051 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 538 | 0 | 13 | 0 | -23 | -72 | 1051
11 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 295 | 42 | 30 | 72 | 400 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 1058
11 | 19 | 14 | 1067 | 332 | 396 | 45 | 30 | 72 | 309 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1067
11 | 19 | 15 | 1075 | 332 | 533 | 46 | 30 | 72 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1075
11 | 19 | 16 | 1094 | 332 | 683 | 49 | 30 | 72 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1094
11 | 19 | 17 | 1144 | 332 | 770 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 1144
11 | 19 | 18 | 1171 | 332 | 778 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 1171
11 | 19 | 19 | 1147 | 332 | 745 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 1147
11 | 19 | 20 | 1109 | 332 | 711 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -133 | 1109
11 | 19 | 21 | 1059 | 332 | 657 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 1059
11 | 19 | 22 | 987 | 332 | 585 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -132 | 987
11 | 19 | 23 | 937 | 332 | 550 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 20 | 0 | 858 | 332 | 469 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 858
11 | 20 | 1 | 835 | 332 | 433 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 835
11 | 20 | 2 | 873 | 332 | 443 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -121 | 873
11 | 20 | 3 | 941 | 332 | 358 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 1 | 941
11 | 20 | 4 | 991 | 332 | 530 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 991
11 | 20 | 5 | 1027 | 332 | 558 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -126 | 1027
11 | 20 | 6 | 1052 | 332 | 595 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | -129 | 1052
11 | 20 | 7 | 1065 | 332 | 602 | 49 | 30 | 72 | 42 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 1065
11 | 20 | 8 | 1080 | 332 | 470 | 47 | 30 | 72 | 221 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 20 | 9 | 1094 | 332 | 234 | 44 | 30 | 72 | 440 | 0 | 63 | 0 | 0 | -121 | 1094
11 | 20 | 10 | 1078 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 584 | 0 | 58 | 0 | -45 | -114 | 1078
11 | 20 | 11 | 1069 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 637 | 0 | 61 | 0 | -90 | -134 | 1069
11 | 20 | 12 | 990 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 42 | 0 | -135 | -134 | 990
11 | 20 | 13 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 638 | 0 | 40 | 0 | -213 | -75 | 985
11 | 20 | 14 | 988 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 548 | 0 | 41 | 0 | -64 | -135 | 988
11 | 20 | 15 | 1014 | 332 | 292 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1014
11 | 20 | 16 | 1032 | 332 | 547 | 49 | 30 | 72 | 83 | 0 | 47 | 0 | 5 | -133 | 1032
11 | 20 | 17 | 1086 | 332 | 675 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 20 | 18 | 1120 | 332 | 677 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1120
11 | 20 | 19 | 1108 | 332 | 661 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 1108
11 | 20 | 20 | 1074 | 332 | 622 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 20 | 21 | 1028 | 332 | 357 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | -133 | 1028
11 | 20 | 22 | 966 | 332 | 511 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 966
11 | 20 | 23 | 914 | 332 | 483 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -131 | 914
11 | 21 | 0 | 843 | 332 | 205 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | -118 | 843
11 | 21 | 1 | 819 | 332 | 375 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -117 | 819
11 | 21 | 2 | 854 | 332 | 388 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -118 | 854
11 | 21 | 3 | 922 | 332 | 449 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -117 | 922
11 | 21 | 4 | 975 | 332 | 506 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -119 | 975
11 | 21 | 5 | 1007 | 332 | 332 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 99 | 1 | 1007
11 | 21 | 6 | 1038 | 332 | 605 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -124 | 1038
11 | 21 | 7 | 1053 | 332 | 584 | 49 | 30 | 72 | 48 | 0 | 66 | 0 | 0 | -128 | 1053
11 | 21 | 8 | 1056 | 332 | 393 | 47 | 30 | 72 | 251 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1056
11 | 21 | 9 | 1042 | 332 | 132 | 44 | 30 | 72 | 516 | 0 | 61 | 0 | -10 | -135 | 1042
11 | 21 | 10 | 1007 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 752 | -16 | 60 | -33 | -213 | -138 | 1007
11 | 21 | 11 | 1005 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 842 | -110 | 64 | -35 | -213 | -138 | 1005
11 | 21 | 12 | 946 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 821 | -154 | 76 | -41 | -214 | -137 | 946
11 | 21 | 13 | 972 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 771 | -85 | 80 | -43 | -214 | -132 | 972
11 | 21 | 14 | 956 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 620 | 0 | 74 | 0 | -206 | -130 | 956
11 | 21 | 15 | 969 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 376 | 0 | 62 | 0 | 58 | -126 | 969
11 | 21 | 16 | 998 | 332 | 473 | 49 | 30 | 72 | 99 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 998
11 | 21 | 17 | 1055 | 332 | 613 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 1055
11 | 21 | 18 | 1080 | 332 | 629 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | -122 | 1080
11 | 21 | 19 | 1064 | 332 | 616 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 1064
11 | 21 | 20 | 1038 | 332 | 590 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 1038
11 | 21 | 21 | 990 | 332 | 348 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -121 | 990
11 | 21 | 22 | 956 | 332 | 528 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -121 | 956
11 | 21 | 23 | 909 | 332 | 293 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -122 | 909
11 | 22 | 0 | 841 | 332 | 233 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -118 | 841
11 | 22 | 1 | 823 | 332 | 424 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -116 | 823
11 | 22 | 2 | 859 | 332 | 450 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -117 | 859
11 | 22 | 3 | 923 | 332 | 382 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 923
11 | 22 | 4 | 966 | 332 | 439 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 966
11 | 22 | 5 | 985 | 332 | 387 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -121 | 985
11 | 22 | 6 | 970 | 332 | 464 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 970
11 | 22 | 7 | 963 | 332 | 408 | 49 | 30 | 72 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 22 | 8 | 931 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 318 | 0 | 16 | 0 | 10 | -13 | 931
11 | 22 | 9 | 909 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 636 | 0 | 9 | 0 | -213 | -120 | 909
11 | 22 | 10 | 901 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 843 | -192 | 7 | -4 | -215 | -133 | 901
11 | 22 | 11 | 885 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 942 | -309 | 5 | 0 | -215 | -133 | 885
11 | 22 | 12 | 855 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 944 | -339 | 5 | 0 | -216 | -134 | 855
11 | 22 | 13 | 851 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 855 | -254 | 9 | -5 | -216 | -133 | 851
11 | 22 | 14 | 842 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 704 | -118 | 10 | -6 | -216 | -130 | 842
11 | 22 | 15 | 835 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 419 | 0 | 10 | 0 | -66 | -127 | 835
11 | 22 | 16 | 877 | 332 | 278 | 49 | 30 | 72 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 877
11 | 22 | 17 | 945 | 332 | 562 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 945
11 | 22 | 18 | 978 | 332 | 371 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 204 | -121 | 978
11 | 22 | 19 | 972 | 332 | 445 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 972
11 | 22 | 20 | 945 | 332 | 341 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -122 | 945
11 | 22 | 21 | 913 | 332 | 311 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -122 | 913
11 | 22 | 22 | 878 | 332 | 450 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -86 | 878
11 | 22 | 23 | 841 | 332 | 393 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -48 | 841
11 | 23 | 0 | 794 | 332 | 303 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 2 | 794
11 | 23 | 1 | 773 | 332 | 392 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | -103 | 773
11 | 23 | 2 | 818 | 332 | 438 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 818
11 | 23 | 3 | 874 | 332 | 476 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -117 | 874
11 | 23 | 4 | 925 | 332 | 525 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -119 | 925
11 | 23 | 5 | 934 | 332 | 333 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 204 | -119 | 934
11 | 23 | 6 | 901 | 332 | 387 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | 2 | 901
11 | 23 | 7 | 870 | 332 | 312 | 49 | 30 | 72 | 50 | -2 | 29 | -2 | 0 | 0 | 870
11 | 23 | 8 | 830 | 332 | 137 | 47 | 30 | 72 | 298 | -15 | 22 | -2 | -91 | 0 | 830
11 | 23 | 9 | 814 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 618 | -47 | 16 | -10 | -217 | -143 | 814
11 | 23 | 10 | 817 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 820 | -251 | 10 | -7 | -217 | -133 | 817
11 | 23 | 11 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 930 | -500 | 6 | -4 | -217 | -12 | 798
11 | 23 | 12 | 800 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 936 | -516 | 1 | 0 | -217 | 1 | 800
11 | 23 | 13 | 773 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 825 | -330 | 2 | 0 | -218 | -101 | 773
11 | 23 | 14 | 777 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 654 | -127 | 8 | -5 | -218 | -133 | 777
11 | 23 | 15 | 768 | 332 | 139 | 46 | 30 | 72 | 398 | -19 | 9 | -1 | -109 | -129 | 768
11 | 23 | 16 | 802 | 332 | 188 | 49 | 30 | 72 | 106 | -5 | 4 | 0 | 26 | 0 | 802
11 | 23 | 17 | 891 | 332 | 388 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 891
11 | 23 | 18 | 930 | 332 | 531 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 930
11 | 23 | 19 | 930 | 332 | 531 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 930
11 | 23 | 20 | 908 | 332 | 398 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -1 | 99 | -121 | 908
11 | 23 | 21 | 878 | 332 | 268 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -1 | 204 | -121 | 878
11 | 23 | 22 | 842 | 332 | 395 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -68 | 842
11 | 23 | 23 | 803 | 332 | 304 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 1 | 803
11 | 24 | 0 | 762 | 332 | 396 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 762
11 | 24 | 1 | 739 | 332 | 336 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 739
11 | 24 | 2 | 781 | 332 | 276 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 24 | 3 | 851 | 332 | 443 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -122 | 851
11 | 24 | 4 | 898 | 332 | 491 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 898
11 | 24 | 5 | 916 | 332 | 316 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -125 | 916
11 | 24 | 6 | 900 | 332 | 521 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 900
11 | 24 | 7 | 899 | 332 | 294 | 49 | 30 | 72 | 38 | 0 | 11 | 0 | 204 | -131 | 899
11 | 24 | 8 | 913 | 332 | 223 | 47 | 30 | 72 | 198 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 24 | 9 | 926 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 424 | 0 | 4 | 0 | -44 | -55 | 926
11 | 24 | 10 | 899 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 566 | 0 | 3 | 0 | -215 | -50 | 899
11 | 24 | 11 | 910 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 652 | 0 | 1 | 0 | -215 | -123 | 910
11 | 24 | 12 | 905 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 617 | 0 | 0 | 0 | -215 | -92 | 905
11 | 24 | 13 | 868 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 592 | 0 | 0 | 0 | -186 | -133 | 868
11 | 24 | 14 | 887 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 467 | 0 | 0 | 0 | -45 | -133 | 887
11 | 24 | 15 | 877 | 332 | 196 | 46 | 30 | 72 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 877
11 | 24 | 16 | 918 | 332 | 483 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 918
11 | 24 | 17 | 988 | 332 | 286 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 988
11 | 24 | 18 | 1006 | 332 | 417 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | -133 | 1006
11 | 24 | 19 | 984 | 332 | 594 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 984
11 | 24 | 20 | 951 | 332 | 557 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 951
11 | 24 | 21 | 916 | 332 | 516 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 916
11 | 24 | 22 | 878 | 332 | 148 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 199 | 1 | 878
11 | 24 | 23 | 836 | 332 | 317 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 25 | 0 | 785 | 332 | 277 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 785
11 | 25 | 1 | 768 | 332 | 358 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -107 | 768
11 | 25 | 2 | 802 | 332 | 416 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 802
11 | 25 | 3 | 869 | 332 | 271 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 196 | -121 | 869
11 | 25 | 4 | 917 | 332 | 413 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -29 | 917
11 | 25 | 5 | 929 | 332 | 461 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -65 | 929
11 | 25 | 6 | 933 | 332 | 502 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -115 | 933
11 | 25 | 7 | 964 | 332 | 541 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 964
11 | 25 | 8 | 1006 | 332 | 481 | 47 | 30 | 72 | 104 | 0 | 70 | 0 | 5 | -135 | 1006
11 | 25 | 9 | 1017 | 332 | 263 | 44 | 30 | 72 | 318 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1017
11 | 25 | 10 | 1021 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 563 | 0 | 122 | 0 | -117 | -142 | 1021
11 | 25 | 11 | 1039 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 557 | 0 | 125 | 0 | -97 | -141 | 1039
11 | 25 | 12 | 1005 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 552 | 0 | 116 | 0 | -117 | -141 | 1005
11 | 25 | 13 | 1062 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 406 | 0 | 141 | 0 | 53 | -133 | 1062
11 | 25 | 14 | 1053 | 332 | 234 | 45 | 30 | 72 | 307 | 0 | 167 | 0 | 0 | -134 | 1053
11 | 25 | 15 | 1045 | 332 | 335 | 46 | 30 | 72 | 181 | 0 | 182 | 0 | 0 | -133 | 1045
11 | 25 | 16 | 1061 | 332 | 483 | 49 | 30 | 72 | 47 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 1061
11 | 25 | 17 | 1098 | 332 | 556 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | -133 | 1098
11 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 555 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 1110
11 | 25 | 19 | 1090 | 332 | 538 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -132 | 1090
11 | 25 | 20 | 1054 | 332 | 516 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -132 | 1054
11 | 25 | 21 | 1003 | 332 | 467 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 2 | -133 | 1003
11 | 25 | 22 | 956 | 332 | 436 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -131 | 956
11 | 25 | 23 | 909 | 332 | 417 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -131 | 909
11 | 26 | 0 | 845 | 332 | 232 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 845
11 | 26 | 1 | 811 | 332 | 330 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -106 | 811
11 | 26 | 2 | 852 | 332 | 396 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -121 | 852
11 | 26 | 3 | 926 | 332 | 449 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -121 | 926
11 | 26 | 4 | 978 | 332 | 269 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | -78 | 978
11 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 586 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 1020
11 | 26 | 6 | 1052 | 332 | 630 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -128 | 1052
11 | 26 | 7 | 1073 | 332 | 629 | 49 | 30 | 72 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 1073
11 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 490 | 47 | 30 | 72 | 209 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1092
11 | 26 | 9 | 1099 | 332 | 272 | 44 | 30 | 72 | 462 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1099
11 | 26 | 10 | 1064 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 645 | 0 | 12 | 0 | -55 | -133 | 1064
11 | 26 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 738 | 0 | 6 | 0 | -160 | -134 | 1045
11 | 26 | 12 | 1020 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 751 | 0 | 10 | 0 | -202 | -134 | 1020
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 714 | 0 | 12 | 0 | -125 | -137 | 1059
11 | 26 | 14 | 1035 | 332 | 130 | 45 | 30 | 72 | 559 | 0 | 12 | 0 | -11 | -134 | 1035
11 | 26 | 15 | 1030 | 332 | 342 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1030
11 | 26 | 16 | 1043 | 332 | 592 | 49 | 30 | 72 | 92 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1043
11 | 26 | 17 | 1093 | 332 | 722 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1093
11 | 26 | 18 | 1125 | 332 | 536 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -133 | 1125
11 | 26 | 19 | 1106 | 332 | 514 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -133 | 1106
11 | 26 | 20 | 1074 | 332 | 687 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 26 | 21 | 1026 | 332 | 437 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -132 | 1026
11 | 26 | 22 | 993 | 332 | 617 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 993
11 | 26 | 23 | 942 | 332 | 580 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 942
11 | 27 | 0 | 873 | 332 | 511 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 873
11 | 27 | 1 | 853 | 332 | 489 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 853
11 | 27 | 2 | 886 | 332 | 437 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -53 | 886
11 | 27 | 3 | 958 | 332 | 542 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -121 | 958
11 | 27 | 4 | 999 | 332 | 582 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -119 | 999
11 | 27 | 5 | 1004 | 332 | 601 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 1004
11 | 27 | 6 | 1043 | 332 | 638 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -127 | 1043
11 | 27 | 7 | 1055 | 332 | 402 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 62 | 0 | 204 | -130 | 1055
11 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 421 | 47 | 30 | 72 | 239 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1071
11 | 27 | 9 | 1093 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 495 | 0 | 58 | 0 | 39 | -96 | 1093
11 | 27 | 10 | 1096 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 590 | 0 | 69 | 0 | -24 | -134 | 1096
11 | 27 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 692 | 0 | 97 | 0 | -177 | -134 | 1073
11 | 27 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 650 | 0 | 116 | 0 | -201 | -134 | 1026
11 | 27 | 13 | 1041 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 587 | 0 | 133 | 0 | -132 | -142 | 1041
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 413 | 0 | 133 | 0 | 35 | -134 | 1045
11 | 27 | 15 | 1038 | 332 | 331 | 46 | 30 | 72 | 223 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1038
11 | 27 | 16 | 1042 | 332 | 502 | 49 | 30 | 72 | 50 | 0 | 141 | 0 | 0 | -134 | 1042
11 | 27 | 17 | 1074 | 332 | 433 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1074
11 | 27 | 18 | 1086 | 332 | 553 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -133 | 1086
11 | 27 | 19 | 1060 | 332 | 517 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -132 | 1060
11 | 27 | 20 | 1039 | 332 | 501 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -132 | 1039
11 | 27 | 21 | 1001 | 332 | 467 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -133 | 1001
11 | 27 | 22 | 954 | 332 | 425 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 5 | -132 | 954
11 | 27 | 23 | 904 | 332 | 390 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -132 | 904
11 | 28 | 0 | 844 | 332 | 317 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -118 | 844
11 | 28 | 1 | 811 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -116 | 811
11 | 28 | 2 | 850 | 332 | 204 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 850
11 | 28 | 3 | 921 | 332 | 261 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 921
11 | 28 | 4 | 974 | 332 | 451 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -119 | 974
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 501 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | -121 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 555 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 5 | -124 | 1030
11 | 28 | 7 | 1041 | 332 | 564 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 1041
11 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 377 | 47 | 30 | 72 | 258 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 1047
11 | 28 | 9 | 1063 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 524 | 0 | 61 | 0 | 15 | -134 | 1063
11 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 662 | 0 | 51 | 0 | -130 | -133 | 1045
11 | 28 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 717 | 0 | 41 | 0 | -160 | -134 | 1059
11 | 28 | 12 | 1002 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 706 | 0 | 44 | 0 | -210 | -133 | 1002
11 | 28 | 13 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 682 | 0 | 44 | 0 | -163 | -132 | 1026
11 | 28 | 14 | 1030 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 571 | 0 | 42 | 0 | -53 | -128 | 1030
11 | 28 | 15 | 1022 | 332 | 222 | 46 | 30 | 72 | 345 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 1022
11 | 28 | 16 | 1060 | 332 | 581 | 49 | 30 | 72 | 97 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 1060
11 | 28 | 17 | 1111 | 332 | 509 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 22 | 0 | 204 | -122 | 1111
11 | 28 | 18 | 1134 | 332 | 723 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -122 | 1134
11 | 28 | 19 | 1117 | 332 | 504 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -121 | 1117
11 | 28 | 20 | 1089 | 332 | 682 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 1089
11 | 28 | 21 | 1041 | 332 | 436 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -121 | 1041
11 | 28 | 22 | 1002 | 332 | 610 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 1002
11 | 28 | 23 | 949 | 332 | 569 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -122 | 949
11 | 29 | 0 | 891 | 332 | 520 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -118 | 891
11 | 29 | 1 | 871 | 332 | 498 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -117 | 871
11 | 29 | 2 | 907 | 332 | 516 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -118 | 907
11 | 29 | 3 | 972 | 332 | 571 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -117 | 972
11 | 29 | 4 | 1021 | 332 | 625 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -120 | 1021
11 | 29 | 5 | 1036 | 332 | 609 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 1036
11 | 29 | 6 | 1037 | 332 | 623 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 1037
11 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 642 | 49 | 30 | 72 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 1041
11 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 257 | 47 | 30 | 72 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1020
11 | 29 | 9 | 994 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 585 | 0 | 4 | 0 | -211 | 19 | 994
11 | 29 | 10 | 965 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 806 | -91 | 2 | 0 | -214 | -133 | 965
11 | 29 | 11 | 935 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 910 | -223 | 1 | 0 | -214 | -134 | 935
11 | 29 | 12 | 897 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 929 | -279 | 0 | 0 | -215 | -133 | 897
11 | 29 | 13 | 889 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 845 | -205 | 6 | -3 | -215 | -134 | 889
11 | 29 | 14 | 871 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 646 | -31 | 9 | -5 | -216 | -130 | 871
11 | 29 | 15 | 887 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 384 | 0 | 11 | 0 | 9 | -116 | 887
11 | 29 | 16 | 904 | 332 | 436 | 49 | 30 | 72 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | -123 | 904
11 | 29 | 17 | 991 | 332 | 400 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 204 | -121 | 991
11 | 29 | 18 | 1033 | 332 | 428 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 204 | -120 | 1033
11 | 29 | 19 | 1022 | 332 | 419 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -121 | 1022
11 | 29 | 20 | 1005 | 332 | 601 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 1005
11 | 29 | 21 | 967 | 332 | 560 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 967
11 | 29 | 22 | 929 | 332 | 531 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 929
11 | 29 | 23 | 890 | 332 | 500 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -122 | 890
11 | 30 | 0 | 833 | 332 | 443 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -123 | 833
11 | 30 | 1 | 805 | 332 | 415 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -121 | 805
11 | 30 | 2 | 844 | 332 | 449 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 844
11 | 30 | 3 | 908 | 332 | 502 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -121 | 908
11 | 30 | 4 | 950 | 332 | 281 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 201 | -56 | 950
11 | 30 | 5 | 953 | 332 | 563 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 953
11 | 30 | 6 | 913 | 332 | 531 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 913
11 | 30 | 7 | 896 | 332 | 354 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 896
11 | 30 | 8 | 867 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 261 | 0 | 18 | 0 | -8 | -4 | 867
11 | 30 | 9 | 855 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 539 | 0 | 15 | 0 | -201 | -95 | 855
11 | 30 | 10 | 831 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 753 | -213 | 12 | -6 | -216 | -94 | 831
11 | 30 | 11 | 812 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 848 | -369 | 13 | -7 | -217 | -51 | 812
11 | 30 | 12 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 871 | -379 | 14 | -8 | -217 | -78 | 798
11 | 30 | 13 | 787 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 771 | -237 | 16 | -8 | -217 | -133 | 787
11 | 30 | 14 | 770 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 560 | -37 | 16 | -9 | -218 | -140 | 770
11 | 30 | 15 | 788 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 334 | 0 | 19 | 0 | -29 | -135 | 788
11 | 30 | 16 | 810 | 332 | 347 | 49 | 30 | 72 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 810
11 | 30 | 17 | 907 | 332 | 507 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | -133 | 907
11 | 30 | 18 | 950 | 332 | 525 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 950
11 | 30 | 19 | 940 | 332 | 510 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 940
11 | 30 | 20 | 912 | 332 | 480 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 912
11 | 30 | 21 | 879 | 332 | 443 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 879
11 | 30 | 22 | 836 | 332 | 275 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 30 | 23 | 807 | 332 | 263 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 1 | 0 | 771 | 332 | 239 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 1 | 1 | 760 | 332 | 227 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 760
12 | 1 | 2 | 799 | 332 | 250 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 799
12 | 1 | 3 | 869 | 332 | 312 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 869
12 | 1 | 4 | 920 | 332 | 368 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 1 | 5 | 942 | 332 | 406 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 | 942
12 | 1 | 6 | 974 | 332 | 592 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 974
12 | 1 | 7 | 988 | 332 | 594 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 19 | 0 | 5 | -134 | 988
12 | 1 | 8 | 1022 | 332 | 480 | 44 | 30 | 72 | 182 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1022
12 | 1 | 9 | 1043 | 332 | 305 | 41 | 30 | 72 | 376 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 1043
12 | 1 | 10 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 581 | 0 | 15 | 0 | -17 | -134 | 1038
12 | 1 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 622 | 0 | 22 | 0 | -43 | -134 | 1060
12 | 1 | 12 | 998 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 558 | 0 | 22 | 0 | -123 | -52 | 998
12 | 1 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 490 | 0 | 12 | 0 | 17 | -90 | 1022
12 | 1 | 14 | 1009 | 332 | 232 | 42 | 30 | 72 | 423 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1009
12 | 1 | 15 | 1003 | 332 | 410 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1003
12 | 1 | 16 | 1007 | 332 | 600 | 46 | 30 | 72 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1007
12 | 1 | 17 | 1057 | 332 | 697 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1057
12 | 1 | 18 | 1079 | 332 | 500 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -133 | 1079
12 | 1 | 19 | 1059 | 332 | 481 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | -134 | 1059
12 | 1 | 20 | 1017 | 332 | 298 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 2 | 1017
12 | 1 | 21 | 977 | 332 | 469 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 977
12 | 1 | 22 | 943 | 332 | 579 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 943
12 | 1 | 23 | 903 | 332 | 418 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 2 | 0 | 845 | 332 | 367 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 2 | 1 | 821 | 332 | 343 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 2 | 2 | 867 | 332 | 376 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 2 | 3 | 933 | 332 | 425 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 933
12 | 2 | 4 | 980 | 332 | 471 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 980
12 | 2 | 5 | 1001 | 332 | 501 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 2 | 6 | 1019 | 332 | 661 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1019
12 | 2 | 7 | 1033 | 332 | 661 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1033
12 | 2 | 8 | 1052 | 332 | 538 | 44 | 30 | 72 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1052
12 | 2 | 9 | 1053 | 332 | 329 | 41 | 30 | 72 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1053
12 | 2 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 539 | 0 | 7 | 0 | 21 | -135 | 1025
12 | 2 | 11 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 573 | 0 | 12 | 0 | -19 | -134 | 1025
12 | 2 | 12 | 965 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 582 | 0 | 22 | 0 | -214 | -18 | 965
12 | 2 | 13 | 1006 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 537 | 0 | 76 | 0 | -61 | -139 | 1006
12 | 2 | 14 | 1020 | 332 | 231 | 42 | 30 | 72 | 339 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 1020
12 | 2 | 15 | 1005 | 332 | 347 | 43 | 30 | 72 | 201 | 0 | 113 | 0 | 0 | -133 | 1005
12 | 2 | 16 | 1043 | 332 | 562 | 46 | 30 | 72 | 52 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1043
12 | 2 | 17 | 1092 | 332 | 671 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1092
12 | 2 | 18 | 1105 | 332 | 479 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 45 | 0 | 204 | -133 | 1105
12 | 2 | 19 | 1086 | 332 | 667 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1086
12 | 2 | 20 | 1048 | 332 | 617 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1048
12 | 2 | 21 | 1004 | 332 | 557 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 1004
12 | 2 | 22 | 967 | 332 | 510 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 967
12 | 2 | 23 | 927 | 332 | 404 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -56 | 927
12 | 3 | 0 | 855 | 332 | 286 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 855
12 | 3 | 1 | 841 | 332 | 259 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 3 | 2 | 875 | 332 | 255 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5 | 1 | 875
12 | 3 | 3 | 943 | 332 | 277 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 3 | 4 | 998 | 332 | 313 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 3 | 5 | 1033 | 332 | 429 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -70 | 1033
12 | 3 | 6 | 1076 | 332 | 545 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -133 | 1076
12 | 3 | 7 | 1103 | 332 | 562 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 183 | 0 | 0 | -134 | 1103
12 | 3 | 8 | 1137 | 332 | 501 | 44 | 30 | 72 | 125 | 0 | 166 | 0 | 0 | -133 | 1137
12 | 3 | 9 | 1155 | 332 | 314 | 41 | 30 | 72 | 344 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1155
12 | 3 | 10 | 1149 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 473 | 0 | 170 | 0 | 47 | -134 | 1149
12 | 3 | 11 | 1127 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 550 | 0 | 148 | 0 | -19 | -145 | 1127
12 | 3 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 572 | 0 | 156 | 0 | -84 | -150 | 1087
12 | 3 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 521 | 0 | 164 | 0 | -19 | -137 | 1122
12 | 3 | 14 | 1115 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 408 | 0 | 152 | 0 | 94 | -134 | 1115
12 | 3 | 15 | 1154 | 332 | 421 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 150 | 0 | 0 | -134 | 1154
12 | 3 | 16 | 1196 | 332 | 646 | 46 | 30 | 72 | 51 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1196
12 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 746 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | -135 | 1269
12 | 3 | 18 | 1298 | 332 | 766 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -133 | 1298
12 | 3 | 19 | 1277 | 332 | 745 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 1277
12 | 3 | 20 | 1236 | 332 | 710 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | -134 | 1236
12 | 3 | 21 | 1179 | 332 | 659 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -134 | 1179
12 | 3 | 22 | 1110 | 332 | 601 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -135 | 1110
12 | 3 | 23 | 1038 | 332 | 542 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -136 | 1038
12 | 4 | 0 | 962 | 332 | 474 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -129 | 962
12 | 4 | 1 | 945 | 332 | 385 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -47 | 945
12 | 4 | 2 | 991 | 332 | 514 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -128 | 991
12 | 4 | 3 | 1059 | 332 | 442 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 1 | 1059
12 | 4 | 4 | 1111 | 332 | 635 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -129 | 1111
12 | 4 | 5 | 1159 | 332 | 693 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -131 | 1159
12 | 4 | 6 | 1224 | 332 | 786 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 1224
12 | 4 | 7 | 1261 | 332 | 821 | 46 | 30 | 72 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1261
12 | 4 | 8 | 1288 | 332 | 678 | 44 | 30 | 72 | 205 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1288
12 | 4 | 9 | 1272 | 332 | 444 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1272
12 | 4 | 10 | 1233 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 623 | 0 | 48 | 0 | 104 | -135 | 1233
12 | 4 | 11 | 1219 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 661 | 0 | 51 | 0 | 48 | -134 | 1219
12 | 4 | 12 | 1187 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 640 | 0 | 46 | 0 | 43 | -135 | 1187
12 | 4 | 13 | 1217 | 332 | 286 | 40 | 30 | 72 | 546 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1217
12 | 4 | 14 | 1192 | 332 | 361 | 42 | 30 | 72 | 424 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1192
12 | 4 | 15 | 1210 | 332 | 516 | 43 | 30 | 72 | 282 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1210
12 | 4 | 16 | 1243 | 332 | 751 | 46 | 30 | 72 | 70 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 1243
12 | 4 | 17 | 1315 | 332 | 684 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 73 | 0 | 199 | -134 | 1315
12 | 4 | 18 | 1343 | 332 | 900 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1343
12 | 4 | 19 | 1312 | 332 | 864 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1312
12 | 4 | 20 | 1274 | 332 | 819 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 4 | 21 | 1215 | 332 | 749 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1215
12 | 4 | 22 | 1131 | 332 | 660 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 1131
12 | 4 | 23 | 1063 | 332 | 602 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1063
12 | 5 | 0 | 978 | 332 | 537 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 978
12 | 5 | 1 | 952 | 332 | 509 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -128 | 952
12 | 5 | 2 | 984 | 332 | 517 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -128 | 984
12 | 5 | 3 | 1049 | 332 | 560 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -128 | 1049
12 | 5 | 4 | 1093 | 332 | 600 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -129 | 1093
12 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 440 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 202 | -131 | 1129
12 | 5 | 6 | 1176 | 332 | 692 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -133 | 1176
12 | 5 | 7 | 1228 | 332 | 733 | 46 | 30 | 72 | 13 | 0 | 136 | 0 | 0 | -134 | 1228
12 | 5 | 8 | 1251 | 332 | 636 | 44 | 30 | 72 | 141 | 0 | 129 | 0 | 0 | -133 | 1251
12 | 5 | 9 | 1221 | 332 | 376 | 41 | 30 | 72 | 380 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 1221
12 | 5 | 10 | 1182 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 609 | 0 | 100 | 0 | 15 | -135 | 1182
12 | 5 | 11 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 774 | 0 | 96 | 0 | -186 | -145 | 1132
12 | 5 | 12 | 1097 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 878 | -58 | 85 | -46 | -211 | -144 | 1097
12 | 5 | 13 | 1114 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 830 | 0 | 70 | -25 | -211 | -143 | 1114
12 | 5 | 14 | 1103 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 677 | 0 | 56 | 0 | -83 | -142 | 1103
12 | 5 | 15 | 1124 | 332 | 345 | 43 | 30 | 72 | 403 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1124
12 | 5 | 16 | 1174 | 332 | 710 | 46 | 30 | 72 | 101 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1174
12 | 5 | 17 | 1255 | 332 | 884 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1255
12 | 5 | 18 | 1306 | 332 | 919 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1306
12 | 5 | 19 | 1294 | 332 | 705 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -134 | 1294
12 | 5 | 20 | 1274 | 332 | 889 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 5 | 21 | 1230 | 332 | 852 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1230
12 | 5 | 22 | 1174 | 332 | 807 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1174
12 | 5 | 23 | 1123 | 332 | 768 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1123
12 | 6 | 0 | 1048 | 332 | 689 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 1048
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 666 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 1034
12 | 6 | 2 | 1070 | 332 | 693 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -124 | 1070
12 | 6 | 3 | 1121 | 332 | 527 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -124 | 1121
12 | 6 | 4 | 1145 | 332 | 684 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | -127 | 1145
12 | 6 | 5 | 1156 | 332 | 781 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 1156
12 | 6 | 6 | 1172 | 332 | 808 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 1172
12 | 6 | 7 | 1212 | 332 | 829 | 46 | 30 | 72 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1212
12 | 6 | 8 | 1201 | 332 | 634 | 44 | 30 | 72 | 211 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1201
12 | 6 | 9 | 1147 | 332 | 311 | 41 | 30 | 72 | 446 | 0 | 19 | 0 | 0 | -104 | 1147
12 | 6 | 10 | 1068 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 670 | 0 | 17 | 0 | -212 | 0 | 1068
12 | 6 | 11 | 1015 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 818 | -48 | 16 | -8 | -213 | -143 | 1015
12 | 6 | 12 | 985 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 843 | -111 | 16 | -9 | -213 | -134 | 985
12 | 6 | 13 | 959 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | -34 | 9 | -5 | -214 | -139 | 959
12 | 6 | 14 | 945 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 577 | 0 | 11 | 0 | -179 | -59 | 945
12 | 6 | 15 | 953 | 332 | 209 | 43 | 30 | 72 | 337 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 953
12 | 6 | 16 | 993 | 332 | 529 | 46 | 30 | 72 | 86 | 0 | 23 | 0 | 5 | -130 | 993
12 | 6 | 17 | 1096 | 332 | 709 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 1096
12 | 6 | 18 | 1146 | 332 | 536 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -127 | 1146
12 | 6 | 19 | 1134 | 332 | 709 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 1134
12 | 6 | 20 | 1109 | 332 | 465 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -128 | 1109
12 | 6 | 21 | 1074 | 332 | 661 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 1074
12 | 6 | 22 | 1023 | 332 | 622 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 1023
12 | 6 | 23 | 982 | 332 | 585 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -127 | 982
12 | 7 | 0 | 918 | 332 | 513 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -109 | 918
12 | 7 | 1 | 903 | 332 | 377 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 903
12 | 7 | 2 | 940 | 332 | 490 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -85 | 940
12 | 7 | 3 | 995 | 332 | 568 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 995
12 | 7 | 4 | 1020 | 332 | 594 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -127 | 1020
12 | 7 | 5 | 1015 | 332 | 579 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -109 | 1015
12 | 7 | 6 | 995 | 332 | 597 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 995
12 | 7 | 7 | 993 | 332 | 588 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 993
12 | 7 | 8 | 977 | 332 | 387 | 44 | 30 | 72 | 203 | 0 | 38 | 0 | 5 | -134 | 977
12 | 7 | 9 | 939 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 451 | 0 | 22 | 0 | -130 | 2 | 939
12 | 7 | 10 | 904 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 642 | 0 | 16 | 0 | -215 | -132 | 904
12 | 7 | 11 | 901 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 746 | -97 | 17 | -9 | -215 | -134 | 901
12 | 7 | 12 | 888 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 779 | -223 | 38 | -21 | -215 | -63 | 888
12 | 7 | 13 | 855 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 699 | -99 | 29 | -16 | -216 | -135 | 855
12 | 7 | 14 | 826 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 544 | 0 | 29 | 0 | -217 | -125 | 826
12 | 7 | 15 | 834 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 307 | 0 | 28 | 0 | -11 | -86 | 834
12 | 7 | 16 | 876 | 332 | 429 | 46 | 30 | 72 | 78 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 876
12 | 7 | 17 | 986 | 332 | 596 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 986
12 | 7 | 18 | 1038 | 332 | 639 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -127 | 1038
12 | 7 | 19 | 1035 | 332 | 635 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 1035
12 | 7 | 20 | 1012 | 332 | 606 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -127 | 1012
12 | 7 | 21 | 977 | 332 | 573 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 977
12 | 7 | 22 | 925 | 332 | 531 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 925
12 | 7 | 23 | 880 | 332 | 369 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 880
12 | 8 | 0 | 832 | 332 | 316 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 8 | 1 | 820 | 332 | 292 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 8 | 2 | 857 | 332 | 311 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 8 | 3 | 927 | 332 | 364 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 1 | 927
12 | 8 | 4 | 973 | 332 | 461 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -69 | 973
12 | 8 | 5 | 1007 | 332 | 554 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1007
12 | 8 | 6 | 1046 | 332 | 607 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1046
12 | 8 | 7 | 1093 | 332 | 448 | 46 | 30 | 72 | 18 | 0 | 77 | 0 | 204 | -134 | 1093
12 | 8 | 8 | 1113 | 332 | 536 | 44 | 30 | 72 | 178 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1113
12 | 8 | 9 | 1109 | 332 | 333 | 41 | 30 | 72 | 385 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1109
12 | 8 | 10 | 1084 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 559 | 0 | 39 | 0 | 28 | -135 | 1084
12 | 8 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 630 | 0 | 46 | 0 | -58 | -152 | 1059
12 | 8 | 12 | 1009 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 626 | 0 | 56 | 0 | -114 | -152 | 1009
12 | 8 | 13 | 1040 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 52 | 0 | -33 | -151 | 1040
12 | 8 | 14 | 1040 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 475 | 0 | 66 | 0 | 37 | -133 | 1040
12 | 8 | 15 | 1053 | 332 | 372 | 43 | 30 | 72 | 267 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1053
12 | 8 | 16 | 1076 | 332 | 594 | 46 | 30 | 72 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1076
12 | 8 | 17 | 1147 | 332 | 730 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | -133 | 1147
12 | 8 | 18 | 1180 | 332 | 748 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1180
12 | 8 | 19 | 1161 | 332 | 530 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -134 | 1161
12 | 8 | 20 | 1129 | 332 | 712 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1129
12 | 8 | 21 | 1077 | 332 | 667 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1077
12 | 8 | 22 | 1036 | 332 | 502 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 135 | -134 | 1036
12 | 8 | 23 | 989 | 332 | 601 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 989
12 | 9 | 0 | 922 | 332 | 500 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -92 | 922
12 | 9 | 1 | 912 | 332 | 399 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 912
12 | 9 | 2 | 960 | 332 | 546 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -105 | 960
12 | 9 | 3 | 1028 | 332 | 416 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -127 | 1028
12 | 9 | 4 | 1078 | 332 | 468 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -129 | 1078
12 | 9 | 5 | 1122 | 332 | 728 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1122
12 | 9 | 6 | 1185 | 332 | 803 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1185
12 | 9 | 7 | 1230 | 332 | 750 | 46 | 30 | 72 | 21 | 0 | 26 | 0 | 87 | -134 | 1230
12 | 9 | 8 | 1234 | 332 | 468 | 44 | 30 | 72 | 204 | 0 | 19 | 0 | 199 | -134 | 1234
12 | 9 | 9 | 1188 | 332 | 341 | 41 | 30 | 72 | 489 | 0 | 11 | 0 | 5 | -133 | 1188
12 | 9 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | 0 | 9 | 0 | -81 | -144 | 1126
12 | 9 | 11 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 886 | -33 | 5 | 0 | -211 | -146 | 1094
12 | 9 | 12 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 914 | -115 | 4 | 0 | -212 | -146 | 1038
12 | 9 | 13 | 1049 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 845 | -34 | 6 | -3 | -212 | -146 | 1049
12 | 9 | 14 | 1047 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 664 | 0 | 8 | 0 | -77 | -143 | 1047
12 | 9 | 15 | 1053 | 332 | 366 | 43 | 30 | 72 | 334 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1053
12 | 9 | 16 | 1106 | 332 | 573 | 46 | 30 | 72 | 75 | 0 | 11 | 0 | 101 | -134 | 1106
12 | 9 | 17 | 1190 | 332 | 821 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1190
12 | 9 | 18 | 1225 | 332 | 832 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | -134 | 1225
12 | 9 | 19 | 1213 | 332 | 823 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1213
12 | 9 | 20 | 1184 | 332 | 792 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1184
12 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 744 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | -133 | 1137
12 | 9 | 22 | 1073 | 332 | 691 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1073
12 | 9 | 23 | 1019 | 332 | 648 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -135 | 1019
12 | 10 | 0 | 957 | 332 | 566 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -101 | 957
12 | 10 | 1 | 947 | 332 | 581 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 947
12 | 10 | 2 | 998 | 332 | 624 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 998
12 | 10 | 3 | 1055 | 332 | 656 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 1055
12 | 10 | 4 | 1098 | 332 | 692 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -129 | 1098
12 | 10 | 5 | 1140 | 332 | 752 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1140
12 | 10 | 6 | 1196 | 332 | 820 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1196
12 | 10 | 7 | 1244 | 332 | 857 | 46 | 30 | 72 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1244
12 | 10 | 8 | 1254 | 332 | 717 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 10 | 9 | 1198 | 332 | 400 | 41 | 30 | 72 | 449 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1198
12 | 10 | 10 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 716 | 0 | 6 | 0 | -31 | -152 | 1132
12 | 10 | 11 | 1092 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 872 | -12 | 4 | 0 | -211 | -154 | 1092
12 | 10 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 912 | -114 | 2 | 0 | -213 | -154 | 1026
12 | 10 | 13 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 845 | -29 | 2 | 0 | -212 | -152 | 1047
12 | 10 | 14 | 1042 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 670 | 0 | 2 | 0 | -78 | -147 | 1042
12 | 10 | 15 | 1048 | 332 | 332 | 43 | 30 | 72 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1048
12 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 648 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1088
12 | 10 | 17 | 1173 | 332 | 813 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1173
12 | 10 | 18 | 1218 | 332 | 784 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -133 | 1218
12 | 10 | 19 | 1205 | 332 | 829 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
12 | 10 | 20 | 1175 | 332 | 797 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1175
12 | 10 | 21 | 1116 | 332 | 735 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -133 | 1116
12 | 10 | 22 | 1067 | 332 | 699 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1067
12 | 10 | 23 | 1004 | 332 | 649 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 11 | 0 | 931 | 332 | 574 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 931
12 | 11 | 1 | 915 | 332 | 554 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 915
12 | 11 | 2 | 955 | 332 | 578 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 955
12 | 11 | 3 | 1016 | 332 | 623 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 1016
12 | 11 | 4 | 1055 | 332 | 659 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 1055
12 | 11 | 5 | 1091 | 332 | 710 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1091
12 | 11 | 6 | 1137 | 332 | 768 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1137
12 | 11 | 7 | 1169 | 332 | 795 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1169
12 | 11 | 8 | 1194 | 332 | 736 | 44 | 30 | 72 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1194
12 | 11 | 9 | 1179 | 332 | 556 | 41 | 30 | 72 | 257 | 0 | 19 | 0 | 5 | -133 | 1179
12 | 11 | 10 | 1133 | 332 | 382 | 40 | 30 | 72 | 393 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1133
12 | 11 | 11 | 1137 | 332 | 337 | 40 | 30 | 72 | 442 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1137
12 | 11 | 12 | 1094 | 332 | 234 | 40 | 30 | 72 | 404 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 1094
12 | 11 | 13 | 1131 | 332 | 490 | 40 | 30 | 72 | 285 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1131
12 | 11 | 14 | 1123 | 332 | 560 | 42 | 30 | 72 | 205 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1123
12 | 11 | 15 | 1111 | 332 | 611 | 43 | 30 | 72 | 134 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1111
12 | 11 | 16 | 1132 | 332 | 716 | 46 | 30 | 72 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1132
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 787 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1180
12 | 11 | 18 | 1194 | 332 | 785 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 1194
12 | 11 | 19 | 1167 | 332 | 716 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1167
12 | 11 | 20 | 1119 | 332 | 644 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -134 | 1119
12 | 11 | 21 | 1068 | 332 | 579 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -133 | 1068
12 | 11 | 22 | 1015 | 332 | 530 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1015
12 | 11 | 23 | 968 | 332 | 498 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 968
12 | 12 | 0 | 896 | 332 | 356 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 896
12 | 12 | 1 | 884 | 332 | 300 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 12 | 2 | 920 | 332 | 334 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 12 | 3 | 990 | 332 | 513 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -128 | 990
12 | 12 | 4 | 1037 | 332 | 542 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -129 | 1037
12 | 12 | 5 | 1077 | 332 | 584 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -131 | 1077
12 | 12 | 6 | 1112 | 332 | 630 | 50 | 30 | 72 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -133 | 1112
12 | 12 | 7 | 1152 | 332 | 675 | 46 | 30 | 72 | 16 | 0 | 110 | 0 | 5 | -134 | 1152
12 | 12 | 8 | 1165 | 332 | 539 | 44 | 30 | 72 | 182 | 0 | 100 | 0 | 0 | -134 | 1165
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 258 | 41 | 30 | 72 | 457 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1145
12 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 671 | 0 | 86 | 0 | -107 | -139 | 1104
12 | 12 | 11 | 1102 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 770 | 0 | 78 | 0 | -198 | -141 | 1102
12 | 12 | 12 | 1056 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 798 | -17 | 76 | -41 | -212 | -141 | 1056
12 | 12 | 13 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 737 | 0 | 68 | 0 | -171 | -141 | 1086
12 | 12 | 14 | 1079 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 568 | 0 | 81 | 0 | -24 | -141 | 1079
12 | 12 | 15 | 1088 | 332 | 317 | 43 | 30 | 72 | 333 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1088
12 | 12 | 16 | 1121 | 332 | 584 | 46 | 30 | 72 | 87 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 1121
12 | 12 | 17 | 1180 | 332 | 505 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 110 | 0 | 204 | -133 | 1180
12 | 12 | 18 | 1211 | 332 | 706 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1211
12 | 12 | 19 | 1194 | 332 | 684 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 1194
12 | 12 | 20 | 1166 | 332 | 652 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1166
12 | 12 | 21 | 1125 | 332 | 626 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -133 | 1125
12 | 12 | 22 | 1057 | 332 | 569 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 1057
12 | 12 | 23 | 1004 | 332 | 556 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 13 | 0 | 938 | 332 | 510 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -125 | 938
12 | 13 | 1 | 916 | 332 | 483 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 916
12 | 13 | 2 | 955 | 332 | 513 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 955
12 | 13 | 3 | 1023 | 332 | 561 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -123 | 1023
12 | 13 | 4 | 1050 | 332 | 587 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -126 | 1050
12 | 13 | 5 | 1064 | 332 | 590 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -115 | 1064
12 | 13 | 6 | 1060 | 332 | 406 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | -129 | 1060
12 | 13 | 7 | 1078 | 332 | 631 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 1078
12 | 13 | 8 | 1105 | 332 | 585 | 44 | 30 | 72 | 89 | 0 | 82 | 0 | 5 | -134 | 1105
12 | 13 | 9 | 1128 | 332 | 498 | 41 | 30 | 72 | 201 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 1128
12 | 13 | 10 | 1126 | 332 | 343 | 40 | 30 | 72 | 204 | 0 | 82 | 0 | 0 | 23 | 1126
12 | 13 | 11 | 1114 | 332 | 368 | 40 | 30 | 72 | 172 | 0 | 84 | 0 | 0 | 16 | 1114
12 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 433 | 40 | 30 | 72 | 107 | 0 | 77 | 0 | 0 | 14 | 1105
12 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 459 | 40 | 30 | 72 | 84 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 1098
12 | 13 | 14 | 1086 | 332 | 465 | 42 | 30 | 72 | 67 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1086
12 | 13 | 15 | 1089 | 332 | 622 | 43 | 30 | 72 | 28 | 0 | 94 | 0 | 0 | -132 | 1089
12 | 13 | 16 | 1123 | 332 | 676 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 | -130 | 1123
12 | 13 | 17 | 1172 | 332 | 724 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 1172
12 | 13 | 18 | 1178 | 332 | 713 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 1178
12 | 13 | 19 | 1140 | 332 | 688 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 1140
12 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 642 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -127 | 1103
12 | 13 | 21 | 1042 | 332 | 587 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -128 | 1042
12 | 13 | 22 | 993 | 332 | 546 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -128 | 993
12 | 13 | 23 | 938 | 332 | 490 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -128 | 938
12 | 14 | 0 | 878 | 332 | 251 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 14 | 1 | 849 | 332 | 205 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 849
12 | 14 | 2 | 879 | 332 | 209 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | 1 | 879
12 | 14 | 3 | 936 | 332 | 258 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 14 | 4 | 966 | 332 | 292 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 966
12 | 14 | 5 | 962 | 332 | 303 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 962
12 | 14 | 6 | 927 | 332 | 275 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 14 | 7 | 940 | 332 | 207 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 163 | 0 | 169 | -90 | 940
12 | 14 | 8 | 935 | 332 | 276 | 44 | 30 | 72 | 135 | 0 | 152 | 0 | 0 | -106 | 935
12 | 14 | 9 | 935 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 325 | 0 | 145 | 0 | -14 | -115 | 935
12 | 14 | 10 | 927 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 429 | 0 | 147 | 0 | -107 | -135 | 927
12 | 14 | 11 | 928 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 474 | 0 | 153 | 0 | -160 | -132 | 928
12 | 14 | 12 | 964 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 485 | 0 | 154 | 0 | -138 | -130 | 964
12 | 14 | 13 | 956 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 436 | 0 | 164 | 0 | -107 | -130 | 956
12 | 14 | 14 | 961 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 392 | 0 | 153 | 0 | -50 | -129 | 961
12 | 14 | 15 | 950 | 332 | 209 | 43 | 30 | 72 | 201 | 0 | 145 | 0 | 0 | -82 | 950
12 | 14 | 16 | 1001 | 332 | 459 | 46 | 30 | 72 | 44 | 0 | 148 | 0 | 0 | -130 | 1001
12 | 14 | 17 | 1123 | 332 | 611 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | -128 | 1123
12 | 14 | 18 | 1163 | 332 | 435 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 204 | -126 | 1163
12 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 628 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -129 | 1152
12 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 607 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 1125
12 | 14 | 21 | 1072 | 332 | 566 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -128 | 1072
12 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 514 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -128 | 1010
12 | 14 | 23 | 954 | 332 | 343 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 15 | 0 | 875 | 332 | 278 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 15 | 1 | 864 | 332 | 262 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 15 | 2 | 911 | 332 | 303 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 15 | 3 | 980 | 332 | 448 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -86 | 980
12 | 15 | 4 | 1032 | 332 | 558 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -127 | 1032
12 | 15 | 5 | 1082 | 332 | 641 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 1082
12 | 15 | 6 | 1151 | 332 | 736 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1151
12 | 15 | 7 | 1212 | 332 | 792 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1212
12 | 15 | 8 | 1250 | 332 | 702 | 44 | 30 | 72 | 150 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1250
12 | 15 | 9 | 1228 | 332 | 471 | 41 | 30 | 72 | 385 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1228
12 | 15 | 10 | 1201 | 332 | 229 | 40 | 30 | 72 | 593 | 0 | 25 | 0 | 15 | -135 | 1201
12 | 15 | 11 | 1183 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 691 | 0 | 12 | 0 | 21 | -134 | 1183
12 | 15 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 750 | 0 | 10 | 0 | -79 | -149 | 1125
12 | 15 | 13 | 1111 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 742 | 0 | 10 | 0 | -86 | -148 | 1111
12 | 15 | 14 | 1106 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 618 | 0 | 8 | 0 | 19 | -134 | 1106
12 | 15 | 15 | 1112 | 332 | 370 | 43 | 30 | 72 | 391 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1112
12 | 15 | 16 | 1164 | 332 | 710 | 46 | 30 | 72 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1164
12 | 15 | 17 | 1251 | 332 | 884 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1251
12 | 15 | 18 | 1306 | 332 | 925 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1306
12 | 15 | 19 | 1297 | 332 | 915 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1297
12 | 15 | 20 | 1267 | 332 | 885 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1267
12 | 15 | 21 | 1218 | 332 | 840 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1218
12 | 15 | 22 | 1154 | 332 | 609 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | -133 | 1154
12 | 15 | 23 | 1091 | 332 | 522 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1091
12 | 16 | 0 | 1023 | 332 | 649 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -129 | 1023
12 | 16 | 1 | 1010 | 332 | 635 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 1010
12 | 16 | 2 | 1029 | 332 | 642 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 1029
12 | 16 | 3 | 1096 | 332 | 695 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 1096
12 | 16 | 4 | 1149 | 332 | 540 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -128 | 1149
12 | 16 | 5 | 1196 | 332 | 802 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1196
12 | 16 | 6 | 1272 | 332 | 889 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1272
12 | 16 | 7 | 1327 | 332 | 935 | 46 | 30 | 72 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1327
12 | 16 | 8 | 1317 | 332 | 753 | 44 | 30 | 72 | 197 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1317
12 | 16 | 9 | 1273 | 332 | 456 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1273
12 | 16 | 10 | 1232 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 651 | 0 | 4 | 0 | 119 | -135 | 1232
12 | 16 | 11 | 1186 | 332 | 125 | 40 | 30 | 72 | 732 | 0 | 4 | 0 | -14 | -135 | 1186
12 | 16 | 12 | 1149 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 744 | 0 | 24 | 0 | -60 | -152 | 1149
12 | 16 | 13 | 1136 | 332 | 127 | 40 | 30 | 72 | 625 | 0 | 30 | 0 | 14 | -134 | 1136
12 | 16 | 14 | 1123 | 332 | 261 | 42 | 30 | 72 | 503 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1123
12 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 467 | 43 | 30 | 72 | 310 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1125
12 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 760 | 46 | 30 | 72 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1192
12 | 16 | 17 | 1243 | 332 | 881 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1243
12 | 16 | 18 | 1284 | 332 | 906 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1284
12 | 16 | 19 | 1275 | 332 | 897 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1275
12 | 16 | 20 | 1261 | 332 | 879 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1261
12 | 16 | 21 | 1207 | 332 | 831 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1207
12 | 16 | 22 | 1140 | 332 | 770 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1140
12 | 16 | 23 | 1059 | 332 | 702 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1059
12 | 17 | 0 | 976 | 332 | 617 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 976
12 | 17 | 1 | 958 | 332 | 592 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 958
12 | 17 | 2 | 991 | 332 | 613 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 991
12 | 17 | 3 | 1044 | 332 | 646 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 1044
12 | 17 | 4 | 1080 | 332 | 684 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 1080
12 | 17 | 5 | 1128 | 332 | 737 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 1128
12 | 17 | 6 | 1173 | 332 | 789 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1173
12 | 17 | 7 | 1214 | 332 | 828 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1214
12 | 17 | 8 | 1241 | 332 | 747 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1241
12 | 17 | 9 | 1246 | 332 | 598 | 41 | 30 | 72 | 281 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1246
12 | 17 | 10 | 1223 | 332 | 448 | 40 | 30 | 72 | 397 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1223
12 | 17 | 11 | 1212 | 332 | 380 | 40 | 30 | 72 | 439 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1212
12 | 17 | 12 | 1145 | 332 | 318 | 40 | 30 | 72 | 409 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1145
12 | 17 | 13 | 1151 | 332 | 340 | 40 | 30 | 72 | 391 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 1151
12 | 17 | 14 | 1116 | 332 | 408 | 42 | 30 | 72 | 285 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1116
12 | 17 | 15 | 1129 | 332 | 505 | 43 | 30 | 72 | 186 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1129
12 | 17 | 16 | 1166 | 332 | 686 | 46 | 30 | 72 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1166
12 | 17 | 17 | 1215 | 332 | 776 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1215
12 | 17 | 18 | 1242 | 332 | 795 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1242
12 | 17 | 19 | 1222 | 332 | 773 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1222
12 | 17 | 20 | 1182 | 332 | 737 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1182
12 | 17 | 21 | 1129 | 332 | 696 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1129
12 | 17 | 22 | 1070 | 332 | 649 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1070
12 | 17 | 23 | 1006 | 332 | 610 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1006
12 | 18 | 0 | 936 | 332 | 548 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 936
12 | 18 | 1 | 919 | 332 | 504 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -97 | 919
12 | 18 | 2 | 967 | 332 | 567 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -127 | 967
12 | 18 | 3 | 1032 | 332 | 616 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 1032
12 | 18 | 4 | 1079 | 332 | 679 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1079
12 | 18 | 5 | 1129 | 332 | 742 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 1129
12 | 18 | 6 | 1190 | 332 | 821 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1190
12 | 18 | 7 | 1234 | 332 | 860 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1234
12 | 18 | 8 | 1238 | 332 | 701 | 44 | 30 | 72 | 174 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1238
12 | 18 | 9 | 1211 | 332 | 415 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1211
12 | 18 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 677 | 0 | 9 | 0 | 15 | -123 | 1171
12 | 18 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 830 | 0 | 6 | 0 | -175 | -134 | 1120
12 | 18 | 12 | 1054 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 882 | -68 | 2 | 0 | -212 | -143 | 1054
12 | 18 | 13 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 828 | 0 | 1 | 0 | -207 | -144 | 1071
12 | 18 | 14 | 1066 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 664 | 0 | 1 | 0 | -52 | -142 | 1066
12 | 18 | 15 | 1054 | 332 | 129 | 43 | 30 | 72 | 389 | 0 | 0 | 0 | 192 | -133 | 1054
12 | 18 | 16 | 1107 | 332 | 661 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1107
12 | 18 | 17 | 1181 | 332 | 820 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1181
12 | 18 | 18 | 1221 | 332 | 842 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1221
12 | 18 | 19 | 1211 | 332 | 829 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1211
12 | 18 | 20 | 1181 | 332 | 796 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1181
12 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 750 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1133
12 | 18 | 22 | 1087 | 332 | 708 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1087
12 | 18 | 23 | 1029 | 332 | 663 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1029
12 | 19 | 0 | 960 | 332 | 593 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 960
12 | 19 | 1 | 946 | 332 | 551 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -105 | 946
12 | 19 | 2 | 990 | 332 | 597 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -127 | 990
12 | 19 | 3 | 1051 | 332 | 645 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 1051
12 | 19 | 4 | 1092 | 332 | 686 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -129 | 1092
12 | 19 | 5 | 1134 | 332 | 739 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 1134
12 | 19 | 6 | 1189 | 332 | 600 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 201 | -133 | 1189
12 | 19 | 7 | 1242 | 332 | 846 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1242
12 | 19 | 8 | 1256 | 332 | 718 | 44 | 30 | 72 | 154 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1256
12 | 19 | 9 | 1218 | 332 | 423 | 41 | 30 | 72 | 402 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1218
12 | 19 | 10 | 1154 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 630 | 0 | 56 | 0 | 14 | -139 | 1154
12 | 19 | 11 | 1105 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 764 | 0 | 48 | 0 | -166 | -134 | 1105
12 | 19 | 12 | 1034 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 796 | -11 | 46 | -25 | -212 | -153 | 1034
12 | 19 | 13 | 1050 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 746 | 0 | 60 | 0 | -197 | -152 | 1050
12 | 19 | 14 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 583 | 0 | 75 | 0 | -47 | -148 | 1058
12 | 19 | 15 | 1050 | 332 | 345 | 43 | 30 | 72 | 285 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1050
12 | 19 | 16 | 1078 | 332 | 575 | 46 | 30 | 72 | 63 | 0 | 90 | 0 | 5 | -135 | 1078
12 | 19 | 17 | 1130 | 332 | 485 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 81 | 0 | 204 | -134 | 1130
12 | 19 | 18 | 1136 | 332 | 677 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1136
12 | 19 | 19 | 1113 | 332 | 659 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 19 | 20 | 1077 | 332 | 613 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1077
12 | 19 | 21 | 1027 | 332 | 583 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1027
12 | 19 | 22 | 986 | 332 | 564 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 986
12 | 19 | 23 | 940 | 332 | 553 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 940
12 | 20 | 0 | 865 | 332 | 279 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -125 | 865
12 | 20 | 1 | 844 | 332 | 326 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 20 | 2 | 879 | 332 | 424 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -94 | 879
12 | 20 | 3 | 933 | 332 | 496 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 933
12 | 20 | 4 | 963 | 332 | 535 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -126 | 963
12 | 20 | 5 | 945 | 332 | 497 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -96 | 945
12 | 20 | 6 | 916 | 332 | 507 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -130 | 916
12 | 20 | 7 | 941 | 332 | 540 | 46 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -132 | 941
12 | 20 | 8 | 953 | 332 | 483 | 44 | 30 | 72 | 86 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 953
12 | 20 | 9 | 956 | 332 | 334 | 41 | 30 | 72 | 237 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 956
12 | 20 | 10 | 953 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 398 | 0 | 38 | 0 | 10 | -86 | 953
12 | 20 | 11 | 912 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 528 | 0 | 33 | 0 | -107 | -135 | 912
12 | 20 | 12 | 876 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 594 | 0 | 42 | 0 | -216 | -137 | 876
12 | 20 | 13 | 870 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 43 | 0 | -152 | -134 | 870
12 | 20 | 14 | 862 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 377 | 0 | 50 | 0 | -27 | -133 | 862
12 | 20 | 15 | 875 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 194 | 0 | 58 | 0 | 9 | 18 | 875
12 | 20 | 16 | 901 | 332 | 444 | 46 | 30 | 72 | 46 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 901
12 | 20 | 17 | 960 | 332 | 335 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 204 | -128 | 960
12 | 20 | 18 | 972 | 332 | 556 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 972
12 | 20 | 19 | 951 | 332 | 332 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -128 | 951
12 | 20 | 20 | 924 | 332 | 501 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 924
12 | 20 | 21 | 886 | 332 | 473 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 886
12 | 20 | 22 | 854 | 332 | 317 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 20 | 23 | 834 | 332 | 316 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 21 | 0 | 782 | 332 | 263 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 782
12 | 21 | 1 | 765 | 332 | 250 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 765
12 | 21 | 2 | 804 | 332 | 268 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 21 | 3 | 861 | 332 | 321 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 21 | 4 | 888 | 332 | 347 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 21 | 5 | 860 | 332 | 320 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 860
12 | 21 | 6 | 814 | 332 | 262 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 21 | 7 | 820 | 332 | 237 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 820
12 | 21 | 8 | 842 | 332 | 310 | 44 | 30 | 72 | 45 | 0 | 108 | 0 | 0 | -99 | 842
12 | 21 | 9 | 878 | 332 | 268 | 41 | 30 | 72 | 154 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 878
12 | 21 | 10 | 889 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 241 | 0 | 128 | 0 | 61 | -134 | 889
12 | 21 | 11 | 891 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 332 | 0 | 133 | 0 | -33 | -134 | 891
12 | 21 | 12 | 873 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 426 | 0 | 134 | 0 | -149 | -131 | 873
12 | 21 | 13 | 840 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 487 | 0 | 141 | -34 | -216 | -131 | 840
12 | 21 | 14 | 839 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 439 | 0 | 134 | 0 | -199 | -130 | 839
12 | 21 | 15 | 852 | 332 | 196 | 43 | 30 | 72 | 219 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 852
12 | 21 | 16 | 900 | 332 | 390 | 46 | 30 | 72 | 54 | 0 | 106 | 0 | 0 | -130 | 900
12 | 21 | 17 | 1006 | 332 | 515 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 122 | 0 | 5 | -129 | 1006
12 | 21 | 18 | 1054 | 332 | 550 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -128 | 1054
12 | 21 | 19 | 1050 | 332 | 538 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -128 | 1050
12 | 21 | 20 | 1032 | 332 | 529 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -128 | 1032
12 | 21 | 21 | 995 | 332 | 508 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -128 | 995
12 | 21 | 22 | 947 | 332 | 452 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -112 | 947
12 | 21 | 23 | 899 | 332 | 302 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 1 | 899
12 | 22 | 0 | 852 | 332 | 262 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 852
12 | 22 | 1 | 840 | 332 | 252 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 22 | 2 | 887 | 332 | 286 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 1 | 887
12 | 22 | 3 | 967 | 332 | 339 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 967
12 | 22 | 4 | 1016 | 332 | 408 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 22 | 5 | 1070 | 332 | 550 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | -72 | 1070
12 | 22 | 6 | 1145 | 332 | 702 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 1145
12 | 22 | 7 | 1204 | 332 | 558 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 85 | 0 | 204 | -134 | 1204
12 | 22 | 8 | 1210 | 332 | 610 | 44 | 30 | 72 | 187 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1210
12 | 22 | 9 | 1162 | 332 | 298 | 41 | 30 | 72 | 478 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1162
12 | 22 | 10 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 735 | 0 | 47 | 0 | -112 | -138 | 1125
12 | 22 | 11 | 1088 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 833 | -10 | 52 | -28 | -211 | -141 | 1088
12 | 22 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 866 | -85 | 53 | -29 | -212 | -141 | 1045
12 | 22 | 13 | 1052 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 814 | -32 | 66 | -36 | -212 | -141 | 1052
12 | 22 | 14 | 1048 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 666 | 0 | 77 | 0 | -149 | -141 | 1048
12 | 22 | 15 | 1059 | 332 | 232 | 43 | 30 | 72 | 411 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 22 | 16 | 1106 | 332 | 585 | 46 | 30 | 72 | 113 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1106
12 | 22 | 17 | 1175 | 332 | 753 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1175
12 | 22 | 18 | 1215 | 332 | 778 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1215
12 | 22 | 19 | 1202 | 332 | 778 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 22 | 20 | 1175 | 332 | 767 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1175
12 | 22 | 21 | 1128 | 332 | 679 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | -134 | 1128
12 | 22 | 22 | 1080 | 332 | 483 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -135 | 1080
12 | 22 | 23 | 1018 | 332 | 437 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -134 | 1018
12 | 23 | 0 | 950 | 332 | 576 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 950
12 | 23 | 1 | 934 | 332 | 540 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 934
12 | 23 | 2 | 980 | 332 | 557 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -128 | 980
12 | 23 | 3 | 1048 | 332 | 622 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | -127 | 1048
12 | 23 | 4 | 1093 | 332 | 469 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -129 | 1093
12 | 23 | 5 | 1136 | 332 | 646 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 87 | -132 | 1136
12 | 23 | 6 | 1191 | 332 | 586 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 199 | -132 | 1191
12 | 23 | 7 | 1230 | 332 | 605 | 46 | 30 | 72 | 10 | 0 | 69 | 0 | 199 | -133 | 1230
12 | 23 | 8 | 1223 | 332 | 630 | 44 | 30 | 72 | 176 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1223
12 | 23 | 9 | 1168 | 332 | 285 | 41 | 30 | 72 | 467 | 0 | 70 | 0 | 5 | -134 | 1168
12 | 23 | 10 | 1108 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 699 | 0 | 69 | 0 | -103 | -150 | 1108
12 | 23 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 842 | -8 | 48 | -26 | -211 | -152 | 1086
12 | 23 | 12 | 1008 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 871 | -119 | 58 | -32 | -213 | -150 | 1008
12 | 23 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 808 | -41 | 55 | -30 | -213 | -150 | 1022
12 | 23 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 605 | 0 | 62 | 0 | -78 | -147 | 1037
12 | 23 | 15 | 1046 | 332 | 362 | 43 | 30 | 72 | 295 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1046
12 | 23 | 16 | 1081 | 332 | 624 | 46 | 30 | 72 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1081
12 | 23 | 17 | 1136 | 332 | 727 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1136
12 | 23 | 18 | 1155 | 332 | 723 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1155
12 | 23 | 19 | 1138 | 332 | 710 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1138
12 | 23 | 20 | 1107 | 332 | 667 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1107
12 | 23 | 21 | 1058 | 332 | 610 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 1058
12 | 23 | 22 | 1013 | 332 | 573 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 1013
12 | 23 | 23 | 956 | 332 | 532 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 956
12 | 24 | 0 | 893 | 332 | 447 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -104 | 893
12 | 24 | 1 | 873 | 332 | 322 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 24 | 2 | 901 | 332 | 419 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 901
12 | 24 | 3 | 964 | 332 | 540 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -127 | 964
12 | 24 | 4 | 996 | 332 | 572 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 996
12 | 24 | 5 | 1013 | 332 | 601 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 1013
12 | 24 | 6 | 1031 | 332 | 626 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1031
12 | 24 | 7 | 1085 | 332 | 696 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1085
12 | 24 | 8 | 1145 | 332 | 737 | 44 | 30 | 72 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1145
12 | 24 | 9 | 1159 | 332 | 702 | 41 | 30 | 72 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1159
12 | 24 | 10 | 1128 | 332 | 597 | 40 | 30 | 72 | 168 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1128
12 | 24 | 11 | 1127 | 332 | 550 | 40 | 30 | 72 | 224 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1127
12 | 24 | 12 | 1079 | 332 | 470 | 40 | 30 | 72 | 261 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1079
12 | 24 | 13 | 1080 | 332 | 422 | 40 | 30 | 72 | 313 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1080
12 | 24 | 14 | 1077 | 332 | 408 | 42 | 30 | 72 | 318 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1077
12 | 24 | 15 | 1053 | 332 | 535 | 43 | 30 | 72 | 156 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1053
12 | 24 | 16 | 1090 | 332 | 687 | 46 | 30 | 72 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1090
12 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 738 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1116
12 | 24 | 18 | 1119 | 332 | 729 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1119
12 | 24 | 19 | 1089 | 332 | 685 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1089
12 | 24 | 20 | 1046 | 332 | 631 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1046
12 | 24 | 21 | 1000 | 332 | 579 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1000
12 | 24 | 22 | 966 | 332 | 567 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 966
12 | 24 | 23 | 919 | 332 | 534 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 919
12 | 25 | 0 | 858 | 332 | 316 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 25 | 1 | 837 | 332 | 305 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 25 | 2 | 871 | 332 | 303 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 871
12 | 25 | 3 | 925 | 332 | 388 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -59 | 925
12 | 25 | 4 | 963 | 332 | 412 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -68 | 963
12 | 25 | 5 | 967 | 332 | 394 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -54 | 967
12 | 25 | 6 | 970 | 332 | 473 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 970
12 | 25 | 7 | 1026 | 332 | 523 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1026
12 | 25 | 8 | 1103 | 332 | 578 | 44 | 30 | 72 | 29 | 0 | 151 | 0 | 0 | -133 | 1103
12 | 25 | 9 | 1157 | 332 | 559 | 41 | 30 | 72 | 80 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1157
12 | 25 | 10 | 1160 | 332 | 521 | 40 | 30 | 72 | 116 | 0 | 183 | 0 | 0 | -134 | 1160
12 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 454 | 40 | 30 | 72 | 171 | 0 | 189 | 0 | 0 | -135 | 1153
12 | 25 | 12 | 1100 | 332 | 301 | 40 | 30 | 72 | 268 | 0 | 192 | 0 | 0 | -135 | 1100
12 | 25 | 13 | 1106 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 359 | 0 | 187 | 0 | 101 | -134 | 1106
12 | 25 | 14 | 1080 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 408 | 0 | 191 | 0 | 20 | -134 | 1080
12 | 25 | 15 | 1104 | 332 | 302 | 43 | 30 | 72 | 263 | 0 | 195 | 0 | 0 | -133 | 1104
12 | 25 | 16 | 1151 | 332 | 538 | 46 | 30 | 72 | 75 | 0 | 193 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 25 | 17 | 1229 | 332 | 473 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 191 | 0 | 204 | -134 | 1229
12 | 25 | 18 | 1267 | 332 | 697 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 5 | -134 | 1267
12 | 25 | 19 | 1254 | 332 | 694 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 25 | 20 | 1221 | 332 | 661 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -134 | 1221
12 | 25 | 21 | 1179 | 332 | 623 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -134 | 1179
12 | 25 | 22 | 1128 | 332 | 579 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 25 | 23 | 1069 | 332 | 533 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -134 | 1069
12 | 26 | 0 | 1001 | 332 | 463 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -129 | 1001
12 | 26 | 1 | 983 | 332 | 377 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -62 | 983
12 | 26 | 2 | 1030 | 332 | 485 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -128 | 1030
12 | 26 | 3 | 1088 | 332 | 531 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -128 | 1088
12 | 26 | 4 | 1129 | 332 | 575 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -129 | 1129
12 | 26 | 5 | 1167 | 332 | 629 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -131 | 1167
12 | 26 | 6 | 1231 | 332 | 699 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 1231
12 | 26 | 7 | 1315 | 332 | 787 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 176 | 0 | 0 | -133 | 1315
12 | 26 | 8 | 1371 | 332 | 741 | 44 | 30 | 72 | 111 | 0 | 175 | 0 | 0 | -134 | 1371
12 | 26 | 9 | 1383 | 332 | 563 | 41 | 30 | 72 | 302 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1383
12 | 26 | 10 | 1345 | 332 | 358 | 40 | 30 | 72 | 479 | 0 | 168 | 0 | 0 | -134 | 1345
12 | 26 | 11 | 1316 | 332 | 206 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 161 | 0 | 26 | -134 | 1316
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 126 | 40 | 30 | 72 | 667 | 0 | 153 | 0 | -16 | -134 | 1270
12 | 26 | 13 | 1260 | 332 | 128 | 40 | 30 | 72 | 662 | 0 | 145 | 0 | -15 | -134 | 1260
12 | 26 | 14 | 1256 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 564 | 0 | 118 | 0 | 112 | -133 | 1256
12 | 26 | 15 | 1267 | 332 | 475 | 43 | 30 | 72 | 355 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1267
12 | 26 | 16 | 1327 | 332 | 796 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1327
12 | 26 | 17 | 1395 | 332 | 952 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 1395
12 | 26 | 18 | 1432 | 332 | 982 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 1432
12 | 26 | 19 | 1412 | 332 | 979 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1412
12 | 26 | 20 | 1378 | 332 | 958 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1378
12 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 912 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1329
12 | 26 | 22 | 1265 | 332 | 867 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1265
12 | 26 | 23 | 1202 | 332 | 826 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 752 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 1124
12 | 27 | 1 | 1098 | 332 | 718 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 1098
12 | 27 | 2 | 1123 | 332 | 726 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -124 | 1123
12 | 27 | 3 | 1159 | 332 | 742 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -124 | 1159
12 | 27 | 4 | 1170 | 332 | 755 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -126 | 1170
12 | 27 | 5 | 1176 | 332 | 633 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1176
12 | 27 | 6 | 1204 | 332 | 800 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 1204
12 | 27 | 7 | 1264 | 332 | 862 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1264
12 | 27 | 8 | 1274 | 332 | 705 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 27 | 9 | 1219 | 332 | 381 | 41 | 30 | 72 | 460 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1219
12 | 27 | 10 | 1166 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 696 | 0 | 42 | 0 | -26 | -139 | 1166
12 | 27 | 11 | 1123 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 790 | 0 | 40 | 0 | -166 | -134 | 1123
12 | 27 | 12 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 754 | 0 | 33 | 0 | -152 | -134 | 1094
12 | 27 | 13 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 690 | 0 | 32 | 0 | -93 | -135 | 1087
12 | 27 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 518 | 0 | 35 | 0 | 32 | -119 | 1061
12 | 27 | 15 | 1056 | 332 | 373 | 43 | 30 | 72 | 311 | 0 | 27 | 0 | 0 | -132 | 1056
12 | 27 | 16 | 1136 | 332 | 658 | 46 | 30 | 72 | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 1136
12 | 27 | 17 | 1239 | 332 | 841 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 1239
12 | 27 | 18 | 1284 | 332 | 871 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 1284
12 | 27 | 19 | 1275 | 332 | 862 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 1275
12 | 27 | 20 | 1257 | 332 | 848 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 1257
12 | 27 | 21 | 1210 | 332 | 802 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 1210
12 | 27 | 22 | 1157 | 332 | 762 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1157
12 | 27 | 23 | 1101 | 332 | 520 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -127 | 1101
12 | 28 | 0 | 1036 | 332 | 667 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -125 | 1036
12 | 28 | 1 | 1014 | 332 | 604 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 1014
12 | 28 | 2 | 1041 | 332 | 651 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 1041
12 | 28 | 3 | 1076 | 332 | 673 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -123 | 1076
12 | 28 | 4 | 1086 | 332 | 663 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -109 | 1086
12 | 28 | 5 | 1081 | 332 | 556 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 28 | 6 | 1084 | 332 | 494 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -129 | 1084
12 | 28 | 7 | 1115 | 332 | 729 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1115
12 | 28 | 8 | 1127 | 332 | 591 | 44 | 30 | 72 | 163 | 0 | 26 | 0 | 3 | -134 | 1127
12 | 28 | 9 | 1071 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 437 | 0 | 24 | 0 | -14 | 30 | 1071
12 | 28 | 10 | 1004 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 703 | 0 | 21 | 0 | -213 | -100 | 1004
12 | 28 | 11 | 925 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 846 | -171 | 14 | -7 | -215 | -135 | 925
12 | 28 | 12 | 931 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 880 | -222 | 7 | -4 | -214 | -109 | 931
12 | 28 | 13 | 896 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 775 | -127 | 8 | -4 | -215 | -134 | 896
12 | 28 | 14 | 877 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 638 | -8 | 5 | -3 | -216 | -134 | 877
12 | 28 | 15 | 871 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 402 | 0 | 3 | 0 | -14 | -116 | 871
12 | 28 | 16 | 945 | 332 | 461 | 46 | 30 | 72 | 125 | 0 | 4 | 0 | 5 | -130 | 945
12 | 28 | 17 | 1088 | 332 | 718 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 1088
12 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 769 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 1159
12 | 28 | 19 | 1169 | 332 | 775 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -128 | 1169
12 | 28 | 20 | 1156 | 332 | 745 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -127 | 1156
12 | 28 | 21 | 1122 | 332 | 506 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -127 | 1122
12 | 28 | 22 | 1073 | 332 | 666 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 1073
12 | 28 | 23 | 1017 | 332 | 618 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1017
12 | 29 | 0 | 963 | 332 | 419 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 126 | -106 | 963
12 | 29 | 1 | 955 | 332 | 426 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 29 | 2 | 992 | 332 | 538 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -82 | 992
12 | 29 | 3 | 1034 | 332 | 598 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -113 | 1034
12 | 29 | 4 | 1052 | 332 | 395 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 200 | -91 | 1052
12 | 29 | 5 | 1053 | 332 | 599 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -88 | 1053
12 | 29 | 6 | 1071 | 332 | 463 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -134 | 1071
12 | 29 | 7 | 1122 | 332 | 722 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1122
12 | 29 | 8 | 1135 | 332 | 615 | 44 | 30 | 72 | 137 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1135
12 | 29 | 9 | 1100 | 332 | 235 | 41 | 30 | 72 | 315 | 0 | 47 | 0 | 0 | 28 | 1100
12 | 29 | 10 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 32 | 0 | -118 | 20 | 1047
12 | 29 | 11 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 622 | 0 | 20 | 0 | -213 | -29 | 993
12 | 29 | 12 | 968 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 618 | 0 | 32 | 0 | -214 | -61 | 968
12 | 29 | 13 | 954 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 612 | 0 | 59 | 0 | -214 | -96 | 954
12 | 29 | 14 | 905 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 507 | 0 | 67 | 0 | -215 | -49 | 905
12 | 29 | 15 | 896 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 309 | 0 | 45 | 0 | 9 | -63 | 896
12 | 29 | 16 | 948 | 332 | 478 | 46 | 30 | 72 | 94 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 948
12 | 29 | 17 | 1045 | 332 | 648 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 31 | 0 | 5 | -135 | 1045
12 | 29 | 18 | 1095 | 332 | 678 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1095
12 | 29 | 19 | 1076 | 332 | 660 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 29 | 20 | 1059 | 332 | 631 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -134 | 1059
12 | 29 | 21 | 1016 | 332 | 467 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 29 | 22 | 968 | 332 | 555 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -113 | 968
12 | 29 | 23 | 914 | 332 | 405 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 914
12 | 30 | 0 | 858 | 332 | 193 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 164 | 1 | 858
12 | 30 | 1 | 843 | 332 | 216 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 131 | 1 | 843
12 | 30 | 2 | 880 | 332 | 162 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 | 1 | 880
12 | 30 | 3 | 931 | 332 | 385 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 931
12 | 30 | 4 | 953 | 332 | 415 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 953
12 | 30 | 5 | 945 | 332 | 422 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 30 | 6 | 929 | 332 | 422 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 30 | 7 | 956 | 332 | 243 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 22 | 0 | 204 | 2 | 956
12 | 30 | 8 | 955 | 332 | 339 | 44 | 30 | 72 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 30 | 9 | 920 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 307 | 0 | 46 | 0 | -28 | 1 | 920
12 | 30 | 10 | 890 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 518 | 0 | 40 | 0 | -215 | -46 | 890
12 | 30 | 11 | 858 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 638 | -51 | 62 | -34 | -216 | -134 | 858
12 | 30 | 12 | 865 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 643 | -62 | 91 | -49 | -216 | -135 | 865
12 | 30 | 13 | 839 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 544 | 0 | 46 | 0 | -216 | -128 | 839
12 | 30 | 14 | 835 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 397 | 0 | 48 | 0 | -216 | 11 | 835
12 | 30 | 15 | 827 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 203 | 0 | 48 | 0 | -11 | -9 | 827
12 | 30 | 16 | 873 | 332 | 273 | 46 | 30 | 72 | 76 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 30 | 17 | 987 | 332 | 275 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 37 | 0 | 179 | 0 | 987
12 | 30 | 18 | 1042 | 332 | 497 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 30 | 19 | 1039 | 332 | 495 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 30 | 20 | 1030 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1030
12 | 30 | 21 | 1003 | 332 | 536 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 1003
12 | 30 | 22 | 963 | 332 | 431 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 30 | 23 | 917 | 332 | 385 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 917
12 | 31 | 0 | 868 | 332 | 338 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 868
12 | 31 | 1 | 851 | 332 | 316 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 851
12 | 31 | 2 | 887 | 332 | 333 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 31 | 3 | 935 | 332 | 344 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | 1 | 935
12 | 31 | 4 | 959 | 332 | 356 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 31 | 5 | 954 | 332 | 151 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 198 | 0 | 954
12 | 31 | 6 | 939 | 332 | 334 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 5 | 1 | 939
12 | 31 | 7 | 956 | 332 | 158 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 111 | 0 | 198 | 2 | 956
12 | 31 | 8 | 952 | 332 | 295 | 44 | 30 | 72 | 154 | 0 | 116 | 0 | 0 | -91 | 952
12 | 31 | 9 | 900 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 418 | 0 | 115 | 0 | -92 | -135 | 900
12 | 31 | 10 | 888 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 683 | -140 | 141 | -77 | -215 | -97 | 888
12 | 31 | 11 | 867 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 789 | -303 | 137 | -74 | -216 | -59 | 867
12 | 31 | 12 | 848 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 806 | -288 | 127 | -69 | -216 | -105 | 848
12 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 706 | -142 | 120 | -65 | -216 | -153 | 843
12 | 31 | 14 | 828 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 506 | 0 | 75 | 0 | -217 | -131 | 828
12 | 31 | 15 | 833 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 280 | 0 | 85 | 0 | -13 | -115 | 833
12 | 31 | 16 | 914 | 332 | 295 | 46 | 30 | 72 | 68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 914
12 | 31 | 17 | 1037 | 332 | 397 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 75 | 0 | 204 | -134 | 1037
12 | 31 | 18 | 1074 | 332 | 621 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -133 | 1074
12 | 31 | 19 | 1064 | 332 | 469 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 1064
12 | 31 | 20 | 1049 | 332 | 593 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | -134 | 1049
12 | 31 | 21 | 1026 | 332 | 445 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1026
12 | 31 | 22 | 1013 | 332 | 436 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1013
12 | 31 | 23 | 1003 | 332 | 577 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1003
1 | 1 | 0 | 893 | 332 | 469 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -134 | 893
1 | 1 | 1 | 886 | 332 | 333 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 886
1 | 1 | 2 | 912 | 332 | 358 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 1 | 3 | 944 | 332 | 373 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 1 | 4 | 953 | 332 | 380 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 953
1 | 1 | 5 | 941 | 332 | 462 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -83 | 941
1 | 1 | 6 | 912 | 332 | 155 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | 0 | 912
1 | 1 | 7 | 926 | 332 | 328 | 44 | 30 | 72 | 9 | 0 | 68 | 0 | 42 | 1 | 926
1 | 1 | 8 | 948 | 332 | 233 | 42 | 30 | 72 | 178 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 948
1 | 1 | 9 | 897 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 410 | 0 | 57 | 0 | -28 | -134 | 897
1 | 1 | 10 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 626 | -69 | 51 | -28 | -216 | -109 | 846
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 691 | -152 | 49 | -27 | -216 | -97 | 839
1 | 1 | 12 | 842 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 577 | 0 | 52 | -27 | -216 | -135 | 842
1 | 1 | 13 | 827 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 401 | 0 | 58 | 0 | -217 | -6 | 827
1 | 1 | 14 | 817 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 262 | 0 | 76 | 0 | -12 | -102 | 817
1 | 1 | 15 | 829 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 128 | 0 | 85 | 0 | 8 | 14 | 829
1 | 1 | 16 | 878 | 332 | 289 | 44 | 30 | 72 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | -17 | 878
1 | 1 | 17 | 988 | 332 | 537 | 54 | 30 | 72 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 988
1 | 1 | 18 | 1018 | 332 | 548 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -133 | 1018
1 | 1 | 19 | 1028 | 332 | 415 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 1 | 20 | 1035 | 332 | 557 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1035
1 | 1 | 21 | 1028 | 332 | 503 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -96 | 1028
1 | 1 | 22 | 997 | 332 | 495 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -105 | 997
1 | 1 | 23 | 959 | 332 | 496 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 959
1 | 2 | 0 | 902 | 332 | 200 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 108 | 2 | 902
1 | 2 | 1 | 887 | 332 | 285 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 887
1 | 2 | 2 | 915 | 332 | 412 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -111 | 915
1 | 2 | 3 | 947 | 332 | 455 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -124 | 947
1 | 2 | 4 | 956 | 332 | 334 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 956
1 | 2 | 5 | 949 | 332 | 209 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 195 | -85 | 949
1 | 2 | 6 | 945 | 332 | 256 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 204 | -134 | 945
1 | 2 | 7 | 995 | 332 | 459 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 143 | 0 | 0 | -89 | 995
1 | 2 | 8 | 1063 | 332 | 491 | 42 | 30 | 72 | 85 | 0 | 144 | 0 | 0 | -133 | 1063
1 | 2 | 9 | 1099 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 238 | 0 | 150 | 0 | 87 | 32 | 1099
1 | 2 | 10 | 1085 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 365 | 0 | 150 | 0 | -41 | 20 | 1085
1 | 2 | 11 | 1064 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 508 | 0 | 161 | 0 | -210 | 14 | 1064
1 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 613 | 0 | 157 | 0 | -212 | -77 | 1072
1 | 2 | 13 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 593 | 0 | 143 | 0 | -193 | -133 | 1001
1 | 2 | 14 | 962 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 580 | 0 | 129 | 0 | -207 | -133 | 962
1 | 2 | 15 | 960 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 373 | 0 | 120 | 0 | 10 | -137 | 960
1 | 2 | 16 | 1022 | 332 | 435 | 44 | 30 | 72 | 127 | 0 | 112 | 0 | 5 | -135 | 1022
1 | 2 | 17 | 1134 | 332 | 468 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 107 | 0 | 199 | -133 | 1134
1 | 2 | 18 | 1198 | 332 | 731 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 1198
1 | 2 | 19 | 1207 | 332 | 735 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -134 | 1207
1 | 2 | 20 | 1198 | 332 | 717 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -133 | 1198
1 | 2 | 21 | 1176 | 332 | 494 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 204 | -135 | 1176
1 | 2 | 22 | 1123 | 332 | 657 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1123
1 | 2 | 23 | 1064 | 332 | 417 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | -133 | 1064
1 | 3 | 0 | 993 | 332 | 420 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 3 | 1 | 968 | 332 | 431 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -44 | 968
1 | 3 | 2 | 981 | 332 | 431 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -45 | 981
1 | 3 | 3 | 1003 | 332 | 521 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 1003
1 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 537 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -133 | 1003
1 | 3 | 5 | 988 | 332 | 536 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 988
1 | 3 | 6 | 984 | 332 | 265 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | -56 | 984
1 | 3 | 7 | 1026 | 332 | 603 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1026
1 | 3 | 8 | 1061 | 332 | 481 | 42 | 30 | 72 | 154 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 1061
1 | 3 | 9 | 1025 | 332 | 174 | 39 | 30 | 72 | 398 | 0 | 104 | 0 | 10 | -134 | 1025
1 | 3 | 10 | 956 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 656 | 0 | 99 | -19 | -214 | -157 | 956
1 | 3 | 11 | 936 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 862 | -200 | 119 | -65 | -214 | -157 | 936
1 | 3 | 12 | 906 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 947 | -324 | 138 | -75 | -215 | -156 | 906
1 | 3 | 13 | 855 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 906 | -334 | 138 | -75 | -216 | -155 | 855
1 | 3 | 14 | 826 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 736 | -196 | 138 | -75 | -217 | -153 | 826
1 | 3 | 15 | 819 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 468 | 0 | 112 | 0 | -203 | -152 | 819
1 | 3 | 16 | 896 | 332 | 212 | 44 | 30 | 72 | 146 | 0 | 105 | 0 | 5 | -50 | 896
1 | 3 | 17 | 1026 | 332 | 572 | 54 | 30 | 72 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 1026
1 | 3 | 18 | 1102 | 332 | 655 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1102
1 | 3 | 19 | 1110 | 332 | 673 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1110
1 | 3 | 20 | 1108 | 332 | 675 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1108
1 | 3 | 21 | 1084 | 332 | 657 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1084
1 | 3 | 22 | 1040 | 332 | 500 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1040
1 | 3 | 23 | 989 | 332 | 472 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 4 | 0 | 926 | 332 | 538 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -126 | 926
1 | 4 | 1 | 905 | 332 | 527 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 905
1 | 4 | 2 | 933 | 332 | 543 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 933
1 | 4 | 3 | 960 | 332 | 446 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -15 | 960
1 | 4 | 4 | 959 | 332 | 556 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 959
1 | 4 | 5 | 939 | 332 | 537 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 939
1 | 4 | 6 | 926 | 332 | 523 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -131 | 926
1 | 4 | 7 | 964 | 332 | 559 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 964
1 | 4 | 8 | 1014 | 332 | 506 | 42 | 30 | 72 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1014
1 | 4 | 9 | 1047 | 332 | 288 | 39 | 30 | 72 | 203 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 4 | 10 | 1018 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 351 | 0 | 94 | 0 | 11 | -29 | 1018
1 | 4 | 11 | 977 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 506 | 0 | 102 | 0 | -79 | -143 | 977
1 | 4 | 12 | 958 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 554 | 0 | 102 | 0 | -149 | -140 | 958
1 | 4 | 13 | 928 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 531 | 0 | 103 | 0 | -157 | -140 | 928
1 | 4 | 14 | 910 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 454 | 0 | 102 | 0 | -102 | -137 | 910
1 | 4 | 15 | 905 | 332 | 157 | 41 | 30 | 72 | 306 | 0 | 95 | 0 | 5 | -133 | 905
1 | 4 | 16 | 948 | 332 | 405 | 44 | 30 | 72 | 105 | 0 | 88 | 0 | 5 | -133 | 948
1 | 4 | 17 | 1060 | 332 | 630 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 1060
1 | 4 | 18 | 1121 | 332 | 687 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1121
1 | 4 | 19 | 1132 | 332 | 697 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1132
1 | 4 | 20 | 1113 | 332 | 686 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 1113
1 | 4 | 21 | 1076 | 332 | 659 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 1076
1 | 4 | 22 | 1005 | 332 | 599 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -130 | 1005
1 | 4 | 23 | 939 | 332 | 518 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -108 | 939
1 | 5 | 0 | 883 | 332 | 480 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -131 | 883
1 | 5 | 1 | 856 | 332 | 415 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -115 | 856
1 | 5 | 2 | 892 | 332 | 439 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -130 | 892
1 | 5 | 3 | 924 | 332 | 338 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -16 | 924
1 | 5 | 4 | 948 | 332 | 475 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 948
1 | 5 | 5 | 973 | 332 | 522 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 973
1 | 5 | 6 | 1024 | 332 | 605 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1024
1 | 5 | 7 | 1112 | 332 | 703 | 44 | 30 | 72 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1112
1 | 5 | 8 | 1205 | 332 | 769 | 42 | 30 | 72 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 1205
1 | 5 | 9 | 1251 | 332 | 512 | 39 | 30 | 72 | 130 | 0 | 71 | 0 | 199 | -134 | 1251
1 | 5 | 10 | 1202 | 332 | 521 | 38 | 30 | 72 | 265 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1202
1 | 5 | 11 | 1164 | 332 | 373 | 38 | 30 | 72 | 378 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1164
1 | 5 | 12 | 1104 | 332 | 216 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 75 | 0 | 2 | -133 | 1104
1 | 5 | 13 | 1092 | 332 | 168 | 38 | 30 | 72 | 502 | 0 | 77 | 0 | 7 | -134 | 1092
1 | 5 | 14 | 1073 | 332 | 231 | 40 | 30 | 72 | 430 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 1073
1 | 5 | 15 | 1083 | 332 | 360 | 41 | 30 | 72 | 322 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1083
1 | 5 | 16 | 1124 | 332 | 621 | 44 | 30 | 72 | 96 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 5 | 17 | 1187 | 332 | 757 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1187
1 | 5 | 18 | 1225 | 332 | 783 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1225
1 | 5 | 19 | 1220 | 332 | 573 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | -134 | 1220
1 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 737 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1188
1 | 5 | 21 | 1134 | 332 | 601 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 73 | -135 | 1134
1 | 5 | 22 | 1071 | 332 | 424 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 204 | -133 | 1071
1 | 5 | 23 | 1010 | 332 | 589 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1010
1 | 6 | 0 | 954 | 332 | 546 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 954
1 | 6 | 1 | 944 | 332 | 548 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 944
1 | 6 | 2 | 988 | 332 | 589 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 988
1 | 6 | 3 | 1073 | 332 | 317 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | 0 | 1073
1 | 6 | 4 | 1119 | 332 | 498 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 202 | -131 | 1119
1 | 6 | 5 | 1168 | 332 | 564 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 199 | -133 | 1168
1 | 6 | 6 | 1253 | 332 | 775 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | -135 | 1253
1 | 6 | 7 | 1328 | 332 | 942 | 44 | 30 | 72 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1328
1 | 6 | 8 | 1364 | 332 | 792 | 42 | 30 | 72 | 201 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1364
1 | 6 | 9 | 1277 | 332 | 419 | 39 | 30 | 72 | 493 | 0 | 21 | 0 | 5 | -134 | 1277
1 | 6 | 10 | 1190 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 767 | 0 | 17 | 0 | -43 | -142 | 1190
1 | 6 | 11 | 1148 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 944 | -40 | 12 | -6 | -210 | -143 | 1148
1 | 6 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1004 | -148 | 14 | -8 | -211 | -143 | 1099
1 | 6 | 13 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 942 | -104 | 13 | -7 | -211 | -144 | 1080
1 | 6 | 14 | 1036 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 765 | 0 | 12 | 0 | -190 | -144 | 1036
1 | 6 | 15 | 1055 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 496 | 0 | 9 | 0 | 91 | -135 | 1055
1 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 618 | 44 | 30 | 72 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1137
1 | 6 | 17 | 1208 | 332 | 842 | 54 | 30 | 72 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1208
1 | 6 | 18 | 1279 | 332 | 900 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1279
1 | 6 | 19 | 1285 | 332 | 908 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1285
1 | 6 | 20 | 1266 | 332 | 892 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1266
1 | 6 | 21 | 1235 | 332 | 860 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1235
1 | 6 | 22 | 1171 | 332 | 800 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -134 | 1171
1 | 6 | 23 | 1086 | 332 | 733 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1086
1 | 7 | 0 | 1019 | 332 | 669 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 1019
1 | 7 | 1 | 1013 | 332 | 456 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -131 | 1013
1 | 7 | 2 | 1046 | 332 | 668 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 1046
1 | 7 | 3 | 1086 | 332 | 684 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1086
1 | 7 | 4 | 1107 | 332 | 701 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1107
1 | 7 | 5 | 1138 | 332 | 738 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1138
1 | 7 | 6 | 1220 | 332 | 630 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -135 | 1220
1 | 7 | 7 | 1297 | 332 | 906 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1297
1 | 7 | 8 | 1350 | 332 | 787 | 42 | 30 | 72 | 172 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1350
1 | 7 | 9 | 1281 | 332 | 437 | 39 | 30 | 72 | 464 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1281
1 | 7 | 10 | 1201 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 757 | 0 | 44 | 0 | -39 | -152 | 1201
1 | 7 | 11 | 1156 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 906 | -5 | 62 | -33 | -210 | -155 | 1156
1 | 7 | 12 | 1114 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 916 | -65 | 83 | -45 | -211 | -155 | 1114
1 | 7 | 13 | 1121 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 804 | 0 | 109 | -18 | -211 | -154 | 1121
1 | 7 | 14 | 1103 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 540 | 0 | 126 | 0 | -18 | -138 | 1103
1 | 7 | 15 | 1109 | 332 | 339 | 41 | 30 | 72 | 294 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1109
1 | 7 | 16 | 1167 | 332 | 602 | 44 | 30 | 72 | 80 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1167
1 | 7 | 17 | 1229 | 332 | 733 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -134 | 1229
1 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 753 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | -132 | 1267
1 | 7 | 19 | 1250 | 332 | 741 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -135 | 1250
1 | 7 | 20 | 1216 | 332 | 498 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 204 | -133 | 1216
1 | 7 | 21 | 1155 | 332 | 649 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -135 | 1155
1 | 7 | 22 | 1087 | 332 | 592 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | -134 | 1087
1 | 7 | 23 | 1014 | 332 | 545 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1014
1 | 8 | 0 | 944 | 332 | 481 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 944
1 | 8 | 1 | 927 | 332 | 476 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 927
1 | 8 | 2 | 964 | 332 | 493 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -130 | 964
1 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 350 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -131 | 1030
1 | 8 | 4 | 1060 | 332 | 562 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -132 | 1060
1 | 8 | 5 | 1108 | 332 | 608 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -134 | 1108
1 | 8 | 6 | 1179 | 332 | 680 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 5 | -134 | 1179
1 | 8 | 7 | 1250 | 332 | 771 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1250
1 | 8 | 8 | 1300 | 332 | 698 | 42 | 30 | 72 | 150 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 1300
1 | 8 | 9 | 1262 | 332 | 414 | 39 | 30 | 72 | 384 | 0 | 125 | 0 | 0 | -134 | 1262
1 | 8 | 10 | 1228 | 332 | 145 | 38 | 30 | 72 | 589 | 0 | 134 | 0 | 21 | -133 | 1228
1 | 8 | 11 | 1215 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 708 | 0 | 134 | 0 | -67 | -151 | 1215
1 | 8 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 817 | 0 | 119 | -7 | -210 | -150 | 1160
1 | 8 | 13 | 1170 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 856 | 0 | 104 | -22 | -210 | -149 | 1170
1 | 8 | 14 | 1129 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 723 | 0 | 89 | 0 | -128 | -148 | 1129
1 | 8 | 15 | 1165 | 332 | 251 | 41 | 30 | 72 | 494 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1165
1 | 8 | 16 | 1228 | 332 | 641 | 44 | 30 | 72 | 175 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 8 | 17 | 1312 | 332 | 879 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5 | -133 | 1312
1 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 951 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1381
1 | 8 | 19 | 1372 | 332 | 949 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1372
1 | 8 | 20 | 1346 | 332 | 934 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1346
1 | 8 | 21 | 1287 | 332 | 887 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1287
1 | 8 | 22 | 1209 | 332 | 817 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1209
1 | 8 | 23 | 1155 | 332 | 776 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1155
1 | 9 | 0 | 1083 | 332 | 709 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 1083
1 | 9 | 1 | 1078 | 332 | 707 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 1078
1 | 9 | 2 | 1123 | 332 | 741 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 1123
1 | 9 | 3 | 1163 | 332 | 767 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1163
1 | 9 | 4 | 1187 | 332 | 784 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 1187
1 | 9 | 5 | 1242 | 332 | 641 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -134 | 1242
1 | 9 | 6 | 1336 | 332 | 944 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1336
1 | 9 | 7 | 1424 | 332 | 1020 | 44 | 30 | 72 | 10 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1424
1 | 9 | 8 | 1472 | 332 | 872 | 42 | 30 | 72 | 216 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1472
1 | 9 | 9 | 1390 | 332 | 519 | 39 | 30 | 72 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1390
1 | 9 | 10 | 1294 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 782 | 0 | 20 | 0 | 36 | -135 | 1294
1 | 9 | 11 | 1255 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 955 | 0 | 14 | 0 | -154 | -151 | 1255
1 | 9 | 12 | 1186 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 991 | -45 | 25 | -14 | -209 | -153 | 1186
1 | 9 | 13 | 1173 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 907 | 0 | 24 | 0 | -197 | -152 | 1173
1 | 9 | 14 | 1141 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 727 | 0 | 34 | 0 | -63 | -150 | 1141
1 | 9 | 15 | 1150 | 332 | 299 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1150
1 | 9 | 16 | 1206 | 332 | 646 | 44 | 30 | 72 | 158 | 0 | 54 | 0 | 5 | -135 | 1206
1 | 9 | 17 | 1275 | 332 | 858 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 50 | 0 | 5 | -134 | 1275
1 | 9 | 18 | 1338 | 332 | 938 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1338
1 | 9 | 19 | 1334 | 332 | 929 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1334
1 | 9 | 20 | 1304 | 332 | 881 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1304
1 | 9 | 21 | 1255 | 332 | 838 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1255
1 | 9 | 22 | 1192 | 332 | 573 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -133 | 1192
1 | 9 | 23 | 1128 | 332 | 526 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199 | -133 | 1128
1 | 10 | 0 | 1049 | 332 | 630 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 1049
1 | 10 | 1 | 1026 | 332 | 588 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -127 | 1026
1 | 10 | 2 | 1052 | 332 | 601 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 1052
1 | 10 | 3 | 1079 | 332 | 609 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -126 | 1079
1 | 10 | 4 | 1093 | 332 | 612 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -128 | 1093
1 | 10 | 5 | 1079 | 332 | 611 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -130 | 1079
1 | 10 | 6 | 1093 | 332 | 637 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 1093
1 | 10 | 7 | 1137 | 332 | 681 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1137
1 | 10 | 8 | 1158 | 332 | 552 | 42 | 30 | 72 | 160 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 1158
1 | 10 | 9 | 1089 | 332 | 234 | 39 | 30 | 72 | 415 | 0 | 93 | 0 | 8 | -134 | 1089
1 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 680 | 0 | 101 | 0 | -213 | -134 | 1025
1 | 10 | 11 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 807 | -111 | 160 | -87 | -213 | -146 | 1001
1 | 10 | 12 | 979 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 813 | -151 | 162 | -88 | -213 | -135 | 979
1 | 10 | 13 | 938 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 733 | -99 | 149 | -81 | -214 | -141 | 938
1 | 10 | 14 | 897 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 576 | 0 | 156 | -77 | -215 | -136 | 897
1 | 10 | 15 | 913 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 350 | 0 | 150 | 0 | -47 | -134 | 913
1 | 10 | 16 | 950 | 332 | 345 | 44 | 30 | 72 | 106 | 0 | 150 | 0 | 5 | -134 | 950
1 | 10 | 17 | 1028 | 332 | 518 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | -133 | 1028
1 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 545 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | -133 | 1074
1 | 10 | 19 | 1065 | 332 | 534 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -132 | 1065
1 | 10 | 20 | 1044 | 332 | 508 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -131 | 1044
1 | 10 | 21 | 1012 | 332 | 469 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -131 | 1012
1 | 10 | 22 | 971 | 332 | 425 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | -130 | 971
1 | 10 | 23 | 928 | 332 | 402 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -129 | 928
1 | 11 | 0 | 871 | 332 | 347 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -126 | 871
1 | 11 | 1 | 864 | 332 | 326 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -119 | 864
1 | 11 | 2 | 907 | 332 | 171 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 195 | -125 | 907
1 | 11 | 3 | 966 | 332 | 413 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -126 | 966
1 | 11 | 4 | 1001 | 332 | 366 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -40 | 1001
1 | 11 | 5 | 1003 | 332 | 467 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -131 | 1003
1 | 11 | 6 | 990 | 332 | 468 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -132 | 990
1 | 11 | 7 | 1024 | 332 | 307 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 166 | 0 | 204 | -134 | 1024
1 | 11 | 8 | 1081 | 332 | 485 | 42 | 30 | 72 | 90 | 0 | 164 | 0 | 0 | -134 | 1081
1 | 11 | 9 | 1123 | 332 | 374 | 39 | 30 | 72 | 248 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1123
1 | 11 | 10 | 1114 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 386 | 0 | 163 | 0 | -18 | -8 | 1114
1 | 11 | 11 | 1105 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 487 | 0 | 165 | 0 | -58 | -80 | 1105
1 | 11 | 12 | 1093 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 554 | 0 | 159 | 0 | -77 | -134 | 1093
1 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 576 | 0 | 158 | 0 | -126 | -134 | 1065
1 | 11 | 14 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 493 | 0 | 154 | 0 | -67 | -135 | 1038
1 | 11 | 15 | 1048 | 332 | 200 | 41 | 30 | 72 | 338 | 0 | 150 | 0 | 17 | -132 | 1048
1 | 11 | 16 | 1123 | 332 | 512 | 44 | 30 | 72 | 121 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 1123
1 | 11 | 17 | 1246 | 332 | 746 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -132 | 1246
1 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 807 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | -132 | 1311
1 | 11 | 19 | 1301 | 332 | 801 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -133 | 1301
1 | 11 | 20 | 1279 | 332 | 779 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -130 | 1279
1 | 11 | 21 | 1229 | 332 | 729 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -130 | 1229
1 | 11 | 22 | 1158 | 332 | 688 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -128 | 1158
1 | 11 | 23 | 1096 | 332 | 654 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 1096
1 | 12 | 0 | 1037 | 332 | 607 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -126 | 1037
1 | 12 | 1 | 1025 | 332 | 602 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 1025
1 | 12 | 2 | 1054 | 332 | 631 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -125 | 1054
1 | 12 | 3 | 1090 | 332 | 657 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 1090
1 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 685 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -128 | 1106
1 | 12 | 5 | 1115 | 332 | 706 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -130 | 1115
1 | 12 | 6 | 1149 | 332 | 765 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1149
1 | 12 | 7 | 1217 | 332 | 839 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1217
1 | 12 | 8 | 1292 | 332 | 780 | 42 | 30 | 72 | 152 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1292
1 | 12 | 9 | 1284 | 332 | 555 | 39 | 30 | 72 | 372 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1284
1 | 12 | 10 | 1210 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 621 | 0 | 12 | 0 | 120 | -134 | 1210
1 | 12 | 11 | 1167 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 761 | 0 | 10 | 0 | -61 | -134 | 1167
1 | 12 | 12 | 1163 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 707 | 0 | 30 | 0 | -167 | 2 | 1163
1 | 12 | 13 | 1162 | 332 | 126 | 38 | 30 | 72 | 515 | 0 | 49 | 0 | -14 | 14 | 1162
1 | 12 | 14 | 1130 | 332 | 260 | 40 | 30 | 72 | 350 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 12 | 15 | 1122 | 332 | 506 | 41 | 30 | 72 | 242 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 690 | 44 | 30 | 72 | 98 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1162
1 | 12 | 17 | 1268 | 332 | 879 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1268
1 | 12 | 18 | 1327 | 332 | 911 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 1327
1 | 12 | 19 | 1306 | 332 | 672 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 203 | -133 | 1306
1 | 12 | 20 | 1275 | 332 | 828 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 1275
1 | 12 | 21 | 1216 | 332 | 760 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 1216
1 | 12 | 22 | 1133 | 332 | 571 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 111 | -130 | 1133
1 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 606 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -130 | 1049
1 | 13 | 0 | 977 | 332 | 531 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -130 | 977
1 | 13 | 1 | 964 | 332 | 501 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 964
1 | 13 | 2 | 995 | 332 | 518 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 995
1 | 13 | 3 | 1028 | 332 | 537 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 1028
1 | 13 | 4 | 1054 | 332 | 560 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -131 | 1054
1 | 13 | 5 | 1085 | 332 | 610 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1085
1 | 13 | 6 | 1155 | 332 | 476 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 204 | -134 | 1155
1 | 13 | 7 | 1224 | 332 | 542 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 130 | 0 | 204 | -134 | 1224
1 | 13 | 8 | 1281 | 332 | 493 | 42 | 30 | 72 | 94 | 0 | 153 | 0 | 199 | -134 | 1281
1 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 501 | 39 | 30 | 72 | 263 | 0 | 153 | 0 | 0 | -133 | 1257
1 | 13 | 10 | 1182 | 332 | 182 | 38 | 30 | 72 | 492 | 0 | 157 | 0 | 13 | -134 | 1182
1 | 13 | 11 | 1142 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 688 | 0 | 153 | 0 | -142 | -148 | 1142
1 | 13 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 790 | -4 | 152 | -83 | -211 | -148 | 1087
1 | 13 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 805 | -35 | 150 | -81 | -212 | -149 | 1069
1 | 13 | 14 | 1065 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 732 | 0 | 163 | -64 | -212 | -147 | 1065
1 | 13 | 15 | 1058 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 505 | 0 | 169 | 0 | -64 | -146 | 1058
1 | 13 | 16 | 1143 | 332 | 436 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 170 | 0 | 0 | -134 | 1143
1 | 13 | 17 | 1215 | 332 | 688 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1215
1 | 13 | 18 | 1274 | 332 | 739 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 158 | 0 | 5 | -134 | 1274
1 | 13 | 19 | 1265 | 332 | 735 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 5 | -135 | 1265
1 | 13 | 20 | 1233 | 332 | 717 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -133 | 1233
1 | 13 | 21 | 1182 | 332 | 675 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1182
1 | 13 | 22 | 1115 | 332 | 625 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1115
1 | 13 | 23 | 1051 | 332 | 585 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -134 | 1051
1 | 14 | 0 | 985 | 332 | 534 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -131 | 985
1 | 14 | 1 | 981 | 332 | 544 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 981
1 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 574 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -130 | 1023
1 | 14 | 3 | 1076 | 332 | 617 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 14 | 4 | 1112 | 332 | 668 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -132 | 1112
1 | 14 | 5 | 1160 | 332 | 731 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1160
1 | 14 | 6 | 1248 | 332 | 638 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -134 | 1248
1 | 14 | 7 | 1334 | 332 | 931 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1334
1 | 14 | 8 | 1365 | 332 | 779 | 42 | 30 | 72 | 208 | 0 | 30 | 0 | 5 | -133 | 1365
1 | 14 | 9 | 1269 | 332 | 401 | 39 | 30 | 72 | 504 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1269
1 | 14 | 10 | 1189 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 784 | 0 | 18 | 0 | -57 | -147 | 1189
1 | 14 | 11 | 1164 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 971 | -58 | 41 | -22 | -210 | -149 | 1164
1 | 14 | 12 | 1123 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1030 | -163 | 56 | -31 | -211 | -149 | 1123
1 | 14 | 13 | 1115 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 968 | -101 | 38 | -21 | -211 | -149 | 1115
1 | 14 | 14 | 1075 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 797 | 0 | 20 | 0 | -187 | -148 | 1075
1 | 14 | 15 | 1057 | 332 | 161 | 41 | 30 | 72 | 520 | 0 | 17 | 0 | 17 | -133 | 1057
1 | 14 | 16 | 1127 | 332 | 580 | 44 | 30 | 72 | 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1127
1 | 14 | 17 | 1206 | 332 | 835 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1206
1 | 14 | 18 | 1285 | 332 | 906 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1285
1 | 14 | 19 | 1288 | 332 | 911 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1288
1 | 14 | 20 | 1272 | 332 | 894 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1272
1 | 14 | 21 | 1223 | 332 | 839 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 14 | 22 | 1159 | 332 | 568 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -133 | 1159
1 | 14 | 23 | 1084 | 332 | 695 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1084
1 | 15 | 0 | 1016 | 332 | 618 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -131 | 1016
1 | 15 | 1 | 1007 | 332 | 598 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -131 | 1007
1 | 15 | 2 | 1043 | 332 | 622 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -130 | 1043
1 | 15 | 3 | 1116 | 332 | 674 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 1116
1 | 15 | 4 | 1152 | 332 | 708 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -132 | 1152
1 | 15 | 5 | 1181 | 332 | 745 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1181
1 | 15 | 6 | 1234 | 332 | 808 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1234
1 | 15 | 7 | 1302 | 332 | 660 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 87 | 0 | 204 | -135 | 1302
1 | 15 | 8 | 1313 | 332 | 700 | 42 | 30 | 72 | 184 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1313
1 | 15 | 9 | 1282 | 332 | 476 | 39 | 30 | 72 | 390 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1282
1 | 15 | 10 | 1228 | 332 | 220 | 38 | 30 | 72 | 582 | 0 | 67 | 0 | 21 | -134 | 1228
1 | 15 | 11 | 1176 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 712 | 0 | 81 | 0 | -52 | -156 | 1176
1 | 15 | 12 | 1119 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 722 | 0 | 87 | 0 | -123 | -158 | 1119
1 | 15 | 13 | 1117 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 673 | 0 | 98 | 0 | -89 | -156 | 1117
1 | 15 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 518 | 0 | 98 | 0 | 13 | -145 | 1077
1 | 15 | 15 | 1073 | 332 | 298 | 41 | 30 | 72 | 332 | 0 | 101 | 0 | 0 | -133 | 1073
1 | 15 | 16 | 1125 | 332 | 514 | 44 | 30 | 72 | 117 | 0 | 96 | 0 | 54 | -134 | 1125
1 | 15 | 17 | 1169 | 332 | 716 | 54 | 30 | 72 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1169
1 | 15 | 18 | 1209 | 332 | 749 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1209
1 | 15 | 19 | 1188 | 332 | 734 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1188
1 | 15 | 20 | 1152 | 332 | 717 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1152
1 | 15 | 21 | 1095 | 332 | 679 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1095
1 | 15 | 22 | 1034 | 332 | 632 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1034
1 | 15 | 23 | 957 | 332 | 553 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 957
1 | 16 | 0 | 898 | 332 | 498 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -131 | 898
1 | 16 | 1 | 884 | 332 | 503 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 884
1 | 16 | 2 | 921 | 332 | 544 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 921
1 | 16 | 3 | 977 | 332 | 594 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 977
1 | 16 | 4 | 1015 | 332 | 638 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -132 | 1015
1 | 16 | 5 | 1044 | 332 | 682 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1044
1 | 16 | 6 | 1094 | 332 | 727 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1094
1 | 16 | 7 | 1154 | 332 | 788 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1154
1 | 16 | 8 | 1180 | 332 | 671 | 42 | 30 | 72 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1180
1 | 16 | 9 | 1145 | 332 | 383 | 39 | 30 | 72 | 422 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1145
1 | 16 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 688 | 0 | 0 | 0 | -72 | -149 | 1058
1 | 16 | 11 | 1071 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 917 | -77 | 0 | 0 | -212 | -148 | 1071
1 | 16 | 12 | 1020 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 998 | -208 | 0 | 0 | -213 | -148 | 1020
1 | 16 | 13 | 1020 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 946 | -156 | 0 | 0 | -213 | -148 | 1020
1 | 16 | 14 | 980 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 786 | -39 | 1 | 0 | -213 | -148 | 980
1 | 16 | 15 | 958 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 3 | 0 | -18 | -147 | 958
1 | 16 | 16 | 991 | 332 | 443 | 44 | 30 | 72 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 991
1 | 16 | 17 | 1037 | 332 | 465 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 204 | -133 | 1037
1 | 16 | 18 | 1082 | 332 | 711 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1082
1 | 16 | 19 | 1074 | 332 | 702 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
1 | 16 | 20 | 1056 | 332 | 683 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1056
1 | 16 | 21 | 1019 | 332 | 445 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -134 | 1019
1 | 16 | 22 | 976 | 332 | 408 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -133 | 976
1 | 16 | 23 | 943 | 332 | 591 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 943
1 | 17 | 0 | 892 | 332 | 538 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 892
1 | 17 | 1 | 880 | 332 | 519 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 880
1 | 17 | 2 | 925 | 332 | 554 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 925
1 | 17 | 3 | 975 | 332 | 591 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 975
1 | 17 | 4 | 1008 | 332 | 622 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 1008
1 | 17 | 5 | 1016 | 332 | 437 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -130 | 1016
1 | 17 | 6 | 1017 | 332 | 647 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1017
1 | 17 | 7 | 1049 | 332 | 471 | 44 | 30 | 72 | 7 | 0 | 21 | 0 | 204 | -132 | 1049
1 | 17 | 8 | 1080 | 332 | 550 | 42 | 30 | 72 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1080
1 | 17 | 9 | 1009 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 465 | 0 | 9 | 0 | 78 | -135 | 1009
1 | 17 | 10 | 983 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 750 | -7 | 16 | -9 | -213 | -145 | 983
1 | 17 | 11 | 956 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 966 | -250 | 19 | -10 | -214 | -146 | 956
1 | 17 | 12 | 909 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1040 | -401 | 60 | -33 | -215 | -133 | 909
1 | 17 | 13 | 888 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 973 | -347 | 66 | -36 | -215 | -144 | 888
1 | 17 | 14 | 859 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 791 | -198 | 64 | -35 | -216 | -140 | 859
1 | 17 | 15 | 849 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 44 | 0 | -180 | -135 | 849
1 | 17 | 16 | 867 | 332 | 194 | 44 | 30 | 72 | 211 | 0 | 10 | 0 | 108 | -134 | 867
1 | 17 | 17 | 932 | 332 | 547 | 54 | 30 | 72 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 932
1 | 17 | 18 | 998 | 332 | 398 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -132 | 998
1 | 17 | 19 | 1002 | 332 | 611 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1002
1 | 17 | 20 | 991 | 332 | 601 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 991
1 | 17 | 21 | 959 | 332 | 367 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -131 | 959
1 | 17 | 22 | 927 | 332 | 547 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 927
1 | 17 | 23 | 893 | 332 | 529 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 893
1 | 18 | 0 | 842 | 332 | 282 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -126 | 842
1 | 18 | 1 | 839 | 332 | 484 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 839
1 | 18 | 2 | 880 | 332 | 510 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 880
1 | 18 | 3 | 935 | 332 | 546 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 935
1 | 18 | 4 | 964 | 332 | 579 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 964
1 | 18 | 5 | 957 | 332 | 581 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -131 | 957
1 | 18 | 6 | 942 | 332 | 571 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 942
1 | 18 | 7 | 950 | 332 | 586 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | -133 | 950
1 | 18 | 8 | 967 | 332 | 361 | 42 | 30 | 72 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 967
1 | 18 | 9 | 925 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 340 | 0 | 8 | 0 | -13 | -2 | 925
1 | 18 | 10 | 871 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 542 | 0 | 6 | 0 | -216 | -52 | 871
1 | 18 | 11 | 859 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 754 | -139 | 4 | 0 | -216 | -135 | 859
1 | 18 | 12 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 865 | -294 | 1 | 0 | -216 | -101 | 846
1 | 18 | 13 | 810 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 784 | -231 | 4 | 0 | -217 | -121 | 810
1 | 18 | 14 | 781 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 619 | -75 | 2 | 0 | -217 | -141 | 781
1 | 18 | 15 | 781 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 434 | 0 | 2 | 0 | -115 | -134 | 781
1 | 18 | 16 | 813 | 332 | 294 | 44 | 30 | 72 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 813
1 | 18 | 17 | 913 | 332 | 539 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 913
1 | 18 | 18 | 989 | 332 | 406 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | 0 | 204 | -133 | 989
1 | 18 | 19 | 993 | 332 | 412 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -131 | 993
1 | 18 | 20 | 980 | 332 | 507 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -131 | 980
1 | 18 | 21 | 948 | 332 | 575 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 948
1 | 18 | 22 | 900 | 332 | 534 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 900
1 | 18 | 23 | 853 | 332 | 501 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 853
1 | 19 | 0 | 816 | 332 | 471 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 816
1 | 19 | 1 | 808 | 332 | 456 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 808
1 | 19 | 2 | 856 | 332 | 496 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 856
1 | 19 | 3 | 918 | 332 | 542 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 918
1 | 19 | 4 | 954 | 332 | 582 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 954
1 | 19 | 5 | 995 | 332 | 634 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 995
1 | 19 | 6 | 1056 | 332 | 705 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1056
1 | 19 | 7 | 1130 | 332 | 576 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 202 | -133 | 1130
1 | 19 | 8 | 1182 | 332 | 711 | 42 | 30 | 72 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1182
1 | 19 | 9 | 1149 | 332 | 445 | 39 | 30 | 72 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1149
1 | 19 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 618 | 0 | 2 | 0 | 13 | -144 | 1080
1 | 19 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 810 | 0 | 1 | 0 | -208 | -134 | 1060
1 | 19 | 12 | 1011 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 846 | -66 | 7 | -4 | -213 | -150 | 1011
1 | 19 | 13 | 999 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 826 | -64 | 21 | -11 | -213 | -151 | 999
1 | 19 | 14 | 983 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 673 | 0 | 27 | 0 | -161 | -149 | 983
1 | 19 | 15 | 987 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 442 | 0 | 44 | 0 | 42 | -135 | 987
1 | 19 | 16 | 1024 | 332 | 242 | 44 | 30 | 72 | 170 | 0 | 64 | 0 | 204 | -134 | 1024
1 | 19 | 17 | 1059 | 332 | 583 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 108 | 0 | 0 | -133 | 1059
1 | 19 | 18 | 1104 | 332 | 627 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | -134 | 1104
1 | 19 | 19 | 1093 | 332 | 656 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1093
1 | 19 | 20 | 1060 | 332 | 613 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 1060
1 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 574 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1011
1 | 19 | 22 | 965 | 332 | 394 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 965
1 | 19 | 23 | 910 | 332 | 269 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | -134 | 910
1 | 20 | 0 | 849 | 332 | 406 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -130 | 849
1 | 20 | 1 | 844 | 332 | 395 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 844
1 | 20 | 2 | 883 | 332 | 416 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -130 | 883
1 | 20 | 3 | 939 | 332 | 452 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 939
1 | 20 | 4 | 991 | 332 | 497 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -132 | 991
1 | 20 | 5 | 1028 | 332 | 532 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 1028
1 | 20 | 6 | 1091 | 332 | 609 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 1091
1 | 20 | 7 | 1154 | 332 | 667 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 133 | 0 | 5 | -135 | 1154
1 | 20 | 8 | 1198 | 332 | 595 | 42 | 30 | 72 | 133 | 0 | 128 | 0 | 0 | -134 | 1198
1 | 20 | 9 | 1207 | 332 | 430 | 39 | 30 | 72 | 316 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 1207
1 | 20 | 10 | 1187 | 332 | 271 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1187
1 | 20 | 11 | 1183 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 585 | 0 | 87 | 0 | 54 | -134 | 1183
1 | 20 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 664 | 0 | 85 | 0 | -65 | -148 | 1127
1 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 673 | 0 | 106 | 0 | -72 | -148 | 1150
1 | 20 | 14 | 1142 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 550 | 0 | 129 | 0 | 14 | -144 | 1142
1 | 20 | 15 | 1144 | 332 | 313 | 41 | 30 | 72 | 367 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1144
1 | 20 | 16 | 1179 | 332 | 589 | 44 | 30 | 72 | 132 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 17 | 1228 | 332 | 767 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1228
1 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 829 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -133 | 1286
1 | 20 | 19 | 1271 | 332 | 823 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 20 | 20 | 1237 | 332 | 807 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1237
1 | 20 | 21 | 1179 | 332 | 761 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1179
1 | 20 | 22 | 1112 | 332 | 715 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1112
1 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 652 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1039
1 | 21 | 0 | 964 | 332 | 579 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 964
1 | 21 | 1 | 956 | 332 | 564 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 956
1 | 21 | 2 | 1003 | 332 | 595 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 1003
1 | 21 | 3 | 1052 | 332 | 620 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 1052
1 | 21 | 4 | 1088 | 332 | 650 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 1088
1 | 21 | 5 | 1131 | 332 | 707 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1131
1 | 21 | 6 | 1209 | 332 | 579 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -134 | 1209
1 | 21 | 7 | 1278 | 332 | 856 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1278
1 | 21 | 8 | 1335 | 332 | 805 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1335
1 | 21 | 9 | 1325 | 332 | 593 | 39 | 30 | 72 | 310 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1325
1 | 21 | 10 | 1280 | 332 | 343 | 38 | 30 | 72 | 501 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1280
1 | 21 | 11 | 1279 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 631 | 0 | 106 | 0 | 85 | -134 | 1279
1 | 21 | 12 | 1223 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 680 | 0 | 118 | 0 | -17 | -149 | 1223
1 | 21 | 13 | 1211 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 667 | 0 | 128 | 0 | -26 | -149 | 1211
1 | 21 | 14 | 1214 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 131 | 0 | 52 | -133 | 1214
1 | 21 | 15 | 1239 | 332 | 391 | 41 | 30 | 72 | 380 | 0 | 127 | 0 | 0 | -134 | 1239
1 | 21 | 16 | 1299 | 332 | 676 | 44 | 30 | 72 | 150 | 0 | 130 | 0 | 0 | -135 | 1299
1 | 21 | 17 | 1372 | 332 | 884 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 123 | 0 | 0 | -134 | 1372
1 | 21 | 18 | 1440 | 332 | 951 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0 | -134 | 1440
1 | 21 | 19 | 1431 | 332 | 947 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 21 | 20 | 1405 | 332 | 933 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -133 | 1405
1 | 21 | 21 | 1339 | 332 | 872 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1339
1 | 21 | 22 | 1255 | 332 | 793 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -133 | 1255
1 | 21 | 23 | 1172 | 332 | 719 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1172
1 | 22 | 0 | 1099 | 332 | 651 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -130 | 1099
1 | 22 | 1 | 1088 | 332 | 644 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 1088
1 | 22 | 2 | 1122 | 332 | 667 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 22 | 3 | 1161 | 332 | 696 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -131 | 1161
1 | 22 | 4 | 1189 | 332 | 727 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -132 | 1189
1 | 22 | 5 | 1234 | 332 | 782 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 1234
1 | 22 | 6 | 1333 | 332 | 887 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1333
1 | 22 | 7 | 1426 | 332 | 986 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1426
1 | 22 | 8 | 1471 | 332 | 856 | 42 | 30 | 72 | 182 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1471
1 | 22 | 9 | 1440 | 332 | 564 | 39 | 30 | 72 | 445 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 1440
1 | 22 | 10 | 1410 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 687 | 0 | 96 | 0 | 170 | -134 | 1410
1 | 22 | 11 | 1400 | 332 | 136 | 38 | 30 | 72 | 796 | 0 | 108 | 0 | 22 | -134 | 1400
1 | 22 | 12 | 1342 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 840 | 0 | 108 | 0 | -46 | -151 | 1342
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 808 | 0 | 108 | 0 | -29 | -151 | 1327
1 | 22 | 14 | 1276 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 698 | 0 | 107 | 0 | 17 | -139 | 1276
1 | 22 | 15 | 1292 | 332 | 352 | 41 | 30 | 72 | 502 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1292
1 | 22 | 16 | 1360 | 332 | 706 | 44 | 30 | 72 | 215 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1360
1 | 22 | 17 | 1410 | 332 | 935 | 54 | 30 | 72 | 19 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1410
1 | 22 | 18 | 1492 | 332 | 1001 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -133 | 1492
1 | 22 | 19 | 1478 | 332 | 997 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 1478
1 | 22 | 20 | 1474 | 332 | 998 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 1474
1 | 22 | 21 | 1407 | 332 | 943 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1407
1 | 22 | 22 | 1328 | 332 | 881 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1328
1 | 22 | 23 | 1241 | 332 | 800 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1241
1 | 23 | 0 | 1158 | 332 | 714 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 1158
1 | 23 | 1 | 1132 | 332 | 680 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -131 | 1132
1 | 23 | 2 | 1159 | 332 | 686 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -130 | 1159
1 | 23 | 3 | 1215 | 332 | 726 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 1215
1 | 23 | 4 | 1245 | 332 | 761 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -132 | 1245
1 | 23 | 5 | 1257 | 332 | 786 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1257
1 | 23 | 6 | 1341 | 332 | 885 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 1341
1 | 23 | 7 | 1427 | 332 | 976 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | -134 | 1427
1 | 23 | 8 | 1454 | 332 | 851 | 42 | 30 | 72 | 164 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1454
1 | 23 | 9 | 1443 | 332 | 592 | 39 | 30 | 72 | 424 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1443
1 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 300 | 38 | 30 | 72 | 655 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1377
1 | 23 | 11 | 1350 | 332 | 131 | 38 | 30 | 72 | 826 | 0 | 73 | 0 | -17 | -135 | 1350
1 | 23 | 12 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 903 | 0 | 63 | 0 | -103 | -151 | 1303
1 | 23 | 13 | 1295 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 804 | 0 | 61 | 0 | -22 | -139 | 1295
1 | 23 | 14 | 1279 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 658 | 0 | 55 | 0 | 106 | -133 | 1279
1 | 23 | 15 | 1281 | 332 | 474 | 41 | 30 | 72 | 411 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1281
1 | 23 | 16 | 1319 | 332 | 749 | 44 | 30 | 72 | 153 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1319
1 | 23 | 17 | 1369 | 332 | 923 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1369
1 | 23 | 18 | 1432 | 332 | 786 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 68 | 0 | 204 | -132 | 1432
1 | 23 | 19 | 1405 | 332 | 961 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 23 | 20 | 1373 | 332 | 929 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1373
1 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 873 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1314
1 | 23 | 22 | 1242 | 332 | 810 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -133 | 1242
1 | 23 | 23 | 1172 | 332 | 772 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1172
1 | 24 | 0 | 1100 | 332 | 704 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -126 | 1100
1 | 24 | 1 | 1072 | 332 | 666 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 1072
1 | 24 | 2 | 1096 | 332 | 662 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -125 | 1096
1 | 24 | 3 | 1118 | 332 | 652 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -126 | 1118
1 | 24 | 4 | 1121 | 332 | 653 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -127 | 1121
1 | 24 | 5 | 1120 | 332 | 654 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 24 | 6 | 1136 | 332 | 681 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 1136
1 | 24 | 7 | 1186 | 332 | 725 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 107 | 0 | 5 | -133 | 1186
1 | 24 | 8 | 1241 | 332 | 674 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 110 | 0 | 0 | -133 | 1241
1 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 453 | 39 | 30 | 72 | 316 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 1223
1 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 526 | 0 | 122 | 0 | 46 | -102 | 1183
1 | 24 | 11 | 1194 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 652 | 0 | 133 | 0 | -43 | -139 | 1194
1 | 24 | 12 | 1142 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 603 | 0 | 144 | 0 | -62 | -134 | 1142
1 | 24 | 13 | 1135 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 628 | 0 | 150 | 0 | -99 | -135 | 1135
1 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 529 | 0 | 144 | 0 | -61 | -134 | 1071
1 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 138 | 41 | 30 | 72 | 368 | 0 | 123 | 0 | 87 | -131 | 1060
1 | 24 | 16 | 1098 | 332 | 480 | 44 | 30 | 72 | 168 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1098
1 | 24 | 17 | 1185 | 332 | 716 | 54 | 30 | 72 | 15 | 0 | 93 | 0 | 5 | -132 | 1185
1 | 24 | 18 | 1267 | 332 | 810 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | -133 | 1267
1 | 24 | 19 | 1263 | 332 | 800 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 1263
1 | 24 | 20 | 1248 | 332 | 783 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1248
1 | 24 | 21 | 1205 | 332 | 729 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 1205
1 | 24 | 22 | 1136 | 332 | 655 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 1136
1 | 24 | 23 | 1082 | 332 | 614 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 1082
1 | 25 | 0 | 1020 | 332 | 556 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -127 | 1020
1 | 25 | 1 | 1008 | 332 | 541 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -126 | 1008
1 | 25 | 2 | 1039 | 332 | 567 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -126 | 1039
1 | 25 | 3 | 1103 | 332 | 623 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -127 | 1103
1 | 25 | 4 | 1124 | 332 | 639 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 1124
1 | 25 | 5 | 1115 | 332 | 632 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 1115
1 | 25 | 6 | 1111 | 332 | 640 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 1111
1 | 25 | 7 | 1133 | 332 | 650 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 | -133 | 1133
1 | 25 | 8 | 1145 | 332 | 509 | 42 | 30 | 72 | 165 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1145
1 | 25 | 9 | 1114 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 447 | 0 | 113 | 0 | 95 | -133 | 1114
1 | 25 | 10 | 1062 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 716 | 0 | 107 | 0 | -212 | -140 | 1062
1 | 25 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 893 | -165 | 93 | -51 | -213 | -139 | 1009
1 | 25 | 12 | 1036 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1012 | -254 | 84 | -45 | -212 | -140 | 1036
1 | 25 | 13 | 984 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 978 | -268 | 76 | -41 | -213 | -139 | 984
1 | 25 | 14 | 939 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 832 | -167 | 64 | -35 | -214 | -134 | 939
1 | 25 | 15 | 930 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 595 | 0 | 51 | 0 | -178 | -132 | 930
1 | 25 | 16 | 1021 | 332 | 378 | 44 | 30 | 72 | 255 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1021
1 | 25 | 17 | 1145 | 332 | 527 | 54 | 30 | 72 | 27 | 0 | 32 | 0 | 204 | -133 | 1145
1 | 25 | 18 | 1263 | 332 | 867 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1263
1 | 25 | 19 | 1289 | 332 | 890 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1289
1 | 25 | 20 | 1281 | 332 | 885 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 1281
1 | 25 | 21 | 1248 | 332 | 859 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 1248
1 | 25 | 22 | 1193 | 332 | 811 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1193
1 | 25 | 23 | 1120 | 332 | 755 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 1120
1 | 26 | 0 | 1067 | 332 | 715 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 1067
1 | 26 | 1 | 1059 | 332 | 708 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 1059
1 | 26 | 2 | 1101 | 332 | 731 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 1101
1 | 26 | 3 | 1141 | 332 | 752 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 1141
1 | 26 | 4 | 1175 | 332 | 789 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 1175
1 | 26 | 5 | 1228 | 332 | 855 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1228
1 | 26 | 6 | 1347 | 332 | 988 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1347
1 | 26 | 7 | 1444 | 332 | 1079 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1444
1 | 26 | 8 | 1495 | 332 | 910 | 42 | 30 | 72 | 234 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1495
1 | 26 | 9 | 1424 | 332 | 531 | 39 | 30 | 72 | 545 | 0 | 5 | 0 | 4 | -134 | 1424
1 | 26 | 10 | 1339 | 332 | 142 | 38 | 30 | 72 | 829 | 0 | 6 | 0 | 23 | -133 | 1339
1 | 26 | 11 | 1289 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 981 | 0 | 1 | 0 | -131 | -153 | 1289
1 | 26 | 12 | 1223 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 963 | 0 | 0 | 0 | -176 | -155 | 1223
1 | 26 | 13 | 1219 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 853 | 0 | 1 | 0 | -72 | -154 | 1219
1 | 26 | 14 | 1234 | 332 | 321 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1234
1 | 26 | 15 | 1241 | 332 | 576 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1241
1 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 609 | 44 | 30 | 72 | 116 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1277
1 | 26 | 17 | 1328 | 332 | 960 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1328
1 | 26 | 18 | 1382 | 332 | 1006 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1382
1 | 26 | 19 | 1367 | 332 | 986 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1367
1 | 26 | 20 | 1321 | 332 | 935 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1321
1 | 26 | 21 | 1258 | 332 | 871 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1258
1 | 26 | 22 | 1154 | 332 | 756 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -133 | 1154
1 | 26 | 23 | 1069 | 332 | 676 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -133 | 1069
1 | 27 | 0 | 987 | 332 | 590 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 987
1 | 27 | 1 | 968 | 332 | 555 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 968
1 | 27 | 2 | 1002 | 332 | 568 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | -131 | 1002
1 | 27 | 3 | 1045 | 332 | 595 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -131 | 1045
1 | 27 | 4 | 1075 | 332 | 627 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 1075
1 | 27 | 5 | 1122 | 332 | 675 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1122
1 | 27 | 6 | 1203 | 332 | 776 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1203
1 | 27 | 7 | 1278 | 332 | 857 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1278
1 | 27 | 8 | 1330 | 332 | 814 | 42 | 30 | 72 | 108 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 27 | 9 | 1337 | 332 | 636 | 39 | 30 | 72 | 301 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1337
1 | 27 | 10 | 1303 | 332 | 466 | 38 | 30 | 72 | 438 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1303
1 | 27 | 11 | 1295 | 332 | 412 | 38 | 30 | 72 | 467 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1295
1 | 27 | 12 | 1227 | 332 | 316 | 38 | 30 | 72 | 481 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1227
1 | 27 | 13 | 1230 | 332 | 239 | 38 | 30 | 72 | 567 | 0 | 79 | 0 | 7 | -134 | 1230
1 | 27 | 14 | 1192 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 568 | 0 | 61 | 0 | 104 | -134 | 1192
1 | 27 | 15 | 1176 | 332 | 322 | 41 | 30 | 72 | 450 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 1176
1 | 27 | 16 | 1217 | 332 | 593 | 44 | 30 | 72 | 226 | 0 | 55 | 0 | 0 | -135 | 1217
1 | 27 | 17 | 1276 | 332 | 854 | 54 | 30 | 72 | 27 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1276
1 | 27 | 18 | 1357 | 332 | 947 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1357
1 | 27 | 19 | 1362 | 332 | 948 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1362
1 | 27 | 20 | 1338 | 332 | 931 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1338
1 | 27 | 21 | 1285 | 332 | 882 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 27 | 22 | 1203 | 332 | 805 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 1203
1 | 27 | 23 | 1138 | 332 | 751 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1138
1 | 28 | 0 | 1074 | 332 | 688 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -130 | 1074
1 | 28 | 1 | 1065 | 332 | 672 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 1065
1 | 28 | 2 | 1109 | 332 | 698 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -130 | 1109
1 | 28 | 3 | 1141 | 332 | 705 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 28 | 4 | 1168 | 332 | 716 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 1168
1 | 28 | 5 | 1216 | 332 | 782 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1216
1 | 28 | 6 | 1327 | 332 | 902 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1327
1 | 28 | 7 | 1403 | 332 | 973 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1403
1 | 28 | 8 | 1431 | 332 | 788 | 42 | 30 | 72 | 234 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 1431
1 | 28 | 9 | 1358 | 332 | 430 | 39 | 30 | 72 | 528 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1358
1 | 28 | 10 | 1289 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 790 | 0 | 58 | 0 | -17 | -134 | 1289
1 | 28 | 11 | 1250 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 976 | 0 | 61 | -24 | -208 | -146 | 1250
1 | 28 | 12 | 1186 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1065 | -139 | 60 | -33 | -209 | -149 | 1186
1 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1033 | -120 | 65 | -35 | -210 | -149 | 1175
1 | 28 | 14 | 1136 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 890 | -19 | 70 | -38 | -210 | -150 | 1136
1 | 28 | 15 | 1133 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 628 | 0 | 73 | 0 | -14 | -148 | 1133
1 | 28 | 16 | 1195 | 332 | 497 | 44 | 30 | 72 | 286 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1195
1 | 28 | 17 | 1261 | 332 | 811 | 54 | 30 | 72 | 33 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1261
1 | 28 | 18 | 1363 | 332 | 925 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 1363
1 | 28 | 19 | 1366 | 332 | 925 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1366
1 | 28 | 20 | 1342 | 332 | 901 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1342
1 | 28 | 21 | 1290 | 332 | 862 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1290
1 | 28 | 22 | 1213 | 332 | 794 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1213
1 | 28 | 23 | 1139 | 332 | 742 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1139
1 | 29 | 0 | 1080 | 332 | 686 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1080
1 | 29 | 1 | 1076 | 332 | 674 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 29 | 2 | 1118 | 332 | 696 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 1118
1 | 29 | 3 | 1151 | 332 | 562 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 145 | -132 | 1151
1 | 29 | 4 | 1177 | 332 | 719 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -132 | 1177
1 | 29 | 5 | 1221 | 332 | 785 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1221
1 | 29 | 6 | 1331 | 332 | 891 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -135 | 1331
1 | 29 | 7 | 1405 | 332 | 951 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1405
1 | 29 | 8 | 1440 | 332 | 782 | 42 | 30 | 72 | 225 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 29 | 9 | 1378 | 332 | 443 | 39 | 30 | 72 | 505 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1378
1 | 29 | 10 | 1317 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 734 | 0 | 90 | 0 | 35 | -133 | 1317
1 | 29 | 11 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 900 | 0 | 82 | 0 | -118 | -152 | 1303
1 | 29 | 12 | 1243 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 946 | 0 | 72 | -6 | -208 | -152 | 1243
1 | 29 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 857 | 0 | 100 | 0 | -160 | -153 | 1235
1 | 29 | 14 | 1218 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 706 | 0 | 122 | 0 | -52 | -151 | 1218
1 | 29 | 15 | 1219 | 332 | 290 | 41 | 30 | 72 | 460 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 1219
1 | 29 | 16 | 1281 | 332 | 620 | 44 | 30 | 72 | 198 | 0 | 119 | 0 | 0 | -134 | 1281
1 | 29 | 17 | 1342 | 332 | 855 | 54 | 30 | 72 | 22 | 0 | 105 | 0 | 5 | -133 | 1342
1 | 29 | 18 | 1408 | 332 | 834 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 108 | 0 | 93 | -133 | 1408
1 | 29 | 19 | 1396 | 332 | 706 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 204 | -134 | 1396
1 | 29 | 20 | 1360 | 332 | 878 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 1360
1 | 29 | 21 | 1300 | 332 | 817 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | -135 | 1300
1 | 29 | 22 | 1211 | 332 | 746 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -133 | 1211
1 | 29 | 23 | 1124 | 332 | 674 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -134 | 1124
1 | 30 | 0 | 1055 | 332 | 613 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -130 | 1055
1 | 30 | 1 | 1043 | 332 | 600 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -132 | 1043
1 | 30 | 2 | 1086 | 332 | 628 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 1086
1 | 30 | 3 | 1123 | 332 | 441 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 199 | -132 | 1123
1 | 30 | 4 | 1148 | 332 | 662 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -132 | 1148
1 | 30 | 5 | 1195 | 332 | 732 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1195
1 | 30 | 6 | 1289 | 332 | 851 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 1289
1 | 30 | 7 | 1378 | 332 | 944 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1378
1 | 30 | 8 | 1396 | 332 | 752 | 42 | 30 | 72 | 232 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1396
1 | 30 | 9 | 1330 | 332 | 378 | 39 | 30 | 72 | 552 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 30 | 10 | 1273 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 856 | 0 | 51 | 0 | -73 | -152 | 1273
1 | 30 | 11 | 1247 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1064 | -64 | 39 | -21 | -208 | -154 | 1247
1 | 30 | 12 | 1181 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1119 | -181 | 33 | -18 | -209 | -154 | 1181
1 | 30 | 13 | 1170 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 988 | -61 | 34 | -19 | -210 | -153 | 1170
1 | 30 | 14 | 1161 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 677 | 0 | 40 | 0 | -15 | -134 | 1161
1 | 30 | 15 | 1167 | 332 | 442 | 41 | 30 | 72 | 339 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 1167
1 | 30 | 16 | 1215 | 332 | 470 | 44 | 30 | 72 | 157 | 0 | 45 | 0 | 199 | -134 | 1215
1 | 30 | 17 | 1267 | 332 | 864 | 54 | 30 | 72 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1267
1 | 30 | 18 | 1336 | 332 | 723 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 204 | -133 | 1336
1 | 30 | 19 | 1337 | 332 | 921 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 30 | 20 | 1328 | 332 | 715 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -133 | 1328
1 | 30 | 21 | 1283 | 332 | 880 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1283
1 | 30 | 22 | 1212 | 332 | 817 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1212
1 | 30 | 23 | 1156 | 332 | 773 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1156
1 | 31 | 0 | 1083 | 332 | 699 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 1083
1 | 31 | 1 | 1065 | 332 | 678 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -126 | 1065
1 | 31 | 2 | 1090 | 332 | 695 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 1090
1 | 31 | 3 | 1117 | 332 | 706 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 1117
1 | 31 | 4 | 1118 | 332 | 510 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -127 | 1118
1 | 31 | 5 | 1122 | 332 | 740 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 31 | 6 | 1149 | 332 | 779 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 1149
1 | 31 | 7 | 1218 | 332 | 855 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1218
1 | 31 | 8 | 1280 | 332 | 626 | 42 | 30 | 72 | 98 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1280
1 | 31 | 9 | 1271 | 332 | 687 | 39 | 30 | 72 | 239 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1271
1 | 31 | 10 | 1192 | 332 | 405 | 38 | 30 | 72 | 445 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1192
1 | 31 | 11 | 1150 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 624 | 0 | 6 | 0 | 14 | -85 | 1150
1 | 31 | 12 | 1083 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 715 | 0 | 9 | 0 | -98 | -134 | 1083
1 | 31 | 13 | 1036 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 798 | -4 | 11 | -6 | -212 | -142 | 1036
1 | 31 | 14 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 699 | 0 | 12 | 0 | -213 | -98 | 993
1 | 31 | 15 | 981 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 477 | 0 | 13 | 0 | 31 | -134 | 981
1 | 31 | 16 | 1037 | 332 | 449 | 44 | 30 | 72 | 233 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1037
1 | 31 | 17 | 1106 | 332 | 507 | 54 | 30 | 72 | 29 | 0 | 14 | 0 | 200 | -132 | 1106
1 | 31 | 18 | 1204 | 332 | 809 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1204
1 | 31 | 19 | 1229 | 332 | 828 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1229
1 | 31 | 20 | 1222 | 332 | 819 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 1222
1 | 31 | 21 | 1181 | 332 | 777 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 1181
1 | 31 | 22 | 1122 | 332 | 722 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1122
1 | 31 | 23 | 1068 | 332 | 676 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 1068
2 | 1 | 0 | 1027 | 332 | 624 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -124 | 1027
2 | 1 | 1 | 1017 | 332 | 601 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 1017
2 | 1 | 2 | 1054 | 332 | 618 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -124 | 1054
2 | 1 | 3 | 1076 | 332 | 604 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 1076
2 | 1 | 4 | 1079 | 332 | 395 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -126 | 1079
2 | 1 | 5 | 1070 | 332 | 601 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -129 | 1070
2 | 1 | 6 | 1065 | 332 | 618 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -130 | 1065
2 | 1 | 7 | 1090 | 332 | 612 | 45 | 30 | 72 | 12 | 0 | 81 | 0 | 37 | -131 | 1090
2 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 520 | 43 | 30 | 72 | 186 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1112
2 | 1 | 9 | 1105 | 332 | 256 | 40 | 30 | 72 | 448 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 1105
2 | 1 | 10 | 1072 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 700 | 0 | 61 | 0 | -212 | -69 | 1072
2 | 1 | 11 | 1077 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 874 | -75 | 69 | -37 | -212 | -134 | 1077
2 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 912 | -150 | 76 | -42 | -212 | -132 | 1044
2 | 1 | 13 | 1030 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 868 | -132 | 104 | -57 | -212 | -133 | 1030
2 | 1 | 14 | 984 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 700 | -22 | 124 | -67 | -213 | -132 | 984
2 | 1 | 15 | 977 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 511 | 0 | 115 | 0 | -113 | -131 | 977
2 | 1 | 16 | 1032 | 332 | 337 | 45 | 30 | 72 | 246 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 1032
2 | 1 | 17 | 1129 | 332 | 644 | 55 | 30 | 72 | 31 | 0 | 88 | 0 | 5 | -128 | 1129
2 | 1 | 18 | 1214 | 332 | 541 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 90 | 0 | 204 | -129 | 1214
2 | 1 | 19 | 1221 | 332 | 765 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -128 | 1221
2 | 1 | 20 | 1207 | 332 | 753 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -128 | 1207
2 | 1 | 21 | 1161 | 332 | 719 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -127 | 1161
2 | 1 | 22 | 1085 | 332 | 442 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | -127 | 1085
2 | 1 | 23 | 1020 | 332 | 609 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -127 | 1020
2 | 2 | 0 | 974 | 332 | 572 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 974
2 | 2 | 1 | 973 | 332 | 575 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -130 | 973
2 | 2 | 2 | 1015 | 332 | 608 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 1015
2 | 2 | 3 | 1064 | 332 | 637 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 1064
2 | 2 | 4 | 1096 | 332 | 673 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1096
2 | 2 | 5 | 1145 | 332 | 734 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1145
2 | 2 | 6 | 1247 | 332 | 846 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1247
2 | 2 | 7 | 1333 | 332 | 929 | 45 | 30 | 72 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1333
2 | 2 | 8 | 1356 | 332 | 749 | 43 | 30 | 72 | 226 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1356
2 | 2 | 9 | 1318 | 332 | 359 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1318
2 | 2 | 10 | 1272 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 863 | 0 | 39 | 0 | -74 | -148 | 1272
2 | 2 | 11 | 1271 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 963 | 0 | 61 | 0 | -195 | -150 | 1271
2 | 2 | 12 | 1262 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 813 | 0 | 81 | 0 | -72 | -152 | 1262
2 | 2 | 13 | 1305 | 332 | 311 | 39 | 30 | 72 | 548 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 1305
2 | 2 | 14 | 1324 | 332 | 461 | 41 | 30 | 72 | 399 | 0 | 122 | 0 | 0 | -133 | 1324
2 | 2 | 15 | 1285 | 332 | 541 | 42 | 30 | 72 | 274 | 0 | 127 | 0 | 0 | -133 | 1285
2 | 2 | 16 | 1308 | 332 | 712 | 45 | 30 | 72 | 121 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 1308
2 | 2 | 17 | 1338 | 332 | 835 | 55 | 30 | 72 | 13 | 0 | 134 | 0 | 0 | -133 | 1338
2 | 2 | 18 | 1400 | 332 | 905 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | -134 | 1400
2 | 2 | 19 | 1375 | 332 | 887 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 1375
2 | 2 | 20 | 1341 | 332 | 869 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1341
2 | 2 | 21 | 1275 | 332 | 811 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 1275
2 | 2 | 22 | 1200 | 332 | 751 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | -135 | 1200
2 | 2 | 23 | 1118 | 332 | 486 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 203 | -134 | 1118
2 | 3 | 0 | 1061 | 332 | 430 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 199 | -130 | 1061
2 | 3 | 1 | 1056 | 332 | 435 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -129 | 1056
2 | 3 | 2 | 1104 | 332 | 481 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -130 | 1104
2 | 3 | 3 | 1144 | 332 | 621 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 87 | -130 | 1144
2 | 3 | 4 | 1174 | 332 | 745 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1174
2 | 3 | 5 | 1225 | 332 | 816 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 3 | 6 | 1316 | 332 | 915 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1316
2 | 3 | 7 | 1395 | 332 | 989 | 45 | 30 | 72 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1395
2 | 3 | 8 | 1406 | 332 | 780 | 43 | 30 | 72 | 259 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1406
2 | 3 | 9 | 1357 | 332 | 378 | 40 | 30 | 72 | 620 | 0 | 14 | 0 | 5 | -134 | 1357
2 | 3 | 10 | 1290 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 929 | 0 | 8 | 0 | -91 | -148 | 1290
2 | 3 | 11 | 1259 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1116 | -97 | 8 | -4 | -208 | -148 | 1259
2 | 3 | 12 | 1198 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1193 | -236 | 10 | -5 | -209 | -147 | 1198
2 | 3 | 13 | 1206 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1156 | -190 | 10 | -6 | -209 | -147 | 1206
2 | 3 | 14 | 1156 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 998 | -83 | 12 | -6 | -210 | -149 | 1156
2 | 3 | 15 | 1120 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 722 | 0 | 12 | 0 | -60 | -149 | 1120
2 | 3 | 16 | 1174 | 332 | 462 | 45 | 30 | 72 | 357 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1174
2 | 3 | 17 | 1222 | 332 | 617 | 55 | 30 | 72 | 53 | 0 | 14 | 0 | 183 | -134 | 1222
2 | 3 | 18 | 1312 | 332 | 712 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 21 | 0 | 204 | -133 | 1312
2 | 3 | 19 | 1328 | 332 | 933 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1328
2 | 3 | 20 | 1317 | 332 | 921 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1317
2 | 3 | 21 | 1277 | 332 | 879 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1277
2 | 3 | 22 | 1214 | 332 | 827 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1214
2 | 3 | 23 | 1138 | 332 | 761 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1138
2 | 4 | 0 | 1073 | 332 | 701 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 1073
2 | 4 | 1 | 1073 | 332 | 698 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 1073
2 | 4 | 2 | 1094 | 332 | 710 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 1094
2 | 4 | 3 | 1133 | 332 | 736 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1133
2 | 4 | 4 | 1154 | 332 | 753 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1154
2 | 4 | 5 | 1199 | 332 | 805 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1199
2 | 4 | 6 | 1273 | 332 | 885 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1273
2 | 4 | 7 | 1336 | 332 | 936 | 45 | 30 | 72 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1336
2 | 4 | 8 | 1362 | 332 | 755 | 43 | 30 | 72 | 235 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1362
2 | 4 | 9 | 1327 | 332 | 431 | 40 | 30 | 72 | 541 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1327
2 | 4 | 10 | 1271 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 795 | 0 | 10 | 0 | 17 | -143 | 1271
2 | 4 | 11 | 1248 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 918 | 0 | 22 | 0 | -149 | -135 | 1248
2 | 4 | 12 | 1176 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 968 | -29 | 32 | -17 | -210 | -160 | 1176
2 | 4 | 13 | 1157 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 934 | -12 | 30 | -16 | -210 | -161 | 1157
2 | 4 | 14 | 1132 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 745 | 0 | 33 | 0 | -82 | -158 | 1132
2 | 4 | 15 | 1108 | 332 | 203 | 42 | 30 | 72 | 514 | 0 | 32 | 0 | 18 | -135 | 1108
2 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 497 | 45 | 30 | 72 | 265 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 4 | 17 | 1162 | 332 | 740 | 55 | 30 | 72 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1162
2 | 4 | 18 | 1237 | 332 | 843 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1237
2 | 4 | 19 | 1237 | 332 | 845 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1237
2 | 4 | 20 | 1222 | 332 | 836 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1222
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 800 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1176
2 | 4 | 22 | 1116 | 332 | 748 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1116
2 | 4 | 23 | 1051 | 332 | 697 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1051
2 | 5 | 0 | 995 | 332 | 643 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 995
2 | 5 | 1 | 988 | 332 | 634 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 988
2 | 5 | 2 | 1037 | 332 | 672 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 1037
2 | 5 | 3 | 1075 | 332 | 694 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 1075
2 | 5 | 4 | 1101 | 332 | 724 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 1101
2 | 5 | 5 | 1135 | 332 | 769 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1135
2 | 5 | 6 | 1189 | 332 | 829 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1189
2 | 5 | 7 | 1247 | 332 | 891 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1247
2 | 5 | 8 | 1304 | 332 | 909 | 43 | 30 | 72 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1304
2 | 5 | 9 | 1311 | 332 | 799 | 40 | 30 | 72 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1311
2 | 5 | 10 | 1271 | 332 | 591 | 39 | 30 | 72 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1271
2 | 5 | 11 | 1219 | 332 | 330 | 39 | 30 | 72 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1219
2 | 5 | 12 | 1152 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 691 | 0 | 1 | 0 | 14 | -146 | 1152
2 | 5 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 667 | 0 | 1 | 0 | 14 | -116 | 1158
2 | 5 | 14 | 1130 | 332 | 319 | 41 | 30 | 72 | 462 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1130
2 | 5 | 15 | 1086 | 332 | 455 | 42 | 30 | 72 | 281 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1086
2 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 620 | 45 | 30 | 72 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1117
2 | 5 | 17 | 1143 | 332 | 756 | 55 | 30 | 72 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1143
2 | 5 | 18 | 1194 | 332 | 810 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1194
2 | 5 | 19 | 1185 | 332 | 802 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1185
2 | 5 | 20 | 1157 | 332 | 775 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1157
2 | 5 | 21 | 1107 | 332 | 733 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 1107
2 | 5 | 22 | 1051 | 332 | 683 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1051
2 | 5 | 23 | 994 | 332 | 637 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 994
2 | 6 | 0 | 932 | 332 | 578 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 932
2 | 6 | 1 | 925 | 332 | 569 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 925
2 | 6 | 2 | 964 | 332 | 594 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 964
2 | 6 | 3 | 1016 | 332 | 626 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1016
2 | 6 | 4 | 1045 | 332 | 657 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 1045
2 | 6 | 5 | 1068 | 332 | 674 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1068
2 | 6 | 6 | 1106 | 332 | 716 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1106
2 | 6 | 7 | 1174 | 332 | 778 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 6 | 8 | 1226 | 332 | 780 | 43 | 30 | 72 | 49 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1226
2 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 677 | 40 | 30 | 72 | 152 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 1244
2 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 426 | 39 | 30 | 72 | 375 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1196
2 | 6 | 11 | 1164 | 332 | 247 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 51 | 0 | 0 | -143 | 1164
2 | 6 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 571 | 0 | 55 | 0 | -19 | -72 | 1127
2 | 6 | 13 | 1141 | 332 | 158 | 39 | 30 | 72 | 555 | 0 | 50 | 0 | 19 | -114 | 1141
2 | 6 | 14 | 1120 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 504 | 0 | 49 | 0 | 19 | -46 | 1120
2 | 6 | 15 | 1106 | 332 | 367 | 42 | 30 | 72 | 346 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1106
2 | 6 | 16 | 1126 | 332 | 564 | 45 | 30 | 72 | 160 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 6 | 17 | 1164 | 332 | 745 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 1164
2 | 6 | 18 | 1217 | 332 | 799 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 1217
2 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 799 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1200
2 | 6 | 20 | 1163 | 332 | 764 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 6 | 21 | 1125 | 332 | 730 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1125
2 | 6 | 22 | 1062 | 332 | 675 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1062
2 | 6 | 23 | 1005 | 332 | 626 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1005
2 | 7 | 0 | 929 | 332 | 538 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -124 | 929
2 | 7 | 1 | 917 | 332 | 527 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -123 | 917
2 | 7 | 2 | 948 | 332 | 543 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 948
2 | 7 | 3 | 996 | 332 | 564 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -124 | 996
2 | 7 | 4 | 1026 | 332 | 597 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -127 | 1026
2 | 7 | 5 | 1037 | 332 | 613 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -128 | 1037
2 | 7 | 6 | 1039 | 332 | 628 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -129 | 1039
2 | 7 | 7 | 1068 | 332 | 644 | 45 | 30 | 72 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | -132 | 1068
2 | 7 | 8 | 1119 | 332 | 608 | 43 | 30 | 72 | 105 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1119
2 | 7 | 9 | 1123 | 332 | 433 | 40 | 30 | 72 | 294 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1123
2 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 267 | 39 | 30 | 72 | 418 | 0 | 101 | 0 | 0 | -134 | 1125
2 | 7 | 11 | 1132 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 477 | 0 | 137 | 0 | 60 | -134 | 1132
2 | 7 | 12 | 1120 | 332 | 138 | 39 | 30 | 72 | 504 | 0 | 149 | 0 | -11 | -133 | 1120
2 | 7 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 530 | 0 | 174 | 0 | -42 | -132 | 1122
2 | 7 | 14 | 1106 | 332 | 133 | 41 | 30 | 72 | 433 | 0 | 178 | 0 | 18 | -131 | 1106
2 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 324 | 42 | 30 | 72 | 257 | 0 | 181 | 0 | 0 | -131 | 1107
2 | 7 | 16 | 1150 | 332 | 499 | 45 | 30 | 72 | 123 | 0 | 180 | 0 | 0 | -131 | 1150
2 | 7 | 17 | 1205 | 332 | 649 | 55 | 30 | 72 | 19 | 0 | 177 | 0 | 0 | -129 | 1205
2 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 725 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | -129 | 1267
2 | 7 | 19 | 1266 | 332 | 729 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -127 | 1266
2 | 7 | 20 | 1241 | 332 | 707 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -128 | 1241
2 | 7 | 21 | 1197 | 332 | 662 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -127 | 1197
2 | 7 | 22 | 1142 | 332 | 607 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -127 | 1142
2 | 7 | 23 | 1090 | 332 | 562 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -126 | 1090
2 | 8 | 0 | 1040 | 332 | 514 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -124 | 1040
2 | 8 | 1 | 1035 | 332 | 512 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -123 | 1035
2 | 8 | 2 | 1081 | 332 | 544 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -125 | 1081
2 | 8 | 3 | 1113 | 332 | 563 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -124 | 1113
2 | 8 | 4 | 1122 | 332 | 574 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -126 | 1122
2 | 8 | 5 | 1135 | 332 | 600 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -128 | 1135
2 | 8 | 6 | 1137 | 332 | 617 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -129 | 1137
2 | 8 | 7 | 1200 | 332 | 678 | 45 | 30 | 72 | 14 | 0 | 161 | 0 | 0 | -132 | 1200
2 | 8 | 8 | 1278 | 332 | 634 | 43 | 30 | 72 | 142 | 0 | 159 | 0 | 0 | -134 | 1278
2 | 8 | 9 | 1346 | 332 | 525 | 40 | 30 | 72 | 321 | 0 | 160 | 0 | 0 | -134 | 1346
2 | 8 | 10 | 1376 | 332 | 319 | 39 | 30 | 72 | 549 | 0 | 169 | 0 | 0 | -134 | 1376
2 | 8 | 11 | 1346 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 632 | 0 | 170 | 0 | 23 | -71 | 1346
2 | 8 | 12 | 1338 | 332 | 143 | 39 | 30 | 72 | 702 | 0 | 170 | 0 | -15 | -135 | 1338
2 | 8 | 13 | 1320 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 719 | 0 | 167 | 0 | -20 | -138 | 1320
2 | 8 | 14 | 1293 | 332 | 133 | 41 | 30 | 72 | 629 | 0 | 168 | 0 | 22 | -134 | 1293
2 | 8 | 15 | 1250 | 332 | 312 | 42 | 30 | 72 | 432 | 0 | 164 | 0 | 0 | -134 | 1250
2 | 8 | 16 | 1284 | 332 | 542 | 45 | 30 | 72 | 237 | 0 | 158 | 0 | 0 | -132 | 1284
2 | 8 | 17 | 1376 | 332 | 824 | 55 | 30 | 72 | 39 | 0 | 153 | 0 | 0 | -129 | 1376
2 | 8 | 18 | 1461 | 332 | 932 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | -129 | 1461
2 | 8 | 19 | 1459 | 332 | 947 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -128 | 1459
2 | 8 | 20 | 1430 | 332 | 937 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -129 | 1430
2 | 8 | 21 | 1389 | 332 | 899 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -127 | 1389
2 | 8 | 22 | 1297 | 332 | 817 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -128 | 1297
2 | 8 | 23 | 1232 | 332 | 775 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -127 | 1232
2 | 9 | 0 | 1162 | 332 | 708 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 1162
2 | 9 | 1 | 1151 | 332 | 696 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 1151
2 | 9 | 2 | 1177 | 332 | 712 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1177
2 | 9 | 3 | 1204 | 332 | 739 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -130 | 1204
2 | 9 | 4 | 1222 | 332 | 779 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -132 | 1222
2 | 9 | 5 | 1276 | 332 | 865 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1276
2 | 9 | 6 | 1386 | 332 | 993 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1386
2 | 9 | 7 | 1487 | 332 | 1082 | 45 | 30 | 72 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1487
2 | 9 | 8 | 1546 | 332 | 935 | 43 | 30 | 72 | 241 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1546
2 | 9 | 9 | 1525 | 332 | 590 | 40 | 30 | 72 | 570 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1525
2 | 9 | 10 | 1470 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 899 | 0 | 22 | 0 | 91 | -134 | 1470
2 | 9 | 11 | 1409 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1128 | 0 | 20 | 0 | -179 | -152 | 1409
2 | 9 | 12 | 1313 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1193 | -121 | 21 | -12 | -207 | -153 | 1313
2 | 9 | 13 | 1304 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1188 | -120 | 14 | -8 | -207 | -155 | 1304
2 | 9 | 14 | 1252 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1045 | -30 | 9 | -5 | -208 | -153 | 1252
2 | 9 | 15 | 1198 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 768 | 0 | 8 | 0 | -22 | -151 | 1198
2 | 9 | 16 | 1226 | 332 | 492 | 45 | 30 | 72 | 386 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1226
2 | 9 | 17 | 1286 | 332 | 863 | 55 | 30 | 72 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 1286
2 | 9 | 18 | 1382 | 332 | 1000 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1382
2 | 9 | 19 | 1391 | 332 | 1005 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1391
2 | 9 | 20 | 1376 | 332 | 983 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1376
2 | 9 | 21 | 1327 | 332 | 945 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1327
2 | 9 | 22 | 1260 | 332 | 680 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1260
2 | 9 | 23 | 1189 | 332 | 619 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -134 | 1189
2 | 10 | 0 | 1132 | 332 | 759 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -131 | 1132
2 | 10 | 1 | 1120 | 332 | 746 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -129 | 1120
2 | 10 | 2 | 1148 | 332 | 757 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -130 | 1148
2 | 10 | 3 | 1175 | 332 | 765 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 1175
2 | 10 | 4 | 1192 | 332 | 776 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1192
2 | 10 | 5 | 1224 | 332 | 818 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1224
2 | 10 | 6 | 1307 | 332 | 906 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1307
2 | 10 | 7 | 1375 | 332 | 951 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1375
2 | 10 | 8 | 1424 | 332 | 869 | 43 | 30 | 72 | 151 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1424
2 | 10 | 9 | 1452 | 332 | 811 | 40 | 30 | 72 | 246 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1452
2 | 10 | 10 | 1413 | 332 | 735 | 39 | 30 | 72 | 284 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1413
2 | 10 | 11 | 1392 | 332 | 777 | 39 | 30 | 72 | 220 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1392
2 | 10 | 12 | 1319 | 332 | 699 | 39 | 30 | 72 | 231 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1319
2 | 10 | 13 | 1314 | 332 | 591 | 39 | 30 | 72 | 343 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1314
2 | 10 | 14 | 1311 | 332 | 647 | 41 | 30 | 72 | 286 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1311
2 | 10 | 15 | 1291 | 332 | 775 | 42 | 30 | 72 | 134 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1291
2 | 10 | 16 | 1309 | 332 | 885 | 45 | 30 | 72 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1309
2 | 10 | 17 | 1334 | 332 | 938 | 55 | 30 | 72 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1334
2 | 10 | 18 | 1357 | 332 | 952 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1357
2 | 10 | 19 | 1327 | 332 | 927 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1327
2 | 10 | 20 | 1279 | 332 | 879 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1279
2 | 10 | 21 | 1210 | 332 | 816 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1210
2 | 10 | 22 | 1140 | 332 | 747 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1140
2 | 10 | 23 | 1064 | 332 | 682 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1064
2 | 11 | 0 | 995 | 332 | 410 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 202 | -124 | 995
2 | 11 | 1 | 970 | 332 | 565 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -124 | 970
2 | 11 | 2 | 1000 | 332 | 552 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -124 | 1000
2 | 11 | 3 | 1035 | 332 | 579 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 1035
2 | 11 | 4 | 1047 | 332 | 566 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -127 | 1047
2 | 11 | 5 | 1038 | 332 | 547 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -127 | 1038
2 | 11 | 6 | 1029 | 332 | 565 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -130 | 1029
2 | 11 | 7 | 1071 | 332 | 624 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | -131 | 1071
2 | 11 | 8 | 1130 | 332 | 607 | 43 | 30 | 72 | 42 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1130
2 | 11 | 9 | 1160 | 332 | 551 | 40 | 30 | 72 | 139 | 0 | 128 | 0 | 0 | -132 | 1160
2 | 11 | 10 | 1140 | 332 | 385 | 39 | 30 | 72 | 294 | 0 | 120 | 0 | 0 | -132 | 1140
2 | 11 | 11 | 1162 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 478 | 0 | 135 | 0 | 89 | -132 | 1162
2 | 11 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 566 | 0 | 126 | 0 | -26 | -131 | 1127
2 | 11 | 13 | 1087 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 660 | 0 | 122 | 0 | -157 | -130 | 1087
2 | 11 | 14 | 1067 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 680 | 0 | 108 | 0 | -186 | -129 | 1067
2 | 11 | 15 | 1036 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 551 | 0 | 98 | 0 | -78 | -130 | 1036
2 | 11 | 16 | 1074 | 332 | 231 | 45 | 30 | 72 | 290 | 0 | 103 | 0 | 0 | -29 | 1074
2 | 11 | 17 | 1137 | 332 | 614 | 55 | 30 | 72 | 59 | 0 | 104 | 0 | 0 | -129 | 1137
2 | 11 | 18 | 1225 | 332 | 551 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 90 | 0 | 204 | -129 | 1225
2 | 11 | 19 | 1224 | 332 | 777 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -128 | 1224
2 | 11 | 20 | 1204 | 332 | 596 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 171 | -129 | 1204
2 | 11 | 21 | 1174 | 332 | 744 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 1174
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 703 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 1111
2 | 11 | 23 | 1046 | 332 | 659 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 1046
2 | 12 | 0 | 987 | 332 | 614 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 987
2 | 12 | 1 | 979 | 332 | 602 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 979
2 | 12 | 2 | 1016 | 332 | 618 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1016
2 | 12 | 3 | 1056 | 332 | 646 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1056
2 | 12 | 4 | 1087 | 332 | 676 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 1087
2 | 12 | 5 | 1125 | 332 | 714 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 12 | 6 | 1200 | 332 | 582 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | 0 | 204 | -133 | 1200
2 | 12 | 7 | 1262 | 332 | 832 | 45 | 30 | 72 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1262
2 | 12 | 8 | 1282 | 332 | 626 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1282
2 | 12 | 9 | 1244 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 595 | 0 | 55 | 0 | 135 | -134 | 1244
2 | 12 | 10 | 1204 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 884 | 0 | 40 | 0 | -166 | -146 | 1204
2 | 12 | 11 | 1202 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1111 | -163 | 41 | -22 | -209 | -148 | 1202
2 | 12 | 12 | 1132 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1195 | -311 | 35 | -19 | -210 | -150 | 1132
2 | 12 | 13 | 1145 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1170 | -274 | 40 | -22 | -210 | -151 | 1145
2 | 12 | 14 | 1123 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1028 | -156 | 39 | -21 | -211 | -150 | 1123
2 | 12 | 15 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 758 | 0 | 26 | 0 | -171 | -150 | 1058
2 | 12 | 16 | 1092 | 332 | 320 | 45 | 30 | 72 | 404 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1092
2 | 12 | 17 | 1136 | 332 | 475 | 55 | 30 | 72 | 80 | 0 | 20 | 0 | 204 | -132 | 1136
2 | 12 | 18 | 1219 | 332 | 826 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1219
2 | 12 | 19 | 1225 | 332 | 830 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1225
2 | 12 | 20 | 1206 | 332 | 806 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1206
2 | 12 | 21 | 1169 | 332 | 578 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -134 | 1169
2 | 12 | 22 | 1118 | 332 | 741 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1118
2 | 12 | 23 | 1060 | 332 | 690 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1060
2 | 13 | 0 | 1009 | 332 | 638 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 1009
2 | 13 | 1 | 1011 | 332 | 638 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -129 | 1011
2 | 13 | 2 | 1058 | 332 | 678 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 1058
2 | 13 | 3 | 1104 | 332 | 704 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 1104
2 | 13 | 4 | 1132 | 332 | 529 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -132 | 1132
2 | 13 | 5 | 1172 | 332 | 779 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1172
2 | 13 | 6 | 1254 | 332 | 864 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 35 | 0 | 5 | -134 | 1254
2 | 13 | 7 | 1305 | 332 | 886 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1305
2 | 13 | 8 | 1306 | 332 | 638 | 43 | 30 | 72 | 282 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1306
2 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 237 | 40 | 30 | 72 | 626 | 0 | 33 | 0 | 21 | -134 | 1257
2 | 13 | 10 | 1222 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 933 | 0 | 37 | 0 | -206 | -134 | 1222
2 | 13 | 11 | 1204 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1128 | -167 | 42 | -23 | -209 | -159 | 1204
2 | 13 | 12 | 1123 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1195 | -356 | 80 | -43 | -211 | -134 | 1123
2 | 13 | 13 | 1126 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1148 | -286 | 98 | -53 | -211 | -162 | 1126
2 | 13 | 14 | 1096 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 988 | -161 | 102 | -55 | -211 | -161 | 1096
2 | 13 | 15 | 1034 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 735 | 0 | 63 | 0 | -204 | -155 | 1034
2 | 13 | 16 | 1059 | 332 | 288 | 45 | 30 | 72 | 390 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1059
2 | 13 | 17 | 1086 | 332 | 406 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 42 | 0 | 204 | -133 | 1086
2 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 750 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1159
2 | 13 | 19 | 1171 | 332 | 762 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 1171
2 | 13 | 20 | 1148 | 332 | 745 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 1148
2 | 13 | 21 | 1118 | 332 | 724 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1118
2 | 13 | 22 | 1073 | 332 | 687 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1073
2 | 13 | 23 | 1024 | 332 | 448 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -135 | 1024
2 | 14 | 0 | 963 | 332 | 588 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 963
2 | 14 | 1 | 956 | 332 | 578 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 956
2 | 14 | 2 | 992 | 332 | 403 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -125 | 992
2 | 14 | 3 | 1040 | 332 | 638 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 1040
2 | 14 | 4 | 1061 | 332 | 654 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 1061
2 | 14 | 5 | 1066 | 332 | 550 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 14 | 6 | 1075 | 332 | 705 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 1075
2 | 14 | 7 | 1093 | 332 | 693 | 45 | 30 | 72 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1093
2 | 14 | 8 | 1094 | 332 | 453 | 43 | 30 | 72 | 283 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1094
2 | 14 | 9 | 1102 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 442 | 0 | 19 | 0 | 27 | 21 | 1102
2 | 14 | 10 | 1094 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 450 | 0 | 27 | 0 | 14 | 11 | 1094
2 | 14 | 11 | 1061 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 461 | 0 | 31 | 0 | -31 | 8 | 1061
2 | 14 | 12 | 1034 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 442 | 0 | 39 | 0 | -49 | 10 | 1034
2 | 14 | 13 | 1032 | 332 | 163 | 39 | 30 | 72 | 326 | 0 | 44 | 0 | 17 | 9 | 1032
2 | 14 | 14 | 1020 | 332 | 281 | 41 | 30 | 72 | 203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 10 | 1020
2 | 14 | 15 | 1015 | 332 | 372 | 42 | 30 | 72 | 100 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 1015
2 | 14 | 16 | 1037 | 332 | 603 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1037
2 | 14 | 17 | 1097 | 332 | 665 | 55 | 30 | 72 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | -127 | 1097
2 | 14 | 18 | 1123 | 332 | 649 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 1123
2 | 14 | 19 | 1091 | 332 | 607 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -128 | 1091
2 | 14 | 20 | 1058 | 332 | 576 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -129 | 1058
2 | 14 | 21 | 1004 | 332 | 541 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 1004
2 | 14 | 22 | 957 | 332 | 514 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -127 | 957
2 | 14 | 23 | 898 | 332 | 490 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -126 | 898
2 | 15 | 0 | 856 | 332 | 459 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 856
2 | 15 | 1 | 842 | 332 | 446 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -116 | 842
2 | 15 | 2 | 878 | 332 | 491 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 878
2 | 15 | 3 | 907 | 332 | 517 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 907
2 | 15 | 4 | 932 | 332 | 549 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 932
2 | 15 | 5 | 908 | 332 | 527 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | -127 | 908
2 | 15 | 6 | 865 | 332 | 500 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 865
2 | 15 | 7 | 875 | 332 | 508 | 45 | 30 | 72 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 875
2 | 15 | 8 | 886 | 332 | 292 | 43 | 30 | 72 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 886
2 | 15 | 9 | 902 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | -9 | -27 | 902
2 | 15 | 10 | 886 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 8 | 0 | -215 | -82 | 886
2 | 15 | 11 | 879 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 735 | -92 | 13 | -7 | -216 | -146 | 879
2 | 15 | 12 | 869 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 867 | -239 | 16 | -9 | -216 | -142 | 869
2 | 15 | 13 | 849 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 923 | -316 | 18 | -10 | -216 | -142 | 849
2 | 15 | 14 | 822 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 871 | -297 | 15 | -8 | -217 | -136 | 822
2 | 15 | 15 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 660 | -115 | 14 | -8 | -217 | -131 | 798
2 | 15 | 16 | 812 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 367 | 0 | 23 | 0 | -45 | -131 | 812
2 | 15 | 17 | 874 | 332 | 420 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 874
2 | 15 | 18 | 945 | 332 | 554 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 945
2 | 15 | 19 | 949 | 332 | 554 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 949
2 | 15 | 20 | 934 | 332 | 532 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 934
2 | 15 | 21 | 903 | 332 | 506 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -127 | 903
2 | 15 | 22 | 869 | 332 | 479 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 869
2 | 15 | 23 | 835 | 332 | 327 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 16 | 0 | 797 | 332 | 358 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 797
2 | 16 | 1 | 800 | 332 | 381 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -81 | 800
2 | 16 | 2 | 848 | 332 | 453 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 848
2 | 16 | 3 | 905 | 332 | 511 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 905
2 | 16 | 4 | 945 | 332 | 544 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 945
2 | 16 | 5 | 967 | 332 | 556 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 967
2 | 16 | 6 | 1016 | 332 | 620 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | -135 | 1016
2 | 16 | 7 | 1070 | 332 | 448 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 41 | 0 | 204 | -134 | 1070
2 | 16 | 8 | 1108 | 332 | 476 | 43 | 30 | 72 | 257 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1108
2 | 16 | 9 | 1129 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 553 | 0 | 24 | 0 | 93 | -134 | 1129
2 | 16 | 10 | 1120 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 719 | 0 | 26 | 0 | -71 | -146 | 1120
2 | 16 | 11 | 1133 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 722 | 0 | 29 | 0 | -76 | -134 | 1133
2 | 16 | 12 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 701 | 0 | 28 | 0 | -101 | -134 | 1086
2 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 490 | 0 | 45 | 0 | 105 | -134 | 1098
2 | 16 | 14 | 1075 | 332 | 371 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 1075
2 | 16 | 15 | 1062 | 332 | 494 | 42 | 30 | 72 | 186 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1062
2 | 16 | 16 | 1091 | 332 | 604 | 45 | 30 | 72 | 104 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1091
2 | 16 | 17 | 1118 | 332 | 702 | 55 | 30 | 72 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1118
2 | 16 | 18 | 1163 | 332 | 740 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 16 | 19 | 1146 | 332 | 716 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1146
2 | 16 | 20 | 1119 | 332 | 477 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | -133 | 1119
2 | 16 | 21 | 1068 | 332 | 444 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -134 | 1068
2 | 16 | 22 | 1007 | 332 | 597 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1007
2 | 16 | 23 | 950 | 332 | 364 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 61 | 1 | 950
2 | 17 | 0 | 888 | 332 | 503 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 888
2 | 17 | 1 | 880 | 332 | 492 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -130 | 880
2 | 17 | 2 | 920 | 332 | 521 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 920
2 | 17 | 3 | 974 | 332 | 553 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 974
2 | 17 | 4 | 1014 | 332 | 590 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 1014
2 | 17 | 5 | 1049 | 332 | 434 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -134 | 1049
2 | 17 | 6 | 1101 | 332 | 490 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -134 | 1101
2 | 17 | 7 | 1136 | 332 | 506 | 45 | 30 | 72 | 27 | 0 | 58 | 0 | 199 | -133 | 1136
2 | 17 | 8 | 1152 | 332 | 466 | 43 | 30 | 72 | 292 | 0 | 47 | 0 | 5 | -135 | 1152
2 | 17 | 9 | 1131 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 635 | 0 | 28 | 0 | 14 | -139 | 1131
2 | 17 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 944 | -72 | 19 | -10 | -211 | -147 | 1115
2 | 17 | 11 | 1093 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1124 | -271 | 17 | -9 | -211 | -149 | 1093
2 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1176 | -383 | 14 | -8 | -212 | -134 | 1045
2 | 17 | 13 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1174 | -365 | 16 | -9 | -212 | -133 | 1063
2 | 17 | 14 | 1047 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1037 | -226 | 11 | -6 | -212 | -151 | 1047
2 | 17 | 15 | 1011 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 765 | 0 | 16 | -1 | -213 | -151 | 1011
2 | 17 | 16 | 1013 | 332 | 239 | 45 | 30 | 72 | 417 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1013
2 | 17 | 17 | 1046 | 332 | 381 | 55 | 30 | 72 | 92 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1046
2 | 17 | 18 | 1117 | 332 | 728 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1117
2 | 17 | 19 | 1126 | 332 | 737 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1126
2 | 17 | 20 | 1109 | 332 | 719 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1109
2 | 17 | 21 | 1079 | 332 | 695 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1079
2 | 17 | 22 | 1028 | 332 | 641 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1028
2 | 17 | 23 | 985 | 332 | 585 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 985
2 | 18 | 0 | 932 | 332 | 288 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | -96 | 932
2 | 18 | 1 | 926 | 332 | 507 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -130 | 926
2 | 18 | 2 | 968 | 332 | 542 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 968
2 | 18 | 3 | 1022 | 332 | 363 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -130 | 1022
2 | 18 | 4 | 1059 | 332 | 406 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 201 | -132 | 1059
2 | 18 | 5 | 1105 | 332 | 638 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -134 | 1105
2 | 18 | 6 | 1165 | 332 | 685 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -134 | 1165
2 | 18 | 7 | 1190 | 332 | 515 | 45 | 30 | 72 | 45 | 0 | 135 | 0 | 150 | -134 | 1190
2 | 18 | 8 | 1160 | 332 | 372 | 43 | 30 | 72 | 320 | 0 | 126 | 0 | 0 | -135 | 1160
2 | 18 | 9 | 1095 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 648 | 0 | 93 | 0 | -91 | -148 | 1095
2 | 18 | 10 | 1099 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 960 | -142 | 113 | -61 | -211 | -152 | 1099
2 | 18 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1111 | -310 | 126 | -69 | -211 | -156 | 1083
2 | 18 | 12 | 1017 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1146 | -432 | 127 | -69 | -213 | -134 | 1017
2 | 18 | 13 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1132 | -399 | 124 | -68 | -212 | -134 | 1035
2 | 18 | 14 | 1023 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1008 | -264 | 118 | -64 | -213 | -156 | 1023
2 | 18 | 15 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 748 | -41 | 110 | -60 | -213 | -154 | 985
2 | 18 | 16 | 1007 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 420 | 0 | 116 | 0 | 11 | -138 | 1007
2 | 18 | 17 | 1082 | 332 | 474 | 55 | 30 | 72 | 92 | 0 | 117 | 0 | 5 | -95 | 1082
2 | 18 | 18 | 1169 | 332 | 684 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | -134 | 1169
2 | 18 | 19 | 1177 | 332 | 503 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | -134 | 1177
2 | 18 | 20 | 1153 | 332 | 676 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -134 | 1153
2 | 18 | 21 | 1114 | 332 | 658 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1114
2 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 635 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1066
2 | 18 | 23 | 1013 | 332 | 605 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1013
2 | 19 | 0 | 952 | 332 | 560 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 952
2 | 19 | 1 | 943 | 332 | 544 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 943
2 | 19 | 2 | 983 | 332 | 583 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -131 | 983
2 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 633 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -130 | 1039
2 | 19 | 4 | 1079 | 332 | 678 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1079
2 | 19 | 5 | 1120 | 332 | 731 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | -134 | 1120
2 | 19 | 6 | 1184 | 332 | 607 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 23 | 0 | 204 | -134 | 1184
2 | 19 | 7 | 1216 | 332 | 612 | 45 | 30 | 72 | 41 | 0 | 14 | 0 | 203 | -133 | 1216
2 | 19 | 8 | 1201 | 332 | 357 | 43 | 30 | 72 | 283 | 0 | 13 | 0 | 204 | -133 | 1201
2 | 19 | 9 | 1152 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 18 | 0 | 14 | -52 | 1152
2 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 846 | 0 | 14 | 0 | -211 | -136 | 1105
2 | 19 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 996 | -134 | 14 | -8 | -211 | -163 | 1086
2 | 19 | 12 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1024 | -241 | 15 | -8 | -212 | -135 | 1035
2 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 985 | -173 | 14 | -7 | -212 | -141 | 1058
2 | 19 | 14 | 1036 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 879 | -70 | 14 | -8 | -212 | -161 | 1036
2 | 19 | 15 | 991 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 631 | 0 | 14 | 0 | -93 | -156 | 991
2 | 19 | 16 | 1033 | 332 | 354 | 45 | 30 | 72 | 323 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1033
2 | 19 | 17 | 1088 | 332 | 643 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1088
2 | 19 | 18 | 1166 | 332 | 651 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 12 | 0 | 127 | -135 | 1166
2 | 19 | 19 | 1159 | 332 | 762 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -134 | 1159
2 | 19 | 20 | 1130 | 332 | 743 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -134 | 1130
2 | 19 | 21 | 1090 | 332 | 706 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1090
2 | 19 | 22 | 1034 | 332 | 454 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199 | -134 | 1034
2 | 19 | 23 | 984 | 332 | 613 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 984
2 | 20 | 0 | 919 | 332 | 562 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 919
2 | 20 | 1 | 903 | 332 | 537 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 903
2 | 20 | 2 | 944 | 332 | 561 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 944
2 | 20 | 3 | 993 | 332 | 585 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 993
2 | 20 | 4 | 1032 | 332 | 417 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -132 | 1032
2 | 20 | 5 | 1064 | 332 | 655 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 45 | 0 | 5 | -134 | 1064
2 | 20 | 6 | 1103 | 332 | 706 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1103
2 | 20 | 7 | 1134 | 332 | 722 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1134
2 | 20 | 8 | 1153 | 332 | 611 | 43 | 30 | 72 | 161 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1153
2 | 20 | 9 | 1108 | 332 | 316 | 40 | 30 | 72 | 425 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1108
2 | 20 | 10 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 762 | 0 | 27 | 0 | -162 | -156 | 1063
2 | 20 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 982 | -171 | 57 | -31 | -212 | -158 | 1059
2 | 20 | 12 | 1012 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1046 | -291 | 83 | -45 | -213 | -160 | 1012
2 | 20 | 13 | 1027 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1025 | -257 | 88 | -48 | -213 | -160 | 1027
2 | 20 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 875 | -119 | 47 | -25 | -213 | -158 | 1001
2 | 20 | 15 | 963 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 678 | 0 | 36 | 0 | -192 | -154 | 963
2 | 20 | 16 | 990 | 332 | 245 | 45 | 30 | 72 | 376 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 990
2 | 20 | 17 | 1022 | 332 | 555 | 55 | 30 | 72 | 88 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1022
2 | 20 | 18 | 1091 | 332 | 696 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1091
2 | 20 | 19 | 1095 | 332 | 503 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1095
2 | 20 | 20 | 1081 | 332 | 699 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1081
2 | 20 | 21 | 1045 | 332 | 463 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -134 | 1045
2 | 20 | 22 | 1006 | 332 | 430 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1006
2 | 20 | 23 | 963 | 332 | 602 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 963
2 | 21 | 0 | 909 | 332 | 545 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -123 | 909
2 | 21 | 1 | 903 | 332 | 206 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -1 | 204 | 2 | 903
2 | 21 | 2 | 943 | 332 | 363 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 204 | -124 | 943
2 | 21 | 3 | 992 | 332 | 606 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 992
2 | 21 | 4 | 1026 | 332 | 639 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -126 | 1026
2 | 21 | 5 | 1038 | 332 | 530 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | -1 | 0 | 1 | 1038
2 | 21 | 6 | 1042 | 332 | 468 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | -1 | 204 | -128 | 1042
2 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 625 | 45 | 30 | 72 | 54 | -1 | 15 | -1 | 0 | -129 | 1042
2 | 21 | 8 | 999 | 332 | 280 | 43 | 30 | 72 | 343 | -9 | 14 | -1 | 0 | -105 | 999
2 | 21 | 9 | 965 | 332 | 138 | 40 | 30 | 72 | 678 | -18 | 8 | 0 | -180 | -135 | 965
2 | 21 | 10 | 960 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 983 | -270 | 4 | 0 | -214 | -135 | 960
2 | 21 | 11 | 920 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1140 | -469 | 7 | 0 | -215 | -135 | 920
2 | 21 | 12 | 876 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1168 | -618 | 10 | -6 | -216 | -54 | 876
2 | 21 | 13 | 865 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1153 | -600 | 15 | -9 | -216 | -70 | 865
2 | 21 | 14 | 848 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1028 | -431 | 17 | -10 | -216 | -134 | 848
2 | 21 | 15 | 832 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 753 | -170 | 16 | -10 | -216 | -136 | 832
2 | 21 | 16 | 819 | 332 | 132 | 45 | 30 | 72 | 434 | -11 | 17 | -1 | -98 | -133 | 819
2 | 21 | 17 | 875 | 332 | 387 | 55 | 30 | 72 | 106 | -3 | 27 | -1 | 0 | -130 | 875
2 | 21 | 18 | 948 | 332 | 444 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | -2 | 86 | -127 | 948
2 | 21 | 19 | 959 | 332 | 220 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -2 | 198 | -5 | 959
2 | 21 | 20 | 954 | 332 | 529 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -2 | 0 | -127 | 954
2 | 21 | 21 | 923 | 332 | 485 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -3 | 0 | -125 | 923
2 | 21 | 22 | 894 | 332 | 435 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | -4 | 14 | -128 | 894
2 | 21 | 23 | 863 | 332 | 297 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | -4 | 0 | 0 | 863
2 | 22 | 0 | 822 | 332 | 380 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | -6 | 0 | -125 | 822
2 | 22 | 1 | 815 | 332 | 125 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -5 | 143 | -10 | 815
2 | 22 | 2 | 850 | 332 | 292 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | 850
2 | 22 | 3 | 908 | 332 | 335 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -4 | 5 | 0 | 908
2 | 22 | 4 | 930 | 332 | 476 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | -5 | 0 | -127 | 930
2 | 22 | 5 | 921 | 332 | 148 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 89 | -5 | 195 | 0 | 921
2 | 22 | 6 | 892 | 332 | 453 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 89 | -5 | 0 | -130 | 892
2 | 22 | 7 | 862 | 332 | 127 | 45 | 30 | 72 | 43 | -2 | 89 | -5 | 191 | -60 | 862
2 | 22 | 8 | 827 | 332 | 133 | 43 | 30 | 72 | 267 | -9 | 74 | -4 | -52 | -59 | 827
2 | 22 | 9 | 796 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 600 | -65 | 82 | -49 | -217 | -148 | 796
2 | 22 | 10 | 792 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 887 | -476 | 94 | -57 | -217 | -31 | 792
2 | 22 | 11 | 794 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 910 | -489 | 113 | -68 | -217 | -47 | 794
2 | 22 | 12 | 788 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 725 | -362 | 125 | -75 | -217 | 0 | 788
2 | 22 | 13 | 785 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 490 | -136 | 140 | -84 | -217 | 0 | 785
2 | 22 | 14 | 772 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 395 | -14 | 140 | -12 | -218 | -113 | 772
2 | 22 | 15 | 765 | 332 | 139 | 42 | 30 | 72 | 304 | -11 | 136 | -8 | -213 | -58 | 765
2 | 22 | 16 | 776 | 332 | 135 | 45 | 30 | 72 | 215 | -8 | 127 | -8 | -30 | -134 | 776
2 | 22 | 17 | 834 | 332 | 129 | 55 | 30 | 72 | 60 | -2 | 113 | -7 | 52 | 0 | 834
2 | 22 | 18 | 883 | 332 | 264 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 116 | -7 | 0 | 0 | 883
2 | 22 | 19 | 877 | 332 | 129 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | -8 | 120 | 0 | 877
2 | 22 | 20 | 859 | 332 | 229 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | -8 | 0 | 0 | 859
2 | 22 | 21 | 828 | 332 | 127 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | -8 | 192 | -114 | 828
2 | 22 | 22 | 799 | 332 | 189 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | -7 | 0 | -4 | 799
2 | 22 | 23 | 768 | 332 | 292 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | -8 | 0 | -127 | 768
2 | 23 | 0 | 730 | 332 | 144 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | -25 | 14 | -11 | 730
2 | 23 | 1 | 730 | 332 | 146 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | -26 | 6 | -13 | 730
2 | 23 | 2 | 776 | 332 | 203 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | -24 | 0 | -20 | 776
2 | 23 | 3 | 835 | 332 | 135 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -15 | 133 | 0 | 835
2 | 23 | 4 | 872 | 332 | 134 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | -15 | 191 | -20 | 872
2 | 23 | 5 | 883 | 332 | 140 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 65 | -12 | 196 | 0 | 883
2 | 23 | 6 | 874 | 332 | 141 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 64 | -12 | 196 | 0 | 874
2 | 23 | 7 | 861 | 332 | 290 | 45 | 30 | 72 | 56 | -6 | 52 | -10 | 0 | 0 | 861
2 | 23 | 8 | 867 | 332 | 168 | 43 | 30 | 72 | 348 | -38 | 51 | -10 | 8 | -137 | 867
2 | 23 | 9 | 867 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 678 | -74 | 64 | -38 | -216 | -140 | 867
2 | 23 | 10 | 889 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 978 | -348 | 61 | -45 | -215 | -134 | 889
2 | 23 | 11 | 872 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1128 | -605 | 54 | -39 | -214 | -44 | 872
2 | 23 | 12 | 846 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1162 | -711 | 69 | -50 | -216 | 0 | 846
2 | 23 | 13 | 857 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1142 | -680 | 64 | -47 | -216 | 2 | 857
2 | 23 | 14 | 845 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 998 | -410 | 48 | -35 | -216 | -134 | 845
2 | 23 | 15 | 826 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 732 | -157 | 24 | -17 | -217 | -134 | 826
2 | 23 | 16 | 831 | 332 | 167 | 45 | 30 | 72 | 412 | -45 | 13 | -2 | -61 | -132 | 831
2 | 23 | 17 | 898 | 332 | 424 | 55 | 30 | 72 | 104 | -11 | 27 | -5 | 0 | -130 | 898
2 | 23 | 18 | 978 | 332 | 498 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 29 | -5 | 0 | -54 | 978
2 | 23 | 19 | 990 | 332 | 584 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -6 | 0 | -129 | 990
2 | 23 | 20 | 974 | 332 | 243 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | -6 | 199 | 0 | 974
2 | 23 | 21 | 945 | 332 | 442 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -6 | 101 | -128 | 945
2 | 23 | 22 | 909 | 332 | 189 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -7 | 196 | 0 | 909
2 | 23 | 23 | 874 | 332 | 196 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -5 | 204 | -32 | 874
2 | 24 | 0 | 834 | 332 | 448 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 834
2 | 24 | 1 | 827 | 332 | 437 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -109 | 827
2 | 24 | 2 | 875 | 332 | 294 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -130 | 875
2 | 24 | 3 | 930 | 332 | 536 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 930
2 | 24 | 4 | 978 | 332 | 381 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -133 | 978
2 | 24 | 5 | 1007 | 332 | 628 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1007
2 | 24 | 6 | 1059 | 332 | 678 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1059
2 | 24 | 7 | 1079 | 332 | 446 | 45 | 30 | 72 | 43 | 0 | 42 | 0 | 204 | -135 | 1079
2 | 24 | 8 | 1103 | 332 | 495 | 43 | 30 | 72 | 218 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1103
2 | 24 | 9 | 1111 | 332 | 324 | 40 | 30 | 72 | 410 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1111
2 | 24 | 10 | 1090 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 560 | 0 | 45 | 0 | -18 | -89 | 1090
2 | 24 | 11 | 1085 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 592 | 0 | 43 | 0 | -161 | 19 | 1085
2 | 24 | 12 | 1057 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 555 | 0 | 46 | 0 | -154 | 18 | 1057
2 | 24 | 13 | 1065 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 434 | 0 | 54 | 0 | -17 | 2 | 1065
2 | 24 | 14 | 1073 | 332 | 231 | 41 | 30 | 72 | 322 | 0 | 56 | 0 | 0 | -11 | 1073
2 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 471 | 42 | 30 | 72 | 185 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1060
2 | 24 | 16 | 1089 | 332 | 597 | 45 | 30 | 72 | 80 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1089
2 | 24 | 17 | 1119 | 332 | 668 | 55 | 30 | 72 | 16 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1119
2 | 24 | 18 | 1137 | 332 | 684 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -133 | 1137
2 | 24 | 19 | 1115 | 332 | 672 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 1115
2 | 24 | 20 | 1075 | 332 | 633 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1075
2 | 24 | 21 | 1017 | 332 | 558 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -134 | 1017
2 | 24 | 22 | 968 | 332 | 510 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 968
2 | 24 | 23 | 912 | 332 | 466 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 912
2 | 25 | 0 | 847 | 332 | 410 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -128 | 847
2 | 25 | 1 | 836 | 332 | 385 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -110 | 836
2 | 25 | 2 | 871 | 332 | 421 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | -131 | 871
2 | 25 | 3 | 924 | 332 | 448 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 924
2 | 25 | 4 | 954 | 332 | 457 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -132 | 954
2 | 25 | 5 | 962 | 332 | 480 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 962
2 | 25 | 6 | 972 | 332 | 528 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 972
2 | 25 | 7 | 1007 | 332 | 539 | 45 | 30 | 72 | 11 | 0 | 112 | 0 | 0 | -134 | 1007
2 | 25 | 8 | 1054 | 332 | 477 | 43 | 30 | 72 | 112 | 0 | 123 | 0 | 0 | -135 | 1054
2 | 25 | 9 | 1088 | 332 | 371 | 40 | 30 | 72 | 253 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 25 | 10 | 1087 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 408 | 0 | 135 | 0 | 86 | -134 | 1087
2 | 25 | 11 | 1069 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 470 | 0 | 134 | 0 | 13 | -140 | 1069
2 | 25 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 506 | 0 | 142 | 0 | -70 | -144 | 1026
2 | 25 | 13 | 1060 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 486 | 0 | 150 | 0 | -22 | -146 | 1060
2 | 25 | 14 | 1025 | 332 | 152 | 41 | 30 | 72 | 366 | 0 | 149 | 0 | 17 | -134 | 1025
2 | 25 | 15 | 1016 | 332 | 235 | 42 | 30 | 72 | 286 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1016
2 | 25 | 16 | 1036 | 332 | 359 | 45 | 30 | 72 | 178 | 0 | 155 | 0 | 0 | -135 | 1036
2 | 25 | 17 | 1051 | 332 | 477 | 55 | 30 | 72 | 52 | 0 | 162 | 0 | 5 | -134 | 1051
2 | 25 | 18 | 1091 | 332 | 552 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 | -133 | 1091
2 | 25 | 19 | 1076 | 332 | 558 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -133 | 1076
2 | 25 | 20 | 1040 | 332 | 536 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1040
2 | 25 | 21 | 989 | 332 | 501 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 989
2 | 25 | 22 | 944 | 332 | 457 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -134 | 944
2 | 25 | 23 | 894 | 332 | 426 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -134 | 894
2 | 26 | 0 | 830 | 332 | 297 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -35 | 830
2 | 26 | 1 | 814 | 332 | 389 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -130 | 814
2 | 26 | 2 | 856 | 332 | 292 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 26 | 3 | 912 | 332 | 473 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -129 | 912
2 | 26 | 4 | 941 | 332 | 520 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -132 | 941
2 | 26 | 5 | 959 | 332 | 549 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 959
2 | 26 | 6 | 971 | 332 | 568 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 971
2 | 26 | 7 | 980 | 332 | 420 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 26 | 8 | 1019 | 332 | 390 | 43 | 30 | 72 | 229 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 1019
2 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 129 | 40 | 30 | 72 | 479 | 0 | 50 | 0 | 16 | -133 | 1015
2 | 26 | 10 | 992 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 680 | 0 | 40 | 0 | -180 | -140 | 992
2 | 26 | 11 | 995 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 793 | -53 | 36 | -19 | -213 | -141 | 995
2 | 26 | 12 | 956 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 818 | -113 | 34 | -19 | -214 | -142 | 956
2 | 26 | 13 | 951 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 752 | -51 | 35 | -19 | -214 | -144 | 951
2 | 26 | 14 | 941 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 665 | 0 | 35 | 0 | -209 | -144 | 941
2 | 26 | 15 | 943 | 332 | 120 | 42 | 30 | 72 | 460 | 0 | 30 | 0 | -10 | -133 | 943
2 | 26 | 16 | 935 | 332 | 347 | 45 | 30 | 72 | 214 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 935
2 | 26 | 17 | 966 | 332 | 528 | 55 | 30 | 72 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | -133 | 966
2 | 26 | 18 | 1008 | 332 | 395 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 34 | 0 | 204 | -134 | 1008
2 | 26 | 19 | 993 | 332 | 576 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 993
2 | 26 | 20 | 963 | 332 | 534 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 963
2 | 26 | 21 | 924 | 332 | 493 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 924
2 | 26 | 22 | 892 | 332 | 265 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | -135 | 892
2 | 26 | 23 | 850 | 332 | 456 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 850
2 | 27 | 0 | 795 | 332 | 393 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 795
2 | 27 | 1 | 786 | 332 | 180 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 123 | -57 | 786
2 | 27 | 2 | 824 | 332 | 386 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 824
2 | 27 | 3 | 876 | 332 | 434 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -130 | 876
2 | 27 | 4 | 906 | 332 | 467 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -132 | 906
2 | 27 | 5 | 909 | 332 | 482 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -134 | 909
2 | 27 | 6 | 914 | 332 | 506 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 914
2 | 27 | 7 | 950 | 332 | 548 | 45 | 30 | 72 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -133 | 950
2 | 27 | 8 | 1009 | 332 | 585 | 43 | 30 | 72 | 38 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1009
2 | 27 | 9 | 1062 | 332 | 599 | 40 | 30 | 72 | 81 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 1062
2 | 27 | 10 | 1064 | 332 | 579 | 39 | 30 | 72 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1064
2 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 583 | 39 | 30 | 72 | 102 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1067
2 | 27 | 12 | 1028 | 332 | 538 | 39 | 30 | 72 | 103 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1028
2 | 27 | 13 | 1054 | 332 | 584 | 39 | 30 | 72 | 84 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1054
2 | 27 | 14 | 1052 | 332 | 590 | 41 | 30 | 72 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1052
2 | 27 | 15 | 1039 | 332 | 588 | 42 | 30 | 72 | 47 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1039
2 | 27 | 16 | 1050 | 332 | 611 | 45 | 30 | 72 | 26 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 1050
2 | 27 | 17 | 1051 | 332 | 575 | 55 | 30 | 72 | 10 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1051
2 | 27 | 18 | 1067 | 332 | 532 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1067
2 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 518 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -134 | 1040
2 | 27 | 20 | 1004 | 332 | 472 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1004
2 | 27 | 21 | 957 | 332 | 430 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -133 | 957
2 | 27 | 22 | 910 | 332 | 395 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 910
2 | 27 | 23 | 865 | 332 | 367 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -134 | 865
2 | 28 | 0 | 810 | 332 | 299 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -122 | 810
2 | 28 | 1 | 790 | 332 | 247 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -86 | 790
2 | 28 | 2 | 823 | 332 | 294 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -111 | 823
2 | 28 | 3 | 876 | 332 | 146 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 199 | -124 | 876
2 | 28 | 4 | 902 | 332 | 386 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -126 | 902
2 | 28 | 5 | 899 | 332 | 278 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 28 | 6 | 877 | 332 | 385 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -129 | 877
2 | 28 | 7 | 871 | 332 | 347 | 45 | 30 | 72 | 30 | 0 | 135 | 0 | 0 | -120 | 871
2 | 28 | 8 | 878 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 204 | 0 | 133 | 0 | 9 | -64 | 878
2 | 28 | 9 | 891 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 470 | 0 | 139 | 0 | -180 | -131 | 891
2 | 28 | 10 | 890 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 751 | -163 | 123 | -67 | -215 | -131 | 890
2 | 28 | 11 | 876 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1000 | -414 | 96 | -52 | -216 | -130 | 876
2 | 28 | 12 | 830 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1086 | -541 | 84 | -46 | -216 | -129 | 830
2 | 28 | 13 | 821 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1069 | -531 | 80 | -44 | -217 | -128 | 821
2 | 28 | 14 | 815 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 993 | -466 | 89 | -48 | -217 | -130 | 815
2 | 28 | 15 | 794 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 715 | -216 | 103 | -56 | -217 | -130 | 794
2 | 28 | 16 | 809 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 400 | 0 | 101 | 0 | -159 | -131 | 809
2 | 28 | 17 | 849 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 105 | 0 | 110 | 0 | 155 | -129 | 849
2 | 28 | 18 | 920 | 332 | 226 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 112 | 0 | 201 | -129 | 920
2 | 28 | 19 | 929 | 332 | 232 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 204 | -127 | 929
2 | 28 | 20 | 908 | 332 | 206 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 204 | -128 | 908
2 | 28 | 21 | 879 | 332 | 176 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 202 | -126 | 879
2 | 28 | 22 | 845 | 332 | 162 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 196 | -127 | 845
2 | 28 | 23 | 823 | 332 | 185 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -126 | 823
3 | 1 | 0 | 769 | 332 | 253 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -20 | 0 | 0 | 769
3 | 1 | 1 | 760 | 332 | 255 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -15 | 0 | 0 | 760
3 | 1 | 2 | 795 | 332 | 279 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -15 | 0 | 0 | 795
3 | 1 | 3 | 850 | 332 | 317 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -16 | 0 | 0 | 850
3 | 1 | 4 | 886 | 332 | 452 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -20 | 0 | -106 | 886
3 | 1 | 5 | 892 | 332 | 455 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -19 | 0 | -94 | 892
3 | 1 | 6 | 863 | 332 | 465 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -122 | 863
3 | 1 | 7 | 812 | 332 | 257 | 45 | 30 | 72 | 51 | -10 | 52 | -17 | 0 | 0 | 812
3 | 1 | 8 | 790 | 332 | 204 | 43 | 30 | 72 | 357 | -70 | 45 | -15 | -208 | 0 | 790
3 | 1 | 9 | 807 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 694 | -136 | 56 | -49 | -217 | -134 | 807
3 | 1 | 10 | 786 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 920 | -517 | 64 | -56 | -217 | 0 | 786
3 | 1 | 11 | 769 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1059 | -670 | 46 | -41 | -218 | 1 | 769
3 | 1 | 12 | 768 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1093 | -699 | 53 | -47 | -218 | -6 | 768
3 | 1 | 13 | 755 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1045 | -669 | 39 | -34 | -218 | 0 | 755
3 | 1 | 14 | 742 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 893 | -537 | 75 | -66 | -218 | 1 | 742
3 | 1 | 15 | 746 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 611 | -121 | 94 | -83 | -216 | -134 | 746
3 | 1 | 16 | 745 | 332 | 201 | 45 | 30 | 72 | 281 | -55 | 81 | -27 | -213 | -2 | 745
3 | 1 | 17 | 825 | 332 | 237 | 55 | 30 | 72 | 68 | -13 | 107 | -36 | 0 | -27 | 825
3 | 1 | 18 | 914 | 332 | 460 | 72 | 30 | 72 | 3 | -1 | 122 | -41 | 0 | -135 | 914
3 | 1 | 19 | 920 | 332 | 480 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | -33 | 0 | -135 | 920
3 | 1 | 20 | 899 | 332 | 434 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -80 | 899
3 | 1 | 21 | 868 | 332 | 329 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -18 | 0 | 0 | 868
3 | 1 | 22 | 829 | 332 | 327 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -19 | 0 | -31 | 829
3 | 1 | 23 | 793 | 332 | 275 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -18 | 0 | 0 | 793
3 | 2 | 0 | 815 | 332 | 343 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -70 | 815
3 | 2 | 1 | 810 | 332 | 267 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 2 | 2 | 848 | 332 | 385 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -93 | 848
3 | 2 | 3 | 910 | 332 | 458 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -124 | 910
3 | 2 | 4 | 944 | 332 | 487 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 944
3 | 2 | 5 | 967 | 332 | 314 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | -127 | 967
3 | 2 | 6 | 983 | 332 | 545 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 983
3 | 2 | 7 | 1021 | 332 | 579 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1021
3 | 2 | 8 | 1075 | 332 | 562 | 55 | 30 | 72 | 70 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1075
3 | 2 | 9 | 1116 | 332 | 548 | 51 | 30 | 72 | 128 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 1116
3 | 2 | 10 | 1132 | 332 | 435 | 49 | 30 | 72 | 117 | 0 | 78 | 0 | 0 | 19 | 1132
3 | 2 | 11 | 1133 | 332 | 354 | 49 | 30 | 72 | 107 | 0 | 78 | 0 | 92 | 19 | 1133
3 | 2 | 12 | 1108 | 332 | 352 | 49 | 30 | 72 | 162 | 0 | 93 | 0 | 0 | 18 | 1108
3 | 2 | 13 | 1143 | 332 | 427 | 49 | 30 | 72 | 128 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1143
3 | 2 | 14 | 1137 | 332 | 577 | 53 | 30 | 72 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1137
3 | 2 | 15 | 1125 | 332 | 579 | 54 | 30 | 72 | 84 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 1125
3 | 2 | 16 | 1142 | 332 | 430 | 57 | 30 | 72 | 34 | 0 | 120 | 0 | 199 | -132 | 1142
3 | 2 | 17 | 1155 | 332 | 438 | 72 | 30 | 72 | 11 | 0 | 130 | 0 | 204 | -134 | 1155
3 | 2 | 18 | 1184 | 332 | 648 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | -134 | 1184
3 | 2 | 19 | 1153 | 332 | 616 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 1153
3 | 2 | 20 | 1115 | 332 | 557 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1115
3 | 2 | 21 | 1066 | 332 | 516 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1066
3 | 2 | 22 | 1017 | 332 | 371 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 2 | 23 | 966 | 332 | 380 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 966
3 | 3 | 0 | 910 | 332 | 474 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -125 | 910
3 | 3 | 1 | 896 | 332 | 311 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 896
3 | 3 | 2 | 925 | 332 | 458 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -125 | 925
3 | 3 | 3 | 976 | 332 | 498 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -124 | 976
3 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 254 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 197 | -47 | 1003
3 | 3 | 5 | 1013 | 332 | 550 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 1013
3 | 3 | 6 | 1018 | 332 | 549 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -131 | 1018
3 | 3 | 7 | 1036 | 332 | 332 | 58 | 30 | 72 | 22 | 0 | 133 | 0 | 190 | -133 | 1036
3 | 3 | 8 | 1080 | 332 | 420 | 55 | 30 | 72 | 150 | 0 | 153 | 0 | 0 | -132 | 1080
3 | 3 | 9 | 1096 | 332 | 295 | 51 | 30 | 72 | 296 | 0 | 154 | 0 | 0 | -134 | 1096
3 | 3 | 10 | 1075 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 437 | 0 | 155 | 0 | 15 | -134 | 1075
3 | 3 | 11 | 1084 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 555 | 0 | 163 | 0 | -100 | -136 | 1084
3 | 3 | 12 | 1052 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 657 | 0 | 168 | -27 | -212 | -136 | 1052
3 | 3 | 13 | 1053 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 662 | 0 | 167 | -32 | -212 | -134 | 1053
3 | 3 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 587 | 0 | 165 | 0 | -169 | -135 | 1054
3 | 3 | 15 | 1055 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 441 | 0 | 167 | 0 | -25 | -135 | 1055
3 | 3 | 16 | 1074 | 332 | 286 | 57 | 30 | 72 | 256 | 0 | 174 | 0 | 0 | -133 | 1074
3 | 3 | 17 | 1094 | 332 | 460 | 72 | 30 | 72 | 67 | 0 | 190 | 0 | 5 | -134 | 1094
3 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 348 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 196 | 0 | 194 | -133 | 1136
3 | 3 | 19 | 1126 | 332 | 530 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | -135 | 1126
3 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 514 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -134 | 1098
3 | 3 | 21 | 1056 | 332 | 285 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 65 | 1 | 1056
3 | 3 | 22 | 1016 | 332 | 474 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1016
3 | 3 | 23 | 972 | 332 | 265 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 189 | -135 | 972
3 | 4 | 0 | 921 | 332 | 210 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 195 | -124 | 921
3 | 4 | 1 | 898 | 332 | 379 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -125 | 898
3 | 4 | 2 | 935 | 332 | 387 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -124 | 935
3 | 4 | 3 | 988 | 332 | 430 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -124 | 988
3 | 4 | 4 | 1025 | 332 | 420 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -68 | 1025
3 | 4 | 5 | 1054 | 332 | 530 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -128 | 1054
3 | 4 | 6 | 1084 | 332 | 585 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -130 | 1084
3 | 4 | 7 | 1085 | 332 | 518 | 58 | 30 | 72 | 75 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 1085
3 | 4 | 8 | 1098 | 332 | 303 | 55 | 30 | 72 | 327 | 0 | 112 | 0 | 0 | -133 | 1098
3 | 4 | 9 | 1100 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 590 | 0 | 108 | 0 | -67 | -135 | 1100
3 | 4 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 816 | -55 | 97 | -53 | -212 | -137 | 1058
3 | 4 | 11 | 1063 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1004 | -230 | 82 | -45 | -212 | -138 | 1063
3 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1055 | -315 | 71 | -39 | -213 | -140 | 1021
3 | 4 | 13 | 1026 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1049 | -303 | 66 | -36 | -213 | -139 | 1026
3 | 4 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 973 | -254 | 61 | -33 | -213 | -139 | 1001
3 | 4 | 15 | 980 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 755 | -59 | 61 | -33 | -213 | -138 | 980
3 | 4 | 16 | 1003 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 435 | 0 | 68 | 0 | 24 | -134 | 1003
3 | 4 | 17 | 1044 | 332 | 481 | 72 | 30 | 72 | 124 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1044
3 | 4 | 18 | 1111 | 332 | 648 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1111
3 | 4 | 19 | 1127 | 332 | 659 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1127
3 | 4 | 20 | 1106 | 332 | 446 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -134 | 1106
3 | 4 | 21 | 1072 | 332 | 626 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1072
3 | 4 | 22 | 1028 | 332 | 598 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1028
3 | 4 | 23 | 984 | 332 | 572 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 984
3 | 5 | 0 | 929 | 332 | 517 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 929
3 | 5 | 1 | 925 | 332 | 515 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -124 | 925
3 | 5 | 2 | 963 | 332 | 541 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 963
3 | 5 | 3 | 1020 | 332 | 380 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 203 | -124 | 1020
3 | 5 | 4 | 1057 | 332 | 624 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -126 | 1057
3 | 5 | 5 | 1090 | 332 | 666 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1090
3 | 5 | 6 | 1119 | 332 | 721 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -132 | 1119
3 | 5 | 7 | 1138 | 332 | 484 | 58 | 30 | 72 | 68 | 0 | 24 | 0 | 204 | -134 | 1138
3 | 5 | 8 | 1141 | 332 | 316 | 55 | 30 | 72 | 247 | 0 | 30 | 0 | 193 | -134 | 1141
3 | 5 | 9 | 1112 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 528 | 0 | 45 | 0 | 15 | -80 | 1112
3 | 5 | 10 | 1056 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 812 | -15 | 37 | -20 | -212 | -148 | 1056
3 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1016 | -244 | 28 | -15 | -212 | -134 | 1041
3 | 5 | 12 | 1003 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1094 | -355 | 18 | -10 | -213 | -133 | 1003
3 | 5 | 13 | 1005 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1072 | -332 | 20 | -11 | -213 | -133 | 1005
3 | 5 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 973 | -239 | 16 | -9 | -213 | -134 | 1000
3 | 5 | 15 | 983 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 761 | -36 | 15 | -8 | -213 | -143 | 983
3 | 5 | 16 | 986 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 440 | 0 | 8 | 0 | 62 | -134 | 986
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 378 | 72 | 30 | 72 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021
3 | 5 | 18 | 1085 | 332 | 672 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1085
3 | 5 | 19 | 1097 | 332 | 682 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1097
3 | 5 | 20 | 1075 | 332 | 659 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 5 | 21 | 1041 | 332 | 626 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1041
3 | 5 | 22 | 1006 | 332 | 590 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1006
3 | 5 | 23 | 963 | 332 | 553 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 963
3 | 6 | 0 | 917 | 332 | 481 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -123 | 917
3 | 6 | 1 | 900 | 332 | 274 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 195 | -122 | 900
3 | 6 | 2 | 936 | 332 | 486 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -123 | 936
3 | 6 | 3 | 987 | 332 | 364 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 1 | 987
3 | 6 | 4 | 1020 | 332 | 536 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -125 | 1020
3 | 6 | 5 | 1038 | 332 | 616 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 1038
3 | 6 | 6 | 1057 | 332 | 444 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -128 | 1057
3 | 6 | 7 | 1077 | 332 | 608 | 58 | 30 | 72 | 58 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1077
3 | 6 | 8 | 1115 | 332 | 520 | 55 | 30 | 72 | 184 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1115
3 | 6 | 9 | 1153 | 332 | 438 | 51 | 30 | 72 | 316 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1153
3 | 6 | 10 | 1151 | 332 | 478 | 49 | 30 | 72 | 285 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1151
3 | 6 | 11 | 1154 | 332 | 383 | 49 | 30 | 72 | 266 | 0 | 35 | 0 | 0 | -13 | 1154
3 | 6 | 12 | 1118 | 332 | 373 | 49 | 30 | 72 | 226 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1118
3 | 6 | 13 | 1147 | 332 | 466 | 49 | 30 | 72 | 144 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1147
3 | 6 | 14 | 1147 | 332 | 643 | 53 | 30 | 72 | 76 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1147
3 | 6 | 15 | 1141 | 332 | 424 | 54 | 30 | 72 | 56 | 0 | 102 | 0 | 204 | -133 | 1141
3 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 588 | 57 | 30 | 72 | 78 | 0 | 106 | 0 | 0 | -126 | 1137
3 | 6 | 17 | 1132 | 332 | 573 | 72 | 30 | 72 | 68 | 0 | 105 | 0 | 5 | -125 | 1132
3 | 6 | 18 | 1175 | 332 | 653 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | -125 | 1175
3 | 6 | 19 | 1173 | 332 | 648 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -125 | 1173
3 | 6 | 20 | 1146 | 332 | 607 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -126 | 1146
3 | 6 | 21 | 1103 | 332 | 567 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -127 | 1103
3 | 6 | 22 | 1059 | 332 | 551 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -127 | 1059
3 | 6 | 23 | 1013 | 332 | 479 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -100 | 1013
3 | 7 | 0 | 959 | 332 | 473 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -122 | 959
3 | 7 | 1 | 942 | 332 | 453 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | -122 | 942
3 | 7 | 2 | 978 | 332 | 377 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -31 | 978
3 | 7 | 3 | 1027 | 332 | 500 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -123 | 1027
3 | 7 | 4 | 1051 | 332 | 448 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -18 | 1051
3 | 7 | 5 | 1061 | 332 | 610 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 1061
3 | 7 | 6 | 1062 | 332 | 636 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 1062
3 | 7 | 7 | 1056 | 332 | 434 | 58 | 30 | 72 | 69 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1056
3 | 7 | 8 | 1045 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 280 | 0 | 64 | 0 | 72 | 21 | 1045
3 | 7 | 9 | 1033 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 556 | 0 | 69 | 0 | -62 | -134 | 1033
3 | 7 | 10 | 1005 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 697 | 0 | 100 | -46 | -213 | -135 | 1005
3 | 7 | 11 | 998 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 844 | -159 | 123 | -67 | -213 | -132 | 998
3 | 7 | 12 | 971 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 942 | -289 | 129 | -70 | -214 | -129 | 971
3 | 7 | 13 | 963 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 960 | -322 | 141 | -77 | -214 | -127 | 963
3 | 7 | 14 | 938 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 888 | -281 | 145 | -79 | -214 | -127 | 938
3 | 7 | 15 | 936 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 722 | -117 | 143 | -78 | -214 | -127 | 936
3 | 7 | 16 | 938 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 457 | 0 | 76 | 0 | -80 | -125 | 938
3 | 7 | 17 | 1012 | 332 | 401 | 72 | 30 | 72 | 147 | 0 | 83 | 0 | 0 | -125 | 1012
3 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 418 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 72 | 0 | 204 | -124 | 1103
3 | 7 | 19 | 1125 | 332 | 655 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -126 | 1125
3 | 7 | 20 | 1115 | 332 | 647 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -126 | 1115
3 | 7 | 21 | 1098 | 332 | 430 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | -126 | 1098
3 | 7 | 22 | 1066 | 332 | 414 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -126 | 1066
3 | 7 | 23 | 1032 | 332 | 610 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 1032
3 | 8 | 0 | 990 | 332 | 376 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -124 | 990
3 | 8 | 1 | 989 | 332 | 259 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 2 | 989
3 | 8 | 2 | 1022 | 332 | 613 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 1022
3 | 8 | 3 | 1064 | 332 | 614 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -101 | 1064
3 | 8 | 4 | 1085 | 332 | 330 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | 1 | 1085
3 | 8 | 5 | 1075 | 332 | 668 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 1075
3 | 8 | 6 | 1063 | 332 | 665 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 1063
3 | 8 | 7 | 1050 | 332 | 408 | 58 | 30 | 72 | 115 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1050
3 | 8 | 8 | 1003 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 416 | 0 | 31 | 0 | 11 | -63 | 1003
3 | 8 | 9 | 986 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 672 | 0 | 18 | 0 | -174 | -134 | 986
3 | 8 | 10 | 973 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 855 | -131 | 12 | -6 | -214 | -145 | 973
3 | 8 | 11 | 946 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1019 | -330 | 7 | -4 | -214 | -134 | 946
3 | 8 | 12 | 928 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1014 | -344 | 5 | 0 | -215 | -134 | 928
3 | 8 | 13 | 903 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 960 | -325 | 3 | 0 | -215 | -122 | 903
3 | 8 | 14 | 881 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 851 | -231 | 5 | 0 | -215 | -135 | 881
3 | 8 | 15 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 601 | 0 | 2 | 0 | -201 | -133 | 876
3 | 8 | 16 | 912 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 322 | 0 | 4 | 0 | 61 | -85 | 912
3 | 8 | 17 | 982 | 332 | 491 | 72 | 30 | 72 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 982
3 | 8 | 18 | 1079 | 332 | 662 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | -134 | 1079
3 | 8 | 19 | 1096 | 332 | 695 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1096
3 | 8 | 20 | 1090 | 332 | 689 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1090
3 | 8 | 21 | 1065 | 332 | 670 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1065
3 | 8 | 22 | 1034 | 332 | 649 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1034
3 | 8 | 23 | 987 | 332 | 617 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 987
3 | 9 | 0 | 946 | 332 | 573 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 946
3 | 9 | 1 | 948 | 332 | 573 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 948
3 | 9 | 2 | 988 | 332 | 596 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 988
3 | 9 | 3 | 1037 | 332 | 414 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -124 | 1037
3 | 9 | 4 | 1071 | 332 | 660 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 1071
3 | 9 | 5 | 1112 | 332 | 516 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -129 | 1112
3 | 9 | 6 | 1171 | 332 | 786 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | -132 | 1171
3 | 9 | 7 | 1199 | 332 | 504 | 58 | 30 | 72 | 119 | 0 | 13 | 0 | 204 | -133 | 1199
3 | 9 | 8 | 1179 | 332 | 393 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1179
3 | 9 | 9 | 1153 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 714 | 0 | 21 | 0 | -39 | -147 | 1153
3 | 9 | 10 | 1108 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 894 | -40 | 27 | -15 | -211 | -149 | 1108
3 | 9 | 11 | 1108 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 933 | -84 | 42 | -23 | -211 | -151 | 1108
3 | 9 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 938 | -112 | 70 | -38 | -211 | -150 | 1099
3 | 9 | 13 | 1103 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 854 | -31 | 82 | -44 | -211 | -149 | 1103
3 | 9 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 740 | 0 | 83 | 0 | -212 | -140 | 1077
3 | 9 | 15 | 1067 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 578 | 0 | 91 | 0 | -68 | -141 | 1067
3 | 9 | 16 | 1101 | 332 | 336 | 57 | 30 | 72 | 331 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1101
3 | 9 | 17 | 1145 | 332 | 599 | 72 | 30 | 72 | 85 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1145
3 | 9 | 18 | 1210 | 332 | 704 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 1210
3 | 9 | 19 | 1218 | 332 | 733 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | -135 | 1218
3 | 9 | 20 | 1188 | 332 | 512 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 199 | -134 | 1188
3 | 9 | 21 | 1147 | 332 | 483 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | -134 | 1147
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 607 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 1086
3 | 9 | 23 | 1035 | 332 | 207 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 202 | 1 | 1035
3 | 10 | 0 | 981 | 332 | 214 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 160 | -10 | 981
3 | 10 | 1 | 975 | 332 | 484 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -111 | 975
3 | 10 | 2 | 1014 | 332 | 561 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 1014
3 | 10 | 3 | 1063 | 332 | 373 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 199 | -124 | 1063
3 | 10 | 4 | 1106 | 332 | 413 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -126 | 1106
3 | 10 | 5 | 1145 | 332 | 668 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -128 | 1145
3 | 10 | 6 | 1191 | 332 | 750 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -130 | 1191
3 | 10 | 7 | 1203 | 332 | 679 | 58 | 30 | 72 | 115 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1203
3 | 10 | 8 | 1182 | 332 | 366 | 55 | 30 | 72 | 414 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1182
3 | 10 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 692 | 0 | 33 | 0 | -30 | -148 | 1151
3 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 826 | 0 | 32 | 0 | -194 | -150 | 1116
3 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 950 | -68 | 37 | -20 | -210 | -151 | 1140
3 | 10 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1024 | -194 | 37 | -20 | -211 | -151 | 1087
3 | 10 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1017 | -203 | 28 | -15 | -212 | -148 | 1069
3 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 968 | -198 | 28 | -15 | -212 | -103 | 1074
3 | 10 | 15 | 1069 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 780 | 0 | 25 | 0 | -202 | -141 | 1069
3 | 10 | 16 | 1073 | 332 | 216 | 57 | 30 | 72 | 473 | 0 | 20 | 0 | 7 | -134 | 1073
3 | 10 | 17 | 1114 | 332 | 577 | 72 | 30 | 72 | 147 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1114
3 | 10 | 18 | 1187 | 332 | 768 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1187
3 | 10 | 19 | 1211 | 332 | 796 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1211
3 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 798 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1204
3 | 10 | 21 | 1173 | 332 | 573 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1173
3 | 10 | 22 | 1123 | 332 | 739 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1123
3 | 10 | 23 | 1066 | 332 | 701 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1066
3 | 11 | 0 | 1022 | 332 | 454 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -124 | 1022
3 | 11 | 1 | 1020 | 332 | 453 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -125 | 1020
3 | 11 | 2 | 1066 | 332 | 688 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 1066
3 | 11 | 3 | 1107 | 332 | 708 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 1107
3 | 11 | 4 | 1144 | 332 | 544 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -126 | 1144
3 | 11 | 5 | 1179 | 332 | 591 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -127 | 1179
3 | 11 | 6 | 1236 | 332 | 863 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 1236
3 | 11 | 7 | 1254 | 332 | 763 | 58 | 30 | 72 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1254
3 | 11 | 8 | 1213 | 332 | 392 | 55 | 30 | 72 | 446 | 0 | 7 | 0 | 0 | -121 | 1213
3 | 11 | 9 | 1173 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 772 | 0 | 9 | 0 | -78 | -134 | 1173
3 | 11 | 10 | 1130 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 982 | -99 | 9 | -5 | -210 | -149 | 1130
3 | 11 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1083 | -228 | 6 | 0 | -211 | -132 | 1120
3 | 11 | 12 | 1058 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1119 | -323 | 10 | -5 | -212 | -133 | 1058
3 | 11 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1096 | -288 | 8 | -4 | -212 | -133 | 1069
3 | 11 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 990 | -181 | 9 | -5 | -212 | -146 | 1061
3 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 784 | -4 | 10 | -5 | -212 | -145 | 1035
3 | 11 | 16 | 1049 | 332 | 197 | 57 | 30 | 72 | 478 | 0 | 5 | 0 | 12 | -134 | 1049
3 | 11 | 17 | 1086 | 332 | 544 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 9 | 0 | 5 | -134 | 1086
3 | 11 | 18 | 1161 | 332 | 629 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | 0 | 115 | -135 | 1161
3 | 11 | 19 | 1183 | 332 | 765 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1183
3 | 11 | 20 | 1164 | 332 | 753 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1164
3 | 11 | 21 | 1138 | 332 | 739 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1138
3 | 11 | 22 | 1087 | 332 | 494 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -133 | 1087
3 | 11 | 23 | 1039 | 332 | 464 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -133 | 1039
3 | 12 | 0 | 988 | 332 | 617 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 988
3 | 12 | 1 | 983 | 332 | 611 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 983
3 | 12 | 2 | 1030 | 332 | 640 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 1030
3 | 12 | 3 | 1072 | 332 | 454 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -123 | 1072
3 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 695 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 1106
3 | 12 | 5 | 1135 | 332 | 734 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 1135
3 | 12 | 6 | 1185 | 332 | 797 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 1185
3 | 12 | 7 | 1186 | 332 | 489 | 58 | 30 | 72 | 116 | 0 | 18 | 0 | 204 | -133 | 1186
3 | 12 | 8 | 1156 | 332 | 349 | 55 | 30 | 72 | 425 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1156
3 | 12 | 9 | 1120 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 749 | 0 | 30 | 0 | -192 | -71 | 1120
3 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 956 | -107 | 32 | -17 | -211 | -151 | 1104
3 | 12 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1057 | -256 | 34 | -18 | -212 | -134 | 1073
3 | 12 | 12 | 1023 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1058 | -315 | 52 | -28 | -213 | -133 | 1023
3 | 12 | 13 | 1044 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 942 | -193 | 86 | -47 | -212 | -134 | 1044
3 | 12 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 758 | -28 | 124 | -68 | -212 | -143 | 1037
3 | 12 | 15 | 1020 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 600 | 0 | 145 | 0 | -198 | -134 | 1020
3 | 12 | 16 | 1050 | 332 | 176 | 57 | 30 | 72 | 356 | 0 | 143 | 0 | 17 | -133 | 1050
3 | 12 | 17 | 1093 | 332 | 234 | 72 | 30 | 72 | 115 | 0 | 139 | 0 | 204 | -105 | 1093
3 | 12 | 18 | 1163 | 332 | 418 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 141 | 0 | 204 | -135 | 1163
3 | 12 | 19 | 1172 | 332 | 423 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 204 | -135 | 1172
3 | 12 | 20 | 1149 | 332 | 605 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -134 | 1149
3 | 12 | 21 | 1110 | 332 | 574 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1110
3 | 12 | 22 | 1065 | 332 | 347 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 199 | -134 | 1065
3 | 12 | 23 | 1018 | 332 | 520 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -133 | 1018
3 | 13 | 0 | 965 | 332 | 470 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -123 | 965
3 | 13 | 1 | 957 | 332 | 288 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 172 | -122 | 957
3 | 13 | 2 | 989 | 332 | 464 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -123 | 989
3 | 13 | 3 | 1016 | 332 | 466 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -123 | 1016
3 | 13 | 4 | 1058 | 332 | 383 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 1058
3 | 13 | 5 | 1086 | 332 | 556 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -127 | 1086
3 | 13 | 6 | 1134 | 332 | 636 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -129 | 1134
3 | 13 | 7 | 1139 | 332 | 528 | 58 | 30 | 72 | 141 | 0 | 111 | 0 | 0 | -133 | 1139
3 | 13 | 8 | 1166 | 332 | 218 | 55 | 30 | 72 | 446 | 0 | 128 | 0 | 19 | -134 | 1166
3 | 13 | 9 | 1159 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 674 | 0 | 135 | 0 | -116 | -138 | 1159
3 | 13 | 10 | 1140 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 853 | -18 | 114 | -62 | -210 | -139 | 1140
3 | 13 | 11 | 1145 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 941 | -102 | 115 | -62 | -210 | -139 | 1145
3 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 940 | -150 | 132 | -72 | -211 | -136 | 1105
3 | 13 | 13 | 1125 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 883 | -76 | 134 | -73 | -211 | -134 | 1125
3 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 796 | -48 | 156 | -85 | -211 | -133 | 1081
3 | 13 | 15 | 1082 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 674 | 0 | 189 | -46 | -211 | -131 | 1082
3 | 13 | 16 | 1124 | 332 | 122 | 57 | 30 | 72 | 434 | 0 | 184 | 0 | 19 | -126 | 1124
3 | 13 | 17 | 1150 | 332 | 427 | 72 | 30 | 72 | 152 | 0 | 190 | 0 | 0 | -125 | 1150
3 | 13 | 18 | 1199 | 332 | 394 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 189 | 0 | 204 | -124 | 1199
3 | 13 | 19 | 1213 | 332 | 626 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -125 | 1213
3 | 13 | 20 | 1189 | 332 | 400 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 204 | -125 | 1189
3 | 13 | 21 | 1148 | 332 | 572 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -126 | 1148
3 | 13 | 22 | 1103 | 332 | 335 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 204 | -126 | 1103
3 | 13 | 23 | 1045 | 332 | 511 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -125 | 1045
3 | 14 | 0 | 1014 | 332 | 504 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | -5 | 0 | -124 | 1014
3 | 14 | 1 | 1000 | 332 | 484 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | -5 | 0 | -114 | 1000
3 | 14 | 2 | 1035 | 332 | 510 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | -5 | 0 | -124 | 1035
3 | 14 | 3 | 1077 | 332 | 530 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | -5 | 5 | -124 | 1077
3 | 14 | 4 | 1099 | 332 | 564 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | -5 | 0 | -126 | 1099
3 | 14 | 5 | 1103 | 332 | 589 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | -4 | 0 | -118 | 1103
3 | 14 | 6 | 1098 | 332 | 616 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 117 | -4 | 0 | -131 | 1098
3 | 14 | 7 | 1087 | 332 | 350 | 58 | 30 | 72 | 142 | -3 | 114 | -4 | 131 | -135 | 1087
3 | 14 | 8 | 1046 | 332 | 131 | 55 | 30 | 72 | 455 | -8 | 100 | -3 | -60 | -58 | 1046
3 | 14 | 9 | 1046 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 782 | -14 | 76 | -44 | -212 | -146 | 1046
3 | 14 | 10 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 993 | -281 | 65 | -38 | -213 | -132 | 996
3 | 14 | 11 | 970 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1125 | -441 | 73 | -42 | -214 | -133 | 970
3 | 14 | 12 | 933 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1161 | -512 | 72 | -41 | -214 | -135 | 933
3 | 14 | 13 | 913 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1128 | -498 | 71 | -41 | -215 | -134 | 913
3 | 14 | 14 | 889 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1014 | -414 | 74 | -43 | -214 | -134 | 889
3 | 14 | 15 | 900 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 806 | -199 | 85 | -49 | -215 | -135 | 900
3 | 14 | 16 | 917 | 332 | 132 | 57 | 30 | 72 | 489 | -9 | 85 | -3 | -139 | -129 | 917
3 | 14 | 17 | 978 | 332 | 152 | 72 | 30 | 72 | 170 | -3 | 86 | -3 | 196 | -126 | 978
3 | 14 | 18 | 1035 | 332 | 447 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 85 | -3 | 0 | -29 | 1035
3 | 14 | 19 | 1064 | 332 | 582 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -2 | 0 | -123 | 1064
3 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 582 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -2 | 0 | -124 | 1045
3 | 14 | 21 | 1028 | 332 | 380 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -2 | 204 | -128 | 1028
3 | 14 | 22 | 995 | 332 | 572 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -125 | 995
3 | 14 | 23 | 956 | 332 | 561 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -125 | 956
3 | 15 | 0 | 919 | 332 | 232 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -25 | 919
3 | 15 | 1 | 910 | 332 | 528 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -124 | 910
3 | 15 | 2 | 956 | 332 | 451 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -14 | 956
3 | 15 | 3 | 1006 | 332 | 593 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 1006
3 | 15 | 4 | 1036 | 332 | 420 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -127 | 1036
3 | 15 | 5 | 1041 | 332 | 552 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -41 | 1041
3 | 15 | 6 | 1022 | 332 | 363 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 204 | -65 | 1022
3 | 15 | 7 | 980 | 332 | 238 | 58 | 30 | 72 | 163 | 0 | 19 | 0 | 67 | 1 | 980
3 | 15 | 8 | 958 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 502 | 0 | 9 | 0 | -27 | -134 | 958
3 | 15 | 9 | 958 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 836 | -129 | 3 | 0 | -214 | -142 | 958
3 | 15 | 10 | 906 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1015 | -365 | 3 | 0 | -215 | -134 | 906
3 | 15 | 11 | 880 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -509 | 4 | 0 | -215 | -134 | 880
3 | 15 | 12 | 869 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1169 | -569 | 9 | -5 | -216 | -121 | 869
3 | 15 | 13 | 839 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1118 | -536 | 11 | -6 | -216 | -134 | 839
3 | 15 | 14 | 832 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 914 | -344 | 13 | -7 | -215 | -135 | 832
3 | 15 | 15 | 845 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 593 | -2 | 18 | -10 | -216 | -145 | 845
3 | 15 | 16 | 876 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 357 | 0 | 23 | 0 | 9 | -123 | 876
3 | 15 | 17 | 950 | 332 | 426 | 72 | 30 | 72 | 125 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 950
3 | 15 | 18 | 1003 | 332 | 441 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1003
3 | 15 | 19 | 1025 | 332 | 600 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1025
3 | 15 | 20 | 1010 | 332 | 582 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -134 | 1010
3 | 15 | 21 | 990 | 332 | 437 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 15 | 22 | 950 | 332 | 343 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -133 | 950
3 | 15 | 23 | 907 | 332 | 526 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 907
3 | 16 | 0 | 869 | 332 | 374 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -9 | 869
3 | 16 | 1 | 871 | 332 | 288 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -122 | 871
3 | 16 | 2 | 919 | 332 | 527 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 919
3 | 16 | 3 | 985 | 332 | 245 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 985
3 | 16 | 4 | 1019 | 332 | 565 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -76 | 1019
3 | 16 | 5 | 1061 | 332 | 450 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -110 | 1061
3 | 16 | 6 | 1100 | 332 | 718 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 1100
3 | 16 | 7 | 1100 | 332 | 393 | 58 | 30 | 72 | 136 | 0 | 9 | 0 | 204 | -134 | 1100
3 | 16 | 8 | 1091 | 332 | 234 | 55 | 30 | 72 | 436 | 0 | 7 | 0 | 0 | -75 | 1091
3 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 745 | 0 | 6 | 0 | -146 | -132 | 1077
3 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 937 | -141 | 8 | -4 | -212 | -133 | 1057
3 | 16 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1067 | -294 | 6 | 0 | -212 | -135 | 1034
3 | 16 | 12 | 999 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1105 | -367 | 6 | 0 | -213 | -134 | 999
3 | 16 | 13 | 999 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1000 | -259 | 7 | -4 | -213 | -134 | 999
3 | 16 | 14 | 1002 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 860 | -124 | 18 | -10 | -213 | -135 | 1002
3 | 16 | 15 | 987 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 656 | 0 | 18 | 0 | -176 | -118 | 987
3 | 16 | 16 | 1004 | 332 | 218 | 57 | 30 | 72 | 392 | 0 | 16 | 0 | 0 | -113 | 1004
3 | 16 | 17 | 1035 | 332 | 507 | 72 | 30 | 72 | 129 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 1035
3 | 16 | 18 | 1085 | 332 | 646 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 1085
3 | 16 | 19 | 1088 | 332 | 655 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1088
3 | 16 | 20 | 1060 | 332 | 445 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199 | -131 | 1060
3 | 16 | 21 | 1023 | 332 | 414 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -132 | 1023
3 | 16 | 22 | 994 | 332 | 437 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 994
3 | 16 | 23 | 951 | 332 | 241 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 1 | 951
3 | 17 | 0 | 912 | 332 | 214 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 1 | 912
3 | 17 | 1 | 903 | 332 | 409 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 903
3 | 17 | 2 | 945 | 332 | 356 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -122 | 945
3 | 17 | 3 | 999 | 332 | 592 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 999
3 | 17 | 4 | 1043 | 332 | 433 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -123 | 1043
3 | 17 | 5 | 1071 | 332 | 678 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1071
3 | 17 | 6 | 1098 | 332 | 628 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 9 | 0 | 87 | -128 | 1098
3 | 17 | 7 | 1087 | 332 | 576 | 58 | 30 | 72 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1087
3 | 17 | 8 | 1073 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 429 | 0 | 6 | 0 | 0 | -82 | 1073
3 | 17 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 742 | 0 | 10 | 0 | -210 | -88 | 1058
3 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 888 | -111 | 13 | -7 | -212 | -134 | 1039
3 | 17 | 11 | 1029 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 979 | -211 | 10 | -5 | -213 | -133 | 1029
3 | 17 | 12 | 990 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 957 | -228 | 12 | -6 | -213 | -134 | 990
3 | 17 | 13 | 988 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 857 | -129 | 13 | -7 | -213 | -135 | 988
3 | 17 | 14 | 978 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 846 | -135 | 17 | -9 | -214 | -133 | 978
3 | 17 | 15 | 973 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 745 | -38 | 21 | -11 | -214 | -137 | 973
3 | 17 | 16 | 988 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 478 | 0 | 18 | 0 | 15 | -133 | 988
3 | 17 | 17 | 1017 | 332 | 452 | 72 | 30 | 72 | 169 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 1017
3 | 17 | 18 | 1063 | 332 | 627 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 1063
3 | 17 | 19 | 1074 | 332 | 644 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1074
3 | 17 | 20 | 1057 | 332 | 640 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 1057
3 | 17 | 21 | 1033 | 332 | 427 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -132 | 1033
3 | 17 | 22 | 1003 | 332 | 614 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 1003
3 | 17 | 23 | 964 | 332 | 596 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 964
3 | 18 | 0 | 916 | 332 | 425 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 18 | 1 | 908 | 332 | 430 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 908
3 | 18 | 2 | 946 | 332 | 358 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | -122 | 946
3 | 18 | 3 | 995 | 332 | 587 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 995
3 | 18 | 4 | 1028 | 332 | 616 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -123 | 1028
3 | 18 | 5 | 1044 | 332 | 640 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 1044
3 | 18 | 6 | 1069 | 332 | 670 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 1069
3 | 18 | 7 | 1102 | 332 | 701 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1102
3 | 18 | 8 | 1162 | 332 | 669 | 55 | 30 | 72 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 1162
3 | 18 | 9 | 1207 | 332 | 619 | 51 | 30 | 72 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1207
3 | 18 | 10 | 1193 | 332 | 357 | 49 | 30 | 72 | 73 | 0 | 75 | 0 | 204 | 1 | 1193
3 | 18 | 11 | 1187 | 332 | 613 | 49 | 30 | 72 | 126 | 0 | 92 | 0 | 0 | -127 | 1187
3 | 18 | 12 | 1134 | 332 | 520 | 49 | 30 | 72 | 171 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 1134
3 | 18 | 13 | 1140 | 332 | 457 | 49 | 30 | 72 | 235 | 0 | 93 | 0 | 5 | -133 | 1140
3 | 18 | 14 | 1117 | 332 | 406 | 53 | 30 | 72 | 245 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1117
3 | 18 | 15 | 1112 | 332 | 451 | 54 | 30 | 72 | 182 | 0 | 124 | 0 | 0 | -133 | 1112
3 | 18 | 16 | 1110 | 332 | 562 | 57 | 30 | 72 | 88 | 0 | 103 | 0 | 0 | -134 | 1110
3 | 18 | 17 | 1119 | 332 | 639 | 72 | 30 | 72 | 15 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1119
3 | 18 | 18 | 1139 | 332 | 659 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 1139
3 | 18 | 19 | 1114 | 332 | 596 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -132 | 1114
3 | 18 | 20 | 1077 | 332 | 555 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1077
3 | 18 | 21 | 1032 | 332 | 564 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -131 | 1032
3 | 18 | 22 | 992 | 332 | 533 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 992
3 | 18 | 23 | 949 | 332 | 498 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 949
3 | 19 | 0 | 897 | 332 | 338 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 897
3 | 19 | 1 | 881 | 332 | 468 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 881
3 | 19 | 2 | 915 | 332 | 501 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -122 | 915
3 | 19 | 3 | 964 | 332 | 506 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 964
3 | 19 | 4 | 992 | 332 | 440 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -28 | 992
3 | 19 | 5 | 997 | 332 | 475 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -54 | 997
3 | 19 | 6 | 995 | 332 | 561 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 995
3 | 19 | 7 | 1019 | 332 | 573 | 58 | 30 | 72 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 1019
3 | 19 | 8 | 1062 | 332 | 317 | 55 | 30 | 72 | 130 | 0 | 61 | 0 | 195 | -130 | 1062
3 | 19 | 9 | 1069 | 332 | 377 | 51 | 30 | 72 | 281 | 0 | 57 | 0 | 0 | -131 | 1069
3 | 19 | 10 | 1051 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 465 | 0 | 54 | 0 | 62 | -132 | 1051
3 | 19 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 644 | 0 | 48 | 0 | -130 | -131 | 1033
3 | 19 | 12 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 799 | -82 | 43 | -23 | -213 | -130 | 996
3 | 19 | 13 | 1012 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 865 | -135 | 48 | -26 | -213 | -129 | 1012
3 | 19 | 14 | 989 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 823 | -137 | 88 | -48 | -213 | -130 | 989
3 | 19 | 15 | 972 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 676 | -7 | 87 | -47 | -214 | -130 | 972
3 | 19 | 16 | 983 | 332 | 125 | 57 | 30 | 72 | 444 | 0 | 65 | 0 | -10 | -132 | 983
3 | 19 | 17 | 998 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 164 | 0 | 44 | 0 | 188 | -23 | 998
3 | 19 | 18 | 1039 | 332 | 596 | 95 | 30 | 72 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 1039
3 | 19 | 19 | 1056 | 332 | 628 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 1056
3 | 19 | 20 | 1037 | 332 | 621 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 1037
3 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 472 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1011
3 | 19 | 22 | 988 | 332 | 388 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -132 | 988
3 | 19 | 23 | 956 | 332 | 370 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 203 | -131 | 956
3 | 20 | 0 | 910 | 332 | 514 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -1 | 7 | -118 | 910
3 | 20 | 1 | 894 | 332 | 381 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 2 | 894
3 | 20 | 2 | 933 | 332 | 525 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -118 | 933
3 | 20 | 3 | 991 | 332 | 408 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 34 | 2 | 991
3 | 20 | 4 | 1022 | 332 | 594 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -118 | 1022
3 | 20 | 5 | 1034 | 332 | 625 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -121 | 1034
3 | 20 | 6 | 1016 | 332 | 415 | 63 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | -1 | 204 | -122 | 1016
3 | 20 | 7 | 987 | 332 | 435 | 58 | 30 | 72 | 175 | -5 | 19 | -1 | 0 | -128 | 987
3 | 20 | 8 | 982 | 332 | 135 | 55 | 30 | 72 | 461 | -13 | 12 | -1 | -11 | -90 | 982
3 | 20 | 9 | 987 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 742 | -22 | 26 | -16 | -213 | -134 | 987
3 | 20 | 10 | 964 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1003 | -316 | 60 | -36 | -214 | -135 | 964
3 | 20 | 11 | 944 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1134 | -474 | 71 | -42 | -213 | -134 | 944
3 | 20 | 12 | 917 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1175 | -537 | 62 | -37 | -215 | -133 | 917
3 | 20 | 13 | 906 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1150 | -526 | 72 | -43 | -215 | -134 | 906
3 | 20 | 14 | 899 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1045 | -439 | 79 | -47 | -215 | -130 | 899
3 | 20 | 15 | 901 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 840 | -226 | 53 | -32 | -215 | -126 | 901
3 | 20 | 16 | 908 | 332 | 137 | 57 | 30 | 72 | 518 | -15 | 28 | -1 | -125 | -125 | 908
3 | 20 | 17 | 937 | 332 | 247 | 72 | 30 | 72 | 168 | -5 | 22 | -1 | 0 | 0 | 937
3 | 20 | 18 | 993 | 332 | 351 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 23 | -1 | 204 | -120 | 993
3 | 20 | 19 | 1017 | 332 | 583 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -119 | 1017
3 | 20 | 20 | 1006 | 332 | 573 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -119 | 1006
3 | 20 | 21 | 982 | 332 | 432 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | 2 | 982
3 | 20 | 22 | 957 | 332 | 544 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -119 | 957
3 | 20 | 23 | 930 | 332 | 213 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -1 | 204 | 2 | 930
3 | 21 | 0 | 888 | 332 | 501 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -116 | 888
3 | 21 | 1 | 870 | 332 | 463 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | -92 | 870
3 | 21 | 2 | 910 | 332 | 512 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -120 | 910
3 | 21 | 3 | 959 | 332 | 414 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 959
3 | 21 | 4 | 992 | 332 | 565 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | -118 | 992
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 257 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -3 | 204 | 0 | 995
3 | 21 | 6 | 989 | 332 | 380 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 33 | -4 | 204 | -125 | 989
3 | 21 | 7 | 957 | 332 | 224 | 58 | 30 | 72 | 139 | -9 | 40 | -4 | 194 | -119 | 957
3 | 21 | 8 | 936 | 332 | 155 | 55 | 30 | 72 | 461 | -30 | 44 | -5 | -199 | 21 | 936
3 | 21 | 9 | 954 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 841 | -158 | 42 | -28 | -214 | -133 | 954
3 | 21 | 10 | 917 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1020 | -486 | 42 | -28 | -215 | -18 | 917
3 | 21 | 11 | 895 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1102 | -606 | 30 | -20 | -215 | 2 | 895
3 | 21 | 12 | 877 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1110 | -630 | 24 | -16 | -216 | 3 | 877
3 | 21 | 13 | 863 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1035 | -571 | 26 | -17 | -214 | 2 | 863
3 | 21 | 14 | 845 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 882 | -437 | 28 | -18 | -216 | 0 | 845
3 | 21 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 702 | -117 | 26 | -17 | -216 | -130 | 855
3 | 21 | 16 | 874 | 332 | 150 | 57 | 30 | 72 | 417 | -27 | 21 | -2 | -50 | -126 | 874
3 | 21 | 17 | 909 | 332 | 174 | 72 | 30 | 72 | 147 | -9 | 20 | -2 | 195 | -122 | 909
3 | 21 | 18 | 954 | 332 | 527 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 16 | -2 | 0 | -122 | 954
3 | 21 | 19 | 973 | 332 | 544 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | -119 | 973
3 | 21 | 20 | 958 | 332 | 331 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -2 | 198 | -122 | 958
3 | 21 | 21 | 932 | 332 | 191 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -2 | 197 | 3 | 932
3 | 21 | 22 | 908 | 332 | 497 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | -119 | 908
3 | 21 | 23 | 878 | 332 | 481 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | -119 | 878
3 | 22 | 0 | 833 | 332 | 318 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 22 | 1 | 826 | 332 | 309 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 826
3 | 22 | 2 | 865 | 332 | 257 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 196 | -118 | 865
3 | 22 | 3 | 921 | 332 | 485 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -118 | 921
3 | 22 | 4 | 945 | 332 | 310 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -119 | 945
3 | 22 | 5 | 936 | 332 | 510 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 936
3 | 22 | 6 | 895 | 332 | 470 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 43 | 0 | 5 | -124 | 895
3 | 22 | 7 | 864 | 332 | 214 | 58 | 30 | 72 | 105 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 864
3 | 22 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 315 | 0 | 49 | 0 | -122 | 1 | 851
3 | 22 | 9 | 850 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 488 | 0 | 54 | 0 | -216 | -80 | 850
3 | 22 | 10 | 854 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 549 | 0 | 62 | -8 | -216 | -135 | 854
3 | 22 | 11 | 868 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 488 | 0 | 70 | 0 | -216 | -76 | 868
3 | 22 | 12 | 879 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 329 | 0 | 68 | 0 | -133 | 13 | 879
3 | 22 | 13 | 878 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 183 | 0 | 71 | 0 | 9 | 13 | 878
3 | 22 | 14 | 868 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 107 | 0 | 72 | 0 | 72 | 11 | 868
3 | 22 | 15 | 894 | 332 | 270 | 54 | 30 | 72 | 79 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 894
3 | 22 | 16 | 915 | 332 | 453 | 57 | 30 | 72 | 32 | 0 | 64 | 0 | 0 | -125 | 915
3 | 22 | 17 | 975 | 332 | 491 | 72 | 30 | 72 | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | -120 | 975
3 | 22 | 18 | 1005 | 332 | 474 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -121 | 1005
3 | 22 | 19 | 995 | 332 | 464 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -121 | 995
3 | 22 | 20 | 971 | 332 | 451 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -121 | 971
3 | 22 | 21 | 933 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 178 | 1 | 933
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 289 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 22 | 23 | 853 | 332 | 276 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 853
3 | 23 | 0 | 802 | 332 | 247 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 1 | 802 | 332 | 262 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 802
3 | 23 | 2 | 840 | 332 | 231 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -122 | 840
3 | 23 | 3 | 898 | 332 | 157 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 195 | 1 | 898
3 | 23 | 4 | 936 | 332 | 187 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 196 | 2 | 936
3 | 23 | 5 | 950 | 332 | 538 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 950
3 | 23 | 6 | 955 | 332 | 432 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 955
3 | 23 | 7 | 963 | 332 | 477 | 58 | 30 | 72 | 110 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 963
3 | 23 | 8 | 981 | 332 | 240 | 55 | 30 | 72 | 333 | 0 | 11 | 0 | 0 | -92 | 981
3 | 23 | 9 | 1011 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 592 | 0 | 12 | 0 | -61 | -136 | 1011
3 | 23 | 10 | 1007 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 798 | -52 | 20 | -11 | -213 | -137 | 1007
3 | 23 | 11 | 997 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 982 | -251 | 24 | -13 | -213 | -134 | 997
3 | 23 | 12 | 957 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1087 | -400 | 34 | -19 | -214 | -133 | 957
3 | 23 | 13 | 970 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1040 | -342 | 36 | -19 | -214 | -133 | 970
3 | 23 | 14 | 972 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 960 | -274 | 52 | -29 | -214 | -129 | 972
3 | 23 | 15 | 948 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 748 | -91 | 63 | -34 | -214 | -131 | 948
3 | 23 | 16 | 948 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 480 | 0 | 72 | 0 | -83 | -131 | 948
3 | 23 | 17 | 979 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 172 | 0 | 117 | 0 | 65 | 0 | 979
3 | 23 | 18 | 1006 | 332 | 486 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 1006
3 | 23 | 19 | 1014 | 332 | 519 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -132 | 1014
3 | 23 | 20 | 991 | 332 | 308 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | -131 | 991
3 | 23 | 21 | 959 | 332 | 365 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 959
3 | 23 | 22 | 937 | 332 | 302 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 194 | -131 | 937
3 | 23 | 23 | 899 | 332 | 469 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -131 | 899
3 | 24 | 0 | 859 | 332 | 438 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | -123 | 859
3 | 24 | 1 | 851 | 332 | 124 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 192 | 1 | 851
3 | 24 | 2 | 894 | 332 | 154 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 194 | 1 | 894
3 | 24 | 3 | 946 | 332 | 379 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 946
3 | 24 | 4 | 986 | 332 | 540 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -123 | 986
3 | 24 | 5 | 1005 | 332 | 439 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 2 | 1005
3 | 24 | 6 | 1005 | 332 | 439 | 63 | 30 | 72 | 11 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 1005
3 | 24 | 7 | 994 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 161 | 0 | 51 | 0 | 170 | 1 | 994
3 | 24 | 8 | 995 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 410 | 0 | 48 | 0 | -11 | -60 | 995
3 | 24 | 9 | 1002 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 666 | 0 | 41 | 0 | -213 | -96 | 1002
3 | 24 | 10 | 985 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 798 | -86 | 40 | -21 | -213 | -135 | 985
3 | 24 | 11 | 1014 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 853 | -108 | 30 | -16 | -213 | -134 | 1014
3 | 24 | 12 | 976 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 764 | -139 | 29 | -16 | -214 | -50 | 976
3 | 24 | 13 | 984 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 751 | -46 | 27 | -15 | -213 | -122 | 984
3 | 24 | 14 | 979 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 630 | 0 | 17 | 0 | -214 | -60 | 979
3 | 24 | 15 | 970 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 506 | 0 | 19 | 0 | -27 | -135 | 970
3 | 24 | 16 | 987 | 332 | 215 | 57 | 30 | 72 | 290 | 0 | 20 | 0 | 0 | -29 | 987
3 | 24 | 17 | 999 | 332 | 532 | 72 | 30 | 72 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -132 | 999
3 | 24 | 18 | 1028 | 332 | 605 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 1028
3 | 24 | 19 | 1028 | 332 | 598 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1028
3 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 352 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | -132 | 1001
3 | 24 | 21 | 970 | 332 | 515 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -131 | 970
3 | 24 | 22 | 942 | 332 | 505 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 942
3 | 24 | 23 | 905 | 332 | 154 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 195 | 2 | 905
3 | 25 | 0 | 850 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 196 | -14 | 850
3 | 25 | 1 | 847 | 332 | 311 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -11 | 847
3 | 25 | 2 | 883 | 332 | 429 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -122 | 883
3 | 25 | 3 | 930 | 332 | 443 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -122 | 930
3 | 25 | 4 | 964 | 332 | 474 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -123 | 964
3 | 25 | 5 | 970 | 332 | 486 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -126 | 970
3 | 25 | 6 | 966 | 332 | 359 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 966
3 | 25 | 7 | 993 | 332 | 515 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 993
3 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 544 | 55 | 30 | 72 | 38 | 0 | 118 | 0 | 0 | -133 | 1056
3 | 25 | 9 | 1099 | 332 | 525 | 51 | 30 | 72 | 86 | 0 | 132 | 0 | 5 | -134 | 1099
3 | 25 | 10 | 1093 | 332 | 465 | 49 | 30 | 72 | 153 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 1093
3 | 25 | 11 | 1092 | 332 | 428 | 49 | 30 | 72 | 206 | 0 | 108 | 0 | 0 | -133 | 1092
3 | 25 | 12 | 1052 | 332 | 400 | 49 | 30 | 72 | 206 | 0 | 94 | 0 | 0 | -131 | 1052
3 | 25 | 13 | 1074 | 332 | 448 | 49 | 30 | 72 | 188 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 1074
3 | 25 | 14 | 1068 | 332 | 433 | 53 | 30 | 72 | 182 | 0 | 96 | 0 | 0 | -130 | 1068
3 | 25 | 15 | 1063 | 332 | 422 | 54 | 30 | 72 | 131 | 0 | 108 | 0 | 0 | -86 | 1063
3 | 25 | 16 | 1071 | 332 | 517 | 57 | 30 | 72 | 74 | 0 | 121 | 0 | 0 | -132 | 1071
3 | 25 | 17 | 1080 | 332 | 552 | 72 | 30 | 72 | 33 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 1080
3 | 25 | 18 | 1105 | 332 | 393 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 113 | 0 | 199 | -131 | 1105
3 | 25 | 19 | 1094 | 332 | 544 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -131 | 1094
3 | 25 | 20 | 1058 | 332 | 553 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 1058
3 | 25 | 21 | 1012 | 332 | 553 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 1012
3 | 25 | 22 | 975 | 332 | 501 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 975
3 | 25 | 23 | 933 | 332 | 460 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -132 | 933
3 | 26 | 0 | 876 | 332 | 422 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -120 | 876
3 | 26 | 1 | 867 | 332 | 291 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 867
3 | 26 | 2 | 903 | 332 | 438 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -122 | 903
3 | 26 | 3 | 956 | 332 | 464 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -123 | 956
3 | 26 | 4 | 989 | 332 | 317 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48 | 3 | 989
3 | 26 | 5 | 1005 | 332 | 524 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -125 | 1005
3 | 26 | 6 | 988 | 332 | 320 | 63 | 30 | 72 | 14 | 0 | 81 | 0 | 204 | -128 | 988
3 | 26 | 7 | 967 | 332 | 183 | 58 | 30 | 72 | 214 | 0 | 69 | 0 | 8 | 1 | 967
3 | 26 | 8 | 975 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 559 | 0 | 64 | 0 | -125 | -131 | 975
3 | 26 | 9 | 1017 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 838 | -106 | 48 | -26 | -211 | -130 | 1017
3 | 26 | 10 | 991 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1010 | -294 | 38 | -20 | -213 | -132 | 991
3 | 26 | 11 | 998 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1122 | -394 | 25 | -13 | -213 | -131 | 998
3 | 26 | 12 | 949 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1157 | -479 | 27 | -15 | -214 | -129 | 949
3 | 26 | 13 | 962 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1125 | -441 | 38 | -20 | -214 | -128 | 962
3 | 26 | 14 | 959 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1031 | -360 | 53 | -29 | -214 | -128 | 959
3 | 26 | 15 | 963 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 846 | -170 | 51 | -28 | -214 | -129 | 963
3 | 26 | 16 | 963 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 504 | 0 | 34 | 0 | -53 | -132 | 963
3 | 26 | 17 | 969 | 332 | 389 | 72 | 30 | 72 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 969
3 | 26 | 18 | 995 | 332 | 407 | 95 | 30 | 72 | 14 | 0 | 33 | 0 | 11 | 1 | 995
3 | 26 | 19 | 1011 | 332 | 587 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1011
3 | 26 | 20 | 987 | 332 | 434 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 26 | 21 | 961 | 332 | 546 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 961
3 | 26 | 22 | 940 | 332 | 530 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 940
3 | 26 | 23 | 905 | 332 | 247 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -54 | 905
3 | 27 | 0 | 861 | 332 | 469 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -105 | 861
3 | 27 | 1 | 850 | 332 | 155 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 196 | 2 | 850
3 | 27 | 2 | 884 | 332 | 369 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 884
3 | 27 | 3 | 942 | 332 | 527 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -118 | 942
3 | 27 | 4 | 984 | 332 | 370 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | -118 | 984
3 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 278 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 1 | 1003
3 | 27 | 6 | 1000 | 332 | 395 | 63 | 30 | 72 | 16 | 0 | 13 | 0 | 204 | -125 | 1000
3 | 27 | 7 | 978 | 332 | 259 | 58 | 30 | 72 | 216 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 8 | 988 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 532 | 0 | 7 | 0 | -25 | -134 | 988
3 | 27 | 9 | 1006 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 805 | -51 | 3 | 0 | -213 | -142 | 1006
3 | 27 | 10 | 1003 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 972 | -225 | 1 | 0 | -213 | -134 | 1003
3 | 27 | 11 | 1000 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1029 | -284 | 0 | 0 | -213 | -134 | 1000
3 | 27 | 12 | 962 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1018 | -435 | 1 | 0 | -214 | -10 | 962
3 | 27 | 13 | 981 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 948 | -226 | 4 | 0 | -213 | -134 | 981
3 | 27 | 14 | 973 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 806 | -96 | 5 | -3 | -214 | -131 | 973
3 | 27 | 15 | 939 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 662 | 0 | 3 | 0 | -207 | -126 | 939
3 | 27 | 16 | 959 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 447 | 0 | 1 | 0 | 10 | -109 | 959
3 | 27 | 17 | 963 | 332 | 196 | 72 | 30 | 72 | 176 | 0 | 4 | 0 | 203 | -122 | 963
3 | 27 | 18 | 981 | 332 | 493 | 95 | 30 | 72 | 18 | 0 | 9 | 0 | 53 | -121 | 981
3 | 27 | 19 | 992 | 332 | 245 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 202 | 1 | 992
3 | 27 | 20 | 965 | 332 | 543 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -120 | 965
3 | 27 | 21 | 943 | 332 | 404 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 943
3 | 27 | 22 | 910 | 332 | 175 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 196 | 1 | 910
3 | 27 | 23 | 887 | 332 | 168 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 196 | 1 | 887
3 | 28 | 0 | 835 | 332 | 322 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -5 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 1 | 821 | 332 | 308 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -5 | 0 | 0 | 821
3 | 28 | 2 | 852 | 332 | 326 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 0 | 852
3 | 28 | 3 | 907 | 332 | 361 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -4 | 0 | 0 | 907
3 | 28 | 4 | 943 | 332 | 402 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 943
3 | 28 | 5 | 944 | 332 | 417 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -3 | 0 | 0 | 944
3 | 28 | 6 | 904 | 332 | 182 | 63 | 30 | 72 | 13 | -1 | 13 | -2 | 202 | 0 | 904
3 | 28 | 7 | 877 | 332 | 139 | 58 | 30 | 72 | 197 | -18 | 6 | -1 | 41 | 21 | 877
3 | 28 | 8 | 890 | 332 | 166 | 55 | 30 | 72 | 511 | -46 | 3 | 0 | -210 | -23 | 890
3 | 28 | 9 | 905 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 822 | -174 | 1 | 0 | -215 | -133 | 905
3 | 28 | 10 | 889 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 999 | -390 | 9 | -6 | -215 | -110 | 889
3 | 28 | 11 | 876 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1093 | -612 | 24 | -17 | -216 | 2 | 876
3 | 28 | 12 | 856 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1110 | -657 | 52 | -36 | -216 | 1 | 856
3 | 28 | 13 | 852 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1067 | -617 | 46 | -32 | -216 | 2 | 852
3 | 28 | 14 | 857 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 976 | -429 | 35 | -24 | -216 | -91 | 857
3 | 28 | 15 | 858 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 751 | -174 | 40 | -28 | -214 | -124 | 858
3 | 28 | 16 | 858 | 332 | 164 | 57 | 30 | 72 | 455 | -41 | 22 | -3 | -106 | -124 | 858
3 | 28 | 17 | 868 | 332 | 178 | 72 | 30 | 72 | 172 | -15 | 27 | -4 | 4 | 0 | 868
3 | 28 | 18 | 907 | 332 | 151 | 95 | 30 | 72 | 13 | -1 | 24 | -4 | 195 | 0 | 907
3 | 28 | 19 | 911 | 332 | 176 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 190 | 3 | 911
3 | 28 | 20 | 893 | 332 | 157 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -1 | 195 | 2 | 893
3 | 28 | 21 | 868 | 332 | 332 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 868
3 | 28 | 22 | 848 | 332 | 238 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 83 | 3 | 848
3 | 28 | 23 | 816 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 190 | 2 | 816
3 | 29 | 0 | 774 | 332 | 278 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 774
3 | 29 | 1 | 766 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 151 | 2 | 766
3 | 29 | 2 | 803 | 332 | 293 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2 | 803
3 | 29 | 3 | 860 | 332 | 329 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 3 | 860
3 | 29 | 4 | 898 | 332 | 174 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 195 | 3 | 898
3 | 29 | 5 | 895 | 332 | 378 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2 | 895
3 | 29 | 6 | 846 | 332 | 134 | 63 | 30 | 72 | 13 | -1 | 6 | -1 | 196 | 2 | 846
3 | 29 | 7 | 808 | 332 | 132 | 58 | 30 | 72 | 166 | -13 | 4 | 0 | -7 | 34 | 808
3 | 29 | 8 | 807 | 332 | 155 | 55 | 30 | 72 | 445 | -35 | 0 | 0 | -212 | -35 | 807
3 | 29 | 9 | 835 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 717 | -272 | 1 | 0 | -216 | 1 | 835
3 | 29 | 10 | 826 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 915 | -476 | 0 | 0 | -217 | 2 | 826
3 | 29 | 11 | 817 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1022 | -594 | 5 | -4 | -217 | 3 | 817
3 | 29 | 12 | 817 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1024 | -556 | 6 | -4 | -215 | -40 | 817
3 | 29 | 13 | 802 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 970 | -532 | 8 | -5 | -217 | -24 | 802
3 | 29 | 14 | 800 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 825 | -378 | 4 | -1 | -217 | -39 | 800
3 | 29 | 15 | 796 | 332 | 133 | 54 | 30 | 72 | 575 | -45 | 4 | 0 | -217 | -142 | 796
3 | 29 | 16 | 805 | 332 | 151 | 57 | 30 | 72 | 400 | -31 | 4 | 0 | -141 | -69 | 805
3 | 29 | 17 | 846 | 332 | 208 | 72 | 30 | 72 | 140 | -11 | 4 | -1 | 0 | 0 | 846
3 | 29 | 18 | 898 | 332 | 315 | 95 | 30 | 72 | 10 | -1 | 2 | 0 | 41 | 2 | 898
3 | 29 | 19 | 909 | 332 | 375 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 29 | 20 | 893 | 332 | 346 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 893
3 | 29 | 21 | 871 | 332 | 342 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 871
3 | 29 | 22 | 841 | 332 | 322 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 841
3 | 29 | 23 | 809 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -1 | 184 | 2 | 809
3 | 30 | 0 | 770 | 332 | 263 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 770
3 | 30 | 1 | 758 | 332 | 253 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 30 | 2 | 804 | 332 | 279 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 804
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 317 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 866
3 | 30 | 4 | 912 | 332 | 161 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 | 1 | 912
3 | 30 | 5 | 925 | 332 | 179 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 196 | 1 | 925
3 | 30 | 6 | 915 | 332 | 340 | 63 | 30 | 72 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 30 | 7 | 906 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 201 | 0 | 59 | 0 | 32 | 3 | 906
3 | 30 | 8 | 934 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 422 | 0 | 61 | 0 | -42 | -115 | 934
3 | 30 | 9 | 962 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 588 | 0 | 67 | 0 | -214 | -83 | 962
3 | 30 | 10 | 959 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 723 | -54 | 76 | -42 | -214 | -132 | 959
3 | 30 | 11 | 957 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 680 | -14 | 82 | -44 | -214 | -135 | 957
3 | 30 | 12 | 945 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 573 | 0 | 87 | 0 | -214 | -103 | 945
3 | 30 | 13 | 965 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 416 | 0 | 89 | 0 | -162 | 20 | 965
3 | 30 | 14 | 986 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 243 | 0 | 114 | 0 | 11 | 12 | 986
3 | 30 | 15 | 985 | 332 | 254 | 54 | 30 | 72 | 96 | 0 | 120 | 0 | 5 | 22 | 985
3 | 30 | 16 | 1001 | 332 | 497 | 57 | 30 | 72 | 29 | 0 | 117 | 0 | 0 | -133 | 1001
3 | 30 | 17 | 1007 | 332 | 406 | 72 | 30 | 72 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | -65 | 1007
3 | 30 | 18 | 1023 | 332 | 447 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 1023
3 | 30 | 19 | 1012 | 332 | 297 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 141 | -132 | 1012
3 | 30 | 20 | 977 | 332 | 400 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -131 | 977
3 | 30 | 21 | 943 | 332 | 240 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 943
3 | 30 | 22 | 910 | 332 | 228 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 910
3 | 30 | 23 | 877 | 332 | 212 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 877
3 | 31 | 0 | 830 | 332 | 188 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -7 | 830
3 | 31 | 1 | 817 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 45 | 1 | 817
3 | 31 | 2 | 848 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 89 | 1 | 848
3 | 31 | 3 | 898 | 332 | 259 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 1 | 898
3 | 31 | 4 | 919 | 332 | 161 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 195 | -47 | 919
3 | 31 | 5 | 912 | 332 | 313 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 31 | 6 | 888 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 91 | 0 | 178 | 1 | 888
3 | 31 | 7 | 901 | 332 | 245 | 58 | 30 | 72 | 43 | 0 | 106 | 0 | 14 | 1 | 901
3 | 31 | 8 | 929 | 332 | 205 | 55 | 30 | 72 | 171 | 0 | 151 | 0 | 0 | -87 | 929
3 | 31 | 9 | 966 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 345 | 0 | 153 | 0 | -14 | -122 | 966
3 | 31 | 10 | 986 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 457 | 0 | 134 | 0 | -72 | -135 | 986
3 | 31 | 11 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 471 | 0 | 148 | 0 | -92 | -133 | 996
3 | 31 | 12 | 979 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 506 | 0 | 153 | 0 | -161 | -121 | 979
3 | 31 | 13 | 987 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 571 | 0 | 145 | 0 | -202 | -129 | 987
3 | 31 | 14 | 989 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 537 | 0 | 128 | 0 | -153 | -129 | 989
3 | 31 | 15 | 964 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 440 | 0 | 143 | 0 | -95 | -131 | 964
3 | 31 | 16 | 973 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 299 | 0 | 116 | 0 | 65 | -117 | 973
3 | 31 | 17 | 973 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 137 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 973
3 | 31 | 18 | 1004 | 332 | 163 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 102 | 0 | 193 | 1 | 1004
3 | 31 | 19 | 1005 | 332 | 293 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 199 | -131 | 1005
3 | 31 | 20 | 981 | 332 | 359 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 981
3 | 31 | 21 | 946 | 332 | 347 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 1 | 946
3 | 31 | 22 | 918 | 332 | 430 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -75 | 918
3 | 31 | 23 | 890 | 332 | 357 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 890
合計（百万kWh） |  |  | 86632.43 | 29083.2 | 28327.81 | 6476.22 | 2628 | 6307.2 | 20215.43 | -2629.83 | 3813.93 | -347.76 | -977.88 | -6263.89 | 86632.43

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 896 | 332 | 371 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 896
4 | 1 | 1 | 888 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 888
4 | 1 | 2 | 911 | 332 | 362 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1 | 911
4 | 1 | 3 | 950 | 332 | 523 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 950
4 | 1 | 4 | 973 | 332 | 409 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 973
4 | 1 | 5 | 997 | 332 | 568 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -128 | 997
4 | 1 | 6 | 1020 | 332 | 450 | 63 | 30 | 72 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1020
4 | 1 | 7 | 1033 | 332 | 187 | 58 | 30 | 72 | 86 | 0 | 66 | 0 | 200 | 2 | 1033
4 | 1 | 8 | 1059 | 332 | 278 | 55 | 30 | 72 | 199 | 0 | 71 | 0 | 0 | 22 | 1059
4 | 1 | 9 | 1068 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 345 | 0 | 79 | 0 | 65 | -26 | 1068
4 | 1 | 10 | 1028 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 484 | 0 | 95 | 0 | -19 | -135 | 1028
4 | 1 | 11 | 1013 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 492 | 0 | 88 | 0 | -91 | -79 | 1013
4 | 1 | 12 | 985 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 472 | 0 | 82 | 0 | -179 | 7 | 985
4 | 1 | 13 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 422 | 0 | 81 | 0 | -16 | -98 | 992
4 | 1 | 14 | 992 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 369 | 0 | 76 | 0 | 11 | -70 | 992
4 | 1 | 15 | 993 | 332 | 216 | 54 | 30 | 72 | 260 | 0 | 80 | 0 | 0 | -51 | 993
4 | 1 | 16 | 1012 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 181 | 0 | 82 | 0 | 193 | -55 | 1012
4 | 1 | 17 | 1022 | 332 | 488 | 73 | 30 | 72 | 78 | 0 | 79 | 0 | 0 | -130 | 1022
4 | 1 | 18 | 1064 | 332 | 451 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1064
4 | 1 | 19 | 1070 | 332 | 591 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1070
4 | 1 | 20 | 1047 | 332 | 564 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1047
4 | 1 | 21 | 1009 | 332 | 510 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -90 | 1009
4 | 1 | 22 | 966 | 332 | 534 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 966
4 | 1 | 23 | 922 | 332 | 313 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -133 | 922
4 | 2 | 0 | 881 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 881
4 | 2 | 1 | 870 | 332 | 361 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 870
4 | 2 | 2 | 895 | 332 | 187 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 203 | -22 | 895
4 | 2 | 3 | 925 | 332 | 374 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 925
4 | 2 | 4 | 946 | 332 | 398 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 946
4 | 2 | 5 | 954 | 332 | 415 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 954
4 | 2 | 6 | 952 | 332 | 412 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 952
4 | 2 | 7 | 946 | 332 | 401 | 58 | 30 | 72 | 159 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 946
4 | 2 | 8 | 959 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 396 | 0 | 30 | 0 | 13 | -88 | 959
4 | 2 | 9 | 953 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 622 | 0 | 33 | 0 | -173 | -134 | 953
4 | 2 | 10 | 942 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 815 | -136 | 34 | -21 | -214 | -139 | 942
4 | 2 | 11 | 945 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 927 | -244 | 33 | -20 | -214 | -140 | 945
4 | 2 | 12 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 998 | -336 | 38 | -24 | -215 | -138 | 926
4 | 2 | 13 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 932 | -276 | 47 | -29 | -215 | -136 | 926
4 | 2 | 14 | 903 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 845 | -214 | 42 | -26 | -215 | -135 | 903
4 | 2 | 15 | 883 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 724 | -115 | 39 | -24 | -215 | -133 | 883
4 | 2 | 16 | 903 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 514 | 0 | 36 | 0 | -126 | -132 | 903
4 | 2 | 17 | 922 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 229 | 0 | 28 | 0 | 87 | -48 | 922
4 | 2 | 18 | 943 | 332 | 300 | 95 | 30 | 72 | 20 | 0 | 22 | 0 | 204 | -132 | 943
4 | 2 | 19 | 969 | 332 | 208 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 1 | 969
4 | 2 | 20 | 954 | 332 | 320 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 954
4 | 2 | 21 | 935 | 332 | 509 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 935
4 | 2 | 22 | 918 | 332 | 496 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 918
4 | 2 | 23 | 895 | 332 | 148 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | 1 | 895
4 | 3 | 0 | 860 | 332 | 366 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -53 | 860
4 | 3 | 1 | 858 | 332 | 304 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 3 | 2 | 888 | 332 | 373 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -52 | 888
4 | 3 | 3 | 924 | 332 | 339 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 924
4 | 3 | 4 | 948 | 332 | 206 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -34 | 948
4 | 3 | 5 | 961 | 332 | 401 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -10 | 961
4 | 3 | 6 | 957 | 332 | 379 | 63 | 30 | 72 | 30 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 957
4 | 3 | 7 | 934 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 261 | 0 | 40 | 0 | 15 | 7 | 934
4 | 3 | 8 | 924 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 578 | 0 | 47 | 0 | -210 | -99 | 924
4 | 3 | 9 | 935 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 871 | -197 | 54 | -34 | -214 | -150 | 935
4 | 3 | 10 | 952 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1000 | -304 | 52 | -33 | -214 | -152 | 952
4 | 3 | 11 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1069 | -390 | 55 | -34 | -214 | -135 | 954
4 | 3 | 12 | 921 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1121 | -476 | 57 | -36 | -215 | -133 | 921
4 | 3 | 13 | 929 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1083 | -429 | 56 | -35 | -214 | -135 | 929
4 | 3 | 14 | 925 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 933 | -285 | 47 | -29 | -213 | -134 | 925
4 | 3 | 15 | 892 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 732 | -111 | 49 | -31 | -215 | -139 | 892
4 | 3 | 16 | 914 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 484 | 0 | 50 | 0 | -96 | -135 | 914
4 | 3 | 17 | 930 | 332 | 128 | 73 | 30 | 72 | 186 | 0 | 45 | 0 | 196 | -132 | 930
4 | 3 | 18 | 966 | 332 | 507 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | -132 | 966
4 | 3 | 19 | 987 | 332 | 549 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 987
4 | 3 | 20 | 978 | 332 | 410 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 978
4 | 3 | 21 | 953 | 332 | 372 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 953
4 | 3 | 22 | 928 | 332 | 176 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 201 | 1 | 928
4 | 3 | 23 | 907 | 332 | 316 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | -134 | 907
4 | 4 | 0 | 870 | 332 | 164 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -3 | 196 | 3 | 870
4 | 4 | 1 | 871 | 332 | 174 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 197 | 3 | 871
4 | 4 | 2 | 894 | 332 | 376 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 3 | 894
4 | 4 | 3 | 926 | 332 | 385 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 3 | 926
4 | 4 | 4 | 957 | 332 | 413 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -4 | 0 | 0 | 957
4 | 4 | 5 | 980 | 332 | 370 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | -4 | 202 | -128 | 980
4 | 4 | 6 | 985 | 332 | 439 | 63 | 30 | 72 | 36 | -3 | 19 | -3 | 0 | 0 | 985
4 | 4 | 7 | 962 | 332 | 151 | 58 | 30 | 72 | 304 | -30 | 12 | -2 | 10 | 25 | 962
4 | 4 | 8 | 926 | 332 | 184 | 55 | 30 | 72 | 642 | -63 | 9 | -1 | -199 | -135 | 926
4 | 4 | 9 | 969 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 956 | -246 | 12 | -9 | -214 | -135 | 969
4 | 4 | 10 | 953 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1185 | -489 | 9 | -7 | -214 | -134 | 953
4 | 4 | 11 | 941 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1300 | -687 | 13 | -10 | -214 | -64 | 941
4 | 4 | 12 | 913 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1335 | -814 | 14 | -11 | -215 | 1 | 913
4 | 4 | 13 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1254 | -728 | 15 | -11 | -213 | 0 | 920
4 | 4 | 14 | 909 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1101 | -510 | 20 | -15 | -215 | -78 | 909
4 | 4 | 15 | 902 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 858 | -212 | 20 | -16 | -215 | -140 | 902
4 | 4 | 16 | 906 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 585 | -58 | 16 | -2 | -210 | -96 | 906
4 | 4 | 17 | 915 | 332 | 229 | 73 | 30 | 72 | 246 | -24 | 14 | -2 | 0 | -55 | 915
4 | 4 | 18 | 933 | 332 | 413 | 95 | 30 | 72 | 20 | -2 | 18 | -3 | 91 | -133 | 933
4 | 4 | 19 | 966 | 332 | 417 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 3 | 966
4 | 4 | 20 | 953 | 332 | 209 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 198 | 0 | 953
4 | 4 | 21 | 942 | 332 | 341 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 199 | -134 | 942
4 | 4 | 22 | 918 | 332 | 399 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 4 | 23 | 894 | 332 | 200 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 | 2 | 894
4 | 5 | 0 | 858 | 332 | 471 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -104 | 858
4 | 5 | 1 | 848 | 332 | 348 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 848
4 | 5 | 2 | 869 | 332 | 266 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 196 | -108 | 869
4 | 5 | 3 | 902 | 332 | 168 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | 1 | 902
4 | 5 | 4 | 918 | 332 | 372 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 5 | 5 | 916 | 332 | 383 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 916
4 | 5 | 6 | 895 | 332 | 160 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 28 | 0 | 195 | 2 | 895
4 | 5 | 7 | 882 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 120 | 0 | 42 | 0 | 0 | 26 | 882
4 | 5 | 8 | 888 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 267 | 0 | 51 | 0 | -53 | 15 | 888
4 | 5 | 9 | 875 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 476 | 0 | 66 | 0 | -216 | -56 | 875
4 | 5 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 611 | -168 | 74 | -46 | -214 | 0 | 860
4 | 5 | 11 | 848 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 720 | -291 | 84 | -52 | -216 | 0 | 848
4 | 5 | 12 | 826 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 811 | -392 | 78 | -49 | -217 | -8 | 826
4 | 5 | 13 | 832 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 800 | -386 | 84 | -52 | -216 | -1 | 832
4 | 5 | 14 | 824 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 717 | -214 | 85 | -53 | -217 | -100 | 824
4 | 5 | 15 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 551 | -10 | 77 | -48 | -216 | -123 | 838
4 | 5 | 16 | 850 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 300 | 0 | 62 | 0 | -142 | 19 | 850
4 | 5 | 17 | 866 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 112 | 0 | 55 | 0 | 40 | 33 | 866
4 | 5 | 18 | 890 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 42 | 0 | 149 | 43 | 890
4 | 5 | 19 | 898 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 158 | 44 | 898
4 | 5 | 20 | 888 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 159 | 42 | 888
4 | 5 | 21 | 865 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 149 | 41 | 865
4 | 5 | 22 | 850 | 332 | 260 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 850
4 | 5 | 23 | 830 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 | 37 | 830
4 | 6 | 0 | 800 | 332 | 126 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -7 | 133 | 35 | 800
4 | 6 | 1 | 792 | 332 | 127 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -7 | 125 | 35 | 792
4 | 6 | 2 | 813 | 332 | 257 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | 38 | 813
4 | 6 | 3 | 846 | 332 | 260 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -5 | 8 | 41 | 846
4 | 6 | 4 | 859 | 332 | 125 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -5 | 155 | 43 | 859
4 | 6 | 5 | 853 | 332 | 284 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -6 | 0 | 41 | 853
4 | 6 | 6 | 818 | 332 | 132 | 63 | 30 | 72 | 33 | -6 | 24 | -6 | 109 | 35 | 818
4 | 6 | 7 | 794 | 332 | 172 | 58 | 30 | 72 | 263 | -46 | 27 | -7 | -36 | -71 | 794
4 | 6 | 8 | 786 | 332 | 135 | 55 | 30 | 72 | 571 | -101 | 60 | -16 | -217 | -135 | 786
4 | 6 | 9 | 819 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 923 | -370 | 67 | -60 | -212 | -134 | 819
4 | 6 | 10 | 815 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1155 | -736 | 79 | -70 | -217 | 1 | 815
4 | 6 | 11 | 813 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1296 | -879 | 91 | -80 | -217 | -1 | 813
4 | 6 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1321 | -908 | 107 | -95 | -217 | 0 | 811
4 | 6 | 13 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1260 | -865 | 104 | -92 | -212 | -5 | 793
4 | 6 | 14 | 784 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1133 | -753 | 111 | -99 | -216 | 2 | 784
4 | 6 | 15 | 789 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 910 | -391 | 113 | -100 | -217 | -133 | 789
4 | 6 | 16 | 801 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 612 | -108 | 93 | -63 | -217 | -127 | 801
4 | 6 | 17 | 825 | 332 | 183 | 73 | 30 | 72 | 268 | -47 | 64 | -17 | -12 | -121 | 825
4 | 6 | 18 | 851 | 332 | 141 | 95 | 30 | 72 | 25 | -4 | 64 | -17 | 72 | 41 | 851
4 | 6 | 19 | 867 | 332 | 135 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -15 | 114 | 43 | 867
4 | 6 | 20 | 861 | 332 | 133 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | -13 | 116 | 42 | 861
4 | 6 | 21 | 851 | 332 | 248 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -13 | 0 | 40 | 851
4 | 6 | 22 | 836 | 332 | 133 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -13 | 114 | 38 | 836
4 | 6 | 23 | 822 | 332 | 133 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -12 | 125 | 36 | 822
4 | 7 | 0 | 797 | 332 | 227 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -7 | 12 | 38 | 797
4 | 7 | 1 | 799 | 332 | 128 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -8 | 109 | 37 | 799
4 | 7 | 2 | 834 | 332 | 128 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -9 | 122 | 40 | 834
4 | 7 | 3 | 872 | 332 | 128 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -8 | 137 | 43 | 872
4 | 7 | 4 | 902 | 332 | 127 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -7 | 174 | 45 | 902
4 | 7 | 5 | 922 | 332 | 147 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -7 | 190 | 44 | 922
4 | 7 | 6 | 929 | 332 | 205 | 63 | 30 | 72 | 47 | -6 | 37 | -6 | 115 | 40 | 929
4 | 7 | 7 | 903 | 332 | 166 | 58 | 30 | 72 | 337 | -40 | 28 | -5 | -67 | -8 | 903
4 | 7 | 8 | 895 | 332 | 149 | 55 | 30 | 72 | 674 | -81 | 17 | -3 | -215 | -135 | 895
4 | 7 | 9 | 923 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1008 | -344 | 14 | -11 | -215 | -134 | 923
4 | 7 | 10 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1224 | -695 | 10 | -8 | -215 | 1 | 920
4 | 7 | 11 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1340 | -822 | 12 | -10 | -210 | 2 | 915
4 | 7 | 12 | 894 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1364 | -861 | 10 | -8 | -215 | 1 | 894
4 | 7 | 13 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1295 | -787 | 13 | -11 | -213 | 0 | 900
4 | 7 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1161 | -625 | 19 | -15 | -215 | -34 | 897
4 | 7 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 918 | -283 | 19 | -15 | -215 | -134 | 897
4 | 7 | 16 | 893 | 332 | 194 | 58 | 30 | 72 | 602 | -72 | 17 | -3 | -210 | -127 | 893
4 | 7 | 17 | 902 | 332 | 151 | 73 | 30 | 72 | 239 | -29 | 12 | -2 | 14 | 10 | 902
4 | 7 | 18 | 911 | 332 | 351 | 95 | 30 | 72 | 23 | -3 | 13 | -2 | 0 | 0 | 911
4 | 7 | 19 | 924 | 332 | 366 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | 9 | 924
4 | 7 | 20 | 911 | 332 | 191 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -2 | 146 | 31 | 911
4 | 7 | 21 | 893 | 332 | 153 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 199 | 2 | 893
4 | 7 | 22 | 870 | 332 | 195 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 145 | 3 | 870
4 | 7 | 23 | 853 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -2 | 196 | 31 | 853
4 | 8 | 0 | 821 | 332 | 303 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -3 | 13 | 3 | 821
4 | 8 | 1 | 818 | 332 | 202 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -4 | 111 | 0 | 818
4 | 8 | 2 | 842 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -6 | 187 | 0 | 842
4 | 8 | 3 | 881 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | 0 | 881
4 | 8 | 4 | 903 | 332 | 157 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -7 | 190 | 0 | 903
4 | 8 | 5 | 915 | 332 | 211 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -8 | 160 | 0 | 915
4 | 8 | 6 | 905 | 332 | 345 | 63 | 30 | 72 | 27 | -3 | 47 | -8 | 0 | 0 | 905
4 | 8 | 7 | 887 | 332 | 158 | 58 | 30 | 72 | 233 | -28 | 48 | -9 | -9 | 2 | 887
4 | 8 | 8 | 882 | 332 | 195 | 55 | 30 | 72 | 516 | -63 | 65 | -12 | -210 | -98 | 882
4 | 8 | 9 | 914 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 812 | -166 | 64 | -52 | -215 | -134 | 914
4 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1082 | -513 | 84 | -68 | -210 | -66 | 912
4 | 8 | 11 | 904 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1248 | -751 | 93 | -75 | -215 | 1 | 904
4 | 8 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1299 | -822 | 86 | -69 | -215 | 0 | 882
4 | 8 | 13 | 894 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1230 | -649 | 96 | -78 | -215 | -93 | 894
4 | 8 | 14 | 895 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1092 | -476 | 114 | -92 | -215 | -134 | 895
4 | 8 | 15 | 889 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 882 | -265 | 99 | -80 | -214 | -140 | 889
4 | 8 | 16 | 892 | 332 | 164 | 58 | 30 | 72 | 590 | -72 | 87 | -16 | -215 | -138 | 892
4 | 8 | 17 | 896 | 332 | 164 | 73 | 30 | 72 | 244 | -30 | 84 | -15 | 14 | -72 | 896
4 | 8 | 18 | 897 | 332 | 269 | 95 | 30 | 72 | 23 | -3 | 90 | -16 | 5 | 0 | 897
4 | 8 | 19 | 903 | 332 | 218 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -16 | 82 | 0 | 903
4 | 8 | 20 | 892 | 332 | 291 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -15 | 0 | 0 | 892
4 | 8 | 21 | 871 | 332 | 209 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | -14 | 70 | 0 | 871
4 | 8 | 22 | 852 | 332 | 285 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -11 | 0 | 0 | 852
4 | 8 | 23 | 836 | 332 | 155 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -11 | 137 | 0 | 836
4 | 9 | 0 | 805 | 332 | 128 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -9 | 144 | 0 | 805
4 | 9 | 1 | 796 | 332 | 275 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -7 | 0 | 0 | 796
4 | 9 | 2 | 824 | 332 | 126 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -6 | 163 | 0 | 824
4 | 9 | 3 | 858 | 332 | 126 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -7 | 174 | 0 | 858
4 | 9 | 4 | 881 | 332 | 140 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -6 | 192 | 0 | 881
4 | 9 | 5 | 883 | 332 | 154 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -4 | 199 | 0 | 883
4 | 9 | 6 | 865 | 332 | 129 | 63 | 30 | 72 | 36 | -4 | 13 | -2 | 196 | 0 | 865
4 | 9 | 7 | 850 | 332 | 152 | 58 | 30 | 72 | 265 | -31 | 5 | -1 | -32 | 0 | 850
4 | 9 | 8 | 855 | 332 | 187 | 55 | 30 | 72 | 577 | -67 | 2 | 0 | -211 | -122 | 855
4 | 9 | 9 | 897 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 891 | -253 | 7 | -6 | -213 | -134 | 897
4 | 9 | 10 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1151 | -642 | 23 | -18 | -215 | 0 | 902
4 | 9 | 11 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1262 | -680 | 47 | -37 | -215 | -79 | 901
4 | 9 | 12 | 881 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1292 | -810 | 51 | -41 | -215 | 1 | 881
4 | 9 | 13 | 895 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1211 | -716 | 56 | -45 | -215 | 1 | 895
4 | 9 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1056 | -565 | 64 | -51 | -215 | 2 | 897
4 | 9 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 779 | -155 | 75 | -60 | -215 | -134 | 897
4 | 9 | 16 | 894 | 332 | 182 | 58 | 30 | 72 | 466 | -54 | 47 | -8 | -210 | -21 | 894
4 | 9 | 17 | 893 | 332 | 165 | 73 | 30 | 72 | 201 | -23 | 38 | -7 | 12 | 0 | 893
4 | 9 | 18 | 898 | 332 | 130 | 95 | 30 | 72 | 19 | -2 | 46 | -8 | 184 | 0 | 898
4 | 9 | 19 | 904 | 332 | 335 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 9 | 0 | 904
4 | 9 | 20 | 884 | 332 | 315 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 9 | 0 | 884
4 | 9 | 21 | 868 | 332 | 125 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -6 | 191 | -5 | 868
4 | 9 | 22 | 852 | 332 | 283 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -8 | 13 | 0 | 852
4 | 9 | 23 | 834 | 332 | 131 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -11 | 155 | 0 | 834
4 | 10 | 0 | 803 | 332 | 245 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 803
4 | 10 | 1 | 793 | 332 | 230 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 793
4 | 10 | 2 | 818 | 332 | 245 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 818
4 | 10 | 3 | 849 | 332 | 252 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 849
4 | 10 | 4 | 868 | 332 | 272 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 868
4 | 10 | 5 | 859 | 332 | 289 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 859
4 | 10 | 6 | 841 | 332 | 267 | 63 | 30 | 72 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 841
4 | 10 | 7 | 837 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 144 | 0 | 52 | 0 | 29 | 1 | 837
4 | 10 | 8 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 284 | 0 | 54 | 0 | -14 | -62 | 870
4 | 10 | 9 | 896 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 340 | 0 | 48 | 0 | -35 | -62 | 896
4 | 10 | 10 | 912 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 345 | 0 | 52 | 0 | -14 | -74 | 912
4 | 10 | 11 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 385 | 0 | 50 | 0 | -119 | 1 | 920
4 | 10 | 12 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 310 | 0 | 40 | 0 | -59 | 8 | 902
4 | 10 | 13 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 246 | 0 | 42 | 0 | 22 | 9 | 922
4 | 10 | 14 | 920 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 195 | 0 | 36 | 0 | 72 | 11 | 920
4 | 10 | 15 | 916 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 127 | 0 | 38 | 0 | 128 | 16 | 916
4 | 10 | 16 | 918 | 332 | 286 | 58 | 30 | 72 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 918
4 | 10 | 17 | 910 | 332 | 306 | 73 | 30 | 72 | 65 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 910
4 | 10 | 18 | 914 | 332 | 351 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 914
4 | 10 | 19 | 916 | 332 | 362 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 916
4 | 10 | 20 | 897 | 332 | 357 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 897
4 | 10 | 21 | 873 | 332 | 151 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185 | 1 | 873
4 | 10 | 22 | 851 | 332 | 324 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 851
4 | 10 | 23 | 831 | 332 | 326 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 831
4 | 11 | 0 | 796 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 182 | 3 | 796
4 | 11 | 1 | 783 | 332 | 291 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 783
4 | 11 | 2 | 811 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 181 | 1 | 811
4 | 11 | 3 | 847 | 332 | 313 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 847
4 | 11 | 4 | 867 | 332 | 134 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 196 | 2 | 867
4 | 11 | 5 | 869 | 332 | 335 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -2 | 0 | 3 | 869
4 | 11 | 6 | 852 | 332 | 301 | 63 | 30 | 72 | 39 | -2 | 19 | -2 | 0 | 0 | 852
4 | 11 | 7 | 839 | 332 | 138 | 58 | 30 | 72 | 284 | -16 | 22 | -2 | -8 | -71 | 839
4 | 11 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 611 | -34 | 28 | -13 | -211 | -138 | 851
4 | 11 | 9 | 892 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 913 | -274 | 28 | -20 | -215 | -145 | 892
4 | 11 | 10 | 901 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1127 | -488 | 23 | -16 | -213 | -135 | 901
4 | 11 | 11 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1257 | -612 | 14 | -10 | -215 | -134 | 903
4 | 11 | 12 | 882 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1271 | -720 | 14 | -10 | -215 | -61 | 882
4 | 11 | 13 | 897 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1204 | -566 | 15 | -10 | -215 | -134 | 897
4 | 11 | 14 | 897 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1076 | -442 | 20 | -14 | -215 | -134 | 897
4 | 11 | 15 | 897 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 861 | -225 | 20 | -14 | -215 | -137 | 897
4 | 11 | 16 | 894 | 332 | 154 | 58 | 30 | 72 | 598 | -33 | 27 | -2 | -207 | -135 | 894
4 | 11 | 17 | 899 | 332 | 135 | 73 | 30 | 72 | 263 | -14 | 30 | -2 | 9 | -29 | 899
4 | 11 | 18 | 896 | 332 | 123 | 95 | 30 | 72 | 26 | -1 | 34 | -3 | 188 | 0 | 896
4 | 11 | 19 | 900 | 332 | 135 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -3 | 197 | 0 | 900
4 | 11 | 20 | 881 | 332 | 123 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -3 | 193 | 0 | 881
4 | 11 | 21 | 866 | 332 | 312 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | 2 | 866
4 | 11 | 22 | 851 | 332 | 315 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 3 | 851
4 | 11 | 23 | 836 | 332 | 128 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -1 | 197 | 3 | 836
4 | 12 | 0 | 804 | 332 | 305 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 804
4 | 12 | 1 | 794 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 176 | 2 | 794
4 | 12 | 2 | 818 | 332 | 185 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 1 | 818
4 | 12 | 3 | 851 | 332 | 324 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 851
4 | 12 | 4 | 872 | 332 | 153 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 872
4 | 12 | 5 | 872 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 872
4 | 12 | 6 | 838 | 332 | 259 | 63 | 30 | 72 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 838
4 | 12 | 7 | 810 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 264 | 0 | 10 | 0 | -7 | -68 | 810
4 | 12 | 8 | 821 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 464 | 0 | 23 | 0 | -215 | -59 | 821
4 | 12 | 9 | 837 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 537 | 0 | 24 | 0 | -216 | -113 | 837
4 | 12 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 542 | 0 | 34 | 0 | -216 | -133 | 830
4 | 12 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 610 | -49 | 41 | -26 | -216 | -132 | 831
4 | 12 | 12 | 824 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 516 | 0 | 39 | -9 | -217 | -108 | 824
4 | 12 | 13 | 825 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 435 | -15 | 49 | -31 | -217 | 1 | 825
4 | 12 | 14 | 826 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 386 | 0 | 62 | 0 | -217 | -11 | 826
4 | 12 | 15 | 829 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 274 | 0 | 72 | 0 | -8 | -116 | 829
4 | 12 | 16 | 844 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 130 | 0 | 79 | 0 | 23 | 1 | 844
4 | 12 | 17 | 857 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 24 | 0 | 109 | 0 | 98 | 0 | 857
4 | 12 | 18 | 877 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 196 | -88 | 877
4 | 12 | 19 | 874 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 191 | -100 | 874
4 | 12 | 20 | 860 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 61 | 1 | 860
4 | 12 | 21 | 842 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 0 | 842
4 | 12 | 22 | 825 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 125 | -124 | 825
4 | 12 | 23 | 807 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 7 | -17 | 807
4 | 13 | 0 | 768 | 332 | 168 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | -48 | -6 | -33 | 768
4 | 13 | 1 | 758 | 332 | 165 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | -44 | -8 | -28 | 758
4 | 13 | 2 | 786 | 332 | 158 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | -39 | 46 | -48 | 786
4 | 13 | 3 | 825 | 332 | 161 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | -42 | 129 | -121 | 825
4 | 13 | 4 | 842 | 332 | 162 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | -42 | 146 | -122 | 842
4 | 13 | 5 | 835 | 332 | 159 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | -40 | 36 | 0 | 835
4 | 13 | 6 | 804 | 332 | 162 | 63 | 30 | 72 | 9 | -1 | 167 | -40 | 10 | 0 | 804
4 | 13 | 7 | 770 | 332 | 187 | 58 | 30 | 72 | 166 | -27 | 162 | -39 | -41 | -130 | 770
4 | 13 | 8 | 749 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 550 | -88 | 162 | -137 | -213 | -133 | 749
4 | 13 | 9 | 786 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 911 | -402 | 161 | -139 | -216 | -134 | 786
4 | 13 | 10 | 792 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1160 | -640 | 158 | -136 | -217 | -136 | 792
4 | 13 | 11 | 793 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1176 | -656 | 155 | -134 | -217 | -134 | 793
4 | 13 | 12 | 786 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1166 | -652 | 158 | -136 | -217 | -136 | 786
4 | 13 | 13 | 776 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1138 | -637 | 146 | -127 | -214 | -133 | 776
4 | 13 | 14 | 772 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1034 | -536 | 148 | -128 | -218 | -134 | 772
4 | 13 | 15 | 777 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 790 | -295 | 142 | -123 | -213 | -131 | 777
4 | 13 | 16 | 799 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 519 | -83 | 138 | -44 | -217 | -125 | 799
4 | 13 | 17 | 834 | 332 | 184 | 73 | 30 | 72 | 204 | -33 | 133 | -32 | -8 | -121 | 834
4 | 13 | 18 | 863 | 332 | 151 | 95 | 30 | 72 | 17 | -3 | 119 | -28 | 37 | 41 | 863
4 | 13 | 19 | 881 | 332 | 149 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | -29 | 64 | 43 | 881
4 | 13 | 20 | 868 | 332 | 145 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | -26 | 66 | 42 | 868
4 | 13 | 21 | 855 | 332 | 145 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | -26 | 61 | 40 | 855
4 | 13 | 22 | 835 | 332 | 150 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | -29 | 41 | 38 | 835
4 | 13 | 23 | 818 | 332 | 146 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | -25 | 60 | 36 | 818
4 | 14 | 0 | 788 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 106 | 1 | 788
4 | 14 | 1 | 792 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 122 | 12 | 792
4 | 14 | 2 | 827 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 119 | 41 | 827
4 | 14 | 3 | 869 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 129 | 44 | 869
4 | 14 | 4 | 899 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 159 | 45 | 899
4 | 14 | 5 | 921 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 191 | 24 | 921
4 | 14 | 6 | 914 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 61 | 0 | 86 | 0 | 110 | 41 | 914
4 | 14 | 7 | 899 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 271 | 0 | 99 | 0 | -84 | 2 | 899
4 | 14 | 8 | 926 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 415 | 0 | 115 | 0 | -213 | 1 | 926
4 | 14 | 9 | 986 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 444 | 0 | 137 | 0 | -213 | 13 | 986
4 | 14 | 10 | 992 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 498 | 0 | 162 | 0 | -213 | -58 | 992
4 | 14 | 11 | 990 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 510 | 0 | 167 | 0 | -213 | -77 | 990
4 | 14 | 12 | 951 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 488 | 0 | 169 | 0 | -214 | -95 | 951
4 | 14 | 13 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 450 | 0 | 155 | 0 | -214 | -40 | 954
4 | 14 | 14 | 953 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 470 | 0 | 154 | 0 | -214 | -63 | 953
4 | 14 | 15 | 944 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 467 | 0 | 157 | 0 | -209 | -78 | 944
4 | 14 | 16 | 942 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 312 | 0 | 164 | 0 | -11 | -134 | 942
4 | 14 | 17 | 933 | 332 | 182 | 73 | 30 | 72 | 145 | 0 | 159 | 0 | 3 | -63 | 933
4 | 14 | 18 | 957 | 332 | 153 | 95 | 30 | 72 | 24 | 0 | 168 | 0 | 82 | 1 | 957
4 | 14 | 19 | 966 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 152 | 0 | 966
4 | 14 | 20 | 951 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 130 | 1 | 951
4 | 14 | 21 | 920 | 332 | 156 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 195 | -135 | 920
4 | 14 | 22 | 897 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 76 | 1 | 897
4 | 14 | 23 | 870 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 64 | 1 | 870
4 | 15 | 0 | 838 | 332 | 133 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | -12 | 49 | 0 | 838
4 | 15 | 1 | 825 | 332 | 132 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | -12 | 44 | 0 | 825
4 | 15 | 2 | 851 | 332 | 131 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | -12 | 56 | 0 | 851
4 | 15 | 3 | 883 | 332 | 131 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | -12 | 67 | 0 | 883
4 | 15 | 4 | 911 | 332 | 132 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | -12 | 149 | -57 | 911
4 | 15 | 5 | 926 | 332 | 131 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | -11 | 137 | 0 | 926
4 | 15 | 6 | 926 | 332 | 134 | 63 | 30 | 72 | 41 | -2 | 146 | -10 | 120 | 0 | 926
4 | 15 | 7 | 928 | 332 | 139 | 58 | 30 | 72 | 219 | -10 | 148 | -10 | -30 | -20 | 928
4 | 15 | 8 | 933 | 332 | 150 | 55 | 30 | 72 | 440 | -20 | 154 | -10 | -135 | -135 | 933
4 | 15 | 9 | 962 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 690 | -31 | 155 | -107 | -214 | -136 | 962
4 | 15 | 10 | 952 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 898 | -248 | 156 | -108 | -214 | -135 | 952
4 | 15 | 11 | 984 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1100 | -424 | 156 | -108 | -208 | -135 | 984
4 | 15 | 12 | 954 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1221 | -570 | 160 | -111 | -214 | -135 | 954
4 | 15 | 13 | 948 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1148 | -500 | 152 | -105 | -214 | -136 | 948
4 | 15 | 14 | 929 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1039 | -408 | 134 | -93 | -214 | -135 | 929
4 | 15 | 15 | 914 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 890 | -273 | 126 | -87 | -215 | -134 | 914
4 | 15 | 16 | 914 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 635 | -29 | 118 | -73 | -213 | -135 | 914
4 | 15 | 17 | 940 | 332 | 140 | 73 | 30 | 72 | 294 | -13 | 113 | -8 | -10 | -83 | 940
4 | 15 | 18 | 953 | 332 | 129 | 95 | 30 | 72 | 34 | -2 | 104 | -7 | 121 | 45 | 953
4 | 15 | 19 | 985 | 332 | 125 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | -6 | 192 | 47 | 985
4 | 15 | 20 | 968 | 332 | 125 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | -5 | 190 | 45 | 968
4 | 15 | 21 | 946 | 332 | 126 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -6 | 172 | 43 | 946
4 | 15 | 22 | 916 | 332 | 284 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -5 | 0 | 42 | 916
4 | 15 | 23 | 883 | 332 | 159 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -6 | 107 | 40 | 883
4 | 16 | 0 | 850 | 332 | 255 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | -13 | 0 | 38 | 850
4 | 16 | 1 | 840 | 332 | 132 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | -12 | 122 | 37 | 840
4 | 16 | 2 | 862 | 332 | 130 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -10 | 139 | 40 | 862
4 | 16 | 3 | 897 | 332 | 282 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -9 | 0 | 43 | 897
4 | 16 | 4 | 924 | 332 | 128 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -7 | 190 | 45 | 924
4 | 16 | 5 | 936 | 332 | 349 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -6 | 0 | 44 | 936
4 | 16 | 6 | 927 | 332 | 134 | 63 | 30 | 72 | 61 | -7 | 42 | -7 | 167 | 40 | 927
4 | 16 | 7 | 904 | 332 | 160 | 58 | 30 | 72 | 319 | -34 | 39 | -6 | -96 | 30 | 904
4 | 16 | 8 | 893 | 332 | 152 | 55 | 30 | 72 | 631 | -68 | 41 | -7 | -210 | -135 | 893
4 | 16 | 9 | 926 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 941 | -284 | 64 | -50 | -215 | -135 | 926
4 | 16 | 10 | 924 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1142 | -490 | 79 | -62 | -215 | -133 | 924
4 | 16 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1250 | -722 | 86 | -68 | -213 | -18 | 918
4 | 16 | 12 | 892 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1267 | -785 | 101 | -80 | -215 | 1 | 892
4 | 16 | 13 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1175 | -681 | 96 | -75 | -215 | 0 | 903
4 | 16 | 14 | 907 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 978 | -484 | 99 | -78 | -215 | 1 | 907
4 | 16 | 15 | 896 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 748 | -128 | 84 | -66 | -215 | -134 | 896
4 | 16 | 16 | 897 | 332 | 185 | 58 | 30 | 72 | 486 | -53 | 76 | -12 | -173 | -104 | 897
4 | 16 | 17 | 896 | 332 | 148 | 73 | 30 | 72 | 191 | -21 | 52 | -8 | -9 | 36 | 896
4 | 16 | 18 | 905 | 332 | 268 | 95 | 30 | 72 | 25 | -3 | 49 | -8 | 0 | 45 | 905
4 | 16 | 19 | 915 | 332 | 129 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -9 | 162 | 47 | 915
4 | 16 | 20 | 901 | 332 | 129 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -10 | 143 | 45 | 901
4 | 16 | 21 | 879 | 332 | 132 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | -12 | 115 | 43 | 879
4 | 16 | 22 | 859 | 332 | 131 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -11 | 113 | 42 | 859
4 | 16 | 23 | 844 | 332 | 132 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -11 | 117 | 40 | 844
4 | 17 | 0 | 811 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -5 | 99 | 38 | 811
4 | 17 | 1 | 805 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | -4 | 96 | 37 | 805
4 | 17 | 2 | 828 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -4 | 104 | 40 | 828
4 | 17 | 3 | 859 | 332 | 124 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -4 | 112 | 43 | 859
4 | 17 | 4 | 879 | 332 | 124 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -5 | 121 | 45 | 879
4 | 17 | 5 | 882 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -5 | 135 | 44 | 882
4 | 17 | 6 | 859 | 332 | 128 | 63 | 30 | 72 | 51 | -2 | 70 | -5 | 80 | 40 | 859
4 | 17 | 7 | 847 | 332 | 136 | 58 | 30 | 72 | 272 | -12 | 74 | -5 | -58 | -52 | 847
4 | 17 | 8 | 852 | 332 | 129 | 55 | 30 | 72 | 531 | -24 | 84 | -6 | -216 | -135 | 852
4 | 17 | 9 | 894 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 783 | -173 | 94 | -65 | -215 | -135 | 894
4 | 17 | 10 | 917 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 989 | -495 | 96 | -67 | -210 | 1 | 917
4 | 17 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1037 | -540 | 105 | -73 | -215 | 1 | 918
4 | 17 | 12 | 896 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1069 | -596 | 111 | -77 | -215 | 1 | 896
4 | 17 | 13 | 921 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1019 | -522 | 109 | -76 | -213 | 1 | 921
4 | 17 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 897 | -274 | 106 | -74 | -215 | -133 | 913
4 | 17 | 15 | 908 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 711 | -94 | 110 | -76 | -215 | -135 | 908
4 | 17 | 16 | 911 | 332 | 148 | 58 | 30 | 72 | 467 | -21 | 102 | -7 | -210 | -60 | 911
4 | 17 | 17 | 911 | 332 | 136 | 73 | 30 | 72 | 191 | -9 | 101 | -7 | -9 | 1 | 911
4 | 17 | 18 | 911 | 332 | 128 | 95 | 30 | 72 | 20 | -1 | 94 | -6 | 102 | 45 | 911
4 | 17 | 19 | 910 | 332 | 126 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | -6 | 119 | 47 | 910
4 | 17 | 20 | 890 | 332 | 126 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | -6 | 112 | 45 | 890
4 | 17 | 21 | 869 | 332 | 222 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | -5 | 5 | 43 | 869
4 | 17 | 22 | 856 | 332 | 125 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -5 | 103 | 42 | 856
4 | 17 | 23 | 839 | 332 | 125 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -5 | 113 | 40 | 839
4 | 18 | 0 | 808 | 332 | 124 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -4 | 101 | 38 | 808
4 | 18 | 1 | 801 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -4 | 98 | 37 | 801
4 | 18 | 2 | 824 | 332 | 213 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -3 | 17 | 40 | 824
4 | 18 | 3 | 852 | 332 | 123 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -4 | 108 | 43 | 852
4 | 18 | 4 | 868 | 332 | 123 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -3 | 135 | 45 | 868
4 | 18 | 5 | 861 | 332 | 123 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -3 | 141 | 44 | 861
4 | 18 | 6 | 843 | 332 | 124 | 63 | 30 | 72 | 22 | -1 | 48 | -3 | 116 | 40 | 843
4 | 18 | 7 | 847 | 332 | 127 | 58 | 30 | 72 | 130 | -6 | 37 | -2 | 39 | 30 | 847
4 | 18 | 8 | 873 | 332 | 137 | 55 | 30 | 72 | 354 | -15 | 28 | -2 | -139 | 21 | 873
4 | 18 | 9 | 899 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 652 | -28 | 21 | -2 | -215 | -134 | 899
4 | 18 | 10 | 900 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 868 | -229 | 22 | -15 | -215 | -134 | 900
4 | 18 | 11 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1063 | -418 | 35 | -24 | -215 | -126 | 918
4 | 18 | 12 | 902 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1139 | -631 | 43 | -30 | -215 | -7 | 902
4 | 18 | 13 | 926 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1060 | -530 | 45 | -31 | -215 | -6 | 926
4 | 18 | 14 | 942 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 960 | -314 | 38 | -26 | -213 | -109 | 942
4 | 18 | 15 | 918 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 811 | -162 | 33 | -22 | -215 | -134 | 918
4 | 18 | 16 | 924 | 332 | 144 | 58 | 30 | 72 | 538 | -23 | 31 | -2 | -210 | -46 | 924
4 | 18 | 17 | 922 | 332 | 138 | 73 | 30 | 72 | 234 | -10 | 27 | -2 | -9 | 37 | 922
4 | 18 | 18 | 911 | 332 | 123 | 95 | 30 | 72 | 27 | -1 | 26 | -2 | 164 | 45 | 911
4 | 18 | 19 | 910 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -1 | 191 | 49 | 910
4 | 18 | 20 | 886 | 332 | 285 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -1 | 5 | 46 | 886
4 | 18 | 21 | 864 | 332 | 283 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 45 | 864
4 | 18 | 22 | 851 | 332 | 142 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -1 | 141 | 43 | 851
4 | 18 | 23 | 833 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 168 | 43 | 833
4 | 19 | 0 | 801 | 332 | 123 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -3 | 152 | 35 | 801
4 | 19 | 1 | 790 | 332 | 260 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -4 | 0 | 35 | 790
4 | 19 | 2 | 807 | 332 | 125 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -6 | 132 | 38 | 807
4 | 19 | 3 | 835 | 332 | 126 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -6 | 134 | 41 | 835
4 | 19 | 4 | 850 | 332 | 125 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 152 | 43 | 850
4 | 19 | 5 | 839 | 332 | 125 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 156 | 41 | 839
4 | 19 | 6 | 801 | 332 | 205 | 63 | 30 | 72 | 69 | -17 | 12 | -5 | 5 | 35 | 801
4 | 19 | 7 | 789 | 332 | 210 | 58 | 30 | 72 | 339 | -85 | 12 | -5 | -174 | 0 | 789
4 | 19 | 8 | 798 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 659 | -253 | 33 | -33 | -217 | 1 | 798
4 | 19 | 9 | 849 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 986 | -527 | 41 | -41 | -216 | 1 | 849
4 | 19 | 10 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1183 | -742 | 51 | -51 | -186 | 0 | 858
4 | 19 | 11 | 867 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1286 | -805 | 70 | -70 | -216 | -1 | 867
4 | 19 | 12 | 857 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1250 | -780 | 80 | -80 | -216 | 0 | 857
4 | 19 | 13 | 858 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1141 | -676 | 83 | -83 | -211 | 1 | 858
4 | 19 | 14 | 862 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 994 | -524 | 94 | -94 | -216 | 2 | 862
4 | 19 | 15 | 859 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 789 | -487 | 84 | -84 | -51 | 1 | 859
4 | 19 | 16 | 858 | 332 | 146 | 58 | 30 | 72 | 509 | -128 | 80 | -30 | -211 | 0 | 858
4 | 19 | 17 | 857 | 332 | 197 | 73 | 30 | 72 | 210 | -53 | 66 | -25 | -77 | 32 | 857
4 | 19 | 18 | 868 | 332 | 159 | 95 | 30 | 72 | 27 | -7 | 86 | -32 | 65 | 41 | 868
4 | 19 | 19 | 867 | 332 | 148 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -27 | 99 | 43 | 867
4 | 19 | 20 | 852 | 332 | 143 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -23 | 96 | 42 | 852
4 | 19 | 21 | 831 | 332 | 147 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | -28 | 71 | 40 | 831
4 | 19 | 22 | 812 | 332 | 211 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -26 | 5 | 38 | 812
4 | 19 | 23 | 798 | 332 | 151 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | -25 | 74 | 36 | 798
4 | 20 | 0 | 768 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 36 | 768
4 | 20 | 1 | 752 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 44 | 36 | 752
4 | 20 | 2 | 772 | 332 | 164 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 37 | 772
4 | 20 | 3 | 808 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | 42 | 808
4 | 20 | 4 | 825 | 332 | 204 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 43 | 825
4 | 20 | 5 | 818 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 109 | 42 | 818
4 | 20 | 6 | 783 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 48 | 0 | 82 | 36 | 783
4 | 20 | 7 | 767 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 21 | 0 | 55 | 0 | 55 | 25 | 767
4 | 20 | 8 | 789 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 60 | 0 | 45 | 0 | 62 | 14 | 789
4 | 20 | 9 | 813 | 332 | 169 | 52 | 30 | 72 | 99 | 0 | 51 | 0 | 2 | 6 | 813
4 | 20 | 10 | 813 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 166 | 0 | 65 | 0 | -24 | 3 | 813
4 | 20 | 11 | 814 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 229 | 0 | 25 | 0 | -44 | 1 | 814
4 | 20 | 12 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 318 | 0 | 10 | 0 | -122 | 2 | 811
4 | 20 | 13 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 331 | 0 | 10 | 0 | -136 | 2 | 810
4 | 20 | 14 | 805 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 388 | 0 | 7 | 0 | -199 | 3 | 805
4 | 20 | 15 | 802 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 381 | 0 | 6 | 0 | -202 | 10 | 802
4 | 20 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 262 | 0 | 16 | 0 | -90 | 19 | 818
4 | 20 | 17 | 839 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 119 | 0 | 14 | 0 | 47 | 33 | 839
4 | 20 | 18 | 857 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 16 | 0 | 25 | 0 | 126 | 42 | 857
4 | 20 | 19 | 858 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 | 44 | 858
4 | 20 | 20 | 843 | 332 | 240 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 43 | 843
4 | 20 | 21 | 825 | 332 | 234 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 825
4 | 20 | 22 | 808 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 110 | 39 | 808
4 | 20 | 23 | 792 | 332 | 233 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 792
4 | 21 | 0 | 758 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 93 | 40 | 758
4 | 21 | 1 | 747 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -1 | 87 | 39 | 747
4 | 21 | 2 | 773 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -2 | 89 | 42 | 773
4 | 21 | 3 | 813 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 106 | 46 | 813
4 | 21 | 4 | 839 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 132 | 48 | 839
4 | 21 | 5 | 838 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -2 | 142 | 47 | 838
4 | 21 | 6 | 820 | 332 | 202 | 63 | 30 | 72 | 54 | -3 | 27 | -2 | 5 | 40 | 820
4 | 21 | 7 | 824 | 332 | 139 | 58 | 30 | 72 | 280 | -16 | 37 | -3 | -105 | 0 | 824
4 | 21 | 8 | 845 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 583 | -143 | 40 | -28 | -216 | 1 | 845
4 | 21 | 9 | 898 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 884 | -391 | 31 | -22 | -210 | 1 | 898
4 | 21 | 10 | 922 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1111 | -582 | 16 | -11 | -215 | 0 | 922
4 | 21 | 11 | 933 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1234 | -692 | 5 | -4 | -214 | 1 | 933
4 | 21 | 12 | 920 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1272 | -725 | 6 | -4 | -215 | -17 | 920
4 | 21 | 13 | 939 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1168 | -627 | 11 | -8 | -210 | 2 | 939
4 | 21 | 14 | 952 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1012 | -456 | 13 | -9 | -214 | 0 | 952
4 | 21 | 15 | 926 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 815 | -319 | 7 | -5 | -179 | 0 | 926
4 | 21 | 16 | 936 | 332 | 152 | 58 | 30 | 72 | 528 | -31 | 8 | -1 | -212 | 0 | 936
4 | 21 | 17 | 928 | 332 | 133 | 73 | 30 | 72 | 224 | -13 | 13 | -1 | 28 | 37 | 928
4 | 21 | 18 | 921 | 332 | 304 | 95 | 30 | 72 | 32 | -2 | 14 | -1 | 0 | 45 | 921
4 | 21 | 19 | 922 | 332 | 204 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 123 | 50 | 922
4 | 21 | 20 | 897 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -1 | 187 | 47 | 897
4 | 21 | 21 | 872 | 332 | 195 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -1 | 91 | 44 | 872
4 | 21 | 22 | 854 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 156 | 45 | 854
4 | 21 | 23 | 838 | 332 | 160 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | -3 | 115 | 40 | 838
4 | 22 | 0 | 807 | 332 | 279 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 807
4 | 22 | 1 | 793 | 332 | 258 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 793
4 | 22 | 2 | 809 | 332 | 248 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 809
4 | 22 | 3 | 840 | 332 | 241 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 22 | 4 | 862 | 332 | 267 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 862
4 | 22 | 5 | 863 | 332 | 274 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 1 | 863
4 | 22 | 6 | 841 | 332 | 200 | 63 | 30 | 72 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | 41 | 841
4 | 22 | 7 | 845 | 332 | 122 | 58 | 30 | 72 | 112 | 0 | 95 | 0 | -8 | 32 | 845
4 | 22 | 8 | 892 | 332 | 199 | 55 | 30 | 72 | 155 | 0 | 101 | 0 | 0 | -52 | 892
4 | 22 | 9 | 923 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 185 | 0 | 104 | 0 | 13 | 16 | 923
4 | 22 | 10 | 926 | 332 | 124 | 50 | 30 | 72 | 208 | 0 | 109 | 0 | -9 | 10 | 926
4 | 22 | 11 | 929 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 247 | 0 | 108 | 0 | -37 | 8 | 929
4 | 22 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 221 | 0 | 141 | 0 | -65 | 7 | 907
4 | 22 | 13 | 924 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 219 | 0 | 158 | 0 | -66 | 10 | 924
4 | 22 | 14 | 928 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 150 | 0 | 174 | 0 | -12 | 10 | 928
4 | 22 | 15 | 926 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 88 | 0 | 191 | 0 | 25 | 15 | 926
4 | 22 | 16 | 929 | 332 | 327 | 58 | 30 | 72 | 49 | 0 | 195 | 0 | 0 | -134 | 929
4 | 22 | 17 | 922 | 332 | 215 | 73 | 30 | 72 | 18 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 922
4 | 22 | 18 | 927 | 332 | 227 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 927
4 | 22 | 19 | 918 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 118 | 1 | 918
4 | 22 | 20 | 900 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 149 | 1 | 900
4 | 22 | 21 | 875 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 196 | -34 | 875
4 | 22 | 22 | 858 | 332 | 282 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 22 | 23 | 840 | 332 | 292 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 840
4 | 23 | 0 | 811 | 332 | 184 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | 1 | 811
4 | 23 | 1 | 798 | 332 | 267 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 798
4 | 23 | 2 | 811 | 332 | 267 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 811
4 | 23 | 3 | 843 | 332 | 281 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 843
4 | 23 | 4 | 862 | 332 | 305 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 862
4 | 23 | 5 | 860 | 332 | 134 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 171 | 0 | 860
4 | 23 | 6 | 851 | 332 | 281 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 851
4 | 23 | 7 | 858 | 332 | 252 | 58 | 30 | 72 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 23 | 8 | 897 | 332 | 217 | 55 | 30 | 72 | 100 | 0 | 69 | 0 | 0 | 22 | 897
4 | 23 | 9 | 925 | 332 | 204 | 52 | 30 | 72 | 169 | 0 | 76 | 0 | 0 | -10 | 925
4 | 23 | 10 | 931 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 269 | 0 | 75 | 0 | 10 | -26 | 931
4 | 23 | 11 | 927 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 384 | 0 | 73 | 0 | -15 | -118 | 927
4 | 23 | 12 | 907 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 479 | 0 | 69 | 0 | -111 | -133 | 907
4 | 23 | 13 | 915 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 493 | 0 | 63 | 0 | -112 | -132 | 915
4 | 23 | 14 | 932 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 451 | 0 | 65 | 0 | -60 | -130 | 932
4 | 23 | 15 | 922 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 302 | 0 | 74 | 0 | 13 | -74 | 922
4 | 23 | 16 | 915 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 156 | 0 | 74 | 0 | 55 | 19 | 915
4 | 23 | 17 | 909 | 332 | 239 | 73 | 30 | 72 | 87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 909
4 | 23 | 18 | 914 | 332 | 294 | 95 | 30 | 72 | 11 | 0 | 74 | 0 | 5 | 1 | 914
4 | 23 | 19 | 912 | 332 | 319 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 912
4 | 23 | 20 | 894 | 332 | 306 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 894
4 | 23 | 21 | 875 | 332 | 290 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 875
4 | 23 | 22 | 858 | 332 | 292 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 858
4 | 23 | 23 | 839 | 332 | 298 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 839
4 | 24 | 0 | 805 | 332 | 274 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -10 | 0 | 0 | 805
4 | 24 | 1 | 792 | 332 | 261 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -10 | 0 | 0 | 792
4 | 24 | 2 | 809 | 332 | 269 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -8 | 0 | 0 | 809
4 | 24 | 3 | 847 | 332 | 290 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | 0 | 847
4 | 24 | 4 | 868 | 332 | 308 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -9 | 0 | 0 | 868
4 | 24 | 5 | 874 | 332 | 128 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -9 | 196 | 0 | 874
4 | 24 | 6 | 859 | 332 | 248 | 63 | 30 | 72 | 80 | -10 | 54 | -10 | 0 | 0 | 859
4 | 24 | 7 | 843 | 332 | 170 | 58 | 30 | 72 | 344 | -42 | 49 | -9 | -58 | -103 | 843
4 | 24 | 8 | 866 | 332 | 142 | 55 | 30 | 72 | 619 | -76 | 52 | -9 | -216 | -135 | 866
4 | 24 | 9 | 906 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 928 | -286 | 49 | -40 | -215 | -135 | 906
4 | 24 | 10 | 918 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1236 | -647 | 51 | -41 | -210 | -74 | 918
4 | 24 | 11 | 927 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1380 | -856 | 63 | -51 | -213 | 1 | 927
4 | 24 | 12 | 903 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1364 | -866 | 88 | -72 | -215 | 1 | 903
4 | 24 | 13 | 913 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1282 | -774 | 85 | -69 | -215 | 1 | 913
4 | 24 | 14 | 913 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1125 | -620 | 83 | -68 | -215 | 2 | 913
4 | 24 | 15 | 908 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 938 | -306 | 76 | -61 | -215 | -131 | 908
4 | 24 | 16 | 905 | 332 | 133 | 58 | 30 | 72 | 642 | -79 | 72 | -13 | -210 | -132 | 905
4 | 24 | 17 | 911 | 332 | 162 | 73 | 30 | 72 | 294 | -36 | 30 | -6 | -9 | -31 | 911
4 | 24 | 18 | 903 | 332 | 130 | 95 | 30 | 72 | 41 | -5 | 28 | -5 | 140 | 45 | 903
4 | 24 | 19 | 907 | 332 | 126 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -6 | 174 | 47 | 907
4 | 24 | 20 | 886 | 332 | 192 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | -9 | 78 | 45 | 886
4 | 24 | 21 | 867 | 332 | 128 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -8 | 132 | 43 | 867
4 | 24 | 22 | 848 | 332 | 128 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -8 | 130 | 42 | 848
4 | 24 | 23 | 831 | 332 | 127 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -7 | 138 | 40 | 831
4 | 25 | 0 | 796 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 108 | 39 | 796
4 | 25 | 1 | 783 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 79 | 38 | 783
4 | 25 | 2 | 801 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 67 | 41 | 801
4 | 25 | 3 | 836 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 69 | 43 | 836
4 | 25 | 4 | 859 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 108 | 47 | 859
4 | 25 | 5 | 865 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 119 | 44 | 865
4 | 25 | 6 | 844 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 39 | 0 | 90 | 0 | 59 | 40 | 844
4 | 25 | 7 | 836 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 180 | 0 | 94 | 0 | -50 | 1 | 836
4 | 25 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 381 | 0 | 79 | 0 | -216 | -1 | 851
4 | 25 | 9 | 881 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 564 | 0 | 79 | -17 | -215 | -135 | 881
4 | 25 | 10 | 878 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 725 | -128 | 78 | -49 | -216 | -135 | 878
4 | 25 | 11 | 874 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 786 | -283 | 81 | -51 | -216 | -46 | 874
4 | 25 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 697 | -251 | 69 | -43 | -216 | 0 | 859
4 | 25 | 13 | 869 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 586 | 0 | 56 | -27 | -216 | -133 | 869
4 | 25 | 14 | 870 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 510 | 0 | 45 | 0 | -214 | -77 | 870
4 | 25 | 15 | 875 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 422 | 0 | 33 | 0 | -204 | 17 | 875
4 | 25 | 16 | 879 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 302 | 0 | 34 | 0 | -90 | 22 | 879
4 | 25 | 17 | 888 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 216 | 0 | 36 | 0 | 9 | 1 | 888
4 | 25 | 18 | 888 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 45 | 0 | 43 | 0 | 106 | 46 | 888
4 | 25 | 19 | 892 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 137 | 48 | 892
4 | 25 | 20 | 878 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 127 | 46 | 878
4 | 25 | 21 | 859 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110 | 43 | 859
4 | 25 | 22 | 846 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 113 | 43 | 846
4 | 25 | 23 | 826 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 104 | 42 | 826
4 | 26 | 0 | 796 | 332 | 147 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -27 | 81 | 35 | 796
4 | 26 | 1 | 782 | 332 | 143 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -23 | 77 | 35 | 782
4 | 26 | 2 | 805 | 332 | 144 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | -24 | 80 | 38 | 805
4 | 26 | 3 | 841 | 332 | 141 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -22 | 97 | 41 | 841
4 | 26 | 4 | 868 | 332 | 144 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -24 | 120 | 43 | 868
4 | 26 | 5 | 870 | 332 | 144 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | -24 | 135 | 41 | 870
4 | 26 | 6 | 839 | 332 | 174 | 63 | 30 | 72 | 116 | -29 | 64 | -24 | 8 | 33 | 839
4 | 26 | 7 | 804 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 429 | -190 | 59 | -59 | -46 | 0 | 804
4 | 26 | 8 | 806 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 760 | -347 | 49 | -49 | -217 | 2 | 806
4 | 26 | 9 | 834 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1086 | -642 | 42 | -42 | -215 | 0 | 834
4 | 26 | 10 | 837 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1289 | -816 | 38 | -38 | -216 | -23 | 837
4 | 26 | 11 | 840 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1383 | -876 | 36 | -36 | -216 | -54 | 840
4 | 26 | 12 | 835 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1397 | -888 | 20 | -19 | -216 | -62 | 835
4 | 26 | 13 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1340 | -853 | 10 | -10 | -216 | -43 | 831
4 | 26 | 14 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1209 | -770 | 12 | -11 | -216 | 0 | 830
4 | 26 | 15 | 832 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 973 | -538 | 13 | -13 | -211 | 1 | 832
4 | 26 | 16 | 841 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 667 | -226 | 13 | -13 | -211 | 0 | 841
4 | 26 | 17 | 852 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 322 | -89 | 9 | -9 | -8 | 1 | 852
4 | 26 | 18 | 846 | 332 | 135 | 95 | 30 | 72 | 47 | -12 | 6 | -2 | 102 | 41 | 846
4 | 26 | 19 | 853 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -2 | 154 | 46 | 853
4 | 26 | 20 | 841 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 43 | 841
4 | 26 | 21 | 825 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 136 | 42 | 825
4 | 26 | 22 | 804 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 39 | 804
4 | 26 | 23 | 790 | 332 | 124 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -3 | 128 | 36 | 790
4 | 27 | 0 | 753 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 98 | 35 | 753
4 | 27 | 1 | 742 | 332 | 123 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -3 | 91 | 35 | 742
4 | 27 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 107 | 40 | 771
4 | 27 | 3 | 818 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 131 | 43 | 818
4 | 27 | 4 | 837 | 332 | 206 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 63 | 45 | 837
4 | 27 | 5 | 832 | 332 | 188 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 42 | 832
4 | 27 | 6 | 798 | 332 | 153 | 63 | 30 | 72 | 116 | -29 | 8 | -3 | 21 | 35 | 798
4 | 27 | 7 | 759 | 332 | 146 | 58 | 30 | 72 | 442 | -111 | 9 | -3 | -216 | 0 | 759
4 | 27 | 8 | 759 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 764 | -401 | 9 | -9 | -213 | 1 | 759
4 | 27 | 9 | 800 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1089 | -694 | 22 | -22 | -201 | 1 | 800
4 | 27 | 10 | 807 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1274 | -813 | 21 | -21 | -217 | -40 | 807
4 | 27 | 11 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1348 | -858 | 33 | -33 | -217 | -65 | 811
4 | 27 | 12 | 810 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1341 | -851 | 50 | -50 | -217 | -66 | 810
4 | 27 | 13 | 811 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1285 | -814 | 58 | -58 | -217 | -46 | 811
4 | 27 | 14 | 809 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1142 | -723 | 52 | -52 | -217 | 1 | 809
4 | 27 | 15 | 816 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 925 | -584 | 57 | -57 | -133 | 1 | 816
4 | 27 | 16 | 818 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 585 | -288 | 63 | -63 | -91 | 1 | 818
4 | 27 | 17 | 829 | 332 | 188 | 73 | 30 | 72 | 221 | -56 | 33 | -12 | -52 | 0 | 829
4 | 27 | 18 | 836 | 332 | 139 | 95 | 30 | 72 | 23 | -6 | 36 | -13 | 87 | 41 | 836
4 | 27 | 19 | 844 | 332 | 131 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -11 | 121 | 43 | 844
4 | 27 | 20 | 831 | 332 | 128 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -8 | 116 | 42 | 831
4 | 27 | 21 | 810 | 332 | 127 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -8 | 103 | 40 | 810
4 | 27 | 22 | 789 | 332 | 128 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -7 | 98 | 38 | 789
4 | 27 | 23 | 768 | 332 | 225 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -6 | 0 | 36 | 768
4 | 28 | 0 | 740 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81 | 36 | 740
4 | 28 | 1 | 727 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 | 36 | 727
4 | 28 | 2 | 757 | 332 | 198 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 757
4 | 28 | 3 | 797 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89 | 41 | 797
4 | 28 | 4 | 827 | 332 | 235 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 827
4 | 28 | 5 | 830 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 127 | 42 | 830
4 | 28 | 6 | 810 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 13 | 0 | 41 | 0 | 105 | 35 | 810
4 | 28 | 7 | 814 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 51 | 0 | 45 | 0 | 80 | 27 | 814
4 | 28 | 8 | 853 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 95 | 0 | 55 | 0 | 80 | 15 | 853
4 | 28 | 9 | 880 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 144 | 0 | 63 | 0 | 62 | 6 | 880
4 | 28 | 10 | 886 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 172 | 0 | 43 | 0 | 65 | 3 | 886
4 | 28 | 11 | 875 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 255 | 0 | 38 | 0 | -22 | 1 | 875
4 | 28 | 12 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 452 | 0 | 42 | 0 | -216 | -22 | 859
4 | 28 | 13 | 866 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 490 | 0 | 34 | 0 | -216 | -45 | 866
4 | 28 | 14 | 856 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 562 | 0 | 34 | 0 | -216 | -130 | 856
4 | 28 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 634 | -60 | 42 | -27 | -216 | -125 | 855
4 | 28 | 16 | 867 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 524 | 0 | 46 | 0 | -216 | -98 | 867
4 | 28 | 17 | 878 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 301 | 0 | 48 | 0 | -130 | 33 | 878
4 | 28 | 18 | 865 | 332 | 152 | 95 | 30 | 72 | 47 | 0 | 55 | 0 | 40 | 42 | 865
4 | 28 | 19 | 869 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 105 | 45 | 869
4 | 28 | 20 | 854 | 332 | 185 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 43 | 854
4 | 28 | 21 | 831 | 332 | 119 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 55 | 40 | 831
4 | 28 | 22 | 819 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 42 | 39 | 819
4 | 28 | 23 | 801 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 39 | 38 | 801
4 | 29 | 0 | 768 | 332 | 163 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | -43 | 46 | -1 | 768
4 | 29 | 1 | 750 | 332 | 165 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | -44 | 25 | 0 | 750
4 | 29 | 2 | 775 | 332 | 166 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | -46 | 29 | 0 | 775
4 | 29 | 3 | 819 | 332 | 162 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | -42 | 63 | 0 | 819
4 | 29 | 4 | 839 | 332 | 159 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | -39 | 93 | 0 | 839
4 | 29 | 5 | 840 | 332 | 155 | 76 | 30 | 72 | 1 | 0 | 94 | -35 | 115 | 0 | 840
4 | 29 | 6 | 804 | 332 | 176 | 63 | 30 | 72 | 119 | -30 | 78 | -29 | -7 | 0 | 804
4 | 29 | 7 | 771 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 437 | -271 | 51 | -51 | -7 | 1 | 771
4 | 29 | 8 | 789 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 769 | -520 | 34 | -34 | -70 | 2 | 789
4 | 29 | 9 | 824 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 1098 | -745 | 22 | -22 | -135 | 1 | 824
4 | 29 | 10 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1292 | -878 | 16 | -15 | -188 | 0 | 830
4 | 29 | 11 | 831 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1386 | -942 | 14 | -14 | -216 | 0 | 831
4 | 29 | 12 | 830 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1410 | -958 | 16 | -15 | -216 | -10 | 830
4 | 29 | 13 | 827 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1343 | -904 | 18 | -18 | -217 | 2 | 827
4 | 29 | 14 | 820 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1209 | -784 | 26 | -26 | -212 | 1 | 820
4 | 29 | 15 | 822 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 964 | -539 | 25 | -25 | -212 | 2 | 822
4 | 29 | 16 | 831 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 657 | -400 | 23 | -23 | -38 | 1 | 831
4 | 29 | 17 | 844 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 317 | -92 | 18 | -18 | -8 | 1 | 844
4 | 29 | 18 | 845 | 332 | 141 | 95 | 30 | 72 | 53 | -13 | 17 | -7 | 84 | 41 | 845
4 | 29 | 19 | 853 | 332 | 127 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -8 | 138 | 43 | 853
4 | 29 | 20 | 843 | 332 | 125 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -6 | 134 | 42 | 843
4 | 29 | 21 | 825 | 332 | 124 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 126 | 40 | 825
4 | 29 | 22 | 809 | 332 | 127 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -6 | 120 | 38 | 809
4 | 29 | 23 | 789 | 332 | 126 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 123 | 36 | 789
4 | 30 | 0 | 750 | 332 | 125 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -4 | 97 | 35 | 750
4 | 30 | 1 | 740 | 332 | 123 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -3 | 91 | 35 | 740
4 | 30 | 2 | 771 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -3 | 103 | 41 | 771
4 | 30 | 3 | 818 | 332 | 185 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -2 | 62 | 44 | 818
4 | 30 | 4 | 848 | 332 | 123 | 88 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -3 | 155 | 43 | 848
4 | 30 | 5 | 852 | 332 | 164 | 76 | 30 | 72 | 4 | -1 | 12 | -4 | 126 | 41 | 852
4 | 30 | 6 | 832 | 332 | 157 | 63 | 30 | 72 | 127 | -32 | 12 | -5 | 41 | 35 | 832
4 | 30 | 7 | 811 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 386 | -180 | 10 | -10 | -7 | 1 | 811
4 | 30 | 8 | 811 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 650 | -231 | 8 | -8 | -217 | 1 | 811
4 | 30 | 9 | 856 | 332 | 119 | 52 | 30 | 72 | 912 | -451 | 9 | -9 | -211 | 1 | 856
4 | 30 | 10 | 860 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1086 | -619 | 11 | -11 | -211 | 1 | 860
4 | 30 | 11 | 863 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1184 | -710 | 12 | -12 | -216 | 2 | 863
4 | 30 | 12 | 848 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1189 | -711 | 19 | -18 | -216 | -18 | 848
4 | 30 | 13 | 859 | 332 | 119 | 50 | 30 | 72 | 1122 | -651 | 22 | -22 | -216 | 1 | 859
4 | 30 | 14 | 869 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1029 | -552 | 26 | -26 | -216 | 2 | 869
4 | 30 | 15 | 864 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 776 | -423 | 26 | -26 | -97 | 1 | 864
4 | 30 | 16 | 869 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 531 | -266 | 23 | -23 | -8 | 1 | 869
4 | 30 | 17 | 865 | 332 | 148 | 73 | 30 | 72 | 272 | -69 | 32 | -12 | -13 | 0 | 865
4 | 30 | 18 | 866 | 332 | 147 | 95 | 30 | 72 | 54 | -14 | 36 | -13 | 127 | 0 | 866
4 | 30 | 19 | 874 | 332 | 134 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -14 | 184 | 0 | 874
4 | 30 | 20 | 855 | 332 | 134 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -15 | 163 | 0 | 855
4 | 30 | 21 | 831 | 332 | 135 | 93 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -16 | 141 | 0 | 831
4 | 30 | 22 | 809 | 332 | 142 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | -21 | 117 | 0 | 809
4 | 30 | 23 | 792 | 332 | 148 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -27 | 102 | 0 | 792
5 | 1 | 0 | 731 | 332 | 144 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -23 | 34 | 0 | 731
5 | 1 | 1 | 714 | 332 | 144 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -24 | 14 | 0 | 714
5 | 1 | 2 | 745 | 332 | 146 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -26 | 21 | 0 | 745
5 | 1 | 3 | 798 | 332 | 144 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -23 | 60 | 0 | 798
5 | 1 | 4 | 830 | 332 | 146 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -26 | 85 | 0 | 830
5 | 1 | 5 | 830 | 332 | 148 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 102 | -28 | 88 | 0 | 830
5 | 1 | 6 | 788 | 332 | 157 | 70 | 30 | 72 | 55 | -10 | 98 | -27 | 11 | 0 | 788
5 | 1 | 7 | 776 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 185 | -34 | 94 | -70 | -16 | 0 | 776
5 | 1 | 8 | 803 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 340 | -69 | 101 | -91 | -92 | 0 | 803
5 | 1 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 497 | -122 | 104 | -93 | -169 | 0 | 827
5 | 1 | 10 | 833 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 611 | -154 | 118 | -106 | -216 | -28 | 833
5 | 1 | 11 | 850 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 646 | -166 | 119 | -107 | -216 | -34 | 850
5 | 1 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 656 | -169 | 118 | -106 | -216 | -55 | 836
5 | 1 | 13 | 870 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 516 | -120 | 123 | -111 | -147 | 1 | 870
5 | 1 | 14 | 876 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 360 | -67 | 123 | -111 | -42 | 2 | 876
5 | 1 | 15 | 874 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 234 | -43 | 139 | -55 | -14 | 1 | 874
5 | 1 | 16 | 879 | 332 | 153 | 64 | 30 | 72 | 157 | -29 | 150 | -41 | -9 | 0 | 879
5 | 1 | 17 | 871 | 332 | 172 | 80 | 30 | 72 | 55 | -10 | 153 | -42 | 29 | 0 | 871
5 | 1 | 18 | 890 | 332 | 160 | 106 | 30 | 72 | 6 | -1 | 140 | -38 | 83 | 0 | 890
5 | 1 | 19 | 885 | 332 | 154 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | -34 | 97 | 0 | 885
5 | 1 | 20 | 852 | 332 | 150 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | -30 | 80 | 0 | 852
5 | 1 | 21 | 828 | 332 | 148 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | -28 | 69 | 0 | 828
5 | 1 | 22 | 793 | 332 | 142 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -22 | 67 | 0 | 793
5 | 1 | 23 | 764 | 332 | 137 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -18 | 77 | 0 | 764
5 | 2 | 0 | 720 | 332 | 147 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -27 | 36 | 0 | 720
5 | 2 | 1 | 704 | 332 | 147 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -28 | 17 | 0 | 704
5 | 2 | 2 | 735 | 332 | 147 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -26 | 34 | 0 | 735
5 | 2 | 3 | 782 | 332 | 153 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -32 | 42 | 0 | 782
5 | 2 | 4 | 813 | 332 | 154 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -33 | 74 | 0 | 813
5 | 2 | 5 | 816 | 332 | 154 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 93 | -35 | 84 | 0 | 816
5 | 2 | 6 | 769 | 332 | 134 | 70 | 30 | 72 | 105 | -26 | 94 | -35 | -7 | 0 | 769
5 | 2 | 7 | 749 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 404 | -251 | 98 | -98 | -22 | 1 | 749
5 | 2 | 8 | 773 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 722 | -458 | 106 | -106 | -105 | 0 | 773
5 | 2 | 9 | 827 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1001 | -641 | 104 | -104 | -143 | 0 | 827
5 | 2 | 10 | 838 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1204 | -763 | 104 | -104 | -211 | 0 | 838
5 | 2 | 11 | 846 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1316 | -846 | 112 | -112 | -216 | -16 | 846
5 | 2 | 12 | 821 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1325 | -852 | 112 | -112 | -217 | -43 | 821
5 | 2 | 13 | 839 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1252 | -805 | 104 | -104 | -216 | 0 | 839
5 | 2 | 14 | 842 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1127 | -723 | 108 | -108 | -174 | 1 | 842
5 | 2 | 15 | 847 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 924 | -590 | 110 | -110 | -100 | 1 | 847
5 | 2 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 658 | -340 | 88 | -88 | -103 | 1 | 833
5 | 2 | 17 | 860 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 330 | -96 | 68 | -68 | -8 | 1 | 860
5 | 2 | 18 | 852 | 332 | 153 | 106 | 30 | 72 | 54 | -13 | 56 | -21 | 83 | 0 | 852
5 | 2 | 19 | 863 | 332 | 139 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -19 | 150 | 0 | 863
5 | 2 | 20 | 835 | 332 | 141 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -20 | 118 | 0 | 835
5 | 2 | 21 | 808 | 332 | 139 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -19 | 99 | 0 | 808
5 | 2 | 22 | 784 | 332 | 138 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -17 | 95 | 0 | 784
5 | 2 | 23 | 765 | 332 | 132 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -12 | 109 | 0 | 765
5 | 3 | 0 | 717 | 332 | 132 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -12 | 51 | 23 | 717
5 | 3 | 1 | 698 | 332 | 129 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -9 | 27 | 33 | 698
5 | 3 | 2 | 734 | 332 | 128 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -8 | 49 | 35 | 734
5 | 3 | 3 | 784 | 332 | 127 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -7 | 74 | 38 | 784
5 | 3 | 4 | 819 | 332 | 124 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -4 | 116 | 40 | 819
5 | 3 | 5 | 808 | 332 | 126 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 17 | -6 | 113 | 38 | 808
5 | 3 | 6 | 744 | 332 | 172 | 70 | 30 | 72 | 124 | -87 | 26 | -26 | 0 | 31 | 744
5 | 3 | 7 | 698 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 380 | -290 | 24 | -24 | -30 | 21 | 698
5 | 3 | 8 | 701 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 630 | -481 | 45 | -45 | -74 | 12 | 701
5 | 3 | 9 | 719 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 894 | -683 | 57 | -57 | -107 | 5 | 719
5 | 3 | 10 | 724 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1053 | -804 | 79 | -79 | -134 | 1 | 724
5 | 3 | 11 | 725 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1112 | -849 | 102 | -102 | -146 | 0 | 725
5 | 3 | 12 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1096 | -837 | 122 | -122 | -136 | 1 | 732
5 | 3 | 13 | 732 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1026 | -783 | 113 | -113 | -119 | 0 | 732
5 | 3 | 14 | 739 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 910 | -695 | 135 | -135 | -92 | 5 | 739
5 | 3 | 15 | 758 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 710 | -542 | 121 | -121 | -30 | 8 | 758
5 | 3 | 16 | 765 | 332 | 151 | 64 | 30 | 72 | 427 | -326 | 109 | -109 | -3 | 18 | 765
5 | 3 | 17 | 793 | 332 | 181 | 80 | 30 | 72 | 180 | -112 | 116 | -116 | 0 | 30 | 793
5 | 3 | 18 | 805 | 332 | 183 | 106 | 30 | 72 | 28 | -7 | 111 | -88 | 0 | 38 | 805
5 | 3 | 19 | 819 | 332 | 163 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | -43 | 42 | 0 | 819
5 | 3 | 20 | 794 | 332 | 181 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | -78 | 0 | 42 | 794
5 | 3 | 21 | 770 | 332 | 177 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | -91 | 0 | 39 | 770
5 | 3 | 22 | 753 | 332 | 174 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -71 | 0 | 37 | 753
5 | 3 | 23 | 727 | 332 | 169 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -68 | 0 | 36 | 727
5 | 4 | 0 | 690 | 332 | 163 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -84 | 0 | 33 | 690
5 | 4 | 1 | 672 | 332 | 147 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -94 | -1 | 33 | 672
5 | 4 | 2 | 701 | 332 | 156 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | -96 | -1 | 36 | 701
5 | 4 | 3 | 750 | 332 | 173 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | -81 | 0 | 40 | 750
5 | 4 | 4 | 776 | 332 | 149 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -28 | 101 | -52 | 776
5 | 4 | 5 | 770 | 332 | 154 | 84 | 30 | 72 | 3 | -1 | 89 | -33 | 157 | -117 | 770
5 | 4 | 6 | 721 | 332 | 157 | 70 | 30 | 72 | 130 | -99 | 89 | -89 | -1 | 30 | 721
5 | 4 | 7 | 668 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 427 | -326 | 78 | -78 | -70 | 20 | 668
5 | 4 | 8 | 667 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 733 | -560 | 66 | -66 | -132 | 12 | 667
5 | 4 | 9 | 697 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1021 | -780 | 70 | -70 | -159 | 5 | 697
5 | 4 | 10 | 696 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1198 | -915 | 63 | -63 | -196 | 1 | 696
5 | 4 | 11 | 710 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1289 | -985 | 55 | -55 | -203 | 1 | 710
5 | 4 | 12 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1303 | -995 | 57 | -57 | -204 | 0 | 712
5 | 4 | 13 | 709 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1240 | -947 | 45 | -45 | -192 | 0 | 709
5 | 4 | 14 | 710 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1130 | -863 | 40 | -40 | -173 | 5 | 710
5 | 4 | 15 | 718 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 914 | -698 | 25 | -25 | -118 | 8 | 718
5 | 4 | 16 | 743 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 636 | -486 | 20 | -20 | -42 | 18 | 743
5 | 4 | 17 | 779 | 332 | 160 | 80 | 30 | 72 | 328 | -250 | 23 | -23 | -2 | 29 | 779
5 | 4 | 18 | 785 | 332 | 142 | 106 | 30 | 72 | 61 | -15 | 22 | -8 | 14 | 29 | 785
5 | 4 | 19 | 805 | 332 | 128 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -8 | 134 | -14 | 805
5 | 4 | 20 | 782 | 332 | 127 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -6 | 78 | 24 | 782
5 | 4 | 21 | 759 | 332 | 124 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -5 | 50 | 38 | 759
5 | 4 | 22 | 739 | 332 | 124 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -5 | 56 | 26 | 739
5 | 4 | 23 | 717 | 332 | 124 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -5 | 45 | 35 | 717
5 | 5 | 0 | 678 | 332 | 126 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -6 | 56 | -7 | 678
5 | 5 | 1 | 665 | 332 | 124 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -5 | 40 | -2 | 665
5 | 5 | 2 | 699 | 332 | 124 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -5 | 20 | 35 | 699
5 | 5 | 3 | 759 | 332 | 127 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -6 | 115 | -26 | 759
5 | 5 | 4 | 796 | 332 | 131 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -10 | 192 | -75 | 796
5 | 5 | 5 | 791 | 332 | 134 | 84 | 30 | 72 | 4 | -1 | 37 | -14 | 75 | 38 | 791
5 | 5 | 6 | 741 | 332 | 172 | 70 | 30 | 72 | 139 | -105 | 53 | -53 | 0 | 31 | 741
5 | 5 | 7 | 696 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 429 | -328 | 40 | -40 | -43 | 21 | 696
5 | 5 | 8 | 688 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 722 | -552 | 36 | -36 | -108 | 12 | 688
5 | 5 | 9 | 711 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 997 | -762 | 36 | -36 | -139 | 5 | 711
5 | 5 | 10 | 712 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1086 | -829 | 40 | -40 | -153 | 0 | 712
5 | 5 | 11 | 714 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1099 | -839 | 44 | -44 | -154 | 0 | 714
5 | 5 | 12 | 717 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1034 | -789 | 49 | -49 | -136 | 0 | 717
5 | 5 | 13 | 737 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 871 | -665 | 50 | -50 | -77 | 0 | 737
5 | 5 | 14 | 747 | 332 | 126 | 58 | 30 | 72 | 547 | -417 | 52 | -52 | -5 | 4 | 747
5 | 5 | 15 | 753 | 332 | 174 | 59 | 30 | 72 | 310 | -233 | 48 | -48 | 0 | 9 | 753
5 | 5 | 16 | 768 | 332 | 177 | 64 | 30 | 72 | 131 | -55 | 48 | -48 | 0 | 17 | 768
5 | 5 | 17 | 785 | 332 | 145 | 80 | 30 | 72 | 38 | -10 | 41 | -15 | 43 | 29 | 785
5 | 5 | 18 | 813 | 332 | 134 | 106 | 30 | 72 | 3 | -1 | 34 | -13 | 96 | 20 | 813
5 | 5 | 19 | 817 | 332 | 135 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -15 | 111 | 4 | 817
5 | 5 | 20 | 794 | 332 | 140 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -20 | 106 | -29 | 794
5 | 5 | 21 | 765 | 332 | 176 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -76 | 0 | 39 | 765
5 | 5 | 22 | 749 | 332 | 173 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | -84 | 0 | 37 | 749
5 | 5 | 23 | 727 | 332 | 169 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | -89 | 0 | 36 | 727
5 | 6 | 0 | 693 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | -29 | 1 | 693
5 | 6 | 1 | 674 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | -31 | 0 | 674
5 | 6 | 2 | 705 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | -4 | 705
5 | 6 | 3 | 760 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 32 | 1 | 760
5 | 6 | 4 | 793 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 80 | 2 | 793
5 | 6 | 5 | 790 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 106 | 0 | 790
5 | 6 | 6 | 739 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 18 | 0 | 48 | 0 | 49 | 1 | 739
5 | 6 | 7 | 728 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 102 | 0 | 39 | -20 | -11 | 1 | 728
5 | 6 | 8 | 764 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 216 | 0 | 24 | 0 | -91 | 1 | 764
5 | 6 | 9 | 789 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 330 | 0 | 15 | 0 | -167 | 1 | 789
5 | 6 | 10 | 808 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 390 | 0 | 8 | 0 | -199 | 1 | 808
5 | 6 | 11 | 802 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 454 | -68 | 2 | -1 | -194 | 1 | 802
5 | 6 | 12 | 800 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 480 | -72 | 1 | 0 | -217 | 0 | 800
5 | 6 | 13 | 815 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 343 | 0 | 7 | 0 | -143 | 0 | 815
5 | 6 | 14 | 821 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 254 | -31 | 16 | -10 | -21 | 2 | 821
5 | 6 | 15 | 803 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 209 | 0 | 16 | 0 | -35 | 1 | 803
5 | 6 | 16 | 815 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 156 | 0 | 32 | 0 | 9 | 1 | 815
5 | 6 | 17 | 844 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 80 | 0 | 41 | 0 | 89 | 1 | 844
5 | 6 | 18 | 867 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 16 | 0 | 66 | 0 | 125 | 1 | 867
5 | 6 | 19 | 868 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 113 | 1 | 868
5 | 6 | 20 | 843 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 97 | -43 | 843
5 | 6 | 21 | 821 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 58 | 0 | 821
5 | 6 | 22 | 794 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 55 | 1 | 794
5 | 6 | 23 | 762 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 57 | 0 | 762
5 | 7 | 0 | 722 | 332 | 151 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -30 | 29 | 0 | 722
5 | 7 | 1 | 709 | 332 | 145 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -26 | 28 | 0 | 709
5 | 7 | 2 | 740 | 332 | 143 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -23 | 49 | 0 | 740
5 | 7 | 3 | 793 | 332 | 138 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -18 | 93 | 0 | 793
5 | 7 | 4 | 829 | 332 | 140 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -20 | 124 | 0 | 829
5 | 7 | 5 | 832 | 332 | 138 | 84 | 30 | 72 | 4 | -1 | 44 | -17 | 146 | 0 | 832
5 | 7 | 6 | 798 | 332 | 164 | 70 | 30 | 72 | 114 | -29 | 39 | -15 | 21 | 0 | 798
5 | 7 | 7 | 782 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 365 | -186 | 33 | -33 | -16 | 2 | 782
5 | 7 | 8 | 815 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 672 | -349 | 34 | -34 | -122 | 0 | 815
5 | 7 | 9 | 876 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 877 | -402 | 40 | -40 | -211 | 2 | 876
5 | 7 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1048 | -548 | 41 | -41 | -215 | -8 | 885
5 | 7 | 11 | 898 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1202 | -629 | 48 | -48 | -215 | -68 | 898
5 | 7 | 12 | 866 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1258 | -664 | 29 | -29 | -216 | -120 | 866
5 | 7 | 13 | 893 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1192 | -583 | 38 | -38 | -215 | -109 | 893
5 | 7 | 14 | 902 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1071 | -530 | 38 | -38 | -210 | -40 | 902
5 | 7 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 859 | -449 | 29 | -29 | -137 | 1 | 886
5 | 7 | 16 | 889 | 332 | 139 | 64 | 30 | 72 | 594 | -150 | 29 | -11 | -210 | 0 | 889
5 | 7 | 17 | 908 | 332 | 198 | 80 | 30 | 72 | 299 | -75 | 8 | -3 | -33 | 0 | 908
5 | 7 | 18 | 896 | 332 | 138 | 106 | 30 | 72 | 60 | -15 | 10 | -4 | 124 | 43 | 896
5 | 7 | 19 | 901 | 332 | 252 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -5 | 52 | 45 | 901
5 | 7 | 20 | 876 | 332 | 126 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 158 | 43 | 876
5 | 7 | 21 | 854 | 332 | 124 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -4 | 146 | 41 | 854
5 | 7 | 22 | 832 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -3 | 142 | 42 | 832
5 | 7 | 23 | 808 | 332 | 123 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -3 | 140 | 37 | 808
5 | 8 | 0 | 764 | 332 | 123 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -2 | 106 | 35 | 764
5 | 8 | 1 | 745 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 86 | 38 | 745
5 | 8 | 2 | 777 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -2 | 100 | 40 | 777
5 | 8 | 3 | 826 | 332 | 244 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 40 | 826
5 | 8 | 4 | 862 | 332 | 124 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -3 | 155 | 42 | 862
5 | 8 | 5 | 868 | 332 | 123 | 84 | 30 | 72 | 6 | -1 | 15 | -3 | 169 | 41 | 868
5 | 8 | 6 | 842 | 332 | 144 | 70 | 30 | 72 | 146 | -21 | 16 | -3 | 21 | 35 | 842
5 | 8 | 7 | 813 | 332 | 151 | 64 | 30 | 72 | 430 | -61 | 15 | -3 | -217 | 0 | 813
5 | 8 | 8 | 826 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 707 | -282 | 21 | -17 | -217 | 0 | 826
5 | 8 | 9 | 897 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 960 | -472 | 47 | -39 | -210 | 1 | 897
5 | 8 | 10 | 912 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1131 | -621 | 52 | -44 | -215 | 1 | 912
5 | 8 | 11 | 914 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1199 | -697 | 60 | -50 | -206 | 0 | 914
5 | 8 | 12 | 879 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1207 | -730 | 61 | -51 | -215 | -1 | 879
5 | 8 | 13 | 917 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1139 | -624 | 52 | -43 | -215 | 0 | 917
5 | 8 | 14 | 928 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1014 | -493 | 59 | -49 | -215 | 1 | 928
5 | 8 | 15 | 887 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 834 | -504 | 48 | -40 | -63 | 0 | 887
5 | 8 | 16 | 923 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 554 | -79 | 51 | -11 | -210 | 1 | 923
5 | 8 | 17 | 926 | 332 | 166 | 80 | 30 | 72 | 236 | -33 | 22 | -5 | -9 | 35 | 926
5 | 8 | 18 | 915 | 332 | 132 | 106 | 30 | 72 | 37 | -5 | 33 | -7 | 142 | 43 | 915
5 | 8 | 19 | 918 | 332 | 279 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -10 | 14 | 45 | 918
5 | 8 | 20 | 885 | 332 | 257 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -11 | 0 | 43 | 885
5 | 8 | 21 | 861 | 332 | 132 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -12 | 105 | 41 | 861
5 | 8 | 22 | 841 | 332 | 133 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -13 | 99 | 39 | 841
5 | 8 | 23 | 815 | 332 | 210 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -17 | 0 | 37 | 815
5 | 9 | 0 | 779 | 332 | 153 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 36 | 779
5 | 9 | 1 | 755 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6 | 32 | 755
5 | 9 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7 | 33 | 780
5 | 9 | 3 | 824 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | 41 | 824
5 | 9 | 4 | 855 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 16 | 43 | 855
5 | 9 | 5 | 862 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 43 | 43 | 862
5 | 9 | 6 | 843 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 7 | 0 | 145 | 0 | 32 | 36 | 843
5 | 9 | 7 | 850 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 36 | 0 | 166 | 0 | 8 | 23 | 850
5 | 9 | 8 | 909 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 93 | 0 | 170 | 0 | 15 | 17 | 909
5 | 9 | 9 | 961 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 111 | 0 | 178 | 0 | 49 | 13 | 961
5 | 9 | 10 | 976 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 94 | 0 | 194 | 0 | 72 | 8 | 976
5 | 9 | 11 | 988 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 90 | 0 | 196 | 0 | 87 | 7 | 988
5 | 9 | 12 | 944 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 84 | 0 | 201 | 0 | 46 | 5 | 944
5 | 9 | 13 | 967 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 72 | 0 | 202 | 0 | 78 | 7 | 967
5 | 9 | 14 | 969 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 67 | 0 | 189 | 0 | 91 | 11 | 969
5 | 9 | 15 | 962 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 40 | 0 | 180 | 0 | 113 | 17 | 962
5 | 9 | 16 | 967 | 332 | 254 | 64 | 30 | 72 | 23 | 0 | 166 | 0 | 0 | 26 | 967
5 | 9 | 17 | 963 | 332 | 225 | 80 | 30 | 72 | 5 | 0 | 147 | 0 | 36 | 36 | 963
5 | 9 | 18 | 963 | 332 | 216 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 44 | 963
5 | 9 | 19 | 938 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 77 | 46 | 938
5 | 9 | 20 | 904 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 57 | 44 | 904
5 | 9 | 21 | 869 | 332 | 134 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 14 | 41 | 869
5 | 9 | 22 | 846 | 332 | 131 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 8 | 40 | 846
5 | 9 | 23 | 819 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 18 | 38 | 819
5 | 10 | 0 | 779 | 332 | 176 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | -43 | 5 | 33 | 779
5 | 10 | 1 | 752 | 332 | 158 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | -38 | 6 | 31 | 752
5 | 10 | 2 | 773 | 332 | 162 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | -32 | 12 | 35 | 773
5 | 10 | 3 | 819 | 332 | 154 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | -33 | 38 | 39 | 819
5 | 10 | 4 | 842 | 332 | 211 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | -30 | 8 | 41 | 842
5 | 10 | 5 | 831 | 332 | 147 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 74 | -28 | 79 | 39 | 831
5 | 10 | 6 | 769 | 332 | 164 | 70 | 30 | 72 | 51 | -13 | 84 | -32 | 7 | 4 | 769
5 | 10 | 7 | 754 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 163 | -41 | 81 | -57 | -10 | 1 | 754
5 | 10 | 8 | 775 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 335 | -153 | 76 | -76 | -22 | 1 | 775
5 | 10 | 9 | 795 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 611 | -295 | 88 | -88 | -132 | 1 | 795
5 | 10 | 10 | 819 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 834 | -407 | 86 | -86 | -217 | 1 | 819
5 | 10 | 11 | 828 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 973 | -484 | 96 | -96 | -212 | -57 | 828
5 | 10 | 12 | 810 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1044 | -520 | 98 | -98 | -217 | -105 | 810
5 | 10 | 13 | 811 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1025 | -509 | 103 | -103 | -212 | -101 | 811
5 | 10 | 14 | 805 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 917 | -446 | 121 | -121 | -212 | -65 | 805
5 | 10 | 15 | 825 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 767 | -230 | 122 | -122 | -212 | -112 | 825
5 | 10 | 16 | 833 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 526 | -133 | 119 | -57 | -211 | -28 | 833
5 | 10 | 17 | 836 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 248 | -63 | 123 | -98 | -8 | 1 | 836
5 | 10 | 18 | 844 | 332 | 179 | 106 | 30 | 72 | 52 | -13 | 127 | -47 | 8 | -2 | 844
5 | 10 | 19 | 858 | 332 | 167 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | -47 | 185 | -117 | 858
5 | 10 | 20 | 837 | 332 | 164 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | -43 | 60 | 0 | 837
5 | 10 | 21 | 807 | 332 | 158 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | -39 | 47 | 0 | 807
5 | 10 | 22 | 786 | 332 | 162 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | -42 | 30 | 0 | 786
5 | 10 | 23 | 765 | 332 | 161 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | -42 | 29 | 0 | 765
5 | 11 | 0 | 725 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 23 | 1 | 725
5 | 11 | 1 | 708 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 29 | 1 | 708
5 | 11 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | 1 | 729
5 | 11 | 3 | 786 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78 | 2 | 786
5 | 11 | 4 | 816 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 124 | 1 | 816
5 | 11 | 5 | 809 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 26 | 0 | 142 | 0 | 809
5 | 11 | 6 | 737 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 100 | 0 | 16 | 0 | 6 | -8 | 737
5 | 11 | 7 | 700 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 261 | 0 | 11 | 0 | -190 | 1 | 700
5 | 11 | 8 | 706 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 373 | 0 | 10 | 0 | -217 | -74 | 706
5 | 11 | 9 | 733 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 399 | 0 | 13 | 0 | -218 | -71 | 733
5 | 11 | 10 | 738 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 386 | 0 | 19 | 0 | -218 | -57 | 738
5 | 11 | 11 | 754 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 351 | 0 | 18 | 0 | -218 | -5 | 754
5 | 11 | 12 | 760 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 309 | 0 | 28 | 0 | -185 | 0 | 760
5 | 11 | 13 | 761 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 250 | 0 | 21 | 0 | -118 | 0 | 761
5 | 11 | 14 | 761 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 226 | 0 | 16 | 0 | -93 | 1 | 761
5 | 11 | 15 | 774 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 160 | 0 | 14 | 0 | -13 | 1 | 774
5 | 11 | 16 | 787 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 76 | 0 | 21 | 0 | 72 | 1 | 787
5 | 11 | 17 | 819 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 32 | 0 | 35 | 0 | 109 | 10 | 819
5 | 11 | 18 | 845 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 37 | 0 | 142 | 0 | 845
5 | 11 | 19 | 847 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 158 | 1 | 847
5 | 11 | 20 | 830 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 146 | 1 | 830
5 | 11 | 21 | 801 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 | 1 | 801
5 | 11 | 22 | 779 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 115 | 1 | 779
5 | 11 | 23 | 752 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 89 | 1 | 752
5 | 12 | 0 | 711 | 332 | 126 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -6 | 53 | 0 | 711
5 | 12 | 1 | 698 | 332 | 126 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -7 | 32 | 0 | 698
5 | 12 | 2 | 727 | 332 | 127 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -7 | 39 | 0 | 727
5 | 12 | 3 | 783 | 332 | 128 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -7 | 75 | 0 | 783
5 | 12 | 4 | 830 | 332 | 128 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -8 | 118 | 0 | 830
5 | 12 | 5 | 844 | 332 | 127 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 57 | -7 | 105 | 41 | 844
5 | 12 | 6 | 813 | 332 | 133 | 70 | 30 | 72 | 93 | -8 | 43 | -5 | 18 | 35 | 813
5 | 12 | 7 | 781 | 332 | 150 | 64 | 30 | 72 | 319 | -27 | 26 | -3 | -182 | 0 | 781
5 | 12 | 8 | 823 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 557 | -141 | 19 | -14 | -212 | 0 | 823
5 | 12 | 9 | 880 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 770 | -294 | 15 | -11 | -210 | 0 | 880
5 | 12 | 10 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 965 | -378 | 13 | -9 | -185 | -129 | 885
5 | 12 | 11 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1085 | -462 | 16 | -12 | -215 | -128 | 892
5 | 12 | 12 | 865 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1100 | -505 | 16 | -12 | -216 | -126 | 865
5 | 12 | 13 | 883 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 981 | -450 | 17 | -12 | -215 | -46 | 883
5 | 12 | 14 | 897 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 895 | -399 | 15 | -11 | -215 | 1 | 897
5 | 12 | 15 | 898 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 735 | -337 | 15 | -11 | -117 | 1 | 898
5 | 12 | 16 | 883 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 520 | -44 | 12 | -9 | -214 | 1 | 883
5 | 12 | 17 | 904 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 298 | -25 | 16 | -10 | -9 | 1 | 904
5 | 12 | 18 | 904 | 332 | 232 | 106 | 30 | 72 | 79 | -7 | 19 | -2 | 0 | 43 | 904
5 | 12 | 19 | 907 | 332 | 123 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -3 | 179 | 45 | 907
5 | 12 | 20 | 875 | 332 | 123 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -3 | 148 | 43 | 875
5 | 12 | 21 | 848 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 134 | 44 | 848
5 | 12 | 22 | 828 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 130 | 41 | 828
5 | 12 | 23 | 801 | 332 | 138 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 108 | 40 | 801
5 | 13 | 0 | 758 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -2 | 105 | 38 | 758
5 | 13 | 1 | 738 | 332 | 193 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 12 | 36 | 738
5 | 13 | 2 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -2 | 91 | 39 | 765
5 | 13 | 3 | 820 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -2 | 119 | 43 | 820
5 | 13 | 4 | 858 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -2 | 160 | 45 | 858
5 | 13 | 5 | 865 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | -1 | 6 | -2 | 175 | 44 | 865
5 | 13 | 6 | 843 | 332 | 149 | 70 | 30 | 72 | 142 | -29 | 4 | -1 | 39 | 35 | 843
5 | 13 | 7 | 807 | 332 | 185 | 64 | 30 | 72 | 420 | -86 | 3 | -1 | -212 | 0 | 807
5 | 13 | 8 | 856 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 740 | -151 | 10 | -9 | -216 | -132 | 856
5 | 13 | 9 | 906 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1007 | -498 | 11 | -10 | -215 | 1 | 906
5 | 13 | 10 | 916 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1162 | -578 | 24 | -22 | -210 | -68 | 916
5 | 13 | 11 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1236 | -581 | 35 | -33 | -210 | -134 | 921
5 | 13 | 12 | 891 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1242 | -612 | 38 | -36 | -215 | -134 | 891
5 | 13 | 13 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1179 | -582 | 40 | -38 | -215 | -71 | 921
5 | 13 | 14 | 942 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1067 | -526 | 40 | -37 | -214 | 1 | 942
5 | 13 | 15 | 951 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 855 | -305 | 31 | -29 | -214 | 1 | 951
5 | 13 | 16 | 948 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 596 | -222 | 21 | -20 | -46 | 2 | 948
5 | 13 | 17 | 938 | 332 | 181 | 80 | 30 | 72 | 290 | -59 | 2 | -1 | -24 | 35 | 938
5 | 13 | 18 | 929 | 332 | 134 | 106 | 30 | 72 | 65 | -13 | 1 | 0 | 159 | 43 | 929
5 | 13 | 19 | 921 | 332 | 286 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 43 | 46 | 921
5 | 13 | 20 | 889 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 182 | 45 | 889
5 | 13 | 21 | 858 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -2 | 155 | 44 | 858
5 | 13 | 22 | 832 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | -1 | 144 | 41 | 832
5 | 13 | 23 | 812 | 332 | 124 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -3 | 142 | 37 | 812
5 | 14 | 0 | 764 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 | 37 | 764
5 | 14 | 1 | 739 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 36 | 739
5 | 14 | 2 | 763 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 38 | 763
5 | 14 | 3 | 815 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112 | 42 | 815
5 | 14 | 4 | 853 | 332 | 271 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 853
5 | 14 | 5 | 858 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 170 | 41 | 858
5 | 14 | 6 | 833 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 154 | -1 | 4 | 0 | 17 | 36 | 833
5 | 14 | 7 | 807 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 420 | -2 | 2 | 0 | -212 | -18 | 807
5 | 14 | 8 | 861 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 680 | -108 | 1 | 0 | -214 | -112 | 861
5 | 14 | 9 | 914 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 928 | -411 | 2 | 0 | -215 | 0 | 914
5 | 14 | 10 | 924 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1090 | -562 | 5 | -3 | -215 | 1 | 924
5 | 14 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1174 | -497 | 5 | -3 | -214 | -135 | 938
5 | 14 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1183 | -610 | 9 | -6 | -215 | -59 | 910
5 | 14 | 13 | 943 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1114 | -574 | 16 | -10 | -209 | -2 | 943
5 | 14 | 14 | 967 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1009 | -449 | 20 | -13 | -214 | 3 | 967
5 | 14 | 15 | 973 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 794 | -231 | 21 | -13 | -211 | 1 | 973
5 | 14 | 16 | 955 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 509 | -2 | 24 | 0 | -63 | -130 | 955
5 | 14 | 17 | 947 | 332 | 129 | 80 | 30 | 72 | 256 | -1 | 20 | 0 | -9 | 38 | 947
5 | 14 | 18 | 940 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 54 | 0 | 27 | 0 | 156 | 44 | 940
5 | 14 | 19 | 933 | 332 | 125 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 190 | 46 | 933
5 | 14 | 20 | 901 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 167 | 44 | 901
5 | 14 | 21 | 866 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 139 | 42 | 866
5 | 14 | 22 | 835 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 121 | 39 | 835
5 | 14 | 23 | 812 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 121 | 37 | 812
5 | 15 | 0 | 765 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 86 | 36 | 765
5 | 15 | 1 | 743 | 332 | 170 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 36 | 743
5 | 15 | 2 | 764 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 37 | 764
5 | 15 | 3 | 811 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 83 | 40 | 811
5 | 15 | 4 | 850 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 119 | 44 | 850
5 | 15 | 5 | 852 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 36 | 0 | 129 | 42 | 852
5 | 15 | 6 | 816 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 146 | 0 | 37 | 0 | -27 | 37 | 816
5 | 15 | 7 | 810 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 374 | 0 | 32 | 0 | -212 | -1 | 810
5 | 15 | 8 | 834 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 571 | -91 | 28 | -18 | -215 | -55 | 834
5 | 15 | 9 | 908 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 736 | -122 | 23 | -15 | -215 | -109 | 908
5 | 15 | 10 | 928 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 885 | -226 | 26 | -16 | -215 | -134 | 928
5 | 15 | 11 | 941 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 946 | -274 | 27 | -17 | -214 | -135 | 941
5 | 15 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 917 | -277 | 30 | -19 | -215 | -134 | 910
5 | 15 | 13 | 945 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 912 | -238 | 32 | -20 | -214 | -135 | 945
5 | 15 | 14 | 961 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 784 | -232 | 29 | -18 | -214 | 1 | 961
5 | 15 | 15 | 970 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 521 | 0 | 24 | 0 | -203 | 16 | 970
5 | 15 | 16 | 978 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 344 | 0 | 19 | 0 | -27 | 25 | 978
5 | 15 | 17 | 968 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 195 | 0 | 13 | 0 | 91 | 36 | 968
5 | 15 | 18 | 958 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 51 | 0 | 13 | 0 | 192 | 43 | 958
5 | 15 | 19 | 957 | 332 | 345 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 46 | 957
5 | 15 | 20 | 924 | 332 | 124 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 190 | 45 | 924
5 | 15 | 21 | 892 | 332 | 296 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 892
5 | 15 | 22 | 861 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 158 | 40 | 861
5 | 15 | 23 | 834 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 | 38 | 834
5 | 16 | 0 | 791 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 | 36 | 791
5 | 16 | 1 | 765 | 332 | 198 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 36 | 765
5 | 16 | 2 | 776 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 38 | 776
5 | 16 | 3 | 820 | 332 | 214 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 41 | 820
5 | 16 | 4 | 854 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 138 | 43 | 854
5 | 16 | 5 | 856 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 27 | 0 | 149 | 41 | 856
5 | 16 | 6 | 829 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 57 | 0 | 37 | 0 | 77 | 35 | 829
5 | 16 | 7 | 839 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 191 | 0 | 52 | 0 | -49 | 28 | 839
5 | 16 | 8 | 911 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 305 | 0 | 54 | 0 | -80 | 18 | 911
5 | 16 | 9 | 967 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 383 | 0 | 42 | 0 | -81 | 13 | 967
5 | 16 | 10 | 950 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 651 | 0 | 32 | 0 | -214 | -127 | 950
5 | 16 | 11 | 998 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 761 | -34 | 38 | -24 | -213 | -138 | 998
5 | 16 | 12 | 968 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 687 | 0 | 35 | -14 | -214 | -134 | 968
5 | 16 | 13 | 1018 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 479 | 0 | 37 | 0 | -114 | 8 | 1018
5 | 16 | 14 | 1034 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 289 | 0 | 40 | 0 | 83 | 11 | 1034
5 | 16 | 15 | 1017 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 185 | 0 | 61 | 0 | 143 | 16 | 1017
5 | 16 | 16 | 1009 | 332 | 170 | 64 | 30 | 72 | 101 | 0 | 92 | 0 | 124 | 24 | 1009
5 | 16 | 17 | 970 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 40 | 0 | 103 | 0 | 158 | 36 | 970
5 | 16 | 18 | 972 | 332 | 247 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 129 | 0 | 5 | 44 | 972
5 | 16 | 19 | 954 | 332 | 217 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 5 | 46 | 954
5 | 16 | 20 | 920 | 332 | 159 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 165 | 0 | 10 | 44 | 920
5 | 16 | 21 | 885 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 22 | 41 | 885
5 | 16 | 22 | 861 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 | 40 | 861
5 | 16 | 23 | 841 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 8 | 37 | 841
5 | 17 | 0 | 791 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | -22 | 34 | 791
5 | 17 | 1 | 766 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | -52 | 34 | 766
5 | 17 | 2 | 779 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | -58 | 36 | 779
5 | 17 | 3 | 815 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | -39 | 40 | 815
5 | 17 | 4 | 844 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | -9 | 42 | 844
5 | 17 | 5 | 842 | 332 | 135 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 155 | 0 | -6 | 39 | 842
5 | 17 | 6 | 795 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 20 | 0 | 157 | 0 | -36 | 31 | 795
5 | 17 | 7 | 795 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 75 | 0 | 146 | 0 | -64 | 21 | 795
5 | 17 | 8 | 831 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 151 | 0 | 127 | 0 | -72 | 11 | 831
5 | 17 | 9 | 892 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 272 | 0 | 98 | 0 | -92 | 4 | 892
5 | 17 | 10 | 914 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 336 | 0 | 77 | 0 | -108 | 1 | 914
5 | 17 | 11 | 907 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 303 | 0 | 65 | 0 | -68 | -1 | 907
5 | 17 | 12 | 885 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 303 | 0 | 72 | 0 | -99 | 1 | 885
5 | 17 | 13 | 889 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 311 | 0 | 59 | 0 | -89 | 0 | 889
5 | 17 | 14 | 870 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 370 | 0 | 56 | 0 | -171 | 4 | 870
5 | 17 | 15 | 876 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 394 | 0 | 42 | 0 | -181 | 9 | 876
5 | 17 | 16 | 895 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 316 | 0 | 36 | 0 | -92 | 18 | 895
5 | 17 | 17 | 902 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 182 | 0 | 32 | 0 | 26 | 29 | 902
5 | 17 | 18 | 897 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 41 | 0 | 32 | 0 | 127 | 38 | 897
5 | 17 | 19 | 893 | 332 | 199 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 75 | 42 | 893
5 | 17 | 20 | 861 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 122 | 42 | 861
5 | 17 | 21 | 826 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93 | 39 | 826
5 | 17 | 22 | 804 | 332 | 194 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 39 | 804
5 | 17 | 23 | 779 | 332 | 197 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 36 | 779
5 | 18 | 0 | 738 | 332 | 189 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 738
5 | 18 | 1 | 711 | 332 | 162 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 33 | 711
5 | 18 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 36 | 729
5 | 18 | 3 | 771 | 332 | 175 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 41 | 771
5 | 18 | 4 | 809 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 43 | 809
5 | 18 | 5 | 803 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 119 | 39 | 803
5 | 18 | 6 | 738 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 52 | 0 | 6 | 0 | 26 | 31 | 738
5 | 18 | 7 | 713 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 180 | 0 | 4 | 0 | -109 | 21 | 713
5 | 18 | 8 | 724 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 304 | 0 | 1 | 0 | -207 | 12 | 724
5 | 18 | 9 | 758 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 367 | 0 | 2 | 0 | -218 | -3 | 758
5 | 18 | 10 | 778 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 330 | 0 | 5 | 0 | -166 | 1 | 778
5 | 18 | 11 | 783 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 327 | 0 | 13 | 0 | -164 | -1 | 783
5 | 18 | 12 | 796 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 329 | 0 | 18 | 0 | -159 | 0 | 796
5 | 18 | 13 | 790 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 292 | 0 | 27 | 0 | -138 | 1 | 790
5 | 18 | 14 | 774 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 262 | 0 | 19 | 0 | -121 | 3 | 774
5 | 18 | 15 | 781 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 216 | 0 | 19 | 0 | -76 | 10 | 781
5 | 18 | 16 | 795 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 166 | 0 | 15 | 0 | -20 | 17 | 795
5 | 18 | 17 | 830 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 83 | 0 | 4 | 0 | 80 | 30 | 830
5 | 18 | 18 | 853 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 144 | 38 | 853
5 | 18 | 19 | 860 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 42 | 860
5 | 18 | 20 | 833 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123 | 41 | 833
5 | 18 | 21 | 805 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 38 | 805
5 | 18 | 22 | 777 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 | 38 | 777
5 | 18 | 23 | 752 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 36 | 752
5 | 19 | 0 | 712 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 36 | 712
5 | 19 | 1 | 691 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 35 | 691
5 | 19 | 2 | 714 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 37 | 714
5 | 19 | 3 | 765 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 42 | 765
5 | 19 | 4 | 811 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 43 | 811
5 | 19 | 5 | 826 | 332 | 247 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 826
5 | 19 | 6 | 802 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 68 | 0 | 12 | 0 | 63 | 36 | 802
5 | 19 | 7 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 198 | 0 | 13 | 0 | -48 | 26 | 806
5 | 19 | 8 | 843 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 373 | 0 | 9 | 0 | -170 | 17 | 843
5 | 19 | 9 | 889 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 569 | 0 | 12 | 0 | -215 | -87 | 889
5 | 19 | 10 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 660 | -41 | 19 | -12 | -215 | -98 | 921
5 | 19 | 11 | 938 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 689 | -73 | 22 | -14 | -214 | -80 | 938
5 | 19 | 12 | 909 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 717 | -135 | 32 | -20 | -215 | -78 | 909
5 | 19 | 13 | 934 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 680 | -28 | 36 | -22 | -214 | -126 | 934
5 | 19 | 14 | 962 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 594 | 0 | 37 | 0 | -214 | -66 | 962
5 | 19 | 15 | 969 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 507 | 0 | 27 | 0 | -193 | 16 | 969
5 | 19 | 16 | 978 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 385 | 0 | 26 | 0 | -76 | 26 | 978
5 | 19 | 17 | 979 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 224 | 0 | 34 | 0 | 51 | 37 | 979
5 | 19 | 18 | 971 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 65 | 0 | 46 | 0 | 158 | 43 | 971
5 | 19 | 19 | 965 | 332 | 134 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 191 | 46 | 965
5 | 19 | 20 | 921 | 332 | 192 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 87 | 45 | 921
5 | 19 | 21 | 885 | 332 | 246 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 41 | 885
5 | 19 | 22 | 862 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 108 | 40 | 862
5 | 19 | 23 | 839 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 105 | 38 | 839
5 | 20 | 0 | 790 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 74 | 36 | 790
5 | 20 | 1 | 765 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 36 | 765
5 | 20 | 2 | 779 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 38 | 779
5 | 20 | 3 | 819 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79 | 41 | 819
5 | 20 | 4 | 857 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 | 43 | 857
5 | 20 | 5 | 864 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 157 | 41 | 864
5 | 20 | 6 | 840 | 332 | 206 | 70 | 30 | 72 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 840
5 | 20 | 7 | 848 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 251 | 0 | 16 | 0 | -63 | 27 | 848
5 | 20 | 8 | 906 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 468 | 0 | 15 | 0 | -208 | 17 | 906
5 | 20 | 9 | 978 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 698 | -124 | 16 | -10 | -214 | 2 | 978
5 | 20 | 10 | 1014 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 766 | -155 | 19 | -12 | -213 | 1 | 1014
5 | 20 | 11 | 1066 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 819 | -158 | 23 | -15 | -212 | 1 | 1066
5 | 20 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 810 | -172 | 26 | -16 | -212 | 0 | 1044
5 | 20 | 13 | 1118 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 824 | -116 | 29 | -18 | -211 | 2 | 1118
5 | 20 | 14 | 1114 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 678 | 0 | 28 | 0 | -211 | 8 | 1114
5 | 20 | 15 | 1135 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 536 | 0 | 29 | 0 | -59 | 17 | 1135
5 | 20 | 16 | 1132 | 332 | 250 | 64 | 30 | 72 | 332 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27 | 1132
5 | 20 | 17 | 1101 | 332 | 211 | 80 | 30 | 72 | 152 | 0 | 27 | 0 | 197 | 0 | 1101
5 | 20 | 18 | 1078 | 332 | 279 | 106 | 30 | 72 | 28 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1078
5 | 20 | 19 | 1070 | 332 | 428 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -127 | 1070
5 | 20 | 20 | 1020 | 332 | 452 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1020
5 | 20 | 21 | 971 | 332 | 408 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 971
5 | 20 | 22 | 938 | 332 | 189 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 197 | 1 | 938
5 | 20 | 23 | 911 | 332 | 379 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 911
5 | 21 | 0 | 852 | 332 | 335 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 852
5 | 21 | 1 | 819 | 332 | 294 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 819
5 | 21 | 2 | 826 | 332 | 282 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 826
5 | 21 | 3 | 864 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | 1 | 864
5 | 21 | 4 | 896 | 332 | 325 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 896
5 | 21 | 5 | 901 | 332 | 338 | 84 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 901
5 | 21 | 6 | 882 | 332 | 267 | 70 | 30 | 72 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 36 | 882
5 | 21 | 7 | 904 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 58 | 0 | 70 | 0 | 132 | 27 | 904
5 | 21 | 8 | 982 | 332 | 253 | 61 | 30 | 72 | 137 | 0 | 74 | 0 | 5 | 18 | 982
5 | 21 | 9 | 1052 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 270 | 0 | 76 | 0 | 84 | 12 | 1052
5 | 21 | 10 | 1076 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 | 1076
5 | 21 | 11 | 1111 | 332 | 434 | 55 | 30 | 72 | 126 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1111
5 | 21 | 12 | 1060 | 332 | 448 | 55 | 30 | 72 | 70 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 1060
5 | 21 | 13 | 1081 | 332 | 444 | 55 | 30 | 72 | 78 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1081
5 | 21 | 14 | 1072 | 332 | 399 | 58 | 30 | 72 | 108 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1072
5 | 21 | 15 | 1057 | 332 | 386 | 59 | 30 | 72 | 107 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1057
5 | 21 | 16 | 1058 | 332 | 410 | 64 | 30 | 72 | 76 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1058
5 | 21 | 17 | 1041 | 332 | 422 | 80 | 30 | 72 | 29 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1041
5 | 21 | 18 | 1036 | 332 | 418 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 68 | 0 | 5 | -1 | 1036
5 | 21 | 19 | 1016 | 332 | 394 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 1 | 1016
5 | 21 | 20 | 974 | 332 | 477 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 974
5 | 21 | 21 | 937 | 332 | 308 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 937
5 | 21 | 22 | 906 | 332 | 288 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 906
5 | 21 | 23 | 878 | 332 | 256 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 878
5 | 22 | 0 | 828 | 332 | 226 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 828
5 | 22 | 1 | 790 | 332 | 152 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | 1 | 790
5 | 22 | 2 | 805 | 332 | 184 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 805
5 | 22 | 3 | 842 | 332 | 195 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 842
5 | 22 | 4 | 876 | 332 | 219 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 876
5 | 22 | 5 | 888 | 332 | 222 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 888
5 | 22 | 6 | 862 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 41 | 0 | 157 | 0 | 41 | 0 | 862
5 | 22 | 7 | 870 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 126 | 0 | 152 | 0 | 9 | -34 | 870
5 | 22 | 8 | 934 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 226 | 0 | 124 | 0 | -10 | -20 | 934
5 | 22 | 9 | 973 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 338 | 0 | 106 | 0 | -94 | 13 | 973
5 | 22 | 10 | 989 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 575 | 0 | 96 | 0 | -213 | -77 | 989
5 | 22 | 11 | 994 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 770 | -78 | 87 | -54 | -213 | -126 | 994
5 | 22 | 12 | 990 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 918 | -224 | 69 | -43 | -213 | -125 | 990
5 | 22 | 13 | 1036 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 906 | -170 | 73 | -46 | -212 | -123 | 1036
5 | 22 | 14 | 1017 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 801 | -84 | 68 | -43 | -213 | -123 | 1017
5 | 22 | 15 | 1014 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 673 | 0 | 65 | -1 | -213 | -122 | 1014
5 | 22 | 16 | 1024 | 332 | 122 | 64 | 30 | 72 | 470 | 0 | 70 | 0 | -11 | -125 | 1024
5 | 22 | 17 | 1019 | 332 | 221 | 80 | 30 | 72 | 246 | 0 | 73 | 0 | 0 | -35 | 1019
5 | 22 | 18 | 996 | 332 | 124 | 106 | 30 | 72 | 59 | 0 | 79 | 0 | 194 | 0 | 996
5 | 22 | 19 | 982 | 332 | 283 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 199 | -128 | 982
5 | 22 | 20 | 940 | 332 | 317 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 940
5 | 22 | 21 | 902 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 178 | 0 | 902
5 | 22 | 22 | 868 | 332 | 289 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 868
5 | 22 | 23 | 846 | 332 | 298 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 846
5 | 23 | 0 | 798 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 138 | 2 | 798
5 | 23 | 1 | 769 | 332 | 227 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 769
5 | 23 | 2 | 780 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | 1 | 780
5 | 23 | 3 | 824 | 332 | 241 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 824
5 | 23 | 4 | 862 | 332 | 258 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | 1 | 862
5 | 23 | 5 | 869 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 66 | 0 | 158 | 2 | 869
5 | 23 | 6 | 849 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 117 | 0 | 60 | 0 | 14 | 35 | 849
5 | 23 | 7 | 839 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 307 | 0 | 55 | 0 | -167 | 27 | 839
5 | 23 | 8 | 883 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 531 | 0 | 55 | 0 | -214 | -103 | 883
5 | 23 | 9 | 941 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 776 | -116 | 52 | -33 | -214 | -134 | 941
5 | 23 | 10 | 998 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 913 | -305 | 34 | -21 | -213 | -18 | 998
5 | 23 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 976 | -313 | 25 | -16 | -213 | -58 | 1009
5 | 23 | 12 | 983 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 948 | -319 | 26 | -16 | -213 | -51 | 983
5 | 23 | 13 | 997 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 775 | -48 | 24 | -15 | -213 | -134 | 997
5 | 23 | 14 | 1003 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 574 | 0 | 35 | -5 | -213 | 1 | 1003
5 | 23 | 15 | 1011 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 370 | 0 | 37 | 0 | -25 | 17 | 1011
5 | 23 | 16 | 1004 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 191 | 0 | 41 | 0 | 130 | 25 | 1004
5 | 23 | 17 | 990 | 332 | 147 | 80 | 30 | 72 | 62 | 0 | 41 | 0 | 190 | 36 | 990
5 | 23 | 18 | 980 | 332 | 157 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 34 | 0 | 197 | 44 | 980
5 | 23 | 19 | 967 | 332 | 336 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 46 | 967
5 | 23 | 20 | 935 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 192 | 44 | 935
5 | 23 | 21 | 898 | 332 | 257 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 42 | 898
5 | 23 | 22 | 871 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 128 | 40 | 871
5 | 23 | 23 | 848 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 131 | 39 | 848
5 | 24 | 0 | 798 | 332 | 193 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 7 | 35 | 798
5 | 24 | 1 | 772 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 38 | 33 | 772
5 | 24 | 2 | 780 | 332 | 122 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 36 | 780
5 | 24 | 3 | 815 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 7 | 34 | 815
5 | 24 | 4 | 853 | 332 | 129 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8 | 43 | 853
5 | 24 | 5 | 850 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 12 | 39 | 850
5 | 24 | 6 | 815 | 332 | 126 | 70 | 30 | 72 | 4 | 0 | 156 | 0 | -7 | 32 | 815
5 | 24 | 7 | 812 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 21 | 0 | 166 | 0 | -13 | 21 | 812
5 | 24 | 8 | 859 | 332 | 132 | 61 | 30 | 72 | 42 | 0 | 165 | 0 | 13 | 12 | 859
5 | 24 | 9 | 900 | 332 | 143 | 57 | 30 | 72 | 80 | 0 | 165 | 0 | 17 | 4 | 900
5 | 24 | 10 | 920 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 109 | 0 | 158 | 0 | 45 | 0 | 920
5 | 24 | 11 | 922 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 118 | 0 | 140 | 0 | 55 | 1 | 922
5 | 24 | 12 | 892 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 198 | 0 | 127 | 0 | -41 | 0 | 892
5 | 24 | 13 | 886 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 264 | 0 | 124 | 0 | -109 | -1 | 886
5 | 24 | 14 | 893 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 229 | 0 | 144 | 0 | -92 | 1 | 893
5 | 24 | 15 | 894 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 204 | 0 | 144 | 0 | -67 | 1 | 894
5 | 24 | 16 | 900 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 143 | 0 | 125 | 0 | 9 | 6 | 900
5 | 24 | 17 | 907 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 71 | 0 | 110 | 0 | 63 | 30 | 907
5 | 24 | 18 | 918 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 18 | 0 | 129 | 0 | 82 | 30 | 918
5 | 24 | 19 | 902 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 38 | 44 | 902
5 | 24 | 20 | 869 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 9 | 38 | 869
5 | 24 | 21 | 836 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 13 | 13 | 836
5 | 24 | 22 | 810 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7 | 10 | 810
5 | 24 | 23 | 785 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | -7 | 30 | 785
5 | 25 | 0 | 743 | 332 | 161 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | -41 | -31 | 33 | 743
5 | 25 | 1 | 717 | 332 | 156 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | -37 | -46 | 33 | 717
5 | 25 | 2 | 732 | 332 | 152 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | -33 | -14 | 14 | 732
5 | 25 | 3 | 781 | 332 | 152 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | -32 | -8 | 36 | 781
5 | 25 | 4 | 819 | 332 | 150 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | -29 | 35 | 41 | 819
5 | 25 | 5 | 816 | 332 | 151 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 96 | -31 | 41 | 39 | 816
5 | 25 | 6 | 760 | 332 | 159 | 70 | 30 | 72 | 44 | -10 | 90 | -29 | -6 | 8 | 760
5 | 25 | 7 | 725 | 332 | 178 | 64 | 30 | 72 | 151 | -32 | 86 | -27 | -129 | 0 | 725
5 | 25 | 8 | 729 | 332 | 217 | 61 | 30 | 72 | 303 | -65 | 98 | -31 | -211 | -77 | 729
5 | 25 | 9 | 760 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 467 | -100 | 92 | -86 | -100 | -123 | 760
5 | 25 | 10 | 776 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 646 | -142 | 86 | -82 | -218 | -122 | 776
5 | 25 | 11 | 797 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 688 | -167 | 95 | -90 | -217 | -120 | 797
5 | 25 | 12 | 795 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 672 | -165 | 89 | -84 | -207 | -118 | 795
5 | 25 | 13 | 786 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 646 | -160 | 84 | -79 | -197 | -116 | 786
5 | 25 | 14 | 780 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 606 | -146 | 86 | -82 | -217 | -78 | 780
5 | 25 | 15 | 779 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 540 | -122 | 91 | -86 | -143 | -113 | 779
5 | 25 | 16 | 775 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 464 | -104 | 82 | -77 | -208 | 1 | 775
5 | 25 | 17 | 825 | 332 | 195 | 80 | 30 | 72 | 287 | -62 | 41 | -13 | -137 | 0 | 825
5 | 25 | 18 | 852 | 332 | 151 | 106 | 30 | 72 | 82 | -18 | 40 | -13 | 32 | 38 | 852
5 | 25 | 19 | 853 | 332 | 131 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -12 | 112 | 42 | 853
5 | 25 | 20 | 841 | 332 | 132 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -11 | 103 | 40 | 841
5 | 25 | 21 | 805 | 332 | 129 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -10 | 93 | 24 | 805
5 | 25 | 22 | 782 | 332 | 130 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -9 | 73 | 37 | 782
5 | 25 | 23 | 758 | 332 | 131 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -11 | 67 | 35 | 758
5 | 26 | 0 | 718 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 37 | 718
5 | 26 | 1 | 698 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0 | 698
5 | 26 | 2 | 729 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 | 37 | 729
5 | 26 | 3 | 783 | 332 | 119 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | 42 | 783
5 | 26 | 4 | 836 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 | 43 | 836
5 | 26 | 5 | 847 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 21 | 0 | 143 | 41 | 847
5 | 26 | 6 | 822 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 72 | 0 | 22 | 0 | 102 | 3 | 822
5 | 26 | 7 | 812 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 167 | 0 | 20 | 0 | -7 | 15 | 812
5 | 26 | 8 | 859 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 256 | 0 | 16 | 0 | -29 | 2 | 859
5 | 26 | 9 | 875 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 424 | 0 | 9 | 0 | -181 | 13 | 875
5 | 26 | 10 | 864 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 572 | 0 | 5 | 0 | -216 | -105 | 864
5 | 26 | 11 | 862 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 687 | -137 | 3 | -2 | -216 | -81 | 862
5 | 26 | 12 | 848 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 738 | -149 | 2 | 0 | -216 | -135 | 848
5 | 26 | 13 | 890 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 706 | -76 | 3 | -2 | -215 | -134 | 890
5 | 26 | 14 | 889 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 723 | -98 | 1 | 0 | -215 | -133 | 889
5 | 26 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 580 | 0 | 2 | 0 | -215 | -84 | 895
5 | 26 | 16 | 914 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 409 | 0 | 4 | 0 | -9 | -107 | 914
5 | 26 | 17 | 923 | 332 | 124 | 80 | 30 | 72 | 222 | 0 | 8 | 0 | 20 | 35 | 923
5 | 26 | 18 | 932 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 61 | 0 | 11 | 0 | 157 | 44 | 932
5 | 26 | 19 | 937 | 332 | 335 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 937
5 | 26 | 20 | 906 | 332 | 201 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 | 44 | 906
5 | 26 | 21 | 875 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 167 | 42 | 875
5 | 26 | 22 | 853 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | 40 | 853
5 | 26 | 23 | 824 | 332 | 186 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 38 | 824
5 | 27 | 0 | 778 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 36 | 778
5 | 27 | 1 | 759 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 35 | 759
5 | 27 | 2 | 784 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 38 | 784
5 | 27 | 3 | 825 | 332 | 246 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 825
5 | 27 | 4 | 873 | 332 | 148 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | 43 | 873
5 | 27 | 5 | 882 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 8 | 0 | 8 | 0 | 187 | 42 | 882
5 | 27 | 6 | 861 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 160 | 0 | 8 | 0 | 35 | 35 | 861
5 | 27 | 7 | 826 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 437 | 0 | 6 | 0 | -108 | -126 | 826
5 | 27 | 8 | 876 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 680 | -75 | 3 | -2 | -216 | -128 | 876
5 | 27 | 9 | 936 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 902 | -234 | 13 | -8 | -214 | -133 | 936
5 | 27 | 10 | 943 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1051 | -369 | 5 | -3 | -214 | -135 | 943
5 | 27 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1129 | -444 | 10 | -6 | -209 | -134 | 954
5 | 27 | 12 | 930 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1167 | -506 | 23 | -15 | -214 | -133 | 930
5 | 27 | 13 | 977 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1142 | -443 | 41 | -26 | -214 | -131 | 977
5 | 27 | 14 | 995 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 1034 | -324 | 41 | -26 | -212 | -129 | 995
5 | 27 | 15 | 987 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 852 | -150 | 38 | -24 | -213 | -128 | 987
5 | 27 | 16 | 981 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 612 | 0 | 30 | 0 | -167 | -111 | 981
5 | 27 | 17 | 991 | 332 | 126 | 80 | 30 | 72 | 323 | 0 | 4 | 0 | -10 | 34 | 991
5 | 27 | 18 | 976 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 88 | 0 | 4 | 0 | 181 | 44 | 976
5 | 27 | 19 | 959 | 332 | 364 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 959
5 | 27 | 20 | 926 | 332 | 136 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 197 | 44 | 926
5 | 27 | 21 | 885 | 332 | 185 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 42 | 885
5 | 27 | 22 | 860 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 40 | 860
5 | 27 | 23 | 828 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | 37 | 828
5 | 28 | 0 | 781 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 35 | 781
5 | 28 | 1 | 757 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 36 | 757
5 | 28 | 2 | 777 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 38 | 777
5 | 28 | 3 | 822 | 332 | 186 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 42 | 822
5 | 28 | 4 | 865 | 332 | 119 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 | 44 | 865
5 | 28 | 5 | 864 | 332 | 277 | 84 | 30 | 72 | 11 | 0 | 12 | 0 | 5 | 41 | 864
5 | 28 | 6 | 829 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 142 | 0 | 13 | 0 | 15 | 36 | 829
5 | 28 | 7 | 813 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 377 | 0 | 10 | 0 | -212 | 21 | 813
5 | 28 | 8 | 841 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 665 | -154 | 4 | -3 | -216 | -69 | 841
5 | 28 | 9 | 913 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 865 | -325 | 2 | -1 | -215 | -23 | 913
5 | 28 | 10 | 947 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 937 | -352 | 3 | -2 | -214 | -33 | 947
5 | 28 | 11 | 969 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 917 | -322 | 2 | 0 | -214 | -22 | 969
5 | 28 | 12 | 928 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 853 | -321 | 2 | 0 | -215 | 1 | 928
5 | 28 | 13 | 951 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 866 | -178 | 2 | 0 | -212 | -135 | 951
5 | 28 | 14 | 957 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 789 | -96 | 2 | -1 | -214 | -134 | 957
5 | 28 | 15 | 969 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 601 | 0 | 4 | 0 | -209 | -39 | 969
5 | 28 | 16 | 977 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 364 | 0 | 8 | 0 | -37 | 25 | 977
5 | 28 | 17 | 968 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 165 | 0 | 4 | 0 | 156 | 10 | 968
5 | 28 | 18 | 973 | 332 | 398 | 106 | 30 | 72 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 973
5 | 28 | 19 | 969 | 332 | 415 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 969
5 | 28 | 20 | 934 | 332 | 184 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 196 | 2 | 934
5 | 28 | 21 | 894 | 332 | 346 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 894
5 | 28 | 22 | 870 | 332 | 335 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 870
5 | 28 | 23 | 846 | 332 | 333 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 846
5 | 29 | 0 | 793 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | 1 | 793
5 | 29 | 1 | 773 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | 0 | 773
5 | 29 | 2 | 792 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 147 | 0 | 792
5 | 29 | 3 | 836 | 332 | 287 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 836
5 | 29 | 4 | 873 | 332 | 125 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 196 | 1 | 873
5 | 29 | 5 | 878 | 332 | 338 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 878
5 | 29 | 6 | 840 | 332 | 230 | 70 | 30 | 72 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 36 | 840
5 | 29 | 7 | 835 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 134 | 0 | 29 | 0 | 28 | 27 | 835
5 | 29 | 8 | 899 | 332 | 128 | 61 | 30 | 72 | 221 | 0 | 24 | 0 | 14 | 17 | 899
5 | 29 | 9 | 943 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 298 | 0 | 33 | 0 | -11 | 13 | 943
5 | 29 | 10 | 939 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 375 | 0 | 45 | 0 | -38 | -51 | 939
5 | 29 | 11 | 954 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 427 | 0 | 58 | 0 | -122 | -17 | 954
5 | 29 | 12 | 922 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 432 | 0 | 62 | 0 | -185 | 5 | 922
5 | 29 | 13 | 960 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 362 | 0 | 69 | 0 | -15 | -64 | 960
5 | 29 | 14 | 968 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 305 | 0 | 64 | 0 | -15 | 3 | 968
5 | 29 | 15 | 958 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 275 | 0 | 58 | 0 | 10 | 3 | 958
5 | 29 | 16 | 962 | 332 | 217 | 64 | 30 | 72 | 192 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 962
5 | 29 | 17 | 946 | 332 | 240 | 80 | 30 | 72 | 119 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 946
5 | 29 | 18 | 951 | 332 | 291 | 106 | 30 | 72 | 42 | 0 | 72 | 0 | 5 | 1 | 951
5 | 29 | 19 | 950 | 332 | 132 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 194 | 1 | 950
5 | 29 | 20 | 918 | 332 | 307 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 918
5 | 29 | 21 | 887 | 332 | 288 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 887
5 | 29 | 22 | 858 | 332 | 413 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -130 | 858
5 | 29 | 23 | 832 | 332 | 276 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 832
5 | 30 | 0 | 788 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 112 | 1 | 788
5 | 30 | 1 | 759 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 85 | 0 | 759
5 | 30 | 2 | 777 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 | 777
5 | 30 | 3 | 823 | 332 | 216 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 823
5 | 30 | 4 | 867 | 332 | 248 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 867
5 | 30 | 5 | 870 | 332 | 272 | 84 | 30 | 72 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 870
5 | 30 | 6 | 842 | 332 | 220 | 70 | 30 | 72 | 40 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 842
5 | 30 | 7 | 838 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 135 | 0 | 64 | 0 | 21 | 1 | 838
5 | 30 | 8 | 893 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 245 | 0 | 54 | 0 | -37 | 17 | 893
5 | 30 | 9 | 935 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 379 | 0 | 53 | 0 | -120 | 13 | 935
5 | 30 | 10 | 921 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 527 | 0 | 51 | 0 | -215 | -50 | 921
5 | 30 | 11 | 923 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 723 | -86 | 52 | -33 | -215 | -126 | 923
5 | 30 | 12 | 910 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 724 | -97 | 43 | -27 | -215 | -126 | 910
5 | 30 | 13 | 936 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 632 | 0 | 51 | -15 | -214 | -126 | 936
5 | 30 | 14 | 945 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 544 | 0 | 62 | 0 | -214 | -58 | 945
5 | 30 | 15 | 940 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 434 | 0 | 59 | 0 | -94 | -71 | 940
5 | 30 | 16 | 954 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 325 | 0 | 62 | 0 | 10 | -60 | 954
5 | 30 | 17 | 944 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 199 | 0 | 74 | 0 | 25 | 13 | 944
5 | 30 | 18 | 936 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 66 | 0 | 73 | 0 | 137 | 1 | 936
5 | 30 | 19 | 937 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 174 | 12 | 937
5 | 30 | 20 | 905 | 332 | 255 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 14 | 2 | 905
5 | 30 | 21 | 867 | 332 | 136 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 104 | 1 | 867
5 | 30 | 22 | 844 | 332 | 119 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 112 | 1 | 844
5 | 30 | 23 | 822 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 116 | 1 | 822
5 | 31 | 0 | 775 | 332 | 153 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | -33 | 74 | 0 | 775
5 | 31 | 1 | 752 | 332 | 149 | 59 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | -29 | 27 | 33 | 752
5 | 31 | 2 | 760 | 332 | 149 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -29 | 19 | 35 | 760
5 | 31 | 3 | 806 | 332 | 149 | 99 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | -28 | 39 | 39 | 806
5 | 31 | 4 | 844 | 332 | 149 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -29 | 76 | 41 | 844
5 | 31 | 5 | 846 | 332 | 153 | 84 | 30 | 72 | 14 | -3 | 80 | -30 | 75 | 39 | 846
5 | 31 | 6 | 799 | 332 | 192 | 70 | 30 | 72 | 191 | -48 | 67 | -25 | -113 | 31 | 799
5 | 31 | 7 | 760 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 486 | -274 | 56 | -56 | -70 | 1 | 760
5 | 31 | 8 | 789 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 770 | -440 | 62 | -62 | -156 | 1 | 789
5 | 31 | 9 | 833 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 1026 | -592 | 55 | -55 | -211 | 0 | 833
5 | 31 | 10 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1194 | -690 | 62 | -62 | -216 | -53 | 843
5 | 31 | 11 | 854 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1242 | -719 | 57 | -57 | -216 | -61 | 854
5 | 31 | 12 | 836 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1178 | -680 | 65 | -65 | -216 | -54 | 836
5 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 1057 | -607 | 73 | -73 | -216 | 1 | 843
5 | 31 | 14 | 838 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 939 | -536 | 78 | -78 | -177 | 1 | 838
5 | 31 | 15 | 850 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 823 | -470 | 67 | -67 | -116 | 1 | 850
5 | 31 | 16 | 855 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 607 | -344 | 62 | -62 | -26 | 1 | 855
5 | 31 | 17 | 869 | 332 | 217 | 80 | 30 | 72 | 325 | -82 | 41 | -15 | -160 | 29 | 869
5 | 31 | 18 | 858 | 332 | 194 | 106 | 30 | 72 | 82 | -21 | 46 | -17 | -4 | 38 | 858
5 | 31 | 19 | 864 | 332 | 139 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -19 | 151 | 0 | 864
5 | 31 | 20 | 845 | 332 | 137 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | -17 | 136 | 0 | 845
5 | 31 | 21 | 812 | 332 | 139 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -20 | 101 | 0 | 812
5 | 31 | 22 | 788 | 332 | 143 | 90 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -23 | 83 | 0 | 788
5 | 31 | 23 | 769 | 332 | 145 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -25 | 78 | 0 | 769
6 | 1 | 0 | 770 | 332 | 137 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -17 | 99 | 0 | 770
6 | 1 | 1 | 750 | 332 | 132 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -12 | 91 | 0 | 750
6 | 1 | 2 | 768 | 332 | 128 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -8 | 97 | 0 | 768
6 | 1 | 3 | 809 | 332 | 129 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | -9 | 105 | 0 | 809
6 | 1 | 4 | 837 | 332 | 129 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -10 | 134 | 0 | 837
6 | 1 | 5 | 829 | 332 | 133 | 106 | 30 | 72 | 15 | -4 | 26 | -10 | 129 | 0 | 829
6 | 1 | 6 | 791 | 332 | 136 | 88 | 30 | 72 | 165 | -42 | 27 | -10 | -7 | 0 | 791
6 | 1 | 7 | 751 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 416 | -261 | 21 | -21 | -38 | 1 | 751
6 | 1 | 8 | 765 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 689 | -354 | 18 | -18 | -201 | 2 | 765
6 | 1 | 9 | 781 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 950 | -582 | 9 | -9 | -212 | 1 | 781
6 | 1 | 10 | 793 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1106 | -702 | 7 | -7 | -217 | -15 | 793
6 | 1 | 11 | 806 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1179 | -749 | 6 | -6 | -217 | -28 | 806
6 | 1 | 12 | 810 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1176 | -746 | 6 | -6 | -217 | -24 | 810
6 | 1 | 13 | 813 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -708 | 8 | -7 | -217 | 0 | 813
6 | 1 | 14 | 821 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 983 | -577 | 5 | -5 | -212 | 1 | 821
6 | 1 | 15 | 837 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 809 | -513 | 8 | -8 | -88 | 2 | 837
6 | 1 | 16 | 852 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 590 | -359 | 9 | -9 | -13 | 1 | 852
6 | 1 | 17 | 866 | 332 | 207 | 101 | 30 | 72 | 332 | -84 | 12 | -4 | -165 | 33 | 866
6 | 1 | 18 | 874 | 332 | 149 | 134 | 30 | 72 | 96 | -24 | 15 | -5 | 33 | 42 | 874
6 | 1 | 19 | 871 | 332 | 127 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -7 | 116 | 45 | 871
6 | 1 | 20 | 862 | 332 | 125 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | -5 | 114 | 43 | 862
6 | 1 | 21 | 843 | 332 | 125 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -5 | 106 | 41 | 843
6 | 1 | 22 | 828 | 332 | 170 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -3 | 65 | 40 | 828
6 | 1 | 23 | 811 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -2 | 127 | 40 | 811
6 | 2 | 0 | 773 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 39 | 773
6 | 2 | 1 | 761 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | 38 | 761
6 | 2 | 2 | 774 | 332 | 189 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 41 | 774
6 | 2 | 3 | 815 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 42 | 815
6 | 2 | 4 | 851 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 45 | 851
6 | 2 | 5 | 857 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 7 | 0 | 145 | 43 | 857
6 | 2 | 6 | 837 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 18 | 0 | 101 | 35 | 837
6 | 2 | 7 | 841 | 332 | 133 | 80 | 30 | 72 | 115 | 0 | 39 | 0 | 11 | 29 | 841
6 | 2 | 8 | 870 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 196 | 0 | 57 | 0 | -34 | 22 | 870
6 | 2 | 9 | 886 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 291 | 0 | 66 | 0 | -112 | 17 | 886
6 | 2 | 10 | 895 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 335 | 0 | 80 | 0 | -155 | 14 | 895
6 | 2 | 11 | 900 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 346 | 0 | 90 | 0 | -170 | 13 | 900
6 | 2 | 12 | 886 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 332 | 0 | 98 | 0 | -176 | 11 | 886
6 | 2 | 13 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 280 | 0 | 110 | 0 | -120 | 13 | 904
6 | 2 | 14 | 907 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 236 | 0 | 113 | 0 | -86 | 18 | 907
6 | 2 | 15 | 905 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 170 | 0 | 118 | 0 | -34 | 24 | 905
6 | 2 | 16 | 906 | 332 | 124 | 80 | 30 | 72 | 123 | 0 | 122 | 0 | -9 | 32 | 906
6 | 2 | 17 | 900 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 62 | 0 | 131 | 0 | 13 | 40 | 900
6 | 2 | 18 | 904 | 332 | 142 | 134 | 30 | 72 | 8 | 0 | 133 | 0 | 7 | 46 | 904
6 | 2 | 19 | 900 | 332 | 138 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 7 | 51 | 900
6 | 2 | 20 | 885 | 332 | 120 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 14 | 48 | 885
6 | 2 | 21 | 872 | 332 | 122 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 9 | 46 | 872
6 | 2 | 22 | 866 | 332 | 139 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | 44 | 866
6 | 2 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 57 | 42 | 857
6 | 3 | 0 | 824 | 332 | 198 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 13 | 0 | 824
6 | 3 | 1 | 810 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 91 | 1 | 810
6 | 3 | 2 | 823 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 93 | 2 | 823
6 | 3 | 3 | 854 | 332 | 192 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 37 | 1 | 854
6 | 3 | 4 | 871 | 332 | 248 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 871
6 | 3 | 5 | 874 | 332 | 259 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 1 | 874
6 | 3 | 6 | 866 | 332 | 268 | 88 | 30 | 72 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 866
6 | 3 | 7 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 38 | 0 | 73 | 0 | 126 | 0 | 870
6 | 3 | 8 | 896 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 100 | 0 | 75 | 0 | 91 | 1 | 896
6 | 3 | 9 | 924 | 332 | 204 | 71 | 30 | 72 | 222 | 0 | 68 | 0 | 0 | -75 | 924
6 | 3 | 10 | 927 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 350 | 0 | 69 | 0 | 20 | -133 | 927
6 | 3 | 11 | 922 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 448 | 0 | 84 | 0 | -98 | -133 | 922
6 | 3 | 12 | 911 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 458 | 0 | 82 | 0 | -118 | -132 | 911
6 | 3 | 13 | 918 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 466 | 0 | 87 | 0 | -126 | -130 | 918
6 | 3 | 14 | 924 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 446 | 0 | 111 | 0 | -129 | -130 | 924
6 | 3 | 15 | 921 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 419 | 0 | 116 | 0 | -113 | -128 | 921
6 | 3 | 16 | 920 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 365 | 0 | 115 | 0 | -59 | -134 | 920
6 | 3 | 17 | 922 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 248 | 0 | 109 | 0 | 44 | -133 | 922
6 | 3 | 18 | 916 | 332 | 119 | 134 | 30 | 72 | 77 | 0 | 98 | 0 | 82 | -28 | 916
6 | 3 | 19 | 906 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 195 | -88 | 906
6 | 3 | 20 | 894 | 332 | 156 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 64 | 1 | 894
6 | 3 | 21 | 878 | 332 | 214 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 3 | 22 | 866 | 332 | 231 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 3 | 23 | 857 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 132 | 1 | 857
6 | 4 | 0 | 824 | 332 | 243 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -26 | 13 | 0 | 824
6 | 4 | 1 | 807 | 332 | 242 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -24 | 0 | 0 | 807
6 | 4 | 2 | 817 | 332 | 232 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -24 | 0 | 0 | 817
6 | 4 | 3 | 852 | 332 | 146 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | -25 | 145 | -57 | 852
6 | 4 | 4 | 863 | 332 | 246 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | -25 | 0 | 0 | 863
6 | 4 | 5 | 866 | 332 | 244 | 106 | 30 | 72 | 8 | -2 | 86 | -25 | 5 | 10 | 866
6 | 4 | 6 | 861 | 332 | 174 | 88 | 30 | 72 | 160 | -32 | 78 | -23 | -13 | -5 | 861
6 | 4 | 7 | 853 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 451 | -90 | 61 | -21 | -52 | -129 | 853
6 | 4 | 8 | 881 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 788 | -193 | 50 | -46 | -214 | -133 | 881
6 | 4 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 1022 | -399 | 45 | -42 | -210 | -134 | 906
6 | 4 | 10 | 916 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1179 | -674 | 45 | -41 | -215 | 1 | 916
6 | 4 | 11 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1257 | -751 | 53 | -49 | -210 | 2 | 923
6 | 4 | 12 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1252 | -758 | 46 | -42 | -215 | 0 | 904
6 | 4 | 13 | 921 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1182 | -673 | 48 | -44 | -215 | 2 | 921
6 | 4 | 14 | 931 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1087 | -573 | 54 | -49 | -214 | 0 | 931
6 | 4 | 15 | 938 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 915 | -265 | 60 | -55 | -209 | -135 | 938
6 | 4 | 16 | 934 | 332 | 196 | 80 | 30 | 72 | 650 | -130 | 76 | -23 | -214 | -135 | 934
6 | 4 | 17 | 926 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 340 | -68 | 82 | -37 | -10 | -35 | 926
6 | 4 | 18 | 912 | 332 | 161 | 134 | 30 | 72 | 87 | -17 | 76 | -23 | 60 | 0 | 912
6 | 4 | 19 | 903 | 332 | 142 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -21 | 91 | 49 | 903
6 | 4 | 20 | 887 | 332 | 140 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -21 | 124 | 0 | 887
6 | 4 | 21 | 873 | 332 | 140 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -20 | 121 | 0 | 873
6 | 4 | 22 | 866 | 332 | 139 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -19 | 133 | 0 | 866
6 | 4 | 23 | 853 | 332 | 142 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -22 | 137 | 0 | 853
6 | 5 | 0 | 821 | 332 | 146 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -26 | 125 | 0 | 821
6 | 5 | 1 | 802 | 332 | 146 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -25 | 107 | 0 | 802
6 | 5 | 2 | 814 | 332 | 144 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | -24 | 101 | 0 | 814
6 | 5 | 3 | 847 | 332 | 140 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | -20 | 101 | 13 | 847
6 | 5 | 4 | 870 | 332 | 138 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | -19 | 142 | 0 | 870
6 | 5 | 5 | 872 | 332 | 140 | 106 | 30 | 72 | 14 | -4 | 40 | -15 | 157 | 0 | 872
6 | 5 | 6 | 867 | 332 | 184 | 88 | 30 | 72 | 205 | -52 | 31 | -12 | -13 | 2 | 867
6 | 5 | 7 | 861 | 332 | 256 | 80 | 30 | 72 | 511 | -129 | 18 | -7 | -167 | -135 | 861
6 | 5 | 8 | 883 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 797 | -328 | 10 | -10 | -215 | 0 | 883
6 | 5 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 1023 | -532 | 3 | -3 | -210 | 1 | 906
6 | 5 | 10 | 919 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1166 | -654 | 1 | 0 | -215 | 0 | 919
6 | 5 | 11 | 924 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1222 | -705 | 0 | 0 | -215 | 1 | 924
6 | 5 | 12 | 907 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1229 | -730 | 1 | 0 | -215 | 1 | 907
6 | 5 | 13 | 929 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1185 | -669 | 2 | -1 | -209 | 0 | 929
6 | 5 | 14 | 942 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1105 | -576 | 4 | -4 | -214 | 1 | 942
6 | 5 | 15 | 949 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 922 | -389 | 6 | -6 | -212 | 1 | 949
6 | 5 | 16 | 942 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 642 | -270 | 7 | -7 | -94 | 31 | 942
6 | 5 | 17 | 946 | 332 | 211 | 101 | 30 | 72 | 362 | -91 | 4 | -1 | -10 | -64 | 946
6 | 5 | 18 | 931 | 332 | 143 | 134 | 30 | 72 | 88 | -22 | 3 | -1 | 106 | 46 | 931
6 | 5 | 19 | 919 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 174 | 51 | 919
6 | 5 | 20 | 901 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 158 | 49 | 901
6 | 5 | 21 | 883 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | -1 | 152 | 46 | 883
6 | 5 | 22 | 872 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 159 | 45 | 872
6 | 5 | 23 | 863 | 332 | 217 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | -1 | 81 | 43 | 863
6 | 6 | 0 | 828 | 332 | 280 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 828
6 | 6 | 1 | 809 | 332 | 262 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 809
6 | 6 | 2 | 817 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 40 | 817
6 | 6 | 3 | 849 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 42 | 849
6 | 6 | 4 | 870 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 44 | 870
6 | 6 | 5 | 873 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 10 | 0 | 2 | 0 | 159 | 43 | 873
6 | 6 | 6 | 868 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 179 | 0 | 1 | 0 | 10 | 37 | 868
6 | 6 | 7 | 863 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 470 | 0 | 1 | 0 | -211 | -30 | 863
6 | 6 | 8 | 877 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 719 | -206 | 0 | 0 | -216 | -49 | 877
6 | 6 | 9 | 906 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 900 | -401 | 0 | 0 | -215 | -2 | 906
6 | 6 | 10 | 931 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 988 | -440 | 1 | 0 | -214 | -25 | 931
6 | 6 | 11 | 940 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1000 | -395 | 1 | 0 | -213 | -74 | 940
6 | 6 | 12 | 928 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 991 | -363 | 0 | 0 | -215 | -106 | 928
6 | 6 | 13 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 908 | -240 | 1 | 0 | -214 | -134 | 942
6 | 6 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 779 | -117 | 2 | -1 | -214 | -135 | 940
6 | 6 | 15 | 945 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 620 | 0 | 4 | 0 | -209 | -97 | 945
6 | 6 | 16 | 945 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 375 | 0 | 2 | 0 | -70 | 5 | 945
6 | 6 | 17 | 931 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 179 | 0 | 1 | 0 | 56 | 41 | 931
6 | 6 | 18 | 924 | 332 | 271 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 924
6 | 6 | 19 | 922 | 332 | 299 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 922
6 | 6 | 20 | 901 | 332 | 280 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 901
6 | 6 | 21 | 884 | 332 | 119 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 44 | 884
6 | 6 | 22 | 874 | 332 | 202 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 44 | 874
6 | 6 | 23 | 866 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 | 41 | 866
6 | 7 | 0 | 836 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 163 | 36 | 836
6 | 7 | 1 | 817 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | 36 | 817
6 | 7 | 2 | 824 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 38 | 824
6 | 7 | 3 | 848 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 40 | 848
6 | 7 | 4 | 866 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 41 | 866
6 | 7 | 5 | 866 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 159 | 42 | 866
6 | 7 | 6 | 837 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 89 | 0 | 2 | 0 | 73 | 32 | 837
6 | 7 | 7 | 816 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 271 | 0 | 2 | 0 | -112 | 22 | 816
6 | 7 | 8 | 839 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 489 | 0 | 4 | 0 | -215 | -68 | 839
6 | 7 | 9 | 866 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 627 | -102 | 5 | -3 | -216 | -69 | 866
6 | 7 | 10 | 879 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 662 | -109 | 2 | -1 | -216 | -80 | 879
6 | 7 | 11 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 627 | -15 | 4 | -2 | -215 | -135 | 885
6 | 7 | 12 | 884 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 603 | 0 | 2 | 0 | -215 | -127 | 884
6 | 7 | 13 | 885 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 606 | 0 | 3 | 0 | -215 | -130 | 885
6 | 7 | 14 | 884 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 515 | 0 | 4 | 0 | -215 | -46 | 884
6 | 7 | 15 | 885 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 444 | 0 | 5 | 0 | -205 | 14 | 885
6 | 7 | 16 | 896 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 319 | 0 | 3 | 0 | -83 | 24 | 896
6 | 7 | 17 | 896 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 169 | 0 | 2 | 0 | 36 | 35 | 896
6 | 7 | 18 | 898 | 332 | 240 | 134 | 30 | 72 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5 | 43 | 898
6 | 7 | 19 | 899 | 332 | 272 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 899
6 | 7 | 20 | 885 | 332 | 257 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 44 | 885
6 | 7 | 21 | 873 | 332 | 255 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 41 | 873
6 | 7 | 22 | 862 | 332 | 188 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 42 | 862
6 | 7 | 23 | 848 | 332 | 280 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 848
6 | 8 | 0 | 817 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 146 | 36 | 817
6 | 8 | 1 | 791 | 332 | 235 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 791
6 | 8 | 2 | 801 | 332 | 218 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 801
6 | 8 | 3 | 831 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 | 40 | 831
6 | 8 | 4 | 855 | 332 | 234 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 | 855
6 | 8 | 5 | 859 | 332 | 238 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 859
6 | 8 | 6 | 817 | 332 | 190 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 32 | 817
6 | 8 | 7 | 798 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 79 | 0 | 38 | 0 | 27 | 21 | 798
6 | 8 | 8 | 814 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 186 | 0 | 50 | 0 | -65 | 14 | 814
6 | 8 | 9 | 842 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 268 | 0 | 54 | 0 | -113 | 9 | 842
6 | 8 | 10 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 270 | 0 | 56 | 0 | -97 | 5 | 855
6 | 8 | 11 | 853 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 275 | 0 | 62 | 0 | -108 | 3 | 853
6 | 8 | 12 | 855 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 304 | 0 | 61 | 0 | -134 | 3 | 855
6 | 8 | 13 | 862 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 284 | 0 | 52 | 0 | -100 | 5 | 862
6 | 8 | 14 | 864 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 204 | 0 | 47 | 0 | -22 | 9 | 864
6 | 8 | 15 | 865 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 130 | 0 | 58 | 0 | 36 | 14 | 865
6 | 8 | 16 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 78 | 0 | 64 | 0 | 72 | 23 | 870
6 | 8 | 17 | 878 | 332 | 215 | 101 | 30 | 72 | 38 | 0 | 56 | 0 | 0 | 34 | 878
6 | 8 | 18 | 885 | 332 | 200 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 42 | 885
6 | 8 | 19 | 885 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 76 | 46 | 885
6 | 8 | 20 | 873 | 332 | 119 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 | 43 | 873
6 | 8 | 21 | 863 | 332 | 161 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | 41 | 863
6 | 8 | 22 | 847 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56 | 40 | 847
6 | 8 | 23 | 830 | 332 | 193 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 38 | 830
6 | 9 | 0 | 802 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 61 | 39 | 802
6 | 9 | 1 | 777 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 39 | 777
6 | 9 | 2 | 791 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | 40 | 791
6 | 9 | 3 | 824 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 58 | 41 | 824
6 | 9 | 4 | 858 | 332 | 209 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 44 | 858
6 | 9 | 5 | 866 | 332 | 241 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 43 | 866
6 | 9 | 6 | 862 | 332 | 243 | 88 | 30 | 72 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 862
6 | 9 | 7 | 867 | 332 | 194 | 80 | 30 | 72 | 51 | 0 | 39 | 0 | 40 | 29 | 867
6 | 9 | 8 | 903 | 332 | 270 | 76 | 30 | 72 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 22 | 903
6 | 9 | 9 | 936 | 332 | 292 | 71 | 30 | 72 | 82 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 936
6 | 9 | 10 | 940 | 332 | 273 | 68 | 30 | 72 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 940
6 | 9 | 11 | 942 | 332 | 227 | 68 | 30 | 72 | 164 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 942
6 | 9 | 12 | 924 | 332 | 216 | 68 | 30 | 72 | 164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 924
6 | 9 | 13 | 943 | 332 | 282 | 68 | 30 | 72 | 120 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 943
6 | 9 | 14 | 946 | 332 | 383 | 73 | 30 | 72 | 92 | 0 | 26 | 0 | 0 | -62 | 946
6 | 9 | 15 | 939 | 332 | 308 | 74 | 30 | 72 | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 939
6 | 9 | 16 | 939 | 332 | 314 | 80 | 30 | 72 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 939
6 | 9 | 17 | 934 | 332 | 332 | 101 | 30 | 72 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 9 | 18 | 934 | 332 | 338 | 134 | 30 | 72 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 934
6 | 9 | 19 | 926 | 332 | 325 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 926
6 | 9 | 20 | 907 | 332 | 300 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 907
6 | 9 | 21 | 889 | 332 | 198 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | 1 | 889
6 | 9 | 22 | 884 | 332 | 300 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 884
6 | 9 | 23 | 870 | 332 | 310 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 870
6 | 10 | 0 | 852 | 332 | 302 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 852
6 | 10 | 1 | 833 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 144 | 1 | 833
6 | 10 | 2 | 842 | 332 | 190 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 38 | 1 | 842
6 | 10 | 3 | 866 | 332 | 220 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 10 | 4 | 880 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 196 | -79 | 880
6 | 10 | 5 | 885 | 332 | 255 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 10 | 6 | 883 | 332 | 262 | 88 | 30 | 72 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 883
6 | 10 | 7 | 895 | 332 | 231 | 80 | 30 | 72 | 43 | 0 | 92 | 0 | 14 | 1 | 895
6 | 10 | 8 | 940 | 332 | 262 | 76 | 30 | 72 | 70 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 10 | 9 | 972 | 332 | 240 | 71 | 30 | 72 | 136 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 972
6 | 10 | 10 | 981 | 332 | 280 | 68 | 30 | 72 | 246 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 981
6 | 10 | 11 | 993 | 332 | 251 | 68 | 30 | 72 | 289 | 0 | 83 | 0 | 0 | -132 | 993
6 | 10 | 12 | 970 | 332 | 217 | 68 | 30 | 72 | 216 | 0 | 72 | 0 | 0 | -37 | 970
6 | 10 | 13 | 988 | 332 | 348 | 68 | 30 | 72 | 201 | 0 | 61 | 0 | 0 | -124 | 988
6 | 10 | 14 | 987 | 332 | 369 | 73 | 30 | 72 | 191 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 987
6 | 10 | 15 | 976 | 332 | 248 | 74 | 30 | 72 | 172 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 10 | 16 | 977 | 332 | 176 | 80 | 30 | 72 | 129 | 0 | 41 | 0 | 195 | -78 | 977
6 | 10 | 17 | 965 | 332 | 314 | 101 | 30 | 72 | 57 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 965
6 | 10 | 18 | 965 | 332 | 338 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 965
6 | 10 | 19 | 952 | 332 | 476 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 952
6 | 10 | 20 | 934 | 332 | 382 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -53 | 934
6 | 10 | 21 | 913 | 332 | 451 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 913
6 | 10 | 22 | 901 | 332 | 324 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 901
6 | 10 | 23 | 885 | 332 | 335 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 11 | 0 | 863 | 332 | 326 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 11 | 1 | 841 | 332 | 293 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 841
6 | 11 | 2 | 848 | 332 | 265 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 2 | 848
6 | 11 | 3 | 866 | 332 | 263 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 11 | 4 | 881 | 332 | 292 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 881
6 | 11 | 5 | 884 | 332 | 313 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 11 | 6 | 873 | 332 | 314 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 11 | 7 | 878 | 332 | 260 | 80 | 30 | 72 | 68 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 878
6 | 11 | 8 | 910 | 332 | 278 | 76 | 30 | 72 | 176 | 0 | 25 | 0 | 0 | -79 | 910
6 | 11 | 9 | 938 | 332 | 243 | 71 | 30 | 72 | 312 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 938
6 | 11 | 10 | 940 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 483 | 0 | 8 | 0 | -37 | -135 | 940
6 | 11 | 11 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 549 | 0 | 9 | 0 | -104 | -133 | 942
6 | 11 | 12 | 923 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 570 | 0 | 7 | 0 | -144 | -131 | 923
6 | 11 | 13 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 9 | 0 | -88 | -130 | 949
6 | 11 | 14 | 959 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 395 | 0 | 8 | 0 | -15 | -55 | 959
6 | 11 | 15 | 951 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 312 | 0 | 4 | 0 | -15 | 23 | 951
6 | 11 | 16 | 951 | 332 | 209 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 951
6 | 11 | 17 | 945 | 332 | 391 | 101 | 30 | 72 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 945
6 | 11 | 18 | 940 | 332 | 369 | 134 | 30 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 940
6 | 11 | 19 | 940 | 332 | 497 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 | 940
6 | 11 | 20 | 921 | 332 | 348 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921
6 | 11 | 21 | 900 | 332 | 447 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -112 | 900
6 | 11 | 22 | 889 | 332 | 142 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 889
6 | 11 | 23 | 878 | 332 | 230 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | -1 | 878
6 | 12 | 0 | 855 | 332 | 347 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 12 | 1 | 839 | 332 | 329 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 839
6 | 12 | 2 | 844 | 332 | 312 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 844
6 | 12 | 3 | 865 | 332 | 303 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 12 | 4 | 879 | 332 | 307 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | 879
6 | 12 | 5 | 885 | 332 | 340 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 12 | 6 | 872 | 332 | 319 | 88 | 30 | 72 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 12 | 7 | 875 | 332 | 235 | 80 | 30 | 72 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 875
6 | 12 | 8 | 909 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 201 | 0 | 9 | 0 | 48 | 22 | 909
6 | 12 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 348 | 0 | 5 | 0 | -15 | -20 | 942
6 | 12 | 10 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 495 | 0 | 3 | 0 | -43 | -134 | 942
6 | 12 | 11 | 965 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 540 | 0 | 2 | 0 | -199 | 1 | 965
6 | 12 | 12 | 942 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 452 | 0 | 2 | 0 | -144 | 11 | 942
6 | 12 | 13 | 964 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 380 | 0 | 3 | 0 | -53 | 13 | 964
6 | 12 | 14 | 970 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 284 | 0 | 3 | 0 | 40 | 17 | 970
6 | 12 | 15 | 966 | 332 | 212 | 74 | 30 | 72 | 195 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 966
6 | 12 | 16 | 960 | 332 | 325 | 80 | 30 | 72 | 114 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 960
6 | 12 | 17 | 944 | 332 | 355 | 101 | 30 | 72 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 944
6 | 12 | 18 | 942 | 332 | 358 | 134 | 30 | 72 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 942
6 | 12 | 19 | 938 | 332 | 356 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 938
6 | 12 | 20 | 919 | 332 | 339 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 919
6 | 12 | 21 | 899 | 332 | 325 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 12 | 22 | 885 | 332 | 327 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 12 | 23 | 874 | 332 | 343 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 874
6 | 13 | 0 | 853 | 332 | 337 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 853
6 | 13 | 1 | 838 | 332 | 320 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 838
6 | 13 | 2 | 842 | 332 | 301 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 842
6 | 13 | 3 | 866 | 332 | 294 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 13 | 4 | 879 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 | 1 | 879
6 | 13 | 5 | 883 | 332 | 279 | 106 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 883
6 | 13 | 6 | 874 | 332 | 257 | 88 | 30 | 72 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 874
6 | 13 | 7 | 881 | 332 | 133 | 80 | 30 | 72 | 186 | 0 | 6 | 0 | 14 | 28 | 881
6 | 13 | 8 | 925 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 330 | 0 | 3 | 0 | -53 | 16 | 925
6 | 13 | 9 | 959 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 493 | 0 | 1 | 0 | -160 | 1 | 959
6 | 13 | 10 | 981 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 680 | 0 | 3 | 0 | -213 | -110 | 981
6 | 13 | 11 | 1006 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 756 | -25 | 4 | -2 | -213 | -135 | 1006
6 | 13 | 12 | 1009 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 783 | -82 | 7 | -4 | -213 | -103 | 1009
6 | 13 | 13 | 1028 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 703 | 0 | 6 | 0 | -213 | -89 | 1028
6 | 13 | 14 | 1034 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 632 | 0 | 4 | 0 | -212 | -16 | 1034
6 | 13 | 15 | 1040 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 507 | 0 | 7 | 0 | -15 | -86 | 1040
6 | 13 | 16 | 1042 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 343 | 0 | 15 | 0 | 22 | 29 | 1042
6 | 13 | 17 | 1016 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 187 | 0 | 25 | 0 | 149 | 1 | 1016
6 | 13 | 18 | 1006 | 332 | 356 | 134 | 30 | 72 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1006
6 | 13 | 19 | 997 | 332 | 179 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 195 | 1 | 997
6 | 13 | 20 | 967 | 332 | 317 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | 2 | 967
6 | 13 | 21 | 939 | 332 | 407 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | -134 | 939
6 | 13 | 22 | 924 | 332 | 281 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 924
6 | 13 | 23 | 903 | 332 | 279 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 903
6 | 14 | 0 | 878 | 332 | 257 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 14 | 1 | 863 | 332 | 224 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 14 | 2 | 863 | 332 | 196 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 863
6 | 14 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 62 | 0 | 873
6 | 14 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 63 | 0 | 884
6 | 14 | 5 | 882 | 332 | 198 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 14 | 6 | 868 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 17 | 0 | 142 | 0 | 67 | 1 | 868
6 | 14 | 7 | 870 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 78 | 0 | 144 | 0 | 9 | 6 | 870
6 | 14 | 8 | 896 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 194 | 0 | 149 | 0 | -12 | -64 | 896
6 | 14 | 9 | 931 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 261 | 0 | 151 | 0 | -15 | -90 | 931
6 | 14 | 10 | 943 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 250 | 0 | 150 | 0 | -15 | -63 | 943
6 | 14 | 11 | 943 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 245 | 0 | 156 | 0 | -15 | -64 | 943
6 | 14 | 12 | 932 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 305 | 0 | 159 | 0 | -30 | -123 | 932
6 | 14 | 13 | 936 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 369 | 0 | 156 | 0 | -84 | -126 | 936
6 | 14 | 14 | 940 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 302 | 0 | 156 | 0 | -19 | -125 | 940
6 | 14 | 15 | 938 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 195 | 0 | 156 | 0 | 10 | -50 | 938
6 | 14 | 16 | 939 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 175 | 0 | 152 | 0 | 23 | -44 | 939
6 | 14 | 17 | 944 | 332 | 208 | 101 | 30 | 72 | 90 | 0 | 143 | 0 | 0 | -32 | 944
6 | 14 | 18 | 945 | 332 | 215 | 134 | 30 | 72 | 29 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 945
6 | 14 | 19 | 943 | 332 | 233 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 5 | 2 | 943
6 | 14 | 20 | 926 | 332 | 232 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 926
6 | 14 | 21 | 902 | 332 | 221 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 902
6 | 14 | 22 | 886 | 332 | 223 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 14 | 23 | 874 | 332 | 240 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 1 | 874
6 | 15 | 0 | 854 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 137 | 1 | 854
6 | 15 | 1 | 827 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 119 | 1 | 827
6 | 15 | 2 | 833 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 105 | 1 | 833
6 | 15 | 3 | 853 | 332 | 222 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 853
6 | 15 | 4 | 867 | 332 | 252 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 867
6 | 15 | 5 | 866 | 332 | 270 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 866
6 | 15 | 6 | 841 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 86 | 0 | 49 | 0 | 33 | 32 | 841
6 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 247 | 0 | 47 | 0 | -92 | 0 | 835
6 | 15 | 8 | 862 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 396 | 0 | 46 | 0 | -209 | 0 | 862
6 | 15 | 9 | 880 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 440 | 0 | 36 | 0 | -210 | -10 | 880
6 | 15 | 10 | 898 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 464 | 0 | 28 | 0 | -213 | -2 | 898
6 | 15 | 11 | 904 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 447 | 0 | 54 | 0 | -215 | -3 | 904
6 | 15 | 12 | 915 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 469 | 0 | 68 | 0 | -215 | -28 | 915
6 | 15 | 13 | 919 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 379 | 0 | 83 | 0 | -169 | 5 | 919
6 | 15 | 14 | 918 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 240 | 0 | 99 | 0 | -56 | 9 | 918
6 | 15 | 15 | 918 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 201 | 0 | 104 | 0 | -28 | 14 | 918
6 | 15 | 16 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 180 | 0 | 101 | 0 | -15 | 22 | 921
6 | 15 | 17 | 936 | 332 | 206 | 101 | 30 | 72 | 98 | 0 | 102 | 0 | 0 | -5 | 936
6 | 15 | 18 | 943 | 332 | 241 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 943
6 | 15 | 19 | 943 | 332 | 208 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 41 | 1 | 943
6 | 15 | 20 | 932 | 332 | 151 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 77 | 0 | 932
6 | 15 | 21 | 911 | 332 | 211 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 15 | 22 | 896 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 85 | 1 | 896
6 | 15 | 23 | 882 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 104 | 0 | 882
6 | 16 | 0 | 861 | 332 | 205 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 861
6 | 16 | 1 | 840 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 66 | 2 | 840
6 | 16 | 2 | 844 | 332 | 160 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 | 2 | 844
6 | 16 | 3 | 865 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 35 | 1 | 865
6 | 16 | 4 | 878 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 42 | 0 | 878
6 | 16 | 5 | 886 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 3 | 0 | 158 | 0 | 66 | 0 | 886
6 | 16 | 6 | 896 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 56 | 0 | 148 | 0 | 14 | 37 | 896
6 | 16 | 7 | 926 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 190 | 0 | 121 | 0 | -19 | 1 | 926
6 | 16 | 8 | 1000 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 379 | 0 | 126 | 0 | -14 | -120 | 1000
6 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 575 | 0 | 123 | 0 | -212 | -33 | 1077
6 | 16 | 10 | 1097 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 733 | 0 | 139 | -45 | -211 | -140 | 1097
6 | 16 | 11 | 1123 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 736 | 0 | 158 | -44 | -211 | -137 | 1123
6 | 16 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 702 | 0 | 155 | -34 | -211 | -134 | 1099
6 | 16 | 13 | 1131 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 587 | 0 | 138 | 0 | -210 | -5 | 1131
6 | 16 | 14 | 1107 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 481 | 0 | 107 | 0 | -108 | 1 | 1107
6 | 16 | 15 | 1093 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 399 | 0 | 100 | 0 | 13 | -46 | 1093
6 | 16 | 16 | 1066 | 332 | 229 | 80 | 30 | 72 | 269 | 0 | 83 | 0 | 0 | -29 | 1066
6 | 16 | 17 | 1039 | 332 | 409 | 101 | 30 | 72 | 170 | 0 | 41 | 0 | 17 | -133 | 1039
6 | 16 | 18 | 1025 | 332 | 318 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 33 | 0 | 193 | -133 | 1025
6 | 16 | 19 | 1003 | 332 | 208 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 197 | 2 | 1003
6 | 16 | 20 | 966 | 332 | 371 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 966
6 | 16 | 21 | 938 | 332 | 153 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 193 | 2 | 938
6 | 16 | 22 | 919 | 332 | 338 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 919
6 | 16 | 23 | 898 | 332 | 345 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 17 | 0 | 873 | 332 | 138 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 191 | 0 | 873
6 | 17 | 1 | 858 | 332 | 295 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 858
6 | 17 | 2 | 862 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 164 | 2 | 862
6 | 17 | 3 | 871 | 332 | 263 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 1 | 871
6 | 17 | 4 | 885 | 332 | 288 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 17 | 5 | 887 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 34 | 0 | 187 | 0 | 887
6 | 17 | 6 | 885 | 332 | 214 | 88 | 30 | 72 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 885
6 | 17 | 7 | 900 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 240 | 0 | 36 | 0 | -9 | 0 | 900
6 | 17 | 8 | 952 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 437 | 0 | 44 | 0 | -24 | -134 | 952
6 | 17 | 9 | 1014 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 718 | 0 | 47 | -20 | -211 | -144 | 1014
6 | 17 | 10 | 1045 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 973 | -218 | 40 | -25 | -212 | -134 | 1045
6 | 17 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1049 | -261 | 26 | -16 | -212 | -134 | 1073
6 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1013 | -225 | 27 | -17 | -212 | -134 | 1073
6 | 17 | 13 | 1098 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1006 | -198 | 38 | -24 | -211 | -134 | 1098
6 | 17 | 14 | 1098 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 978 | -175 | 43 | -27 | -211 | -136 | 1098
6 | 17 | 15 | 1111 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 859 | -47 | 47 | -29 | -211 | -135 | 1111
6 | 17 | 16 | 1133 | 332 | 136 | 80 | 30 | 72 | 590 | 0 | 39 | 0 | -12 | -134 | 1133
6 | 17 | 17 | 1112 | 332 | 252 | 101 | 30 | 72 | 276 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1112
6 | 17 | 18 | 1079 | 332 | 316 | 134 | 30 | 72 | 79 | 0 | 46 | 0 | 204 | -134 | 1079
6 | 17 | 19 | 1058 | 332 | 577 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1058
6 | 17 | 20 | 1028 | 332 | 541 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -135 | 1028
6 | 17 | 21 | 979 | 332 | 480 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -124 | 979
6 | 17 | 22 | 947 | 332 | 270 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -133 | 947
6 | 17 | 23 | 922 | 332 | 286 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | -135 | 922
6 | 18 | 0 | 886 | 332 | 198 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -69 | 886
6 | 18 | 1 | 871 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 196 | 1 | 871
6 | 18 | 2 | 870 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 175 | 1 | 870
6 | 18 | 3 | 881 | 332 | 272 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14 | 1 | 881
6 | 18 | 4 | 897 | 332 | 311 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 897
6 | 18 | 5 | 899 | 332 | 324 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 899
6 | 18 | 6 | 899 | 332 | 256 | 88 | 30 | 72 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 18 | 7 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 236 | 0 | 20 | 0 | 10 | 22 | 921
6 | 18 | 8 | 975 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 395 | 0 | 15 | 0 | -14 | -50 | 975
6 | 18 | 9 | 1039 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 614 | 0 | 13 | 0 | -212 | 0 | 1039
6 | 18 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 849 | -63 | 11 | -7 | -212 | -141 | 1058
6 | 18 | 11 | 1081 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 956 | -155 | 15 | -9 | -211 | -136 | 1081
6 | 18 | 12 | 1068 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 963 | -176 | 16 | -10 | -212 | -134 | 1068
6 | 18 | 13 | 1086 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 943 | -134 | 13 | -8 | -211 | -138 | 1086
6 | 18 | 14 | 1099 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 921 | -107 | 10 | -6 | -211 | -134 | 1099
6 | 18 | 15 | 1111 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 808 | 0 | 4 | 0 | -195 | -133 | 1111
6 | 18 | 16 | 1128 | 332 | 140 | 80 | 30 | 72 | 616 | 0 | 4 | 0 | -11 | -135 | 1128
6 | 18 | 17 | 1126 | 332 | 240 | 101 | 30 | 72 | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 1126
6 | 18 | 18 | 1101 | 332 | 339 | 134 | 30 | 72 | 120 | 0 | 3 | 0 | 204 | -133 | 1101
6 | 18 | 19 | 1061 | 332 | 414 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -134 | 1061
6 | 18 | 20 | 1017 | 332 | 434 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1017
6 | 18 | 21 | 974 | 332 | 331 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -133 | 974
6 | 18 | 22 | 943 | 332 | 387 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 943
6 | 18 | 23 | 916 | 332 | 385 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 916
6 | 19 | 0 | 880 | 332 | 359 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 880
6 | 19 | 1 | 863 | 332 | 151 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | 1 | 863
6 | 19 | 2 | 862 | 332 | 388 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 862
6 | 19 | 3 | 870 | 332 | 306 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 870
6 | 19 | 4 | 885 | 332 | 324 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 19 | 5 | 887 | 332 | 135 | 106 | 30 | 72 | 13 | 0 | 1 | 0 | 197 | 1 | 887
6 | 19 | 6 | 898 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 177 | 0 | 1 | 0 | 42 | 37 | 898
6 | 19 | 7 | 921 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 454 | 0 | 1 | 0 | -35 | -132 | 921
6 | 19 | 8 | 971 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 726 | -36 | 0 | 0 | -214 | -134 | 971
6 | 19 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 948 | -168 | 0 | 0 | -212 | -134 | 1058
6 | 19 | 10 | 1095 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1072 | -253 | 0 | 0 | -211 | -134 | 1095
6 | 19 | 11 | 1122 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1131 | -287 | 1 | 0 | -209 | -135 | 1122
6 | 19 | 12 | 1110 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1129 | -295 | 1 | 0 | -211 | -135 | 1110
6 | 19 | 13 | 1138 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1100 | -241 | 2 | 0 | -210 | -134 | 1138
6 | 19 | 14 | 1153 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1002 | -127 | 1 | 0 | -210 | -139 | 1153
6 | 19 | 15 | 1160 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 836 | 0 | 1 | 0 | -205 | -99 | 1160
6 | 19 | 16 | 1182 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 596 | 0 | 0 | 0 | 15 | -62 | 1182
6 | 19 | 17 | 1162 | 332 | 200 | 101 | 30 | 72 | 324 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 1162
6 | 19 | 18 | 1129 | 332 | 248 | 134 | 30 | 72 | 107 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1129
6 | 19 | 19 | 1092 | 332 | 314 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1092
6 | 19 | 20 | 1049 | 332 | 476 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1049
6 | 19 | 21 | 1000 | 332 | 368 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | -134 | 1000
6 | 19 | 22 | 965 | 332 | 550 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 965
6 | 19 | 23 | 934 | 332 | 412 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
6 | 20 | 0 | 890 | 332 | 381 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 890
6 | 20 | 1 | 873 | 332 | 360 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 20 | 2 | 870 | 332 | 333 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 870
6 | 20 | 3 | 880 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 194 | 1 | 880
6 | 20 | 4 | 890 | 332 | 127 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 196 | 0 | 890
6 | 20 | 5 | 898 | 332 | 335 | 106 | 30 | 72 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 898
6 | 20 | 6 | 910 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 174 | 0 | 8 | 0 | 55 | 32 | 910
6 | 20 | 7 | 933 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 462 | 0 | 10 | 0 | -201 | 29 | 933
6 | 20 | 8 | 1011 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 721 | 0 | 10 | -4 | -211 | -134 | 1011
6 | 20 | 9 | 1075 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 898 | -107 | 17 | -10 | -212 | -135 | 1075
6 | 20 | 10 | 1101 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1015 | -198 | 22 | -14 | -211 | -134 | 1101
6 | 20 | 11 | 1128 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1094 | -251 | 22 | -14 | -211 | -133 | 1128
6 | 20 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -279 | 32 | -20 | -211 | -134 | 1125
6 | 20 | 13 | 1172 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1033 | -151 | 36 | -23 | -210 | -134 | 1172
6 | 20 | 14 | 1193 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 911 | -15 | 40 | -25 | -209 | -135 | 1193
6 | 20 | 15 | 1204 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 701 | 0 | 50 | 0 | -39 | -135 | 1204
6 | 20 | 16 | 1194 | 332 | 281 | 80 | 30 | 72 | 476 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 1194
6 | 20 | 17 | 1168 | 332 | 124 | 101 | 30 | 72 | 264 | 0 | 54 | 0 | 190 | 1 | 1168
6 | 20 | 18 | 1130 | 332 | 440 | 134 | 30 | 72 | 74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1130
6 | 20 | 19 | 1102 | 332 | 286 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 1 | 1102
6 | 20 | 20 | 1066 | 332 | 589 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1066
6 | 20 | 21 | 1023 | 332 | 419 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1023
6 | 20 | 22 | 981 | 332 | 189 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 196 | 0 | 981
6 | 20 | 23 | 951 | 332 | 180 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 195 | 1 | 951
6 | 21 | 0 | 907 | 332 | 342 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 907
6 | 21 | 1 | 884 | 332 | 312 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 21 | 2 | 881 | 332 | 288 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 881
6 | 21 | 3 | 885 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 145 | 0 | 885
6 | 21 | 4 | 899 | 332 | 284 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 21 | 5 | 900 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 5 | 0 | 55 | 0 | 179 | 2 | 900
6 | 21 | 6 | 886 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 87 | 0 | 58 | 0 | 68 | 32 | 886
6 | 21 | 7 | 894 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 260 | 0 | 63 | 0 | -63 | 1 | 894
6 | 21 | 8 | 934 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 475 | 0 | 64 | 0 | -209 | -25 | 934
6 | 21 | 9 | 978 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 604 | 0 | 72 | 0 | -214 | -108 | 978
6 | 21 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 718 | -6 | 68 | -42 | -213 | -135 | 1011
6 | 21 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 781 | -53 | 64 | -40 | -212 | -128 | 1033
6 | 21 | 12 | 1041 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 809 | -67 | 68 | -42 | -212 | -136 | 1041
6 | 21 | 13 | 1025 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 775 | -50 | 69 | -43 | -213 | -134 | 1025
6 | 21 | 14 | 1039 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 737 | -8 | 78 | -49 | -212 | -133 | 1039
6 | 21 | 15 | 1049 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 624 | 0 | 83 | 0 | -156 | -129 | 1049
6 | 21 | 16 | 1055 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 427 | 0 | 78 | 0 | -64 | -19 | 1055
6 | 21 | 17 | 1059 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 238 | 0 | 75 | 0 | 119 | -27 | 1059
6 | 21 | 18 | 1045 | 332 | 338 | 134 | 30 | 72 | 72 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1045
6 | 21 | 19 | 1026 | 332 | 191 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 195 | 1 | 1026
6 | 21 | 20 | 997 | 332 | 157 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 193 | 1 | 997
6 | 21 | 21 | 960 | 332 | 318 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 960
6 | 21 | 22 | 935 | 332 | 308 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 935
6 | 21 | 23 | 915 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 182 | 0 | 915
6 | 22 | 0 | 884 | 332 | 280 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 884
6 | 22 | 1 | 867 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 136 | 1 | 867
6 | 22 | 2 | 866 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 119 | 2 | 866
6 | 22 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 101 | 1 | 873
6 | 22 | 4 | 884 | 332 | 119 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 884
6 | 22 | 5 | 885 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 97 | 0 | 123 | 0 | 885
6 | 22 | 6 | 874 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 82 | 0 | 82 | 0 | 37 | 32 | 874
6 | 22 | 7 | 879 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 237 | 0 | 76 | 0 | -68 | 1 | 879
6 | 22 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 387 | 0 | 81 | 0 | -208 | 13 | 902
6 | 22 | 9 | 942 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 484 | 0 | 83 | 0 | -214 | -35 | 942
6 | 22 | 10 | 949 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 514 | 0 | 80 | 0 | -214 | -52 | 949
6 | 22 | 11 | 964 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 539 | 0 | 62 | 0 | -214 | -44 | 964
6 | 22 | 12 | 965 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 576 | 0 | 38 | 0 | -214 | -56 | 965
6 | 22 | 13 | 956 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 591 | 0 | 38 | 0 | -214 | -80 | 956
6 | 22 | 14 | 970 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 504 | 0 | 35 | 0 | -196 | 1 | 970
6 | 22 | 15 | 960 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 366 | 0 | 34 | 0 | -68 | 1 | 960
6 | 22 | 16 | 958 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 226 | 0 | 20 | 0 | 104 | -25 | 958
6 | 22 | 17 | 969 | 332 | 376 | 101 | 30 | 72 | 124 | 0 | 19 | 0 | 0 | -85 | 969
6 | 22 | 18 | 975 | 332 | 485 | 134 | 30 | 72 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 975
6 | 22 | 19 | 966 | 332 | 504 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 966
6 | 22 | 20 | 945 | 332 | 484 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 945
6 | 22 | 21 | 922 | 332 | 387 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 922
6 | 22 | 22 | 902 | 332 | 347 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 902
6 | 22 | 23 | 885 | 332 | 353 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 23 | 0 | 865 | 332 | 339 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 865
6 | 23 | 1 | 842 | 332 | 197 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118 | 2 | 842
6 | 23 | 2 | 842 | 332 | 409 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -105 | 842
6 | 23 | 3 | 862 | 332 | 413 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -117 | 862
6 | 23 | 4 | 873 | 332 | 310 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873
6 | 23 | 5 | 885 | 332 | 334 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 23 | 6 | 886 | 332 | 404 | 88 | 30 | 72 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 886
6 | 23 | 7 | 907 | 332 | 419 | 80 | 30 | 72 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 907
6 | 23 | 8 | 976 | 332 | 393 | 76 | 30 | 72 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 976
6 | 23 | 9 | 1025 | 332 | 345 | 71 | 30 | 72 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1025
6 | 23 | 10 | 1052 | 332 | 269 | 68 | 30 | 72 | 411 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1052
6 | 23 | 11 | 1066 | 332 | 238 | 68 | 30 | 72 | 409 | 0 | 12 | 0 | 0 | -95 | 1066
6 | 23 | 12 | 1042 | 332 | 225 | 68 | 30 | 72 | 355 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 1042
6 | 23 | 13 | 1048 | 332 | 229 | 68 | 30 | 72 | 289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1048
6 | 23 | 14 | 1045 | 332 | 245 | 73 | 30 | 72 | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1045
6 | 23 | 15 | 1042 | 332 | 239 | 74 | 30 | 72 | 257 | 0 | 10 | 0 | 17 | 11 | 1042
6 | 23 | 16 | 1045 | 332 | 400 | 80 | 30 | 72 | 218 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 1045
6 | 23 | 17 | 1030 | 332 | 481 | 101 | 30 | 72 | 130 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1030
6 | 23 | 18 | 1032 | 332 | 536 | 134 | 30 | 72 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1032
6 | 23 | 19 | 1023 | 332 | 552 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1023
6 | 23 | 20 | 988 | 332 | 388 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 988
6 | 23 | 21 | 952 | 332 | 495 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 952
6 | 23 | 22 | 931 | 332 | 472 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -122 | 931
6 | 23 | 23 | 910 | 332 | 239 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 195 | -77 | 910
6 | 24 | 0 | 882 | 332 | 472 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 882
6 | 24 | 1 | 866 | 332 | 331 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 24 | 2 | 865 | 332 | 310 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 865
6 | 24 | 3 | 873 | 332 | 295 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 24 | 4 | 886 | 332 | 365 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 886
6 | 24 | 5 | 899 | 332 | 465 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 899
6 | 24 | 6 | 899 | 332 | 131 | 88 | 30 | 72 | 24 | 0 | 26 | 0 | 195 | 1 | 899
6 | 24 | 7 | 917 | 332 | 388 | 80 | 30 | 72 | 122 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 917
6 | 24 | 8 | 980 | 332 | 214 | 76 | 30 | 72 | 311 | 0 | 26 | 0 | 0 | -81 | 980
6 | 24 | 9 | 1041 | 332 | 127 | 71 | 30 | 72 | 489 | 0 | 37 | 0 | 17 | -134 | 1041
6 | 24 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 550 | 0 | 41 | 0 | -20 | -135 | 1057
6 | 24 | 11 | 1073 | 332 | 163 | 68 | 30 | 72 | 502 | 0 | 47 | 0 | -8 | -133 | 1073
6 | 24 | 12 | 1063 | 332 | 229 | 68 | 30 | 72 | 396 | 0 | 54 | 0 | 0 | -118 | 1063
6 | 24 | 13 | 1083 | 332 | 329 | 68 | 30 | 72 | 293 | 0 | 51 | 0 | 18 | -110 | 1083
6 | 24 | 14 | 1078 | 332 | 425 | 73 | 30 | 72 | 230 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 1078
6 | 24 | 15 | 1073 | 332 | 466 | 74 | 30 | 72 | 177 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 1073
6 | 24 | 16 | 1069 | 332 | 521 | 80 | 30 | 72 | 110 | 0 | 56 | 0 | 0 | -132 | 1069
6 | 24 | 17 | 1055 | 332 | 540 | 101 | 30 | 72 | 59 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1055
6 | 24 | 18 | 1047 | 332 | 543 | 134 | 30 | 72 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1047
6 | 24 | 19 | 1032 | 332 | 530 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | -133 | 1032
6 | 24 | 20 | 996 | 332 | 494 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 996
6 | 24 | 21 | 963 | 332 | 330 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 963
6 | 24 | 22 | 940 | 332 | 320 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 940
6 | 24 | 23 | 918 | 332 | 320 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 918
6 | 25 | 0 | 885 | 332 | 300 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 25 | 1 | 871 | 332 | 282 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 25 | 2 | 872 | 332 | 261 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 25 | 3 | 880 | 332 | 243 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 880
6 | 25 | 4 | 896 | 332 | 268 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -3 | 896
6 | 25 | 5 | 902 | 332 | 325 | 106 | 30 | 72 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | -36 | 902
6 | 25 | 6 | 905 | 332 | 229 | 88 | 30 | 72 | 99 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 905
6 | 25 | 7 | 936 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 218 | 0 | 37 | 0 | 47 | 1 | 936
6 | 25 | 8 | 1013 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 304 | 0 | 24 | 0 | 43 | 13 | 1013
6 | 25 | 9 | 1073 | 332 | 322 | 71 | 30 | 72 | 350 | 0 | 14 | 0 | 0 | -118 | 1073
6 | 25 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 481 | 0 | 11 | 0 | -18 | -15 | 1080
6 | 25 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 523 | 0 | 10 | 0 | -18 | -53 | 1083
6 | 25 | 12 | 1079 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 611 | 0 | 10 | 0 | -174 | 11 | 1079
6 | 25 | 13 | 1104 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 673 | 0 | 10 | 0 | -82 | -118 | 1104
6 | 25 | 14 | 1106 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 632 | 0 | 9 | 0 | -31 | -130 | 1106
6 | 25 | 15 | 1087 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 502 | 0 | 13 | 0 | 74 | -129 | 1087
6 | 25 | 16 | 1101 | 332 | 395 | 80 | 30 | 72 | 299 | 0 | 20 | 0 | 0 | -127 | 1101
6 | 25 | 17 | 1069 | 332 | 497 | 101 | 30 | 72 | 146 | 0 | 19 | 0 | 5 | -133 | 1069
6 | 25 | 18 | 1063 | 332 | 553 | 134 | 30 | 72 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1063
6 | 25 | 19 | 1045 | 332 | 593 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 1045
6 | 25 | 20 | 1011 | 332 | 557 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1011
6 | 25 | 21 | 967 | 332 | 515 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 967
6 | 25 | 22 | 940 | 332 | 500 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 940
6 | 25 | 23 | 917 | 332 | 365 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 917
6 | 26 | 0 | 882 | 332 | 322 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 1 | 882
6 | 26 | 1 | 867 | 332 | 186 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 203 | -57 | 867
6 | 26 | 2 | 866 | 332 | 361 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 866
6 | 26 | 3 | 874 | 332 | 418 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 874
6 | 26 | 4 | 886 | 332 | 385 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 886
6 | 26 | 5 | 898 | 332 | 264 | 106 | 30 | 72 | 2 | 0 | 13 | 0 | 204 | -125 | 898
6 | 26 | 6 | 893 | 332 | 394 | 88 | 30 | 72 | 58 | 0 | 12 | 0 | 2 | -95 | 893
6 | 26 | 7 | 906 | 332 | 240 | 80 | 30 | 72 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 906
6 | 26 | 8 | 966 | 332 | 251 | 76 | 30 | 72 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 966
6 | 26 | 9 | 1020 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 502 | 0 | 2 | 0 | -22 | -86 | 1020
6 | 26 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 631 | 0 | 2 | 0 | -81 | -134 | 1039
6 | 26 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 731 | 0 | 3 | 0 | -198 | -97 | 1060
6 | 26 | 12 | 1047 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 788 | -17 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1047
6 | 26 | 13 | 1083 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 741 | 0 | 4 | 0 | -174 | -109 | 1083
6 | 26 | 14 | 1098 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 654 | 0 | 4 | 0 | -57 | -129 | 1098
6 | 26 | 15 | 1089 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 550 | 0 | 5 | 0 | -16 | -77 | 1089
6 | 26 | 16 | 1105 | 332 | 187 | 80 | 30 | 72 | 429 | 0 | 6 | 0 | 6 | -37 | 1105
6 | 26 | 17 | 1083 | 332 | 216 | 101 | 30 | 72 | 271 | 0 | 9 | 0 | 13 | 39 | 1083
6 | 26 | 18 | 1066 | 332 | 389 | 134 | 30 | 72 | 94 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1066
6 | 26 | 19 | 1042 | 332 | 591 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1042
6 | 26 | 20 | 1003 | 332 | 554 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1003
6 | 26 | 21 | 963 | 332 | 421 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -33 | 963
6 | 26 | 22 | 939 | 332 | 178 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 1 | 939
6 | 26 | 23 | 915 | 332 | 395 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 915
6 | 27 | 0 | 883 | 332 | 362 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 883
6 | 27 | 1 | 866 | 332 | 345 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 27 | 2 | 866 | 332 | 309 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 866
6 | 27 | 3 | 873 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 179 | 0 | 873
6 | 27 | 4 | 886 | 332 | 151 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 195 | -41 | 886
6 | 27 | 5 | 898 | 332 | 330 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 27 | 6 | 901 | 332 | 176 | 88 | 30 | 72 | 119 | 0 | 19 | 0 | 29 | 36 | 901
6 | 27 | 7 | 925 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 333 | 0 | 18 | 0 | -87 | 28 | 925
6 | 27 | 8 | 987 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 546 | 0 | 15 | 0 | -208 | 5 | 987
6 | 27 | 9 | 1060 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 765 | 0 | 19 | -1 | -212 | -135 | 1060
6 | 27 | 10 | 1099 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 957 | -142 | 20 | -13 | -211 | -133 | 1099
6 | 27 | 11 | 1126 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1054 | -213 | 23 | -14 | -211 | -134 | 1126
6 | 27 | 12 | 1104 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1043 | -223 | 20 | -13 | -211 | -133 | 1104
6 | 27 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1003 | -158 | 19 | -11 | -210 | -135 | 1129
6 | 27 | 14 | 1147 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 968 | -102 | 16 | -10 | -210 | -141 | 1147
6 | 27 | 15 | 1169 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 859 | 0 | 18 | 0 | -208 | -127 | 1169
6 | 27 | 16 | 1194 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 646 | 0 | 19 | 0 | 15 | -119 | 1194
6 | 27 | 17 | 1182 | 332 | 250 | 101 | 30 | 72 | 381 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 1182
6 | 27 | 18 | 1140 | 332 | 532 | 134 | 30 | 72 | 125 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 | 1140
6 | 27 | 19 | 1085 | 332 | 286 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 2 | 1085
6 | 27 | 20 | 1047 | 332 | 266 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 | -14 | 1047
6 | 27 | 21 | 997 | 332 | 539 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 997
6 | 27 | 22 | 960 | 332 | 184 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 201 | 1 | 960
6 | 27 | 23 | 935 | 332 | 379 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 935
6 | 28 | 0 | 898 | 332 | 368 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 898
6 | 28 | 1 | 873 | 332 | 345 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 28 | 2 | 870 | 332 | 129 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 197 | 1 | 870
6 | 28 | 3 | 874 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 182 | 1 | 874
6 | 28 | 4 | 885 | 332 | 123 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 | 0 | 885
6 | 28 | 5 | 886 | 332 | 320 | 106 | 30 | 72 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 886
6 | 28 | 6 | 885 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 135 | 0 | 15 | 0 | 62 | 32 | 885
6 | 28 | 7 | 895 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 382 | 0 | 9 | 0 | -130 | 1 | 895
6 | 28 | 8 | 925 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 602 | 0 | 6 | 0 | -215 | -97 | 925
6 | 28 | 9 | 975 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 833 | -272 | 6 | -4 | -214 | 2 | 975
6 | 28 | 10 | 1014 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1025 | -422 | 7 | -4 | -213 | 0 | 1014
6 | 28 | 11 | 1042 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1138 | -508 | 6 | -4 | -212 | 1 | 1042
6 | 28 | 12 | 1042 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -487 | 7 | -4 | -212 | 1 | 1042
6 | 28 | 13 | 1063 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1092 | -443 | 5 | -3 | -210 | 1 | 1063
6 | 28 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1009 | -233 | 8 | -5 | -212 | -132 | 1061
6 | 28 | 15 | 1074 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 871 | -91 | 8 | -5 | -207 | -129 | 1074
6 | 28 | 16 | 1085 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 637 | 0 | 10 | 0 | -166 | -29 | 1085
6 | 28 | 17 | 1117 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 375 | 0 | 8 | 0 | 47 | 33 | 1117
6 | 28 | 18 | 1098 | 332 | 215 | 134 | 30 | 72 | 117 | 0 | 6 | 0 | 191 | 1 | 1098
6 | 28 | 19 | 1056 | 332 | 269 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1056
6 | 28 | 20 | 1023 | 332 | 236 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 201 | 1 | 1023
6 | 28 | 21 | 974 | 332 | 205 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192 | 2 | 974
6 | 28 | 22 | 943 | 332 | 269 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 1 | 943
6 | 28 | 23 | 918 | 332 | 390 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 918
6 | 29 | 0 | 885 | 332 | 374 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 29 | 1 | 865 | 332 | 356 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
6 | 29 | 2 | 858 | 332 | 131 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 858
6 | 29 | 3 | 868 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 1 | 868
6 | 29 | 4 | 876 | 332 | 317 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 876
6 | 29 | 5 | 881 | 332 | 333 | 106 | 30 | 72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
6 | 29 | 6 | 871 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 131 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 871
6 | 29 | 7 | 881 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 386 | 0 | 1 | 0 | -161 | 22 | 881
6 | 29 | 8 | 905 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 643 | -159 | 1 | 0 | -210 | 1 | 905
6 | 29 | 9 | 949 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 856 | -318 | 1 | 0 | -214 | 0 | 949
6 | 29 | 10 | 989 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 980 | -400 | 0 | 0 | -213 | 1 | 989
6 | 29 | 11 | 1011 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1048 | -428 | 0 | 0 | -213 | -17 | 1011
6 | 29 | 12 | 1039 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1085 | -443 | 1 | 0 | -212 | -13 | 1039
6 | 29 | 13 | 1045 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1070 | -437 | 1 | 0 | -211 | 1 | 1045
6 | 29 | 14 | 1049 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1005 | -238 | 2 | 0 | -212 | -134 | 1049
6 | 29 | 15 | 1063 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 838 | -61 | 2 | 0 | -212 | -131 | 1063
6 | 29 | 16 | 1081 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 591 | 0 | 2 | 0 | -133 | -12 | 1081
6 | 29 | 17 | 1112 | 332 | 372 | 101 | 30 | 72 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 1112
6 | 29 | 18 | 1092 | 332 | 422 | 134 | 30 | 72 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1092
6 | 29 | 19 | 1063 | 332 | 285 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1063
6 | 29 | 20 | 1030 | 332 | 380 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -126 | 1030
6 | 29 | 21 | 986 | 332 | 217 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 986
6 | 29 | 22 | 949 | 332 | 197 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 949
6 | 29 | 23 | 921 | 332 | 325 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -129 | 921
6 | 30 | 0 | 885 | 332 | 330 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 885
6 | 30 | 1 | 866 | 332 | 356 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 866
6 | 30 | 2 | 866 | 332 | 333 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 866
6 | 30 | 3 | 872 | 332 | 309 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 30 | 4 | 885 | 332 | 320 | 124 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 885
6 | 30 | 5 | 898 | 332 | 350 | 106 | 30 | 72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 30 | 6 | 917 | 332 | 224 | 88 | 30 | 72 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 917
6 | 30 | 7 | 967 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 384 | 0 | 1 | 0 | -52 | 1 | 967
6 | 30 | 8 | 1064 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 634 | 0 | 1 | 0 | -210 | 10 | 1064
6 | 30 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 860 | 0 | 1 | 0 | -210 | -124 | 1151
6 | 30 | 10 | 1196 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1032 | -113 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1196
6 | 30 | 11 | 1224 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1106 | -161 | 1 | 0 | -209 | -134 | 1224
6 | 30 | 12 | 1215 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1115 | -180 | 2 | 0 | -209 | -134 | 1215
6 | 30 | 13 | 1269 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1086 | -99 | 2 | 0 | -208 | -133 | 1269
6 | 30 | 14 | 1278 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 982 | 0 | 4 | 0 | -199 | -135 | 1278
6 | 30 | 15 | 1297 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 817 | 0 | 2 | 0 | -17 | -132 | 1297
6 | 30 | 16 | 1306 | 332 | 272 | 80 | 30 | 72 | 557 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 1306
6 | 30 | 17 | 1265 | 332 | 569 | 101 | 30 | 72 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1265
6 | 30 | 18 | 1221 | 332 | 689 | 134 | 30 | 72 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1221
6 | 30 | 19 | 1180 | 332 | 731 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 1180
6 | 30 | 20 | 1126 | 332 | 348 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1126
6 | 30 | 21 | 1070 | 332 | 436 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1070
6 | 30 | 22 | 1020 | 332 | 271 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 1 | 1020
6 | 30 | 23 | 975 | 332 | 496 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -135 | 975
7 | 1 | 0 | 837 | 332 | 315 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
7 | 1 | 1 | 757 | 332 | 189 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 757
7 | 1 | 2 | 743 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 743
7 | 1 | 3 | 753 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 41 | 753
7 | 1 | 4 | 800 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 47 | 800
7 | 1 | 5 | 846 | 332 | 230 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 846
7 | 1 | 6 | 859 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 106 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 859
7 | 1 | 7 | 924 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -57 | 35 | 924
7 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 556 | 0 | 0 | 0 | -22 | -66 | 1112
7 | 1 | 9 | 1292 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 804 | 0 | 0 | 0 | -87 | -62 | 1292
7 | 1 | 10 | 1395 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -131 | -118 | 1395
7 | 1 | 11 | 1439 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1102 | 0 | 0 | 0 | -187 | -110 | 1439
7 | 1 | 12 | 1421 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1102 | 0 | 1 | 0 | -183 | -133 | 1421
7 | 1 | 13 | 1466 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1056 | 0 | 1 | 0 | -91 | -134 | 1466
7 | 1 | 14 | 1489 | 332 | 122 | 87 | 30 | 72 | 954 | 0 | 0 | 0 | 23 | -131 | 1489
7 | 1 | 15 | 1493 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 770 | 0 | 1 | 0 | 183 | -103 | 1493
7 | 1 | 16 | 1498 | 332 | 568 | 95 | 30 | 72 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1498
7 | 1 | 17 | 1462 | 332 | 747 | 121 | 30 | 72 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1462
7 | 1 | 18 | 1415 | 332 | 851 | 162 | 30 | 72 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1415
7 | 1 | 19 | 1351 | 332 | 883 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1351
7 | 1 | 20 | 1272 | 332 | 805 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1272
7 | 1 | 21 | 1164 | 332 | 707 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1164
7 | 1 | 22 | 1075 | 332 | 580 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -81 | 1075
7 | 1 | 23 | 979 | 332 | 576 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 979
7 | 2 | 0 | 861 | 332 | 339 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861
7 | 2 | 1 | 767 | 332 | 202 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 767
7 | 2 | 2 | 749 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 42 | 749
7 | 2 | 3 | 775 | 332 | 135 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 775
7 | 2 | 4 | 814 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 47 | 814
7 | 2 | 5 | 858 | 332 | 244 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 858
7 | 2 | 6 | 868 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 103 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42 | 868
7 | 2 | 7 | 955 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 303 | 0 | 0 | 0 | -15 | 18 | 955
7 | 2 | 8 | 1139 | 332 | 195 | 91 | 30 | 72 | 559 | 0 | 0 | 0 | -5 | -135 | 1139
7 | 2 | 9 | 1309 | 332 | 137 | 84 | 30 | 72 | 803 | 0 | 0 | 0 | -15 | -134 | 1309
7 | 2 | 10 | 1406 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -104 | -134 | 1406
7 | 2 | 11 | 1465 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1103 | 0 | 0 | 0 | -138 | -134 | 1465
7 | 2 | 12 | 1445 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1128 | 0 | 0 | 0 | -198 | -119 | 1445
7 | 2 | 13 | 1503 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1074 | 0 | 0 | 0 | -59 | -146 | 1503
7 | 2 | 14 | 1519 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 950 | 0 | 1 | 0 | 62 | -134 | 1519
7 | 2 | 15 | 1540 | 332 | 383 | 89 | 30 | 72 | 768 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1540
7 | 2 | 16 | 1522 | 332 | 631 | 95 | 30 | 72 | 490 | 0 | 1 | 0 | 5 | -134 | 1522
7 | 2 | 17 | 1471 | 332 | 800 | 121 | 30 | 72 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1471
7 | 2 | 18 | 1434 | 332 | 888 | 162 | 30 | 72 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1434
7 | 2 | 19 | 1377 | 332 | 910 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1377
7 | 2 | 20 | 1296 | 332 | 830 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1296
7 | 2 | 21 | 1190 | 332 | 734 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1190
7 | 2 | 22 | 1099 | 332 | 662 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1099
7 | 2 | 23 | 1000 | 332 | 461 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000
7 | 3 | 0 | 867 | 332 | 344 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 867
7 | 3 | 1 | 789 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 42 | 789
7 | 3 | 2 | 759 | 332 | 159 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 41 | 759
7 | 3 | 3 | 780 | 332 | 138 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 44 | 780
7 | 3 | 4 | 817 | 332 | 188 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 817
7 | 3 | 5 | 859 | 332 | 244 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 859
7 | 3 | 6 | 877 | 332 | 196 | 105 | 30 | 72 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 877
7 | 3 | 7 | 962 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 308 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | 962
7 | 3 | 8 | 1153 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 559 | 0 | 0 | 0 | 14 | -64 | 1153
7 | 3 | 9 | 1331 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 805 | 0 | 0 | 0 | 18 | -129 | 1331
7 | 3 | 10 | 1421 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 979 | 0 | 0 | 0 | -69 | -123 | 1421
7 | 3 | 11 | 1487 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1062 | 0 | 0 | 0 | -75 | -134 | 1487
7 | 3 | 12 | 1471 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1088 | -8 | 0 | 0 | -204 | -39 | 1471
7 | 3 | 13 | 1535 | 332 | 122 | 81 | 30 | 72 | 1053 | 0 | 0 | 0 | -21 | -134 | 1535
7 | 3 | 14 | 1551 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 925 | 0 | 0 | 0 | 120 | -134 | 1551
7 | 3 | 15 | 1557 | 332 | 443 | 89 | 30 | 72 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1557
7 | 3 | 16 | 1553 | 332 | 697 | 95 | 30 | 72 | 454 | 0 | 2 | 0 | 5 | -134 | 1553
7 | 3 | 17 | 1516 | 332 | 662 | 121 | 30 | 72 | 228 | 0 | 1 | 0 | 204 | -134 | 1516
7 | 3 | 18 | 1467 | 332 | 927 | 162 | 30 | 72 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1467
7 | 3 | 19 | 1397 | 332 | 930 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1397
7 | 3 | 20 | 1314 | 332 | 840 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -134 | 1314
7 | 3 | 21 | 1216 | 332 | 555 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1216
7 | 3 | 22 | 1125 | 332 | 483 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | -135 | 1125
7 | 3 | 23 | 1029 | 332 | 488 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 4 | 0 | 905 | 332 | 381 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 4 | 1 | 815 | 332 | 248 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 815
7 | 4 | 2 | 788 | 332 | 195 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 788
7 | 4 | 3 | 802 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 43 | 802
7 | 4 | 4 | 836 | 332 | 205 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 836
7 | 4 | 5 | 880 | 332 | 264 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 880
7 | 4 | 6 | 905 | 332 | 221 | 105 | 30 | 72 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 905
7 | 4 | 7 | 988 | 332 | 136 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -9 | 34 | 988
7 | 4 | 8 | 1193 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 530 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1193
7 | 4 | 9 | 1372 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 748 | 0 | 0 | 0 | 19 | -32 | 1372
7 | 4 | 10 | 1432 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 890 | 0 | 0 | 0 | -43 | -49 | 1432
7 | 4 | 11 | 1492 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 990 | 0 | 0 | 0 | -26 | -106 | 1492
7 | 4 | 12 | 1498 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1019 | 0 | 1 | 0 | -31 | -125 | 1498
7 | 4 | 13 | 1531 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 966 | 0 | 2 | 0 | 27 | -98 | 1531
7 | 4 | 14 | 1552 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 868 | 0 | 6 | 0 | 173 | -135 | 1552
7 | 4 | 15 | 1559 | 332 | 139 | 89 | 30 | 72 | 677 | 0 | 7 | 0 | 179 | 34 | 1559
7 | 4 | 16 | 1550 | 332 | 711 | 95 | 30 | 72 | 438 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1550
7 | 4 | 17 | 1482 | 332 | 822 | 121 | 30 | 72 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1482
7 | 4 | 18 | 1420 | 332 | 868 | 162 | 30 | 72 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1420
7 | 4 | 19 | 1367 | 332 | 894 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 4 | 20 | 1282 | 332 | 808 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1282
7 | 4 | 21 | 1182 | 332 | 717 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1182
7 | 4 | 22 | 1092 | 332 | 648 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1092
7 | 4 | 23 | 999 | 332 | 454 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 999
7 | 5 | 0 | 884 | 332 | 356 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 5 | 1 | 795 | 332 | 226 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 795
7 | 5 | 2 | 761 | 332 | 164 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 41 | 761
7 | 5 | 3 | 762 | 332 | 175 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 762
7 | 5 | 4 | 792 | 332 | 146 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 44 | 792
7 | 5 | 5 | 811 | 332 | 187 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 811
7 | 5 | 6 | 781 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 104 | 0 | 12 | 0 | -30 | 37 | 781
7 | 5 | 7 | 820 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 291 | 0 | 14 | 0 | -164 | 30 | 820
7 | 5 | 8 | 960 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 544 | 0 | 14 | 0 | -212 | -30 | 960
7 | 5 | 9 | 1101 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 756 | 0 | 13 | 0 | -211 | -94 | 1101
7 | 5 | 10 | 1180 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 943 | -59 | 16 | -10 | -209 | -135 | 1180
7 | 5 | 11 | 1254 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1056 | -98 | 10 | -6 | -208 | -134 | 1254
7 | 5 | 12 | 1253 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1059 | -101 | 7 | -5 | -208 | -133 | 1253
7 | 5 | 13 | 1250 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 996 | -40 | 7 | -5 | -208 | -134 | 1250
7 | 5 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 900 | 0 | 7 | 0 | -208 | -81 | 1258
7 | 5 | 15 | 1275 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 751 | 0 | 9 | 0 | -151 | 24 | 1275
7 | 5 | 16 | 1277 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 523 | 0 | 12 | 0 | 62 | 32 | 1277
7 | 5 | 17 | 1279 | 332 | 187 | 121 | 30 | 72 | 288 | 0 | 12 | 0 | 194 | 43 | 1279
7 | 5 | 18 | 1258 | 332 | 343 | 162 | 30 | 72 | 102 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1258
7 | 5 | 19 | 1216 | 332 | 402 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 1 | 1216
7 | 5 | 20 | 1147 | 332 | 332 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 1147
7 | 5 | 21 | 1047 | 332 | 199 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 | 48 | 1047
7 | 5 | 22 | 971 | 332 | 330 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 46 | 971
7 | 5 | 23 | 901 | 332 | 198 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104 | 44 | 901
7 | 6 | 0 | 792 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 91 | 40 | 792
7 | 6 | 1 | 705 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 40 | 705
7 | 6 | 2 | 682 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -37 | 25 | 682
7 | 6 | 3 | 692 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -45 | 1 | 692
7 | 6 | 4 | 716 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | -24 | 8 | 716
7 | 6 | 5 | 741 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 30 | 0 | 6 | 16 | 741
7 | 6 | 6 | 714 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 112 | 0 | 28 | 0 | 5 | -89 | 714
7 | 6 | 7 | 724 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 310 | 0 | 24 | 0 | -219 | -40 | 724
7 | 6 | 8 | 827 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 555 | -132 | 21 | -13 | -217 | -31 | 827
7 | 6 | 9 | 957 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 787 | -191 | 19 | -12 | -212 | -71 | 957
7 | 6 | 10 | 1042 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 961 | -234 | 20 | -12 | -212 | -115 | 1042
7 | 6 | 11 | 1087 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1046 | -256 | 19 | -12 | -211 | -133 | 1087
7 | 6 | 12 | 1139 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1098 | -267 | 23 | -15 | -205 | -129 | 1139
7 | 6 | 13 | 1159 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1079 | -263 | 22 | -14 | -210 | -89 | 1159
7 | 6 | 14 | 1144 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 980 | -239 | 19 | -12 | -210 | -34 | 1144
7 | 6 | 15 | 1170 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 826 | 0 | 18 | 0 | -205 | -111 | 1170
7 | 6 | 16 | 1188 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 565 | 0 | 18 | 0 | 15 | -58 | 1188
7 | 6 | 17 | 1214 | 332 | 303 | 121 | 30 | 72 | 310 | 0 | 21 | 0 | 5 | 20 | 1214
7 | 6 | 18 | 1209 | 332 | 482 | 162 | 30 | 72 | 108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1209
7 | 6 | 19 | 1152 | 332 | 476 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 126 | -71 | 1152
7 | 6 | 20 | 1086 | 332 | 258 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 1 | 1086
7 | 6 | 21 | 1010 | 332 | 468 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 1010
7 | 6 | 22 | 963 | 332 | 367 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 963
7 | 6 | 23 | 876 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 192 | 1 | 876
7 | 7 | 0 | 757 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 44 | 757
7 | 7 | 1 | 687 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 16 | 687
7 | 7 | 2 | 666 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | -34 | 1 | 666
7 | 7 | 3 | 691 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | -49 | 1 | 691
7 | 7 | 4 | 732 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | -10 | 732
7 | 7 | 5 | 810 | 332 | 153 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 32 | 0 | 12 | 45 | 810
7 | 7 | 6 | 854 | 332 | 192 | 105 | 30 | 72 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 854
7 | 7 | 7 | 950 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 299 | 0 | 18 | 0 | -17 | 1 | 950
7 | 7 | 8 | 1156 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 545 | 0 | 7 | 0 | 14 | -54 | 1156
7 | 7 | 9 | 1338 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 808 | 0 | 3 | 0 | 23 | -133 | 1338
7 | 7 | 10 | 1412 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 961 | 0 | 1 | 0 | -50 | -134 | 1412
7 | 7 | 11 | 1450 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1042 | 0 | 1 | 0 | -123 | -104 | 1450
7 | 7 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1100 | -30 | 2 | 0 | -204 | -42 | 1460
7 | 7 | 13 | 1525 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1080 | 0 | 3 | 0 | -57 | -135 | 1525
7 | 7 | 14 | 1557 | 332 | 156 | 87 | 30 | 72 | 992 | 0 | 4 | 0 | 18 | -134 | 1557
7 | 7 | 15 | 1593 | 332 | 351 | 89 | 30 | 72 | 850 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1593
7 | 7 | 16 | 1566 | 332 | 586 | 95 | 30 | 72 | 580 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1566
7 | 7 | 17 | 1531 | 332 | 582 | 121 | 30 | 72 | 319 | 0 | 4 | 0 | 204 | -133 | 1531
7 | 7 | 18 | 1478 | 332 | 913 | 162 | 30 | 72 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1478
7 | 7 | 19 | 1389 | 332 | 918 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1389
7 | 7 | 20 | 1303 | 332 | 835 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1303
7 | 7 | 21 | 1202 | 332 | 625 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 1202
7 | 7 | 22 | 1105 | 332 | 340 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -11 | 1105
7 | 7 | 23 | 1006 | 332 | 462 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1006
7 | 8 | 0 | 892 | 332 | 401 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 892
7 | 8 | 1 | 811 | 332 | 289 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811
7 | 8 | 2 | 783 | 332 | 233 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783
7 | 8 | 3 | 793 | 332 | 206 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793
7 | 8 | 4 | 825 | 332 | 240 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 8 | 5 | 880 | 332 | 306 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 880
7 | 8 | 6 | 908 | 332 | 259 | 105 | 30 | 72 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 908
7 | 8 | 7 | 1011 | 332 | 220 | 96 | 30 | 72 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 1011
7 | 8 | 8 | 1222 | 332 | 249 | 91 | 30 | 72 | 578 | 0 | 2 | 0 | 1 | -133 | 1222
7 | 8 | 9 | 1396 | 332 | 123 | 84 | 30 | 72 | 820 | 0 | 2 | 0 | 67 | -134 | 1396
7 | 8 | 10 | 1503 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 982 | 0 | 2 | 0 | 21 | -136 | 1503
7 | 8 | 11 | 1567 | 332 | 318 | 81 | 30 | 72 | 1055 | -158 | 6 | -4 | 0 | -165 | 1567
7 | 8 | 12 | 1576 | 332 | 153 | 81 | 30 | 72 | 1054 | 0 | 7 | 0 | -19 | -134 | 1576
7 | 8 | 13 | 1609 | 332 | 217 | 81 | 30 | 72 | 974 | 0 | 10 | 0 | 27 | -134 | 1609
7 | 8 | 14 | 1605 | 332 | 338 | 87 | 30 | 72 | 871 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1605
7 | 8 | 15 | 1616 | 332 | 519 | 89 | 30 | 72 | 694 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1616
7 | 8 | 16 | 1574 | 332 | 694 | 95 | 30 | 72 | 468 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1574
7 | 8 | 17 | 1499 | 332 | 816 | 121 | 30 | 72 | 238 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 1499
7 | 8 | 18 | 1437 | 332 | 870 | 162 | 30 | 72 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1437
7 | 8 | 19 | 1374 | 332 | 873 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1374
7 | 8 | 20 | 1293 | 332 | 797 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1293
7 | 8 | 21 | 1198 | 332 | 725 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1198
7 | 8 | 22 | 1107 | 332 | 657 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1107
7 | 8 | 23 | 1010 | 332 | 595 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1010
7 | 9 | 0 | 901 | 332 | 364 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 9 | 1 | 823 | 332 | 278 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 823
7 | 9 | 2 | 797 | 332 | 225 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 797
7 | 9 | 3 | 806 | 332 | 196 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 806
7 | 9 | 4 | 841 | 332 | 231 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 9 | 5 | 892 | 332 | 299 | 127 | 30 | 72 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 892
7 | 9 | 6 | 917 | 332 | 240 | 105 | 30 | 72 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 917
7 | 9 | 7 | 978 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 250 | 0 | 18 | 0 | 27 | 34 | 978
7 | 9 | 8 | 1187 | 332 | 251 | 91 | 30 | 72 | 502 | 0 | 19 | 0 | 0 | -110 | 1187
7 | 9 | 9 | 1357 | 332 | 145 | 84 | 30 | 72 | 745 | 0 | 23 | 0 | 23 | -97 | 1357
7 | 9 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 918 | 0 | 23 | 0 | 20 | -149 | 1446
7 | 9 | 11 | 1516 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1035 | 0 | 21 | 0 | -29 | -145 | 1516
7 | 9 | 12 | 1506 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 22 | 0 | -55 | -135 | 1506
7 | 9 | 13 | 1548 | 332 | 137 | 81 | 30 | 72 | 981 | 0 | 22 | 0 | 27 | -134 | 1548
7 | 9 | 14 | 1558 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 850 | 0 | 26 | 0 | 176 | -134 | 1558
7 | 9 | 15 | 1542 | 332 | 422 | 89 | 30 | 72 | 703 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1542
7 | 9 | 16 | 1484 | 332 | 597 | 95 | 30 | 72 | 460 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1484
7 | 9 | 17 | 1402 | 332 | 705 | 121 | 30 | 72 | 237 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1402
7 | 9 | 18 | 1353 | 332 | 761 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1353
7 | 9 | 19 | 1296 | 332 | 786 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1296
7 | 9 | 20 | 1220 | 332 | 721 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1220
7 | 9 | 21 | 1114 | 332 | 620 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1114
7 | 9 | 22 | 1041 | 332 | 573 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1041
7 | 9 | 23 | 946 | 332 | 513 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 946
7 | 10 | 0 | 838 | 332 | 290 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 838
7 | 10 | 1 | 754 | 332 | 201 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 754
7 | 10 | 2 | 737 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 32 | 737
7 | 10 | 3 | 747 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 3 | 747
7 | 10 | 4 | 785 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 40 | 785
7 | 10 | 5 | 844 | 332 | 190 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 40 | 844
7 | 10 | 6 | 873 | 332 | 162 | 105 | 30 | 72 | 82 | 0 | 39 | 0 | 9 | 42 | 873
7 | 10 | 7 | 953 | 332 | 123 | 96 | 30 | 72 | 218 | 0 | 38 | 0 | 10 | 34 | 953
7 | 10 | 8 | 1143 | 332 | 243 | 91 | 30 | 72 | 381 | 0 | 43 | 0 | 0 | -49 | 1143
7 | 10 | 9 | 1294 | 332 | 335 | 84 | 30 | 72 | 514 | 0 | 54 | 0 | 0 | -127 | 1294
7 | 10 | 10 | 1342 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 619 | 0 | 63 | 0 | 23 | 3 | 1342
7 | 10 | 11 | 1381 | 332 | 127 | 81 | 30 | 72 | 769 | 0 | 72 | 0 | -18 | -84 | 1381
7 | 10 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 830 | 0 | 74 | 0 | -43 | -108 | 1387
7 | 10 | 13 | 1430 | 332 | 220 | 81 | 30 | 72 | 734 | 0 | 75 | 0 | 20 | -134 | 1430
7 | 10 | 14 | 1462 | 332 | 300 | 87 | 30 | 72 | 651 | 0 | 77 | 0 | 0 | -87 | 1462
7 | 10 | 15 | 1453 | 332 | 446 | 89 | 30 | 72 | 536 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1453
7 | 10 | 16 | 1444 | 332 | 637 | 95 | 30 | 72 | 334 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1444
7 | 10 | 17 | 1392 | 332 | 715 | 121 | 30 | 72 | 174 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 1392
7 | 10 | 18 | 1349 | 332 | 749 | 162 | 30 | 72 | 61 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1349
7 | 10 | 19 | 1301 | 332 | 763 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1301
7 | 10 | 20 | 1225 | 332 | 693 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1225
7 | 10 | 21 | 1129 | 332 | 595 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1129
7 | 10 | 22 | 1055 | 332 | 538 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1055
7 | 10 | 23 | 979 | 332 | 505 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 979
7 | 11 | 0 | 875 | 332 | 291 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 875
7 | 11 | 1 | 794 | 332 | 181 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 27 | 794
7 | 11 | 2 | 772 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 41 | 772
7 | 11 | 3 | 783 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | 24 | 783
7 | 11 | 4 | 824 | 332 | 140 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | 47 | 824
7 | 11 | 5 | 882 | 332 | 211 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 46 | 882
7 | 11 | 6 | 911 | 332 | 213 | 105 | 30 | 72 | 55 | 0 | 61 | 0 | 0 | 43 | 911
7 | 11 | 7 | 995 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 167 | 0 | 59 | 0 | 87 | 33 | 995
7 | 11 | 8 | 1172 | 332 | 308 | 91 | 30 | 72 | 248 | 0 | 56 | 0 | 0 | 35 | 1172
7 | 11 | 9 | 1276 | 332 | 429 | 84 | 30 | 72 | 356 | 0 | 56 | 0 | 0 | -83 | 1276
7 | 11 | 10 | 1325 | 332 | 292 | 81 | 30 | 72 | 600 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1325
7 | 11 | 11 | 1403 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 708 | 0 | 59 | 0 | 99 | -97 | 1403
7 | 11 | 12 | 1366 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 685 | 0 | 62 | 0 | 116 | -131 | 1366
7 | 11 | 13 | 1437 | 332 | 331 | 81 | 30 | 72 | 665 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1437
7 | 11 | 14 | 1414 | 332 | 381 | 87 | 30 | 72 | 580 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1414
7 | 11 | 15 | 1422 | 332 | 483 | 89 | 30 | 72 | 483 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1422
7 | 11 | 16 | 1411 | 332 | 633 | 95 | 30 | 72 | 315 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1411
7 | 11 | 17 | 1352 | 332 | 686 | 121 | 30 | 72 | 180 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 1352
7 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 729 | 162 | 30 | 72 | 55 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1311
7 | 11 | 19 | 1262 | 332 | 726 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1262
7 | 11 | 20 | 1183 | 332 | 648 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1183
7 | 11 | 21 | 1081 | 332 | 561 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1081
7 | 11 | 22 | 1006 | 332 | 502 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1006
7 | 11 | 23 | 942 | 332 | 464 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -106 | 942
7 | 12 | 0 | 831 | 332 | 264 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 831
7 | 12 | 1 | 748 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 21 | 40 | 748
7 | 12 | 2 | 720 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | -33 | 40 | 720
7 | 12 | 3 | 740 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -57 | 42 | 740
7 | 12 | 4 | 768 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | -40 | 44 | 768
7 | 12 | 5 | 790 | 332 | 130 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 55 | 0 | -6 | 43 | 790
7 | 12 | 6 | 763 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 86 | 0 | 54 | 0 | -71 | 36 | 763
7 | 12 | 7 | 787 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 228 | 0 | 49 | 0 | -168 | 29 | 787
7 | 12 | 8 | 930 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 394 | 0 | 42 | 0 | -173 | 23 | 930
7 | 12 | 9 | 1031 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 590 | 0 | 38 | 0 | -212 | -22 | 1031
7 | 12 | 10 | 1109 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 738 | -69 | 44 | -27 | -211 | 0 | 1109
7 | 12 | 11 | 1197 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 860 | -105 | 43 | -27 | -209 | 1 | 1197
7 | 12 | 12 | 1204 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 827 | -65 | 44 | -27 | -209 | 0 | 1204
7 | 12 | 13 | 1182 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 772 | -7 | 46 | -29 | -209 | -25 | 1182
7 | 12 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 700 | 0 | 51 | 0 | -202 | 17 | 1206
7 | 12 | 15 | 1193 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 504 | 0 | 46 | 0 | -23 | 24 | 1193
7 | 12 | 16 | 1175 | 332 | 241 | 95 | 30 | 72 | 322 | 0 | 46 | 0 | 6 | 31 | 1175
7 | 12 | 17 | 1145 | 332 | 176 | 121 | 30 | 72 | 145 | 0 | 35 | 0 | 192 | 42 | 1145
7 | 12 | 18 | 1118 | 332 | 242 | 162 | 30 | 72 | 41 | 0 | 31 | 0 | 204 | 4 | 1118
7 | 12 | 19 | 1094 | 332 | 234 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 182 | 53 | 1094
7 | 12 | 20 | 1035 | 332 | 168 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 198 | 51 | 1035
7 | 12 | 21 | 966 | 332 | 119 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 189 | 48 | 966
7 | 12 | 22 | 909 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 | 46 | 909
7 | 12 | 23 | 850 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 126 | 45 | 850
7 | 13 | 0 | 742 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 | 40 | 742
7 | 13 | 1 | 674 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | -13 | 23 | 674
7 | 13 | 2 | 658 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -71 | 40 | 658
7 | 13 | 3 | 673 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -90 | 42 | 673
7 | 13 | 4 | 700 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | -61 | 44 | 700
7 | 13 | 5 | 729 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 8 | 0 | 20 | 0 | -23 | 44 | 729
7 | 13 | 6 | 688 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 26 | 0 | -134 | 37 | 688
7 | 13 | 7 | 697 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 271 | 0 | 25 | -4 | -219 | -25 | 697
7 | 13 | 8 | 816 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 446 | 0 | 26 | -6 | -217 | -77 | 816
7 | 13 | 9 | 970 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 581 | 0 | 26 | -7 | -214 | -53 | 970
7 | 13 | 10 | 1016 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 595 | 0 | 31 | -8 | -213 | -23 | 1016
7 | 13 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 600 | 0 | 31 | -8 | -212 | 0 | 1045
7 | 13 | 12 | 1059 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 608 | 0 | 28 | 0 | -212 | 1 | 1059
7 | 13 | 13 | 1054 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 573 | 0 | 35 | 0 | -203 | 15 | 1054
7 | 13 | 14 | 1046 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 461 | 0 | 38 | 0 | -110 | 17 | 1046
7 | 13 | 15 | 1046 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 323 | 0 | 38 | 0 | 19 | 24 | 1046
7 | 13 | 16 | 1056 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 200 | 0 | 38 | 0 | 138 | 32 | 1056
7 | 13 | 17 | 1065 | 332 | 229 | 121 | 30 | 72 | 111 | 0 | 41 | 0 | 128 | 1 | 1065
7 | 13 | 18 | 1081 | 332 | 232 | 162 | 30 | 72 | 49 | 0 | 43 | 0 | 160 | 1 | 1081
7 | 13 | 19 | 1062 | 332 | 414 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1062
7 | 13 | 20 | 1012 | 332 | 358 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1012
7 | 13 | 21 | 949 | 332 | 306 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 13 | 22 | 888 | 332 | 268 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 13 | 23 | 818 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 75 | 45 | 818
7 | 14 | 0 | 715 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | -10 | 34 | 715
7 | 14 | 1 | 656 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -37 | 1 | 656
7 | 14 | 2 | 643 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -74 | 1 | 643
7 | 14 | 3 | 668 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -88 | 1 | 668
7 | 14 | 4 | 716 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | -39 | 1 | 716
7 | 14 | 5 | 790 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 18 | 47 | 790
7 | 14 | 6 | 838 | 332 | 174 | 105 | 30 | 72 | 12 | 0 | 64 | 0 | 8 | 41 | 838
7 | 14 | 7 | 922 | 332 | 212 | 96 | 30 | 72 | 72 | 0 | 73 | 0 | 0 | 35 | 922
7 | 14 | 8 | 1073 | 332 | 231 | 91 | 30 | 72 | 190 | 0 | 82 | 0 | 44 | 1 | 1073
7 | 14 | 9 | 1196 | 332 | 421 | 84 | 30 | 72 | 304 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 1196
7 | 14 | 10 | 1184 | 332 | 250 | 81 | 30 | 72 | 387 | 0 | 82 | 0 | 0 | -50 | 1184
7 | 14 | 11 | 1152 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 450 | 0 | 78 | 0 | 124 | -134 | 1152
7 | 14 | 12 | 1095 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 542 | 0 | 66 | 0 | -13 | -134 | 1095
7 | 14 | 13 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 630 | 0 | 68 | 0 | -29 | -152 | 1151
7 | 14 | 14 | 1147 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 684 | 0 | 62 | 0 | -88 | -151 | 1147
7 | 14 | 15 | 1168 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 687 | 0 | 60 | 0 | -68 | -153 | 1168
7 | 14 | 16 | 1191 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 542 | 0 | 60 | 0 | 74 | -133 | 1191
7 | 14 | 17 | 1169 | 332 | 374 | 121 | 30 | 72 | 316 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 1169
7 | 14 | 18 | 1142 | 332 | 529 | 162 | 30 | 72 | 102 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1142
7 | 14 | 19 | 1074 | 332 | 563 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1074
7 | 14 | 20 | 1009 | 332 | 508 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1009
7 | 14 | 21 | 934 | 332 | 316 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 934
7 | 14 | 22 | 871 | 332 | 169 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 106 | 1 | 871
7 | 14 | 23 | 809 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 124 | 1 | 809
7 | 15 | 0 | 713 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 86 | -41 | 713
7 | 15 | 1 | 646 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | -4 | -17 | 646
7 | 15 | 2 | 644 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -45 | 644
7 | 15 | 3 | 672 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | -52 | 672
7 | 15 | 4 | 721 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | -12 | 721
7 | 15 | 5 | 775 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 6 | 0 | 21 | 0 | 62 | 6 | 775
7 | 15 | 6 | 781 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 101 | 0 | 22 | 0 | -7 | 7 | 781
7 | 15 | 7 | 834 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 277 | 0 | 18 | 0 | -8 | -102 | 834
7 | 15 | 8 | 991 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 495 | 0 | 24 | 0 | -49 | -123 | 991
7 | 15 | 9 | 1131 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 688 | 0 | 22 | 0 | -195 | -21 | 1131
7 | 15 | 10 | 1191 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 869 | 0 | 20 | 0 | -198 | -134 | 1191
7 | 15 | 11 | 1241 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1012 | -54 | 22 | -13 | -208 | -152 | 1241
7 | 15 | 12 | 1201 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1008 | -104 | 18 | -11 | -209 | -135 | 1201
7 | 15 | 13 | 1268 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 986 | -1 | 20 | -13 | -208 | -150 | 1268
7 | 15 | 14 | 1273 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 884 | 0 | 23 | 0 | -123 | -151 | 1273
7 | 15 | 15 | 1290 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 758 | 0 | 18 | 0 | 17 | -145 | 1290
7 | 15 | 16 | 1284 | 332 | 320 | 95 | 30 | 72 | 544 | 0 | 20 | 0 | 5 | -134 | 1284
7 | 15 | 17 | 1243 | 332 | 335 | 121 | 30 | 72 | 283 | 0 | 18 | 0 | 185 | -133 | 1243
7 | 15 | 18 | 1212 | 332 | 648 | 162 | 30 | 72 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1212
7 | 15 | 19 | 1159 | 332 | 475 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -134 | 1159
7 | 15 | 20 | 1076 | 332 | 261 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 201 | 2 | 1076
7 | 15 | 21 | 993 | 332 | 416 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -29 | 993
7 | 15 | 22 | 920 | 332 | 266 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 920
7 | 15 | 23 | 864 | 332 | 305 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 864
7 | 16 | 0 | 746 | 332 | 194 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 746
7 | 16 | 1 | 674 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 13 | 674
7 | 16 | 2 | 664 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -9 | 664
7 | 16 | 3 | 683 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | -6 | -31 | 683
7 | 16 | 4 | 723 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 723
7 | 16 | 5 | 771 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 9 | 0 | 16 | 0 | 21 | 45 | 771
7 | 16 | 6 | 772 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 115 | 0 | 11 | 0 | -14 | 2 | 772
7 | 16 | 7 | 812 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 334 | 0 | 8 | 0 | -45 | -134 | 812
7 | 16 | 8 | 980 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 579 | 0 | 7 | 0 | -116 | -134 | 980
7 | 16 | 9 | 1116 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 731 | 0 | 13 | 0 | -205 | -60 | 1116
7 | 16 | 10 | 1211 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 877 | 0 | 18 | 0 | -192 | -126 | 1211
7 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 911 | 0 | 27 | 0 | -197 | -112 | 1263
7 | 16 | 12 | 1241 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 825 | 0 | 35 | 0 | -208 | -45 | 1241
7 | 16 | 13 | 1313 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 746 | 0 | 32 | 0 | -17 | -82 | 1313
7 | 16 | 14 | 1337 | 332 | 315 | 87 | 30 | 72 | 592 | 0 | 29 | 0 | 0 | -120 | 1337
7 | 16 | 15 | 1328 | 332 | 330 | 89 | 30 | 72 | 384 | 0 | 41 | 0 | 184 | -134 | 1328
7 | 16 | 16 | 1323 | 332 | 616 | 95 | 30 | 72 | 265 | 0 | 38 | 0 | 8 | -133 | 1323
7 | 16 | 17 | 1276 | 332 | 642 | 121 | 30 | 72 | 174 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1276
7 | 16 | 18 | 1262 | 332 | 674 | 162 | 30 | 72 | 55 | 0 | 45 | 0 | 26 | -134 | 1262
7 | 16 | 19 | 1230 | 332 | 715 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1230
7 | 16 | 20 | 1140 | 332 | 424 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 203 | -133 | 1140
7 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 512 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -105 | 1054
7 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 383 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1006
7 | 16 | 23 | 927 | 332 | 333 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 927
7 | 17 | 0 | 818 | 332 | 220 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12 | 1 | 818
7 | 17 | 1 | 741 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 33 | 741
7 | 17 | 2 | 720 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -11 | 6 | 720
7 | 17 | 3 | 737 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | -23 | 1 | 737
7 | 17 | 4 | 782 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 26 | 782
7 | 17 | 5 | 828 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 7 | 0 | 44 | 0 | 52 | 45 | 828
7 | 17 | 6 | 848 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 108 | 0 | 41 | 0 | 28 | 13 | 848
7 | 17 | 7 | 916 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 321 | 0 | 32 | 0 | 26 | -112 | 916
7 | 17 | 8 | 1104 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 590 | 0 | 30 | 0 | -18 | -142 | 1104
7 | 17 | 9 | 1299 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 843 | 0 | 27 | 0 | -52 | -156 | 1299
7 | 17 | 10 | 1383 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1014 | 0 | 24 | 0 | -128 | -161 | 1383
7 | 17 | 11 | 1457 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1093 | 0 | 23 | 0 | -133 | -160 | 1457
7 | 17 | 12 | 1413 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1003 | 0 | 22 | 0 | -86 | -160 | 1413
7 | 17 | 13 | 1467 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 873 | 0 | 34 | 0 | 60 | -134 | 1467
7 | 17 | 14 | 1494 | 332 | 307 | 87 | 30 | 72 | 755 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 1494
7 | 17 | 15 | 1498 | 332 | 284 | 89 | 30 | 72 | 585 | 0 | 38 | 0 | 202 | -134 | 1498
7 | 17 | 16 | 1476 | 332 | 440 | 95 | 30 | 72 | 387 | 0 | 55 | 0 | 199 | -134 | 1476
7 | 17 | 17 | 1411 | 332 | 621 | 121 | 30 | 72 | 179 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1411
7 | 17 | 18 | 1360 | 332 | 793 | 162 | 30 | 72 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1360
7 | 17 | 19 | 1308 | 332 | 647 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1308
7 | 17 | 20 | 1214 | 332 | 344 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | 1 | 1214
7 | 17 | 21 | 1109 | 332 | 440 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1109
7 | 17 | 22 | 1041 | 332 | 395 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1041
7 | 17 | 23 | 969 | 332 | 348 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 969
7 | 18 | 0 | 863 | 332 | 225 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 43 | 863
7 | 18 | 1 | 780 | 332 | 135 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | 43 | 780
7 | 18 | 2 | 752 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | -11 | 18 | 752
7 | 18 | 3 | 766 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | -17 | 0 | 766
7 | 18 | 4 | 804 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -12 | 40 | 804
7 | 18 | 5 | 853 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 70 | 0 | 53 | 46 | 853
7 | 18 | 6 | 877 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 42 | 0 | 89 | 0 | 45 | 43 | 877
7 | 18 | 7 | 945 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 108 | 0 | 96 | 0 | 58 | 34 | 945
7 | 18 | 8 | 1127 | 332 | 340 | 91 | 30 | 72 | 134 | 0 | 89 | 0 | 5 | 34 | 1127
7 | 18 | 9 | 1229 | 332 | 265 | 84 | 30 | 72 | 121 | 0 | 88 | 0 | 204 | 33 | 1229
7 | 18 | 10 | 1220 | 332 | 452 | 81 | 30 | 72 | 138 | 0 | 87 | 0 | 0 | 28 | 1220
7 | 18 | 11 | 1213 | 332 | 439 | 81 | 30 | 72 | 149 | 0 | 82 | 0 | 0 | 28 | 1213
7 | 18 | 12 | 1133 | 332 | 348 | 81 | 30 | 72 | 169 | 0 | 75 | 0 | 0 | 26 | 1133
7 | 18 | 13 | 1160 | 332 | 337 | 81 | 30 | 72 | 216 | 0 | 66 | 0 | 0 | 26 | 1160
7 | 18 | 14 | 1166 | 332 | 510 | 87 | 30 | 72 | 200 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1166
7 | 18 | 15 | 1161 | 332 | 567 | 89 | 30 | 72 | 143 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1161
7 | 18 | 16 | 1135 | 332 | 562 | 95 | 30 | 72 | 107 | 0 | 66 | 0 | 5 | -134 | 1135
7 | 18 | 17 | 1097 | 332 | 417 | 121 | 30 | 72 | 62 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1097
7 | 18 | 18 | 1071 | 332 | 382 | 162 | 30 | 72 | 26 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1071
7 | 18 | 19 | 1051 | 332 | 512 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1051
7 | 18 | 20 | 997 | 332 | 461 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 997
7 | 18 | 21 | 936 | 332 | 273 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 18 | 22 | 887 | 332 | 247 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 887
7 | 18 | 23 | 832 | 332 | 226 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 832
7 | 19 | 0 | 722 | 332 | 139 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -19 | -6 | 17 | 722
7 | 19 | 1 | 657 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -25 | -29 | 1 | 657
7 | 19 | 2 | 645 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -23 | -66 | 2 | 645
7 | 19 | 3 | 669 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -20 | -72 | 1 | 669
7 | 19 | 4 | 702 | 332 | 135 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | -14 | 5 | -58 | 702
7 | 19 | 5 | 730 | 332 | 134 | 127 | 30 | 72 | 4 | -1 | 48 | -13 | 6 | -9 | 730
7 | 19 | 6 | 683 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 75 | -14 | 51 | -25 | -63 | 1 | 683
7 | 19 | 7 | 678 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 255 | -47 | 42 | -38 | -184 | 1 | 678
7 | 19 | 8 | 807 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 520 | -114 | 51 | -46 | -217 | -31 | 807
7 | 19 | 9 | 937 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 756 | -172 | 64 | -58 | -214 | -76 | 937
7 | 19 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 887 | -204 | 71 | -64 | -212 | -55 | 1057
7 | 19 | 11 | 1128 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 912 | -215 | 62 | -56 | -211 | 2 | 1128
7 | 19 | 12 | 1141 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 891 | -193 | 52 | -46 | -197 | 0 | 1141
7 | 19 | 13 | 1176 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 840 | -204 | 47 | -42 | -100 | 1 | 1176
7 | 19 | 14 | 1148 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 767 | -187 | 42 | -38 | -77 | 1 | 1148
7 | 19 | 15 | 1145 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 618 | -113 | 33 | -22 | -14 | 1 | 1145
7 | 19 | 16 | 1126 | 332 | 200 | 95 | 30 | 72 | 390 | -71 | 30 | -8 | 25 | 31 | 1126
7 | 19 | 17 | 1103 | 332 | 166 | 121 | 30 | 72 | 211 | -39 | 30 | -8 | 188 | 0 | 1103
7 | 19 | 18 | 1083 | 332 | 206 | 162 | 30 | 72 | 65 | -12 | 37 | -10 | 199 | 2 | 1083
7 | 19 | 19 | 1055 | 332 | 221 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -11 | 202 | 0 | 1055
7 | 19 | 20 | 998 | 332 | 131 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | -12 | 193 | 40 | 998
7 | 19 | 21 | 923 | 332 | 136 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -16 | 152 | 0 | 923
7 | 19 | 22 | 869 | 332 | 136 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -17 | 116 | 0 | 869
7 | 19 | 23 | 805 | 332 | 139 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -18 | 82 | 0 | 805
7 | 20 | 0 | 701 | 332 | 141 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | -22 | -5 | 4 | 701
7 | 20 | 1 | 636 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -24 | -36 | 2 | 636
7 | 20 | 2 | 624 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -22 | -72 | 1 | 624
7 | 20 | 3 | 636 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -21 | -97 | 0 | 636
7 | 20 | 4 | 665 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -19 | -61 | 2 | 665
7 | 20 | 5 | 693 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 6 | -1 | 43 | -20 | -16 | 1 | 693
7 | 20 | 6 | 655 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 83 | -20 | 48 | -29 | -86 | 1 | 655
7 | 20 | 7 | 646 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 248 | -61 | 42 | -41 | -193 | 2 | 646
7 | 20 | 8 | 717 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 496 | -148 | 34 | -34 | -219 | -56 | 717
7 | 20 | 9 | 860 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 738 | -230 | 32 | -32 | -216 | -69 | 860
7 | 20 | 10 | 975 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 940 | -301 | 25 | -25 | -214 | -84 | 975
7 | 20 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 959 | -307 | 26 | -26 | -212 | -40 | 1034
7 | 20 | 12 | 1085 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 973 | -313 | 25 | -25 | -211 | 2 | 1085
7 | 20 | 13 | 1119 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 968 | -308 | 30 | -29 | -176 | 0 | 1119
7 | 20 | 14 | 1103 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 871 | -274 | 33 | -33 | -136 | 2 | 1103
7 | 20 | 15 | 1093 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 682 | -207 | 36 | -36 | -25 | 1 | 1093
7 | 20 | 16 | 1096 | 332 | 200 | 95 | 30 | 72 | 451 | -110 | 35 | -13 | -16 | 20 | 1096
7 | 20 | 17 | 1148 | 332 | 194 | 121 | 30 | 72 | 249 | -61 | 32 | -12 | 150 | 41 | 1148
7 | 20 | 18 | 1162 | 332 | 276 | 162 | 30 | 72 | 70 | -17 | 32 | -12 | 204 | 13 | 1162
7 | 20 | 19 | 1111 | 332 | 285 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -11 | 204 | 0 | 1111
7 | 20 | 20 | 1052 | 332 | 184 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -12 | 198 | 50 | 1052
7 | 20 | 21 | 978 | 332 | 133 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -13 | 185 | 47 | 978
7 | 20 | 22 | 918 | 332 | 131 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -12 | 154 | 42 | 918
7 | 20 | 23 | 847 | 332 | 130 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -10 | 162 | 0 | 847
7 | 21 | 0 | 743 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | 19 | 743
7 | 21 | 1 | 660 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | -4 | 2 | 660
7 | 21 | 2 | 642 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | -44 | 1 | 642
7 | 21 | 3 | 659 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | -66 | 1 | 659
7 | 21 | 4 | 686 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -36 | 1 | 686
7 | 21 | 5 | 727 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 23 | 0 | -6 | 26 | 727
7 | 21 | 6 | 726 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 92 | 0 | 26 | 0 | -51 | 1 | 726
7 | 21 | 7 | 760 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 299 | 0 | 24 | 0 | -165 | -47 | 760
7 | 21 | 8 | 894 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 544 | 0 | 19 | 0 | -214 | -99 | 894
7 | 21 | 9 | 1049 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 807 | -152 | 22 | -13 | -212 | -40 | 1049
7 | 21 | 10 | 1155 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1004 | -147 | 23 | -14 | -210 | -135 | 1155
7 | 21 | 11 | 1205 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1066 | -163 | 22 | -14 | -209 | -131 | 1205
7 | 21 | 12 | 1269 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1123 | -244 | 21 | -13 | -208 | -44 | 1269
7 | 21 | 13 | 1290 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1075 | -234 | 18 | -11 | -207 | 15 | 1290
7 | 21 | 14 | 1301 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 984 | -140 | 14 | -9 | -207 | 19 | 1301
7 | 21 | 15 | 1266 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 793 | 0 | 14 | 0 | -37 | -146 | 1266
7 | 21 | 16 | 1295 | 332 | 307 | 95 | 30 | 72 | 550 | 0 | 14 | 0 | 0 | -105 | 1295
7 | 21 | 17 | 1305 | 332 | 579 | 121 | 30 | 72 | 288 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1305
7 | 21 | 18 | 1294 | 332 | 532 | 162 | 30 | 72 | 87 | 0 | 14 | 0 | 199 | -134 | 1294
7 | 21 | 19 | 1237 | 332 | 548 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -134 | 1237
7 | 21 | 20 | 1157 | 332 | 672 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1157
7 | 21 | 21 | 1071 | 332 | 389 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -135 | 1071
7 | 21 | 22 | 986 | 332 | 390 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 986
7 | 21 | 23 | 912 | 332 | 259 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 1 | 912
7 | 22 | 0 | 798 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 133 | 1 | 798
7 | 22 | 1 | 719 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 42 | 719
7 | 22 | 2 | 696 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 14 | 696
7 | 22 | 3 | 712 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | -10 | 0 | 712
7 | 22 | 4 | 753 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 32 | 753
7 | 22 | 5 | 808 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 14 | 0 | 64 | 47 | 808
7 | 22 | 6 | 842 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 91 | 0 | 13 | 0 | 38 | 42 | 842
7 | 22 | 7 | 931 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 325 | 0 | 12 | 0 | 10 | -65 | 931
7 | 22 | 8 | 1120 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 589 | 0 | 10 | 0 | 14 | -137 | 1120
7 | 22 | 9 | 1320 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 849 | 0 | 10 | 0 | -23 | -153 | 1320
7 | 22 | 10 | 1388 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 992 | 0 | 12 | 0 | -102 | -148 | 1388
7 | 22 | 11 | 1443 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1082 | 0 | 14 | 0 | -154 | -133 | 1443
7 | 22 | 12 | 1447 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1142 | 0 | 15 | 0 | -204 | -140 | 1447
7 | 22 | 13 | 1528 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1168 | 0 | 14 | 0 | -149 | -139 | 1528
7 | 22 | 14 | 1548 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1087 | 0 | 17 | 0 | -38 | -158 | 1548
7 | 22 | 15 | 1544 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 921 | 0 | 18 | 0 | 97 | -134 | 1544
7 | 22 | 16 | 1550 | 332 | 503 | 95 | 30 | 72 | 635 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1550
7 | 22 | 17 | 1508 | 332 | 533 | 121 | 30 | 72 | 330 | 0 | 19 | 0 | 204 | -133 | 1508
7 | 22 | 18 | 1463 | 332 | 884 | 162 | 30 | 72 | 95 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1463
7 | 22 | 19 | 1356 | 332 | 861 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1356
7 | 22 | 20 | 1260 | 332 | 764 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1260
7 | 22 | 21 | 1146 | 332 | 648 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | -134 | 1146
7 | 22 | 22 | 1059 | 332 | 384 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 201 | -135 | 1059
7 | 22 | 23 | 974 | 332 | 244 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 197 | -38 | 974
7 | 23 | 0 | 851 | 332 | 303 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 23 | 1 | 764 | 332 | 211 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 764
7 | 23 | 2 | 734 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 41 | 734
7 | 23 | 3 | 736 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 736
7 | 23 | 4 | 773 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 46 | 773
7 | 23 | 5 | 828 | 332 | 200 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 828
7 | 23 | 6 | 856 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 18 | 0 | 42 | 42 | 856
7 | 23 | 7 | 926 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 331 | 0 | 15 | 0 | -13 | -56 | 926
7 | 23 | 8 | 1113 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 604 | 0 | 13 | 0 | -46 | -102 | 1113
7 | 23 | 9 | 1306 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 856 | 0 | 10 | 0 | -41 | -156 | 1306
7 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1000 | 0 | 12 | 0 | -188 | -81 | 1377
7 | 23 | 11 | 1449 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1086 | 0 | 14 | 0 | -151 | -134 | 1449
7 | 23 | 12 | 1441 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1113 | 0 | 16 | 0 | -195 | -127 | 1441
7 | 23 | 13 | 1486 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1094 | 0 | 17 | 0 | -161 | -98 | 1486
7 | 23 | 14 | 1504 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 995 | 0 | 21 | 0 | -21 | -131 | 1504
7 | 23 | 15 | 1521 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 848 | 0 | 20 | 0 | 146 | -135 | 1521
7 | 23 | 16 | 1529 | 332 | 520 | 95 | 30 | 72 | 594 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1529
7 | 23 | 17 | 1497 | 332 | 735 | 121 | 30 | 72 | 317 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1497
7 | 23 | 18 | 1458 | 332 | 678 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 25 | 0 | 204 | -134 | 1458
7 | 23 | 19 | 1379 | 332 | 879 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1379
7 | 23 | 20 | 1286 | 332 | 782 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1286
7 | 23 | 21 | 1177 | 332 | 678 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1177
7 | 23 | 22 | 1080 | 332 | 601 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -135 | 1080
7 | 23 | 23 | 988 | 332 | 538 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 988
7 | 24 | 0 | 865 | 332 | 310 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 24 | 1 | 772 | 332 | 223 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 772
7 | 24 | 2 | 745 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 42 | 745
7 | 24 | 3 | 752 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 18 | 752
7 | 24 | 4 | 782 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 46 | 782
7 | 24 | 5 | 838 | 332 | 207 | 127 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 838
7 | 24 | 6 | 879 | 332 | 167 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 23 | 0 | 12 | 42 | 879
7 | 24 | 7 | 963 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 327 | 0 | 29 | 0 | -15 | -27 | 963
7 | 24 | 8 | 1158 | 332 | 126 | 91 | 30 | 72 | 591 | 0 | 31 | 0 | -14 | -101 | 1158
7 | 24 | 9 | 1364 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 842 | 0 | 33 | 0 | -18 | -130 | 1364
7 | 24 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 998 | 0 | 36 | 0 | -126 | -96 | 1446
7 | 24 | 11 | 1504 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1067 | 0 | 42 | 0 | -152 | -87 | 1504
7 | 24 | 12 | 1525 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1084 | 0 | 46 | 0 | -190 | -49 | 1525
7 | 24 | 13 | 1569 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1017 | 0 | 50 | 0 | -23 | -109 | 1569
7 | 24 | 14 | 1565 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 898 | 0 | 49 | 0 | 113 | -135 | 1565
7 | 24 | 15 | 1570 | 332 | 383 | 89 | 30 | 72 | 750 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1570
7 | 24 | 16 | 1558 | 332 | 581 | 95 | 30 | 72 | 526 | 0 | 51 | 0 | 5 | -134 | 1558
7 | 24 | 17 | 1520 | 332 | 547 | 121 | 30 | 72 | 292 | 0 | 55 | 0 | 204 | -133 | 1520
7 | 24 | 18 | 1472 | 332 | 866 | 162 | 30 | 72 | 90 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1472
7 | 24 | 19 | 1390 | 332 | 866 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1390
7 | 24 | 20 | 1293 | 332 | 764 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -135 | 1293
7 | 24 | 21 | 1186 | 332 | 666 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1186
7 | 24 | 22 | 1085 | 332 | 584 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1085
7 | 24 | 23 | 985 | 332 | 463 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -76 | 985
7 | 25 | 0 | 870 | 332 | 284 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 870
7 | 25 | 1 | 789 | 332 | 202 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 789
7 | 25 | 2 | 756 | 332 | 122 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 | 16 | 756
7 | 25 | 3 | 765 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | 4 | 765
7 | 25 | 4 | 789 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | -7 | 35 | 789
7 | 25 | 5 | 856 | 332 | 192 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 39 | 856
7 | 25 | 6 | 899 | 332 | 177 | 105 | 30 | 72 | 87 | 0 | 64 | 0 | -3 | 35 | 899
7 | 25 | 7 | 985 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 278 | 0 | 67 | 0 | -16 | 7 | 985
7 | 25 | 8 | 1185 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 503 | 0 | 76 | 0 | 96 | -134 | 1185
7 | 25 | 9 | 1333 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 668 | 0 | 77 | 0 | 85 | -134 | 1333
7 | 25 | 10 | 1402 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 787 | 0 | 80 | 0 | 19 | -118 | 1402
7 | 25 | 11 | 1435 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 854 | 0 | 74 | 0 | -20 | -107 | 1435
7 | 25 | 12 | 1448 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 870 | 0 | 74 | 0 | -57 | -73 | 1448
7 | 25 | 13 | 1501 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 834 | 0 | 75 | 0 | 64 | -106 | 1501
7 | 25 | 14 | 1533 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 789 | 0 | 72 | 0 | 166 | -134 | 1533
7 | 25 | 15 | 1505 | 332 | 425 | 89 | 30 | 72 | 621 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1505
7 | 25 | 16 | 1496 | 332 | 565 | 95 | 30 | 72 | 462 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1496
7 | 25 | 17 | 1442 | 332 | 718 | 121 | 30 | 72 | 236 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1442
7 | 25 | 18 | 1398 | 332 | 784 | 162 | 30 | 72 | 79 | 0 | 69 | 0 | 5 | -135 | 1398
7 | 25 | 19 | 1333 | 332 | 802 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1333
7 | 25 | 20 | 1251 | 332 | 717 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -134 | 1251
7 | 25 | 21 | 1143 | 332 | 619 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1143
7 | 25 | 22 | 1051 | 332 | 542 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1051
7 | 25 | 23 | 973 | 332 | 502 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 973
7 | 26 | 0 | 855 | 332 | 270 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 855
7 | 26 | 1 | 769 | 332 | 182 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 769
7 | 26 | 2 | 735 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | -6 | 5 | 735
7 | 26 | 3 | 744 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | -31 | 0 | 744
7 | 26 | 4 | 767 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 6 | -9 | 767
7 | 26 | 5 | 805 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 70 | 0 | 12 | 40 | 805
7 | 26 | 6 | 796 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 78 | 0 | 72 | 0 | -12 | 0 | 796
7 | 26 | 7 | 836 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 241 | 0 | 72 | 0 | -155 | 29 | 836
7 | 26 | 8 | 959 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 425 | 0 | 74 | 0 | -207 | 23 | 959
7 | 26 | 9 | 1068 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 577 | 0 | 77 | 0 | -212 | -11 | 1068
7 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 694 | 0 | 78 | 0 | -210 | -25 | 1171
7 | 26 | 11 | 1225 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 782 | 0 | 77 | 0 | -209 | -59 | 1225
7 | 26 | 12 | 1255 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 863 | 0 | 79 | 0 | -208 | -113 | 1255
7 | 26 | 13 | 1240 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 807 | 0 | 80 | 0 | -208 | -73 | 1240
7 | 26 | 14 | 1249 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 798 | 0 | 86 | 0 | -203 | -72 | 1249
7 | 26 | 15 | 1225 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 594 | 0 | 99 | 0 | -94 | -16 | 1225
7 | 26 | 16 | 1243 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 437 | 0 | 101 | 0 | 25 | 32 | 1243
7 | 26 | 17 | 1215 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 234 | 0 | 108 | 0 | 189 | 10 | 1215
7 | 26 | 18 | 1200 | 332 | 231 | 162 | 30 | 72 | 75 | 0 | 114 | 0 | 202 | -18 | 1200
7 | 26 | 19 | 1157 | 332 | 244 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | 0 | 1157
7 | 26 | 20 | 1078 | 332 | 166 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 197 | 6 | 1078
7 | 26 | 21 | 1002 | 332 | 119 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 146 | 48 | 1002
7 | 26 | 22 | 928 | 332 | 119 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 141 | 1 | 928
7 | 26 | 23 | 868 | 332 | 119 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 115 | 1 | 868
7 | 27 | 0 | 758 | 332 | 123 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | -4 | -6 | 22 | 758
7 | 27 | 1 | 675 | 332 | 123 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | -3 | -59 | 0 | 675
7 | 27 | 2 | 657 | 332 | 123 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | -3 | -55 | -47 | 657
7 | 27 | 3 | 669 | 332 | 123 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | -3 | -4 | -120 | 669
7 | 27 | 4 | 697 | 332 | 124 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | -3 | -5 | -89 | 697
7 | 27 | 5 | 737 | 332 | 124 | 127 | 30 | 72 | 3 | 0 | 88 | -3 | -6 | -30 | 737
7 | 27 | 6 | 712 | 332 | 124 | 105 | 30 | 72 | 82 | -2 | 81 | -3 | -5 | -104 | 712
7 | 27 | 7 | 736 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 290 | -16 | 89 | -59 | -218 | 1 | 736
7 | 27 | 8 | 837 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 523 | -12 | 93 | -62 | -215 | -134 | 837
7 | 27 | 9 | 969 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 737 | -87 | 85 | -56 | -214 | -133 | 969
7 | 27 | 10 | 1060 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 873 | -132 | 92 | -61 | -212 | -134 | 1060
7 | 27 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 929 | -130 | 93 | -61 | -211 | -134 | 1120
7 | 27 | 12 | 1151 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 975 | -142 | 83 | -55 | -210 | -134 | 1151
7 | 27 | 13 | 1166 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 932 | -91 | 88 | -58 | -205 | -134 | 1166
7 | 27 | 14 | 1138 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 823 | -146 | 89 | -59 | -210 | 1 | 1138
7 | 27 | 15 | 1140 | 332 | 138 | 89 | 30 | 72 | 699 | -16 | 88 | -3 | -154 | -135 | 1140
7 | 27 | 16 | 1157 | 332 | 135 | 95 | 30 | 72 | 514 | -12 | 85 | -3 | 14 | -105 | 1157
7 | 27 | 17 | 1192 | 332 | 285 | 121 | 30 | 72 | 272 | -6 | 89 | -3 | 0 | 0 | 1192
7 | 27 | 18 | 1204 | 332 | 246 | 162 | 30 | 72 | 78 | -2 | 86 | -3 | 203 | 0 | 1204
7 | 27 | 19 | 1129 | 332 | 435 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | -3 | 151 | -135 | 1129
7 | 27 | 20 | 1061 | 332 | 211 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -3 | 192 | -21 | 1061
7 | 27 | 21 | 982 | 332 | 123 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | -3 | 194 | -5 | 982
7 | 27 | 22 | 909 | 332 | 123 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | -3 | 193 | -51 | 909
7 | 27 | 23 | 828 | 332 | 123 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | -3 | 99 | 0 | 828
7 | 28 | 0 | 718 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 11 | 718
7 | 28 | 1 | 653 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | -47 | 1 | 653
7 | 28 | 2 | 649 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | -77 | 1 | 649
7 | 28 | 3 | 648 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | -119 | 0 | 648
7 | 28 | 4 | 693 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | -64 | 1 | 693
7 | 28 | 5 | 770 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 55 | 0 | 12 | 21 | 770
7 | 28 | 6 | 813 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 89 | 0 | 51 | 0 | 7 | 8 | 813
7 | 28 | 7 | 910 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 334 | 0 | 50 | 0 | -145 | 22 | 910
7 | 28 | 8 | 1115 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 618 | 0 | 48 | 0 | -60 | -135 | 1115
7 | 28 | 9 | 1306 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 871 | 0 | 49 | 0 | -118 | -133 | 1306
7 | 28 | 10 | 1379 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1049 | 0 | 49 | 0 | -205 | -148 | 1379
7 | 28 | 11 | 1455 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1166 | -3 | 46 | -29 | -204 | -155 | 1455
7 | 28 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1216 | -33 | 46 | -29 | -204 | -156 | 1474
7 | 28 | 13 | 1545 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1194 | 0 | 42 | 0 | -191 | -134 | 1545
7 | 28 | 14 | 1578 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1116 | 0 | 42 | 0 | -85 | -135 | 1578
7 | 28 | 15 | 1554 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 920 | 0 | 41 | 0 | 77 | -126 | 1554
7 | 28 | 16 | 1546 | 332 | 475 | 95 | 30 | 72 | 635 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1546
7 | 28 | 17 | 1505 | 332 | 508 | 121 | 30 | 72 | 327 | 0 | 44 | 0 | 204 | -133 | 1505
7 | 28 | 18 | 1459 | 332 | 658 | 162 | 30 | 72 | 89 | 0 | 46 | 0 | 204 | -134 | 1459
7 | 28 | 19 | 1353 | 332 | 631 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | -134 | 1353
7 | 28 | 20 | 1256 | 332 | 740 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1256
7 | 28 | 21 | 1144 | 332 | 631 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1144
7 | 28 | 22 | 1042 | 332 | 413 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 28 | 23 | 942 | 332 | 336 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | 1 | 942
7 | 29 | 0 | 824 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 159 | -28 | 824
7 | 29 | 1 | 730 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 | 1 | 730
7 | 29 | 2 | 703 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | -7 | 1 | 703
7 | 29 | 3 | 706 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | -10 | -29 | 706
7 | 29 | 4 | 746 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 2 | 746
7 | 29 | 5 | 803 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 41 | 0 | 34 | 46 | 803
7 | 29 | 6 | 840 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 89 | 0 | 39 | 0 | 13 | 41 | 840
7 | 29 | 7 | 920 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 326 | 0 | 31 | 0 | -15 | -71 | 920
7 | 29 | 8 | 1122 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 595 | 0 | 30 | 0 | -14 | -133 | 1122
7 | 29 | 9 | 1318 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 866 | 0 | 31 | 0 | -62 | -154 | 1318
7 | 29 | 10 | 1401 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1047 | 0 | 32 | 0 | -191 | -121 | 1401
7 | 29 | 11 | 1470 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1152 | 0 | 29 | 0 | -204 | -141 | 1470
7 | 29 | 12 | 1452 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1173 | 0 | 27 | -15 | -204 | -163 | 1452
7 | 29 | 13 | 1539 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1186 | 0 | 24 | 0 | -171 | -134 | 1539
7 | 29 | 14 | 1561 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1096 | 0 | 22 | 0 | -38 | -159 | 1561
7 | 29 | 15 | 1560 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 906 | 0 | 22 | 0 | 125 | -135 | 1560
7 | 29 | 16 | 1544 | 332 | 500 | 95 | 30 | 72 | 627 | 0 | 20 | 0 | 2 | -134 | 1544
7 | 29 | 17 | 1509 | 332 | 544 | 121 | 30 | 72 | 322 | 0 | 17 | 0 | 204 | -133 | 1509
7 | 29 | 18 | 1476 | 332 | 706 | 162 | 30 | 72 | 86 | 0 | 18 | 0 | 204 | -134 | 1476
7 | 29 | 19 | 1371 | 332 | 885 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1371
7 | 29 | 20 | 1273 | 332 | 786 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1273
7 | 29 | 21 | 1168 | 332 | 487 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -134 | 1168
7 | 29 | 22 | 1062 | 332 | 603 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1062
7 | 29 | 23 | 959 | 332 | 286 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 1 | 959
7 | 30 | 0 | 831 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | -38 | 831
7 | 30 | 1 | 735 | 332 | 180 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 735
7 | 30 | 2 | 703 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | 12 | 703
7 | 30 | 3 | 700 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | -10 | -23 | 700
7 | 30 | 4 | 731 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 731
7 | 30 | 5 | 792 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 51 | 33 | 792
7 | 30 | 6 | 830 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 96 | 0 | 25 | 0 | 10 | 41 | 830
7 | 30 | 7 | 896 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 345 | 0 | 25 | 0 | -12 | -111 | 896
7 | 30 | 8 | 1076 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 645 | 0 | 29 | 0 | -107 | -135 | 1076
7 | 30 | 9 | 1272 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 921 | 0 | 34 | 0 | -159 | -161 | 1272
7 | 30 | 10 | 1348 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1086 | -14 | 32 | -20 | -206 | -164 | 1348
7 | 30 | 11 | 1410 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1194 | -60 | 30 | -19 | -205 | -164 | 1410
7 | 30 | 12 | 1404 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1220 | -91 | 28 | -17 | -205 | -165 | 1404
7 | 30 | 13 | 1469 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1200 | -37 | 32 | -20 | -204 | -136 | 1469
7 | 30 | 14 | 1496 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 1115 | 0 | 29 | 0 | -127 | -161 | 1496
7 | 30 | 15 | 1491 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 906 | 0 | 26 | 0 | 51 | -134 | 1491
7 | 30 | 16 | 1495 | 332 | 449 | 95 | 30 | 72 | 629 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1495
7 | 30 | 17 | 1461 | 332 | 687 | 121 | 30 | 72 | 329 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1461
7 | 30 | 18 | 1428 | 332 | 650 | 162 | 30 | 72 | 86 | 0 | 27 | 0 | 204 | -135 | 1428
7 | 30 | 19 | 1324 | 332 | 625 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -134 | 1324
7 | 30 | 20 | 1235 | 332 | 745 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1235
7 | 30 | 21 | 1119 | 332 | 436 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -135 | 1119
7 | 30 | 22 | 1017 | 332 | 555 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1017
7 | 30 | 23 | 925 | 332 | 446 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -92 | 925
7 | 31 | 0 | 799 | 332 | 238 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 799
7 | 31 | 1 | 704 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 16 | 704
7 | 31 | 2 | 681 | 332 | 119 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | -10 | -18 | 681
7 | 31 | 3 | 689 | 332 | 119 | 152 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | -10 | -42 | 689
7 | 31 | 4 | 725 | 332 | 119 | 148 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | -16 | 2 | 725
7 | 31 | 5 | 785 | 332 | 119 | 127 | 30 | 72 | 2 | 0 | 37 | 0 | 48 | 18 | 785
7 | 31 | 6 | 812 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 81 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 812
7 | 31 | 7 | 874 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 297 | 0 | 23 | 0 | -9 | -86 | 874
7 | 31 | 8 | 1052 | 332 | 119 | 91 | 30 | 72 | 552 | 0 | 23 | 0 | -17 | -150 | 1052
7 | 31 | 9 | 1261 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 806 | 0 | 27 | 0 | -48 | -161 | 1261
7 | 31 | 10 | 1350 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 948 | 0 | 26 | 0 | -116 | -142 | 1350
7 | 31 | 11 | 1405 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 989 | 0 | 30 | 0 | -127 | -121 | 1405
7 | 31 | 12 | 1422 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1031 | 0 | 29 | 0 | -193 | -79 | 1422
7 | 31 | 13 | 1507 | 332 | 119 | 81 | 30 | 72 | 1043 | 0 | 31 | 0 | -67 | -134 | 1507
7 | 31 | 14 | 1535 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 972 | 0 | 31 | 0 | 26 | -134 | 1535
7 | 31 | 15 | 1537 | 332 | 130 | 89 | 30 | 72 | 809 | 0 | 31 | 0 | 179 | -135 | 1537
7 | 31 | 16 | 1532 | 332 | 539 | 95 | 30 | 72 | 570 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1532
7 | 31 | 17 | 1494 | 332 | 550 | 121 | 30 | 72 | 291 | 0 | 28 | 0 | 204 | -134 | 1494
7 | 31 | 18 | 1459 | 332 | 885 | 162 | 30 | 72 | 81 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1459
7 | 31 | 19 | 1367 | 332 | 867 | 167 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1367
7 | 31 | 20 | 1271 | 332 | 764 | 166 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -135 | 1271
7 | 31 | 21 | 1161 | 332 | 666 | 157 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1161
7 | 31 | 22 | 1064 | 332 | 598 | 137 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1064
7 | 31 | 23 | 961 | 332 | 468 | 103 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 961
8 | 1 | 0 | 908 | 332 | 512 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 908
8 | 1 | 1 | 830 | 332 | 427 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -131 | 830
8 | 1 | 2 | 800 | 332 | 339 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -90 | 800
8 | 1 | 3 | 803 | 332 | 319 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -94 | 803
8 | 1 | 4 | 833 | 332 | 332 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -74 | 833
8 | 1 | 5 | 880 | 332 | 350 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | -90 | 880
8 | 1 | 6 | 903 | 332 | 409 | 88 | 30 | 72 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | -124 | 903
8 | 1 | 7 | 1029 | 332 | 223 | 80 | 30 | 72 | 359 | 0 | 14 | 0 | 0 | -81 | 1029
8 | 1 | 8 | 1202 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 657 | 0 | 12 | 0 | 38 | -134 | 1202
8 | 1 | 9 | 1389 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 942 | 0 | 10 | 0 | -38 | -149 | 1389
8 | 1 | 10 | 1495 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1147 | 0 | 7 | 0 | -128 | -152 | 1495
8 | 1 | 11 | 1570 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1260 | 0 | 3 | 0 | -161 | -153 | 1570
8 | 1 | 12 | 1584 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1283 | 0 | 1 | 0 | -169 | -152 | 1584
8 | 1 | 13 | 1613 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1214 | 0 | 2 | 0 | -72 | -152 | 1613
8 | 1 | 14 | 1610 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1087 | 0 | 4 | 0 | 27 | -134 | 1610
8 | 1 | 15 | 1594 | 332 | 327 | 74 | 30 | 72 | 880 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 1594
8 | 1 | 16 | 1591 | 332 | 409 | 80 | 30 | 72 | 603 | 0 | 7 | 0 | 193 | -135 | 1591
8 | 1 | 17 | 1538 | 332 | 831 | 101 | 30 | 72 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1538
8 | 1 | 18 | 1473 | 332 | 962 | 134 | 30 | 72 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1473
8 | 1 | 19 | 1394 | 332 | 945 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1394
8 | 1 | 20 | 1307 | 332 | 852 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -134 | 1307
8 | 1 | 21 | 1211 | 332 | 772 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1211
8 | 1 | 22 | 1121 | 332 | 701 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1121
8 | 1 | 23 | 1032 | 332 | 643 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1032
8 | 2 | 0 | 926 | 332 | 491 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -79 | 926
8 | 2 | 1 | 845 | 332 | 393 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -62 | 845
8 | 2 | 2 | 816 | 332 | 283 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -14 | 816
8 | 2 | 3 | 819 | 332 | 234 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 819
8 | 2 | 4 | 838 | 332 | 256 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 838
8 | 2 | 5 | 874 | 332 | 307 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 874
8 | 2 | 6 | 850 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 116 | 1 | 850
8 | 2 | 7 | 930 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 339 | 0 | 13 | 0 | -56 | 1 | 930
8 | 2 | 8 | 1047 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 623 | 0 | 4 | 0 | -75 | -134 | 1047
8 | 2 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 908 | 0 | 2 | 0 | -209 | -136 | 1189
8 | 2 | 10 | 1293 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1131 | -120 | 2 | 0 | -207 | -134 | 1293
8 | 2 | 11 | 1365 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1256 | -175 | 2 | 0 | -206 | -133 | 1365
8 | 2 | 12 | 1387 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1277 | -173 | 2 | 0 | -205 | -135 | 1387
8 | 2 | 13 | 1406 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1227 | -104 | 4 | -2 | -205 | -135 | 1406
8 | 2 | 14 | 1407 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1121 | 0 | 5 | 0 | -205 | -140 | 1407
8 | 2 | 15 | 1401 | 332 | 121 | 74 | 30 | 72 | 919 | 0 | 6 | 0 | -19 | -134 | 1401
8 | 2 | 16 | 1409 | 332 | 355 | 80 | 30 | 72 | 641 | 0 | 6 | 0 | 0 | -107 | 1409
8 | 2 | 17 | 1386 | 332 | 662 | 101 | 30 | 72 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1386
8 | 2 | 18 | 1341 | 332 | 623 | 134 | 30 | 72 | 72 | 0 | 7 | 0 | 204 | -133 | 1341
8 | 2 | 19 | 1277 | 332 | 623 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -134 | 1277
8 | 2 | 20 | 1197 | 332 | 405 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1197
8 | 2 | 21 | 1118 | 332 | 469 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1118
8 | 2 | 22 | 1039 | 332 | 610 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1039
8 | 2 | 23 | 968 | 332 | 435 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 69 | -73 | 968
8 | 3 | 0 | 861 | 332 | 378 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -41 | 861
8 | 3 | 1 | 785 | 332 | 261 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 3 | 2 | 765 | 332 | 218 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 765
8 | 3 | 3 | 763 | 332 | 186 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 763
8 | 3 | 4 | 785 | 332 | 210 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 3 | 5 | 812 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 136 | 1 | 812
8 | 3 | 6 | 778 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 73 | 0 | 14 | 0 | 12 | 38 | 778
8 | 3 | 7 | 827 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 308 | 0 | 8 | 0 | -153 | 31 | 827
8 | 3 | 8 | 902 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 569 | 0 | 3 | 0 | -210 | -89 | 902
8 | 3 | 9 | 1042 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 832 | -69 | 2 | 0 | -212 | -135 | 1042
8 | 3 | 10 | 1131 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1046 | -192 | 0 | 0 | -210 | -134 | 1131
8 | 3 | 11 | 1208 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1195 | -266 | 0 | 0 | -209 | -133 | 1208
8 | 3 | 12 | 1260 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1227 | -247 | 3 | -2 | -208 | -134 | 1260
8 | 3 | 13 | 1253 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1171 | -200 | 7 | -4 | -208 | -134 | 1253
8 | 3 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1064 | -84 | 10 | -6 | -208 | -147 | 1255
8 | 3 | 15 | 1266 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 873 | 0 | 11 | 0 | -141 | -104 | 1266
8 | 3 | 16 | 1296 | 332 | 308 | 80 | 30 | 72 | 596 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1296
8 | 3 | 17 | 1305 | 332 | 611 | 101 | 30 | 72 | 279 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1305
8 | 3 | 18 | 1278 | 332 | 773 | 134 | 30 | 72 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1278
8 | 3 | 19 | 1245 | 332 | 789 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 1245
8 | 3 | 20 | 1170 | 332 | 710 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1170
8 | 3 | 21 | 1103 | 332 | 650 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1103
8 | 3 | 22 | 1033 | 332 | 593 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1033
8 | 3 | 23 | 963 | 332 | 407 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 963
8 | 4 | 0 | 859 | 332 | 453 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 859
8 | 4 | 1 | 790 | 332 | 246 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 790
8 | 4 | 2 | 776 | 332 | 204 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 776
8 | 4 | 3 | 791 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 102 | -34 | 791
8 | 4 | 4 | 826 | 332 | 226 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 826
8 | 4 | 5 | 885 | 332 | 315 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 885
8 | 4 | 6 | 930 | 332 | 326 | 88 | 30 | 72 | 44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 930
8 | 4 | 7 | 1047 | 332 | 390 | 80 | 30 | 72 | 152 | 0 | 47 | 0 | 0 | -56 | 1047
8 | 4 | 8 | 1226 | 332 | 592 | 76 | 30 | 72 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1226
8 | 4 | 9 | 1325 | 332 | 666 | 71 | 30 | 72 | 246 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1325
8 | 4 | 10 | 1332 | 332 | 540 | 68 | 30 | 72 | 337 | 0 | 50 | 0 | 0 | -97 | 1332
8 | 4 | 11 | 1337 | 332 | 403 | 68 | 30 | 72 | 507 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1337
8 | 4 | 12 | 1367 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 678 | 0 | 64 | 0 | 29 | -25 | 1367
8 | 4 | 13 | 1432 | 332 | 305 | 68 | 30 | 72 | 696 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1432
8 | 4 | 14 | 1448 | 332 | 369 | 73 | 30 | 72 | 644 | 0 | 61 | 0 | 0 | -133 | 1448
8 | 4 | 15 | 1442 | 332 | 491 | 74 | 30 | 72 | 522 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1442
8 | 4 | 16 | 1454 | 332 | 661 | 80 | 30 | 72 | 365 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1454
8 | 4 | 17 | 1410 | 332 | 768 | 101 | 30 | 72 | 198 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1410
8 | 4 | 18 | 1381 | 332 | 866 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1381
8 | 4 | 19 | 1348 | 332 | 873 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1348
8 | 4 | 20 | 1268 | 332 | 795 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1268
8 | 4 | 21 | 1179 | 332 | 718 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1179
8 | 4 | 22 | 1105 | 332 | 456 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -134 | 1105
8 | 4 | 23 | 1031 | 332 | 294 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -15 | 1031
8 | 5 | 0 | 923 | 332 | 522 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 923
8 | 5 | 1 | 857 | 332 | 453 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 857
8 | 5 | 2 | 832 | 332 | 407 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 832
8 | 5 | 3 | 842 | 332 | 384 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 842
8 | 5 | 4 | 870 | 332 | 412 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -123 | 870
8 | 5 | 5 | 927 | 332 | 496 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 927
8 | 5 | 6 | 947 | 332 | 469 | 88 | 30 | 72 | 63 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 947
8 | 5 | 7 | 1062 | 332 | 344 | 80 | 30 | 72 | 311 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1062
8 | 5 | 8 | 1268 | 332 | 269 | 76 | 30 | 72 | 595 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1268
8 | 5 | 9 | 1443 | 332 | 214 | 71 | 30 | 72 | 818 | 0 | 31 | 0 | 9 | -134 | 1443
8 | 5 | 10 | 1534 | 332 | 144 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 35 | 0 | 19 | -135 | 1534
8 | 5 | 11 | 1560 | 332 | 146 | 68 | 30 | 72 | 988 | 0 | 39 | 0 | 19 | -134 | 1560
8 | 5 | 12 | 1536 | 332 | 121 | 68 | 30 | 72 | 987 | 0 | 39 | 0 | 22 | -135 | 1536
8 | 5 | 13 | 1582 | 332 | 216 | 68 | 30 | 72 | 951 | 0 | 35 | 0 | 12 | -134 | 1582
8 | 5 | 14 | 1581 | 332 | 302 | 73 | 30 | 72 | 883 | 0 | 22 | 0 | 2 | -135 | 1581
8 | 5 | 15 | 1578 | 332 | 449 | 74 | 30 | 72 | 735 | 0 | 14 | 0 | 5 | -133 | 1578
8 | 5 | 16 | 1551 | 332 | 657 | 80 | 30 | 72 | 506 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1551
8 | 5 | 17 | 1500 | 332 | 827 | 101 | 30 | 72 | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1500
8 | 5 | 18 | 1458 | 332 | 957 | 134 | 30 | 72 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1458
8 | 5 | 19 | 1403 | 332 | 956 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 1403
8 | 5 | 20 | 1320 | 332 | 868 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1320
8 | 5 | 21 | 1228 | 332 | 778 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1228
8 | 5 | 22 | 1151 | 332 | 718 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1151
8 | 5 | 23 | 1070 | 332 | 665 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1070
8 | 6 | 0 | 960 | 332 | 560 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 960
8 | 6 | 1 | 890 | 332 | 471 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -130 | 890
8 | 6 | 2 | 861 | 332 | 409 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 861
8 | 6 | 3 | 861 | 332 | 382 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 861
8 | 6 | 4 | 896 | 332 | 423 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -130 | 896
8 | 6 | 5 | 954 | 332 | 367 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 954
8 | 6 | 6 | 979 | 332 | 508 | 88 | 30 | 72 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 979
8 | 6 | 7 | 1086 | 332 | 437 | 80 | 30 | 72 | 246 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1086
8 | 6 | 8 | 1268 | 332 | 409 | 76 | 30 | 72 | 461 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1268
8 | 6 | 9 | 1429 | 332 | 310 | 71 | 30 | 72 | 719 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1429
8 | 6 | 10 | 1516 | 332 | 219 | 68 | 30 | 72 | 878 | 0 | 41 | 0 | 10 | -134 | 1516
8 | 6 | 11 | 1586 | 332 | 186 | 68 | 30 | 72 | 969 | 0 | 48 | 0 | 15 | -134 | 1586
8 | 6 | 12 | 1554 | 332 | 187 | 68 | 30 | 72 | 929 | 0 | 56 | 0 | 15 | -135 | 1554
8 | 6 | 13 | 1556 | 332 | 246 | 68 | 30 | 72 | 869 | 0 | 65 | 0 | 8 | -134 | 1556
8 | 6 | 14 | 1563 | 332 | 285 | 73 | 30 | 72 | 815 | 0 | 71 | 0 | 19 | -134 | 1563
8 | 6 | 15 | 1558 | 332 | 422 | 74 | 30 | 72 | 689 | 0 | 72 | 0 | 0 | -133 | 1558
8 | 6 | 16 | 1548 | 332 | 639 | 80 | 30 | 72 | 455 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1548
8 | 6 | 17 | 1491 | 332 | 804 | 101 | 30 | 72 | 212 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1491
8 | 6 | 18 | 1443 | 332 | 899 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1443
8 | 6 | 19 | 1397 | 332 | 884 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1397
8 | 6 | 20 | 1328 | 332 | 805 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1328
8 | 6 | 21 | 1239 | 332 | 719 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1239
8 | 6 | 22 | 1158 | 332 | 650 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1158
8 | 6 | 23 | 1076 | 332 | 586 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 1076
8 | 7 | 0 | 970 | 332 | 488 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -133 | 970
8 | 7 | 1 | 909 | 332 | 418 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 909
8 | 7 | 2 | 887 | 332 | 371 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -130 | 887
8 | 7 | 3 | 886 | 332 | 334 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 886
8 | 7 | 4 | 903 | 332 | 352 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -130 | 903
8 | 7 | 5 | 957 | 332 | 432 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -130 | 957
8 | 7 | 6 | 995 | 332 | 480 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 995
8 | 7 | 7 | 1084 | 332 | 513 | 80 | 30 | 72 | 84 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 1084
8 | 7 | 8 | 1250 | 332 | 580 | 76 | 30 | 72 | 195 | 0 | 99 | 0 | 0 | -134 | 1250
8 | 7 | 9 | 1363 | 332 | 630 | 71 | 30 | 72 | 270 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 1363
8 | 7 | 10 | 1386 | 332 | 604 | 68 | 30 | 72 | 333 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1386
8 | 7 | 11 | 1400 | 332 | 620 | 68 | 30 | 72 | 338 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1400
8 | 7 | 12 | 1395 | 332 | 430 | 68 | 30 | 72 | 366 | 0 | 73 | 0 | 0 | 24 | 1395
8 | 7 | 13 | 1404 | 332 | 517 | 68 | 30 | 72 | 290 | 0 | 76 | 0 | 5 | 14 | 1404
8 | 7 | 14 | 1400 | 332 | 733 | 73 | 30 | 72 | 216 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1400
8 | 7 | 15 | 1392 | 332 | 737 | 74 | 30 | 72 | 202 | 0 | 78 | 0 | 0 | -133 | 1392
8 | 7 | 16 | 1368 | 332 | 781 | 80 | 30 | 72 | 134 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1368
8 | 7 | 17 | 1325 | 332 | 783 | 101 | 30 | 72 | 63 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1325
8 | 7 | 18 | 1300 | 332 | 789 | 134 | 30 | 72 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1300
8 | 7 | 19 | 1273 | 332 | 785 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1273
8 | 7 | 20 | 1198 | 332 | 719 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1198
8 | 7 | 21 | 1118 | 332 | 650 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1118
8 | 7 | 22 | 1058 | 332 | 608 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1058
8 | 7 | 23 | 986 | 332 | 561 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 986
8 | 8 | 0 | 895 | 332 | 458 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -110 | 895
8 | 8 | 1 | 834 | 332 | 291 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 834
8 | 8 | 2 | 817 | 332 | 251 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 8 | 3 | 828 | 332 | 232 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 828
8 | 8 | 4 | 853 | 332 | 270 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 8 | 5 | 898 | 332 | 337 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 8 | 6 | 907 | 332 | 350 | 88 | 30 | 72 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 8 | 7 | 957 | 332 | 340 | 80 | 30 | 72 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 957
8 | 8 | 8 | 1100 | 332 | 366 | 76 | 30 | 72 | 201 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1100
8 | 8 | 9 | 1186 | 332 | 373 | 71 | 30 | 72 | 359 | 0 | 19 | 0 | 0 | -70 | 1186
8 | 8 | 10 | 1214 | 332 | 289 | 68 | 30 | 72 | 509 | 0 | 22 | 0 | 0 | -108 | 1214
8 | 8 | 11 | 1251 | 332 | 282 | 68 | 30 | 72 | 574 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1251
8 | 8 | 12 | 1223 | 332 | 209 | 68 | 30 | 72 | 580 | 0 | 30 | 0 | 5 | -103 | 1223
8 | 8 | 13 | 1284 | 332 | 268 | 68 | 30 | 72 | 567 | 0 | 25 | 0 | 0 | -78 | 1284
8 | 8 | 14 | 1282 | 332 | 448 | 73 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 1282
8 | 8 | 15 | 1279 | 332 | 542 | 74 | 30 | 72 | 340 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1279
8 | 8 | 16 | 1265 | 332 | 619 | 80 | 30 | 72 | 242 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1265
8 | 8 | 17 | 1222 | 332 | 665 | 101 | 30 | 72 | 127 | 0 | 25 | 0 | 5 | -135 | 1222
8 | 8 | 18 | 1204 | 332 | 721 | 134 | 30 | 72 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1204
8 | 8 | 19 | 1171 | 332 | 707 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1171
8 | 8 | 20 | 1099 | 332 | 639 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1099
8 | 8 | 21 | 1027 | 332 | 571 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1027
8 | 8 | 22 | 966 | 332 | 520 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 966
8 | 8 | 23 | 911 | 332 | 411 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 911
8 | 9 | 0 | 815 | 332 | 293 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 9 | 1 | 750 | 332 | 228 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 9 | 2 | 738 | 332 | 194 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 738
8 | 9 | 3 | 754 | 332 | 180 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 754
8 | 9 | 4 | 790 | 332 | 213 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 790
8 | 9 | 5 | 816 | 332 | 248 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 9 | 6 | 794 | 332 | 191 | 88 | 30 | 72 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 38 | 794
8 | 9 | 7 | 822 | 332 | 204 | 80 | 30 | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 32 | 822
8 | 9 | 8 | 933 | 332 | 312 | 76 | 30 | 72 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 933
8 | 9 | 9 | 996 | 332 | 344 | 71 | 30 | 72 | 83 | 0 | 41 | 0 | 0 | 23 | 996
8 | 9 | 10 | 996 | 332 | 281 | 68 | 30 | 72 | 153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 996
8 | 9 | 11 | 994 | 332 | 188 | 68 | 30 | 72 | 243 | 0 | 39 | 0 | 3 | 19 | 994
8 | 9 | 12 | 973 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 324 | 0 | 41 | 0 | -23 | 10 | 973
8 | 9 | 13 | 1008 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 401 | 0 | 46 | 0 | -38 | -22 | 1008
8 | 9 | 14 | 1016 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 435 | 0 | 54 | 0 | -77 | -22 | 1016
8 | 9 | 15 | 1028 | 332 | 223 | 74 | 30 | 72 | 291 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 1028
8 | 9 | 16 | 1032 | 332 | 470 | 80 | 30 | 72 | 112 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1032
8 | 9 | 17 | 1033 | 332 | 520 | 101 | 30 | 72 | 37 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1033
8 | 9 | 18 | 1048 | 332 | 528 | 134 | 30 | 72 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1048
8 | 9 | 19 | 1045 | 332 | 520 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1045
8 | 9 | 20 | 999 | 332 | 469 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 999
8 | 9 | 21 | 953 | 332 | 433 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -133 | 953
8 | 9 | 22 | 929 | 332 | 419 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 929
8 | 9 | 23 | 878 | 332 | 336 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -60 | 878
8 | 10 | 0 | 780 | 332 | 195 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 780
8 | 10 | 1 | 725 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | -6 | 37 | 725
8 | 10 | 2 | 714 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | -10 | 6 | 714
8 | 10 | 3 | 733 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | -27 | 1 | 733
8 | 10 | 4 | 770 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | -7 | 12 | 770
8 | 10 | 5 | 799 | 332 | 128 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | -6 | 43 | 799
8 | 10 | 6 | 767 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 6 | 0 | 86 | 0 | -6 | 39 | 767
8 | 10 | 7 | 768 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 67 | 0 | 95 | 0 | -28 | 1 | 768
8 | 10 | 8 | 862 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 144 | 0 | 100 | 0 | -8 | -3 | 862
8 | 10 | 9 | 930 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 175 | 0 | 106 | 0 | 0 | -61 | 930
8 | 10 | 10 | 978 | 332 | 214 | 68 | 30 | 72 | 202 | 0 | 103 | 0 | 0 | -43 | 978
8 | 10 | 11 | 974 | 332 | 236 | 68 | 30 | 72 | 173 | 0 | 108 | 0 | 0 | -45 | 974
8 | 10 | 12 | 973 | 332 | 244 | 68 | 30 | 72 | 163 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 973
8 | 10 | 13 | 962 | 332 | 295 | 68 | 30 | 72 | 140 | 0 | 107 | 0 | 5 | -87 | 962
8 | 10 | 14 | 948 | 332 | 321 | 73 | 30 | 72 | 93 | 0 | 101 | 0 | 0 | -74 | 948
8 | 10 | 15 | 942 | 332 | 394 | 74 | 30 | 72 | 65 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 942
8 | 10 | 16 | 969 | 332 | 436 | 80 | 30 | 72 | 46 | 0 | 108 | 0 | 0 | -135 | 969
8 | 10 | 17 | 1008 | 332 | 490 | 101 | 30 | 72 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | -133 | 1008
8 | 10 | 18 | 1026 | 332 | 497 | 134 | 30 | 72 | 2 | 0 | 88 | 0 | 5 | -134 | 1026
8 | 10 | 19 | 1010 | 332 | 487 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1010
8 | 10 | 20 | 964 | 332 | 454 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -133 | 964
8 | 10 | 21 | 909 | 332 | 299 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -16 | 909
8 | 10 | 22 | 856 | 332 | 279 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -28 | 856
8 | 10 | 23 | 810 | 332 | 236 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 810
8 | 11 | 0 | 738 | 332 | 134 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 42 | 738
8 | 11 | 1 | 688 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -5 | 17 | 688
8 | 11 | 2 | 687 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -15 | 2 | 687
8 | 11 | 3 | 708 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -21 | 0 | 708
8 | 11 | 4 | 742 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | -6 | 22 | 742
8 | 11 | 5 | 777 | 332 | 154 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 32 | 777
8 | 11 | 6 | 756 | 332 | 156 | 88 | 30 | 72 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | 28 | 756
8 | 11 | 7 | 788 | 332 | 188 | 80 | 30 | 72 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 31 | 788
8 | 11 | 8 | 880 | 332 | 288 | 76 | 30 | 72 | 30 | 0 | 46 | 0 | 5 | 1 | 880
8 | 11 | 9 | 945 | 332 | 355 | 71 | 30 | 72 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 945
8 | 11 | 10 | 960 | 332 | 322 | 68 | 30 | 72 | 97 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 960
8 | 11 | 11 | 969 | 332 | 258 | 68 | 30 | 72 | 170 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 969
8 | 11 | 12 | 966 | 332 | 205 | 68 | 30 | 72 | 221 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 966
8 | 11 | 13 | 964 | 332 | 202 | 68 | 30 | 72 | 219 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 964
8 | 11 | 14 | 961 | 332 | 280 | 73 | 30 | 72 | 205 | 0 | 36 | 0 | 0 | -67 | 961
8 | 11 | 15 | 968 | 332 | 376 | 74 | 30 | 72 | 176 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 968
8 | 11 | 16 | 994 | 332 | 428 | 80 | 30 | 72 | 123 | 0 | 47 | 0 | 0 | -118 | 994
8 | 11 | 17 | 999 | 332 | 492 | 101 | 30 | 72 | 62 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 999
8 | 11 | 18 | 1015 | 332 | 516 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1015
8 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 523 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1017
8 | 11 | 20 | 967 | 332 | 470 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 967
8 | 11 | 21 | 907 | 332 | 416 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 907
8 | 11 | 22 | 862 | 332 | 252 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 11 | 23 | 818 | 332 | 235 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 818
8 | 12 | 0 | 740 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 34 | 19 | 740
8 | 12 | 1 | 692 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -2 | 692
8 | 12 | 2 | 689 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | -19 | 1 | 689
8 | 12 | 3 | 719 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | -11 | -1 | 719
8 | 12 | 4 | 752 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 29 | 752
8 | 12 | 5 | 792 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 | 44 | 792
8 | 12 | 6 | 776 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 18 | 0 | 38 | 0 | 40 | 39 | 776
8 | 12 | 7 | 832 | 332 | 182 | 80 | 30 | 72 | 149 | 0 | 28 | 0 | -1 | -40 | 832
8 | 12 | 8 | 976 | 332 | 214 | 76 | 30 | 72 | 346 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 976
8 | 12 | 9 | 1095 | 332 | 130 | 71 | 30 | 72 | 570 | 0 | 36 | 0 | -12 | -134 | 1095
8 | 12 | 10 | 1192 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 792 | 0 | 38 | 0 | -125 | -134 | 1192
8 | 12 | 11 | 1222 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 885 | 0 | 32 | 0 | -182 | -134 | 1222
8 | 12 | 12 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 908 | 0 | 28 | 0 | -189 | -133 | 1235
8 | 12 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 865 | 0 | 24 | 0 | -141 | -134 | 1235
8 | 12 | 14 | 1221 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 764 | 0 | 22 | 0 | -58 | -133 | 1221
8 | 12 | 15 | 1243 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 18 | 0 | 111 | -131 | 1243
8 | 12 | 16 | 1232 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 401 | 0 | 17 | 0 | 180 | 1 | 1232
8 | 12 | 17 | 1219 | 332 | 463 | 101 | 30 | 72 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1219
8 | 12 | 18 | 1186 | 332 | 366 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 16 | 0 | 204 | -5 | 1186
8 | 12 | 19 | 1160 | 332 | 371 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 1 | 1160
8 | 12 | 20 | 1096 | 332 | 443 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -133 | 1096
8 | 12 | 21 | 1012 | 332 | 430 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1012
8 | 12 | 22 | 944 | 332 | 384 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 944
8 | 12 | 23 | 879 | 332 | 346 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 879
8 | 13 | 0 | 790 | 332 | 226 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 790
8 | 13 | 1 | 725 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 41 | 725
8 | 13 | 2 | 709 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 41 | 709
8 | 13 | 3 | 726 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 26 | 726
8 | 13 | 4 | 751 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 44 | 751
8 | 13 | 5 | 783 | 332 | 188 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 783
8 | 13 | 6 | 763 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 51 | 0 | 9 | 0 | 23 | 39 | 763
8 | 13 | 7 | 823 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 280 | 0 | 10 | 0 | -100 | 0 | 823
8 | 13 | 8 | 951 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 591 | 0 | 8 | 0 | -212 | -65 | 951
8 | 13 | 9 | 1082 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 844 | -46 | 6 | -3 | -211 | -132 | 1082
8 | 13 | 10 | 1164 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1024 | -143 | 8 | -5 | -210 | -131 | 1164
8 | 13 | 11 | 1213 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1095 | -167 | 6 | -4 | -209 | -129 | 1213
8 | 13 | 12 | 1245 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1116 | -156 | 4 | -3 | -208 | -129 | 1245
8 | 13 | 13 | 1247 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1072 | -111 | 4 | -2 | -208 | -129 | 1247
8 | 13 | 14 | 1239 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 955 | -8 | 4 | -3 | -208 | -127 | 1239
8 | 13 | 15 | 1242 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 775 | 0 | 5 | 0 | -133 | -32 | 1242
8 | 13 | 16 | 1266 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 533 | 0 | 4 | 0 | 59 | 37 | 1266
8 | 13 | 17 | 1238 | 332 | 269 | 101 | 30 | 72 | 233 | 0 | 2 | 0 | 198 | 1 | 1238
8 | 13 | 18 | 1204 | 332 | 388 | 134 | 30 | 72 | 42 | 0 | 1 | 0 | 204 | 1 | 1204
8 | 13 | 19 | 1174 | 332 | 395 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 1 | 1174
8 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 325 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 1103
8 | 13 | 21 | 1025 | 332 | 257 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 1025
8 | 13 | 22 | 965 | 332 | 367 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 965
8 | 13 | 23 | 887 | 332 | 221 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 887
8 | 14 | 0 | 784 | 332 | 233 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 784
8 | 14 | 1 | 718 | 332 | 169 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 718
8 | 14 | 2 | 697 | 332 | 130 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 41 | 697
8 | 14 | 3 | 706 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 42 | 706
8 | 14 | 4 | 732 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 732
8 | 14 | 5 | 762 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 762
8 | 14 | 6 | 744 | 332 | 120 | 88 | 30 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 744
8 | 14 | 7 | 798 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 302 | 0 | 0 | 0 | -170 | 33 | 798
8 | 14 | 8 | 921 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 599 | 0 | 0 | 0 | -213 | -94 | 921
8 | 14 | 9 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 866 | -82 | 0 | 0 | -212 | -134 | 1062
8 | 14 | 10 | 1165 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1061 | -174 | 0 | 0 | -210 | -133 | 1165
8 | 14 | 11 | 1235 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1161 | -205 | 0 | 0 | -208 | -134 | 1235
8 | 14 | 12 | 1273 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1191 | -197 | 0 | 0 | -208 | -134 | 1273
8 | 14 | 13 | 1281 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1146 | -146 | 1 | 0 | -207 | -134 | 1281
8 | 14 | 14 | 1272 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1006 | -19 | 3 | -2 | -208 | -134 | 1272
8 | 14 | 15 | 1267 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 796 | 0 | 2 | 0 | -191 | 33 | 1267
8 | 14 | 16 | 1274 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 523 | 0 | 2 | 0 | 75 | 41 | 1274
8 | 14 | 17 | 1262 | 332 | 438 | 101 | 30 | 72 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1262
8 | 14 | 18 | 1230 | 332 | 409 | 134 | 30 | 72 | 46 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 1230
8 | 14 | 19 | 1187 | 332 | 407 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 2 | 1187
8 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 301 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 47 | 1125
8 | 14 | 21 | 1046 | 332 | 429 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1046
8 | 14 | 22 | 981 | 332 | 187 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 51 | 981
8 | 14 | 23 | 911 | 332 | 343 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 911
8 | 15 | 0 | 808 | 332 | 205 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 808
8 | 15 | 1 | 733 | 332 | 179 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 733
8 | 15 | 2 | 726 | 332 | 119 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 41 | 726
8 | 15 | 3 | 722 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 | 722
8 | 15 | 4 | 747 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 45 | 747
8 | 15 | 5 | 773 | 332 | 181 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 44 | 773
8 | 15 | 6 | 754 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 53 | 0 | 4 | 0 | 17 | 39 | 754
8 | 15 | 7 | 820 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 301 | 0 | 2 | 0 | -149 | 33 | 820
8 | 15 | 8 | 950 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 602 | 0 | 1 | 0 | -214 | -68 | 950
8 | 15 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 881 | -73 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1086
8 | 15 | 10 | 1183 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1076 | -171 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1183
8 | 15 | 11 | 1278 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1196 | -198 | 0 | 0 | -208 | -133 | 1278
8 | 15 | 12 | 1308 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1192 | -164 | 0 | 0 | -207 | -134 | 1308
8 | 15 | 13 | 1324 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1151 | -108 | 0 | 0 | -207 | -133 | 1324
8 | 15 | 14 | 1321 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 1034 | 0 | 1 | 0 | -205 | -135 | 1321
8 | 15 | 15 | 1297 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 806 | 0 | 2 | 0 | -17 | -121 | 1297
8 | 15 | 16 | 1318 | 332 | 274 | 80 | 30 | 72 | 543 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 1318
8 | 15 | 17 | 1310 | 332 | 510 | 101 | 30 | 72 | 254 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1310
8 | 15 | 18 | 1267 | 332 | 443 | 134 | 30 | 72 | 47 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1267
8 | 15 | 19 | 1227 | 332 | 783 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1227
8 | 15 | 20 | 1144 | 332 | 363 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1144
8 | 15 | 21 | 1068 | 332 | 431 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 1068
8 | 15 | 22 | 998 | 332 | 245 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 1 | 998
8 | 15 | 23 | 918 | 332 | 198 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 1 | 918
8 | 16 | 0 | 809 | 332 | 301 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 16 | 1 | 737 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 41 | 737
8 | 16 | 2 | 721 | 332 | 133 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 40 | 721
8 | 16 | 3 | 730 | 332 | 121 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 730
8 | 16 | 4 | 755 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 44 | 755
8 | 16 | 5 | 777 | 332 | 119 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 44 | 777
8 | 16 | 6 | 756 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39 | 756
8 | 16 | 7 | 821 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 297 | 0 | 0 | 0 | -110 | 1 | 821
8 | 16 | 8 | 947 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 599 | 0 | 0 | 0 | -212 | -69 | 947
8 | 16 | 9 | 1091 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 867 | -54 | 0 | 0 | -211 | -135 | 1091
8 | 16 | 10 | 1181 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1050 | -146 | 0 | 0 | -209 | -135 | 1181
8 | 16 | 11 | 1263 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1147 | -163 | 0 | 0 | -208 | -134 | 1263
8 | 16 | 12 | 1299 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1164 | -146 | 0 | 0 | -207 | -133 | 1299
8 | 16 | 13 | 1322 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1138 | -98 | 1 | 0 | -207 | -133 | 1322
8 | 16 | 14 | 1297 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 967 | 0 | 1 | 0 | -207 | -90 | 1297
8 | 16 | 15 | 1283 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 736 | 0 | 5 | 0 | -17 | -68 | 1283
8 | 16 | 16 | 1301 | 332 | 305 | 80 | 30 | 72 | 469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1301
8 | 16 | 17 | 1293 | 332 | 676 | 101 | 30 | 72 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 1293
8 | 16 | 18 | 1248 | 332 | 676 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1248
8 | 16 | 19 | 1220 | 332 | 448 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -4 | 1220
8 | 16 | 20 | 1139 | 332 | 362 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1139
8 | 16 | 21 | 1054 | 332 | 285 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 | 1054
8 | 16 | 22 | 959 | 332 | 421 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 959
8 | 16 | 23 | 892 | 332 | 168 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 1 | 892
8 | 17 | 0 | 830 | 332 | 321 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 830
8 | 17 | 1 | 757 | 332 | 208 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 757
8 | 17 | 2 | 735 | 332 | 165 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 735
8 | 17 | 3 | 747 | 332 | 119 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 42 | 747
8 | 17 | 4 | 767 | 332 | 119 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 44 | 767
8 | 17 | 5 | 800 | 332 | 216 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 800
8 | 17 | 6 | 770 | 332 | 119 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 1 | 0 | 42 | 39 | 770
8 | 17 | 7 | 826 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 0 | 0 | -11 | -66 | 826
8 | 17 | 8 | 919 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 528 | 0 | 0 | 0 | -210 | -28 | 919
8 | 17 | 9 | 1038 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 756 | 0 | 0 | 0 | -212 | -130 | 1038
8 | 17 | 10 | 1135 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 955 | -97 | 0 | 0 | -210 | -134 | 1135
8 | 17 | 11 | 1194 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1068 | -152 | 0 | 0 | -209 | -134 | 1194
8 | 17 | 12 | 1239 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1085 | -126 | 1 | 0 | -208 | -134 | 1239
8 | 17 | 13 | 1244 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1020 | -56 | 5 | -3 | -208 | -135 | 1244
8 | 17 | 14 | 1222 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 829 | 0 | 4 | 0 | -209 | -28 | 1222
8 | 17 | 15 | 1184 | 332 | 138 | 74 | 30 | 72 | 517 | 0 | 2 | 0 | -13 | 32 | 1184
8 | 17 | 16 | 1205 | 332 | 254 | 80 | 30 | 72 | 302 | 0 | 0 | 0 | 182 | -47 | 1205
8 | 17 | 17 | 1195 | 332 | 468 | 101 | 30 | 72 | 126 | 0 | 0 | 0 | 199 | -133 | 1195
8 | 17 | 18 | 1178 | 332 | 722 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1178
8 | 17 | 19 | 1147 | 332 | 709 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1147
8 | 17 | 20 | 1082 | 332 | 644 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1082
8 | 17 | 21 | 1005 | 332 | 575 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1005
8 | 17 | 22 | 934 | 332 | 464 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 934
8 | 17 | 23 | 864 | 332 | 249 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | -97 | 864
8 | 18 | 0 | 773 | 332 | 265 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773
8 | 18 | 1 | 717 | 332 | 185 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 717
8 | 18 | 2 | 707 | 332 | 160 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 707
8 | 18 | 3 | 714 | 332 | 131 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 714
8 | 18 | 4 | 754 | 332 | 190 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 754
8 | 18 | 5 | 816 | 332 | 275 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816
8 | 18 | 6 | 840 | 332 | 267 | 88 | 30 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840
8 | 18 | 7 | 943 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 943
8 | 18 | 8 | 1146 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 575 | 0 | 0 | 0 | 76 | -134 | 1146
8 | 18 | 9 | 1331 | 332 | 133 | 71 | 30 | 72 | 843 | 0 | 0 | 0 | -16 | -134 | 1331
8 | 18 | 10 | 1412 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1008 | 0 | 0 | 0 | -83 | -134 | 1412
8 | 18 | 11 | 1487 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1114 | 0 | 0 | 0 | -114 | -134 | 1487
8 | 18 | 12 | 1499 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1144 | 0 | 0 | 0 | -132 | -134 | 1499
8 | 18 | 13 | 1561 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1130 | 0 | 1 | 0 | -40 | -151 | 1561
8 | 18 | 14 | 1566 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 992 | 0 | 1 | 0 | 81 | -134 | 1566
8 | 18 | 15 | 1543 | 332 | 407 | 74 | 30 | 72 | 761 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1543
8 | 18 | 16 | 1546 | 332 | 676 | 80 | 30 | 72 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1546
8 | 18 | 17 | 1467 | 332 | 849 | 101 | 30 | 72 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1467
8 | 18 | 18 | 1419 | 332 | 948 | 134 | 30 | 72 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1419
8 | 18 | 19 | 1375 | 332 | 934 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1375
8 | 18 | 20 | 1281 | 332 | 840 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1281
8 | 18 | 21 | 1187 | 332 | 752 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -135 | 1187
8 | 18 | 22 | 1106 | 332 | 487 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -134 | 1106
8 | 18 | 23 | 1021 | 332 | 494 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1021
8 | 19 | 0 | 919 | 332 | 545 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 919
8 | 19 | 1 | 851 | 332 | 450 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | 851
8 | 19 | 2 | 828 | 332 | 361 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 828
8 | 19 | 3 | 831 | 332 | 328 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 831
8 | 19 | 4 | 862 | 332 | 303 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 862
8 | 19 | 5 | 912 | 332 | 444 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 912
8 | 19 | 6 | 923 | 332 | 476 | 88 | 30 | 72 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -118 | 923
8 | 19 | 7 | 1009 | 332 | 232 | 80 | 30 | 72 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 1009
8 | 19 | 8 | 1214 | 332 | 278 | 76 | 30 | 72 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1214
8 | 19 | 9 | 1392 | 332 | 143 | 71 | 30 | 72 | 819 | 0 | 0 | 0 | 20 | -95 | 1392
8 | 19 | 10 | 1477 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 977 | 0 | 0 | 0 | 21 | -142 | 1477
8 | 19 | 11 | 1526 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1047 | 0 | 1 | 0 | -27 | -116 | 1526
8 | 19 | 12 | 1521 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 2 | 0 | -27 | -115 | 1521
8 | 19 | 13 | 1566 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 973 | 0 | 5 | 0 | 102 | -135 | 1566
8 | 19 | 14 | 1572 | 332 | 365 | 73 | 30 | 72 | 829 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1572
8 | 19 | 15 | 1538 | 332 | 542 | 74 | 30 | 72 | 618 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1538
8 | 19 | 16 | 1513 | 332 | 747 | 80 | 30 | 72 | 384 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1513
8 | 19 | 17 | 1438 | 332 | 856 | 101 | 30 | 72 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1438
8 | 19 | 18 | 1399 | 332 | 923 | 134 | 30 | 72 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1399
8 | 19 | 19 | 1359 | 332 | 918 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1359
8 | 19 | 20 | 1275 | 332 | 834 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1275
8 | 19 | 21 | 1186 | 332 | 752 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1186
8 | 19 | 22 | 1113 | 332 | 693 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1113
8 | 19 | 23 | 1037 | 332 | 641 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 1037
8 | 20 | 0 | 938 | 332 | 552 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 938
8 | 20 | 1 | 860 | 332 | 425 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -86 | 860
8 | 20 | 2 | 835 | 332 | 327 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 835
8 | 20 | 3 | 844 | 332 | 274 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 844
8 | 20 | 4 | 874 | 332 | 309 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 874
8 | 20 | 5 | 922 | 332 | 460 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -81 | 922
8 | 20 | 6 | 932 | 332 | 494 | 88 | 30 | 72 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 20 | 7 | 1030 | 332 | 231 | 80 | 30 | 72 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1030
8 | 20 | 8 | 1225 | 332 | 285 | 76 | 30 | 72 | 560 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1225
8 | 20 | 9 | 1393 | 332 | 225 | 71 | 30 | 72 | 769 | 0 | 6 | 0 | 24 | -136 | 1393
8 | 20 | 10 | 1443 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 850 | 0 | 10 | 0 | 96 | -134 | 1443
8 | 20 | 11 | 1497 | 332 | 269 | 68 | 30 | 72 | 816 | 0 | 18 | 0 | 26 | -134 | 1497
8 | 20 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 752 | 0 | 22 | 0 | 179 | -100 | 1474
8 | 20 | 13 | 1503 | 332 | 307 | 68 | 30 | 72 | 703 | 0 | 24 | 0 | 0 | -33 | 1503
8 | 20 | 14 | 1459 | 332 | 563 | 73 | 30 | 72 | 503 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1459
8 | 20 | 15 | 1413 | 332 | 667 | 74 | 30 | 72 | 350 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1413
8 | 20 | 16 | 1361 | 332 | 750 | 80 | 30 | 72 | 205 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1361
8 | 20 | 17 | 1294 | 332 | 752 | 101 | 30 | 72 | 117 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1294
8 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 805 | 134 | 30 | 72 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 1286
8 | 20 | 19 | 1258 | 332 | 796 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1258
8 | 20 | 20 | 1175 | 332 | 709 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1175
8 | 20 | 21 | 1102 | 332 | 640 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1102
8 | 20 | 22 | 1038 | 332 | 586 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1038
8 | 20 | 23 | 963 | 332 | 535 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 963
8 | 21 | 0 | 865 | 332 | 456 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 865
8 | 21 | 1 | 807 | 332 | 375 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -109 | 807
8 | 21 | 2 | 785 | 332 | 297 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -79 | 785
8 | 21 | 3 | 801 | 332 | 272 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -72 | 801
8 | 21 | 4 | 833 | 332 | 305 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -69 | 833
8 | 21 | 5 | 885 | 332 | 401 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -102 | 885
8 | 21 | 6 | 887 | 332 | 407 | 88 | 30 | 72 | 45 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 887
8 | 21 | 7 | 975 | 332 | 349 | 80 | 30 | 72 | 181 | 0 | 43 | 0 | 0 | -112 | 975
8 | 21 | 8 | 1141 | 332 | 333 | 76 | 30 | 72 | 345 | 0 | 46 | 0 | 0 | -93 | 1141
8 | 21 | 9 | 1292 | 332 | 301 | 71 | 30 | 72 | 546 | 0 | 51 | 0 | 0 | -111 | 1292
8 | 21 | 10 | 1368 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 689 | 0 | 56 | 0 | 101 | -99 | 1368
8 | 21 | 11 | 1434 | 332 | 148 | 68 | 30 | 72 | 720 | 0 | 57 | 0 | 45 | -38 | 1434
8 | 21 | 12 | 1407 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 683 | 0 | 62 | 0 | 116 | -75 | 1407
8 | 21 | 13 | 1448 | 332 | 297 | 68 | 30 | 72 | 593 | 0 | 64 | 0 | 0 | -8 | 1448
8 | 21 | 14 | 1461 | 332 | 537 | 73 | 30 | 72 | 484 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1461
8 | 21 | 15 | 1433 | 332 | 642 | 74 | 30 | 72 | 364 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 1433
8 | 21 | 16 | 1379 | 332 | 731 | 80 | 30 | 72 | 216 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1379
8 | 21 | 17 | 1323 | 332 | 771 | 101 | 30 | 72 | 96 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1323
8 | 21 | 18 | 1300 | 332 | 789 | 134 | 30 | 72 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1300
8 | 21 | 19 | 1256 | 332 | 766 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1256
8 | 21 | 20 | 1168 | 332 | 682 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1168
8 | 21 | 21 | 1091 | 332 | 611 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1091
8 | 21 | 22 | 1033 | 332 | 580 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1033
8 | 21 | 23 | 970 | 332 | 548 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 970
8 | 22 | 0 | 877 | 332 | 438 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -97 | 877
8 | 22 | 1 | 806 | 332 | 385 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -121 | 806
8 | 22 | 2 | 794 | 332 | 317 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -88 | 794
8 | 22 | 3 | 806 | 332 | 294 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -80 | 806
8 | 22 | 4 | 840 | 332 | 327 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -75 | 840
8 | 22 | 5 | 893 | 332 | 421 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -97 | 893
8 | 22 | 6 | 898 | 332 | 326 | 88 | 30 | 72 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 22 | 7 | 975 | 332 | 401 | 80 | 30 | 72 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -103 | 975
8 | 22 | 8 | 1143 | 332 | 425 | 76 | 30 | 72 | 314 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 1143
8 | 22 | 9 | 1287 | 332 | 437 | 71 | 30 | 72 | 465 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1287
8 | 22 | 10 | 1374 | 332 | 330 | 68 | 30 | 72 | 618 | 0 | 21 | 0 | 0 | -97 | 1374
8 | 22 | 11 | 1402 | 332 | 348 | 68 | 30 | 72 | 646 | 0 | 22 | 0 | 0 | -116 | 1402
8 | 22 | 12 | 1415 | 332 | 317 | 68 | 30 | 72 | 702 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1415
8 | 22 | 13 | 1447 | 332 | 323 | 68 | 30 | 72 | 730 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 1447
8 | 22 | 14 | 1463 | 332 | 420 | 73 | 30 | 72 | 648 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1463
8 | 22 | 15 | 1465 | 332 | 528 | 74 | 30 | 72 | 538 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 1465
8 | 22 | 16 | 1445 | 332 | 661 | 80 | 30 | 72 | 383 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 1445
8 | 22 | 17 | 1399 | 332 | 796 | 101 | 30 | 72 | 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1399
8 | 22 | 18 | 1352 | 332 | 876 | 134 | 30 | 72 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1352
8 | 22 | 19 | 1317 | 332 | 863 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1317
8 | 22 | 20 | 1229 | 332 | 779 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 22 | 21 | 1136 | 332 | 693 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1136
8 | 22 | 22 | 1078 | 332 | 649 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1078
8 | 22 | 23 | 1002 | 332 | 602 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1002
8 | 23 | 0 | 903 | 332 | 517 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 903
8 | 23 | 1 | 835 | 332 | 435 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -119 | 835
8 | 23 | 2 | 814 | 332 | 353 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 814
8 | 23 | 3 | 813 | 332 | 303 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 813
8 | 23 | 4 | 842 | 332 | 269 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 842
8 | 23 | 5 | 875 | 332 | 321 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 875
8 | 23 | 6 | 839 | 332 | 272 | 88 | 30 | 72 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 23 | 7 | 878 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 219 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 878
8 | 23 | 8 | 1008 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 435 | 0 | 7 | 0 | -78 | 15 | 1008
8 | 23 | 9 | 1148 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 670 | 0 | 7 | 0 | -91 | -62 | 1148
8 | 23 | 10 | 1234 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 822 | 0 | 6 | 0 | -81 | -134 | 1234
8 | 23 | 11 | 1295 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 895 | 0 | 8 | 0 | -145 | -84 | 1295
8 | 23 | 12 | 1321 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 952 | 0 | 11 | 0 | -207 | -56 | 1321
8 | 23 | 13 | 1317 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 930 | 0 | 10 | 0 | -110 | -134 | 1317
8 | 23 | 14 | 1350 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 875 | 0 | 10 | 0 | -23 | -138 | 1350
8 | 23 | 15 | 1313 | 332 | 174 | 74 | 30 | 72 | 655 | 0 | 12 | 0 | 97 | -133 | 1313
8 | 23 | 16 | 1304 | 332 | 506 | 80 | 30 | 72 | 406 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1304
8 | 23 | 17 | 1288 | 332 | 485 | 101 | 30 | 72 | 188 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1288
8 | 23 | 18 | 1246 | 332 | 779 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | -134 | 1246
8 | 23 | 19 | 1222 | 332 | 580 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 199 | -134 | 1222
8 | 23 | 20 | 1140 | 332 | 692 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1140
8 | 23 | 21 | 1068 | 332 | 626 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -133 | 1068
8 | 23 | 22 | 1008 | 332 | 590 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1008
8 | 23 | 23 | 951 | 332 | 560 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 951
8 | 24 | 0 | 858 | 332 | 368 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -27 | 858
8 | 24 | 1 | 786 | 332 | 324 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 786
8 | 24 | 2 | 766 | 332 | 232 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 766
8 | 24 | 3 | 771 | 332 | 206 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 771
8 | 24 | 4 | 793 | 332 | 231 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 793
8 | 24 | 5 | 833 | 332 | 288 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 833
8 | 24 | 6 | 797 | 332 | 250 | 88 | 30 | 72 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 797
8 | 24 | 7 | 804 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 178 | 0 | 4 | 0 | -11 | 0 | 804
8 | 24 | 8 | 904 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 444 | 0 | 2 | 0 | -195 | 24 | 904
8 | 24 | 9 | 1025 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 706 | 0 | 0 | 0 | -196 | -109 | 1025
8 | 24 | 10 | 1117 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 876 | -26 | 0 | 0 | -211 | -143 | 1117
8 | 24 | 11 | 1200 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 959 | -28 | 0 | 0 | -209 | -143 | 1200
8 | 24 | 12 | 1233 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 968 | -4 | 0 | 0 | -208 | -144 | 1233
8 | 24 | 13 | 1251 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 943 | 0 | 1 | 0 | -180 | -134 | 1251
8 | 24 | 14 | 1258 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 847 | 0 | 2 | 0 | -141 | -76 | 1258
8 | 24 | 15 | 1212 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 625 | 0 | 1 | 0 | 15 | -56 | 1212
8 | 24 | 16 | 1229 | 332 | 445 | 80 | 30 | 72 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1229
8 | 24 | 17 | 1272 | 332 | 684 | 101 | 30 | 72 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1272
8 | 24 | 18 | 1255 | 332 | 800 | 134 | 30 | 72 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1255
8 | 24 | 19 | 1220 | 332 | 781 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1220
8 | 24 | 20 | 1143 | 332 | 705 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1143
8 | 24 | 21 | 1074 | 332 | 644 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1074
8 | 24 | 22 | 1000 | 332 | 585 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1000
8 | 24 | 23 | 936 | 332 | 549 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 936
8 | 25 | 0 | 845 | 332 | 458 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 845
8 | 25 | 1 | 781 | 332 | 271 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 781
8 | 25 | 2 | 772 | 332 | 239 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 772
8 | 25 | 3 | 782 | 332 | 220 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 782
8 | 25 | 4 | 822 | 332 | 263 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
8 | 25 | 5 | 880 | 332 | 339 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880
8 | 25 | 6 | 913 | 332 | 487 | 88 | 30 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 913
8 | 25 | 7 | 1015 | 332 | 385 | 80 | 30 | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1015
8 | 25 | 8 | 1229 | 332 | 341 | 76 | 30 | 72 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1229
8 | 25 | 9 | 1412 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 776 | 0 | 0 | 0 | 136 | -124 | 1412
8 | 25 | 10 | 1480 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 910 | 0 | 0 | 0 | 21 | -72 | 1480
8 | 25 | 11 | 1544 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 979 | 0 | 0 | 0 | 27 | -83 | 1544
8 | 25 | 12 | 1514 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 990 | 0 | 2 | 0 | 21 | -120 | 1514
8 | 25 | 13 | 1537 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 933 | 0 | 2 | 0 | 27 | -46 | 1537
8 | 25 | 14 | 1571 | 332 | 357 | 73 | 30 | 72 | 838 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1571
8 | 25 | 15 | 1556 | 332 | 538 | 74 | 30 | 72 | 634 | 0 | 5 | 0 | 5 | -134 | 1556
8 | 25 | 16 | 1535 | 332 | 785 | 80 | 30 | 72 | 364 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1535
8 | 25 | 17 | 1490 | 332 | 949 | 101 | 30 | 72 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1490
8 | 25 | 18 | 1429 | 332 | 975 | 134 | 30 | 72 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1429
8 | 25 | 19 | 1378 | 332 | 938 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1378
8 | 25 | 20 | 1284 | 332 | 845 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1284
8 | 25 | 21 | 1196 | 332 | 764 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1196
8 | 25 | 22 | 1101 | 332 | 684 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1101
8 | 25 | 23 | 1034 | 332 | 645 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1034
8 | 26 | 0 | 928 | 332 | 551 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 928
8 | 26 | 1 | 860 | 332 | 477 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 860
8 | 26 | 2 | 838 | 332 | 398 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -93 | 838
8 | 26 | 3 | 843 | 332 | 372 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -93 | 843
8 | 26 | 4 | 870 | 332 | 394 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -85 | 870
8 | 26 | 5 | 927 | 332 | 499 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -116 | 927
8 | 26 | 6 | 945 | 332 | 512 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 945
8 | 26 | 7 | 1052 | 332 | 398 | 80 | 30 | 72 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1052
8 | 26 | 8 | 1250 | 332 | 308 | 76 | 30 | 72 | 562 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1250
8 | 26 | 9 | 1399 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 783 | 0 | 4 | 0 | 122 | -134 | 1399
8 | 26 | 10 | 1479 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 934 | 0 | 5 | 0 | 53 | -134 | 1479
8 | 26 | 11 | 1527 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1013 | 0 | 6 | 0 | 22 | -135 | 1527
8 | 26 | 12 | 1481 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 952 | 0 | 4 | 0 | 38 | -134 | 1481
8 | 26 | 13 | 1480 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 861 | 0 | 5 | 0 | 127 | -134 | 1480
8 | 26 | 14 | 1505 | 332 | 281 | 73 | 30 | 72 | 834 | 0 | 5 | 0 | 12 | -134 | 1505
8 | 26 | 15 | 1517 | 332 | 434 | 74 | 30 | 72 | 701 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1517
8 | 26 | 16 | 1517 | 332 | 666 | 80 | 30 | 72 | 461 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1517
8 | 26 | 17 | 1481 | 332 | 859 | 101 | 30 | 72 | 209 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1481
8 | 26 | 18 | 1438 | 332 | 969 | 134 | 30 | 72 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1438
8 | 26 | 19 | 1384 | 332 | 936 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1384
8 | 26 | 20 | 1294 | 332 | 848 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1294
8 | 26 | 21 | 1195 | 332 | 757 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1195
8 | 26 | 22 | 1107 | 332 | 686 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1107
8 | 26 | 23 | 1041 | 332 | 648 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1041
8 | 27 | 0 | 932 | 332 | 555 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 932
8 | 27 | 1 | 863 | 332 | 441 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -91 | 863
8 | 27 | 2 | 838 | 332 | 363 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 838
8 | 27 | 3 | 849 | 332 | 342 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -58 | 849
8 | 27 | 4 | 869 | 332 | 357 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 869
8 | 27 | 5 | 921 | 332 | 469 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -97 | 921
8 | 27 | 6 | 937 | 332 | 504 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 937
8 | 27 | 7 | 1017 | 332 | 440 | 80 | 30 | 72 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 1017
8 | 27 | 8 | 1169 | 332 | 403 | 76 | 30 | 72 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1169
8 | 27 | 9 | 1316 | 332 | 318 | 71 | 30 | 72 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1316
8 | 27 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 794 | 0 | 0 | 0 | 96 | -134 | 1377
8 | 27 | 11 | 1429 | 332 | 170 | 68 | 30 | 72 | 905 | 0 | 0 | 0 | -14 | -134 | 1429
8 | 27 | 12 | 1474 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1028 | 0 | 1 | 0 | -26 | -150 | 1474
8 | 27 | 13 | 1523 | 332 | 138 | 68 | 30 | 72 | 994 | 0 | 1 | 0 | 22 | -134 | 1523
8 | 27 | 14 | 1542 | 332 | 271 | 73 | 30 | 72 | 869 | 0 | 3 | 0 | 27 | -135 | 1542
8 | 27 | 15 | 1507 | 332 | 552 | 74 | 30 | 72 | 575 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1507
8 | 27 | 16 | 1484 | 332 | 811 | 80 | 30 | 72 | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1484
8 | 27 | 17 | 1421 | 332 | 887 | 101 | 30 | 72 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1421
8 | 27 | 18 | 1380 | 332 | 921 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1380
8 | 27 | 19 | 1341 | 332 | 902 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1341
8 | 27 | 20 | 1250 | 332 | 812 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1250
8 | 27 | 21 | 1161 | 332 | 728 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1161
8 | 27 | 22 | 1079 | 332 | 664 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1079
8 | 27 | 23 | 1003 | 332 | 613 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1003
8 | 28 | 0 | 890 | 332 | 515 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 890
8 | 28 | 1 | 827 | 332 | 397 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 827
8 | 28 | 2 | 804 | 332 | 272 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 804
8 | 28 | 3 | 814 | 332 | 252 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 814
8 | 28 | 4 | 846 | 332 | 287 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846
8 | 28 | 5 | 897 | 332 | 428 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 897
8 | 28 | 6 | 915 | 332 | 481 | 88 | 30 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 915
8 | 28 | 7 | 1004 | 332 | 363 | 80 | 30 | 72 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1004
8 | 28 | 8 | 1189 | 332 | 251 | 76 | 30 | 72 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 1189
8 | 28 | 9 | 1357 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 779 | 0 | 0 | 0 | 74 | -120 | 1357
8 | 28 | 10 | 1446 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 906 | 0 | 0 | 0 | 25 | -106 | 1446
8 | 28 | 11 | 1494 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 955 | 0 | 0 | 0 | 52 | -134 | 1494
8 | 28 | 12 | 1460 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 922 | 0 | 0 | 0 | 20 | -103 | 1460
8 | 28 | 13 | 1507 | 332 | 297 | 68 | 30 | 72 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | -134 | 1507
8 | 28 | 14 | 1521 | 332 | 420 | 73 | 30 | 72 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1521
8 | 28 | 15 | 1482 | 332 | 587 | 74 | 30 | 72 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1482
8 | 28 | 16 | 1487 | 332 | 759 | 80 | 30 | 72 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1487
8 | 28 | 17 | 1469 | 332 | 918 | 101 | 30 | 72 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1469
8 | 28 | 18 | 1428 | 332 | 974 | 134 | 30 | 72 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1428
8 | 28 | 19 | 1369 | 332 | 931 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1369
8 | 28 | 20 | 1269 | 332 | 831 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1269
8 | 28 | 21 | 1176 | 332 | 746 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1176
8 | 28 | 22 | 1092 | 332 | 678 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1092
8 | 28 | 23 | 1018 | 332 | 631 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1018
8 | 29 | 0 | 905 | 332 | 532 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 905
8 | 29 | 1 | 840 | 332 | 434 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | 840
8 | 29 | 2 | 824 | 332 | 368 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 824
8 | 29 | 3 | 828 | 332 | 337 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 828
8 | 29 | 4 | 856 | 332 | 360 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 856
8 | 29 | 5 | 914 | 332 | 460 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 914
8 | 29 | 6 | 919 | 332 | 373 | 88 | 30 | 72 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 919
8 | 29 | 7 | 999 | 332 | 373 | 80 | 30 | 72 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 999
8 | 29 | 8 | 1185 | 332 | 250 | 76 | 30 | 72 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 1185
8 | 29 | 9 | 1371 | 332 | 197 | 71 | 30 | 72 | 784 | 0 | 0 | 0 | 19 | -134 | 1371
8 | 29 | 10 | 1457 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 948 | 0 | 0 | 0 | 20 | -132 | 1457
8 | 29 | 11 | 1539 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1054 | 0 | 0 | 0 | -22 | -114 | 1539
8 | 29 | 12 | 1557 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1108 | 0 | 0 | 0 | -52 | -120 | 1557
8 | 29 | 13 | 1573 | 332 | 150 | 68 | 30 | 72 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 23 | -135 | 1573
8 | 29 | 14 | 1589 | 332 | 337 | 73 | 30 | 72 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1589
8 | 29 | 15 | 1579 | 332 | 532 | 74 | 30 | 72 | 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1579
8 | 29 | 16 | 1547 | 332 | 746 | 80 | 30 | 72 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1547
8 | 29 | 17 | 1501 | 332 | 927 | 101 | 30 | 72 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1501
8 | 29 | 18 | 1456 | 332 | 999 | 134 | 30 | 72 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1456
8 | 29 | 19 | 1406 | 332 | 967 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1406
8 | 29 | 20 | 1306 | 332 | 868 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1306
8 | 29 | 21 | 1201 | 332 | 769 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -135 | 1201
8 | 29 | 22 | 1126 | 332 | 711 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1126
8 | 29 | 23 | 1051 | 332 | 663 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 1051
8 | 30 | 0 | 946 | 332 | 571 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 946
8 | 30 | 1 | 878 | 332 | 461 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -91 | 878
8 | 30 | 2 | 851 | 332 | 320 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851
8 | 30 | 3 | 842 | 332 | 280 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 842
8 | 30 | 4 | 866 | 332 | 306 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 866
8 | 30 | 5 | 899 | 332 | 357 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 30 | 6 | 867 | 332 | 309 | 88 | 30 | 72 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 867
8 | 30 | 7 | 915 | 332 | 124 | 80 | 30 | 72 | 254 | 0 | 0 | 0 | -9 | 32 | 915
8 | 30 | 8 | 1051 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 536 | 0 | 0 | 0 | -140 | 26 | 1051
8 | 30 | 9 | 1189 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 796 | 0 | 0 | 0 | -209 | -22 | 1189
8 | 30 | 10 | 1275 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 948 | 0 | 0 | 0 | -196 | -98 | 1275
8 | 30 | 11 | 1353 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 1041 | 0 | 0 | 0 | -206 | -103 | 1353
8 | 30 | 12 | 1372 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 993 | 0 | 2 | 0 | -206 | -38 | 1372
8 | 30 | 13 | 1372 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 882 | 0 | 2 | 0 | -154 | 21 | 1372
8 | 30 | 14 | 1356 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 685 | 0 | 1 | 0 | 18 | 26 | 1356
8 | 30 | 15 | 1340 | 332 | 457 | 74 | 30 | 72 | 447 | 0 | 3 | 0 | 0 | -75 | 1340
8 | 30 | 16 | 1298 | 332 | 456 | 80 | 30 | 72 | 256 | 0 | 3 | 0 | 204 | -135 | 1298
8 | 30 | 17 | 1261 | 332 | 659 | 101 | 30 | 72 | 104 | 0 | 2 | 0 | 95 | -134 | 1261
8 | 30 | 18 | 1265 | 332 | 815 | 134 | 30 | 72 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | -135 | 1265
8 | 30 | 19 | 1234 | 332 | 787 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1234
8 | 30 | 20 | 1157 | 332 | 710 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1157
8 | 30 | 21 | 1084 | 332 | 645 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -133 | 1084
8 | 30 | 22 | 1015 | 332 | 599 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1015
8 | 30 | 23 | 958 | 332 | 570 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 958
8 | 31 | 0 | 857 | 332 | 480 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 857
8 | 31 | 1 | 789 | 332 | 277 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 789
8 | 31 | 2 | 761 | 332 | 226 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 761
8 | 31 | 3 | 762 | 332 | 199 | 126 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 762
8 | 31 | 4 | 783 | 332 | 223 | 123 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 31 | 5 | 820 | 332 | 275 | 106 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 31 | 6 | 784 | 332 | 179 | 88 | 30 | 72 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 784
8 | 31 | 7 | 799 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 248 | 0 | 5 | 0 | -88 | 1 | 799
8 | 31 | 8 | 896 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 525 | 0 | 5 | 0 | -213 | -50 | 896
8 | 31 | 9 | 1027 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 759 | 0 | 7 | -2 | -213 | -148 | 1027
8 | 31 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 873 | -26 | 6 | -4 | -211 | -133 | 1126
8 | 31 | 11 | 1154 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 847 | 0 | 9 | 0 | -210 | -113 | 1154
8 | 31 | 12 | 1209 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 840 | 0 | 11 | 0 | -209 | -54 | 1209
8 | 31 | 13 | 1192 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 789 | 0 | 13 | 0 | -139 | -92 | 1192
8 | 31 | 14 | 1181 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 674 | 0 | 15 | 0 | -21 | -113 | 1181
8 | 31 | 15 | 1157 | 332 | 246 | 74 | 30 | 72 | 452 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 1157
8 | 31 | 16 | 1177 | 332 | 502 | 80 | 30 | 72 | 275 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1177
8 | 31 | 17 | 1188 | 332 | 657 | 101 | 30 | 72 | 104 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1188
8 | 31 | 18 | 1207 | 332 | 528 | 134 | 30 | 72 | 6 | 0 | 35 | 0 | 204 | -134 | 1207
8 | 31 | 19 | 1177 | 332 | 504 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -134 | 1177
8 | 31 | 20 | 1122 | 332 | 437 | 138 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -133 | 1122
8 | 31 | 21 | 1057 | 332 | 592 | 130 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1057
8 | 31 | 22 | 988 | 332 | 547 | 114 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 988
8 | 31 | 23 | 920 | 332 | 512 | 86 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 920
9 | 1 | 0 | 801 | 332 | 316 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 801
9 | 1 | 1 | 751 | 332 | 219 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 751
9 | 1 | 2 | 743 | 332 | 191 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 743
9 | 1 | 3 | 754 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 1 | 754
9 | 1 | 4 | 780 | 332 | 200 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 780
9 | 1 | 5 | 830 | 332 | 271 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 1 | 6 | 857 | 332 | 270 | 84 | 30 | 72 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 857
9 | 1 | 7 | 959 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 274 | 0 | 22 | 0 | 32 | 1 | 959
9 | 1 | 8 | 1125 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 585 | 0 | 25 | 0 | 19 | -130 | 1125
9 | 1 | 9 | 1241 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 784 | 0 | 25 | 0 | -55 | -134 | 1241
9 | 1 | 10 | 1292 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 908 | 0 | 27 | 0 | -178 | -83 | 1292
9 | 1 | 11 | 1310 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 950 | 0 | 21 | 0 | -200 | -79 | 1310
9 | 1 | 12 | 1299 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 993 | 0 | 28 | 0 | -207 | -133 | 1299
9 | 1 | 13 | 1354 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1008 | 0 | 36 | 0 | -175 | -133 | 1354
9 | 1 | 14 | 1378 | 332 | 129 | 70 | 30 | 72 | 864 | 0 | 32 | 0 | -18 | -133 | 1378
9 | 1 | 15 | 1388 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 716 | 0 | 26 | 0 | 156 | -134 | 1388
9 | 1 | 16 | 1387 | 332 | 533 | 76 | 30 | 72 | 454 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1387
9 | 1 | 17 | 1340 | 332 | 536 | 97 | 30 | 72 | 176 | 0 | 30 | 0 | 202 | -135 | 1340
9 | 1 | 18 | 1295 | 332 | 815 | 129 | 30 | 72 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1295
9 | 1 | 19 | 1239 | 332 | 762 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1239
9 | 1 | 20 | 1150 | 332 | 476 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 199 | -133 | 1150
9 | 1 | 21 | 1084 | 332 | 612 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1084
9 | 1 | 22 | 1017 | 332 | 570 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 1017
9 | 1 | 23 | 951 | 332 | 520 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | -133 | 951
9 | 2 | 0 | 866 | 332 | 352 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -24 | 866
9 | 2 | 1 | 818 | 332 | 279 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 818
9 | 2 | 2 | 795 | 332 | 241 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 2 | 3 | 801 | 332 | 222 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 2 | 4 | 819 | 332 | 247 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 819
9 | 2 | 5 | 860 | 332 | 383 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 860
9 | 2 | 6 | 882 | 332 | 397 | 84 | 30 | 72 | 55 | 0 | 13 | 0 | 5 | -106 | 882
9 | 2 | 7 | 955 | 332 | 274 | 77 | 30 | 72 | 238 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 955
9 | 2 | 8 | 1083 | 332 | 236 | 73 | 30 | 72 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | -99 | 1083
9 | 2 | 9 | 1168 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 572 | 0 | 8 | 0 | 14 | -47 | 1168
9 | 2 | 10 | 1186 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 628 | 0 | 11 | 0 | -20 | -51 | 1186
9 | 2 | 11 | 1175 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 660 | 0 | 11 | 0 | -43 | -71 | 1175
9 | 2 | 12 | 1169 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 750 | 0 | 6 | 0 | -147 | -58 | 1169
9 | 2 | 13 | 1209 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 839 | 0 | 2 | 0 | -117 | -133 | 1209
9 | 2 | 14 | 1267 | 332 | 133 | 70 | 30 | 72 | 777 | 0 | 2 | 0 | -15 | -134 | 1267
9 | 2 | 15 | 1268 | 332 | 267 | 71 | 30 | 72 | 627 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1268
9 | 2 | 16 | 1290 | 332 | 465 | 76 | 30 | 72 | 446 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1290
9 | 2 | 17 | 1261 | 332 | 487 | 97 | 30 | 72 | 174 | 0 | 3 | 0 | 200 | -134 | 1261
9 | 2 | 18 | 1221 | 332 | 777 | 129 | 30 | 72 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1221
9 | 2 | 19 | 1179 | 332 | 744 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1179
9 | 2 | 20 | 1110 | 332 | 675 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1110
9 | 2 | 21 | 1036 | 332 | 611 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1036
9 | 2 | 22 | 970 | 332 | 560 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 970
9 | 2 | 23 | 912 | 332 | 529 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 912
9 | 3 | 0 | 831 | 332 | 461 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 831
9 | 3 | 1 | 786 | 332 | 180 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 786
9 | 3 | 2 | 771 | 332 | 244 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 3 | 3 | 778 | 332 | 221 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778
9 | 3 | 4 | 801 | 332 | 247 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 3 | 5 | 842 | 332 | 301 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 842
9 | 3 | 6 | 857 | 332 | 410 | 84 | 30 | 72 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -111 | 857
9 | 3 | 7 | 918 | 332 | 235 | 77 | 30 | 72 | 244 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84 | 918
9 | 3 | 8 | 1074 | 332 | 124 | 73 | 30 | 72 | 547 | 0 | 12 | 0 | 18 | -134 | 1074
9 | 3 | 9 | 1197 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 787 | 0 | 11 | 0 | -99 | -123 | 1197
9 | 3 | 10 | 1258 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 929 | 0 | 10 | 0 | -208 | -91 | 1258
9 | 3 | 11 | 1294 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 971 | 0 | 13 | 0 | -180 | -128 | 1294
9 | 3 | 12 | 1301 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 975 | 0 | 14 | 0 | -168 | -138 | 1301
9 | 3 | 13 | 1325 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 893 | 0 | 15 | 0 | -48 | -153 | 1325
9 | 3 | 14 | 1339 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 778 | 0 | 21 | 0 | 51 | -134 | 1339
9 | 3 | 15 | 1348 | 332 | 317 | 71 | 30 | 72 | 641 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1348
9 | 3 | 16 | 1345 | 332 | 533 | 76 | 30 | 72 | 408 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 1345
9 | 3 | 17 | 1298 | 332 | 499 | 97 | 30 | 72 | 162 | 0 | 36 | 0 | 204 | -134 | 1298
9 | 3 | 18 | 1262 | 332 | 577 | 129 | 30 | 72 | 13 | 0 | 39 | 0 | 204 | -134 | 1262
9 | 3 | 19 | 1222 | 332 | 747 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1222
9 | 3 | 20 | 1148 | 332 | 676 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1148
9 | 3 | 21 | 1072 | 332 | 615 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1072
9 | 3 | 22 | 1006 | 332 | 570 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1006
9 | 3 | 23 | 940 | 332 | 398 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 940
9 | 4 | 0 | 862 | 332 | 472 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 862
9 | 4 | 1 | 805 | 332 | 341 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -66 | 805
9 | 4 | 2 | 790 | 332 | 240 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 790
9 | 4 | 3 | 792 | 332 | 211 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 792
9 | 4 | 4 | 810 | 332 | 229 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 4 | 5 | 852 | 332 | 192 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 158 | -70 | 852
9 | 4 | 6 | 876 | 332 | 447 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 876
9 | 4 | 7 | 922 | 332 | 451 | 77 | 30 | 72 | 51 | 0 | 42 | 0 | 0 | -133 | 922
9 | 4 | 8 | 1055 | 332 | 524 | 73 | 30 | 72 | 111 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1055
9 | 4 | 9 | 1131 | 332 | 542 | 68 | 30 | 72 | 180 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 4 | 10 | 1162 | 332 | 566 | 65 | 30 | 72 | 190 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1162
9 | 4 | 11 | 1164 | 332 | 547 | 65 | 30 | 72 | 215 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1164
9 | 4 | 12 | 1132 | 332 | 511 | 65 | 30 | 72 | 216 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1132
9 | 4 | 13 | 1159 | 332 | 582 | 65 | 30 | 72 | 179 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1159
9 | 4 | 14 | 1151 | 332 | 593 | 70 | 30 | 72 | 156 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1151
9 | 4 | 15 | 1135 | 332 | 589 | 71 | 30 | 72 | 138 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1135
9 | 4 | 16 | 1131 | 332 | 608 | 76 | 30 | 72 | 109 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 4 | 17 | 1104 | 332 | 605 | 97 | 30 | 72 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1104
9 | 4 | 18 | 1097 | 332 | 614 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1097
9 | 4 | 19 | 1065 | 332 | 581 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1065
9 | 4 | 20 | 1008 | 332 | 517 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1008
9 | 4 | 21 | 961 | 332 | 474 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 961
9 | 4 | 22 | 913 | 332 | 443 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 913
9 | 4 | 23 | 867 | 332 | 432 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 867
9 | 5 | 0 | 803 | 332 | 250 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 5 | 1 | 758 | 332 | 212 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 758
9 | 5 | 2 | 753 | 332 | 189 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 753
9 | 5 | 3 | 769 | 332 | 167 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 769
9 | 5 | 4 | 795 | 332 | 211 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 795
9 | 5 | 5 | 834 | 332 | 260 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 5 | 6 | 847 | 332 | 369 | 84 | 30 | 72 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | -101 | 847
9 | 5 | 7 | 910 | 332 | 279 | 77 | 30 | 72 | 210 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 910
9 | 5 | 8 | 1066 | 332 | 121 | 73 | 30 | 72 | 512 | 0 | 42 | 0 | 17 | -133 | 1066
9 | 5 | 9 | 1180 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 768 | 0 | 45 | 0 | -118 | -136 | 1180
9 | 5 | 10 | 1249 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 912 | 0 | 36 | 0 | -181 | -136 | 1249
9 | 5 | 11 | 1283 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 978 | 0 | 28 | 0 | -206 | -135 | 1283
9 | 5 | 12 | 1283 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 974 | 0 | 26 | 0 | -202 | -133 | 1283
9 | 5 | 13 | 1336 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 941 | 0 | 39 | 0 | -129 | -133 | 1336
9 | 5 | 14 | 1336 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 829 | 0 | 39 | 0 | -23 | -132 | 1336
9 | 5 | 15 | 1361 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 701 | 0 | 35 | 0 | 134 | -133 | 1361
9 | 5 | 16 | 1338 | 332 | 489 | 76 | 30 | 72 | 429 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1338
9 | 5 | 17 | 1291 | 332 | 478 | 97 | 30 | 72 | 168 | 0 | 49 | 0 | 199 | -134 | 1291
9 | 5 | 18 | 1236 | 332 | 549 | 129 | 30 | 72 | 9 | 0 | 45 | 0 | 204 | -134 | 1236
9 | 5 | 19 | 1188 | 332 | 515 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -134 | 1188
9 | 5 | 20 | 1114 | 332 | 448 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -134 | 1114
9 | 5 | 21 | 1046 | 332 | 589 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -134 | 1046
9 | 5 | 22 | 979 | 332 | 556 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 979
9 | 5 | 23 | 923 | 332 | 530 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 923
9 | 6 | 0 | 842 | 332 | 225 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 | 0 | 842
9 | 6 | 1 | 786 | 332 | 277 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 786
9 | 6 | 2 | 767 | 332 | 237 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 6 | 3 | 770 | 332 | 209 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 770
9 | 6 | 4 | 786 | 332 | 227 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 6 | 5 | 813 | 332 | 269 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 6 | 6 | 792 | 332 | 197 | 84 | 30 | 72 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 792
9 | 6 | 7 | 826 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 256 | 0 | 4 | 0 | -65 | 1 | 826
9 | 6 | 8 | 935 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 590 | 0 | 4 | 0 | -213 | -72 | 935
9 | 6 | 9 | 1044 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 842 | -75 | 1 | 0 | -212 | -133 | 1044
9 | 6 | 10 | 1121 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1030 | -238 | 1 | 0 | -211 | -79 | 1121
9 | 6 | 11 | 1175 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1117 | -261 | 0 | 0 | -210 | -89 | 1175
9 | 6 | 12 | 1193 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1138 | -246 | 0 | 0 | -209 | -108 | 1193
9 | 6 | 13 | 1184 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1055 | -148 | 5 | -3 | -209 | -134 | 1184
9 | 6 | 14 | 1206 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 940 | -18 | 9 | -6 | -209 | -133 | 1206
9 | 6 | 15 | 1214 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 742 | 0 | 12 | 0 | -193 | 29 | 1214
9 | 6 | 16 | 1208 | 332 | 333 | 76 | 30 | 72 | 460 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 1208
9 | 6 | 17 | 1177 | 332 | 330 | 97 | 30 | 72 | 171 | 0 | 14 | 0 | 204 | -73 | 1177
9 | 6 | 18 | 1142 | 332 | 349 | 129 | 30 | 72 | 10 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1142
9 | 6 | 19 | 1108 | 332 | 317 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 | 1 | 1108
9 | 6 | 20 | 1044 | 332 | 453 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1044
9 | 6 | 21 | 979 | 332 | 214 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 187 | 1 | 979
9 | 6 | 22 | 924 | 332 | 361 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 6 | 23 | 876 | 332 | 337 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 876
9 | 7 | 0 | 802 | 332 | 279 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 7 | 1 | 751 | 332 | 174 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 751
9 | 7 | 2 | 737 | 332 | 171 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 737
9 | 7 | 3 | 745 | 332 | 129 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 7 | 745
9 | 7 | 4 | 757 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | 1 | 757
9 | 7 | 5 | 786 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 98 | 1 | 786
9 | 7 | 6 | 767 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 42 | 0 | 26 | 0 | 19 | 43 | 767
9 | 7 | 7 | 784 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 268 | 0 | 19 | 0 | -134 | 1 | 784
9 | 7 | 8 | 869 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 575 | 0 | 15 | 0 | -216 | -131 | 869
9 | 7 | 9 | 974 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 836 | -145 | 27 | -17 | -214 | -134 | 974
9 | 7 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 980 | -242 | 32 | -20 | -213 | -130 | 1025
9 | 7 | 11 | 1077 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1048 | -261 | 45 | -28 | -212 | -133 | 1077
9 | 7 | 12 | 1101 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1013 | -203 | 48 | -30 | -211 | -134 | 1101
9 | 7 | 13 | 1113 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 926 | -105 | 49 | -30 | -211 | -134 | 1113
9 | 7 | 14 | 1118 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 801 | 0 | 42 | 0 | -209 | -139 | 1118
9 | 7 | 15 | 1125 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 649 | 0 | 51 | 0 | -139 | -60 | 1125
9 | 7 | 16 | 1125 | 332 | 274 | 76 | 30 | 72 | 413 | 0 | 61 | 0 | 0 | -133 | 1125
9 | 7 | 17 | 1136 | 332 | 531 | 97 | 30 | 72 | 157 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1136
9 | 7 | 18 | 1135 | 332 | 666 | 129 | 30 | 72 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | -134 | 1135
9 | 7 | 19 | 1106 | 332 | 446 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -134 | 1106
9 | 7 | 20 | 1050 | 332 | 399 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1050
9 | 7 | 21 | 983 | 332 | 543 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 983
9 | 7 | 22 | 927 | 332 | 499 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 927
9 | 7 | 23 | 877 | 332 | 340 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 877
9 | 8 | 0 | 810 | 332 | 283 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 8 | 1 | 764 | 332 | 233 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 764
9 | 8 | 2 | 753 | 332 | 199 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 753
9 | 8 | 3 | 759 | 332 | 177 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 759
9 | 8 | 4 | 789 | 332 | 204 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 789
9 | 8 | 5 | 841 | 332 | 274 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 841
9 | 8 | 6 | 872 | 332 | 305 | 84 | 30 | 72 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 872
9 | 8 | 7 | 966 | 332 | 276 | 77 | 30 | 72 | 202 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 966
9 | 8 | 8 | 1116 | 332 | 269 | 73 | 30 | 72 | 413 | 0 | 19 | 0 | 0 | -92 | 1116
9 | 8 | 9 | 1217 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 602 | 0 | 7 | 0 | 122 | -135 | 1217
9 | 8 | 10 | 1265 | 332 | 126 | 65 | 30 | 72 | 788 | 0 | 1 | 0 | -16 | -133 | 1265
9 | 8 | 11 | 1298 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 862 | 0 | 5 | 0 | -32 | -155 | 1298
9 | 8 | 12 | 1307 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 940 | 0 | 5 | 0 | -107 | -149 | 1307
9 | 8 | 13 | 1368 | 332 | 121 | 65 | 30 | 72 | 889 | 0 | 11 | 0 | -18 | -134 | 1368
9 | 8 | 14 | 1383 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 803 | 0 | 10 | 0 | 81 | -134 | 1383
9 | 8 | 15 | 1366 | 332 | 366 | 71 | 30 | 72 | 620 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1366
9 | 8 | 16 | 1349 | 332 | 549 | 76 | 30 | 72 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1349
9 | 8 | 17 | 1308 | 332 | 751 | 97 | 30 | 72 | 158 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1308
9 | 8 | 18 | 1265 | 332 | 823 | 129 | 30 | 72 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1265
9 | 8 | 19 | 1216 | 332 | 777 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1216
9 | 8 | 20 | 1144 | 332 | 700 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -135 | 1144
9 | 8 | 21 | 1074 | 332 | 443 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | -134 | 1074
9 | 8 | 22 | 1009 | 332 | 460 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1009
9 | 8 | 23 | 949 | 332 | 422 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 949
9 | 9 | 0 | 870 | 332 | 278 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -123 | 870
9 | 9 | 1 | 819 | 332 | 301 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 9 | 2 | 802 | 332 | 260 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 9 | 3 | 808 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 139 | -25 | 808
9 | 9 | 4 | 830 | 332 | 250 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 9 | 5 | 879 | 332 | 322 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 879
9 | 9 | 6 | 896 | 332 | 414 | 84 | 30 | 72 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -96 | 896
9 | 9 | 7 | 976 | 332 | 213 | 77 | 30 | 72 | 264 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 976
9 | 9 | 8 | 1147 | 332 | 178 | 73 | 30 | 72 | 579 | 0 | 10 | 0 | 7 | -134 | 1147
9 | 9 | 9 | 1267 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 817 | 0 | 5 | 0 | -42 | -134 | 1267
9 | 9 | 10 | 1313 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 962 | 0 | 17 | 0 | -159 | -125 | 1313
9 | 9 | 11 | 1385 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1083 | 0 | 10 | 0 | -192 | -134 | 1385
9 | 9 | 12 | 1354 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1058 | 0 | 7 | 0 | -195 | -134 | 1354
9 | 9 | 13 | 1386 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1013 | 0 | 5 | 0 | -99 | -151 | 1386
9 | 9 | 14 | 1398 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 882 | 0 | 5 | 0 | 22 | -134 | 1398
9 | 9 | 15 | 1370 | 332 | 363 | 71 | 30 | 72 | 632 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1370
9 | 9 | 16 | 1371 | 332 | 608 | 76 | 30 | 72 | 382 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1371
9 | 9 | 17 | 1318 | 332 | 789 | 97 | 30 | 72 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1318
9 | 9 | 18 | 1281 | 332 | 635 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 7 | 0 | 204 | -134 | 1281
9 | 9 | 19 | 1228 | 332 | 780 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1228
9 | 9 | 20 | 1155 | 332 | 716 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1155
9 | 9 | 21 | 1078 | 332 | 640 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1078
9 | 9 | 22 | 1011 | 332 | 588 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1011
9 | 9 | 23 | 957 | 332 | 560 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 957
9 | 10 | 0 | 875 | 332 | 491 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 875
9 | 10 | 1 | 817 | 332 | 370 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 817
9 | 10 | 2 | 803 | 332 | 258 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 10 | 3 | 807 | 332 | 223 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 10 | 4 | 823 | 332 | 240 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 10 | 5 | 868 | 332 | 376 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -73 | 868
9 | 10 | 6 | 894 | 332 | 441 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -115 | 894
9 | 10 | 7 | 958 | 332 | 528 | 77 | 30 | 72 | 8 | 0 | 40 | 0 | 5 | -134 | 958
9 | 10 | 8 | 1072 | 332 | 596 | 73 | 30 | 72 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -73 | 1072
9 | 10 | 9 | 1131 | 332 | 713 | 68 | 30 | 72 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 1131
9 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 671 | 65 | 30 | 72 | 57 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1116
9 | 10 | 11 | 1110 | 332 | 568 | 65 | 30 | 72 | 157 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 10 | 12 | 1079 | 332 | 232 | 65 | 30 | 72 | 270 | 0 | 18 | 0 | 193 | -133 | 1079
9 | 10 | 13 | 1093 | 332 | 387 | 65 | 30 | 72 | 333 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1093
9 | 10 | 14 | 1107 | 332 | 343 | 70 | 30 | 72 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1107
9 | 10 | 15 | 1128 | 332 | 397 | 71 | 30 | 72 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1128
9 | 10 | 16 | 1136 | 332 | 542 | 76 | 30 | 72 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1136
9 | 10 | 17 | 1104 | 332 | 614 | 97 | 30 | 72 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1104
9 | 10 | 18 | 1098 | 332 | 619 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1098
9 | 10 | 19 | 1064 | 332 | 576 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1064
9 | 10 | 20 | 1011 | 332 | 540 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1011
9 | 10 | 21 | 954 | 332 | 490 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 954
9 | 10 | 22 | 913 | 332 | 474 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 913
9 | 10 | 23 | 874 | 332 | 461 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 874
9 | 11 | 0 | 807 | 332 | 343 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 807
9 | 11 | 1 | 763 | 332 | 229 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 11 | 2 | 758 | 332 | 208 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 758
9 | 11 | 3 | 768 | 332 | 187 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 768
9 | 11 | 4 | 799 | 332 | 217 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 799
9 | 11 | 5 | 838 | 332 | 279 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 11 | 6 | 847 | 332 | 365 | 84 | 30 | 72 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -67 | 847
9 | 11 | 7 | 892 | 332 | 387 | 77 | 30 | 72 | 113 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 892
9 | 11 | 8 | 1023 | 332 | 222 | 73 | 30 | 72 | 322 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 1023
9 | 11 | 9 | 1122 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 493 | 0 | 9 | 0 | 19 | -20 | 1122
9 | 11 | 10 | 1156 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 650 | 0 | 9 | 0 | -19 | -102 | 1156
9 | 11 | 11 | 1220 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 794 | 0 | 8 | 0 | -66 | -134 | 1220
9 | 11 | 12 | 1200 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 863 | 0 | 9 | 0 | -156 | -134 | 1200
9 | 11 | 13 | 1266 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 926 | 0 | 13 | 0 | -149 | -142 | 1266
9 | 11 | 14 | 1255 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 821 | 0 | 22 | 0 | -68 | -143 | 1255
9 | 11 | 15 | 1284 | 332 | 254 | 71 | 30 | 72 | 618 | 0 | 39 | 0 | 2 | -134 | 1284
9 | 11 | 16 | 1272 | 332 | 313 | 76 | 30 | 72 | 329 | 0 | 51 | 0 | 203 | -134 | 1272
9 | 11 | 17 | 1221 | 332 | 662 | 97 | 30 | 72 | 102 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1221
9 | 11 | 18 | 1190 | 332 | 709 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1190
9 | 11 | 19 | 1139 | 332 | 665 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1139
9 | 11 | 20 | 1058 | 332 | 567 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1058
9 | 11 | 21 | 997 | 332 | 507 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 997
9 | 11 | 22 | 947 | 332 | 430 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 947
9 | 11 | 23 | 898 | 332 | 383 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -25 | 898
9 | 12 | 0 | 825 | 332 | 293 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 825
9 | 12 | 1 | 782 | 332 | 245 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 782
9 | 12 | 2 | 773 | 332 | 220 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 12 | 3 | 779 | 332 | 199 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 12 | 4 | 806 | 332 | 232 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 12 | 5 | 840 | 332 | 281 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 840
9 | 12 | 6 | 850 | 332 | 268 | 84 | 30 | 72 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 850
9 | 12 | 7 | 905 | 332 | 220 | 77 | 30 | 72 | 203 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 905
9 | 12 | 8 | 1048 | 332 | 241 | 73 | 30 | 72 | 414 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 1048
9 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 184 | 68 | 30 | 72 | 558 | 0 | 17 | 0 | 19 | -135 | 1145
9 | 12 | 10 | 1193 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 712 | 0 | 28 | 0 | -25 | -140 | 1193
9 | 12 | 11 | 1233 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 743 | 0 | 34 | 0 | -24 | -138 | 1233
9 | 12 | 12 | 1213 | 332 | 128 | 65 | 30 | 72 | 700 | 0 | 34 | 0 | -14 | -134 | 1213
9 | 12 | 13 | 1266 | 332 | 186 | 65 | 30 | 72 | 674 | 0 | 32 | 0 | 9 | -134 | 1266
9 | 12 | 14 | 1275 | 332 | 330 | 70 | 30 | 72 | 536 | 0 | 34 | 0 | 5 | -134 | 1275
9 | 12 | 15 | 1255 | 332 | 484 | 71 | 30 | 72 | 357 | 0 | 42 | 0 | 0 | -133 | 1255
9 | 12 | 16 | 1235 | 332 | 629 | 76 | 30 | 72 | 186 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 1235
9 | 12 | 17 | 1183 | 332 | 484 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 45 | 0 | 204 | -134 | 1183
9 | 12 | 18 | 1164 | 332 | 477 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 204 | -134 | 1164
9 | 12 | 19 | 1117 | 332 | 562 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | -133 | 1117
9 | 12 | 20 | 1057 | 332 | 577 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1057
9 | 12 | 21 | 996 | 332 | 492 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -105 | 996
9 | 12 | 22 | 951 | 332 | 428 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 951
9 | 12 | 23 | 904 | 332 | 458 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 904
9 | 13 | 0 | 833 | 332 | 266 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 833
9 | 13 | 1 | 779 | 332 | 199 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 13 | 2 | 767 | 332 | 170 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 767
9 | 13 | 3 | 770 | 332 | 135 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 770
9 | 13 | 4 | 787 | 332 | 156 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 1 | 787
9 | 13 | 5 | 816 | 332 | 165 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 1 | 816
9 | 13 | 6 | 796 | 332 | 137 | 84 | 30 | 72 | 28 | 0 | 100 | 0 | 12 | 1 | 796
9 | 13 | 7 | 813 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 210 | 0 | 91 | 0 | -119 | 1 | 813
9 | 13 | 8 | 912 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 396 | 0 | 71 | 0 | -47 | -134 | 912
9 | 13 | 9 | 1002 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 537 | 0 | 71 | 0 | -213 | -14 | 1002
9 | 13 | 10 | 1038 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 592 | 0 | 70 | 0 | -207 | -35 | 1038
9 | 13 | 11 | 1061 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 658 | 0 | 68 | 0 | -212 | -71 | 1061
9 | 13 | 12 | 1092 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 716 | 0 | 70 | 0 | -179 | -133 | 1092
9 | 13 | 13 | 1095 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 679 | 0 | 88 | 0 | -156 | -134 | 1095
9 | 13 | 14 | 1087 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 598 | 0 | 88 | 0 | -82 | -140 | 1087
9 | 13 | 15 | 1088 | 332 | 196 | 71 | 30 | 72 | 435 | 0 | 68 | 0 | 18 | -134 | 1088
9 | 13 | 16 | 1077 | 332 | 402 | 76 | 30 | 72 | 234 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 1077
9 | 13 | 17 | 1067 | 332 | 553 | 97 | 30 | 72 | 65 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1067
9 | 13 | 18 | 1072 | 332 | 455 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1072
9 | 13 | 19 | 1041 | 332 | 487 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 1041
9 | 13 | 20 | 993 | 332 | 520 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 993
9 | 13 | 21 | 939 | 332 | 398 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -73 | 939
9 | 13 | 22 | 903 | 332 | 200 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 98 | 2 | 903
9 | 13 | 23 | 865 | 332 | 194 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 183 | -85 | 865
9 | 14 | 0 | 800 | 332 | 182 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 57 | 1 | 800
9 | 14 | 1 | 756 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 41 | 38 | 756
9 | 14 | 2 | 745 | 332 | 127 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | 39 | 745
9 | 14 | 3 | 757 | 332 | 142 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 2 | 757
9 | 14 | 4 | 779 | 332 | 179 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 779
9 | 14 | 5 | 805 | 332 | 202 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 14 | 6 | 777 | 332 | 201 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 777
9 | 14 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 117 | 0 | 34 | 0 | 7 | -8 | 780
9 | 14 | 8 | 836 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 285 | 0 | 21 | 0 | -17 | -79 | 836
9 | 14 | 9 | 894 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 472 | 0 | 29 | 0 | -82 | -146 | 894
9 | 14 | 10 | 925 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 620 | 0 | 11 | 0 | -190 | -134 | 925
9 | 14 | 11 | 980 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 806 | -83 | 6 | -4 | -213 | -150 | 980
9 | 14 | 12 | 1015 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 886 | -130 | 7 | -4 | -213 | -149 | 1015
9 | 14 | 13 | 1037 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 884 | -107 | 7 | -5 | -212 | -148 | 1037
9 | 14 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 799 | -7 | 14 | -9 | -212 | -145 | 1063
9 | 14 | 15 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 596 | 0 | 18 | 0 | -42 | -134 | 1062
9 | 14 | 16 | 1086 | 332 | 233 | 76 | 30 | 72 | 381 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 1086
9 | 14 | 17 | 1087 | 332 | 358 | 97 | 30 | 72 | 124 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1087
9 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 439 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1079
9 | 14 | 19 | 1050 | 332 | 612 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1050
9 | 14 | 20 | 1001 | 332 | 564 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1001
9 | 14 | 21 | 945 | 332 | 208 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -32 | 945
9 | 14 | 22 | 899 | 332 | 200 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 899
9 | 14 | 23 | 853 | 332 | 326 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 15 | 0 | 791 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 156 | 1 | 791
9 | 15 | 1 | 742 | 332 | 226 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 742
9 | 15 | 2 | 734 | 332 | 195 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 734
9 | 15 | 3 | 748 | 332 | 184 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 748
9 | 15 | 4 | 772 | 332 | 212 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 15 | 5 | 809 | 332 | 268 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 15 | 6 | 796 | 332 | 246 | 84 | 30 | 72 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 15 | 7 | 835 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 258 | 0 | 4 | 0 | -58 | 1 | 835
9 | 15 | 8 | 947 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 556 | 0 | 2 | 0 | -104 | -133 | 947
9 | 15 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 757 | 0 | 1 | 0 | -207 | -125 | 1047
9 | 15 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 914 | -59 | 1 | 0 | -211 | -148 | 1115
9 | 15 | 11 | 1152 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 948 | -54 | 1 | 0 | -210 | -151 | 1152
9 | 15 | 12 | 1179 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 943 | -25 | 6 | -4 | -210 | -149 | 1179
9 | 15 | 13 | 1190 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 899 | 0 | 9 | 0 | -202 | -134 | 1190
9 | 15 | 14 | 1175 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 726 | 0 | 5 | 0 | -180 | 1 | 1175
9 | 15 | 15 | 1162 | 332 | 274 | 71 | 30 | 72 | 514 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1162
9 | 15 | 16 | 1158 | 332 | 474 | 76 | 30 | 72 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1158
9 | 15 | 17 | 1155 | 332 | 440 | 97 | 30 | 72 | 114 | 0 | 1 | 0 | 204 | -135 | 1155
9 | 15 | 18 | 1159 | 332 | 522 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1159
9 | 15 | 19 | 1123 | 332 | 486 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -134 | 1123
9 | 15 | 20 | 1062 | 332 | 630 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1062
9 | 15 | 21 | 1004 | 332 | 579 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1004
9 | 15 | 22 | 949 | 332 | 498 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -94 | 949
9 | 15 | 23 | 900 | 332 | 515 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 900
9 | 16 | 0 | 827 | 332 | 321 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 16 | 1 | 772 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 772
9 | 16 | 2 | 760 | 332 | 234 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 16 | 3 | 769 | 332 | 213 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 16 | 4 | 793 | 332 | 240 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 16 | 5 | 842 | 332 | 305 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842
9 | 16 | 6 | 858 | 332 | 125 | 84 | 30 | 72 | 18 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 858
9 | 16 | 7 | 926 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 217 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 926
9 | 16 | 8 | 1097 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 540 | 0 | 0 | 0 | -18 | -51 | 1097
9 | 16 | 9 | 1227 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 785 | 0 | 0 | 0 | -45 | -134 | 1227
9 | 16 | 10 | 1282 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 917 | 0 | 0 | 0 | -188 | -65 | 1282
9 | 16 | 11 | 1338 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1007 | 0 | 0 | 0 | -206 | -81 | 1338
9 | 16 | 12 | 1327 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1000 | 0 | 2 | 0 | -207 | -86 | 1327
9 | 16 | 13 | 1348 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 906 | 0 | 10 | 0 | -91 | -95 | 1348
9 | 16 | 14 | 1367 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 767 | 0 | 13 | 0 | 98 | -134 | 1367
9 | 16 | 15 | 1358 | 332 | 439 | 71 | 30 | 72 | 540 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1358
9 | 16 | 16 | 1338 | 332 | 647 | 76 | 30 | 72 | 310 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1338
9 | 16 | 17 | 1288 | 332 | 778 | 97 | 30 | 72 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1288
9 | 16 | 18 | 1254 | 332 | 815 | 129 | 30 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1254
9 | 16 | 19 | 1205 | 332 | 769 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1205
9 | 16 | 20 | 1141 | 332 | 707 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1141
9 | 16 | 21 | 1073 | 332 | 645 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1073
9 | 16 | 22 | 1006 | 332 | 591 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1006
9 | 16 | 23 | 950 | 332 | 539 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -110 | 950
9 | 17 | 0 | 869 | 332 | 356 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 869
9 | 17 | 1 | 816 | 332 | 358 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -54 | 816
9 | 17 | 2 | 803 | 332 | 174 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 803
9 | 17 | 3 | 810 | 332 | 246 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 17 | 4 | 827 | 332 | 265 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 17 | 5 | 872 | 332 | 397 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 872
9 | 17 | 6 | 891 | 332 | 339 | 84 | 30 | 72 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 891
9 | 17 | 7 | 953 | 332 | 226 | 77 | 30 | 72 | 206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 953
9 | 17 | 8 | 1108 | 332 | 245 | 73 | 30 | 72 | 448 | 0 | 4 | 0 | 0 | -96 | 1108
9 | 17 | 9 | 1214 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 580 | 0 | 6 | 0 | 35 | -28 | 1214
9 | 17 | 10 | 1249 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 650 | 0 | 7 | 0 | 16 | -42 | 1249
9 | 17 | 11 | 1250 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 624 | 0 | 19 | 0 | 16 | -27 | 1250
9 | 17 | 12 | 1256 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 647 | 0 | 22 | 0 | -48 | 17 | 1256
9 | 17 | 13 | 1267 | 332 | 265 | 65 | 30 | 72 | 666 | -25 | 27 | -17 | 0 | -148 | 1267
9 | 17 | 14 | 1290 | 332 | 304 | 70 | 30 | 72 | 578 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1290
9 | 17 | 15 | 1262 | 332 | 437 | 71 | 30 | 72 | 424 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1262
9 | 17 | 16 | 1259 | 332 | 594 | 76 | 30 | 72 | 246 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1259
9 | 17 | 17 | 1199 | 332 | 497 | 97 | 30 | 72 | 56 | 0 | 44 | 0 | 204 | -133 | 1199
9 | 17 | 18 | 1168 | 332 | 706 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1168
9 | 17 | 19 | 1110 | 332 | 629 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1110
9 | 17 | 20 | 1052 | 332 | 586 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1052
9 | 17 | 21 | 988 | 332 | 523 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 988
9 | 17 | 22 | 942 | 332 | 479 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -134 | 942
9 | 17 | 23 | 900 | 332 | 459 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 900
9 | 18 | 0 | 837 | 332 | 294 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -8 | 837
9 | 18 | 1 | 792 | 332 | 239 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 792
9 | 18 | 2 | 789 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 95 | 0 | 789
9 | 18 | 3 | 794 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 86 | -28 | 794
9 | 18 | 4 | 809 | 332 | 189 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 18 | 5 | 849 | 332 | 286 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -62 | 849
9 | 18 | 6 | 859 | 332 | 407 | 84 | 30 | 72 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 859
9 | 18 | 7 | 908 | 332 | 465 | 77 | 30 | 72 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 908
9 | 18 | 8 | 1002 | 332 | 486 | 73 | 30 | 72 | 115 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1002
9 | 18 | 9 | 1069 | 332 | 371 | 68 | 30 | 72 | 317 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 1069
9 | 18 | 10 | 1100 | 332 | 269 | 65 | 30 | 72 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1100
9 | 18 | 11 | 1117 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 532 | 0 | 6 | 0 | 95 | -134 | 1117
9 | 18 | 12 | 1102 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 674 | 0 | 3 | 0 | -47 | -146 | 1102
9 | 18 | 13 | 1149 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 719 | 0 | 14 | 0 | -57 | -145 | 1149
9 | 18 | 14 | 1184 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 594 | 0 | 46 | 0 | 55 | -134 | 1184
9 | 18 | 15 | 1190 | 332 | 306 | 71 | 30 | 72 | 462 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1190
9 | 18 | 16 | 1172 | 332 | 467 | 76 | 30 | 72 | 249 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1172
9 | 18 | 17 | 1137 | 332 | 594 | 97 | 30 | 72 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1137
9 | 18 | 18 | 1119 | 332 | 617 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | -135 | 1119
9 | 18 | 19 | 1065 | 332 | 573 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1065
9 | 18 | 20 | 1000 | 332 | 510 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1000
9 | 18 | 21 | 940 | 332 | 447 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -135 | 940
9 | 18 | 22 | 912 | 332 | 347 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -40 | 912
9 | 18 | 23 | 865 | 332 | 303 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 865
9 | 19 | 0 | 793 | 332 | 247 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 793
9 | 19 | 1 | 747 | 332 | 209 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 747
9 | 19 | 2 | 739 | 332 | 182 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 739
9 | 19 | 3 | 750 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 750
9 | 19 | 4 | 783 | 332 | 205 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 783
9 | 19 | 5 | 818 | 332 | 245 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 1 | 818
9 | 19 | 6 | 818 | 332 | 256 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 818
9 | 19 | 7 | 852 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 173 | 0 | 28 | 0 | -8 | 29 | 852
9 | 19 | 8 | 971 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 468 | 0 | 21 | 0 | -150 | 6 | 971
9 | 19 | 9 | 1068 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 740 | 0 | 21 | 0 | -180 | -134 | 1068
9 | 19 | 10 | 1122 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 920 | -78 | 18 | -11 | -211 | -134 | 1122
9 | 19 | 11 | 1158 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 979 | -101 | 13 | -8 | -210 | -133 | 1158
9 | 19 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1011 | -129 | 7 | -4 | -210 | -133 | 1160
9 | 19 | 13 | 1214 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 968 | -34 | 4 | -3 | -209 | -130 | 1214
9 | 19 | 14 | 1231 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 837 | 0 | 6 | 0 | -159 | -76 | 1231
9 | 19 | 15 | 1212 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 588 | 0 | 7 | 0 | 122 | -129 | 1212
9 | 19 | 16 | 1213 | 332 | 501 | 76 | 30 | 72 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 1213
9 | 19 | 17 | 1164 | 332 | 674 | 97 | 30 | 72 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 1164
9 | 19 | 18 | 1131 | 332 | 558 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1131
9 | 19 | 19 | 1080 | 332 | 292 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 1 | 1080
9 | 19 | 20 | 1016 | 332 | 238 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 201 | 0 | 1016
9 | 19 | 21 | 951 | 332 | 384 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 951
9 | 19 | 22 | 908 | 332 | 459 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -106 | 908
9 | 19 | 23 | 870 | 332 | 370 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 870
9 | 20 | 0 | 796 | 332 | 265 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 20 | 1 | 749 | 332 | 205 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 749
9 | 20 | 2 | 742 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 36 | 742
9 | 20 | 3 | 757 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 12 | 757
9 | 20 | 4 | 777 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 61 | 2 | 777
9 | 20 | 5 | 805 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 97 | -1 | 805
9 | 20 | 6 | 784 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 23 | 0 | 61 | 0 | 26 | 37 | 784
9 | 20 | 7 | 795 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 131 | 0 | 54 | 0 | -12 | -8 | 795
9 | 20 | 8 | 872 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 285 | 0 | 47 | 0 | -14 | -72 | 872
9 | 20 | 9 | 959 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 470 | 0 | 54 | 0 | -201 | 15 | 959
9 | 20 | 10 | 1011 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 570 | 0 | 64 | 0 | -108 | -133 | 1011
9 | 20 | 11 | 1055 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 542 | 0 | 55 | 0 | -169 | 9 | 1055
9 | 20 | 12 | 1024 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 500 | 0 | 71 | 0 | -31 | -134 | 1024
9 | 20 | 13 | 1013 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 420 | 0 | 69 | 0 | -37 | -57 | 1013
9 | 20 | 14 | 996 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 440 | 0 | 43 | 0 | 11 | -121 | 996
9 | 20 | 15 | 1011 | 332 | 220 | 71 | 30 | 72 | 377 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 1011
9 | 20 | 16 | 1007 | 332 | 242 | 76 | 30 | 72 | 204 | 0 | 32 | 0 | 16 | 3 | 1007
9 | 20 | 17 | 999 | 332 | 308 | 97 | 30 | 72 | 48 | 0 | 46 | 0 | 194 | -128 | 999
9 | 20 | 18 | 1005 | 332 | 299 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 80 | 0 | 193 | -131 | 1005
9 | 20 | 19 | 974 | 332 | 445 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 | -134 | 974
9 | 20 | 20 | 924 | 332 | 307 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 924
9 | 20 | 21 | 874 | 332 | 269 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 874
9 | 20 | 22 | 838 | 332 | 251 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 838
9 | 20 | 23 | 807 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 1 | 807
9 | 21 | 0 | 743 | 332 | 134 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | -14 | 43 | 35 | 743
9 | 21 | 1 | 703 | 332 | 135 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | -15 | 5 | 29 | 703
9 | 21 | 2 | 695 | 332 | 132 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -12 | -6 | 20 | 695
9 | 21 | 3 | 705 | 332 | 133 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -13 | -27 | 19 | 705
9 | 21 | 4 | 728 | 332 | 133 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | -12 | -6 | 24 | 728
9 | 21 | 5 | 755 | 332 | 133 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -13 | 22 | 39 | 755
9 | 21 | 6 | 722 | 332 | 137 | 84 | 30 | 72 | 8 | -2 | 44 | -15 | 6 | 26 | 722
9 | 21 | 7 | 710 | 332 | 168 | 77 | 30 | 72 | 142 | -32 | 48 | -16 | -111 | 0 | 710
9 | 21 | 8 | 745 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 395 | -193 | 54 | -52 | -86 | 1 | 745
9 | 21 | 9 | 819 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 605 | -306 | 47 | -45 | -104 | 1 | 819
9 | 21 | 10 | 850 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 826 | -419 | 60 | -57 | -178 | 0 | 850
9 | 21 | 11 | 876 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 968 | -496 | 51 | -49 | -216 | 0 | 876
9 | 21 | 12 | 902 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 955 | -492 | 40 | -39 | -181 | 1 | 902
9 | 21 | 13 | 917 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 905 | -464 | 47 | -45 | -146 | 2 | 917
9 | 21 | 14 | 890 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 762 | -373 | 108 | -103 | -128 | 1 | 890
9 | 21 | 15 | 885 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 533 | -119 | 91 | -67 | -178 | 1 | 885
9 | 21 | 16 | 891 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 301 | -68 | 103 | -99 | -9 | 34 | 891
9 | 21 | 17 | 912 | 332 | 175 | 97 | 30 | 72 | 90 | -20 | 105 | -35 | 66 | 0 | 912
9 | 21 | 18 | 927 | 332 | 158 | 129 | 30 | 72 | 4 | -1 | 114 | -38 | 127 | 0 | 927
9 | 21 | 19 | 903 | 332 | 154 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | -35 | 112 | 0 | 903
9 | 21 | 20 | 860 | 332 | 151 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | -31 | 80 | 0 | 860
9 | 21 | 21 | 813 | 332 | 151 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | -32 | 38 | 0 | 813
9 | 21 | 22 | 776 | 332 | 146 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | -26 | 34 | 0 | 776
9 | 21 | 23 | 737 | 332 | 143 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -24 | 28 | 0 | 737
9 | 22 | 0 | 687 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -3 | 687
9 | 22 | 1 | 653 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | -20 | 0 | 653
9 | 22 | 2 | 653 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -5 | -41 | 0 | 653
9 | 22 | 3 | 672 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | -6 | -59 | 0 | 672
9 | 22 | 4 | 709 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | -6 | -16 | 2 | 709
9 | 22 | 5 | 756 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 41 | 1 | 756
9 | 22 | 6 | 760 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 10 | 0 | 68 | 0 | 44 | 1 | 760
9 | 22 | 7 | 780 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 137 | 0 | 72 | -17 | -42 | 0 | 780
9 | 22 | 8 | 873 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 354 | 0 | 66 | 0 | -174 | 1 | 873
9 | 22 | 9 | 972 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 600 | -11 | 65 | -41 | -214 | -48 | 972
9 | 22 | 10 | 1003 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 723 | -17 | 70 | -44 | -213 | -134 | 1003
9 | 22 | 11 | 1020 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 715 | -24 | 57 | -36 | -213 | -97 | 1020
9 | 22 | 12 | 1021 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 686 | -23 | 54 | -34 | -213 | -67 | 1021
9 | 22 | 13 | 1051 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 614 | -18 | 53 | -33 | -184 | 1 | 1051
9 | 22 | 14 | 1052 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 455 | 0 | 54 | 0 | -81 | 1 | 1052
9 | 22 | 15 | 1044 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 320 | 0 | 55 | 0 | 22 | 23 | 1044
9 | 22 | 16 | 1036 | 332 | 292 | 76 | 30 | 72 | 167 | 0 | 60 | 0 | 5 | 2 | 1036
9 | 22 | 17 | 1002 | 332 | 214 | 97 | 30 | 72 | 40 | 0 | 74 | 0 | 199 | -56 | 1002
9 | 22 | 18 | 997 | 332 | 154 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 85 | 0 | 192 | 1 | 997
9 | 22 | 19 | 962 | 332 | 300 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | 1 | 962
9 | 22 | 20 | 912 | 332 | 282 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 22 | 21 | 868 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 129 | 1 | 868
9 | 22 | 22 | 840 | 332 | 220 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 1 | 840
9 | 22 | 23 | 810 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 119 | 1 | 810
9 | 23 | 0 | 755 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 | 28 | 755
9 | 23 | 1 | 715 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | 34 | 715
9 | 23 | 2 | 713 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 19 | 713
9 | 23 | 3 | 725 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | 2 | 725
9 | 23 | 4 | 752 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 20 | 752
9 | 23 | 5 | 784 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | 15 | 784
9 | 23 | 6 | 772 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 49 | 0 | 45 | 37 | 772
9 | 23 | 7 | 762 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 63 | 0 | 45 | 0 | 6 | 18 | 762
9 | 23 | 8 | 820 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 176 | 0 | 50 | 0 | -33 | 1 | 820
9 | 23 | 9 | 872 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 303 | 0 | 51 | 0 | -104 | 1 | 872
9 | 23 | 10 | 920 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 518 | 0 | 49 | 0 | -215 | -50 | 920
9 | 23 | 11 | 949 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 648 | 0 | 38 | 0 | -214 | -141 | 949
9 | 23 | 12 | 977 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 744 | -48 | 42 | -27 | -214 | -138 | 977
9 | 23 | 13 | 998 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 691 | 0 | 38 | 0 | -213 | -136 | 998
9 | 23 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 594 | 0 | 39 | 0 | -213 | -43 | 1000
9 | 23 | 15 | 1006 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 422 | 0 | 44 | 0 | -85 | 1 | 1006
9 | 23 | 16 | 1011 | 332 | 185 | 76 | 30 | 72 | 222 | 0 | 52 | 0 | 9 | 33 | 1011
9 | 23 | 17 | 1003 | 332 | 303 | 97 | 30 | 72 | 62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 43 | 1003
9 | 23 | 18 | 1005 | 332 | 323 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 63 | 0 | 5 | 48 | 1005
9 | 23 | 19 | 973 | 332 | 119 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 156 | 46 | 973
9 | 23 | 20 | 932 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 119 | 45 | 932
9 | 23 | 21 | 888 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 92 | 42 | 888
9 | 23 | 22 | 850 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 70 | 41 | 850
9 | 23 | 23 | 823 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 63 | 39 | 823
9 | 24 | 0 | 762 | 332 | 135 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 11 | 40 | 762
9 | 24 | 1 | 723 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | -13 | 38 | 723
9 | 24 | 2 | 722 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -37 | 39 | 722
9 | 24 | 3 | 738 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | -52 | 42 | 738
9 | 24 | 4 | 776 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | -7 | 45 | 776
9 | 24 | 5 | 809 | 332 | 137 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | 44 | 809
9 | 24 | 6 | 818 | 332 | 157 | 84 | 30 | 72 | 6 | 0 | 86 | 0 | 8 | 43 | 818
9 | 24 | 7 | 848 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 108 | 0 | 88 | 0 | -12 | 34 | 848
9 | 24 | 8 | 976 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 305 | 0 | 86 | 0 | -70 | 29 | 976
9 | 24 | 9 | 1072 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 481 | 0 | 87 | 0 | -141 | 24 | 1072
9 | 24 | 10 | 1100 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 525 | 0 | 84 | 0 | -147 | 20 | 1100
9 | 24 | 11 | 1145 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 578 | 0 | 82 | 0 | -152 | 19 | 1145
9 | 24 | 12 | 1129 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 554 | 0 | 77 | 0 | -137 | 17 | 1129
9 | 24 | 13 | 1161 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 431 | 0 | 58 | 0 | 33 | 21 | 1161
9 | 24 | 14 | 1165 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 369 | 0 | 49 | 0 | 99 | 25 | 1165
9 | 24 | 15 | 1159 | 332 | 194 | 71 | 30 | 72 | 261 | 0 | 53 | 0 | 145 | 1 | 1159
9 | 24 | 16 | 1152 | 332 | 446 | 76 | 30 | 72 | 145 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1152
9 | 24 | 17 | 1113 | 332 | 283 | 97 | 30 | 72 | 35 | 0 | 58 | 0 | 204 | 2 | 1113
9 | 24 | 18 | 1109 | 332 | 497 | 129 | 30 | 72 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1109
9 | 24 | 19 | 1059 | 332 | 590 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1059
9 | 24 | 20 | 1003 | 332 | 532 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1003
9 | 24 | 21 | 946 | 332 | 411 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -60 | 946
9 | 24 | 22 | 909 | 332 | 136 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 197 | 1 | 909
9 | 24 | 23 | 869 | 332 | 316 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 25 | 0 | 799 | 332 | 266 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 25 | 1 | 758 | 332 | 188 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 758
9 | 25 | 2 | 750 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 38 | 750
9 | 25 | 3 | 769 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 41 | 769
9 | 25 | 4 | 798 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 42 | 798
9 | 25 | 5 | 834 | 332 | 255 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 834
9 | 25 | 6 | 843 | 332 | 299 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 843
9 | 25 | 7 | 875 | 332 | 253 | 77 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 875
9 | 25 | 8 | 993 | 332 | 216 | 73 | 30 | 72 | 254 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 993
9 | 25 | 9 | 1092 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 466 | 0 | 9 | 0 | 81 | -85 | 1092
9 | 25 | 10 | 1137 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 618 | 0 | 6 | 0 | -19 | -86 | 1137
9 | 25 | 11 | 1168 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 697 | 0 | 6 | 0 | -19 | -134 | 1168
9 | 25 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 732 | 0 | 5 | 0 | -61 | -134 | 1160
9 | 25 | 13 | 1215 | 332 | 127 | 65 | 30 | 72 | 734 | 0 | 3 | 0 | -15 | -133 | 1215
9 | 25 | 14 | 1241 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 636 | 0 | 5 | 0 | 111 | -134 | 1241
9 | 25 | 15 | 1221 | 332 | 459 | 71 | 30 | 72 | 383 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1221
9 | 25 | 16 | 1202 | 332 | 628 | 76 | 30 | 72 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1202
9 | 25 | 17 | 1158 | 332 | 567 | 97 | 30 | 72 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1158
9 | 25 | 18 | 1145 | 332 | 497 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1145
9 | 25 | 19 | 1092 | 332 | 653 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1092
9 | 25 | 20 | 1031 | 332 | 458 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1031
9 | 25 | 21 | 968 | 332 | 402 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 968
9 | 25 | 22 | 919 | 332 | 373 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 919
9 | 25 | 23 | 874 | 332 | 355 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 874
9 | 26 | 0 | 801 | 332 | 286 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 801
9 | 26 | 1 | 759 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 1 | 759
9 | 26 | 2 | 752 | 332 | 185 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 752
9 | 26 | 3 | 765 | 332 | 209 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 26 | 4 | 795 | 332 | 241 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795
9 | 26 | 5 | 832 | 332 | 294 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 832
9 | 26 | 6 | 832 | 332 | 301 | 84 | 30 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 832
9 | 26 | 7 | 867 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 180 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 867
9 | 26 | 8 | 990 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 449 | 0 | 1 | 0 | -16 | -70 | 990
9 | 26 | 9 | 1109 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 678 | 0 | 0 | 0 | -110 | -80 | 1109
9 | 26 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 808 | 0 | 0 | 0 | -121 | -134 | 1171
9 | 26 | 11 | 1202 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 855 | 0 | 0 | 0 | -208 | -63 | 1202
9 | 26 | 12 | 1191 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 843 | 0 | 0 | 0 | -209 | -61 | 1191
9 | 26 | 13 | 1203 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 708 | 0 | 1 | 0 | -20 | -104 | 1203
9 | 26 | 14 | 1205 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 582 | 0 | 4 | 0 | -19 | 15 | 1205
9 | 26 | 15 | 1204 | 332 | 387 | 71 | 30 | 72 | 433 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 1204
9 | 26 | 16 | 1179 | 332 | 430 | 76 | 30 | 72 | 220 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1179
9 | 26 | 17 | 1136 | 332 | 417 | 97 | 30 | 72 | 52 | 0 | 7 | 0 | 204 | -75 | 1136
9 | 26 | 18 | 1120 | 332 | 551 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1120
9 | 26 | 19 | 1066 | 332 | 292 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1066
9 | 26 | 20 | 1001 | 332 | 482 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -58 | 1001
9 | 26 | 21 | 938 | 332 | 361 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 938
9 | 26 | 22 | 899 | 332 | 354 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 899
9 | 26 | 23 | 858 | 332 | 331 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 858
9 | 27 | 0 | 794 | 332 | 281 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 794
9 | 27 | 1 | 742 | 332 | 191 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 742
9 | 27 | 2 | 734 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 35 | 734
9 | 27 | 3 | 745 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 39 | 745
9 | 27 | 4 | 766 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 41 | 766
9 | 27 | 5 | 792 | 332 | 209 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 792
9 | 27 | 6 | 761 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 65 | 37 | 761
9 | 27 | 7 | 760 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 159 | 0 | 12 | 0 | -69 | 28 | 760
9 | 27 | 8 | 826 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 393 | 0 | 12 | 0 | -217 | 12 | 826
9 | 27 | 9 | 895 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 570 | 0 | 7 | 0 | -215 | -88 | 895
9 | 27 | 10 | 928 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 598 | 0 | 7 | 0 | -215 | -80 | 928
9 | 27 | 11 | 951 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 516 | 0 | 3 | 0 | -195 | 9 | 951
9 | 27 | 12 | 926 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 389 | 0 | 3 | 0 | -93 | 9 | 926
9 | 27 | 13 | 931 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 290 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 931
9 | 27 | 14 | 915 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 208 | 0 | 5 | 0 | 63 | 16 | 915
9 | 27 | 15 | 898 | 332 | 208 | 71 | 30 | 72 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 898
9 | 27 | 16 | 895 | 332 | 259 | 76 | 30 | 72 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 895
9 | 27 | 17 | 901 | 332 | 284 | 97 | 30 | 72 | 25 | 0 | 4 | 0 | 14 | 43 | 901
9 | 27 | 18 | 919 | 332 | 286 | 129 | 30 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 48 | 919
9 | 27 | 19 | 897 | 332 | 280 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 897
9 | 27 | 20 | 848 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 45 | 848
9 | 27 | 21 | 810 | 332 | 184 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 41 | 810
9 | 27 | 22 | 781 | 332 | 127 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 40 | 781
9 | 27 | 23 | 754 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39 | 754
9 | 28 | 0 | 705 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 705
9 | 28 | 1 | 665 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | 665
9 | 28 | 2 | 664 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 39 | 664
9 | 28 | 3 | 679 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | -43 | 42 | 679
9 | 28 | 4 | 710 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | -16 | 44 | 710
9 | 28 | 5 | 733 | 332 | 131 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 44 | 733
9 | 28 | 6 | 706 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 42 | 706
9 | 28 | 7 | 688 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 62 | 0 | 11 | 0 | -50 | 35 | 688
9 | 28 | 8 | 722 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 156 | 0 | 9 | 0 | -97 | 28 | 722
9 | 28 | 9 | 776 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 260 | 0 | 11 | 0 | -140 | 24 | 776
9 | 28 | 10 | 796 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 348 | 0 | 8 | 0 | -198 | 20 | 796
9 | 28 | 11 | 823 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 454 | 0 | 14 | 0 | -217 | -46 | 823
9 | 28 | 12 | 846 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 536 | 0 | 18 | 0 | -216 | -110 | 846
9 | 28 | 13 | 883 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 560 | 0 | 23 | 0 | -215 | -103 | 883
9 | 28 | 14 | 896 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 497 | 0 | 32 | 0 | -215 | -41 | 896
9 | 28 | 15 | 903 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 411 | 0 | 34 | 0 | -198 | 32 | 903
9 | 28 | 16 | 941 | 332 | 119 | 76 | 30 | 72 | 245 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 941
9 | 28 | 17 | 954 | 332 | 284 | 97 | 30 | 72 | 53 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 954
9 | 28 | 18 | 970 | 332 | 340 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 970
9 | 28 | 19 | 938 | 332 | 128 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 195 | 0 | 938
9 | 28 | 20 | 888 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 161 | 0 | 888
9 | 28 | 21 | 848 | 332 | 119 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 138 | 1 | 848
9 | 28 | 22 | 810 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 105 | 1 | 810
9 | 28 | 23 | 779 | 332 | 178 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 36 | 2 | 779
9 | 29 | 0 | 721 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | 35 | 721
9 | 29 | 1 | 681 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | -7 | 0 | 681
9 | 29 | 2 | 678 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | -64 | 1 | 678
9 | 29 | 3 | 696 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | -84 | 0 | 696
9 | 29 | 4 | 738 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | -36 | 2 | 738
9 | 29 | 5 | 780 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 | 4 | 780
9 | 29 | 6 | 792 | 332 | 216 | 84 | 30 | 72 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 792
9 | 29 | 7 | 828 | 332 | 153 | 77 | 30 | 72 | 105 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 828
9 | 29 | 8 | 941 | 332 | 122 | 73 | 30 | 72 | 255 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 941
9 | 29 | 9 | 1010 | 332 | 220 | 68 | 30 | 72 | 394 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1010
9 | 29 | 10 | 1065 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 517 | 0 | 22 | 0 | -17 | -75 | 1065
9 | 29 | 11 | 1054 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 562 | 0 | 26 | 0 | -18 | -134 | 1054
9 | 29 | 12 | 1033 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 662 | 0 | 34 | 0 | -147 | -134 | 1033
9 | 29 | 13 | 1057 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 604 | 0 | 38 | 0 | -204 | 1 | 1057
9 | 29 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 539 | 0 | 48 | 0 | -85 | -71 | 1054
9 | 29 | 15 | 1057 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 480 | 0 | 46 | 0 | 12 | -105 | 1057
9 | 29 | 16 | 1050 | 332 | 227 | 76 | 30 | 72 | 290 | 0 | 41 | 0 | 0 | -18 | 1050
9 | 29 | 17 | 1020 | 332 | 390 | 97 | 30 | 72 | 62 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1020
9 | 29 | 18 | 1005 | 332 | 404 | 129 | 30 | 72 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 29 | 19 | 960 | 332 | 211 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 145 | 0 | 960
9 | 29 | 20 | 905 | 332 | 309 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 905
9 | 29 | 21 | 854 | 332 | 267 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 29 | 22 | 816 | 332 | 119 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 133 | 0 | 816
9 | 29 | 23 | 780 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 780
9 | 30 | 0 | 718 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 1 | 718
9 | 30 | 1 | 680 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 680
9 | 30 | 2 | 676 | 332 | 119 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 676
9 | 30 | 3 | 698 | 332 | 119 | 121 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 698
9 | 30 | 4 | 730 | 332 | 119 | 118 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 1 | 730
9 | 30 | 5 | 774 | 332 | 119 | 102 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 16 | 774
9 | 30 | 6 | 759 | 332 | 119 | 84 | 30 | 72 | 14 | 0 | 4 | 0 | 102 | 2 | 759
9 | 30 | 7 | 745 | 332 | 119 | 77 | 30 | 72 | 200 | 0 | 2 | 0 | -88 | 1 | 745
9 | 30 | 8 | 825 | 332 | 119 | 73 | 30 | 72 | 492 | 0 | 1 | 0 | -215 | -79 | 825
9 | 30 | 9 | 897 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 744 | -120 | 1 | 0 | -215 | -134 | 897
9 | 30 | 10 | 948 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 929 | -282 | 0 | 0 | -214 | -103 | 948
9 | 30 | 11 | 981 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 1019 | -309 | 0 | 0 | -213 | -134 | 981
9 | 30 | 12 | 972 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 990 | -289 | 0 | 0 | -214 | -133 | 972
9 | 30 | 13 | 1005 | 332 | 119 | 65 | 30 | 72 | 956 | -223 | 0 | 0 | -213 | -133 | 1005
9 | 30 | 14 | 1023 | 332 | 119 | 70 | 30 | 72 | 800 | -94 | 0 | 0 | -213 | -93 | 1023
9 | 30 | 15 | 1013 | 332 | 119 | 71 | 30 | 72 | 546 | 0 | 1 | 0 | -19 | -139 | 1013
9 | 30 | 16 | 997 | 332 | 225 | 76 | 30 | 72 | 253 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 997
9 | 30 | 17 | 972 | 332 | 334 | 97 | 30 | 72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 199 | -133 | 972
9 | 30 | 18 | 972 | 332 | 537 | 129 | 30 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -135 | 972
9 | 30 | 19 | 934 | 332 | 171 | 133 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 934
9 | 30 | 20 | 882 | 332 | 119 | 132 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 1 | 882
9 | 30 | 21 | 831 | 332 | 328 | 125 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 831
9 | 30 | 22 | 793 | 332 | 244 | 109 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 793
9 | 30 | 23 | 766 | 332 | 176 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 766
10 | 1 | 0 | 775 | 332 | 275 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 775
10 | 1 | 1 | 747 | 332 | 150 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 1 | 747
10 | 1 | 2 | 743 | 332 | 226 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 743
10 | 1 | 3 | 755 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | -19 | 755
10 | 1 | 4 | 790 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | -54 | 790
10 | 1 | 5 | 823 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 1 | 823
10 | 1 | 6 | 810 | 332 | 184 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 2 | 0 | 108 | 1 | 810
10 | 1 | 7 | 827 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 200 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 827
10 | 1 | 8 | 902 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 541 | 0 | 4 | 0 | -127 | -129 | 902
10 | 1 | 9 | 1001 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 827 | -87 | 1 | 0 | -213 | -136 | 1001
10 | 1 | 10 | 1052 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 984 | -194 | 1 | 0 | -212 | -134 | 1052
10 | 1 | 11 | 1089 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1050 | -225 | 3 | 0 | -211 | -135 | 1089
10 | 1 | 12 | 1076 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1025 | -215 | 7 | -4 | -212 | -132 | 1076
10 | 1 | 13 | 1116 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 970 | -123 | 11 | -7 | -211 | -131 | 1116
10 | 1 | 14 | 1126 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 856 | -6 | 9 | -6 | -211 | -127 | 1126
10 | 1 | 15 | 1115 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 641 | 0 | 7 | 0 | -19 | -126 | 1115
10 | 1 | 16 | 1105 | 332 | 374 | 63 | 30 | 72 | 352 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 1105
10 | 1 | 17 | 1061 | 332 | 442 | 79 | 30 | 72 | 73 | 0 | 4 | 0 | 152 | -123 | 1061
10 | 1 | 18 | 1037 | 332 | 412 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -124 | 1037
10 | 1 | 19 | 992 | 332 | 367 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -126 | 992
10 | 1 | 20 | 943 | 332 | 316 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -125 | 943
10 | 1 | 21 | 892 | 332 | 439 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -93 | 892
10 | 1 | 22 | 858 | 332 | 325 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 858
10 | 1 | 23 | 826 | 332 | 372 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -55 | 826
10 | 2 | 0 | 778 | 332 | 277 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 2 | 1 | 744 | 332 | 243 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 744
10 | 2 | 2 | 744 | 332 | 228 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 2 | 3 | 762 | 332 | 219 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 762
10 | 2 | 4 | 795 | 332 | 181 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 2 | 795
10 | 2 | 5 | 823 | 332 | 295 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 823
10 | 2 | 6 | 808 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 12 | 0 | 12 | 0 | 161 | 1 | 808
10 | 2 | 7 | 825 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 210 | 0 | 8 | 0 | -8 | -1 | 825
10 | 2 | 8 | 892 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 506 | 0 | 4 | 0 | -101 | -130 | 892
10 | 2 | 9 | 985 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 813 | -86 | 2 | -1 | -213 | -139 | 985
10 | 2 | 10 | 1033 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1003 | -225 | 6 | -3 | -212 | -143 | 1033
10 | 2 | 11 | 1058 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1080 | -277 | 7 | -4 | -212 | -143 | 1058
10 | 2 | 12 | 1050 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1114 | -318 | 6 | -4 | -212 | -143 | 1050
10 | 2 | 13 | 1100 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1059 | -218 | 7 | -5 | -211 | -139 | 1100
10 | 2 | 14 | 1111 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 849 | -5 | 9 | -6 | -211 | -136 | 1111
10 | 2 | 15 | 1101 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 549 | 0 | 13 | 0 | 56 | -129 | 1101
10 | 2 | 16 | 1069 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 258 | 0 | 26 | 0 | 167 | 2 | 1069
10 | 2 | 17 | 1025 | 332 | 558 | 79 | 30 | 72 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | -123 | 1025
10 | 2 | 18 | 1022 | 332 | 575 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 1022
10 | 2 | 19 | 977 | 332 | 531 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 977
10 | 2 | 20 | 922 | 332 | 355 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 922
10 | 2 | 21 | 879 | 332 | 447 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 879
10 | 2 | 22 | 856 | 332 | 314 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 856
10 | 2 | 23 | 828 | 332 | 310 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 828
10 | 3 | 0 | 780 | 332 | 268 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 780
10 | 3 | 1 | 749 | 332 | 240 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 749
10 | 3 | 2 | 747 | 332 | 219 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 3 | 3 | 766 | 332 | 213 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 766
10 | 3 | 4 | 801 | 332 | 253 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 3 | 5 | 830 | 332 | 292 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 830
10 | 3 | 6 | 827 | 332 | 287 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 827
10 | 3 | 7 | 839 | 332 | 303 | 63 | 30 | 72 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | -89 | 839
10 | 3 | 8 | 911 | 332 | 295 | 60 | 30 | 72 | 209 | 0 | 43 | 0 | 0 | -130 | 911
10 | 3 | 9 | 981 | 332 | 214 | 56 | 30 | 72 | 308 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 981
10 | 3 | 10 | 994 | 332 | 240 | 54 | 30 | 72 | 359 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 994
10 | 3 | 11 | 1002 | 332 | 237 | 54 | 30 | 72 | 363 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1002
10 | 3 | 12 | 977 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 369 | 0 | 66 | 0 | 69 | -134 | 977
10 | 3 | 13 | 1009 | 332 | 219 | 54 | 30 | 72 | 346 | 0 | 74 | 0 | 0 | -118 | 1009
10 | 3 | 14 | 1025 | 332 | 222 | 58 | 30 | 72 | 253 | 0 | 88 | 0 | 0 | -30 | 1025
10 | 3 | 15 | 1007 | 332 | 409 | 59 | 30 | 72 | 132 | 0 | 100 | 0 | 0 | -127 | 1007
10 | 3 | 16 | 995 | 332 | 503 | 63 | 30 | 72 | 48 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 995
10 | 3 | 17 | 979 | 332 | 493 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | -122 | 979
10 | 3 | 18 | 979 | 332 | 489 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -123 | 979
10 | 3 | 19 | 941 | 332 | 446 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -126 | 941
10 | 3 | 20 | 906 | 332 | 286 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 906
10 | 3 | 21 | 872 | 332 | 220 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 49 | 1 | 872
10 | 3 | 22 | 851 | 332 | 374 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -127 | 851
10 | 3 | 23 | 827 | 332 | 240 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 827
10 | 4 | 0 | 783 | 332 | 204 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 4 | 1 | 754 | 332 | 180 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 754
10 | 4 | 2 | 754 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 | 1 | 754
10 | 4 | 3 | 773 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 55 | 2 | 773
10 | 4 | 4 | 802 | 332 | 204 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 802
10 | 4 | 5 | 817 | 332 | 236 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 4 | 6 | 793 | 332 | 181 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 65 | 0 | 40 | 1 | 793
10 | 4 | 7 | 798 | 332 | 186 | 63 | 30 | 72 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 798
10 | 4 | 8 | 856 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 158 | 0 | 61 | 0 | 22 | 2 | 856
10 | 4 | 9 | 908 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 299 | 0 | 67 | 0 | 9 | -76 | 908
10 | 4 | 10 | 947 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 416 | 0 | 51 | 0 | -15 | -112 | 947
10 | 4 | 11 | 980 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 482 | 0 | 35 | 0 | -25 | -119 | 980
10 | 4 | 12 | 969 | 332 | 132 | 54 | 30 | 72 | 407 | 0 | 10 | 0 | 15 | -83 | 969
10 | 4 | 13 | 959 | 332 | 210 | 54 | 30 | 72 | 319 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 959
10 | 4 | 14 | 957 | 332 | 144 | 58 | 30 | 72 | 290 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 | 957
10 | 4 | 15 | 959 | 332 | 206 | 59 | 30 | 72 | 251 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 959
10 | 4 | 16 | 955 | 332 | 302 | 63 | 30 | 72 | 149 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 955
10 | 4 | 17 | 953 | 332 | 514 | 79 | 30 | 72 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | -112 | 953
10 | 4 | 18 | 969 | 332 | 534 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -113 | 969
10 | 4 | 19 | 938 | 332 | 503 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -114 | 938
10 | 4 | 20 | 904 | 332 | 357 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 904
10 | 4 | 21 | 863 | 332 | 421 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 863
10 | 4 | 22 | 838 | 332 | 313 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 4 | 23 | 810 | 332 | 302 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 810
10 | 5 | 0 | 763 | 332 | 270 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 5 | 1 | 733 | 332 | 203 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 733
10 | 5 | 2 | 732 | 332 | 185 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 732
10 | 5 | 3 | 752 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 1 | 752
10 | 5 | 4 | 776 | 332 | 240 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 776
10 | 5 | 5 | 792 | 332 | 269 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 5 | 6 | 761 | 332 | 241 | 69 | 30 | 72 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 761
10 | 5 | 7 | 760 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 6 | 0 | -9 | 1 | 760
10 | 5 | 8 | 795 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 418 | 0 | 4 | 0 | -119 | -121 | 795
10 | 5 | 9 | 863 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 691 | -97 | 3 | -2 | -216 | -125 | 863
10 | 5 | 10 | 910 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 866 | -224 | 2 | -1 | -215 | -125 | 910
10 | 5 | 11 | 943 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 923 | -251 | 7 | -4 | -214 | -125 | 943
10 | 5 | 12 | 981 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 914 | -206 | 7 | -4 | -213 | -124 | 981
10 | 5 | 13 | 959 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 829 | -145 | 7 | -4 | -214 | -121 | 959
10 | 5 | 14 | 966 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 725 | -41 | 9 | -5 | -214 | -119 | 966
10 | 5 | 15 | 967 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 518 | 0 | 7 | 0 | -53 | -117 | 967
10 | 5 | 16 | 957 | 332 | 207 | 63 | 30 | 72 | 242 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 957
10 | 5 | 17 | 959 | 332 | 311 | 79 | 30 | 72 | 42 | 0 | 8 | 0 | 197 | -112 | 959
10 | 5 | 18 | 976 | 332 | 539 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 976
10 | 5 | 19 | 948 | 332 | 509 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -113 | 948
10 | 5 | 20 | 902 | 332 | 462 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -113 | 902
10 | 5 | 21 | 863 | 332 | 146 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 194 | -23 | 863
10 | 5 | 22 | 828 | 332 | 302 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 828
10 | 5 | 23 | 798 | 332 | 318 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -35 | 798
10 | 6 | 0 | 753 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 | 1 | 753
10 | 6 | 1 | 724 | 332 | 189 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 724
10 | 6 | 2 | 721 | 332 | 168 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 721
10 | 6 | 3 | 747 | 332 | 204 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 6 | 4 | 776 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 | -30 | 776
10 | 6 | 5 | 810 | 332 | 283 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 810
10 | 6 | 6 | 809 | 332 | 177 | 69 | 30 | 72 | 10 | 0 | 10 | 0 | 203 | -94 | 809
10 | 6 | 7 | 844 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 207 | 0 | 10 | 0 | -8 | 19 | 844
10 | 6 | 8 | 943 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 529 | 0 | 5 | 0 | -75 | -129 | 943
10 | 6 | 9 | 1048 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 814 | -30 | 2 | -1 | -212 | -134 | 1048
10 | 6 | 10 | 1097 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1001 | -165 | 2 | 0 | -211 | -137 | 1097
10 | 6 | 11 | 1133 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1073 | -200 | 5 | -3 | -210 | -139 | 1133
10 | 6 | 12 | 1122 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1076 | -218 | 5 | -3 | -211 | -134 | 1122
10 | 6 | 13 | 1186 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1021 | -99 | 7 | -4 | -209 | -137 | 1186
10 | 6 | 14 | 1191 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 837 | 0 | 11 | 0 | -150 | -118 | 1191
10 | 6 | 15 | 1171 | 332 | 191 | 59 | 30 | 72 | 587 | 0 | 18 | 0 | 11 | -129 | 1171
10 | 6 | 16 | 1165 | 332 | 443 | 63 | 30 | 72 | 308 | 0 | 25 | 0 | 0 | -108 | 1165
10 | 6 | 17 | 1113 | 332 | 437 | 79 | 30 | 72 | 51 | 0 | 30 | 0 | 204 | -122 | 1113
10 | 6 | 18 | 1089 | 332 | 437 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 30 | 0 | 204 | -124 | 1089
10 | 6 | 19 | 1039 | 332 | 393 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 | 0 | 1039
10 | 6 | 20 | 980 | 332 | 422 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 980
10 | 6 | 21 | 922 | 332 | 497 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 922
10 | 6 | 22 | 883 | 332 | 346 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 883
10 | 6 | 23 | 851 | 332 | 144 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 1 | 851
10 | 7 | 0 | 798 | 332 | 298 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 7 | 1 | 766 | 332 | 266 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 766
10 | 7 | 2 | 760 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | -63 | 760
10 | 7 | 3 | 778 | 332 | 241 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 7 | 4 | 809 | 332 | 340 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 809
10 | 7 | 5 | 834 | 332 | 391 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 834
10 | 7 | 6 | 830 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 197 | 0 | 830
10 | 7 | 7 | 854 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 201 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 | 854
10 | 7 | 8 | 950 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 527 | 0 | 6 | 0 | -64 | -132 | 950
10 | 7 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 829 | -34 | 11 | -7 | -212 | -138 | 1058
10 | 7 | 10 | 1107 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1019 | -176 | 5 | -3 | -211 | -134 | 1107
10 | 7 | 11 | 1155 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1084 | -194 | 3 | 0 | -210 | -135 | 1155
10 | 7 | 12 | 1163 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1037 | -139 | 2 | 0 | -210 | -134 | 1163
10 | 7 | 13 | 1200 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 913 | 0 | 0 | 0 | -209 | -111 | 1200
10 | 7 | 14 | 1203 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 725 | 0 | 0 | 0 | -15 | -118 | 1203
10 | 7 | 15 | 1181 | 332 | 250 | 59 | 30 | 72 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1181
10 | 7 | 16 | 1169 | 332 | 285 | 63 | 30 | 72 | 195 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1169
10 | 7 | 17 | 1125 | 332 | 503 | 79 | 30 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 204 | -121 | 1125
10 | 7 | 18 | 1115 | 332 | 495 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 203 | -125 | 1115
10 | 7 | 19 | 1071 | 332 | 653 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1071
10 | 7 | 20 | 1018 | 332 | 394 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -125 | 1018
10 | 7 | 21 | 965 | 332 | 552 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 965
10 | 7 | 22 | 921 | 332 | 518 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 921
10 | 7 | 23 | 881 | 332 | 391 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 881
10 | 8 | 0 | 828 | 332 | 328 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 828
10 | 8 | 1 | 793 | 332 | 138 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | -38 | 793
10 | 8 | 2 | 791 | 332 | 280 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 791
10 | 8 | 3 | 801 | 332 | 266 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 8 | 4 | 830 | 332 | 297 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 830
10 | 8 | 5 | 854 | 332 | 423 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 854
10 | 8 | 6 | 865 | 332 | 356 | 69 | 30 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 865
10 | 8 | 7 | 894 | 332 | 423 | 63 | 30 | 72 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 894
10 | 8 | 8 | 988 | 332 | 221 | 60 | 30 | 72 | 269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 988
10 | 8 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 477 | 0 | 3 | 0 | -28 | 16 | 1077
10 | 8 | 10 | 1134 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 668 | 0 | 4 | 0 | -157 | 12 | 1134
10 | 8 | 11 | 1144 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 754 | 0 | 7 | 0 | -210 | -14 | 1144
10 | 8 | 12 | 1128 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 797 | 0 | 10 | 0 | -211 | -75 | 1128
10 | 8 | 13 | 1176 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 788 | 0 | 19 | 0 | -107 | -131 | 1176
10 | 8 | 14 | 1183 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 678 | 0 | 56 | 0 | -28 | -134 | 1183
10 | 8 | 15 | 1187 | 332 | 259 | 59 | 30 | 72 | 482 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 1187
10 | 8 | 16 | 1163 | 332 | 477 | 63 | 30 | 72 | 221 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 1163
10 | 8 | 17 | 1111 | 332 | 598 | 79 | 30 | 72 | 32 | 0 | 91 | 0 | 0 | -123 | 1111
10 | 8 | 18 | 1098 | 332 | 404 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -125 | 1098
10 | 8 | 19 | 1048 | 332 | 366 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | -125 | 1048
10 | 8 | 20 | 991 | 332 | 523 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -126 | 991
10 | 8 | 21 | 946 | 332 | 482 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -126 | 946
10 | 8 | 22 | 899 | 332 | 439 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | -128 | 899
10 | 8 | 23 | 863 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 174 | 0 | 863
10 | 9 | 0 | 806 | 332 | 298 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -48 | 806
10 | 9 | 1 | 772 | 332 | 261 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -50 | 772
10 | 9 | 2 | 765 | 332 | 192 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 765
10 | 9 | 3 | 785 | 332 | 203 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | -23 | 785
10 | 9 | 4 | 809 | 332 | 221 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 9 | 5 | 842 | 332 | 270 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 842
10 | 9 | 6 | 833 | 332 | 267 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 9 | 7 | 847 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 177 | 0 | 53 | 0 | 8 | -7 | 847
10 | 9 | 8 | 954 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 512 | 0 | 54 | 0 | -144 | -81 | 954
10 | 9 | 9 | 1043 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 761 | -6 | 59 | -37 | -212 | -131 | 1043
10 | 9 | 10 | 1078 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 897 | -107 | 67 | -42 | -212 | -132 | 1078
10 | 9 | 11 | 1121 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1014 | -184 | 68 | -43 | -211 | -130 | 1121
10 | 9 | 12 | 1091 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1012 | -213 | 70 | -44 | -211 | -130 | 1091
10 | 9 | 13 | 1112 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 943 | -129 | 80 | -50 | -211 | -128 | 1112
10 | 9 | 14 | 1116 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 804 | 0 | 85 | -46 | -211 | -127 | 1116
10 | 9 | 15 | 1120 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 580 | 0 | 89 | 0 | -36 | -125 | 1120
10 | 9 | 16 | 1103 | 332 | 363 | 63 | 30 | 72 | 272 | 0 | 94 | 0 | 0 | -123 | 1103
10 | 9 | 17 | 1055 | 332 | 537 | 79 | 30 | 72 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | -123 | 1055
10 | 9 | 18 | 1037 | 332 | 202 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 195 | 1 | 1037
10 | 9 | 19 | 982 | 332 | 339 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 982
10 | 9 | 20 | 930 | 332 | 123 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 166 | 1 | 930
10 | 9 | 21 | 888 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 145 | 1 | 888
10 | 9 | 22 | 854 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 137 | 1 | 854
10 | 9 | 23 | 823 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 140 | 0 | 823
10 | 10 | 0 | 773 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 126 | -16 | 773
10 | 10 | 1 | 743 | 332 | 209 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 743
10 | 10 | 2 | 740 | 332 | 194 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 740
10 | 10 | 3 | 759 | 332 | 192 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 759
10 | 10 | 4 | 789 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 2 | 789
10 | 10 | 5 | 823 | 332 | 275 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 823
10 | 10 | 6 | 817 | 332 | 281 | 69 | 30 | 72 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 817
10 | 10 | 7 | 823 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 186 | 0 | 25 | 0 | 8 | -12 | 823
10 | 10 | 8 | 906 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 516 | 0 | 21 | 0 | -213 | -31 | 906
10 | 10 | 9 | 988 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 814 | -102 | 19 | -12 | -213 | -127 | 988
10 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1012 | -259 | 15 | -9 | -213 | -128 | 1025
10 | 10 | 11 | 1066 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1097 | -302 | 13 | -8 | -212 | -129 | 1066
10 | 10 | 12 | 1071 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1113 | -311 | 10 | -6 | -212 | -130 | 1071
10 | 10 | 13 | 1116 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1044 | -200 | 10 | -6 | -211 | -128 | 1116
10 | 10 | 14 | 1140 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 891 | -29 | 14 | -8 | -210 | -129 | 1140
10 | 10 | 15 | 1136 | 332 | 131 | 59 | 30 | 72 | 636 | 0 | 14 | 0 | -12 | -126 | 1136
10 | 10 | 16 | 1126 | 332 | 441 | 63 | 30 | 72 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | -123 | 1126
10 | 10 | 17 | 1059 | 332 | 461 | 79 | 30 | 72 | 37 | 0 | 10 | 0 | 37 | 1 | 1059
10 | 10 | 18 | 1038 | 332 | 405 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -124 | 1038
10 | 10 | 19 | 988 | 332 | 225 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | 0 | 988
10 | 10 | 20 | 941 | 332 | 374 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 941
10 | 10 | 21 | 888 | 332 | 126 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 195 | 2 | 888
10 | 10 | 22 | 857 | 332 | 425 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -126 | 857
10 | 10 | 23 | 826 | 332 | 293 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 826
10 | 11 | 0 | 776 | 332 | 251 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 776
10 | 11 | 1 | 746 | 332 | 218 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 746
10 | 11 | 2 | 745 | 332 | 207 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 745
10 | 11 | 3 | 757 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 | -10 | 757
10 | 11 | 4 | 785 | 332 | 223 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 785
10 | 11 | 5 | 803 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 136 | 1 | 803
10 | 11 | 6 | 774 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 36 | 0 | 181 | -69 | 774
10 | 11 | 7 | 755 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 146 | 0 | 28 | 0 | 6 | -41 | 755
10 | 11 | 8 | 814 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 445 | 0 | 23 | 0 | -139 | -128 | 814
10 | 11 | 9 | 869 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 689 | -88 | 25 | -16 | -216 | -134 | 869
10 | 11 | 10 | 923 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 839 | -182 | 29 | -18 | -215 | -137 | 923
10 | 11 | 11 | 959 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 942 | -249 | 20 | -13 | -214 | -134 | 959
10 | 11 | 12 | 988 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 909 | -190 | 19 | -12 | -213 | -132 | 988
10 | 11 | 13 | 1007 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 794 | -60 | 23 | -15 | -213 | -129 | 1007
10 | 11 | 14 | 1031 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 671 | 0 | 17 | 0 | -143 | -125 | 1031
10 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 471 | 0 | 22 | 0 | 12 | -82 | 1035
10 | 11 | 16 | 1025 | 332 | 279 | 63 | 30 | 72 | 228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1025
10 | 11 | 17 | 1007 | 332 | 336 | 79 | 30 | 72 | 33 | 0 | 19 | 0 | 105 | 1 | 1007
10 | 11 | 18 | 1005 | 332 | 352 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 20 | 0 | 204 | -113 | 1005
10 | 11 | 19 | 971 | 332 | 518 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -114 | 971
10 | 11 | 20 | 924 | 332 | 401 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | -56 | 924
10 | 11 | 21 | 876 | 332 | 126 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 196 | 1 | 876
10 | 11 | 22 | 841 | 332 | 303 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 11 | 23 | 812 | 332 | 292 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 812
10 | 12 | 0 | 762 | 332 | 253 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 762
10 | 12 | 1 | 729 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 103 | 1 | 729
10 | 12 | 2 | 730 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 2 | 730
10 | 12 | 3 | 748 | 332 | 184 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 748
10 | 12 | 4 | 775 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | 2 | 775
10 | 12 | 5 | 790 | 332 | 259 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 790
10 | 12 | 6 | 762 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 19 | 0 | 118 | 1 | 762
10 | 12 | 7 | 748 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 120 | 0 | 19 | 0 | -8 | 1 | 748
10 | 12 | 8 | 788 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 410 | 0 | 19 | 0 | -214 | -40 | 788
10 | 12 | 9 | 845 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 697 | -126 | 18 | -11 | -216 | -126 | 845
10 | 12 | 10 | 894 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 895 | -271 | 14 | -9 | -215 | -127 | 894
10 | 12 | 11 | 933 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1018 | -357 | 12 | -8 | -214 | -125 | 933
10 | 12 | 12 | 966 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1060 | -371 | 18 | -11 | -214 | -123 | 966
10 | 12 | 13 | 982 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1007 | -306 | 26 | -16 | -213 | -123 | 982
10 | 12 | 14 | 1008 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 894 | -178 | 32 | -20 | -213 | -118 | 1008
10 | 12 | 15 | 997 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 617 | 0 | 50 | 0 | -167 | -115 | 997
10 | 12 | 16 | 996 | 332 | 217 | 63 | 30 | 72 | 285 | 0 | 62 | 0 | 0 | -65 | 996
10 | 12 | 17 | 981 | 332 | 297 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 56 | 0 | 195 | -111 | 981
10 | 12 | 18 | 980 | 332 | 373 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 980
10 | 12 | 19 | 948 | 332 | 357 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 948
10 | 12 | 20 | 906 | 332 | 184 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 190 | -54 | 906
10 | 12 | 21 | 868 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 171 | 2 | 868
10 | 12 | 22 | 826 | 332 | 267 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 826
10 | 12 | 23 | 796 | 332 | 262 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 796
10 | 13 | 0 | 750 | 332 | 231 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 750
10 | 13 | 1 | 718 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 35 | 718
10 | 13 | 2 | 710 | 332 | 166 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 710
10 | 13 | 3 | 737 | 332 | 171 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 737
10 | 13 | 4 | 764 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94 | 2 | 764
10 | 13 | 5 | 788 | 332 | 180 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 71 | 1 | 788
10 | 13 | 6 | 768 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 20 | 0 | 119 | 2 | 768
10 | 13 | 7 | 770 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 178 | 0 | 14 | 0 | -40 | 2 | 770
10 | 13 | 8 | 826 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 513 | 0 | 8 | 0 | -215 | -93 | 826
10 | 13 | 9 | 902 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 799 | -166 | 6 | -3 | -215 | -128 | 902
10 | 13 | 10 | 948 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 991 | -307 | 4 | -2 | -214 | -131 | 948
10 | 13 | 11 | 996 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1079 | -349 | 3 | -2 | -213 | -129 | 996
10 | 13 | 12 | 1023 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1092 | -338 | 3 | 0 | -213 | -128 | 1023
10 | 13 | 13 | 1048 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1010 | -232 | 3 | -2 | -212 | -126 | 1048
10 | 13 | 14 | 1063 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 871 | -86 | 3 | -2 | -212 | -122 | 1063
10 | 13 | 15 | 1059 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 595 | 0 | 7 | 0 | -37 | -118 | 1059
10 | 13 | 16 | 1055 | 332 | 306 | 63 | 30 | 72 | 275 | 0 | 7 | 0 | 0 | -30 | 1055
10 | 13 | 17 | 1035 | 332 | 282 | 79 | 30 | 72 | 31 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1035
10 | 13 | 18 | 1029 | 332 | 388 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 2 | 1029
10 | 13 | 19 | 985 | 332 | 440 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 985
10 | 13 | 20 | 940 | 332 | 396 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 940
10 | 13 | 21 | 894 | 332 | 162 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 1 | 894
10 | 13 | 22 | 855 | 332 | 192 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -65 | 855
10 | 13 | 23 | 821 | 332 | 317 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 821
10 | 14 | 0 | 772 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 772
10 | 14 | 1 | 737 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 1 | 737
10 | 14 | 2 | 732 | 332 | 217 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 732
10 | 14 | 3 | 756 | 332 | 222 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 756
10 | 14 | 4 | 787 | 332 | 254 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 787
10 | 14 | 5 | 820 | 332 | 291 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 820
10 | 14 | 6 | 813 | 332 | 288 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 813
10 | 14 | 7 | 826 | 332 | 240 | 63 | 30 | 72 | 157 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 826
10 | 14 | 8 | 936 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 482 | 0 | 18 | 0 | -46 | -131 | 936
10 | 14 | 9 | 1047 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 793 | -11 | 19 | -12 | -212 | -139 | 1047
10 | 14 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 962 | -108 | 18 | -11 | -211 | -142 | 1115
10 | 14 | 11 | 1140 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 953 | -77 | 23 | -15 | -210 | -141 | 1140
10 | 14 | 12 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 933 | -48 | 35 | -22 | -210 | -141 | 1154
10 | 14 | 13 | 1171 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 781 | 0 | 33 | 0 | -111 | -139 | 1171
10 | 14 | 14 | 1172 | 332 | 177 | 58 | 30 | 72 | 609 | 0 | 15 | 0 | 13 | -134 | 1172
10 | 14 | 15 | 1148 | 332 | 388 | 59 | 30 | 72 | 387 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 1148
10 | 14 | 16 | 1124 | 332 | 575 | 63 | 30 | 72 | 167 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 1124
10 | 14 | 17 | 1086 | 332 | 664 | 79 | 30 | 72 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 1086
10 | 14 | 18 | 1079 | 332 | 454 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -124 | 1079
10 | 14 | 19 | 1023 | 332 | 596 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -126 | 1023
10 | 14 | 20 | 975 | 332 | 255 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | 1 | 975
10 | 14 | 21 | 928 | 332 | 513 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 928
10 | 14 | 22 | 889 | 332 | 487 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 889
10 | 14 | 23 | 851 | 332 | 472 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 851
10 | 15 | 0 | 800 | 332 | 419 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -116 | 800
10 | 15 | 1 | 769 | 332 | 267 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 15 | 2 | 763 | 332 | 224 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 15 | 3 | 779 | 332 | 218 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 779
10 | 15 | 4 | 811 | 332 | 254 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 811
10 | 15 | 5 | 837 | 332 | 372 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -91 | 837
10 | 15 | 6 | 836 | 332 | 341 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -46 | 836
10 | 15 | 7 | 851 | 332 | 310 | 63 | 30 | 72 | 124 | 0 | 33 | 0 | 0 | -113 | 851
10 | 15 | 8 | 944 | 332 | 181 | 60 | 30 | 72 | 357 | 0 | 29 | 0 | 15 | -132 | 944
10 | 15 | 9 | 1044 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 599 | 0 | 19 | 0 | -45 | -138 | 1044
10 | 15 | 10 | 1083 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 771 | 0 | 13 | 0 | -174 | -134 | 1083
10 | 15 | 11 | 1117 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 887 | -29 | 7 | -4 | -211 | -140 | 1117
10 | 15 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 899 | -54 | 7 | -4 | -211 | -139 | 1105
10 | 15 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 839 | 0 | 5 | 0 | -158 | -135 | 1158
10 | 15 | 14 | 1181 | 332 | 123 | 58 | 30 | 72 | 707 | 0 | 5 | 0 | -14 | -132 | 1181
10 | 15 | 15 | 1151 | 332 | 245 | 59 | 30 | 72 | 449 | 0 | 7 | 0 | 0 | -43 | 1151
10 | 15 | 16 | 1137 | 332 | 551 | 63 | 30 | 72 | 198 | 0 | 14 | 0 | 0 | -123 | 1137
10 | 15 | 17 | 1099 | 332 | 362 | 79 | 30 | 72 | 21 | 0 | 12 | 0 | 199 | -8 | 1099
10 | 15 | 18 | 1087 | 332 | 663 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1087
10 | 15 | 19 | 1029 | 332 | 607 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 1029
10 | 15 | 20 | 978 | 332 | 556 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 978
10 | 15 | 21 | 931 | 332 | 513 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 931
10 | 15 | 22 | 891 | 332 | 360 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 891
10 | 15 | 23 | 856 | 332 | 354 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 856
10 | 16 | 0 | 806 | 332 | 175 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 203 | -83 | 806
10 | 16 | 1 | 770 | 332 | 258 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 770
10 | 16 | 2 | 769 | 332 | 239 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 16 | 3 | 788 | 332 | 225 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 788
10 | 16 | 4 | 817 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 140 | 1 | 817
10 | 16 | 5 | 853 | 332 | 304 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 853
10 | 16 | 6 | 844 | 332 | 419 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 844
10 | 16 | 7 | 862 | 332 | 320 | 63 | 30 | 72 | 136 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 862
10 | 16 | 8 | 977 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 380 | 0 | 28 | 0 | 11 | -55 | 977
10 | 16 | 9 | 1086 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 608 | 0 | 16 | 0 | -13 | -134 | 1086
10 | 16 | 10 | 1119 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 708 | 0 | 26 | 0 | -85 | -137 | 1119
10 | 16 | 11 | 1172 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 770 | 0 | 54 | 0 | -121 | -138 | 1172
10 | 16 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 735 | 0 | 43 | 0 | -124 | -136 | 1125
10 | 16 | 13 | 1154 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 664 | 0 | 34 | 0 | -16 | -135 | 1154
10 | 16 | 14 | 1164 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 568 | 0 | 38 | 0 | 79 | -132 | 1164
10 | 16 | 15 | 1151 | 332 | 387 | 59 | 30 | 72 | 378 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 1151
10 | 16 | 16 | 1146 | 332 | 608 | 63 | 30 | 72 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | -124 | 1146
10 | 16 | 17 | 1114 | 332 | 460 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 52 | 0 | 199 | -122 | 1114
10 | 16 | 18 | 1095 | 332 | 422 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -124 | 1095
10 | 16 | 19 | 1035 | 332 | 545 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 1035
10 | 16 | 20 | 977 | 332 | 357 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 977
10 | 16 | 21 | 927 | 332 | 232 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 204 | -117 | 927
10 | 16 | 22 | 887 | 332 | 412 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -126 | 887
10 | 16 | 23 | 851 | 332 | 176 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 203 | -126 | 851
10 | 17 | 0 | 801 | 332 | 213 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 17 | 1 | 765 | 332 | 191 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 765
10 | 17 | 2 | 762 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 | 1 | 762
10 | 17 | 3 | 771 | 332 | 185 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 1 | 771
10 | 17 | 4 | 793 | 332 | 222 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 793
10 | 17 | 5 | 823 | 332 | 364 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -117 | 823
10 | 17 | 6 | 820 | 332 | 334 | 69 | 30 | 72 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | -70 | 820
10 | 17 | 7 | 834 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 155 | 0 | 43 | 0 | -8 | 28 | 834
10 | 17 | 8 | 916 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 484 | 0 | 39 | 0 | -213 | -7 | 916
10 | 17 | 9 | 1010 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 782 | -50 | 31 | -19 | -213 | -130 | 1010
10 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 992 | -224 | 21 | -13 | -212 | -132 | 1039
10 | 17 | 11 | 1078 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1099 | -294 | 22 | -14 | -212 | -130 | 1078
10 | 17 | 12 | 1073 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1104 | -305 | 22 | -14 | -212 | -129 | 1073
10 | 17 | 13 | 1129 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1032 | -181 | 25 | -16 | -211 | -127 | 1129
10 | 17 | 14 | 1158 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 861 | 0 | 22 | 0 | -210 | -126 | 1158
10 | 17 | 15 | 1132 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 561 | 0 | 20 | 0 | 19 | -80 | 1132
10 | 17 | 16 | 1124 | 332 | 500 | 63 | 30 | 72 | 232 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 1124
10 | 17 | 17 | 1071 | 332 | 309 | 79 | 30 | 72 | 22 | 0 | 22 | 0 | 204 | 1 | 1071
10 | 17 | 18 | 1049 | 332 | 400 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 28 | 0 | 204 | -123 | 1049
10 | 17 | 19 | 998 | 332 | 543 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | -126 | 998
10 | 17 | 20 | 947 | 332 | 486 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -125 | 947
10 | 17 | 21 | 896 | 332 | 250 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -127 | 896
10 | 17 | 22 | 864 | 332 | 302 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -7 | 864
10 | 17 | 23 | 832 | 332 | 268 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 832
10 | 18 | 0 | 786 | 332 | 235 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 18 | 1 | 752 | 332 | 174 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 29 | 1 | 752
10 | 18 | 2 | 748 | 332 | 177 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 748
10 | 18 | 3 | 762 | 332 | 175 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -8 | 762
10 | 18 | 4 | 790 | 332 | 204 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 790
10 | 18 | 5 | 809 | 332 | 241 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 18 | 6 | 783 | 332 | 239 | 69 | 30 | 72 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 18 | 7 | 775 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 138 | 0 | 33 | 0 | -13 | 1 | 775
10 | 18 | 8 | 835 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 345 | 0 | 25 | 0 | -20 | -128 | 835
10 | 18 | 9 | 903 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 424 | 0 | 22 | 0 | -164 | 12 | 903
10 | 18 | 10 | 930 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 419 | 0 | 18 | 0 | -119 | 5 | 930
10 | 18 | 11 | 946 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 461 | 0 | 14 | 0 | -139 | 3 | 946
10 | 18 | 12 | 936 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 438 | 0 | 13 | 0 | -125 | 3 | 936
10 | 18 | 13 | 942 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 420 | 0 | 19 | 0 | -109 | 5 | 942
10 | 18 | 14 | 938 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 319 | 0 | 28 | 0 | -21 | 1 | 938
10 | 18 | 15 | 943 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 235 | 0 | 27 | 0 | 136 | -67 | 943
10 | 18 | 16 | 946 | 332 | 281 | 63 | 30 | 72 | 111 | 0 | 50 | 0 | 5 | 2 | 946
10 | 18 | 17 | 938 | 332 | 174 | 79 | 30 | 72 | 12 | 0 | 44 | 0 | 195 | 0 | 938
10 | 18 | 18 | 945 | 332 | 284 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 43 | 0 | 189 | -113 | 945
10 | 18 | 19 | 914 | 332 | 409 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -91 | 914
10 | 18 | 20 | 874 | 332 | 218 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 191 | -114 | 874
10 | 18 | 21 | 838 | 332 | 271 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 838
10 | 18 | 22 | 806 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 137 | 1 | 806
10 | 18 | 23 | 783 | 332 | 253 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 19 | 0 | 739 | 332 | 190 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 739
10 | 19 | 1 | 706 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 18 | 706
10 | 19 | 2 | 705 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | -1 | 705
10 | 19 | 3 | 729 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | -2 | 729
10 | 19 | 4 | 755 | 332 | 149 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 8 | 1 | 755
10 | 19 | 5 | 777 | 332 | 198 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 777
10 | 19 | 6 | 744 | 332 | 179 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 744
10 | 19 | 7 | 718 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 92 | 0 | 49 | 0 | -33 | -6 | 718
10 | 19 | 8 | 746 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 301 | 0 | 40 | 0 | -85 | -123 | 746
10 | 19 | 9 | 791 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 503 | 0 | 31 | -6 | -217 | -129 | 791
10 | 19 | 10 | 812 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 587 | -47 | 34 | -21 | -217 | -131 | 812
10 | 19 | 11 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 658 | -93 | 35 | -22 | -216 | -128 | 841
10 | 19 | 12 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 620 | -48 | 38 | -24 | -216 | -124 | 853
10 | 19 | 13 | 852 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 520 | 0 | 33 | 0 | -216 | -92 | 852
10 | 19 | 14 | 852 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 378 | 0 | 30 | 0 | -168 | 1 | 852
10 | 19 | 15 | 844 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 219 | 0 | 24 | 0 | -8 | -3 | 844
10 | 19 | 16 | 843 | 332 | 226 | 63 | 30 | 72 | 72 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 843
10 | 19 | 17 | 873 | 332 | 344 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -38 | 873
10 | 19 | 18 | 886 | 332 | 287 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 886
10 | 19 | 19 | 862 | 332 | 238 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 862
10 | 19 | 20 | 831 | 332 | 200 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 831
10 | 19 | 21 | 796 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 137 | -76 | 796
10 | 19 | 22 | 769 | 332 | 180 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 769
10 | 19 | 23 | 744 | 332 | 191 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 744
10 | 20 | 0 | 702 | 332 | 170 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 702
10 | 20 | 1 | 678 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | 1 | 678
10 | 20 | 2 | 686 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | -8 | 1 | 686
10 | 20 | 3 | 708 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | -10 | -13 | 708
10 | 20 | 4 | 753 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | -1 | 753
10 | 20 | 5 | 785 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 42 | 1 | 785
10 | 20 | 6 | 795 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 59 | 2 | 795
10 | 20 | 7 | 810 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 24 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 810
10 | 20 | 8 | 864 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 122 | 0 | 88 | 0 | 23 | 18 | 864
10 | 20 | 9 | 902 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 349 | 0 | 82 | 0 | -17 | -121 | 902
10 | 20 | 10 | 933 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 563 | 0 | 85 | 0 | -189 | -133 | 933
10 | 20 | 11 | 945 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 646 | 0 | 94 | -56 | -214 | -132 | 945
10 | 20 | 12 | 940 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 614 | 0 | 104 | -40 | -214 | -131 | 940
10 | 20 | 13 | 942 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 503 | 0 | 114 | 0 | -153 | -129 | 942
10 | 20 | 14 | 958 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 400 | 0 | 119 | 0 | -46 | -126 | 958
10 | 20 | 15 | 946 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 264 | 0 | 129 | 0 | 32 | -91 | 946
10 | 20 | 16 | 942 | 332 | 178 | 63 | 30 | 72 | 126 | 0 | 126 | 0 | 15 | 0 | 942
10 | 20 | 17 | 934 | 332 | 397 | 79 | 30 | 72 | 11 | 0 | 129 | 0 | 0 | -116 | 934
10 | 20 | 18 | 932 | 332 | 393 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -125 | 932
10 | 20 | 19 | 898 | 332 | 355 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -126 | 898
10 | 20 | 20 | 854 | 332 | 129 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 197 | -126 | 854
10 | 20 | 21 | 824 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 175 | -105 | 824
10 | 20 | 22 | 799 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 155 | -97 | 799
10 | 20 | 23 | 780 | 332 | 179 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -4 | 780
10 | 21 | 0 | 734 | 332 | 136 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 734
10 | 21 | 1 | 712 | 332 | 121 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 5 | 1 | 712
10 | 21 | 2 | 712 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 712
10 | 21 | 3 | 742 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 11 | -4 | 742
10 | 21 | 4 | 778 | 332 | 190 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -23 | 778
10 | 21 | 5 | 808 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 136 | -40 | 808
10 | 21 | 6 | 806 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 173 | -67 | 806
10 | 21 | 7 | 797 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 47 | 0 | 78 | 0 | 56 | 0 | 797
10 | 21 | 8 | 851 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 191 | 0 | 71 | 0 | 13 | -37 | 851
10 | 21 | 9 | 895 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 338 | 0 | 70 | 0 | -9 | -113 | 895
10 | 21 | 10 | 911 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 478 | 0 | 71 | 0 | -125 | -120 | 911
10 | 21 | 11 | 907 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 551 | 0 | 70 | 0 | -215 | -106 | 907
10 | 21 | 12 | 884 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 534 | 0 | 65 | 0 | -215 | -107 | 884
10 | 21 | 13 | 921 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 381 | 0 | 57 | 0 | -10 | -114 | 921
10 | 21 | 14 | 925 | 332 | 144 | 58 | 30 | 72 | 223 | 0 | 58 | 0 | 7 | 1 | 925
10 | 21 | 15 | 903 | 332 | 347 | 59 | 30 | 72 | 128 | 0 | 59 | 0 | 0 | -124 | 903
10 | 21 | 16 | 904 | 332 | 193 | 63 | 30 | 72 | 56 | 0 | 64 | 0 | 190 | -96 | 904
10 | 21 | 17 | 909 | 332 | 449 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 909
10 | 21 | 18 | 910 | 332 | 406 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 75 | 0 | 13 | -125 | 910
10 | 21 | 19 | 873 | 332 | 354 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -94 | 873
10 | 21 | 20 | 840 | 332 | 189 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 17 | 1 | 840
10 | 21 | 21 | 813 | 332 | 194 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -8 | 813
10 | 21 | 22 | 792 | 332 | 198 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -17 | 792
10 | 21 | 23 | 769 | 332 | 249 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -66 | 769
10 | 22 | 0 | 728 | 332 | 169 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -15 | 728
10 | 22 | 1 | 705 | 332 | 134 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 1 | 705
10 | 22 | 2 | 712 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 42 | -34 | 712
10 | 22 | 3 | 746 | 332 | 134 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 746
10 | 22 | 4 | 783 | 332 | 141 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 79 | -49 | 783
10 | 22 | 5 | 808 | 332 | 211 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 22 | 6 | 805 | 332 | 331 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -106 | 805
10 | 22 | 7 | 807 | 332 | 305 | 63 | 30 | 72 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | -88 | 807
10 | 22 | 8 | 853 | 332 | 346 | 60 | 30 | 72 | 41 | 0 | 94 | 0 | 0 | -122 | 853
10 | 22 | 9 | 897 | 332 | 359 | 56 | 30 | 72 | 90 | 0 | 83 | 0 | 0 | -125 | 897
10 | 22 | 10 | 895 | 332 | 309 | 54 | 30 | 72 | 139 | 0 | 77 | 0 | 9 | -127 | 895
10 | 22 | 11 | 890 | 332 | 295 | 54 | 30 | 72 | 166 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 890
10 | 22 | 12 | 854 | 332 | 247 | 54 | 30 | 72 | 175 | 0 | 62 | 0 | 0 | -118 | 854
10 | 22 | 13 | 886 | 332 | 301 | 54 | 30 | 72 | 162 | 0 | 60 | 0 | 0 | -125 | 886
10 | 22 | 14 | 892 | 332 | 336 | 58 | 30 | 72 | 125 | 0 | 64 | 0 | 0 | -125 | 892
10 | 22 | 15 | 882 | 332 | 242 | 59 | 30 | 72 | 76 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 882
10 | 22 | 16 | 887 | 332 | 293 | 63 | 30 | 72 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 887
10 | 22 | 17 | 895 | 332 | 431 | 79 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 895
10 | 22 | 18 | 902 | 332 | 407 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 902
10 | 22 | 19 | 868 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 125 | 1 | 868
10 | 22 | 20 | 836 | 332 | 211 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 836
10 | 22 | 21 | 808 | 332 | 192 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 808
10 | 22 | 22 | 787 | 332 | 310 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 787
10 | 22 | 23 | 764 | 332 | 183 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 764
10 | 23 | 0 | 720 | 332 | 160 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | -15 | 720
10 | 23 | 1 | 700 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -3 | 700
10 | 23 | 2 | 712 | 332 | 167 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -38 | 712
10 | 23 | 3 | 748 | 332 | 171 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -32 | 748
10 | 23 | 4 | 788 | 332 | 180 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 788
10 | 23 | 5 | 807 | 332 | 134 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 197 | -117 | 807
10 | 23 | 6 | 799 | 332 | 334 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | -118 | 799
10 | 23 | 7 | 787 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 68 | 0 | 86 | 0 | 7 | 10 | 787
10 | 23 | 8 | 822 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 247 | 0 | 78 | 0 | -106 | -10 | 822
10 | 23 | 9 | 862 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 449 | 0 | 74 | 0 | -216 | -54 | 862
10 | 23 | 10 | 857 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 581 | -52 | 67 | -42 | -216 | -88 | 857
10 | 23 | 11 | 869 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 689 | -206 | 59 | -37 | -216 | -27 | 869
10 | 23 | 12 | 854 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 715 | -278 | 64 | -40 | -216 | 2 | 854
10 | 23 | 13 | 868 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 634 | -53 | 54 | -34 | -216 | -124 | 868
10 | 23 | 14 | 884 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 475 | 0 | 49 | 0 | -174 | -77 | 884
10 | 23 | 15 | 886 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 268 | 0 | 53 | 0 | -9 | -38 | 886
10 | 23 | 16 | 886 | 332 | 238 | 63 | 30 | 72 | 94 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 886
10 | 23 | 17 | 895 | 332 | 142 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 54 | 0 | 198 | -20 | 895
10 | 23 | 18 | 899 | 332 | 293 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 60 | 0 | 5 | 1 | 899
10 | 23 | 19 | 868 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 148 | 1 | 868
10 | 23 | 20 | 839 | 332 | 232 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | 1 | 839
10 | 23 | 21 | 810 | 332 | 220 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 810
10 | 23 | 22 | 791 | 332 | 262 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -48 | 791
10 | 23 | 23 | 768 | 332 | 210 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 768
10 | 24 | 0 | 728 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 728
10 | 24 | 1 | 697 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | -16 | 697
10 | 24 | 2 | 713 | 332 | 136 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 1 | 713
10 | 24 | 3 | 752 | 332 | 206 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -40 | 752
10 | 24 | 4 | 788 | 332 | 285 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -82 | 788
10 | 24 | 5 | 807 | 332 | 353 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -118 | 807
10 | 24 | 6 | 794 | 332 | 238 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 794
10 | 24 | 7 | 786 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 62 | 0 | 45 | 0 | 27 | 36 | 786
10 | 24 | 8 | 826 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 243 | 0 | 50 | 0 | -13 | -67 | 826
10 | 24 | 9 | 862 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 416 | 0 | 54 | 0 | -164 | -53 | 862
10 | 24 | 10 | 866 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 545 | 0 | 52 | 0 | -216 | -122 | 866
10 | 24 | 11 | 887 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 636 | -27 | 51 | -32 | -215 | -133 | 887
10 | 24 | 12 | 863 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 640 | -59 | 61 | -38 | -216 | -132 | 863
10 | 24 | 13 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 590 | 0 | 54 | -28 | -216 | -131 | 876
10 | 24 | 14 | 888 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 513 | 0 | 50 | 0 | -157 | -129 | 888
10 | 24 | 15 | 895 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 324 | 0 | 49 | 0 | 9 | -99 | 895
10 | 24 | 16 | 893 | 332 | 208 | 63 | 30 | 72 | 131 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 893
10 | 24 | 17 | 893 | 332 | 242 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 51 | 0 | 199 | -122 | 893
10 | 24 | 18 | 893 | 332 | 227 | 105 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 199 | -124 | 893
10 | 24 | 19 | 865 | 332 | 380 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -105 | 865
10 | 24 | 20 | 833 | 332 | 242 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 833
10 | 24 | 21 | 801 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 | 1 | 801
10 | 24 | 22 | 782 | 332 | 125 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 198 | -108 | 782
10 | 24 | 23 | 763 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 159 | -72 | 763
10 | 25 | 0 | 718 | 332 | 169 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 718
10 | 25 | 1 | 692 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 | 1 | 692
10 | 25 | 2 | 702 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 17 | 1 | 702
10 | 25 | 3 | 735 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 121 | -84 | 735
10 | 25 | 4 | 771 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 76 | 1 | 771
10 | 25 | 5 | 785 | 332 | 226 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 785
10 | 25 | 6 | 748 | 332 | 193 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 39 | 0 | 11 | 1 | 748
10 | 25 | 7 | 722 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 66 | 0 | 32 | 0 | 6 | 2 | 722
10 | 25 | 8 | 753 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 231 | 0 | 28 | 0 | -120 | 1 | 753
10 | 25 | 9 | 792 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 414 | 0 | 23 | 0 | -123 | -131 | 792
10 | 25 | 10 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 526 | 0 | 21 | 0 | -217 | -131 | 806
10 | 25 | 11 | 806 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 596 | -57 | 22 | -14 | -217 | -131 | 806
10 | 25 | 12 | 812 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 553 | -10 | 20 | -13 | -217 | -128 | 812
10 | 25 | 13 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 530 | -4 | 17 | -11 | -217 | -126 | 796
10 | 25 | 14 | 801 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 462 | 0 | 22 | 0 | -173 | -121 | 801
10 | 25 | 15 | 799 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 270 | 0 | 23 | 0 | 11 | -117 | 799
10 | 25 | 16 | 809 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 104 | 0 | 31 | 0 | 58 | 0 | 809
10 | 25 | 17 | 828 | 332 | 119 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 31 | 0 | 156 | 1 | 828
10 | 25 | 18 | 841 | 332 | 262 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 841
10 | 25 | 19 | 826 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 119 | 0 | 826
10 | 25 | 20 | 796 | 332 | 138 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 194 | -113 | 796
10 | 25 | 21 | 767 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 197 | -114 | 767
10 | 25 | 22 | 747 | 332 | 191 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 747
10 | 25 | 23 | 722 | 332 | 188 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 722
10 | 26 | 0 | 684 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 1 | 684
10 | 26 | 1 | 659 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 26 | 659
10 | 26 | 2 | 673 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 1 | 673
10 | 26 | 3 | 711 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 1 | 711
10 | 26 | 4 | 745 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 81 | -21 | 745
10 | 26 | 5 | 753 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 79 | 0 | 753
10 | 26 | 6 | 712 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 45 | 0 | 42 | 2 | 712
10 | 26 | 7 | 673 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 111 | 0 | 35 | 0 | -5 | -84 | 673
10 | 26 | 8 | 674 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 385 | 0 | 24 | -9 | -220 | -119 | 674
10 | 26 | 9 | 704 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 662 | -231 | 19 | -12 | -219 | -124 | 704
10 | 26 | 10 | 739 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 831 | -364 | 22 | -14 | -218 | -125 | 739
10 | 26 | 11 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 893 | -414 | 28 | -17 | -218 | -124 | 755
10 | 26 | 12 | 752 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 855 | -384 | 36 | -22 | -218 | -122 | 752
10 | 26 | 13 | 764 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 752 | -284 | 67 | -42 | -216 | -120 | 764
10 | 26 | 14 | 763 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 552 | -100 | 88 | -55 | -218 | -115 | 763
10 | 26 | 15 | 767 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 316 | 0 | 101 | 0 | -148 | -114 | 767
10 | 26 | 16 | 780 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 97 | 0 | 89 | 0 | 78 | -100 | 780
10 | 26 | 17 | 806 | 332 | 119 | 79 | 30 | 72 | 6 | 0 | 81 | 0 | 119 | -32 | 806
10 | 26 | 18 | 816 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 197 | -112 | 816
10 | 26 | 19 | 801 | 332 | 119 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 188 | -114 | 801
10 | 26 | 20 | 773 | 332 | 119 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 | -65 | 773
10 | 26 | 21 | 750 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 105 | -90 | 750
10 | 26 | 22 | 721 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 45 | -37 | 721
10 | 26 | 23 | 700 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -5 | 700
10 | 27 | 0 | 665 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | -9 | -12 | 665
10 | 27 | 1 | 637 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | -9 | -51 | 637
10 | 27 | 2 | 658 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | -9 | -48 | 658
10 | 27 | 3 | 702 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | -7 | -51 | 702
10 | 27 | 4 | 748 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11 | -19 | 748
10 | 27 | 5 | 777 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 56 | -25 | 777
10 | 27 | 6 | 772 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 98 | 0 | 92 | -42 | 772
10 | 27 | 7 | 753 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 107 | 0 | 95 | 0 | -6 | -59 | 753
10 | 27 | 8 | 783 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 379 | 0 | 82 | 0 | -165 | -126 | 783
10 | 27 | 9 | 824 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 670 | -136 | 75 | -47 | -217 | -130 | 824
10 | 27 | 10 | 830 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 795 | -248 | 67 | -42 | -216 | -133 | 830
10 | 27 | 11 | 853 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 863 | -293 | 66 | -41 | -214 | -135 | 853
10 | 27 | 12 | 820 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 878 | -342 | 74 | -47 | -217 | -133 | 820
10 | 27 | 13 | 834 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 828 | -283 | 85 | -53 | -216 | -134 | 834
10 | 27 | 14 | 845 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 751 | -203 | 84 | -53 | -216 | -129 | 845
10 | 27 | 15 | 854 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 514 | 0 | 79 | -10 | -216 | -125 | 854
10 | 27 | 16 | 869 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 188 | 0 | 76 | 0 | 13 | -24 | 869
10 | 27 | 17 | 878 | 332 | 301 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 878
10 | 27 | 18 | 885 | 332 | 292 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 885
10 | 27 | 19 | 857 | 332 | 200 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 191 | -126 | 857
10 | 27 | 20 | 826 | 332 | 146 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 75 | 2 | 826
10 | 27 | 21 | 801 | 332 | 119 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 171 | -93 | 801
10 | 27 | 22 | 774 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 184 | -127 | 774
10 | 27 | 23 | 752 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 | 752
10 | 28 | 0 | 712 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 | 0 | 712
10 | 28 | 1 | 686 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -24 | 686
10 | 28 | 2 | 703 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -24 | 703
10 | 28 | 3 | 746 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 11 | -10 | 746
10 | 28 | 4 | 788 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 98 | -46 | 788
10 | 28 | 5 | 816 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 95 | 1 | 816
10 | 28 | 6 | 814 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 2 | 0 | 80 | 0 | 197 | -87 | 814
10 | 28 | 7 | 786 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 120 | 0 | 77 | 0 | -7 | -20 | 786
10 | 28 | 8 | 798 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 410 | 0 | 81 | 0 | -176 | -130 | 798
10 | 28 | 9 | 825 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 690 | -148 | 69 | -43 | -217 | -135 | 825
10 | 28 | 10 | 833 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 806 | -252 | 59 | -37 | -216 | -134 | 833
10 | 28 | 11 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 895 | -328 | 46 | -29 | -216 | -134 | 841
10 | 28 | 12 | 811 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 966 | -425 | 38 | -23 | -217 | -135 | 811
10 | 28 | 13 | 848 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 938 | -360 | 35 | -22 | -216 | -134 | 848
10 | 28 | 14 | 830 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 756 | -200 | 31 | -19 | -216 | -133 | 830
10 | 28 | 15 | 826 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 434 | 0 | 30 | 0 | -122 | -128 | 826
10 | 28 | 16 | 849 | 332 | 191 | 63 | 30 | 72 | 152 | 0 | 23 | 0 | 0 | -14 | 849
10 | 28 | 17 | 869 | 332 | 124 | 79 | 30 | 72 | 9 | 0 | 25 | 0 | 196 | 2 | 869
10 | 28 | 18 | 888 | 332 | 247 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 30 | 0 | 195 | -125 | 888
10 | 28 | 19 | 866 | 332 | 269 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | 1 | 866
10 | 28 | 20 | 843 | 332 | 202 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 51 | 1 | 843
10 | 28 | 21 | 818 | 332 | 219 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 2 | 818
10 | 28 | 22 | 796 | 332 | 214 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | 1 | 796
10 | 28 | 23 | 769 | 332 | 177 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 1 | 769
10 | 29 | 0 | 725 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 68 | 0 | 725
10 | 29 | 1 | 707 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2 | 707
10 | 29 | 2 | 728 | 332 | 169 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 728
10 | 29 | 3 | 775 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 1 | 775
10 | 29 | 4 | 814 | 332 | 119 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 94 | 1 | 814
10 | 29 | 5 | 838 | 332 | 119 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 119 | 1 | 838
10 | 29 | 6 | 843 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 92 | -1 | 191 | -62 | 843
10 | 29 | 7 | 813 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 116 | 0 | 97 | -1 | 107 | -122 | 813
10 | 29 | 8 | 809 | 332 | 123 | 60 | 30 | 72 | 447 | -2 | 84 | -1 | -212 | -124 | 809
10 | 29 | 9 | 828 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 774 | -229 | 65 | -41 | -217 | -133 | 828
10 | 29 | 10 | 835 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 982 | -423 | 53 | -33 | -216 | -135 | 835
10 | 29 | 11 | 828 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1085 | -530 | 46 | -29 | -217 | -134 | 828
10 | 29 | 12 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 1088 | -561 | 37 | -23 | -217 | -135 | 796
10 | 29 | 13 | 825 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 987 | -432 | 33 | -21 | -217 | -132 | 825
10 | 29 | 14 | 834 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 814 | -255 | 29 | -19 | -216 | -130 | 834
10 | 29 | 15 | 827 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 526 | -2 | 32 | 0 | -215 | -126 | 827
10 | 29 | 16 | 862 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 196 | -1 | 32 | 0 | 140 | -121 | 862
10 | 29 | 17 | 869 | 332 | 302 | 79 | 30 | 72 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 869
10 | 29 | 18 | 887 | 332 | 119 | 105 | 30 | 72 | 3 | 0 | 56 | 0 | 170 | 0 | 887
10 | 29 | 19 | 863 | 332 | 265 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 863
10 | 29 | 20 | 840 | 332 | 376 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 840
10 | 29 | 21 | 815 | 332 | 235 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 29 | 22 | 786 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 197 | -94 | 786
10 | 29 | 23 | 764 | 332 | 151 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 193 | -117 | 764
10 | 30 | 0 | 724 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 724
10 | 30 | 1 | 703 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 703
10 | 30 | 2 | 726 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | -35 | 726
10 | 30 | 3 | 774 | 332 | 219 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 774
10 | 30 | 4 | 815 | 332 | 261 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 30 | 5 | 833 | 332 | 293 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 30 | 6 | 833 | 332 | 119 | 69 | 30 | 72 | 1 | 0 | 24 | 0 | 192 | -6 | 833
10 | 30 | 7 | 806 | 332 | 119 | 63 | 30 | 72 | 96 | 0 | 23 | 0 | 70 | 1 | 806
10 | 30 | 8 | 819 | 332 | 119 | 60 | 30 | 72 | 336 | 0 | 24 | 0 | -24 | -130 | 819
10 | 30 | 9 | 830 | 332 | 119 | 56 | 30 | 72 | 682 | -116 | 22 | -13 | -216 | -138 | 830
10 | 30 | 10 | 832 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 860 | -291 | 18 | -12 | -216 | -134 | 832
10 | 30 | 11 | 838 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 860 | -357 | 21 | -13 | -216 | -64 | 838
10 | 30 | 12 | 821 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 870 | -411 | 22 | -14 | -217 | -36 | 821
10 | 30 | 13 | 841 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 798 | -223 | 24 | -15 | -216 | -134 | 841
10 | 30 | 14 | 848 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 616 | -37 | 21 | -13 | -216 | -134 | 848
10 | 30 | 15 | 856 | 332 | 119 | 59 | 30 | 72 | 370 | 0 | 17 | 0 | -15 | -128 | 856
10 | 30 | 16 | 868 | 332 | 249 | 63 | 30 | 72 | 104 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 868
10 | 30 | 17 | 876 | 332 | 332 | 79 | 30 | 72 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 876
10 | 30 | 18 | 888 | 332 | 448 | 105 | 30 | 72 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 888
10 | 30 | 19 | 864 | 332 | 225 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 | -126 | 864
10 | 30 | 20 | 835 | 332 | 270 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 835
10 | 30 | 21 | 807 | 332 | 251 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 807
10 | 30 | 22 | 788 | 332 | 243 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 788
10 | 30 | 23 | 763 | 332 | 282 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 763
10 | 31 | 0 | 717 | 332 | 200 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 717
10 | 31 | 1 | 698 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 113 | -54 | 698
10 | 31 | 2 | 718 | 332 | 170 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 718
10 | 31 | 3 | 755 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 183 | -114 | 755
10 | 31 | 4 | 792 | 332 | 224 | 96 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 31 | 5 | 806 | 332 | 254 | 83 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 806
10 | 31 | 6 | 803 | 332 | 366 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -107 | 803
10 | 31 | 7 | 819 | 332 | 255 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 819
10 | 31 | 8 | 869 | 332 | 394 | 60 | 30 | 72 | 28 | 0 | 83 | 0 | 0 | -130 | 869
10 | 31 | 9 | 906 | 332 | 431 | 56 | 30 | 72 | 43 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 906
10 | 31 | 10 | 906 | 332 | 396 | 54 | 30 | 72 | 67 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 906
10 | 31 | 11 | 898 | 332 | 206 | 54 | 30 | 72 | 106 | 0 | 88 | 0 | 9 | 1 | 898
10 | 31 | 12 | 859 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 149 | 0 | 76 | 0 | 161 | -134 | 859
10 | 31 | 13 | 877 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 194 | 0 | 43 | 0 | 32 | 1 | 877
10 | 31 | 14 | 873 | 332 | 195 | 58 | 30 | 72 | 245 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 873
10 | 31 | 15 | 869 | 332 | 195 | 59 | 30 | 72 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 869
10 | 31 | 16 | 878 | 332 | 202 | 63 | 30 | 72 | 86 | 0 | 11 | 0 | 204 | -122 | 878
10 | 31 | 17 | 889 | 332 | 483 | 79 | 30 | 72 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 889
10 | 31 | 18 | 891 | 332 | 463 | 105 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 891
10 | 31 | 19 | 866 | 332 | 437 | 108 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 866
10 | 31 | 20 | 836 | 332 | 400 | 107 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 836
10 | 31 | 21 | 813 | 332 | 368 | 101 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 813
10 | 31 | 22 | 787 | 332 | 241 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 787
10 | 31 | 23 | 766 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 96 | 0 | 766
11 | 1 | 0 | 750 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 99 | 1 | 750
11 | 1 | 1 | 717 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 93 | -37 | 717
11 | 1 | 2 | 737 | 332 | 234 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -68 | 737
11 | 1 | 3 | 798 | 332 | 211 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 1 | 4 | 842 | 332 | 226 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | 1 | 5 | 843 | 332 | 224 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 843
11 | 1 | 6 | 798 | 332 | 297 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -119 | 798
11 | 1 | 7 | 779 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 140 | 0 | 7 | -26 | 779
11 | 1 | 8 | 778 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 278 | 0 | 154 | 0 | -204 | -50 | 778
11 | 1 | 9 | 801 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 583 | -96 | 156 | -98 | -217 | -124 | 801
11 | 1 | 10 | 832 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 708 | -195 | 169 | -106 | -216 | -123 | 832
11 | 1 | 11 | 827 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 754 | -274 | 182 | -114 | -217 | -99 | 827
11 | 1 | 12 | 797 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 804 | -411 | 176 | -110 | -217 | -40 | 797
11 | 1 | 13 | 785 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 737 | -276 | 173 | -108 | -217 | -119 | 785
11 | 1 | 14 | 813 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 675 | -191 | 174 | -109 | -217 | -117 | 813
11 | 1 | 15 | 815 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 488 | 0 | 162 | -102 | -215 | -117 | 815
11 | 1 | 16 | 828 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 171 | 0 | 109 | 0 | 8 | -62 | 828
11 | 1 | 17 | 866 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 8 | 0 | 90 | 0 | 152 | 2 | 866
11 | 1 | 18 | 885 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 72 | 0 | 195 | -16 | 885
11 | 1 | 19 | 863 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 150 | 1 | 863
11 | 1 | 20 | 834 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 119 | 0 | 834
11 | 1 | 21 | 801 | 332 | 119 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 197 | -111 | 801
11 | 1 | 22 | 764 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 50 | 1 | 764
11 | 1 | 23 | 739 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 33 | 1 | 739
11 | 2 | 0 | 696 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | -9 | 696
11 | 2 | 1 | 667 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | -9 | -30 | 667
11 | 2 | 2 | 694 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | -10 | -18 | 694
11 | 2 | 3 | 751 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 17 | 1 | 751
11 | 2 | 4 | 799 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 66 | 0 | 799
11 | 2 | 5 | 806 | 332 | 119 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 86 | 1 | 806
11 | 2 | 6 | 755 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 2 | 755
11 | 2 | 7 | 717 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 94 | 0 | -13 | -22 | 717
11 | 2 | 8 | 706 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 240 | 0 | 122 | 0 | -199 | -57 | 706
11 | 2 | 9 | 747 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 441 | 0 | 125 | -63 | -218 | -135 | 747
11 | 2 | 10 | 761 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 585 | -128 | 124 | -77 | -218 | -120 | 761
11 | 2 | 11 | 756 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 640 | -172 | 122 | -76 | -218 | -135 | 756
11 | 2 | 12 | 761 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 550 | -81 | 130 | -81 | -218 | -134 | 761
11 | 2 | 13 | 765 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 447 | 0 | 127 | -53 | -218 | -133 | 765
11 | 2 | 14 | 741 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 416 | 0 | 131 | -51 | -218 | -135 | 741
11 | 2 | 15 | 743 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 343 | 0 | 139 | 0 | -217 | -121 | 743
11 | 2 | 16 | 771 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 128 | 0 | 107 | 0 | 7 | -73 | 771
11 | 2 | 17 | 832 | 332 | 119 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 121 | 0 | 89 | 1 | 832
11 | 2 | 18 | 857 | 332 | 119 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 129 | 0 | 119 | -26 | 857
11 | 2 | 19 | 841 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 71 | 1 | 841
11 | 2 | 20 | 812 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 182 | -130 | 812
11 | 2 | 21 | 781 | 332 | 119 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 152 | -132 | 781
11 | 2 | 22 | 755 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 116 | -130 | 755
11 | 2 | 23 | 722 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 102 | -124 | 722
11 | 3 | 0 | 679 | 332 | 125 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | -4 | -7 | -48 | 679
11 | 3 | 1 | 654 | 332 | 125 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | -4 | -21 | -44 | 654
11 | 3 | 2 | 684 | 332 | 125 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | -5 | -10 | -58 | 684
11 | 3 | 3 | 743 | 332 | 126 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | -5 | 7 | -35 | 743
11 | 3 | 4 | 806 | 332 | 125 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | -4 | 47 | 0 | 806
11 | 3 | 5 | 824 | 332 | 123 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | -4 | 91 | 0 | 824
11 | 3 | 6 | 797 | 332 | 123 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 112 | -4 | 196 | -119 | 797
11 | 3 | 7 | 759 | 332 | 127 | 49 | 30 | 72 | 118 | -3 | 110 | -4 | -6 | -66 | 759
11 | 3 | 8 | 763 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 426 | -9 | 142 | -51 | -216 | -129 | 763
11 | 3 | 9 | 808 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 745 | -228 | 124 | -82 | -217 | -131 | 808
11 | 3 | 10 | 781 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 831 | -336 | 123 | -81 | -217 | -134 | 781
11 | 3 | 11 | 779 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 913 | -482 | 119 | -78 | -217 | -71 | 779
11 | 3 | 12 | 759 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 911 | -486 | 103 | -68 | -218 | -78 | 759
11 | 3 | 13 | 772 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 835 | -357 | 124 | -82 | -218 | -125 | 772
11 | 3 | 14 | 816 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 719 | -203 | 120 | -79 | -217 | -122 | 816
11 | 3 | 15 | 806 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 455 | -10 | 117 | -23 | -212 | -120 | 806
11 | 3 | 16 | 842 | 332 | 196 | 49 | 30 | 72 | 144 | -3 | 87 | -3 | 0 | -62 | 842
11 | 3 | 17 | 899 | 332 | 228 | 61 | 30 | 72 | 7 | 0 | 94 | -3 | 195 | -117 | 899
11 | 3 | 18 | 938 | 332 | 348 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 77 | -3 | 0 | 0 | 938
11 | 3 | 19 | 917 | 332 | 327 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | -2 | 0 | 3 | 917
11 | 3 | 20 | 890 | 332 | 119 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -2 | 189 | 3 | 890
11 | 3 | 21 | 856 | 332 | 210 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -2 | 196 | -117 | 856
11 | 3 | 22 | 818 | 332 | 268 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | 0 | 818
11 | 3 | 23 | 784 | 332 | 132 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | -1 | 120 | 1 | 784
11 | 4 | 0 | 737 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 179 | -84 | 737
11 | 4 | 1 | 707 | 332 | 184 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 707
11 | 4 | 2 | 746 | 332 | 310 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -89 | 746
11 | 4 | 3 | 814 | 332 | 394 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -117 | 814
11 | 4 | 4 | 874 | 332 | 139 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 196 | 1 | 874
11 | 4 | 5 | 906 | 332 | 433 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 906
11 | 4 | 6 | 912 | 332 | 385 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 912
11 | 4 | 7 | 898 | 332 | 319 | 49 | 30 | 72 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 898
11 | 4 | 8 | 928 | 332 | 129 | 47 | 30 | 72 | 242 | 0 | 31 | 0 | 14 | 31 | 928
11 | 4 | 9 | 977 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 428 | 0 | 26 | 0 | -43 | -31 | 977
11 | 4 | 10 | 957 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 573 | 0 | 22 | 0 | -214 | -19 | 957
11 | 4 | 11 | 959 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 660 | 0 | 19 | 0 | -214 | -101 | 959
11 | 4 | 12 | 917 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 600 | 0 | 14 | 0 | -215 | -77 | 917
11 | 4 | 13 | 943 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 535 | 0 | 15 | 0 | -68 | -134 | 943
11 | 4 | 14 | 954 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 394 | 0 | 14 | 0 | 10 | -62 | 954
11 | 4 | 15 | 943 | 332 | 341 | 46 | 30 | 72 | 235 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 943
11 | 4 | 16 | 959 | 332 | 509 | 49 | 30 | 72 | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 959
11 | 4 | 17 | 987 | 332 | 584 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 987
11 | 4 | 18 | 1001 | 332 | 579 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 1001
11 | 4 | 19 | 978 | 332 | 560 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 978
11 | 4 | 20 | 935 | 332 | 517 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 935
11 | 4 | 21 | 892 | 332 | 285 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 195 | -131 | 892
11 | 4 | 22 | 852 | 332 | 445 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -130 | 852
11 | 4 | 23 | 812 | 332 | 361 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -66 | 812
11 | 5 | 0 | 763 | 332 | 255 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 5 | 1 | 721 | 332 | 332 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 721
11 | 5 | 2 | 761 | 332 | 358 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -118 | 761
11 | 5 | 3 | 825 | 332 | 326 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -37 | 825
11 | 5 | 4 | 879 | 332 | 400 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 879
11 | 5 | 5 | 894 | 332 | 429 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -60 | 894
11 | 5 | 6 | 891 | 332 | 493 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -123 | 891
11 | 5 | 7 | 891 | 332 | 478 | 49 | 30 | 72 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 891
11 | 5 | 8 | 937 | 332 | 437 | 47 | 30 | 72 | 115 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 937
11 | 5 | 9 | 980 | 332 | 312 | 44 | 30 | 72 | 251 | 0 | 40 | 0 | 0 | -101 | 980
11 | 5 | 10 | 983 | 332 | 215 | 42 | 30 | 72 | 342 | 0 | 37 | 0 | 0 | -87 | 983
11 | 5 | 11 | 975 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 397 | 0 | 26 | 0 | -16 | -27 | 975
11 | 5 | 12 | 912 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 454 | 0 | 20 | 0 | -24 | -133 | 912
11 | 5 | 13 | 939 | 332 | 152 | 42 | 30 | 72 | 414 | 0 | 15 | 0 | 15 | -133 | 939
11 | 5 | 14 | 946 | 332 | 208 | 45 | 30 | 72 | 346 | 0 | 16 | 0 | 0 | -103 | 946
11 | 5 | 15 | 948 | 332 | 329 | 46 | 30 | 72 | 232 | 0 | 23 | 0 | 0 | -116 | 948
11 | 5 | 16 | 959 | 332 | 492 | 49 | 30 | 72 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 959
11 | 5 | 17 | 984 | 332 | 428 | 61 | 30 | 72 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 984
11 | 5 | 18 | 995 | 332 | 343 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 63 | 0 | 201 | -127 | 995
11 | 5 | 19 | 960 | 332 | 507 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 960
11 | 5 | 20 | 924 | 332 | 473 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -129 | 924
11 | 5 | 21 | 880 | 332 | 310 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 880
11 | 5 | 22 | 842 | 332 | 398 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -111 | 842
11 | 5 | 23 | 809 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 192 | -51 | 809
11 | 6 | 0 | 754 | 332 | 206 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 6 | 1 | 721 | 332 | 274 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -97 | 721
11 | 6 | 2 | 752 | 332 | 202 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 752
11 | 6 | 3 | 814 | 332 | 245 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 6 | 4 | 866 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 183 | 1 | 866
11 | 6 | 5 | 884 | 332 | 328 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 1 | 884
11 | 6 | 6 | 875 | 332 | 334 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 6 | 7 | 863 | 332 | 214 | 49 | 30 | 72 | 106 | 0 | 50 | 0 | 8 | 2 | 863
11 | 6 | 8 | 872 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 425 | 0 | 43 | 0 | -67 | -129 | 872
11 | 6 | 9 | 920 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 757 | -102 | 41 | -26 | -215 | -132 | 920
11 | 6 | 10 | 884 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 860 | -248 | 67 | -42 | -215 | -133 | 884
11 | 6 | 11 | 897 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 925 | -309 | 92 | -57 | -215 | -134 | 897
11 | 6 | 12 | 849 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 934 | -370 | 104 | -65 | -216 | -133 | 849
11 | 6 | 13 | 892 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 868 | -258 | 92 | -57 | -215 | -133 | 892
11 | 6 | 14 | 931 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 778 | -134 | 90 | -57 | -214 | -130 | 931
11 | 6 | 15 | 926 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 499 | 0 | 104 | 0 | -147 | -129 | 926
11 | 6 | 16 | 953 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 157 | 0 | 107 | 0 | 194 | -107 | 953
11 | 6 | 17 | 972 | 332 | 213 | 61 | 30 | 72 | 9 | 0 | 106 | 0 | 204 | -55 | 972
11 | 6 | 18 | 977 | 332 | 487 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | -127 | 977
11 | 6 | 19 | 946 | 332 | 468 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -129 | 946
11 | 6 | 20 | 901 | 332 | 422 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -130 | 901
11 | 6 | 21 | 868 | 332 | 403 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 868
11 | 6 | 22 | 830 | 332 | 254 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 830
11 | 6 | 23 | 801 | 332 | 182 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 69 | 1 | 801
11 | 7 | 0 | 746 | 332 | 218 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 746
11 | 7 | 1 | 720 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 156 | -84 | 720
11 | 7 | 2 | 750 | 332 | 315 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -113 | 750
11 | 7 | 3 | 812 | 332 | 254 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 812
11 | 7 | 4 | 871 | 332 | 155 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 200 | -41 | 871
11 | 7 | 5 | 896 | 332 | 466 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -117 | 896
11 | 7 | 6 | 895 | 332 | 481 | 54 | 30 | 72 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -119 | 895
11 | 7 | 7 | 873 | 332 | 253 | 49 | 30 | 72 | 95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 873
11 | 7 | 8 | 882 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 402 | 0 | 50 | 0 | -40 | -130 | 882
11 | 7 | 9 | 924 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 744 | -86 | 52 | -32 | -215 | -136 | 924
11 | 7 | 10 | 902 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 870 | -234 | 54 | -34 | -215 | -134 | 902
11 | 7 | 11 | 912 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 942 | -295 | 50 | -31 | -215 | -134 | 912
11 | 7 | 12 | 864 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 936 | -332 | 39 | -24 | -216 | -134 | 864
11 | 7 | 13 | 917 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 870 | -213 | 29 | -18 | -215 | -131 | 917
11 | 7 | 14 | 941 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 775 | -101 | 26 | -16 | -214 | -127 | 941
11 | 7 | 15 | 939 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 473 | 0 | 30 | 0 | -43 | -120 | 939
11 | 7 | 16 | 962 | 332 | 220 | 49 | 30 | 72 | 150 | 0 | 22 | 0 | 204 | -117 | 962
11 | 7 | 17 | 966 | 332 | 553 | 61 | 30 | 72 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -117 | 966
11 | 7 | 18 | 967 | 332 | 396 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 11 | 1 | 967
11 | 7 | 19 | 944 | 332 | 307 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -118 | 944
11 | 7 | 20 | 905 | 332 | 263 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -118 | 905
11 | 7 | 21 | 863 | 332 | 430 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -119 | 863
11 | 7 | 22 | 835 | 332 | 387 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 835
11 | 7 | 23 | 803 | 332 | 335 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -50 | 803
11 | 8 | 0 | 745 | 332 | 173 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | -2 | 166 | -113 | 745
11 | 8 | 1 | 720 | 332 | 291 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -1 | 0 | -87 | 720
11 | 8 | 2 | 747 | 332 | 302 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | -2 | 0 | -106 | 747
11 | 8 | 3 | 805 | 332 | 349 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -2 | 0 | -111 | 805
11 | 8 | 4 | 853 | 332 | 400 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | -2 | 0 | -113 | 853
11 | 8 | 5 | 865 | 332 | 305 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | -2 | 0 | 0 | 865
11 | 8 | 6 | 826 | 332 | 189 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | -3 | 204 | -119 | 826
11 | 8 | 7 | 785 | 332 | 155 | 49 | 30 | 72 | 89 | -2 | 59 | -2 | 3 | 0 | 785
11 | 8 | 8 | 783 | 332 | 133 | 47 | 30 | 72 | 369 | -10 | 85 | -3 | -140 | -132 | 783
11 | 8 | 9 | 822 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 681 | -137 | 95 | -63 | -217 | -134 | 822
11 | 8 | 10 | 819 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 829 | -422 | 94 | -63 | -217 | 3 | 819
11 | 8 | 11 | 808 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 888 | -477 | 81 | -54 | -217 | -8 | 808
11 | 8 | 12 | 801 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 862 | -463 | 70 | -46 | -217 | 0 | 801
11 | 8 | 13 | 829 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 796 | -328 | 72 | -48 | -216 | -42 | 829
11 | 8 | 14 | 829 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 606 | -63 | 90 | -59 | -216 | -127 | 829
11 | 8 | 15 | 836 | 332 | 130 | 46 | 30 | 72 | 285 | -7 | 88 | -3 | -16 | -121 | 836
11 | 8 | 16 | 853 | 332 | 247 | 49 | 30 | 72 | 62 | -2 | 66 | -3 | 0 | 0 | 853
11 | 8 | 17 | 889 | 332 | 243 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 69 | -3 | 199 | -117 | 889
11 | 8 | 18 | 896 | 332 | 423 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 74 | -3 | 0 | -115 | 896
11 | 8 | 19 | 876 | 332 | 195 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | -3 | 204 | -119 | 876
11 | 8 | 20 | 838 | 332 | 193 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | -4 | 155 | -119 | 838
11 | 8 | 21 | 808 | 332 | 303 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | -5 | 0 | -119 | 808
11 | 8 | 22 | 773 | 332 | 151 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | -4 | 9 | 0 | 773
11 | 8 | 23 | 748 | 332 | 177 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | -4 | 5 | -33 | 748
11 | 9 | 0 | 702 | 332 | 164 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -67 | 702
11 | 9 | 1 | 686 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | -10 | -32 | 686
11 | 9 | 2 | 707 | 332 | 151 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 7 | -64 | 707
11 | 9 | 3 | 766 | 332 | 176 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 766
11 | 9 | 4 | 802 | 332 | 204 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 802
11 | 9 | 5 | 794 | 332 | 222 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 794
11 | 9 | 6 | 737 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 96 | -44 | 737
11 | 9 | 7 | 734 | 332 | 246 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 68 | 0 | 0 | -72 | 734
11 | 9 | 8 | 754 | 332 | 174 | 47 | 30 | 72 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | -37 | 754
11 | 9 | 9 | 780 | 332 | 179 | 44 | 30 | 72 | 195 | 0 | 39 | 0 | 0 | -111 | 780
11 | 9 | 10 | 788 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 320 | 0 | 42 | 0 | -27 | -142 | 788
11 | 9 | 11 | 811 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 382 | 0 | 97 | 0 | -124 | -139 | 811
11 | 9 | 12 | 810 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 388 | 0 | 108 | 0 | -144 | -137 | 810
11 | 9 | 13 | 792 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 340 | 0 | 113 | 0 | -120 | -136 | 792
11 | 9 | 14 | 771 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 257 | 0 | 110 | 0 | -62 | -132 | 771
11 | 9 | 15 | 795 | 332 | 173 | 46 | 30 | 72 | 180 | 0 | 85 | 0 | 6 | -129 | 795
11 | 9 | 16 | 811 | 332 | 290 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 56 | 0 | 5 | -79 | 811
11 | 9 | 17 | 876 | 332 | 393 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | -67 | 876
11 | 9 | 18 | 893 | 332 | 203 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -82 | 893
11 | 9 | 19 | 864 | 332 | 150 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 199 | -68 | 864
11 | 9 | 20 | 830 | 332 | 172 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 203 | -129 | 830
11 | 9 | 21 | 794 | 332 | 353 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | -130 | 794
11 | 9 | 22 | 756 | 332 | 312 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 756
11 | 9 | 23 | 729 | 332 | 170 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -26 | 729
11 | 10 | 0 | 688 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | -10 | -4 | 688
11 | 10 | 1 | 658 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | -55 | -9 | 658
11 | 10 | 2 | 691 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | -10 | -60 | 691
11 | 10 | 3 | 752 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 11 | -49 | 752
11 | 10 | 4 | 793 | 332 | 119 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 7 | 1 | 793
11 | 10 | 5 | 823 | 332 | 256 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -101 | 823
11 | 10 | 6 | 827 | 332 | 163 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 8 | 0 | 827
11 | 10 | 7 | 828 | 332 | 145 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 149 | 0 | 11 | 5 | 828
11 | 10 | 8 | 859 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 217 | 0 | 137 | 0 | -8 | -87 | 859
11 | 10 | 9 | 916 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 484 | 0 | 137 | 0 | -213 | -89 | 916
11 | 10 | 10 | 887 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 621 | -33 | 132 | -82 | -215 | -131 | 887
11 | 10 | 11 | 877 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 726 | -145 | 125 | -78 | -216 | -130 | 877
11 | 10 | 12 | 836 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 786 | -238 | 108 | -67 | -216 | -132 | 836
11 | 10 | 13 | 874 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 726 | -140 | 103 | -64 | -216 | -130 | 874
11 | 10 | 14 | 907 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 645 | -23 | 83 | -52 | -215 | -129 | 907
11 | 10 | 15 | 918 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 446 | 0 | 69 | 0 | -68 | -128 | 918
11 | 10 | 16 | 942 | 332 | 427 | 49 | 30 | 72 | 130 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 942
11 | 10 | 17 | 977 | 332 | 370 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 29 | 0 | 204 | -126 | 977
11 | 10 | 18 | 986 | 332 | 434 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 986
11 | 10 | 19 | 971 | 332 | 553 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 10 | 20 | 938 | 332 | 394 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 938
11 | 10 | 21 | 902 | 332 | 167 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 201 | 0 | 902
11 | 10 | 22 | 857 | 332 | 466 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 857
11 | 10 | 23 | 824 | 332 | 211 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -94 | 824
11 | 11 | 0 | 767 | 332 | 272 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 767
11 | 11 | 1 | 744 | 332 | 254 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 744
11 | 11 | 2 | 777 | 332 | 276 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 11 | 3 | 847 | 332 | 328 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 11 | 4 | 904 | 332 | 504 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -118 | 904
11 | 11 | 5 | 942 | 332 | 501 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -70 | 942
11 | 11 | 6 | 958 | 332 | 573 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 958
11 | 11 | 7 | 951 | 332 | 416 | 49 | 30 | 72 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 951
11 | 11 | 8 | 998 | 332 | 371 | 47 | 30 | 72 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 998
11 | 11 | 9 | 1032 | 332 | 294 | 44 | 30 | 72 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1032
11 | 11 | 10 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 302 | 0 | 8 | 0 | 103 | 18 | 1026
11 | 11 | 11 | 1016 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | 59 | 17 | 1016
11 | 11 | 12 | 974 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 418 | 0 | 3 | 0 | -56 | 14 | 974
11 | 11 | 13 | 990 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 410 | 0 | 4 | 0 | -16 | -3 | 990
11 | 11 | 14 | 979 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 361 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 979
11 | 11 | 15 | 970 | 332 | 222 | 46 | 30 | 72 | 224 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 970
11 | 11 | 16 | 1006 | 332 | 564 | 49 | 30 | 72 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 1006
11 | 11 | 17 | 1037 | 332 | 624 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 1037
11 | 11 | 18 | 1058 | 332 | 636 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -128 | 1058
11 | 11 | 19 | 1017 | 332 | 589 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 1017
11 | 11 | 20 | 986 | 332 | 552 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 986
11 | 11 | 21 | 937 | 332 | 514 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 937
11 | 11 | 22 | 892 | 332 | 348 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 11 | 23 | 850 | 332 | 448 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 850
11 | 12 | 0 | 783 | 332 | 254 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 12 | 1 | 758 | 332 | 228 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 758
11 | 12 | 2 | 792 | 332 | 246 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 792
11 | 12 | 3 | 859 | 332 | 405 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -117 | 859
11 | 12 | 4 | 908 | 332 | 457 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -119 | 908
11 | 12 | 5 | 932 | 332 | 501 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -121 | 932
11 | 12 | 6 | 933 | 332 | 507 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 933
11 | 12 | 7 | 933 | 332 | 482 | 49 | 30 | 72 | 26 | 0 | 68 | 0 | 0 | -126 | 933
11 | 12 | 8 | 965 | 332 | 410 | 47 | 30 | 72 | 141 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 965
11 | 12 | 9 | 1010 | 332 | 225 | 44 | 30 | 72 | 253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1010
11 | 12 | 10 | 1010 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 339 | 0 | 50 | 0 | 15 | 11 | 1010
11 | 12 | 11 | 1006 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 322 | 0 | 41 | 0 | 32 | 16 | 1006
11 | 12 | 12 | 963 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 291 | 0 | 36 | 0 | 26 | 15 | 963
11 | 12 | 13 | 992 | 332 | 261 | 42 | 30 | 72 | 206 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 992
11 | 12 | 14 | 991 | 332 | 338 | 45 | 30 | 72 | 138 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 991
11 | 12 | 15 | 989 | 332 | 536 | 46 | 30 | 72 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 989
11 | 12 | 16 | 1014 | 332 | 607 | 49 | 30 | 72 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 1014
11 | 12 | 17 | 1040 | 332 | 637 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 1040
11 | 12 | 18 | 1049 | 332 | 434 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -128 | 1049
11 | 12 | 19 | 1022 | 332 | 610 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1022
11 | 12 | 20 | 981 | 332 | 568 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 981
11 | 12 | 21 | 929 | 332 | 534 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 929
11 | 12 | 22 | 889 | 332 | 371 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 889
11 | 12 | 23 | 847 | 332 | 350 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 13 | 0 | 781 | 332 | 413 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 781
11 | 13 | 1 | 758 | 332 | 274 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 758
11 | 13 | 2 | 786 | 332 | 405 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -118 | 786
11 | 13 | 3 | 847 | 332 | 186 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | -53 | 847
11 | 13 | 4 | 895 | 332 | 377 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 895
11 | 13 | 5 | 913 | 332 | 524 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 913
11 | 13 | 6 | 910 | 332 | 522 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 910
11 | 13 | 7 | 930 | 332 | 544 | 49 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -124 | 930
11 | 13 | 8 | 992 | 332 | 577 | 47 | 30 | 72 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | -127 | 992
11 | 13 | 9 | 1034 | 332 | 572 | 44 | 30 | 72 | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 1034
11 | 13 | 10 | 1032 | 332 | 513 | 42 | 30 | 72 | 148 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 1032
11 | 13 | 11 | 1028 | 332 | 449 | 42 | 30 | 72 | 212 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 1028
11 | 13 | 12 | 981 | 332 | 281 | 42 | 30 | 72 | 204 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 981
11 | 13 | 13 | 1010 | 332 | 454 | 42 | 30 | 72 | 168 | 0 | 16 | 0 | 0 | -104 | 1010
11 | 13 | 14 | 1002 | 332 | 480 | 45 | 30 | 72 | 146 | 0 | 17 | 0 | 10 | -130 | 1002
11 | 13 | 15 | 1001 | 332 | 526 | 46 | 30 | 72 | 103 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 1001
11 | 13 | 16 | 1013 | 332 | 602 | 49 | 30 | 72 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 1013
11 | 13 | 17 | 1037 | 332 | 640 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 1037
11 | 13 | 18 | 1039 | 332 | 625 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 1039
11 | 13 | 19 | 1012 | 332 | 601 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 1012
11 | 13 | 20 | 971 | 332 | 568 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 971
11 | 13 | 21 | 925 | 332 | 525 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 925
11 | 13 | 22 | 884 | 332 | 495 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 884
11 | 13 | 23 | 849 | 332 | 470 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 849
11 | 14 | 0 | 784 | 332 | 311 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | -115 | 784
11 | 14 | 1 | 761 | 332 | 366 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -110 | 761
11 | 14 | 2 | 793 | 332 | 273 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 793
11 | 14 | 3 | 867 | 332 | 448 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -113 | 867
11 | 14 | 4 | 921 | 332 | 497 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -115 | 921
11 | 14 | 5 | 949 | 332 | 541 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -116 | 949
11 | 14 | 6 | 948 | 332 | 554 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 948
11 | 14 | 7 | 941 | 332 | 486 | 49 | 30 | 72 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 941
11 | 14 | 8 | 930 | 332 | 216 | 47 | 30 | 72 | 345 | 0 | 11 | 0 | 0 | -123 | 930
11 | 14 | 9 | 952 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 685 | 0 | 6 | 0 | -214 | -122 | 952
11 | 14 | 10 | 953 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 920 | -227 | 4 | -3 | -214 | -122 | 953
11 | 14 | 11 | 971 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 1013 | -303 | 3 | -2 | -214 | -121 | 971
11 | 14 | 12 | 918 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 1015 | -358 | 3 | -2 | -215 | -120 | 918
11 | 14 | 13 | 972 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 944 | -238 | 7 | -4 | -214 | -118 | 972
11 | 14 | 14 | 950 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 761 | -81 | 9 | -6 | -214 | -117 | 950
11 | 14 | 15 | 946 | 332 | 126 | 46 | 30 | 72 | 454 | 0 | 13 | 0 | -9 | -118 | 946
11 | 14 | 16 | 967 | 332 | 450 | 49 | 30 | 72 | 129 | 0 | 22 | 0 | 0 | -117 | 967
11 | 14 | 17 | 996 | 332 | 383 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 27 | 0 | 204 | -117 | 996
11 | 14 | 18 | 998 | 332 | 574 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -117 | 998
11 | 14 | 19 | 974 | 332 | 355 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 202 | -119 | 974
11 | 14 | 20 | 935 | 332 | 522 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -118 | 935
11 | 14 | 21 | 900 | 332 | 288 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -119 | 900
11 | 14 | 22 | 865 | 332 | 444 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -94 | 865
11 | 14 | 23 | 837 | 332 | 256 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 201 | -120 | 837
11 | 15 | 0 | 774 | 332 | 267 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -1 | 12 | 2 | 774
11 | 15 | 1 | 746 | 332 | 193 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 59 | 2 | 746
11 | 15 | 2 | 777 | 332 | 337 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -65 | 777
11 | 15 | 3 | 841 | 332 | 431 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -112 | 841
11 | 15 | 4 | 889 | 332 | 483 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -113 | 889
11 | 15 | 5 | 901 | 332 | 506 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -116 | 901
11 | 15 | 6 | 870 | 332 | 361 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 2 | 870
11 | 15 | 7 | 840 | 332 | 385 | 49 | 30 | 72 | 72 | -4 | 19 | -1 | 0 | -114 | 840
11 | 15 | 8 | 819 | 332 | 140 | 47 | 30 | 72 | 347 | -18 | 20 | -2 | -149 | 0 | 819
11 | 15 | 9 | 857 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 690 | -87 | 24 | -17 | -216 | -134 | 857
11 | 15 | 10 | 856 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 928 | -438 | 26 | -18 | -216 | -21 | 856
11 | 15 | 11 | 843 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 1043 | -587 | 26 | -18 | -216 | 0 | 843
11 | 15 | 12 | 820 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 1050 | -573 | 35 | -25 | -217 | -45 | 820
11 | 15 | 13 | 831 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 963 | -393 | 46 | -33 | -216 | -131 | 831
11 | 15 | 14 | 837 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 762 | -196 | 51 | -36 | -216 | -126 | 837
11 | 15 | 15 | 813 | 332 | 149 | 46 | 30 | 72 | 462 | -24 | 57 | -4 | -185 | -122 | 813
11 | 15 | 16 | 840 | 332 | 130 | 49 | 30 | 72 | 130 | -7 | 26 | -2 | 197 | -117 | 840
11 | 15 | 17 | 889 | 332 | 483 | 61 | 30 | 72 | 5 | 0 | 23 | -2 | 0 | -115 | 889
11 | 15 | 18 | 910 | 332 | 368 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 19 | -1 | 5 | 2 | 910
11 | 15 | 19 | 894 | 332 | 170 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -1 | 195 | 3 | 894
11 | 15 | 20 | 866 | 332 | 142 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 198 | 3 | 866
11 | 15 | 21 | 835 | 332 | 119 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -1 | 196 | -3 | 835
11 | 15 | 22 | 798 | 332 | 280 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 3 | 798
11 | 15 | 23 | 772 | 332 | 272 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 2 | 772
11 | 16 | 0 | 723 | 332 | 232 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | -1 | 6 | 1 | 723
11 | 16 | 1 | 701 | 332 | 211 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 3 | 701
11 | 16 | 2 | 736 | 332 | 236 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 736
11 | 16 | 3 | 796 | 332 | 119 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | -26 | 796
11 | 16 | 4 | 840 | 332 | 329 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 16 | 5 | 857 | 332 | 481 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | -125 | 857
11 | 16 | 6 | 813 | 332 | 446 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -127 | 813
11 | 16 | 7 | 771 | 332 | 226 | 49 | 30 | 72 | 61 | -7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 771
11 | 16 | 8 | 740 | 332 | 155 | 47 | 30 | 72 | 329 | -35 | 5 | -1 | -213 | 19 | 740
11 | 16 | 9 | 764 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 668 | -170 | 7 | -5 | -218 | -115 | 764
11 | 16 | 10 | 767 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 880 | -495 | 15 | -11 | -218 | 1 | 767
11 | 16 | 11 | 757 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 988 | -612 | 12 | -9 | -218 | 1 | 757
11 | 16 | 12 | 759 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 997 | -618 | 8 | -6 | -218 | 1 | 759
11 | 16 | 13 | 766 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 912 | -526 | 5 | -4 | -218 | 2 | 766
11 | 16 | 14 | 764 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 713 | -197 | 2 | 0 | -218 | -134 | 764
11 | 16 | 15 | 760 | 332 | 166 | 46 | 30 | 72 | 434 | -47 | 2 | 0 | -216 | -59 | 760
11 | 16 | 16 | 790 | 332 | 201 | 49 | 30 | 72 | 118 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 16 | 17 | 858 | 332 | 264 | 61 | 30 | 72 | 5 | -1 | 2 | 0 | 199 | -106 | 858
11 | 16 | 18 | 896 | 332 | 378 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 896
11 | 16 | 19 | 882 | 332 | 494 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -133 | 882
11 | 16 | 20 | 853 | 332 | 323 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 853
11 | 16 | 21 | 820 | 332 | 439 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 820
11 | 16 | 22 | 783 | 332 | 277 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 783
11 | 16 | 23 | 750 | 332 | 259 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 750
11 | 17 | 0 | 710 | 332 | 221 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 710
11 | 17 | 1 | 692 | 332 | 181 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 692
11 | 17 | 2 | 727 | 332 | 221 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 727
11 | 17 | 3 | 806 | 332 | 375 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -112 | 806
11 | 17 | 4 | 858 | 332 | 314 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 858
11 | 17 | 5 | 888 | 332 | 335 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 888
11 | 17 | 6 | 903 | 332 | 455 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -81 | 903
11 | 17 | 7 | 900 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 59 | 0 | 44 | 0 | 194 | 1 | 900
11 | 17 | 8 | 924 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 302 | 0 | 52 | 0 | 10 | -40 | 924
11 | 17 | 9 | 964 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 488 | 0 | 47 | 0 | -195 | 27 | 964
11 | 17 | 10 | 977 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 484 | 0 | 22 | 0 | -144 | 20 | 977
11 | 17 | 11 | 988 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 451 | 0 | 35 | 0 | -110 | 17 | 988
11 | 17 | 12 | 942 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 451 | 0 | 48 | 0 | -167 | 15 | 942
11 | 17 | 13 | 951 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 426 | 0 | 51 | 0 | -15 | -106 | 951
11 | 17 | 14 | 964 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 315 | 0 | 102 | 0 | 10 | -61 | 964
11 | 17 | 15 | 971 | 332 | 163 | 46 | 30 | 72 | 172 | 0 | 101 | 0 | 188 | -133 | 971
11 | 17 | 16 | 994 | 332 | 295 | 49 | 30 | 72 | 57 | 0 | 87 | 0 | 204 | -132 | 994
11 | 17 | 17 | 1013 | 332 | 357 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 91 | 0 | 199 | -133 | 1013
11 | 17 | 18 | 1023 | 332 | 528 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1023
11 | 17 | 19 | 995 | 332 | 483 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -133 | 995
11 | 17 | 20 | 956 | 332 | 444 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -133 | 956
11 | 17 | 21 | 916 | 332 | 276 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 916
11 | 17 | 22 | 875 | 332 | 219 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 14 | 0 | 875
11 | 17 | 23 | 834 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 84 | 1 | 834
11 | 18 | 0 | 773 | 332 | 177 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -19 | 773
11 | 18 | 1 | 751 | 332 | 174 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -32 | 751
11 | 18 | 2 | 783 | 332 | 179 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -50 | 783
11 | 18 | 3 | 856 | 332 | 213 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -30 | 856
11 | 18 | 4 | 909 | 332 | 374 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -124 | 909
11 | 18 | 5 | 943 | 332 | 411 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -126 | 943
11 | 18 | 6 | 954 | 332 | 432 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -128 | 954
11 | 18 | 7 | 964 | 332 | 434 | 49 | 30 | 72 | 22 | 0 | 154 | 0 | 0 | -129 | 964
11 | 18 | 8 | 1023 | 332 | 356 | 47 | 30 | 72 | 159 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1023
11 | 18 | 9 | 1072 | 332 | 231 | 44 | 30 | 72 | 312 | 0 | 185 | 0 | 0 | -134 | 1072
11 | 18 | 10 | 1086 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 437 | 0 | 158 | 0 | 13 | -117 | 1086
11 | 18 | 11 | 1057 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 404 | 0 | 149 | 0 | 42 | -133 | 1057
11 | 18 | 12 | 1023 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 349 | 0 | 166 | 0 | 12 | -99 | 1023
11 | 18 | 13 | 1048 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 357 | 0 | 162 | 0 | 17 | -83 | 1048
11 | 18 | 14 | 1034 | 332 | 156 | 45 | 30 | 72 | 378 | 0 | 147 | 0 | 8 | -134 | 1034
11 | 18 | 15 | 1056 | 332 | 317 | 46 | 30 | 72 | 255 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1056
11 | 18 | 16 | 1080 | 332 | 550 | 49 | 30 | 72 | 70 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1080
11 | 18 | 17 | 1135 | 332 | 672 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1135
11 | 18 | 18 | 1164 | 332 | 695 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1164
11 | 18 | 19 | 1139 | 332 | 659 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -132 | 1139
11 | 18 | 20 | 1103 | 332 | 638 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 1103
11 | 18 | 21 | 1052 | 332 | 608 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 1052
11 | 18 | 22 | 990 | 332 | 557 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 990
11 | 18 | 23 | 925 | 332 | 434 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -71 | 925
11 | 19 | 0 | 855 | 332 | 398 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -123 | 855
11 | 19 | 1 | 819 | 332 | 351 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -122 | 819
11 | 19 | 2 | 857 | 332 | 358 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -122 | 857
11 | 19 | 3 | 927 | 332 | 439 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -121 | 927
11 | 19 | 4 | 977 | 332 | 395 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 977
11 | 19 | 5 | 1021 | 332 | 571 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -125 | 1021
11 | 19 | 6 | 1063 | 332 | 446 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -128 | 1063
11 | 19 | 7 | 1074 | 332 | 636 | 49 | 30 | 72 | 26 | 0 | 58 | 0 | 0 | -129 | 1074
11 | 19 | 8 | 1089 | 332 | 490 | 47 | 30 | 72 | 198 | 0 | 52 | 0 | 0 | -132 | 1089
11 | 19 | 9 | 1104 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 448 | 0 | 32 | 0 | 18 | 9 | 1104
11 | 19 | 10 | 1072 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 662 | 0 | 26 | 0 | -100 | -111 | 1072
11 | 19 | 11 | 1084 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 684 | 0 | 19 | 0 | -80 | -134 | 1084
11 | 19 | 12 | 1051 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 570 | 0 | 16 | 0 | -145 | 15 | 1051
11 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 424 | 0 | 17 | 0 | 12 | 10 | 1058
11 | 19 | 14 | 1067 | 332 | 374 | 45 | 30 | 72 | 328 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1067
11 | 19 | 15 | 1075 | 332 | 519 | 46 | 30 | 72 | 194 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1075
11 | 19 | 16 | 1094 | 332 | 473 | 49 | 30 | 72 | 52 | 0 | 16 | 0 | 204 | -134 | 1094
11 | 19 | 17 | 1144 | 332 | 565 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 11 | 0 | 203 | -134 | 1144
11 | 19 | 18 | 1171 | 332 | 776 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 1171
11 | 19 | 19 | 1147 | 332 | 741 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -132 | 1147
11 | 19 | 20 | 1109 | 332 | 708 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1109
11 | 19 | 21 | 1059 | 332 | 652 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1059
11 | 19 | 22 | 987 | 332 | 584 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 987
11 | 19 | 23 | 937 | 332 | 543 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 937
11 | 20 | 0 | 858 | 332 | 462 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -122 | 858
11 | 20 | 1 | 835 | 332 | 423 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -121 | 835
11 | 20 | 2 | 873 | 332 | 308 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 873
11 | 20 | 3 | 941 | 332 | 471 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -121 | 941
11 | 20 | 4 | 991 | 332 | 513 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -124 | 991
11 | 20 | 5 | 1027 | 332 | 537 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -126 | 1027
11 | 20 | 6 | 1052 | 332 | 578 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 1052
11 | 20 | 7 | 1065 | 332 | 586 | 49 | 30 | 72 | 45 | 0 | 81 | 0 | 0 | -130 | 1065
11 | 20 | 8 | 1080 | 332 | 447 | 47 | 30 | 72 | 234 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 1080
11 | 20 | 9 | 1094 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 467 | 0 | 76 | 0 | 18 | -64 | 1094
11 | 20 | 10 | 1078 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 619 | 0 | 71 | 0 | -73 | -134 | 1078
11 | 20 | 11 | 1069 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 676 | 0 | 74 | 0 | -212 | -64 | 1069
11 | 20 | 12 | 990 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 660 | 0 | 51 | 0 | -213 | -103 | 990
11 | 20 | 13 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 677 | 0 | 48 | 0 | -213 | -122 | 985
11 | 20 | 14 | 988 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 582 | 0 | 50 | 0 | -107 | -135 | 988
11 | 20 | 15 | 1014 | 332 | 263 | 46 | 30 | 72 | 355 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1014
11 | 20 | 16 | 1032 | 332 | 333 | 49 | 30 | 72 | 88 | 0 | 57 | 0 | 204 | -133 | 1032
11 | 20 | 17 | 1086 | 332 | 665 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 20 | 18 | 1120 | 332 | 664 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 1120
11 | 20 | 19 | 1108 | 332 | 647 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -132 | 1108
11 | 20 | 20 | 1074 | 332 | 403 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -132 | 1074
11 | 20 | 21 | 1028 | 332 | 543 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 1028
11 | 20 | 22 | 966 | 332 | 493 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -132 | 966
11 | 20 | 23 | 914 | 332 | 467 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 914
11 | 21 | 0 | 843 | 332 | 149 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 197 | -71 | 843
11 | 21 | 1 | 819 | 332 | 352 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | -117 | 819
11 | 21 | 2 | 854 | 332 | 250 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 854
11 | 21 | 3 | 922 | 332 | 432 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -117 | 922
11 | 21 | 4 | 975 | 332 | 489 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -120 | 975
11 | 21 | 5 | 1007 | 332 | 537 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -121 | 1007
11 | 21 | 6 | 1038 | 332 | 590 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -124 | 1038
11 | 21 | 7 | 1053 | 332 | 562 | 49 | 30 | 72 | 51 | 0 | 80 | 0 | 5 | -128 | 1053
11 | 21 | 8 | 1056 | 332 | 231 | 47 | 30 | 72 | 266 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1056
11 | 21 | 9 | 1042 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 547 | 0 | 74 | 0 | -38 | -138 | 1042
11 | 21 | 10 | 1007 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 798 | -61 | 73 | -46 | -213 | -139 | 1007
11 | 21 | 11 | 1005 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 892 | -161 | 78 | -49 | -213 | -137 | 1005
11 | 21 | 12 | 946 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 870 | -204 | 92 | -57 | -214 | -136 | 946
11 | 21 | 13 | 972 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 818 | -131 | 97 | -61 | -214 | -132 | 972
11 | 21 | 14 | 956 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 657 | 0 | 90 | -45 | -214 | -130 | 956
11 | 21 | 15 | 969 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 399 | 0 | 76 | 0 | 16 | -121 | 969
11 | 21 | 16 | 998 | 332 | 453 | 49 | 30 | 72 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | -123 | 998
11 | 21 | 17 | 1055 | 332 | 598 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | -122 | 1055
11 | 21 | 18 | 1080 | 332 | 617 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 1080
11 | 21 | 19 | 1064 | 332 | 605 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -122 | 1064
11 | 21 | 20 | 1038 | 332 | 578 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -121 | 1038
11 | 21 | 21 | 990 | 332 | 543 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 990
11 | 21 | 22 | 956 | 332 | 396 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 956
11 | 21 | 23 | 909 | 332 | 283 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -122 | 909
11 | 22 | 0 | 841 | 332 | 152 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 157 | 1 | 841
11 | 22 | 1 | 823 | 332 | 298 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 823
11 | 22 | 2 | 859 | 332 | 437 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -117 | 859
11 | 22 | 3 | 923 | 332 | 299 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 201 | -118 | 923
11 | 22 | 4 | 966 | 332 | 351 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -119 | 966
11 | 22 | 5 | 985 | 332 | 466 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 985
11 | 22 | 6 | 970 | 332 | 585 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -124 | 970
11 | 22 | 7 | 963 | 332 | 443 | 49 | 30 | 72 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | -40 | 963
11 | 22 | 8 | 931 | 332 | 119 | 47 | 30 | 72 | 337 | 0 | 20 | 0 | -10 | -16 | 931
11 | 22 | 9 | 909 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 675 | -18 | 11 | -7 | -215 | -134 | 909
11 | 22 | 10 | 901 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 894 | -243 | 9 | -5 | -215 | -134 | 901
11 | 22 | 11 | 885 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 999 | -393 | 6 | -4 | -215 | -103 | 885
11 | 22 | 12 | 855 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 1001 | -394 | 6 | -4 | -216 | -133 | 855
11 | 22 | 13 | 851 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 907 | -306 | 11 | -7 | -216 | -133 | 851
11 | 22 | 14 | 842 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 747 | -161 | 13 | -8 | -216 | -131 | 842
11 | 22 | 15 | 835 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 444 | 0 | 12 | 0 | -94 | -126 | 835
11 | 22 | 16 | 877 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 117 | 0 | 6 | 0 | 151 | 1 | 877
11 | 22 | 17 | 945 | 332 | 356 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 10 | 0 | 204 | -122 | 945
11 | 22 | 18 | 978 | 332 | 496 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 978
11 | 22 | 19 | 972 | 332 | 565 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -120 | 972
11 | 22 | 20 | 945 | 332 | 217 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 1 | 945
11 | 22 | 21 | 913 | 332 | 513 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 913
11 | 22 | 22 | 878 | 332 | 389 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 878
11 | 22 | 23 | 841 | 332 | 342 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 23 | 0 | 794 | 332 | 221 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 204 | -117 | 794
11 | 23 | 1 | 773 | 332 | 302 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | -15 | 773
11 | 23 | 2 | 818 | 332 | 436 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -116 | 818
11 | 23 | 3 | 874 | 332 | 394 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -35 | 874
11 | 23 | 4 | 925 | 332 | 445 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -1 | 5 | -47 | 925
11 | 23 | 5 | 934 | 332 | 328 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -2 | 204 | -119 | 934
11 | 23 | 6 | 901 | 332 | 382 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -3 | 0 | 3 | 901
11 | 23 | 7 | 870 | 332 | 305 | 49 | 30 | 72 | 53 | -3 | 35 | -3 | 0 | 0 | 870
11 | 23 | 8 | 830 | 332 | 144 | 47 | 30 | 72 | 316 | -21 | 26 | -3 | -11 | -102 | 830
11 | 23 | 9 | 814 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 655 | -92 | 19 | -14 | -217 | -134 | 814
11 | 23 | 10 | 817 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 870 | -319 | 13 | -9 | -217 | -116 | 817
11 | 23 | 11 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 986 | -569 | 8 | -6 | -217 | 1 | 798
11 | 23 | 12 | 800 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 992 | -572 | 2 | -1 | -217 | 1 | 800
11 | 23 | 13 | 773 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 875 | -462 | 3 | -2 | -218 | -18 | 773
11 | 23 | 14 | 777 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 694 | -167 | 10 | -7 | -218 | -133 | 777
11 | 23 | 15 | 768 | 332 | 148 | 46 | 30 | 72 | 422 | -27 | 10 | -1 | -135 | -129 | 768
11 | 23 | 16 | 802 | 332 | 328 | 49 | 30 | 72 | 113 | -7 | 4 | 0 | 5 | -124 | 802
11 | 23 | 17 | 891 | 332 | 510 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 6 | -1 | 0 | -121 | 891
11 | 23 | 18 | 930 | 332 | 329 | 80 | 30 | 72 | 3 | 0 | 5 | -1 | 201 | -121 | 930
11 | 23 | 19 | 930 | 332 | 408 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 930
11 | 23 | 20 | 908 | 332 | 371 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 3 | 908
11 | 23 | 21 | 878 | 332 | 466 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | -117 | 878
11 | 23 | 22 | 842 | 332 | 321 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 3 | 842
11 | 23 | 23 | 803 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -1 | 197 | -13 | 803
11 | 24 | 0 | 762 | 332 | 187 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -119 | 762
11 | 24 | 1 | 739 | 332 | 133 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 | -91 | 739
11 | 24 | 2 | 781 | 332 | 396 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 781
11 | 24 | 3 | 851 | 332 | 322 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 24 | 4 | 898 | 332 | 396 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 898
11 | 24 | 5 | 916 | 332 | 511 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | -126 | 916
11 | 24 | 6 | 900 | 332 | 449 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -60 | 900
11 | 24 | 7 | 899 | 332 | 494 | 49 | 30 | 72 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 899
11 | 24 | 8 | 913 | 332 | 252 | 47 | 30 | 72 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 913
11 | 24 | 9 | 926 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 449 | 0 | 5 | 0 | -127 | 2 | 926
11 | 24 | 10 | 899 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 600 | 0 | 4 | 0 | -215 | -85 | 899
11 | 24 | 11 | 910 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 691 | -28 | 1 | 0 | -215 | -134 | 910
11 | 24 | 12 | 905 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 654 | 0 | 0 | 0 | -215 | -129 | 905
11 | 24 | 13 | 868 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 628 | 0 | 0 | 0 | -216 | -139 | 868
11 | 24 | 14 | 887 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 495 | 0 | 0 | 0 | -90 | -116 | 887
11 | 24 | 15 | 877 | 332 | 196 | 46 | 30 | 72 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 877
11 | 24 | 16 | 918 | 332 | 510 | 49 | 30 | 72 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 918
11 | 24 | 17 | 988 | 332 | 421 | 61 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -133 | 988
11 | 24 | 18 | 1006 | 332 | 416 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | -133 | 1006
11 | 24 | 19 | 984 | 332 | 592 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 984
11 | 24 | 20 | 951 | 332 | 555 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 951
11 | 24 | 21 | 916 | 332 | 378 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 916
11 | 24 | 22 | 878 | 332 | 336 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 878
11 | 24 | 23 | 836 | 332 | 443 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 836
11 | 25 | 0 | 785 | 332 | 390 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -123 | 785
11 | 25 | 1 | 768 | 332 | 349 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -106 | 768
11 | 25 | 2 | 802 | 332 | 412 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 802
11 | 25 | 3 | 869 | 332 | 342 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 25 | 4 | 917 | 332 | 502 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -123 | 917
11 | 25 | 5 | 929 | 332 | 514 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 929
11 | 25 | 6 | 933 | 332 | 503 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | -127 | 933
11 | 25 | 7 | 964 | 332 | 323 | 49 | 30 | 72 | 9 | 0 | 74 | 0 | 204 | -129 | 964
11 | 25 | 8 | 1006 | 332 | 465 | 47 | 30 | 72 | 110 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1006
11 | 25 | 9 | 1017 | 332 | 224 | 44 | 30 | 72 | 337 | 0 | 112 | 0 | 0 | -134 | 1017
11 | 25 | 10 | 1021 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 597 | 0 | 148 | 0 | -178 | -141 | 1021
11 | 25 | 11 | 1039 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 591 | 0 | 152 | 0 | -157 | -142 | 1039
11 | 25 | 12 | 1005 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 585 | 0 | 141 | 0 | -176 | -140 | 1005
11 | 25 | 13 | 1062 | 332 | 128 | 42 | 30 | 72 | 431 | 0 | 171 | 0 | -11 | -133 | 1062
11 | 25 | 14 | 1053 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 326 | 0 | 202 | 0 | 61 | -134 | 1053
11 | 25 | 15 | 1045 | 332 | 285 | 46 | 30 | 72 | 192 | 0 | 221 | 0 | 0 | -133 | 1045
11 | 25 | 16 | 1061 | 332 | 441 | 49 | 30 | 72 | 50 | 0 | 220 | 0 | 0 | -133 | 1061
11 | 25 | 17 | 1098 | 332 | 518 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 215 | 0 | 0 | -134 | 1098
11 | 25 | 18 | 1110 | 332 | 517 | 80 | 30 | 72 | 2 | 0 | 211 | 0 | 0 | -134 | 1110
11 | 25 | 19 | 1090 | 332 | 502 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -133 | 1090
11 | 25 | 20 | 1054 | 332 | 483 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -132 | 1054
11 | 25 | 21 | 1003 | 332 | 232 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | -133 | 1003
11 | 25 | 22 | 956 | 332 | 404 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -131 | 956
11 | 25 | 23 | 909 | 332 | 364 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 5 | -113 | 909
11 | 26 | 0 | 845 | 332 | 327 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -122 | 845
11 | 26 | 1 | 811 | 332 | 322 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -121 | 811
11 | 26 | 2 | 852 | 332 | 378 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -122 | 852
11 | 26 | 3 | 926 | 332 | 231 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 199 | -121 | 926
11 | 26 | 4 | 978 | 332 | 497 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -124 | 978
11 | 26 | 5 | 1020 | 332 | 534 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -88 | 1020
11 | 26 | 6 | 1052 | 332 | 417 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | -128 | 1052
11 | 26 | 7 | 1073 | 332 | 615 | 49 | 30 | 72 | 34 | 0 | 71 | 0 | 0 | -130 | 1073
11 | 26 | 8 | 1092 | 332 | 466 | 47 | 30 | 72 | 222 | 0 | 54 | 0 | 1 | -132 | 1092
11 | 26 | 9 | 1099 | 332 | 235 | 44 | 30 | 72 | 490 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1099
11 | 26 | 10 | 1064 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 684 | 0 | 14 | 0 | -96 | -133 | 1064
11 | 26 | 11 | 1045 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 782 | 0 | 8 | 0 | -206 | -134 | 1045
11 | 26 | 12 | 1020 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 796 | -24 | 12 | -8 | -213 | -138 | 1020
11 | 26 | 13 | 1059 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 757 | 0 | 15 | 0 | -171 | -137 | 1059
11 | 26 | 14 | 1035 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 592 | 0 | 15 | 0 | -34 | -136 | 1035
11 | 26 | 15 | 1030 | 332 | 320 | 46 | 30 | 72 | 354 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1030
11 | 26 | 16 | 1043 | 332 | 590 | 49 | 30 | 72 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1043
11 | 26 | 17 | 1093 | 332 | 721 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1093
11 | 26 | 18 | 1125 | 332 | 739 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1125
11 | 26 | 19 | 1106 | 332 | 513 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -133 | 1106
11 | 26 | 20 | 1074 | 332 | 686 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 1074
11 | 26 | 21 | 1026 | 332 | 436 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -133 | 1026
11 | 26 | 22 | 993 | 332 | 616 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 993
11 | 26 | 23 | 942 | 332 | 374 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -131 | 942
11 | 27 | 0 | 873 | 332 | 510 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 873
11 | 27 | 1 | 853 | 332 | 487 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 853
11 | 27 | 2 | 886 | 332 | 503 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 886
11 | 27 | 3 | 958 | 332 | 536 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 958
11 | 27 | 4 | 999 | 332 | 580 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -123 | 999
11 | 27 | 5 | 1004 | 332 | 595 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 1004
11 | 27 | 6 | 1043 | 332 | 629 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 1043
11 | 27 | 7 | 1055 | 332 | 591 | 49 | 30 | 72 | 36 | 0 | 75 | 0 | 0 | -130 | 1055
11 | 27 | 8 | 1071 | 332 | 388 | 47 | 30 | 72 | 253 | 0 | 77 | 0 | 5 | -133 | 1071
11 | 27 | 9 | 1093 | 332 | 137 | 44 | 30 | 72 | 525 | 0 | 70 | 0 | 18 | -135 | 1093
11 | 27 | 10 | 1096 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 626 | 0 | 84 | 0 | -211 | 2 | 1096
11 | 27 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 734 | 0 | 118 | -18 | -212 | -144 | 1073
11 | 27 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 690 | 0 | 140 | -44 | -213 | -142 | 1026
11 | 27 | 13 | 1041 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 622 | 0 | 161 | 0 | -202 | -135 | 1041
11 | 27 | 14 | 1045 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 438 | 0 | 162 | 0 | -17 | -136 | 1045
11 | 27 | 15 | 1038 | 332 | 288 | 46 | 30 | 72 | 237 | 0 | 168 | 0 | 0 | -135 | 1038
11 | 27 | 16 | 1042 | 332 | 264 | 49 | 30 | 72 | 53 | 0 | 171 | 0 | 204 | -133 | 1042
11 | 27 | 17 | 1074 | 332 | 536 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | -133 | 1074
11 | 27 | 18 | 1086 | 332 | 521 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -134 | 1086
11 | 27 | 19 | 1060 | 332 | 478 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 194 | 0 | 4 | -132 | 1060
11 | 27 | 20 | 1039 | 332 | 468 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 1039
11 | 27 | 21 | 1001 | 332 | 434 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 1001
11 | 27 | 22 | 954 | 332 | 397 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -133 | 954
11 | 27 | 23 | 904 | 332 | 342 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -118 | 904
11 | 28 | 0 | 844 | 332 | 190 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 92 | -119 | 844
11 | 28 | 1 | 811 | 332 | 254 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -117 | 811
11 | 28 | 2 | 850 | 332 | 191 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -19 | 850
11 | 28 | 3 | 921 | 332 | 292 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -63 | 921
11 | 28 | 4 | 974 | 332 | 315 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -12 | 974
11 | 28 | 5 | 1003 | 332 | 481 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -122 | 1003
11 | 28 | 6 | 1030 | 332 | 538 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -124 | 1030
11 | 28 | 7 | 1041 | 332 | 543 | 49 | 30 | 72 | 37 | 0 | 105 | 0 | 0 | -127 | 1041
11 | 28 | 8 | 1047 | 332 | 226 | 47 | 30 | 72 | 273 | 0 | 77 | 0 | 122 | -132 | 1047
11 | 28 | 9 | 1063 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 555 | 0 | 74 | 0 | -30 | -133 | 1063
11 | 28 | 10 | 1045 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 702 | 0 | 62 | 0 | -207 | -107 | 1045
11 | 28 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 760 | 0 | 50 | 0 | -212 | -134 | 1059
11 | 28 | 12 | 1002 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 749 | -15 | 54 | -34 | -213 | -134 | 1002
11 | 28 | 13 | 1026 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 723 | 0 | 53 | -2 | -213 | -130 | 1026
11 | 28 | 14 | 1030 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 606 | 0 | 51 | 0 | -96 | -129 | 1030
11 | 28 | 15 | 1022 | 332 | 263 | 46 | 30 | 72 | 366 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 1022
11 | 28 | 16 | 1060 | 332 | 571 | 49 | 30 | 72 | 103 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 1060
11 | 28 | 17 | 1111 | 332 | 708 | 61 | 30 | 72 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 1111
11 | 28 | 18 | 1134 | 332 | 514 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -121 | 1134
11 | 28 | 19 | 1117 | 332 | 705 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 1117
11 | 28 | 20 | 1089 | 332 | 674 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -121 | 1089
11 | 28 | 21 | 1041 | 332 | 633 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -122 | 1041
11 | 28 | 22 | 1002 | 332 | 607 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 1002
11 | 28 | 23 | 949 | 332 | 546 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -96 | 949
11 | 29 | 0 | 891 | 332 | 518 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -118 | 891
11 | 29 | 1 | 871 | 332 | 495 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -117 | 871
11 | 29 | 2 | 907 | 332 | 396 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 907
11 | 29 | 3 | 972 | 332 | 564 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -117 | 972
11 | 29 | 4 | 1021 | 332 | 503 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1021
11 | 29 | 5 | 1036 | 332 | 651 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 1036
11 | 29 | 6 | 1037 | 332 | 542 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1037
11 | 29 | 7 | 1041 | 332 | 435 | 49 | 30 | 72 | 41 | 0 | 4 | 0 | 204 | -126 | 1041
11 | 29 | 8 | 1020 | 332 | 240 | 47 | 30 | 72 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1020
11 | 29 | 9 | 994 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 621 | 0 | 5 | 0 | -94 | -135 | 994
11 | 29 | 10 | 965 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 855 | -139 | 2 | -1 | -214 | -133 | 965
11 | 29 | 11 | 935 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 965 | -293 | 2 | 0 | -214 | -120 | 935
11 | 29 | 12 | 897 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 985 | -341 | 0 | 0 | -215 | -127 | 897
11 | 29 | 13 | 889 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 896 | -256 | 8 | -5 | -215 | -134 | 889
11 | 29 | 14 | 871 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 685 | -70 | 11 | -7 | -216 | -130 | 871
11 | 29 | 15 | 887 | 332 | 119 | 46 | 30 | 72 | 407 | 0 | 14 | 0 | -12 | -121 | 887
11 | 29 | 16 | 904 | 332 | 391 | 49 | 30 | 72 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -86 | 904
11 | 29 | 17 | 991 | 332 | 491 | 61 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 111 | -122 | 991
11 | 29 | 18 | 1033 | 332 | 631 | 80 | 30 | 72 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 1033
11 | 29 | 19 | 1022 | 332 | 622 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -121 | 1022
11 | 29 | 20 | 1005 | 332 | 599 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 1005
11 | 29 | 21 | 967 | 332 | 352 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -122 | 967
11 | 29 | 22 | 929 | 332 | 505 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -99 | 929
11 | 29 | 23 | 890 | 332 | 373 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 890
11 | 30 | 0 | 833 | 332 | 442 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | -1 | 0 | -122 | 833
11 | 30 | 1 | 805 | 332 | 204 | 45 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -1 | 204 | -119 | 805
11 | 30 | 2 | 844 | 332 | 444 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | -1 | 0 | -120 | 844
11 | 30 | 3 | 908 | 332 | 426 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 908
11 | 30 | 4 | 950 | 332 | 218 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 1 | 950
11 | 30 | 5 | 953 | 332 | 479 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -46 | 953
11 | 30 | 6 | 913 | 332 | 323 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -128 | 913
11 | 30 | 7 | 896 | 332 | 347 | 49 | 30 | 72 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 896
11 | 30 | 8 | 867 | 332 | 123 | 47 | 30 | 72 | 276 | -3 | 22 | 0 | -32 | 0 | 867
11 | 30 | 9 | 855 | 332 | 127 | 44 | 30 | 72 | 572 | -7 | 18 | 0 | -216 | -117 | 855
11 | 30 | 10 | 831 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 799 | -243 | 14 | -9 | -216 | -109 | 831
11 | 30 | 11 | 812 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 900 | -471 | 16 | -10 | -217 | -1 | 812
11 | 30 | 12 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 924 | -483 | 17 | -11 | -217 | -27 | 798
11 | 30 | 13 | 787 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 818 | -359 | 19 | -12 | -217 | -57 | 787
11 | 30 | 14 | 770 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 594 | -70 | 20 | -13 | -218 | -141 | 770
11 | 30 | 15 | 788 | 332 | 123 | 46 | 30 | 72 | 354 | -4 | 23 | 0 | -93 | -95 | 788
11 | 30 | 16 | 810 | 332 | 336 | 49 | 30 | 72 | 90 | -1 | 34 | -1 | 0 | -131 | 810
11 | 30 | 17 | 907 | 332 | 267 | 61 | 30 | 72 | 3 | 0 | 42 | -1 | 204 | -103 | 907
11 | 30 | 18 | 950 | 332 | 311 | 80 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -1 | 204 | -132 | 950
11 | 30 | 19 | 940 | 332 | 500 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -1 | 0 | -132 | 940
11 | 30 | 20 | 912 | 332 | 470 | 82 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | -1 | 0 | -132 | 912
11 | 30 | 21 | 879 | 332 | 431 | 78 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | -1 | 0 | -132 | 879
11 | 30 | 22 | 836 | 332 | 346 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | -1 | 0 | -82 | 836
11 | 30 | 23 | 807 | 332 | 251 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -1 | 0 | 2 | 807
12 | 1 | 0 | 771 | 332 | 228 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 1 | 1 | 760 | 332 | 210 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 1 | 760
12 | 1 | 2 | 799 | 332 | 243 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 799
12 | 1 | 3 | 869 | 332 | 301 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 869
12 | 1 | 4 | 920 | 332 | 357 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 920
12 | 1 | 5 | 942 | 332 | 401 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 1 | 6 | 974 | 332 | 586 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 974
12 | 1 | 7 | 988 | 332 | 392 | 46 | 30 | 72 | 26 | 0 | 23 | 0 | 202 | -135 | 988
12 | 1 | 8 | 1022 | 332 | 466 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1022
12 | 1 | 9 | 1043 | 332 | 294 | 41 | 30 | 72 | 398 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1043
12 | 1 | 10 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 616 | 0 | 18 | 0 | -55 | -134 | 1038
12 | 1 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 27 | 0 | -180 | -40 | 1060
12 | 1 | 12 | 998 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 592 | 0 | 26 | 0 | -79 | -134 | 998
12 | 1 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 520 | 0 | 15 | 0 | -16 | -90 | 1022
12 | 1 | 14 | 1009 | 332 | 187 | 42 | 30 | 72 | 449 | 0 | 14 | 0 | 16 | -133 | 1009
12 | 1 | 15 | 1003 | 332 | 294 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 12 | 0 | 99 | -134 | 1003
12 | 1 | 16 | 1007 | 332 | 595 | 46 | 30 | 72 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1007
12 | 1 | 17 | 1057 | 332 | 562 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1057
12 | 1 | 18 | 1079 | 332 | 704 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1079
12 | 1 | 19 | 1059 | 332 | 680 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 1 | 20 | 1017 | 332 | 298 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 1017
12 | 1 | 21 | 977 | 332 | 604 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 977
12 | 1 | 22 | 943 | 332 | 444 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 1 | 23 | 903 | 332 | 418 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 2 | 0 | 845 | 332 | 170 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 1 | 845
12 | 2 | 1 | 821 | 332 | 343 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 2 | 2 | 867 | 332 | 173 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 2 | 867
12 | 2 | 3 | 933 | 332 | 220 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 1 | 933
12 | 2 | 4 | 980 | 332 | 469 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 2 | 5 | 1001 | 332 | 500 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 2 | 6 | 1019 | 332 | 660 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 1019
12 | 2 | 7 | 1033 | 332 | 658 | 46 | 30 | 72 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1033
12 | 2 | 8 | 1052 | 332 | 521 | 44 | 30 | 72 | 172 | 0 | 10 | 0 | 5 | -134 | 1052
12 | 2 | 9 | 1053 | 332 | 305 | 41 | 30 | 72 | 397 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1053
12 | 2 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 571 | 0 | 8 | 0 | -17 | -130 | 1025
12 | 2 | 11 | 1025 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 608 | 0 | 14 | 0 | -56 | -134 | 1025
12 | 2 | 12 | 965 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 617 | 0 | 27 | 0 | -214 | -58 | 965
12 | 2 | 13 | 1006 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 570 | 0 | 92 | 0 | -115 | -134 | 1006
12 | 2 | 14 | 1020 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 360 | 0 | 131 | 0 | 68 | -134 | 1020
12 | 2 | 15 | 1005 | 332 | 311 | 43 | 30 | 72 | 214 | 0 | 137 | 0 | 0 | -134 | 1005
12 | 2 | 16 | 1043 | 332 | 536 | 46 | 30 | 72 | 56 | 0 | 101 | 0 | 5 | -135 | 1043
12 | 2 | 17 | 1092 | 332 | 658 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1092
12 | 2 | 18 | 1105 | 332 | 673 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1105
12 | 2 | 19 | 1086 | 332 | 658 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1086
12 | 2 | 20 | 1048 | 332 | 606 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1048
12 | 2 | 21 | 1004 | 332 | 541 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1004
12 | 2 | 22 | 967 | 332 | 355 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 2 | 23 | 927 | 332 | 387 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -60 | 927
12 | 3 | 0 | 855 | 332 | 266 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 855
12 | 3 | 1 | 841 | 332 | 236 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 3 | 2 | 875 | 332 | 233 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 3 | 3 | 943 | 332 | 243 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 3 | 4 | 998 | 332 | 274 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 3 | 5 | 1033 | 332 | 385 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -65 | 1033
12 | 3 | 6 | 1076 | 332 | 506 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -133 | 1076
12 | 3 | 7 | 1103 | 332 | 522 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 223 | 0 | 0 | -134 | 1103
12 | 3 | 8 | 1137 | 332 | 458 | 44 | 30 | 72 | 133 | 0 | 202 | 0 | 0 | -134 | 1137
12 | 3 | 9 | 1155 | 332 | 259 | 41 | 30 | 72 | 365 | 0 | 190 | 0 | 0 | -134 | 1155
12 | 3 | 10 | 1149 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 502 | 0 | 206 | 0 | -18 | -134 | 1149
12 | 3 | 11 | 1127 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 584 | 0 | 179 | 0 | -80 | -149 | 1127
12 | 3 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 607 | 0 | 189 | 0 | -152 | -150 | 1087
12 | 3 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 552 | 0 | 199 | 0 | -73 | -149 | 1122
12 | 3 | 14 | 1115 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 433 | 0 | 184 | 0 | 36 | -133 | 1115
12 | 3 | 15 | 1154 | 332 | 374 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 1154
12 | 3 | 16 | 1196 | 332 | 606 | 46 | 30 | 72 | 54 | 0 | 185 | 0 | 5 | -134 | 1196
12 | 3 | 17 | 1269 | 332 | 710 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | -134 | 1269
12 | 3 | 18 | 1298 | 332 | 733 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -134 | 1298
12 | 3 | 19 | 1277 | 332 | 712 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -134 | 1277
12 | 3 | 20 | 1236 | 332 | 684 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -134 | 1236
12 | 3 | 21 | 1179 | 332 | 627 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -133 | 1179
12 | 3 | 22 | 1110 | 332 | 569 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1110
12 | 3 | 23 | 1038 | 332 | 510 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -135 | 1038
12 | 4 | 0 | 962 | 332 | 444 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -129 | 962
12 | 4 | 1 | 945 | 332 | 438 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -128 | 945
12 | 4 | 2 | 991 | 332 | 484 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 5 | -128 | 991
12 | 4 | 3 | 1059 | 332 | 553 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -128 | 1059
12 | 4 | 4 | 1111 | 332 | 613 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -129 | 1111
12 | 4 | 5 | 1159 | 332 | 671 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -131 | 1159
12 | 4 | 6 | 1224 | 332 | 768 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -133 | 1224
12 | 4 | 7 | 1261 | 332 | 804 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1261
12 | 4 | 8 | 1288 | 332 | 652 | 44 | 30 | 72 | 217 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1288
12 | 4 | 9 | 1272 | 332 | 407 | 41 | 30 | 72 | 462 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1272
12 | 4 | 10 | 1233 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 58 | 0 | 56 | -134 | 1233
12 | 4 | 11 | 1219 | 332 | 131 | 40 | 30 | 72 | 701 | 0 | 62 | 0 | -14 | -135 | 1219
12 | 4 | 12 | 1187 | 332 | 127 | 40 | 30 | 72 | 678 | 0 | 56 | 0 | -14 | -134 | 1187
12 | 4 | 13 | 1217 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 579 | 0 | 56 | 0 | 124 | -135 | 1217
12 | 4 | 14 | 1192 | 332 | 322 | 42 | 30 | 72 | 450 | 0 | 77 | 0 | 0 | -133 | 1192
12 | 4 | 15 | 1210 | 332 | 484 | 43 | 30 | 72 | 299 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1210
12 | 4 | 16 | 1243 | 332 | 526 | 46 | 30 | 72 | 74 | 0 | 93 | 0 | 204 | -134 | 1243
12 | 4 | 17 | 1315 | 332 | 868 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1315
12 | 4 | 18 | 1343 | 332 | 886 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 1343
12 | 4 | 19 | 1312 | 332 | 848 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1312
12 | 4 | 20 | 1274 | 332 | 802 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 4 | 21 | 1215 | 332 | 729 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 1215
12 | 4 | 22 | 1131 | 332 | 637 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1131
12 | 4 | 23 | 1063 | 332 | 578 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1063
12 | 5 | 0 | 978 | 332 | 516 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 978
12 | 5 | 1 | 952 | 332 | 272 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 124 | -35 | 952
12 | 5 | 2 | 984 | 332 | 494 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -128 | 984
12 | 5 | 3 | 1049 | 332 | 536 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -128 | 1049
12 | 5 | 4 | 1093 | 332 | 574 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -129 | 1093
12 | 5 | 5 | 1129 | 332 | 616 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -132 | 1129
12 | 5 | 6 | 1176 | 332 | 663 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -133 | 1176
12 | 5 | 7 | 1228 | 332 | 703 | 46 | 30 | 72 | 14 | 0 | 165 | 0 | 0 | -134 | 1228
12 | 5 | 8 | 1251 | 332 | 600 | 44 | 30 | 72 | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | -134 | 1251
12 | 5 | 9 | 1221 | 332 | 327 | 41 | 30 | 72 | 403 | 0 | 150 | 0 | 0 | -134 | 1221
12 | 5 | 10 | 1182 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 646 | 0 | 121 | 0 | -34 | -144 | 1182
12 | 5 | 11 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 821 | 0 | 117 | -44 | -210 | -145 | 1132
12 | 5 | 12 | 1097 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 931 | -111 | 104 | -65 | -211 | -144 | 1097
12 | 5 | 13 | 1114 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 881 | -37 | 86 | -54 | -211 | -144 | 1114
12 | 5 | 14 | 1103 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 718 | 0 | 68 | 0 | -136 | -142 | 1103
12 | 5 | 15 | 1124 | 332 | 313 | 43 | 30 | 72 | 428 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1124
12 | 5 | 16 | 1174 | 332 | 700 | 46 | 30 | 72 | 108 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1174
12 | 5 | 17 | 1255 | 332 | 882 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1255
12 | 5 | 18 | 1306 | 332 | 916 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1306
12 | 5 | 19 | 1294 | 332 | 704 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -134 | 1294
12 | 5 | 20 | 1274 | 332 | 888 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 5 | 21 | 1230 | 332 | 851 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1230
12 | 5 | 22 | 1174 | 332 | 806 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1174
12 | 5 | 23 | 1123 | 332 | 767 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1123
12 | 6 | 0 | 1048 | 332 | 687 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 1048
12 | 6 | 1 | 1034 | 332 | 538 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1034
12 | 6 | 2 | 1070 | 332 | 696 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 1070
12 | 6 | 3 | 1121 | 332 | 729 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 1121
12 | 6 | 4 | 1145 | 332 | 758 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 1145
12 | 6 | 5 | 1156 | 332 | 779 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -128 | 1156
12 | 6 | 6 | 1172 | 332 | 697 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | -130 | 1172
12 | 6 | 7 | 1212 | 332 | 825 | 46 | 30 | 72 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1212
12 | 6 | 8 | 1201 | 332 | 414 | 44 | 30 | 72 | 224 | 0 | 15 | 0 | 204 | -134 | 1201
12 | 6 | 9 | 1147 | 332 | 244 | 41 | 30 | 72 | 473 | 0 | 23 | 0 | 0 | -68 | 1147
12 | 6 | 10 | 1068 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 711 | 0 | 20 | 0 | -121 | -135 | 1068
12 | 6 | 11 | 1015 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 867 | -105 | 19 | -12 | -213 | -134 | 1015
12 | 6 | 12 | 985 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 894 | -162 | 19 | -12 | -213 | -134 | 985
12 | 6 | 13 | 959 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 795 | -85 | 11 | -7 | -214 | -134 | 959
12 | 6 | 14 | 945 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 612 | 0 | 13 | 0 | -214 | -61 | 945
12 | 6 | 15 | 953 | 332 | 123 | 43 | 30 | 72 | 357 | 0 | 17 | 0 | 15 | -36 | 953
12 | 6 | 16 | 993 | 332 | 319 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 28 | 0 | 204 | -130 | 993
12 | 6 | 17 | 1096 | 332 | 704 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 1096
12 | 6 | 18 | 1146 | 332 | 735 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 1146
12 | 6 | 19 | 1134 | 332 | 571 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 6 | 20 | 1109 | 332 | 657 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -128 | 1109
12 | 6 | 21 | 1074 | 332 | 653 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1074
12 | 6 | 22 | 1023 | 332 | 611 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -128 | 1023
12 | 6 | 23 | 982 | 332 | 583 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 982
12 | 7 | 0 | 918 | 332 | 505 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -109 | 918
12 | 7 | 1 | 903 | 332 | 366 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 903
12 | 7 | 2 | 940 | 332 | 480 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -86 | 940
12 | 7 | 3 | 995 | 332 | 558 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -123 | 995
12 | 7 | 4 | 1020 | 332 | 583 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 1020
12 | 7 | 5 | 1015 | 332 | 459 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1015
12 | 7 | 6 | 995 | 332 | 582 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -129 | 995
12 | 7 | 7 | 993 | 332 | 548 | 46 | 30 | 72 | 20 | 0 | 49 | 0 | 5 | -109 | 993
12 | 7 | 8 | 977 | 332 | 359 | 44 | 30 | 72 | 216 | 0 | 46 | 0 | 5 | -127 | 977
12 | 7 | 9 | 939 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 479 | 0 | 27 | 0 | -191 | 30 | 939
12 | 7 | 10 | 904 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 681 | -28 | 20 | -13 | -215 | -134 | 904
12 | 7 | 11 | 901 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 792 | -142 | 20 | -13 | -215 | -134 | 901
12 | 7 | 12 | 888 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 826 | -321 | 47 | -29 | -215 | -13 | 888
12 | 7 | 13 | 855 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 741 | -224 | 35 | -22 | -216 | -52 | 855
12 | 7 | 14 | 826 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 577 | -7 | 35 | -22 | -217 | -135 | 826
12 | 7 | 15 | 834 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 325 | 0 | 34 | 0 | -11 | -110 | 834
12 | 7 | 16 | 876 | 332 | 420 | 46 | 30 | 72 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 876
12 | 7 | 17 | 986 | 332 | 591 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -129 | 986
12 | 7 | 18 | 1038 | 332 | 630 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -127 | 1038
12 | 7 | 19 | 1035 | 332 | 575 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 56 | -128 | 1035
12 | 7 | 20 | 1012 | 332 | 601 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 1012
12 | 7 | 21 | 977 | 332 | 568 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 977
12 | 7 | 22 | 925 | 332 | 526 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 925
12 | 7 | 23 | 880 | 332 | 363 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 8 | 0 | 832 | 332 | 308 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 8 | 1 | 820 | 332 | 281 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 8 | 2 | 857 | 332 | 299 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 8 | 3 | 927 | 332 | 356 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 8 | 4 | 973 | 332 | 444 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -69 | 973
12 | 8 | 5 | 1007 | 332 | 535 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -132 | 1007
12 | 8 | 6 | 1046 | 332 | 589 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 1046
12 | 8 | 7 | 1093 | 332 | 431 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 94 | 0 | 204 | -135 | 1093
12 | 8 | 8 | 1113 | 332 | 513 | 44 | 30 | 72 | 188 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1113
12 | 8 | 9 | 1109 | 332 | 299 | 41 | 30 | 72 | 408 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1109
12 | 8 | 10 | 1084 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 593 | 0 | 47 | 0 | -14 | -135 | 1084
12 | 8 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 668 | 0 | 56 | 0 | -106 | -152 | 1059
12 | 8 | 12 | 1009 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 68 | 0 | -164 | -151 | 1009
12 | 8 | 13 | 1040 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 614 | 0 | 63 | 0 | -79 | -151 | 1040
12 | 8 | 14 | 1040 | 332 | 125 | 42 | 30 | 72 | 504 | 0 | 81 | 0 | -11 | -135 | 1040
12 | 8 | 15 | 1053 | 332 | 341 | 43 | 30 | 72 | 284 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 1053
12 | 8 | 16 | 1076 | 332 | 575 | 46 | 30 | 72 | 74 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 8 | 17 | 1147 | 332 | 718 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1147
12 | 8 | 18 | 1180 | 332 | 735 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 1180
12 | 8 | 19 | 1161 | 332 | 724 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1161
12 | 8 | 20 | 1129 | 332 | 499 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -133 | 1129
12 | 8 | 21 | 1077 | 332 | 454 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | -133 | 1077
12 | 8 | 22 | 1036 | 332 | 290 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 1 | 1036
12 | 8 | 23 | 989 | 332 | 371 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 87 | 1 | 989
12 | 9 | 0 | 922 | 332 | 479 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 922
12 | 9 | 1 | 912 | 332 | 391 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 912
12 | 9 | 2 | 960 | 332 | 533 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -99 | 960
12 | 9 | 3 | 1028 | 332 | 409 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -127 | 1028
12 | 9 | 4 | 1078 | 332 | 466 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 199 | -129 | 1078
12 | 9 | 5 | 1122 | 332 | 634 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | -131 | 1122
12 | 9 | 6 | 1185 | 332 | 796 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 1185
12 | 9 | 7 | 1230 | 332 | 626 | 46 | 30 | 72 | 22 | 0 | 31 | 0 | 204 | -133 | 1230
12 | 9 | 8 | 1234 | 332 | 651 | 44 | 30 | 72 | 217 | 0 | 23 | 0 | 0 | -135 | 1234
12 | 9 | 9 | 1188 | 332 | 309 | 41 | 30 | 72 | 519 | 0 | 14 | 0 | 5 | -134 | 1188
12 | 9 | 10 | 1126 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 794 | 0 | 10 | 0 | -128 | -143 | 1126
12 | 9 | 11 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 940 | -84 | 6 | -3 | -211 | -147 | 1094
12 | 9 | 12 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 970 | -169 | 5 | -3 | -212 | -146 | 1038
12 | 9 | 13 | 1049 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 896 | -85 | 7 | -4 | -212 | -146 | 1049
12 | 9 | 14 | 1047 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 704 | 0 | 10 | 0 | -119 | -143 | 1047
12 | 9 | 15 | 1053 | 332 | 343 | 43 | 30 | 72 | 354 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 1053
12 | 9 | 16 | 1106 | 332 | 463 | 46 | 30 | 72 | 79 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1106
12 | 9 | 17 | 1190 | 332 | 782 | 57 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 37 | -134 | 1190
12 | 9 | 18 | 1225 | 332 | 630 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | -133 | 1225
12 | 9 | 19 | 1213 | 332 | 820 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 1213
12 | 9 | 20 | 1184 | 332 | 788 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 1184
12 | 9 | 21 | 1137 | 332 | 742 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1137
12 | 9 | 22 | 1073 | 332 | 687 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1073
12 | 9 | 23 | 1019 | 332 | 649 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1019
12 | 10 | 0 | 957 | 332 | 589 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 957
12 | 10 | 1 | 947 | 332 | 578 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 947
12 | 10 | 2 | 998 | 332 | 621 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 998
12 | 10 | 3 | 1055 | 332 | 651 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -127 | 1055
12 | 10 | 4 | 1098 | 332 | 691 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 1098
12 | 10 | 5 | 1140 | 332 | 746 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 1140
12 | 10 | 6 | 1196 | 332 | 815 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1196
12 | 10 | 7 | 1244 | 332 | 851 | 46 | 30 | 72 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 1244
12 | 10 | 8 | 1254 | 332 | 703 | 44 | 30 | 72 | 194 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 10 | 9 | 1198 | 332 | 371 | 41 | 30 | 72 | 476 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 1198
12 | 10 | 10 | 1132 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 759 | 0 | 8 | 0 | -76 | -152 | 1132
12 | 10 | 11 | 1092 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 925 | -63 | 5 | -3 | -211 | -154 | 1092
12 | 10 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 967 | -169 | 3 | -2 | -213 | -153 | 1026
12 | 10 | 13 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 896 | -80 | 2 | 0 | -212 | -152 | 1047
12 | 10 | 14 | 1042 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 711 | 0 | 3 | 0 | -119 | -148 | 1042
12 | 10 | 15 | 1048 | 332 | 309 | 43 | 30 | 72 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1048
12 | 10 | 16 | 1088 | 332 | 642 | 46 | 30 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1088
12 | 10 | 17 | 1173 | 332 | 812 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1173
12 | 10 | 18 | 1218 | 332 | 637 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 1218
12 | 10 | 19 | 1205 | 332 | 829 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1205
12 | 10 | 20 | 1175 | 332 | 794 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -133 | 1175
12 | 10 | 21 | 1116 | 332 | 740 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1116
12 | 10 | 22 | 1067 | 332 | 698 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1067
12 | 10 | 23 | 1004 | 332 | 648 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 11 | 0 | 931 | 332 | 571 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 931
12 | 11 | 1 | 915 | 332 | 552 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 915
12 | 11 | 2 | 955 | 332 | 575 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 955
12 | 11 | 3 | 1016 | 332 | 620 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 1016
12 | 11 | 4 | 1055 | 332 | 654 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 1055
12 | 11 | 5 | 1091 | 332 | 706 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 1091
12 | 11 | 6 | 1137 | 332 | 764 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1137
12 | 11 | 7 | 1169 | 332 | 790 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 1169
12 | 11 | 8 | 1194 | 332 | 726 | 44 | 30 | 72 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1194
12 | 11 | 9 | 1179 | 332 | 542 | 41 | 30 | 72 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1179
12 | 11 | 10 | 1133 | 332 | 354 | 40 | 30 | 72 | 417 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1133
12 | 11 | 11 | 1137 | 332 | 291 | 40 | 30 | 72 | 469 | 0 | 22 | 0 | 0 | -119 | 1137
12 | 11 | 12 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 428 | 0 | 20 | 0 | 32 | 21 | 1094
12 | 11 | 13 | 1131 | 332 | 443 | 40 | 30 | 72 | 303 | 0 | 19 | 0 | 0 | -108 | 1131
12 | 11 | 14 | 1123 | 332 | 544 | 42 | 30 | 72 | 217 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1123
12 | 11 | 15 | 1111 | 332 | 599 | 43 | 30 | 72 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1111
12 | 11 | 16 | 1132 | 332 | 503 | 46 | 30 | 72 | 41 | 0 | 37 | 0 | 204 | -133 | 1132
12 | 11 | 17 | 1180 | 332 | 779 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1180
12 | 11 | 18 | 1194 | 332 | 778 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 1194
12 | 11 | 19 | 1167 | 332 | 701 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1167
12 | 11 | 20 | 1119 | 332 | 622 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 1119
12 | 11 | 21 | 1068 | 332 | 555 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -134 | 1068
12 | 11 | 22 | 1015 | 332 | 504 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 1015
12 | 11 | 23 | 968 | 332 | 472 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -135 | 968
12 | 12 | 0 | 896 | 332 | 321 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -34 | 896
12 | 12 | 1 | 884 | 332 | 277 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 12 | 2 | 920 | 332 | 313 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 12 | 3 | 990 | 332 | 491 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -128 | 990
12 | 12 | 4 | 1037 | 332 | 516 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -129 | 1037
12 | 12 | 5 | 1077 | 332 | 556 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -131 | 1077
12 | 12 | 6 | 1112 | 332 | 601 | 50 | 30 | 72 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | -132 | 1112
12 | 12 | 7 | 1152 | 332 | 655 | 46 | 30 | 72 | 17 | 0 | 133 | 0 | 0 | -133 | 1152
12 | 12 | 8 | 1165 | 332 | 507 | 44 | 30 | 72 | 193 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 1165
12 | 12 | 9 | 1145 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 485 | 0 | 107 | 0 | 93 | -134 | 1145
12 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 712 | 0 | 104 | 0 | -166 | -139 | 1104
12 | 12 | 11 | 1102 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 816 | 0 | 95 | -50 | -211 | -141 | 1102
12 | 12 | 12 | 1056 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 846 | -65 | 92 | -57 | -212 | -141 | 1056
12 | 12 | 13 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 781 | 0 | 83 | -19 | -211 | -141 | 1086
12 | 12 | 14 | 1079 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 602 | 0 | 98 | 0 | -75 | -141 | 1079
12 | 12 | 15 | 1088 | 332 | 276 | 43 | 30 | 72 | 354 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 1088
12 | 12 | 16 | 1121 | 332 | 556 | 46 | 30 | 72 | 92 | 0 | 127 | 0 | 0 | -134 | 1121
12 | 12 | 17 | 1180 | 332 | 686 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 1180
12 | 12 | 18 | 1211 | 332 | 672 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 158 | 0 | 5 | -133 | 1211
12 | 12 | 19 | 1194 | 332 | 655 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1194
12 | 12 | 20 | 1166 | 332 | 617 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | -133 | 1166
12 | 12 | 21 | 1125 | 332 | 599 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -133 | 1125
12 | 12 | 22 | 1057 | 332 | 543 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 1057
12 | 12 | 23 | 1004 | 332 | 534 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -135 | 1004
12 | 13 | 0 | 938 | 332 | 494 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -125 | 938
12 | 13 | 1 | 916 | 332 | 466 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 916
12 | 13 | 2 | 955 | 332 | 496 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -124 | 955
12 | 13 | 3 | 1023 | 332 | 544 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -123 | 1023
12 | 13 | 4 | 1050 | 332 | 568 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -126 | 1050
12 | 13 | 5 | 1064 | 332 | 569 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -115 | 1064
12 | 13 | 6 | 1060 | 332 | 590 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -130 | 1060
12 | 13 | 7 | 1078 | 332 | 611 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | -133 | 1078
12 | 13 | 8 | 1105 | 332 | 562 | 44 | 30 | 72 | 94 | 0 | 100 | 0 | 5 | -134 | 1105
12 | 13 | 9 | 1128 | 332 | 477 | 41 | 30 | 72 | 213 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 13 | 10 | 1126 | 332 | 313 | 40 | 30 | 72 | 216 | 0 | 100 | 0 | 0 | 23 | 1126
12 | 13 | 11 | 1114 | 332 | 337 | 40 | 30 | 72 | 183 | 0 | 102 | 0 | 2 | 16 | 1114
12 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 410 | 40 | 30 | 72 | 113 | 0 | 94 | 0 | 0 | 14 | 1105
12 | 13 | 13 | 1098 | 332 | 440 | 40 | 30 | 72 | 89 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 1098
12 | 13 | 14 | 1086 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 72 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1086
12 | 13 | 15 | 1089 | 332 | 600 | 43 | 30 | 72 | 29 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 1089
12 | 13 | 16 | 1123 | 332 | 657 | 46 | 30 | 72 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 1123
12 | 13 | 17 | 1172 | 332 | 706 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -128 | 1172
12 | 13 | 18 | 1178 | 332 | 695 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -127 | 1178
12 | 13 | 19 | 1140 | 332 | 673 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 1140
12 | 13 | 20 | 1103 | 332 | 625 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -127 | 1103
12 | 13 | 21 | 1042 | 332 | 570 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -127 | 1042
12 | 13 | 22 | 993 | 332 | 530 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 993
12 | 13 | 23 | 938 | 332 | 470 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -128 | 938
12 | 14 | 0 | 878 | 332 | 218 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 2 | 878
12 | 14 | 1 | 849 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 51 | 0 | 849
12 | 14 | 2 | 879 | 332 | 162 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 14 | 1 | 879
12 | 14 | 3 | 936 | 332 | 221 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 14 | 4 | 966 | 332 | 255 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 966
12 | 14 | 5 | 962 | 332 | 267 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 962
12 | 14 | 6 | 927 | 332 | 239 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 14 | 7 | 940 | 332 | 249 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2 | 940
12 | 14 | 8 | 935 | 332 | 263 | 44 | 30 | 72 | 144 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 935
12 | 14 | 9 | 935 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 344 | 0 | 176 | 0 | -45 | -134 | 935
12 | 14 | 10 | 927 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 455 | 0 | 178 | 0 | -165 | -134 | 927
12 | 14 | 11 | 928 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 503 | 0 | 186 | -7 | -215 | -132 | 928
12 | 14 | 12 | 964 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 515 | 0 | 187 | 0 | -200 | -131 | 964
12 | 14 | 13 | 956 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 462 | 0 | 199 | 0 | -169 | -129 | 956
12 | 14 | 14 | 961 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 416 | 0 | 186 | 0 | -107 | -129 | 961
12 | 14 | 15 | 950 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 213 | 0 | 176 | 0 | 67 | -102 | 950
12 | 14 | 16 | 1001 | 332 | 424 | 46 | 30 | 72 | 46 | 0 | 180 | 0 | 0 | -129 | 1001
12 | 14 | 17 | 1123 | 332 | 579 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | -129 | 1123
12 | 14 | 18 | 1163 | 332 | 609 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -127 | 1163
12 | 14 | 19 | 1152 | 332 | 598 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -129 | 1152
12 | 14 | 20 | 1125 | 332 | 578 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -129 | 1125
12 | 14 | 21 | 1072 | 332 | 538 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -127 | 1072
12 | 14 | 22 | 1010 | 332 | 487 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -128 | 1010
12 | 14 | 23 | 954 | 332 | 316 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 15 | 0 | 875 | 332 | 252 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 15 | 1 | 864 | 332 | 236 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 15 | 2 | 911 | 332 | 277 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 15 | 3 | 980 | 332 | 423 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -85 | 980
12 | 15 | 4 | 1032 | 332 | 536 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -125 | 1032
12 | 15 | 5 | 1082 | 332 | 619 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | -132 | 1082
12 | 15 | 6 | 1151 | 332 | 520 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 203 | -133 | 1151
12 | 15 | 7 | 1212 | 332 | 778 | 46 | 30 | 72 | 12 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1212
12 | 15 | 8 | 1250 | 332 | 681 | 44 | 30 | 72 | 160 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 1250
12 | 15 | 9 | 1228 | 332 | 441 | 41 | 30 | 72 | 408 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133 | 1228
12 | 15 | 10 | 1201 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 629 | 0 | 30 | 0 | 83 | -134 | 1201
12 | 15 | 11 | 1183 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 733 | 0 | 14 | 0 | -20 | -137 | 1183
12 | 15 | 12 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 795 | 0 | 12 | 0 | -126 | -149 | 1125
12 | 15 | 13 | 1111 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 786 | 0 | 12 | 0 | -133 | -147 | 1111
12 | 15 | 14 | 1106 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 656 | 0 | 9 | 0 | -13 | -141 | 1106
12 | 15 | 15 | 1112 | 332 | 345 | 43 | 30 | 72 | 415 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1112
12 | 15 | 16 | 1164 | 332 | 504 | 46 | 30 | 72 | 109 | 0 | 6 | 0 | 199 | -134 | 1164
12 | 15 | 17 | 1251 | 332 | 882 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1251
12 | 15 | 18 | 1306 | 332 | 924 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1306
12 | 15 | 19 | 1297 | 332 | 913 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1297
12 | 15 | 20 | 1267 | 332 | 884 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1267
12 | 15 | 21 | 1218 | 332 | 839 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1218
12 | 15 | 22 | 1154 | 332 | 577 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -134 | 1154
12 | 15 | 23 | 1091 | 332 | 577 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | -134 | 1091
12 | 16 | 0 | 1023 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -129 | 1023
12 | 16 | 1 | 1010 | 332 | 375 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -78 | 1010
12 | 16 | 2 | 1029 | 332 | 636 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 1029
12 | 16 | 3 | 1096 | 332 | 485 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -127 | 1096
12 | 16 | 4 | 1149 | 332 | 738 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 1149
12 | 16 | 5 | 1196 | 332 | 795 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1196
12 | 16 | 6 | 1272 | 332 | 882 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1272
12 | 16 | 7 | 1327 | 332 | 928 | 46 | 30 | 72 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1327
12 | 16 | 8 | 1317 | 332 | 736 | 44 | 30 | 72 | 209 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1317
12 | 16 | 9 | 1273 | 332 | 425 | 41 | 30 | 72 | 491 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1273
12 | 16 | 10 | 1232 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 690 | 0 | 5 | 0 | 78 | -134 | 1232
12 | 16 | 11 | 1186 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 776 | 0 | 4 | 0 | -37 | -150 | 1186
12 | 16 | 12 | 1149 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 789 | 0 | 29 | 0 | -166 | -96 | 1149
12 | 16 | 13 | 1136 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 37 | 0 | -19 | -138 | 1136
12 | 16 | 14 | 1123 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 533 | 0 | 21 | 0 | 108 | -134 | 1123
12 | 16 | 15 | 1125 | 332 | 447 | 43 | 30 | 72 | 329 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1125
12 | 16 | 16 | 1192 | 332 | 754 | 46 | 30 | 72 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1192
12 | 16 | 17 | 1243 | 332 | 881 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1243
12 | 16 | 18 | 1284 | 332 | 906 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1284
12 | 16 | 19 | 1275 | 332 | 896 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1275
12 | 16 | 20 | 1261 | 332 | 878 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1261
12 | 16 | 21 | 1207 | 332 | 830 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1207
12 | 16 | 22 | 1140 | 332 | 769 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1140
12 | 16 | 23 | 1059 | 332 | 701 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1059
12 | 17 | 0 | 976 | 332 | 614 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 976
12 | 17 | 1 | 958 | 332 | 589 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 958
12 | 17 | 2 | 991 | 332 | 609 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 991
12 | 17 | 3 | 1044 | 332 | 641 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 1044
12 | 17 | 4 | 1080 | 332 | 679 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 1080
12 | 17 | 5 | 1128 | 332 | 731 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 1128
12 | 17 | 6 | 1173 | 332 | 782 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 1173
12 | 17 | 7 | 1214 | 332 | 820 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1214
12 | 17 | 8 | 1241 | 332 | 732 | 44 | 30 | 72 | 119 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1241
12 | 17 | 9 | 1246 | 332 | 575 | 41 | 30 | 72 | 298 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1246
12 | 17 | 10 | 1223 | 332 | 416 | 40 | 30 | 72 | 421 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1223
12 | 17 | 11 | 1212 | 332 | 342 | 40 | 30 | 72 | 466 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1212
12 | 17 | 12 | 1145 | 332 | 277 | 40 | 30 | 72 | 434 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 17 | 13 | 1151 | 332 | 299 | 40 | 30 | 72 | 415 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 1151
12 | 17 | 14 | 1116 | 332 | 373 | 42 | 30 | 72 | 302 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 1116
12 | 17 | 15 | 1129 | 332 | 473 | 43 | 30 | 72 | 197 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 1129
12 | 17 | 16 | 1166 | 332 | 665 | 46 | 30 | 72 | 53 | 0 | 103 | 0 | 0 | -135 | 1166
12 | 17 | 17 | 1215 | 332 | 758 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | -133 | 1215
12 | 17 | 18 | 1242 | 332 | 779 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1242
12 | 17 | 19 | 1222 | 332 | 757 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1222
12 | 17 | 20 | 1182 | 332 | 723 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1182
12 | 17 | 21 | 1129 | 332 | 683 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1129
12 | 17 | 22 | 1070 | 332 | 636 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1070
12 | 17 | 23 | 1006 | 332 | 600 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -134 | 1006
12 | 18 | 0 | 936 | 332 | 539 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -128 | 936
12 | 18 | 1 | 919 | 332 | 491 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -91 | 919
12 | 18 | 2 | 967 | 332 | 564 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 967
12 | 18 | 3 | 1032 | 332 | 554 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 53 | -127 | 1032
12 | 18 | 4 | 1079 | 332 | 673 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -129 | 1079
12 | 18 | 5 | 1129 | 332 | 737 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 1129
12 | 18 | 6 | 1190 | 332 | 817 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1190
12 | 18 | 7 | 1234 | 332 | 855 | 46 | 30 | 72 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | -133 | 1234
12 | 18 | 8 | 1238 | 332 | 687 | 44 | 30 | 72 | 184 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1238
12 | 18 | 9 | 1211 | 332 | 385 | 41 | 30 | 72 | 462 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1211
12 | 18 | 10 | 1171 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 718 | 0 | 10 | 0 | -16 | -134 | 1171
12 | 18 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 880 | -3 | 8 | -5 | -211 | -142 | 1120
12 | 18 | 12 | 1054 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 936 | -120 | 3 | -2 | -212 | -144 | 1054
12 | 18 | 13 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 878 | -45 | 1 | 0 | -212 | -144 | 1071
12 | 18 | 14 | 1066 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 704 | 0 | 1 | 0 | -92 | -142 | 1066
12 | 18 | 15 | 1054 | 332 | 298 | 43 | 30 | 72 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1054
12 | 18 | 16 | 1107 | 332 | 655 | 46 | 30 | 72 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 1107
12 | 18 | 17 | 1181 | 332 | 820 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1181
12 | 18 | 18 | 1221 | 332 | 841 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1221
12 | 18 | 19 | 1211 | 332 | 828 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1211
12 | 18 | 20 | 1181 | 332 | 794 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1181
12 | 18 | 21 | 1133 | 332 | 543 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1133
12 | 18 | 22 | 1087 | 332 | 705 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1087
12 | 18 | 23 | 1029 | 332 | 660 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1029
12 | 19 | 0 | 960 | 332 | 477 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 111 | -128 | 960
12 | 19 | 1 | 946 | 332 | 569 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 946
12 | 19 | 2 | 990 | 332 | 585 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | -128 | 990
12 | 19 | 3 | 1051 | 332 | 638 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 1051
12 | 19 | 4 | 1092 | 332 | 679 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 1092
12 | 19 | 5 | 1134 | 332 | 732 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1134
12 | 19 | 6 | 1189 | 332 | 793 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1189
12 | 19 | 7 | 1242 | 332 | 832 | 46 | 30 | 72 | 10 | 0 | 49 | 0 | 5 | -134 | 1242
12 | 19 | 8 | 1256 | 332 | 495 | 44 | 30 | 72 | 164 | 0 | 49 | 0 | 204 | -134 | 1256
12 | 19 | 9 | 1218 | 332 | 387 | 41 | 30 | 72 | 427 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1218
12 | 19 | 10 | 1154 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 668 | 0 | 68 | 0 | -23 | -152 | 1154
12 | 19 | 11 | 1105 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 811 | 0 | 58 | 0 | -211 | -146 | 1105
12 | 19 | 12 | 1034 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 844 | -59 | 56 | -35 | -212 | -153 | 1034
12 | 19 | 13 | 1050 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 791 | 0 | 73 | -43 | -212 | -152 | 1050
12 | 19 | 14 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 618 | 0 | 91 | 0 | -98 | -148 | 1058
12 | 19 | 15 | 1050 | 332 | 311 | 43 | 30 | 72 | 303 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 1050
12 | 19 | 16 | 1078 | 332 | 557 | 46 | 30 | 72 | 67 | 0 | 109 | 0 | 0 | -135 | 1078
12 | 19 | 17 | 1130 | 332 | 672 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1130
12 | 19 | 18 | 1136 | 332 | 457 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 100 | 0 | 202 | -133 | 1136
12 | 19 | 19 | 1113 | 332 | 642 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 1113
12 | 19 | 20 | 1077 | 332 | 595 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 1077
12 | 19 | 21 | 1027 | 332 | 567 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -133 | 1027
12 | 19 | 22 | 986 | 332 | 547 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | -134 | 986
12 | 19 | 23 | 940 | 332 | 545 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 940
12 | 20 | 0 | 865 | 332 | 471 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -125 | 865
12 | 20 | 1 | 844 | 332 | 317 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 20 | 2 | 879 | 332 | 206 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 204 | -93 | 879
12 | 20 | 3 | 933 | 332 | 483 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -124 | 933
12 | 20 | 4 | 963 | 332 | 524 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 963
12 | 20 | 5 | 945 | 332 | 486 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -96 | 945
12 | 20 | 6 | 916 | 332 | 387 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -16 | 916
12 | 20 | 7 | 941 | 332 | 530 | 46 | 30 | 72 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 941
12 | 20 | 8 | 953 | 332 | 361 | 44 | 30 | 72 | 91 | 0 | 50 | 0 | 109 | -136 | 953
12 | 20 | 9 | 956 | 332 | 210 | 41 | 30 | 72 | 252 | 0 | 53 | 0 | 0 | -34 | 956
12 | 20 | 10 | 953 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 422 | 0 | 46 | 0 | 10 | -118 | 953
12 | 20 | 11 | 912 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 560 | 0 | 40 | 0 | -146 | -135 | 912
12 | 20 | 12 | 876 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 630 | -10 | 50 | -32 | -216 | -139 | 876
12 | 20 | 13 | 870 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 551 | 0 | 53 | 0 | -192 | -135 | 870
12 | 20 | 14 | 862 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 400 | 0 | 60 | 0 | -60 | -133 | 862
12 | 20 | 15 | 875 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 206 | 0 | 71 | 0 | 9 | -7 | 875
12 | 20 | 16 | 901 | 332 | 428 | 46 | 30 | 72 | 48 | 0 | 75 | 0 | 0 | -130 | 901
12 | 20 | 17 | 960 | 332 | 527 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 960
12 | 20 | 18 | 972 | 332 | 549 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 972
12 | 20 | 19 | 951 | 332 | 529 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 951
12 | 20 | 20 | 924 | 332 | 493 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -128 | 924
12 | 20 | 21 | 886 | 332 | 466 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -128 | 886
12 | 20 | 22 | 854 | 332 | 308 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 854
12 | 20 | 23 | 834 | 332 | 309 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 21 | 0 | 782 | 332 | 251 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 1 | 782
12 | 21 | 1 | 765 | 332 | 242 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 765
12 | 21 | 2 | 804 | 332 | 258 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 21 | 3 | 861 | 332 | 313 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 21 | 4 | 888 | 332 | 339 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 21 | 5 | 860 | 332 | 310 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 860
12 | 21 | 6 | 814 | 332 | 248 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 21 | 7 | 820 | 332 | 216 | 46 | 30 | 72 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 21 | 8 | 842 | 332 | 276 | 44 | 30 | 72 | 48 | 0 | 131 | 0 | 5 | -96 | 842
12 | 21 | 9 | 878 | 332 | 233 | 41 | 30 | 72 | 163 | 0 | 140 | 0 | 0 | -133 | 878
12 | 21 | 10 | 889 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 256 | 0 | 155 | 0 | 19 | -134 | 889
12 | 21 | 11 | 891 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 352 | 0 | 162 | 0 | -82 | -134 | 891
12 | 21 | 12 | 873 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 452 | 0 | 163 | 0 | -204 | -131 | 873
12 | 21 | 13 | 840 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 516 | 0 | 172 | -94 | -216 | -131 | 840
12 | 21 | 14 | 839 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 466 | 0 | 162 | -38 | -216 | -130 | 839
12 | 21 | 15 | 852 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 232 | 0 | 111 | 0 | 44 | -131 | 852
12 | 21 | 16 | 900 | 332 | 364 | 46 | 30 | 72 | 57 | 0 | 129 | 0 | 0 | -130 | 900
12 | 21 | 17 | 1006 | 332 | 494 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | -129 | 1006
12 | 21 | 18 | 1054 | 332 | 523 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -127 | 1054
12 | 21 | 19 | 1050 | 332 | 511 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -128 | 1050
12 | 21 | 20 | 1032 | 332 | 503 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -128 | 1032
12 | 21 | 21 | 995 | 332 | 280 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | -128 | 995
12 | 21 | 22 | 947 | 332 | 415 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -99 | 947
12 | 21 | 23 | 899 | 332 | 284 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 22 | 0 | 852 | 332 | 238 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 852
12 | 22 | 1 | 840 | 332 | 228 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 22 | 2 | 887 | 332 | 268 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 22 | 3 | 967 | 332 | 313 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 967
12 | 22 | 4 | 1016 | 332 | 385 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 22 | 5 | 1070 | 332 | 531 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -71 | 1070
12 | 22 | 6 | 1145 | 332 | 683 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -133 | 1145
12 | 22 | 7 | 1204 | 332 | 540 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 103 | 0 | 204 | -134 | 1204
12 | 22 | 8 | 1210 | 332 | 584 | 44 | 30 | 72 | 198 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 1210
12 | 22 | 9 | 1162 | 332 | 259 | 41 | 30 | 72 | 508 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1162
12 | 22 | 10 | 1125 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 779 | 0 | 58 | 0 | -166 | -139 | 1125
12 | 22 | 11 | 1088 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 883 | -60 | 63 | -39 | -211 | -141 | 1088
12 | 22 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 918 | -138 | 64 | -40 | -212 | -140 | 1045
12 | 22 | 13 | 1052 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 864 | -82 | 80 | -50 | -212 | -141 | 1052
12 | 22 | 14 | 1048 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 706 | 0 | 94 | 0 | -206 | -141 | 1048
12 | 22 | 15 | 1059 | 332 | 137 | 43 | 30 | 72 | 436 | 0 | 90 | 0 | 54 | -135 | 1059
12 | 22 | 16 | 1106 | 332 | 565 | 46 | 30 | 72 | 120 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1106
12 | 22 | 17 | 1175 | 332 | 739 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1175
12 | 22 | 18 | 1215 | 332 | 764 | 74 | 30 | 72 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1215
12 | 22 | 19 | 1202 | 332 | 768 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 22 | 20 | 1175 | 332 | 761 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1175
12 | 22 | 21 | 1128 | 332 | 725 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1128
12 | 22 | 22 | 1080 | 332 | 476 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -134 | 1080
12 | 22 | 23 | 1018 | 332 | 432 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 1018
12 | 23 | 0 | 950 | 332 | 441 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 23 | 1 | 934 | 332 | 531 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 934
12 | 23 | 2 | 980 | 332 | 544 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -128 | 980
12 | 23 | 3 | 1048 | 332 | 410 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -128 | 1048
12 | 23 | 4 | 1093 | 332 | 459 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -128 | 1093
12 | 23 | 5 | 1136 | 332 | 525 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 199 | -132 | 1136
12 | 23 | 6 | 1191 | 332 | 687 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 86 | -132 | 1191
12 | 23 | 7 | 1230 | 332 | 789 | 46 | 30 | 72 | 11 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1230
12 | 23 | 8 | 1223 | 332 | 603 | 44 | 30 | 72 | 186 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1223
12 | 23 | 9 | 1168 | 332 | 241 | 41 | 30 | 72 | 495 | 0 | 85 | 0 | 6 | -134 | 1168
12 | 23 | 10 | 1108 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 741 | 0 | 83 | 0 | -160 | -149 | 1108
12 | 23 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 893 | -59 | 58 | -36 | -211 | -152 | 1086
12 | 23 | 12 | 1008 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 924 | -171 | 71 | -44 | -213 | -152 | 1008
12 | 23 | 13 | 1022 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 857 | -89 | 67 | -42 | -213 | -151 | 1022
12 | 23 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 642 | 0 | 76 | 0 | -129 | -147 | 1037
12 | 23 | 15 | 1046 | 332 | 334 | 43 | 30 | 72 | 313 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1046
12 | 23 | 16 | 1081 | 332 | 611 | 46 | 30 | 72 | 81 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1081
12 | 23 | 17 | 1136 | 332 | 717 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1136
12 | 23 | 18 | 1155 | 332 | 711 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1155
12 | 23 | 19 | 1138 | 332 | 699 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1138
12 | 23 | 20 | 1107 | 332 | 653 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1107
12 | 23 | 21 | 1058 | 332 | 593 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 1058
12 | 23 | 22 | 1013 | 332 | 557 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1013
12 | 23 | 23 | 956 | 332 | 516 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 956
12 | 24 | 0 | 893 | 332 | 431 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -104 | 893
12 | 24 | 1 | 873 | 332 | 306 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 24 | 2 | 901 | 332 | 406 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -69 | 901
12 | 24 | 3 | 964 | 332 | 530 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -127 | 964
12 | 24 | 4 | 996 | 332 | 561 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 996
12 | 24 | 5 | 1013 | 332 | 591 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1013
12 | 24 | 6 | 1031 | 332 | 614 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 1031
12 | 24 | 7 | 1085 | 332 | 687 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1085
12 | 24 | 8 | 1145 | 332 | 728 | 44 | 30 | 72 | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1145
12 | 24 | 9 | 1159 | 332 | 605 | 41 | 30 | 72 | 98 | 0 | 29 | 0 | 87 | -135 | 1159
12 | 24 | 10 | 1128 | 332 | 582 | 40 | 30 | 72 | 179 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1128
12 | 24 | 11 | 1127 | 332 | 534 | 40 | 30 | 72 | 237 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1127
12 | 24 | 12 | 1079 | 332 | 452 | 40 | 30 | 72 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1079
12 | 24 | 13 | 1080 | 332 | 402 | 40 | 30 | 72 | 332 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1080
12 | 24 | 14 | 1077 | 332 | 386 | 42 | 30 | 72 | 337 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 1077
12 | 24 | 15 | 1053 | 332 | 521 | 43 | 30 | 72 | 166 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1053
12 | 24 | 16 | 1090 | 332 | 680 | 46 | 30 | 72 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1090
12 | 24 | 17 | 1116 | 332 | 734 | 57 | 30 | 72 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | -133 | 1116
12 | 24 | 18 | 1119 | 332 | 726 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1119
12 | 24 | 19 | 1089 | 332 | 679 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1089
12 | 24 | 20 | 1046 | 332 | 623 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1046
12 | 24 | 21 | 1000 | 332 | 569 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1000
12 | 24 | 22 | 966 | 332 | 560 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 966
12 | 24 | 23 | 919 | 332 | 470 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 919
12 | 25 | 0 | 858 | 332 | 302 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 25 | 1 | 837 | 332 | 294 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 25 | 2 | 871 | 332 | 286 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 871
12 | 25 | 3 | 925 | 332 | 361 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -52 | 925
12 | 25 | 4 | 963 | 332 | 380 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -61 | 963
12 | 25 | 5 | 967 | 332 | 383 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -71 | 967
12 | 25 | 6 | 970 | 332 | 442 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -133 | 970
12 | 25 | 7 | 1026 | 332 | 490 | 46 | 30 | 72 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | -134 | 1026
12 | 25 | 8 | 1103 | 332 | 544 | 44 | 30 | 72 | 31 | 0 | 184 | 0 | 0 | -134 | 1103
12 | 25 | 9 | 1157 | 332 | 516 | 41 | 30 | 72 | 85 | 0 | 215 | 0 | 0 | -134 | 1157
12 | 25 | 10 | 1160 | 332 | 475 | 40 | 30 | 72 | 124 | 0 | 222 | 0 | 0 | -135 | 1160
12 | 25 | 11 | 1153 | 332 | 403 | 40 | 30 | 72 | 181 | 0 | 229 | 0 | 0 | -134 | 1153
12 | 25 | 12 | 1100 | 332 | 243 | 40 | 30 | 72 | 284 | 0 | 233 | 0 | 0 | -134 | 1100
12 | 25 | 13 | 1106 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 380 | 0 | 227 | 0 | 39 | -133 | 1106
12 | 25 | 14 | 1080 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 432 | 0 | 232 | 0 | -39 | -140 | 1080
12 | 25 | 15 | 1104 | 332 | 245 | 43 | 30 | 72 | 279 | 0 | 237 | 0 | 0 | -134 | 1104
12 | 25 | 16 | 1151 | 332 | 492 | 46 | 30 | 72 | 79 | 0 | 234 | 0 | 0 | -134 | 1151
12 | 25 | 17 | 1229 | 332 | 636 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 232 | 0 | 0 | -134 | 1229
12 | 25 | 18 | 1267 | 332 | 661 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -134 | 1267
12 | 25 | 19 | 1254 | 332 | 654 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -135 | 1254
12 | 25 | 20 | 1221 | 332 | 617 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 5 | -135 | 1221
12 | 25 | 21 | 1179 | 332 | 583 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -134 | 1179
12 | 25 | 22 | 1128 | 332 | 539 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -134 | 1128
12 | 25 | 23 | 1069 | 332 | 493 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -134 | 1069
12 | 26 | 0 | 1001 | 332 | 422 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -129 | 1001
12 | 26 | 1 | 983 | 332 | 333 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -59 | 983
12 | 26 | 2 | 1030 | 332 | 445 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -128 | 1030
12 | 26 | 3 | 1088 | 332 | 492 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -128 | 1088
12 | 26 | 4 | 1129 | 332 | 536 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -129 | 1129
12 | 26 | 5 | 1167 | 332 | 591 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -131 | 1167
12 | 26 | 6 | 1231 | 332 | 660 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -133 | 1231
12 | 26 | 7 | 1315 | 332 | 749 | 46 | 30 | 72 | 6 | 0 | 214 | 0 | 0 | -134 | 1315
12 | 26 | 8 | 1371 | 332 | 697 | 44 | 30 | 72 | 118 | 0 | 212 | 0 | 0 | -134 | 1371
12 | 26 | 9 | 1383 | 332 | 507 | 41 | 30 | 72 | 321 | 0 | 215 | 0 | 0 | -135 | 1383
12 | 26 | 10 | 1345 | 332 | 293 | 40 | 30 | 72 | 508 | 0 | 205 | 0 | 0 | -135 | 1345
12 | 26 | 11 | 1316 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 618 | 0 | 195 | 0 | 43 | -133 | 1316
12 | 26 | 12 | 1270 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 708 | 0 | 185 | 0 | -74 | -142 | 1270
12 | 26 | 13 | 1260 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 703 | 0 | 176 | 0 | -69 | -143 | 1260
12 | 26 | 14 | 1256 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 599 | 0 | 143 | 0 | 53 | -134 | 1256
12 | 26 | 15 | 1267 | 332 | 433 | 43 | 30 | 72 | 376 | 0 | 114 | 0 | 0 | -133 | 1267
12 | 26 | 16 | 1327 | 332 | 766 | 46 | 30 | 72 | 106 | 0 | 104 | 0 | 5 | -134 | 1327
12 | 26 | 17 | 1395 | 332 | 934 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | -134 | 1395
12 | 26 | 18 | 1432 | 332 | 966 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 1432
12 | 26 | 19 | 1412 | 332 | 967 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1412
12 | 26 | 20 | 1378 | 332 | 948 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 1378
12 | 26 | 21 | 1329 | 332 | 902 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 1329
12 | 26 | 22 | 1265 | 332 | 860 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1265
12 | 26 | 23 | 1202 | 332 | 820 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1202
12 | 27 | 0 | 1124 | 332 | 747 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 1124
12 | 27 | 1 | 1098 | 332 | 713 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 1098
12 | 27 | 2 | 1123 | 332 | 719 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -124 | 1123
12 | 27 | 3 | 1159 | 332 | 734 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -124 | 1159
12 | 27 | 4 | 1170 | 332 | 742 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | -126 | 1170
12 | 27 | 5 | 1176 | 332 | 704 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -80 | 1176
12 | 27 | 6 | 1204 | 332 | 789 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 1204
12 | 27 | 7 | 1264 | 332 | 852 | 46 | 30 | 72 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | -133 | 1264
12 | 27 | 8 | 1274 | 332 | 685 | 44 | 30 | 72 | 194 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1274
12 | 27 | 9 | 1219 | 332 | 345 | 41 | 30 | 72 | 488 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 1219
12 | 27 | 10 | 1166 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 738 | 0 | 51 | 0 | -77 | -139 | 1166
12 | 27 | 11 | 1123 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 838 | 0 | 49 | -8 | -211 | -138 | 1123
12 | 27 | 12 | 1094 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 800 | 0 | 40 | 0 | -211 | -128 | 1094
12 | 27 | 13 | 1087 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 732 | 0 | 40 | 0 | -181 | -97 | 1087
12 | 27 | 14 | 1061 | 332 | 136 | 42 | 30 | 72 | 550 | 0 | 43 | 0 | -10 | -134 | 1061
12 | 27 | 15 | 1056 | 332 | 349 | 43 | 30 | 72 | 330 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 1056
12 | 27 | 16 | 1136 | 332 | 646 | 46 | 30 | 72 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1136
12 | 27 | 17 | 1239 | 332 | 834 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 1239
12 | 27 | 18 | 1284 | 332 | 864 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 1284
12 | 27 | 19 | 1275 | 332 | 855 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 1275
12 | 27 | 20 | 1257 | 332 | 842 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -128 | 1257
12 | 27 | 21 | 1210 | 332 | 795 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 1210
12 | 27 | 22 | 1157 | 332 | 751 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -128 | 1157
12 | 27 | 23 | 1101 | 332 | 720 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 1101
12 | 28 | 0 | 1036 | 332 | 552 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -14 | 1036
12 | 28 | 1 | 1014 | 332 | 396 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -85 | 1014
12 | 28 | 2 | 1041 | 332 | 642 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -115 | 1041
12 | 28 | 3 | 1076 | 332 | 669 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 1076
12 | 28 | 4 | 1086 | 332 | 452 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -109 | 1086
12 | 28 | 5 | 1081 | 332 | 549 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 28 | 6 | 1084 | 332 | 691 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 1084
12 | 28 | 7 | 1115 | 332 | 722 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -133 | 1115
12 | 28 | 8 | 1127 | 332 | 578 | 44 | 30 | 72 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1127
12 | 28 | 9 | 1071 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 463 | 0 | 29 | 0 | -16 | 1 | 1071
12 | 28 | 10 | 1004 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 746 | 0 | 26 | -13 | -213 | -135 | 1004
12 | 28 | 11 | 925 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 898 | -226 | 17 | -10 | -215 | -132 | 925
12 | 28 | 12 | 931 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 933 | -306 | 9 | -5 | -214 | -79 | 931
12 | 28 | 13 | 896 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 822 | -207 | 10 | -6 | -215 | -101 | 896
12 | 28 | 14 | 877 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 677 | -47 | 7 | -4 | -216 | -135 | 877
12 | 28 | 15 | 871 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 426 | 0 | 4 | 0 | -23 | -132 | 871
12 | 28 | 16 | 945 | 332 | 457 | 46 | 30 | 72 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 945
12 | 28 | 17 | 1088 | 332 | 512 | 57 | 30 | 72 | 3 | 0 | 6 | 0 | 204 | -128 | 1088
12 | 28 | 18 | 1159 | 332 | 768 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 1159
12 | 28 | 19 | 1169 | 332 | 773 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 1169
12 | 28 | 20 | 1156 | 332 | 541 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -127 | 1156
12 | 28 | 21 | 1122 | 332 | 703 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 1122
12 | 28 | 22 | 1073 | 332 | 658 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 1073
12 | 28 | 23 | 1017 | 332 | 609 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 1017
12 | 29 | 0 | 963 | 332 | 427 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 963
12 | 29 | 1 | 955 | 332 | 415 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 29 | 2 | 992 | 332 | 527 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -81 | 992
12 | 29 | 3 | 1034 | 332 | 588 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -112 | 1034
12 | 29 | 4 | 1052 | 332 | 494 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1052
12 | 29 | 5 | 1053 | 332 | 475 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 1 | 1053
12 | 29 | 6 | 1071 | 332 | 516 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 1 | 1071
12 | 29 | 7 | 1122 | 332 | 507 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 57 | 0 | 204 | -134 | 1122
12 | 29 | 8 | 1135 | 332 | 463 | 44 | 30 | 72 | 146 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 29 | 9 | 1100 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 335 | 0 | 57 | 0 | 82 | 32 | 1100
12 | 29 | 10 | 1047 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 552 | 0 | 38 | 0 | -156 | 20 | 1047
12 | 29 | 11 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 660 | 0 | 25 | 0 | -213 | -72 | 993
12 | 29 | 12 | 968 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 655 | -65 | 39 | -24 | -214 | -16 | 968
12 | 29 | 13 | 954 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 649 | -8 | 72 | -45 | -214 | -93 | 954
12 | 29 | 14 | 905 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 538 | 0 | 82 | 0 | -215 | -95 | 905
12 | 29 | 15 | 896 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 327 | 0 | 55 | 0 | -14 | -68 | 896
12 | 29 | 16 | 948 | 332 | 466 | 46 | 30 | 72 | 100 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 948
12 | 29 | 17 | 1045 | 332 | 442 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 37 | 0 | 204 | -134 | 1045
12 | 29 | 18 | 1095 | 332 | 465 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 48 | 0 | 204 | -132 | 1095
12 | 29 | 19 | 1076 | 332 | 651 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1076
12 | 29 | 20 | 1059 | 332 | 534 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 92 | -134 | 1059
12 | 29 | 21 | 1016 | 332 | 458 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 29 | 22 | 968 | 332 | 436 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 968
12 | 29 | 23 | 914 | 332 | 201 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 199 | 0 | 914
12 | 30 | 0 | 858 | 332 | 193 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 159 | 1 | 858
12 | 30 | 1 | 843 | 332 | 190 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 153 | 1 | 843
12 | 30 | 2 | 880 | 332 | 197 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 160 | 0 | 880
12 | 30 | 3 | 931 | 332 | 205 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 171 | 2 | 931
12 | 30 | 4 | 953 | 332 | 407 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 953
12 | 30 | 5 | 945 | 332 | 416 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 30 | 6 | 929 | 332 | 360 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 1 | 929
12 | 30 | 7 | 956 | 332 | 442 | 46 | 30 | 72 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 956
12 | 30 | 8 | 955 | 332 | 326 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 30 | 9 | 920 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 326 | 0 | 56 | 0 | -13 | -43 | 920
12 | 30 | 10 | 890 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 549 | 0 | 48 | 0 | -215 | -85 | 890
12 | 30 | 11 | 858 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 676 | -89 | 76 | -47 | -216 | -135 | 858
12 | 30 | 12 | 865 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 682 | -101 | 110 | -69 | -216 | -134 | 865
12 | 30 | 13 | 839 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 577 | -1 | 56 | -35 | -216 | -135 | 839
12 | 30 | 14 | 835 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 421 | 0 | 58 | 0 | -216 | -23 | 835
12 | 30 | 15 | 827 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 216 | 0 | 58 | 0 | -44 | 1 | 827
12 | 30 | 16 | 873 | 332 | 259 | 46 | 30 | 72 | 81 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 30 | 17 | 987 | 332 | 242 | 57 | 30 | 72 | 5 | 0 | 45 | 0 | 204 | 0 | 987
12 | 30 | 18 | 1042 | 332 | 507 | 74 | 30 | 72 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 1042
12 | 30 | 19 | 1039 | 332 | 622 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1039
12 | 30 | 20 | 1030 | 332 | 480 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1030
12 | 30 | 21 | 1003 | 332 | 251 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 2 | 1003
12 | 30 | 22 | 963 | 332 | 219 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | 2 | 963
12 | 30 | 23 | 917 | 332 | 375 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 917
12 | 31 | 0 | 868 | 332 | 326 | 42 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 868
12 | 31 | 1 | 851 | 332 | 292 | 43 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 12 | 851
12 | 31 | 2 | 887 | 332 | 318 | 54 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 31 | 3 | 935 | 332 | 331 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 31 | 4 | 959 | 332 | 330 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 1 | 959
12 | 31 | 5 | 954 | 332 | 146 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 135 | 0 | 179 | 0 | 954
12 | 31 | 6 | 939 | 332 | 309 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 2 | 939
12 | 31 | 7 | 956 | 332 | 332 | 46 | 30 | 72 | 8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 956
12 | 31 | 8 | 952 | 332 | 231 | 44 | 30 | 72 | 164 | 0 | 141 | 0 | 0 | -62 | 952
12 | 31 | 9 | 900 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 443 | 0 | 139 | 0 | -213 | -63 | 900
12 | 31 | 10 | 888 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 725 | -189 | 172 | -107 | -215 | -91 | 888
12 | 31 | 11 | 867 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 837 | -392 | 166 | -104 | -216 | -17 | 867
12 | 31 | 12 | 848 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 855 | -376 | 155 | -97 | -216 | -66 | 848
12 | 31 | 13 | 843 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | -203 | 146 | -91 | -216 | -135 | 843
12 | 31 | 14 | 828 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 537 | 0 | 91 | -27 | -217 | -151 | 828
12 | 31 | 15 | 833 | 332 | 119 | 43 | 30 | 72 | 297 | 0 | 103 | 0 | -30 | -133 | 833
12 | 31 | 16 | 914 | 332 | 125 | 46 | 30 | 72 | 72 | 0 | 85 | 0 | 151 | 1 | 914
12 | 31 | 17 | 1037 | 332 | 245 | 57 | 30 | 72 | 4 | 0 | 91 | 0 | 204 | 2 | 1037
12 | 31 | 18 | 1074 | 332 | 401 | 74 | 30 | 72 | 1 | 0 | 94 | 0 | 204 | -134 | 1074
12 | 31 | 19 | 1064 | 332 | 592 | 77 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1064
12 | 31 | 20 | 1049 | 332 | 446 | 76 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 31 | 21 | 1026 | 332 | 429 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1026
12 | 31 | 22 | 1013 | 332 | 474 | 64 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -53 | 1013
12 | 31 | 23 | 1003 | 332 | 445 | 50 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -19 | 1003
1 | 1 | 0 | 893 | 332 | 446 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -123 | 893
1 | 1 | 1 | 886 | 332 | 397 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | -85 | 886
1 | 1 | 2 | 912 | 332 | 471 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | -131 | 912
1 | 1 | 3 | 944 | 332 | 358 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 1 | 4 | 953 | 332 | 364 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 953
1 | 1 | 5 | 941 | 332 | 364 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 941
1 | 1 | 6 | 912 | 332 | 338 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 1 | 7 | 926 | 332 | 160 | 44 | 30 | 72 | 9 | 0 | 83 | 0 | 195 | 1 | 926
1 | 1 | 8 | 948 | 332 | 209 | 42 | 30 | 72 | 188 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 1 | 9 | 897 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 435 | 0 | 69 | 0 | -116 | -83 | 897
1 | 1 | 10 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 664 | -100 | 62 | -39 | -216 | -116 | 846
1 | 1 | 11 | 839 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 733 | -238 | 59 | -37 | -216 | -53 | 839
1 | 1 | 12 | 842 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 612 | -34 | 64 | -40 | -216 | -135 | 842
1 | 1 | 13 | 827 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 426 | 0 | 70 | 0 | -217 | -43 | 827
1 | 1 | 14 | 817 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 278 | 0 | 93 | 0 | -13 | -134 | 817
1 | 1 | 15 | 829 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 136 | 0 | 103 | 0 | -11 | 7 | 829
1 | 1 | 16 | 878 | 332 | 265 | 44 | 30 | 72 | 42 | 0 | 107 | 0 | 0 | -14 | 878
1 | 1 | 17 | 988 | 332 | 382 | 54 | 30 | 72 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 988
1 | 1 | 18 | 1018 | 332 | 323 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 118 | 0 | 204 | -133 | 1018
1 | 1 | 19 | 1028 | 332 | 465 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -72 | 1028
1 | 1 | 20 | 1035 | 332 | 394 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | 1 | 1035
1 | 1 | 21 | 1028 | 332 | 517 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -135 | 1028
1 | 1 | 22 | 997 | 332 | 396 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 5 | -35 | 997
1 | 1 | 23 | 959 | 332 | 471 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -133 | 959
1 | 2 | 0 | 902 | 332 | 283 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 902
1 | 2 | 1 | 887 | 332 | 258 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 887
1 | 2 | 2 | 915 | 332 | 267 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | 1 | 915
1 | 2 | 3 | 947 | 332 | 407 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -101 | 947
1 | 2 | 4 | 956 | 332 | 413 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -104 | 956
1 | 2 | 5 | 949 | 332 | 344 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -55 | 949
1 | 2 | 6 | 945 | 332 | 291 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 945
1 | 2 | 7 | 995 | 332 | 473 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 995
1 | 2 | 8 | 1063 | 332 | 455 | 42 | 30 | 72 | 90 | 0 | 175 | 0 | 0 | -133 | 1063
1 | 2 | 9 | 1099 | 332 | 141 | 39 | 30 | 72 | 252 | 0 | 183 | 0 | 18 | 32 | 1099
1 | 2 | 10 | 1085 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 387 | 0 | 182 | 0 | -96 | 21 | 1085
1 | 2 | 11 | 1064 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 538 | 0 | 195 | 0 | -212 | -48 | 1064
1 | 2 | 12 | 1072 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 650 | 0 | 191 | 0 | -212 | -148 | 1072
1 | 2 | 13 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 629 | 0 | 174 | -27 | -213 | -153 | 1001
1 | 2 | 14 | 962 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 616 | 0 | 156 | -38 | -214 | -151 | 962
1 | 2 | 15 | 960 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 396 | 0 | 146 | 0 | -25 | -151 | 960
1 | 2 | 16 | 1022 | 332 | 403 | 44 | 30 | 72 | 134 | 0 | 136 | 0 | 5 | -134 | 1022
1 | 2 | 17 | 1134 | 332 | 644 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1134
1 | 2 | 18 | 1198 | 332 | 711 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 1198
1 | 2 | 19 | 1207 | 332 | 516 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | -134 | 1207
1 | 2 | 20 | 1198 | 332 | 355 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 204 | 2 | 1198
1 | 2 | 21 | 1176 | 332 | 674 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 1176
1 | 2 | 22 | 1123 | 332 | 634 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1123
1 | 2 | 23 | 1064 | 332 | 601 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 1064
1 | 3 | 0 | 993 | 332 | 398 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 993
1 | 3 | 1 | 968 | 332 | 407 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -43 | 968
1 | 3 | 2 | 981 | 332 | 496 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 981
1 | 3 | 3 | 1003 | 332 | 496 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -134 | 1003
1 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 516 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 1003
1 | 3 | 5 | 988 | 332 | 514 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -134 | 988
1 | 3 | 6 | 984 | 332 | 245 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 204 | -55 | 984
1 | 3 | 7 | 1026 | 332 | 383 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 90 | 0 | 203 | -133 | 1026
1 | 3 | 8 | 1061 | 332 | 454 | 42 | 30 | 72 | 164 | 0 | 101 | 0 | 0 | -134 | 1061
1 | 3 | 9 | 1025 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 422 | 0 | 126 | 0 | 12 | -127 | 1025
1 | 3 | 10 | 956 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 696 | -5 | 120 | -75 | -214 | -157 | 956
1 | 3 | 11 | 936 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 915 | -252 | 145 | -91 | -214 | -158 | 936
1 | 3 | 12 | 906 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1004 | -381 | 168 | -105 | -215 | -156 | 906
1 | 3 | 13 | 855 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 961 | -389 | 168 | -105 | -216 | -155 | 855
1 | 3 | 14 | 826 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 781 | -240 | 167 | -105 | -217 | -153 | 826
1 | 3 | 15 | 819 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 496 | 0 | 136 | -38 | -217 | -152 | 819
1 | 3 | 16 | 896 | 332 | 128 | 44 | 30 | 72 | 155 | 0 | 127 | 0 | 142 | -134 | 896
1 | 3 | 17 | 1026 | 332 | 551 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 1026
1 | 3 | 18 | 1102 | 332 | 435 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | -133 | 1102
1 | 3 | 19 | 1110 | 332 | 659 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -135 | 1110
1 | 3 | 20 | 1108 | 332 | 662 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 1108
1 | 3 | 21 | 1084 | 332 | 440 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -134 | 1084
1 | 3 | 22 | 1040 | 332 | 626 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1040
1 | 3 | 23 | 989 | 332 | 538 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 989
1 | 4 | 0 | 926 | 332 | 439 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -30 | 926
1 | 4 | 1 | 905 | 332 | 316 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -126 | 905
1 | 4 | 2 | 933 | 332 | 537 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 933
1 | 4 | 3 | 960 | 332 | 347 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -125 | 960
1 | 4 | 4 | 959 | 332 | 549 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 959
1 | 4 | 5 | 939 | 332 | 470 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -72 | 939
1 | 4 | 6 | 926 | 332 | 426 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -39 | 926
1 | 4 | 7 | 964 | 332 | 546 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 964
1 | 4 | 8 | 1014 | 332 | 484 | 42 | 30 | 72 | 88 | 0 | 100 | 0 | 0 | -134 | 1014
1 | 4 | 9 | 1047 | 332 | 258 | 39 | 30 | 72 | 216 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1047
1 | 4 | 10 | 1018 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 372 | 0 | 114 | 0 | -16 | -43 | 1018
1 | 4 | 11 | 977 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 536 | 0 | 123 | 0 | -132 | -141 | 977
1 | 4 | 12 | 958 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 587 | 0 | 124 | 0 | -203 | -141 | 958
1 | 4 | 13 | 928 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 564 | 0 | 125 | 0 | -211 | -141 | 928
1 | 4 | 14 | 910 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 482 | 0 | 123 | 0 | -151 | -137 | 910
1 | 4 | 15 | 905 | 332 | 131 | 41 | 30 | 72 | 324 | 0 | 116 | 0 | -8 | -133 | 905
1 | 4 | 16 | 948 | 332 | 385 | 44 | 30 | 72 | 112 | 0 | 107 | 0 | 0 | -134 | 948
1 | 4 | 17 | 1060 | 332 | 614 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 1060
1 | 4 | 18 | 1121 | 332 | 674 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 1121
1 | 4 | 19 | 1132 | 332 | 684 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 1132
1 | 4 | 20 | 1113 | 332 | 675 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -131 | 1113
1 | 4 | 21 | 1076 | 332 | 649 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 1076
1 | 4 | 22 | 1005 | 332 | 590 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 1005
1 | 4 | 23 | 939 | 332 | 529 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -130 | 939
1 | 5 | 0 | 883 | 332 | 467 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 883
1 | 5 | 1 | 856 | 332 | 397 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -114 | 856
1 | 5 | 2 | 892 | 332 | 418 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -130 | 892
1 | 5 | 3 | 924 | 332 | 431 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 924
1 | 5 | 4 | 948 | 332 | 345 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | -26 | 948
1 | 5 | 5 | 973 | 332 | 501 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 973
1 | 5 | 6 | 1024 | 332 | 590 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1024
1 | 5 | 7 | 1112 | 332 | 690 | 44 | 30 | 72 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1112
1 | 5 | 8 | 1205 | 332 | 753 | 42 | 30 | 72 | 31 | 0 | 79 | 0 | 0 | -134 | 1205
1 | 5 | 9 | 1251 | 332 | 688 | 39 | 30 | 72 | 138 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1251
1 | 5 | 10 | 1202 | 332 | 488 | 38 | 30 | 72 | 281 | 0 | 94 | 0 | 0 | -133 | 1202
1 | 5 | 11 | 1164 | 332 | 247 | 38 | 30 | 72 | 400 | 0 | 92 | 0 | 0 | -47 | 1164
1 | 5 | 12 | 1104 | 332 | 122 | 38 | 30 | 72 | 501 | 0 | 91 | 0 | 13 | -95 | 1104
1 | 5 | 13 | 1092 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 532 | 0 | 94 | 0 | 13 | -138 | 1092
1 | 5 | 14 | 1073 | 332 | 174 | 40 | 30 | 72 | 457 | 0 | 84 | 0 | 18 | -134 | 1073
1 | 5 | 15 | 1083 | 332 | 327 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1083
1 | 5 | 16 | 1124 | 332 | 601 | 44 | 30 | 72 | 102 | 0 | 78 | 0 | 0 | -135 | 1124
1 | 5 | 17 | 1187 | 332 | 537 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 86 | 0 | 204 | -133 | 1187
1 | 5 | 18 | 1225 | 332 | 768 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1225
1 | 5 | 19 | 1220 | 332 | 762 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1220
1 | 5 | 20 | 1188 | 332 | 719 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1188
1 | 5 | 21 | 1134 | 332 | 654 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -135 | 1134
1 | 5 | 22 | 1071 | 332 | 493 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -16 | 1071
1 | 5 | 23 | 1010 | 332 | 439 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1010
1 | 6 | 0 | 954 | 332 | 533 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -131 | 954
1 | 6 | 1 | 944 | 332 | 532 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | -131 | 944
1 | 6 | 2 | 988 | 332 | 579 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -131 | 988
1 | 6 | 3 | 1073 | 332 | 441 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 202 | -133 | 1073
1 | 6 | 4 | 1119 | 332 | 490 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 199 | -131 | 1119
1 | 6 | 5 | 1168 | 332 | 666 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 87 | -134 | 1168
1 | 6 | 6 | 1253 | 332 | 852 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1253
1 | 6 | 7 | 1328 | 332 | 735 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 42 | 0 | 199 | -134 | 1328
1 | 6 | 8 | 1364 | 332 | 774 | 42 | 30 | 72 | 214 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 1364
1 | 6 | 9 | 1277 | 332 | 384 | 39 | 30 | 72 | 523 | 0 | 26 | 0 | 5 | -134 | 1277
1 | 6 | 10 | 1190 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 814 | 0 | 20 | 0 | -93 | -142 | 1190
1 | 6 | 11 | 1148 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1001 | -97 | 14 | -9 | -210 | -142 | 1148
1 | 6 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1064 | -209 | 17 | -10 | -211 | -143 | 1099
1 | 6 | 13 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 999 | -161 | 15 | -9 | -211 | -144 | 1080
1 | 6 | 14 | 1036 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 811 | -18 | 15 | -9 | -212 | -144 | 1036
1 | 6 | 15 | 1055 | 332 | 161 | 41 | 30 | 72 | 526 | 0 | 10 | 0 | 17 | -134 | 1055
1 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 606 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1137
1 | 6 | 17 | 1208 | 332 | 841 | 54 | 30 | 72 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 1208
1 | 6 | 18 | 1279 | 332 | 899 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1279
1 | 6 | 19 | 1285 | 332 | 907 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1285
1 | 6 | 20 | 1266 | 332 | 891 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1266
1 | 6 | 21 | 1235 | 332 | 654 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -134 | 1235
1 | 6 | 22 | 1171 | 332 | 799 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -134 | 1171
1 | 6 | 23 | 1086 | 332 | 732 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1086
1 | 7 | 0 | 1019 | 332 | 668 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1019
1 | 7 | 1 | 1013 | 332 | 658 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 1013
1 | 7 | 2 | 1046 | 332 | 458 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -130 | 1046
1 | 7 | 3 | 1086 | 332 | 676 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 1086
1 | 7 | 4 | 1107 | 332 | 693 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 1107
1 | 7 | 5 | 1138 | 332 | 724 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -134 | 1138
1 | 7 | 6 | 1220 | 332 | 826 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 1220
1 | 7 | 7 | 1297 | 332 | 896 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1297
1 | 7 | 8 | 1350 | 332 | 766 | 42 | 30 | 72 | 182 | 0 | 61 | 0 | 0 | -135 | 1350
1 | 7 | 9 | 1281 | 332 | 400 | 39 | 30 | 72 | 492 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 1281
1 | 7 | 10 | 1201 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 803 | 0 | 54 | 0 | -95 | -152 | 1201
1 | 7 | 11 | 1156 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 961 | -60 | 75 | -47 | -210 | -154 | 1156
1 | 7 | 12 | 1114 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 971 | -120 | 101 | -63 | -211 | -155 | 1114
1 | 7 | 13 | 1121 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 853 | -7 | 132 | -83 | -211 | -154 | 1121
1 | 7 | 14 | 1103 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 572 | 0 | 153 | 0 | -64 | -151 | 1103
1 | 7 | 15 | 1109 | 332 | 292 | 41 | 30 | 72 | 312 | 0 | 164 | 0 | 0 | -134 | 1109
1 | 7 | 16 | 1167 | 332 | 562 | 44 | 30 | 72 | 84 | 0 | 173 | 0 | 5 | -135 | 1167
1 | 7 | 17 | 1229 | 332 | 703 | 54 | 30 | 72 | 5 | 0 | 167 | 0 | 0 | -134 | 1229
1 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 723 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | -133 | 1267
1 | 7 | 19 | 1250 | 332 | 707 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 5 | -135 | 1250
1 | 7 | 20 | 1216 | 332 | 672 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -134 | 1216
1 | 7 | 21 | 1155 | 332 | 619 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -134 | 1155
1 | 7 | 22 | 1087 | 332 | 569 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1087
1 | 7 | 23 | 1014 | 332 | 518 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 1014
1 | 8 | 0 | 944 | 332 | 452 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | -130 | 944
1 | 8 | 1 | 927 | 332 | 249 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 204 | -132 | 927
1 | 8 | 2 | 964 | 332 | 468 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -130 | 964
1 | 8 | 3 | 1030 | 332 | 532 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -132 | 1030
1 | 8 | 4 | 1060 | 332 | 534 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -132 | 1060
1 | 8 | 5 | 1108 | 332 | 577 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1108
1 | 8 | 6 | 1179 | 332 | 654 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1179
1 | 8 | 7 | 1250 | 332 | 743 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | -134 | 1250
1 | 8 | 8 | 1300 | 332 | 461 | 42 | 30 | 72 | 159 | 0 | 134 | 0 | 204 | -134 | 1300
1 | 8 | 9 | 1262 | 332 | 364 | 39 | 30 | 72 | 407 | 0 | 152 | 0 | 0 | -134 | 1262
1 | 8 | 10 | 1228 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 625 | 0 | 163 | 0 | -17 | -134 | 1228
1 | 8 | 11 | 1215 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 750 | 0 | 163 | 0 | -139 | -150 | 1215
1 | 8 | 12 | 1160 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 866 | 0 | 145 | -82 | -210 | -150 | 1160
1 | 8 | 13 | 1170 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 908 | -17 | 127 | -79 | -210 | -150 | 1170
1 | 8 | 14 | 1129 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 767 | 0 | 108 | 0 | -191 | -148 | 1129
1 | 8 | 15 | 1165 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 524 | 0 | 96 | 0 | 85 | -134 | 1165
1 | 8 | 16 | 1228 | 332 | 615 | 44 | 30 | 72 | 186 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1228
1 | 8 | 17 | 1312 | 332 | 870 | 54 | 30 | 72 | 9 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 1312
1 | 8 | 18 | 1381 | 332 | 938 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1381
1 | 8 | 19 | 1372 | 332 | 933 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -135 | 1372
1 | 8 | 20 | 1346 | 332 | 926 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 1346
1 | 8 | 21 | 1287 | 332 | 880 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1287
1 | 8 | 22 | 1209 | 332 | 811 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1209
1 | 8 | 23 | 1155 | 332 | 769 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1155
1 | 9 | 0 | 1083 | 332 | 703 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 1083
1 | 9 | 1 | 1078 | 332 | 701 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1078
1 | 9 | 2 | 1123 | 332 | 735 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1123
1 | 9 | 3 | 1163 | 332 | 557 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -131 | 1163
1 | 9 | 4 | 1187 | 332 | 777 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -132 | 1187
1 | 9 | 5 | 1242 | 332 | 837 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1242
1 | 9 | 6 | 1336 | 332 | 934 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1336
1 | 9 | 7 | 1424 | 332 | 1015 | 44 | 30 | 72 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1424
1 | 9 | 8 | 1472 | 332 | 850 | 42 | 30 | 72 | 229 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1472
1 | 9 | 9 | 1390 | 332 | 482 | 39 | 30 | 72 | 532 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1390
1 | 9 | 10 | 1294 | 332 | 120 | 38 | 30 | 72 | 829 | 0 | 24 | 0 | -17 | -134 | 1294
1 | 9 | 11 | 1255 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1012 | 0 | 18 | -7 | -208 | -151 | 1255
1 | 9 | 12 | 1186 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1051 | -105 | 31 | -19 | -209 | -154 | 1186
1 | 9 | 13 | 1173 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 962 | -29 | 29 | -18 | -210 | -152 | 1173
1 | 9 | 14 | 1141 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 771 | 0 | 41 | 0 | -114 | -150 | 1141
1 | 9 | 15 | 1150 | 332 | 261 | 41 | 30 | 72 | 492 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1150
1 | 9 | 16 | 1206 | 332 | 630 | 44 | 30 | 72 | 168 | 0 | 65 | 0 | 0 | -135 | 1206
1 | 9 | 17 | 1275 | 332 | 851 | 54 | 30 | 72 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | -133 | 1275
1 | 9 | 18 | 1338 | 332 | 932 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1338
1 | 9 | 19 | 1334 | 332 | 723 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 199 | -135 | 1334
1 | 9 | 20 | 1304 | 332 | 870 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1304
1 | 9 | 21 | 1255 | 332 | 624 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -134 | 1255
1 | 9 | 22 | 1192 | 332 | 766 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1192
1 | 9 | 23 | 1128 | 332 | 714 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1128
1 | 10 | 0 | 1049 | 332 | 411 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | -126 | 1049
1 | 10 | 1 | 1026 | 332 | 568 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -126 | 1026
1 | 10 | 2 | 1052 | 332 | 581 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -126 | 1052
1 | 10 | 3 | 1079 | 332 | 589 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -127 | 1079
1 | 10 | 4 | 1093 | 332 | 588 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -128 | 1093
1 | 10 | 5 | 1079 | 332 | 588 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -130 | 1079
1 | 10 | 6 | 1093 | 332 | 410 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 204 | -130 | 1093
1 | 10 | 7 | 1137 | 332 | 658 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1137
1 | 10 | 8 | 1158 | 332 | 520 | 42 | 30 | 72 | 170 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 1158
1 | 10 | 9 | 1089 | 332 | 186 | 39 | 30 | 72 | 441 | 0 | 112 | 0 | 10 | -133 | 1089
1 | 10 | 10 | 1025 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 721 | 0 | 123 | -51 | -213 | -146 | 1025
1 | 10 | 11 | 1001 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 856 | -171 | 194 | -121 | -213 | -135 | 1001
1 | 10 | 12 | 979 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 862 | -200 | 196 | -123 | -213 | -134 | 979
1 | 10 | 13 | 938 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 778 | -150 | 181 | -113 | -214 | -135 | 938
1 | 10 | 14 | 897 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 611 | -26 | 190 | -119 | -215 | -137 | 897
1 | 10 | 15 | 913 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 371 | 0 | 182 | 0 | -100 | -134 | 913
1 | 10 | 16 | 950 | 332 | 311 | 44 | 30 | 72 | 113 | 0 | 183 | 0 | 0 | -135 | 950
1 | 10 | 17 | 1028 | 332 | 486 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 181 | 0 | 0 | -133 | 1028
1 | 10 | 18 | 1074 | 332 | 307 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 190 | 0 | 204 | -133 | 1074
1 | 10 | 19 | 1065 | 332 | 495 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 5 | -132 | 1065
1 | 10 | 20 | 1044 | 332 | 468 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 195 | 0 | 5 | -130 | 1044
1 | 10 | 21 | 1012 | 332 | 432 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -130 | 1012
1 | 10 | 22 | 971 | 332 | 387 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 215 | 0 | 5 | -130 | 971
1 | 10 | 23 | 928 | 332 | 365 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -130 | 928
1 | 11 | 0 | 871 | 332 | 195 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -12 | 871
1 | 11 | 1 | 864 | 332 | 295 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -127 | 864
1 | 11 | 2 | 907 | 332 | 327 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -125 | 907
1 | 11 | 3 | 966 | 332 | 212 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 216 | 0 | 163 | -126 | 966
1 | 11 | 4 | 1001 | 332 | 327 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -39 | 1001
1 | 11 | 5 | 1003 | 332 | 429 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -131 | 1003
1 | 11 | 6 | 990 | 332 | 431 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -132 | 990
1 | 11 | 7 | 1024 | 332 | 475 | 44 | 30 | 72 | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | -133 | 1024
1 | 11 | 8 | 1081 | 332 | 445 | 42 | 30 | 72 | 96 | 0 | 199 | 0 | 0 | -135 | 1081
1 | 11 | 9 | 1123 | 332 | 240 | 39 | 30 | 72 | 263 | 0 | 196 | 0 | 0 | -49 | 1123
1 | 11 | 10 | 1114 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 409 | 0 | 198 | 0 | -18 | -66 | 1114
1 | 11 | 11 | 1105 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 517 | 0 | 201 | 0 | -196 | -8 | 1105
1 | 11 | 12 | 1093 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 588 | 0 | 193 | 0 | -144 | -135 | 1093
1 | 11 | 13 | 1065 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 611 | 0 | 192 | 0 | -195 | -134 | 1065
1 | 11 | 14 | 1038 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 523 | 0 | 187 | 0 | -129 | -136 | 1038
1 | 11 | 15 | 1048 | 332 | 150 | 41 | 30 | 72 | 359 | 0 | 182 | 0 | 14 | -132 | 1048
1 | 11 | 16 | 1123 | 332 | 473 | 44 | 30 | 72 | 128 | 0 | 178 | 0 | 0 | -134 | 1123
1 | 11 | 17 | 1246 | 332 | 513 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 168 | 0 | 203 | -132 | 1246
1 | 11 | 18 | 1311 | 332 | 779 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | -132 | 1311
1 | 11 | 19 | 1301 | 332 | 774 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -132 | 1301
1 | 11 | 20 | 1279 | 332 | 753 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -131 | 1279
1 | 11 | 21 | 1229 | 332 | 701 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -130 | 1229
1 | 11 | 22 | 1158 | 332 | 666 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 1158
1 | 11 | 23 | 1096 | 332 | 635 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 1096
1 | 12 | 0 | 1037 | 332 | 590 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -126 | 1037
1 | 12 | 1 | 1025 | 332 | 586 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -126 | 1025
1 | 12 | 2 | 1054 | 332 | 414 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -125 | 1054
1 | 12 | 3 | 1090 | 332 | 644 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 1090
1 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 674 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -127 | 1106
1 | 12 | 5 | 1115 | 332 | 701 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 1115
1 | 12 | 6 | 1149 | 332 | 758 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 1149
1 | 12 | 7 | 1217 | 332 | 832 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 1217
1 | 12 | 8 | 1292 | 332 | 768 | 42 | 30 | 72 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1292
1 | 12 | 9 | 1284 | 332 | 529 | 39 | 30 | 72 | 395 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 1284
1 | 12 | 10 | 1210 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 659 | 0 | 14 | 0 | 79 | -133 | 1210
1 | 12 | 11 | 1167 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 807 | 0 | 13 | 0 | -136 | -108 | 1167
1 | 12 | 12 | 1163 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 750 | 0 | 37 | 0 | -210 | -5 | 1163
1 | 12 | 13 | 1162 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 546 | 0 | 59 | 0 | -19 | -15 | 1162
1 | 12 | 14 | 1130 | 332 | 125 | 40 | 30 | 72 | 371 | 0 | 55 | 0 | 104 | 1 | 1130
1 | 12 | 15 | 1122 | 332 | 485 | 41 | 30 | 72 | 257 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 1122
1 | 12 | 16 | 1162 | 332 | 678 | 44 | 30 | 72 | 103 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1162
1 | 12 | 17 | 1268 | 332 | 873 | 54 | 30 | 72 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -132 | 1268
1 | 12 | 18 | 1327 | 332 | 902 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 1327
1 | 12 | 19 | 1306 | 332 | 862 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 1306
1 | 12 | 20 | 1275 | 332 | 813 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -131 | 1275
1 | 12 | 21 | 1216 | 332 | 742 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -130 | 1216
1 | 12 | 22 | 1133 | 332 | 459 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -129 | 1133
1 | 12 | 23 | 1049 | 332 | 586 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -130 | 1049
1 | 13 | 0 | 977 | 332 | 260 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 124 | 0 | 117 | 2 | 977
1 | 13 | 1 | 964 | 332 | 475 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -131 | 964
1 | 13 | 2 | 995 | 332 | 492 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -130 | 995
1 | 13 | 3 | 1028 | 332 | 223 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 156 | 0 | 1028
1 | 13 | 4 | 1054 | 332 | 533 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -132 | 1054
1 | 13 | 5 | 1085 | 332 | 585 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1085
1 | 13 | 6 | 1155 | 332 | 449 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 204 | -134 | 1155
1 | 13 | 7 | 1224 | 332 | 514 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 158 | 0 | 204 | -134 | 1224
1 | 13 | 8 | 1281 | 332 | 654 | 42 | 30 | 72 | 100 | 0 | 186 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 452 | 39 | 30 | 72 | 279 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 1257
1 | 13 | 10 | 1182 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 522 | 0 | 191 | 0 | 15 | -137 | 1182
1 | 13 | 11 | 1142 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 730 | 0 | 186 | -6 | -210 | -149 | 1142
1 | 13 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 838 | -51 | 184 | -115 | -211 | -149 | 1087
1 | 13 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 853 | -83 | 182 | -114 | -212 | -148 | 1069
1 | 13 | 14 | 1065 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 776 | -19 | 198 | -124 | -212 | -147 | 1065
1 | 13 | 15 | 1058 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 536 | 0 | 206 | 0 | -131 | -147 | 1058
1 | 13 | 16 | 1143 | 332 | 388 | 44 | 30 | 72 | 205 | 0 | 206 | 0 | 0 | -134 | 1143
1 | 13 | 17 | 1215 | 332 | 653 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 196 | 0 | 0 | -133 | 1215
1 | 13 | 18 | 1274 | 332 | 710 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 192 | 0 | 0 | -134 | 1274
1 | 13 | 19 | 1265 | 332 | 708 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -135 | 1265
1 | 13 | 20 | 1233 | 332 | 686 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -133 | 1233
1 | 13 | 21 | 1182 | 332 | 441 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 204 | -134 | 1182
1 | 13 | 22 | 1115 | 332 | 597 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1115
1 | 13 | 23 | 1051 | 332 | 559 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -133 | 1051
1 | 14 | 0 | 985 | 332 | 510 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -130 | 985
1 | 14 | 1 | 981 | 332 | 524 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -131 | 981
1 | 14 | 2 | 1023 | 332 | 554 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 1023
1 | 14 | 3 | 1076 | 332 | 598 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -132 | 1076
1 | 14 | 4 | 1112 | 332 | 447 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -132 | 1112
1 | 14 | 5 | 1160 | 332 | 711 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | -134 | 1160
1 | 14 | 6 | 1248 | 332 | 830 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1248
1 | 14 | 7 | 1334 | 332 | 920 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1334
1 | 14 | 8 | 1365 | 332 | 561 | 42 | 30 | 72 | 221 | 0 | 37 | 0 | 204 | -134 | 1365
1 | 14 | 9 | 1269 | 332 | 365 | 39 | 30 | 72 | 534 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1269
1 | 14 | 10 | 1189 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 831 | 0 | 22 | 0 | -116 | -139 | 1189
1 | 14 | 11 | 1164 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1030 | -117 | 50 | -31 | -210 | -149 | 1164
1 | 14 | 12 | 1123 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1093 | -242 | 69 | -43 | -211 | -134 | 1123
1 | 14 | 13 | 1115 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1027 | -160 | 46 | -29 | -211 | -149 | 1115
1 | 14 | 14 | 1075 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 846 | -12 | 25 | -15 | -212 | -150 | 1075
1 | 14 | 15 | 1057 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 552 | 0 | 20 | 0 | 24 | -133 | 1057
1 | 14 | 16 | 1127 | 332 | 566 | 44 | 30 | 72 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1127
1 | 14 | 17 | 1206 | 332 | 833 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1206
1 | 14 | 18 | 1285 | 332 | 904 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 1285
1 | 14 | 19 | 1288 | 332 | 910 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1288
1 | 14 | 20 | 1272 | 332 | 893 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1272
1 | 14 | 21 | 1223 | 332 | 835 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -135 | 1223
1 | 14 | 22 | 1159 | 332 | 767 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1159
1 | 14 | 23 | 1084 | 332 | 686 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1084
1 | 15 | 0 | 1016 | 332 | 606 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -131 | 1016
1 | 15 | 1 | 1007 | 332 | 584 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 1007
1 | 15 | 2 | 1043 | 332 | 608 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -130 | 1043
1 | 15 | 3 | 1116 | 332 | 658 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -132 | 1116
1 | 15 | 4 | 1152 | 332 | 697 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 1152
1 | 15 | 5 | 1181 | 332 | 728 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1181
1 | 15 | 6 | 1234 | 332 | 791 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1234
1 | 15 | 7 | 1302 | 332 | 840 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 105 | 0 | 5 | -134 | 1302
1 | 15 | 8 | 1313 | 332 | 466 | 42 | 30 | 72 | 195 | 0 | 105 | 0 | 204 | -133 | 1313
1 | 15 | 9 | 1282 | 332 | 436 | 39 | 30 | 72 | 414 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 1282
1 | 15 | 10 | 1228 | 332 | 177 | 38 | 30 | 72 | 617 | 0 | 82 | 0 | 14 | -134 | 1228
1 | 15 | 11 | 1176 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 755 | 0 | 98 | 0 | -113 | -155 | 1176
1 | 15 | 12 | 1119 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 766 | 0 | 105 | 0 | -208 | -135 | 1119
1 | 15 | 13 | 1117 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 714 | 0 | 119 | 0 | -151 | -156 | 1117
1 | 15 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 549 | 0 | 119 | 0 | -30 | -154 | 1077
1 | 15 | 15 | 1073 | 332 | 257 | 41 | 30 | 72 | 353 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 1073
1 | 15 | 16 | 1125 | 332 | 541 | 44 | 30 | 72 | 125 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1125
1 | 15 | 17 | 1169 | 332 | 692 | 54 | 30 | 72 | 10 | 0 | 109 | 0 | 5 | -135 | 1169
1 | 15 | 18 | 1209 | 332 | 526 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 107 | 0 | 204 | -133 | 1209
1 | 15 | 19 | 1188 | 332 | 512 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | -134 | 1188
1 | 15 | 20 | 1152 | 332 | 499 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -133 | 1152
1 | 15 | 21 | 1095 | 332 | 669 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1095
1 | 15 | 22 | 1034 | 332 | 623 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1034
1 | 15 | 23 | 957 | 332 | 540 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 957
1 | 16 | 0 | 898 | 332 | 486 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 898
1 | 16 | 1 | 884 | 332 | 495 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 884
1 | 16 | 2 | 921 | 332 | 540 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 921
1 | 16 | 3 | 977 | 332 | 591 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 977
1 | 16 | 4 | 1015 | 332 | 641 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -132 | 1015
1 | 16 | 5 | 1044 | 332 | 681 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1044
1 | 16 | 6 | 1094 | 332 | 723 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1094
1 | 16 | 7 | 1154 | 332 | 784 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1154
1 | 16 | 8 | 1180 | 332 | 456 | 42 | 30 | 72 | 169 | 0 | 9 | 0 | 204 | -134 | 1180
1 | 16 | 9 | 1145 | 332 | 357 | 39 | 30 | 72 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1145
1 | 16 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 729 | 0 | 0 | 0 | -172 | -90 | 1058
1 | 16 | 11 | 1071 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 972 | -132 | 0 | 0 | -212 | -148 | 1071
1 | 16 | 12 | 1020 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1058 | -269 | 0 | 0 | -213 | -147 | 1020
1 | 16 | 13 | 1020 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1003 | -214 | 0 | 0 | -213 | -147 | 1020
1 | 16 | 14 | 980 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 833 | -87 | 1 | 0 | -213 | -147 | 980
1 | 16 | 15 | 958 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 558 | 0 | 4 | 0 | -51 | -147 | 958
1 | 16 | 16 | 991 | 332 | 431 | 44 | 30 | 72 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 991
1 | 16 | 17 | 1037 | 332 | 464 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 1 | 0 | 204 | -133 | 1037
1 | 16 | 18 | 1082 | 332 | 507 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -133 | 1082
1 | 16 | 19 | 1074 | 332 | 702 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1074
1 | 16 | 20 | 1056 | 332 | 683 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1056
1 | 16 | 21 | 1019 | 332 | 444 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -134 | 1019
1 | 16 | 22 | 976 | 332 | 611 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 976
1 | 16 | 23 | 943 | 332 | 590 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 943
1 | 17 | 0 | 892 | 332 | 536 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 892
1 | 17 | 1 | 880 | 332 | 517 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 880
1 | 17 | 2 | 925 | 332 | 552 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 925
1 | 17 | 3 | 975 | 332 | 589 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 975
1 | 17 | 4 | 1008 | 332 | 619 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 1008
1 | 17 | 5 | 1016 | 332 | 558 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81 | -131 | 1016
1 | 17 | 6 | 1017 | 332 | 638 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -130 | 1017
1 | 17 | 7 | 1049 | 332 | 671 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1049
1 | 17 | 8 | 1080 | 332 | 537 | 42 | 30 | 72 | 186 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1080
1 | 17 | 9 | 1009 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 493 | 0 | 11 | 0 | 11 | -98 | 1009
1 | 17 | 10 | 983 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 796 | -53 | 20 | -12 | -213 | -146 | 983
1 | 17 | 11 | 956 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1025 | -320 | 23 | -14 | -214 | -135 | 956
1 | 17 | 12 | 909 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1104 | -464 | 73 | -45 | -215 | -135 | 909
1 | 17 | 13 | 888 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1032 | -416 | 80 | -50 | -215 | -134 | 888
1 | 17 | 14 | 859 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 839 | -246 | 78 | -49 | -216 | -140 | 859
1 | 17 | 15 | 849 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 557 | 0 | 53 | -4 | -216 | -135 | 849
1 | 17 | 16 | 867 | 332 | 119 | 44 | 30 | 72 | 224 | 0 | 12 | 0 | 168 | -134 | 867
1 | 17 | 17 | 932 | 332 | 338 | 54 | 30 | 72 | 15 | 0 | 19 | 0 | 204 | -132 | 932
1 | 17 | 18 | 998 | 332 | 393 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -131 | 998
1 | 17 | 19 | 1002 | 332 | 607 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 1002
1 | 17 | 20 | 991 | 332 | 597 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 991
1 | 17 | 21 | 959 | 332 | 568 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 959
1 | 17 | 22 | 927 | 332 | 544 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 927
1 | 17 | 23 | 893 | 332 | 526 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 893
1 | 18 | 0 | 842 | 332 | 484 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 842
1 | 18 | 1 | 839 | 332 | 483 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 839
1 | 18 | 2 | 880 | 332 | 507 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 880
1 | 18 | 3 | 935 | 332 | 543 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -126 | 935
1 | 18 | 4 | 964 | 332 | 576 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 964
1 | 18 | 5 | 957 | 332 | 578 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -130 | 957
1 | 18 | 6 | 942 | 332 | 567 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 942
1 | 18 | 7 | 950 | 332 | 381 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 204 | -134 | 950
1 | 18 | 8 | 967 | 332 | 283 | 42 | 30 | 72 | 130 | 0 | 8 | 0 | 204 | -134 | 967
1 | 18 | 9 | 925 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 360 | 0 | 10 | 0 | -41 | 4 | 925
1 | 18 | 10 | 871 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 575 | 0 | 8 | 0 | -216 | -87 | 871
1 | 18 | 11 | 859 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 799 | -222 | 5 | -3 | -216 | -95 | 859
1 | 18 | 12 | 846 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 918 | -406 | 2 | 0 | -216 | -43 | 846
1 | 18 | 13 | 810 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 832 | -335 | 4 | -3 | -217 | -62 | 810
1 | 18 | 14 | 781 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 656 | -118 | 2 | -1 | -217 | -134 | 781
1 | 18 | 15 | 781 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 461 | 0 | 3 | 0 | -216 | -61 | 781
1 | 18 | 16 | 813 | 332 | 283 | 44 | 30 | 72 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 813
1 | 18 | 17 | 913 | 332 | 537 | 54 | 30 | 72 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 913
1 | 18 | 18 | 989 | 332 | 603 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | -133 | 989
1 | 18 | 19 | 993 | 332 | 412 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -132 | 993
1 | 18 | 20 | 980 | 332 | 399 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -130 | 980
1 | 18 | 21 | 948 | 332 | 575 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 948
1 | 18 | 22 | 900 | 332 | 534 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 900
1 | 18 | 23 | 853 | 332 | 501 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 853
1 | 19 | 0 | 816 | 332 | 470 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 816
1 | 19 | 1 | 808 | 332 | 455 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 808
1 | 19 | 2 | 856 | 332 | 495 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 856
1 | 19 | 3 | 918 | 332 | 541 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 918
1 | 19 | 4 | 954 | 332 | 581 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 954
1 | 19 | 5 | 995 | 332 | 428 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -133 | 995
1 | 19 | 6 | 1056 | 332 | 500 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -134 | 1056
1 | 19 | 7 | 1130 | 332 | 778 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 1130
1 | 19 | 8 | 1182 | 332 | 700 | 42 | 30 | 72 | 135 | 0 | 3 | 0 | 2 | -134 | 1182
1 | 19 | 9 | 1149 | 332 | 423 | 39 | 30 | 72 | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1149
1 | 19 | 10 | 1080 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 656 | 0 | 3 | 0 | -20 | -150 | 1080
1 | 19 | 11 | 1060 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 859 | -80 | 1 | 0 | -212 | -99 | 1060
1 | 19 | 12 | 1011 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 898 | -117 | 9 | -5 | -213 | -152 | 1011
1 | 19 | 13 | 999 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 876 | -114 | 25 | -16 | -213 | -150 | 999
1 | 19 | 14 | 983 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 714 | 0 | 33 | 0 | -208 | -149 | 983
1 | 19 | 15 | 987 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 469 | 0 | 53 | 0 | 11 | -140 | 987
1 | 19 | 16 | 1024 | 332 | 422 | 44 | 30 | 72 | 180 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1024
1 | 19 | 17 | 1059 | 332 | 559 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 132 | 0 | 0 | -133 | 1059
1 | 19 | 18 | 1104 | 332 | 604 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | -134 | 1104
1 | 19 | 19 | 1093 | 332 | 637 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | -135 | 1093
1 | 19 | 20 | 1060 | 332 | 597 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 1060
1 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 559 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1011
1 | 19 | 22 | 965 | 332 | 378 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 965
1 | 19 | 23 | 910 | 332 | 314 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 14 | -8 | 910
1 | 20 | 0 | 849 | 332 | 385 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -131 | 849
1 | 20 | 1 | 844 | 332 | 372 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -131 | 844
1 | 20 | 2 | 883 | 332 | 392 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -130 | 883
1 | 20 | 3 | 939 | 332 | 426 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -131 | 939
1 | 20 | 4 | 991 | 332 | 470 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -133 | 991
1 | 20 | 5 | 1028 | 332 | 502 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -134 | 1028
1 | 20 | 6 | 1091 | 332 | 581 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -134 | 1091
1 | 20 | 7 | 1154 | 332 | 643 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1154
1 | 20 | 8 | 1198 | 332 | 560 | 42 | 30 | 72 | 141 | 0 | 155 | 0 | 0 | -134 | 1198
1 | 20 | 9 | 1207 | 332 | 385 | 39 | 30 | 72 | 335 | 0 | 148 | 0 | 0 | -134 | 1207
1 | 20 | 10 | 1187 | 332 | 134 | 38 | 30 | 72 | 500 | 0 | 129 | 0 | 85 | -133 | 1187
1 | 20 | 11 | 1183 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 620 | 0 | 105 | 0 | 15 | -148 | 1183
1 | 20 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 704 | 0 | 103 | 0 | -123 | -148 | 1127
1 | 20 | 13 | 1150 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 714 | 0 | 129 | 0 | -136 | -148 | 1150
1 | 20 | 14 | 1142 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 583 | 0 | 157 | 0 | -44 | -147 | 1142
1 | 20 | 15 | 1144 | 332 | 264 | 41 | 30 | 72 | 389 | 0 | 150 | 0 | 0 | -134 | 1144
1 | 20 | 16 | 1179 | 332 | 556 | 44 | 30 | 72 | 140 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 1179
1 | 20 | 17 | 1228 | 332 | 745 | 54 | 30 | 72 | 12 | 0 | 116 | 0 | 0 | -133 | 1228
1 | 20 | 18 | 1286 | 332 | 811 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1286
1 | 20 | 19 | 1271 | 332 | 807 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 1271
1 | 20 | 20 | 1237 | 332 | 794 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1237
1 | 20 | 21 | 1179 | 332 | 751 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1179
1 | 20 | 22 | 1112 | 332 | 707 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1112
1 | 20 | 23 | 1039 | 332 | 643 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1039
1 | 21 | 0 | 964 | 332 | 570 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 964
1 | 21 | 1 | 956 | 332 | 549 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -131 | 956
1 | 21 | 2 | 1003 | 332 | 379 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -130 | 1003
1 | 21 | 3 | 1052 | 332 | 606 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -131 | 1052
1 | 21 | 4 | 1088 | 332 | 635 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 1088
1 | 21 | 5 | 1131 | 332 | 692 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 1131
1 | 21 | 6 | 1209 | 332 | 563 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -134 | 1209
1 | 21 | 7 | 1278 | 332 | 840 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0 | -134 | 1278
1 | 21 | 8 | 1335 | 332 | 782 | 42 | 30 | 72 | 121 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1335
1 | 21 | 9 | 1325 | 332 | 556 | 39 | 30 | 72 | 328 | 0 | 101 | 0 | 0 | -133 | 1325
1 | 21 | 10 | 1280 | 332 | 292 | 38 | 30 | 72 | 531 | 0 | 119 | 0 | 0 | -134 | 1280
1 | 21 | 11 | 1279 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 670 | 0 | 128 | 0 | 24 | -134 | 1279
1 | 21 | 12 | 1223 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 721 | 0 | 143 | 0 | -84 | -148 | 1223
1 | 21 | 13 | 1211 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 707 | 0 | 155 | 0 | -94 | -148 | 1211
1 | 21 | 14 | 1214 | 332 | 123 | 40 | 30 | 72 | 606 | 0 | 159 | 0 | -15 | -133 | 1214
1 | 21 | 15 | 1239 | 332 | 341 | 41 | 30 | 72 | 403 | 0 | 154 | 0 | 0 | -134 | 1239
1 | 21 | 16 | 1299 | 332 | 639 | 44 | 30 | 72 | 160 | 0 | 158 | 0 | 0 | -136 | 1299
1 | 21 | 17 | 1372 | 332 | 857 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | -134 | 1372
1 | 21 | 18 | 1440 | 332 | 926 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -135 | 1440
1 | 21 | 19 | 1431 | 332 | 923 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -135 | 1431
1 | 21 | 20 | 1405 | 332 | 912 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 1405
1 | 21 | 21 | 1339 | 332 | 851 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -134 | 1339
1 | 21 | 22 | 1255 | 332 | 771 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -133 | 1255
1 | 21 | 23 | 1172 | 332 | 696 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1172
1 | 22 | 0 | 1099 | 332 | 629 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -130 | 1099
1 | 22 | 1 | 1088 | 332 | 622 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1088
1 | 22 | 2 | 1122 | 332 | 645 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -130 | 1122
1 | 22 | 3 | 1161 | 332 | 472 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 204 | -132 | 1161
1 | 22 | 4 | 1189 | 332 | 707 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 1189
1 | 22 | 5 | 1234 | 332 | 761 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 1234
1 | 22 | 6 | 1333 | 332 | 866 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1333
1 | 22 | 7 | 1426 | 332 | 767 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 107 | 0 | 199 | -133 | 1426
1 | 22 | 8 | 1471 | 332 | 826 | 42 | 30 | 72 | 193 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 1471
1 | 22 | 9 | 1440 | 332 | 518 | 39 | 30 | 72 | 472 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1440
1 | 22 | 10 | 1410 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 728 | 0 | 117 | 0 | 108 | -134 | 1410
1 | 22 | 11 | 1400 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 844 | 0 | 131 | 0 | -19 | -147 | 1400
1 | 22 | 12 | 1342 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 891 | 0 | 131 | 0 | -120 | -151 | 1342
1 | 22 | 13 | 1327 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 856 | 0 | 131 | 0 | -101 | -150 | 1327
1 | 22 | 14 | 1276 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 740 | 0 | 130 | 0 | -37 | -150 | 1276
1 | 22 | 15 | 1292 | 332 | 300 | 41 | 30 | 72 | 532 | 0 | 118 | 0 | 0 | -133 | 1292
1 | 22 | 16 | 1360 | 332 | 673 | 44 | 30 | 72 | 228 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 1360
1 | 22 | 17 | 1410 | 332 | 912 | 54 | 30 | 72 | 20 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 1410
1 | 22 | 18 | 1492 | 332 | 975 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | -133 | 1492
1 | 22 | 19 | 1478 | 332 | 974 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1478
1 | 22 | 20 | 1474 | 332 | 976 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 1474
1 | 22 | 21 | 1407 | 332 | 923 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 1407
1 | 22 | 22 | 1328 | 332 | 863 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -134 | 1328
1 | 22 | 23 | 1241 | 332 | 779 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -133 | 1241
1 | 23 | 0 | 1158 | 332 | 693 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1158
1 | 23 | 1 | 1132 | 332 | 657 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -131 | 1132
1 | 23 | 2 | 1159 | 332 | 660 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -130 | 1159
1 | 23 | 3 | 1215 | 332 | 700 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 1215
1 | 23 | 4 | 1245 | 332 | 735 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -131 | 1245
1 | 23 | 5 | 1257 | 332 | 756 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | -134 | 1257
1 | 23 | 6 | 1341 | 332 | 862 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -135 | 1341
1 | 23 | 7 | 1427 | 332 | 954 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | -134 | 1427
1 | 23 | 8 | 1454 | 332 | 820 | 42 | 30 | 72 | 174 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1454
1 | 23 | 9 | 1443 | 332 | 480 | 39 | 30 | 72 | 450 | 0 | 106 | 0 | 68 | -134 | 1443
1 | 23 | 10 | 1377 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 695 | 0 | 101 | 0 | 123 | -133 | 1377
1 | 23 | 11 | 1350 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 876 | 0 | 89 | 0 | -56 | -150 | 1350
1 | 23 | 12 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 958 | 0 | 76 | 0 | -172 | -150 | 1303
1 | 23 | 13 | 1295 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 852 | 0 | 74 | 0 | -72 | -150 | 1295
1 | 23 | 14 | 1279 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 698 | 0 | 67 | 0 | 55 | -134 | 1279
1 | 23 | 15 | 1281 | 332 | 438 | 41 | 30 | 72 | 436 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1281
1 | 23 | 16 | 1319 | 332 | 724 | 44 | 30 | 72 | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1319
1 | 23 | 17 | 1369 | 332 | 906 | 54 | 30 | 72 | 13 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1369
1 | 23 | 18 | 1432 | 332 | 976 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 1432
1 | 23 | 19 | 1405 | 332 | 946 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 1405
1 | 23 | 20 | 1373 | 332 | 897 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | -133 | 1373
1 | 23 | 21 | 1314 | 332 | 853 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | -135 | 1314
1 | 23 | 22 | 1242 | 332 | 795 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 1242
1 | 23 | 23 | 1172 | 332 | 761 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1172
1 | 24 | 0 | 1100 | 332 | 694 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 1100
1 | 24 | 1 | 1072 | 332 | 653 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 1072
1 | 24 | 2 | 1096 | 332 | 646 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -125 | 1096
1 | 24 | 3 | 1118 | 332 | 633 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -127 | 1118
1 | 24 | 4 | 1121 | 332 | 632 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -127 | 1121
1 | 24 | 5 | 1120 | 332 | 631 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 24 | 6 | 1136 | 332 | 658 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -131 | 1136
1 | 24 | 7 | 1186 | 332 | 707 | 44 | 30 | 72 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1186
1 | 24 | 8 | 1241 | 332 | 644 | 42 | 30 | 72 | 121 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 1241
1 | 24 | 9 | 1223 | 332 | 409 | 39 | 30 | 72 | 335 | 0 | 140 | 0 | 0 | -134 | 1223
1 | 24 | 10 | 1183 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 558 | 0 | 148 | 0 | 20 | -134 | 1183
1 | 24 | 11 | 1194 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 692 | 0 | 161 | 0 | -116 | -134 | 1194
1 | 24 | 12 | 1142 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 640 | 0 | 175 | 0 | -142 | -122 | 1142
1 | 24 | 13 | 1135 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 666 | 0 | 183 | 0 | -171 | -134 | 1135
1 | 24 | 14 | 1071 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 561 | 0 | 174 | 0 | -124 | -133 | 1071
1 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 390 | 0 | 149 | 0 | 58 | -131 | 1060
1 | 24 | 16 | 1098 | 332 | 447 | 44 | 30 | 72 | 178 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 1098
1 | 24 | 17 | 1185 | 332 | 700 | 54 | 30 | 72 | 16 | 0 | 113 | 0 | 0 | -132 | 1185
1 | 24 | 18 | 1267 | 332 | 791 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | -132 | 1267
1 | 24 | 19 | 1263 | 332 | 577 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 204 | -132 | 1263
1 | 24 | 20 | 1248 | 332 | 763 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -131 | 1248
1 | 24 | 21 | 1205 | 332 | 706 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -130 | 1205
1 | 24 | 22 | 1136 | 332 | 630 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -129 | 1136
1 | 24 | 23 | 1082 | 332 | 589 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -129 | 1082
1 | 25 | 0 | 1020 | 332 | 531 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -127 | 1020
1 | 25 | 1 | 1008 | 332 | 516 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -127 | 1008
1 | 25 | 2 | 1039 | 332 | 543 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -126 | 1039
1 | 25 | 3 | 1103 | 332 | 600 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -127 | 1103
1 | 25 | 4 | 1124 | 332 | 410 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 204 | -127 | 1124
1 | 25 | 5 | 1115 | 332 | 606 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -130 | 1115
1 | 25 | 6 | 1111 | 332 | 614 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 1111
1 | 25 | 7 | 1133 | 332 | 622 | 44 | 30 | 72 | 8 | 0 | 158 | 0 | 0 | -133 | 1133
1 | 25 | 8 | 1145 | 332 | 471 | 42 | 30 | 72 | 175 | 0 | 156 | 0 | 0 | -133 | 1145
1 | 25 | 9 | 1114 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 474 | 0 | 137 | 0 | 44 | -133 | 1114
1 | 25 | 10 | 1062 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 759 | 0 | 130 | -67 | -212 | -139 | 1062
1 | 25 | 11 | 1009 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 947 | -219 | 113 | -71 | -213 | -139 | 1009
1 | 25 | 12 | 1036 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1074 | -315 | 101 | -63 | -212 | -140 | 1036
1 | 25 | 13 | 984 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1037 | -327 | 92 | -57 | -213 | -139 | 984
1 | 25 | 14 | 939 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 883 | -217 | 77 | -48 | -214 | -135 | 939
1 | 25 | 15 | 930 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 631 | 0 | 62 | -10 | -214 | -133 | 930
1 | 25 | 16 | 1021 | 332 | 353 | 44 | 30 | 72 | 270 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1021
1 | 25 | 17 | 1145 | 332 | 723 | 54 | 30 | 72 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 1145
1 | 25 | 18 | 1263 | 332 | 657 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -132 | 1263
1 | 25 | 19 | 1289 | 332 | 879 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -132 | 1289
1 | 25 | 20 | 1281 | 332 | 880 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1281
1 | 25 | 21 | 1248 | 332 | 856 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 1248
1 | 25 | 22 | 1193 | 332 | 807 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 1193
1 | 25 | 23 | 1120 | 332 | 752 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 1120
1 | 26 | 0 | 1067 | 332 | 714 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 1067
1 | 26 | 1 | 1059 | 332 | 707 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1059
1 | 26 | 2 | 1101 | 332 | 727 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 1101
1 | 26 | 3 | 1141 | 332 | 748 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 1141
1 | 26 | 4 | 1175 | 332 | 785 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1175
1 | 26 | 5 | 1228 | 332 | 851 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1228
1 | 26 | 6 | 1347 | 332 | 781 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -134 | 1347
1 | 26 | 7 | 1444 | 332 | 1076 | 44 | 30 | 72 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1444
1 | 26 | 8 | 1495 | 332 | 894 | 42 | 30 | 72 | 248 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1495
1 | 26 | 9 | 1424 | 332 | 500 | 39 | 30 | 72 | 578 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1424
1 | 26 | 10 | 1339 | 332 | 130 | 38 | 30 | 72 | 880 | 0 | 8 | 0 | -17 | -134 | 1339
1 | 26 | 11 | 1289 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1040 | 0 | 1 | 0 | -191 | -152 | 1289
1 | 26 | 12 | 1223 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1021 | -26 | 0 | 0 | -209 | -154 | 1223
1 | 26 | 13 | 1219 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 905 | 0 | 1 | 0 | -124 | -154 | 1219
1 | 26 | 14 | 1234 | 332 | 286 | 40 | 30 | 72 | 605 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1234
1 | 26 | 15 | 1241 | 332 | 555 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1241
1 | 26 | 16 | 1277 | 332 | 805 | 44 | 30 | 72 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1277
1 | 26 | 17 | 1328 | 332 | 959 | 54 | 30 | 72 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1328
1 | 26 | 18 | 1382 | 332 | 1005 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1382
1 | 26 | 19 | 1367 | 332 | 984 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1367
1 | 26 | 20 | 1321 | 332 | 932 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1321
1 | 26 | 21 | 1258 | 332 | 862 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -135 | 1258
1 | 26 | 22 | 1154 | 332 | 590 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 164 | -134 | 1154
1 | 26 | 23 | 1069 | 332 | 675 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -133 | 1069
1 | 27 | 0 | 987 | 332 | 379 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 199 | -130 | 987
1 | 27 | 1 | 968 | 332 | 336 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 204 | -131 | 968
1 | 27 | 2 | 1002 | 332 | 551 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -130 | 1002
1 | 27 | 3 | 1045 | 332 | 578 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 1045
1 | 27 | 4 | 1075 | 332 | 610 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 1075
1 | 27 | 5 | 1122 | 332 | 655 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 1122
1 | 27 | 6 | 1203 | 332 | 759 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1203
1 | 27 | 7 | 1278 | 332 | 841 | 44 | 30 | 72 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 1278
1 | 27 | 8 | 1330 | 332 | 793 | 42 | 30 | 72 | 114 | 0 | 82 | 0 | 0 | -135 | 1330
1 | 27 | 9 | 1337 | 332 | 605 | 39 | 30 | 72 | 320 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1337
1 | 27 | 10 | 1303 | 332 | 427 | 38 | 30 | 72 | 465 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 1303
1 | 27 | 11 | 1295 | 332 | 367 | 38 | 30 | 72 | 495 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1295
1 | 27 | 12 | 1227 | 332 | 267 | 38 | 30 | 72 | 510 | 0 | 112 | 0 | 0 | -134 | 1227
1 | 27 | 13 | 1230 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 602 | 0 | 96 | 0 | 76 | -135 | 1230
1 | 27 | 14 | 1192 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 602 | 0 | 74 | 0 | 56 | -133 | 1192
1 | 27 | 15 | 1176 | 332 | 281 | 41 | 30 | 72 | 478 | 0 | 76 | 0 | 0 | -134 | 1176
1 | 27 | 16 | 1217 | 332 | 567 | 44 | 30 | 72 | 240 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1217
1 | 27 | 17 | 1276 | 332 | 843 | 54 | 30 | 72 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | -133 | 1276
1 | 27 | 18 | 1357 | 332 | 938 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 1357
1 | 27 | 19 | 1362 | 332 | 940 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1362
1 | 27 | 20 | 1338 | 332 | 924 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1338
1 | 27 | 21 | 1285 | 332 | 875 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1285
1 | 27 | 22 | 1203 | 332 | 797 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 1203
1 | 27 | 23 | 1138 | 332 | 742 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1138
1 | 28 | 0 | 1074 | 332 | 679 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -130 | 1074
1 | 28 | 1 | 1065 | 332 | 661 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -131 | 1065
1 | 28 | 2 | 1109 | 332 | 686 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -130 | 1109
1 | 28 | 3 | 1141 | 332 | 690 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 1141
1 | 28 | 4 | 1168 | 332 | 698 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -132 | 1168
1 | 28 | 5 | 1216 | 332 | 765 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1216
1 | 28 | 6 | 1327 | 332 | 885 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 1327
1 | 28 | 7 | 1403 | 332 | 956 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1403
1 | 28 | 8 | 1431 | 332 | 760 | 42 | 30 | 72 | 249 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 1431
1 | 28 | 9 | 1358 | 332 | 385 | 39 | 30 | 72 | 560 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 1358
1 | 28 | 10 | 1289 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 838 | 0 | 70 | 0 | -66 | -144 | 1289
1 | 28 | 11 | 1250 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1036 | -50 | 74 | -46 | -208 | -147 | 1250
1 | 28 | 12 | 1186 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1130 | -204 | 73 | -46 | -209 | -149 | 1186
1 | 28 | 13 | 1175 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1096 | -183 | 79 | -49 | -210 | -149 | 1175
1 | 28 | 14 | 1136 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 943 | -72 | 86 | -54 | -210 | -150 | 1136
1 | 28 | 15 | 1133 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 666 | 0 | 88 | 0 | -65 | -150 | 1133
1 | 28 | 16 | 1195 | 332 | 465 | 44 | 30 | 72 | 303 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1195
1 | 28 | 17 | 1261 | 332 | 795 | 54 | 30 | 72 | 35 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1261
1 | 28 | 18 | 1363 | 332 | 911 | 70 | 30 | 72 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | -133 | 1363
1 | 28 | 19 | 1366 | 332 | 910 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1366
1 | 28 | 20 | 1342 | 332 | 886 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1342
1 | 28 | 21 | 1290 | 332 | 645 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -134 | 1290
1 | 28 | 22 | 1213 | 332 | 577 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 204 | -134 | 1213
1 | 28 | 23 | 1139 | 332 | 731 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1139
1 | 29 | 0 | 1080 | 332 | 670 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -131 | 1080
1 | 29 | 1 | 1076 | 332 | 661 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -131 | 1076
1 | 29 | 2 | 1118 | 332 | 478 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 204 | -130 | 1118
1 | 29 | 3 | 1151 | 332 | 690 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 1151
1 | 29 | 4 | 1177 | 332 | 705 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 1177
1 | 29 | 5 | 1221 | 332 | 768 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1221
1 | 29 | 6 | 1331 | 332 | 871 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -134 | 1331
1 | 29 | 7 | 1405 | 332 | 929 | 44 | 30 | 72 | 14 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1405
1 | 29 | 8 | 1440 | 332 | 748 | 42 | 30 | 72 | 239 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 1440
1 | 29 | 9 | 1378 | 332 | 393 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 1378
1 | 29 | 10 | 1317 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 778 | 0 | 110 | 0 | -22 | -140 | 1317
1 | 29 | 11 | 1303 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 954 | 0 | 99 | 0 | -190 | -151 | 1303
1 | 29 | 12 | 1243 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1003 | -23 | 88 | -55 | -208 | -153 | 1243
1 | 29 | 13 | 1235 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 909 | 0 | 121 | -25 | -208 | -153 | 1235
1 | 29 | 14 | 1218 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 749 | 0 | 148 | 0 | -121 | -151 | 1218
1 | 29 | 15 | 1219 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 488 | 0 | 156 | 0 | 115 | -134 | 1219
1 | 29 | 16 | 1281 | 332 | 583 | 44 | 30 | 72 | 210 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1281
1 | 29 | 17 | 1342 | 332 | 836 | 54 | 30 | 72 | 24 | 0 | 128 | 0 | 0 | -134 | 1342
1 | 29 | 18 | 1408 | 332 | 898 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 132 | 0 | 5 | -133 | 1408
1 | 29 | 19 | 1396 | 332 | 682 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 204 | -134 | 1396
1 | 29 | 20 | 1360 | 332 | 650 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | -134 | 1360
1 | 29 | 21 | 1300 | 332 | 799 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -135 | 1300
1 | 29 | 22 | 1211 | 332 | 724 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -134 | 1211
1 | 29 | 23 | 1124 | 332 | 652 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -134 | 1124
1 | 30 | 0 | 1055 | 332 | 592 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -130 | 1055
1 | 30 | 1 | 1043 | 332 | 573 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | -131 | 1043
1 | 30 | 2 | 1086 | 332 | 601 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | -130 | 1086
1 | 30 | 3 | 1123 | 332 | 615 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -131 | 1123
1 | 30 | 4 | 1148 | 332 | 636 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -132 | 1148
1 | 30 | 5 | 1195 | 332 | 710 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -134 | 1195
1 | 30 | 6 | 1289 | 332 | 832 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 1289
1 | 30 | 7 | 1378 | 332 | 926 | 44 | 30 | 72 | 13 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1378
1 | 30 | 8 | 1396 | 332 | 723 | 42 | 30 | 72 | 246 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1396
1 | 30 | 9 | 1330 | 332 | 331 | 39 | 30 | 72 | 585 | 0 | 75 | 0 | 0 | -134 | 1330
1 | 30 | 10 | 1273 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 908 | 0 | 62 | 0 | -136 | -152 | 1273
1 | 30 | 11 | 1247 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1128 | -129 | 47 | -30 | -208 | -152 | 1247
1 | 30 | 12 | 1181 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1187 | -248 | 40 | -25 | -209 | -155 | 1181
1 | 30 | 13 | 1170 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 1048 | -121 | 42 | -26 | -210 | -154 | 1170
1 | 30 | 14 | 1161 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 718 | 0 | 48 | 0 | -47 | -151 | 1161
1 | 30 | 15 | 1167 | 332 | 412 | 41 | 30 | 72 | 360 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1167
1 | 30 | 16 | 1215 | 332 | 650 | 44 | 30 | 72 | 166 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1215
1 | 30 | 17 | 1267 | 332 | 856 | 54 | 30 | 72 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1267
1 | 30 | 18 | 1336 | 332 | 715 | 70 | 30 | 72 | 3 | 0 | 44 | 0 | 204 | -134 | 1336
1 | 30 | 19 | 1337 | 332 | 912 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1337
1 | 30 | 20 | 1328 | 332 | 888 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | -134 | 1328
1 | 30 | 21 | 1283 | 332 | 872 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1283
1 | 30 | 22 | 1212 | 332 | 809 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1212
1 | 30 | 23 | 1156 | 332 | 765 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1156
1 | 31 | 0 | 1083 | 332 | 691 | 40 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 1083
1 | 31 | 1 | 1065 | 332 | 670 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 1065
1 | 31 | 2 | 1090 | 332 | 687 | 51 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 1090
1 | 31 | 3 | 1117 | 332 | 698 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 1117
1 | 31 | 4 | 1118 | 332 | 707 | 65 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 1118
1 | 31 | 5 | 1122 | 332 | 735 | 57 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -130 | 1122
1 | 31 | 6 | 1149 | 332 | 775 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 1149
1 | 31 | 7 | 1218 | 332 | 851 | 44 | 30 | 72 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1218
1 | 31 | 8 | 1280 | 332 | 822 | 42 | 30 | 72 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 1280
1 | 31 | 9 | 1271 | 332 | 672 | 39 | 30 | 72 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 1271
1 | 31 | 10 | 1192 | 332 | 252 | 38 | 30 | 72 | 472 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 1192
1 | 31 | 11 | 1150 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 662 | 0 | 7 | 0 | -19 | -91 | 1150
1 | 31 | 12 | 1083 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 758 | 0 | 11 | 0 | -144 | -133 | 1083
1 | 31 | 13 | 1036 | 332 | 119 | 38 | 30 | 72 | 846 | -52 | 13 | -8 | -212 | -142 | 1036
1 | 31 | 14 | 993 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 741 | 0 | 14 | -4 | -213 | -138 | 993
1 | 31 | 15 | 981 | 332 | 129 | 41 | 30 | 72 | 506 | 0 | 15 | 0 | -10 | -134 | 981
1 | 31 | 16 | 1037 | 332 | 433 | 44 | 30 | 72 | 247 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1037
1 | 31 | 17 | 1106 | 332 | 702 | 54 | 30 | 72 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 1106
1 | 31 | 18 | 1204 | 332 | 804 | 70 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1204
1 | 31 | 19 | 1229 | 332 | 823 | 73 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1229
1 | 31 | 20 | 1222 | 332 | 608 | 72 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -130 | 1222
1 | 31 | 21 | 1181 | 332 | 770 | 69 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1181
1 | 31 | 22 | 1122 | 332 | 510 | 60 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -129 | 1122
1 | 31 | 23 | 1068 | 332 | 667 | 47 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 1068
2 | 1 | 0 | 1027 | 332 | 613 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -124 | 1027
2 | 1 | 1 | 1017 | 332 | 586 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 1017
2 | 1 | 2 | 1054 | 332 | 603 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -125 | 1054
2 | 1 | 3 | 1076 | 332 | 583 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -125 | 1076
2 | 1 | 4 | 1079 | 332 | 572 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -126 | 1079
2 | 1 | 5 | 1070 | 332 | 374 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 204 | -128 | 1070
2 | 1 | 6 | 1065 | 332 | 597 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -129 | 1065
2 | 1 | 7 | 1090 | 332 | 631 | 45 | 30 | 72 | 13 | 0 | 99 | 0 | 0 | -132 | 1090
2 | 1 | 8 | 1112 | 332 | 291 | 43 | 30 | 72 | 197 | 0 | 76 | 0 | 204 | -133 | 1112
2 | 1 | 9 | 1105 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 475 | 0 | 63 | 0 | 108 | -134 | 1105
2 | 1 | 10 | 1072 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 743 | 0 | 74 | 0 | -212 | -125 | 1072
2 | 1 | 11 | 1077 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 927 | -128 | 83 | -52 | -212 | -133 | 1077
2 | 1 | 12 | 1044 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 968 | -205 | 93 | -58 | -212 | -134 | 1044
2 | 1 | 13 | 1030 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 920 | -185 | 127 | -79 | -212 | -133 | 1030
2 | 1 | 14 | 984 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 742 | -64 | 151 | -94 | -213 | -132 | 984
2 | 1 | 15 | 977 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 542 | 0 | 140 | 0 | -169 | -131 | 977
2 | 1 | 16 | 1032 | 332 | 301 | 45 | 30 | 72 | 261 | 0 | 122 | 0 | 0 | -131 | 1032
2 | 1 | 17 | 1129 | 332 | 629 | 55 | 30 | 72 | 33 | 0 | 107 | 0 | 0 | -129 | 1129
2 | 1 | 18 | 1214 | 332 | 725 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | -128 | 1214
2 | 1 | 19 | 1221 | 332 | 749 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -128 | 1221
2 | 1 | 20 | 1207 | 332 | 737 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -128 | 1207
2 | 1 | 21 | 1161 | 332 | 705 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -127 | 1161
2 | 1 | 22 | 1085 | 332 | 632 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 1085
2 | 1 | 23 | 1020 | 332 | 596 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -126 | 1020
2 | 2 | 0 | 974 | 332 | 555 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | -130 | 974
2 | 2 | 1 | 973 | 332 | 570 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -130 | 973
2 | 2 | 2 | 1015 | 332 | 597 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 1015
2 | 2 | 3 | 1064 | 332 | 625 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 1064
2 | 2 | 4 | 1096 | 332 | 661 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1096
2 | 2 | 5 | 1145 | 332 | 722 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 1145
2 | 2 | 6 | 1247 | 332 | 835 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1247
2 | 2 | 7 | 1333 | 332 | 919 | 45 | 30 | 72 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 1333
2 | 2 | 8 | 1356 | 332 | 723 | 43 | 30 | 72 | 240 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1356
2 | 2 | 9 | 1318 | 332 | 316 | 40 | 30 | 72 | 618 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1318
2 | 2 | 10 | 1272 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 916 | 0 | 47 | 0 | -135 | -148 | 1272
2 | 2 | 11 | 1271 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1021 | -12 | 74 | -46 | -208 | -150 | 1271
2 | 2 | 12 | 1262 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 862 | 0 | 99 | 0 | -139 | -152 | 1262
2 | 2 | 13 | 1305 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 582 | 0 | 130 | 0 | 136 | -135 | 1305
2 | 2 | 14 | 1324 | 332 | 411 | 41 | 30 | 72 | 423 | 0 | 148 | 0 | 0 | -133 | 1324
2 | 2 | 15 | 1285 | 332 | 493 | 42 | 30 | 72 | 291 | 0 | 154 | 0 | 5 | -134 | 1285
2 | 2 | 16 | 1308 | 332 | 677 | 45 | 30 | 72 | 128 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 1308
2 | 2 | 17 | 1338 | 332 | 806 | 55 | 30 | 72 | 14 | 0 | 162 | 0 | 0 | -133 | 1338
2 | 2 | 18 | 1400 | 332 | 879 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | -134 | 1400
2 | 2 | 19 | 1375 | 332 | 863 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -134 | 1375
2 | 2 | 20 | 1341 | 332 | 848 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1341
2 | 2 | 21 | 1275 | 332 | 791 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -133 | 1275
2 | 2 | 22 | 1200 | 332 | 534 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204 | -134 | 1200
2 | 2 | 23 | 1118 | 332 | 467 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 99 | 0 | 204 | -134 | 1118
2 | 3 | 0 | 1061 | 332 | 412 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 199 | -130 | 1061
2 | 3 | 1 | 1056 | 332 | 619 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | -129 | 1056
2 | 3 | 2 | 1104 | 332 | 472 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 199 | -130 | 1104
2 | 3 | 3 | 1144 | 332 | 490 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -130 | 1144
2 | 3 | 4 | 1174 | 332 | 645 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 87 | -132 | 1174
2 | 3 | 5 | 1225 | 332 | 805 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1225
2 | 3 | 6 | 1316 | 332 | 904 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1316
2 | 3 | 7 | 1395 | 332 | 979 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 1395
2 | 3 | 8 | 1406 | 332 | 759 | 43 | 30 | 72 | 274 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1406
2 | 3 | 9 | 1357 | 332 | 337 | 40 | 30 | 72 | 658 | 0 | 17 | 0 | 5 | -134 | 1357
2 | 3 | 10 | 1290 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 985 | 0 | 10 | 0 | -149 | -148 | 1290
2 | 3 | 11 | 1259 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1183 | -165 | 10 | -6 | -208 | -147 | 1259
2 | 3 | 12 | 1198 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1265 | -308 | 12 | -8 | -209 | -146 | 1198
2 | 3 | 13 | 1206 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1226 | -260 | 13 | -8 | -209 | -148 | 1206
2 | 3 | 14 | 1156 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1058 | -144 | 14 | -9 | -210 | -147 | 1156
2 | 3 | 15 | 1120 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 766 | 0 | 14 | 0 | -107 | -148 | 1120
2 | 3 | 16 | 1174 | 332 | 438 | 45 | 30 | 72 | 379 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1174
2 | 3 | 17 | 1222 | 332 | 589 | 55 | 30 | 72 | 56 | 0 | 17 | 0 | 204 | -133 | 1222
2 | 3 | 18 | 1312 | 332 | 912 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1312
2 | 3 | 19 | 1328 | 332 | 928 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 1328
2 | 3 | 20 | 1317 | 332 | 916 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1317
2 | 3 | 21 | 1277 | 332 | 873 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -134 | 1277
2 | 3 | 22 | 1214 | 332 | 617 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | -134 | 1214
2 | 3 | 23 | 1138 | 332 | 550 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -133 | 1138
2 | 4 | 0 | 1073 | 332 | 695 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1073
2 | 4 | 1 | 1073 | 332 | 692 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1073
2 | 4 | 2 | 1094 | 332 | 704 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1094
2 | 4 | 3 | 1133 | 332 | 581 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 | -131 | 1133
2 | 4 | 4 | 1154 | 332 | 746 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -132 | 1154
2 | 4 | 5 | 1199 | 332 | 798 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1199
2 | 4 | 6 | 1273 | 332 | 877 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1273
2 | 4 | 7 | 1336 | 332 | 927 | 45 | 30 | 72 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1336
2 | 4 | 8 | 1362 | 332 | 740 | 43 | 30 | 72 | 249 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1362
2 | 4 | 9 | 1327 | 332 | 395 | 40 | 30 | 72 | 574 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1327
2 | 4 | 10 | 1271 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 843 | 0 | 12 | 0 | -22 | -154 | 1271
2 | 4 | 11 | 1248 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 974 | 0 | 26 | 0 | -208 | -136 | 1248
2 | 4 | 12 | 1176 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1027 | -87 | 38 | -24 | -210 | -160 | 1176
2 | 4 | 13 | 1157 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 990 | -68 | 36 | -23 | -210 | -160 | 1157
2 | 4 | 14 | 1132 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 790 | 0 | 40 | 0 | -145 | -147 | 1132
2 | 4 | 15 | 1108 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 546 | 0 | 39 | 0 | 63 | -135 | 1108
2 | 4 | 16 | 1134 | 332 | 475 | 45 | 30 | 72 | 281 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 4 | 17 | 1162 | 332 | 732 | 55 | 30 | 72 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1162
2 | 4 | 18 | 1237 | 332 | 838 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1237
2 | 4 | 19 | 1237 | 332 | 841 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1237
2 | 4 | 20 | 1222 | 332 | 833 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1222
2 | 4 | 21 | 1176 | 332 | 799 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1176
2 | 4 | 22 | 1116 | 332 | 747 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1116
2 | 4 | 23 | 1051 | 332 | 696 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 1051
2 | 5 | 0 | 995 | 332 | 641 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 995
2 | 5 | 1 | 988 | 332 | 632 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 988
2 | 5 | 2 | 1037 | 332 | 671 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 1037
2 | 5 | 3 | 1075 | 332 | 692 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 1075
2 | 5 | 4 | 1101 | 332 | 722 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 1101
2 | 5 | 5 | 1135 | 332 | 767 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1135
2 | 5 | 6 | 1189 | 332 | 827 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1189
2 | 5 | 7 | 1247 | 332 | 884 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | -134 | 1247
2 | 5 | 8 | 1304 | 332 | 905 | 43 | 30 | 72 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 1304
2 | 5 | 9 | 1311 | 332 | 789 | 40 | 30 | 72 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 1311
2 | 5 | 10 | 1271 | 332 | 570 | 39 | 30 | 72 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 1271
2 | 5 | 11 | 1219 | 332 | 292 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 | 1219
2 | 5 | 12 | 1152 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 733 | 0 | 1 | 0 | -40 | -134 | 1152
2 | 5 | 13 | 1158 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 707 | 0 | 2 | 0 | -19 | -124 | 1158
2 | 5 | 14 | 1130 | 332 | 241 | 41 | 30 | 72 | 490 | 0 | 9 | 0 | 0 | -85 | 1130
2 | 5 | 15 | 1086 | 332 | 436 | 42 | 30 | 72 | 298 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1086
2 | 5 | 16 | 1117 | 332 | 609 | 45 | 30 | 72 | 152 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1117
2 | 5 | 17 | 1143 | 332 | 752 | 55 | 30 | 72 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 1143
2 | 5 | 18 | 1194 | 332 | 807 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 1194
2 | 5 | 19 | 1185 | 332 | 800 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 1185
2 | 5 | 20 | 1157 | 332 | 774 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1157
2 | 5 | 21 | 1107 | 332 | 733 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1107
2 | 5 | 22 | 1051 | 332 | 682 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1051
2 | 5 | 23 | 994 | 332 | 635 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 994
2 | 6 | 0 | 932 | 332 | 576 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 932
2 | 6 | 1 | 925 | 332 | 566 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 925
2 | 6 | 2 | 964 | 332 | 591 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 964
2 | 6 | 3 | 1016 | 332 | 622 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 1016
2 | 6 | 4 | 1045 | 332 | 653 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 1045
2 | 6 | 5 | 1068 | 332 | 666 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1068
2 | 6 | 6 | 1106 | 332 | 706 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 1106
2 | 6 | 7 | 1174 | 332 | 767 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1174
2 | 6 | 8 | 1226 | 332 | 584 | 43 | 30 | 72 | 52 | 0 | 65 | 0 | 182 | -134 | 1226
2 | 6 | 9 | 1244 | 332 | 652 | 40 | 30 | 72 | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 | -134 | 1244
2 | 6 | 10 | 1196 | 332 | 391 | 39 | 30 | 72 | 398 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1196
2 | 6 | 11 | 1164 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 569 | 0 | 62 | 0 | 19 | -78 | 1164
2 | 6 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 605 | 0 | 67 | 0 | -29 | -108 | 1127
2 | 6 | 13 | 1141 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 589 | 0 | 61 | 0 | -19 | -82 | 1141
2 | 6 | 14 | 1120 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 535 | 0 | 59 | 0 | 59 | -127 | 1120
2 | 6 | 15 | 1106 | 332 | 335 | 42 | 30 | 72 | 367 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 1106
2 | 6 | 16 | 1126 | 332 | 542 | 45 | 30 | 72 | 169 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 1126
2 | 6 | 17 | 1164 | 332 | 735 | 55 | 30 | 72 | 22 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1164
2 | 6 | 18 | 1217 | 332 | 790 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1217
2 | 6 | 19 | 1200 | 332 | 793 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1200
2 | 6 | 20 | 1163 | 332 | 759 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 6 | 21 | 1125 | 332 | 724 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1125
2 | 6 | 22 | 1062 | 332 | 670 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1062
2 | 6 | 23 | 1005 | 332 | 415 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -134 | 1005
2 | 7 | 0 | 929 | 332 | 529 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -124 | 929
2 | 7 | 1 | 917 | 332 | 519 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 917
2 | 7 | 2 | 948 | 332 | 534 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 948
2 | 7 | 3 | 996 | 332 | 552 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 996
2 | 7 | 4 | 1026 | 332 | 585 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 1026
2 | 7 | 5 | 1037 | 332 | 600 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -128 | 1037
2 | 7 | 6 | 1039 | 332 | 616 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -129 | 1039
2 | 7 | 7 | 1068 | 332 | 628 | 45 | 30 | 72 | 7 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 1068
2 | 7 | 8 | 1119 | 332 | 583 | 43 | 30 | 72 | 112 | 0 | 77 | 0 | 5 | -135 | 1119
2 | 7 | 9 | 1123 | 332 | 403 | 40 | 30 | 72 | 312 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1123
2 | 7 | 10 | 1125 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 443 | 0 | 123 | 0 | 101 | -134 | 1125
2 | 7 | 11 | 1132 | 332 | 133 | 39 | 30 | 72 | 506 | 0 | 166 | 0 | -12 | -134 | 1132
2 | 7 | 12 | 1120 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 534 | 0 | 181 | 0 | -55 | -132 | 1120
2 | 7 | 13 | 1122 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 562 | 0 | 211 | 0 | -111 | -132 | 1122
2 | 7 | 14 | 1106 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 459 | 0 | 216 | 0 | -32 | -131 | 1106
2 | 7 | 15 | 1107 | 332 | 269 | 42 | 30 | 72 | 273 | 0 | 220 | 0 | 0 | -131 | 1107
2 | 7 | 16 | 1150 | 332 | 453 | 45 | 30 | 72 | 130 | 0 | 218 | 0 | 0 | -130 | 1150
2 | 7 | 17 | 1205 | 332 | 610 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 215 | 0 | 0 | -129 | 1205
2 | 7 | 18 | 1267 | 332 | 567 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 199 | 0 | 123 | -129 | 1267
2 | 7 | 19 | 1266 | 332 | 696 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -128 | 1266
2 | 7 | 20 | 1241 | 332 | 674 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -128 | 1241
2 | 7 | 21 | 1197 | 332 | 628 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -127 | 1197
2 | 7 | 22 | 1142 | 332 | 572 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -128 | 1142
2 | 7 | 23 | 1090 | 332 | 525 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -126 | 1090
2 | 8 | 0 | 1040 | 332 | 476 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -123 | 1040
2 | 8 | 1 | 1035 | 332 | 476 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -124 | 1035
2 | 8 | 2 | 1081 | 332 | 506 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -125 | 1081
2 | 8 | 3 | 1113 | 332 | 521 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 209 | 0 | 5 | -124 | 1113
2 | 8 | 4 | 1122 | 332 | 537 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -126 | 1122
2 | 8 | 5 | 1135 | 332 | 563 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -128 | 1135
2 | 8 | 6 | 1137 | 332 | 582 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -130 | 1137
2 | 8 | 7 | 1200 | 332 | 643 | 45 | 30 | 72 | 15 | 0 | 195 | 0 | 0 | -132 | 1200
2 | 8 | 8 | 1278 | 332 | 591 | 43 | 30 | 72 | 151 | 0 | 193 | 0 | 0 | -134 | 1278
2 | 8 | 9 | 1346 | 332 | 471 | 40 | 30 | 72 | 341 | 0 | 194 | 0 | 0 | -134 | 1346
2 | 8 | 10 | 1376 | 332 | 226 | 39 | 30 | 72 | 583 | 0 | 205 | 0 | 24 | -135 | 1376
2 | 8 | 11 | 1346 | 332 | 145 | 39 | 30 | 72 | 670 | 0 | 207 | 0 | -15 | -134 | 1346
2 | 8 | 12 | 1338 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 745 | 0 | 206 | 0 | -65 | -140 | 1338
2 | 8 | 13 | 1320 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 762 | 0 | 203 | 0 | -100 | -137 | 1320
2 | 8 | 14 | 1293 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 667 | 0 | 204 | 0 | -36 | -136 | 1293
2 | 8 | 15 | 1250 | 332 | 229 | 42 | 30 | 72 | 458 | 0 | 199 | 0 | 21 | -133 | 1250
2 | 8 | 16 | 1284 | 332 | 489 | 45 | 30 | 72 | 251 | 0 | 191 | 0 | 5 | -131 | 1284
2 | 8 | 17 | 1376 | 332 | 789 | 55 | 30 | 72 | 41 | 0 | 185 | 0 | 0 | -128 | 1376
2 | 8 | 18 | 1461 | 332 | 899 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | -129 | 1461
2 | 8 | 19 | 1459 | 332 | 919 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -128 | 1459
2 | 8 | 20 | 1430 | 332 | 913 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -129 | 1430
2 | 8 | 21 | 1389 | 332 | 875 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -127 | 1389
2 | 8 | 22 | 1297 | 332 | 793 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 1297
2 | 8 | 23 | 1232 | 332 | 753 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -126 | 1232
2 | 9 | 0 | 1162 | 332 | 685 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -130 | 1162
2 | 9 | 1 | 1151 | 332 | 673 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -130 | 1151
2 | 9 | 2 | 1177 | 332 | 688 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -130 | 1177
2 | 9 | 3 | 1204 | 332 | 720 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -130 | 1204
2 | 9 | 4 | 1222 | 332 | 763 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 1222
2 | 9 | 5 | 1276 | 332 | 854 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1276
2 | 9 | 6 | 1386 | 332 | 984 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1386
2 | 9 | 7 | 1487 | 332 | 1073 | 45 | 30 | 72 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1487
2 | 9 | 8 | 1546 | 332 | 915 | 43 | 30 | 72 | 255 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1546
2 | 9 | 9 | 1525 | 332 | 550 | 40 | 30 | 72 | 604 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 1525
2 | 9 | 10 | 1470 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 953 | 0 | 27 | 0 | 31 | -133 | 1470
2 | 9 | 11 | 1409 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -31 | 25 | -15 | -205 | -154 | 1409
2 | 9 | 12 | 1313 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1265 | -193 | 26 | -16 | -207 | -154 | 1313
2 | 9 | 13 | 1304 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1260 | -192 | 17 | -10 | -207 | -156 | 1304
2 | 9 | 14 | 1252 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1108 | -94 | 11 | -7 | -208 | -152 | 1252
2 | 9 | 15 | 1198 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 815 | 0 | 10 | 0 | -71 | -151 | 1198
2 | 9 | 16 | 1226 | 332 | 468 | 45 | 30 | 72 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1226
2 | 9 | 17 | 1286 | 332 | 859 | 55 | 30 | 72 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1286
2 | 9 | 18 | 1382 | 332 | 998 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 1382
2 | 9 | 19 | 1391 | 332 | 1002 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 1391
2 | 9 | 20 | 1376 | 332 | 979 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1376
2 | 9 | 21 | 1327 | 332 | 943 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 9 | 22 | 1260 | 332 | 879 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | -134 | 1260
2 | 9 | 23 | 1189 | 332 | 791 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | -135 | 1189
2 | 10 | 0 | 1132 | 332 | 554 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -129 | 1132
2 | 10 | 1 | 1120 | 332 | 624 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 122 | -129 | 1120
2 | 10 | 2 | 1148 | 332 | 750 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1148
2 | 10 | 3 | 1175 | 332 | 756 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -130 | 1175
2 | 10 | 4 | 1192 | 332 | 765 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -132 | 1192
2 | 10 | 5 | 1224 | 332 | 808 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1224
2 | 10 | 6 | 1307 | 332 | 895 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 1307
2 | 10 | 7 | 1375 | 332 | 937 | 45 | 30 | 72 | 21 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 1375
2 | 10 | 8 | 1424 | 332 | 847 | 43 | 30 | 72 | 160 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1424
2 | 10 | 9 | 1452 | 332 | 785 | 40 | 30 | 72 | 261 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1452
2 | 10 | 10 | 1413 | 332 | 706 | 39 | 30 | 72 | 301 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 1413
2 | 10 | 11 | 1392 | 332 | 751 | 39 | 30 | 72 | 234 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1392
2 | 10 | 12 | 1319 | 332 | 674 | 39 | 30 | 72 | 245 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 1319
2 | 10 | 13 | 1314 | 332 | 562 | 39 | 30 | 72 | 363 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1314
2 | 10 | 14 | 1311 | 332 | 621 | 41 | 30 | 72 | 304 | 0 | 45 | 0 | 0 | -134 | 1311
2 | 10 | 15 | 1291 | 332 | 758 | 42 | 30 | 72 | 142 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1291
2 | 10 | 16 | 1309 | 332 | 874 | 45 | 30 | 72 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1309
2 | 10 | 17 | 1334 | 332 | 931 | 55 | 30 | 72 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -133 | 1334
2 | 10 | 18 | 1357 | 332 | 945 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1357
2 | 10 | 19 | 1327 | 332 | 922 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 1327
2 | 10 | 20 | 1279 | 332 | 873 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1279
2 | 10 | 21 | 1210 | 332 | 810 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1210
2 | 10 | 22 | 1140 | 332 | 741 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1140
2 | 10 | 23 | 1064 | 332 | 675 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1064
2 | 11 | 0 | 995 | 332 | 605 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -124 | 995
2 | 11 | 1 | 970 | 332 | 554 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 970
2 | 11 | 2 | 1000 | 332 | 534 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -125 | 1000
2 | 11 | 3 | 1035 | 332 | 562 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -124 | 1035
2 | 11 | 4 | 1047 | 332 | 543 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -127 | 1047
2 | 11 | 5 | 1038 | 332 | 520 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -128 | 1038
2 | 11 | 6 | 1029 | 332 | 541 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -129 | 1029
2 | 11 | 7 | 1071 | 332 | 603 | 45 | 30 | 72 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -131 | 1071
2 | 11 | 8 | 1130 | 332 | 575 | 43 | 30 | 72 | 44 | 0 | 167 | 0 | 0 | -133 | 1130
2 | 11 | 9 | 1160 | 332 | 516 | 40 | 30 | 72 | 147 | 0 | 155 | 0 | 0 | -132 | 1160
2 | 11 | 10 | 1140 | 332 | 342 | 39 | 30 | 72 | 312 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 1140
2 | 11 | 11 | 1162 | 332 | 131 | 39 | 30 | 72 | 507 | 0 | 164 | 0 | 19 | -132 | 1162
2 | 11 | 12 | 1127 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 600 | 0 | 152 | 0 | -87 | -130 | 1127
2 | 11 | 13 | 1087 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 700 | 0 | 148 | -12 | -211 | -130 | 1087
2 | 11 | 14 | 1067 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 722 | 0 | 132 | -39 | -212 | -130 | 1067
2 | 11 | 15 | 1036 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 585 | 0 | 119 | 0 | -133 | -130 | 1036
2 | 11 | 16 | 1074 | 332 | 293 | 45 | 30 | 72 | 307 | 0 | 126 | 0 | 0 | -131 | 1074
2 | 11 | 17 | 1137 | 332 | 588 | 55 | 30 | 72 | 62 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 1137
2 | 11 | 18 | 1225 | 332 | 736 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 1225
2 | 11 | 19 | 1224 | 332 | 762 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 1224
2 | 11 | 20 | 1204 | 332 | 754 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 1204
2 | 11 | 21 | 1174 | 332 | 732 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -127 | 1174
2 | 11 | 22 | 1111 | 332 | 695 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 1111
2 | 11 | 23 | 1046 | 332 | 652 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -126 | 1046
2 | 12 | 0 | 987 | 332 | 403 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -130 | 987
2 | 12 | 1 | 979 | 332 | 590 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | -129 | 979
2 | 12 | 2 | 1016 | 332 | 609 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 1016
2 | 12 | 3 | 1056 | 332 | 637 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -129 | 1056
2 | 12 | 4 | 1087 | 332 | 667 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 1087
2 | 12 | 5 | 1125 | 332 | 703 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 1125
2 | 12 | 6 | 1200 | 332 | 773 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1200
2 | 12 | 7 | 1262 | 332 | 818 | 45 | 30 | 72 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1262
2 | 12 | 8 | 1282 | 332 | 598 | 43 | 30 | 72 | 270 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1282
2 | 12 | 9 | 1244 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 631 | 0 | 66 | 0 | 87 | -133 | 1244
2 | 12 | 10 | 1204 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 937 | 0 | 48 | -19 | -209 | -145 | 1204
2 | 12 | 11 | 1202 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1178 | -231 | 50 | -31 | -209 | -147 | 1202
2 | 12 | 12 | 1132 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1268 | -384 | 42 | -27 | -210 | -149 | 1132
2 | 12 | 13 | 1145 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1241 | -345 | 49 | -31 | -210 | -151 | 1145
2 | 12 | 14 | 1123 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1090 | -218 | 48 | -30 | -211 | -150 | 1123
2 | 12 | 15 | 1058 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 804 | 0 | 31 | -11 | -212 | -149 | 1058
2 | 12 | 16 | 1092 | 332 | 290 | 45 | 30 | 72 | 428 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 1092
2 | 12 | 17 | 1136 | 332 | 466 | 55 | 30 | 72 | 85 | 0 | 25 | 0 | 204 | -133 | 1136
2 | 12 | 18 | 1219 | 332 | 821 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1219
2 | 12 | 19 | 1225 | 332 | 826 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -134 | 1225
2 | 12 | 20 | 1206 | 332 | 596 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 1206
2 | 12 | 21 | 1169 | 332 | 779 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1169
2 | 12 | 22 | 1118 | 332 | 738 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1118
2 | 12 | 23 | 1060 | 332 | 685 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1060
2 | 13 | 0 | 1009 | 332 | 633 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -130 | 1009
2 | 13 | 1 | 1011 | 332 | 635 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -130 | 1011
2 | 13 | 2 | 1058 | 332 | 673 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 1058
2 | 13 | 3 | 1104 | 332 | 697 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -130 | 1104
2 | 13 | 4 | 1132 | 332 | 727 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 1132
2 | 13 | 5 | 1172 | 332 | 568 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 41 | 0 | 204 | -134 | 1172
2 | 13 | 6 | 1254 | 332 | 657 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 43 | 0 | 204 | -134 | 1254
2 | 13 | 7 | 1305 | 332 | 670 | 45 | 30 | 72 | 33 | 0 | 53 | 0 | 204 | -134 | 1305
2 | 13 | 8 | 1306 | 332 | 612 | 43 | 30 | 72 | 299 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1306
2 | 13 | 9 | 1257 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 663 | 0 | 40 | 0 | 95 | -134 | 1257
2 | 13 | 10 | 1222 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 989 | -11 | 45 | -28 | -209 | -156 | 1222
2 | 13 | 11 | 1204 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -261 | 51 | -32 | -209 | -134 | 1204
2 | 13 | 12 | 1123 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1268 | -428 | 97 | -60 | -211 | -135 | 1123
2 | 13 | 13 | 1126 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1218 | -384 | 119 | -75 | -211 | -133 | 1126
2 | 13 | 14 | 1096 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1048 | -221 | 123 | -77 | -211 | -160 | 1096
2 | 13 | 15 | 1034 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 780 | -2 | 76 | -48 | -212 | -155 | 1034
2 | 13 | 16 | 1059 | 332 | 256 | 45 | 30 | 72 | 414 | 0 | 44 | 0 | 0 | -134 | 1059
2 | 13 | 17 | 1086 | 332 | 596 | 55 | 30 | 72 | 83 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 1086
2 | 13 | 18 | 1159 | 332 | 743 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1159
2 | 13 | 19 | 1171 | 332 | 550 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -133 | 1171
2 | 13 | 20 | 1148 | 332 | 738 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 1148
2 | 13 | 21 | 1118 | 332 | 718 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1118
2 | 13 | 22 | 1073 | 332 | 681 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1073
2 | 13 | 23 | 1024 | 332 | 646 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1024
2 | 14 | 0 | 963 | 332 | 582 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -124 | 963
2 | 14 | 1 | 956 | 332 | 368 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -123 | 956
2 | 14 | 2 | 992 | 332 | 602 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 992
2 | 14 | 3 | 1040 | 332 | 627 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -124 | 1040
2 | 14 | 4 | 1061 | 332 | 647 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 1061
2 | 14 | 5 | 1066 | 332 | 545 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 14 | 6 | 1075 | 332 | 702 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1075
2 | 14 | 7 | 1093 | 332 | 683 | 45 | 30 | 72 | 41 | 0 | 19 | 0 | 5 | -134 | 1093
2 | 14 | 8 | 1094 | 332 | 432 | 43 | 30 | 72 | 300 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1094
2 | 14 | 9 | 1102 | 332 | 128 | 40 | 30 | 72 | 469 | 0 | 23 | 0 | -12 | 20 | 1102
2 | 14 | 10 | 1094 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 477 | 0 | 33 | 0 | -19 | 11 | 1094
2 | 14 | 11 | 1061 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 489 | 0 | 37 | 0 | -66 | 9 | 1061
2 | 14 | 12 | 1034 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 469 | 0 | 47 | 0 | -84 | 10 | 1034
2 | 14 | 13 | 1032 | 332 | 136 | 39 | 30 | 72 | 346 | 0 | 53 | 0 | 15 | 9 | 1032
2 | 14 | 14 | 1020 | 332 | 258 | 41 | 30 | 72 | 216 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 1020
2 | 14 | 15 | 1015 | 332 | 354 | 42 | 30 | 72 | 106 | 0 | 63 | 0 | 0 | 16 | 1015
2 | 14 | 16 | 1037 | 332 | 589 | 45 | 30 | 72 | 35 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 1037
2 | 14 | 17 | 1097 | 332 | 447 | 55 | 30 | 72 | 6 | 0 | 80 | 0 | 204 | -129 | 1097
2 | 14 | 18 | 1123 | 332 | 628 | 72 | 30 | 72 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 1123
2 | 14 | 19 | 1091 | 332 | 585 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 1091
2 | 14 | 20 | 1058 | 332 | 554 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 1058
2 | 14 | 21 | 1004 | 332 | 523 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -127 | 1004
2 | 14 | 22 | 957 | 332 | 504 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 957
2 | 14 | 23 | 898 | 332 | 275 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | -127 | 898
2 | 15 | 0 | 856 | 332 | 449 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -123 | 856
2 | 15 | 1 | 842 | 332 | 438 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -116 | 842
2 | 15 | 2 | 878 | 332 | 486 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 878
2 | 15 | 3 | 907 | 332 | 514 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 907
2 | 15 | 4 | 932 | 332 | 547 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 932
2 | 15 | 5 | 908 | 332 | 525 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | -128 | 908
2 | 15 | 6 | 865 | 332 | 498 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 865
2 | 15 | 7 | 875 | 332 | 196 | 45 | 30 | 72 | 10 | 0 | 14 | 0 | 200 | -24 | 875
2 | 15 | 8 | 886 | 332 | 198 | 43 | 30 | 72 | 117 | 0 | 8 | 0 | 145 | -59 | 886
2 | 15 | 9 | 902 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 362 | 0 | 5 | 0 | -14 | -44 | 902
2 | 15 | 10 | 886 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 619 | 0 | 10 | 0 | -215 | -120 | 886
2 | 15 | 11 | 879 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 780 | -137 | 16 | -10 | -216 | -146 | 879
2 | 15 | 12 | 869 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 919 | -291 | 19 | -12 | -216 | -142 | 869
2 | 15 | 13 | 849 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 978 | -371 | 21 | -13 | -216 | -142 | 849
2 | 15 | 14 | 822 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 924 | -352 | 18 | -11 | -217 | -134 | 822
2 | 15 | 15 | 798 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 700 | -155 | 17 | -11 | -217 | -131 | 798
2 | 15 | 16 | 812 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 389 | 0 | 28 | 0 | -72 | -131 | 812
2 | 15 | 17 | 874 | 332 | 411 | 55 | 30 | 72 | 83 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 874
2 | 15 | 18 | 945 | 332 | 551 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 945
2 | 15 | 19 | 949 | 332 | 551 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 949
2 | 15 | 20 | 934 | 332 | 527 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 934
2 | 15 | 21 | 903 | 332 | 502 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 903
2 | 15 | 22 | 869 | 332 | 474 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 869
2 | 15 | 23 | 835 | 332 | 321 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 835
2 | 16 | 0 | 797 | 332 | 387 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 | 797
2 | 16 | 1 | 800 | 332 | 377 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -83 | 800
2 | 16 | 2 | 848 | 332 | 447 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -119 | 848
2 | 16 | 3 | 905 | 332 | 506 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 905
2 | 16 | 4 | 945 | 332 | 537 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -133 | 945
2 | 16 | 5 | 967 | 332 | 545 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 967
2 | 16 | 6 | 1016 | 332 | 410 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 52 | 0 | 204 | -134 | 1016
2 | 16 | 7 | 1070 | 332 | 438 | 45 | 30 | 72 | 34 | 0 | 50 | 0 | 204 | -135 | 1070
2 | 16 | 8 | 1108 | 332 | 453 | 43 | 30 | 72 | 272 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 1108
2 | 16 | 9 | 1129 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 586 | 0 | 28 | 0 | 19 | -97 | 1129
2 | 16 | 10 | 1120 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 763 | 0 | 32 | 0 | -133 | -134 | 1120
2 | 16 | 11 | 1133 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 766 | 0 | 35 | 0 | -126 | -134 | 1133
2 | 16 | 12 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 744 | 0 | 34 | 0 | -149 | -135 | 1086
2 | 16 | 13 | 1098 | 332 | 167 | 39 | 30 | 72 | 519 | 0 | 55 | 0 | 18 | -134 | 1098
2 | 16 | 14 | 1075 | 332 | 343 | 41 | 30 | 72 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1075
2 | 16 | 15 | 1062 | 332 | 474 | 42 | 30 | 72 | 197 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 1062
2 | 16 | 16 | 1091 | 332 | 589 | 45 | 30 | 72 | 110 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1091
2 | 16 | 17 | 1118 | 332 | 489 | 55 | 30 | 72 | 20 | 0 | 50 | 0 | 203 | -133 | 1118
2 | 16 | 18 | 1163 | 332 | 730 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 16 | 19 | 1146 | 332 | 704 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1146
2 | 16 | 20 | 1119 | 332 | 668 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1119
2 | 16 | 21 | 1068 | 332 | 637 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -133 | 1068
2 | 16 | 22 | 1007 | 332 | 587 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1007
2 | 16 | 23 | 950 | 332 | 391 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 950
2 | 17 | 0 | 888 | 332 | 290 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -130 | 888
2 | 17 | 1 | 880 | 332 | 283 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 199 | -129 | 880
2 | 17 | 2 | 920 | 332 | 512 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 920
2 | 17 | 3 | 974 | 332 | 542 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -130 | 974
2 | 17 | 4 | 1014 | 332 | 573 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | -132 | 1014
2 | 17 | 5 | 1049 | 332 | 487 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 1 | 1049
2 | 17 | 6 | 1101 | 332 | 681 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1101
2 | 17 | 7 | 1136 | 332 | 492 | 45 | 30 | 72 | 29 | 0 | 71 | 0 | 199 | -134 | 1136
2 | 17 | 8 | 1152 | 332 | 356 | 43 | 30 | 72 | 309 | 0 | 58 | 0 | 87 | -135 | 1152
2 | 17 | 9 | 1131 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 673 | 0 | 33 | 0 | -24 | -144 | 1131
2 | 17 | 10 | 1115 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1001 | -130 | 23 | -14 | -211 | -146 | 1115
2 | 17 | 11 | 1093 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1192 | -354 | 21 | -13 | -211 | -134 | 1093
2 | 17 | 12 | 1045 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1248 | -454 | 17 | -10 | -212 | -136 | 1045
2 | 17 | 13 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1245 | -436 | 20 | -12 | -212 | -134 | 1063
2 | 17 | 14 | 1047 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1100 | -289 | 14 | -8 | -212 | -152 | 1047
2 | 17 | 15 | 1011 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 812 | -39 | 19 | -12 | -213 | -151 | 1011
2 | 17 | 16 | 1013 | 332 | 120 | 45 | 30 | 72 | 442 | 0 | 16 | 0 | 91 | -135 | 1013
2 | 17 | 17 | 1046 | 332 | 378 | 55 | 30 | 72 | 97 | 0 | 17 | 0 | 199 | -134 | 1046
2 | 17 | 18 | 1117 | 332 | 725 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1117
2 | 17 | 19 | 1126 | 332 | 734 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1126
2 | 17 | 20 | 1109 | 332 | 716 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -134 | 1109
2 | 17 | 21 | 1079 | 332 | 687 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -134 | 1079
2 | 17 | 22 | 1028 | 332 | 636 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1028
2 | 17 | 23 | 985 | 332 | 574 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 985
2 | 18 | 0 | 932 | 332 | 513 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -130 | 932
2 | 18 | 1 | 926 | 332 | 498 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -130 | 926
2 | 18 | 2 | 968 | 332 | 322 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | -130 | 968
2 | 18 | 3 | 1022 | 332 | 346 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 204 | -130 | 1022
2 | 18 | 4 | 1059 | 332 | 590 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -132 | 1059
2 | 18 | 5 | 1105 | 332 | 609 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 5 | -134 | 1105
2 | 18 | 6 | 1165 | 332 | 657 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -134 | 1165
2 | 18 | 7 | 1190 | 332 | 429 | 45 | 30 | 72 | 48 | 0 | 164 | 0 | 204 | -134 | 1190
2 | 18 | 8 | 1160 | 332 | 326 | 43 | 30 | 72 | 339 | 0 | 152 | 0 | 0 | -134 | 1160
2 | 18 | 9 | 1095 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 688 | 0 | 113 | 0 | -150 | -149 | 1095
2 | 18 | 10 | 1099 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1019 | -200 | 137 | -86 | -211 | -152 | 1099
2 | 18 | 11 | 1083 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1178 | -398 | 153 | -96 | -211 | -135 | 1083
2 | 18 | 12 | 1017 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1216 | -501 | 154 | -96 | -213 | -135 | 1017
2 | 18 | 13 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1200 | -467 | 151 | -95 | -212 | -134 | 1035
2 | 18 | 14 | 1023 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1069 | -325 | 143 | -89 | -213 | -156 | 1023
2 | 18 | 15 | 985 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 794 | -86 | 134 | -84 | -213 | -155 | 985
2 | 18 | 16 | 1007 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 446 | 0 | 141 | 0 | -30 | -148 | 1007
2 | 18 | 17 | 1082 | 332 | 487 | 55 | 30 | 72 | 98 | 0 | 142 | 0 | 0 | -134 | 1082
2 | 18 | 18 | 1169 | 332 | 456 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 133 | 0 | 204 | -134 | 1169
2 | 18 | 19 | 1177 | 332 | 665 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -113 | 1177
2 | 18 | 20 | 1153 | 332 | 450 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 204 | -134 | 1153
2 | 18 | 21 | 1114 | 332 | 640 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -134 | 1114
2 | 18 | 22 | 1066 | 332 | 620 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -135 | 1066
2 | 18 | 23 | 1013 | 332 | 587 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -133 | 1013
2 | 19 | 0 | 952 | 332 | 549 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -130 | 952
2 | 19 | 1 | 943 | 332 | 533 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -130 | 943
2 | 19 | 2 | 983 | 332 | 573 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 983
2 | 19 | 3 | 1039 | 332 | 626 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 1039
2 | 19 | 4 | 1079 | 332 | 467 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -133 | 1079
2 | 19 | 5 | 1120 | 332 | 585 | 58 | 30 | 72 | 1 | 0 | 31 | 0 | 145 | -134 | 1120
2 | 19 | 6 | 1184 | 332 | 806 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 1184
2 | 19 | 7 | 1216 | 332 | 606 | 45 | 30 | 72 | 43 | 0 | 18 | 0 | 204 | -134 | 1216
2 | 19 | 8 | 1201 | 332 | 542 | 43 | 30 | 72 | 300 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1201
2 | 19 | 9 | 1152 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 615 | 0 | 22 | 0 | 57 | -135 | 1152
2 | 19 | 10 | 1105 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 898 | -21 | 18 | -11 | -211 | -160 | 1105
2 | 19 | 11 | 1086 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1056 | -223 | 17 | -11 | -211 | -134 | 1086
2 | 19 | 12 | 1035 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1087 | -304 | 18 | -11 | -212 | -135 | 1035
2 | 19 | 13 | 1058 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1045 | -239 | 17 | -10 | -212 | -135 | 1058
2 | 19 | 14 | 1036 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 932 | -123 | 17 | -11 | -212 | -161 | 1036
2 | 19 | 15 | 991 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 669 | 0 | 18 | 0 | -134 | -157 | 991
2 | 19 | 16 | 1033 | 332 | 155 | 45 | 30 | 72 | 342 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 1033
2 | 19 | 17 | 1088 | 332 | 636 | 55 | 30 | 72 | 82 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 1088
2 | 19 | 18 | 1166 | 332 | 775 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134 | 1166
2 | 19 | 19 | 1159 | 332 | 763 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1159
2 | 19 | 20 | 1130 | 332 | 542 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1130
2 | 19 | 21 | 1090 | 332 | 702 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 1090
2 | 19 | 22 | 1034 | 332 | 649 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1034
2 | 19 | 23 | 984 | 332 | 608 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 984
2 | 20 | 0 | 919 | 332 | 559 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 919
2 | 20 | 1 | 903 | 332 | 533 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 903
2 | 20 | 2 | 944 | 332 | 550 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -130 | 944
2 | 20 | 3 | 993 | 332 | 577 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 993
2 | 20 | 4 | 1032 | 332 | 608 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -133 | 1032
2 | 20 | 5 | 1064 | 332 | 650 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1064
2 | 20 | 6 | 1103 | 332 | 491 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 58 | 0 | 204 | -134 | 1103
2 | 20 | 7 | 1134 | 332 | 711 | 45 | 30 | 72 | 21 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1134
2 | 20 | 8 | 1153 | 332 | 593 | 43 | 30 | 72 | 171 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1153
2 | 20 | 9 | 1108 | 332 | 284 | 40 | 30 | 72 | 451 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1108
2 | 20 | 10 | 1063 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 808 | 0 | 32 | -2 | -212 | -155 | 1063
2 | 20 | 11 | 1059 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1042 | -231 | 69 | -43 | -212 | -158 | 1059
2 | 20 | 12 | 1012 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1110 | -355 | 101 | -63 | -213 | -160 | 1012
2 | 20 | 13 | 1027 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1087 | -344 | 107 | -67 | -213 | -135 | 1027
2 | 20 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 928 | -172 | 57 | -35 | -213 | -158 | 1001
2 | 20 | 15 | 963 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 719 | 0 | 44 | -27 | -214 | -154 | 963
2 | 20 | 16 | 990 | 332 | 119 | 45 | 30 | 72 | 399 | 0 | 29 | 0 | 99 | -135 | 990
2 | 20 | 17 | 1022 | 332 | 340 | 55 | 30 | 72 | 93 | 0 | 29 | 0 | 204 | -133 | 1022
2 | 20 | 18 | 1091 | 332 | 691 | 72 | 30 | 72 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1091
2 | 20 | 19 | 1095 | 332 | 704 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 1095
2 | 20 | 20 | 1081 | 332 | 697 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1081
2 | 20 | 21 | 1045 | 332 | 665 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1045
2 | 20 | 22 | 1006 | 332 | 427 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -133 | 1006
2 | 20 | 23 | 963 | 332 | 600 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 963
2 | 21 | 0 | 909 | 332 | 542 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | -122 | 909
2 | 21 | 1 | 903 | 332 | 475 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -3 | 0 | -64 | 903
2 | 21 | 2 | 943 | 332 | 362 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -2 | 202 | -123 | 943
2 | 21 | 3 | 992 | 332 | 604 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -123 | 992
2 | 21 | 4 | 1026 | 332 | 432 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | -2 | 204 | -124 | 1026
2 | 21 | 5 | 1038 | 332 | 527 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 17 | -2 | 0 | 2 | 1038
2 | 21 | 6 | 1042 | 332 | 669 | 49 | 30 | 72 | 1 | 0 | 18 | -2 | 0 | -127 | 1042
2 | 21 | 7 | 1042 | 332 | 423 | 45 | 30 | 72 | 57 | -5 | 18 | -2 | 204 | -132 | 1042
2 | 21 | 8 | 999 | 332 | 252 | 43 | 30 | 72 | 363 | -32 | 18 | -2 | 0 | -77 | 999
2 | 21 | 9 | 965 | 332 | 182 | 40 | 30 | 72 | 719 | -63 | 10 | -1 | -214 | -142 | 965
2 | 21 | 10 | 960 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1042 | -327 | 5 | -4 | -214 | -134 | 960
2 | 21 | 11 | 920 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1209 | -581 | 8 | -6 | -215 | -87 | 920
2 | 21 | 12 | 876 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1239 | -743 | 12 | -9 | -216 | 1 | 876
2 | 21 | 13 | 865 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1223 | -733 | 18 | -14 | -216 | -5 | 865
2 | 21 | 14 | 848 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1090 | -492 | 21 | -16 | -214 | -135 | 848
2 | 21 | 15 | 832 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 798 | -213 | 20 | -15 | -216 | -137 | 832
2 | 21 | 16 | 819 | 332 | 163 | 45 | 30 | 72 | 461 | -41 | 21 | -3 | -128 | -133 | 819
2 | 21 | 17 | 875 | 332 | 187 | 55 | 30 | 72 | 113 | -10 | 33 | -4 | 197 | -130 | 875
2 | 21 | 18 | 948 | 332 | 215 | 72 | 30 | 72 | 6 | 0 | 44 | -6 | 204 | -21 | 948
2 | 21 | 19 | 959 | 332 | 340 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | -6 | 197 | -129 | 959
2 | 21 | 20 | 954 | 332 | 527 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 55 | -7 | 0 | -129 | 954
2 | 21 | 21 | 923 | 332 | 278 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | -10 | 204 | -128 | 923
2 | 21 | 22 | 894 | 332 | 237 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | -13 | 204 | -128 | 894
2 | 21 | 23 | 863 | 332 | 288 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | -14 | 0 | 0 | 863
2 | 22 | 0 | 822 | 332 | 130 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | -9 | 108 | 0 | 822
2 | 22 | 1 | 815 | 332 | 170 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | -8 | 197 | -125 | 815
2 | 22 | 2 | 850 | 332 | 317 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | -7 | 0 | -38 | 850
2 | 22 | 3 | 908 | 332 | 453 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | -7 | 0 | -125 | 908
2 | 22 | 4 | 930 | 332 | 461 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | -8 | 0 | -127 | 930
2 | 22 | 5 | 921 | 332 | 357 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 108 | -9 | 0 | -29 | 921
2 | 22 | 6 | 892 | 332 | 308 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 108 | -9 | 0 | 0 | 892
2 | 22 | 7 | 862 | 332 | 240 | 45 | 30 | 72 | 46 | -2 | 108 | -9 | 0 | 0 | 862
2 | 22 | 8 | 827 | 332 | 142 | 43 | 30 | 72 | 283 | -15 | 90 | -7 | -57 | -86 | 827
2 | 22 | 9 | 796 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 636 | -111 | 99 | -70 | -217 | -134 | 796
2 | 22 | 10 | 792 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 941 | -531 | 114 | -81 | -217 | -26 | 792
2 | 22 | 11 | 794 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 965 | -546 | 138 | -97 | -217 | -41 | 794
2 | 22 | 12 | 788 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 769 | -402 | 152 | -107 | -217 | 1 | 788
2 | 22 | 13 | 785 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 520 | -161 | 170 | -120 | -217 | 1 | 785
2 | 22 | 14 | 772 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 418 | -22 | 170 | -37 | -218 | -133 | 772
2 | 22 | 15 | 765 | 332 | 150 | 42 | 30 | 72 | 322 | -17 | 165 | -13 | -216 | -102 | 765
2 | 22 | 16 | 776 | 332 | 143 | 45 | 30 | 72 | 228 | -12 | 154 | -12 | -70 | -134 | 776
2 | 22 | 17 | 834 | 332 | 135 | 55 | 30 | 72 | 63 | -3 | 137 | -11 | 24 | 0 | 834
2 | 22 | 18 | 883 | 332 | 243 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 141 | -11 | 0 | 0 | 883
2 | 22 | 19 | 877 | 332 | 132 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | -12 | 93 | 0 | 877
2 | 22 | 20 | 859 | 332 | 132 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | -13 | 192 | -118 | 859
2 | 22 | 21 | 828 | 332 | 199 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | -12 | 0 | -18 | 828
2 | 22 | 22 | 799 | 332 | 194 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | -12 | 0 | -31 | 799
2 | 22 | 23 | 768 | 332 | 189 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | -12 | 0 | -48 | 768
2 | 23 | 0 | 730 | 332 | 148 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | -29 | 11 | -36 | 730
2 | 23 | 1 | 730 | 332 | 151 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 173 | -31 | 6 | -44 | 730
2 | 23 | 2 | 776 | 332 | 148 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | -28 | 11 | 0 | 776
2 | 23 | 3 | 835 | 332 | 137 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | -17 | 166 | -51 | 835
2 | 23 | 4 | 872 | 332 | 138 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | -18 | 153 | 0 | 872
2 | 23 | 5 | 883 | 332 | 134 | 58 | 30 | 72 | 2 | 0 | 79 | -14 | 190 | 0 | 883
2 | 23 | 6 | 874 | 332 | 135 | 49 | 30 | 72 | 2 | 0 | 77 | -14 | 191 | 0 | 874
2 | 23 | 7 | 861 | 332 | 277 | 45 | 30 | 72 | 60 | -7 | 63 | -11 | 0 | 0 | 861
2 | 23 | 8 | 867 | 332 | 175 | 43 | 30 | 72 | 370 | -45 | 62 | -11 | -26 | -135 | 867
2 | 23 | 9 | 867 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 719 | -104 | 78 | -63 | -216 | -140 | 867
2 | 23 | 10 | 889 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1037 | -407 | 74 | -60 | -214 | -133 | 889
2 | 23 | 11 | 872 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1197 | -715 | 65 | -53 | -216 | 2 | 872
2 | 23 | 12 | 846 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1232 | -779 | 84 | -67 | -216 | 0 | 846
2 | 23 | 13 | 857 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1212 | -747 | 78 | -63 | -216 | 1 | 857
2 | 23 | 14 | 845 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1059 | -469 | 58 | -47 | -216 | -134 | 845
2 | 23 | 15 | 826 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 776 | -201 | 29 | -23 | -217 | -133 | 826
2 | 23 | 16 | 831 | 332 | 175 | 45 | 30 | 72 | 438 | -53 | 16 | -3 | -89 | -132 | 831
2 | 23 | 17 | 898 | 332 | 285 | 55 | 30 | 72 | 110 | -13 | 33 | -6 | 0 | 0 | 898
2 | 23 | 18 | 978 | 332 | 564 | 72 | 30 | 72 | 4 | -1 | 36 | -6 | 5 | -130 | 978
2 | 23 | 19 | 990 | 332 | 578 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | -7 | 0 | -129 | 990
2 | 23 | 20 | 974 | 332 | 437 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -7 | 0 | 0 | 974
2 | 23 | 21 | 945 | 332 | 325 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | -7 | 199 | -115 | 945
2 | 23 | 22 | 909 | 332 | 339 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | -8 | 167 | -128 | 909
2 | 23 | 23 | 874 | 332 | 166 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | -6 | 196 | 0 | 874
2 | 24 | 0 | 834 | 332 | 441 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -120 | 834
2 | 24 | 1 | 827 | 332 | 432 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -109 | 827
2 | 24 | 2 | 875 | 332 | 494 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 875
2 | 24 | 3 | 930 | 332 | 205 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 195 | 2 | 930
2 | 24 | 4 | 978 | 332 | 580 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 978
2 | 24 | 5 | 1007 | 332 | 419 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -134 | 1007
2 | 24 | 6 | 1059 | 332 | 467 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 204 | -135 | 1059
2 | 24 | 7 | 1079 | 332 | 639 | 45 | 30 | 72 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1079
2 | 24 | 8 | 1103 | 332 | 471 | 43 | 30 | 72 | 232 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 1103
2 | 24 | 9 | 1111 | 332 | 237 | 40 | 30 | 72 | 434 | 0 | 46 | 0 | 0 | -80 | 1111
2 | 24 | 10 | 1090 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 594 | 0 | 54 | 0 | -172 | 22 | 1090
2 | 24 | 11 | 1085 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 628 | 0 | 52 | 0 | -206 | 19 | 1085
2 | 24 | 12 | 1057 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 588 | 0 | 56 | 0 | -197 | 18 | 1057
2 | 24 | 13 | 1065 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 460 | 0 | 65 | 0 | -17 | -35 | 1065
2 | 24 | 14 | 1073 | 332 | 231 | 41 | 30 | 72 | 342 | 0 | 68 | 0 | 0 | -43 | 1073
2 | 24 | 15 | 1060 | 332 | 441 | 42 | 30 | 72 | 196 | 0 | 76 | 0 | 5 | -134 | 1060
2 | 24 | 16 | 1089 | 332 | 577 | 45 | 30 | 72 | 84 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 1089
2 | 24 | 17 | 1119 | 332 | 649 | 55 | 30 | 72 | 17 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1119
2 | 24 | 18 | 1137 | 332 | 667 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | -133 | 1137
2 | 24 | 19 | 1115 | 332 | 658 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 1115
2 | 24 | 20 | 1075 | 332 | 618 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1075
2 | 24 | 21 | 1017 | 332 | 545 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -134 | 1017
2 | 24 | 22 | 968 | 332 | 477 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -122 | 968
2 | 24 | 23 | 912 | 332 | 372 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -61 | 912
2 | 25 | 0 | 847 | 332 | 389 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -127 | 847
2 | 25 | 1 | 836 | 332 | 322 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -65 | 836
2 | 25 | 2 | 871 | 332 | 403 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 871
2 | 25 | 3 | 924 | 332 | 329 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 127 | 0 | 5 | -39 | 924
2 | 25 | 4 | 954 | 332 | 343 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -45 | 954
2 | 25 | 5 | 962 | 332 | 318 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 962
2 | 25 | 6 | 972 | 332 | 508 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -135 | 972
2 | 25 | 7 | 1007 | 332 | 515 | 45 | 30 | 72 | 11 | 0 | 136 | 0 | 0 | -134 | 1007
2 | 25 | 8 | 1054 | 332 | 444 | 43 | 30 | 72 | 119 | 0 | 149 | 0 | 0 | -135 | 1054
2 | 25 | 9 | 1088 | 332 | 328 | 40 | 30 | 72 | 269 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 1088
2 | 25 | 10 | 1087 | 332 | 134 | 39 | 30 | 72 | 432 | 0 | 164 | 0 | 18 | -134 | 1087
2 | 25 | 11 | 1069 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 498 | 0 | 162 | 0 | -39 | -144 | 1069
2 | 25 | 12 | 1026 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 536 | 0 | 173 | 0 | -131 | -144 | 1026
2 | 25 | 13 | 1060 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 516 | 0 | 182 | 0 | -83 | -147 | 1060
2 | 25 | 14 | 1025 | 332 | 125 | 41 | 30 | 72 | 389 | 0 | 181 | 0 | -11 | -134 | 1025
2 | 25 | 15 | 1016 | 332 | 152 | 42 | 30 | 72 | 303 | 0 | 185 | 0 | 33 | -133 | 1016
2 | 25 | 16 | 1036 | 332 | 315 | 45 | 30 | 72 | 189 | 0 | 188 | 0 | 0 | -135 | 1036
2 | 25 | 17 | 1051 | 332 | 240 | 55 | 30 | 72 | 55 | 0 | 197 | 0 | 204 | -134 | 1051
2 | 25 | 18 | 1091 | 332 | 313 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 198 | 0 | 204 | -133 | 1091
2 | 25 | 19 | 1076 | 332 | 528 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1076
2 | 25 | 20 | 1040 | 332 | 508 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1040
2 | 25 | 21 | 989 | 332 | 475 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 989
2 | 25 | 22 | 944 | 332 | 431 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 944
2 | 25 | 23 | 894 | 332 | 400 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -133 | 894
2 | 26 | 0 | 830 | 332 | 373 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -130 | 830
2 | 26 | 1 | 814 | 332 | 372 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -130 | 814
2 | 26 | 2 | 856 | 332 | 406 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -130 | 856
2 | 26 | 3 | 912 | 332 | 454 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 5 | -130 | 912
2 | 26 | 4 | 941 | 332 | 509 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 941
2 | 26 | 5 | 959 | 332 | 537 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 959
2 | 26 | 6 | 971 | 332 | 557 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 971
2 | 26 | 7 | 980 | 332 | 543 | 45 | 30 | 72 | 35 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 980
2 | 26 | 8 | 1019 | 332 | 364 | 43 | 30 | 72 | 243 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1019
2 | 26 | 9 | 1015 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 508 | 0 | 61 | 0 | -13 | -134 | 1015
2 | 26 | 10 | 992 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 721 | 0 | 49 | -17 | -213 | -140 | 992
2 | 26 | 11 | 995 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 841 | -101 | 44 | -27 | -213 | -141 | 995
2 | 26 | 12 | 956 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 867 | -163 | 42 | -26 | -214 | -142 | 956
2 | 26 | 13 | 951 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 798 | -97 | 43 | -27 | -214 | -144 | 951
2 | 26 | 14 | 941 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 706 | -16 | 43 | -27 | -214 | -145 | 941
2 | 26 | 15 | 943 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 488 | 0 | 36 | 0 | -30 | -146 | 943
2 | 26 | 16 | 935 | 332 | 327 | 45 | 30 | 72 | 227 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 935
2 | 26 | 17 | 966 | 332 | 518 | 55 | 30 | 72 | 50 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 966
2 | 26 | 18 | 1008 | 332 | 591 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | -133 | 1008
2 | 26 | 19 | 993 | 332 | 566 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 993
2 | 26 | 20 | 963 | 332 | 522 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 963
2 | 26 | 21 | 924 | 332 | 480 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 924
2 | 26 | 22 | 892 | 332 | 456 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 892
2 | 26 | 23 | 850 | 332 | 242 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 204 | -134 | 850
2 | 27 | 0 | 795 | 332 | 381 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 795
2 | 27 | 1 | 786 | 332 | 354 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -122 | 786
2 | 27 | 2 | 824 | 332 | 368 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 824
2 | 27 | 3 | 876 | 332 | 337 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -53 | 876
2 | 27 | 4 | 906 | 332 | 452 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -132 | 906
2 | 27 | 5 | 909 | 332 | 473 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 909
2 | 27 | 6 | 914 | 332 | 493 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -134 | 914
2 | 27 | 7 | 950 | 332 | 537 | 45 | 30 | 72 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -133 | 950
2 | 27 | 8 | 1009 | 332 | 574 | 43 | 30 | 72 | 40 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1009
2 | 27 | 9 | 1062 | 332 | 586 | 40 | 30 | 72 | 86 | 0 | 50 | 0 | 0 | -134 | 1062
2 | 27 | 10 | 1064 | 332 | 564 | 39 | 30 | 72 | 112 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1064
2 | 27 | 11 | 1067 | 332 | 363 | 39 | 30 | 72 | 108 | 0 | 54 | 0 | 204 | -135 | 1067
2 | 27 | 12 | 1028 | 332 | 386 | 39 | 30 | 72 | 109 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1028
2 | 27 | 13 | 1054 | 332 | 455 | 39 | 30 | 72 | 90 | 0 | 57 | 0 | 0 | -21 | 1054
2 | 27 | 14 | 1052 | 332 | 370 | 41 | 30 | 72 | 69 | 0 | 68 | 0 | 204 | -134 | 1052
2 | 27 | 15 | 1039 | 332 | 572 | 42 | 30 | 72 | 50 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 1039
2 | 27 | 16 | 1050 | 332 | 391 | 45 | 30 | 72 | 27 | 0 | 83 | 0 | 204 | -134 | 1050
2 | 27 | 17 | 1051 | 332 | 550 | 55 | 30 | 72 | 11 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1051
2 | 27 | 18 | 1067 | 332 | 497 | 72 | 30 | 72 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 | -134 | 1067
2 | 27 | 19 | 1040 | 332 | 486 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -134 | 1040
2 | 27 | 20 | 1004 | 332 | 438 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -134 | 1004
2 | 27 | 21 | 957 | 332 | 397 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -134 | 957
2 | 27 | 22 | 910 | 332 | 362 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -134 | 910
2 | 27 | 23 | 865 | 332 | 272 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -72 | 865
2 | 28 | 0 | 810 | 332 | 242 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | -4 | 0 | -95 | 810
2 | 28 | 1 | 790 | 332 | 213 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 187 | -4 | 0 | -81 | 790
2 | 28 | 2 | 823 | 332 | 262 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | -4 | 0 | -108 | 823
2 | 28 | 3 | 876 | 332 | 308 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | -4 | 0 | -116 | 876
2 | 28 | 4 | 902 | 332 | 359 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 172 | -3 | 0 | -127 | 902
2 | 28 | 5 | 899 | 332 | 362 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | -3 | 0 | -109 | 899
2 | 28 | 6 | 877 | 332 | 356 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 168 | -3 | 0 | -127 | 877
2 | 28 | 7 | 871 | 332 | 199 | 45 | 30 | 72 | 32 | 0 | 164 | -3 | 5 | -5 | 871
2 | 28 | 8 | 878 | 332 | 126 | 43 | 30 | 72 | 216 | -3 | 161 | -3 | -9 | -87 | 878
2 | 28 | 9 | 891 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 498 | -7 | 169 | -16 | -215 | -131 | 891
2 | 28 | 10 | 890 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 797 | -207 | 149 | -96 | -214 | -131 | 890
2 | 28 | 11 | 876 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1060 | -472 | 117 | -75 | -216 | -130 | 876
2 | 28 | 12 | 830 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1152 | -605 | 102 | -66 | -216 | -129 | 830
2 | 28 | 13 | 821 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1134 | -593 | 98 | -63 | -217 | -130 | 821
2 | 28 | 14 | 815 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 1053 | -524 | 108 | -70 | -217 | -129 | 815
2 | 28 | 15 | 794 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 759 | -257 | 126 | -81 | -217 | -131 | 794
2 | 28 | 16 | 809 | 332 | 127 | 45 | 30 | 72 | 424 | -6 | 123 | -2 | -205 | -131 | 809
2 | 28 | 17 | 849 | 332 | 197 | 55 | 30 | 72 | 111 | -1 | 133 | -3 | 53 | -130 | 849
2 | 28 | 18 | 920 | 332 | 203 | 72 | 30 | 72 | 4 | 0 | 136 | -3 | 204 | -130 | 920
2 | 28 | 19 | 929 | 332 | 213 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | -3 | 204 | -129 | 929
2 | 28 | 20 | 908 | 332 | 256 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | -3 | 0 | 3 | 908
2 | 28 | 21 | 879 | 332 | 135 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 150 | -3 | 197 | -104 | 879
2 | 28 | 22 | 845 | 332 | 209 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 143 | -3 | 0 | 0 | 845
2 | 28 | 23 | 823 | 332 | 245 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 95 | -2 | 0 | 3 | 823
3 | 1 | 0 | 769 | 332 | 237 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 74 | -17 | 0 | 0 | 769
3 | 1 | 1 | 760 | 332 | 243 | 41 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -12 | 0 | 0 | 760
3 | 1 | 2 | 795 | 332 | 135 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 54 | -12 | 131 | 0 | 795
3 | 1 | 3 | 850 | 332 | 133 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | -13 | 171 | 0 | 850
3 | 1 | 4 | 886 | 332 | 214 | 67 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | -16 | 204 | -88 | 886
3 | 1 | 5 | 892 | 332 | 346 | 58 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | -16 | 0 | 0 | 892
3 | 1 | 6 | 863 | 332 | 209 | 49 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -15 | 204 | -86 | 863
3 | 1 | 7 | 812 | 332 | 207 | 45 | 30 | 72 | 54 | -8 | 63 | -14 | 31 | 0 | 812
3 | 1 | 8 | 790 | 332 | 190 | 43 | 30 | 72 | 379 | -58 | 54 | -12 | -105 | -135 | 790
3 | 1 | 9 | 807 | 332 | 119 | 40 | 30 | 72 | 736 | -181 | 68 | -58 | -217 | -134 | 807
3 | 1 | 10 | 786 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 976 | -576 | 78 | -66 | -217 | -1 | 786
3 | 1 | 11 | 769 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1123 | -699 | 56 | -48 | -218 | -37 | 769
3 | 1 | 12 | 768 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1159 | -770 | 65 | -55 | -218 | -5 | 768
3 | 1 | 13 | 755 | 332 | 119 | 39 | 30 | 72 | 1108 | -735 | 47 | -40 | -218 | 1 | 755
3 | 1 | 14 | 742 | 332 | 119 | 41 | 30 | 72 | 947 | -595 | 91 | -78 | -218 | 1 | 742
3 | 1 | 15 | 746 | 332 | 119 | 42 | 30 | 72 | 648 | -290 | 114 | -98 | -216 | -7 | 746
3 | 1 | 16 | 745 | 332 | 187 | 45 | 30 | 72 | 298 | -46 | 98 | -22 | -213 | -36 | 745
3 | 1 | 17 | 825 | 332 | 228 | 55 | 30 | 72 | 73 | -11 | 130 | -30 | 0 | -54 | 825
3 | 1 | 18 | 914 | 332 | 363 | 72 | 30 | 72 | 3 | 0 | 148 | -34 | 0 | -72 | 914
3 | 1 | 19 | 920 | 332 | 453 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | -28 | 0 | -135 | 920
3 | 1 | 20 | 899 | 332 | 397 | 74 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -15 | 0 | -59 | 899
3 | 1 | 21 | 868 | 332 | 421 | 70 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -15 | 0 | -107 | 868
3 | 1 | 22 | 829 | 332 | 312 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 68 | -16 | 0 | -31 | 829
3 | 1 | 23 | 793 | 332 | 261 | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | -15 | 0 | 0 | 793
3 | 2 | 0 | 815 | 332 | 331 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -70 | 815
3 | 2 | 1 | 810 | 332 | 255 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 2 | 2 | 848 | 332 | 374 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -93 | 848
3 | 2 | 3 | 910 | 332 | 445 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -123 | 910
3 | 2 | 4 | 944 | 332 | 346 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 2 | 5 | 967 | 332 | 504 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 967
3 | 2 | 6 | 983 | 332 | 529 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -130 | 983
3 | 2 | 7 | 1021 | 332 | 561 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1021
3 | 2 | 8 | 1075 | 332 | 539 | 55 | 30 | 72 | 75 | 0 | 106 | 0 | 0 | -134 | 1075
3 | 2 | 9 | 1116 | 332 | 521 | 51 | 30 | 72 | 136 | 0 | 107 | 0 | 0 | -133 | 1116
3 | 2 | 10 | 1132 | 332 | 241 | 49 | 30 | 72 | 124 | 0 | 94 | 0 | 170 | 20 | 1132
3 | 2 | 11 | 1133 | 332 | 422 | 49 | 30 | 72 | 114 | 0 | 95 | 0 | 0 | 19 | 1133
3 | 2 | 12 | 1108 | 332 | 323 | 49 | 30 | 72 | 172 | 0 | 112 | 0 | 0 | 18 | 1108
3 | 2 | 13 | 1143 | 332 | 397 | 49 | 30 | 72 | 135 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1143
3 | 2 | 14 | 1137 | 332 | 515 | 53 | 30 | 72 | 111 | 0 | 125 | 0 | 0 | -101 | 1137
3 | 2 | 15 | 1125 | 332 | 551 | 54 | 30 | 72 | 89 | 0 | 131 | 0 | 0 | -134 | 1125
3 | 2 | 16 | 1142 | 332 | 602 | 57 | 30 | 72 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 1142
3 | 2 | 17 | 1155 | 332 | 614 | 72 | 30 | 72 | 11 | 0 | 158 | 0 | 0 | -134 | 1155
3 | 2 | 18 | 1184 | 332 | 414 | 95 | 30 | 72 | 1 | 0 | 170 | 0 | 204 | -134 | 1184
3 | 2 | 19 | 1153 | 332 | 382 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 169 | 0 | 204 | -134 | 1153
3 | 2 | 20 | 1115 | 332 | 522 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -134 | 1115
3 | 2 | 21 | 1066 | 332 | 467 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 16 | -135 | 1066
3 | 2 | 22 | 1017 | 332 | 343 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 2 | 23 | 966 | 332 | 361 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 966
3 | 3 | 0 | 910 | 332 | 459 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | -125 | 910
3 | 3 | 1 | 896 | 332 | 285 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 1 | 896
3 | 3 | 2 | 925 | 332 | 438 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -124 | 925
3 | 3 | 3 | 976 | 332 | 479 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | -124 | 976
3 | 3 | 4 | 1003 | 332 | 513 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -125 | 1003
3 | 3 | 5 | 1013 | 332 | 532 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -128 | 1013
3 | 3 | 6 | 1018 | 332 | 527 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -131 | 1018
3 | 3 | 7 | 1036 | 332 | 492 | 58 | 30 | 72 | 24 | 0 | 161 | 0 | 0 | -133 | 1036
3 | 3 | 8 | 1080 | 332 | 378 | 55 | 30 | 72 | 160 | 0 | 186 | 0 | 0 | -133 | 1080
3 | 3 | 9 | 1096 | 332 | 244 | 51 | 30 | 72 | 314 | 0 | 187 | 0 | 0 | -134 | 1096
3 | 3 | 10 | 1075 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 463 | 0 | 188 | 0 | -42 | -136 | 1075
3 | 3 | 11 | 1084 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 589 | 0 | 198 | 0 | -169 | -136 | 1084
3 | 3 | 12 | 1052 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 697 | 0 | 204 | -103 | -212 | -136 | 1052
3 | 3 | 13 | 1053 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 703 | 0 | 203 | -107 | -212 | -136 | 1053
3 | 3 | 14 | 1054 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 622 | 0 | 200 | -28 | -212 | -134 | 1054
3 | 3 | 15 | 1055 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 468 | 0 | 203 | 0 | -88 | -135 | 1055
3 | 3 | 16 | 1074 | 332 | 231 | 57 | 30 | 72 | 272 | 0 | 211 | 0 | 2 | -133 | 1074
3 | 3 | 17 | 1094 | 332 | 283 | 72 | 30 | 72 | 71 | 0 | 231 | 0 | 136 | -133 | 1094
3 | 3 | 18 | 1136 | 332 | 297 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 238 | 0 | 204 | -134 | 1136
3 | 3 | 19 | 1126 | 332 | 294 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 235 | 0 | 199 | -134 | 1126
3 | 3 | 20 | 1098 | 332 | 269 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 228 | 0 | 204 | -134 | 1098
3 | 3 | 21 | 1056 | 332 | 446 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -133 | 1056
3 | 3 | 22 | 1016 | 332 | 235 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 204 | -134 | 1016
3 | 3 | 23 | 972 | 332 | 220 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 199 | -133 | 972
3 | 4 | 0 | 921 | 332 | 204 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 186 | 0 | 43 | 1 | 921
3 | 4 | 1 | 898 | 332 | 200 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 190 | 0 | 145 | -124 | 898
3 | 4 | 2 | 935 | 332 | 225 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 935
3 | 4 | 3 | 988 | 332 | 396 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -124 | 988
3 | 4 | 4 | 1025 | 332 | 445 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -125 | 1025
3 | 4 | 5 | 1054 | 332 | 499 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -128 | 1054
3 | 4 | 6 | 1084 | 332 | 556 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -130 | 1084
3 | 4 | 7 | 1085 | 332 | 479 | 58 | 30 | 72 | 79 | 0 | 163 | 0 | 5 | -133 | 1085
3 | 4 | 8 | 1098 | 332 | 255 | 55 | 30 | 72 | 347 | 0 | 136 | 0 | 5 | -134 | 1098
3 | 4 | 9 | 1100 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 626 | 0 | 132 | 0 | -126 | -136 | 1100
3 | 4 | 10 | 1058 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 865 | -104 | 117 | -74 | -212 | -136 | 1058
3 | 4 | 11 | 1063 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1065 | -291 | 100 | -63 | -212 | -138 | 1063
3 | 4 | 12 | 1021 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1119 | -379 | 86 | -54 | -213 | -140 | 1021
3 | 4 | 13 | 1026 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1112 | -366 | 80 | -50 | -213 | -139 | 1026
3 | 4 | 14 | 1001 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1032 | -313 | 74 | -46 | -213 | -139 | 1001
3 | 4 | 15 | 980 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 801 | -104 | 74 | -46 | -213 | -139 | 980
3 | 4 | 16 | 1003 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 461 | 0 | 83 | 0 | -15 | -136 | 1003
3 | 4 | 17 | 1044 | 332 | 459 | 72 | 30 | 72 | 131 | 0 | 81 | 0 | 0 | -133 | 1044
3 | 4 | 18 | 1111 | 332 | 429 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 79 | 0 | 204 | -134 | 1111
3 | 4 | 19 | 1127 | 332 | 439 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | -134 | 1127
3 | 4 | 20 | 1106 | 332 | 433 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -133 | 1106
3 | 4 | 21 | 1072 | 332 | 410 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | -134 | 1072
3 | 4 | 22 | 1028 | 332 | 587 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 1028
3 | 4 | 23 | 984 | 332 | 561 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 984
3 | 5 | 0 | 929 | 332 | 507 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 929
3 | 5 | 1 | 925 | 332 | 505 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -124 | 925
3 | 5 | 2 | 963 | 332 | 535 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -124 | 963
3 | 5 | 3 | 1020 | 332 | 575 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 1020
3 | 5 | 4 | 1057 | 332 | 440 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 176 | -126 | 1057
3 | 5 | 5 | 1090 | 332 | 657 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 1090
3 | 5 | 6 | 1119 | 332 | 714 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1119
3 | 5 | 7 | 1138 | 332 | 674 | 58 | 30 | 72 | 72 | 0 | 29 | 0 | 5 | -134 | 1138
3 | 5 | 8 | 1141 | 332 | 487 | 55 | 30 | 72 | 262 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 1141
3 | 5 | 9 | 1112 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 560 | 0 | 54 | 0 | -53 | -53 | 1112
3 | 5 | 10 | 1056 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 861 | -64 | 44 | -28 | -212 | -147 | 1056
3 | 5 | 11 | 1041 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1078 | -306 | 34 | -21 | -212 | -134 | 1041
3 | 5 | 12 | 1003 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1160 | -421 | 22 | -14 | -213 | -133 | 1003
3 | 5 | 13 | 1005 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1137 | -397 | 25 | -15 | -213 | -134 | 1005
3 | 5 | 14 | 1000 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1032 | -299 | 19 | -12 | -213 | -133 | 1000
3 | 5 | 15 | 983 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 807 | -82 | 18 | -11 | -213 | -143 | 983
3 | 5 | 16 | 986 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 466 | 0 | 10 | 0 | 16 | -116 | 986
3 | 5 | 17 | 1021 | 332 | 504 | 72 | 30 | 72 | 134 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1021
3 | 5 | 18 | 1085 | 332 | 669 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1085
3 | 5 | 19 | 1097 | 332 | 679 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1097
3 | 5 | 20 | 1075 | 332 | 655 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 1075
3 | 5 | 21 | 1041 | 332 | 417 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -133 | 1041
3 | 5 | 22 | 1006 | 332 | 583 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -135 | 1006
3 | 5 | 23 | 963 | 332 | 542 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -133 | 963
3 | 6 | 0 | 917 | 332 | 466 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -123 | 917
3 | 6 | 1 | 900 | 332 | 455 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -122 | 900
3 | 6 | 2 | 936 | 332 | 470 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -122 | 936
3 | 6 | 3 | 987 | 332 | 473 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -123 | 987
3 | 6 | 4 | 1020 | 332 | 517 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -125 | 1020
3 | 6 | 5 | 1038 | 332 | 403 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -126 | 1038
3 | 6 | 6 | 1057 | 332 | 640 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 1057
3 | 6 | 7 | 1077 | 332 | 593 | 58 | 30 | 72 | 61 | 0 | 65 | 0 | 0 | -134 | 1077
3 | 6 | 8 | 1115 | 332 | 496 | 55 | 30 | 72 | 195 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1115
3 | 6 | 9 | 1153 | 332 | 274 | 51 | 30 | 72 | 335 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1153
3 | 6 | 10 | 1151 | 332 | 318 | 49 | 30 | 72 | 302 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1151
3 | 6 | 11 | 1154 | 332 | 345 | 49 | 30 | 72 | 283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1154
3 | 6 | 12 | 1118 | 332 | 351 | 49 | 30 | 72 | 240 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1118
3 | 6 | 13 | 1147 | 332 | 446 | 49 | 30 | 72 | 153 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1147
3 | 6 | 14 | 1147 | 332 | 622 | 53 | 30 | 72 | 81 | 0 | 91 | 0 | 0 | -134 | 1147
3 | 6 | 15 | 1141 | 332 | 603 | 54 | 30 | 72 | 59 | 0 | 123 | 0 | 0 | -132 | 1141
3 | 6 | 16 | 1137 | 332 | 561 | 57 | 30 | 72 | 83 | 0 | 129 | 0 | 0 | -127 | 1137
3 | 6 | 17 | 1132 | 332 | 551 | 72 | 30 | 72 | 72 | 0 | 128 | 0 | 0 | -125 | 1132
3 | 6 | 18 | 1175 | 332 | 426 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 203 | -125 | 1175
3 | 6 | 19 | 1173 | 332 | 622 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -125 | 1173
3 | 6 | 20 | 1146 | 332 | 578 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -125 | 1146
3 | 6 | 21 | 1103 | 332 | 537 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -126 | 1103
3 | 6 | 22 | 1059 | 332 | 525 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 1059
3 | 6 | 23 | 1013 | 332 | 475 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -125 | 1013
3 | 7 | 0 | 959 | 332 | 448 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -123 | 959
3 | 7 | 1 | 942 | 332 | 433 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -123 | 942
3 | 7 | 2 | 978 | 332 | 441 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -122 | 978
3 | 7 | 3 | 1027 | 332 | 473 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 1027
3 | 7 | 4 | 1051 | 332 | 533 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -125 | 1051
3 | 7 | 5 | 1061 | 332 | 595 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 1061
3 | 7 | 6 | 1062 | 332 | 618 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -130 | 1062
3 | 7 | 7 | 1056 | 332 | 550 | 58 | 30 | 72 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 1056
3 | 7 | 8 | 1045 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 297 | 0 | 77 | 0 | 41 | 22 | 1045
3 | 7 | 9 | 1033 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 589 | 0 | 84 | 0 | -207 | -37 | 1033
3 | 7 | 10 | 1005 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 740 | -36 | 121 | -76 | -213 | -133 | 1005
3 | 7 | 11 | 998 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 895 | -210 | 149 | -93 | -213 | -132 | 998
3 | 7 | 12 | 971 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1000 | -346 | 157 | -98 | -214 | -130 | 971
3 | 7 | 13 | 963 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1018 | -380 | 172 | -107 | -214 | -128 | 963
3 | 7 | 14 | 938 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 942 | -334 | 176 | -111 | -214 | -127 | 938
3 | 7 | 15 | 936 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 765 | -160 | 174 | -109 | -214 | -127 | 936
3 | 7 | 16 | 938 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 485 | 0 | 92 | 0 | -124 | -125 | 938
3 | 7 | 17 | 1012 | 332 | 374 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 101 | 0 | 0 | -125 | 1012
3 | 7 | 18 | 1103 | 332 | 607 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | -124 | 1103
3 | 7 | 19 | 1125 | 332 | 437 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 77 | 0 | 204 | -125 | 1125
3 | 7 | 20 | 1115 | 332 | 591 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 43 | -126 | 1115
3 | 7 | 21 | 1098 | 332 | 417 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -127 | 1098
3 | 7 | 22 | 1066 | 332 | 606 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -127 | 1066
3 | 7 | 23 | 1032 | 332 | 599 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -125 | 1032
3 | 8 | 0 | 990 | 332 | 571 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 990
3 | 8 | 1 | 989 | 332 | 455 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 989
3 | 8 | 2 | 1022 | 332 | 481 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 8 | 3 | 1064 | 332 | 302 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 1 | 1064
3 | 8 | 4 | 1085 | 332 | 655 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -126 | 1085
3 | 8 | 5 | 1075 | 332 | 328 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 2 | 1075
3 | 8 | 6 | 1063 | 332 | 455 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 37 | 0 | 204 | -131 | 1063
3 | 8 | 7 | 1050 | 332 | 394 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1050
3 | 8 | 8 | 1003 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 442 | 0 | 38 | 0 | -11 | -74 | 1003
3 | 8 | 9 | 986 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 712 | 0 | 22 | 0 | -212 | -140 | 986
3 | 8 | 10 | 973 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 907 | -194 | 14 | -9 | -214 | -133 | 973
3 | 8 | 11 | 946 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1081 | -392 | 8 | -5 | -214 | -134 | 946
3 | 8 | 12 | 928 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1075 | -403 | 6 | -4 | -215 | -133 | 928
3 | 8 | 13 | 903 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1018 | -382 | 3 | -2 | -215 | -121 | 903
3 | 8 | 14 | 881 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 902 | -280 | 6 | -4 | -215 | -134 | 881
3 | 8 | 15 | 876 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 637 | -10 | 2 | -1 | -216 | -143 | 876
3 | 8 | 16 | 912 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 342 | 0 | 5 | 0 | 9 | -54 | 912
3 | 8 | 17 | 982 | 332 | 482 | 72 | 30 | 72 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 982
3 | 8 | 18 | 1079 | 332 | 670 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | -134 | 1079
3 | 8 | 19 | 1096 | 332 | 695 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1096
3 | 8 | 20 | 1090 | 332 | 688 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 1090
3 | 8 | 21 | 1065 | 332 | 669 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1065
3 | 8 | 22 | 1034 | 332 | 648 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 1034
3 | 8 | 23 | 987 | 332 | 615 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 987
3 | 9 | 0 | 946 | 332 | 445 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 9 | 1 | 948 | 332 | 570 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 948
3 | 9 | 2 | 988 | 332 | 388 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -124 | 988
3 | 9 | 3 | 1037 | 332 | 614 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 1037
3 | 9 | 4 | 1071 | 332 | 581 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | -126 | 1071
3 | 9 | 5 | 1112 | 332 | 513 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -128 | 1112
3 | 9 | 6 | 1171 | 332 | 452 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 15 | 0 | 204 | 1 | 1171
3 | 9 | 7 | 1199 | 332 | 494 | 58 | 30 | 72 | 127 | 0 | 16 | 0 | 204 | -134 | 1199
3 | 9 | 8 | 1179 | 332 | 364 | 55 | 30 | 72 | 440 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 1179
3 | 9 | 9 | 1153 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 757 | 0 | 26 | 0 | -109 | -125 | 1153
3 | 9 | 10 | 1108 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 948 | -94 | 33 | -20 | -211 | -150 | 1108
3 | 9 | 11 | 1108 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 989 | -141 | 51 | -32 | -211 | -150 | 1108
3 | 9 | 12 | 1099 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 994 | -185 | 86 | -54 | -211 | -133 | 1099
3 | 9 | 13 | 1103 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 906 | -83 | 99 | -62 | -211 | -148 | 1103
3 | 9 | 14 | 1077 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 785 | 0 | 101 | -59 | -212 | -144 | 1077
3 | 9 | 15 | 1067 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 613 | 0 | 110 | 0 | -122 | -141 | 1067
3 | 9 | 16 | 1101 | 332 | 299 | 57 | 30 | 72 | 352 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 1101
3 | 9 | 17 | 1145 | 332 | 575 | 72 | 30 | 72 | 90 | 0 | 108 | 0 | 0 | -134 | 1145
3 | 9 | 18 | 1210 | 332 | 482 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 130 | 0 | 199 | -134 | 1210
3 | 9 | 19 | 1218 | 332 | 516 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 101 | 0 | 204 | -135 | 1218
3 | 9 | 20 | 1188 | 332 | 602 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 97 | 0 | 92 | -134 | 1188
3 | 9 | 21 | 1147 | 332 | 468 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | -134 | 1147
3 | 9 | 22 | 1086 | 332 | 586 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -135 | 1086
3 | 9 | 23 | 1035 | 332 | 381 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 1035
3 | 10 | 0 | 981 | 332 | 457 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 157 | 0 | 5 | -125 | 981
3 | 10 | 1 | 975 | 332 | 347 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 10 | 2 | 1014 | 332 | 544 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -124 | 1014
3 | 10 | 3 | 1063 | 332 | 553 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -125 | 1063
3 | 10 | 4 | 1106 | 332 | 597 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -126 | 1106
3 | 10 | 5 | 1145 | 332 | 319 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 204 | 2 | 1145
3 | 10 | 6 | 1191 | 332 | 530 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 89 | 0 | 204 | -130 | 1191
3 | 10 | 7 | 1203 | 332 | 662 | 58 | 30 | 72 | 122 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1203
3 | 10 | 8 | 1182 | 332 | 330 | 55 | 30 | 72 | 439 | 0 | 58 | 0 | 0 | -134 | 1182
3 | 10 | 9 | 1151 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 734 | 0 | 40 | 0 | -79 | -148 | 1151
3 | 10 | 10 | 1116 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 876 | -16 | 38 | -24 | -211 | -149 | 1116
3 | 10 | 11 | 1140 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1008 | -126 | 45 | -28 | -210 | -151 | 1140
3 | 10 | 12 | 1087 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1086 | -256 | 44 | -28 | -211 | -150 | 1087
3 | 10 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1078 | -265 | 34 | -21 | -212 | -147 | 1069
3 | 10 | 14 | 1074 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1026 | -214 | 33 | -21 | -212 | -144 | 1074
3 | 10 | 15 | 1069 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 828 | -24 | 31 | -19 | -212 | -142 | 1069
3 | 10 | 16 | 1073 | 332 | 177 | 57 | 30 | 72 | 501 | 0 | 25 | 0 | 13 | -134 | 1073
3 | 10 | 17 | 1114 | 332 | 564 | 72 | 30 | 72 | 156 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1114
3 | 10 | 18 | 1187 | 332 | 763 | 95 | 30 | 72 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 1187
3 | 10 | 19 | 1211 | 332 | 591 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 201 | -135 | 1211
3 | 10 | 20 | 1204 | 332 | 796 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 1204
3 | 10 | 21 | 1173 | 332 | 777 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 1173
3 | 10 | 22 | 1123 | 332 | 534 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -133 | 1123
3 | 10 | 23 | 1066 | 332 | 701 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 1066
3 | 11 | 0 | 1022 | 332 | 390 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -61 | 1022
3 | 11 | 1 | 1020 | 332 | 657 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 1020
3 | 11 | 2 | 1066 | 332 | 688 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 1066
3 | 11 | 3 | 1107 | 332 | 504 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -124 | 1107
3 | 11 | 4 | 1144 | 332 | 748 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1144
3 | 11 | 5 | 1179 | 332 | 665 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1179
3 | 11 | 6 | 1236 | 332 | 658 | 63 | 30 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 204 | -130 | 1236
3 | 11 | 7 | 1254 | 332 | 550 | 58 | 30 | 72 | 138 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1254
3 | 11 | 8 | 1213 | 332 | 377 | 55 | 30 | 72 | 473 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1213
3 | 11 | 9 | 1173 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 818 | 0 | 11 | 0 | -194 | -66 | 1173
3 | 11 | 10 | 1130 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1042 | -174 | 11 | -7 | -210 | -134 | 1130
3 | 11 | 11 | 1120 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1149 | -290 | 8 | -5 | -211 | -133 | 1120
3 | 11 | 12 | 1058 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1187 | -390 | 12 | -8 | -212 | -133 | 1058
3 | 11 | 13 | 1069 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1162 | -354 | 10 | -6 | -212 | -133 | 1069
3 | 11 | 14 | 1061 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1050 | -253 | 11 | -6 | -212 | -135 | 1061
3 | 11 | 15 | 1035 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 831 | -52 | 12 | -7 | -212 | -144 | 1035
3 | 11 | 16 | 1049 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 507 | 0 | 6 | 0 | 18 | -92 | 1049
3 | 11 | 17 | 1086 | 332 | 537 | 72 | 30 | 72 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 1086
3 | 11 | 18 | 1161 | 332 | 735 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 21 | 0 | 5 | -135 | 1161
3 | 11 | 19 | 1183 | 332 | 760 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 1183
3 | 11 | 20 | 1164 | 332 | 751 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -134 | 1164
3 | 11 | 21 | 1138 | 332 | 733 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -135 | 1138
3 | 11 | 22 | 1087 | 332 | 493 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -134 | 1087
3 | 11 | 23 | 1039 | 332 | 462 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -133 | 1039
3 | 12 | 0 | 988 | 332 | 616 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 988
3 | 12 | 1 | 983 | 332 | 609 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 983
3 | 12 | 2 | 1030 | 332 | 433 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -124 | 1030
3 | 12 | 3 | 1072 | 332 | 656 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -124 | 1072
3 | 12 | 4 | 1106 | 332 | 691 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 1106
3 | 12 | 5 | 1135 | 332 | 730 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 1135
3 | 12 | 6 | 1185 | 332 | 792 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -131 | 1185
3 | 12 | 7 | 1186 | 332 | 483 | 58 | 30 | 72 | 123 | 0 | 22 | 0 | 199 | -133 | 1186
3 | 12 | 8 | 1156 | 332 | 127 | 55 | 30 | 72 | 451 | 0 | 33 | 0 | 191 | -135 | 1156
3 | 12 | 9 | 1120 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 794 | 0 | 36 | 0 | -209 | -105 | 1120
3 | 12 | 10 | 1104 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1014 | -182 | 39 | -24 | -211 | -134 | 1104
3 | 12 | 11 | 1073 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1121 | -320 | 41 | -26 | -212 | -133 | 1073
3 | 12 | 12 | 1023 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1123 | -379 | 63 | -39 | -213 | -134 | 1023
3 | 12 | 13 | 1044 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 999 | -250 | 105 | -66 | -212 | -134 | 1044
3 | 12 | 14 | 1037 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 804 | -83 | 151 | -95 | -212 | -134 | 1037
3 | 12 | 15 | 1020 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 636 | 0 | 176 | -46 | -213 | -140 | 1020
3 | 12 | 16 | 1050 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 378 | 0 | 174 | 0 | 22 | -134 | 1050
3 | 12 | 17 | 1093 | 332 | 430 | 72 | 30 | 72 | 122 | 0 | 169 | 0 | 0 | -134 | 1093
3 | 12 | 18 | 1163 | 332 | 582 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0 | -126 | 1163
3 | 12 | 19 | 1172 | 332 | 595 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -135 | 1172
3 | 12 | 20 | 1149 | 332 | 573 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 1149
3 | 12 | 21 | 1110 | 332 | 543 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -134 | 1110
3 | 12 | 22 | 1065 | 332 | 317 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 199 | -133 | 1065
3 | 12 | 23 | 1018 | 332 | 287 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 164 | 0 | 204 | -133 | 1018
3 | 13 | 0 | 965 | 332 | 442 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -123 | 965
3 | 13 | 1 | 957 | 332 | 433 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -123 | 957
3 | 13 | 2 | 989 | 332 | 432 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -122 | 989
3 | 13 | 3 | 1016 | 332 | 340 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 183 | 0 | 94 | -124 | 1016
3 | 13 | 4 | 1058 | 332 | 477 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -124 | 1058
3 | 13 | 5 | 1086 | 332 | 524 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -127 | 1086
3 | 13 | 6 | 1134 | 332 | 405 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 155 | 0 | 204 | -129 | 1134
3 | 13 | 7 | 1139 | 332 | 292 | 58 | 30 | 72 | 149 | 0 | 135 | 0 | 204 | -133 | 1139
3 | 13 | 8 | 1166 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 473 | 0 | 156 | 0 | 63 | -134 | 1166
3 | 13 | 9 | 1159 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 714 | 0 | 164 | 0 | -185 | -138 | 1159
3 | 13 | 10 | 1140 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 905 | -70 | 138 | -86 | -210 | -139 | 1140
3 | 13 | 11 | 1145 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 998 | -163 | 140 | -87 | -210 | -135 | 1145
3 | 13 | 12 | 1105 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 998 | -207 | 161 | -101 | -211 | -137 | 1105
3 | 13 | 13 | 1125 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 937 | -129 | 162 | -102 | -211 | -134 | 1125
3 | 13 | 14 | 1081 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 844 | -102 | 189 | -118 | -211 | -127 | 1081
3 | 13 | 15 | 1082 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 715 | 0 | 229 | -128 | -211 | -130 | 1082
3 | 13 | 16 | 1124 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 461 | 0 | 223 | 0 | -44 | -126 | 1124
3 | 13 | 17 | 1150 | 332 | 377 | 72 | 30 | 72 | 162 | 0 | 230 | 0 | 0 | -125 | 1150
3 | 13 | 18 | 1199 | 332 | 558 | 95 | 30 | 72 | 7 | 0 | 229 | 0 | 0 | -124 | 1199
3 | 13 | 19 | 1213 | 332 | 582 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 5 | -125 | 1213
3 | 13 | 20 | 1189 | 332 | 566 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -125 | 1189
3 | 13 | 21 | 1148 | 332 | 330 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 204 | -126 | 1148
3 | 13 | 22 | 1103 | 332 | 297 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 213 | 0 | 204 | -126 | 1103
3 | 13 | 23 | 1045 | 332 | 154 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 198 | 0 | 196 | 1 | 1045
3 | 14 | 0 | 1014 | 332 | 466 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -123 | 1014
3 | 14 | 1 | 1000 | 332 | 241 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 180 | 0 | 204 | -112 | 1000
3 | 14 | 2 | 1035 | 332 | 471 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -122 | 1035
3 | 14 | 3 | 1077 | 332 | 498 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -123 | 1077
3 | 14 | 4 | 1099 | 332 | 200 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 177 | 0 | 200 | 1 | 1099
3 | 14 | 5 | 1103 | 332 | 554 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -115 | 1103
3 | 14 | 6 | 1098 | 332 | 585 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | -129 | 1098
3 | 14 | 7 | 1087 | 332 | 306 | 58 | 30 | 72 | 150 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1087
3 | 14 | 8 | 1046 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 482 | 0 | 122 | 0 | -32 | -134 | 1046
3 | 14 | 9 | 1046 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 829 | -76 | 92 | -58 | -212 | -133 | 1046
3 | 14 | 10 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1054 | -343 | 79 | -50 | -213 | -133 | 996
3 | 14 | 11 | 970 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1193 | -511 | 89 | -56 | -214 | -133 | 970
3 | 14 | 12 | 933 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1231 | -619 | 88 | -55 | -214 | -100 | 933
3 | 14 | 13 | 913 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1196 | -601 | 87 | -54 | -215 | -102 | 913
3 | 14 | 14 | 889 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1075 | -477 | 90 | -56 | -214 | -135 | 889
3 | 14 | 15 | 900 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 855 | -250 | 103 | -64 | -215 | -136 | 900
3 | 14 | 16 | 917 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 519 | 0 | 104 | 0 | -187 | -129 | 917
3 | 14 | 17 | 978 | 332 | 311 | 72 | 30 | 72 | 180 | 0 | 104 | 0 | 0 | -123 | 978
3 | 14 | 18 | 1035 | 332 | 522 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 103 | 0 | 0 | -125 | 1035
3 | 14 | 19 | 1064 | 332 | 561 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | -125 | 1064
3 | 14 | 20 | 1045 | 332 | 239 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 204 | 1 | 1045
3 | 14 | 21 | 1028 | 332 | 570 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 1028
3 | 14 | 22 | 995 | 332 | 361 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -127 | 995
3 | 14 | 23 | 956 | 332 | 556 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 956
3 | 15 | 0 | 919 | 332 | 227 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 204 | -23 | 919
3 | 15 | 1 | 910 | 332 | 524 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 23 | -1 | 0 | -123 | 910
3 | 15 | 2 | 956 | 332 | 432 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | 2 | 956
3 | 15 | 3 | 1006 | 332 | 385 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 18 | -1 | 204 | -123 | 1006
3 | 15 | 4 | 1036 | 332 | 416 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 204 | -126 | 1036
3 | 15 | 5 | 1041 | 332 | 547 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -39 | 1041
3 | 15 | 6 | 1022 | 332 | 629 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 24 | -1 | 0 | -130 | 1022
3 | 15 | 7 | 980 | 332 | 432 | 58 | 30 | 72 | 173 | -4 | 23 | -1 | 0 | -135 | 980
3 | 15 | 8 | 958 | 332 | 132 | 55 | 30 | 72 | 533 | -12 | 11 | 0 | -60 | -135 | 958
3 | 15 | 9 | 958 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 887 | -187 | 4 | -3 | -214 | -133 | 958
3 | 15 | 10 | 906 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1076 | -425 | 4 | -2 | -215 | -134 | 906
3 | 15 | 11 | 880 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1201 | -624 | 5 | -3 | -214 | -87 | 880
3 | 15 | 12 | 869 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1240 | -661 | 11 | -7 | -216 | -100 | 869
3 | 15 | 13 | 839 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1186 | -632 | 14 | -9 | -216 | -106 | 839
3 | 15 | 14 | 832 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 969 | -398 | 16 | -10 | -216 | -135 | 832
3 | 15 | 15 | 845 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 629 | -37 | 22 | -15 | -216 | -145 | 845
3 | 15 | 16 | 876 | 332 | 130 | 57 | 30 | 72 | 379 | -8 | 28 | -1 | -9 | -134 | 876
3 | 15 | 17 | 950 | 332 | 283 | 72 | 30 | 72 | 133 | -3 | 32 | -1 | 0 | 0 | 950
3 | 15 | 18 | 1003 | 332 | 570 | 95 | 30 | 72 | 4 | 0 | 34 | -1 | 0 | -133 | 1003
3 | 15 | 19 | 1025 | 332 | 594 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | -133 | 1025
3 | 15 | 20 | 1010 | 332 | 242 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | -1 | 204 | 2 | 1010
3 | 15 | 21 | 990 | 332 | 567 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | -133 | 990
3 | 15 | 22 | 950 | 332 | 543 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | -133 | 950
3 | 15 | 23 | 907 | 332 | 388 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | 2 | 907
3 | 16 | 0 | 869 | 332 | 164 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 196 | 1 | 869
3 | 16 | 1 | 871 | 332 | 263 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -100 | 871
3 | 16 | 2 | 919 | 332 | 401 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 919
3 | 16 | 3 | 985 | 332 | 570 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 985
3 | 16 | 4 | 1019 | 332 | 348 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -65 | 1019
3 | 16 | 5 | 1061 | 332 | 653 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -111 | 1061
3 | 16 | 6 | 1100 | 332 | 511 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 12 | 0 | 204 | -127 | 1100
3 | 16 | 7 | 1100 | 332 | 383 | 58 | 30 | 72 | 145 | 0 | 10 | 0 | 204 | -134 | 1100
3 | 16 | 8 | 1091 | 332 | 234 | 55 | 30 | 72 | 462 | 0 | 9 | 0 | 0 | -103 | 1091
3 | 16 | 9 | 1077 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 790 | 0 | 8 | 0 | -204 | -121 | 1077
3 | 16 | 10 | 1057 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 994 | -198 | 10 | -6 | -212 | -133 | 1057
3 | 16 | 11 | 1034 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -356 | 7 | -4 | -212 | -135 | 1034
3 | 16 | 12 | 999 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1172 | -461 | 7 | -4 | -213 | -104 | 999
3 | 16 | 13 | 999 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1060 | -320 | 9 | -5 | -213 | -134 | 999
3 | 16 | 14 | 1002 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 912 | -176 | 22 | -14 | -213 | -135 | 1002
3 | 16 | 15 | 987 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 696 | 0 | 22 | 0 | -212 | -126 | 987
3 | 16 | 16 | 1004 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 416 | 0 | 19 | 0 | 93 | -134 | 1004
3 | 16 | 17 | 1035 | 332 | 494 | 72 | 30 | 72 | 137 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1035
3 | 16 | 18 | 1085 | 332 | 633 | 95 | 30 | 72 | 6 | 0 | 44 | 0 | 5 | -132 | 1085
3 | 16 | 19 | 1088 | 332 | 648 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 1088
3 | 16 | 20 | 1060 | 332 | 641 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 1060
3 | 16 | 21 | 1023 | 332 | 411 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -131 | 1023
3 | 16 | 22 | 994 | 332 | 264 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 1 | 994
3 | 16 | 23 | 951 | 332 | 443 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 17 | 0 | 912 | 332 | 417 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 17 | 1 | 903 | 332 | 341 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 1 | 903
3 | 17 | 2 | 945 | 332 | 560 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 945
3 | 17 | 3 | 999 | 332 | 392 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 199 | -123 | 999
3 | 17 | 4 | 1043 | 332 | 635 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -123 | 1043
3 | 17 | 5 | 1071 | 332 | 345 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 2 | 1071
3 | 17 | 6 | 1098 | 332 | 514 | 63 | 30 | 72 | 5 | 0 | 11 | 0 | 199 | -128 | 1098
3 | 17 | 7 | 1087 | 332 | 560 | 58 | 30 | 72 | 152 | 0 | 11 | 0 | 5 | -133 | 1087
3 | 17 | 8 | 1073 | 332 | 231 | 55 | 30 | 72 | 455 | 0 | 8 | 0 | 24 | -134 | 1073
3 | 17 | 9 | 1058 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 786 | 0 | 13 | 0 | -210 | -135 | 1058
3 | 17 | 10 | 1039 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 942 | -165 | 16 | -10 | -212 | -134 | 1039
3 | 17 | 11 | 1029 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1039 | -271 | 12 | -7 | -213 | -133 | 1029
3 | 17 | 12 | 990 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1015 | -350 | 14 | -9 | -213 | -69 | 990
3 | 17 | 13 | 988 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 909 | -181 | 16 | -9 | -213 | -136 | 988
3 | 17 | 14 | 978 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 898 | -186 | 20 | -13 | -214 | -133 | 978
3 | 17 | 15 | 973 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 790 | -84 | 25 | -16 | -214 | -135 | 973
3 | 17 | 16 | 988 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 507 | 0 | 22 | 0 | -17 | -134 | 988
3 | 17 | 17 | 1017 | 332 | 437 | 72 | 30 | 72 | 179 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1017
3 | 17 | 18 | 1063 | 332 | 283 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 37 | 0 | 204 | 2 | 1063
3 | 17 | 19 | 1074 | 332 | 434 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -132 | 1074
3 | 17 | 20 | 1057 | 332 | 432 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -130 | 1057
3 | 17 | 21 | 1033 | 332 | 625 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -132 | 1033
3 | 17 | 22 | 1003 | 332 | 613 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 1003
3 | 17 | 23 | 964 | 332 | 593 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -132 | 964
3 | 18 | 0 | 916 | 332 | 547 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 916
3 | 18 | 1 | 908 | 332 | 542 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 908
3 | 18 | 2 | 946 | 332 | 559 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 946
3 | 18 | 3 | 995 | 332 | 585 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 995
3 | 18 | 4 | 1028 | 332 | 613 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 1028
3 | 18 | 5 | 1044 | 332 | 636 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 1044
3 | 18 | 6 | 1069 | 332 | 664 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 1069
3 | 18 | 7 | 1102 | 332 | 692 | 58 | 30 | 72 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1102
3 | 18 | 8 | 1162 | 332 | 611 | 55 | 30 | 72 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | -22 | 1162
3 | 18 | 9 | 1207 | 332 | 604 | 51 | 30 | 72 | 45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1207
3 | 18 | 10 | 1193 | 332 | 337 | 49 | 30 | 72 | 77 | 0 | 91 | 0 | 204 | 1 | 1193
3 | 18 | 11 | 1187 | 332 | 491 | 49 | 30 | 72 | 133 | 0 | 112 | 0 | 0 | -32 | 1187
3 | 18 | 12 | 1134 | 332 | 490 | 49 | 30 | 72 | 182 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1134
3 | 18 | 13 | 1140 | 332 | 428 | 49 | 30 | 72 | 250 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 1140
3 | 18 | 14 | 1117 | 332 | 367 | 53 | 30 | 72 | 260 | 0 | 137 | 0 | 0 | -134 | 1117
3 | 18 | 15 | 1112 | 332 | 413 | 54 | 30 | 72 | 194 | 0 | 151 | 0 | 0 | -134 | 1112
3 | 18 | 16 | 1110 | 332 | 535 | 57 | 30 | 72 | 93 | 0 | 125 | 0 | 0 | -134 | 1110
3 | 18 | 17 | 1119 | 332 | 619 | 72 | 30 | 72 | 16 | 0 | 110 | 0 | 0 | -132 | 1119
3 | 18 | 18 | 1139 | 332 | 641 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 1139
3 | 18 | 19 | 1114 | 332 | 571 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -133 | 1114
3 | 18 | 20 | 1077 | 332 | 529 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 1077
3 | 18 | 21 | 1032 | 332 | 548 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -131 | 1032
3 | 18 | 22 | 992 | 332 | 517 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -132 | 992
3 | 18 | 23 | 949 | 332 | 480 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 949
3 | 19 | 0 | 897 | 332 | 447 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -123 | 897
3 | 19 | 1 | 881 | 332 | 458 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -122 | 881
3 | 19 | 2 | 915 | 332 | 494 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -122 | 915
3 | 19 | 3 | 964 | 332 | 494 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -123 | 964
3 | 19 | 4 | 992 | 332 | 523 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -123 | 992
3 | 19 | 5 | 997 | 332 | 538 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125 | 997
3 | 19 | 6 | 995 | 332 | 547 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -127 | 995
3 | 19 | 7 | 1019 | 332 | 559 | 58 | 30 | 72 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 1019
3 | 19 | 8 | 1062 | 332 | 491 | 55 | 30 | 72 | 138 | 0 | 74 | 0 | 0 | -130 | 1062
3 | 19 | 9 | 1069 | 332 | 348 | 51 | 30 | 72 | 298 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 1069
3 | 19 | 10 | 1051 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 493 | 0 | 66 | 0 | 12 | -122 | 1051
3 | 19 | 11 | 1033 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 683 | 0 | 59 | 0 | -179 | -132 | 1033
3 | 19 | 12 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 848 | -130 | 52 | -32 | -213 | -131 | 996
3 | 19 | 13 | 1012 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 917 | -187 | 59 | -37 | -213 | -129 | 1012
3 | 19 | 14 | 989 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 873 | -187 | 108 | -67 | -213 | -131 | 989
3 | 19 | 15 | 972 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 717 | -48 | 106 | -66 | -214 | -130 | 972
3 | 19 | 16 | 983 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 471 | 0 | 79 | 0 | -45 | -132 | 983
3 | 19 | 17 | 998 | 332 | 234 | 72 | 30 | 72 | 174 | 0 | 54 | 0 | 163 | -133 | 998
3 | 19 | 18 | 1039 | 332 | 587 | 95 | 30 | 72 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 1039
3 | 19 | 19 | 1056 | 332 | 418 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -132 | 1056
3 | 19 | 20 | 1037 | 332 | 413 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -131 | 1037
3 | 19 | 21 | 1011 | 332 | 398 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -132 | 1011
3 | 19 | 22 | 988 | 332 | 589 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 988
3 | 19 | 23 | 956 | 332 | 569 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 956
3 | 20 | 0 | 910 | 332 | 517 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | -118 | 910
3 | 20 | 1 | 894 | 332 | 496 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -117 | 894
3 | 20 | 2 | 933 | 332 | 519 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -117 | 933
3 | 20 | 3 | 991 | 332 | 560 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | -2 | 0 | -120 | 991
3 | 20 | 4 | 1022 | 332 | 589 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 31 | -2 | 0 | -117 | 1022
3 | 20 | 5 | 1034 | 332 | 416 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -2 | 204 | -120 | 1034
3 | 20 | 6 | 1016 | 332 | 610 | 63 | 30 | 72 | 7 | 0 | 20 | -1 | 5 | -122 | 1016
3 | 20 | 7 | 987 | 332 | 423 | 58 | 30 | 72 | 185 | -7 | 23 | -1 | 0 | -128 | 987
3 | 20 | 8 | 982 | 332 | 140 | 55 | 30 | 72 | 489 | -19 | 15 | -1 | -11 | -120 | 982
3 | 20 | 9 | 987 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 787 | -68 | 32 | -22 | -212 | -134 | 987
3 | 20 | 10 | 964 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1064 | -378 | 73 | -50 | -214 | -133 | 964
3 | 20 | 11 | 944 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1202 | -540 | 86 | -59 | -214 | -133 | 944
3 | 20 | 12 | 917 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1246 | -686 | 76 | -52 | -215 | -54 | 917
3 | 20 | 13 | 906 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1219 | -654 | 88 | -60 | -215 | -74 | 906
3 | 20 | 14 | 899 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1108 | -500 | 96 | -66 | -215 | -130 | 899
3 | 20 | 15 | 901 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 891 | -275 | 65 | -44 | -215 | -128 | 901
3 | 20 | 16 | 908 | 332 | 143 | 57 | 30 | 72 | 550 | -21 | 34 | -2 | -162 | -125 | 908
3 | 20 | 17 | 937 | 332 | 159 | 72 | 30 | 72 | 178 | -7 | 27 | -2 | 198 | -122 | 937
3 | 20 | 18 | 993 | 332 | 346 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 28 | -2 | 204 | -120 | 993
3 | 20 | 19 | 1017 | 332 | 579 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -119 | 1017
3 | 20 | 20 | 1006 | 332 | 572 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -2 | 0 | -122 | 1006
3 | 20 | 21 | 982 | 332 | 549 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -2 | 0 | -119 | 982
3 | 20 | 22 | 957 | 332 | 540 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | -119 | 957
3 | 20 | 23 | 930 | 332 | 536 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -120 | 930
3 | 21 | 0 | 888 | 332 | 382 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 0 | 888
3 | 21 | 1 | 870 | 332 | 365 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 3 | 870
3 | 21 | 2 | 910 | 332 | 206 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -3 | 183 | 0 | 910
3 | 21 | 3 | 959 | 332 | 330 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -3 | 204 | -120 | 959
3 | 21 | 4 | 992 | 332 | 569 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | -120 | 992
3 | 21 | 5 | 995 | 332 | 374 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | -4 | 204 | -122 | 995
3 | 21 | 6 | 989 | 332 | 406 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 40 | -5 | 47 | 0 | 989
3 | 21 | 7 | 957 | 332 | 286 | 58 | 30 | 72 | 148 | -12 | 49 | -6 | 0 | 0 | 957
3 | 21 | 8 | 936 | 332 | 164 | 55 | 30 | 72 | 489 | -39 | 54 | -6 | -209 | -6 | 936
3 | 21 | 9 | 954 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 892 | -209 | 51 | -38 | -212 | -134 | 954
3 | 21 | 10 | 917 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1082 | -567 | 51 | -38 | -215 | 2 | 917
3 | 21 | 11 | 895 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1169 | -672 | 36 | -27 | -215 | 2 | 895
3 | 21 | 12 | 877 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1178 | -696 | 30 | -22 | -216 | 1 | 877
3 | 21 | 13 | 863 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1098 | -631 | 32 | -24 | -216 | 2 | 863
3 | 21 | 14 | 845 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 935 | -489 | 34 | -26 | -216 | 1 | 845
3 | 21 | 15 | 855 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 744 | -158 | 31 | -23 | -216 | -130 | 855
3 | 21 | 16 | 874 | 332 | 158 | 57 | 30 | 72 | 442 | -35 | 26 | -3 | -79 | -126 | 874
3 | 21 | 17 | 909 | 332 | 161 | 72 | 30 | 72 | 156 | -12 | 25 | -3 | 198 | -122 | 909
3 | 21 | 18 | 954 | 332 | 210 | 95 | 30 | 72 | 7 | -1 | 19 | -2 | 189 | 3 | 954
3 | 21 | 19 | 973 | 332 | 340 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | -3 | 204 | -122 | 973
3 | 21 | 20 | 958 | 332 | 326 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 27 | -3 | 199 | -122 | 958
3 | 21 | 21 | 932 | 332 | 506 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | -119 | 932
3 | 21 | 22 | 908 | 332 | 497 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | -122 | 908
3 | 21 | 23 | 878 | 332 | 272 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -3 | 204 | -119 | 878
3 | 22 | 0 | 833 | 332 | 432 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -119 | 833
3 | 22 | 1 | 826 | 332 | 187 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 116 | 1 | 826
3 | 22 | 2 | 865 | 332 | 447 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 865
3 | 22 | 3 | 921 | 332 | 204 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | 0 | 155 | 1 | 921
3 | 22 | 4 | 945 | 332 | 388 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 945
3 | 22 | 5 | 936 | 332 | 380 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 936
3 | 22 | 6 | 895 | 332 | 466 | 63 | 30 | 72 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -124 | 895
3 | 22 | 7 | 864 | 332 | 196 | 58 | 30 | 72 | 112 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 22 | 8 | 851 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 334 | 0 | 60 | 0 | -151 | 0 | 851
3 | 22 | 9 | 850 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 518 | 0 | 65 | 0 | -216 | -121 | 850
3 | 22 | 10 | 854 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 582 | -8 | 75 | -47 | -216 | -134 | 854
3 | 22 | 11 | 868 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 517 | 0 | 85 | 0 | -216 | -120 | 868
3 | 22 | 12 | 879 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 349 | 0 | 82 | 0 | -167 | 13 | 879
3 | 22 | 13 | 878 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 194 | 0 | 86 | 0 | -14 | 10 | 878
3 | 22 | 14 | 868 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 114 | 0 | 87 | 0 | 50 | 11 | 868
3 | 22 | 15 | 894 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 84 | 0 | 68 | 0 | 134 | 1 | 894
3 | 22 | 16 | 915 | 332 | 203 | 57 | 30 | 72 | 34 | 0 | 78 | 0 | 109 | 0 | 915
3 | 22 | 17 | 975 | 332 | 345 | 72 | 30 | 72 | 8 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 975
3 | 22 | 18 | 1005 | 332 | 260 | 95 | 30 | 72 | 0 | 0 | 149 | 0 | 188 | -121 | 1005
3 | 22 | 19 | 995 | 332 | 438 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -121 | 995
3 | 22 | 20 | 971 | 332 | 427 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -120 | 971
3 | 22 | 21 | 933 | 332 | 395 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -120 | 933
3 | 22 | 22 | 887 | 332 | 393 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -121 | 887
3 | 22 | 23 | 853 | 332 | 259 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 853
3 | 23 | 0 | 802 | 332 | 298 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 802
3 | 23 | 1 | 802 | 332 | 251 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 802
3 | 23 | 2 | 840 | 332 | 301 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 2 | 840
3 | 23 | 3 | 898 | 332 | 348 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 898
3 | 23 | 4 | 936 | 332 | 502 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -123 | 936
3 | 23 | 5 | 950 | 332 | 531 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 950
3 | 23 | 6 | 955 | 332 | 556 | 63 | 30 | 72 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 955
3 | 23 | 7 | 963 | 332 | 467 | 58 | 30 | 72 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 963
3 | 23 | 8 | 981 | 332 | 260 | 55 | 30 | 72 | 353 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 981
3 | 23 | 9 | 1011 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 628 | 0 | 14 | 0 | -102 | -133 | 1011
3 | 23 | 10 | 1007 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 846 | -100 | 25 | -16 | -213 | -137 | 1007
3 | 23 | 11 | 997 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1041 | -310 | 29 | -18 | -213 | -134 | 997
3 | 23 | 12 | 957 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1153 | -465 | 42 | -26 | -214 | -135 | 957
3 | 23 | 13 | 970 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1103 | -405 | 44 | -27 | -214 | -133 | 970
3 | 23 | 14 | 972 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1019 | -332 | 64 | -40 | -214 | -131 | 972
3 | 23 | 15 | 948 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 793 | -137 | 77 | -48 | -214 | -130 | 948
3 | 23 | 16 | 948 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 509 | 0 | 88 | 0 | -127 | -132 | 948
3 | 23 | 17 | 979 | 332 | 281 | 72 | 30 | 72 | 182 | 0 | 142 | 0 | 0 | -132 | 979
3 | 23 | 18 | 1006 | 332 | 460 | 95 | 30 | 72 | 8 | 0 | 140 | 0 | 0 | -131 | 1006
3 | 23 | 19 | 1014 | 332 | 498 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 1014
3 | 23 | 20 | 991 | 332 | 284 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | -124 | 991
3 | 23 | 21 | 959 | 332 | 279 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | -130 | 959
3 | 23 | 22 | 937 | 332 | 207 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 69 | 0 | 145 | 1 | 937
3 | 23 | 23 | 899 | 332 | 193 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 146 | 2 | 899
3 | 24 | 0 | 859 | 332 | 304 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 1 | 859
3 | 24 | 1 | 851 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 | 191 | -3 | 851
3 | 24 | 2 | 894 | 332 | 462 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -123 | 894
3 | 24 | 3 | 946 | 332 | 289 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -122 | 946
3 | 24 | 4 | 986 | 332 | 530 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 986
3 | 24 | 5 | 1005 | 332 | 428 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 2 | 1005
3 | 24 | 6 | 1005 | 332 | 432 | 63 | 30 | 72 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1005
3 | 24 | 7 | 994 | 332 | 131 | 58 | 30 | 72 | 171 | 0 | 62 | 0 | 195 | -57 | 994
3 | 24 | 8 | 995 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 435 | 0 | 59 | 0 | -36 | -71 | 995
3 | 24 | 9 | 1002 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 706 | 0 | 49 | -11 | -213 | -133 | 1002
3 | 24 | 10 | 985 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 846 | -134 | 48 | -30 | -213 | -134 | 985
3 | 24 | 11 | 1014 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 904 | -162 | 37 | -23 | -213 | -131 | 1014
3 | 24 | 12 | 976 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 811 | -238 | 35 | -22 | -214 | 2 | 976
3 | 24 | 13 | 984 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 797 | -114 | 33 | -21 | -213 | -100 | 984
3 | 24 | 14 | 979 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 668 | 0 | 21 | 0 | -214 | -102 | 979
3 | 24 | 15 | 970 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 537 | 0 | 23 | 0 | -209 | 12 | 970
3 | 24 | 16 | 987 | 332 | 215 | 57 | 30 | 72 | 307 | 0 | 25 | 0 | 0 | -51 | 987
3 | 24 | 17 | 999 | 332 | 523 | 72 | 30 | 72 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 999
3 | 24 | 18 | 1028 | 332 | 468 | 95 | 30 | 72 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1028
3 | 24 | 19 | 1028 | 332 | 591 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 1028
3 | 24 | 20 | 1001 | 332 | 539 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 1001
3 | 24 | 21 | 970 | 332 | 369 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 970
3 | 24 | 22 | 942 | 332 | 289 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 204 | -132 | 942
3 | 24 | 23 | 905 | 332 | 142 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 195 | 1 | 905
3 | 25 | 0 | 850 | 332 | 226 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 181 | -120 | 850
3 | 25 | 1 | 847 | 332 | 286 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 847
3 | 25 | 2 | 883 | 332 | 400 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -109 | 883
3 | 25 | 3 | 930 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 104 | 0 | 182 | 2 | 930
3 | 25 | 4 | 964 | 332 | 261 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 194 | -123 | 964
3 | 25 | 5 | 970 | 332 | 338 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 25 | 6 | 966 | 332 | 465 | 63 | 30 | 72 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -128 | 966
3 | 25 | 7 | 993 | 332 | 490 | 58 | 30 | 72 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | -131 | 993
3 | 25 | 8 | 1056 | 332 | 517 | 55 | 30 | 72 | 40 | 0 | 143 | 0 | 0 | -133 | 1056
3 | 25 | 9 | 1099 | 332 | 496 | 51 | 30 | 72 | 91 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1099
3 | 25 | 10 | 1093 | 332 | 429 | 49 | 30 | 72 | 162 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1093
3 | 25 | 11 | 1092 | 332 | 193 | 49 | 30 | 72 | 219 | 0 | 131 | 0 | 200 | -134 | 1092
3 | 25 | 12 | 1052 | 332 | 312 | 49 | 30 | 72 | 219 | 0 | 114 | 0 | 0 | -76 | 1052
3 | 25 | 13 | 1074 | 332 | 418 | 49 | 30 | 72 | 200 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 1074
3 | 25 | 14 | 1068 | 332 | 402 | 53 | 30 | 72 | 193 | 0 | 116 | 0 | 0 | -130 | 1068
3 | 25 | 15 | 1063 | 332 | 434 | 54 | 30 | 72 | 139 | 0 | 132 | 0 | 0 | -130 | 1063
3 | 25 | 16 | 1071 | 332 | 486 | 57 | 30 | 72 | 78 | 0 | 147 | 0 | 0 | -131 | 1071
3 | 25 | 17 | 1080 | 332 | 524 | 72 | 30 | 72 | 35 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 1080
3 | 25 | 18 | 1105 | 332 | 568 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | -131 | 1105
3 | 25 | 19 | 1094 | 332 | 512 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -131 | 1094
3 | 25 | 20 | 1058 | 332 | 531 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -132 | 1058
3 | 25 | 21 | 1012 | 332 | 539 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 1012
3 | 25 | 22 | 975 | 332 | 349 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 975
3 | 25 | 23 | 933 | 332 | 436 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -132 | 933
3 | 26 | 0 | 876 | 332 | 402 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -119 | 876
3 | 26 | 1 | 867 | 332 | 352 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -79 | 867
3 | 26 | 2 | 903 | 332 | 416 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -118 | 903
3 | 26 | 3 | 956 | 332 | 321 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 956
3 | 26 | 4 | 989 | 332 | 375 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -29 | 989
3 | 26 | 5 | 1005 | 332 | 503 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -125 | 1005
3 | 26 | 6 | 988 | 332 | 364 | 63 | 30 | 72 | 14 | 0 | 98 | 0 | 14 | 1 | 988
3 | 26 | 7 | 967 | 332 | 212 | 58 | 30 | 72 | 227 | 0 | 84 | 0 | 0 | -48 | 967
3 | 26 | 8 | 975 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 593 | 0 | 78 | 0 | -173 | -131 | 975
3 | 26 | 9 | 1017 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 889 | -155 | 59 | -37 | -213 | -130 | 1017
3 | 26 | 10 | 991 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1071 | -355 | 46 | -29 | -213 | -131 | 991
3 | 26 | 11 | 998 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1190 | -462 | 30 | -19 | -213 | -130 | 998
3 | 26 | 12 | 949 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1227 | -549 | 32 | -20 | -214 | -129 | 949
3 | 26 | 13 | 962 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1194 | -509 | 46 | -29 | -214 | -128 | 962
3 | 26 | 14 | 959 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1094 | -422 | 64 | -40 | -214 | -129 | 959
3 | 26 | 15 | 963 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 898 | -223 | 62 | -39 | -212 | -130 | 963
3 | 26 | 16 | 963 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 534 | 0 | 41 | 0 | -91 | -131 | 963
3 | 26 | 17 | 969 | 332 | 261 | 72 | 30 | 72 | 184 | 0 | 39 | 0 | 110 | -131 | 969
3 | 26 | 18 | 995 | 332 | 537 | 95 | 30 | 72 | 15 | 0 | 40 | 0 | 5 | -131 | 995
3 | 26 | 19 | 1011 | 332 | 581 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 1011
3 | 26 | 20 | 987 | 332 | 357 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -131 | 987
3 | 26 | 21 | 961 | 332 | 542 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 961
3 | 26 | 22 | 940 | 332 | 532 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -131 | 940
3 | 26 | 23 | 905 | 332 | 191 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 203 | 1 | 905
3 | 27 | 0 | 861 | 332 | 466 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -104 | 861
3 | 27 | 1 | 850 | 332 | 349 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 27 | 2 | 884 | 332 | 274 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -110 | 884
3 | 27 | 3 | 942 | 332 | 405 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 942
3 | 27 | 4 | 984 | 332 | 452 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 27 | 5 | 1003 | 332 | 276 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 1 | 1003
3 | 27 | 6 | 1000 | 332 | 470 | 63 | 30 | 72 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1000
3 | 27 | 7 | 978 | 332 | 243 | 58 | 30 | 72 | 229 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 27 | 8 | 988 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 564 | 0 | 9 | 0 | -59 | -134 | 988
3 | 27 | 9 | 1006 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 854 | -107 | 4 | -2 | -213 | -134 | 1006
3 | 27 | 10 | 1003 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1031 | -304 | 1 | 0 | -213 | -114 | 1003
3 | 27 | 11 | 1000 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1091 | -443 | 0 | 0 | -213 | -37 | 1000
3 | 27 | 12 | 962 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1080 | -508 | 1 | 0 | -214 | 1 | 962
3 | 27 | 13 | 981 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1006 | -375 | 4 | -3 | -213 | -40 | 981
3 | 27 | 14 | 973 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 854 | -146 | 6 | -4 | -212 | -131 | 973
3 | 27 | 15 | 939 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 702 | -31 | 4 | -2 | -214 | -127 | 939
3 | 27 | 16 | 959 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 474 | 0 | 2 | 0 | -10 | -117 | 959
3 | 27 | 17 | 963 | 332 | 286 | 72 | 30 | 72 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 963
3 | 27 | 18 | 981 | 332 | 284 | 95 | 30 | 72 | 19 | 0 | 11 | 0 | 200 | -62 | 981
3 | 27 | 19 | 992 | 332 | 364 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 202 | -121 | 992
3 | 27 | 20 | 965 | 332 | 419 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 965
3 | 27 | 21 | 943 | 332 | 203 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0 | 198 | 2 | 943
3 | 27 | 22 | 910 | 332 | 283 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -120 | 910
3 | 27 | 23 | 887 | 332 | 158 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 32 | 0 | 200 | 1 | 887
3 | 28 | 0 | 835 | 332 | 316 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 1 | 821 | 332 | 302 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | 0 | 821
3 | 28 | 2 | 852 | 332 | 394 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -5 | 0 | -72 | 852
3 | 28 | 3 | 907 | 332 | 356 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 33 | -5 | 0 | 0 | 907
3 | 28 | 4 | 943 | 332 | 219 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 28 | -4 | 179 | 0 | 943
3 | 28 | 5 | 944 | 332 | 214 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | -4 | 199 | 0 | 944
3 | 28 | 6 | 904 | 332 | 380 | 63 | 30 | 72 | 14 | -1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 904
3 | 28 | 7 | 877 | 332 | 142 | 58 | 30 | 72 | 209 | -21 | 7 | -1 | 18 | 31 | 877
3 | 28 | 8 | 890 | 332 | 176 | 55 | 30 | 72 | 542 | -55 | 3 | -1 | -210 | -54 | 890
3 | 28 | 9 | 905 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 872 | -359 | 2 | 0 | -215 | 1 | 905
3 | 28 | 10 | 889 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1059 | -561 | 11 | -9 | -215 | 2 | 889
3 | 28 | 11 | 876 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1159 | -677 | 29 | -23 | -216 | 2 | 876
3 | 28 | 12 | 856 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1177 | -723 | 62 | -49 | -216 | 3 | 856
3 | 28 | 13 | 852 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1132 | -680 | 55 | -43 | -216 | 2 | 852
3 | 28 | 14 | 857 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 1035 | -579 | 43 | -33 | -216 | 1 | 857
3 | 28 | 15 | 858 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 797 | -218 | 49 | -38 | -214 | -125 | 858
3 | 28 | 16 | 858 | 332 | 174 | 57 | 30 | 72 | 482 | -49 | 26 | -4 | -138 | -124 | 858
3 | 28 | 17 | 868 | 332 | 145 | 72 | 30 | 72 | 182 | -19 | 32 | -5 | 27 | 0 | 868
3 | 28 | 18 | 907 | 332 | 230 | 95 | 30 | 72 | 13 | -1 | 28 | -4 | 112 | 0 | 907
3 | 28 | 19 | 911 | 332 | 364 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 3 | 911
3 | 28 | 20 | 893 | 332 | 159 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -2 | 195 | 0 | 893
3 | 28 | 21 | 868 | 332 | 139 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 191 | 3 | 868
3 | 28 | 22 | 848 | 332 | 127 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 14 | -2 | 191 | 3 | 848
3 | 28 | 23 | 816 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 12 | -2 | 188 | 3 | 816
3 | 29 | 0 | 774 | 332 | 277 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 774
3 | 29 | 1 | 766 | 332 | 268 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 2 | 766
3 | 29 | 2 | 803 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -1 | 172 | 2 | 803
3 | 29 | 3 | 860 | 332 | 328 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 2 | 860
3 | 29 | 4 | 898 | 332 | 173 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 8 | -1 | 195 | 2 | 898
3 | 29 | 5 | 895 | 332 | 376 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 895
3 | 29 | 6 | 846 | 332 | 315 | 63 | 30 | 72 | 13 | -1 | 7 | -1 | 13 | 3 | 846
3 | 29 | 7 | 808 | 332 | 136 | 58 | 30 | 72 | 177 | -16 | 4 | -1 | -20 | 36 | 808
3 | 29 | 8 | 807 | 332 | 164 | 55 | 30 | 72 | 472 | -44 | 0 | 0 | -212 | -62 | 807
3 | 29 | 9 | 835 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 760 | -315 | 1 | 0 | -216 | 1 | 835
3 | 29 | 10 | 826 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 970 | -531 | 0 | 0 | -217 | 2 | 826
3 | 29 | 11 | 817 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1084 | -656 | 6 | -5 | -217 | 3 | 817
3 | 29 | 12 | 817 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1086 | -616 | 8 | -6 | -217 | -40 | 817
3 | 29 | 13 | 802 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 1029 | -490 | 10 | -7 | -217 | -125 | 802
3 | 29 | 14 | 800 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 875 | -466 | 5 | -4 | -217 | 1 | 800
3 | 29 | 15 | 796 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 610 | -72 | 4 | -3 | -215 | -135 | 796
3 | 29 | 16 | 805 | 332 | 161 | 57 | 30 | 72 | 424 | -39 | 4 | -1 | -212 | -23 | 805
3 | 29 | 17 | 846 | 332 | 135 | 72 | 30 | 72 | 148 | -14 | 5 | -1 | 67 | 0 | 846
3 | 29 | 18 | 898 | 332 | 160 | 95 | 30 | 72 | 10 | -1 | 3 | 0 | 195 | 2 | 898
3 | 29 | 19 | 909 | 332 | 375 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 29 | 20 | 893 | 332 | 165 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 1 | 893
3 | 29 | 21 | 871 | 332 | 341 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 871
3 | 29 | 22 | 841 | 332 | 125 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 4 | -1 | 196 | 2 | 841
3 | 29 | 23 | 809 | 332 | 301 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 3 | 809
3 | 30 | 0 | 770 | 332 | 254 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 770
3 | 30 | 1 | 758 | 332 | 168 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | 0 | 758
3 | 30 | 2 | 804 | 332 | 119 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 156 | 1 | 804
3 | 30 | 3 | 866 | 332 | 194 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 | 1 | 866
3 | 30 | 4 | 912 | 332 | 354 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 912
3 | 30 | 5 | 925 | 332 | 367 | 75 | 30 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 925
3 | 30 | 6 | 915 | 332 | 326 | 63 | 30 | 72 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 30 | 7 | 906 | 332 | 119 | 58 | 30 | 72 | 213 | 0 | 72 | 0 | 9 | 1 | 906
3 | 30 | 8 | 934 | 332 | 119 | 55 | 30 | 72 | 448 | 0 | 74 | 0 | -197 | 1 | 934
3 | 30 | 9 | 962 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 624 | 0 | 81 | 0 | -214 | -133 | 962
3 | 30 | 10 | 959 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 767 | -97 | 93 | -58 | -214 | -134 | 959
3 | 30 | 11 | 957 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 721 | -55 | 99 | -62 | -214 | -134 | 957
3 | 30 | 12 | 945 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 608 | -3 | 106 | -66 | -214 | -88 | 945
3 | 30 | 13 | 965 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 441 | 0 | 108 | 0 | -206 | 20 | 965
3 | 30 | 14 | 986 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 258 | 0 | 138 | 0 | -36 | 20 | 986
3 | 30 | 15 | 985 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 102 | 0 | 146 | 0 | 109 | 21 | 985
3 | 30 | 16 | 1001 | 332 | 361 | 57 | 30 | 72 | 31 | 0 | 142 | 0 | 16 | -40 | 1001
3 | 30 | 17 | 1007 | 332 | 166 | 72 | 30 | 72 | 8 | 0 | 185 | 0 | 193 | -51 | 1007
3 | 30 | 18 | 1023 | 332 | 408 | 95 | 30 | 72 | 2 | 0 | 216 | 0 | 0 | -132 | 1023
3 | 30 | 19 | 1012 | 332 | 119 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 211 | 0 | 193 | -43 | 1012
3 | 30 | 20 | 977 | 332 | 229 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 2 | 977
3 | 30 | 21 | 943 | 332 | 241 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -38 | 943
3 | 30 | 22 | 910 | 332 | 178 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 202 | 0 | 14 | 1 | 910
3 | 30 | 23 | 877 | 332 | 119 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 205 | 0 | 74 | -17 | 877
3 | 31 | 0 | 830 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 197 | 0 | 27 | 0 | 830
3 | 31 | 1 | 817 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 | 1 | 817
3 | 31 | 2 | 848 | 332 | 191 | 68 | 30 | 72 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -12 | 848
3 | 31 | 3 | 898 | 332 | 119 | 89 | 30 | 72 | 0 | 0 | 134 | 0 | 121 | 1 | 898
3 | 31 | 4 | 919 | 332 | 119 | 87 | 30 | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 195 | -24 | 919
3 | 31 | 5 | 912 | 332 | 382 | 75 | 30 | 72 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | -88 | 912
3 | 31 | 6 | 888 | 332 | 278 | 63 | 30 | 72 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 888
3 | 31 | 7 | 901 | 332 | 255 | 58 | 30 | 72 | 46 | 0 | 129 | 0 | 0 | -21 | 901
3 | 31 | 8 | 929 | 332 | 208 | 55 | 30 | 72 | 182 | 0 | 183 | 0 | 0 | -133 | 929
3 | 31 | 9 | 966 | 332 | 119 | 51 | 30 | 72 | 366 | 0 | 186 | 0 | -55 | -135 | 966
3 | 31 | 10 | 986 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 485 | 0 | 163 | 0 | -130 | -134 | 986
3 | 31 | 11 | 996 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 500 | 0 | 180 | 0 | -153 | -133 | 996
3 | 31 | 12 | 979 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 536 | 0 | 186 | -71 | -213 | -61 | 979
3 | 31 | 13 | 987 | 332 | 119 | 49 | 30 | 72 | 605 | 0 | 176 | -52 | -213 | -131 | 987
3 | 31 | 14 | 989 | 332 | 119 | 53 | 30 | 72 | 570 | 0 | 156 | -40 | -213 | -90 | 989
3 | 31 | 15 | 964 | 332 | 119 | 54 | 30 | 72 | 467 | 0 | 174 | 0 | -153 | -131 | 964
3 | 31 | 16 | 973 | 332 | 119 | 57 | 30 | 72 | 317 | 0 | 141 | 0 | 36 | -131 | 973
3 | 31 | 17 | 973 | 332 | 119 | 72 | 30 | 72 | 145 | 0 | 121 | 0 | 194 | -112 | 973
3 | 31 | 18 | 1004 | 332 | 465 | 95 | 30 | 72 | 17 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 1004
3 | 31 | 19 | 1005 | 332 | 463 | 98 | 30 | 72 | 0 | 0 | 136 | 0 | 5 | -131 | 1005
3 | 31 | 20 | 981 | 332 | 339 | 97 | 30 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 981
3 | 31 | 21 | 946 | 332 | 338 | 92 | 30 | 72 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 946
3 | 31 | 22 | 918 | 332 | 344 | 81 | 30 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 918
3 | 31 | 23 | 890 | 332 | 154 | 62 | 30 | 72 | 0 | 0 | 44 | 0 | 195 | 1 | 890
合計（百万kWh） |  |  | 86632.43 | 29083.2 | 26976.77 | 6476.22 | 2628 | 6307.2 | 21441.67 | -3270.38 | 4632.66 | -483.08 | -1085.86 | -6073.97 | 86632.43