## インピーダンス
九州電力送配電株式会社
送電線インピーダンス（基幹系統） | [7 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) |  | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
2 | 500 |  | □□□□線１Ｌ | 6発電所 | 5西九州 | 0.14068 | 3.9368 | 1.7923
2 | 500 |  | □□□□線１Ｌ | 6発電所 | 5西九州 | 0.14068 | 3.9368 | 1.7923
3 | 500 |  | 北九州幹線１Ｌ | 3脊振 | 1北九州 | 0.2912 | 10.7184 | 5.3311
3 | 500 |  | 北九州幹線２Ｌ | 3脊振 | 1北九州 | 0.2912 | 10.7184 | 5.3311
4 | 500 |  | 豊前北幹線１Ｌ | 2豊前 | 1北九州 | 0.1296 | 4.5372 | 2.1086
4 | 500 |  | 豊前北幹線２Ｌ | 2豊前 | 1北九州 | 0.1296 | 4.5372 | 2.1086
5 | 500 |  | 豊前西幹線１Ｌ | 2豊前 | 4中央 | 0.1524 | 5.4728 | 2.5858
5 | 500 |  | 豊前西幹線２Ｌ | 2豊前 | 4中央 | 0.1524 | 5.4728 | 2.5858
6 | 500 |  | 東九州幹線１Ｌ | 8東九州 | 2豊前 | 0.39008 | 13.6071 | 6.7925
6 | 500 |  | 東九州幹線２Ｌ | 8東九州 | 2豊前 | 0.39008 | 13.6071 | 6.7925
7 | 500 |  | 脊振幹線１Ｌ | 3脊振 | 4中央 | 0.078 | 3.7668 | 2.0159
7 | 500 |  | 脊振幹線２Ｌ | 3脊振 | 4中央 | 0.078 | 3.7668 | 2.0159
8 | 500 |  | 佐賀幹線１Ｌ | 5西九州 | 4中央 | 0.4744 | 10.0268 | 4.1623
8 | 500 |  | 佐賀幹線２Ｌ | 5西九州 | 4中央 | 0.4744 | 10.0268 | 4.1623
9 | 500 |  | 玄海幹線１号線 | 5発電所 | 5西九州 | 0.1424 | 3.2248 | 1.3658
10 | 500 |  | 玄海幹線２Ｌ北線 | 5発電所 | 3脊振 | 0.2468 | 8.4028 | 3.9742
11 | 500 |  | 玄海幹線２Ｌ南線 | 5西九州 | 3脊振 | 0.1292 | 6.4316 | 3.2325
12 | 500 |  | 熊本幹線１Ｌ | 6熊本 | 4中央 | 0.2948 | 10.6096 | 4.9954
12 | 500 |  | 熊本幹線２Ｌ | 6熊本 | 4中央 | 0.2948 | 10.6096 | 4.9954
13 | 500 |  | 中九州幹線１Ｌ | 7中九州 | 6熊本 | 0.14548 | 5.2268 | 2.4651
13 | 500 |  | 中九州幹線２Ｌ | 7中九州 | 6熊本 | 0.14548 | 5.2268 | 2.4651
14 | 500 |  | 南九州幹線１L | 9南九州 | 7中九州 | 0.29324 | 10.4408 | 4.8544
14 | 500 |  | 南九州幹線２L | 9南九州 | 7中九州 | 0.29324 | 10.4408 | 4.8544
15 | 500 |  | □□□□線１Ｌ | 68苓北 | 7中九州 | 0.64484 | 12.7286 | 5.4088
15 | 500 |  | □□□□線２Ｌ | 68苓北 | 7中九州 | 0.64656 | 12.7347 | 5.4064
16 | 500 |  | □□□□線１Ｌ | 17発電所 | 9南九州 | 0.42208 | 8.3641 | 3.5808
16 | 500 |  | □□□□線２Ｌ | 17発電所 | 9南九州 | 0.42208 | 8.3641 | 3.5808
17 | 500 |  | 宮崎幹線１Ｌ | 10宮崎 | 9南九州 | 0.254 | 8.8676 | 4.4288
17 | 500 |  | 宮崎幹線２Ｌ | 10宮崎 | 9南九州 | 0.254 | 8.8676 | 4.4288
18 | 500 |  | 小丸川幹線１Ｌ | 11ひむか | 10宮崎 | 0.33028 | 6.198 | 2.7653
18 | 500 |  | 小丸川幹線２Ｌ | 11ひむか | 10宮崎 | 0.33028 | 6.198 | 2.7653
20 | 220 |  | □□□□線１Ｌ | 1発電所 | 12到津 | 0.099174 | 1.312 | 5.1333
20 | 220 |  | □□□□線２Ｌ | 1発電所 | 槻田sws | 0.20661 | 1.3744 | 4.3966
20 | 220 |  | □□□□線３Ｌ | 1発電所 | 槻田sws | 0.13802 | 3.2769 | 2.7655
23 | 220 |  | 西谷門司線１Ｌ | 14西谷 | 13門司 | 0.79545 | 5.7769 | 0.045687 | 西谷～分岐までの定数を記載
23 | 220 |  | 西谷門司線２Ｌ | 14西谷 | 13門司 | 0.79545 | 5.7769 | 0.045687 | 西谷～分岐までの定数を記載
24 | 220 |  | 南苅田苅田線 | 南苅田sws | 18苅田 | 0.030992 | 0.30992 | 0.0025241
25 | 220 |  | 南苅田線 | 南苅田sws | 1北九州 | 3.039 | 22.037 | 0.16296
26 | 220 |  | 西谷線１Ｌ | 1北九州 | 14西谷 | 0.68182 | 4.5393 | 0.038662
26 | 220 |  | 西谷線２Ｌ | 1北九州 | 14西谷 | 0.68182 | 4.5434 | 0.038703
26 | 220 |  | 西谷線３Ｌ | 1北九州 | 14西谷 | 0.95248 | 6.8492 | 0.051498
28 | 220 |  | 北九州豊前線１Ｌ | 2豊前 | 1北九州 | 4.8058 | 33.7603 | 0.25945
28 | 220 |  | 北九州豊前線２Ｌ | 2豊前 | 1北九州 | 4.8058 | 33.7603 | 0.25945
30 | 220 |  | 大分北線１Ｌ | 48西大分 | 2豊前 | 6.5909 | 47.0455 | 0.35894 | 豊前～分岐までの定数を記載
30 | 220 |  | 大分北線２Ｌ | 48西大分 | 2豊前 | 6.5909 | 47.0455 | 0.35894 | 豊前～分岐までの定数を記載
30 | 220 |  | 大分北線１Ｌ | 48西大分 | 2豊前 | 3.4845 | 24.876 | 0.18979 | 分岐～西大分までの定数を記載
30 | 220 |  | 大分北線２Ｌ | 48西大分 | 2豊前 | 3.4845 | 24.876 | 0.18979 | 分岐～西大分までの定数を記載
31 | 220 |  | 大分南線１Ｌ | 50大分 | 48西大分 | 1.2686 | 14.9174 | 0.21375
31 | 220 |  | 大分南線２Ｌ | 50大分 | 48西大分 | 1.2686 | 14.9174 | 0.21375
32 | 220 |  | 東大分線１Ｌ | 51東大分 | 50大分 | 0.71694 | 5.1426 | 0.079836
32 | 220 |  | 東大分線２Ｌ | 51東大分 | 50大分 | 0.71694 | 5.1426 | 0.079836
33 | 220 |  | 新大分連絡線１Ｌ | 71新大分 | 51東大分 | 0.070248 | 1.3616 | 0.021151
33 | 220 |  | 新大分連絡線２Ｌ | 71新大分 | 51東大分 | 0.070248 | 1.3616 | 0.021151
34 | 220 |  | □□□□線１Ｌ | 71新大分 | 8東九州 | 0.41529 | 12.8678 | 0.30597
34 | 220 |  | □□□□線２Ｌ | 71新大分 | 8東九州 | 0.41529 | 12.8678 | 0.30597
37 | 220 |  | 北九州東福岡線１Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 2.9618 | 19.6452 | 0.19676 | 北九州～分岐①までの定数を記載
37 | 220 |  | 北九州東福岡線２Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 2.9618 | 19.6452 | 0.19676 | 北九州～分岐①までの定数を記載
37 | 220 |  | 北九州東福岡線１Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 1.4161 | 12.868 | 0.18274 | 分岐①～分岐②までの定数を記載
37 | 220 |  | 北九州東福岡線２Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 1.4161 | 12.868 | 0.18274 | 分岐①～分岐②までの定数を記載
37 | 220 |  | 北九州東福岡線１Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 0.7436 | 8.1847 | 0.11373 | 分岐②～東福岡までの定数を記載
37 | 220 |  | 北九州東福岡線２Ｌ | 1北九州 | 22東福岡 | 0.7436 | 8.1847 | 0.11373 | 分岐②～東福岡までの定数を記載
38 | 220 |  | 山家東福岡線１Ｌ | 26山家 | 22東福岡 | 1.1405 | 17.1653 | 0.24938
38 | 220 |  | 山家東福岡線２Ｌ | 26山家 | 22東福岡 | 1.1405 | 17.1653 | 0.24938
45 | 220 |  | 脊振鳥栖線１Ｌ | 3脊振 | 28鳥栖 | 0.76653 | 13.3554 | 0.20716
45 | 220 |  | 脊振鳥栖線２Ｌ | 3脊振 | 28鳥栖 | 0.76653 | 13.3554 | 0.20716
46 | 220 |  | 鳥栖木佐木線１Ｌ | 30木佐木 | 28鳥栖 | 1.8733 | 18.5434 | 0.2911
46 | 220 |  | 鳥栖木佐木線２Ｌ | 30木佐木 | 28鳥栖 | 1.8733 | 18.5434 | 0.2911
47 | 220 |  | 木佐木三池線１Ｌ | 40三池 | 30木佐木 | 1.4719 | 15.3888 | 0.21554
47 | 220 |  | 木佐木三池線２Ｌ | 40三池 | 30木佐木 | 1.4719 | 15.3888 | 0.21554
48 | 220 |  | 北佐賀木佐木線１Ｌ | 33北佐賀 | 30木佐木 | 0.82025 | 20.3946 | 0.34599
48 | 220 |  | 北佐賀木佐木線２Ｌ | 33北佐賀 | 30木佐木 | 0.82025 | 20.3946 | 0.34599
49 | 220 |  | 西九州北佐賀線１Ｌ | 5西九州 | 33北佐賀 | 0.8781 | 23.8781 | 0.38151
49 | 220 |  | 西九州北佐賀線２Ｌ | 5西九州 | 33北佐賀 | 0.8781 | 23.8781 | 0.38151
52 | 220 |  | 武雄線１Ｌ | 5西九州 | 32武雄 | 1.5636 | 16.9649 | 0.23612
52 | 220 |  | 武雄線２Ｌ | 5西九州 | 32武雄 | 1.5636 | 16.9649 | 0.23612
53 | 220 |  | 他社送電線 | 35東佐世保 | 5西九州 | 1.6798 | 25.7128 | 0.28766
53 | 220 |  | 他社送電線 | 35東佐世保 | 5西九州 | 1.6798 | 25.7128 | 0.28766
55 | 220 |  | 西佐世保武雄線１Ｌ | 32武雄 | 34西佐世保 | 1.0729 | 11.3083 | 15.8313 | 武雄～分岐までの定数を記載
55 | 220 |  | 西佐世保武雄線２Ｌ | 32武雄 | 34西佐世保 | 1.0729 | 11.3083 | 15.8313 | 武雄～分岐までの定数を記載
58 | 220 |  | 熊本三池線１Ｌ | 6熊本 | 40三池 | 1.1715 | 16.3591 | 0.24525 | 熊本～分岐までの定数を記載
58 | 220 |  | 熊本三池線２Ｌ | 6熊本 | 40三池 | 1.1715 | 16.3591 | 0.24525 | 熊本～分岐までの定数を記載
58 | 220 |  | 熊本三池線１Ｌ | 6熊本 | 40三池 | 1.8413 | 19.3254 | 0.27036 | 分岐～三池までの定数を記載
58 | 220 |  | 熊本三池線２Ｌ | 6熊本 | 40三池 | 1.8413 | 19.3254 | 0.27036 | 分岐～三池までの定数を記載
60 | 220 |  | 熊本南熊本線１Ｌ | 43南熊本 | 6熊本 | 0.87851 | 12.938 | 0.194 | 熊本～分岐までの定数を記載
60 | 220 |  | 熊本南熊本線２Ｌ | 43南熊本 | 6熊本 | 0.87851 | 12.938 | 0.194 | 熊本～分岐までの定数を記載
60 | 220 |  | 熊本南熊本線１Ｌ | 43南熊本 | 6熊本 | 1.749 | 18.5601 | 0.25719 | 分岐～南熊本までの定数を記載
60 | 220 |  | 熊本南熊本線２Ｌ | 43南熊本 | 6熊本 | 1.749 | 18.5601 | 0.25719 | 分岐～南熊本までの定数を記載
61 | 220 |  | 熊本上椎葉線１Ｌ | 6熊本 | 69上椎葉 | 8.4548 | 59.4839 | 0.48306
61 | 220 |  | 熊本上椎葉線２Ｌ | 6熊本 | 69上椎葉 | 8.4548 | 59.4839 | 0.48306
63 | 220 |  | 中九州南熊本線１Ｌ | 7中九州 | 43南熊本 | 0.45826 | 5.6605 | 0.082119
63 | 220 |  | 中九州南熊本線２Ｌ | 7中九州 | 43南熊本 | 0.45826 | 5.6605 | 0.082119
64 | 220 |  | 中九州大平線１Ｌ | 7中九州 | 大平sws | 1.8899 | 20.7738 | 0.29343
64 | 220 |  | 中九州大平線２Ｌ | 7中九州 | 大平sws | 1.8899 | 20.7738 | 0.29343
66 | 220 |  | 上椎葉新日向線 | 69上椎葉 | 56新日向 | 4.7198 | 40.5736 | 0.39308 | 上椎葉～分岐までの定数を記載
66 | 220 |  | 上椎葉新日向線 | 69上椎葉 | 56新日向 | 0.74649 | 7.6486 | 0.10707 | 分岐～新日向までの定数を記載
67 | 220 |  | 新日向分岐線 | 56新日向 | 70一ツ瀬 | 4.9599 | 32.9878 | 0.38792 | 新日向～分岐までの定数を記載
69 | 220 |  | 高野線１Ｌ | 9南九州 | 高野sws | 1.9091 | 28.7066 | 0.4172
69 | 220 |  | 高野線２Ｌ | 9南九州 | 高野sws | 1.9091 | 28.7066 | 0.4172
70 | 220 |  | 南宮崎線１Ｌ | 59南宮崎 | 高野sws | 2.343 | 24.2045 | 0.33852 | 高野～分岐までの定数を記載
70 | 220 |  | 南宮崎線２Ｌ | 59南宮崎 | 高野sws | 2.343 | 24.2045 | 0.33852 | 高野～分岐までの定数を記載
74 | 220 |  | 川薩南九州線１Ｌ | 9南九州 | 川薩sws | 1.7345 | 30.1771 | 0.6297
74 | 220 |  | 川薩南九州線２Ｌ | 9南九州 | 川薩sws | 1.7529 | 30.1769 | 0.6297
76 | 220 |  | ひむか一ツ瀬１Ｌ | 11ひむか | 70一ツ瀬 | 0.51591 | 5.4316 | 0.075512 | ひむか～分岐までの定数を記載
76 | 220 |  | ひむか一ツ瀬２Ｌ | 11ひむか | 70一ツ瀬 | 0.51591 | 5.4316 | 0.075512 | ひむか～分岐までの定数を記載
77 | 220 |  | 苅田分岐線１Ｌ | 18苅田 | 14西谷 | 1.7231 | 12.8595 | 0.099573
77 | 220 |  | 苅田分岐線２Ｌ | 18苅田 | 14西谷 | 1.7231 | 12.8595 | 0.099573
78 | 220 |  | 東佐世保分岐線１Ｌ | 32武雄 | 35東佐世保 | 0.22934 | 3.3657 | 0.051287
78 | 220 |  | 東佐世保分岐線２Ｌ | 32武雄 | 35東佐世保 | 0.22934 | 3.3657 | 0.051287
84 | 220 |  | □□□□線１Ｌ | 川薩sws | 17発電所 | 0.28554 | 4.3465 | 0.061823
84 | 220 |  | □□□□線２Ｌ | 川薩sws | 17発電所 | 0.28554 | 4.3465 | 0.061823
85 | 220 |  | 宮崎分岐線１Ｌ | 59南宮崎 | 10宮崎 | 0.097107 | 1.8781 | 0.029188
85 | 220 |  | 宮崎分岐線２Ｌ | 59南宮崎 | 10宮崎 | 0.097107 | 1.8781 | 0.029188
94 | 220 |  | 到津線 | 12到津 | 槻田sws | 0.014463 | 0.30992 | 1.0773
19 | 500 |  | 日向幹線１Ｌ | 8東九州 | 11ひむか | 0.4816 | 15.7096 | 7.846
19 | 500 |  | 日向幹線２Ｌ | 8東九州 | 11ひむか | 0.4816 | 15.7096 | 7.846
変圧器インピーダンス（基幹系統） | [7 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) |  | 備 考
| 一次 | 二次
1 | 500 | 220 | 北九州 #2 | 16.39
2 | 500 | 220 | 豊前 #3 | 16.49
2 | 500 | 220 | 豊前 #4 | 16.34
3 | 500 | 220 | 脊振 #2 | 16.13
3 | 500 | 220 | 脊振 #3 | 15.9
3 | 500 | 220 | 脊振 #4 | 15.92
4 | 500 | 220 | 中央 #2 | 16.39
4 | 500 | 220 | 中央 #3 | 16.71
4 | 500 | 220 | 中央 #4 | 16.8
5 | 500 | 220 | 西九州 #2 | 15.96
5 | 500 | 220 | 西九州 #4 | 16.33
6 | 500 | 220 | 熊本 #4 | 17.02
7 | 500 | 220 | 中九州 #1 | 15.86
8 | 500 | 220 | 東九州 #2 | 24.08
8 | 500 | 220 | 東九州 #3 | 24.04
8 | 500 | 220 | 東九州 #4 | 24.24
9 | 500 | 220 | 南九州 #3 | 16.45
9 | 500 | 220 | 南九州 #4 | 16.27
10 | 500 | 220 | 宮崎 #3 | 16.39
11 | 500 | 220 | ひむか #4 | 15.96
66 | 220 | 110 | 上椎葉 #1 | 14.26
66 | 220 | 66 | 上椎葉 #2 | 14.19
54 | 220 | 66 | 新日向 | 19.01
転載禁止
「送電線No.」は地点別需要・系統潮流実績/基幹系統/系統構成（実績）
とリンクしています。