## 本書
力率設定および充放電時の出力変化速度に関するＰＣＳ仕様
・黄色の背景色が入力欄です。設置予定のＰＣＳの使用をご確認の上、記載例をご参照いただき、必要事項をご記載ください。
・ご提出いただく技術資料にて、力率設定や出力変化速度設定の仕様が分かる資料を添付ください。
・本書は、高圧連系・低圧連系共通です。低圧連系の場合、（１）～（３）についてはご記載不要です。
発電設備仕様（逆変換装置）
| （１）充電側力率（運転可能範囲） |  | 遅れ |  |  |  | [%]～ 進み |  | [%]
| （２）放電側力率（運転可能範囲） |  | 遅れ |  |  |  | [%]～ 進み |  | [%]
| （３）力率設定タイプ |  |  | （選択してください）
| （４）充放電時の出力変化速度設定値（当社標準整定値：100%/10秒以上）（注） |  | 100[％]／ | [5 empty] | [秒]
（注）
・ＰＣＳへの設定値形式が異なる場合（例：●MW/秒、等）、定格出力0%から100%までの出力変化にかかる時間に換算し、ご記載ください。
・需給調整市場：一次調整力オンラインへ参入予定の事業者さまについては、出力変化速度の設定値について、別途協議させていただきます。
・出力変化速度は、需給調整市場約定時の動作についても適用することが必要です。
【記載例】
| （１）充電側力率（運転可能範囲） |  | 遅れ |  | 100 |  | [%]～ 進み | 80 | [%]
| （２）放電側力率（運転可能範囲） |  | 遅れ |  | 80 |  | [%]～ 進み | 100 | [%]
| （３）力率設定タイプ |  |  | 力率値は充電／放電で個別設定
| （４）充放電時の出力変化速度設定値（当社標準整定値：100%/10秒以上）（注） |  | 100[％]／ |  |  | 10 |  |  | [秒]